## +veseq (hidden)
Feeder | From Inv | To Inv | Number of inverters | P (MW) | Length (m) | Length (10% margin)(km) | FLA (A) | Conductor construction | Cable size(mm^2) | Type | Imax(in grnd)(A) | Imax(in grnd)(A) at 0.85DF | R (ohms/km) | X (ohms/km) | C(uF/km) | B (ohms/km) | R ohms (actual) | X ohms (actual) | B (actual) | Rn^2 | Xn^2
Fdr1 | 1 | 2 | 1 | 4.2 | 280 | 0.308 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.064988 | 0.04466 | 1.9546e-05 | 0.064988 | 0.04466
Fdr1 | 2 | 3 | 2 | 8.4 | 450 | 0.495 | 146.9619 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.10444 | 0.071775 | 3.1413e-05 | 0.41778 | 0.2871
Fdr1 | 3 | 4 | 3 | 12.6 | 375 | 0.4125 | 220.4428 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.087037 | 0.059812 | 2.6177e-05 | 0.78334 | 0.53831
Fdr1 | 4 | 5 | 4 | 16.8 | 299 | 0.3289 | 293.9238 | 3X1C | 300 | AL | 421 | 357.85 | 0.129 | 0.136 | 0.242 | 7.6027e-05 | 0.042428 | 0.04473 | 2.5005e-05 | 0.67885 | 0.71569
Fdr1 | 5 | 6 | 5 | 21 | 835 | 0.9185 | 367.4047 | 3X1C | 400 | AL | 475 | 403.75 | 0.101 | 0.131 | 0.267 | 8.3881e-05 | 0.092769 | 0.12032 | 7.7044e-05 | 2.3192 | 3.0081
Fdr1 | 6 | 7 | 6 | 25.2 | 196 | 0.2156 | 440.8857 | 3X1C | 630 | AL | 593 | 504.05 | 0.0629 | 0.123 | 0.329 | 0.00010336 | 0.013561 | 0.026519 | 2.2284e-05 | 0.4882 | 0.95468
Fdr1 | 7 | sub | 7 | 29.4 | 7 | 0.0077 | 514.3666 | 3X1C | 800 | AL | 654 | 555.9 | 0.0507 | 0.119 | 0.366 | 0.00011498 | 0.00039039 | 0.0009163 | 8.8536e-07 | 0.019129 | 0.044899 |  | Total Inv | 42
Fdr2 | 8 | 9 | 1 | 4.2 | 236 | 0.2596 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.054776 | 0.037642 | 1.6474e-05 | 0.054776 | 0.037642 |  | Req | 0.014946 | Sum(Rn^2)/(total_invs)^2)
Fdr2 | 9 | 10 | 2 | 8.4 | 150 | 0.165 | 146.9619 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.034815 | 0.023925 | 1.0471e-05 | 0.13926 | 0.0957 |  | Xeq | 0.028052 | Sum(Xn^2)/(total_invs)^2)
Fdr2 | 10 | 11 | 3 | 12.6 | 244 | 0.2684 | 220.4428 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.056632 | 0.038918 | 1.7033e-05 | 0.50969 | 0.35026 |  | Zeq | 0.031785
Fdr2 | 12 | 11 | 1 | 4.2 | 38 | 0.0418 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.0088198 | 0.006061 | 2.6526e-06 | 0.0088198 | 0.006061 |  | agg_cable
Fdr2 | 11 | 13 | 5 | 21 | 223 | 0.2453 | 367.4047 | 3X1C | 400 | AL | 475 | 403.75 | 0.101 | 0.131 | 0.267 | 8.3881e-05 | 0.024775 | 0.032134 | 2.0576e-05 | 0.61938 | 0.80336 |  | zbase | 10.89
Fdr2 | 13 | 14 | 6 | 25.2 | 587 | 0.6457 | 440.8857 | 3X1C | 630 | AL | 593 | 504.05 | 0.0629 | 0.123 | 0.329 | 0.00010336 | 0.040615 | 0.079421 | 6.6739e-05 | 1.4621 | 2.8592 |  | Rpu | 0.0013724
Fdr2 | 14 | sub | 7 | 29.4 | 342 | 0.3762 | 514.3666 | 3X1C | 800 | AL | 654 | 555.9 | 0.0507 | 0.119 | 0.366 | 0.00011498 | 0.019073 | 0.044768 | 4.3256e-05 | 0.93459 | 2.1936 |  | Xpu | 0.002576
Fdr3 | 15 | 16 | 1 | 4.2 | 385 | 0.4235 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.089358 | 0.061407 | 2.6875e-05 | 0.089358 | 0.061407 |  | Bpu | 0.017892 | sum(Bactual)*zbase
Fdr3 | 16 | 17 | 2 | 8.4 | 125 | 0.1375 | 146.9619 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.029013 | 0.019938 | 8.7258e-06 | 0.11605 | 0.07975
Fdr3 | 17 | 18 | 3 | 12.6 | 270 | 0.297 | 220.4428 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.062667 | 0.043065 | 1.8848e-05 | 0.564 | 0.38758 |  | sub to Tx
Fdr3 | 21 | 20 | 1 | 4.2 | 219 | 0.2409 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.05083 | 0.03493 | 1.5288e-05 | 0.05083 | 0.03493 |  | Rpu | 0.0046288
Fdr3 | 20 | 19 | 2 | 8.4 | 141 | 0.1551 | 146.9619 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.032726 | 0.022489 | 9.8427e-06 | 0.1309 | 0.089958 |  | Xpu | 0.013649
Fdr3 | 19 | 18 | 3 | 12.6 | 130 | 0.143 | 220.4428 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.030173 | 0.020735 | 9.0748e-06 | 0.27156 | 0.18661 |  | Bpu | 0.0018881
Fdr3 | 18 | 22 | 7 | 29.4 | 1248 | 1.3728 | 514.3666 | 3X1C | 800 | AL | 654 | 555.9 | 0.0507 | 0.119 | 0.366 | 0.00011498 | 0.069601 | 0.16336 | 0.00015785 | 3.4104 | 8.0048
Fdr3 | 22 | sub | 8 | 33.6 | 100 | 0.11 | 587.8475 | 3X1C | 1000 | AL | 733 | 623.05 | 0.039 | 0.115 | 0.427 | 0.00013415 | 0.00429 | 0.01265 | 1.4756e-05 | 0.27456 | 0.8096
Fdr4 | 23 | 25 | 1 | 4.2 | 397 | 0.4367 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.092144 | 0.063321 | 2.7713e-05 | 0.092144 | 0.063321
Fdr4 | 24 | 23 | 1 | 4.2 | 121 | 0.1331 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.028084 | 0.019299 | 8.4465e-06 | 0.028084 | 0.019299
Fdr4 | 25 | 26 | 3 | 12.6 | 124 | 0.1364 | 220.4428 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.02878 | 0.019778 | 8.656e-06 | 0.25902 | 0.178
Fdr4 | 26 | 27 | 4 | 16.8 | 370 | 0.407 | 293.9238 | 3X1C | 300 | AL | 421 | 357.85 | 0.129 | 0.136 | 0.242 | 7.6027e-05 | 0.052503 | 0.055352 | 3.0943e-05 | 0.84005 | 0.88563
Fdr4 | 27 | 28 | 5 | 21 | 1059 | 1.1649 | 367.4047 | 3X1C | 400 | AL | 475 | 403.75 | 0.101 | 0.131 | 0.267 | 8.3881e-05 | 0.11765 | 0.1526 | 9.7712e-05 | 2.9414 | 3.815
Fdr4 | 29 | 28 | 1 | 4.2 | 116 | 0.1276 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.026924 | 0.018502 | 8.0975e-06 | 0.026924 | 0.018502
Fdr4 | 28 | sub | 7 | 29.4 | 262 | 0.2882 | 514.3666 | 3X1C | 800 | AL | 654 | 555.9 | 0.0507 | 0.119 | 0.366 | 0.00011498 | 0.014612 | 0.034296 | 3.3138e-05 | 0.71598 | 1.6805
Fdr5 | 30 | 31 | 1 | 4.2 | 133 | 0.1463 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.030869 | 0.021213 | 9.2842e-06 | 0.030869 | 0.021213
Fdr5 | 31 | 32 | 2 | 8.4 | 130 | 0.143 | 146.9619 |  | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.030173 | 0.020735 | 9.0748e-06 | 0.12069 | 0.08294
Fdr5 | 32 | 35 | 3 | 12.6 | 233 | 0.2563 | 220.4428 |  | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.054079 | 0.037164 | 1.6265e-05 | 0.48671 | 0.33447
Fdr5 | 33 | 34 | 1 | 4.2 | 113 | 0.1243 | 73.4809 |  | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.026227 | 0.018023 | 7.8881e-06 | 0.026227 | 0.018023
Fdr5 | 34 | 35 | 2 | 8.4 | 233 | 0.2563 | 146.9619 |  | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.054079 | 0.037164 | 1.6265e-05 | 0.21632 | 0.14865
Fdr5 | 35 | PP0 | 6 | 25.2 | 82 | 0.0902 | 440.8857 |  | 630 | AL | 593 | 504.05 | 0.0629 | 0.123 | 0.329 | 0.00010336 | 0.0056736 | 0.011095 | 9.3229e-06 | 0.20425 | 0.39941
Fdr5 | PP0 | PP2 | 6 | 25.2 | 1136 | 1.2496 | 440.8857 |  | 33/3.00 AAAC/1120 | Nitrogen | 615 | 522.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039476 | 0.03334 | 5.471e-05 | 0.14211 | 1.2002
Fdr5 | PP2 | PP5 | 6 | 25.2 | 4566 | 5.0226 | 440.8857 |  | 33/3.00 AAAC/1120 | Nitrogen | 615 | 522.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01587 | 0.134 | 0.00022 | 0.57132 | 4.824
Fdr5 | PP5 | sub | 6 | 25.2 | 188 | 0.2068 | 440.8857 |  | 630 | AL | 593 | 504.05 | 0.0629 | 0.123 | 0.329 | 0.00010336 | 0.013008 | 0.025436 | 2.1375e-05 | 0.46828 | 0.91571
Fdr6 | 36 | 37 | 1 | 4.2 | 188 | 0.2068 | 73.4809 |  | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.043635 | 0.029986 | 1.3124e-05 | 0.043635 | 0.029986
Fdr6 | 37 | 38 | 2 | 8.4 | 250 | 0.275 | 146.9619 |  | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.058025 | 0.039875 | 1.7452e-05 | 0.2321 | 0.1595
Fdr6 | 38 | 39 | 3 | 12.6 | 282 | 0.3102 | 220.4428 |  | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.065452 | 0.044979 | 1.9685e-05 | 0.58907 | 0.40481
Fdr6 | 39 | 40 | 4 | 16.8 | 266 | 0.2926 | 293.9238 |  | 300 | AL | 421 | 357.85 | 0.129 | 0.136 | 0.242 | 7.6027e-05 | 0.037745 | 0.039794 | 2.2245e-05 | 0.60393 | 0.6367
Fdr6 | 40 | 41 | 5 | 21 | 902 | 0.9922 | 367.4047 |  | 400 | AL | 475 | 403.75 | 0.101 | 0.131 | 0.267 | 8.3881e-05 | 0.10021 | 0.12998 | 8.3226e-05 | 2.5053 | 3.2495
Fdr6 | 41 | 42 | 6 | 25.2 | 191 | 0.2101 | 440.8857 |  | 630 | AL | 593 | 504.05 | 0.0629 | 0.123 | 0.329 | 0.00010336 | 0.013215 | 0.025842 | 2.1716e-05 | 0.47575 | 0.93032
Fdr6 | 42 | PP2 | 7 | 29.4 | 16 | 0.0176 | 514.3666 |  | 800 | AL | 654 | 555.9 | 0.0507 | 0.119 | 0.366 | 0.00011498 | 0.00089232 | 0.0020944 | 2.0237e-06 | 0.043724 | 0.10263
Fdr6 | PP2 | PP5 | 7 | 29.4 | 4566 | 5.0226 | 514.3666 |  | 33/3.00 AAAC/1120 | Nitrogen | 615 | 522.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0159 | 0.134 | 0.00022 | 0.7791 | 6.566
Fdr6 | PP5 | sub | 7 | 29.4 | 188 | 0.2068 | 514.3666 |  | 800 | AL | 654 | 555.9 | 0.0507 | 0.119 | 0.366 | 0.00011498 | 0.010485 | 0.024609 | 2.3778e-05 | 0.51375 | 1.2059
outgoing feeder | Sub | Tx | 42 | 176.4 | 1175 | 1.2925 | 3086.1996 |  | 1000 | AL | 733 | 623.05 | 0.039 | 0.115 | 0.427 | 0.00013415 | 0.050408 | 0.14864 | 0.00017338 |  |  | 771.5499
[18 empty] | Total | 0.001643 | 26.3646 | 49.4841

## Cable Typ
Cable size(mm^2) | Type | Imax(in grnd)(A) | Imax(in grnd)(A) at 0.85DF | R (ohms/km) | X (ohms/km) | C(uF/km) | B (ohms/km) | R0 (ohms/km) | X0 (ohms/km)
185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.428 | 0.0703
240 | AL | [5 empty] | 0
300 | AL | 421 | 357.85 | 0.129 | 0.136 | 0.242 | 7.6027e-05 | 0.364 | 0.0622
400 | AL | 475 | 403.75 | 0.101 | 0.131 | 0.267 | 8.3881e-05 | 0.342 | 0.0573
630 | AL | 593 | 504.05 | 0.0629 | 0.123 | 0.329 | 0.00010336 | 0.312 | 0.0504
800 | AL | 654 | 555.9 | 0.0507 | 0.119 | 0.366 | 0.00011498 | 0.301 | 0.047

## +ve Seq
Feeder | From Inv | To Inv | Number of inverters | P (MW) | Length (m) | Length (10% margin)(km) | FLA (A) | Conductor construction | Cable size(mm^2) | Type | Imax(in grnd)(A) | Imax(in grnd)(A) at 0.85DF | R+ (ohms/km) | X+ (ohms/km) | C(uF/km) | B (ohms/km) | R+ ohms (actual) | X+ ohms (actual) | B (actual) | R+n^2 | X+n^2 | Chk | R0 (ohms/km) | X0 (ohms/km) | R0 ohms (actual) | X0 ohms (actual) | R0n^2 | X0n^2
Fdr1 | 1 | 2 | 1 | 4.2 | 15 | 0.0165 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.0034815 | 0.0023925 | 1.0471e-06 | 0.0034815 | 0.0023925 | 1 | 0.428 | 0.0703 | 0.007062 | 0.00116 | 0.007062 | 0.00116
Fdr1 | 2 | 3 | 2 | 8.4 | 233 | 0.2563 | 146.9619 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.054079 | 0.037164 | 1.6265e-05 | 0.21632 | 0.14865 | 1 | 0.428 | 0.0703 | 0.1097 | 0.018018 | 0.43879 | 0.072072
Fdr1 | 4 | 3 | 1 | 4.2 | 15 | 0.0165 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.0034815 | 0.0023925 | 1.0471e-06 | 0.0034815 | 0.0023925 | 1 | 0.428 | 0.0703 | 0.007062 | 0.00116 | 0.007062 | 0.00116
Fdr1 | 3 | 5 | 4 | 16.8 | 32 | 0.0352 | 293.9238 | 3X1C | 300 | AL | 421 | 357.85 | 0.129 | 0.136 | 0.242 | 7.6027e-05 | 0.0045408 | 0.0047872 | 2.6761e-06 | 0.072653 | 0.076595 | 3 | 0.364 | 0.0622 | 0.012813 | 0.0021894 | 0.205 | 0.035031
Fdr1 | 6 | 5 | 1 | 4.2 | 15 | 0.0165 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.0034815 | 0.0023925 | 1.0471e-06 | 0.0034815 | 0.0023925 | 1 | 0.428 | 0.0703 | 0.007062 | 0.00116 | 0.007062 | 0.00116 | +ve Seq
Fdr1 | 5 | sub | 6 | 25.2 | 2066 | 2.2726 | 440.8857 | 3X1C | 630 | AL | 593 | 504.05 | 0.0629 | 0.123 | 0.329 | 0.00010336 | 0.14295 | 0.27953 | 0.00023489 | 5.1461 | 10.0631 | 5 | 0.312 | 0.0504 | 0.70905 | 0.11454 | 25.5258 | 4.1234 | Total Inv | 36
Fdr2 | 10 | 9 | 1 | 4.2 | 15 | 0.0165 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.0034815 | 0.0023925 | 1.0471e-06 | 0.0034815 | 0.0023925 | 1 | 0.428 | 0.0703 | 0.007062 | 0.00116 | 0.007062 | 0.00116 | Req | 0.018864 | Sum(Rn^2)/(total_invs)^2)
Fdr2 | 9 | 11 | 2 | 8.4 | 32 | 0.0352 | 146.9619 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.0074272 | 0.005104 | 2.2338e-06 | 0.029709 | 0.020416 | 1 | 0.428 | 0.0703 | 0.015066 | 0.0024746 | 0.060262 | 0.0098982 | Xeq | 0.031888 | Sum(Xn^2)/(total_invs)^2)
Fdr2 | 11 | 12 | 1 | 4.2 | 15 | 0.0165 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.0034815 | 0.0023925 | 1.0471e-06 | 0.0034815 | 0.0023925 | 1 | 0.428 | 0.0703 | 0.007062 | 0.00116 | 0.007062 | 0.00116 | Zeq | 0.03705
Fdr2 | 12 | 15 | 4 | 16.8 | 227 | 0.2497 | 293.9238 | 3X1C | 300 | AL | 421 | 357.85 | 0.129 | 0.136 | 0.242 | 7.6027e-05 | 0.032211 | 0.033959 | 1.8984e-05 | 0.51538 | 0.54335 | 3 | 0.364 | 0.0622 | 0.090891 | 0.015531 | 1.4543 | 0.2485 | agg_cable
Fdr2 | 14 | 15 | 1 | 4.2 | 15 | 0.0165 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.0034815 | 0.0023925 | 1.0471e-06 | 0.0034815 | 0.0023925 | 1 | 0.428 | 0.0703 | 0.007062 | 0.00116 | 0.007062 | 0.00116 | Vbase | 33
Fdr2 | 15 | Sub | 6 | 25.2 | 1600 | 1.76 | 440.8857 | 3X1C | 630 | AL | 593 | 504.05 | 0.0629 | 0.123 | 0.329 | 0.00010336 | 0.1107 | 0.21648 | 0.00018191 | 3.9853 | 7.7933 | 5 | 0.312 | 0.0504 | 0.54912 | 0.088704 | 19.7683 | 3.1933 | zbase | 10.89
Fdr3 | 16 | 17 | 1 | 4.2 | 15 | 0.0165 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.0034815 | 0.0023925 | 1.0471e-06 | 0.0034815 | 0.0023925 | 1 | 0.428 | 0.0703 | 0.007062 | 0.00116 | 0.007062 | 0.00116 | Rpu | 0.0017322
Fdr3 | 17 | 18 | 2 | 8.4 | 230 | 0.253 | 146.9619 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.053383 | 0.036685 | 1.6055e-05 | 0.21353 | 0.14674 | 1 | 0.428 | 0.0703 | 0.10828 | 0.017786 | 0.43314 | 0.071144 | Xpu | 0.0029282
Fdr3 | 19 | 18 | 1 | 4.2 | 15 | 0.0165 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.0034815 | 0.0023925 | 1.0471e-06 | 0.0034815 | 0.0023925 | 1 | 0.428 | 0.0703 | 0.007062 | 0.00116 | 0.007062 | 0.00116 | Bpu | 0.012514 | sum(Bactual)*zbase
Fdr3 | 18 | 20 | 4 | 16.8 | 30 | 0.033 | 293.9238 | 3X1C | 300 | AL | 421 | 357.85 | 0.129 | 0.136 | 0.242 | 7.6027e-05 | 0.004257 | 0.004488 | 2.5089e-06 | 0.068112 | 0.071808 | 3 | 0.364 | 0.0622 | 0.012012 | 0.0020526 | 0.19219 | 0.032842
Fdr3 | 21 | 20 | 1 | 4.2 | 15 | 0.0165 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.0034815 | 0.0023925 | 1.0471e-06 | 0.0034815 | 0.0023925 | 1 | 0.428 | 0.0703 | 0.007062 | 0.00116 | 0.007062 | 0.00116
Fdr3 | 20 | sub | 6 | 25.2 | 1326 | 1.4586 | 440.8857 | 3X1C | 630 | AL | 593 | 504.05 | 0.0629 | 0.123 | 0.329 | 0.00010336 | 0.091746 | 0.17941 | 0.00015076 | 3.3029 | 6.4587 | 5 | 0.312 | 0.0504 | 0.45508 | 0.073513 | 16.383 | 2.6465 | zero Seq
Fdr4 | 7 | 8 | 1 | 4.2 | 257 | 0.2827 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.05965 | 0.040992 | 1.794e-05 | 0.05965 | 0.040992 | 1 | 0.428 | 0.0703 | 0.121 | 0.019874 | 0.121 | 0.019874 | Total Inv | 36
Fdr4 | 8 | 13 | 2 | 8.4 | 160 | 0.176 | 146.9619 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.037136 | 0.02552 | 1.1169e-05 | 0.14854 | 0.10208 | 1 | 0.428 | 0.0703 | 0.075328 | 0.012373 | 0.30131 | 0.049491 | Req | 0.081841 | Sum(Rn^2)/(total_invs)^2)
Fdr4 | 13 | 22 | 3 | 12.6 | 477 | 0.5247 | 220.4428 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.11071 | 0.076081 | 3.3298e-05 | 0.99641 | 0.68473 | 1 | 0.428 | 0.0703 | 0.22457 | 0.036886 | 2.0211 | 0.33198 | Xeq | 0.013309 | Sum(Xn^2)/(total_invs)^2)
Fdr4 | 22 | 26 | 4 | 16.8 | 430 | 0.473 | 293.9238 | 3X1C | 300 | AL | 421 | 357.85 | 0.129 | 0.136 | 0.242 | 7.6027e-05 | 0.061017 | 0.064328 | 3.5961e-05 | 0.97627 | 1.0292 | 3 | 0.364 | 0.0622 | 0.17217 | 0.029421 | 2.7548 | 0.47073 | Zeq | 0.082916
Fdr4 | 27 | 26 | 1 | 4.2 | 110 | 0.121 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.025531 | 0.017545 | 7.6787e-06 | 0.025531 | 0.017545 | 1 | 0.428 | 0.0703 | 0.051788 | 0.0085063 | 0.051788 | 0.0085063 | agg_cable
Fdr4 | 26 | sub | 6 | 25.2 | 1390 | 1.529 | 440.8857 | 3X1C | 630 | AL | 593 | 504.05 | 0.0629 | 0.123 | 0.329 | 0.00010336 | 0.096174 | 0.18807 | 0.00015803 | 3.4623 | 6.7704 | 5 | 0.312 | 0.0504 | 0.47705 | 0.077062 | 17.1737 | 2.7742 | Vbase | 33
Fdr5 | 24 | 23 | 1 | 4.2 | 15 | 0.0165 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.0034815 | 0.0023925 | 1.0471e-06 | 0.0034815 | 0.0023925 | 1 | 0.428 | 0.0703 | 0.007062 | 0.00116 | 0.007062 | 0.00116 | zbase | 10.89
Fdr5 | 23 | 25 | 2 | 8.4 | 30 | 0.033 | 146.9619 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.006963 | 0.004785 | 2.0942e-06 | 0.027852 | 0.01914 | 1 | 0.428 | 0.0703 | 0.014124 | 0.0023199 | 0.056496 | 0.0092796 | Rpu | 0.0075153
Fdr5 | 25 | 28 | 3 | 12.6 | 235 | 0.2585 | 220.4428 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.054544 | 0.037483 | 1.6404e-05 | 0.49089 | 0.33734 | 1 | 0.428 | 0.0703 | 0.11064 | 0.018173 | 0.99574 | 0.16355 | Xpu | 0.0012221
Fdr5 | 28 | 36 | 4 | 16.8 | 333 | 0.3663 | 293.9238 | 3X1C | 300 | AL | 421 | 357.85 | 0.129 | 0.136 | 0.242 | 7.6027e-05 | 0.047253 | 0.049817 | 2.7849e-05 | 0.75604 | 0.79707 | 3 | 0.364 | 0.0622 | 0.13333 | 0.022784 | 2.1333 | 0.36454 | Bpu | 0.012514 | sum(Bactual)*zbase
Fdr5 | 30 | 36 | 1 | 4.2 | 10 | 0.011 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.002321 | 0.001595 | 6.9806e-07 | 0.002321 | 0.001595 | 1 | 0.428 | 0.0703 | 0.004708 | 0.0007733 | 0.004708 | 0.0007733
Fdr5 | 36 | sub | 6 | 25.2 | 618 | 0.6798 | 440.8857 | 3X1C | 630 | AL | 593 | 504.05 | 0.0629 | 0.123 | 0.329 | 0.00010336 | 0.042759 | 0.083615 | 7.0263e-05 | 1.5393 | 3.0102 | 5 | 0.312 | 0.0504 | 0.2121 | 0.034262 | 7.6355 | 1.2334
Fdr6 | 33 | 32 | 1 | 4.2 | 155 | 0.1705 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.035976 | 0.024723 | 1.082e-05 | 0.035976 | 0.024723 | 1 | 0.428 | 0.0703 | 0.072974 | 0.011986 | 0.072974 | 0.011986
Fdr6 | 31 | 32 | 1 | 4.2 | 167 | 0.1837 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.038761 | 0.026636 | 1.1658e-05 | 0.038761 | 0.026636 | 1 | 0.428 | 0.0703 | 0.078624 | 0.012914 | 0.078624 | 0.012914
Fdr6 | 29 | 32 | 1 | 4.2 | 363 | 0.3993 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.211 | 0.145 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.084252 | 0.057898 | 2.534e-05 | 0.084252 | 0.057898 | 1 | 0.428 | 0.0703 | 0.1709 | 0.028071 | 0.1709 | 0.028071
Fdr6 | 32 | 34 | 4 | 16.8 | 321 | 0.3531 | 293.9238 | 3X1C | 300 | AL | 421 | 357.85 | 0.129 | 0.136 | 0.242 | 7.6027e-05 | 0.04555 | 0.048022 | 2.6845e-05 | 0.7288 | 0.76835 | 3 | 0.364 | 0.0622 | 0.12853 | 0.021963 | 2.0565 | 0.35141
Fdr6 | 34 | 35 | 5 | 21 | 339 | 0.3729 | 367.4047 | 3X1C | 400 | AL | 475 | 403.75 | 0.101 | 0.131 | 0.267 | 8.3881e-05 | 0.037663 | 0.04885 | 3.1279e-05 | 0.94157 | 1.2212 | 4 | 0.342 | 0.0573 | 0.12753 | 0.021367 | 3.1883 | 0.53418
Fdr6 | 35 | sub | 6 | 25.2 | 220 | 0.242 | 440.8857 | 3X1C | 630 | AL | 593 | 504.05 | 0.0629 | 0.123 | 0.329 | 0.00010336 | 0.015222 | 0.029766 | 2.5013e-05 | 0.54798 | 1.0716 | 5 | 0.312 | 0.0504 | 0.075504 | 0.012197 | 2.7181 | 0.43908
|  |  |  | Total | 11541 | 12.6951 | [11 empty] | Total(pos seq) | 0.0011491 | 24.4473 | 41.3273 |  |  |  |  | Total(zero seq) | 106.0663 | 17.2483

## 0seq (hidden)
Feeder | From Inv | To Inv | Number of inverters | P (MW) | Length (m) | Length (10% margin)(km) | FLA (A) | Conductor construction | Cable size(mm^2) | Type | Imax(in grnd)(A) | Imax(in grnd)(A) at 0.85DF | R (ohms/km) | X (ohms/km) | C(uF/km) | B (ohms/km) | R (actual) | X (actual) | B (actual) | Rn^2 | Xn^2
Fdr1 | 1 | 2 | 1 | 4.2 | 280 | 0.308 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.428 | 0.0703 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.13182 | 0.021652 | 1.9546e-05 | 0.13182 | 0.021652
Fdr1 | 2 | 3 | 2 | 8.4 | 450 | 0.495 | 146.9619 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.428 | 0.0703 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.21186 | 0.034799 | 3.1413e-05 | 0.84744 | 0.13919
Fdr1 | 3 | 4 | 3 | 12.6 | 375 | 0.4125 | 220.4428 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.428 | 0.0703 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.17655 | 0.028999 | 2.6177e-05 | 1.5889 | 0.26099
Fdr1 | 4 | 5 | 4 | 16.8 | 299 | 0.3289 | 293.9238 | 3X1C | 300 | AL | 421 | 357.85 | 0.364 | 0.0622 | 0.242 | 7.6027e-05 | 0.11972 | 0.020458 | 2.5005e-05 | 1.9155 | 0.32732
Fdr1 | 5 | 6 | 5 | 21 | 835 | 0.9185 | 367.4047 | 3X1C | 400 | AL | 475 | 403.75 | 0.342 | 0.0573 | 0.267 | 8.3881e-05 | 0.31413 | 0.05263 | 7.7044e-05 | 7.8532 | 1.3158
Fdr1 | 6 | 7 | 6 | 25.2 | 196 | 0.2156 | 440.8857 | 3X1C | 630 | AL | 593 | 504.05 | 0.312 | 0.0504 | 0.329 | 0.00010336 | 0.067267 | 0.010866 | 2.2284e-05 | 2.4216 | 0.39118
Fdr1 | 7 | sub | 7 | 29.4 | 7 | 0.0077 | 514.3666 | 3X1C | 800 | AL | 654 | 555.9 | 0.301 | 0.047 | 0.366 | 0.00011498 | 0.0023177 | 0.0003619 | 8.8536e-07 | 0.11357 | 0.017733 |  | Total Inv | 42
Fdr2 | 8 | 9 | 1 | 4.2 | 236 | 0.2596 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.428 | 0.0703 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.11111 | 0.01825 | 1.6474e-05 | 0.11111 | 0.01825 |  | Req | 0.065509 | Sum(Rn^2)/(total_invs)^2)
Fdr2 | 9 | 10 | 2 | 8.4 | 150 | 0.165 | 146.9619 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.428 | 0.0703 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.07062 | 0.0116 | 1.0471e-05 | 0.28248 | 0.046398 |  | Xeq | 0.041082 | Sum(Xn^2)/(total_invs)^2)
Fdr2 | 10 | 11 | 3 | 12.6 | 244 | 0.2684 | 220.4428 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.428 | 0.0703 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.11488 | 0.018869 | 1.7033e-05 | 1.0339 | 0.16982 |  | Zeq | 0.077325
Fdr2 | 12 | 11 | 1 | 4.2 | 38 | 0.0418 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.428 | 0.0703 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.01789 | 0.0029385 | 2.6526e-06 | 0.01789 | 0.0029385 |  | agg_cable
Fdr2 | 11 | 13 | 5 | 21 | 223 | 0.2453 | 367.4047 | 3X1C | 400 | AL | 475 | 403.75 | 0.342 | 0.0573 | 0.267 | 8.3881e-05 | 0.083893 | 0.014056 | 2.0576e-05 | 2.0973 | 0.35139 |  | zbase | 10.89
Fdr2 | 13 | 14 | 6 | 25.2 | 587 | 0.6457 | 440.8857 | 3X1C | 630 | AL | 593 | 504.05 | 0.312 | 0.0504 | 0.329 | 0.00010336 | 0.20146 | 0.032543 | 6.6739e-05 | 7.2525 | 1.1716 |  | Rpu | 0.0060155
Fdr2 | 14 | sub | 7 | 29.4 | 342 | 0.3762 | 514.3666 | 3X1C | 800 | AL | 654 | 555.9 | 0.301 | 0.047 | 0.366 | 0.00011498 | 0.11324 | 0.017681 | 4.3256e-05 | 5.5486 | 0.86639 |  | Xpu | 0.0037724
Fdr3 | 15 | 16 | 1 | 4.2 | 385 | 0.4235 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.428 | 0.0703 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.18126 | 0.029772 | 2.6875e-05 | 0.18126 | 0.029772 |  | Bpu | 0.015882 | sum(Bactual)*zbase
Fdr3 | 16 | 17 | 2 | 8.4 | 125 | 0.1375 | 146.9619 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.428 | 0.0703 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.05885 | 0.0096663 | 8.7258e-06 | 0.2354 | 0.038665
Fdr3 | 17 | 18 | 3 | 12.6 | 270 | 0.297 | 220.4428 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.428 | 0.0703 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.12712 | 0.020879 | 1.8848e-05 | 1.144 | 0.18791 |  | sub to Tx
Fdr3 | 21 | 20 | 1 | 4.2 | 219 | 0.2409 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.428 | 0.0703 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.10311 | 0.016935 | 1.5288e-05 | 0.10311 | 0.016935 |  | Rpu | 0.034775
Fdr3 | 20 | 19 | 2 | 8.4 | 141 | 0.1551 | 146.9619 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.428 | 0.0703 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.066383 | 0.010904 | 9.8427e-06 | 0.26553 | 0.043614 |  | Xpu | 0.0052341
Fdr3 | 19 | 18 | 3 | 12.6 | 130 | 0.143 | 220.4428 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.428 | 0.0703 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.061204 | 0.010053 | 9.0748e-06 | 0.55084 | 0.090476 |  | Bpu | 0.0018881
Fdr3 | 18 | 22 | 7 | 29.4 | 1248 | 1.3728 | 514.3666 | 3X1C | 800 | AL | 654 | 555.9 | 0.301 | 0.047 | 0.366 | 0.00011498 | 0.41321 | 0.064522 | 0.00015785 | 20.2474 | 3.1616
Fdr3 | 22 | sub | 8 | 33.6 | 100 | 0.11 | 587.8475 | 3X1C | 1000 | AL | 733 | 623.05 | 0.293 | 0.0441 | 0.427 | 0.00013415 | 0.03223 | 0.004851 | 1.4756e-05 | 2.0627 | 0.31046
Fdr4 | 23 | 25 | 1 | 4.2 | 397 | 0.4367 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.428 | 0.0703 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.18691 | 0.0307 | 2.7713e-05 | 0.18691 | 0.0307
Fdr4 | 24 | 23 | 1 | 4.2 | 121 | 0.1331 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.428 | 0.0703 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.056967 | 0.0093569 | 8.4465e-06 | 0.056967 | 0.0093569
Fdr4 | 25 | 26 | 3 | 12.6 | 124 | 0.1364 | 220.4428 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.428 | 0.0703 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.058379 | 0.0095889 | 8.656e-06 | 0.52541 | 0.0863
Fdr4 | 26 | 27 | 4 | 16.8 | 370 | 0.407 | 293.9238 | 3X1C | 300 | AL | 421 | 357.85 | 0.364 | 0.0622 | 0.242 | 7.6027e-05 | 0.14815 | 0.025315 | 3.0943e-05 | 2.3704 | 0.40505
Fdr4 | 27 | 28 | 5 | 21 | 1059 | 1.1649 | 367.4047 | 3X1C | 400 | AL | 475 | 403.75 | 0.342 | 0.0573 | 0.267 | 8.3881e-05 | 0.3984 | 0.066749 | 9.7712e-05 | 9.9599 | 1.6687
Fdr4 | 29 | 28 | 1 | 4.2 | 116 | 0.1276 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.428 | 0.0703 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.054613 | 0.0089703 | 8.0975e-06 | 0.054613 | 0.0089703
Fdr4 | 28 | sub | 7 | 29.4 | 262 | 0.2882 | 514.3666 | 3X1C | 800 | AL | 654 | 555.9 | 0.301 | 0.047 | 0.366 | 0.00011498 | 0.086748 | 0.013545 | 3.3138e-05 | 4.2507 | 0.66372
Fdr5 | 30 | 31 | 1 | 4.2 | 133 | 0.1463 | 73.4809 | 3X1C | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.428 | 0.0703 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.062616 | 0.010285 | 9.2842e-06 | 0.062616 | 0.010285
Fdr5 | 31 | 32 | 2 | 8.4 | 130 | 0.143 | 146.9619 |  | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.428 | 0.0703 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.061204 | 0.010053 | 9.0748e-06 | 0.24482 | 0.040212
Fdr5 | 32 | 35 | 3 | 12.6 | 233 | 0.2563 | 220.4428 |  | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.428 | 0.0703 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.1097 | 0.018018 | 1.6265e-05 | 0.98727 | 0.16216
Fdr5 | 33 | 34 | 1 | 4.2 | 113 | 0.1243 | 73.4809 |  | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.428 | 0.0703 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.0532 | 0.0087383 | 7.8881e-06 | 0.0532 | 0.0087383
Fdr5 | 34 | 35 | 2 | 8.4 | 233 | 0.2563 | 146.9619 |  | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.428 | 0.0703 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.1097 | 0.018018 | 1.6265e-05 | 0.43879 | 0.072072
Fdr5 | 35 | PP0 | 6 | 25.2 | 82 | 0.0902 | 440.8857 |  | 630 | AL | 593 | 504.05 | 0.312 | 0.0504 | 0.329 | 0.00010336 | 0.028142 | 0.0045461 | 9.3229e-06 | 1.0131 | 0.16366
Fdr5 | PP0 | PP2 | 6 | 25.2 | 1136 | 1.2496 | 440.8857 |  | 33/3.00 AAAC/1120 | Nitrogen | 615 | 522.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05027 | 0.1513 | 3.02e-05 | 1.8097 | 5.4468
Fdr5 | PP2 | PP5 | 6 | 25.2 | 4566 | 5.0226 | 440.8857 |  | 33/3.00 AAAC/1120 | Nitrogen | 615 | 522.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2022 | 0.6078 | 0.00014 | 7.2792 | 21.8808
Fdr5 | PP5 | sub | 6 | 25.2 | 188 | 0.2068 | 440.8857 |  | 630 | AL | 593 | 504.05 | 0.312 | 0.0504 | 0.329 | 0.00010336 | 0.064522 | 0.010423 | 2.1375e-05 | 2.3228 | 0.37522
Fdr6 | 36 | 37 | 1 | 4.2 | 188 | 0.2068 | 73.4809 |  | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.428 | 0.0703 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.08851 | 0.014538 | 1.3124e-05 | 0.08851 | 0.014538
Fdr6 | 37 | 38 | 2 | 8.4 | 250 | 0.275 | 146.9619 |  | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.428 | 0.0703 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.1177 | 0.019333 | 1.7452e-05 | 0.4708 | 0.07733
Fdr6 | 38 | 39 | 3 | 12.6 | 282 | 0.3102 | 220.4428 |  | 185 | AL | 330 | 280.5 | 0.428 | 0.0703 | 0.202 | 6.346e-05 | 0.13277 | 0.021807 | 1.9685e-05 | 1.1949 | 0.19626
Fdr6 | 39 | 40 | 4 | 16.8 | 266 | 0.2926 | 293.9238 |  | 300 | AL | 421 | 357.85 | 0.364 | 0.0622 | 0.242 | 7.6027e-05 | 0.10651 | 0.0182 | 2.2245e-05 | 1.7041 | 0.2912
Fdr6 | 40 | 41 | 5 | 21 | 902 | 0.9922 | 367.4047 |  | 400 | AL | 475 | 403.75 | 0.342 | 0.0573 | 0.267 | 8.3881e-05 | 0.33933 | 0.056853 | 8.3226e-05 | 8.4833 | 1.4213
Fdr6 | 41 | 42 | 6 | 25.2 | 191 | 0.2101 | 440.8857 |  | 630 | AL | 593 | 504.05 | 0.312 | 0.0504 | 0.329 | 0.00010336 | 0.065551 | 0.010589 | 2.1716e-05 | 2.3598 | 0.38121
Fdr6 | 42 | PP2 | 7 | 29.4 | 16 | 0.0176 | 514.3666 |  | 800 | AL | 654 | 555.9 | 0.301 | 0.047 | 0.366 | 0.00011498 | 0.0052976 | 0.0008272 | 2.0237e-06 | 0.25958 | 0.040533
Fdr6 | PP2 | PP5 | 7 | 29.4 | 4566 | 5.0226 | 514.3666 |  | 33/3.00 AAAC/1120 | Nitrogen | 615 | 522.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2107 | 0.6032 | 0.00014 | 10.3243 | 29.5568
Fdr6 | PP5 | sub | 7 | 29.4 | 188 | 0.2068 | 514.3666 |  | 800 | AL | 654 | 555.9 | 0.301 | 0.047 | 0.366 | 0.00011498 | 0.062247 | 0.0097196 | 2.3778e-05 | 3.0501 | 0.47626
outgoing feeder | Sub | Tx | 42 | 120 | 1175 | 1.2925 | 2099.4555 |  | 1000 | AL | 733 | 623.05 | 0.293 | 0.0441 | 0.427 | 0.00013415 | 0.3787 | 0.056999 | 0.00017338 |  |  | 524.8639
[18 empty] | Total | 0.0014584 | 115.5579 | 72.4682