## PQ01b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.5873 | 29.4932 | 33.8377 | 60.6461 | 336.0387
2 | 0.39439 | 14.2828 | 51.7662 | 53.7004 | 74.5753 | 2.5098
3 | 0.20201 | 29.3849 | 75.5525 | 81.0658 | 68.7473 | 0.86924
4 | 0.2595 | 100.6315 | -57.9583 | 116.1286 | -29.9396 | 0.97688
5 | 0.73768 | 66.3504 | 170.3494 | 182.8149 | 68.7193 | 1.7444
6 | 0.11211 | 124.7784 | 168.8311 | 209.9371 | 53.5329 | 0.27971
7 | 0.38592 | 177.5346 | 119.4349 | 213.9701 | 33.9304 | 1.1593
8 | 0.14067 | 139.4657 | 43.9105 | 146.2149 | 17.4765 | 0.49828
9 | 0.12048 | 86.8329 | -1.3098 | 86.8428 | -0.8642 | 0.26549
10 | 0.16929 | 247.2141 | 258.1754 | 357.4484 | 46.2425 | 0.33585
11 | 0.35599 | 407.3378 | 173.759 | 442.8502 | 23.1018 | 0.62375
12 | 0.091234 | 377.596 | -43.5398 | 380.0979 | -6.5776 | 0.14656
13 | 0.35264 | 400.557 | 87.4727 | 409.9968 | 12.3187 | 0.62072
14 | 0.16208 | 301.3572 | -49.2926 | 305.362 | -9.2895 | 0.41255
15 | 0.17818 | 119.0106 | 167.937 | 205.8309 | 54.6762 | 0.40284
16 | 0.18934 | 90.0331 | 179.3517 | 200.6813 | 63.3437 | 0.57486
17 | 0.52957 | 66.4432 | 76.6142 | 101.4122 | 49.0667 | 1.4169
18 | 0.12385 | 125.4934 | 29.2987 | 128.8681 | 13.1413 | 0.35871
19 | 0.48594 | 153.4951 | 57.9449 | 164.0681 | 20.6817 | 0.99611
20 | 0.15651 | 185.2043 | -62.1586 | 195.3569 | -18.5529 | 0.34661
21 | 0.10881 | 59.0702 | -74.995 | 95.4648 | -51.7741 | 0.16892
22 | 0.12502 | 215.3701 | -1.744 | 215.3772 | -0.46395 | 0.16542
23 | 0.4422 | 113.64 | -14.3726 | 114.5453 | -7.2082 | 0.43212
24 | 0.11583 | 123.0371 | 51.697 | 133.4567 | 22.7909 | 0.10142
25 | 0.38977 | 151.5642 | 87.6072 | 175.0621 | 30.0288 | 0.30536
26 | 0.1221 | 282.5777 | 154.6206 | 322.1144 | 28.6866 | 0.12609
27 | 0.10971 | 485.0735 | -76.6992 | 491.0998 | -8.9851 | 0.093333
28 | 0.17525 | 415.5207 | -924.1211 | 1013.241 | -65.7895 | 0.12755
29 | 0.45187 | 291.1364 | -553.9183 | 625.7682 | -62.2738 | 0.28921
30 | 0.12499 | 379.5625 | -172.4297 | 416.8929 | -24.4316 | 0.084714
31 | 0.34897 | 26.3067 | -120.944 | 123.7719 | -77.7287 | 0.21458
32 | 0.12271 | 160.4103 | 107.8917 | 193.3186 | 33.9247 | 0.14383
33 | 0.10135 | 191.9818 | 56.5442 | 200.1356 | 16.4112 | 0.053523
34 | 0.11636 | 92.908 | 286.2914 | 300.9895 | 72.0206 | 0.078418
35 | 0.31418 | 347.2205 | 665.4549 | 750.5947 | 62.4454 | 0.14685
36 | 0.11653 | 111.1452 | -268.713 | 290.7919 | -67.529 | 0.037669
37 | 0.2971 | 1131.1549 | 237.8988 | 1155.9011 | 11.8771 | 0.085757
38 | 0.17554 | 790.9562 | -507.1719 | 939.593 | -32.6685 | 0.10442
39 | 0.11067 | 253.7765 | -607.6263 | 658.4924 | -67.332 | 0.031647
40 | 0.13512 | 575.3052 | 593.6264 | 826.661 | 45.898 | 0.069741
41 | 0.29761 | 988.4198 | 129.8139 | 996.9079 | 7.4821 | 0.10762
42 | 0.10706 | 575.9471 | 239.5772 | 623.7887 | 22.5859 | 0.034977
43 | 0.26062 | 1107.2335 | 166.7066 | 1119.713 | 8.5622 | 0.077754
44 | 0.12261 | 215.9288 | -399.3776 | 454.0128 | -61.6015 | 0.091253
45 | 0.10211 | 113.6428 | 55.0379 | 126.269 | 25.8412 | 0.047827
46 | 0.12147 | 183.3742 | 228.8789 | 293.2774 | 51.2988 | 0.11299
47 | 0.26502 | 916.4206 | 30.1088 | 916.9151 | 1.8818 | 0.13512
48 | 0.11074 | 496.3592 | 189.3231 | 531.2398 | 20.878 | 0.059904
49 | 0.24209 | 624.0965 | -23.4774 | 624.538 | -2.1544 | 0.15529
50 | 0.14269 | 323.8556 | 188.0049 | 374.4706 | 30.1361 | 0.1806

## PQ01b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 199.2648 | 50.172 | 205.484 | 14.1325 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1288.088 | 138.0983 | 1295.4697 | 6.1194 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 113.3516 | 57.5659 | 127.1315 | 26.9239 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ01b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4917 | 161.9167 | 161.9358 | 89.1183 | 0
2 | 0 | 3.2603 | 214.3231 | 214.3479 | 89.1285 | 0
3 | 0 | 5.5467 | 342.969 | 343.0138 | 89.0735 | 0
4 | 0 | 18.3894 | 522.7318 | 523.0552 | 87.9852 | 0
5 | 0 | 183.1883 | 880.8958 | 899.7418 | 78.2524 | 0
6 | 0 | 747.276 | 361.9801 | 830.3319 | 25.8455 | 0
7 | 0 | 338.046 | 376.3026 | 505.8446 | 48.0655 | 0
8 | 0 | 278.1771 | 542.6778 | 609.8211 | 62.8603 | 0
9 | 0 | 301.0206 | 693.0283 | 755.5803 | 66.522 | 0
10 | 0 | 374.6355 | 838.3663 | 918.2645 | 65.9219 | 0
11 | 0 | 510.8458 | 975.3062 | 1100.993 | 62.3554 | 0
12 | 0 | 739.1535 | 1067.3357 | 1298.2887 | 55.2965 | 0
13 | 0 | 1059.1614 | 1002.2632 | 1458.2025 | 43.419 | 0
14 | 0 | 1273.0038 | 651.7085 | 1430.1269 | 27.11 | 0
15 | 0 | 1095.4684 | 263.91 | 1126.8094 | 13.5451 | 0
16 | 0 | 746.759 | 177.9993 | 767.6801 | 13.407 | 0
17 | 0 | 491.6361 | 293.1576 | 572.405 | 30.8072 | 0
18 | 0 | 345.151 | 465.7843 | 579.7277 | 53.4612 | 0
19 | 0 | 266.4717 | 645.3824 | 698.2303 | 67.5648 | 0
20 | 0 | 227.5565 | 822.0525 | 852.9667 | 74.5271 | 0
21 | 0 | 214.0973 | 997.4406 | 1020.1595 | 77.8855 | 0
22 | 0 | 220.2884 | 1176.2148 | 1196.6654 | 79.3922 | 0
23 | 0 | 247.0682 | 1363.5839 | 1385.7863 | 79.73 | 0
24 | 0 | 302.4539 | 1565.4759 | 1594.4257 | 79.065 | 0
25 | 0 | 429.4814 | 1780.4868 | 1831.5533 | 76.4384 | 0
26 | 0 | 682.9317 | 1817.3217 | 1941.4052 | 69.4043 | 0
27 | 0 | 506.1204 | 1776.1643 | 1846.8669 | 74.095 | 0
28 | 0 | 433.62 | 2096.2198 | 2140.5989 | 78.3127 | 0
29 | 0 | 493.6074 | 2424.8541 | 2474.584 | 78.494 | 0
30 | 0 | 608.29 | 2764.8518 | 2830.9755 | 77.5921 | 0
31 | 0 | 773.4479 | 3136.9453 | 3230.8896 | 76.1494 | 0
32 | 0 | 1004.7844 | 3556.4047 | 3695.6198 | 74.2235 | 0
33 | 0 | 1332.3998 | 4035.3995 | 4249.6751 | 71.7279 | 0
34 | 0 | 1806.1792 | 4580.6643 | 4923.8977 | 68.4804 | 0
35 | 0 | 2506.8931 | 5182.4907 | 5756.9716 | 64.1859 | 0
36 | 0 | 3559.3639 | 5784.103 | 6791.5329 | 58.3931 | 0
37 | 0 | 5126.8402 | 6208.4175 | 8051.642 | 50.4505 | 0
38 | 0 | 7300.3043 | 6032.0395 | 9469.9494 | 39.566 | 0
39 | 0 | 9716.1655 | 4586.0263 | 10744.0919 | 25.2673 | 0
40 | 0 | 11187.9277 | 1668.9068 | 11311.7186 | 8.4843 | 0
41 | 0 | 10741.5441 | -1516.6348 | 10848.0851 | -8.0367 | 0
42 | 0 | 9012.841 | -3587.383 | 9700.5474 | -21.704 | 0
43 | 0 | 7145.7687 | -4433.3411 | 8409.3117 | -31.8161 | 0
44 | 0 | 5645.5696 | -4559.2074 | 7256.6403 | -38.9234 | 0
45 | 0 | 4552.6933 | -4366.6759 | 6308.3179 | -43.8052 | 0
46 | 0 | 3777.5384 | -4061.7125 | 5546.8283 | -47.0761 | 0
47 | 0 | 3228.7609 | -3734.5528 | 4936.7784 | -49.1545 | 0
48 | 0 | 2839.2067 | -3421.5425 | 4446.1272 | -50.314 | 0
49 | 0 | 2563.4704 | -3135.6563 | 4050.1507 | -50.7332 | 0
50 | 0 | 2371.4904 | -2880.5235 | 3731.1369 | -50.5359 | 0

## PQ07b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 17.0061 | 29.7529 | 34.2701 | 60.2487 | 336.0744
2 | 0.39926 | 14.6735 | 52.4354 | 54.4498 | 74.3663 | 2.4037
3 | 0.20436 | 30.2424 | 76.4954 | 82.2566 | 68.4287 | 0.82825
4 | 0.25556 | 98.6822 | -59.0144 | 114.9821 | -30.8805 | 0.90353
5 | 0.75314 | 71.0448 | 174.1534 | 188.0871 | 67.8073 | 1.6405
6 | 0.11203 | 132.9613 | 164.6242 | 211.6124 | 51.0734 | 0.28463
7 | 0.37032 | 176.3074 | 115.7281 | 210.8964 | 33.2809 | 1.1206
8 | 0.13764 | 138.9933 | 43.1784 | 145.5456 | 17.2575 | 0.47895
9 | 0.1199 | 86.6343 | -1.4596 | 86.6466 | -0.96519 | 0.25927
10 | 0.16248 | 250.0796 | 255.6004 | 357.5911 | 45.6255 | 0.31936
11 | 0.34054 | 407.7369 | 168.334 | 441.1188 | 22.4333 | 0.59011
12 | 0.088758 | 374.6339 | -45.6055 | 377.3995 | -6.9407 | 0.13958
13 | 0.33698 | 399.4004 | 84.1084 | 408.1604 | 11.892 | 0.58426
14 | 0.15389 | 300.1909 | -49.9823 | 304.3235 | -9.4531 | 0.38477
15 | 0.17465 | 119.3241 | 168.2232 | 206.2457 | 54.6511 | 0.38178
16 | 0.18485 | 90.4376 | 180.9991 | 202.3355 | 63.4506 | 0.54178
17 | 0.53073 | 67.377 | 76.6055 | 102.0199 | 48.6673 | 1.3836
18 | 0.12233 | 124.5728 | 28.1785 | 127.72 | 12.7459 | 0.35483
19 | 0.48136 | 152.2077 | 57.2402 | 162.6149 | 20.6096 | 1.0043
20 | 0.15574 | 184.773 | -61.046 | 194.5962 | -18.2827 | 0.34815
21 | 0.1088 | 59.1997 | -74.8987 | 95.4694 | -51.6773 | 0.17058
22 | 0.12478 | 215.0122 | -1.4723 | 215.0173 | -0.39233 | 0.16601
23 | 0.44192 | 113.572 | -14.3405 | 114.4737 | -7.1965 | 0.43297
24 | 0.11577 | 123.0009 | 51.5878 | 133.3811 | 22.7537 | 0.10117
25 | 0.38948 | 151.5708 | 87.2564 | 174.8925 | 29.9282 | 0.30398
26 | 0.12132 | 281.1719 | 153.3013 | 320.2483 | 28.6002 | 0.12654
27 | 0.10895 | 485.341 | -75.4924 | 491.1771 | -8.8412 | 0.091983
28 | 0.17378 | 416.336 | -923.2938 | 1012.8213 | -65.7282 | 0.12507
29 | 0.44963 | 290.8598 | -553.1856 | 624.991 | -62.265 | 0.28401
30 | 0.12437 | 379.0484 | -172.61 | 416.4996 | -24.4834 | 0.082637
31 | 0.34846 | 26.2998 | -120.8811 | 123.709 | -77.7256 | 0.20947
32 | 0.12207 | 160.5533 | 107.7723 | 193.3707 | 33.8717 | 0.13907
33 | 0.1012 | 192.0395 | 56.3217 | 200.1282 | 16.3455 | 0.052063
34 | 0.11609 | 93.3884 | 286.6225 | 301.4529 | 71.9532 | 0.07615
35 | 0.31333 | 351.112 | 666.4045 | 753.2427 | 62.2164 | 0.14295
36 | 0.11616 | 110.8995 | -268.1094 | 290.1402 | -67.5283 | 0.036476
37 | 0.29516 | 1130.8252 | 226.7503 | 1153.3349 | 11.3384 | 0.083238
38 | 0.17255 | 783.0566 | -506.7784 | 932.739 | -32.9101 | 0.10119
39 | 0.10973 | 252.6593 | -603.5925 | 654.3398 | -67.2862 | 0.031152
40 | 0.13451 | 581.4041 | 589.8894 | 828.2513 | 45.4151 | 0.069184
41 | 0.29466 | 984.3258 | 119.4902 | 991.5519 | 6.9214 | 0.10782
42 | 0.10662 | 576.3681 | 234.9017 | 622.3978 | 22.1736 | 0.035805
43 | 0.25775 | 1099.8427 | 152.2943 | 1110.3367 | 7.8836 | 0.079843
44 | 0.12147 | 215.4839 | -396.5325 | 451.2996 | -61.4794 | 0.091306
45 | 0.10198 | 113.6368 | 54.7962 | 126.1584 | 25.7436 | 0.049318
46 | 0.12114 | 184.35 | 227.8604 | 293.096 | 51.0255 | 0.11384
47 | 0.2604 | 903.5089 | 23.0789 | 903.8037 | 1.4632 | 0.13619
48 | 0.10969 | 493.647 | 184.6954 | 527.0671 | 20.5131 | 0.061023
49 | 0.23827 | 616.1957 | -24.3072 | 616.6749 | -2.259 | 0.15576
50 | 0.14089 | 322.397 | 185.2962 | 371.8528 | 29.8879 | 0.17852

## PQ07b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 199.2648 | 50.172 | 205.484 | 14.1325 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1288.088 | 138.0983 | 1295.4697 | 6.1194 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 113.3516 | 57.5659 | 127.1315 | 26.9239 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ07b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6701 | 173.8826 | 173.9031 | 89.1202 | 0
2 | 0 | 3.478 | 227.2313 | 227.2579 | 89.1231 | 0
3 | 0 | 6.1093 | 367.0281 | 367.0789 | 89.0464 | 0
4 | 0 | 22.7428 | 572.2796 | 572.7314 | 87.7242 | 0
5 | 0 | 277.7427 | 1018.4208 | 1055.6145 | 74.7453 | 0
6 | 0 | 749.4038 | 227.3221 | 783.1228 | 16.8745 | 0
7 | 0 | 341.293 | 354.9943 | 492.4448 | 46.1273 | 0
8 | 0 | 290.8774 | 534.3456 | 608.3871 | 61.4378 | 0
9 | 0 | 319.7545 | 689.8903 | 760.3891 | 65.1329 | 0
10 | 0 | 400.2616 | 836.8207 | 927.6196 | 64.4376 | 0
11 | 0 | 544.6062 | 970.3967 | 1112.7738 | 60.698 | 0
12 | 0 | 778.548 | 1050.7516 | 1307.7523 | 53.4636 | 0
13 | 0 | 1089.3266 | 968.6185 | 1457.688 | 41.6432 | 0
14 | 0 | 1279.3763 | 622.7309 | 1422.8835 | 25.9543 | 0
15 | 0 | 1105.2073 | 255.6313 | 1134.3855 | 13.0233 | 0
16 | 0 | 769.6691 | 167.3562 | 787.6539 | 12.2674 | 0
17 | 0 | 514.9109 | 274.0138 | 583.281 | 28.02 | 0
18 | 0 | 363.4836 | 442.9746 | 573.0156 | 50.6293 | 0
19 | 0 | 279.8907 | 622.8474 | 682.8453 | 65.8021 | 0
20 | 0 | 237.3942 | 801.9378 | 836.3374 | 73.5099 | 0
21 | 0 | 221.8391 | 981.0144 | 1005.7842 | 77.2579 | 0
22 | 0 | 227.5863 | 1164.5298 | 1186.5602 | 78.942 | 0
23 | 0 | 256.4071 | 1357.787 | 1381.7851 | 79.3061 | 0
24 | 0 | 318.8906 | 1566.5379 | 1598.6658 | 78.4939 | 0
25 | 0 | 468.1138 | 1782.4065 | 1842.852 | 75.2847 | 0
26 | 0 | 720.5345 | 1759.486 | 1901.3051 | 67.7302 | 0
27 | 0 | 498.4244 | 1760.6502 | 1829.8404 | 74.1937 | 0
28 | 0 | 438.2559 | 2093.9016 | 2139.2737 | 78.1786 | 0
29 | 0 | 504.0415 | 2431.3751 | 2483.0712 | 78.2881 | 0
30 | 0 | 626.7755 | 2782.1748 | 2851.9019 | 77.3042 | 0
31 | 0 | 805.023 | 3167.0146 | 3267.7276 | 75.738 | 0
32 | 0 | 1057.5894 | 3601.0031 | 3753.0945 | 73.6329 | 0
33 | 0 | 1419.6303 | 4095.0822 | 4334.1721 | 70.8803 | 0
34 | 0 | 1949.2656 | 4651.536 | 5043.4536 | 67.2635 | 0
35 | 0 | 2739.3658 | 5247.7136 | 5919.681 | 62.4349 | 0
36 | 0 | 3926.4041 | 5793.5063 | 6998.6687 | 55.8735 | 0
37 | 0 | 5658.2768 | 6039.9318 | 8276.2837 | 46.8686 | 0
38 | 0 | 7901.0006 | 5471.8281 | 9610.7603 | 34.7045 | 0
39 | 0 | 9997.6906 | 3516.3351 | 10598.0389 | 19.3775 | 0
40 | 0 | 10718.9995 | 490.8 | 10730.2299 | 2.6216 | 0
41 | 0 | 9725.8517 | -2183.2146 | 9967.8793 | -12.6518 | 0
42 | 0 | 7985.1008 | -3660.253 | 8784.0359 | -24.626 | 0
43 | 0 | 6356.8194 | -4166.9652 | 7600.8389 | -33.2453 | 0
44 | 0 | 5103.2939 | -4162.8794 | 6585.8312 | -39.205 | 0
45 | 0 | 4198.2059 | -3944.0525 | 5760.2502 | -43.2121 | 0
46 | 0 | 3555.458 | -3654.2286 | 5098.4967 | -45.7849 | 0
47 | 0 | 3099.8455 | -3355.7941 | 4568.4129 | -47.2704 | 0
48 | 0 | 2777.7908 | -3074.0395 | 4143.168 | -47.8981 | 0
49 | 0 | 2553.2061 | -2818.1304 | 3802.7254 | -47.8236 | 0
50 | 0 | 2402.0702 | -2590.8912 | 3533.0806 | -47.1657 | 0

## PQ13b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 16.9361 | 29.7125 | 34.2003 | 60.3169 | 336.0739
2 | 0.39818 | 14.599 | 52.3153 | 54.3141 | 74.4079 | 2.4195
3 | 0.20367 | 30.0654 | 76.3084 | 82.0177 | 68.4956 | 0.83382
4 | 0.25584 | 99.1288 | -58.7862 | 115.249 | -30.6691 | 0.91245
5 | 0.74528 | 69.7425 | 173.1467 | 186.6649 | 68.0607 | 1.6479
6 | 0.11125 | 130.4257 | 166.102 | 211.1888 | 51.8605 | 0.27861
7 | 0.3706 | 176.8082 | 117.0856 | 212.0618 | 33.5133 | 1.1151
8 | 0.13756 | 139.2141 | 43.5054 | 145.8537 | 17.3544 | 0.47688
9 | 0.11999 | 86.7473 | -1.3777 | 86.7583 | -0.90986 | 0.25933
10 | 0.16069 | 248.0951 | 257.4803 | 357.5574 | 46.0635 | 0.31578
11 | 0.33741 | 407.5467 | 173.3577 | 442.8851 | 23.0434 | 0.58436
12 | 0.088901 | 378.5529 | -43.1965 | 381.0095 | -6.5098 | 0.13922
13 | 0.33414 | 402.3845 | 90.3913 | 412.4122 | 12.6607 | 0.57423
14 | 0.15246 | 305.3509 | -48.8784 | 309.2382 | -9.0944 | 0.37513
15 | 0.17361 | 117.3979 | 171.0831 | 207.489 | 55.5419 | 0.36094
16 | 0.18487 | 88.6734 | 185.5994 | 205.6942 | 64.463 | 0.5159
17 | 0.53764 | 68.7056 | 77.3159 | 103.4322 | 48.3746 | 1.3299
18 | 0.12207 | 124.1973 | 26.6528 | 127.025 | 12.112 | 0.35386
19 | 0.4794 | 151.5232 | 56.3591 | 161.6652 | 20.4027 | 1.0099
20 | 0.15586 | 184.329 | -60.5942 | 194.0331 | -18.1972 | 0.35224
21 | 0.10881 | 59.2299 | -74.8487 | 95.449 | -51.6444 | 0.17151
22 | 0.12475 | 214.9238 | -1.4259 | 214.9285 | -0.38012 | 0.16625
23 | 0.44191 | 113.5767 | -14.3302 | 114.4771 | -7.1911 | 0.43317
24 | 0.11576 | 123.0055 | 51.6266 | 133.4004 | 22.7683 | 0.10113
25 | 0.38949 | 151.5838 | 87.4106 | 174.9807 | 29.9699 | 0.30338
26 | 0.12127 | 282.0142 | 153.8425 | 321.2468 | 28.6131 | 0.12453
27 | 0.109 | 485.0687 | -76.1608 | 491.0113 | -8.9232 | 0.091821
28 | 0.17372 | 415.7147 | -923.7705 | 1013.0008 | -65.7713 | 0.12488
29 | 0.44953 | 291.003 | -553.7707 | 625.5755 | -62.2784 | 0.28349
30 | 0.12418 | 379.5076 | -172.5026 | 416.8731 | -24.4439 | 0.082067
31 | 0.34834 | 26.3006 | -120.942 | 123.7687 | -77.7312 | 0.20791
32 | 0.12126 | 160.413 | 107.9117 | 193.332 | 33.9292 | 0.13462
33 | 0.101 | 191.9927 | 56.5847 | 200.1575 | 16.4215 | 0.051353
34 | 0.11505 | 92.7541 | 286.2472 | 300.9 | 72.0459 | 0.073482
35 | 0.30747 | 345.7302 | 665.431 | 749.8852 | 62.5455 | 0.13771
36 | 0.11624 | 111.2118 | -269.0168 | 291.0981 | -67.5398 | 0.036113
37 | 0.29211 | 1132.092 | 244.3197 | 1158.1556 | 12.1784 | 0.080971
38 | 0.16787 | 796.385 | -507.9501 | 944.5858 | -32.5305 | 0.093765
39 | 0.10985 | 254.4239 | -610.9124 | 661.7745 | -67.39 | 0.029045
40 | 0.12916 | 569.9652 | 597.1655 | 825.5101 | 46.3351 | 0.060806
41 | 0.28874 | 992.7058 | 140.2754 | 1002.5677 | 8.043 | 0.093711
42 | 0.10547 | 575.4509 | 244.8155 | 625.3626 | 23.0465 | 0.03004
43 | 0.25572 | 1115.7864 | 185.0144 | 1131.0215 | 9.4149 | 0.066565
44 | 0.11847 | 216.6347 | -403.211 | 457.7223 | -61.752 | 0.076202
45 | 0.10169 | 113.6306 | 55.3879 | 126.4109 | 25.9864 | 0.039825
46 | 0.11739 | 181.712 | 230.3177 | 293.3692 | 51.7279 | 0.091824
47 | 0.25648 | 937.0131 | 45.15 | 938.1002 | 2.7587 | 0.1129
48 | 0.10902 | 499.886 | 198.4574 | 537.8395 | 21.6533 | 0.049634
49 | 0.23572 | 639.1846 | -18.94 | 639.4651 | -1.6973 | 0.12842
50 | 0.13398 | 325.5045 | 194.2038 | 379.036 | 30.8213 | 0.14333

## PQ13b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 199.2648 | 50.172 | 205.484 | 14.1325 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1288.088 | 138.0983 | 1295.4697 | 6.1194 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 113.3516 | 57.5659 | 127.1315 | 26.9239 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ13b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.587 | 171.8221 | 171.8416 | 89.1374 | 0
2 | 0 | 3.3787 | 224.7912 | 224.8166 | 89.1389 | 0
3 | 0 | 5.9116 | 361.9606 | 362.0089 | 89.0643 | 0
4 | 0 | 21.5022 | 560.1906 | 560.6031 | 87.8019 | 0
5 | 0 | 247.2609 | 978.8329 | 1009.58 | 75.8232 | 0
6 | 0 | 754.2198 | 268.2077 | 800.4892 | 19.5759 | 0
7 | 0 | 340.4769 | 362.8803 | 497.6008 | 46.8244 | 0
8 | 0 | 285.2422 | 538.3087 | 609.2121 | 62.0815 | 0
9 | 0 | 309.2532 | 691.9627 | 757.9247 | 65.9191 | 0
10 | 0 | 382.0636 | 838.476 | 921.4199 | 65.5029 | 0
11 | 0 | 513.5391 | 976.0762 | 1102.9266 | 62.25 | 0
12 | 0 | 729.586 | 1074.3026 | 1298.623 | 55.8186 | 0
13 | 0 | 1036.4046 | 1039.4411 | 1467.8461 | 45.0838 | 0
14 | 0 | 1286.5762 | 740.9639 | 1484.6905 | 29.9385 | 0
15 | 0 | 1188.5154 | 331.6599 | 1233.9235 | 15.592 | 0
16 | 0 | 850.0103 | 177.3983 | 868.3247 | 11.7885 | 0
17 | 0 | 564.6082 | 259.5784 | 621.4204 | 24.6906 | 0
18 | 0 | 391.1402 | 426.6399 | 578.8024 | 47.4856 | 0
19 | 0 | 295.194 | 610.5187 | 678.1391 | 64.1956 | 0
20 | 0 | 245.9615 | 794.0262 | 831.2488 | 72.7888 | 0
21 | 0 | 226.5186 | 976.5471 | 1002.4745 | 76.9407 | 0
22 | 0 | 229.5738 | 1162.2314 | 1184.6881 | 78.8263 | 0
23 | 0 | 255.5468 | 1356.3872 | 1380.2501 | 79.3304 | 0
24 | 0 | 313.4768 | 1565.0955 | 1596.1804 | 78.674 | 0
25 | 0 | 451.0046 | 1783.486 | 1839.627 | 75.8087 | 0
26 | 0 | 707.3489 | 1792.6124 | 1927.1227 | 68.4662 | 0
27 | 0 | 504.362 | 1768.7856 | 1839.2889 | 74.0847 | 0
28 | 0 | 435.3771 | 2095.8841 | 2140.6269 | 78.2649 | 0
29 | 0 | 495.4554 | 2427.3628 | 2477.4112 | 78.4637 | 0
30 | 0 | 609.2342 | 2768.964 | 2835.1945 | 77.5914 | 0
31 | 0 | 771.9608 | 3141.0578 | 3234.5274 | 76.1924 | 0
32 | 0 | 997.729 | 3558.5408 | 3695.7645 | 74.3378 | 0
33 | 0 | 1313.635 | 4033.4797 | 4242.0037 | 71.9605 | 0
34 | 0 | 1764.0601 | 4573.7309 | 4902.1344 | 68.9087 | 0
35 | 0 | 2420.1398 | 5174.8251 | 5712.7832 | 64.9357 | 0
36 | 0 | 3392.3064 | 5797.2719 | 6716.8523 | 59.6657 | 0
37 | 0 | 4834.1137 | 6311.2621 | 7949.8858 | 52.5497 | 0
38 | 0 | 6882.5665 | 6389.0914 | 9390.9643 | 42.8706 | 0
39 | 0 | 9393.3674 | 5421.4402 | 10845.615 | 29.9917 | 0
40 | 0 | 11473.4126 | 2892.5399 | 11832.4124 | 14.1499 | 0
41 | 0 | 11830.3362 | -554.088 | 11843.3047 | -2.6816 | 0
42 | 0 | 10420.9847 | -3330.1167 | 10940.137 | -17.7217 | 0
43 | 0 | 8400.5894 | -4754.1385 | 9652.5507 | -29.5068 | 0
44 | 0 | 6600.6186 | -5186.4005 | 8394.4574 | -38.1583 | 0
45 | 0 | 5230.1546 | -5119.657 | 7318.839 | -44.3883 | 0
46 | 0 | 4235.8906 | -4851.0238 | 6440.1243 | -48.8727 | 0
47 | 0 | 3518.9072 | -4521.2843 | 5729.2861 | -52.1064 | 0
48 | 0 | 2997.2893 | -4190.4587 | 5152.0566 | -54.4252 | 0
49 | 0 | 2613.0704 | -3881.6758 | 4679.2675 | -56.0523 | 0
50 | 0 | 2326.9991 | -3602.2741 | 4288.5083 | -57.1383 | 0

## PQ19b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7614 | 29.6007 | 34.0168 | 60.4793 | 336.0835
2 | 0.39793 | 14.5774 | 52.272 | 54.2666 | 74.4174 | 2.4272
3 | 0.20327 | 29.9126 | 76.1415 | 81.8064 | 68.5524 | 0.84137
4 | 0.25728 | 99.8382 | -58.4641 | 115.6967 | -30.3528 | 0.9379
5 | 0.73738 | 66.7337 | 171.3228 | 183.861 | 68.7181 | 1.707
6 | 0.11162 | 123.3775 | 170.0843 | 210.1207 | 54.0432 | 0.27486
7 | 0.38668 | 180.9561 | 124.5169 | 219.6578 | 34.5321 | 1.1287
8 | 0.14045 | 141.7279 | 43.6524 | 148.2981 | 17.1189 | 0.47627
9 | 0.12075 | 87.2154 | -1.7778 | 87.2335 | -1.1677 | 0.25168
10 | 0.16745 | 253.1034 | 263.8393 | 365.6125 | 46.1898 | 0.32591
11 | 0.35293 | 417.3468 | 174.1808 | 452.2359 | 22.6534 | 0.60656
12 | 0.091142 | 381.7363 | -47.8606 | 384.7249 | -7.1462 | 0.14168
13 | 0.35015 | 406.5414 | 88.6204 | 416.0883 | 12.2973 | 0.60559
14 | 0.16068 | 304.9369 | -49.587 | 308.9424 | -9.2363 | 0.40374
15 | 0.17661 | 116.7969 | 169.1989 | 205.5961 | 55.3829 | 0.38939
16 | 0.18499 | 84.7989 | 180.1819 | 199.1391 | 64.797 | 0.54442
17 | 0.53357 | 65.5508 | 79.0445 | 102.6885 | 50.3314 | 1.2928
18 | 0.12613 | 129.9599 | 28.9375 | 133.1426 | 12.553 | 0.3214
19 | 0.49656 | 158.9111 | 56.4733 | 168.6475 | 19.564 | 0.88508
20 | 0.15428 | 183.4977 | -67.8173 | 195.6287 | -20.2834 | 0.30424
21 | 0.10779 | 57.958 | -75.0284 | 94.8071 | -52.3146 | 0.14751
22 | 0.1249 | 216.2359 | -6.397 | 216.3305 | -1.6945 | 0.14691
23 | 0.44226 | 113.57 | -15.5032 | 114.6232 | -7.7733 | 0.38151
24 | 0.11638 | 124.1532 | 50.9638 | 134.2063 | 22.3177 | 0.090172
25 | 0.39239 | 153.4928 | 87.0489 | 176.4583 | 29.5585 | 0.27253
26 | 0.12266 | 289.093 | 153.413 | 327.2771 | 27.9536 | 0.1147
27 | 0.10929 | 484.0338 | -94.0549 | 493.0873 | -10.9964 | 0.082291
28 | 0.16464 | 364.1124 | -889.9809 | 961.584 | -67.7494 | 0.10624
29 | 0.43686 | 272.023 | -544.155 | 608.3594 | -63.4395 | 0.24584
30 | 0.12338 | 373.6945 | -179.0733 | 414.3849 | -25.6036 | 0.074078
31 | 0.34647 | 25.9108 | -120.342 | 123.0998 | -77.8492 | 0.18668
32 | 0.12208 | 162.0184 | 107.5182 | 194.4483 | 33.5689 | 0.13026
33 | 0.10141 | 193.0951 | 55.3291 | 200.8657 | 15.989 | 0.046794
34 | 0.1167 | 94.4044 | 289.4767 | 304.4815 | 71.9378 | 0.070354
35 | 0.31782 | 361.6477 | 680.5227 | 770.6493 | 62.0126 | 0.13235
36 | 0.11532 | 108.7459 | -267.1813 | 288.4641 | -67.8531 | 0.031663
37 | 0.29832 | 1156.5661 | 202.7153 | 1174.197 | 9.9414 | 0.074719
38 | 0.16918 | 770.2989 | -523.6114 | 931.4126 | -34.2059 | 0.094057
39 | 0.10838 | 243.0641 | -601.8391 | 649.0689 | -68.0077 | 0.027788
40 | 0.13501 | 592.95 | 600.0535 | 843.5958 | 45.3412 | 0.065939
41 | 0.29637 | 1002.9524 | 108.7023 | 1008.8259 | 6.1857 | 0.1027
42 | 0.10744 | 584.7496 | 235.9981 | 630.5769 | 21.9784 | 0.034099
43 | 0.2615 | 1126.7836 | 145.0169 | 1136.0771 | 7.3336 | 0.077116
44 | 0.12013 | 211.4527 | -399.043 | 451.6055 | -62.0809 | 0.086583
45 | 0.10216 | 113.9768 | 55.0074 | 126.5565 | 25.7629 | 0.046813
46 | 0.1209 | 184.5009 | 230.2252 | 295.0326 | 51.2916 | 0.10857
47 | 0.26411 | 928.4282 | 18.2344 | 928.6072 | 1.1252 | 0.13237
48 | 0.11096 | 501.968 | 189.2369 | 536.4536 | 20.6559 | 0.058708
49 | 0.24121 | 629.9577 | -28.6876 | 630.6105 | -2.6074 | 0.15085
50 | 0.14106 | 326.4042 | 189.4119 | 377.3812 | 30.1265 | 0.17256

## PQ19b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 199.2648 | 50.172 | 205.484 | 14.1325 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1288.088 | 138.0983 | 1295.4697 | 6.1194 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 113.3516 | 57.5659 | 127.1315 | 26.9239 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ19b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5927 | 166.7141 | 166.7342 | 89.109 | 0
2 | 0 | 3.4225 | 223.9657 | 223.9919 | 89.1245 | 0
3 | 0 | 5.8052 | 357.5942 | 357.6413 | 89.0699 | 0
4 | 0 | 18.7991 | 542.6136 | 542.9391 | 88.0158 | 0
5 | 0 | 184.164 | 906.7875 | 925.3 | 78.5197 | 0
6 | 0 | 750.3948 | 391.7669 | 846.5068 | 27.5682 | 0
7 | 0 | 340.4757 | 411.4313 | 534.0407 | 50.3909 | 0
8 | 0 | 281.0285 | 584.0848 | 648.176 | 64.3058 | 0
9 | 0 | 304.8473 | 741.1864 | 801.4295 | 67.6428 | 0
10 | 0 | 380.142 | 893.8606 | 971.3366 | 66.9609 | 0
11 | 0 | 519.2455 | 1038.7058 | 1161.2604 | 63.4397 | 0
12 | 0 | 752.5739 | 1138.5964 | 1364.833 | 56.5366 | 0
13 | 0 | 1080.2454 | 1078.9391 | 1526.7743 | 44.9653 | 0
14 | 0 | 1300.5266 | 728.0524 | 1490.4462 | 29.2407 | 0
15 | 0 | 1121.8677 | 338.9172 | 1171.9437 | 16.8096 | 0
16 | 0 | 768.4092 | 257.6134 | 810.4427 | 18.534 | 0
17 | 0 | 509.8468 | 381.9648 | 637.0564 | 36.8397 | 0
18 | 0 | 361.8353 | 566.1367 | 671.8896 | 57.4161 | 0
19 | 0 | 283.1125 | 758.8826 | 809.9725 | 69.5412 | 0
20 | 0 | 245.3407 | 950.2924 | 981.4518 | 75.5238 | 0
21 | 0 | 234.1659 | 1142.309 | 1166.0633 | 78.4152 | 0
22 | 0 | 243.9843 | 1340.0864 | 1362.116 | 79.6814 | 0
23 | 0 | 276.3279 | 1549.4696 | 1573.9165 | 79.8883 | 0
24 | 0 | 340.509 | 1777.2024 | 1809.5288 | 79.1537 | 0
25 | 0 | 484.1478 | 2021.8625 | 2079.0207 | 76.5337 | 0
26 | 0 | 766.3832 | 2073.8913 | 2210.9655 | 69.7188 | 0
27 | 0 | 579.9442 | 2048.6841 | 2129.188 | 74.1942 | 0
28 | 0 | 513.1102 | 2422.3962 | 2476.1432 | 78.0404 | 0
29 | 0 | 596.1974 | 2812.6263 | 2875.1205 | 78.0321 | 0
30 | 0 | 747.9477 | 3225.0182 | 3310.6145 | 76.9428 | 0
31 | 0 | 969.54 | 3685.1304 | 3810.5372 | 75.2598 | 0
32 | 0 | 1288.1359 | 4212.89 | 4405.4212 | 72.9984 | 0
33 | 0 | 1754.4782 | 4823.7327 | 5132.8931 | 70.0128 | 0
34 | 0 | 2455.184 | 5520.8901 | 6042.1979 | 66.0249 | 0
35 | 0 | 3534.1644 | 6266.9698 | 7194.8056 | 60.5798 | 0
36 | 0 | 5207.9667 | 6904.1726 | 8648.151 | 52.972 | 0
37 | 0 | 7686.7714 | 6976.2601 | 10380.4942 | 42.2258 | 0
38 | 0 | 10723.2036 | 5577.3897 | 12086.9505 | 27.48 | 0
39 | 0 | 12834.9091 | 2111.4982 | 13007.4331 | 9.3422 | 0
40 | 0 | 12385.7235 | -1958.0281 | 12539.5383 | -8.9834 | 0
41 | 0 | 10143.8362 | -4529.0897 | 11109.0083 | -24.0601 | 0
42 | 0 | 7787.8895 | -5447.4426 | 9503.9915 | -34.9719 | 0
43 | 0 | 5979.4041 | -5477.2144 | 8108.8317 | -42.4901 | 0
44 | 0 | 4713.0452 | -5162.0409 | 6989.9543 | -47.6033 | 0
45 | 0 | 3840.638 | -4750.5491 | 6108.8638 | -51.0458 | 0
46 | 0 | 3235.3269 | -4339.3664 | 5412.7111 | -53.2927 | 0
47 | 0 | 2810.8417 | -3961.603 | 4857.4818 | -54.6435 | 0
48 | 0 | 2511.7779 | -3626.0027 | 4411.0003 | -55.2892 | 0
49 | 0 | 2302.7138 | -3332.4237 | 4050.622 | -55.3554 | 0
50 | 0 | 2160.6547 | -3078.2922 | 3760.8924 | -54.935 | 0

## PQ23b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0153 | 16.7614 | 29.6007 | 34.0168 | 60.4793 | 290.1833
2 | 0.39623 | 14.5774 | 52.272 | 54.2666 | 74.4174 | 2.3965
3 | 0.20327 | 29.9126 | 76.1415 | 81.8064 | 68.5524 | 0.84137
4 | 0.2552 | 99.8382 | -58.4641 | 115.6967 | -30.3528 | 0.91241
5 | 0.73738 | 66.7337 | 171.3228 | 183.861 | 68.7181 | 1.707
6 | 0.11162 | 123.3775 | 170.0843 | 210.1207 | 54.0432 | 0.27486
7 | 0.39857 | 180.9561 | 124.5169 | 219.6578 | 34.5321 | 1.1709
8 | 0.16269 | 141.7279 | 43.6524 | 148.2981 | 17.1189 | 0.64031
9 | 0.12075 | 87.2154 | -1.7778 | 87.2335 | -1.1677 | 0.25168
10 | 0.17802 | 253.1034 | 263.8393 | 365.6125 | 46.1898 | 0.35019
11 | 0.37425 | 417.3468 | 174.1808 | 452.2359 | 22.6534 | 0.65145
12 | 0.097829 | 381.7363 | -47.8606 | 384.7249 | -7.1462 | 0.16179
13 | 0.37467 | 406.5414 | 88.6204 | 416.0883 | 12.2973 | 0.66431
14 | 0.16773 | 304.9369 | -49.587 | 308.9424 | -9.2363 | 0.4283
15 | 0.17101 | 116.7969 | 169.1989 | 205.5961 | 55.3829 | 0.35926
16 | 0.19782 | 84.7989 | 180.1819 | 199.1391 | 64.797 | 0.61386
17 | 0.54012 | 65.5508 | 79.0445 | 102.6885 | 50.3314 | 1.3612
18 | 0.12302 | 129.9599 | 28.9375 | 133.1426 | 12.553 | 0.29556
19 | 0.50159 | 158.9111 | 56.4733 | 168.6475 | 19.564 | 0.91842
20 | 0.15428 | 183.4977 | -67.8173 | 195.6287 | -20.2834 | 0.30424
21 | 0.10779 | 57.958 | -75.0284 | 94.8071 | -52.3146 | 0.14751
22 | 0.12562 | 216.2359 | -6.397 | 216.3305 | -1.6945 | 0.15109
23 | 0.44248 | 113.57 | -15.5032 | 114.6232 | -7.7733 | 0.38399
24 | 0.11638 | 124.1532 | 50.9638 | 134.2063 | 22.3177 | 0.090172
25 | 0.39404 | 153.4928 | 87.0489 | 176.4583 | 29.5585 | 0.28371
26 | 0.12734 | 289.093 | 153.413 | 327.2771 | 27.9536 | 0.13094
27 | 0.10785 | 484.0338 | -94.0549 | 493.0873 | -10.9964 | 0.078549
28 | 0.169 | 364.1124 | -889.9809 | 961.584 | -67.7494 | 0.11394
29 | 0.4316 | 272.023 | -544.155 | 608.3594 | -63.4395 | 0.23295
30 | 0.12219 | 373.6945 | -179.0733 | 414.3849 | -25.6036 | 0.070293
31 | 0.34948 | 25.9105 | -120.3411 | 123.0989 | -77.8492 | 0.21864
32 | 0.12364 | 162.0184 | 107.5182 | 194.4483 | 33.5689 | 0.14012
33 | 0.10051 | 193.0951 | 55.3291 | 200.8657 | 15.989 | 0.041219
34 | 0.12872 | 94.4044 | 289.4767 | 304.4815 | 71.9378 | 0.11799
35 | 0.30543 | 361.6477 | 680.5227 | 770.6493 | 62.0126 | 0.11412
36 | 0.11532 | 108.7459 | -267.1813 | 288.4641 | -67.8531 | 0.031663
37 | 0.32011 | 1156.5661 | 202.7153 | 1174.197 | 9.9414 | 0.096077
38 | 0.15689 | 770.2989 | -523.6114 | 931.4126 | -34.2059 | 0.07787
39 | 0.10838 | 243.0641 | -601.8391 | 649.0689 | -68.0077 | 0.027788
40 | 0.14759 | 592.95 | 600.0535 | 843.5958 | 45.3412 | 0.084159
41 | 0.26448 | 1002.9524 | 108.7023 | 1008.8259 | 6.1857 | 0.065645
42 | 0.10216 | 584.7496 | 235.9981 | 630.5769 | 21.9784 | 0.023828
43 | 0.24133 | 1126.7836 | 145.0169 | 1136.0771 | 7.3336 | 0.056469
44 | 0.1074 | 211.4527 | -399.043 | 451.6055 | -62.0809 | 0.053006
45 | 0.1009 | 113.9768 | 55.0074 | 126.5565 | 25.7629 | 0.034228
46 | 0.11157 | 184.5009 | 230.2252 | 295.0326 | 51.2916 | 0.067804
47 | 0.23304 | 928.4282 | 18.2344 | 928.6072 | 1.1252 | 0.093853
48 | 0.10464 | 501.968 | 189.2369 | 536.4536 | 20.6559 | 0.044067
49 | 0.21767 | 629.9577 | -28.6876 | 630.6105 | -2.6074 | 0.1075
50 | 0.12129 | 326.4042 | 189.4119 | 377.3812 | 30.1265 | 0.10627

## PQ23b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 199.2648 | 50.172 | 205.484 | 14.1325 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1288.088 | 138.0983 | 1295.4697 | 6.1194 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 113.3516 | 57.5659 | 127.1315 | 26.9239 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ23b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5927 | 166.7141 | 166.7342 | 89.109 | 0
2 | 0 | 3.4225 | 223.9657 | 223.9919 | 89.1245 | 0
3 | 0 | 5.8052 | 357.5942 | 357.6413 | 89.0699 | 0
4 | 0 | 18.7991 | 542.6136 | 542.9391 | 88.0158 | 0
5 | 0 | 184.164 | 906.7875 | 925.3 | 78.5197 | 0
6 | 0 | 750.3948 | 391.7669 | 846.5068 | 27.5682 | 0
7 | 0 | 340.4757 | 411.4313 | 534.0407 | 50.3909 | 0
8 | 0 | 281.0285 | 584.0848 | 648.176 | 64.3058 | 0
9 | 0 | 304.8473 | 741.1864 | 801.4295 | 67.6428 | 0
10 | 0 | 380.142 | 893.8606 | 971.3366 | 66.9609 | 0
11 | 0 | 519.2455 | 1038.7058 | 1161.2604 | 63.4397 | 0
12 | 0 | 752.5739 | 1138.5964 | 1364.833 | 56.5366 | 0
13 | 0 | 1080.2454 | 1078.9391 | 1526.7743 | 44.9653 | 0
14 | 0 | 1300.5266 | 728.0524 | 1490.4462 | 29.2407 | 0
15 | 0 | 1121.8677 | 338.9172 | 1171.9437 | 16.8096 | 0
16 | 0 | 768.4092 | 257.6134 | 810.4427 | 18.534 | 0
17 | 0 | 509.8468 | 381.9648 | 637.0564 | 36.8397 | 0
18 | 0 | 361.8353 | 566.1367 | 671.8896 | 57.4161 | 0
19 | 0 | 283.1125 | 758.8826 | 809.9725 | 69.5412 | 0
20 | 0 | 245.3407 | 950.2924 | 981.4518 | 75.5238 | 0
21 | 0 | 234.1659 | 1142.309 | 1166.0633 | 78.4152 | 0
22 | 0 | 243.9843 | 1340.0864 | 1362.116 | 79.6814 | 0
23 | 0 | 276.3279 | 1549.4696 | 1573.9165 | 79.8883 | 0
24 | 0 | 340.509 | 1777.2024 | 1809.5288 | 79.1537 | 0
25 | 0 | 484.1478 | 2021.8625 | 2079.0207 | 76.5337 | 0
26 | 0 | 766.3832 | 2073.8913 | 2210.9655 | 69.7188 | 0
27 | 0 | 579.9442 | 2048.6841 | 2129.188 | 74.1942 | 0
28 | 0 | 513.1102 | 2422.3962 | 2476.1432 | 78.0404 | 0
29 | 0 | 596.1974 | 2812.6263 | 2875.1205 | 78.0321 | 0
30 | 0 | 747.9477 | 3225.0182 | 3310.6145 | 76.9428 | 0
31 | 0 | 970.1057 | 3685.7925 | 3811.3214 | 75.2541 | 0
32 | 0 | 1288.1359 | 4212.89 | 4405.4212 | 72.9984 | 0
33 | 0 | 1754.4782 | 4823.7327 | 5132.8931 | 70.0128 | 0
34 | 0 | 2455.184 | 5520.8901 | 6042.1979 | 66.0249 | 0
35 | 0 | 3534.1644 | 6266.9698 | 7194.8056 | 60.5798 | 0
36 | 0 | 5207.9667 | 6904.1726 | 8648.151 | 52.972 | 0
37 | 0 | 7686.7714 | 6976.2601 | 10380.4942 | 42.2258 | 0
38 | 0 | 10723.2036 | 5577.3897 | 12086.9505 | 27.48 | 0
39 | 0 | 12834.9091 | 2111.4982 | 13007.4331 | 9.3422 | 0
40 | 0 | 12385.7235 | -1958.0281 | 12539.5383 | -8.9834 | 0
41 | 0 | 10143.8362 | -4529.0897 | 11109.0083 | -24.0601 | 0
42 | 0 | 7787.8895 | -5447.4426 | 9503.9915 | -34.9719 | 0
43 | 0 | 5979.4041 | -5477.2144 | 8108.8317 | -42.4901 | 0
44 | 0 | 4713.0452 | -5162.0409 | 6989.9543 | -47.6033 | 0
45 | 0 | 3840.638 | -4750.5491 | 6108.8638 | -51.0458 | 0
46 | 0 | 3235.3269 | -4339.3664 | 5412.7111 | -53.2927 | 0
47 | 0 | 2810.8417 | -3961.603 | 4857.4818 | -54.6435 | 0
48 | 0 | 2511.7779 | -3626.0027 | 4411.0003 | -55.2892 | 0
49 | 0 | 2302.7138 | -3332.4237 | 4050.622 | -55.3554 | 0
50 | 0 | 2160.6547 | -3078.2922 | 3760.8924 | -54.935 | 0

## PQ25b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.4053 | 29.3794 | 33.6494 | 60.8213 | 336.0576
2 | 0.39061 | 13.9705 | 51.2231 | 53.0941 | 74.7443 | 2.5983
3 | 0.20065 | 28.8259 | 74.9198 | 80.2739 | 68.9554 | 0.89899
4 | 0.2619 | 101.4837 | -57.3952 | 116.5897 | -29.4908 | 1.0191
5 | 0.73799 | 65.9602 | 169.3297 | 181.7232 | 68.7172 | 1.7834
6 | 0.11264 | 126.2816 | 167.5992 | 209.8488 | 53.0029 | 0.2846
7 | 0.38512 | 174.2711 | 113.8724 | 208.1762 | 33.1615 | 1.1904
8 | 0.14082 | 136.9803 | 44.0285 | 143.8823 | 17.8186 | 0.52177
9 | 0.12015 | 86.382 | -0.81404 | 86.3858 | -0.53993 | 0.2806
10 | 0.17119 | 241.216 | 251.9273 | 348.7872 | 46.2443 | 0.34624
11 | 0.35898 | 396.8259 | 172.7246 | 432.787 | 23.5218 | 0.64137
12 | 0.091262 | 372.8958 | -39.2486 | 374.9557 | -6.0085 | 0.15157
13 | 0.35507 | 394.3747 | 85.9063 | 403.6227 | 12.2887 | 0.636
14 | 0.16339 | 297.6199 | -49.2765 | 301.6716 | -9.4011 | 0.42108
15 | 0.17992 | 121.4768 | 166.8297 | 206.3705 | 53.9398 | 0.41616
16 | 0.19431 | 95.8807 | 179.2431 | 203.2761 | 61.8568 | 0.60556
17 | 0.52749 | 67.9972 | 74.0015 | 100.498 | 47.4213 | 1.5495
18 | 0.12076 | 120.0397 | 28.7545 | 123.4357 | 13.4709 | 0.40114
19 | 0.47157 | 146.6101 | 58.9173 | 158.0056 | 21.8934 | 1.1294
20 | 0.15888 | 186.5592 | -54.6925 | 194.4109 | -16.3393 | 0.39976
21 | 0.11007 | 60.4947 | -74.8834 | 96.2659 | -51.0669 | 0.1963
22 | 0.12504 | 213.9331 | 3.8981 | 213.9686 | 1.0439 | 0.18799
23 | 0.442 | 113.6763 | -12.985 | 114.4155 | -6.5165 | 0.49399
24 | 0.11514 | 121.6719 | 52.5341 | 132.5288 | 23.3532 | 0.11488
25 | 0.38658 | 149.2647 | 88.1881 | 173.3698 | 30.5753 | 0.34405
26 | 0.12136 | 274.9577 | 155.5811 | 315.9228 | 29.5028 | 0.13918
27 | 0.10993 | 484.2415 | -55.6836 | 487.4326 | -6.5597 | 0.10644
28 | 0.18932 | 489.6055 | -964.1915 | 1081.3782 | -63.0791 | 0.15633
29 | 0.47076 | 316.2581 | -565.1244 | 647.5992 | -60.7675 | 0.34459
30 | 0.12686 | 386.2586 | -164.0252 | 419.6427 | -23.0086 | 0.097557
31 | 0.35197 | 26.7915 | -121.6651 | 124.58 | -77.5813 | 0.24826
32 | 0.12344 | 158.5173 | 108.2927 | 191.9767 | 34.3393 | 0.15974
33 | 0.10126 | 190.6433 | 57.9403 | 199.2535 | 16.9051 | 0.06144
34 | 0.11596 | 91.2252 | 282.6094 | 296.9682 | 72.1101 | 0.08774
35 | 0.31011 | 331.5969 | 648.3289 | 728.208 | 62.9119 | 0.16315
36 | 0.11795 | 114.048 | -270.4773 | 293.5386 | -67.1371 | 0.044997
37 | 0.29519 | 1099.2947 | 275.1097 | 1133.1964 | 14.0503 | 0.09872
38 | 0.18286 | 814.0319 | -485.9585 | 948.0525 | -30.8362 | 0.11711
39 | 0.11337 | 266.9017 | -614.0477 | 669.5454 | -66.5074 | 0.03708
40 | 0.13521 | 555.9763 | 585.7811 | 807.6194 | 46.4953 | 0.074915
41 | 0.29867 | 970.5018 | 152.4691 | 982.4055 | 8.9284 | 0.1155
42 | 0.10658 | 565.8574 | 243.1781 | 615.8979 | 23.2557 | 0.036846
43 | 0.25935 | 1083.8168 | 189.3267 | 1100.2289 | 9.9087 | 0.080004
44 | 0.12543 | 221.1389 | -399.5265 | 456.6441 | -61.0354 | 0.097213
45 | 0.10204 | 113.2609 | 55.0594 | 125.9348 | 25.9257 | 0.049484
46 | 0.12211 | 182.1591 | 227.3134 | 291.2959 | 51.2928 | 0.11841
47 | 0.26578 | 902.208 | 42.3303 | 903.2005 | 2.6863 | 0.13884
48 | 0.11046 | 490.1038 | 189.0662 | 525.3073 | 21.095 | 0.061593
49 | 0.24288 | 617.1571 | -18.1516 | 617.424 | -1.6847 | 0.16084
50 | 0.14446 | 321.1039 | 186.248 | 371.2089 | 30.1148 | 0.18986

## PQ25b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 199.2648 | 50.172 | 205.484 | 14.1325 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1288.088 | 138.0983 | 1295.4697 | 6.1194 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 113.3516 | 57.5659 | 127.1315 | 26.9239 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ25b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3908 | 157.1197 | 157.1379 | 89.1282 | 0
2 | 0 | 3.0982 | 204.6838 | 204.7073 | 89.1328 | 0
3 | 0 | 5.2887 | 328.3554 | 328.398 | 89.0772 | 0
4 | 0 | 17.981 | 502.8785 | 503.1998 | 87.9522 | 0
5 | 0 | 182.2164 | 855.0627 | 874.2626 | 77.97 | 0
6 | 0 | 744.1733 | 332.2878 | 814.9902 | 24.0617 | 0
7 | 0 | 335.6342 | 341.3267 | 478.7006 | 45.4818 | 0
8 | 0 | 275.3539 | 501.5095 | 572.129 | 61.231 | 0
9 | 0 | 297.2422 | 645.2266 | 710.4015 | 65.2655 | 0
10 | 0 | 369.2148 | 783.3864 | 866.0334 | 64.7652 | 0
11 | 0 | 502.6042 | 912.6271 | 1041.8729 | 61.1574 | 0
12 | 0 | 726.031 | 997.0433 | 1233.3761 | 53.9385 | 0
13 | 0 | 1038.6142 | 926.7817 | 1391.9927 | 41.7433 | 0
14 | 0 | 1246.255 | 576.6571 | 1373.2024 | 24.8305 | 0
15 | 0 | 1069.8863 | 190.2996 | 1086.6787 | 10.0857 | 0
16 | 0 | 725.8785 | 100.101 | 732.7481 | 7.8518 | 0
17 | 0 | 474.1886 | 206.5904 | 517.2373 | 23.5414 | 0
18 | 0 | 329.2923 | 368.3738 | 494.0978 | 48.2062 | 0
19 | 0 | 250.7944 | 535.7177 | 591.5161 | 64.9135 | 0
20 | 0 | 210.9629 | 698.7735 | 729.9245 | 73.2007 | 0
21 | 0 | 195.5652 | 858.953 | 880.9347 | 77.1736 | 0
22 | 0 | 198.6475 | 1020.5273 | 1039.6811 | 78.985 | 0
23 | 0 | 220.6592 | 1188.1895 | 1208.5052 | 79.4794 | 0
24 | 0 | 268.5338 | 1367.2103 | 1393.3321 | 78.888 | 0
25 | 0 | 381.3596 | 1556.257 | 1602.3018 | 76.231 | 0
26 | 0 | 610.0439 | 1580.0919 | 1693.7662 | 68.8894 | 0
27 | 0 | 442.5839 | 1526.2504 | 1589.1257 | 73.8288 | 0
28 | 0 | 366.9146 | 1801.1946 | 1838.1861 | 78.486 | 0
29 | 0 | 409.607 | 2078.9836 | 2118.9504 | 78.8542 | 0
30 | 0 | 496.8962 | 2360.4609 | 2412.1943 | 78.1123 | 0
31 | 0 | 621.5646 | 2662.8111 | 2734.3931 | 76.861 | 0
32 | 0 | 792.5369 | 2997.896 | 3100.8861 | 75.1918 | 0
33 | 0 | 1028.0924 | 3374.9476 | 3528.0654 | 73.058 | 0
34 | 0 | 1357.8835 | 3800.2769 | 4035.5857 | 70.3376 | 0
35 | 0 | 1828.5168 | 4272.8054 | 4647.6166 | 66.8318 | 0
36 | 0 | 2511.239 | 4771.5541 | 5392.0358 | 62.2424 | 0
37 | 0 | 3506.4662 | 5225.8318 | 6293.2204 | 56.1389 | 0
38 | 0 | 4920.834 | 5455.7611 | 7347.1039 | 47.9511 | 0
39 | 0 | 6748.3043 | 5102.4154 | 8460.1568 | 37.093 | 0
40 | 0 | 8593.2302 | 3724.3575 | 9365.5989 | 23.4322 | 0
41 | 0 | 9584.1488 | 1355.8747 | 9679.5818 | 8.0522 | 0
42 | 0 | 9185.6882 | -1091.2006 | 9250.2749 | -6.7746 | 0
43 | 0 | 7882.4319 | -2731.9368 | 8342.4344 | -19.1156 | 0
44 | 0 | 6436.9502 | -3483.6899 | 7319.1818 | -28.4223 | 0
45 | 0 | 5223.8909 | -3668.5338 | 6383.3514 | -35.0789 | 0
46 | 0 | 4305.4133 | -3572.3339 | 5594.4752 | -39.6835 | 0
47 | 0 | 3634.1932 | -3358.5603 | 4948.4632 | -42.7427 | 0
48 | 0 | 3148.7816 | -3107.1111 | 4423.6823 | -44.6184 | 0
49 | 0 | 2799.3505 | -2854.0907 | 3997.774 | -45.5548 | 0
50 | 0 | 2550.2368 | -2615.0093 | 3652.6677 | -45.7185 | 0

## PQ29b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0144 | 16.4053 | 29.3794 | 33.6494 | 60.8213 | 290.1611
2 | 0.38878 | 13.9705 | 51.2231 | 53.0941 | 74.7443 | 2.5656
3 | 0.20065 | 28.8259 | 74.9198 | 80.2739 | 68.9554 | 0.89899
4 | 0.25965 | 101.4837 | -57.3952 | 116.5897 | -29.4908 | 0.99146
5 | 0.73799 | 65.9602 | 169.3297 | 181.7232 | 68.7172 | 1.7834
6 | 0.11264 | 126.2816 | 167.5992 | 209.8488 | 53.0029 | 0.2846
7 | 0.39763 | 174.2711 | 113.8724 | 208.1762 | 33.1615 | 1.2349
8 | 0.16513 | 136.9803 | 44.0285 | 143.8823 | 17.8186 | 0.70104
9 | 0.12015 | 86.382 | -0.81404 | 86.3858 | -0.53993 | 0.2806
10 | 0.18238 | 241.216 | 251.9273 | 348.7872 | 46.2443 | 0.37198
11 | 0.38146 | 396.8259 | 172.7246 | 432.787 | 23.5218 | 0.68869
12 | 0.098374 | 372.8958 | -39.2486 | 374.9557 | -6.0085 | 0.17296
13 | 0.38073 | 394.3747 | 85.9063 | 403.6227 | 12.2887 | 0.69745
14 | 0.17073 | 297.6199 | -49.2765 | 301.6716 | -9.4011 | 0.44664
15 | 0.17397 | 121.4768 | 166.8297 | 206.3705 | 53.9398 | 0.3842
16 | 0.20847 | 95.8807 | 179.2431 | 203.2761 | 61.8568 | 0.68219
17 | 0.53518 | 67.9972 | 74.0015 | 100.498 | 47.4213 | 1.6298
18 | 0.11696 | 120.0397 | 28.7545 | 123.4357 | 13.4709 | 0.36954
19 | 0.4778 | 146.6101 | 58.9173 | 158.0056 | 21.8934 | 1.1707
20 | 0.15888 | 186.5592 | -54.6925 | 194.4109 | -16.3393 | 0.39976
21 | 0.11007 | 60.4947 | -74.8834 | 96.2659 | -51.0669 | 0.1963
22 | 0.12593 | 213.9331 | 3.8981 | 213.9686 | 1.0439 | 0.19313
23 | 0.44227 | 113.6763 | -12.985 | 114.4155 | -6.5165 | 0.49703
24 | 0.11514 | 121.6719 | 52.5341 | 132.5288 | 23.3532 | 0.11488
25 | 0.38853 | 149.2647 | 88.1881 | 173.3698 | 30.5753 | 0.35726
26 | 0.12678 | 274.9577 | 155.5811 | 315.9228 | 29.5028 | 0.158
27 | 0.10818 | 484.2415 | -55.6836 | 487.4326 | -6.5597 | 0.10192
28 | 0.19527 | 489.6055 | -964.1915 | 1081.3782 | -63.0791 | 0.16685
29 | 0.46401 | 316.2581 | -565.1244 | 647.5992 | -60.7675 | 0.32808
30 | 0.12542 | 386.2586 | -164.0252 | 419.6427 | -23.0086 | 0.092968
31 | 0.3556 | 26.7912 | -121.6638 | 124.5787 | -77.5813 | 0.2868
32 | 0.12527 | 158.5173 | 108.2927 | 191.9767 | 34.3393 | 0.17129
33 | 0.1002 | 190.6433 | 57.9403 | 199.2535 | 16.9051 | 0.054896
34 | 0.12979 | 91.2252 | 282.6094 | 296.9682 | 72.1101 | 0.14253
35 | 0.29634 | 331.5969 | 648.3289 | 728.208 | 62.9119 | 0.14288
36 | 0.11795 | 114.048 | -270.4773 | 293.5386 | -67.1371 | 0.044997
37 | 0.31978 | 1099.2947 | 275.1097 | 1133.1964 | 14.0503 | 0.12283
38 | 0.16827 | 814.0319 | -485.9585 | 948.0525 | -30.8362 | 0.097894
39 | 0.11337 | 266.9017 | -614.0477 | 669.5454 | -66.5074 | 0.03708
40 | 0.14918 | 555.9763 | 585.7811 | 807.6194 | 46.4953 | 0.095154
41 | 0.26273 | 970.5018 | 152.4691 | 982.4055 | 8.9284 | 0.073734
42 | 0.10063 | 565.8574 | 243.1781 | 615.8979 | 23.2557 | 0.025265
43 | 0.23687 | 1083.8168 | 189.3267 | 1100.2289 | 9.9087 | 0.056983
44 | 0.11064 | 221.1389 | -399.5265 | 456.6441 | -61.0354 | 0.058221
45 | 0.1006 | 113.2609 | 55.0594 | 125.9348 | 25.9257 | 0.035136
46 | 0.11158 | 182.1591 | 227.3134 | 291.2959 | 51.2928 | 0.072402
47 | 0.23129 | 902.208 | 42.3303 | 903.2005 | 2.6863 | 0.096083
48 | 0.1034 | 490.1038 | 189.0662 | 525.3073 | 21.095 | 0.045251
49 | 0.21662 | 617.1571 | -18.1516 | 617.424 | -1.6847 | 0.11249
50 | 0.12229 | 321.1039 | 186.248 | 371.2089 | 30.1148 | 0.11551

## PQ29b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 199.2648 | 50.172 | 205.484 | 14.1325 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1288.088 | 138.0983 | 1295.4697 | 6.1194 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 113.3516 | 57.5659 | 127.1315 | 26.9239 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ29b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3908 | 157.1197 | 157.1379 | 89.1282 | 0
2 | 0 | 3.0982 | 204.6838 | 204.7073 | 89.1328 | 0
3 | 0 | 5.2887 | 328.3554 | 328.398 | 89.0772 | 0
4 | 0 | 17.981 | 502.8785 | 503.1998 | 87.9522 | 0
5 | 0 | 182.2164 | 855.0627 | 874.2626 | 77.97 | 0
6 | 0 | 744.1733 | 332.2878 | 814.9902 | 24.0617 | 0
7 | 0 | 335.6342 | 341.3267 | 478.7006 | 45.4818 | 0
8 | 0 | 275.3539 | 501.5095 | 572.129 | 61.231 | 0
9 | 0 | 297.2422 | 645.2266 | 710.4015 | 65.2655 | 0
10 | 0 | 369.2148 | 783.3864 | 866.0334 | 64.7652 | 0
11 | 0 | 502.6042 | 912.6271 | 1041.8729 | 61.1574 | 0
12 | 0 | 726.031 | 997.0433 | 1233.3761 | 53.9385 | 0
13 | 0 | 1038.6142 | 926.7817 | 1391.9927 | 41.7433 | 0
14 | 0 | 1246.255 | 576.6571 | 1373.2024 | 24.8305 | 0
15 | 0 | 1069.8863 | 190.2996 | 1086.6787 | 10.0857 | 0
16 | 0 | 725.8785 | 100.101 | 732.7481 | 7.8518 | 0
17 | 0 | 474.1886 | 206.5904 | 517.2373 | 23.5414 | 0
18 | 0 | 329.2923 | 368.3738 | 494.0978 | 48.2062 | 0
19 | 0 | 250.7944 | 535.7177 | 591.5161 | 64.9135 | 0
20 | 0 | 210.9629 | 698.7735 | 729.9245 | 73.2007 | 0
21 | 0 | 195.5652 | 858.953 | 880.9347 | 77.1736 | 0
22 | 0 | 198.6475 | 1020.5273 | 1039.6811 | 78.985 | 0
23 | 0 | 220.6592 | 1188.1895 | 1208.5052 | 79.4794 | 0
24 | 0 | 268.5338 | 1367.2103 | 1393.3321 | 78.888 | 0
25 | 0 | 381.3596 | 1556.257 | 1602.3018 | 76.231 | 0
26 | 0 | 610.0439 | 1580.0919 | 1693.7662 | 68.8894 | 0
27 | 0 | 442.5839 | 1526.2504 | 1589.1257 | 73.8288 | 0
28 | 0 | 366.9146 | 1801.1946 | 1838.1861 | 78.486 | 0
29 | 0 | 409.607 | 2078.9836 | 2118.9504 | 78.8542 | 0
30 | 0 | 496.8962 | 2360.4609 | 2412.1943 | 78.1123 | 0
31 | 0 | 621.945 | 2663.3219 | 2734.977 | 76.8557 | 0
32 | 0 | 792.5369 | 2997.896 | 3100.8861 | 75.1918 | 0
33 | 0 | 1028.0924 | 3374.9476 | 3528.0654 | 73.058 | 0
34 | 0 | 1357.8835 | 3800.2769 | 4035.5857 | 70.3376 | 0
35 | 0 | 1828.5168 | 4272.8054 | 4647.6166 | 66.8318 | 0
36 | 0 | 2511.239 | 4771.5541 | 5392.0358 | 62.2424 | 0
37 | 0 | 3506.4662 | 5225.8318 | 6293.2204 | 56.1389 | 0
38 | 0 | 4920.834 | 5455.7611 | 7347.1039 | 47.9511 | 0
39 | 0 | 6748.3043 | 5102.4154 | 8460.1568 | 37.093 | 0
40 | 0 | 8593.2302 | 3724.3575 | 9365.5989 | 23.4322 | 0
41 | 0 | 9584.1488 | 1355.8747 | 9679.5818 | 8.0522 | 0
42 | 0 | 9185.6882 | -1091.2006 | 9250.2749 | -6.7746 | 0
43 | 0 | 7882.4319 | -2731.9368 | 8342.4344 | -19.1156 | 0
44 | 0 | 6436.9502 | -3483.6899 | 7319.1818 | -28.4223 | 0
45 | 0 | 5223.8909 | -3668.5338 | 6383.3514 | -35.0789 | 0
46 | 0 | 4305.4133 | -3572.3339 | 5594.4752 | -39.6835 | 0
47 | 0 | 3634.1932 | -3358.5603 | 4948.4632 | -42.7427 | 0
48 | 0 | 3148.7816 | -3107.1111 | 4423.6823 | -44.6184 | 0
49 | 0 | 2799.3505 | -2854.0907 | 3997.774 | -45.5548 | 0
50 | 0 | 2550.2368 | -2615.0093 | 3652.6677 | -45.7185 | 0

## PQ31b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0188 | 19.6478 | 31.2095 | 36.8791 | 57.8076 | 336.0942
2 | 0.43315 | 17.5522 | 57.0332 | 59.673 | 72.8941 | 1.6595
3 | 0.22093 | 36.6651 | 82.9027 | 90.6487 | 66.1418 | 0.53563
4 | 0.23018 | 86.2661 | -63.8769 | 107.341 | -36.5186 | 0.45738
5 | 0.87309 | 117.0862 | 198.2396 | 230.2349 | 59.4326 | 1.3521
6 | 0.099123 | 165.6148 | 112.8243 | 200.3935 | 34.2645 | 0.34599
7 | 0.28382 | 165.4546 | 99.1261 | 192.8761 | 30.9264 | 0.92302
8 | 0.121 | 135.971 | 39.6827 | 141.6433 | 16.2697 | 0.37867
9 | 0.11662 | 85.4895 | -2.1614 | 85.5168 | -1.4483 | 0.22943
10 | 0.12387 | 263.5644 | 239.5461 | 356.1579 | 42.2668 | 0.22826
11 | 0.2564 | 406.0437 | 139.8787 | 429.4619 | 19.0084 | 0.4116
12 | 0.07585 | 358.7802 | -54.6898 | 362.9245 | -8.667 | 0.10496
13 | 0.25632 | 392.3043 | 67.8705 | 398.1319 | 9.8153 | 0.39936
14 | 0.1132 | 294.6007 | -53.1724 | 299.3607 | -10.2311 | 0.247
15 | 0.15743 | 120.6898 | 169.8388 | 208.3537 | 54.6019 | 0.27799
16 | 0.16207 | 90.8085 | 189.4284 | 210.0698 | 64.3878 | 0.37366
17 | 0.54124 | 72.0533 | 78.2095 | 106.341 | 47.3461 | 1.1458
18 | 0.11456 | 121.8728 | 19.6384 | 123.4449 | 9.1539 | 0.31004
19 | 0.45021 | 144.8361 | 49.546 | 153.0761 | 18.8849 | 1.0247
20 | 0.14818 | 179.3688 | -53.3046 | 187.1217 | -16.5508 | 0.35218
21 | 0.10851 | 60.1633 | -73.9637 | 95.3428 | -50.8745 | 0.18322
22 | 0.1227 | 211.915 | 0.53075 | 211.9157 | 0.1435 | 0.17054
23 | 0.43945 | 112.9677 | -14.0978 | 113.8439 | -7.1135 | 0.43972
24 | 0.11511 | 122.5664 | 50.5059 | 132.5645 | 22.3951 | 0.099598
25 | 0.38354 | 150.214 | 83.8142 | 172.0147 | 29.16 | 0.31404
26 | 0.11269 | 268.3951 | 153.1792 | 309.0305 | 29.7144 | 0.12335
27 | 0.1054 | 488.3473 | -70.5647 | 493.4192 | -8.2222 | 0.084562
28 | 0.16601 | 421.0515 | -919.4655 | 1011.2869 | -65.3955 | 0.11205
29 | 0.43678 | 289.5644 | -548.9149 | 620.6087 | -62.1874 | 0.25441
30 | 0.12048 | 375.8852 | -173.4919 | 413.9917 | -24.7759 | 0.07004
31 | 0.34525 | 26.2813 | -120.4853 | 123.3184 | -77.6949 | 0.17757
32 | 0.11774 | 161.413 | 106.93 | 193.6186 | 33.523 | 0.10766
33 | 0.10012 | 192.2822 | 54.8308 | 199.9471 | 15.9159 | 0.042671
34 | 0.11406 | 96.8556 | 288.5016 | 304.3258 | 71.4421 | 0.060988
35 | 0.30538 | 378.8054 | 668.9994 | 768.8002 | 60.4803 | 0.11738
36 | 0.11362 | 109.7676 | -263.8611 | 285.7824 | -67.4124 | 0.030434
37 | 0.27783 | 1112.5056 | 153.7826 | 1123.0841 | 7.8702 | 0.071766
38 | 0.15059 | 732.3819 | -494.3606 | 883.6151 | -34.0195 | 0.081443
39 | 0.10335 | 249.9948 | -575.4822 | 627.437 | -66.5194 | 0.031255
40 | 0.12672 | 615.6608 | 552.0186 | 826.8995 | 41.8803 | 0.065363
41 | 0.26718 | 936.6744 | 61.4196 | 938.686 | 3.7516 | 0.10902
42 | 0.10147 | 568.6293 | 203.0484 | 603.7946 | 19.6508 | 0.041079
43 | 0.2304 | 1019.1789 | 82.2635 | 1022.4935 | 4.6146 | 0.089998
44 | 0.11255 | 218.8072 | -376.9069 | 435.8157 | -59.8634 | 0.086965
45 | 0.10043 | 112.9222 | 53.2458 | 124.8461 | 25.2451 | 0.056325
46 | 0.11507 | 187.1103 | 218.5326 | 287.6921 | 49.4295 | 0.10731
47 | 0.2221 | 813.9173 | 22.933 | 814.2403 | 1.6139 | 0.1277
48 | 0.099892 | 464.3683 | 169.2607 | 494.2541 | 20.0266 | 0.059712
49 | 0.20965 | 574.4932 | -4.106 | 574.5079 | -0.4095 | 0.13722
50 | 0.12221 | 306.6741 | 177.6942 | 354.4351 | 30.089 | 0.13525

## PQ31b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 199.2648 | 50.172 | 205.484 | 14.1325 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1288.088 | 138.0983 | 1295.4697 | 6.1194 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 113.3516 | 57.5659 | 127.1315 | 26.9239 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ31b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.8054 | 297.2752 | 297.3141 | 89.0739 | 0
2 | 0 | 6.3396 | 366.1425 | 366.1974 | 89.008 | 0
3 | 0 | 16.5813 | 663.0792 | 663.2865 | 88.5675 | 0
4 | 0 | 204.9189 | 1476.4248 | 1490.5777 | 82.0982 | 0
5 | 0 | 1637.1802 | -979.3025 | 1907.7192 | -30.8864 | 0
6 | 0 | 403.1604 | -84.1475 | 411.8484 | -11.7895 | 0
7 | 0 | 320.1769 | 258.4701 | 411.4852 | 38.913 | 0
8 | 0 | 343.4232 | 474.2241 | 585.5151 | 54.0887 | 0
9 | 0 | 416.8723 | 647.2051 | 769.8422 | 57.2139 | 0
10 | 0 | 539.7414 | 792.3363 | 958.7062 | 55.7372 | 0
11 | 0 | 721.788 | 895.0713 | 1149.8394 | 51.1172 | 0
12 | 0 | 961.2261 | 909.577 | 1323.3616 | 43.4186 | 0
13 | 0 | 1199.3543 | 770.5198 | 1425.5355 | 32.7185 | 0
14 | 0 | 1293.6174 | 484.5942 | 1381.4042 | 20.5361 | 0
15 | 0 | 1158.583 | 217.1042 | 1178.7488 | 10.6134 | 0
16 | 0 | 902.8178 | 117.032 | 910.3717 | 7.386 | 0
17 | 0 | 664.8705 | 170.1535 | 686.2981 | 14.355 | 0
18 | 0 | 491.9911 | 305.1289 | 578.9291 | 31.8069 | 0
19 | 0 | 379.1833 | 475.4137 | 608.1103 | 51.4246 | 0
20 | 0 | 311.9494 | 661.879 | 731.7078 | 64.7651 | 0
21 | 0 | 280.4529 | 860.2471 | 904.8088 | 71.9433 | 0
22 | 0 | 283.3359 | 1073.6084 | 1110.3667 | 75.2161 | 0
23 | 0 | 334.8934 | 1307.5406 | 1349.7466 | 75.634 | 0
24 | 0 | 489.1153 | 1548.4435 | 1623.8568 | 72.47 | 0
25 | 0 | 805.0175 | 1567.8139 | 1762.4113 | 62.8211 | 0
26 | 0 | 627.9724 | 1395.438 | 1530.2276 | 65.7714 | 0
27 | 0 | 444.3516 | 1706.0623 | 1762.9795 | 75.4014 | 0
28 | 0 | 460.617 | 2078.7503 | 2129.1714 | 77.5061 | 0
29 | 0 | 568.624 | 2463.7408 | 2528.5079 | 77.0039 | 0
30 | 0 | 755.1739 | 2880.5255 | 2977.8709 | 75.3096 | 0
31 | 0 | 1044.0702 | 3343.7811 | 3502.9923 | 72.6594 | 0
32 | 0 | 1486.0431 | 3855.9034 | 4132.3498 | 68.9236 | 0
33 | 0 | 2164.0852 | 4390.1864 | 4894.589 | 63.7596 | 0
34 | 0 | 3192.2912 | 4847.4578 | 5804.1856 | 56.6331 | 0
35 | 0 | 4658.8855 | 4977.4144 | 6817.6146 | 46.8932 | 0
36 | 0 | 6414.1397 | 4350.2733 | 7750.23 | 34.1464 | 0
37 | 0 | 7799.3162 | 2699.8564 | 8253.3967 | 19.0941 | 0
38 | 0 | 8058.6344 | 559.6737 | 8078.0457 | 3.9728 | 0
39 | 0 | 7291.049 | -1130.7811 | 7378.2153 | -8.8159 | 0
40 | 0 | 6174.4106 | -2043.4332 | 6503.7655 | -18.3121 | 0
41 | 0 | 5158.6887 | -2383.2257 | 5682.5904 | -24.7961 | 0
42 | 0 | 4369.3313 | -2413.6468 | 4991.6678 | -28.9165 | 0
43 | 0 | 3791.6826 | -2301.084 | 4435.2953 | -31.2526 | 0
44 | 0 | 3380.5968 | -2131.3417 | 3996.3799 | -32.2299 | 0
45 | 0 | 3095.1573 | -1945.7234 | 3655.9319 | -32.1549 | 0
46 | 0 | 2905.2383 | -1763.8483 | 3398.7601 | -31.2631 | 0
47 | 0 | 2789.9631 | -1595.3885 | 3213.9009 | -29.7623 | 0
48 | 0 | 2735.258 | -1445.9465 | 3093.9291 | -27.8624 | 0
49 | 0 | 2731.5959 | -1319.8301 | 3033.7382 | -25.7885 | 0
50 | 0 | 2772.1045 | -1221.7653 | 3029.4015 | -23.7848 | 0

## PQ33b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0182 | 19.1994 | 30.9978 | 36.462 | 58.2267 | 290.3223
2 | 0.4249 | 16.9373 | 56.1434 | 58.6426 | 73.2125 | 1.7798
3 | 0.21557 | 35.16 | 81.5386 | 88.7962 | 66.6739 | 0.58026
4 | 0.2321 | 89.1985 | -63.0302 | 109.2208 | -35.2461 | 0.50858
5 | 0.80646 | 100.783 | 192.1823 | 217.0052 | 62.3269 | 1.0661
6 | 0.099976 | 160.5362 | 133.1945 | 208.5969 | 39.682 | 0.29832
7 | 0.28505 | 170.0801 | 104.3197 | 199.524 | 31.5231 | 0.88515
8 | 0.12055 | 137.4069 | 41.1115 | 143.4253 | 16.6569 | 0.364
9 | 0.11718 | 86.1329 | -1.8092 | 86.1519 | -1.2033 | 0.227
10 | 0.11656 | 254.909 | 251.1153 | 357.8233 | 44.5705 | 0.21245
11 | 0.24496 | 408.6948 | 164.9511 | 440.727 | 21.9792 | 0.38741
12 | 0.077001 | 378.3537 | -44.6015 | 380.9735 | -6.7232 | 0.10277
13 | 0.24754 | 407.0668 | 96.6631 | 418.3863 | 13.3582 | 0.36123
14 | 0.10877 | 317.1371 | -47.0734 | 320.6117 | -8.4429 | 0.21255
15 | 0.15314 | 110.6033 | 179.2894 | 210.6603 | 58.3296 | 0.20909
16 | 0.15628 | 75.9694 | 201.3438 | 215.1991 | 69.3279 | 0.26501
17 | 0.56663 | 73.6128 | 84.6818 | 112.2045 | 49 | 0.77322
18 | 0.11836 | 128.6361 | 12.2084 | 129.2142 | 5.4215 | 0.24175
19 | 0.44714 | 146.8609 | 38.6174 | 151.8533 | 14.7326 | 0.92998
20 | 0.14385 | 171.5813 | -52.1713 | 179.3376 | -16.9125 | 0.35308
21 | 0.10803 | 60.3192 | -73.1533 | 94.8146 | -50.4924 | 0.1881
22 | 0.12178 | 210.6132 | 0.9375 | 210.6153 | 0.25504 | 0.171
23 | 0.43926 | 113.0035 | -13.9564 | 113.862 | -7.0406 | 0.4429
24 | 0.11517 | 122.6782 | 51.0144 | 132.8624 | 22.5794 | 0.099209
25 | 0.38643 | 151.4017 | 85.5788 | 173.9144 | 29.477 | 0.293
26 | 0.11433 | 275.1936 | 150.0965 | 313.4653 | 28.609 | 0.11563
27 | 0.10529 | 485.9884 | -72.7586 | 491.4046 | -8.5147 | 0.083839
28 | 0.16566 | 417.5914 | -921.449 | 1011.6574 | -65.6204 | 0.11095
29 | 0.43699 | 290.1377 | -552.2398 | 623.8178 | -62.2833 | 0.25317
30 | 0.11999 | 378.6307 | -173.023 | 416.291 | -24.559 | 0.068443
31 | 0.34516 | 26.2671 | -120.8547 | 123.6763 | -77.7378 | 0.17422
32 | 0.11464 | 160.6036 | 107.8425 | 193.4516 | 33.8807 | 0.091744
33 | 0.099455 | 192.1086 | 56.4665 | 200.2353 | 16.3796 | 0.04109
34 | 0.1098 | 92.755 | 286.4886 | 301.1299 | 72.0599 | 0.052052
35 | 0.2819 | 344.9023 | 666.5117 | 750.4635 | 62.6396 | 0.099529
36 | 0.11479 | 111.1627 | -269.3825 | 291.4174 | -67.5761 | 0.029184
37 | 0.27268 | 1134.7545 | 253.5999 | 1162.7471 | 12.5977 | 0.061627
38 | 0.13882 | 805.5754 | -509.7379 | 953.3019 | -32.3241 | 0.05456
39 | 0.10621 | 255.5877 | -616.955 | 667.8013 | -67.4971 | 0.020312
40 | 0.11018 | 559.5545 | 603.1965 | 822.768 | 47.1495 | 0.033241
41 | 0.25866 | 998.9551 | 161.445 | 1011.9169 | 9.1804 | 0.053343
42 | 0.10033 | 573.1948 | 254.7835 | 627.2694 | 23.965 | 0.017223
43 | 0.23803 | 1125.7765 | 223.4788 | 1147.7437 | 11.2279 | 0.038068
44 | 0.1064 | 219.2077 | -410.3071 | 465.1924 | -61.8865 | 0.036388
45 | 0.10044 | 113.4696 | 56.0167 | 126.5434 | 26.2742 | 0.021208
46 | 0.10695 | 178.1449 | 232.0117 | 292.5151 | 52.482 | 0.041531
47 | 0.22862 | 963.1331 | 84.1844 | 966.8052 | 4.9953 | 0.058474
48 | 0.1031 | 499.5069 | 215.393 | 543.9681 | 23.3262 | 0.026451
49 | 0.21527 | 659.3062 | -0.72493 | 659.3066 | -0.062999 | 0.06538
50 | 0.11219 | 322.9389 | 204.1938 | 382.0794 | 32.3051 | 0.059172

## PQ33b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 199.2648 | 50.172 | 205.484 | 14.1325 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1288.088 | 138.0983 | 1295.4697 | 6.1194 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 113.3516 | 57.5659 | 127.1315 | 26.9239 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ33b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.5499 | 267.9252 | 267.9487 | 89.2409 | 0
2 | 0 | 4.6767 | 328.9438 | 328.9771 | 89.1855 | 0
3 | 0 | 11.2745 | 568.1158 | 568.2277 | 88.8631 | 0
4 | 0 | 95.7891 | 1072.9071 | 1077.1746 | 84.8982 | 0
5 | 0 | 2532.6229 | 479.5846 | 2577.6308 | 10.7227 | 0
6 | 0 | 506.8552 | -63.8307 | 510.8586 | -7.1777 | 0
7 | 0 | 333.7248 | 288.3384 | 441.0343 | 40.827 | 0
8 | 0 | 324.2617 | 503.4673 | 598.853 | 57.2162 | 0
9 | 0 | 365.7358 | 676.5323 | 769.0635 | 61.6042 | 0
10 | 0 | 445.0068 | 831.4875 | 943.0814 | 61.8446 | 0
11 | 0 | 567.2272 | 971.1098 | 1124.6337 | 59.7107 | 0
12 | 0 | 744.5129 | 1081.7269 | 1313.1765 | 55.4618 | 0
13 | 0 | 984.9734 | 1124.6668 | 1495.0077 | 48.7884 | 0
14 | 0 | 1258.8662 | 1030.0745 | 1626.5908 | 39.2919 | 0
15 | 0 | 1441.4897 | 749.7771 | 1624.8256 | 27.4808 | 0
16 | 0 | 1371.1125 | 400.5513 | 1428.4225 | 16.285 | 0
17 | 0 | 1086.884 | 210.0364 | 1106.9924 | 10.9374 | 0
18 | 0 | 780.769 | 234.5261 | 815.2317 | 16.7191 | 0
19 | 0 | 554.6567 | 386.738 | 676.1734 | 34.8864 | 0
20 | 0 | 413.2735 | 590.8751 | 721.0606 | 55.0301 | 0
21 | 0 | 336.1269 | 813.4813 | 880.1892 | 67.5498 | 0
22 | 0 | 307.635 | 1045.7271 | 1090.0387 | 73.607 | 0
23 | 0 | 325.2329 | 1289.8011 | 1330.1742 | 75.8475 | 0
24 | 0 | 412.2085 | 1548.1993 | 1602.1351 | 75.0909 | 0
25 | 0 | 655.6647 | 1747.8549 | 1866.7868 | 69.4377 | 0
26 | 0 | 767.5863 | 1543.1235 | 1723.4903 | 63.5532 | 0
27 | 0 | 480.8939 | 1726.737 | 1792.4508 | 74.4376 | 0
28 | 0 | 447.7936 | 2091.0228 | 2138.4329 | 77.9126 | 0
29 | 0 | 516.6506 | 2445.5115 | 2499.4909 | 78.0708 | 0
30 | 0 | 637.0895 | 2808.0115 | 2879.3769 | 77.217 | 0
31 | 0 | 805.9842 | 3196.5496 | 3296.5952 | 75.8483 | 0
32 | 0 | 1034.766 | 3624.372 | 3769.1926 | 74.0658 | 0
33 | 0 | 1345.0703 | 4102.2699 | 4317.1556 | 71.8465 | 0
34 | 0 | 1771.1877 | 4638.1843 | 4964.8625 | 69.0996 | 0
35 | 0 | 2366.1399 | 5232.9882 | 5743.0639 | 65.6695 | 0
36 | 0 | 3210.4824 | 5869.0095 | 6689.7287 | 61.3203 | 0
37 | 0 | 4421.0163 | 6482.6118 | 7846.6325 | 55.7068 | 0
38 | 0 | 6142.7318 | 6905.8974 | 9242.5415 | 48.3472 | 0
39 | 0 | 8467.5459 | 6771.9818 | 10842.4661 | 38.6513 | 0
40 | 0 | 11167.9652 | 5482.209 | 12440.9832 | 26.1458 | 0
41 | 0 | 13323.7688 | 2609.5582 | 13576.9145 | 11.0815 | 0
42 | 0 | 13708.2106 | -1190.9174 | 13759.8445 | -4.9652 | 0
43 | 0 | 12218.3276 | -4382.5808 | 12980.5448 | -19.7324 | 0
44 | 0 | 9940.2148 | -6170.6129 | 11699.7579 | -31.8309 | 0
45 | 0 | 7795.7982 | -6814.9322 | 10354.6014 | -41.1593 | 0
46 | 0 | 6094.9605 | -6825.287 | 9150.5785 | -48.2352 | 0
47 | 0 | 4823.3241 | -6552.5134 | 8136.3313 | -53.6431 | 0
48 | 0 | 3883.8123 | -6178.8582 | 7298.1016 | -57.848 | 0
49 | 0 | 3184.1715 | -5787.9395 | 6605.9967 | -61.1831 | 0
50 | 0 | 2655.0387 | -5414.7703 | 6030.6689 | -63.8798 | 0

## POC LF_THD
Case name | POC MW | POC MVar | THD % | No. of active BESS Inv | No. of active PV Inv | BESS kW | BESS kVar | PV kW | PV kVar
PQ01b | 118.99 | 47 | 1.84 | 40 | 36 | 0 | 1421 | 3322 | 0
PQ07b | 119 | 47 | 1.83 | 33 | 36 | 0 | 1712 | 3322 | 0
PQ13b | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 30 | 0 | 1424 | 3987 | 0
PQ19b | 119 | 47 | 1.84 | 40 | 36 | 0 | 1459 | 3323 | 0
PQ23b | -100 | 47 | 1.84 | 40 | 36 | -2491 | 0 | 0 | 1489
PQ25b | 119 | 47 | 1.85 | 40 | 36 | 0 | 1383 | 3321 | 0
PQ29b | -100 | 47 | 1.85 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | 1427
PQ31b | 119 | 47 | 1.8 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3323 | 1525
PQ33b | 100 | 47 | 1.76 | 40 | 0 | 2507 | 1300 | 0 | 0