## PQ01a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0163 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 336.0699
2 | 0.39144 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5497
3 | 0.19784 | 28.3661 | 74.4897 | 79.7078 | 69.1529 | 0.89842
4 | 0.26204 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0632
5 | 0.71126 | 72.4548 | 54.6199 | 90.736 | 37.0108 | 2.287
6 | 0.096895 | 114.1516 | 210.6395 | 239.582 | 61.5455 | 0.22449
7 | 0.50359 | 207.3502 | 207.9976 | 293.6957 | 45.0893 | 1.1927
8 | 0.17293 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.5528
9 | 0.12769 | 90.5293 | -5.4455 | 90.6929 | -3.4423 | 0.21205
10 | 0.26715 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.49487
11 | 0.5622 | 553.1477 | 151.1174 | 573.4186 | 15.2801 | 0.90583
12 | 0.090802 | 73.8265 | -170.4263 | 185.7295 | -66.5784 | 0.14965
13 | 0.53796 | 514.3296 | 6.9623 | 514.3767 | 0.77554 | 0.86185
14 | 0.22748 | 310.5489 | -132.6777 | 337.704 | -23.1339 | 0.59438
15 | 0.26858 | 161.749 | 215.7723 | 269.6673 | 53.1437 | 0.70549
16 | 0.40876 | 180.0601 | 249.4476 | 307.6455 | 54.1769 | 1.7063
17 | 0.51714 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.4812
18 | 0.12454 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.58814
19 | 0.48167 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.249
20 | 0.16412 | 187.3852 | -57.4812 | 196.0033 | -17.0536 | 0.41868
21 | 0.10969 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.18495
22 | 0.12578 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.17386
23 | 0.44208 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.43362
24 | 0.11596 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.10032
25 | 0.39103 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.29664
26 | 0.12213 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.1096
27 | 0.11741 | 489.2516 | -112.2534 | 501.9641 | -12.9222 | 0.090793
28 | 0.20528 | 322.3375 | -859.8557 | 918.2882 | -69.4503 | 0.17602
29 | 0.47941 | 255.7938 | -534.0107 | 592.1131 | -64.4053 | 0.34527
30 | 0.12966 | 65.741 | -223.5495 | 233.0156 | -73.6125 | 0.11744
31 | 0.35378 | 25.4418 | -119.6059 | 122.2819 | -77.9914 | 0.26284
32 | 0.14044 | 166.9237 | 48.599 | 173.8545 | 16.2327 | 0.25426
33 | 0.10302 | 88.7314 | 17.0628 | 90.357 | 10.885 | 0.067027
34 | 0.1347 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.12165
35 | 0.3251 | 192.3732 | 127.8895 | 231.0047 | 33.6159 | 0.23309
36 | 0.11678 | 101.9089 | -262.7926 | 281.8606 | -68.8041 | 0.039603
37 | 0.36677 | 1162.5268 | 23.7434 | 1162.7692 | 1.17 | 0.12556
38 | 0.24171 | 677.6315 | -575.4647 | 889.013 | -40.3389 | 0.19722
39 | 0.1127 | 196.5982 | -568.441 | 601.4782 | -70.9218 | 0.056534
40 | 0.21984 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.18587
41 | 0.4151 | 1016.5143 | -152.9091 | 1027.9506 | -8.5546 | 0.27904
42 | 0.13684 | 655.4373 | 166.7942 | 676.3271 | 14.2775 | 0.10331
43 | 0.35924 | 1148.1575 | -224.2739 | 1169.8566 | -11.0526 | 0.24073
44 | 0.16267 | 160.7736 | -364.3545 | 398.2491 | -66.1902 | 0.25844
45 | 0.10541 | 83.0167 | -191.556 | 208.7714 | -66.569 | 0.15521
46 | 0.21592 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.55201
47 | 0.41626 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.51813
48 | 0.15354 | 406.8222 | -46.3704 | 409.4564 | -6.5026 | 0.31381
49 | 0.33884 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.66324
50 | 0.28103 | 219.8156 | 111.9052 | 246.661 | 26.98 | 0.84834

## PQ01a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ01a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1389.8702 | 4677.995 | 4880.1 | 73.4529 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ01b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6073 | 29.5056 | 33.8583 | 60.6269 | 336.0707
2 | 0.39496 | 14.3179 | 51.8281 | 53.7694 | 74.5568 | 2.5023
3 | 0.20274 | 29.5452 | 75.7476 | 81.3057 | 68.6919 | 0.86431
4 | 0.25948 | 100.0737 | -58.3998 | 115.8675 | -30.2664 | 0.96666
5 | 0.75292 | 78.0214 | 51.1848 | 93.3125 | 33.2663 | 2.0013
6 | 0.12397 | 198.5363 | 172.7339 | 263.1609 | 41.0245 | 0.26493
7 | 0.42295 | 181.0128 | 103.4713 | 208.4993 | 29.7533 | 1.3043
8 | 0.14025 | 133.6364 | 40.0554 | 139.5103 | 16.6853 | 0.54279
9 | 0.11849 | 85.0995 | -1.0743 | 85.1063 | -0.7233 | 0.28491
10 | 0.1689 | 246.3959 | 232.8945 | 339.0439 | 43.3864 | 0.34505
11 | 0.34796 | 380.2631 | 143.6657 | 406.4971 | 20.6969 | 0.63419
12 | 0.088666 | 98.9716 | -159.0145 | 187.2992 | -58.1016 | 0.19875
13 | 0.33965 | 348.8968 | 63.613 | 354.6485 | 10.333 | 0.67045
14 | 0.15955 | 259.5637 | -28.0966 | 261.0799 | -6.178 | 0.46248
15 | 0.15901 | 106.9934 | 138.4943 | 175.0093 | 52.3122 | 0.50118
16 | 0.15236 | 60.2329 | 150.5331 | 162.1364 | 68.1922 | 0.54413
17 | 0.51184 | 58.1077 | 81.3151 | 99.9432 | 54.4504 | 1.3264
18 | 0.12636 | 133.7236 | 34.5843 | 138.1234 | 14.5004 | 0.29968
19 | 0.499 | 160.4788 | 60.8255 | 171.6193 | 20.758 | 0.88091
20 | 0.15208 | 187.109 | -66.7504 | 198.659 | -19.6337 | 0.28965
21 | 0.10824 | 58.7027 | -75.3946 | 95.5529 | -52.0954 | 0.15449
22 | 0.1244 | 216.5246 | -2.0263 | 216.5341 | -0.53619 | 0.15734
23 | 0.44244 | 113.7768 | -14.3076 | 114.6729 | -7.1674 | 0.43307
24 | 0.11567 | 122.7555 | 51.753 | 133.219 | 22.86 | 0.10387
25 | 0.38697 | 149.8558 | 86.8419 | 173.2002 | 30.0924 | 0.33454
26 | 0.11774 | 270.9963 | 162.1334 | 315.7946 | 30.8915 | 0.13351
27 | 0.10941 | 499.7089 | -69.7092 | 504.5477 | -7.9415 | 0.091556
28 | 0.17167 | 436.3247 | -965.6738 | 1059.6722 | -65.6849 | 0.1204
29 | 0.44048 | 304.4367 | -567.6457 | 644.1299 | -61.7947 | 0.26158
30 | 0.12148 | 70.7688 | -230.6392 | 241.2523 | -72.942 | 0.071652
31 | 0.34657 | 26.5197 | -121.735 | 124.5902 | -77.7102 | 0.18765
32 | 0.11366 | 164.0201 | 52.4235 | 172.1941 | 17.7247 | 0.09037
33 | 0.099772 | 88.1307 | 18.2683 | 90.0041 | 11.7108 | 0.047319
34 | 0.10789 | 89.1243 | 282.7556 | 296.469 | 72.5052 | 0.057175
35 | 0.28784 | 183.3611 | 130.4868 | 225.0513 | 35.4371 | 0.12875
36 | 0.11674 | 113.891 | -273.2093 | 295.9975 | -67.3705 | 0.036949
37 | 0.27601 | 1071.5833 | 267.0559 | 1104.3594 | 13.994 | 0.078117
38 | 0.14904 | 849.9695 | -496.1496 | 984.1812 | -30.2732 | 0.068973
39 | 0.1106 | 267.7975 | -634.6288 | 688.8173 | -67.1215 | 0.026864
40 | 0.11242 | 530.6704 | 605.7784 | 805.3437 | 48.7812 | 0.041568
41 | 0.26867 | 998.4037 | 141.3731 | 1008.3632 | 8.0595 | 0.067373
42 | 0.10146 | 564.1693 | 266.3639 | 623.8884 | 25.2736 | 0.020281
43 | 0.24496 | 1115.2394 | 267.2704 | 1146.8184 | 13.4769 | 0.042306
44 | 0.1129 | 224.048 | -415.0266 | 471.6403 | -61.638 | 0.048029
45 | 0.10114 | 100.9713 | -209.5675 | 232.6236 | -64.2749 | 0.023618
46 | 0.11039 | 176.1424 | 231.7672 | 291.1051 | 52.7653 | 0.056205
47 | 0.24329 | 961.304 | 102.8029 | 966.7853 | 6.1041 | 0.072258
48 | 0.1058 | 496.0071 | 218.7033 | 542.0832 | 23.794 | 0.03171
49 | 0.2273 | 658.4396 | 4.7791 | 658.4569 | 0.41586 | 0.085426
50 | 0.12231 | 321.4852 | 204.1822 | 380.8453 | 32.4205 | 0.093379

## PQ01b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ01b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5033 | 162.4565 | 162.4758 | 89.1172 | 0
2 | 0 | 3.2685 | 215.4611 | 215.4859 | 89.1309 | 0
3 | 0 | 5.4403 | 347.5342 | 347.5768 | 89.1032 | 0
4 | 0 | 17.164 | 537.5528 | 537.8267 | 88.1712 | 0
5 | 0 | 171.4007 | 948.794 | 964.1516 | 79.7599 | 0
6 | 0 | 1039.0032 | 274.7294 | 1074.7111 | 14.811 | 0
7 | 0 | 404.9821 | 252.0156 | 476.993 | 31.8935 | 0
8 | 0 | 327.4256 | 439.3347 | 547.9256 | 53.3037 | 0
9 | 0 | 360.1671 | 585.2954 | 687.2343 | 58.3935 | 0
10 | 0 | 457.9966 | 701.1964 | 837.5186 | 56.8489 | 0
11 | 0 | 622.1137 | 759.2573 | 981.5789 | 50.6698 | 0
12 | 0 | 817.566 | 685.8704 | 1067.1609 | 39.9939 | 0
13 | 0 | 889.8325 | 457.081 | 1000.3625 | 27.1882 | 0
14 | 0 | 737.1952 | 267.5992 | 784.2615 | 19.9507 | 0
15 | 0 | 519.2138 | 256.9952 | 579.3354 | 26.334 | 0
16 | 0 | 359.7565 | 355.1879 | 505.5524 | 44.6339 | 0
17 | 0 | 263.7713 | 487.9493 | 554.68 | 61.6056 | 0
18 | 0 | 209.6458 | 627.0357 | 661.1544 | 71.5129 | 0
19 | 0 | 181.461 | 765.8476 | 787.0519 | 76.6701 | 0
20 | 0 | 170.4649 | 904.8906 | 920.8068 | 79.3315 | 0
21 | 0 | 172.8762 | 1046.9595 | 1061.1364 | 80.6238 | 0
22 | 0 | 189.0883 | 1195.9655 | 1210.8212 | 81.0156 | 0
23 | 0 | 226.4325 | 1356.0603 | 1374.8349 | 80.5203 | 0
24 | 0 | 309.8791 | 1526.0814 | 1557.2249 | 78.5218 | 0
25 | 0 | 503.8894 | 1605.3797 | 1682.6017 | 72.5742 | 0
26 | 0 | 424.842 | 1498.3282 | 1557.3947 | 74.1696 | 0
27 | 0 | 304.0879 | 1716.3044 | 1743.0347 | 79.9528 | 0
28 | 0 | 309.1919 | 1960.8028 | 1985.0308 | 81.039 | 0
29 | 0 | 353.0957 | 2203.831 | 2231.9381 | 80.8975 | 0
30 | 0 | 419.1719 | 2459.8568 | 2495.3157 | 80.3294 | 0
31 | 0 | 507.2352 | 2739.6539 | 2786.2144 | 79.5107 | 0
32 | 0 | 622.5429 | 3052.5181 | 3115.3534 | 78.4729 | 0
33 | 0 | 774.5023 | 3408.1599 | 3495.0547 | 77.197 | 0
34 | 0 | 977.8607 | 3817.7075 | 3940.9519 | 75.6332 | 0
35 | 0 | 1255.7476 | 4294.0872 | 4473.9342 | 73.6992 | 0
36 | 0 | 1644.9598 | 4851.4541 | 5122.7433 | 71.27 | 0
37 | 0 | 2205.4919 | 5501.8722 | 5927.4609 | 68.156 | 0
38 | 0 | 3036.7894 | 6244.1554 | 6943.4549 | 64.0644 | 0
39 | 0 | 4302.1156 | 7030.7249 | 8242.5295 | 58.5374 | 0
40 | 0 | 6246.361 | 7676.3839 | 9896.6608 | 50.8644 | 0
41 | 0 | 9108.0193 | 7654.3114 | 11897.2475 | 40.0434 | 0
42 | 0 | 12602.8594 | 5909.14 | 13919.411 | 25.1206 | 0
43 | 0 | 14981.2633 | 1719.1863 | 15079.584 | 6.5464 | 0
44 | 0 | 14255.3975 | -3156.7023 | 14600.7236 | -12.486 | 0
45 | 0 | 11390.7789 | -6139.5816 | 12940.0273 | -28.3245 | 0
46 | 0 | 8476.1238 | -7094.4964 | 11053.3503 | -39.9293 | 0
47 | 0 | 6287.6569 | -7006.5594 | 9414.165 | -48.0953 | 0
48 | 0 | 4778.0499 | -6544.5595 | 8103.1488 | -53.8676 | 0
49 | 0 | 3745.4186 | -5999.0076 | 7072.217 | -58.0218 | 0
50 | 0 | 3027.1018 | -5475.1018 | 6256.2037 | -61.0625 | 0

## PQ05a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0148 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 290.1697
2 | 0.38973 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5189
3 | 0.19784 | 28.3661 | 74.4897 | 79.7078 | 69.1529 | 0.89842
4 | 0.26008 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0392
5 | 0.71126 | 72.4548 | 54.6199 | 90.736 | 37.0108 | 2.287
6 | 0.096895 | 114.1516 | 210.6395 | 239.582 | 61.5455 | 0.22449
7 | 0.51922 | 207.3502 | 207.9976 | 293.6957 | 45.0893 | 1.2464
8 | 0.20683 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.80284
9 | 0.12769 | 90.5293 | -5.4455 | 90.6929 | -3.4423 | 0.21205
10 | 0.286 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.53821
11 | 0.60044 | 553.1477 | 151.1174 | 573.4186 | 15.2801 | 0.98636
12 | 0.095358 | 73.8265 | -170.4263 | 185.7295 | -66.5784 | 0.18176
13 | 0.58108 | 514.3296 | 6.9623 | 514.3767 | 0.77554 | 0.96512
14 | 0.23879 | 310.5489 | -132.6777 | 337.704 | -23.1339 | 0.6338
15 | 0.25674 | 161.749 | 215.7723 | 269.6673 | 53.1437 | 0.64188
16 | 0.45105 | 180.0601 | 249.4476 | 307.6455 | 54.1769 | 1.9441
17 | 0.53783 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.6972
18 | 0.11815 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.535
19 | 0.48982 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.3031
20 | 0.16412 | 187.3852 | -57.4812 | 196.0033 | -17.0536 | 0.41868
21 | 0.10969 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.18495
22 | 0.1267 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.17923
23 | 0.44235 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.43662
24 | 0.11596 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.10032
25 | 0.39261 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.30738
26 | 0.12614 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.12351
27 | 0.1149 | 489.2516 | -112.2534 | 501.9641 | -12.9222 | 0.084294
28 | 0.2215 | 322.3375 | -859.8557 | 918.2882 | -69.4503 | 0.20472
29 | 0.46346 | 255.7938 | -534.0107 | 592.1131 | -64.4053 | 0.30619
30 | 0.1279 | 65.741 | -223.5495 | 233.0156 | -73.6125 | 0.10736
31 | 0.36096 | 25.4392 | -119.6014 | 122.277 | -77.9922 | 0.33911
32 | 0.14363 | 166.9237 | 48.599 | 173.8545 | 16.2327 | 0.27718
33 | 0.10211 | 88.7314 | 17.0628 | 90.357 | 10.885 | 0.05439
34 | 0.1619 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.22945
35 | 0.31688 | 192.3732 | 127.8895 | 231.0047 | 33.6159 | 0.18853
36 | 0.11678 | 101.9089 | -262.7926 | 281.8606 | -68.8041 | 0.039603
37 | 0.41586 | 1162.5268 | 23.7434 | 1162.7692 | 1.17 | 0.17658
38 | 0.21431 | 677.6315 | -575.4647 | 889.013 | -40.3389 | 0.16113
39 | 0.1127 | 196.5982 | -568.441 | 601.4782 | -70.9218 | 0.056534
40 | 0.25578 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.23794
41 | 0.32854 | 1016.5143 | -152.9091 | 1027.9506 | -8.5546 | 0.17773
42 | 0.12071 | 655.4373 | 166.7942 | 676.3271 | 14.2775 | 0.071934
43 | 0.29496 | 1148.1575 | -224.2739 | 1169.8566 | -11.0526 | 0.17491
44 | 0.12405 | 160.7736 | -364.3545 | 398.2491 | -66.1902 | 0.1566
45 | 0.097235 | 83.0167 | -191.556 | 208.7714 | -66.569 | 0.11122
46 | 0.16686 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.33761
47 | 0.285 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.3554
48 | 0.11573 | 406.8222 | -46.3704 | 409.4564 | -6.5026 | 0.22627
49 | 0.22357 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.45099
50 | 0.17799 | 219.8156 | 111.9052 | 246.661 | 26.98 | 0.50278

## PQ05a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ05a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1393.5539 | 4685.3559 | 4888.2055 | 73.4361 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ28a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.3017 | 29.3149 | 33.5427 | 60.922 | 335.7165
2 | 0.38746 | 13.766 | 50.88 | 52.7093 | 74.8606 | 2.6415
3 | 0.19624 | 27.7432 | 73.7732 | 78.8173 | 69.3907 | 0.93103
4 | 0.2651 | 106.7208 | -54.6245 | 119.8881 | -27.1054 | 1.1201
5 | 0.71097 | 71.7985 | 54.8002 | 90.3221 | 37.3527 | 2.382
6 | 0.096681 | 111.1109 | 208.6059 | 236.3516 | 61.9587 | 0.23142
7 | 0.50801 | 203.0419 | 207.9146 | 290.6106 | 45.6793 | 1.2306
8 | 0.17485 | 161.0307 | 43.0794 | 166.6934 | 14.9772 | 0.57401
9 | 0.12797 | 90.5534 | -5.2072 | 90.703 | -3.2911 | 0.22017
10 | 0.27137 | 312.6247 | 329.9601 | 454.5414 | 46.5453 | 0.50731
11 | 0.57095 | 550.8045 | 154.4421 | 572.0472 | 15.6632 | 0.92761
12 | 0.091211 | 73.9876 | -170.5252 | 185.8844 | -66.5449 | 0.15262
13 | 0.53994 | 514.1433 | 7.0586 | 514.1917 | 0.78655 | 0.86687
14 | 0.22575 | 310.8919 | -132.8067 | 338.0701 | -23.1312 | 0.58794
15 | 0.26405 | 159.5982 | 217.0624 | 269.421 | 53.6743 | 0.67526
16 | 0.39011 | 163.3762 | 264.8057 | 311.1493 | 58.3268 | 1.548
17 | 0.581 | 88.4939 | 45.3066 | 99.4176 | 27.1113 | 3.7201
18 | 0.11774 | 97.3297 | 32.884 | 102.7347 | 18.6681 | 0.67845
19 | 0.46161 | 135.4553 | 64.2816 | 149.9342 | 25.3871 | 1.4438
20 | 0.1676 | 188.5528 | -48.1989 | 194.6158 | -14.3392 | 0.48847
21 | 0.11112 | 61.1059 | -74.7525 | 96.5498 | -50.736 | 0.21608
22 | 0.12582 | 213.0418 | 4.577 | 213.0909 | 1.2308 | 0.19757
23 | 0.44182 | 113.5524 | -13.0099 | 114.2953 | -6.536 | 0.49536
24 | 0.11529 | 121.8705 | 52.4946 | 132.6955 | 23.3035 | 0.11355
25 | 0.38811 | 149.9433 | 89.0506 | 174.3932 | 30.7059 | 0.33447
26 | 0.12167 | 283.635 | 164.1418 | 327.7062 | 30.0583 | 0.12141
27 | 0.11892 | 493.0006 | -97.9401 | 502.6349 | -11.2362 | 0.10207
28 | 0.22001 | 358.2957 | -888.34 | 957.8746 | -68.0342 | 0.20372
29 | 0.49736 | 270.4022 | -542.1294 | 605.8231 | -63.491 | 0.39417
30 | 0.13196 | 67.2603 | -225.2562 | 235.0836 | -73.3747 | 0.13121
31 | 0.35657 | 25.7446 | -120.0778 | 122.8066 | -77.899 | 0.2935
32 | 0.14249 | 166.2594 | 49.3537 | 173.43 | 16.5334 | 0.27529
33 | 0.10318 | 88.6083 | 17.2709 | 90.2757 | 11.0294 | 0.074217
34 | 0.13547 | 96.2274 | 294.1347 | 309.4753 | 71.8843 | 0.13128
35 | 0.32642 | 191.1931 | 128.1674 | 230.1775 | 33.8362 | 0.25223
36 | 0.11778 | 103.1475 | -263.7447 | 283.1972 | -68.6401 | 0.042527
37 | 0.3708 | 1157.0884 | 45.1729 | 1157.9699 | 2.2357 | 0.12823
38 | 0.25018 | 687.4356 | -571.4555 | 893.9402 | -39.7363 | 0.20641
39 | 0.11423 | 199.5927 | -570.6885 | 604.5846 | -70.7232 | 0.057654
40 | 0.22271 | 721.1603 | 618.002 | 949.7361 | 40.5951 | 0.18999
41 | 0.41983 | 1015.6079 | -148.1245 | 1026.3529 | -8.298 | 0.28381
42 | 0.13733 | 654.4184 | 167.0354 | 675.3993 | 14.3186 | 0.10432
43 | 0.35995 | 1146.9368 | -224.3166 | 1168.6667 | -11.0662 | 0.24173
44 | 0.16205 | 160.533 | -364.4169 | 398.2092 | -66.2255 | 0.25688
45 | 0.10502 | 82.8591 | -191.8217 | 208.9526 | -66.6376 | 0.15244
46 | 0.21085 | 239.0664 | 230.7139 | 332.2374 | 43.9814 | 0.52647
47 | 0.41068 | 606.5549 | -348.5168 | 699.5518 | -29.881 | 0.50307
48 | 0.15745 | 445.6077 | -61.9785 | 449.8973 | -7.9183 | 0.30911
49 | 0.33815 | 314.7922 | -124.454 | 338.501 | -21.5715 | 0.66634
50 | 0.3057 | 223.2296 | 66.6253 | 232.9601 | 16.6183 | 0.97517

## PQ28a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ28a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3195 | 154.4967 | 154.5141 | 89.1399 | 0
2 | 0 | 2.8863 | 198.876 | 198.8969 | 89.1685 | 0
3 | 0 | 3.836 | 303.5494 | 303.5737 | 89.276 | 0
4 | 0 | 5.2114 | 415.2307 | 415.2634 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.155 | 537.68 | 537.7276 | 89.2376 | 0
6 | 0 | 9.9738 | 676.4683 | 676.5418 | 89.1553 | 0
7 | 0 | 14.2937 | 840.5728 | 840.6944 | 89.0258 | 0
8 | 0 | 21.5799 | 1045.8984 | 1046.121 | 88.818 | 0
9 | 0 | 35.676 | 1324.1381 | 1324.6186 | 88.4567 | 0
10 | 0 | 69.2316 | 1749.6321 | 1751.0013 | 87.734 | 0
11 | 0 | 180.0332 | 2547.8268 | 2554.1796 | 85.9581 | 0
12 | 0 | 916.8595 | 4829.3355 | 4915.5989 | 79.2502 | 0
13 | 0 | 14670.1372 | -5471.4781 | 15657.2666 | -20.4539 | 0
14 | 0 | 994.7585 | -2827.3609 | 2997.2511 | -70.6165 | 0
15 | 0 | 388.2724 | -1177.9762 | 1240.3158 | -71.7573 | 0
16 | 0 | 250.3882 | -498.7828 | 558.1026 | -63.3434 | 0
17 | 0 | 201.3671 | -99.3847 | 224.5574 | -26.2686 | 0
18 | 0 | 182.6339 | 185.7084 | 260.4664 | 45.4782 | 0
19 | 0 | 178.2434 | 416.1017 | 452.6713 | 66.8114 | 0
20 | 0 | 182.564 | 619.0988 | 645.4556 | 73.5699 | 0
21 | 0 | 193.52 | 809.6733 | 832.4787 | 76.5579 | 0
22 | 0 | 210.6691 | 997.4207 | 1019.4261 | 78.0736 | 0
23 | 0 | 234.7908 | 1188.861 | 1211.8239 | 78.8283 | 0
24 | 0 | 264.5159 | 1389.5418 | 1414.4946 | 79.222 | 0
25 | 0 | 302.2959 | 1609.3535 | 1637.4986 | 79.3617 | 0
26 | 0 | 352.4231 | 1854.6076 | 1887.7954 | 79.2406 | 0
27 | 0 | 418.8419 | 2134.7066 | 2175.4082 | 78.8992 | 0
28 | 0 | 508.5519 | 2463.0031 | 2514.9571 | 78.3337 | 0
29 | 0 | 633.3801 | 2858.7653 | 2928.0897 | 77.5075 | 0
30 | 0 | 814.4587 | 3351.0833 | 3448.6377 | 76.3395 | 0
31 | 0 | 1092.1232 | 3986.2345 | 4133.1342 | 74.6784 | 0
32 | 0 | 1551.126 | 4840.6882 | 5083.1342 | 72.2327 | 0
33 | 0 | 2392.4065 | 6042.4553 | 6498.8364 | 68.3998 | 0
34 | 0 | 4173.8114 | 7766.8336 | 8817.2788 | 61.7469 | 0
35 | 0 | 8672.7935 | 9720.3016 | 13026.9571 | 48.2595 | 0
36 | 0 | 18774.1569 | 5615.1219 | 19595.8812 | 16.6513 | 0
37 | 0 | 15491.6447 | -9441.8211 | 18142.1895 | -31.3614 | 0
38 | 0 | 6118.692 | -9819.7774 | 11570.0656 | -58.073 | 0
39 | 0 | 2727.5525 | -7296.0662 | 7789.2313 | -69.5023 | 0
40 | 0 | 1449.7067 | -5482.2009 | 5670.6416 | -75.1878 | 0
41 | 0 | 877.6139 | -4251.9474 | 4341.5738 | -78.3378 | 0
42 | 0 | 589.1379 | -3373.5505 | 3424.606 | -80.0941 | 0
43 | 0 | 434.1725 | -2708.9811 | 2743.5533 | -80.8946 | 0
44 | 0 | 351.1113 | -2179.6142 | 2207.7131 | -80.8489 | 0
45 | 0 | 311.5598 | -1738.3392 | 1766.0387 | -79.8389 | 0
46 | 0 | 302.023 | -1355.3999 | 1388.6421 | -77.438 | 0
47 | 0 | 316.1601 | -1010.7149 | 1059.0099 | -72.6299 | 0
48 | 0 | 351.8268 | -690.0919 | 774.6024 | -62.9863 | 0
49 | 0 | 409.8444 | -382.6797 | 560.7283 | -43.0369 | 0
50 | 0 | 493.5825 | -79.9986 | 500.0235 | -9.2063 | 0

## PQ37a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0149 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 123.8775
2 | 0.39321 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5815
3 | 0.20585 | 28.3661 | 74.4897 | 79.7078 | 69.1529 | 0.99675
4 | 0.26001 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0383
5 | 0.71442 | 72.4548 | 54.6199 | 90.736 | 37.0108 | 2.3272
6 | 0.11826 | 114.1516 | 210.6395 | 239.582 | 61.5455 | 0.30573
7 | 0.43322 | 207.3502 | 207.9976 | 293.6957 | 45.0893 | 0.95116
8 | 0.16331 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.48189
9 | 0.13319 | 90.5293 | -5.4455 | 90.6929 | -3.4423 | 0.28929
10 | 0.22781 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.40446
11 | 0.49557 | 553.1477 | 151.1174 | 573.4186 | 15.2801 | 0.76556
12 | 0.10035 | 73.8265 | -170.4263 | 185.7295 | -66.5784 | 0.21693
13 | 0.46246 | 514.3296 | 6.9623 | 514.3767 | 0.77554 | 0.68104
14 | 0.19172 | 310.5489 | -132.6777 | 337.704 | -23.1339 | 0.46975
15 | 0.231 | 161.749 | 215.7723 | 269.6673 | 53.1437 | 0.50357
16 | 0.38628 | 180.0601 | 249.4476 | 307.6455 | 54.1769 | 1.5799
17 | 0.51714 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.4812
18 | 0.13144 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.64544
19 | 0.48611 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.2785
20 | 0.16109 | 187.3852 | -57.4812 | 196.0033 | -17.0536 | 0.3983
21 | 0.11311 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.23319
22 | 0.12578 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.17386
23 | 0.44146 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.42679
24 | 0.11731 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.11263
25 | 0.39152 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.29998
26 | 0.11958 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.10071
27 | 0.1223 | 489.2516 | -112.2534 | 501.9641 | -12.9222 | 0.1035
28 | 0.20528 | 322.3375 | -859.8557 | 918.2882 | -69.4503 | 0.17602
29 | 0.44746 | 255.7938 | -534.0107 | 592.1131 | -64.4053 | 0.26701
30 | 0.12788 | 65.741 | -223.5495 | 233.0156 | -73.6125 | 0.10727
31 | 0.34962 | 25.4418 | -119.6059 | 122.2819 | -77.9914 | 0.21873
32 | 0.12577 | 166.9237 | 48.599 | 173.8545 | 16.2327 | 0.14885
33 | 0.10394 | 88.7314 | 17.0628 | 90.357 | 10.885 | 0.080006
34 | 0.13119 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.10774
35 | 0.30807 | 192.3732 | 127.8895 | 231.0047 | 33.6159 | 0.14074
36 | 0.12435 | 101.9089 | -262.7926 | 281.8606 | -68.8041 | 0.073507
37 | 0.36677 | 1162.5268 | 23.7434 | 1162.7692 | 1.17 | 0.12556
38 | 0.1699 | 677.6315 | -575.4647 | 889.013 | -40.3389 | 0.10264
39 | 0.13417 | 196.5982 | -568.441 | 601.4782 | -70.9218 | 0.09814
40 | 0.23881 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.21336
41 | 0.32337 | 1016.5143 | -152.9091 | 1027.9506 | -8.5546 | 0.17167
42 | 0.11968 | 655.4373 | 166.7942 | 676.3271 | 14.2775 | 0.069939
43 | 0.29063 | 1148.1575 | -224.2739 | 1169.8566 | -11.0526 | 0.17047
44 | 0.1213 | 160.7736 | -364.3545 | 398.2491 | -66.1902 | 0.14935
45 | 0.096621 | 83.0167 | -191.556 | 208.7714 | -66.569 | 0.10792
46 | 0.16298 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.32067
47 | 0.27411 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.3419
48 | 0.11243 | 406.8222 | -46.3704 | 409.4564 | -6.5026 | 0.21865
49 | 0.21307 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.43164
50 | 0.16817 | 219.8156 | 111.9052 | 246.661 | 26.98 | 0.46984

## PQ37a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ37a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1389.8702 | 4677.995 | 4880.1 | 73.4529 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## POC LF_THD
Case name | POC MW | POC MVar | THD % | No. of active BESS Inv | No. of active PV Inv | BESS kW | BESS kVar | PV kW | PV kVar
PQ01a | 119 | 47 | 2.15 | 40 | 36 | 0 | 1701 | 3322 | 0
PQ05a | -100 | 47 | 2.13 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | 1766
PQ28a | 119 | -47.01 | 2.18 | 40 | 36 | 1492 | -355 | 1658 | -395
PQ37a | 0 | 47 | 1.98 | 40 | 36 | 0 | 0 | 3 | 1489
PQ01b | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1365 | 3322 | 0