## PQ01a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0163 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 336.0699
2 | 0.39144 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5497
3 | 0.19784 | 28.3661 | 74.4897 | 79.7078 | 69.1529 | 0.89842
4 | 0.26204 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0632
5 | 0.71126 | 72.4548 | 54.6199 | 90.736 | 37.0108 | 2.287
6 | 0.096895 | 114.1516 | 210.6395 | 239.582 | 61.5455 | 0.22449
7 | 0.50359 | 207.3502 | 207.9976 | 293.6957 | 45.0893 | 1.1927
8 | 0.17293 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.5528
9 | 0.12769 | 90.5293 | -5.4455 | 90.6929 | -3.4423 | 0.21205
10 | 0.26715 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.49487
11 | 0.5622 | 553.1477 | 151.1174 | 573.4186 | 15.2801 | 0.90583
12 | 0.090802 | 73.8265 | -170.4263 | 185.7295 | -66.5784 | 0.14965
13 | 0.53796 | 514.3296 | 6.9623 | 514.3767 | 0.77554 | 0.86185
14 | 0.22748 | 310.5489 | -132.6777 | 337.704 | -23.1339 | 0.59438
15 | 0.26858 | 161.749 | 215.7723 | 269.6673 | 53.1437 | 0.70549
16 | 0.40876 | 180.0601 | 249.4476 | 307.6455 | 54.1769 | 1.7063
17 | 0.51714 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.4812
18 | 0.12454 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.58814
19 | 0.48167 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.249
20 | 0.16412 | 187.3852 | -57.4812 | 196.0033 | -17.0536 | 0.41868
21 | 0.10969 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.18495
22 | 0.12578 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.17386
23 | 0.44208 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.43362
24 | 0.11596 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.10032
25 | 0.39103 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.29664
26 | 0.12213 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.1096
27 | 0.11741 | 489.2516 | -112.2534 | 501.9641 | -12.9222 | 0.090793
28 | 0.20528 | 322.3375 | -859.8557 | 918.2882 | -69.4503 | 0.17602
29 | 0.47941 | 255.7938 | -534.0107 | 592.1131 | -64.4053 | 0.34527
30 | 0.12966 | 65.741 | -223.5495 | 233.0156 | -73.6125 | 0.11744
31 | 0.35378 | 25.4418 | -119.6059 | 122.2819 | -77.9914 | 0.26284
32 | 0.14044 | 166.9237 | 48.599 | 173.8545 | 16.2327 | 0.25426
33 | 0.10302 | 88.7314 | 17.0628 | 90.357 | 10.885 | 0.067027
34 | 0.1347 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.12165
35 | 0.3251 | 192.3732 | 127.8895 | 231.0047 | 33.6159 | 0.23309
36 | 0.11678 | 101.9089 | -262.7926 | 281.8606 | -68.8041 | 0.039603
37 | 0.36677 | 1162.5268 | 23.7434 | 1162.7692 | 1.17 | 0.12556
38 | 0.24171 | 677.6315 | -575.4647 | 889.013 | -40.3389 | 0.19722
39 | 0.1127 | 196.5982 | -568.441 | 601.4782 | -70.9218 | 0.056534
40 | 0.21984 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.18587
41 | 0.4151 | 1016.5143 | -152.9091 | 1027.9506 | -8.5546 | 0.27904
42 | 0.13684 | 655.4373 | 166.7942 | 676.3271 | 14.2775 | 0.10331
43 | 0.35924 | 1148.1575 | -224.2739 | 1169.8566 | -11.0526 | 0.24073
44 | 0.16267 | 160.7736 | -364.3545 | 398.2491 | -66.1902 | 0.25844
45 | 0.10541 | 83.0167 | -191.556 | 208.7714 | -66.569 | 0.15521
46 | 0.21592 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.55201
47 | 0.41626 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.51813
48 | 0.15354 | 406.8222 | -46.3704 | 409.4564 | -6.5026 | 0.31381
49 | 0.33884 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.66324
50 | 0.28103 | 219.8156 | 111.9052 | 246.661 | 26.98 | 0.84834

## PQ01a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ01a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1389.8702 | 4677.995 | 4880.1 | 73.4529 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ01b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6073 | 29.5056 | 33.8583 | 60.627 | 336.0707
2 | 0.39496 | 14.3178 | 51.8281 | 53.7694 | 74.5569 | 2.5023
3 | 0.20274 | 29.5449 | 75.7478 | 81.3058 | 68.6921 | 0.86431
4 | 0.25949 | 100.0747 | -58.4014 | 115.8692 | -30.2669 | 0.96667
5 | 0.75296 | 78.0236 | 51.1879 | 93.316 | 33.2672 | 2.0013
6 | 0.12403 | 198.6354 | 172.7763 | 263.2635 | 41.0173 | 0.26497
7 | 0.423 | 180.9942 | 103.3779 | 208.4368 | 29.7336 | 1.3049
8 | 0.14023 | 133.6174 | 40.0557 | 139.4921 | 16.6876 | 0.54287
9 | 0.11848 | 85.097 | -1.0715 | 85.1038 | -0.72142 | 0.28497
10 | 0.16887 | 246.3655 | 232.8678 | 339.0035 | 43.3867 | 0.34501
11 | 0.34791 | 380.2152 | 143.6629 | 406.4513 | 20.6989 | 0.63415
12 | 0.088666 | 98.98 | -159.0087 | 187.2987 | -58.0985 | 0.19877
13 | 0.33962 | 348.8528 | 63.6158 | 354.6058 | 10.3347 | 0.67046
14 | 0.15955 | 259.539 | -28.0742 | 261.0529 | -6.1736 | 0.46251
15 | 0.159 | 106.9801 | 138.4782 | 174.9884 | 52.3124 | 0.50124
16 | 0.15234 | 60.2198 | 150.521 | 162.1203 | 68.1949 | 0.54415
17 | 0.51184 | 58.1035 | 81.3163 | 99.9417 | 54.4528 | 1.3265
18 | 0.12636 | 133.7253 | 34.589 | 138.1262 | 14.5021 | 0.2997
19 | 0.499 | 160.4796 | 60.8301 | 171.6217 | 20.7593 | 0.88096
20 | 0.15208 | 187.1129 | -66.7501 | 198.6626 | -19.6332 | 0.28968
21 | 0.10824 | 58.7031 | -75.395 | 95.5534 | -52.0954 | 0.1545
22 | 0.12441 | 216.525 | -2.0247 | 216.5345 | -0.53575 | 0.15736
23 | 0.44244 | 113.7767 | -14.3073 | 114.6727 | -7.1673 | 0.4331
24 | 0.11567 | 122.7554 | 51.7521 | 133.2185 | 22.8597 | 0.10387
25 | 0.38698 | 149.8578 | 86.8322 | 173.1969 | 30.0893 | 0.33459
26 | 0.1178 | 270.9178 | 162.1153 | 315.718 | 30.896 | 0.13387
27 | 0.10946 | 499.7641 | -69.603 | 504.5877 | -7.9287 | 0.091707
28 | 0.17176 | 436.4489 | -965.9815 | 1060.0037 | -65.6856 | 0.12055
29 | 0.44042 | 304.475 | -567.7274 | 644.22 | -61.7951 | 0.26142
30 | 0.12147 | 70.7691 | -230.6494 | 241.2621 | -72.9427 | 0.071598
31 | 0.34657 | 26.5194 | -121.7373 | 124.5923 | -77.7106 | 0.18758
32 | 0.11364 | 164.0198 | 52.4275 | 172.1951 | 17.726 | 0.090252
33 | 0.099771 | 88.1308 | 18.2693 | 90.0045 | 11.7114 | 0.047305
34 | 0.10788 | 89.1153 | 282.7514 | 296.4623 | 72.5066 | 0.057138
35 | 0.28783 | 183.3574 | 130.4909 | 225.0507 | 35.4385 | 0.1287
36 | 0.11674 | 113.8937 | -273.2179 | 296.0064 | -67.3707 | 0.036948
37 | 0.27599 | 1071.5807 | 267.1762 | 1104.3859 | 14.0001 | 0.078107
38 | 0.149 | 850.0623 | -496.1438 | 984.2584 | -30.2702 | 0.068925
39 | 0.1106 | 267.8132 | -634.6706 | 688.8619 | -67.1216 | 0.02686
40 | 0.11239 | 530.6127 | 605.7958 | 805.3188 | 48.7851 | 0.041536
41 | 0.26864 | 998.4163 | 141.4661 | 1008.3887 | 8.0646 | 0.067333
42 | 0.10146 | 564.1529 | 266.3958 | 623.8872 | 25.2769 | 0.020269
43 | 0.24493 | 1115.2311 | 267.3919 | 1146.8386 | 13.4829 | 0.042273
44 | 0.11289 | 224.0596 | -415.0439 | 471.661 | -61.6378 | 0.047982
45 | 0.10114 | 100.9737 | -209.572 | 232.6287 | -64.2748 | 0.023594
46 | 0.11037 | 176.1343 | 231.7683 | 291.101 | 52.7667 | 0.056145
47 | 0.24326 | 961.3221 | 102.8937 | 966.8129 | 6.1093 | 0.072188
48 | 0.10579 | 495.9952 | 218.7308 | 542.0834 | 23.7972 | 0.03168
49 | 0.22728 | 658.4582 | 4.8208 | 658.4759 | 0.41947 | 0.085348
50 | 0.12229 | 321.4753 | 204.1946 | 380.8435 | 32.4229 | 0.093284

## PQ01b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ01b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5032 | 162.4566 | 162.4759 | 89.1172 | 0
2 | 0 | 3.2678 | 215.4612 | 215.4859 | 89.1311 | 0
3 | 0 | 5.4342 | 347.5342 | 347.5767 | 89.1042 | 0
4 | 0 | 17.1234 | 537.5551 | 537.8277 | 88.1755 | 0
5 | 0 | 171.0613 | 949.0118 | 964.3057 | 79.782 | 0
6 | 0 | 1040.5714 | 273.848 | 1076.0026 | 14.7443 | 0
7 | 0 | 404.9211 | 251.5212 | 476.6802 | 31.8469 | 0
8 | 0 | 327.3359 | 439.0544 | 547.6473 | 53.2937 | 0
9 | 0 | 360.0826 | 585.0651 | 686.9939 | 58.3895 | 0
10 | 0 | 457.9054 | 700.9673 | 837.2769 | 56.8455 | 0
11 | 0 | 621.988 | 759.0072 | 981.3058 | 50.6662 | 0
12 | 0 | 817.3565 | 685.6145 | 1066.8359 | 39.9906 | 0
13 | 0 | 889.5296 | 456.9054 | 1000.0127 | 27.1872 | 0
14 | 0 | 736.8985 | 267.5469 | 783.9647 | 19.9545 | 0
15 | 0 | 518.9847 | 257.0013 | 579.1328 | 26.3446 | 0
16 | 0 | 359.5835 | 355.201 | 505.4385 | 44.6487 | 0
17 | 0 | 263.6339 | 487.9531 | 554.6179 | 61.6183 | 0
18 | 0 | 209.5319 | 627.0271 | 661.1101 | 71.5221 | 0
19 | 0 | 181.3653 | 765.8272 | 787.01 | 76.6765 | 0
20 | 0 | 170.3868 | 904.8596 | 920.762 | 79.336 | 0
21 | 0 | 172.8191 | 1046.9196 | 1061.0877 | 80.6265 | 0
22 | 0 | 189.0605 | 1195.9198 | 1210.7716 | 81.0166 | 0
23 | 0 | 226.4508 | 1356.0192 | 1374.7974 | 80.5193 | 0
24 | 0 | 310.0014 | 1526.1073 | 1557.2747 | 78.5176 | 0
25 | 0 | 504.8231 | 1605.4778 | 1682.9752 | 72.5449 | 0
26 | 0 | 425.166 | 1496.3988 | 1555.6271 | 74.1388 | 0
27 | 0 | 303.3385 | 1715.089 | 1741.7074 | 79.9701 | 0
28 | 0 | 308.3759 | 1959.9737 | 1984.0849 | 81.0586 | 0
29 | 0 | 352.2724 | 2203.1277 | 2231.1135 | 80.9155 | 0
30 | 0 | 418.3107 | 2459.181 | 2494.505 | 80.3463 | 0
31 | 0 | 506.2968 | 2738.9576 | 2785.359 | 79.5271 | 0
32 | 0 | 621.4817 | 3051.7701 | 3114.4085 | 78.4893 | 0
33 | 0 | 773.2609 | 3407.3357 | 3493.9761 | 77.2139 | 0
34 | 0 | 976.3582 | 3816.7874 | 3939.6879 | 75.6511 | 0
35 | 0 | 1253.8677 | 4293.059 | 4472.4199 | 73.7186 | 0
36 | 0 | 1642.5249 | 4850.3266 | 5120.8941 | 71.2917 | 0
37 | 0 | 2202.2265 | 5500.7105 | 5925.1681 | 68.1812 | 0
38 | 0 | 3032.2686 | 6243.1696 | 6940.5921 | 64.0944 | 0
39 | 0 | 4295.7263 | 7030.4975 | 8239.0023 | 58.5745 | 0
40 | 0 | 6237.4831 | 7678.3692 | 9892.6007 | 50.9115 | 0
41 | 0 | 9097.1507 | 7661.5489 | 11893.5899 | 40.1038 | 0
42 | 0 | 12594.7649 | 5925.0587 | 13918.8513 | 25.1941 | 0
43 | 0 | 14984.8793 | 1739.9329 | 15085.5551 | 6.6231 | 0
44 | 0 | 14270.1653 | -3143.3108 | 14612.2559 | -12.4223 | 0
45 | 0 | 11406.4032 | -6136.6885 | 12952.4121 | -28.2804 | 0
46 | 0 | 8487.643 | -7097.139 | 11063.8811 | -39.9015 | 0
47 | 0 | 6295.2876 | -7010.9059 | 9422.4968 | -48.0784 | 0
48 | 0 | 4783.0379 | -6549.0243 | 8109.6961 | -53.8577 | 0
49 | 0 | 3748.7349 | -6003.1046 | 7077.4485 | -58.0166 | 0
50 | 0 | 3029.3558 | -5478.7435 | 6260.4813 | -61.0605 | 0

## PQ02a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 335.7172
2 | 0.39144 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5497
3 | 0.19784 | 28.3661 | 74.4897 | 79.7078 | 69.1529 | 0.89842
4 | 0.26204 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0632
5 | 0.71126 | 72.4548 | 54.6199 | 90.736 | 37.0108 | 2.287
6 | 0.096895 | 114.1516 | 210.6395 | 239.582 | 61.5455 | 0.22449
7 | 0.50359 | 207.3502 | 207.9976 | 293.6957 | 45.0893 | 1.1927
8 | 0.17293 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.5528
9 | 0.12769 | 90.5293 | -5.4455 | 90.6929 | -3.4423 | 0.21205
10 | 0.26715 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.49487
11 | 0.5622 | 553.1477 | 151.1174 | 573.4186 | 15.2801 | 0.90583
12 | 0.090802 | 73.8265 | -170.4263 | 185.7295 | -66.5784 | 0.14965
13 | 0.53796 | 514.3296 | 6.9623 | 514.3767 | 0.77554 | 0.86185
14 | 0.22748 | 310.5489 | -132.6777 | 337.704 | -23.1339 | 0.59438
15 | 0.26858 | 161.749 | 215.7723 | 269.6673 | 53.1437 | 0.70549
16 | 0.40876 | 180.0601 | 249.4476 | 307.6455 | 54.1769 | 1.7063
17 | 0.51714 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.4812
18 | 0.12454 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.58814
19 | 0.48167 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.249
20 | 0.16412 | 187.3852 | -57.4812 | 196.0033 | -17.0536 | 0.41868
21 | 0.10969 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.18495
22 | 0.12578 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.17386
23 | 0.44208 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.43362
24 | 0.11596 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.10032
25 | 0.39103 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.29664
26 | 0.12213 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.1096
27 | 0.11741 | 489.2516 | -112.2534 | 501.9641 | -12.9222 | 0.090793
28 | 0.20528 | 322.3375 | -859.8557 | 918.2882 | -69.4503 | 0.17602
29 | 0.47941 | 255.7938 | -534.0107 | 592.1131 | -64.4053 | 0.34527
30 | 0.12966 | 65.741 | -223.5495 | 233.0156 | -73.6125 | 0.11744
31 | 0.35378 | 25.4418 | -119.6059 | 122.2819 | -77.9914 | 0.26284
32 | 0.14044 | 166.9237 | 48.599 | 173.8545 | 16.2327 | 0.25426
33 | 0.10302 | 88.7314 | 17.0628 | 90.357 | 10.885 | 0.067027
34 | 0.1347 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.12165
35 | 0.3251 | 192.3732 | 127.8895 | 231.0047 | 33.6159 | 0.23309
36 | 0.11678 | 101.9089 | -262.7926 | 281.8606 | -68.8041 | 0.039603
37 | 0.36677 | 1162.5268 | 23.7434 | 1162.7692 | 1.17 | 0.12556
38 | 0.24171 | 677.6315 | -575.4647 | 889.013 | -40.3389 | 0.19722
39 | 0.1127 | 196.5982 | -568.441 | 601.4782 | -70.9218 | 0.056534
40 | 0.21984 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.18587
41 | 0.4151 | 1016.5143 | -152.9091 | 1027.9506 | -8.5546 | 0.27904
42 | 0.13684 | 655.4373 | 166.7942 | 676.3271 | 14.2775 | 0.10331
43 | 0.35924 | 1148.1575 | -224.2739 | 1169.8566 | -11.0526 | 0.24073
44 | 0.16267 | 160.7736 | -364.3545 | 398.2491 | -66.1902 | 0.25844
45 | 0.10541 | 83.0167 | -191.556 | 208.7714 | -66.569 | 0.15521
46 | 0.21592 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.55201
47 | 0.41626 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.51813
48 | 0.15354 | 406.8222 | -46.3704 | 409.4564 | -6.5026 | 0.31381
49 | 0.33884 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.66324
50 | 0.28103 | 219.8156 | 111.9052 | 246.661 | 26.98 | 0.84834

## PQ02a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ02a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1389.8702 | 4677.995 | 4880.1 | 73.4529 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ02b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.6073 | 29.5056 | 33.8583 | 60.627 | 335.7157
2 | 0.39496 | 14.3178 | 51.8281 | 53.7694 | 74.5569 | 2.5023
3 | 0.20274 | 29.5449 | 75.7478 | 81.3058 | 68.6921 | 0.86431
4 | 0.25949 | 100.0747 | -58.4014 | 115.8692 | -30.2669 | 0.96667
5 | 0.75296 | 78.0236 | 51.1879 | 93.316 | 33.2672 | 2.0013
6 | 0.12403 | 198.6354 | 172.7763 | 263.2635 | 41.0173 | 0.26497
7 | 0.423 | 180.9942 | 103.3779 | 208.4368 | 29.7336 | 1.3049
8 | 0.14023 | 133.6174 | 40.0557 | 139.4921 | 16.6876 | 0.54287
9 | 0.11848 | 85.097 | -1.0715 | 85.1038 | -0.72142 | 0.28497
10 | 0.16887 | 246.3655 | 232.8678 | 339.0035 | 43.3867 | 0.34501
11 | 0.34791 | 380.2152 | 143.6629 | 406.4513 | 20.6989 | 0.63415
12 | 0.088666 | 98.98 | -159.0087 | 187.2987 | -58.0985 | 0.19877
13 | 0.33962 | 348.8528 | 63.6158 | 354.6058 | 10.3347 | 0.67046
14 | 0.15955 | 259.539 | -28.0742 | 261.0529 | -6.1736 | 0.46251
15 | 0.159 | 106.9801 | 138.4782 | 174.9884 | 52.3124 | 0.50124
16 | 0.15234 | 60.2198 | 150.521 | 162.1203 | 68.1949 | 0.54415
17 | 0.51184 | 58.1035 | 81.3163 | 99.9417 | 54.4528 | 1.3265
18 | 0.12636 | 133.7253 | 34.589 | 138.1262 | 14.5021 | 0.2997
19 | 0.499 | 160.4796 | 60.8301 | 171.6217 | 20.7593 | 0.88096
20 | 0.15208 | 187.1129 | -66.7501 | 198.6626 | -19.6332 | 0.28968
21 | 0.10824 | 58.7031 | -75.395 | 95.5534 | -52.0954 | 0.1545
22 | 0.12441 | 216.525 | -2.0247 | 216.5345 | -0.53575 | 0.15736
23 | 0.44244 | 113.7767 | -14.3073 | 114.6727 | -7.1673 | 0.4331
24 | 0.11567 | 122.7554 | 51.7521 | 133.2185 | 22.8597 | 0.10387
25 | 0.38698 | 149.8578 | 86.8322 | 173.1969 | 30.0893 | 0.33459
26 | 0.1178 | 270.9178 | 162.1153 | 315.718 | 30.896 | 0.13387
27 | 0.10946 | 499.7641 | -69.603 | 504.5877 | -7.9287 | 0.091707
28 | 0.17176 | 436.4489 | -965.9815 | 1060.0037 | -65.6856 | 0.12055
29 | 0.44042 | 304.475 | -567.7274 | 644.22 | -61.7951 | 0.26142
30 | 0.12147 | 70.7691 | -230.6494 | 241.2621 | -72.9427 | 0.071598
31 | 0.34657 | 26.5194 | -121.7373 | 124.5923 | -77.7106 | 0.18758
32 | 0.11364 | 164.0198 | 52.4275 | 172.1951 | 17.726 | 0.090252
33 | 0.099771 | 88.1308 | 18.2693 | 90.0045 | 11.7114 | 0.047305
34 | 0.10788 | 89.1153 | 282.7514 | 296.4623 | 72.5066 | 0.057138
35 | 0.28783 | 183.3574 | 130.4909 | 225.0507 | 35.4385 | 0.1287
36 | 0.11674 | 113.8937 | -273.2179 | 296.0064 | -67.3707 | 0.036948
37 | 0.27599 | 1071.5807 | 267.1762 | 1104.3859 | 14.0001 | 0.078107
38 | 0.149 | 850.0623 | -496.1438 | 984.2584 | -30.2702 | 0.068925
39 | 0.1106 | 267.8132 | -634.6706 | 688.8619 | -67.1216 | 0.02686
40 | 0.11239 | 530.6127 | 605.7958 | 805.3188 | 48.7851 | 0.041536
41 | 0.26864 | 998.4163 | 141.4661 | 1008.3887 | 8.0646 | 0.067333
42 | 0.10146 | 564.1529 | 266.3958 | 623.8872 | 25.2769 | 0.020269
43 | 0.24493 | 1115.2311 | 267.3919 | 1146.8386 | 13.4829 | 0.042273
44 | 0.11289 | 224.0596 | -415.0439 | 471.661 | -61.6378 | 0.047982
45 | 0.10114 | 100.9737 | -209.572 | 232.6287 | -64.2748 | 0.023594
46 | 0.11037 | 176.1343 | 231.7683 | 291.101 | 52.7667 | 0.056145
47 | 0.24326 | 961.3221 | 102.8937 | 966.8129 | 6.1093 | 0.072188
48 | 0.10579 | 495.9952 | 218.7308 | 542.0834 | 23.7972 | 0.03168
49 | 0.22728 | 658.4582 | 4.8208 | 658.4759 | 0.41947 | 0.085348
50 | 0.12229 | 321.4753 | 204.1946 | 380.8435 | 32.4229 | 0.093284

## PQ02b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ02b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5032 | 162.4566 | 162.4759 | 89.1172 | 0
2 | 0 | 3.2678 | 215.4612 | 215.4859 | 89.1311 | 0
3 | 0 | 5.4342 | 347.5342 | 347.5767 | 89.1042 | 0
4 | 0 | 17.1234 | 537.5551 | 537.8277 | 88.1755 | 0
5 | 0 | 171.0613 | 949.0118 | 964.3057 | 79.782 | 0
6 | 0 | 1040.5714 | 273.848 | 1076.0026 | 14.7443 | 0
7 | 0 | 404.9211 | 251.5212 | 476.6802 | 31.8469 | 0
8 | 0 | 327.3359 | 439.0544 | 547.6473 | 53.2937 | 0
9 | 0 | 360.0826 | 585.0651 | 686.9939 | 58.3895 | 0
10 | 0 | 457.9054 | 700.9673 | 837.2769 | 56.8455 | 0
11 | 0 | 621.988 | 759.0072 | 981.3058 | 50.6662 | 0
12 | 0 | 817.3565 | 685.6145 | 1066.8359 | 39.9906 | 0
13 | 0 | 889.5296 | 456.9054 | 1000.0127 | 27.1872 | 0
14 | 0 | 736.8985 | 267.5469 | 783.9647 | 19.9545 | 0
15 | 0 | 518.9847 | 257.0013 | 579.1328 | 26.3446 | 0
16 | 0 | 359.5835 | 355.201 | 505.4385 | 44.6487 | 0
17 | 0 | 263.6339 | 487.9531 | 554.6179 | 61.6183 | 0
18 | 0 | 209.5319 | 627.0271 | 661.1101 | 71.5221 | 0
19 | 0 | 181.3653 | 765.8272 | 787.01 | 76.6765 | 0
20 | 0 | 170.3868 | 904.8596 | 920.762 | 79.336 | 0
21 | 0 | 172.8191 | 1046.9196 | 1061.0877 | 80.6265 | 0
22 | 0 | 189.0605 | 1195.9198 | 1210.7716 | 81.0166 | 0
23 | 0 | 226.4508 | 1356.0192 | 1374.7974 | 80.5193 | 0
24 | 0 | 310.0014 | 1526.1073 | 1557.2747 | 78.5176 | 0
25 | 0 | 504.8231 | 1605.4778 | 1682.9752 | 72.5449 | 0
26 | 0 | 425.166 | 1496.3988 | 1555.6271 | 74.1388 | 0
27 | 0 | 303.3385 | 1715.089 | 1741.7074 | 79.9701 | 0
28 | 0 | 308.3759 | 1959.9737 | 1984.0849 | 81.0586 | 0
29 | 0 | 352.2724 | 2203.1277 | 2231.1135 | 80.9155 | 0
30 | 0 | 418.3107 | 2459.181 | 2494.505 | 80.3463 | 0
31 | 0 | 506.2968 | 2738.9576 | 2785.359 | 79.5271 | 0
32 | 0 | 621.4817 | 3051.7701 | 3114.4085 | 78.4893 | 0
33 | 0 | 773.2609 | 3407.3357 | 3493.9761 | 77.2139 | 0
34 | 0 | 976.3582 | 3816.7874 | 3939.6879 | 75.6511 | 0
35 | 0 | 1253.8677 | 4293.059 | 4472.4199 | 73.7186 | 0
36 | 0 | 1642.5249 | 4850.3266 | 5120.8941 | 71.2917 | 0
37 | 0 | 2202.2265 | 5500.7105 | 5925.1681 | 68.1812 | 0
38 | 0 | 3032.2686 | 6243.1696 | 6940.5921 | 64.0944 | 0
39 | 0 | 4295.7263 | 7030.4975 | 8239.0023 | 58.5745 | 0
40 | 0 | 6237.4831 | 7678.3692 | 9892.6007 | 50.9115 | 0
41 | 0 | 9097.1507 | 7661.5489 | 11893.5899 | 40.1038 | 0
42 | 0 | 12594.7649 | 5925.0587 | 13918.8513 | 25.1941 | 0
43 | 0 | 14984.8793 | 1739.9329 | 15085.5551 | 6.6231 | 0
44 | 0 | 14270.1653 | -3143.3108 | 14612.2559 | -12.4223 | 0
45 | 0 | 11406.4032 | -6136.6885 | 12952.4121 | -28.2804 | 0
46 | 0 | 8487.643 | -7097.139 | 11063.8811 | -39.9015 | 0
47 | 0 | 6295.2876 | -7010.9059 | 9422.4968 | -48.0784 | 0
48 | 0 | 4783.0379 | -6549.0243 | 8109.6961 | -53.8577 | 0
49 | 0 | 3748.7349 | -6003.1046 | 7077.4485 | -58.0166 | 0
50 | 0 | 3029.3558 | -5478.7435 | 6260.4813 | -61.0605 | 0

## PQ03a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0163 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 336.0699
2 | 0.39144 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5497
3 | 0.19784 | 28.3661 | 74.4897 | 79.7078 | 69.1529 | 0.89842
4 | 0.26204 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0632
5 | 0.71126 | 72.4548 | 54.6199 | 90.736 | 37.0108 | 2.287
6 | 0.096895 | 114.1516 | 210.6395 | 239.582 | 61.5455 | 0.22449
7 | 0.50359 | 207.3502 | 207.9976 | 293.6957 | 45.0893 | 1.1927
8 | 0.17293 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.5528
9 | 0.12769 | 90.5293 | -5.4455 | 90.6929 | -3.4423 | 0.21205
10 | 0.26715 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.49487
11 | 0.5622 | 553.1477 | 151.1174 | 573.4186 | 15.2801 | 0.90583
12 | 0.090802 | 73.8265 | -170.4263 | 185.7295 | -66.5784 | 0.14965
13 | 0.53796 | 514.3296 | 6.9623 | 514.3767 | 0.77554 | 0.86185
14 | 0.22748 | 310.5489 | -132.6777 | 337.704 | -23.1339 | 0.59438
15 | 0.26858 | 161.749 | 215.7723 | 269.6673 | 53.1437 | 0.70549
16 | 0.40876 | 180.0601 | 249.4476 | 307.6455 | 54.1769 | 1.7063
17 | 0.51714 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.4812
18 | 0.12454 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.58814
19 | 0.48167 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.249
20 | 0.16412 | 187.3852 | -57.4812 | 196.0033 | -17.0536 | 0.41868
21 | 0.10969 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.18495
22 | 0.12578 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.17386
23 | 0.44208 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.43362
24 | 0.11596 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.10032
25 | 0.39103 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.29664
26 | 0.12213 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.1096
27 | 0.11741 | 489.2516 | -112.2534 | 501.9641 | -12.9222 | 0.090793
28 | 0.20528 | 322.3375 | -859.8557 | 918.2882 | -69.4503 | 0.17602
29 | 0.47941 | 255.7938 | -534.0107 | 592.1131 | -64.4053 | 0.34527
30 | 0.12966 | 65.741 | -223.5495 | 233.0156 | -73.6125 | 0.11744
31 | 0.35378 | 25.4418 | -119.6059 | 122.2819 | -77.9914 | 0.26284
32 | 0.14044 | 166.9237 | 48.599 | 173.8545 | 16.2327 | 0.25426
33 | 0.10302 | 88.7314 | 17.0628 | 90.357 | 10.885 | 0.067027
34 | 0.1347 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.12165
35 | 0.3251 | 192.3732 | 127.8895 | 231.0047 | 33.6159 | 0.23309
36 | 0.11678 | 101.9089 | -262.7926 | 281.8606 | -68.8041 | 0.039603
37 | 0.36677 | 1162.5268 | 23.7434 | 1162.7692 | 1.17 | 0.12556
38 | 0.24171 | 677.6315 | -575.4647 | 889.013 | -40.3389 | 0.19722
39 | 0.1127 | 196.5982 | -568.441 | 601.4782 | -70.9218 | 0.056534
40 | 0.21984 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.18587
41 | 0.4151 | 1016.5143 | -152.9091 | 1027.9506 | -8.5546 | 0.27904
42 | 0.13684 | 655.4373 | 166.7942 | 676.3271 | 14.2775 | 0.10331
43 | 0.35924 | 1148.1575 | -224.2739 | 1169.8566 | -11.0526 | 0.24073
44 | 0.16267 | 160.7736 | -364.3545 | 398.2491 | -66.1902 | 0.25844
45 | 0.10541 | 83.0167 | -191.556 | 208.7714 | -66.569 | 0.15521
46 | 0.21592 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.55201
47 | 0.41626 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.51813
48 | 0.15354 | 406.8222 | -46.3704 | 409.4564 | -6.5026 | 0.31381
49 | 0.33884 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.66324
50 | 0.28103 | 219.8156 | 111.9052 | 246.661 | 26.98 | 0.84834

## PQ03a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ03a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1389.8702 | 4677.995 | 4880.1 | 73.4529 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ03b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6073 | 29.5056 | 33.8583 | 60.627 | 336.0707
2 | 0.39496 | 14.3178 | 51.8281 | 53.7694 | 74.5569 | 2.5023
3 | 0.20274 | 29.5449 | 75.7478 | 81.3058 | 68.6921 | 0.86431
4 | 0.25949 | 100.0747 | -58.4014 | 115.8692 | -30.2669 | 0.96667
5 | 0.75296 | 78.0236 | 51.1879 | 93.316 | 33.2672 | 2.0013
6 | 0.12403 | 198.6354 | 172.7763 | 263.2635 | 41.0173 | 0.26497
7 | 0.423 | 180.9942 | 103.3779 | 208.4368 | 29.7336 | 1.3049
8 | 0.14023 | 133.6174 | 40.0557 | 139.4921 | 16.6876 | 0.54287
9 | 0.11848 | 85.097 | -1.0715 | 85.1038 | -0.72142 | 0.28497
10 | 0.16887 | 246.3655 | 232.8678 | 339.0035 | 43.3867 | 0.34501
11 | 0.34791 | 380.2152 | 143.6629 | 406.4513 | 20.6989 | 0.63415
12 | 0.088666 | 98.98 | -159.0087 | 187.2987 | -58.0985 | 0.19877
13 | 0.33962 | 348.8528 | 63.6158 | 354.6058 | 10.3347 | 0.67046
14 | 0.15955 | 259.539 | -28.0742 | 261.0529 | -6.1736 | 0.46251
15 | 0.159 | 106.9801 | 138.4782 | 174.9884 | 52.3124 | 0.50124
16 | 0.15234 | 60.2198 | 150.521 | 162.1203 | 68.1949 | 0.54415
17 | 0.51184 | 58.1035 | 81.3163 | 99.9417 | 54.4528 | 1.3265
18 | 0.12636 | 133.7253 | 34.589 | 138.1262 | 14.5021 | 0.2997
19 | 0.499 | 160.4796 | 60.8301 | 171.6217 | 20.7593 | 0.88096
20 | 0.15208 | 187.1129 | -66.7501 | 198.6626 | -19.6332 | 0.28968
21 | 0.10824 | 58.7031 | -75.395 | 95.5534 | -52.0954 | 0.1545
22 | 0.12441 | 216.525 | -2.0247 | 216.5345 | -0.53575 | 0.15736
23 | 0.44244 | 113.7767 | -14.3073 | 114.6727 | -7.1673 | 0.4331
24 | 0.11567 | 122.7554 | 51.7521 | 133.2185 | 22.8597 | 0.10387
25 | 0.38698 | 149.8578 | 86.8322 | 173.1969 | 30.0893 | 0.33459
26 | 0.1178 | 270.9178 | 162.1153 | 315.718 | 30.896 | 0.13387
27 | 0.10946 | 499.7641 | -69.603 | 504.5877 | -7.9287 | 0.091707
28 | 0.17176 | 436.4489 | -965.9815 | 1060.0037 | -65.6856 | 0.12055
29 | 0.44042 | 304.475 | -567.7274 | 644.22 | -61.7951 | 0.26142
30 | 0.12147 | 70.7691 | -230.6494 | 241.2621 | -72.9427 | 0.071598
31 | 0.34657 | 26.5194 | -121.7373 | 124.5923 | -77.7106 | 0.18758
32 | 0.11364 | 164.0198 | 52.4275 | 172.1951 | 17.726 | 0.090252
33 | 0.099771 | 88.1308 | 18.2693 | 90.0045 | 11.7114 | 0.047305
34 | 0.10788 | 89.1153 | 282.7514 | 296.4623 | 72.5066 | 0.057138
35 | 0.28783 | 183.3574 | 130.4909 | 225.0507 | 35.4385 | 0.1287
36 | 0.11674 | 113.8937 | -273.2179 | 296.0064 | -67.3707 | 0.036948
37 | 0.27599 | 1071.5807 | 267.1762 | 1104.3859 | 14.0001 | 0.078107
38 | 0.149 | 850.0623 | -496.1438 | 984.2584 | -30.2702 | 0.068925
39 | 0.1106 | 267.8132 | -634.6706 | 688.8619 | -67.1216 | 0.02686
40 | 0.11239 | 530.6127 | 605.7958 | 805.3188 | 48.7851 | 0.041536
41 | 0.26864 | 998.4163 | 141.4661 | 1008.3887 | 8.0646 | 0.067333
42 | 0.10146 | 564.1529 | 266.3958 | 623.8872 | 25.2769 | 0.020269
43 | 0.24493 | 1115.2311 | 267.3919 | 1146.8386 | 13.4829 | 0.042273
44 | 0.11289 | 224.0596 | -415.0439 | 471.661 | -61.6378 | 0.047982
45 | 0.10114 | 100.9737 | -209.572 | 232.6287 | -64.2748 | 0.023594
46 | 0.11037 | 176.1343 | 231.7683 | 291.101 | 52.7667 | 0.056145
47 | 0.24326 | 961.3221 | 102.8937 | 966.8129 | 6.1093 | 0.072188
48 | 0.10579 | 495.9952 | 218.7308 | 542.0834 | 23.7972 | 0.03168
49 | 0.22728 | 658.4582 | 4.8208 | 658.4759 | 0.41947 | 0.085348
50 | 0.12229 | 321.4753 | 204.1946 | 380.8435 | 32.4229 | 0.093284

## PQ03b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ03b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5032 | 162.4566 | 162.4759 | 89.1172 | 0
2 | 0 | 3.2678 | 215.4612 | 215.4859 | 89.1311 | 0
3 | 0 | 5.4342 | 347.5342 | 347.5767 | 89.1042 | 0
4 | 0 | 17.1234 | 537.5551 | 537.8277 | 88.1755 | 0
5 | 0 | 171.0613 | 949.0118 | 964.3057 | 79.782 | 0
6 | 0 | 1040.5714 | 273.848 | 1076.0026 | 14.7443 | 0
7 | 0 | 404.9211 | 251.5212 | 476.6802 | 31.8469 | 0
8 | 0 | 327.3359 | 439.0544 | 547.6473 | 53.2937 | 0
9 | 0 | 360.0826 | 585.0651 | 686.9939 | 58.3895 | 0
10 | 0 | 457.9054 | 700.9673 | 837.2769 | 56.8455 | 0
11 | 0 | 621.988 | 759.0072 | 981.3058 | 50.6662 | 0
12 | 0 | 817.3565 | 685.6145 | 1066.8359 | 39.9906 | 0
13 | 0 | 889.5296 | 456.9054 | 1000.0127 | 27.1872 | 0
14 | 0 | 736.8985 | 267.5469 | 783.9647 | 19.9545 | 0
15 | 0 | 518.9847 | 257.0013 | 579.1328 | 26.3446 | 0
16 | 0 | 359.5835 | 355.201 | 505.4385 | 44.6487 | 0
17 | 0 | 263.6339 | 487.9531 | 554.6179 | 61.6183 | 0
18 | 0 | 209.5319 | 627.0271 | 661.1101 | 71.5221 | 0
19 | 0 | 181.3653 | 765.8272 | 787.01 | 76.6765 | 0
20 | 0 | 170.3868 | 904.8596 | 920.762 | 79.336 | 0
21 | 0 | 172.8191 | 1046.9196 | 1061.0877 | 80.6265 | 0
22 | 0 | 189.0605 | 1195.9198 | 1210.7716 | 81.0166 | 0
23 | 0 | 226.4508 | 1356.0192 | 1374.7974 | 80.5193 | 0
24 | 0 | 310.0014 | 1526.1073 | 1557.2747 | 78.5176 | 0
25 | 0 | 504.8231 | 1605.4778 | 1682.9752 | 72.5449 | 0
26 | 0 | 425.166 | 1496.3988 | 1555.6271 | 74.1388 | 0
27 | 0 | 303.3385 | 1715.089 | 1741.7074 | 79.9701 | 0
28 | 0 | 308.3759 | 1959.9737 | 1984.0849 | 81.0586 | 0
29 | 0 | 352.2724 | 2203.1277 | 2231.1135 | 80.9155 | 0
30 | 0 | 418.3107 | 2459.181 | 2494.505 | 80.3463 | 0
31 | 0 | 506.2968 | 2738.9576 | 2785.359 | 79.5271 | 0
32 | 0 | 621.4817 | 3051.7701 | 3114.4085 | 78.4893 | 0
33 | 0 | 773.2609 | 3407.3357 | 3493.9761 | 77.2139 | 0
34 | 0 | 976.3582 | 3816.7874 | 3939.6879 | 75.6511 | 0
35 | 0 | 1253.8677 | 4293.059 | 4472.4199 | 73.7186 | 0
36 | 0 | 1642.5249 | 4850.3266 | 5120.8941 | 71.2917 | 0
37 | 0 | 2202.2265 | 5500.7105 | 5925.1681 | 68.1812 | 0
38 | 0 | 3032.2686 | 6243.1696 | 6940.5921 | 64.0944 | 0
39 | 0 | 4295.7263 | 7030.4975 | 8239.0023 | 58.5745 | 0
40 | 0 | 6237.4831 | 7678.3692 | 9892.6007 | 50.9115 | 0
41 | 0 | 9097.1507 | 7661.5489 | 11893.5899 | 40.1038 | 0
42 | 0 | 12594.7649 | 5925.0587 | 13918.8513 | 25.1941 | 0
43 | 0 | 14984.8793 | 1739.9329 | 15085.5551 | 6.6231 | 0
44 | 0 | 14270.1653 | -3143.3108 | 14612.2559 | -12.4223 | 0
45 | 0 | 11406.4032 | -6136.6885 | 12952.4121 | -28.2804 | 0
46 | 0 | 8487.643 | -7097.139 | 11063.8811 | -39.9015 | 0
47 | 0 | 6295.2876 | -7010.9059 | 9422.4968 | -48.0784 | 0
48 | 0 | 4783.0379 | -6549.0243 | 8109.6961 | -53.8577 | 0
49 | 0 | 3748.7349 | -6003.1046 | 7077.4485 | -58.0166 | 0
50 | 0 | 3029.3558 | -5478.7435 | 6260.4813 | -61.0605 | 0

## PQ04a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 335.7171
2 | 0.39144 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5497
3 | 0.19784 | 28.3661 | 74.4897 | 79.7078 | 69.1529 | 0.89842
4 | 0.26204 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0632
5 | 0.71126 | 72.4548 | 54.6199 | 90.736 | 37.0108 | 2.287
6 | 0.096895 | 114.1516 | 210.6395 | 239.582 | 61.5455 | 0.22449
7 | 0.50359 | 207.3502 | 207.9976 | 293.6957 | 45.0893 | 1.1927
8 | 0.17293 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.5528
9 | 0.12769 | 90.5293 | -5.4455 | 90.6929 | -3.4423 | 0.21205
10 | 0.26715 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.49487
11 | 0.5622 | 553.1477 | 151.1174 | 573.4186 | 15.2801 | 0.90583
12 | 0.090802 | 73.8265 | -170.4263 | 185.7295 | -66.5784 | 0.14965
13 | 0.53796 | 514.3296 | 6.9623 | 514.3767 | 0.77554 | 0.86185
14 | 0.22748 | 310.5489 | -132.6777 | 337.704 | -23.1339 | 0.59438
15 | 0.26858 | 161.749 | 215.7723 | 269.6673 | 53.1437 | 0.70549
16 | 0.40876 | 180.0601 | 249.4476 | 307.6455 | 54.1769 | 1.7063
17 | 0.51714 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.4812
18 | 0.12454 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.58814
19 | 0.48167 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.249
20 | 0.16412 | 187.3852 | -57.4812 | 196.0033 | -17.0536 | 0.41868
21 | 0.10969 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.18495
22 | 0.12578 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.17386
23 | 0.44208 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.43362
24 | 0.11596 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.10032
25 | 0.39103 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.29664
26 | 0.12213 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.1096
27 | 0.11741 | 489.2516 | -112.2534 | 501.9641 | -12.9222 | 0.090793
28 | 0.20528 | 322.3375 | -859.8557 | 918.2882 | -69.4503 | 0.17602
29 | 0.47941 | 255.7938 | -534.0107 | 592.1131 | -64.4053 | 0.34527
30 | 0.12966 | 65.741 | -223.5495 | 233.0156 | -73.6125 | 0.11744
31 | 0.35378 | 25.4418 | -119.6059 | 122.2819 | -77.9914 | 0.26284
32 | 0.14044 | 166.9237 | 48.599 | 173.8545 | 16.2327 | 0.25426
33 | 0.10302 | 88.7314 | 17.0628 | 90.357 | 10.885 | 0.067027
34 | 0.1347 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.12165
35 | 0.3251 | 192.3732 | 127.8895 | 231.0047 | 33.6159 | 0.23309
36 | 0.11678 | 101.9089 | -262.7926 | 281.8606 | -68.8041 | 0.039603
37 | 0.36677 | 1162.5268 | 23.7434 | 1162.7692 | 1.17 | 0.12556
38 | 0.24171 | 677.6315 | -575.4647 | 889.013 | -40.3389 | 0.19722
39 | 0.1127 | 196.5982 | -568.441 | 601.4782 | -70.9218 | 0.056534
40 | 0.21984 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.18587
41 | 0.4151 | 1016.5143 | -152.9091 | 1027.9506 | -8.5546 | 0.27904
42 | 0.13684 | 655.4373 | 166.7942 | 676.3271 | 14.2775 | 0.10331
43 | 0.35924 | 1148.1575 | -224.2739 | 1169.8566 | -11.0526 | 0.24073
44 | 0.16267 | 160.7736 | -364.3545 | 398.2491 | -66.1902 | 0.25844
45 | 0.10541 | 83.0167 | -191.556 | 208.7714 | -66.569 | 0.15521
46 | 0.21592 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.55201
47 | 0.41626 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.51813
48 | 0.15354 | 406.8222 | -46.3704 | 409.4564 | -6.5026 | 0.31381
49 | 0.33884 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.66324
50 | 0.28103 | 219.8156 | 111.9052 | 246.661 | 26.98 | 0.84834

## PQ04a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ04a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1389.8702 | 4677.995 | 4880.1 | 73.4529 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ04b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.6073 | 29.5056 | 33.8583 | 60.627 | 335.7157
2 | 0.39496 | 14.3178 | 51.8281 | 53.7694 | 74.5569 | 2.5023
3 | 0.20274 | 29.5449 | 75.7478 | 81.3058 | 68.6921 | 0.86431
4 | 0.25949 | 100.0747 | -58.4014 | 115.8692 | -30.2669 | 0.96667
5 | 0.75296 | 78.0236 | 51.1879 | 93.316 | 33.2672 | 2.0013
6 | 0.12403 | 198.6354 | 172.7763 | 263.2635 | 41.0173 | 0.26497
7 | 0.423 | 180.9942 | 103.3779 | 208.4368 | 29.7336 | 1.3049
8 | 0.14023 | 133.6174 | 40.0557 | 139.4921 | 16.6876 | 0.54287
9 | 0.11848 | 85.097 | -1.0715 | 85.1038 | -0.72142 | 0.28497
10 | 0.16887 | 246.3655 | 232.8678 | 339.0035 | 43.3867 | 0.34501
11 | 0.34791 | 380.2152 | 143.6629 | 406.4513 | 20.6989 | 0.63415
12 | 0.088666 | 98.98 | -159.0087 | 187.2987 | -58.0985 | 0.19877
13 | 0.33962 | 348.8528 | 63.6158 | 354.6058 | 10.3347 | 0.67046
14 | 0.15955 | 259.539 | -28.0742 | 261.0529 | -6.1736 | 0.46251
15 | 0.159 | 106.9801 | 138.4782 | 174.9884 | 52.3124 | 0.50124
16 | 0.15234 | 60.2198 | 150.521 | 162.1203 | 68.1949 | 0.54415
17 | 0.51184 | 58.1035 | 81.3163 | 99.9417 | 54.4528 | 1.3265
18 | 0.12636 | 133.7253 | 34.589 | 138.1262 | 14.5021 | 0.2997
19 | 0.499 | 160.4796 | 60.8301 | 171.6217 | 20.7593 | 0.88096
20 | 0.15208 | 187.1129 | -66.7501 | 198.6626 | -19.6332 | 0.28968
21 | 0.10824 | 58.7031 | -75.395 | 95.5534 | -52.0954 | 0.1545
22 | 0.12441 | 216.525 | -2.0247 | 216.5345 | -0.53575 | 0.15736
23 | 0.44244 | 113.7767 | -14.3073 | 114.6727 | -7.1673 | 0.4331
24 | 0.11567 | 122.7554 | 51.7521 | 133.2185 | 22.8597 | 0.10387
25 | 0.38698 | 149.8578 | 86.8322 | 173.1969 | 30.0893 | 0.33459
26 | 0.1178 | 270.9178 | 162.1153 | 315.718 | 30.896 | 0.13387
27 | 0.10946 | 499.7641 | -69.603 | 504.5877 | -7.9287 | 0.091707
28 | 0.17176 | 436.4489 | -965.9815 | 1060.0037 | -65.6856 | 0.12055
29 | 0.44042 | 304.475 | -567.7274 | 644.22 | -61.7951 | 0.26142
30 | 0.12147 | 70.7691 | -230.6494 | 241.2621 | -72.9427 | 0.071598
31 | 0.34657 | 26.5194 | -121.7373 | 124.5923 | -77.7106 | 0.18758
32 | 0.11364 | 164.0198 | 52.4275 | 172.1951 | 17.726 | 0.090252
33 | 0.099771 | 88.1308 | 18.2693 | 90.0045 | 11.7114 | 0.047305
34 | 0.10788 | 89.1153 | 282.7514 | 296.4623 | 72.5066 | 0.057138
35 | 0.28783 | 183.3574 | 130.4909 | 225.0507 | 35.4385 | 0.1287
36 | 0.11674 | 113.8937 | -273.2179 | 296.0064 | -67.3707 | 0.036948
37 | 0.27599 | 1071.5807 | 267.1762 | 1104.3859 | 14.0001 | 0.078107
38 | 0.149 | 850.0623 | -496.1438 | 984.2584 | -30.2702 | 0.068925
39 | 0.1106 | 267.8132 | -634.6706 | 688.8619 | -67.1216 | 0.02686
40 | 0.11239 | 530.6127 | 605.7958 | 805.3188 | 48.7851 | 0.041536
41 | 0.26864 | 998.4163 | 141.4661 | 1008.3887 | 8.0646 | 0.067333
42 | 0.10146 | 564.1529 | 266.3958 | 623.8872 | 25.2769 | 0.020269
43 | 0.24493 | 1115.2311 | 267.3919 | 1146.8386 | 13.4829 | 0.042273
44 | 0.11289 | 224.0596 | -415.0439 | 471.661 | -61.6378 | 0.047982
45 | 0.10114 | 100.9737 | -209.572 | 232.6287 | -64.2748 | 0.023594
46 | 0.11037 | 176.1343 | 231.7683 | 291.101 | 52.7667 | 0.056145
47 | 0.24326 | 961.3221 | 102.8937 | 966.8129 | 6.1093 | 0.072188
48 | 0.10579 | 495.9952 | 218.7308 | 542.0834 | 23.7972 | 0.03168
49 | 0.22728 | 658.4582 | 4.8208 | 658.4759 | 0.41947 | 0.085348
50 | 0.12229 | 321.4753 | 204.1946 | 380.8435 | 32.4229 | 0.093284

## PQ04b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ04b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5032 | 162.4566 | 162.4759 | 89.1172 | 0
2 | 0 | 3.2678 | 215.4612 | 215.4859 | 89.1311 | 0
3 | 0 | 5.4342 | 347.5342 | 347.5767 | 89.1042 | 0
4 | 0 | 17.1234 | 537.5551 | 537.8277 | 88.1755 | 0
5 | 0 | 171.0613 | 949.0118 | 964.3057 | 79.782 | 0
6 | 0 | 1040.5714 | 273.848 | 1076.0026 | 14.7443 | 0
7 | 0 | 404.9211 | 251.5212 | 476.6802 | 31.8469 | 0
8 | 0 | 327.3359 | 439.0544 | 547.6473 | 53.2937 | 0
9 | 0 | 360.0826 | 585.0651 | 686.9939 | 58.3895 | 0
10 | 0 | 457.9054 | 700.9673 | 837.2769 | 56.8455 | 0
11 | 0 | 621.988 | 759.0072 | 981.3058 | 50.6662 | 0
12 | 0 | 817.3565 | 685.6145 | 1066.8359 | 39.9906 | 0
13 | 0 | 889.5296 | 456.9054 | 1000.0127 | 27.1872 | 0
14 | 0 | 736.8985 | 267.5469 | 783.9647 | 19.9545 | 0
15 | 0 | 518.9847 | 257.0013 | 579.1328 | 26.3446 | 0
16 | 0 | 359.5835 | 355.201 | 505.4385 | 44.6487 | 0
17 | 0 | 263.6339 | 487.9531 | 554.6179 | 61.6183 | 0
18 | 0 | 209.5319 | 627.0271 | 661.1101 | 71.5221 | 0
19 | 0 | 181.3653 | 765.8272 | 787.01 | 76.6765 | 0
20 | 0 | 170.3868 | 904.8596 | 920.762 | 79.336 | 0
21 | 0 | 172.8191 | 1046.9196 | 1061.0877 | 80.6265 | 0
22 | 0 | 189.0605 | 1195.9198 | 1210.7716 | 81.0166 | 0
23 | 0 | 226.4508 | 1356.0192 | 1374.7974 | 80.5193 | 0
24 | 0 | 310.0014 | 1526.1073 | 1557.2747 | 78.5176 | 0
25 | 0 | 504.8231 | 1605.4778 | 1682.9752 | 72.5449 | 0
26 | 0 | 425.166 | 1496.3988 | 1555.6271 | 74.1388 | 0
27 | 0 | 303.3385 | 1715.089 | 1741.7074 | 79.9701 | 0
28 | 0 | 308.3759 | 1959.9737 | 1984.0849 | 81.0586 | 0
29 | 0 | 352.2724 | 2203.1277 | 2231.1135 | 80.9155 | 0
30 | 0 | 418.3107 | 2459.181 | 2494.505 | 80.3463 | 0
31 | 0 | 506.2968 | 2738.9576 | 2785.359 | 79.5271 | 0
32 | 0 | 621.4817 | 3051.7701 | 3114.4085 | 78.4893 | 0
33 | 0 | 773.2609 | 3407.3357 | 3493.9761 | 77.2139 | 0
34 | 0 | 976.3582 | 3816.7874 | 3939.6879 | 75.6511 | 0
35 | 0 | 1253.8677 | 4293.059 | 4472.4199 | 73.7186 | 0
36 | 0 | 1642.5249 | 4850.3266 | 5120.8941 | 71.2917 | 0
37 | 0 | 2202.2265 | 5500.7105 | 5925.1681 | 68.1812 | 0
38 | 0 | 3032.2686 | 6243.1696 | 6940.5921 | 64.0944 | 0
39 | 0 | 4295.7263 | 7030.4975 | 8239.0023 | 58.5745 | 0
40 | 0 | 6237.4831 | 7678.3692 | 9892.6007 | 50.9115 | 0
41 | 0 | 9097.1507 | 7661.5489 | 11893.5899 | 40.1038 | 0
42 | 0 | 12594.7649 | 5925.0587 | 13918.8513 | 25.1941 | 0
43 | 0 | 14984.8793 | 1739.9329 | 15085.5551 | 6.6231 | 0
44 | 0 | 14270.1653 | -3143.3108 | 14612.2559 | -12.4223 | 0
45 | 0 | 11406.4032 | -6136.6885 | 12952.4121 | -28.2804 | 0
46 | 0 | 8487.643 | -7097.139 | 11063.8811 | -39.9015 | 0
47 | 0 | 6295.2876 | -7010.9059 | 9422.4968 | -48.0784 | 0
48 | 0 | 4783.0379 | -6549.0243 | 8109.6961 | -53.8577 | 0
49 | 0 | 3748.7349 | -6003.1046 | 7077.4485 | -58.0166 | 0
50 | 0 | 3029.3558 | -5478.7435 | 6260.4813 | -61.0605 | 0

## PQ05a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0148 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 290.1697
2 | 0.38973 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5189
3 | 0.19784 | 28.3661 | 74.4897 | 79.7078 | 69.1529 | 0.89842
4 | 0.26008 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0392
5 | 0.71126 | 72.4548 | 54.6199 | 90.736 | 37.0108 | 2.287
6 | 0.096895 | 114.1516 | 210.6395 | 239.582 | 61.5455 | 0.22449
7 | 0.51922 | 207.3502 | 207.9976 | 293.6957 | 45.0893 | 1.2464
8 | 0.20683 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.80284
9 | 0.12769 | 90.5293 | -5.4455 | 90.6929 | -3.4423 | 0.21205
10 | 0.286 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.53821
11 | 0.60044 | 553.1477 | 151.1174 | 573.4186 | 15.2801 | 0.98636
12 | 0.095358 | 73.8265 | -170.4263 | 185.7295 | -66.5784 | 0.18176
13 | 0.58108 | 514.3296 | 6.9623 | 514.3767 | 0.77554 | 0.96512
14 | 0.23879 | 310.5489 | -132.6777 | 337.704 | -23.1339 | 0.6338
15 | 0.25674 | 161.749 | 215.7723 | 269.6673 | 53.1437 | 0.64188
16 | 0.45105 | 180.0601 | 249.4476 | 307.6455 | 54.1769 | 1.9441
17 | 0.53783 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.6972
18 | 0.11815 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.535
19 | 0.48982 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.3031
20 | 0.16412 | 187.3852 | -57.4812 | 196.0033 | -17.0536 | 0.41868
21 | 0.10969 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.18495
22 | 0.1267 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.17923
23 | 0.44235 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.43662
24 | 0.11596 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.10032
25 | 0.39261 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.30738
26 | 0.12614 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.12351
27 | 0.1149 | 489.2516 | -112.2534 | 501.9641 | -12.9222 | 0.084294
28 | 0.2215 | 322.3375 | -859.8557 | 918.2882 | -69.4503 | 0.20472
29 | 0.46346 | 255.7938 | -534.0107 | 592.1131 | -64.4053 | 0.30619
30 | 0.1279 | 65.741 | -223.5495 | 233.0156 | -73.6125 | 0.10736
31 | 0.36096 | 25.4392 | -119.6014 | 122.277 | -77.9922 | 0.33911
32 | 0.14363 | 166.9237 | 48.599 | 173.8545 | 16.2327 | 0.27718
33 | 0.10211 | 88.7314 | 17.0628 | 90.357 | 10.885 | 0.05439
34 | 0.1619 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.22945
35 | 0.31688 | 192.3732 | 127.8895 | 231.0047 | 33.6159 | 0.18853
36 | 0.11678 | 101.9089 | -262.7926 | 281.8606 | -68.8041 | 0.039603
37 | 0.41586 | 1162.5268 | 23.7434 | 1162.7692 | 1.17 | 0.17658
38 | 0.21431 | 677.6315 | -575.4647 | 889.013 | -40.3389 | 0.16113
39 | 0.1127 | 196.5982 | -568.441 | 601.4782 | -70.9218 | 0.056534
40 | 0.25578 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.23794
41 | 0.32854 | 1016.5143 | -152.9091 | 1027.9506 | -8.5546 | 0.17773
42 | 0.12071 | 655.4373 | 166.7942 | 676.3271 | 14.2775 | 0.071934
43 | 0.29496 | 1148.1575 | -224.2739 | 1169.8566 | -11.0526 | 0.17491
44 | 0.12405 | 160.7736 | -364.3545 | 398.2491 | -66.1902 | 0.1566
45 | 0.097235 | 83.0167 | -191.556 | 208.7714 | -66.569 | 0.11122
46 | 0.16686 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.33761
47 | 0.285 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.3554
48 | 0.11573 | 406.8222 | -46.3704 | 409.4564 | -6.5026 | 0.22627
49 | 0.22357 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.45099
50 | 0.17799 | 219.8156 | 111.9052 | 246.661 | 26.98 | 0.50278

## PQ05a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ05a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1393.5539 | 4685.3559 | 4888.2055 | 73.4361 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ05b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0149 | 16.6073 | 29.5056 | 33.8583 | 60.627 | 290.1726
2 | 0.39319 | 14.3178 | 51.8281 | 53.7694 | 74.5569 | 2.4704
3 | 0.20274 | 29.5449 | 75.7478 | 81.3058 | 68.6921 | 0.86431
4 | 0.25729 | 100.0747 | -58.4014 | 115.8692 | -30.2669 | 0.93976
5 | 0.75296 | 78.0236 | 51.1879 | 93.316 | 33.2672 | 2.0013
6 | 0.12403 | 198.6354 | 172.7763 | 263.2635 | 41.0173 | 0.26497
7 | 0.43848 | 180.9942 | 103.3779 | 208.4368 | 29.7336 | 1.358
8 | 0.16603 | 133.6174 | 40.0557 | 139.4921 | 16.6876 | 0.73307
9 | 0.11848 | 85.097 | -1.0715 | 85.1038 | -0.72142 | 0.28497
10 | 0.17999 | 246.3655 | 232.8678 | 339.0035 | 43.3867 | 0.37058
11 | 0.37008 | 380.2152 | 143.6629 | 406.4513 | 20.6989 | 0.68081
12 | 0.092551 | 98.98 | -159.0087 | 187.2987 | -58.0985 | 0.22616
13 | 0.36554 | 348.8528 | 63.6158 | 354.6058 | 10.3347 | 0.73253
14 | 0.16716 | 259.539 | -28.0742 | 261.0529 | -6.1736 | 0.48903
15 | 0.15318 | 106.9801 | 138.4782 | 174.9884 | 52.3124 | 0.46994
16 | 0.1624 | 60.2198 | 150.521 | 162.1203 | 68.1949 | 0.6007
17 | 0.51641 | 58.1035 | 81.3163 | 99.9417 | 54.4528 | 1.3742
18 | 0.12422 | 133.7253 | 34.589 | 138.1262 | 14.5021 | 0.28189
19 | 0.50261 | 160.4796 | 60.8301 | 171.6217 | 20.7593 | 0.90487
20 | 0.15208 | 187.1129 | -66.7501 | 198.6626 | -19.6332 | 0.28968
21 | 0.10824 | 58.7031 | -75.395 | 95.5534 | -52.0954 | 0.1545
22 | 0.12505 | 216.525 | -2.0247 | 216.5345 | -0.53575 | 0.16113
23 | 0.44267 | 113.7767 | -14.3073 | 114.6727 | -7.1673 | 0.43558
24 | 0.11567 | 122.7554 | 51.7521 | 133.2185 | 22.8597 | 0.10387
25 | 0.38916 | 149.8578 | 86.8322 | 173.1969 | 30.0893 | 0.34944
26 | 0.12214 | 270.9178 | 162.1153 | 315.718 | 30.896 | 0.14897
27 | 0.10838 | 499.7641 | -69.603 | 504.5877 | -7.9287 | 0.088921
28 | 0.17412 | 436.4489 | -965.9815 | 1060.0037 | -65.6856 | 0.12472
29 | 0.43929 | 304.475 | -567.7274 | 644.22 | -61.7951 | 0.25864
30 | 0.12124 | 70.7691 | -230.6494 | 241.2621 | -72.9427 | 0.070267
31 | 0.34783 | 26.5194 | -121.7372 | 124.5922 | -77.7106 | 0.20098
32 | 0.11428 | 164.0198 | 52.4275 | 172.1951 | 17.726 | 0.094857
33 | 0.099571 | 88.1308 | 18.2693 | 90.0045 | 11.7114 | 0.04451
34 | 0.11392 | 89.1153 | 282.7514 | 296.4623 | 72.5066 | 0.081095
35 | 0.2859 | 183.3574 | 130.4909 | 225.0507 | 35.4385 | 0.11827
36 | 0.11674 | 113.8937 | -273.2179 | 296.0064 | -67.3707 | 0.036948
37 | 0.28722 | 1071.5807 | 267.1762 | 1104.3859 | 14.0001 | 0.089781
38 | 0.14183 | 850.0623 | -496.1438 | 984.2584 | -30.2702 | 0.059477
39 | 0.1106 | 267.8132 | -634.6706 | 688.8619 | -67.1216 | 0.02686
40 | 0.11905 | 530.6127 | 605.7958 | 805.3188 | 48.7851 | 0.05118
41 | 0.251 | 998.4163 | 141.4661 | 1008.3887 | 8.0646 | 0.046688
42 | 0.098579 | 564.1529 | 266.3958 | 623.8872 | 25.2769 | 0.014671
43 | 0.23379 | 1115.2311 | 267.3919 | 1146.8386 | 13.4829 | 0.030863
44 | 0.10566 | 224.0596 | -415.0439 | 471.661 | -61.6378 | 0.028925
45 | 0.099894 | 100.9737 | -209.572 | 232.6287 | -64.2748 | 0.016882
46 | 0.10546 | 176.1343 | 231.7683 | 291.101 | 52.7667 | 0.03467
47 | 0.22614 | 961.3221 | 102.8937 | 966.8129 | 6.1093 | 0.050967
48 | 0.10243 | 495.9952 | 218.7308 | 542.0834 | 23.7972 | 0.023914
49 | 0.21446 | 658.4582 | 4.8208 | 658.4759 | 0.41947 | 0.061738
50 | 0.11191 | 321.4753 | 204.1946 | 380.8435 | 32.4229 | 0.0585

## PQ05b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ05b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5032 | 162.4566 | 162.4759 | 89.1172 | 0
2 | 0 | 3.2678 | 215.4612 | 215.4859 | 89.1311 | 0
3 | 0 | 5.4342 | 347.5342 | 347.5767 | 89.1042 | 0
4 | 0 | 17.1234 | 537.5551 | 537.8277 | 88.1755 | 0
5 | 0 | 171.0613 | 949.0118 | 964.3057 | 79.782 | 0
6 | 0 | 1040.5714 | 273.848 | 1076.0026 | 14.7443 | 0
7 | 0 | 404.9211 | 251.5212 | 476.6802 | 31.8469 | 0
8 | 0 | 327.3359 | 439.0544 | 547.6473 | 53.2937 | 0
9 | 0 | 360.0826 | 585.0651 | 686.9939 | 58.3895 | 0
10 | 0 | 457.9054 | 700.9673 | 837.2769 | 56.8455 | 0
11 | 0 | 621.988 | 759.0072 | 981.3058 | 50.6662 | 0
12 | 0 | 817.3565 | 685.6145 | 1066.8359 | 39.9906 | 0
13 | 0 | 889.5296 | 456.9054 | 1000.0127 | 27.1872 | 0
14 | 0 | 736.8985 | 267.5469 | 783.9647 | 19.9545 | 0
15 | 0 | 518.9847 | 257.0013 | 579.1328 | 26.3446 | 0
16 | 0 | 359.5835 | 355.201 | 505.4385 | 44.6487 | 0
17 | 0 | 263.6339 | 487.9531 | 554.6179 | 61.6183 | 0
18 | 0 | 209.5319 | 627.0271 | 661.1101 | 71.5221 | 0
19 | 0 | 181.3653 | 765.8272 | 787.01 | 76.6765 | 0
20 | 0 | 170.3868 | 904.8596 | 920.762 | 79.336 | 0
21 | 0 | 172.8191 | 1046.9196 | 1061.0877 | 80.6265 | 0
22 | 0 | 189.0605 | 1195.9198 | 1210.7716 | 81.0166 | 0
23 | 0 | 226.4508 | 1356.0192 | 1374.7974 | 80.5193 | 0
24 | 0 | 310.0014 | 1526.1073 | 1557.2747 | 78.5176 | 0
25 | 0 | 504.8231 | 1605.4778 | 1682.9752 | 72.5449 | 0
26 | 0 | 425.166 | 1496.3988 | 1555.6271 | 74.1388 | 0
27 | 0 | 303.3385 | 1715.089 | 1741.7074 | 79.9701 | 0
28 | 0 | 308.3759 | 1959.9737 | 1984.0849 | 81.0586 | 0
29 | 0 | 352.2724 | 2203.1277 | 2231.1135 | 80.9155 | 0
30 | 0 | 418.3107 | 2459.181 | 2494.505 | 80.3463 | 0
31 | 0 | 506.3288 | 2739.0309 | 2785.437 | 79.5267 | 0
32 | 0 | 621.4817 | 3051.7701 | 3114.4085 | 78.4893 | 0
33 | 0 | 773.2609 | 3407.3357 | 3493.9761 | 77.2139 | 0
34 | 0 | 976.3582 | 3816.7874 | 3939.6879 | 75.6511 | 0
35 | 0 | 1253.8677 | 4293.059 | 4472.4199 | 73.7186 | 0
36 | 0 | 1642.5249 | 4850.3266 | 5120.8941 | 71.2917 | 0
37 | 0 | 2202.2265 | 5500.7105 | 5925.1681 | 68.1812 | 0
38 | 0 | 3032.2686 | 6243.1696 | 6940.5921 | 64.0944 | 0
39 | 0 | 4295.7263 | 7030.4975 | 8239.0023 | 58.5745 | 0
40 | 0 | 6237.4831 | 7678.3692 | 9892.6007 | 50.9115 | 0
41 | 0 | 9097.1507 | 7661.5489 | 11893.5899 | 40.1038 | 0
42 | 0 | 12594.7649 | 5925.0587 | 13918.8513 | 25.1941 | 0
43 | 0 | 14984.8793 | 1739.9329 | 15085.5551 | 6.6231 | 0
44 | 0 | 14270.1653 | -3143.3108 | 14612.2559 | -12.4223 | 0
45 | 0 | 11406.4032 | -6136.6885 | 12952.4121 | -28.2804 | 0
46 | 0 | 8487.643 | -7097.139 | 11063.8811 | -39.9015 | 0
47 | 0 | 6295.2876 | -7010.9059 | 9422.4968 | -48.0784 | 0
48 | 0 | 4783.0379 | -6549.0243 | 8109.6961 | -53.8577 | 0
49 | 0 | 3748.7349 | -6003.1046 | 7077.4485 | -58.0166 | 0
50 | 0 | 3029.3558 | -5478.7435 | 6260.4813 | -61.0605 | 0

## PQ06a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0081 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 289.8322
2 | 0.38973 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5189
3 | 0.19784 | 28.3661 | 74.4897 | 79.7078 | 69.1529 | 0.89842
4 | 0.26008 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0392
5 | 0.71126 | 72.4548 | 54.6199 | 90.736 | 37.0108 | 2.287
6 | 0.096895 | 114.1516 | 210.6395 | 239.582 | 61.5455 | 0.22449
7 | 0.51922 | 207.3502 | 207.9976 | 293.6957 | 45.0893 | 1.2464
8 | 0.20683 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.80284
9 | 0.12769 | 90.5293 | -5.4455 | 90.6929 | -3.4423 | 0.21205
10 | 0.286 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.53821
11 | 0.60044 | 553.1477 | 151.1174 | 573.4186 | 15.2801 | 0.98636
12 | 0.095358 | 73.8265 | -170.4263 | 185.7295 | -66.5784 | 0.18176
13 | 0.58108 | 514.3296 | 6.9623 | 514.3767 | 0.77554 | 0.96512
14 | 0.23879 | 310.5489 | -132.6777 | 337.704 | -23.1339 | 0.6338
15 | 0.25674 | 161.749 | 215.7723 | 269.6673 | 53.1437 | 0.64188
16 | 0.45105 | 180.0601 | 249.4476 | 307.6455 | 54.1769 | 1.9441
17 | 0.53783 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.6972
18 | 0.11815 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.535
19 | 0.48982 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.3031
20 | 0.16412 | 187.3852 | -57.4812 | 196.0033 | -17.0536 | 0.41868
21 | 0.10969 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.18495
22 | 0.1267 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.17923
23 | 0.44235 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.43662
24 | 0.11596 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.10032
25 | 0.39261 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.30738
26 | 0.12614 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.12351
27 | 0.1149 | 489.2516 | -112.2534 | 501.9641 | -12.9222 | 0.084294
28 | 0.2215 | 322.3375 | -859.8557 | 918.2882 | -69.4503 | 0.20472
29 | 0.46346 | 255.7938 | -534.0107 | 592.1131 | -64.4053 | 0.30619
30 | 0.1279 | 65.741 | -223.5495 | 233.0156 | -73.6125 | 0.10736
31 | 0.36096 | 25.4392 | -119.6014 | 122.277 | -77.9922 | 0.33911
32 | 0.14363 | 166.9237 | 48.599 | 173.8545 | 16.2327 | 0.27718
33 | 0.10211 | 88.7314 | 17.0628 | 90.357 | 10.885 | 0.05439
34 | 0.1619 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.22945
35 | 0.31688 | 192.3732 | 127.8895 | 231.0047 | 33.6159 | 0.18853
36 | 0.11678 | 101.9089 | -262.7926 | 281.8606 | -68.8041 | 0.039603
37 | 0.41586 | 1162.5268 | 23.7434 | 1162.7692 | 1.17 | 0.17658
38 | 0.21431 | 677.6315 | -575.4647 | 889.013 | -40.3389 | 0.16113
39 | 0.1127 | 196.5982 | -568.441 | 601.4782 | -70.9218 | 0.056534
40 | 0.25578 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.23794
41 | 0.32854 | 1016.5143 | -152.9091 | 1027.9506 | -8.5546 | 0.17773
42 | 0.12071 | 655.4373 | 166.7942 | 676.3271 | 14.2775 | 0.071934
43 | 0.29496 | 1148.1575 | -224.2739 | 1169.8566 | -11.0526 | 0.17491
44 | 0.12405 | 160.7736 | -364.3545 | 398.2491 | -66.1902 | 0.1566
45 | 0.097235 | 83.0167 | -191.556 | 208.7714 | -66.569 | 0.11122
46 | 0.16686 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.33761
47 | 0.285 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.3554
48 | 0.11573 | 406.8222 | -46.3704 | 409.4564 | -6.5026 | 0.22627
49 | 0.22357 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.45099
50 | 0.17799 | 219.8156 | 111.9052 | 246.661 | 26.98 | 0.50278

## PQ06a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ06a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1393.5539 | 4685.3559 | 4888.2055 | 73.4361 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ06b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0082 | 16.6073 | 29.5056 | 33.8583 | 60.627 | 289.831
2 | 0.39319 | 14.3178 | 51.8281 | 53.7694 | 74.5569 | 2.4704
3 | 0.20274 | 29.5449 | 75.7478 | 81.3058 | 68.6921 | 0.86431
4 | 0.25729 | 100.0747 | -58.4014 | 115.8692 | -30.2669 | 0.93976
5 | 0.75296 | 78.0236 | 51.1879 | 93.316 | 33.2672 | 2.0013
6 | 0.12403 | 198.6354 | 172.7763 | 263.2635 | 41.0173 | 0.26497
7 | 0.43848 | 180.9942 | 103.3779 | 208.4368 | 29.7336 | 1.358
8 | 0.16603 | 133.6174 | 40.0557 | 139.4921 | 16.6876 | 0.73307
9 | 0.11848 | 85.097 | -1.0715 | 85.1038 | -0.72142 | 0.28497
10 | 0.17999 | 246.3655 | 232.8678 | 339.0035 | 43.3867 | 0.37058
11 | 0.37008 | 380.2152 | 143.6629 | 406.4513 | 20.6989 | 0.68081
12 | 0.092551 | 98.98 | -159.0087 | 187.2987 | -58.0985 | 0.22616
13 | 0.36554 | 348.8528 | 63.6158 | 354.6058 | 10.3347 | 0.73253
14 | 0.16716 | 259.539 | -28.0742 | 261.0529 | -6.1736 | 0.48903
15 | 0.15318 | 106.9801 | 138.4782 | 174.9884 | 52.3124 | 0.46994
16 | 0.1624 | 60.2198 | 150.521 | 162.1203 | 68.1949 | 0.6007
17 | 0.51641 | 58.1035 | 81.3163 | 99.9417 | 54.4528 | 1.3742
18 | 0.12422 | 133.7253 | 34.589 | 138.1262 | 14.5021 | 0.28189
19 | 0.50261 | 160.4796 | 60.8301 | 171.6217 | 20.7593 | 0.90487
20 | 0.15208 | 187.1129 | -66.7501 | 198.6626 | -19.6332 | 0.28968
21 | 0.10824 | 58.7031 | -75.395 | 95.5534 | -52.0954 | 0.1545
22 | 0.12505 | 216.525 | -2.0247 | 216.5345 | -0.53575 | 0.16113
23 | 0.44267 | 113.7767 | -14.3073 | 114.6727 | -7.1673 | 0.43558
24 | 0.11567 | 122.7554 | 51.7521 | 133.2185 | 22.8597 | 0.10387
25 | 0.38916 | 149.8578 | 86.8322 | 173.1969 | 30.0893 | 0.34944
26 | 0.12214 | 270.9178 | 162.1153 | 315.718 | 30.896 | 0.14897
27 | 0.10838 | 499.7641 | -69.603 | 504.5877 | -7.9287 | 0.088921
28 | 0.17412 | 436.4489 | -965.9815 | 1060.0037 | -65.6856 | 0.12472
29 | 0.43929 | 304.475 | -567.7274 | 644.22 | -61.7951 | 0.25864
30 | 0.12124 | 70.7691 | -230.6494 | 241.2621 | -72.9427 | 0.070267
31 | 0.34783 | 26.5194 | -121.7372 | 124.5922 | -77.7106 | 0.20098
32 | 0.11428 | 164.0198 | 52.4275 | 172.1951 | 17.726 | 0.094857
33 | 0.099571 | 88.1308 | 18.2693 | 90.0045 | 11.7114 | 0.04451
34 | 0.11392 | 89.1153 | 282.7514 | 296.4623 | 72.5066 | 0.081095
35 | 0.2859 | 183.3574 | 130.4909 | 225.0507 | 35.4385 | 0.11827
36 | 0.11674 | 113.8937 | -273.2179 | 296.0064 | -67.3707 | 0.036948
37 | 0.28722 | 1071.5807 | 267.1762 | 1104.3859 | 14.0001 | 0.089781
38 | 0.14183 | 850.0623 | -496.1438 | 984.2584 | -30.2702 | 0.059477
39 | 0.1106 | 267.8132 | -634.6706 | 688.8619 | -67.1216 | 0.02686
40 | 0.11905 | 530.6127 | 605.7958 | 805.3188 | 48.7851 | 0.05118
41 | 0.251 | 998.4163 | 141.4661 | 1008.3887 | 8.0646 | 0.046688
42 | 0.098579 | 564.1529 | 266.3958 | 623.8872 | 25.2769 | 0.014671
43 | 0.23379 | 1115.2311 | 267.3919 | 1146.8386 | 13.4829 | 0.030863
44 | 0.10566 | 224.0596 | -415.0439 | 471.661 | -61.6378 | 0.028925
45 | 0.099894 | 100.9737 | -209.572 | 232.6287 | -64.2748 | 0.016882
46 | 0.10546 | 176.1343 | 231.7683 | 291.101 | 52.7667 | 0.03467
47 | 0.22614 | 961.3221 | 102.8937 | 966.8129 | 6.1093 | 0.050967
48 | 0.10243 | 495.9952 | 218.7308 | 542.0834 | 23.7972 | 0.023914
49 | 0.21446 | 658.4582 | 4.8208 | 658.4759 | 0.41947 | 0.061738
50 | 0.11191 | 321.4753 | 204.1946 | 380.8435 | 32.4229 | 0.0585

## PQ06b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ06b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5032 | 162.4566 | 162.4759 | 89.1172 | 0
2 | 0 | 3.2678 | 215.4612 | 215.4859 | 89.1311 | 0
3 | 0 | 5.4342 | 347.5342 | 347.5767 | 89.1042 | 0
4 | 0 | 17.1234 | 537.5551 | 537.8277 | 88.1755 | 0
5 | 0 | 171.0613 | 949.0118 | 964.3057 | 79.782 | 0
6 | 0 | 1040.5714 | 273.848 | 1076.0026 | 14.7443 | 0
7 | 0 | 404.9211 | 251.5212 | 476.6802 | 31.8469 | 0
8 | 0 | 327.3359 | 439.0544 | 547.6473 | 53.2937 | 0
9 | 0 | 360.0826 | 585.0651 | 686.9939 | 58.3895 | 0
10 | 0 | 457.9054 | 700.9673 | 837.2769 | 56.8455 | 0
11 | 0 | 621.988 | 759.0072 | 981.3058 | 50.6662 | 0
12 | 0 | 817.3565 | 685.6145 | 1066.8359 | 39.9906 | 0
13 | 0 | 889.5296 | 456.9054 | 1000.0127 | 27.1872 | 0
14 | 0 | 736.8985 | 267.5469 | 783.9647 | 19.9545 | 0
15 | 0 | 518.9847 | 257.0013 | 579.1328 | 26.3446 | 0
16 | 0 | 359.5835 | 355.201 | 505.4385 | 44.6487 | 0
17 | 0 | 263.6339 | 487.9531 | 554.6179 | 61.6183 | 0
18 | 0 | 209.5319 | 627.0271 | 661.1101 | 71.5221 | 0
19 | 0 | 181.3653 | 765.8272 | 787.01 | 76.6765 | 0
20 | 0 | 170.3868 | 904.8596 | 920.762 | 79.336 | 0
21 | 0 | 172.8191 | 1046.9196 | 1061.0877 | 80.6265 | 0
22 | 0 | 189.0605 | 1195.9198 | 1210.7716 | 81.0166 | 0
23 | 0 | 226.4508 | 1356.0192 | 1374.7974 | 80.5193 | 0
24 | 0 | 310.0014 | 1526.1073 | 1557.2747 | 78.5176 | 0
25 | 0 | 504.8231 | 1605.4778 | 1682.9752 | 72.5449 | 0
26 | 0 | 425.166 | 1496.3988 | 1555.6271 | 74.1388 | 0
27 | 0 | 303.3385 | 1715.089 | 1741.7074 | 79.9701 | 0
28 | 0 | 308.3759 | 1959.9737 | 1984.0849 | 81.0586 | 0
29 | 0 | 352.2724 | 2203.1277 | 2231.1135 | 80.9155 | 0
30 | 0 | 418.3107 | 2459.181 | 2494.505 | 80.3463 | 0
31 | 0 | 506.3288 | 2739.0309 | 2785.437 | 79.5267 | 0
32 | 0 | 621.4817 | 3051.7701 | 3114.4085 | 78.4893 | 0
33 | 0 | 773.2609 | 3407.3357 | 3493.9761 | 77.2139 | 0
34 | 0 | 976.3582 | 3816.7874 | 3939.6879 | 75.6511 | 0
35 | 0 | 1253.8677 | 4293.059 | 4472.4199 | 73.7186 | 0
36 | 0 | 1642.5249 | 4850.3266 | 5120.8941 | 71.2917 | 0
37 | 0 | 2202.2265 | 5500.7105 | 5925.1681 | 68.1812 | 0
38 | 0 | 3032.2686 | 6243.1696 | 6940.5921 | 64.0944 | 0
39 | 0 | 4295.7263 | 7030.4975 | 8239.0023 | 58.5745 | 0
40 | 0 | 6237.4831 | 7678.3692 | 9892.6007 | 50.9115 | 0
41 | 0 | 9097.1507 | 7661.5489 | 11893.5899 | 40.1038 | 0
42 | 0 | 12594.7649 | 5925.0587 | 13918.8513 | 25.1941 | 0
43 | 0 | 14984.8793 | 1739.9329 | 15085.5551 | 6.6231 | 0
44 | 0 | 14270.1653 | -3143.3108 | 14612.2559 | -12.4223 | 0
45 | 0 | 11406.4032 | -6136.6885 | 12952.4121 | -28.2804 | 0
46 | 0 | 8487.643 | -7097.139 | 11063.8811 | -39.9015 | 0
47 | 0 | 6295.2876 | -7010.9059 | 9422.4968 | -48.0784 | 0
48 | 0 | 4783.0379 | -6549.0243 | 8109.6961 | -53.8577 | 0
49 | 0 | 3748.7349 | -6003.1046 | 7077.4485 | -58.0166 | 0
50 | 0 | 3029.3558 | -5478.7435 | 6260.4813 | -61.0605 | 0

## PQ07a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 16.8978 | 29.6884 | 34.1605 | 60.3527 | 336.0739
2 | 0.39599 | 14.4546 | 52.0789 | 54.0476 | 74.4879 | 2.4491
3 | 0.19978 | 29.0835 | 75.3126 | 80.7331 | 68.8849 | 0.86232
4 | 0.25878 | 103.9603 | -56.5588 | 118.3496 | -28.548 | 1.001
5 | 0.71241 | 73.2835 | 54.3925 | 91.2634 | 36.5836 | 2.1766
6 | 0.09755 | 118.4151 | 213.4818 | 244.1241 | 60.9835 | 0.21612
7 | 0.50073 | 214.0322 | 208.0597 | 298.4939 | 44.1893 | 1.1476
8 | 0.17076 | 162.5216 | 40.4979 | 167.4913 | 13.9923 | 0.52456
9 | 0.12732 | 90.4784 | -5.9468 | 90.6736 | -3.7604 | 0.19772
10 | 0.2624 | 328.7746 | 330.9016 | 466.464 | 45.1847 | 0.47629
11 | 0.54613 | 561.8011 | 136.4895 | 578.1434 | 13.6554 | 0.8585
12 | 0.089067 | 72.6302 | -169.3782 | 184.2935 | -66.7901 | 0.13704
13 | 0.51715 | 515.114 | -3.6705 | 515.1271 | -0.40826 | 0.81634
14 | 0.21577 | 308.6509 | -135.4636 | 337.0694 | -23.6962 | 0.55603
15 | 0.26138 | 161.3586 | 217.5075 | 270.8249 | 53.43 | 0.66229
16 | 0.38723 | 168.8832 | 261.0999 | 310.9577 | 57.1046 | 1.5464
17 | 0.54949 | 82.2648 | 45.8913 | 94.1993 | 29.1549 | 3.5579
18 | 0.12071 | 104.1781 | 34.9127 | 109.8726 | 18.5273 | 0.61541
19 | 0.47365 | 142.2437 | 63.1562 | 155.6341 | 23.9412 | 1.2997
20 | 0.16404 | 187.109 | -55.3185 | 195.1151 | -16.4702 | 0.43014
21 | 0.10978 | 59.7613 | -74.7979 | 95.74 | -51.3762 | 0.18892
22 | 0.12556 | 214.2017 | -0.77703 | 214.2031 | -0.20784 | 0.17537
23 | 0.44175 | 113.4521 | -14.3615 | 114.3575 | -7.2145 | 0.43444
24 | 0.11592 | 123.1996 | 51.5414 | 133.5465 | 22.7023 | 0.099817
25 | 0.39114 | 152.3301 | 88.0993 | 175.9714 | 30.0427 | 0.29323
26 | 0.12234 | 291.3013 | 160.707 | 332.6909 | 28.8849 | 0.10852
27 | 0.11723 | 487.4041 | -115.1029 | 500.8108 | -13.2873 | 0.089171
28 | 0.20303 | 314.5976 | -849.5135 | 905.8945 | -69.6791 | 0.17194
29 | 0.47572 | 251.2539 | -529.9985 | 586.5381 | -64.636 | 0.33559
30 | 0.12928 | 65.1974 | -222.6558 | 232.0049 | -73.6791 | 0.11527
31 | 0.35314 | 25.3163 | -119.3136 | 121.9699 | -78.0205 | 0.25636
32 | 0.14125 | 167.2982 | 47.996 | 174.0469 | 16.0076 | 0.25622
33 | 0.10315 | 88.8083 | 16.8664 | 90.3958 | 10.7535 | 0.065437
34 | 0.13668 | 99.0686 | 298.6192 | 314.6236 | 71.6465 | 0.12303
35 | 0.32783 | 193.932 | 127.2077 | 231.9298 | 33.2625 | 0.23774
36 | 0.11601 | 100.0598 | -260.6872 | 279.2306 | -69.0017 | 0.042799
37 | 0.37154 | 1160.7658 | -30.6984 | 1161.1717 | -1.5149 | 0.14221
38 | 0.24369 | 642.1853 | -578.7411 | 864.4902 | -42.0254 | 0.20862
39 | 0.11083 | 185.9491 | -552.7541 | 583.1931 | -71.4068 | 0.063791
40 | 0.23828 | 785.8491 | 601.1447 | 989.4108 | 37.4146 | 0.21703
41 | 0.42479 | 977.7648 | -224.0848 | 1003.1141 | -12.9082 | 0.31841
42 | 0.14191 | 667.0391 | 122.8407 | 678.2559 | 10.4346 | 0.12578
43 | 0.35657 | 1034.0133 | -344.9869 | 1090.0456 | -18.4507 | 0.28148
44 | 0.16869 | 148.3546 | -340.6198 | 371.5251 | -66.4648 | 0.30328
45 | 0.10459 | 79.5013 | -180.9291 | 197.6254 | -66.279 | 0.20069
46 | 0.2534 | 267.2532 | 187.9561 | 326.7289 | 35.1183 | 0.77955
47 | 0.35763 | 395.3395 | -179.8221 | 434.3148 | -24.4586 | 0.51878
48 | 0.12036 | 283.9407 | 42.3442 | 287.0807 | 8.482 | 0.28106
49 | 0.30263 | 343.3876 | 79.0528 | 352.3697 | 12.9644 | 0.55256
50 | 0.21768 | 224.9796 | 162.8827 | 277.7528 | 35.9041 | 0.5735

## PQ07a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ07a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5823 | 170.6877 | 170.7072 | 89.1333 | 0
2 | 0 | 3.2155 | 220.1243 | 220.1478 | 89.1631 | 0
3 | 0 | 4.2786 | 336.2971 | 336.3243 | 89.2711 | 0
4 | 0 | 5.8224 | 460.6764 | 460.7131 | 89.2759 | 0
5 | 0 | 8.0134 | 597.7238 | 597.7775 | 89.2319 | 0
6 | 0 | 11.2125 | 754.1211 | 754.2044 | 89.1482 | 0
7 | 0 | 16.1671 | 940.7843 | 940.9232 | 89.0155 | 0
8 | 0 | 24.6626 | 1177.4036 | 1177.6619 | 88.8 | 0
9 | 0 | 41.5352 | 1504.2109 | 1504.7842 | 88.4183 | 0
10 | 0 | 83.491 | 2019.2568 | 2020.9821 | 87.6323 | 0
11 | 0 | 234.2466 | 3040.7072 | 3049.7166 | 85.5948 | 0
12 | 0 | 1516.072 | 6394.3384 | 6571.6085 | 76.6617 | 0
13 | 0 | 7909.9088 | -8807.4162 | 11837.9575 | -48.0731 | 0
14 | 0 | 821.1431 | -2643.273 | 2767.8815 | -72.7424 | 0
15 | 0 | 367.9619 | -1146.84 | 1204.4243 | -72.2112 | 0
16 | 0 | 252.1588 | -478.161 | 540.5756 | -62.195 | 0
17 | 0 | 210.3259 | -67.4816 | 220.8862 | -17.7885 | 0
18 | 0 | 195.7358 | 234.2906 | 305.2943 | 50.1233 | 0
19 | 0 | 194.9445 | 483.68 | 521.4879 | 68.0484 | 0
20 | 0 | 203.1759 | 707.6427 | 736.2328 | 73.9804 | 0
21 | 0 | 218.8567 | 921.6119 | 947.2417 | 76.6413 | 0
22 | 0 | 242.0392 | 1136.03 | 1161.5279 | 77.9726 | 0
23 | 0 | 274.1926 | 1358.4893 | 1385.8841 | 78.5889 | 0
24 | 0 | 314.3532 | 1595.9729 | 1626.6368 | 78.8573 | 0
25 | 0 | 366.3254 | 1861.4512 | 1897.1544 | 78.8667 | 0
26 | 0 | 436.9008 | 2164.4956 | 2208.1493 | 78.5883 | 0
27 | 0 | 533.5973 | 2519.7975 | 2575.6757 | 78.0436 | 0
28 | 0 | 670.0806 | 2949.2836 | 3024.4473 | 77.1996 | 0
29 | 0 | 871.2053 | 3486.4762 | 3593.6771 | 75.9702 | 0
30 | 0 | 1185.8161 | 4185.0784 | 4349.8323 | 74.1803 | 0
31 | 0 | 1719.7577 | 5135.0208 | 5415.349 | 71.4839 | 0
32 | 0 | 2735.0888 | 6484.9973 | 7038.1745 | 67.1321 | 0
33 | 0 | 4995.057 | 8402.3654 | 9774.9853 | 59.2693 | 0
34 | 0 | 10940.3827 | 10004.9305 | 14825.3367 | 42.4428 | 0
35 | 0 | 20880.1538 | 1323.2006 | 20922.0382 | 3.6261 | 0
36 | 0 | 12307.3325 | -10750.3567 | 16341.377 | -41.137 | 0
37 | 0 | 4854.673 | -9176.7367 | 10381.7313 | -62.1203 | 0
38 | 0 | 2283.8742 | -6767.5939 | 7142.5772 | -71.3519 | 0
39 | 0 | 1267.6835 | -5115.9094 | 5270.6309 | -76.0829 | 0
40 | 0 | 796.4228 | -3980.5313 | 4059.4235 | -78.6857 | 0
41 | 0 | 554.8021 | -3152.7498 | 3201.193 | -80.0196 | 0
42 | 0 | 426.2654 | -2513.0259 | 2548.9216 | -80.373 | 0
43 | 0 | 361.3222 | -1992.0694 | 2024.5726 | -79.7194 | 0
44 | 0 | 337.4246 | -1547.8144 | 1584.1669 | -77.7019 | 0
45 | 0 | 344.021 | -1152.7911 | 1203.0286 | -73.3836 | 0
46 | 0 | 377.3085 | -787.9993 | 873.6731 | -64.414 | 0
47 | 0 | 437.6898 | -439.2456 | 620.0879 | -45.1017 | 0
48 | 0 | 529.2044 | -95.4668 | 537.7464 | -10.226 | 0
49 | 0 | 659.9383 | 252.4876 | 706.5894 | 20.9365 | 0
50 | 0 | 843.1411 | 611.6116 | 1041.612 | 35.957 | 0

## PQ07b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 17.028 | 29.7661 | 34.2924 | 60.2278 | 336.0747
2 | 0.39989 | 14.7134 | 52.5048 | 54.5274 | 74.3455 | 2.395
3 | 0.20517 | 30.4259 | 76.714 | 82.5275 | 68.366 | 0.82246
4 | 0.25547 | 98.0627 | -59.4725 | 114.6877 | -31.2357 | 0.89178
5 | 0.75601 | 79.4174 | 50.3786 | 94.0485 | 32.3891 | 1.8317
6 | 0.12398 | 210.731 | 161.1754 | 265.3019 | 37.4102 | 0.27306
7 | 0.4008 | 177.6026 | 98.111 | 202.9001 | 28.9171 | 1.2631
8 | 0.13654 | 132.713 | 39.4858 | 138.4625 | 16.5692 | 0.52344
9 | 0.11777 | 84.8275 | -1.1463 | 84.8353 | -0.77418 | 0.2808
10 | 0.1611 | 247.8846 | 229.1533 | 337.5767 | 42.7514 | 0.32768
11 | 0.33063 | 378.198 | 138.495 | 402.7588 | 20.1126 | 0.59976
12 | 0.087191 | 99.0178 | -157.8603 | 186.3449 | -57.902 | 0.19191
13 | 0.32198 | 345.7765 | 61.42 | 351.1892 | 10.0723 | 0.63321
14 | 0.1506 | 258.0437 | -27.8436 | 259.5416 | -6.1585 | 0.43315
15 | 0.15532 | 107.3481 | 138.2508 | 175.034 | 52.1716 | 0.48207
16 | 0.14904 | 61.1709 | 150.4245 | 162.3867 | 67.8706 | 0.5257
17 | 0.50967 | 58.224 | 80.9453 | 99.7104 | 54.2725 | 1.3252
18 | 0.12549 | 133.1651 | 34.5705 | 137.5793 | 14.5531 | 0.29857
19 | 0.49684 | 159.8778 | 60.843 | 171.0637 | 20.8348 | 0.88496
20 | 0.15147 | 187.1215 | -66.1956 | 198.485 | -19.4816 | 0.28842
21 | 0.10822 | 58.7848 | -75.3646 | 95.5797 | -52.0456 | 0.15498
22 | 0.12419 | 216.3444 | -1.7893 | 216.3518 | -0.47386 | 0.1574
23 | 0.44223 | 113.7324 | -14.2646 | 114.6235 | -7.1489 | 0.4343
24 | 0.11557 | 122.6619 | 51.6689 | 133.1 | 22.8423 | 0.1041
25 | 0.38579 | 149.3895 | 86.615 | 172.6829 | 30.1049 | 0.34001
26 | 0.11627 | 270.5896 | 163.3629 | 316.0793 | 31.1206 | 0.12903
27 | 0.10885 | 500.2772 | -69.8064 | 505.124 | -7.9435 | 0.089857
28 | 0.1709 | 436.3233 | -966.1957 | 1060.1472 | -65.6966 | 0.119
29 | 0.43994 | 304.4863 | -567.7016 | 644.2026 | -61.7932 | 0.26027
30 | 0.12132 | 70.7651 | -230.6331 | 241.2454 | -72.9424 | 0.07075
31 | 0.34634 | 26.5171 | -121.7285 | 124.5833 | -77.7108 | 0.18516
32 | 0.11321 | 164.0323 | 52.4044 | 172.1999 | 17.7175 | 0.087042
33 | 0.09972 | 88.1336 | 18.2603 | 90.0054 | 11.7054 | 0.046446
34 | 0.10754 | 89.1984 | 282.8449 | 296.5765 | 72.4967 | 0.055497
35 | 0.28734 | 183.4329 | 130.4533 | 225.0904 | 35.4196 | 0.12524
36 | 0.11657 | 113.7942 | -273.0858 | 295.8462 | -67.3786 | 0.036197
37 | 0.27476 | 1072.3925 | 264.7466 | 1104.5889 | 13.8676 | 0.076214
38 | 0.14679 | 847.9522 | -496.8593 | 982.7981 | -30.3683 | 0.065939
39 | 0.11012 | 267.1548 | -633.6854 | 687.6982 | -67.1402 | 0.026012
40 | 0.11148 | 532.3546 | 605.6137 | 806.3309 | 48.6835 | 0.039868
41 | 0.26672 | 998.4658 | 138.5252 | 1008.0294 | 7.8987 | 0.06483
42 | 0.1012 | 564.8224 | 265.3947 | 624.0662 | 25.1676 | 0.019663
43 | 0.24376 | 1115.8553 | 263.0996 | 1146.453 | 13.2671 | 0.041353
44 | 0.11202 | 223.5976 | -414.4149 | 470.8881 | -61.6509 | 0.046329
45 | 0.10094 | 100.8759 | -209.3951 | 232.4268 | -64.2776 | 0.023317
46 | 0.10999 | 176.4673 | 231.7138 | 291.2593 | 52.708 | 0.054691
47 | 0.24139 | 960.2835 | 99.0773 | 965.3812 | 5.8906 | 0.071299
48 | 0.10547 | 496.3954 | 217.4658 | 541.9408 | 23.6577 | 0.031572
49 | 0.22583 | 657.3488 | 3.0545 | 657.3559 | 0.26624 | 0.084477
50 | 0.12144 | 321.834 | 203.5397 | 380.7959 | 32.3108 | 0.091134

## PQ07b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ07b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6843 | 174.5421 | 174.5627 | 89.1189 | 0
2 | 0 | 3.488 | 228.6325 | 228.6591 | 89.126 | 0
3 | 0 | 5.9772 | 372.7812 | 372.8291 | 89.0814 | 0
4 | 0 | 21.2681 | 592.0494 | 592.4313 | 87.9427 | 0
5 | 0 | 272.5508 | 1127.6427 | 1160.1129 | 76.4122 | 0
6 | 0 | 972.9163 | 31.7906 | 973.4356 | 1.8715 | 0
7 | 0 | 389.2276 | 223.9697 | 449.0663 | 29.917 | 0
8 | 0 | 331.3338 | 423.2606 | 537.5236 | 51.9457 | 0
9 | 0 | 372.3024 | 571.6381 | 682.1871 | 56.9242 | 0
10 | 0 | 476.1393 | 684.626 | 833.9193 | 55.1824 | 0
11 | 0 | 641.6434 | 733.2474 | 974.3501 | 48.8118 | 0
12 | 0 | 825.2238 | 649.5783 | 1050.2126 | 38.2082 | 0
13 | 0 | 878.576 | 429.3228 | 977.8619 | 26.0428 | 0
14 | 0 | 727.0333 | 258.3216 | 771.5617 | 19.5606 | 0
15 | 0 | 519.483 | 252.3036 | 577.5117 | 25.905 | 0
16 | 0 | 365.0758 | 347.7523 | 504.1944 | 43.6078 | 0
17 | 0 | 269.8464 | 477.7875 | 548.724 | 60.543 | 0
18 | 0 | 214.9269 | 615.5161 | 651.9613 | 70.7517 | 0
19 | 0 | 185.6555 | 754.0539 | 776.5727 | 76.1683 | 0
20 | 0 | 173.7479 | 893.5594 | 910.2948 | 78.9964 | 0
21 | 0 | 175.6757 | 1036.6624 | 1051.4423 | 80.3819 | 0
22 | 0 | 192.2641 | 1187.2713 | 1202.7379 | 80.8015 | 0
23 | 0 | 232.2354 | 1349.3767 | 1369.2154 | 80.2347 | 0
24 | 0 | 325.1339 | 1518.2083 | 1552.6327 | 77.9123 | 0
25 | 0 | 520.2116 | 1560.2558 | 1644.694 | 71.5609 | 0
26 | 0 | 394.8477 | 1489.9425 | 1541.3739 | 75.1573 | 0
27 | 0 | 297.4082 | 1717.9315 | 1743.4851 | 80.1783 | 0
28 | 0 | 307.5124 | 1960.0774 | 1984.0533 | 81.0837 | 0
29 | 0 | 352.6069 | 2203.0789 | 2231.1182 | 80.9068 | 0
30 | 0 | 419.4497 | 2460.5626 | 2496.0582 | 80.3258 | 0
31 | 0 | 508.62 | 2742.8579 | 2789.6172 | 79.4947 | 0
32 | 0 | 625.7805 | 3059.2017 | 3122.5496 | 78.4392 | 0
33 | 0 | 780.8185 | 3419.4269 | 3507.4432 | 77.1372 | 0
34 | 0 | 989.2337 | 3834.8772 | 3960.4124 | 75.5355 | 0
35 | 0 | 1275.4294 | 4318.6973 | 4503.0952 | 73.5467 | 0
36 | 0 | 1678.412 | 4885.046 | 5165.3404 | 71.0382 | 0
37 | 0 | 2262.049 | 5545.1358 | 5988.7725 | 67.8078 | 0
38 | 0 | 3132.4087 | 6294.2074 | 7030.5783 | 63.5421 | 0
39 | 0 | 4462.7174 | 7073.2017 | 8363.3743 | 57.7508 | 0
40 | 0 | 6505.4065 | 7665.0503 | 10053.5223 | 49.6784 | 0
41 | 0 | 9468.3742 | 7475.6376 | 12063.7999 | 38.2924 | 0
42 | 0 | 12907.447 | 5409.9751 | 13995.357 | 22.7403 | 0
43 | 0 | 14881.7061 | 1004.8367 | 14915.5916 | 3.8628 | 0
44 | 0 | 13731.1452 | -3634.4557 | 14204 | -14.8255 | 0
45 | 0 | 10809.8601 | -6233.7837 | 12478.507 | -29.971 | 0
46 | 0 | 8036.4702 | -6971.1045 | 10638.663 | -40.9395 | 0
47 | 0 | 5994.7725 | -6808.6725 | 9071.6767 | -48.6373 | 0
48 | 0 | 4590.6613 | -6336.6151 | 7824.7596 | -54.078 | 0
49 | 0 | 3627.9135 | -5803.4019 | 6844.0653 | -57.989 | 0
50 | 0 | 2955.8638 | -5297.5378 | 6066.3859 | -60.8398 | 0

## PQ08a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.8978 | 29.6884 | 34.1605 | 60.3527 | 335.7137
2 | 0.39599 | 14.4546 | 52.0789 | 54.0476 | 74.4879 | 2.4491
3 | 0.19978 | 29.0835 | 75.3126 | 80.7331 | 68.8849 | 0.86232
4 | 0.25878 | 103.9603 | -56.5588 | 118.3496 | -28.548 | 1.001
5 | 0.71241 | 73.2835 | 54.3925 | 91.2634 | 36.5836 | 2.1766
6 | 0.09755 | 118.4151 | 213.4818 | 244.1241 | 60.9835 | 0.21612
7 | 0.50073 | 214.0322 | 208.0597 | 298.4939 | 44.1893 | 1.1476
8 | 0.17076 | 162.5216 | 40.4979 | 167.4913 | 13.9923 | 0.52456
9 | 0.12732 | 90.4784 | -5.9468 | 90.6736 | -3.7604 | 0.19772
10 | 0.2624 | 328.7746 | 330.9016 | 466.464 | 45.1847 | 0.47629
11 | 0.54613 | 561.8011 | 136.4895 | 578.1434 | 13.6554 | 0.8585
12 | 0.089067 | 72.6302 | -169.3782 | 184.2935 | -66.7901 | 0.13704
13 | 0.51715 | 515.114 | -3.6705 | 515.1271 | -0.40826 | 0.81634
14 | 0.21577 | 308.6509 | -135.4636 | 337.0694 | -23.6962 | 0.55603
15 | 0.26138 | 161.3586 | 217.5075 | 270.8249 | 53.43 | 0.66229
16 | 0.38723 | 168.8832 | 261.0999 | 310.9577 | 57.1046 | 1.5464
17 | 0.54949 | 82.2648 | 45.8913 | 94.1993 | 29.1549 | 3.5579
18 | 0.12071 | 104.1781 | 34.9127 | 109.8726 | 18.5273 | 0.61541
19 | 0.47365 | 142.2437 | 63.1562 | 155.6341 | 23.9412 | 1.2997
20 | 0.16404 | 187.109 | -55.3185 | 195.1151 | -16.4702 | 0.43014
21 | 0.10978 | 59.7613 | -74.7979 | 95.74 | -51.3762 | 0.18892
22 | 0.12556 | 214.2017 | -0.77703 | 214.2031 | -0.20784 | 0.17537
23 | 0.44175 | 113.4521 | -14.3615 | 114.3575 | -7.2145 | 0.43444
24 | 0.11592 | 123.1996 | 51.5414 | 133.5465 | 22.7023 | 0.099817
25 | 0.39114 | 152.3301 | 88.0993 | 175.9714 | 30.0427 | 0.29323
26 | 0.12234 | 291.3013 | 160.707 | 332.6909 | 28.8849 | 0.10852
27 | 0.11723 | 487.4041 | -115.1029 | 500.8108 | -13.2873 | 0.089171
28 | 0.20303 | 314.5976 | -849.5135 | 905.8945 | -69.6791 | 0.17194
29 | 0.47572 | 251.2539 | -529.9985 | 586.5381 | -64.636 | 0.33559
30 | 0.12928 | 65.1974 | -222.6558 | 232.0049 | -73.6791 | 0.11527
31 | 0.35314 | 25.3163 | -119.3136 | 121.9699 | -78.0205 | 0.25636
32 | 0.14125 | 167.2982 | 47.996 | 174.0469 | 16.0076 | 0.25622
33 | 0.10315 | 88.8083 | 16.8664 | 90.3958 | 10.7535 | 0.065437
34 | 0.13668 | 99.0686 | 298.6192 | 314.6236 | 71.6465 | 0.12303
35 | 0.32783 | 193.932 | 127.2077 | 231.9298 | 33.2625 | 0.23774
36 | 0.11601 | 100.0598 | -260.6872 | 279.2306 | -69.0017 | 0.042799
37 | 0.37154 | 1160.7658 | -30.6984 | 1161.1717 | -1.5149 | 0.14221
38 | 0.24369 | 642.1853 | -578.7411 | 864.4902 | -42.0254 | 0.20862
39 | 0.11083 | 185.9491 | -552.7541 | 583.1931 | -71.4068 | 0.063791
40 | 0.23828 | 785.8491 | 601.1447 | 989.4108 | 37.4146 | 0.21703
41 | 0.42479 | 977.7648 | -224.0848 | 1003.1141 | -12.9082 | 0.31841
42 | 0.14191 | 667.0391 | 122.8407 | 678.2559 | 10.4346 | 0.12578
43 | 0.35657 | 1034.0133 | -344.9869 | 1090.0456 | -18.4507 | 0.28148
44 | 0.16869 | 148.3546 | -340.6198 | 371.5251 | -66.4648 | 0.30328
45 | 0.10459 | 79.5013 | -180.9291 | 197.6254 | -66.279 | 0.20069
46 | 0.2534 | 267.2532 | 187.9561 | 326.7289 | 35.1183 | 0.77955
47 | 0.35763 | 395.3395 | -179.8221 | 434.3148 | -24.4586 | 0.51878
48 | 0.12036 | 283.9407 | 42.3442 | 287.0807 | 8.482 | 0.28106
49 | 0.30263 | 343.3876 | 79.0528 | 352.3697 | 12.9644 | 0.55256
50 | 0.21768 | 224.9796 | 162.8827 | 277.7528 | 35.9041 | 0.5735

## PQ08a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ08a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5823 | 170.6877 | 170.7072 | 89.1333 | 0
2 | 0 | 3.2155 | 220.1243 | 220.1478 | 89.1631 | 0
3 | 0 | 4.2786 | 336.2971 | 336.3243 | 89.2711 | 0
4 | 0 | 5.8224 | 460.6764 | 460.7131 | 89.2759 | 0
5 | 0 | 8.0134 | 597.7238 | 597.7775 | 89.2319 | 0
6 | 0 | 11.2125 | 754.1211 | 754.2044 | 89.1482 | 0
7 | 0 | 16.1671 | 940.7843 | 940.9232 | 89.0155 | 0
8 | 0 | 24.6626 | 1177.4036 | 1177.6619 | 88.8 | 0
9 | 0 | 41.5352 | 1504.2109 | 1504.7842 | 88.4183 | 0
10 | 0 | 83.491 | 2019.2568 | 2020.9821 | 87.6323 | 0
11 | 0 | 234.2466 | 3040.7072 | 3049.7166 | 85.5948 | 0
12 | 0 | 1516.072 | 6394.3384 | 6571.6085 | 76.6617 | 0
13 | 0 | 7909.9088 | -8807.4162 | 11837.9575 | -48.0731 | 0
14 | 0 | 821.1431 | -2643.273 | 2767.8815 | -72.7424 | 0
15 | 0 | 367.9619 | -1146.84 | 1204.4243 | -72.2112 | 0
16 | 0 | 252.1588 | -478.161 | 540.5756 | -62.195 | 0
17 | 0 | 210.3259 | -67.4816 | 220.8862 | -17.7885 | 0
18 | 0 | 195.7358 | 234.2906 | 305.2943 | 50.1233 | 0
19 | 0 | 194.9445 | 483.68 | 521.4879 | 68.0484 | 0
20 | 0 | 203.1759 | 707.6427 | 736.2328 | 73.9804 | 0
21 | 0 | 218.8567 | 921.6119 | 947.2417 | 76.6413 | 0
22 | 0 | 242.0392 | 1136.03 | 1161.5279 | 77.9726 | 0
23 | 0 | 274.1926 | 1358.4893 | 1385.8841 | 78.5889 | 0
24 | 0 | 314.3532 | 1595.9729 | 1626.6368 | 78.8573 | 0
25 | 0 | 366.3254 | 1861.4512 | 1897.1544 | 78.8667 | 0
26 | 0 | 436.9008 | 2164.4956 | 2208.1493 | 78.5883 | 0
27 | 0 | 533.5973 | 2519.7975 | 2575.6757 | 78.0436 | 0
28 | 0 | 670.0806 | 2949.2836 | 3024.4473 | 77.1996 | 0
29 | 0 | 871.2053 | 3486.4762 | 3593.6771 | 75.9702 | 0
30 | 0 | 1185.8161 | 4185.0784 | 4349.8323 | 74.1803 | 0
31 | 0 | 1719.7577 | 5135.0208 | 5415.349 | 71.4839 | 0
32 | 0 | 2735.0888 | 6484.9973 | 7038.1745 | 67.1321 | 0
33 | 0 | 4995.057 | 8402.3654 | 9774.9853 | 59.2693 | 0
34 | 0 | 10940.3827 | 10004.9305 | 14825.3367 | 42.4428 | 0
35 | 0 | 20880.1538 | 1323.2006 | 20922.0382 | 3.6261 | 0
36 | 0 | 12307.3325 | -10750.3567 | 16341.377 | -41.137 | 0
37 | 0 | 4854.673 | -9176.7367 | 10381.7313 | -62.1203 | 0
38 | 0 | 2283.8742 | -6767.5939 | 7142.5772 | -71.3519 | 0
39 | 0 | 1267.6835 | -5115.9094 | 5270.6309 | -76.0829 | 0
40 | 0 | 796.4228 | -3980.5313 | 4059.4235 | -78.6857 | 0
41 | 0 | 554.8021 | -3152.7498 | 3201.193 | -80.0196 | 0
42 | 0 | 426.2654 | -2513.0259 | 2548.9216 | -80.373 | 0
43 | 0 | 361.3222 | -1992.0694 | 2024.5726 | -79.7194 | 0
44 | 0 | 337.4246 | -1547.8144 | 1584.1669 | -77.7019 | 0
45 | 0 | 344.021 | -1152.7911 | 1203.0286 | -73.3836 | 0
46 | 0 | 377.3085 | -787.9993 | 873.6731 | -64.414 | 0
47 | 0 | 437.6898 | -439.2456 | 620.0879 | -45.1017 | 0
48 | 0 | 529.2044 | -95.4668 | 537.7464 | -10.226 | 0
49 | 0 | 659.9383 | 252.4876 | 706.5894 | 20.9365 | 0
50 | 0 | 843.1411 | 611.6116 | 1041.612 | 35.957 | 0

## PQ08b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 17.028 | 29.7661 | 34.2924 | 60.2278 | 335.7122
2 | 0.39989 | 14.7134 | 52.5048 | 54.5274 | 74.3455 | 2.395
3 | 0.20517 | 30.4259 | 76.714 | 82.5275 | 68.366 | 0.82246
4 | 0.25547 | 98.0627 | -59.4725 | 114.6877 | -31.2357 | 0.89178
5 | 0.75601 | 79.4174 | 50.3786 | 94.0485 | 32.3891 | 1.8317
6 | 0.12398 | 210.731 | 161.1754 | 265.3019 | 37.4102 | 0.27306
7 | 0.4008 | 177.6026 | 98.111 | 202.9001 | 28.9171 | 1.2631
8 | 0.13654 | 132.713 | 39.4858 | 138.4625 | 16.5692 | 0.52344
9 | 0.11777 | 84.8275 | -1.1463 | 84.8353 | -0.77418 | 0.2808
10 | 0.1611 | 247.8846 | 229.1533 | 337.5767 | 42.7514 | 0.32768
11 | 0.33063 | 378.198 | 138.495 | 402.7588 | 20.1126 | 0.59976
12 | 0.087191 | 99.0178 | -157.8603 | 186.3449 | -57.902 | 0.19191
13 | 0.32198 | 345.7765 | 61.42 | 351.1892 | 10.0723 | 0.63321
14 | 0.1506 | 258.0437 | -27.8436 | 259.5416 | -6.1585 | 0.43315
15 | 0.15532 | 107.3481 | 138.2508 | 175.034 | 52.1716 | 0.48207
16 | 0.14904 | 61.1709 | 150.4245 | 162.3867 | 67.8706 | 0.5257
17 | 0.50967 | 58.224 | 80.9453 | 99.7104 | 54.2725 | 1.3252
18 | 0.12549 | 133.1651 | 34.5705 | 137.5793 | 14.5531 | 0.29857
19 | 0.49684 | 159.8778 | 60.843 | 171.0637 | 20.8348 | 0.88496
20 | 0.15147 | 187.1215 | -66.1956 | 198.485 | -19.4816 | 0.28842
21 | 0.10822 | 58.7848 | -75.3646 | 95.5797 | -52.0456 | 0.15498
22 | 0.12419 | 216.3444 | -1.7893 | 216.3518 | -0.47386 | 0.1574
23 | 0.44223 | 113.7324 | -14.2646 | 114.6235 | -7.1489 | 0.4343
24 | 0.11557 | 122.6619 | 51.6689 | 133.1 | 22.8423 | 0.1041
25 | 0.38579 | 149.3895 | 86.615 | 172.6829 | 30.1049 | 0.34001
26 | 0.11627 | 270.5896 | 163.3629 | 316.0793 | 31.1206 | 0.12903
27 | 0.10885 | 500.2772 | -69.8064 | 505.124 | -7.9435 | 0.089857
28 | 0.1709 | 436.3233 | -966.1957 | 1060.1472 | -65.6966 | 0.119
29 | 0.43994 | 304.4863 | -567.7016 | 644.2026 | -61.7932 | 0.26027
30 | 0.12132 | 70.7651 | -230.6331 | 241.2454 | -72.9424 | 0.07075
31 | 0.34634 | 26.5171 | -121.7285 | 124.5833 | -77.7108 | 0.18516
32 | 0.11321 | 164.0323 | 52.4044 | 172.1999 | 17.7175 | 0.087042
33 | 0.09972 | 88.1336 | 18.2603 | 90.0054 | 11.7054 | 0.046446
34 | 0.10754 | 89.1984 | 282.8449 | 296.5765 | 72.4967 | 0.055497
35 | 0.28734 | 183.4329 | 130.4533 | 225.0904 | 35.4196 | 0.12524
36 | 0.11657 | 113.7942 | -273.0858 | 295.8462 | -67.3786 | 0.036197
37 | 0.27476 | 1072.3925 | 264.7466 | 1104.5889 | 13.8676 | 0.076214
38 | 0.14679 | 847.9522 | -496.8593 | 982.7981 | -30.3683 | 0.065939
39 | 0.11012 | 267.1548 | -633.6854 | 687.6982 | -67.1402 | 0.026012
40 | 0.11148 | 532.3546 | 605.6137 | 806.3309 | 48.6835 | 0.039868
41 | 0.26672 | 998.4658 | 138.5252 | 1008.0294 | 7.8987 | 0.06483
42 | 0.1012 | 564.8224 | 265.3947 | 624.0662 | 25.1676 | 0.019663
43 | 0.24376 | 1115.8553 | 263.0996 | 1146.453 | 13.2671 | 0.041353
44 | 0.11202 | 223.5976 | -414.4149 | 470.8881 | -61.6509 | 0.046329
45 | 0.10094 | 100.8759 | -209.3951 | 232.4268 | -64.2776 | 0.023317
46 | 0.10999 | 176.4673 | 231.7138 | 291.2593 | 52.708 | 0.054691
47 | 0.24139 | 960.2835 | 99.0773 | 965.3812 | 5.8906 | 0.071299
48 | 0.10547 | 496.3954 | 217.4658 | 541.9408 | 23.6577 | 0.031572
49 | 0.22583 | 657.3488 | 3.0545 | 657.3559 | 0.26624 | 0.084477
50 | 0.12144 | 321.834 | 203.5397 | 380.7959 | 32.3108 | 0.091134

## PQ08b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ08b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6843 | 174.5421 | 174.5627 | 89.1189 | 0
2 | 0 | 3.488 | 228.6325 | 228.6591 | 89.126 | 0
3 | 0 | 5.9772 | 372.7812 | 372.8291 | 89.0814 | 0
4 | 0 | 21.2681 | 592.0494 | 592.4313 | 87.9427 | 0
5 | 0 | 272.5508 | 1127.6427 | 1160.1129 | 76.4122 | 0
6 | 0 | 972.9163 | 31.7906 | 973.4356 | 1.8715 | 0
7 | 0 | 389.2276 | 223.9697 | 449.0663 | 29.917 | 0
8 | 0 | 331.3338 | 423.2606 | 537.5236 | 51.9457 | 0
9 | 0 | 372.3024 | 571.6381 | 682.1871 | 56.9242 | 0
10 | 0 | 476.1393 | 684.626 | 833.9193 | 55.1824 | 0
11 | 0 | 641.6434 | 733.2474 | 974.3501 | 48.8118 | 0
12 | 0 | 825.2238 | 649.5783 | 1050.2126 | 38.2082 | 0
13 | 0 | 878.576 | 429.3228 | 977.8619 | 26.0428 | 0
14 | 0 | 727.0333 | 258.3216 | 771.5617 | 19.5606 | 0
15 | 0 | 519.483 | 252.3036 | 577.5117 | 25.905 | 0
16 | 0 | 365.0758 | 347.7523 | 504.1944 | 43.6078 | 0
17 | 0 | 269.8464 | 477.7875 | 548.724 | 60.543 | 0
18 | 0 | 214.9269 | 615.5161 | 651.9613 | 70.7517 | 0
19 | 0 | 185.6555 | 754.0539 | 776.5727 | 76.1683 | 0
20 | 0 | 173.7479 | 893.5594 | 910.2948 | 78.9964 | 0
21 | 0 | 175.6757 | 1036.6624 | 1051.4423 | 80.3819 | 0
22 | 0 | 192.2641 | 1187.2713 | 1202.7379 | 80.8015 | 0
23 | 0 | 232.2354 | 1349.3767 | 1369.2154 | 80.2347 | 0
24 | 0 | 325.1339 | 1518.2083 | 1552.6327 | 77.9123 | 0
25 | 0 | 520.2116 | 1560.2558 | 1644.694 | 71.5609 | 0
26 | 0 | 394.8477 | 1489.9425 | 1541.3739 | 75.1573 | 0
27 | 0 | 297.4082 | 1717.9315 | 1743.4851 | 80.1783 | 0
28 | 0 | 307.5124 | 1960.0774 | 1984.0533 | 81.0837 | 0
29 | 0 | 352.6069 | 2203.0789 | 2231.1182 | 80.9068 | 0
30 | 0 | 419.4497 | 2460.5626 | 2496.0582 | 80.3258 | 0
31 | 0 | 508.62 | 2742.8579 | 2789.6172 | 79.4947 | 0
32 | 0 | 625.7805 | 3059.2017 | 3122.5496 | 78.4392 | 0
33 | 0 | 780.8185 | 3419.4269 | 3507.4432 | 77.1372 | 0
34 | 0 | 989.2337 | 3834.8772 | 3960.4124 | 75.5355 | 0
35 | 0 | 1275.4294 | 4318.6973 | 4503.0952 | 73.5467 | 0
36 | 0 | 1678.412 | 4885.046 | 5165.3404 | 71.0382 | 0
37 | 0 | 2262.049 | 5545.1358 | 5988.7725 | 67.8078 | 0
38 | 0 | 3132.4087 | 6294.2074 | 7030.5783 | 63.5421 | 0
39 | 0 | 4462.7174 | 7073.2017 | 8363.3743 | 57.7508 | 0
40 | 0 | 6505.4065 | 7665.0503 | 10053.5223 | 49.6784 | 0
41 | 0 | 9468.3742 | 7475.6376 | 12063.7999 | 38.2924 | 0
42 | 0 | 12907.447 | 5409.9751 | 13995.357 | 22.7403 | 0
43 | 0 | 14881.7061 | 1004.8367 | 14915.5916 | 3.8628 | 0
44 | 0 | 13731.1452 | -3634.4557 | 14204 | -14.8255 | 0
45 | 0 | 10809.8601 | -6233.7837 | 12478.507 | -29.971 | 0
46 | 0 | 8036.4702 | -6971.1045 | 10638.663 | -40.9395 | 0
47 | 0 | 5994.7725 | -6808.6725 | 9071.6767 | -48.6373 | 0
48 | 0 | 4590.6613 | -6336.6151 | 7824.7596 | -54.078 | 0
49 | 0 | 3627.9135 | -5803.4019 | 6844.0653 | -57.989 | 0
50 | 0 | 2955.8638 | -5297.5378 | 6066.3859 | -60.8398 | 0

## PQ09a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 16.8978 | 29.6884 | 34.1605 | 60.3527 | 336.0739
2 | 0.39599 | 14.4546 | 52.0789 | 54.0476 | 74.4879 | 2.4491
3 | 0.19978 | 29.0835 | 75.3126 | 80.7331 | 68.8849 | 0.86232
4 | 0.25878 | 103.9603 | -56.5588 | 118.3496 | -28.548 | 1.001
5 | 0.71241 | 73.2835 | 54.3925 | 91.2634 | 36.5836 | 2.1766
6 | 0.09755 | 118.4151 | 213.4818 | 244.1241 | 60.9835 | 0.21612
7 | 0.50073 | 214.0322 | 208.0597 | 298.4939 | 44.1893 | 1.1476
8 | 0.17076 | 162.5216 | 40.4979 | 167.4913 | 13.9923 | 0.52456
9 | 0.12732 | 90.4784 | -5.9468 | 90.6736 | -3.7604 | 0.19772
10 | 0.2624 | 328.7746 | 330.9016 | 466.464 | 45.1847 | 0.47629
11 | 0.54613 | 561.8011 | 136.4895 | 578.1434 | 13.6554 | 0.8585
12 | 0.089067 | 72.6302 | -169.3782 | 184.2935 | -66.7901 | 0.13704
13 | 0.51715 | 515.114 | -3.6705 | 515.1271 | -0.40826 | 0.81634
14 | 0.21577 | 308.6509 | -135.4636 | 337.0694 | -23.6962 | 0.55603
15 | 0.26138 | 161.3586 | 217.5075 | 270.8249 | 53.43 | 0.66229
16 | 0.38723 | 168.8832 | 261.0999 | 310.9577 | 57.1046 | 1.5464
17 | 0.54949 | 82.2648 | 45.8913 | 94.1993 | 29.1549 | 3.5579
18 | 0.12071 | 104.1781 | 34.9127 | 109.8726 | 18.5273 | 0.61541
19 | 0.47365 | 142.2437 | 63.1562 | 155.6341 | 23.9412 | 1.2997
20 | 0.16404 | 187.109 | -55.3185 | 195.1151 | -16.4702 | 0.43014
21 | 0.10978 | 59.7613 | -74.7979 | 95.74 | -51.3762 | 0.18892
22 | 0.12556 | 214.2017 | -0.77703 | 214.2031 | -0.20784 | 0.17537
23 | 0.44175 | 113.4521 | -14.3615 | 114.3575 | -7.2145 | 0.43444
24 | 0.11592 | 123.1996 | 51.5414 | 133.5465 | 22.7023 | 0.099817
25 | 0.39114 | 152.3301 | 88.0993 | 175.9714 | 30.0427 | 0.29323
26 | 0.12234 | 291.3013 | 160.707 | 332.6909 | 28.8849 | 0.10852
27 | 0.11723 | 487.4041 | -115.1029 | 500.8108 | -13.2873 | 0.089171
28 | 0.20303 | 314.5976 | -849.5135 | 905.8945 | -69.6791 | 0.17194
29 | 0.47572 | 251.2539 | -529.9985 | 586.5381 | -64.636 | 0.33559
30 | 0.12928 | 65.1974 | -222.6558 | 232.0049 | -73.6791 | 0.11527
31 | 0.35314 | 25.3163 | -119.3136 | 121.9699 | -78.0205 | 0.25636
32 | 0.14125 | 167.2982 | 47.996 | 174.0469 | 16.0076 | 0.25622
33 | 0.10315 | 88.8083 | 16.8664 | 90.3958 | 10.7535 | 0.065437
34 | 0.13668 | 99.0686 | 298.6192 | 314.6236 | 71.6465 | 0.12303
35 | 0.32783 | 193.932 | 127.2077 | 231.9298 | 33.2625 | 0.23774
36 | 0.11601 | 100.0598 | -260.6872 | 279.2306 | -69.0017 | 0.042799
37 | 0.37154 | 1160.7658 | -30.6984 | 1161.1717 | -1.5149 | 0.14221
38 | 0.24369 | 642.1853 | -578.7411 | 864.4902 | -42.0254 | 0.20862
39 | 0.11083 | 185.9491 | -552.7541 | 583.1931 | -71.4068 | 0.063791
40 | 0.23828 | 785.8491 | 601.1447 | 989.4108 | 37.4146 | 0.21703
41 | 0.42479 | 977.7648 | -224.0848 | 1003.1141 | -12.9082 | 0.31841
42 | 0.14191 | 667.0391 | 122.8407 | 678.2559 | 10.4346 | 0.12578
43 | 0.35657 | 1034.0133 | -344.9869 | 1090.0456 | -18.4507 | 0.28148
44 | 0.16869 | 148.3546 | -340.6198 | 371.5251 | -66.4648 | 0.30328
45 | 0.10459 | 79.5013 | -180.9291 | 197.6254 | -66.279 | 0.20069
46 | 0.2534 | 267.2532 | 187.9561 | 326.7289 | 35.1183 | 0.77955
47 | 0.35763 | 395.3395 | -179.8221 | 434.3148 | -24.4586 | 0.51878
48 | 0.12036 | 283.9407 | 42.3442 | 287.0807 | 8.482 | 0.28106
49 | 0.30263 | 343.3876 | 79.0528 | 352.3697 | 12.9644 | 0.55256
50 | 0.21768 | 224.9796 | 162.8827 | 277.7528 | 35.9041 | 0.5735

## PQ09a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ09a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5823 | 170.6877 | 170.7072 | 89.1333 | 0
2 | 0 | 3.2155 | 220.1243 | 220.1478 | 89.1631 | 0
3 | 0 | 4.2786 | 336.2971 | 336.3243 | 89.2711 | 0
4 | 0 | 5.8224 | 460.6764 | 460.7131 | 89.2759 | 0
5 | 0 | 8.0134 | 597.7238 | 597.7775 | 89.2319 | 0
6 | 0 | 11.2125 | 754.1211 | 754.2044 | 89.1482 | 0
7 | 0 | 16.1671 | 940.7843 | 940.9232 | 89.0155 | 0
8 | 0 | 24.6626 | 1177.4036 | 1177.6619 | 88.8 | 0
9 | 0 | 41.5352 | 1504.2109 | 1504.7842 | 88.4183 | 0
10 | 0 | 83.491 | 2019.2568 | 2020.9821 | 87.6323 | 0
11 | 0 | 234.2466 | 3040.7072 | 3049.7166 | 85.5948 | 0
12 | 0 | 1516.072 | 6394.3384 | 6571.6085 | 76.6617 | 0
13 | 0 | 7909.9088 | -8807.4162 | 11837.9575 | -48.0731 | 0
14 | 0 | 821.1431 | -2643.273 | 2767.8815 | -72.7424 | 0
15 | 0 | 367.9619 | -1146.84 | 1204.4243 | -72.2112 | 0
16 | 0 | 252.1588 | -478.161 | 540.5756 | -62.195 | 0
17 | 0 | 210.3259 | -67.4816 | 220.8862 | -17.7885 | 0
18 | 0 | 195.7358 | 234.2906 | 305.2943 | 50.1233 | 0
19 | 0 | 194.9445 | 483.68 | 521.4879 | 68.0484 | 0
20 | 0 | 203.1759 | 707.6427 | 736.2328 | 73.9804 | 0
21 | 0 | 218.8567 | 921.6119 | 947.2417 | 76.6413 | 0
22 | 0 | 242.0392 | 1136.03 | 1161.5279 | 77.9726 | 0
23 | 0 | 274.1926 | 1358.4893 | 1385.8841 | 78.5889 | 0
24 | 0 | 314.3532 | 1595.9729 | 1626.6368 | 78.8573 | 0
25 | 0 | 366.3254 | 1861.4512 | 1897.1544 | 78.8667 | 0
26 | 0 | 436.9008 | 2164.4956 | 2208.1493 | 78.5883 | 0
27 | 0 | 533.5973 | 2519.7975 | 2575.6757 | 78.0436 | 0
28 | 0 | 670.0806 | 2949.2836 | 3024.4473 | 77.1996 | 0
29 | 0 | 871.2053 | 3486.4762 | 3593.6771 | 75.9702 | 0
30 | 0 | 1185.8161 | 4185.0784 | 4349.8323 | 74.1803 | 0
31 | 0 | 1719.7577 | 5135.0208 | 5415.349 | 71.4839 | 0
32 | 0 | 2735.0888 | 6484.9973 | 7038.1745 | 67.1321 | 0
33 | 0 | 4995.057 | 8402.3654 | 9774.9853 | 59.2693 | 0
34 | 0 | 10940.3827 | 10004.9305 | 14825.3367 | 42.4428 | 0
35 | 0 | 20880.1538 | 1323.2006 | 20922.0382 | 3.6261 | 0
36 | 0 | 12307.3325 | -10750.3567 | 16341.377 | -41.137 | 0
37 | 0 | 4854.673 | -9176.7367 | 10381.7313 | -62.1203 | 0
38 | 0 | 2283.8742 | -6767.5939 | 7142.5772 | -71.3519 | 0
39 | 0 | 1267.6835 | -5115.9094 | 5270.6309 | -76.0829 | 0
40 | 0 | 796.4228 | -3980.5313 | 4059.4235 | -78.6857 | 0
41 | 0 | 554.8021 | -3152.7498 | 3201.193 | -80.0196 | 0
42 | 0 | 426.2654 | -2513.0259 | 2548.9216 | -80.373 | 0
43 | 0 | 361.3222 | -1992.0694 | 2024.5726 | -79.7194 | 0
44 | 0 | 337.4246 | -1547.8144 | 1584.1669 | -77.7019 | 0
45 | 0 | 344.021 | -1152.7911 | 1203.0286 | -73.3836 | 0
46 | 0 | 377.3085 | -787.9993 | 873.6731 | -64.414 | 0
47 | 0 | 437.6898 | -439.2456 | 620.0879 | -45.1017 | 0
48 | 0 | 529.2044 | -95.4668 | 537.7464 | -10.226 | 0
49 | 0 | 659.9383 | 252.4876 | 706.5894 | 20.9365 | 0
50 | 0 | 843.1411 | 611.6116 | 1041.612 | 35.957 | 0

## PQ09b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 17.028 | 29.7661 | 34.2924 | 60.2278 | 336.0747
2 | 0.39989 | 14.7134 | 52.5048 | 54.5274 | 74.3455 | 2.395
3 | 0.20517 | 30.4259 | 76.714 | 82.5275 | 68.366 | 0.82246
4 | 0.25547 | 98.0627 | -59.4725 | 114.6877 | -31.2357 | 0.89178
5 | 0.75601 | 79.4174 | 50.3786 | 94.0485 | 32.3891 | 1.8317
6 | 0.12398 | 210.731 | 161.1754 | 265.3019 | 37.4102 | 0.27306
7 | 0.4008 | 177.6026 | 98.111 | 202.9001 | 28.9171 | 1.2631
8 | 0.13654 | 132.713 | 39.4858 | 138.4625 | 16.5692 | 0.52344
9 | 0.11777 | 84.8275 | -1.1463 | 84.8353 | -0.77418 | 0.2808
10 | 0.1611 | 247.8846 | 229.1533 | 337.5767 | 42.7514 | 0.32768
11 | 0.33063 | 378.198 | 138.495 | 402.7588 | 20.1126 | 0.59976
12 | 0.087191 | 99.0178 | -157.8603 | 186.3449 | -57.902 | 0.19191
13 | 0.32198 | 345.7765 | 61.42 | 351.1892 | 10.0723 | 0.63321
14 | 0.1506 | 258.0437 | -27.8436 | 259.5416 | -6.1585 | 0.43315
15 | 0.15532 | 107.3481 | 138.2508 | 175.034 | 52.1716 | 0.48207
16 | 0.14904 | 61.1709 | 150.4245 | 162.3867 | 67.8706 | 0.5257
17 | 0.50967 | 58.224 | 80.9453 | 99.7104 | 54.2725 | 1.3252
18 | 0.12549 | 133.1651 | 34.5705 | 137.5793 | 14.5531 | 0.29857
19 | 0.49684 | 159.8778 | 60.843 | 171.0637 | 20.8348 | 0.88496
20 | 0.15147 | 187.1215 | -66.1956 | 198.485 | -19.4816 | 0.28842
21 | 0.10822 | 58.7848 | -75.3646 | 95.5797 | -52.0456 | 0.15498
22 | 0.12419 | 216.3444 | -1.7893 | 216.3518 | -0.47386 | 0.1574
23 | 0.44223 | 113.7324 | -14.2646 | 114.6235 | -7.1489 | 0.4343
24 | 0.11557 | 122.6619 | 51.6689 | 133.1 | 22.8423 | 0.1041
25 | 0.38579 | 149.3895 | 86.615 | 172.6829 | 30.1049 | 0.34001
26 | 0.11627 | 270.5896 | 163.3629 | 316.0793 | 31.1206 | 0.12903
27 | 0.10885 | 500.2772 | -69.8064 | 505.124 | -7.9435 | 0.089857
28 | 0.1709 | 436.3233 | -966.1957 | 1060.1472 | -65.6966 | 0.119
29 | 0.43994 | 304.4863 | -567.7016 | 644.2026 | -61.7932 | 0.26027
30 | 0.12132 | 70.7651 | -230.6331 | 241.2454 | -72.9424 | 0.07075
31 | 0.34634 | 26.5171 | -121.7285 | 124.5833 | -77.7108 | 0.18516
32 | 0.11321 | 164.0323 | 52.4044 | 172.1999 | 17.7175 | 0.087042
33 | 0.09972 | 88.1336 | 18.2603 | 90.0054 | 11.7054 | 0.046446
34 | 0.10754 | 89.1984 | 282.8449 | 296.5765 | 72.4967 | 0.055497
35 | 0.28734 | 183.4329 | 130.4533 | 225.0904 | 35.4196 | 0.12524
36 | 0.11657 | 113.7942 | -273.0858 | 295.8462 | -67.3786 | 0.036197
37 | 0.27476 | 1072.3925 | 264.7466 | 1104.5889 | 13.8676 | 0.076214
38 | 0.14679 | 847.9522 | -496.8593 | 982.7981 | -30.3683 | 0.065939
39 | 0.11012 | 267.1548 | -633.6854 | 687.6982 | -67.1402 | 0.026012
40 | 0.11148 | 532.3546 | 605.6137 | 806.3309 | 48.6835 | 0.039868
41 | 0.26672 | 998.4658 | 138.5252 | 1008.0294 | 7.8987 | 0.06483
42 | 0.1012 | 564.8224 | 265.3947 | 624.0662 | 25.1676 | 0.019663
43 | 0.24376 | 1115.8553 | 263.0996 | 1146.453 | 13.2671 | 0.041353
44 | 0.11202 | 223.5976 | -414.4149 | 470.8881 | -61.6509 | 0.046329
45 | 0.10094 | 100.8759 | -209.3951 | 232.4268 | -64.2776 | 0.023317
46 | 0.10999 | 176.4673 | 231.7138 | 291.2593 | 52.708 | 0.054691
47 | 0.24139 | 960.2835 | 99.0773 | 965.3812 | 5.8906 | 0.071299
48 | 0.10547 | 496.3954 | 217.4658 | 541.9408 | 23.6577 | 0.031572
49 | 0.22583 | 657.3488 | 3.0545 | 657.3559 | 0.26624 | 0.084477
50 | 0.12144 | 321.834 | 203.5397 | 380.7959 | 32.3108 | 0.091134

## PQ09b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ09b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6843 | 174.5421 | 174.5627 | 89.1189 | 0
2 | 0 | 3.488 | 228.6325 | 228.6591 | 89.126 | 0
3 | 0 | 5.9772 | 372.7812 | 372.8291 | 89.0814 | 0
4 | 0 | 21.2681 | 592.0494 | 592.4313 | 87.9427 | 0
5 | 0 | 272.5508 | 1127.6427 | 1160.1129 | 76.4122 | 0
6 | 0 | 972.9163 | 31.7906 | 973.4356 | 1.8715 | 0
7 | 0 | 389.2276 | 223.9697 | 449.0663 | 29.917 | 0
8 | 0 | 331.3338 | 423.2606 | 537.5236 | 51.9457 | 0
9 | 0 | 372.3024 | 571.6381 | 682.1871 | 56.9242 | 0
10 | 0 | 476.1393 | 684.626 | 833.9193 | 55.1824 | 0
11 | 0 | 641.6434 | 733.2474 | 974.3501 | 48.8118 | 0
12 | 0 | 825.2238 | 649.5783 | 1050.2126 | 38.2082 | 0
13 | 0 | 878.576 | 429.3228 | 977.8619 | 26.0428 | 0
14 | 0 | 727.0333 | 258.3216 | 771.5617 | 19.5606 | 0
15 | 0 | 519.483 | 252.3036 | 577.5117 | 25.905 | 0
16 | 0 | 365.0758 | 347.7523 | 504.1944 | 43.6078 | 0
17 | 0 | 269.8464 | 477.7875 | 548.724 | 60.543 | 0
18 | 0 | 214.9269 | 615.5161 | 651.9613 | 70.7517 | 0
19 | 0 | 185.6555 | 754.0539 | 776.5727 | 76.1683 | 0
20 | 0 | 173.7479 | 893.5594 | 910.2948 | 78.9964 | 0
21 | 0 | 175.6757 | 1036.6624 | 1051.4423 | 80.3819 | 0
22 | 0 | 192.2641 | 1187.2713 | 1202.7379 | 80.8015 | 0
23 | 0 | 232.2354 | 1349.3767 | 1369.2154 | 80.2347 | 0
24 | 0 | 325.1339 | 1518.2083 | 1552.6327 | 77.9123 | 0
25 | 0 | 520.2116 | 1560.2558 | 1644.694 | 71.5609 | 0
26 | 0 | 394.8477 | 1489.9425 | 1541.3739 | 75.1573 | 0
27 | 0 | 297.4082 | 1717.9315 | 1743.4851 | 80.1783 | 0
28 | 0 | 307.5124 | 1960.0774 | 1984.0533 | 81.0837 | 0
29 | 0 | 352.6069 | 2203.0789 | 2231.1182 | 80.9068 | 0
30 | 0 | 419.4497 | 2460.5626 | 2496.0582 | 80.3258 | 0
31 | 0 | 508.62 | 2742.8579 | 2789.6172 | 79.4947 | 0
32 | 0 | 625.7805 | 3059.2017 | 3122.5496 | 78.4392 | 0
33 | 0 | 780.8185 | 3419.4269 | 3507.4432 | 77.1372 | 0
34 | 0 | 989.2337 | 3834.8772 | 3960.4124 | 75.5355 | 0
35 | 0 | 1275.4294 | 4318.6973 | 4503.0952 | 73.5467 | 0
36 | 0 | 1678.412 | 4885.046 | 5165.3404 | 71.0382 | 0
37 | 0 | 2262.049 | 5545.1358 | 5988.7725 | 67.8078 | 0
38 | 0 | 3132.4087 | 6294.2074 | 7030.5783 | 63.5421 | 0
39 | 0 | 4462.7174 | 7073.2017 | 8363.3743 | 57.7508 | 0
40 | 0 | 6505.4065 | 7665.0503 | 10053.5223 | 49.6784 | 0
41 | 0 | 9468.3742 | 7475.6376 | 12063.7999 | 38.2924 | 0
42 | 0 | 12907.447 | 5409.9751 | 13995.357 | 22.7403 | 0
43 | 0 | 14881.7061 | 1004.8367 | 14915.5916 | 3.8628 | 0
44 | 0 | 13731.1452 | -3634.4557 | 14204 | -14.8255 | 0
45 | 0 | 10809.8601 | -6233.7837 | 12478.507 | -29.971 | 0
46 | 0 | 8036.4702 | -6971.1045 | 10638.663 | -40.9395 | 0
47 | 0 | 5994.7725 | -6808.6725 | 9071.6767 | -48.6373 | 0
48 | 0 | 4590.6613 | -6336.6151 | 7824.7596 | -54.078 | 0
49 | 0 | 3627.9135 | -5803.4019 | 6844.0653 | -57.989 | 0
50 | 0 | 2955.8638 | -5297.5378 | 6066.3859 | -60.8398 | 0

## PQ10a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.8978 | 29.6884 | 34.1605 | 60.3527 | 335.7137
2 | 0.39599 | 14.4546 | 52.0789 | 54.0476 | 74.4879 | 2.4491
3 | 0.19978 | 29.0835 | 75.3126 | 80.7331 | 68.8849 | 0.86232
4 | 0.25878 | 103.9603 | -56.5588 | 118.3496 | -28.548 | 1.001
5 | 0.71241 | 73.2835 | 54.3925 | 91.2634 | 36.5836 | 2.1766
6 | 0.09755 | 118.4151 | 213.4818 | 244.1241 | 60.9835 | 0.21612
7 | 0.50073 | 214.0322 | 208.0597 | 298.4939 | 44.1893 | 1.1476
8 | 0.17076 | 162.5216 | 40.4979 | 167.4913 | 13.9923 | 0.52456
9 | 0.12732 | 90.4784 | -5.9468 | 90.6736 | -3.7604 | 0.19772
10 | 0.2624 | 328.7746 | 330.9016 | 466.464 | 45.1847 | 0.47629
11 | 0.54613 | 561.8011 | 136.4895 | 578.1434 | 13.6554 | 0.8585
12 | 0.089067 | 72.6302 | -169.3782 | 184.2935 | -66.7901 | 0.13704
13 | 0.51715 | 515.114 | -3.6705 | 515.1271 | -0.40826 | 0.81634
14 | 0.21577 | 308.6509 | -135.4636 | 337.0694 | -23.6962 | 0.55603
15 | 0.26138 | 161.3586 | 217.5075 | 270.8249 | 53.43 | 0.66229
16 | 0.38723 | 168.8832 | 261.0999 | 310.9577 | 57.1046 | 1.5464
17 | 0.54949 | 82.2648 | 45.8913 | 94.1993 | 29.1549 | 3.5579
18 | 0.12071 | 104.1781 | 34.9127 | 109.8726 | 18.5273 | 0.61541
19 | 0.47365 | 142.2437 | 63.1562 | 155.6341 | 23.9412 | 1.2997
20 | 0.16404 | 187.109 | -55.3185 | 195.1151 | -16.4702 | 0.43014
21 | 0.10978 | 59.7613 | -74.7979 | 95.74 | -51.3762 | 0.18892
22 | 0.12556 | 214.2017 | -0.77703 | 214.2031 | -0.20784 | 0.17537
23 | 0.44175 | 113.4521 | -14.3615 | 114.3575 | -7.2145 | 0.43444
24 | 0.11592 | 123.1996 | 51.5414 | 133.5465 | 22.7023 | 0.099817
25 | 0.39114 | 152.3301 | 88.0993 | 175.9714 | 30.0427 | 0.29323
26 | 0.12234 | 291.3013 | 160.707 | 332.6909 | 28.8849 | 0.10852
27 | 0.11723 | 487.4041 | -115.1029 | 500.8108 | -13.2873 | 0.089171
28 | 0.20303 | 314.5976 | -849.5135 | 905.8945 | -69.6791 | 0.17194
29 | 0.47572 | 251.2539 | -529.9985 | 586.5381 | -64.636 | 0.33559
30 | 0.12928 | 65.1974 | -222.6558 | 232.0049 | -73.6791 | 0.11527
31 | 0.35314 | 25.3163 | -119.3136 | 121.9699 | -78.0205 | 0.25636
32 | 0.14125 | 167.2982 | 47.996 | 174.0469 | 16.0076 | 0.25622
33 | 0.10315 | 88.8083 | 16.8664 | 90.3958 | 10.7535 | 0.065437
34 | 0.13668 | 99.0686 | 298.6192 | 314.6236 | 71.6465 | 0.12303
35 | 0.32783 | 193.932 | 127.2077 | 231.9298 | 33.2625 | 0.23774
36 | 0.11601 | 100.0598 | -260.6872 | 279.2306 | -69.0017 | 0.042799
37 | 0.37154 | 1160.7658 | -30.6984 | 1161.1717 | -1.5149 | 0.14221
38 | 0.24369 | 642.1853 | -578.7411 | 864.4902 | -42.0254 | 0.20862
39 | 0.11083 | 185.9491 | -552.7541 | 583.1931 | -71.4068 | 0.063791
40 | 0.23828 | 785.8491 | 601.1447 | 989.4108 | 37.4146 | 0.21703
41 | 0.42479 | 977.7648 | -224.0848 | 1003.1141 | -12.9082 | 0.31841
42 | 0.14191 | 667.0391 | 122.8407 | 678.2559 | 10.4346 | 0.12578
43 | 0.35657 | 1034.0133 | -344.9869 | 1090.0456 | -18.4507 | 0.28148
44 | 0.16869 | 148.3546 | -340.6198 | 371.5251 | -66.4648 | 0.30328
45 | 0.10459 | 79.5013 | -180.9291 | 197.6254 | -66.279 | 0.20069
46 | 0.2534 | 267.2532 | 187.9561 | 326.7289 | 35.1183 | 0.77955
47 | 0.35763 | 395.3395 | -179.8221 | 434.3148 | -24.4586 | 0.51878
48 | 0.12036 | 283.9407 | 42.3442 | 287.0807 | 8.482 | 0.28106
49 | 0.30263 | 343.3876 | 79.0528 | 352.3697 | 12.9644 | 0.55256
50 | 0.21768 | 224.9796 | 162.8827 | 277.7528 | 35.9041 | 0.5735

## PQ10a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ10a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5823 | 170.6877 | 170.7072 | 89.1333 | 0
2 | 0 | 3.2155 | 220.1243 | 220.1478 | 89.1631 | 0
3 | 0 | 4.2786 | 336.2971 | 336.3243 | 89.2711 | 0
4 | 0 | 5.8224 | 460.6764 | 460.7131 | 89.2759 | 0
5 | 0 | 8.0134 | 597.7238 | 597.7775 | 89.2319 | 0
6 | 0 | 11.2125 | 754.1211 | 754.2044 | 89.1482 | 0
7 | 0 | 16.1671 | 940.7843 | 940.9232 | 89.0155 | 0
8 | 0 | 24.6626 | 1177.4036 | 1177.6619 | 88.8 | 0
9 | 0 | 41.5352 | 1504.2109 | 1504.7842 | 88.4183 | 0
10 | 0 | 83.491 | 2019.2568 | 2020.9821 | 87.6323 | 0
11 | 0 | 234.2466 | 3040.7072 | 3049.7166 | 85.5948 | 0
12 | 0 | 1516.072 | 6394.3384 | 6571.6085 | 76.6617 | 0
13 | 0 | 7909.9088 | -8807.4162 | 11837.9575 | -48.0731 | 0
14 | 0 | 821.1431 | -2643.273 | 2767.8815 | -72.7424 | 0
15 | 0 | 367.9619 | -1146.84 | 1204.4243 | -72.2112 | 0
16 | 0 | 252.1588 | -478.161 | 540.5756 | -62.195 | 0
17 | 0 | 210.3259 | -67.4816 | 220.8862 | -17.7885 | 0
18 | 0 | 195.7358 | 234.2906 | 305.2943 | 50.1233 | 0
19 | 0 | 194.9445 | 483.68 | 521.4879 | 68.0484 | 0
20 | 0 | 203.1759 | 707.6427 | 736.2328 | 73.9804 | 0
21 | 0 | 218.8567 | 921.6119 | 947.2417 | 76.6413 | 0
22 | 0 | 242.0392 | 1136.03 | 1161.5279 | 77.9726 | 0
23 | 0 | 274.1926 | 1358.4893 | 1385.8841 | 78.5889 | 0
24 | 0 | 314.3532 | 1595.9729 | 1626.6368 | 78.8573 | 0
25 | 0 | 366.3254 | 1861.4512 | 1897.1544 | 78.8667 | 0
26 | 0 | 436.9008 | 2164.4956 | 2208.1493 | 78.5883 | 0
27 | 0 | 533.5973 | 2519.7975 | 2575.6757 | 78.0436 | 0
28 | 0 | 670.0806 | 2949.2836 | 3024.4473 | 77.1996 | 0
29 | 0 | 871.2053 | 3486.4762 | 3593.6771 | 75.9702 | 0
30 | 0 | 1185.8161 | 4185.0784 | 4349.8323 | 74.1803 | 0
31 | 0 | 1719.7577 | 5135.0208 | 5415.349 | 71.4839 | 0
32 | 0 | 2735.0888 | 6484.9973 | 7038.1745 | 67.1321 | 0
33 | 0 | 4995.057 | 8402.3654 | 9774.9853 | 59.2693 | 0
34 | 0 | 10940.3827 | 10004.9305 | 14825.3367 | 42.4428 | 0
35 | 0 | 20880.1538 | 1323.2006 | 20922.0382 | 3.6261 | 0
36 | 0 | 12307.3325 | -10750.3567 | 16341.377 | -41.137 | 0
37 | 0 | 4854.673 | -9176.7367 | 10381.7313 | -62.1203 | 0
38 | 0 | 2283.8742 | -6767.5939 | 7142.5772 | -71.3519 | 0
39 | 0 | 1267.6835 | -5115.9094 | 5270.6309 | -76.0829 | 0
40 | 0 | 796.4228 | -3980.5313 | 4059.4235 | -78.6857 | 0
41 | 0 | 554.8021 | -3152.7498 | 3201.193 | -80.0196 | 0
42 | 0 | 426.2654 | -2513.0259 | 2548.9216 | -80.373 | 0
43 | 0 | 361.3222 | -1992.0694 | 2024.5726 | -79.7194 | 0
44 | 0 | 337.4246 | -1547.8144 | 1584.1669 | -77.7019 | 0
45 | 0 | 344.021 | -1152.7911 | 1203.0286 | -73.3836 | 0
46 | 0 | 377.3085 | -787.9993 | 873.6731 | -64.414 | 0
47 | 0 | 437.6898 | -439.2456 | 620.0879 | -45.1017 | 0
48 | 0 | 529.2044 | -95.4668 | 537.7464 | -10.226 | 0
49 | 0 | 659.9383 | 252.4876 | 706.5894 | 20.9365 | 0
50 | 0 | 843.1411 | 611.6116 | 1041.612 | 35.957 | 0

## PQ10b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 17.028 | 29.7661 | 34.2924 | 60.2278 | 335.7122
2 | 0.39989 | 14.7134 | 52.5048 | 54.5274 | 74.3455 | 2.395
3 | 0.20517 | 30.4259 | 76.714 | 82.5275 | 68.366 | 0.82246
4 | 0.25547 | 98.0627 | -59.4725 | 114.6877 | -31.2357 | 0.89178
5 | 0.75601 | 79.4174 | 50.3786 | 94.0485 | 32.3891 | 1.8317
6 | 0.12398 | 210.731 | 161.1754 | 265.3019 | 37.4102 | 0.27306
7 | 0.4008 | 177.6026 | 98.111 | 202.9001 | 28.9171 | 1.2631
8 | 0.13654 | 132.713 | 39.4858 | 138.4625 | 16.5692 | 0.52344
9 | 0.11777 | 84.8275 | -1.1463 | 84.8353 | -0.77418 | 0.2808
10 | 0.1611 | 247.8846 | 229.1533 | 337.5767 | 42.7514 | 0.32768
11 | 0.33063 | 378.198 | 138.495 | 402.7588 | 20.1126 | 0.59976
12 | 0.087191 | 99.0178 | -157.8603 | 186.3449 | -57.902 | 0.19191
13 | 0.32198 | 345.7765 | 61.42 | 351.1892 | 10.0723 | 0.63321
14 | 0.1506 | 258.0437 | -27.8436 | 259.5416 | -6.1585 | 0.43315
15 | 0.15532 | 107.3481 | 138.2508 | 175.034 | 52.1716 | 0.48207
16 | 0.14904 | 61.1709 | 150.4245 | 162.3867 | 67.8706 | 0.5257
17 | 0.50967 | 58.224 | 80.9453 | 99.7104 | 54.2725 | 1.3252
18 | 0.12549 | 133.1651 | 34.5705 | 137.5793 | 14.5531 | 0.29857
19 | 0.49684 | 159.8778 | 60.843 | 171.0637 | 20.8348 | 0.88496
20 | 0.15147 | 187.1215 | -66.1956 | 198.485 | -19.4816 | 0.28842
21 | 0.10822 | 58.7848 | -75.3646 | 95.5797 | -52.0456 | 0.15498
22 | 0.12419 | 216.3444 | -1.7893 | 216.3518 | -0.47386 | 0.1574
23 | 0.44223 | 113.7324 | -14.2646 | 114.6235 | -7.1489 | 0.4343
24 | 0.11557 | 122.6619 | 51.6689 | 133.1 | 22.8423 | 0.1041
25 | 0.38579 | 149.3895 | 86.615 | 172.6829 | 30.1049 | 0.34001
26 | 0.11627 | 270.5896 | 163.3629 | 316.0793 | 31.1206 | 0.12903
27 | 0.10885 | 500.2772 | -69.8064 | 505.124 | -7.9435 | 0.089857
28 | 0.1709 | 436.3233 | -966.1957 | 1060.1472 | -65.6966 | 0.119
29 | 0.43994 | 304.4863 | -567.7016 | 644.2026 | -61.7932 | 0.26027
30 | 0.12132 | 70.7651 | -230.6331 | 241.2454 | -72.9424 | 0.07075
31 | 0.34634 | 26.5171 | -121.7285 | 124.5833 | -77.7108 | 0.18516
32 | 0.11321 | 164.0323 | 52.4044 | 172.1999 | 17.7175 | 0.087042
33 | 0.09972 | 88.1336 | 18.2603 | 90.0054 | 11.7054 | 0.046446
34 | 0.10754 | 89.1984 | 282.8449 | 296.5765 | 72.4967 | 0.055497
35 | 0.28734 | 183.4329 | 130.4533 | 225.0904 | 35.4196 | 0.12524
36 | 0.11657 | 113.7942 | -273.0858 | 295.8462 | -67.3786 | 0.036197
37 | 0.27476 | 1072.3925 | 264.7466 | 1104.5889 | 13.8676 | 0.076214
38 | 0.14679 | 847.9522 | -496.8593 | 982.7981 | -30.3683 | 0.065939
39 | 0.11012 | 267.1548 | -633.6854 | 687.6982 | -67.1402 | 0.026012
40 | 0.11148 | 532.3546 | 605.6137 | 806.3309 | 48.6835 | 0.039868
41 | 0.26672 | 998.4658 | 138.5252 | 1008.0294 | 7.8987 | 0.06483
42 | 0.1012 | 564.8224 | 265.3947 | 624.0662 | 25.1676 | 0.019663
43 | 0.24376 | 1115.8553 | 263.0996 | 1146.453 | 13.2671 | 0.041353
44 | 0.11202 | 223.5976 | -414.4149 | 470.8881 | -61.6509 | 0.046329
45 | 0.10094 | 100.8759 | -209.3951 | 232.4268 | -64.2776 | 0.023317
46 | 0.10999 | 176.4673 | 231.7138 | 291.2593 | 52.708 | 0.054691
47 | 0.24139 | 960.2835 | 99.0773 | 965.3812 | 5.8906 | 0.071299
48 | 0.10547 | 496.3954 | 217.4658 | 541.9408 | 23.6577 | 0.031572
49 | 0.22583 | 657.3488 | 3.0545 | 657.3559 | 0.26624 | 0.084477
50 | 0.12144 | 321.834 | 203.5397 | 380.7959 | 32.3108 | 0.091134

## PQ10b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ10b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6843 | 174.5421 | 174.5627 | 89.1189 | 0
2 | 0 | 3.488 | 228.6325 | 228.6591 | 89.126 | 0
3 | 0 | 5.9772 | 372.7812 | 372.8291 | 89.0814 | 0
4 | 0 | 21.2681 | 592.0494 | 592.4313 | 87.9427 | 0
5 | 0 | 272.5508 | 1127.6427 | 1160.1129 | 76.4122 | 0
6 | 0 | 972.9163 | 31.7906 | 973.4356 | 1.8715 | 0
7 | 0 | 389.2276 | 223.9697 | 449.0663 | 29.917 | 0
8 | 0 | 331.3338 | 423.2606 | 537.5236 | 51.9457 | 0
9 | 0 | 372.3024 | 571.6381 | 682.1871 | 56.9242 | 0
10 | 0 | 476.1393 | 684.626 | 833.9193 | 55.1824 | 0
11 | 0 | 641.6434 | 733.2474 | 974.3501 | 48.8118 | 0
12 | 0 | 825.2238 | 649.5783 | 1050.2126 | 38.2082 | 0
13 | 0 | 878.576 | 429.3228 | 977.8619 | 26.0428 | 0
14 | 0 | 727.0333 | 258.3216 | 771.5617 | 19.5606 | 0
15 | 0 | 519.483 | 252.3036 | 577.5117 | 25.905 | 0
16 | 0 | 365.0758 | 347.7523 | 504.1944 | 43.6078 | 0
17 | 0 | 269.8464 | 477.7875 | 548.724 | 60.543 | 0
18 | 0 | 214.9269 | 615.5161 | 651.9613 | 70.7517 | 0
19 | 0 | 185.6555 | 754.0539 | 776.5727 | 76.1683 | 0
20 | 0 | 173.7479 | 893.5594 | 910.2948 | 78.9964 | 0
21 | 0 | 175.6757 | 1036.6624 | 1051.4423 | 80.3819 | 0
22 | 0 | 192.2641 | 1187.2713 | 1202.7379 | 80.8015 | 0
23 | 0 | 232.2354 | 1349.3767 | 1369.2154 | 80.2347 | 0
24 | 0 | 325.1339 | 1518.2083 | 1552.6327 | 77.9123 | 0
25 | 0 | 520.2116 | 1560.2558 | 1644.694 | 71.5609 | 0
26 | 0 | 394.8477 | 1489.9425 | 1541.3739 | 75.1573 | 0
27 | 0 | 297.4082 | 1717.9315 | 1743.4851 | 80.1783 | 0
28 | 0 | 307.5124 | 1960.0774 | 1984.0533 | 81.0837 | 0
29 | 0 | 352.6069 | 2203.0789 | 2231.1182 | 80.9068 | 0
30 | 0 | 419.4497 | 2460.5626 | 2496.0582 | 80.3258 | 0
31 | 0 | 508.62 | 2742.8579 | 2789.6172 | 79.4947 | 0
32 | 0 | 625.7805 | 3059.2017 | 3122.5496 | 78.4392 | 0
33 | 0 | 780.8185 | 3419.4269 | 3507.4432 | 77.1372 | 0
34 | 0 | 989.2337 | 3834.8772 | 3960.4124 | 75.5355 | 0
35 | 0 | 1275.4294 | 4318.6973 | 4503.0952 | 73.5467 | 0
36 | 0 | 1678.412 | 4885.046 | 5165.3404 | 71.0382 | 0
37 | 0 | 2262.049 | 5545.1358 | 5988.7725 | 67.8078 | 0
38 | 0 | 3132.4087 | 6294.2074 | 7030.5783 | 63.5421 | 0
39 | 0 | 4462.7174 | 7073.2017 | 8363.3743 | 57.7508 | 0
40 | 0 | 6505.4065 | 7665.0503 | 10053.5223 | 49.6784 | 0
41 | 0 | 9468.3742 | 7475.6376 | 12063.7999 | 38.2924 | 0
42 | 0 | 12907.447 | 5409.9751 | 13995.357 | 22.7403 | 0
43 | 0 | 14881.7061 | 1004.8367 | 14915.5916 | 3.8628 | 0
44 | 0 | 13731.1452 | -3634.4557 | 14204 | -14.8255 | 0
45 | 0 | 10809.8601 | -6233.7837 | 12478.507 | -29.971 | 0
46 | 0 | 8036.4702 | -6971.1045 | 10638.663 | -40.9395 | 0
47 | 0 | 5994.7725 | -6808.6725 | 9071.6767 | -48.6373 | 0
48 | 0 | 4590.6613 | -6336.6151 | 7824.7596 | -54.078 | 0
49 | 0 | 3627.9135 | -5803.4019 | 6844.0653 | -57.989 | 0
50 | 0 | 2955.8638 | -5297.5378 | 6066.3859 | -60.8398 | 0

## PQ11a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0151 | 16.8978 | 29.6884 | 34.1605 | 60.3527 | 290.1779
2 | 0.39449 | 14.4546 | 52.0789 | 54.0476 | 74.4879 | 2.4223
3 | 0.19978 | 29.0835 | 75.3126 | 80.7331 | 68.8849 | 0.86232
4 | 0.25711 | 103.9603 | -56.5588 | 118.3496 | -28.548 | 0.98043
5 | 0.71241 | 73.2835 | 54.3925 | 91.2634 | 36.5836 | 2.1766
6 | 0.09755 | 118.4151 | 213.4818 | 244.1241 | 60.9835 | 0.21612
7 | 0.5144 | 214.0322 | 208.0597 | 298.4939 | 44.1893 | 1.1945
8 | 0.19999 | 162.5216 | 40.4979 | 167.4913 | 13.9923 | 0.74014
9 | 0.12732 | 90.4784 | -5.9468 | 90.6736 | -3.7604 | 0.19772
10 | 0.27887 | 328.7746 | 330.9016 | 466.464 | 45.1847 | 0.51414
11 | 0.57909 | 561.8011 | 136.4895 | 578.1434 | 13.6554 | 0.9279
12 | 0.092917 | 72.6302 | -169.3782 | 184.2935 | -66.7901 | 0.16418
13 | 0.55373 | 515.114 | -3.6705 | 515.1271 | -0.40826 | 0.90394
14 | 0.22524 | 308.6509 | -135.4636 | 337.0694 | -23.6962 | 0.58904
15 | 0.25158 | 161.3586 | 217.5075 | 270.8249 | 53.43 | 0.6096
16 | 0.42124 | 168.8832 | 261.0999 | 310.9577 | 57.1046 | 1.7376
17 | 0.56797 | 82.2648 | 45.8913 | 94.1993 | 29.1549 | 3.7509
18 | 0.1148 | 104.1781 | 34.9127 | 109.8726 | 18.5273 | 0.56627
19 | 0.48114 | 142.2437 | 63.1562 | 155.6341 | 23.9412 | 1.3494
20 | 0.16404 | 187.109 | -55.3185 | 195.1151 | -16.4702 | 0.43014
21 | 0.10978 | 59.7613 | -74.7979 | 95.74 | -51.3762 | 0.18892
22 | 0.1264 | 214.2017 | -0.77703 | 214.2031 | -0.20784 | 0.18022
23 | 0.44199 | 113.4521 | -14.3615 | 114.3575 | -7.2145 | 0.43714
24 | 0.11592 | 123.1996 | 51.5414 | 133.5465 | 22.7023 | 0.099817
25 | 0.39258 | 152.3301 | 88.0993 | 175.9714 | 30.0427 | 0.30302
26 | 0.126 | 291.3013 | 160.707 | 332.6909 | 28.8849 | 0.12122
27 | 0.11496 | 487.4041 | -115.1029 | 500.8108 | -13.2873 | 0.083262
28 | 0.21763 | 314.5976 | -849.5135 | 905.8945 | -69.6791 | 0.19777
29 | 0.46128 | 251.2539 | -529.9985 | 586.5381 | -64.636 | 0.30023
30 | 0.12768 | 65.1974 | -222.6558 | 232.0049 | -73.6791 | 0.10609
31 | 0.35972 | 25.3137 | -119.309 | 121.9649 | -78.0212 | 0.32621
32 | 0.14419 | 167.2982 | 47.996 | 174.0469 | 16.0076 | 0.27737
33 | 0.10231 | 88.8083 | 16.8664 | 90.3958 | 10.7535 | 0.053738
34 | 0.1622 | 99.0686 | 298.6192 | 314.6236 | 71.6465 | 0.22414
35 | 0.32011 | 193.932 | 127.2077 | 231.9298 | 33.2625 | 0.19588
36 | 0.11601 | 100.0598 | -260.6872 | 279.2306 | -69.0017 | 0.042799
37 | 0.41811 | 1160.7658 | -30.6984 | 1161.1717 | -1.5149 | 0.19061
38 | 0.21813 | 642.1853 | -578.7411 | 864.4902 | -42.0254 | 0.17496
39 | 0.11083 | 185.9491 | -552.7541 | 583.1931 | -71.4068 | 0.063791
40 | 0.27495 | 785.8491 | 601.1447 | 989.4108 | 37.4146 | 0.27017
41 | 0.34 | 977.7648 | -224.0848 | 1003.1141 | -12.9082 | 0.21916
42 | 0.12528 | 667.0391 | 122.8407 | 678.2559 | 10.4346 | 0.093435
43 | 0.29306 | 1034.0133 | -344.9869 | 1090.0456 | -18.4507 | 0.21644
44 | 0.12885 | 148.3546 | -340.6198 | 371.5251 | -66.4648 | 0.19822
45 | 0.095531 | 79.5013 | -180.9291 | 197.6254 | -66.279 | 0.15193
46 | 0.1923 | 267.2532 | 187.9561 | 326.7289 | 35.1183 | 0.51256
47 | 0.24331 | 395.3395 | -179.8221 | 434.3148 | -24.4586 | 0.37705
48 | 0.090995 | 283.9407 | 42.3442 | 287.0807 | 8.482 | 0.2131
49 | 0.21851 | 343.3876 | 79.0528 | 352.3697 | 12.9644 | 0.39766
50 | 0.15566 | 224.9796 | 162.8827 | 277.7528 | 35.9041 | 0.36552

## PQ11a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ11a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5823 | 170.6877 | 170.7072 | 89.1333 | 0
2 | 0 | 3.2155 | 220.1243 | 220.1478 | 89.1631 | 0
3 | 0 | 4.2786 | 336.2971 | 336.3243 | 89.2711 | 0
4 | 0 | 5.8224 | 460.6764 | 460.7131 | 89.2759 | 0
5 | 0 | 8.0134 | 597.7238 | 597.7775 | 89.2319 | 0
6 | 0 | 11.2125 | 754.1211 | 754.2044 | 89.1482 | 0
7 | 0 | 16.1671 | 940.7843 | 940.9232 | 89.0155 | 0
8 | 0 | 24.6626 | 1177.4036 | 1177.6619 | 88.8 | 0
9 | 0 | 41.5352 | 1504.2109 | 1504.7842 | 88.4183 | 0
10 | 0 | 83.491 | 2019.2568 | 2020.9821 | 87.6323 | 0
11 | 0 | 234.2466 | 3040.7072 | 3049.7166 | 85.5948 | 0
12 | 0 | 1516.072 | 6394.3384 | 6571.6085 | 76.6617 | 0
13 | 0 | 7909.9088 | -8807.4162 | 11837.9575 | -48.0731 | 0
14 | 0 | 821.1431 | -2643.273 | 2767.8815 | -72.7424 | 0
15 | 0 | 367.9619 | -1146.84 | 1204.4243 | -72.2112 | 0
16 | 0 | 252.1588 | -478.161 | 540.5756 | -62.195 | 0
17 | 0 | 210.3259 | -67.4816 | 220.8862 | -17.7885 | 0
18 | 0 | 195.7358 | 234.2906 | 305.2943 | 50.1233 | 0
19 | 0 | 194.9445 | 483.68 | 521.4879 | 68.0484 | 0
20 | 0 | 203.1759 | 707.6427 | 736.2328 | 73.9804 | 0
21 | 0 | 218.8567 | 921.6119 | 947.2417 | 76.6413 | 0
22 | 0 | 242.0392 | 1136.03 | 1161.5279 | 77.9726 | 0
23 | 0 | 274.1926 | 1358.4893 | 1385.8841 | 78.5889 | 0
24 | 0 | 314.3532 | 1595.9729 | 1626.6368 | 78.8573 | 0
25 | 0 | 366.3254 | 1861.4512 | 1897.1544 | 78.8667 | 0
26 | 0 | 436.9008 | 2164.4956 | 2208.1493 | 78.5883 | 0
27 | 0 | 533.5973 | 2519.7975 | 2575.6757 | 78.0436 | 0
28 | 0 | 670.0806 | 2949.2836 | 3024.4473 | 77.1996 | 0
29 | 0 | 871.2053 | 3486.4762 | 3593.6771 | 75.9702 | 0
30 | 0 | 1185.8161 | 4185.0784 | 4349.8323 | 74.1803 | 0
31 | 0 | 1725.0932 | 5143.9021 | 5425.4654 | 71.4603 | 0
32 | 0 | 2735.0888 | 6484.9973 | 7038.1745 | 67.1321 | 0
33 | 0 | 4995.057 | 8402.3654 | 9774.9853 | 59.2693 | 0
34 | 0 | 10940.3827 | 10004.9305 | 14825.3367 | 42.4428 | 0
35 | 0 | 20880.1538 | 1323.2006 | 20922.0382 | 3.6261 | 0
36 | 0 | 12307.3325 | -10750.3567 | 16341.377 | -41.137 | 0
37 | 0 | 4854.673 | -9176.7367 | 10381.7313 | -62.1203 | 0
38 | 0 | 2283.8742 | -6767.5939 | 7142.5772 | -71.3519 | 0
39 | 0 | 1267.6835 | -5115.9094 | 5270.6309 | -76.0829 | 0
40 | 0 | 796.4228 | -3980.5313 | 4059.4235 | -78.6857 | 0
41 | 0 | 554.8021 | -3152.7498 | 3201.193 | -80.0196 | 0
42 | 0 | 426.2654 | -2513.0259 | 2548.9216 | -80.373 | 0
43 | 0 | 361.3222 | -1992.0694 | 2024.5726 | -79.7194 | 0
44 | 0 | 337.4246 | -1547.8144 | 1584.1669 | -77.7019 | 0
45 | 0 | 344.021 | -1152.7911 | 1203.0286 | -73.3836 | 0
46 | 0 | 377.3085 | -787.9993 | 873.6731 | -64.414 | 0
47 | 0 | 437.6898 | -439.2456 | 620.0879 | -45.1017 | 0
48 | 0 | 529.2044 | -95.4668 | 537.7464 | -10.226 | 0
49 | 0 | 659.9383 | 252.4876 | 706.5894 | 20.9365 | 0
50 | 0 | 843.1411 | 611.6116 | 1041.612 | 35.957 | 0

## PQ11b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 17.028 | 29.7661 | 34.2924 | 60.2278 | 290.181
2 | 0.39834 | 14.7134 | 52.5048 | 54.5274 | 74.3455 | 2.3671
3 | 0.20517 | 30.4259 | 76.714 | 82.5275 | 68.366 | 0.82246
4 | 0.25359 | 98.0627 | -59.4725 | 114.6877 | -31.2357 | 0.86868
5 | 0.75601 | 79.4174 | 50.3786 | 94.0485 | 32.3891 | 1.8317
6 | 0.12398 | 210.731 | 161.1754 | 265.3019 | 37.4102 | 0.27306
7 | 0.41375 | 177.6026 | 98.111 | 202.9001 | 28.9171 | 1.3076
8 | 0.1582 | 132.713 | 39.4858 | 138.4625 | 16.5692 | 0.68321
9 | 0.11777 | 84.8275 | -1.1463 | 84.8353 | -0.77418 | 0.2808
10 | 0.17047 | 247.8846 | 229.1533 | 337.5767 | 42.7514 | 0.34923
11 | 0.3492 | 378.198 | 138.495 | 402.7588 | 20.1126 | 0.63885
12 | 0.090452 | 99.0178 | -157.8603 | 186.3449 | -57.902 | 0.2149
13 | 0.34355 | 345.7765 | 61.42 | 351.1892 | 10.0723 | 0.68487
14 | 0.15691 | 258.0437 | -27.8436 | 259.5416 | -6.1585 | 0.45517
15 | 0.15048 | 107.3481 | 138.2508 | 175.034 | 52.1716 | 0.45603
16 | 0.15751 | 61.1709 | 150.4245 | 162.3867 | 67.8706 | 0.57328
17 | 0.51356 | 58.224 | 80.9453 | 99.7104 | 54.2725 | 1.3659
18 | 0.12364 | 133.1651 | 34.5705 | 137.5793 | 14.5531 | 0.28325
19 | 0.49996 | 159.8778 | 60.843 | 171.0637 | 20.8348 | 0.90563
20 | 0.15147 | 187.1215 | -66.1956 | 198.485 | -19.4816 | 0.28842
21 | 0.10822 | 58.7848 | -75.3646 | 95.5797 | -52.0456 | 0.15498
22 | 0.12476 | 216.3444 | -1.7893 | 216.3518 | -0.47386 | 0.16072
23 | 0.44243 | 113.7324 | -14.2646 | 114.6235 | -7.1489 | 0.4365
24 | 0.11557 | 122.6619 | 51.6689 | 133.1 | 22.8423 | 0.1041
25 | 0.38776 | 149.3895 | 86.615 | 172.6829 | 30.1049 | 0.35338
26 | 0.11975 | 270.5896 | 163.3629 | 316.0793 | 31.1206 | 0.14113
27 | 0.10799 | 500.2772 | -69.8064 | 505.124 | -7.9435 | 0.087617
28 | 0.17283 | 436.3233 | -966.1957 | 1060.1472 | -65.6966 | 0.12242
29 | 0.439 | 304.4863 | -567.7016 | 644.2026 | -61.7932 | 0.25795
30 | 0.12112 | 70.7651 | -230.6331 | 241.2454 | -72.9424 | 0.069637
31 | 0.3474 | 26.5171 | -121.7284 | 124.5832 | -77.7108 | 0.19642
32 | 0.11375 | 164.0323 | 52.4044 | 172.1999 | 17.7175 | 0.090924
33 | 0.099551 | 88.1336 | 18.2603 | 90.0054 | 11.7054 | 0.044083
34 | 0.11267 | 89.1984 | 282.8449 | 296.5765 | 72.4967 | 0.075809
35 | 0.2857 | 183.4329 | 130.4533 | 225.0904 | 35.4196 | 0.11639
36 | 0.11657 | 113.7942 | -273.0858 | 295.8462 | -67.3786 | 0.036197
37 | 0.28433 | 1072.3925 | 264.7466 | 1104.5889 | 13.8676 | 0.086162
38 | 0.14068 | 847.9522 | -496.8593 | 982.7981 | -30.3683 | 0.05789
39 | 0.11012 | 267.1548 | -633.6854 | 687.6982 | -67.1402 | 0.026012
40 | 0.11718 | 532.3546 | 605.6137 | 806.3309 | 48.6835 | 0.048128
41 | 0.25162 | 998.4658 | 138.5252 | 1008.0294 | 7.8987 | 0.047153
42 | 0.098728 | 564.8224 | 265.3947 | 624.0662 | 25.1676 | 0.014861
43 | 0.23419 | 1115.8553 | 263.0996 | 1146.453 | 13.2671 | 0.031559
44 | 0.10581 | 223.5976 | -414.4149 | 470.8881 | -61.6509 | 0.029974
45 | 0.099865 | 100.8759 | -209.3951 | 232.4268 | -64.2776 | 0.017544
46 | 0.10575 | 176.4673 | 231.7138 | 291.2593 | 52.708 | 0.036176
47 | 0.22665 | 960.2835 | 99.0773 | 965.3812 | 5.8906 | 0.053018
48 | 0.10258 | 496.3954 | 217.4658 | 541.9408 | 23.6577 | 0.024866
49 | 0.21476 | 657.3488 | 3.0545 | 657.3559 | 0.26624 | 0.064094
50 | 0.11246 | 321.834 | 203.5397 | 380.7959 | 32.3108 | 0.061023

## PQ11b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ11b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6843 | 174.5421 | 174.5627 | 89.1189 | 0
2 | 0 | 3.488 | 228.6325 | 228.6591 | 89.126 | 0
3 | 0 | 5.9772 | 372.7812 | 372.8291 | 89.0814 | 0
4 | 0 | 21.2681 | 592.0494 | 592.4313 | 87.9427 | 0
5 | 0 | 272.5508 | 1127.6427 | 1160.1129 | 76.4122 | 0
6 | 0 | 972.9163 | 31.7906 | 973.4356 | 1.8715 | 0
7 | 0 | 389.2276 | 223.9697 | 449.0663 | 29.917 | 0
8 | 0 | 331.3338 | 423.2606 | 537.5236 | 51.9457 | 0
9 | 0 | 372.3024 | 571.6381 | 682.1871 | 56.9242 | 0
10 | 0 | 476.1393 | 684.626 | 833.9193 | 55.1824 | 0
11 | 0 | 641.6434 | 733.2474 | 974.3501 | 48.8118 | 0
12 | 0 | 825.2238 | 649.5783 | 1050.2126 | 38.2082 | 0
13 | 0 | 878.576 | 429.3228 | 977.8619 | 26.0428 | 0
14 | 0 | 727.0333 | 258.3216 | 771.5617 | 19.5606 | 0
15 | 0 | 519.483 | 252.3036 | 577.5117 | 25.905 | 0
16 | 0 | 365.0758 | 347.7523 | 504.1944 | 43.6078 | 0
17 | 0 | 269.8464 | 477.7875 | 548.724 | 60.543 | 0
18 | 0 | 214.9269 | 615.5161 | 651.9613 | 70.7517 | 0
19 | 0 | 185.6555 | 754.0539 | 776.5727 | 76.1683 | 0
20 | 0 | 173.7479 | 893.5594 | 910.2948 | 78.9964 | 0
21 | 0 | 175.6757 | 1036.6624 | 1051.4423 | 80.3819 | 0
22 | 0 | 192.2641 | 1187.2713 | 1202.7379 | 80.8015 | 0
23 | 0 | 232.2354 | 1349.3767 | 1369.2154 | 80.2347 | 0
24 | 0 | 325.1339 | 1518.2083 | 1552.6327 | 77.9123 | 0
25 | 0 | 520.2116 | 1560.2558 | 1644.694 | 71.5609 | 0
26 | 0 | 394.8477 | 1489.9425 | 1541.3739 | 75.1573 | 0
27 | 0 | 297.4082 | 1717.9315 | 1743.4851 | 80.1783 | 0
28 | 0 | 307.5124 | 1960.0774 | 1984.0533 | 81.0837 | 0
29 | 0 | 352.6069 | 2203.0789 | 2231.1182 | 80.9068 | 0
30 | 0 | 419.4497 | 2460.5626 | 2496.0582 | 80.3258 | 0
31 | 0 | 508.6478 | 2742.9207 | 2789.684 | 79.4944 | 0
32 | 0 | 625.7805 | 3059.2017 | 3122.5496 | 78.4392 | 0
33 | 0 | 780.8185 | 3419.4269 | 3507.4432 | 77.1372 | 0
34 | 0 | 989.2337 | 3834.8772 | 3960.4124 | 75.5355 | 0
35 | 0 | 1275.4294 | 4318.6973 | 4503.0952 | 73.5467 | 0
36 | 0 | 1678.412 | 4885.046 | 5165.3404 | 71.0382 | 0
37 | 0 | 2262.049 | 5545.1358 | 5988.7725 | 67.8078 | 0
38 | 0 | 3132.4087 | 6294.2074 | 7030.5783 | 63.5421 | 0
39 | 0 | 4462.7174 | 7073.2017 | 8363.3743 | 57.7508 | 0
40 | 0 | 6505.4065 | 7665.0503 | 10053.5223 | 49.6784 | 0
41 | 0 | 9468.3742 | 7475.6376 | 12063.7999 | 38.2924 | 0
42 | 0 | 12907.447 | 5409.9751 | 13995.357 | 22.7403 | 0
43 | 0 | 14881.7061 | 1004.8367 | 14915.5916 | 3.8628 | 0
44 | 0 | 13731.1452 | -3634.4557 | 14204 | -14.8255 | 0
45 | 0 | 10809.8601 | -6233.7837 | 12478.507 | -29.971 | 0
46 | 0 | 8036.4702 | -6971.1045 | 10638.663 | -40.9395 | 0
47 | 0 | 5994.7725 | -6808.6725 | 9071.6767 | -48.6373 | 0
48 | 0 | 4590.6613 | -6336.6151 | 7824.7596 | -54.078 | 0
49 | 0 | 3627.9135 | -5803.4019 | 6844.0653 | -57.989 | 0
50 | 0 | 2955.8638 | -5297.5378 | 6066.3859 | -60.8398 | 0

## PQ12a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.8978 | 29.6884 | 34.1605 | 60.3527 | 289.8305
2 | 0.39449 | 14.4546 | 52.0789 | 54.0476 | 74.4879 | 2.4223
3 | 0.19978 | 29.0835 | 75.3126 | 80.7331 | 68.8849 | 0.86232
4 | 0.25711 | 103.9603 | -56.5588 | 118.3496 | -28.548 | 0.98043
5 | 0.71241 | 73.2835 | 54.3925 | 91.2634 | 36.5836 | 2.1766
6 | 0.09755 | 118.4151 | 213.4818 | 244.1241 | 60.9835 | 0.21612
7 | 0.5144 | 214.0322 | 208.0597 | 298.4939 | 44.1893 | 1.1945
8 | 0.19999 | 162.5216 | 40.4979 | 167.4913 | 13.9923 | 0.74014
9 | 0.12732 | 90.4784 | -5.9468 | 90.6736 | -3.7604 | 0.19772
10 | 0.27887 | 328.7746 | 330.9016 | 466.464 | 45.1847 | 0.51414
11 | 0.57909 | 561.8011 | 136.4895 | 578.1434 | 13.6554 | 0.9279
12 | 0.092917 | 72.6302 | -169.3782 | 184.2935 | -66.7901 | 0.16418
13 | 0.55373 | 515.114 | -3.6705 | 515.1271 | -0.40826 | 0.90394
14 | 0.22524 | 308.6509 | -135.4636 | 337.0694 | -23.6962 | 0.58904
15 | 0.25158 | 161.3586 | 217.5075 | 270.8249 | 53.43 | 0.6096
16 | 0.42124 | 168.8832 | 261.0999 | 310.9577 | 57.1046 | 1.7376
17 | 0.56797 | 82.2648 | 45.8913 | 94.1993 | 29.1549 | 3.7509
18 | 0.1148 | 104.1781 | 34.9127 | 109.8726 | 18.5273 | 0.56627
19 | 0.48114 | 142.2437 | 63.1562 | 155.6341 | 23.9412 | 1.3494
20 | 0.16404 | 187.109 | -55.3185 | 195.1151 | -16.4702 | 0.43014
21 | 0.10978 | 59.7613 | -74.7979 | 95.74 | -51.3762 | 0.18892
22 | 0.1264 | 214.2017 | -0.77703 | 214.2031 | -0.20784 | 0.18022
23 | 0.44199 | 113.4521 | -14.3615 | 114.3575 | -7.2145 | 0.43714
24 | 0.11592 | 123.1996 | 51.5414 | 133.5465 | 22.7023 | 0.099817
25 | 0.39258 | 152.3301 | 88.0993 | 175.9714 | 30.0427 | 0.30302
26 | 0.126 | 291.3013 | 160.707 | 332.6909 | 28.8849 | 0.12122
27 | 0.11496 | 487.4041 | -115.1029 | 500.8108 | -13.2873 | 0.083262
28 | 0.21763 | 314.5976 | -849.5135 | 905.8945 | -69.6791 | 0.19777
29 | 0.46128 | 251.2539 | -529.9985 | 586.5381 | -64.636 | 0.30023
30 | 0.12768 | 65.1974 | -222.6558 | 232.0049 | -73.6791 | 0.10609
31 | 0.35972 | 25.3137 | -119.309 | 121.9649 | -78.0212 | 0.32621
32 | 0.14419 | 167.2982 | 47.996 | 174.0469 | 16.0076 | 0.27737
33 | 0.10231 | 88.8083 | 16.8664 | 90.3958 | 10.7535 | 0.053738
34 | 0.1622 | 99.0686 | 298.6192 | 314.6236 | 71.6465 | 0.22414
35 | 0.32011 | 193.932 | 127.2077 | 231.9298 | 33.2625 | 0.19588
36 | 0.11601 | 100.0598 | -260.6872 | 279.2306 | -69.0017 | 0.042799
37 | 0.41811 | 1160.7658 | -30.6984 | 1161.1717 | -1.5149 | 0.19061
38 | 0.21813 | 642.1853 | -578.7411 | 864.4902 | -42.0254 | 0.17496
39 | 0.11083 | 185.9491 | -552.7541 | 583.1931 | -71.4068 | 0.063791
40 | 0.27495 | 785.8491 | 601.1447 | 989.4108 | 37.4146 | 0.27017
41 | 0.34 | 977.7648 | -224.0848 | 1003.1141 | -12.9082 | 0.21916
42 | 0.12528 | 667.0391 | 122.8407 | 678.2559 | 10.4346 | 0.093435
43 | 0.29306 | 1034.0133 | -344.9869 | 1090.0456 | -18.4507 | 0.21644
44 | 0.12885 | 148.3546 | -340.6198 | 371.5251 | -66.4648 | 0.19822
45 | 0.095531 | 79.5013 | -180.9291 | 197.6254 | -66.279 | 0.15193
46 | 0.1923 | 267.2532 | 187.9561 | 326.7289 | 35.1183 | 0.51256
47 | 0.24331 | 395.3395 | -179.8221 | 434.3148 | -24.4586 | 0.37705
48 | 0.090995 | 283.9407 | 42.3442 | 287.0807 | 8.482 | 0.2131
49 | 0.21851 | 343.3876 | 79.0528 | 352.3697 | 12.9644 | 0.39766
50 | 0.15566 | 224.9796 | 162.8827 | 277.7528 | 35.9041 | 0.36552

## PQ12a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ12a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5823 | 170.6877 | 170.7072 | 89.1333 | 0
2 | 0 | 3.2155 | 220.1243 | 220.1478 | 89.1631 | 0
3 | 0 | 4.2786 | 336.2971 | 336.3243 | 89.2711 | 0
4 | 0 | 5.8224 | 460.6764 | 460.7131 | 89.2759 | 0
5 | 0 | 8.0134 | 597.7238 | 597.7775 | 89.2319 | 0
6 | 0 | 11.2125 | 754.1211 | 754.2044 | 89.1482 | 0
7 | 0 | 16.1671 | 940.7843 | 940.9232 | 89.0155 | 0
8 | 0 | 24.6626 | 1177.4036 | 1177.6619 | 88.8 | 0
9 | 0 | 41.5352 | 1504.2109 | 1504.7842 | 88.4183 | 0
10 | 0 | 83.491 | 2019.2568 | 2020.9821 | 87.6323 | 0
11 | 0 | 234.2466 | 3040.7072 | 3049.7166 | 85.5948 | 0
12 | 0 | 1516.072 | 6394.3384 | 6571.6085 | 76.6617 | 0
13 | 0 | 7909.9088 | -8807.4162 | 11837.9575 | -48.0731 | 0
14 | 0 | 821.1431 | -2643.273 | 2767.8815 | -72.7424 | 0
15 | 0 | 367.9619 | -1146.84 | 1204.4243 | -72.2112 | 0
16 | 0 | 252.1588 | -478.161 | 540.5756 | -62.195 | 0
17 | 0 | 210.3259 | -67.4816 | 220.8862 | -17.7885 | 0
18 | 0 | 195.7358 | 234.2906 | 305.2943 | 50.1233 | 0
19 | 0 | 194.9445 | 483.68 | 521.4879 | 68.0484 | 0
20 | 0 | 203.1759 | 707.6427 | 736.2328 | 73.9804 | 0
21 | 0 | 218.8567 | 921.6119 | 947.2417 | 76.6413 | 0
22 | 0 | 242.0392 | 1136.03 | 1161.5279 | 77.9726 | 0
23 | 0 | 274.1926 | 1358.4893 | 1385.8841 | 78.5889 | 0
24 | 0 | 314.3532 | 1595.9729 | 1626.6368 | 78.8573 | 0
25 | 0 | 366.3254 | 1861.4512 | 1897.1544 | 78.8667 | 0
26 | 0 | 436.9008 | 2164.4956 | 2208.1493 | 78.5883 | 0
27 | 0 | 533.5973 | 2519.7975 | 2575.6757 | 78.0436 | 0
28 | 0 | 670.0806 | 2949.2836 | 3024.4473 | 77.1996 | 0
29 | 0 | 871.2053 | 3486.4762 | 3593.6771 | 75.9702 | 0
30 | 0 | 1185.8161 | 4185.0784 | 4349.8323 | 74.1803 | 0
31 | 0 | 1725.0932 | 5143.9021 | 5425.4654 | 71.4603 | 0
32 | 0 | 2735.0888 | 6484.9973 | 7038.1745 | 67.1321 | 0
33 | 0 | 4995.057 | 8402.3654 | 9774.9853 | 59.2693 | 0
34 | 0 | 10940.3827 | 10004.9305 | 14825.3367 | 42.4428 | 0
35 | 0 | 20880.1538 | 1323.2006 | 20922.0382 | 3.6261 | 0
36 | 0 | 12307.3325 | -10750.3567 | 16341.377 | -41.137 | 0
37 | 0 | 4854.673 | -9176.7367 | 10381.7313 | -62.1203 | 0
38 | 0 | 2283.8742 | -6767.5939 | 7142.5772 | -71.3519 | 0
39 | 0 | 1267.6835 | -5115.9094 | 5270.6309 | -76.0829 | 0
40 | 0 | 796.4228 | -3980.5313 | 4059.4235 | -78.6857 | 0
41 | 0 | 554.8021 | -3152.7498 | 3201.193 | -80.0196 | 0
42 | 0 | 426.2654 | -2513.0259 | 2548.9216 | -80.373 | 0
43 | 0 | 361.3222 | -1992.0694 | 2024.5726 | -79.7194 | 0
44 | 0 | 337.4246 | -1547.8144 | 1584.1669 | -77.7019 | 0
45 | 0 | 344.021 | -1152.7911 | 1203.0286 | -73.3836 | 0
46 | 0 | 377.3085 | -787.9993 | 873.6731 | -64.414 | 0
47 | 0 | 437.6898 | -439.2456 | 620.0879 | -45.1017 | 0
48 | 0 | 529.2044 | -95.4668 | 537.7464 | -10.226 | 0
49 | 0 | 659.9383 | 252.4876 | 706.5894 | 20.9365 | 0
50 | 0 | 843.1411 | 611.6116 | 1041.612 | 35.957 | 0

## PQ12b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0084 | 17.028 | 29.7661 | 34.2924 | 60.2278 | 289.8293
2 | 0.39834 | 14.7134 | 52.5048 | 54.5274 | 74.3455 | 2.3671
3 | 0.20517 | 30.4259 | 76.714 | 82.5275 | 68.366 | 0.82246
4 | 0.25359 | 98.0627 | -59.4725 | 114.6877 | -31.2357 | 0.86868
5 | 0.75601 | 79.4174 | 50.3786 | 94.0485 | 32.3891 | 1.8317
6 | 0.12398 | 210.731 | 161.1754 | 265.3019 | 37.4102 | 0.27306
7 | 0.41375 | 177.6026 | 98.111 | 202.9001 | 28.9171 | 1.3076
8 | 0.1582 | 132.713 | 39.4858 | 138.4625 | 16.5692 | 0.68321
9 | 0.11777 | 84.8275 | -1.1463 | 84.8353 | -0.77418 | 0.2808
10 | 0.17047 | 247.8846 | 229.1533 | 337.5767 | 42.7514 | 0.34923
11 | 0.3492 | 378.198 | 138.495 | 402.7588 | 20.1126 | 0.63885
12 | 0.090452 | 99.0178 | -157.8603 | 186.3449 | -57.902 | 0.2149
13 | 0.34355 | 345.7765 | 61.42 | 351.1892 | 10.0723 | 0.68487
14 | 0.15691 | 258.0437 | -27.8436 | 259.5416 | -6.1585 | 0.45517
15 | 0.15048 | 107.3481 | 138.2508 | 175.034 | 52.1716 | 0.45603
16 | 0.15751 | 61.1709 | 150.4245 | 162.3867 | 67.8706 | 0.57328
17 | 0.51356 | 58.224 | 80.9453 | 99.7104 | 54.2725 | 1.3659
18 | 0.12364 | 133.1651 | 34.5705 | 137.5793 | 14.5531 | 0.28325
19 | 0.49996 | 159.8778 | 60.843 | 171.0637 | 20.8348 | 0.90563
20 | 0.15147 | 187.1215 | -66.1956 | 198.485 | -19.4816 | 0.28842
21 | 0.10822 | 58.7848 | -75.3646 | 95.5797 | -52.0456 | 0.15498
22 | 0.12476 | 216.3444 | -1.7893 | 216.3518 | -0.47386 | 0.16072
23 | 0.44243 | 113.7324 | -14.2646 | 114.6235 | -7.1489 | 0.4365
24 | 0.11557 | 122.6619 | 51.6689 | 133.1 | 22.8423 | 0.1041
25 | 0.38776 | 149.3895 | 86.615 | 172.6829 | 30.1049 | 0.35338
26 | 0.11975 | 270.5896 | 163.3629 | 316.0793 | 31.1206 | 0.14113
27 | 0.10799 | 500.2772 | -69.8064 | 505.124 | -7.9435 | 0.087617
28 | 0.17283 | 436.3233 | -966.1957 | 1060.1472 | -65.6966 | 0.12242
29 | 0.439 | 304.4863 | -567.7016 | 644.2026 | -61.7932 | 0.25795
30 | 0.12112 | 70.7651 | -230.6331 | 241.2454 | -72.9424 | 0.069637
31 | 0.3474 | 26.5171 | -121.7284 | 124.5832 | -77.7108 | 0.19642
32 | 0.11375 | 164.0323 | 52.4044 | 172.1999 | 17.7175 | 0.090924
33 | 0.099551 | 88.1336 | 18.2603 | 90.0054 | 11.7054 | 0.044083
34 | 0.11267 | 89.1984 | 282.8449 | 296.5765 | 72.4967 | 0.075809
35 | 0.2857 | 183.4329 | 130.4533 | 225.0904 | 35.4196 | 0.11639
36 | 0.11657 | 113.7942 | -273.0858 | 295.8462 | -67.3786 | 0.036197
37 | 0.28433 | 1072.3925 | 264.7466 | 1104.5889 | 13.8676 | 0.086162
38 | 0.14068 | 847.9522 | -496.8593 | 982.7981 | -30.3683 | 0.05789
39 | 0.11012 | 267.1548 | -633.6854 | 687.6982 | -67.1402 | 0.026012
40 | 0.11718 | 532.3546 | 605.6137 | 806.3309 | 48.6835 | 0.048128
41 | 0.25162 | 998.4658 | 138.5252 | 1008.0294 | 7.8987 | 0.047153
42 | 0.098728 | 564.8224 | 265.3947 | 624.0662 | 25.1676 | 0.014861
43 | 0.23419 | 1115.8553 | 263.0996 | 1146.453 | 13.2671 | 0.031559
44 | 0.10581 | 223.5976 | -414.4149 | 470.8881 | -61.6509 | 0.029974
45 | 0.099865 | 100.8759 | -209.3951 | 232.4268 | -64.2776 | 0.017544
46 | 0.10575 | 176.4673 | 231.7138 | 291.2593 | 52.708 | 0.036176
47 | 0.22665 | 960.2835 | 99.0773 | 965.3812 | 5.8906 | 0.053018
48 | 0.10258 | 496.3954 | 217.4658 | 541.9408 | 23.6577 | 0.024866
49 | 0.21476 | 657.3488 | 3.0545 | 657.3559 | 0.26624 | 0.064094
50 | 0.11246 | 321.834 | 203.5397 | 380.7959 | 32.3108 | 0.061023

## PQ12b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ12b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6843 | 174.5421 | 174.5627 | 89.1189 | 0
2 | 0 | 3.488 | 228.6325 | 228.6591 | 89.126 | 0
3 | 0 | 5.9772 | 372.7812 | 372.8291 | 89.0814 | 0
4 | 0 | 21.2681 | 592.0494 | 592.4313 | 87.9427 | 0
5 | 0 | 272.5508 | 1127.6427 | 1160.1129 | 76.4122 | 0
6 | 0 | 972.9163 | 31.7906 | 973.4356 | 1.8715 | 0
7 | 0 | 389.2276 | 223.9697 | 449.0663 | 29.917 | 0
8 | 0 | 331.3338 | 423.2606 | 537.5236 | 51.9457 | 0
9 | 0 | 372.3024 | 571.6381 | 682.1871 | 56.9242 | 0
10 | 0 | 476.1393 | 684.626 | 833.9193 | 55.1824 | 0
11 | 0 | 641.6434 | 733.2474 | 974.3501 | 48.8118 | 0
12 | 0 | 825.2238 | 649.5783 | 1050.2126 | 38.2082 | 0
13 | 0 | 878.576 | 429.3228 | 977.8619 | 26.0428 | 0
14 | 0 | 727.0333 | 258.3216 | 771.5617 | 19.5606 | 0
15 | 0 | 519.483 | 252.3036 | 577.5117 | 25.905 | 0
16 | 0 | 365.0758 | 347.7523 | 504.1944 | 43.6078 | 0
17 | 0 | 269.8464 | 477.7875 | 548.724 | 60.543 | 0
18 | 0 | 214.9269 | 615.5161 | 651.9613 | 70.7517 | 0
19 | 0 | 185.6555 | 754.0539 | 776.5727 | 76.1683 | 0
20 | 0 | 173.7479 | 893.5594 | 910.2948 | 78.9964 | 0
21 | 0 | 175.6757 | 1036.6624 | 1051.4423 | 80.3819 | 0
22 | 0 | 192.2641 | 1187.2713 | 1202.7379 | 80.8015 | 0
23 | 0 | 232.2354 | 1349.3767 | 1369.2154 | 80.2347 | 0
24 | 0 | 325.1339 | 1518.2083 | 1552.6327 | 77.9123 | 0
25 | 0 | 520.2116 | 1560.2558 | 1644.694 | 71.5609 | 0
26 | 0 | 394.8477 | 1489.9425 | 1541.3739 | 75.1573 | 0
27 | 0 | 297.4082 | 1717.9315 | 1743.4851 | 80.1783 | 0
28 | 0 | 307.5124 | 1960.0774 | 1984.0533 | 81.0837 | 0
29 | 0 | 352.6069 | 2203.0789 | 2231.1182 | 80.9068 | 0
30 | 0 | 419.4497 | 2460.5626 | 2496.0582 | 80.3258 | 0
31 | 0 | 508.6478 | 2742.9207 | 2789.684 | 79.4944 | 0
32 | 0 | 625.7805 | 3059.2017 | 3122.5496 | 78.4392 | 0
33 | 0 | 780.8185 | 3419.4269 | 3507.4432 | 77.1372 | 0
34 | 0 | 989.2337 | 3834.8772 | 3960.4124 | 75.5355 | 0
35 | 0 | 1275.4294 | 4318.6973 | 4503.0952 | 73.5467 | 0
36 | 0 | 1678.412 | 4885.046 | 5165.3404 | 71.0382 | 0
37 | 0 | 2262.049 | 5545.1358 | 5988.7725 | 67.8078 | 0
38 | 0 | 3132.4087 | 6294.2074 | 7030.5783 | 63.5421 | 0
39 | 0 | 4462.7174 | 7073.2017 | 8363.3743 | 57.7508 | 0
40 | 0 | 6505.4065 | 7665.0503 | 10053.5223 | 49.6784 | 0
41 | 0 | 9468.3742 | 7475.6376 | 12063.7999 | 38.2924 | 0
42 | 0 | 12907.447 | 5409.9751 | 13995.357 | 22.7403 | 0
43 | 0 | 14881.7061 | 1004.8367 | 14915.5916 | 3.8628 | 0
44 | 0 | 13731.1452 | -3634.4557 | 14204 | -14.8255 | 0
45 | 0 | 10809.8601 | -6233.7837 | 12478.507 | -29.971 | 0
46 | 0 | 8036.4702 | -6971.1045 | 10638.663 | -40.9395 | 0
47 | 0 | 5994.7725 | -6808.6725 | 9071.6767 | -48.6373 | 0
48 | 0 | 4590.6613 | -6336.6151 | 7824.7596 | -54.078 | 0
49 | 0 | 3627.9135 | -5803.4019 | 6844.0653 | -57.989 | 0
50 | 0 | 2955.8638 | -5297.5378 | 6066.3859 | -60.8398 | 0

## PQ13a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 16.8294 | 29.6485 | 34.092 | 60.4195 | 336.0733
2 | 0.39497 | 14.3852 | 51.9657 | 53.92 | 74.5268 | 2.464
3 | 0.19919 | 28.936 | 75.1497 | 80.5281 | 68.9411 | 0.86708
4 | 0.25896 | 104.3013 | -56.3338 | 118.5422 | -28.3738 | 1.0081
5 | 0.71074 | 73.0643 | 54.4559 | 91.1254 | 36.6977 | 2.1883
6 | 0.096695 | 117.0503 | 212.5989 | 242.6913 | 61.1642 | 0.21631
7 | 0.49452 | 211.4932 | 208.0792 | 296.6923 | 44.5338 | 1.1396
8 | 0.1696 | 162.0989 | 41.2575 | 167.2669 | 14.2797 | 0.52158
9 | 0.1272 | 90.5114 | -5.664 | 90.6885 | -3.5808 | 0.20103
10 | 0.2542 | 320.2249 | 330.6827 | 460.3206 | 45.9205 | 0.46289
11 | 0.5307 | 554.2717 | 150.3102 | 574.2911 | 15.1728 | 0.83824
12 | 0.089273 | 74.0661 | -170.7978 | 186.1657 | -66.5561 | 0.13879
13 | 0.50136 | 515.7504 | 16.9116 | 516.0276 | 1.8781 | 0.77066
14 | 0.20976 | 318.8631 | -127.578 | 343.4383 | -21.8065 | 0.52227
15 | 0.24526 | 148.1517 | 216.4158 | 262.2685 | 55.6056 | 0.55978
16 | 0.34076 | 130.7408 | 263.2278 | 293.9082 | 63.5872 | 1.2238
17 | 0.6148 | 93.0615 | 54.6618 | 107.9276 | 30.4288 | 3.2655
18 | 0.1185 | 100.4599 | 29.5312 | 104.7105 | 16.3812 | 0.64126
19 | 0.46837 | 139.9122 | 61.8442 | 152.971 | 23.8465 | 1.3371
20 | 0.16461 | 186.491 | -54.2764 | 194.2288 | -16.2271 | 0.44073
21 | 0.10983 | 59.8199 | -74.7241 | 95.7189 | -51.3212 | 0.19077
22 | 0.12553 | 214.0778 | -0.71356 | 214.0789 | -0.19098 | 0.17582
23 | 0.44173 | 113.456 | -14.3483 | 114.3597 | -7.2077 | 0.43476
24 | 0.11591 | 123.1914 | 51.5805 | 133.554 | 22.7192 | 0.099867
25 | 0.39098 | 152.2631 | 88.1988 | 175.9633 | 30.0817 | 0.29375
26 | 0.1218 | 290.8971 | 161.2145 | 332.5827 | 28.9951 | 0.10744
27 | 0.11673 | 488.7466 | -113.5556 | 501.765 | -13.0801 | 0.088413
28 | 0.20117 | 318.9728 | -857.2551 | 914.6747 | -69.5905 | 0.16859
29 | 0.47376 | 254.4125 | -533.511 | 591.0666 | -64.5052 | 0.33078
30 | 0.12862 | 65.59 | -223.4793 | 232.9056 | -73.6433 | 0.11133
31 | 0.35245 | 25.4113 | -119.6054 | 122.2751 | -78.0053 | 0.2484
32 | 0.1376 | 166.9549 | 48.664 | 173.9026 | 16.2503 | 0.2337
33 | 0.10266 | 88.7364 | 17.0983 | 90.3687 | 10.9064 | 0.062229
34 | 0.13136 | 96.8096 | 295.9751 | 311.4055 | 71.8878 | 0.1098
35 | 0.31995 | 191.9084 | 128.232 | 230.8079 | 33.7506 | 0.20827
36 | 0.11624 | 102.5457 | -263.8282 | 283.0564 | -68.7597 | 0.034867
37 | 0.35231 | 1165.1924 | 51.6718 | 1166.3376 | 2.5392 | 0.10454
38 | 0.22154 | 699.7538 | -574.6827 | 905.4919 | -39.395 | 0.16505
39 | 0.11104 | 203.3854 | -579.9525 | 614.5816 | -70.6746 | 0.045571
40 | 0.1912 | 687.0059 | 630.1375 | 932.2287 | 42.5278 | 0.14125
41 | 0.37842 | 1041.6909 | -90.9499 | 1045.6538 | -4.9898 | 0.21354
42 | 0.12701 | 641.3459 | 201.5577 | 672.2723 | 17.4465 | 0.074376
43 | 0.33221 | 1218.4699 | -81.8831 | 1221.2181 | -3.8446 | 0.17415
44 | 0.14316 | 175.354 | -385.7489 | 423.7348 | -65.5544 | 0.17901
45 | 0.10327 | 87.907 | -200.293 | 218.7348 | -66.3037 | 0.098545
46 | 0.16168 | 207.6707 | 240.6946 | 317.9009 | 49.2125 | 0.28605
47 | 0.38204 | 908.1752 | -264.4018 | 945.8808 | -16.2321 | 0.34772
48 | 0.14935 | 575.5253 | 91.0832 | 582.6882 | 8.9931 | 0.1783
49 | 0.34399 | 565.0203 | -202.7974 | 600.3122 | -19.7441 | 0.46049
50 | 0.2903 | 390.2659 | 115.3703 | 406.9616 | 16.4687 | 0.73309

## PQ13a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ13a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5048 | 168.7295 | 168.7481 | 89.1495 | 0
2 | 0 | 3.1321 | 217.9388 | 217.9613 | 89.1766 | 0
3 | 0 | 4.1829 | 332.5177 | 332.544 | 89.2793 | 0
4 | 0 | 5.7053 | 454.5787 | 454.6145 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.8539 | 588.0822 | 588.1346 | 89.2349 | 0
6 | 0 | 10.9588 | 738.8342 | 738.9154 | 89.1502 | 0
7 | 0 | 15.6803 | 916.0724 | 916.2066 | 89.0194 | 0
8 | 0 | 23.5318 | 1135.9053 | 1136.149 | 88.8132 | 0
9 | 0 | 38.3719 | 1429.7595 | 1430.2743 | 88.4627 | 0
10 | 0 | 72.3998 | 1869.0972 | 1870.4989 | 87.7817 | 0
11 | 0 | 177.487 | 2659.5778 | 2665.4936 | 86.182 | 0
12 | 0 | 767.8431 | 4707.9718 | 4770.1762 | 80.7369 | 0
13 | 0 | 17825.5033 | 4962.1364 | 18503.2799 | 15.5558 | 0
14 | 0 | 1473.6434 | -3676.3011 | 3960.6584 | -68.1566 | 0
15 | 0 | 500.1894 | -1469.6606 | 1552.447 | -71.2043 | 0
16 | 0 | 305.9057 | -626.1747 | 696.9024 | -63.9631 | 0
17 | 0 | 239.5842 | -147.2804 | 281.2332 | -31.5804 | 0
18 | 0 | 214.2016 | 188.3529 | 285.2352 | 41.326 | 0
19 | 0 | 207.4746 | 457.0676 | 501.9527 | 65.5855 | 0
20 | 0 | 211.7929 | 692.9263 | 724.571 | 73.0042 | 0
21 | 0 | 224.3861 | 914.2991 | 941.4308 | 76.2111 | 0
22 | 0 | 244.6164 | 1132.8561 | 1158.9651 | 77.8153 | 0
23 | 0 | 273.3462 | 1356.6507 | 1383.9144 | 78.6082 | 0
24 | 0 | 309.4697 | 1592.6453 | 1622.4335 | 79.0038 | 0
25 | 0 | 355.9967 | 1852.2115 | 1886.1127 | 79.1204 | 0
26 | 0 | 418.0561 | 2143.4146 | 2183.8034 | 78.9635 | 0
27 | 0 | 500.9422 | 2477.9459 | 2528.0742 | 78.5711 | 0
28 | 0 | 613.8814 | 2872.2763 | 2937.1451 | 77.9359 | 0
29 | 0 | 772.4675 | 3350.1209 | 3438.025 | 77.0157 | 0
30 | 0 | 1004.6075 | 3947.097 | 4072.9364 | 75.7204 | 0
31 | 0 | 1363.6539 | 4719.2286 | 4912.2979 | 73.883 | 0
32 | 0 | 1961.5908 | 5756.9932 | 6082.007 | 71.1844 | 0
33 | 0 | 3062.2104 | 7203.6168 | 7827.4662 | 66.97 | 0
34 | 0 | 5381.7788 | 9213.0552 | 10669.7671 | 59.7088 | 0
35 | 0 | 11038.2481 | 11148.4072 | 15688.5278 | 45.2845 | 0
36 | 0 | 22148.2093 | 5351.7651 | 22785.6219 | 13.5842 | 0
37 | 0 | 18080.3773 | -10838.6574 | 21080.2405 | -30.9415 | 0
38 | 0 | 7761.0781 | -11796.7381 | 14120.8132 | -56.6591 | 0
39 | 0 | 3625.8094 | -9157.5139 | 9849.1906 | -68.3995 | 0
40 | 0 | 1967.5118 | -7116.1087 | 7383.096 | -74.5446 | 0
41 | 0 | 1191.2702 | -5698.3054 | 5821.4954 | -78.192 | 0
42 | 0 | 781.1215 | -4680.7766 | 4745.5053 | -80.5259 | 0
43 | 0 | 545.7319 | -3914.9575 | 3952.8111 | -82.0643 | 0
44 | 0 | 404.0719 | -3312.4994 | 3337.0535 | -83.0452 | 0
45 | 0 | 317.5773 | -2819.4144 | 2837.2438 | -83.5733 | 0
46 | 0 | 266.8444 | -2401.3084 | 2416.0894 | -83.659 | 0
47 | 0 | 241.5886 | -2035.0115 | 2049.3016 | -83.2298 | 0
48 | 0 | 236.6044 | -1704.2775 | 1720.623 | -82.0962 | 0
49 | 0 | 249.8681 | -1396.8398 | 1419.0121 | -79.8581 | 0
50 | 0 | 281.6631 | -1103.1537 | 1138.5439 | -75.6769 | 0

## PQ13b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 16.9576 | 29.7255 | 34.2223 | 60.2964 | 336.0741
2 | 0.3988 | 14.638 | 52.3833 | 54.3901 | 74.3875 | 2.411
3 | 0.20446 | 30.244 | 76.5223 | 82.2822 | 68.4345 | 0.82817
4 | 0.25576 | 98.5238 | -59.2413 | 114.963 | -31.018 | 0.90094
5 | 0.75334 | 79.0479 | 50.6042 | 93.8581 | 32.6262 | 1.8526
6 | 0.12292 | 207.0999 | 165.1327 | 264.8758 | 38.5674 | 0.26555
7 | 0.40209 | 178.9385 | 100.0018 | 204.9862 | 29.1991 | 1.2545
8 | 0.1366 | 133.1281 | 39.7333 | 138.931 | 16.6182 | 0.52025
9 | 0.11792 | 84.9795 | -1.1076 | 84.9867 | -0.74674 | 0.27949
10 | 0.15985 | 246.8825 | 231.8145 | 338.6576 | 43.1971 | 0.32437
11 | 0.329 | 380.2328 | 143.1996 | 406.3042 | 20.6369 | 0.59428
12 | 0.087335 | 98.8842 | -159.3165 | 187.5096 | -58.173 | 0.18836
13 | 0.32192 | 352.2584 | 65.0491 | 358.2141 | 10.4625 | 0.62249
14 | 0.15027 | 263.3439 | -30.5395 | 265.1087 | -6.6149 | 0.42447
15 | 0.15762 | 109.685 | 141.0858 | 178.7065 | 52.1373 | 0.47219
16 | 0.15183 | 63.8324 | 151.7771 | 164.6538 | 67.19 | 0.53114
17 | 0.50963 | 58.6663 | 80.4572 | 99.5746 | 53.9019 | 1.3349
18 | 0.12524 | 132.6078 | 34.3306 | 136.9796 | 14.5145 | 0.30184
19 | 0.49594 | 159.4576 | 60.6942 | 170.6181 | 20.8383 | 0.89077
20 | 0.15159 | 187.0208 | -65.9277 | 198.3008 | -19.4183 | 0.29074
21 | 0.10824 | 58.8078 | -75.3442 | 95.5778 | -52.0272 | 0.15553
22 | 0.12416 | 216.2976 | -1.7445 | 216.3046 | -0.46209 | 0.15752
23 | 0.44223 | 113.7388 | -14.258 | 114.629 | -7.1452 | 0.43434
24 | 0.11558 | 122.6879 | 51.7024 | 133.137 | 22.8512 | 0.10387
25 | 0.38616 | 149.6059 | 86.6796 | 172.9025 | 30.0874 | 0.33634
26 | 0.1166 | 270.6287 | 162.731 | 315.7867 | 31.0188 | 0.13019
27 | 0.10894 | 500.0049 | -69.6444 | 504.8319 | -7.9296 | 0.090265
28 | 0.17099 | 436.426 | -966.0655 | 1060.0708 | -65.6886 | 0.11918
29 | 0.43996 | 304.4753 | -567.7201 | 644.2137 | -61.7948 | 0.26029
30 | 0.12132 | 70.767 | -230.6474 | 241.2596 | -72.943 | 0.070722
31 | 0.34632 | 26.5185 | -121.7372 | 124.592 | -77.711 | 0.18501
32 | 0.11309 | 164.0213 | 52.43 | 172.1972 | 17.7267 | 0.086301
33 | 0.0997 | 88.1312 | 18.271 | 90.0052 | 11.7124 | 0.046328
34 | 0.10731 | 89.0841 | 282.7342 | 296.4365 | 72.5114 | 0.054956
35 | 0.28695 | 183.3326 | 130.5121 | 225.0428 | 35.4466 | 0.12418
36 | 0.11658 | 113.9297 | -273.2916 | 296.0883 | -67.3697 | 0.03623
37 | 0.27365 | 1071.3144 | 268.7072 | 1104.499 | 14.0805 | 0.07597
38 | 0.14522 | 851.6377 | -495.8205 | 985.4566 | -30.2078 | 0.063966
39 | 0.11014 | 268.2743 | -635.5501 | 689.8515 | -67.1147 | 0.02588
40 | 0.10986 | 528.9775 | 606.1116 | 804.4803 | 48.8875 | 0.038158
41 | 0.26432 | 998.5847 | 144.6199 | 1009.0026 | 8.2406 | 0.062469
42 | 0.10067 | 563.4263 | 267.6364 | 623.7616 | 25.4085 | 0.018823
43 | 0.24198 | 1114.6562 | 273.0845 | 1147.6209 | 13.766 | 0.038833
44 | 0.11103 | 224.6905 | -415.9817 | 472.786 | -61.6245 | 0.042139
45 | 0.10089 | 101.1188 | -209.8549 | 232.9466 | -64.2729 | 0.02098
46 | 0.10868 | 175.5718 | 231.8709 | 290.8429 | 52.8671 | 0.048365
47 | 0.23808 | 963.2228 | 109.8907 | 969.471 | 6.5085 | 0.063161
48 | 0.10464 | 495.1922 | 221.1992 | 542.3508 | 24.07 | 0.027814
49 | 0.22323 | 660.705 | 8.5714 | 660.7606 | 0.74327 | 0.074169
50 | 0.11821 | 320.6339 | 205.6202 | 380.9012 | 32.6718 | 0.078107

## PQ13b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ13b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6002 | 172.4601 | 172.4797 | 89.1362 | 0
2 | 0 | 3.387 | 226.1405 | 226.1659 | 89.1419 | 0
3 | 0 | 5.7797 | 367.4517 | 367.4971 | 89.0989 | 0
4 | 0 | 20.0608 | 578.6824 | 579.03 | 88.0146 | 0
5 | 0 | 238.8549 | 1074.8295 | 1101.0496 | 77.471 | 0
6 | 0 | 1005.7873 | 99.4183 | 1010.689 | 5.6451 | 0
7 | 0 | 395.4584 | 233.6126 | 459.3062 | 30.572 | 0
8 | 0 | 329.7982 | 430.4191 | 542.243 | 52.5397 | 0
9 | 0 | 365.7063 | 579.3754 | 685.1401 | 57.7396 | 0
10 | 0 | 463.6062 | 696.6343 | 836.7975 | 56.3565 | 0
11 | 0 | 624.3769 | 757.7382 | 981.842 | 50.5114 | 0
12 | 0 | 817.4675 | 696.1266 | 1073.7064 | 40.4165 | 0
13 | 0 | 905.6801 | 482.001 | 1025.9539 | 28.0218 | 0
14 | 0 | 776.8446 | 281.8863 | 826.4063 | 19.9438 | 0
15 | 0 | 561.0341 | 249.4488 | 613.9902 | 23.971 | 0
16 | 0 | 391.6374 | 335.9893 | 516.0123 | 40.6266 | 0
17 | 0 | 285.7407 | 465.8249 | 546.4802 | 58.4747 | 0
18 | 0 | 224.4571 | 605.8654 | 646.1068 | 69.6717 | 0
19 | 0 | 191.4874 | 747.009 | 771.1614 | 75.6224 | 0
20 | 0 | 177.3761 | 888.7823 | 906.3092 | 78.7137 | 0
21 | 0 | 177.8724 | 1033.6622 | 1048.8547 | 80.2362 | 0
22 | 0 | 193.2276 | 1185.5168 | 1201.1607 | 80.7428 | 0
23 | 0 | 231.2498 | 1348.5263 | 1368.2104 | 80.2694 | 0
24 | 0 | 319.6258 | 1519.9305 | 1553.174 | 78.1243 | 0
25 | 0 | 516.6589 | 1580.6361 | 1662.9332 | 71.8991 | 0
26 | 0 | 409.9554 | 1490.2533 | 1545.6126 | 74.6189 | 0
27 | 0 | 300.5135 | 1715.787 | 1741.9051 | 80.0656 | 0
28 | 0 | 308.0741 | 1959.9298 | 1983.9945 | 81.067 | 0
29 | 0 | 352.3578 | 2203.147 | 2231.1461 | 80.9134 | 0
30 | 0 | 418.3444 | 2459.4862 | 2494.8115 | 80.3467 | 0
31 | 0 | 506.0292 | 2739.3461 | 2785.6925 | 79.5339 | 0
32 | 0 | 620.527 | 3051.7423 | 3114.1909 | 78.5064 | 0
33 | 0 | 770.8944 | 3406.0904 | 3492.2385 | 77.2472 | 0
34 | 0 | 971.2229 | 3813.1605 | 3934.9037 | 75.7104 | 0
35 | 0 | 1243.4441 | 4285.4623 | 4462.2125 | 73.8197 | 0
36 | 0 | 1622.1309 | 4836.8108 | 5101.573 | 71.46 | 0
37 | 0 | 2163.1195 | 5479.5429 | 5891.0505 | 68.4577 | 0
38 | 0 | 2958.1795 | 6215.1482 | 6883.2328 | 64.5473 | 0
39 | 0 | 4157.5043 | 7006.6434 | 8147.2629 | 59.3165 | 0
40 | 0 | 5990.5187 | 7702.4371 | 9757.7585 | 52.1262 | 0
41 | 0 | 8711.8783 | 7859.5699 | 11733.2716 | 42.0557 | 0
42 | 0 | 12207.3517 | 6522.0968 | 13840.4184 | 28.1145 | 0
43 | 0 | 15064.4932 | 2740.926 | 15311.8135 | 10.3119 | 0
44 | 0 | 15054.5149 | -2332.1499 | 15234.0849 | -8.8059 | 0
45 | 0 | 12430.0792 | -5920.0624 | 13767.8614 | -25.467 | 0
46 | 0 | 9348.299 | -7310.0714 | 11867.0905 | -38.0243 | 0
47 | 0 | 6915.8469 | -7412.0086 | 10137.3966 | -46.9833 | 0
48 | 0 | 5208.7492 | -7006.8103 | 8730.7765 | -53.3735 | 0
49 | 0 | 4034.8726 | -6463.2728 | 7619.3236 | -58.0244 | 0
50 | 0 | 3216.7383 | -5922.2549 | 6739.4739 | -61.4909 | 0

## PQ14a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.8294 | 29.6485 | 34.092 | 60.4195 | 335.7143
2 | 0.39497 | 14.3852 | 51.9657 | 53.92 | 74.5268 | 2.464
3 | 0.19919 | 28.936 | 75.1497 | 80.5281 | 68.9411 | 0.86708
4 | 0.25896 | 104.3013 | -56.3338 | 118.5422 | -28.3738 | 1.0081
5 | 0.71074 | 73.0643 | 54.4559 | 91.1254 | 36.6977 | 2.1883
6 | 0.096695 | 117.0503 | 212.5989 | 242.6913 | 61.1642 | 0.21631
7 | 0.49452 | 211.4932 | 208.0792 | 296.6923 | 44.5338 | 1.1396
8 | 0.1696 | 162.0989 | 41.2575 | 167.2669 | 14.2797 | 0.52158
9 | 0.1272 | 90.5114 | -5.664 | 90.6885 | -3.5808 | 0.20103
10 | 0.2542 | 320.2249 | 330.6827 | 460.3206 | 45.9205 | 0.46289
11 | 0.5307 | 554.2717 | 150.3102 | 574.2911 | 15.1728 | 0.83824
12 | 0.089273 | 74.0661 | -170.7978 | 186.1657 | -66.5561 | 0.13879
13 | 0.50136 | 515.7504 | 16.9116 | 516.0276 | 1.8781 | 0.77066
14 | 0.20976 | 318.8631 | -127.578 | 343.4383 | -21.8065 | 0.52227
15 | 0.24526 | 148.1517 | 216.4158 | 262.2685 | 55.6056 | 0.55978
16 | 0.34076 | 130.7408 | 263.2278 | 293.9082 | 63.5872 | 1.2238
17 | 0.6148 | 93.0615 | 54.6618 | 107.9276 | 30.4288 | 3.2655
18 | 0.1185 | 100.4599 | 29.5312 | 104.7105 | 16.3812 | 0.64126
19 | 0.46837 | 139.9122 | 61.8442 | 152.971 | 23.8465 | 1.3371
20 | 0.16461 | 186.491 | -54.2764 | 194.2288 | -16.2271 | 0.44073
21 | 0.10983 | 59.8199 | -74.7241 | 95.7189 | -51.3212 | 0.19077
22 | 0.12553 | 214.0778 | -0.71356 | 214.0789 | -0.19098 | 0.17582
23 | 0.44173 | 113.456 | -14.3483 | 114.3597 | -7.2077 | 0.43476
24 | 0.11591 | 123.1914 | 51.5805 | 133.554 | 22.7192 | 0.099867
25 | 0.39098 | 152.2631 | 88.1988 | 175.9633 | 30.0817 | 0.29375
26 | 0.1218 | 290.8971 | 161.2145 | 332.5827 | 28.9951 | 0.10744
27 | 0.11673 | 488.7466 | -113.5556 | 501.765 | -13.0801 | 0.088413
28 | 0.20117 | 318.9728 | -857.2551 | 914.6747 | -69.5905 | 0.16859
29 | 0.47376 | 254.4125 | -533.511 | 591.0666 | -64.5052 | 0.33078
30 | 0.12862 | 65.59 | -223.4793 | 232.9056 | -73.6433 | 0.11133
31 | 0.35245 | 25.4113 | -119.6054 | 122.2751 | -78.0053 | 0.2484
32 | 0.1376 | 166.9549 | 48.664 | 173.9026 | 16.2503 | 0.2337
33 | 0.10266 | 88.7364 | 17.0983 | 90.3687 | 10.9064 | 0.062229
34 | 0.13136 | 96.8096 | 295.9751 | 311.4055 | 71.8878 | 0.1098
35 | 0.31995 | 191.9084 | 128.232 | 230.8079 | 33.7506 | 0.20827
36 | 0.11624 | 102.5457 | -263.8282 | 283.0564 | -68.7597 | 0.034867
37 | 0.35231 | 1165.1924 | 51.6718 | 1166.3376 | 2.5392 | 0.10454
38 | 0.22154 | 699.7538 | -574.6827 | 905.4919 | -39.395 | 0.16505
39 | 0.11104 | 203.3854 | -579.9525 | 614.5816 | -70.6746 | 0.045571
40 | 0.1912 | 687.0059 | 630.1375 | 932.2287 | 42.5278 | 0.14125
41 | 0.37842 | 1041.6909 | -90.9499 | 1045.6538 | -4.9898 | 0.21354
42 | 0.12701 | 641.3459 | 201.5577 | 672.2723 | 17.4465 | 0.074376
43 | 0.33221 | 1218.4699 | -81.8831 | 1221.2181 | -3.8446 | 0.17415
44 | 0.14316 | 175.354 | -385.7489 | 423.7348 | -65.5544 | 0.17901
45 | 0.10327 | 87.907 | -200.293 | 218.7348 | -66.3037 | 0.098545
46 | 0.16168 | 207.6707 | 240.6946 | 317.9009 | 49.2125 | 0.28605
47 | 0.38204 | 908.1752 | -264.4018 | 945.8808 | -16.2321 | 0.34772
48 | 0.14935 | 575.5253 | 91.0832 | 582.6882 | 8.9931 | 0.1783
49 | 0.34399 | 565.0203 | -202.7974 | 600.3122 | -19.7441 | 0.46049
50 | 0.2903 | 390.2659 | 115.3703 | 406.9616 | 16.4687 | 0.73309

## PQ14a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ14a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5048 | 168.7295 | 168.7481 | 89.1495 | 0
2 | 0 | 3.1321 | 217.9388 | 217.9613 | 89.1766 | 0
3 | 0 | 4.1829 | 332.5177 | 332.544 | 89.2793 | 0
4 | 0 | 5.7053 | 454.5787 | 454.6145 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.8539 | 588.0822 | 588.1346 | 89.2349 | 0
6 | 0 | 10.9588 | 738.8342 | 738.9154 | 89.1502 | 0
7 | 0 | 15.6803 | 916.0724 | 916.2066 | 89.0194 | 0
8 | 0 | 23.5318 | 1135.9053 | 1136.149 | 88.8132 | 0
9 | 0 | 38.3719 | 1429.7595 | 1430.2743 | 88.4627 | 0
10 | 0 | 72.3998 | 1869.0972 | 1870.4989 | 87.7817 | 0
11 | 0 | 177.487 | 2659.5778 | 2665.4936 | 86.182 | 0
12 | 0 | 767.8431 | 4707.9718 | 4770.1762 | 80.7369 | 0
13 | 0 | 17825.5033 | 4962.1364 | 18503.2799 | 15.5558 | 0
14 | 0 | 1473.6434 | -3676.3011 | 3960.6584 | -68.1566 | 0
15 | 0 | 500.1894 | -1469.6606 | 1552.447 | -71.2043 | 0
16 | 0 | 305.9057 | -626.1747 | 696.9024 | -63.9631 | 0
17 | 0 | 239.5842 | -147.2804 | 281.2332 | -31.5804 | 0
18 | 0 | 214.2016 | 188.3529 | 285.2352 | 41.326 | 0
19 | 0 | 207.4746 | 457.0676 | 501.9527 | 65.5855 | 0
20 | 0 | 211.7929 | 692.9263 | 724.571 | 73.0042 | 0
21 | 0 | 224.3861 | 914.2991 | 941.4308 | 76.2111 | 0
22 | 0 | 244.6164 | 1132.8561 | 1158.9651 | 77.8153 | 0
23 | 0 | 273.3462 | 1356.6507 | 1383.9144 | 78.6082 | 0
24 | 0 | 309.4697 | 1592.6453 | 1622.4335 | 79.0038 | 0
25 | 0 | 355.9967 | 1852.2115 | 1886.1127 | 79.1204 | 0
26 | 0 | 418.0561 | 2143.4146 | 2183.8034 | 78.9635 | 0
27 | 0 | 500.9422 | 2477.9459 | 2528.0742 | 78.5711 | 0
28 | 0 | 613.8814 | 2872.2763 | 2937.1451 | 77.9359 | 0
29 | 0 | 772.4675 | 3350.1209 | 3438.025 | 77.0157 | 0
30 | 0 | 1004.6075 | 3947.097 | 4072.9364 | 75.7204 | 0
31 | 0 | 1363.6539 | 4719.2286 | 4912.2979 | 73.883 | 0
32 | 0 | 1961.5908 | 5756.9932 | 6082.007 | 71.1844 | 0
33 | 0 | 3062.2104 | 7203.6168 | 7827.4662 | 66.97 | 0
34 | 0 | 5381.7788 | 9213.0552 | 10669.7671 | 59.7088 | 0
35 | 0 | 11038.2481 | 11148.4072 | 15688.5278 | 45.2845 | 0
36 | 0 | 22148.2093 | 5351.7651 | 22785.6219 | 13.5842 | 0
37 | 0 | 18080.3773 | -10838.6574 | 21080.2405 | -30.9415 | 0
38 | 0 | 7761.0781 | -11796.7381 | 14120.8132 | -56.6591 | 0
39 | 0 | 3625.8094 | -9157.5139 | 9849.1906 | -68.3995 | 0
40 | 0 | 1967.5118 | -7116.1087 | 7383.096 | -74.5446 | 0
41 | 0 | 1191.2702 | -5698.3054 | 5821.4954 | -78.192 | 0
42 | 0 | 781.1215 | -4680.7766 | 4745.5053 | -80.5259 | 0
43 | 0 | 545.7319 | -3914.9575 | 3952.8111 | -82.0643 | 0
44 | 0 | 404.0719 | -3312.4994 | 3337.0535 | -83.0452 | 0
45 | 0 | 317.5773 | -2819.4144 | 2837.2438 | -83.5733 | 0
46 | 0 | 266.8444 | -2401.3084 | 2416.0894 | -83.659 | 0
47 | 0 | 241.5886 | -2035.0115 | 2049.3016 | -83.2298 | 0
48 | 0 | 236.6044 | -1704.2775 | 1720.623 | -82.0962 | 0
49 | 0 | 249.8681 | -1396.8398 | 1419.0121 | -79.8581 | 0
50 | 0 | 281.6631 | -1103.1537 | 1138.5439 | -75.6769 | 0

## PQ14b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.9576 | 29.7255 | 34.2223 | 60.2964 | 335.7128
2 | 0.3988 | 14.638 | 52.3833 | 54.3901 | 74.3875 | 2.411
3 | 0.20446 | 30.244 | 76.5223 | 82.2822 | 68.4345 | 0.82817
4 | 0.25576 | 98.5238 | -59.2413 | 114.963 | -31.018 | 0.90094
5 | 0.75334 | 79.0479 | 50.6042 | 93.8581 | 32.6262 | 1.8526
6 | 0.12292 | 207.0999 | 165.1327 | 264.8758 | 38.5674 | 0.26555
7 | 0.40209 | 178.9385 | 100.0018 | 204.9862 | 29.1991 | 1.2545
8 | 0.1366 | 133.1281 | 39.7333 | 138.931 | 16.6182 | 0.52025
9 | 0.11792 | 84.9795 | -1.1076 | 84.9867 | -0.74674 | 0.27949
10 | 0.15985 | 246.8825 | 231.8145 | 338.6576 | 43.1971 | 0.32437
11 | 0.329 | 380.2328 | 143.1996 | 406.3042 | 20.6369 | 0.59428
12 | 0.087335 | 98.8842 | -159.3165 | 187.5096 | -58.173 | 0.18836
13 | 0.32192 | 352.2584 | 65.0491 | 358.2141 | 10.4625 | 0.62249
14 | 0.15027 | 263.3439 | -30.5395 | 265.1087 | -6.6149 | 0.42447
15 | 0.15762 | 109.685 | 141.0858 | 178.7065 | 52.1373 | 0.47219
16 | 0.15183 | 63.8324 | 151.7771 | 164.6538 | 67.19 | 0.53114
17 | 0.50963 | 58.6663 | 80.4572 | 99.5746 | 53.9019 | 1.3349
18 | 0.12524 | 132.6078 | 34.3306 | 136.9796 | 14.5145 | 0.30184
19 | 0.49594 | 159.4576 | 60.6942 | 170.6181 | 20.8383 | 0.89077
20 | 0.15159 | 187.0208 | -65.9277 | 198.3008 | -19.4183 | 0.29074
21 | 0.10824 | 58.8078 | -75.3442 | 95.5778 | -52.0272 | 0.15553
22 | 0.12416 | 216.2976 | -1.7445 | 216.3046 | -0.46209 | 0.15752
23 | 0.44223 | 113.7388 | -14.258 | 114.629 | -7.1452 | 0.43434
24 | 0.11558 | 122.6879 | 51.7024 | 133.137 | 22.8512 | 0.10387
25 | 0.38616 | 149.6059 | 86.6796 | 172.9025 | 30.0874 | 0.33634
26 | 0.1166 | 270.6287 | 162.731 | 315.7867 | 31.0188 | 0.13019
27 | 0.10894 | 500.0049 | -69.6444 | 504.8319 | -7.9296 | 0.090265
28 | 0.17099 | 436.426 | -966.0655 | 1060.0708 | -65.6886 | 0.11918
29 | 0.43996 | 304.4753 | -567.7201 | 644.2137 | -61.7948 | 0.26029
30 | 0.12132 | 70.767 | -230.6474 | 241.2596 | -72.943 | 0.070722
31 | 0.34632 | 26.5185 | -121.7372 | 124.592 | -77.711 | 0.18501
32 | 0.11309 | 164.0213 | 52.43 | 172.1972 | 17.7267 | 0.086301
33 | 0.0997 | 88.1312 | 18.271 | 90.0052 | 11.7124 | 0.046328
34 | 0.10731 | 89.0841 | 282.7342 | 296.4365 | 72.5114 | 0.054956
35 | 0.28695 | 183.3326 | 130.5121 | 225.0428 | 35.4466 | 0.12418
36 | 0.11658 | 113.9297 | -273.2916 | 296.0883 | -67.3697 | 0.03623
37 | 0.27365 | 1071.3144 | 268.7072 | 1104.499 | 14.0805 | 0.07597
38 | 0.14522 | 851.6377 | -495.8205 | 985.4566 | -30.2078 | 0.063966
39 | 0.11014 | 268.2743 | -635.5501 | 689.8515 | -67.1147 | 0.02588
40 | 0.10986 | 528.9775 | 606.1116 | 804.4803 | 48.8875 | 0.038158
41 | 0.26432 | 998.5847 | 144.6199 | 1009.0026 | 8.2406 | 0.062469
42 | 0.10067 | 563.4263 | 267.6364 | 623.7616 | 25.4085 | 0.018823
43 | 0.24198 | 1114.6562 | 273.0845 | 1147.6209 | 13.766 | 0.038833
44 | 0.11103 | 224.6905 | -415.9817 | 472.786 | -61.6245 | 0.042139
45 | 0.10089 | 101.1188 | -209.8549 | 232.9466 | -64.2729 | 0.02098
46 | 0.10868 | 175.5718 | 231.8709 | 290.8429 | 52.8671 | 0.048365
47 | 0.23808 | 963.2228 | 109.8907 | 969.471 | 6.5085 | 0.063161
48 | 0.10464 | 495.1922 | 221.1992 | 542.3508 | 24.07 | 0.027814
49 | 0.22323 | 660.705 | 8.5714 | 660.7606 | 0.74327 | 0.074169
50 | 0.11821 | 320.6339 | 205.6202 | 380.9012 | 32.6718 | 0.078107

## PQ14b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ14b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6002 | 172.4601 | 172.4797 | 89.1362 | 0
2 | 0 | 3.387 | 226.1405 | 226.1659 | 89.1419 | 0
3 | 0 | 5.7797 | 367.4517 | 367.4971 | 89.0989 | 0
4 | 0 | 20.0608 | 578.6824 | 579.03 | 88.0146 | 0
5 | 0 | 238.8549 | 1074.8295 | 1101.0496 | 77.471 | 0
6 | 0 | 1005.7873 | 99.4183 | 1010.689 | 5.6451 | 0
7 | 0 | 395.4584 | 233.6126 | 459.3062 | 30.572 | 0
8 | 0 | 329.7982 | 430.4191 | 542.243 | 52.5397 | 0
9 | 0 | 365.7063 | 579.3754 | 685.1401 | 57.7396 | 0
10 | 0 | 463.6062 | 696.6343 | 836.7975 | 56.3565 | 0
11 | 0 | 624.3769 | 757.7382 | 981.842 | 50.5114 | 0
12 | 0 | 817.4675 | 696.1266 | 1073.7064 | 40.4165 | 0
13 | 0 | 905.6801 | 482.001 | 1025.9539 | 28.0218 | 0
14 | 0 | 776.8446 | 281.8863 | 826.4063 | 19.9438 | 0
15 | 0 | 561.0341 | 249.4488 | 613.9902 | 23.971 | 0
16 | 0 | 391.6374 | 335.9893 | 516.0123 | 40.6266 | 0
17 | 0 | 285.7407 | 465.8249 | 546.4802 | 58.4747 | 0
18 | 0 | 224.4571 | 605.8654 | 646.1068 | 69.6717 | 0
19 | 0 | 191.4874 | 747.009 | 771.1614 | 75.6224 | 0
20 | 0 | 177.3761 | 888.7823 | 906.3092 | 78.7137 | 0
21 | 0 | 177.8724 | 1033.6622 | 1048.8547 | 80.2362 | 0
22 | 0 | 193.2276 | 1185.5168 | 1201.1607 | 80.7428 | 0
23 | 0 | 231.2498 | 1348.5263 | 1368.2104 | 80.2694 | 0
24 | 0 | 319.6258 | 1519.9305 | 1553.174 | 78.1243 | 0
25 | 0 | 516.6589 | 1580.6361 | 1662.9332 | 71.8991 | 0
26 | 0 | 409.9554 | 1490.2533 | 1545.6126 | 74.6189 | 0
27 | 0 | 300.5135 | 1715.787 | 1741.9051 | 80.0656 | 0
28 | 0 | 308.0741 | 1959.9298 | 1983.9945 | 81.067 | 0
29 | 0 | 352.3578 | 2203.147 | 2231.1461 | 80.9134 | 0
30 | 0 | 418.3444 | 2459.4862 | 2494.8115 | 80.3467 | 0
31 | 0 | 506.0292 | 2739.3461 | 2785.6925 | 79.5339 | 0
32 | 0 | 620.527 | 3051.7423 | 3114.1909 | 78.5064 | 0
33 | 0 | 770.8944 | 3406.0904 | 3492.2385 | 77.2472 | 0
34 | 0 | 971.2229 | 3813.1605 | 3934.9037 | 75.7104 | 0
35 | 0 | 1243.4441 | 4285.4623 | 4462.2125 | 73.8197 | 0
36 | 0 | 1622.1309 | 4836.8108 | 5101.573 | 71.46 | 0
37 | 0 | 2163.1195 | 5479.5429 | 5891.0505 | 68.4577 | 0
38 | 0 | 2958.1795 | 6215.1482 | 6883.2328 | 64.5473 | 0
39 | 0 | 4157.5043 | 7006.6434 | 8147.2629 | 59.3165 | 0
40 | 0 | 5990.5187 | 7702.4371 | 9757.7585 | 52.1262 | 0
41 | 0 | 8711.8783 | 7859.5699 | 11733.2716 | 42.0557 | 0
42 | 0 | 12207.3517 | 6522.0968 | 13840.4184 | 28.1145 | 0
43 | 0 | 15064.4932 | 2740.926 | 15311.8135 | 10.3119 | 0
44 | 0 | 15054.5149 | -2332.1499 | 15234.0849 | -8.8059 | 0
45 | 0 | 12430.0792 | -5920.0624 | 13767.8614 | -25.467 | 0
46 | 0 | 9348.299 | -7310.0714 | 11867.0905 | -38.0243 | 0
47 | 0 | 6915.8469 | -7412.0086 | 10137.3966 | -46.9833 | 0
48 | 0 | 5208.7492 | -7006.8103 | 8730.7765 | -53.3735 | 0
49 | 0 | 4034.8726 | -6463.2728 | 7619.3236 | -58.0244 | 0
50 | 0 | 3216.7383 | -5922.2549 | 6739.4739 | -61.4909 | 0

## PQ15a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 16.8294 | 29.6485 | 34.092 | 60.4195 | 336.0733
2 | 0.39497 | 14.3852 | 51.9657 | 53.92 | 74.5268 | 2.464
3 | 0.19919 | 28.936 | 75.1497 | 80.5281 | 68.9411 | 0.86708
4 | 0.25896 | 104.3013 | -56.3338 | 118.5422 | -28.3738 | 1.0081
5 | 0.71074 | 73.0643 | 54.4559 | 91.1254 | 36.6977 | 2.1883
6 | 0.096695 | 117.0503 | 212.5989 | 242.6913 | 61.1642 | 0.21631
7 | 0.49452 | 211.4932 | 208.0792 | 296.6923 | 44.5338 | 1.1396
8 | 0.1696 | 162.0989 | 41.2575 | 167.2669 | 14.2797 | 0.52158
9 | 0.1272 | 90.5114 | -5.664 | 90.6885 | -3.5808 | 0.20103
10 | 0.2542 | 320.2249 | 330.6827 | 460.3206 | 45.9205 | 0.46289
11 | 0.5307 | 554.2717 | 150.3102 | 574.2911 | 15.1728 | 0.83824
12 | 0.089273 | 74.0661 | -170.7978 | 186.1657 | -66.5561 | 0.13879
13 | 0.50136 | 515.7504 | 16.9116 | 516.0276 | 1.8781 | 0.77066
14 | 0.20976 | 318.8631 | -127.578 | 343.4383 | -21.8065 | 0.52227
15 | 0.24526 | 148.1517 | 216.4158 | 262.2685 | 55.6056 | 0.55978
16 | 0.34076 | 130.7408 | 263.2278 | 293.9082 | 63.5872 | 1.2238
17 | 0.6148 | 93.0615 | 54.6618 | 107.9276 | 30.4288 | 3.2655
18 | 0.1185 | 100.4599 | 29.5312 | 104.7105 | 16.3812 | 0.64126
19 | 0.46837 | 139.9122 | 61.8442 | 152.971 | 23.8465 | 1.3371
20 | 0.16461 | 186.491 | -54.2764 | 194.2288 | -16.2271 | 0.44073
21 | 0.10983 | 59.8199 | -74.7241 | 95.7189 | -51.3212 | 0.19077
22 | 0.12553 | 214.0778 | -0.71356 | 214.0789 | -0.19098 | 0.17582
23 | 0.44173 | 113.456 | -14.3483 | 114.3597 | -7.2077 | 0.43476
24 | 0.11591 | 123.1914 | 51.5805 | 133.554 | 22.7192 | 0.099867
25 | 0.39098 | 152.2631 | 88.1988 | 175.9633 | 30.0817 | 0.29375
26 | 0.1218 | 290.8971 | 161.2145 | 332.5827 | 28.9951 | 0.10744
27 | 0.11673 | 488.7466 | -113.5556 | 501.765 | -13.0801 | 0.088413
28 | 0.20117 | 318.9728 | -857.2551 | 914.6747 | -69.5905 | 0.16859
29 | 0.47376 | 254.4125 | -533.511 | 591.0666 | -64.5052 | 0.33078
30 | 0.12862 | 65.59 | -223.4793 | 232.9056 | -73.6433 | 0.11133
31 | 0.35245 | 25.4113 | -119.6054 | 122.2751 | -78.0053 | 0.2484
32 | 0.1376 | 166.9549 | 48.664 | 173.9026 | 16.2503 | 0.2337
33 | 0.10266 | 88.7364 | 17.0983 | 90.3687 | 10.9064 | 0.062229
34 | 0.13136 | 96.8096 | 295.9751 | 311.4055 | 71.8878 | 0.1098
35 | 0.31995 | 191.9084 | 128.232 | 230.8079 | 33.7506 | 0.20827
36 | 0.11624 | 102.5457 | -263.8282 | 283.0564 | -68.7597 | 0.034867
37 | 0.35231 | 1165.1924 | 51.6718 | 1166.3376 | 2.5392 | 0.10454
38 | 0.22154 | 699.7538 | -574.6827 | 905.4919 | -39.395 | 0.16505
39 | 0.11104 | 203.3854 | -579.9525 | 614.5816 | -70.6746 | 0.045571
40 | 0.1912 | 687.0059 | 630.1375 | 932.2287 | 42.5278 | 0.14125
41 | 0.37842 | 1041.6909 | -90.9499 | 1045.6538 | -4.9898 | 0.21354
42 | 0.12701 | 641.3459 | 201.5577 | 672.2723 | 17.4465 | 0.074376
43 | 0.33221 | 1218.4699 | -81.8831 | 1221.2181 | -3.8446 | 0.17415
44 | 0.14316 | 175.354 | -385.7489 | 423.7348 | -65.5544 | 0.17901
45 | 0.10327 | 87.907 | -200.293 | 218.7348 | -66.3037 | 0.098545
46 | 0.16168 | 207.6707 | 240.6946 | 317.9009 | 49.2125 | 0.28605
47 | 0.38204 | 908.1752 | -264.4018 | 945.8808 | -16.2321 | 0.34772
48 | 0.14935 | 575.5253 | 91.0832 | 582.6882 | 8.9931 | 0.1783
49 | 0.34399 | 565.0203 | -202.7974 | 600.3122 | -19.7441 | 0.46049
50 | 0.2903 | 390.2659 | 115.3703 | 406.9616 | 16.4687 | 0.73309

## PQ15a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ15a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5048 | 168.7295 | 168.7481 | 89.1495 | 0
2 | 0 | 3.1321 | 217.9388 | 217.9613 | 89.1766 | 0
3 | 0 | 4.1829 | 332.5177 | 332.544 | 89.2793 | 0
4 | 0 | 5.7053 | 454.5787 | 454.6145 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.8539 | 588.0822 | 588.1346 | 89.2349 | 0
6 | 0 | 10.9588 | 738.8342 | 738.9154 | 89.1502 | 0
7 | 0 | 15.6803 | 916.0724 | 916.2066 | 89.0194 | 0
8 | 0 | 23.5318 | 1135.9053 | 1136.149 | 88.8132 | 0
9 | 0 | 38.3719 | 1429.7595 | 1430.2743 | 88.4627 | 0
10 | 0 | 72.3998 | 1869.0972 | 1870.4989 | 87.7817 | 0
11 | 0 | 177.487 | 2659.5778 | 2665.4936 | 86.182 | 0
12 | 0 | 767.8431 | 4707.9718 | 4770.1762 | 80.7369 | 0
13 | 0 | 17825.5033 | 4962.1364 | 18503.2799 | 15.5558 | 0
14 | 0 | 1473.6434 | -3676.3011 | 3960.6584 | -68.1566 | 0
15 | 0 | 500.1894 | -1469.6606 | 1552.447 | -71.2043 | 0
16 | 0 | 305.9057 | -626.1747 | 696.9024 | -63.9631 | 0
17 | 0 | 239.5842 | -147.2804 | 281.2332 | -31.5804 | 0
18 | 0 | 214.2016 | 188.3529 | 285.2352 | 41.326 | 0
19 | 0 | 207.4746 | 457.0676 | 501.9527 | 65.5855 | 0
20 | 0 | 211.7929 | 692.9263 | 724.571 | 73.0042 | 0
21 | 0 | 224.3861 | 914.2991 | 941.4308 | 76.2111 | 0
22 | 0 | 244.6164 | 1132.8561 | 1158.9651 | 77.8153 | 0
23 | 0 | 273.3462 | 1356.6507 | 1383.9144 | 78.6082 | 0
24 | 0 | 309.4697 | 1592.6453 | 1622.4335 | 79.0038 | 0
25 | 0 | 355.9967 | 1852.2115 | 1886.1127 | 79.1204 | 0
26 | 0 | 418.0561 | 2143.4146 | 2183.8034 | 78.9635 | 0
27 | 0 | 500.9422 | 2477.9459 | 2528.0742 | 78.5711 | 0
28 | 0 | 613.8814 | 2872.2763 | 2937.1451 | 77.9359 | 0
29 | 0 | 772.4675 | 3350.1209 | 3438.025 | 77.0157 | 0
30 | 0 | 1004.6075 | 3947.097 | 4072.9364 | 75.7204 | 0
31 | 0 | 1363.6539 | 4719.2286 | 4912.2979 | 73.883 | 0
32 | 0 | 1961.5908 | 5756.9932 | 6082.007 | 71.1844 | 0
33 | 0 | 3062.2104 | 7203.6168 | 7827.4662 | 66.97 | 0
34 | 0 | 5381.7788 | 9213.0552 | 10669.7671 | 59.7088 | 0
35 | 0 | 11038.2481 | 11148.4072 | 15688.5278 | 45.2845 | 0
36 | 0 | 22148.2093 | 5351.7651 | 22785.6219 | 13.5842 | 0
37 | 0 | 18080.3773 | -10838.6574 | 21080.2405 | -30.9415 | 0
38 | 0 | 7761.0781 | -11796.7381 | 14120.8132 | -56.6591 | 0
39 | 0 | 3625.8094 | -9157.5139 | 9849.1906 | -68.3995 | 0
40 | 0 | 1967.5118 | -7116.1087 | 7383.096 | -74.5446 | 0
41 | 0 | 1191.2702 | -5698.3054 | 5821.4954 | -78.192 | 0
42 | 0 | 781.1215 | -4680.7766 | 4745.5053 | -80.5259 | 0
43 | 0 | 545.7319 | -3914.9575 | 3952.8111 | -82.0643 | 0
44 | 0 | 404.0719 | -3312.4994 | 3337.0535 | -83.0452 | 0
45 | 0 | 317.5773 | -2819.4144 | 2837.2438 | -83.5733 | 0
46 | 0 | 266.8444 | -2401.3084 | 2416.0894 | -83.659 | 0
47 | 0 | 241.5886 | -2035.0115 | 2049.3016 | -83.2298 | 0
48 | 0 | 236.6044 | -1704.2775 | 1720.623 | -82.0962 | 0
49 | 0 | 249.8681 | -1396.8398 | 1419.0121 | -79.8581 | 0
50 | 0 | 281.6631 | -1103.1537 | 1138.5439 | -75.6769 | 0

## PQ15b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 16.9576 | 29.7255 | 34.2223 | 60.2964 | 336.0741
2 | 0.3988 | 14.638 | 52.3833 | 54.3901 | 74.3875 | 2.411
3 | 0.20446 | 30.244 | 76.5223 | 82.2822 | 68.4345 | 0.82817
4 | 0.25576 | 98.5238 | -59.2413 | 114.963 | -31.018 | 0.90094
5 | 0.75334 | 79.0479 | 50.6042 | 93.8581 | 32.6262 | 1.8526
6 | 0.12292 | 207.0999 | 165.1327 | 264.8758 | 38.5674 | 0.26555
7 | 0.40209 | 178.9385 | 100.0018 | 204.9862 | 29.1991 | 1.2545
8 | 0.1366 | 133.1281 | 39.7333 | 138.931 | 16.6182 | 0.52025
9 | 0.11792 | 84.9795 | -1.1076 | 84.9867 | -0.74674 | 0.27949
10 | 0.15985 | 246.8825 | 231.8145 | 338.6576 | 43.1971 | 0.32437
11 | 0.329 | 380.2328 | 143.1996 | 406.3042 | 20.6369 | 0.59428
12 | 0.087335 | 98.8842 | -159.3165 | 187.5096 | -58.173 | 0.18836
13 | 0.32192 | 352.2584 | 65.0491 | 358.2141 | 10.4625 | 0.62249
14 | 0.15027 | 263.3439 | -30.5395 | 265.1087 | -6.6149 | 0.42447
15 | 0.15762 | 109.685 | 141.0858 | 178.7065 | 52.1373 | 0.47219
16 | 0.15183 | 63.8324 | 151.7771 | 164.6538 | 67.19 | 0.53114
17 | 0.50963 | 58.6663 | 80.4572 | 99.5746 | 53.9019 | 1.3349
18 | 0.12524 | 132.6078 | 34.3306 | 136.9796 | 14.5145 | 0.30184
19 | 0.49594 | 159.4576 | 60.6942 | 170.6181 | 20.8383 | 0.89077
20 | 0.15159 | 187.0208 | -65.9277 | 198.3008 | -19.4183 | 0.29074
21 | 0.10824 | 58.8078 | -75.3442 | 95.5778 | -52.0272 | 0.15553
22 | 0.12416 | 216.2976 | -1.7445 | 216.3046 | -0.46209 | 0.15752
23 | 0.44223 | 113.7388 | -14.258 | 114.629 | -7.1452 | 0.43434
24 | 0.11558 | 122.6879 | 51.7024 | 133.137 | 22.8512 | 0.10387
25 | 0.38616 | 149.6059 | 86.6796 | 172.9025 | 30.0874 | 0.33634
26 | 0.1166 | 270.6287 | 162.731 | 315.7867 | 31.0188 | 0.13019
27 | 0.10894 | 500.0049 | -69.6444 | 504.8319 | -7.9296 | 0.090265
28 | 0.17099 | 436.426 | -966.0655 | 1060.0708 | -65.6886 | 0.11918
29 | 0.43996 | 304.4753 | -567.7201 | 644.2137 | -61.7948 | 0.26029
30 | 0.12132 | 70.767 | -230.6474 | 241.2596 | -72.943 | 0.070722
31 | 0.34632 | 26.5185 | -121.7372 | 124.592 | -77.711 | 0.18501
32 | 0.11309 | 164.0213 | 52.43 | 172.1972 | 17.7267 | 0.086301
33 | 0.0997 | 88.1312 | 18.271 | 90.0052 | 11.7124 | 0.046328
34 | 0.10731 | 89.0841 | 282.7342 | 296.4365 | 72.5114 | 0.054956
35 | 0.28695 | 183.3326 | 130.5121 | 225.0428 | 35.4466 | 0.12418
36 | 0.11658 | 113.9297 | -273.2916 | 296.0883 | -67.3697 | 0.03623
37 | 0.27365 | 1071.3144 | 268.7072 | 1104.499 | 14.0805 | 0.07597
38 | 0.14522 | 851.6377 | -495.8205 | 985.4566 | -30.2078 | 0.063966
39 | 0.11014 | 268.2743 | -635.5501 | 689.8515 | -67.1147 | 0.02588
40 | 0.10986 | 528.9775 | 606.1116 | 804.4803 | 48.8875 | 0.038158
41 | 0.26432 | 998.5847 | 144.6199 | 1009.0026 | 8.2406 | 0.062469
42 | 0.10067 | 563.4263 | 267.6364 | 623.7616 | 25.4085 | 0.018823
43 | 0.24198 | 1114.6562 | 273.0845 | 1147.6209 | 13.766 | 0.038833
44 | 0.11103 | 224.6905 | -415.9817 | 472.786 | -61.6245 | 0.042139
45 | 0.10089 | 101.1188 | -209.8549 | 232.9466 | -64.2729 | 0.02098
46 | 0.10868 | 175.5718 | 231.8709 | 290.8429 | 52.8671 | 0.048365
47 | 0.23808 | 963.2228 | 109.8907 | 969.471 | 6.5085 | 0.063161
48 | 0.10464 | 495.1922 | 221.1992 | 542.3508 | 24.07 | 0.027814
49 | 0.22323 | 660.705 | 8.5714 | 660.7606 | 0.74327 | 0.074169
50 | 0.11821 | 320.6339 | 205.6202 | 380.9012 | 32.6718 | 0.078107

## PQ15b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ15b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6002 | 172.4601 | 172.4797 | 89.1362 | 0
2 | 0 | 3.387 | 226.1405 | 226.1659 | 89.1419 | 0
3 | 0 | 5.7797 | 367.4517 | 367.4971 | 89.0989 | 0
4 | 0 | 20.0608 | 578.6824 | 579.03 | 88.0146 | 0
5 | 0 | 238.8549 | 1074.8295 | 1101.0496 | 77.471 | 0
6 | 0 | 1005.7873 | 99.4183 | 1010.689 | 5.6451 | 0
7 | 0 | 395.4584 | 233.6126 | 459.3062 | 30.572 | 0
8 | 0 | 329.7982 | 430.4191 | 542.243 | 52.5397 | 0
9 | 0 | 365.7063 | 579.3754 | 685.1401 | 57.7396 | 0
10 | 0 | 463.6062 | 696.6343 | 836.7975 | 56.3565 | 0
11 | 0 | 624.3769 | 757.7382 | 981.842 | 50.5114 | 0
12 | 0 | 817.4675 | 696.1266 | 1073.7064 | 40.4165 | 0
13 | 0 | 905.6801 | 482.001 | 1025.9539 | 28.0218 | 0
14 | 0 | 776.8446 | 281.8863 | 826.4063 | 19.9438 | 0
15 | 0 | 561.0341 | 249.4488 | 613.9902 | 23.971 | 0
16 | 0 | 391.6374 | 335.9893 | 516.0123 | 40.6266 | 0
17 | 0 | 285.7407 | 465.8249 | 546.4802 | 58.4747 | 0
18 | 0 | 224.4571 | 605.8654 | 646.1068 | 69.6717 | 0
19 | 0 | 191.4874 | 747.009 | 771.1614 | 75.6224 | 0
20 | 0 | 177.3761 | 888.7823 | 906.3092 | 78.7137 | 0
21 | 0 | 177.8724 | 1033.6622 | 1048.8547 | 80.2362 | 0
22 | 0 | 193.2276 | 1185.5168 | 1201.1607 | 80.7428 | 0
23 | 0 | 231.2498 | 1348.5263 | 1368.2104 | 80.2694 | 0
24 | 0 | 319.6258 | 1519.9305 | 1553.174 | 78.1243 | 0
25 | 0 | 516.6589 | 1580.6361 | 1662.9332 | 71.8991 | 0
26 | 0 | 409.9554 | 1490.2533 | 1545.6126 | 74.6189 | 0
27 | 0 | 300.5135 | 1715.787 | 1741.9051 | 80.0656 | 0
28 | 0 | 308.0741 | 1959.9298 | 1983.9945 | 81.067 | 0
29 | 0 | 352.3578 | 2203.147 | 2231.1461 | 80.9134 | 0
30 | 0 | 418.3444 | 2459.4862 | 2494.8115 | 80.3467 | 0
31 | 0 | 506.0292 | 2739.3461 | 2785.6925 | 79.5339 | 0
32 | 0 | 620.527 | 3051.7423 | 3114.1909 | 78.5064 | 0
33 | 0 | 770.8944 | 3406.0904 | 3492.2385 | 77.2472 | 0
34 | 0 | 971.2229 | 3813.1605 | 3934.9037 | 75.7104 | 0
35 | 0 | 1243.4441 | 4285.4623 | 4462.2125 | 73.8197 | 0
36 | 0 | 1622.1309 | 4836.8108 | 5101.573 | 71.46 | 0
37 | 0 | 2163.1195 | 5479.5429 | 5891.0505 | 68.4577 | 0
38 | 0 | 2958.1795 | 6215.1482 | 6883.2328 | 64.5473 | 0
39 | 0 | 4157.5043 | 7006.6434 | 8147.2629 | 59.3165 | 0
40 | 0 | 5990.5187 | 7702.4371 | 9757.7585 | 52.1262 | 0
41 | 0 | 8711.8783 | 7859.5699 | 11733.2716 | 42.0557 | 0
42 | 0 | 12207.3517 | 6522.0968 | 13840.4184 | 28.1145 | 0
43 | 0 | 15064.4932 | 2740.926 | 15311.8135 | 10.3119 | 0
44 | 0 | 15054.5149 | -2332.1499 | 15234.0849 | -8.8059 | 0
45 | 0 | 12430.0792 | -5920.0624 | 13767.8614 | -25.467 | 0
46 | 0 | 9348.299 | -7310.0714 | 11867.0905 | -38.0243 | 0
47 | 0 | 6915.8469 | -7412.0086 | 10137.3966 | -46.9833 | 0
48 | 0 | 5208.7492 | -7006.8103 | 8730.7765 | -53.3735 | 0
49 | 0 | 4034.8726 | -6463.2728 | 7619.3236 | -58.0244 | 0
50 | 0 | 3216.7383 | -5922.2549 | 6739.4739 | -61.4909 | 0

## PQ16a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.8294 | 29.6485 | 34.092 | 60.4195 | 335.7143
2 | 0.39497 | 14.3852 | 51.9657 | 53.92 | 74.5268 | 2.464
3 | 0.19919 | 28.936 | 75.1497 | 80.5281 | 68.9411 | 0.86708
4 | 0.25896 | 104.3013 | -56.3338 | 118.5422 | -28.3738 | 1.0081
5 | 0.71074 | 73.0643 | 54.4559 | 91.1254 | 36.6977 | 2.1883
6 | 0.096695 | 117.0503 | 212.5989 | 242.6913 | 61.1642 | 0.21631
7 | 0.49452 | 211.4932 | 208.0792 | 296.6923 | 44.5338 | 1.1396
8 | 0.1696 | 162.0989 | 41.2575 | 167.2669 | 14.2797 | 0.52158
9 | 0.1272 | 90.5114 | -5.664 | 90.6885 | -3.5808 | 0.20103
10 | 0.2542 | 320.2249 | 330.6827 | 460.3206 | 45.9205 | 0.46289
11 | 0.5307 | 554.2717 | 150.3102 | 574.2911 | 15.1728 | 0.83824
12 | 0.089273 | 74.0661 | -170.7978 | 186.1657 | -66.5561 | 0.13879
13 | 0.50136 | 515.7504 | 16.9116 | 516.0276 | 1.8781 | 0.77066
14 | 0.20976 | 318.8631 | -127.578 | 343.4383 | -21.8065 | 0.52227
15 | 0.24526 | 148.1517 | 216.4158 | 262.2685 | 55.6056 | 0.55978
16 | 0.34076 | 130.7408 | 263.2278 | 293.9082 | 63.5872 | 1.2238
17 | 0.6148 | 93.0615 | 54.6618 | 107.9276 | 30.4288 | 3.2655
18 | 0.1185 | 100.4599 | 29.5312 | 104.7105 | 16.3812 | 0.64126
19 | 0.46837 | 139.9122 | 61.8442 | 152.971 | 23.8465 | 1.3371
20 | 0.16461 | 186.491 | -54.2764 | 194.2288 | -16.2271 | 0.44073
21 | 0.10983 | 59.8199 | -74.7241 | 95.7189 | -51.3212 | 0.19077
22 | 0.12553 | 214.0778 | -0.71356 | 214.0789 | -0.19098 | 0.17582
23 | 0.44173 | 113.456 | -14.3483 | 114.3597 | -7.2077 | 0.43476
24 | 0.11591 | 123.1914 | 51.5805 | 133.554 | 22.7192 | 0.099867
25 | 0.39098 | 152.2631 | 88.1988 | 175.9633 | 30.0817 | 0.29375
26 | 0.1218 | 290.8971 | 161.2145 | 332.5827 | 28.9951 | 0.10744
27 | 0.11673 | 488.7466 | -113.5556 | 501.765 | -13.0801 | 0.088413
28 | 0.20117 | 318.9728 | -857.2551 | 914.6747 | -69.5905 | 0.16859
29 | 0.47376 | 254.4125 | -533.511 | 591.0666 | -64.5052 | 0.33078
30 | 0.12862 | 65.59 | -223.4793 | 232.9056 | -73.6433 | 0.11133
31 | 0.35245 | 25.4113 | -119.6054 | 122.2751 | -78.0053 | 0.2484
32 | 0.1376 | 166.9549 | 48.664 | 173.9026 | 16.2503 | 0.2337
33 | 0.10266 | 88.7364 | 17.0983 | 90.3687 | 10.9064 | 0.062229
34 | 0.13136 | 96.8096 | 295.9751 | 311.4055 | 71.8878 | 0.1098
35 | 0.31995 | 191.9084 | 128.232 | 230.8079 | 33.7506 | 0.20827
36 | 0.11624 | 102.5457 | -263.8282 | 283.0564 | -68.7597 | 0.034867
37 | 0.35231 | 1165.1924 | 51.6718 | 1166.3376 | 2.5392 | 0.10454
38 | 0.22154 | 699.7538 | -574.6827 | 905.4919 | -39.395 | 0.16505
39 | 0.11104 | 203.3854 | -579.9525 | 614.5816 | -70.6746 | 0.045571
40 | 0.1912 | 687.0059 | 630.1375 | 932.2287 | 42.5278 | 0.14125
41 | 0.37842 | 1041.6909 | -90.9499 | 1045.6538 | -4.9898 | 0.21354
42 | 0.12701 | 641.3459 | 201.5577 | 672.2723 | 17.4465 | 0.074376
43 | 0.33221 | 1218.4699 | -81.8831 | 1221.2181 | -3.8446 | 0.17415
44 | 0.14316 | 175.354 | -385.7489 | 423.7348 | -65.5544 | 0.17901
45 | 0.10327 | 87.907 | -200.293 | 218.7348 | -66.3037 | 0.098545
46 | 0.16168 | 207.6707 | 240.6946 | 317.9009 | 49.2125 | 0.28605
47 | 0.38204 | 908.1752 | -264.4018 | 945.8808 | -16.2321 | 0.34772
48 | 0.14935 | 575.5253 | 91.0832 | 582.6882 | 8.9931 | 0.1783
49 | 0.34399 | 565.0203 | -202.7974 | 600.3122 | -19.7441 | 0.46049
50 | 0.2903 | 390.2659 | 115.3703 | 406.9616 | 16.4687 | 0.73309

## PQ16a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ16a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5048 | 168.7295 | 168.7481 | 89.1495 | 0
2 | 0 | 3.1321 | 217.9388 | 217.9613 | 89.1766 | 0
3 | 0 | 4.1829 | 332.5177 | 332.544 | 89.2793 | 0
4 | 0 | 5.7053 | 454.5787 | 454.6145 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.8539 | 588.0822 | 588.1346 | 89.2349 | 0
6 | 0 | 10.9588 | 738.8342 | 738.9154 | 89.1502 | 0
7 | 0 | 15.6803 | 916.0724 | 916.2066 | 89.0194 | 0
8 | 0 | 23.5318 | 1135.9053 | 1136.149 | 88.8132 | 0
9 | 0 | 38.3719 | 1429.7595 | 1430.2743 | 88.4627 | 0
10 | 0 | 72.3998 | 1869.0972 | 1870.4989 | 87.7817 | 0
11 | 0 | 177.487 | 2659.5778 | 2665.4936 | 86.182 | 0
12 | 0 | 767.8431 | 4707.9718 | 4770.1762 | 80.7369 | 0
13 | 0 | 17825.5033 | 4962.1364 | 18503.2799 | 15.5558 | 0
14 | 0 | 1473.6434 | -3676.3011 | 3960.6584 | -68.1566 | 0
15 | 0 | 500.1894 | -1469.6606 | 1552.447 | -71.2043 | 0
16 | 0 | 305.9057 | -626.1747 | 696.9024 | -63.9631 | 0
17 | 0 | 239.5842 | -147.2804 | 281.2332 | -31.5804 | 0
18 | 0 | 214.2016 | 188.3529 | 285.2352 | 41.326 | 0
19 | 0 | 207.4746 | 457.0676 | 501.9527 | 65.5855 | 0
20 | 0 | 211.7929 | 692.9263 | 724.571 | 73.0042 | 0
21 | 0 | 224.3861 | 914.2991 | 941.4308 | 76.2111 | 0
22 | 0 | 244.6164 | 1132.8561 | 1158.9651 | 77.8153 | 0
23 | 0 | 273.3462 | 1356.6507 | 1383.9144 | 78.6082 | 0
24 | 0 | 309.4697 | 1592.6453 | 1622.4335 | 79.0038 | 0
25 | 0 | 355.9967 | 1852.2115 | 1886.1127 | 79.1204 | 0
26 | 0 | 418.0561 | 2143.4146 | 2183.8034 | 78.9635 | 0
27 | 0 | 500.9422 | 2477.9459 | 2528.0742 | 78.5711 | 0
28 | 0 | 613.8814 | 2872.2763 | 2937.1451 | 77.9359 | 0
29 | 0 | 772.4675 | 3350.1209 | 3438.025 | 77.0157 | 0
30 | 0 | 1004.6075 | 3947.097 | 4072.9364 | 75.7204 | 0
31 | 0 | 1363.6539 | 4719.2286 | 4912.2979 | 73.883 | 0
32 | 0 | 1961.5908 | 5756.9932 | 6082.007 | 71.1844 | 0
33 | 0 | 3062.2104 | 7203.6168 | 7827.4662 | 66.97 | 0
34 | 0 | 5381.7788 | 9213.0552 | 10669.7671 | 59.7088 | 0
35 | 0 | 11038.2481 | 11148.4072 | 15688.5278 | 45.2845 | 0
36 | 0 | 22148.2093 | 5351.7651 | 22785.6219 | 13.5842 | 0
37 | 0 | 18080.3773 | -10838.6574 | 21080.2405 | -30.9415 | 0
38 | 0 | 7761.0781 | -11796.7381 | 14120.8132 | -56.6591 | 0
39 | 0 | 3625.8094 | -9157.5139 | 9849.1906 | -68.3995 | 0
40 | 0 | 1967.5118 | -7116.1087 | 7383.096 | -74.5446 | 0
41 | 0 | 1191.2702 | -5698.3054 | 5821.4954 | -78.192 | 0
42 | 0 | 781.1215 | -4680.7766 | 4745.5053 | -80.5259 | 0
43 | 0 | 545.7319 | -3914.9575 | 3952.8111 | -82.0643 | 0
44 | 0 | 404.0719 | -3312.4994 | 3337.0535 | -83.0452 | 0
45 | 0 | 317.5773 | -2819.4144 | 2837.2438 | -83.5733 | 0
46 | 0 | 266.8444 | -2401.3084 | 2416.0894 | -83.659 | 0
47 | 0 | 241.5886 | -2035.0115 | 2049.3016 | -83.2298 | 0
48 | 0 | 236.6044 | -1704.2775 | 1720.623 | -82.0962 | 0
49 | 0 | 249.8681 | -1396.8398 | 1419.0121 | -79.8581 | 0
50 | 0 | 281.6631 | -1103.1537 | 1138.5439 | -75.6769 | 0

## PQ16b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.9576 | 29.7255 | 34.2223 | 60.2964 | 335.7128
2 | 0.3988 | 14.638 | 52.3833 | 54.3901 | 74.3875 | 2.411
3 | 0.20446 | 30.244 | 76.5223 | 82.2822 | 68.4345 | 0.82817
4 | 0.25576 | 98.5238 | -59.2413 | 114.963 | -31.018 | 0.90094
5 | 0.75334 | 79.0479 | 50.6042 | 93.8581 | 32.6262 | 1.8526
6 | 0.12292 | 207.0999 | 165.1327 | 264.8758 | 38.5674 | 0.26555
7 | 0.40209 | 178.9385 | 100.0018 | 204.9862 | 29.1991 | 1.2545
8 | 0.1366 | 133.1281 | 39.7333 | 138.931 | 16.6182 | 0.52025
9 | 0.11792 | 84.9795 | -1.1076 | 84.9867 | -0.74674 | 0.27949
10 | 0.15985 | 246.8825 | 231.8145 | 338.6576 | 43.1971 | 0.32437
11 | 0.329 | 380.2328 | 143.1996 | 406.3042 | 20.6369 | 0.59428
12 | 0.087335 | 98.8842 | -159.3165 | 187.5096 | -58.173 | 0.18836
13 | 0.32192 | 352.2584 | 65.0491 | 358.2141 | 10.4625 | 0.62249
14 | 0.15027 | 263.3439 | -30.5395 | 265.1087 | -6.6149 | 0.42447
15 | 0.15762 | 109.685 | 141.0858 | 178.7065 | 52.1373 | 0.47219
16 | 0.15183 | 63.8324 | 151.7771 | 164.6538 | 67.19 | 0.53114
17 | 0.50963 | 58.6663 | 80.4572 | 99.5746 | 53.9019 | 1.3349
18 | 0.12524 | 132.6078 | 34.3306 | 136.9796 | 14.5145 | 0.30184
19 | 0.49594 | 159.4576 | 60.6942 | 170.6181 | 20.8383 | 0.89077
20 | 0.15159 | 187.0208 | -65.9277 | 198.3008 | -19.4183 | 0.29074
21 | 0.10824 | 58.8078 | -75.3442 | 95.5778 | -52.0272 | 0.15553
22 | 0.12416 | 216.2976 | -1.7445 | 216.3046 | -0.46209 | 0.15752
23 | 0.44223 | 113.7388 | -14.258 | 114.629 | -7.1452 | 0.43434
24 | 0.11558 | 122.6879 | 51.7024 | 133.137 | 22.8512 | 0.10387
25 | 0.38616 | 149.6059 | 86.6796 | 172.9025 | 30.0874 | 0.33634
26 | 0.1166 | 270.6287 | 162.731 | 315.7867 | 31.0188 | 0.13019
27 | 0.10894 | 500.0049 | -69.6444 | 504.8319 | -7.9296 | 0.090265
28 | 0.17099 | 436.426 | -966.0655 | 1060.0708 | -65.6886 | 0.11918
29 | 0.43996 | 304.4753 | -567.7201 | 644.2137 | -61.7948 | 0.26029
30 | 0.12132 | 70.767 | -230.6474 | 241.2596 | -72.943 | 0.070722
31 | 0.34632 | 26.5185 | -121.7372 | 124.592 | -77.711 | 0.18501
32 | 0.11309 | 164.0213 | 52.43 | 172.1972 | 17.7267 | 0.086301
33 | 0.0997 | 88.1312 | 18.271 | 90.0052 | 11.7124 | 0.046328
34 | 0.10731 | 89.0841 | 282.7342 | 296.4365 | 72.5114 | 0.054956
35 | 0.28695 | 183.3326 | 130.5121 | 225.0428 | 35.4466 | 0.12418
36 | 0.11658 | 113.9297 | -273.2916 | 296.0883 | -67.3697 | 0.03623
37 | 0.27365 | 1071.3144 | 268.7072 | 1104.499 | 14.0805 | 0.07597
38 | 0.14522 | 851.6377 | -495.8205 | 985.4566 | -30.2078 | 0.063966
39 | 0.11014 | 268.2743 | -635.5501 | 689.8515 | -67.1147 | 0.02588
40 | 0.10986 | 528.9775 | 606.1116 | 804.4803 | 48.8875 | 0.038158
41 | 0.26432 | 998.5847 | 144.6199 | 1009.0026 | 8.2406 | 0.062469
42 | 0.10067 | 563.4263 | 267.6364 | 623.7616 | 25.4085 | 0.018823
43 | 0.24198 | 1114.6562 | 273.0845 | 1147.6209 | 13.766 | 0.038833
44 | 0.11103 | 224.6905 | -415.9817 | 472.786 | -61.6245 | 0.042139
45 | 0.10089 | 101.1188 | -209.8549 | 232.9466 | -64.2729 | 0.02098
46 | 0.10868 | 175.5718 | 231.8709 | 290.8429 | 52.8671 | 0.048365
47 | 0.23808 | 963.2228 | 109.8907 | 969.471 | 6.5085 | 0.063161
48 | 0.10464 | 495.1922 | 221.1992 | 542.3508 | 24.07 | 0.027814
49 | 0.22323 | 660.705 | 8.5714 | 660.7606 | 0.74327 | 0.074169
50 | 0.11821 | 320.6339 | 205.6202 | 380.9012 | 32.6718 | 0.078107

## PQ16b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ16b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6002 | 172.4601 | 172.4797 | 89.1362 | 0
2 | 0 | 3.387 | 226.1405 | 226.1659 | 89.1419 | 0
3 | 0 | 5.7797 | 367.4517 | 367.4971 | 89.0989 | 0
4 | 0 | 20.0608 | 578.6824 | 579.03 | 88.0146 | 0
5 | 0 | 238.8549 | 1074.8295 | 1101.0496 | 77.471 | 0
6 | 0 | 1005.7873 | 99.4183 | 1010.689 | 5.6451 | 0
7 | 0 | 395.4584 | 233.6126 | 459.3062 | 30.572 | 0
8 | 0 | 329.7982 | 430.4191 | 542.243 | 52.5397 | 0
9 | 0 | 365.7063 | 579.3754 | 685.1401 | 57.7396 | 0
10 | 0 | 463.6062 | 696.6343 | 836.7975 | 56.3565 | 0
11 | 0 | 624.3769 | 757.7382 | 981.842 | 50.5114 | 0
12 | 0 | 817.4675 | 696.1266 | 1073.7064 | 40.4165 | 0
13 | 0 | 905.6801 | 482.001 | 1025.9539 | 28.0218 | 0
14 | 0 | 776.8446 | 281.8863 | 826.4063 | 19.9438 | 0
15 | 0 | 561.0341 | 249.4488 | 613.9902 | 23.971 | 0
16 | 0 | 391.6374 | 335.9893 | 516.0123 | 40.6266 | 0
17 | 0 | 285.7407 | 465.8249 | 546.4802 | 58.4747 | 0
18 | 0 | 224.4571 | 605.8654 | 646.1068 | 69.6717 | 0
19 | 0 | 191.4874 | 747.009 | 771.1614 | 75.6224 | 0
20 | 0 | 177.3761 | 888.7823 | 906.3092 | 78.7137 | 0
21 | 0 | 177.8724 | 1033.6622 | 1048.8547 | 80.2362 | 0
22 | 0 | 193.2276 | 1185.5168 | 1201.1607 | 80.7428 | 0
23 | 0 | 231.2498 | 1348.5263 | 1368.2104 | 80.2694 | 0
24 | 0 | 319.6258 | 1519.9305 | 1553.174 | 78.1243 | 0
25 | 0 | 516.6589 | 1580.6361 | 1662.9332 | 71.8991 | 0
26 | 0 | 409.9554 | 1490.2533 | 1545.6126 | 74.6189 | 0
27 | 0 | 300.5135 | 1715.787 | 1741.9051 | 80.0656 | 0
28 | 0 | 308.0741 | 1959.9298 | 1983.9945 | 81.067 | 0
29 | 0 | 352.3578 | 2203.147 | 2231.1461 | 80.9134 | 0
30 | 0 | 418.3444 | 2459.4862 | 2494.8115 | 80.3467 | 0
31 | 0 | 506.0292 | 2739.3461 | 2785.6925 | 79.5339 | 0
32 | 0 | 620.527 | 3051.7423 | 3114.1909 | 78.5064 | 0
33 | 0 | 770.8944 | 3406.0904 | 3492.2385 | 77.2472 | 0
34 | 0 | 971.2229 | 3813.1605 | 3934.9037 | 75.7104 | 0
35 | 0 | 1243.4441 | 4285.4623 | 4462.2125 | 73.8197 | 0
36 | 0 | 1622.1309 | 4836.8108 | 5101.573 | 71.46 | 0
37 | 0 | 2163.1195 | 5479.5429 | 5891.0505 | 68.4577 | 0
38 | 0 | 2958.1795 | 6215.1482 | 6883.2328 | 64.5473 | 0
39 | 0 | 4157.5043 | 7006.6434 | 8147.2629 | 59.3165 | 0
40 | 0 | 5990.5187 | 7702.4371 | 9757.7585 | 52.1262 | 0
41 | 0 | 8711.8783 | 7859.5699 | 11733.2716 | 42.0557 | 0
42 | 0 | 12207.3517 | 6522.0968 | 13840.4184 | 28.1145 | 0
43 | 0 | 15064.4932 | 2740.926 | 15311.8135 | 10.3119 | 0
44 | 0 | 15054.5149 | -2332.1499 | 15234.0849 | -8.8059 | 0
45 | 0 | 12430.0792 | -5920.0624 | 13767.8614 | -25.467 | 0
46 | 0 | 9348.299 | -7310.0714 | 11867.0905 | -38.0243 | 0
47 | 0 | 6915.8469 | -7412.0086 | 10137.3966 | -46.9833 | 0
48 | 0 | 5208.7492 | -7006.8103 | 8730.7765 | -53.3735 | 0
49 | 0 | 4034.8726 | -6463.2728 | 7619.3236 | -58.0244 | 0
50 | 0 | 3216.7383 | -5922.2549 | 6739.4739 | -61.4909 | 0

## PQ17a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.015 | 16.8294 | 29.6485 | 34.092 | 60.4195 | 290.1765
2 | 0.39318 | 14.3852 | 51.9657 | 53.92 | 74.5268 | 2.4318
3 | 0.19919 | 28.936 | 75.1497 | 80.5281 | 68.9411 | 0.86708
4 | 0.25695 | 104.3013 | -56.3338 | 118.5422 | -28.3738 | 0.98338
5 | 0.71074 | 73.0643 | 54.4559 | 91.1254 | 36.6977 | 2.1883
6 | 0.096695 | 117.0503 | 212.5989 | 242.6913 | 61.1642 | 0.21631
7 | 0.51074 | 211.4932 | 208.0792 | 296.6923 | 44.5338 | 1.1953
8 | 0.20433 | 162.0989 | 41.2575 | 167.2669 | 14.2797 | 0.77773
9 | 0.1272 | 90.5114 | -5.664 | 90.6885 | -3.5808 | 0.20103
10 | 0.27337 | 320.2249 | 330.6827 | 460.3206 | 45.9205 | 0.50696
11 | 0.56911 | 554.2717 | 150.3102 | 574.2911 | 15.1728 | 0.9191
12 | 0.093801 | 74.0661 | -170.7978 | 186.1657 | -66.5561 | 0.1707
13 | 0.54356 | 515.7504 | 16.9116 | 516.0276 | 1.8781 | 0.87171
14 | 0.2207 | 318.8631 | -127.578 | 343.4383 | -21.8065 | 0.56039
15 | 0.23478 | 148.1517 | 216.4158 | 262.2685 | 55.6056 | 0.50348
16 | 0.37443 | 130.7408 | 263.2278 | 293.9082 | 63.5872 | 1.413
17 | 0.63663 | 93.0615 | 54.6618 | 107.9276 | 30.4288 | 3.4934
18 | 0.11073 | 100.4599 | 29.5312 | 104.7105 | 16.3812 | 0.57673
19 | 0.47808 | 139.9122 | 61.8442 | 152.971 | 23.8465 | 1.4015
20 | 0.16461 | 186.491 | -54.2764 | 194.2288 | -16.2271 | 0.44073
21 | 0.10983 | 59.8199 | -74.7241 | 95.7189 | -51.3212 | 0.19077
22 | 0.12657 | 214.0778 | -0.71356 | 214.0789 | -0.19098 | 0.18181
23 | 0.44203 | 113.456 | -14.3483 | 114.3597 | -7.2077 | 0.43805
24 | 0.11591 | 123.1914 | 51.5805 | 133.554 | 22.7192 | 0.099867
25 | 0.39265 | 152.2631 | 88.1988 | 175.9633 | 30.0817 | 0.30512
26 | 0.12601 | 290.8971 | 161.2145 | 332.5827 | 28.9951 | 0.12207
27 | 0.11413 | 488.7466 | -113.5556 | 501.765 | -13.0801 | 0.081644
28 | 0.21787 | 318.9728 | -857.2551 | 914.6747 | -69.5905 | 0.19813
29 | 0.45745 | 254.4125 | -533.511 | 591.0666 | -64.5052 | 0.29083
30 | 0.12683 | 65.59 | -223.4793 | 232.9056 | -73.6433 | 0.10111
31 | 0.35967 | 25.4086 | -119.601 | 122.2702 | -78.0061 | 0.32501
32 | 0.14077 | 166.9549 | 48.664 | 173.9026 | 16.2503 | 0.2565
33 | 0.10177 | 88.7364 | 17.0983 | 90.3687 | 10.9064 | 0.049808
34 | 0.15771 | 96.8096 | 295.9751 | 311.4055 | 71.8878 | 0.21421
35 | 0.3121 | 191.9084 | 128.232 | 230.8079 | 33.7506 | 0.16568
36 | 0.11624 | 102.5457 | -263.8282 | 283.0564 | -68.7597 | 0.034867
37 | 0.39783 | 1165.1924 | 51.6718 | 1166.3376 | 2.5392 | 0.15185
38 | 0.19628 | 699.7538 | -574.6827 | 905.4919 | -39.395 | 0.13177
39 | 0.11104 | 203.3854 | -579.9525 | 614.5816 | -70.6746 | 0.045571
40 | 0.22132 | 687.0059 | 630.1375 | 932.2287 | 42.5278 | 0.18489
41 | 0.3053 | 1041.6909 | -90.9499 | 1045.6538 | -4.9898 | 0.12795
42 | 0.11422 | 641.3459 | 201.5577 | 672.2723 | 17.4465 | 0.049516
43 | 0.28136 | 1218.4699 | -81.8831 | 1221.2181 | -3.8446 | 0.12208
44 | 0.11395 | 175.354 | -385.7489 | 423.7348 | -65.5544 | 0.10199
45 | 0.097667 | 87.907 | -200.293 | 218.7348 | -66.3037 | 0.06839
46 | 0.13408 | 207.6707 | 240.6946 | 317.9009 | 49.2125 | 0.16546
47 | 0.28777 | 908.1752 | -264.4018 | 945.8808 | -16.2321 | 0.23085
48 | 0.12665 | 575.5253 | 91.0832 | 582.6882 | 8.9931 | 0.12575
49 | 0.25932 | 565.0203 | -202.7974 | 600.3122 | -19.7441 | 0.30457
50 | 0.19443 | 390.2659 | 115.3703 | 406.9616 | 16.4687 | 0.41158

## PQ17a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ17a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5048 | 168.7295 | 168.7481 | 89.1495 | 0
2 | 0 | 3.1321 | 217.9388 | 217.9613 | 89.1766 | 0
3 | 0 | 4.1829 | 332.5177 | 332.544 | 89.2793 | 0
4 | 0 | 5.7053 | 454.5787 | 454.6145 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.8539 | 588.0822 | 588.1346 | 89.2349 | 0
6 | 0 | 10.9588 | 738.8342 | 738.9154 | 89.1502 | 0
7 | 0 | 15.6803 | 916.0724 | 916.2066 | 89.0194 | 0
8 | 0 | 23.5318 | 1135.9053 | 1136.149 | 88.8132 | 0
9 | 0 | 38.3719 | 1429.7595 | 1430.2743 | 88.4627 | 0
10 | 0 | 72.3998 | 1869.0972 | 1870.4989 | 87.7817 | 0
11 | 0 | 177.487 | 2659.5778 | 2665.4936 | 86.182 | 0
12 | 0 | 767.8431 | 4707.9718 | 4770.1762 | 80.7369 | 0
13 | 0 | 17825.5033 | 4962.1364 | 18503.2799 | 15.5558 | 0
14 | 0 | 1473.6434 | -3676.3011 | 3960.6584 | -68.1566 | 0
15 | 0 | 500.1894 | -1469.6606 | 1552.447 | -71.2043 | 0
16 | 0 | 305.9057 | -626.1747 | 696.9024 | -63.9631 | 0
17 | 0 | 239.5842 | -147.2804 | 281.2332 | -31.5804 | 0
18 | 0 | 214.2016 | 188.3529 | 285.2352 | 41.326 | 0
19 | 0 | 207.4746 | 457.0676 | 501.9527 | 65.5855 | 0
20 | 0 | 211.7929 | 692.9263 | 724.571 | 73.0042 | 0
21 | 0 | 224.3861 | 914.2991 | 941.4308 | 76.2111 | 0
22 | 0 | 244.6164 | 1132.8561 | 1158.9651 | 77.8153 | 0
23 | 0 | 273.3462 | 1356.6507 | 1383.9144 | 78.6082 | 0
24 | 0 | 309.4697 | 1592.6453 | 1622.4335 | 79.0038 | 0
25 | 0 | 355.9967 | 1852.2115 | 1886.1127 | 79.1204 | 0
26 | 0 | 418.0561 | 2143.4146 | 2183.8034 | 78.9635 | 0
27 | 0 | 500.9422 | 2477.9459 | 2528.0742 | 78.5711 | 0
28 | 0 | 613.8814 | 2872.2763 | 2937.1451 | 77.9359 | 0
29 | 0 | 772.4675 | 3350.1209 | 3438.025 | 77.0157 | 0
30 | 0 | 1004.6075 | 3947.097 | 4072.9364 | 75.7204 | 0
31 | 0 | 1367.1623 | 4726.8846 | 4920.6271 | 73.8685 | 0
32 | 0 | 1961.5908 | 5756.9932 | 6082.007 | 71.1844 | 0
33 | 0 | 3062.2104 | 7203.6168 | 7827.4662 | 66.97 | 0
34 | 0 | 5381.7788 | 9213.0552 | 10669.7671 | 59.7088 | 0
35 | 0 | 11038.2481 | 11148.4072 | 15688.5278 | 45.2845 | 0
36 | 0 | 22148.2093 | 5351.7651 | 22785.6219 | 13.5842 | 0
37 | 0 | 18080.3773 | -10838.6574 | 21080.2405 | -30.9415 | 0
38 | 0 | 7761.0781 | -11796.7381 | 14120.8132 | -56.6591 | 0
39 | 0 | 3625.8094 | -9157.5139 | 9849.1906 | -68.3995 | 0
40 | 0 | 1967.5118 | -7116.1087 | 7383.096 | -74.5446 | 0
41 | 0 | 1191.2702 | -5698.3054 | 5821.4954 | -78.192 | 0
42 | 0 | 781.1215 | -4680.7766 | 4745.5053 | -80.5259 | 0
43 | 0 | 545.7319 | -3914.9575 | 3952.8111 | -82.0643 | 0
44 | 0 | 404.0719 | -3312.4994 | 3337.0535 | -83.0452 | 0
45 | 0 | 317.5773 | -2819.4144 | 2837.2438 | -83.5733 | 0
46 | 0 | 266.8444 | -2401.3084 | 2416.0894 | -83.659 | 0
47 | 0 | 241.5886 | -2035.0115 | 2049.3016 | -83.2298 | 0
48 | 0 | 236.6044 | -1704.2775 | 1720.623 | -82.0962 | 0
49 | 0 | 249.8681 | -1396.8398 | 1419.0121 | -79.8581 | 0
50 | 0 | 281.6631 | -1103.1537 | 1138.5439 | -75.6769 | 0

## PQ17b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0151 | 16.9576 | 29.7255 | 34.2223 | 60.2964 | 290.1796
2 | 0.39694 | 14.638 | 52.3833 | 54.3901 | 74.3875 | 2.3776
3 | 0.20446 | 30.244 | 76.5223 | 82.2822 | 68.4345 | 0.82817
4 | 0.25349 | 98.5238 | -59.2413 | 114.963 | -31.018 | 0.87318
5 | 0.75334 | 79.0479 | 50.6042 | 93.8581 | 32.6262 | 1.8526
6 | 0.12292 | 207.0999 | 165.1327 | 264.8758 | 38.5674 | 0.26555
7 | 0.41771 | 178.9385 | 100.0018 | 204.9862 | 29.1991 | 1.3081
8 | 0.16265 | 133.1281 | 39.7333 | 138.931 | 16.6182 | 0.71238
9 | 0.11792 | 84.9795 | -1.1076 | 84.9867 | -0.74674 | 0.27949
10 | 0.17105 | 246.8825 | 231.8145 | 338.6576 | 43.1971 | 0.35011
11 | 0.35121 | 380.2328 | 143.1996 | 406.3042 | 20.6369 | 0.64103
12 | 0.091205 | 98.8842 | -159.3165 | 187.5096 | -58.173 | 0.21564
13 | 0.34773 | 352.2584 | 65.0491 | 358.2141 | 10.4625 | 0.6843
14 | 0.15782 | 263.3439 | -30.5395 | 265.1087 | -6.6149 | 0.45081
15 | 0.15174 | 109.685 | 141.0858 | 178.7065 | 52.1373 | 0.44061
16 | 0.1624 | 63.8324 | 151.7771 | 164.6538 | 67.19 | 0.59057
17 | 0.51453 | 58.6663 | 80.4572 | 99.5746 | 53.9019 | 1.3861
18 | 0.12293 | 132.6078 | 34.3306 | 136.9796 | 14.5145 | 0.28263
19 | 0.49983 | 159.4576 | 60.6942 | 170.6181 | 20.8383 | 0.91658
20 | 0.15159 | 187.0208 | -65.9277 | 198.3008 | -19.4183 | 0.29074
21 | 0.10824 | 58.8078 | -75.3442 | 95.5778 | -52.0272 | 0.15553
22 | 0.12486 | 216.2976 | -1.7445 | 216.3046 | -0.46209 | 0.1616
23 | 0.44247 | 113.7388 | -14.258 | 114.629 | -7.1452 | 0.43701
24 | 0.11558 | 122.6879 | 51.7024 | 133.137 | 22.8512 | 0.10387
25 | 0.38846 | 149.6059 | 86.6796 | 172.9025 | 30.0874 | 0.35204
26 | 0.12091 | 270.6287 | 162.731 | 315.7867 | 31.0188 | 0.14518
27 | 0.10788 | 500.0049 | -69.6444 | 504.8319 | -7.9296 | 0.087503
28 | 0.17334 | 436.426 | -966.0655 | 1060.0708 | -65.6886 | 0.12334
29 | 0.43882 | 304.4753 | -567.7201 | 644.2137 | -61.7948 | 0.2575
30 | 0.12108 | 70.767 | -230.6474 | 241.2596 | -72.943 | 0.069388
31 | 0.34759 | 26.5184 | -121.737 | 124.5918 | -77.711 | 0.19843
32 | 0.11373 | 164.0213 | 52.43 | 172.1972 | 17.7267 | 0.090901
33 | 0.099501 | 88.1312 | 18.271 | 90.0052 | 11.7124 | 0.043544
34 | 0.11331 | 89.0841 | 282.7342 | 296.4365 | 72.5114 | 0.078744
35 | 0.28505 | 183.3326 | 130.5121 | 225.0428 | 35.4466 | 0.11386
36 | 0.11658 | 113.9297 | -273.2916 | 296.0883 | -67.3697 | 0.03623
37 | 0.28467 | 1071.3144 | 268.7072 | 1104.499 | 14.0805 | 0.087423
38 | 0.13821 | 851.6377 | -495.8205 | 985.4566 | -30.2078 | 0.054731
39 | 0.11014 | 268.2743 | -635.5501 | 689.8515 | -67.1147 | 0.02588
40 | 0.11628 | 528.9775 | 606.1116 | 804.4803 | 48.8875 | 0.047463
41 | 0.24737 | 998.5847 | 144.6199 | 1009.0026 | 8.2406 | 0.042634
42 | 0.097925 | 563.4263 | 267.6364 | 623.7616 | 25.4085 | 0.013483
43 | 0.23142 | 1114.6562 | 273.0845 | 1147.6209 | 13.766 | 0.028012
44 | 0.10422 | 224.6905 | -415.9817 | 472.786 | -61.6245 | 0.024167
45 | 0.099728 | 101.1188 | -209.8549 | 232.9466 | -64.2729 | 0.014704
46 | 0.10414 | 175.5718 | 231.8709 | 290.8429 | 52.8671 | 0.028496
47 | 0.22232 | 963.2228 | 109.8907 | 969.471 | 6.5085 | 0.043627
48 | 0.10159 | 495.1922 | 221.1992 | 542.3508 | 24.07 | 0.020747
49 | 0.21164 | 660.705 | 8.5714 | 660.7606 | 0.74327 | 0.05283
50 | 0.10896 | 320.6339 | 205.6202 | 380.9012 | 32.6718 | 0.047094

## PQ17b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ17b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6002 | 172.4601 | 172.4797 | 89.1362 | 0
2 | 0 | 3.387 | 226.1405 | 226.1659 | 89.1419 | 0
3 | 0 | 5.7797 | 367.4517 | 367.4971 | 89.0989 | 0
4 | 0 | 20.0608 | 578.6824 | 579.03 | 88.0146 | 0
5 | 0 | 238.8549 | 1074.8295 | 1101.0496 | 77.471 | 0
6 | 0 | 1005.7873 | 99.4183 | 1010.689 | 5.6451 | 0
7 | 0 | 395.4584 | 233.6126 | 459.3062 | 30.572 | 0
8 | 0 | 329.7982 | 430.4191 | 542.243 | 52.5397 | 0
9 | 0 | 365.7063 | 579.3754 | 685.1401 | 57.7396 | 0
10 | 0 | 463.6062 | 696.6343 | 836.7975 | 56.3565 | 0
11 | 0 | 624.3769 | 757.7382 | 981.842 | 50.5114 | 0
12 | 0 | 817.4675 | 696.1266 | 1073.7064 | 40.4165 | 0
13 | 0 | 905.6801 | 482.001 | 1025.9539 | 28.0218 | 0
14 | 0 | 776.8446 | 281.8863 | 826.4063 | 19.9438 | 0
15 | 0 | 561.0341 | 249.4488 | 613.9902 | 23.971 | 0
16 | 0 | 391.6374 | 335.9893 | 516.0123 | 40.6266 | 0
17 | 0 | 285.7407 | 465.8249 | 546.4802 | 58.4747 | 0
18 | 0 | 224.4571 | 605.8654 | 646.1068 | 69.6717 | 0
19 | 0 | 191.4874 | 747.009 | 771.1614 | 75.6224 | 0
20 | 0 | 177.3761 | 888.7823 | 906.3092 | 78.7137 | 0
21 | 0 | 177.8724 | 1033.6622 | 1048.8547 | 80.2362 | 0
22 | 0 | 193.2276 | 1185.5168 | 1201.1607 | 80.7428 | 0
23 | 0 | 231.2498 | 1348.5263 | 1368.2104 | 80.2694 | 0
24 | 0 | 319.6258 | 1519.9305 | 1553.174 | 78.1243 | 0
25 | 0 | 516.6589 | 1580.6361 | 1662.9332 | 71.8991 | 0
26 | 0 | 409.9554 | 1490.2533 | 1545.6126 | 74.6189 | 0
27 | 0 | 300.5135 | 1715.787 | 1741.9051 | 80.0656 | 0
28 | 0 | 308.0741 | 1959.9298 | 1983.9945 | 81.067 | 0
29 | 0 | 352.3578 | 2203.147 | 2231.1461 | 80.9134 | 0
30 | 0 | 418.3444 | 2459.4862 | 2494.8115 | 80.3467 | 0
31 | 0 | 506.061 | 2739.4197 | 2785.7707 | 79.5336 | 0
32 | 0 | 620.527 | 3051.7423 | 3114.1909 | 78.5064 | 0
33 | 0 | 770.8944 | 3406.0904 | 3492.2385 | 77.2472 | 0
34 | 0 | 971.2229 | 3813.1605 | 3934.9037 | 75.7104 | 0
35 | 0 | 1243.4441 | 4285.4623 | 4462.2125 | 73.8197 | 0
36 | 0 | 1622.1309 | 4836.8108 | 5101.573 | 71.46 | 0
37 | 0 | 2163.1195 | 5479.5429 | 5891.0505 | 68.4577 | 0
38 | 0 | 2958.1795 | 6215.1482 | 6883.2328 | 64.5473 | 0
39 | 0 | 4157.5043 | 7006.6434 | 8147.2629 | 59.3165 | 0
40 | 0 | 5990.5187 | 7702.4371 | 9757.7585 | 52.1262 | 0
41 | 0 | 8711.8783 | 7859.5699 | 11733.2716 | 42.0557 | 0
42 | 0 | 12207.3517 | 6522.0968 | 13840.4184 | 28.1145 | 0
43 | 0 | 15064.4932 | 2740.926 | 15311.8135 | 10.3119 | 0
44 | 0 | 15054.5149 | -2332.1499 | 15234.0849 | -8.8059 | 0
45 | 0 | 12430.0792 | -5920.0624 | 13767.8614 | -25.467 | 0
46 | 0 | 9348.299 | -7310.0714 | 11867.0905 | -38.0243 | 0
47 | 0 | 6915.8469 | -7412.0086 | 10137.3966 | -46.9833 | 0
48 | 0 | 5208.7492 | -7006.8103 | 8730.7765 | -53.3735 | 0
49 | 0 | 4034.8726 | -6463.2728 | 7619.3236 | -58.0244 | 0
50 | 0 | 3216.7383 | -5922.2549 | 6739.4739 | -61.4909 | 0

## PQ18a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.8294 | 29.6485 | 34.092 | 60.4195 | 289.8307
2 | 0.39318 | 14.3852 | 51.9657 | 53.92 | 74.5268 | 2.4318
3 | 0.19919 | 28.936 | 75.1497 | 80.5281 | 68.9411 | 0.86708
4 | 0.25695 | 104.3013 | -56.3338 | 118.5422 | -28.3738 | 0.98338
5 | 0.71074 | 73.0643 | 54.4559 | 91.1254 | 36.6977 | 2.1883
6 | 0.096695 | 117.0503 | 212.5989 | 242.6913 | 61.1642 | 0.21631
7 | 0.51074 | 211.4932 | 208.0792 | 296.6923 | 44.5338 | 1.1953
8 | 0.20433 | 162.0989 | 41.2575 | 167.2669 | 14.2797 | 0.77773
9 | 0.1272 | 90.5114 | -5.664 | 90.6885 | -3.5808 | 0.20103
10 | 0.27337 | 320.2249 | 330.6827 | 460.3206 | 45.9205 | 0.50696
11 | 0.56911 | 554.2717 | 150.3102 | 574.2911 | 15.1728 | 0.9191
12 | 0.093801 | 74.0661 | -170.7978 | 186.1657 | -66.5561 | 0.1707
13 | 0.54356 | 515.7504 | 16.9116 | 516.0276 | 1.8781 | 0.87171
14 | 0.2207 | 318.8631 | -127.578 | 343.4383 | -21.8065 | 0.56039
15 | 0.23478 | 148.1517 | 216.4158 | 262.2685 | 55.6056 | 0.50348
16 | 0.37443 | 130.7408 | 263.2278 | 293.9082 | 63.5872 | 1.413
17 | 0.63663 | 93.0615 | 54.6618 | 107.9276 | 30.4288 | 3.4934
18 | 0.11073 | 100.4599 | 29.5312 | 104.7105 | 16.3812 | 0.57673
19 | 0.47808 | 139.9122 | 61.8442 | 152.971 | 23.8465 | 1.4015
20 | 0.16461 | 186.491 | -54.2764 | 194.2288 | -16.2271 | 0.44073
21 | 0.10983 | 59.8199 | -74.7241 | 95.7189 | -51.3212 | 0.19077
22 | 0.12657 | 214.0778 | -0.71356 | 214.0789 | -0.19098 | 0.18181
23 | 0.44203 | 113.456 | -14.3483 | 114.3597 | -7.2077 | 0.43805
24 | 0.11591 | 123.1914 | 51.5805 | 133.554 | 22.7192 | 0.099867
25 | 0.39265 | 152.2631 | 88.1988 | 175.9633 | 30.0817 | 0.30512
26 | 0.12601 | 290.8971 | 161.2145 | 332.5827 | 28.9951 | 0.12207
27 | 0.11413 | 488.7466 | -113.5556 | 501.765 | -13.0801 | 0.081644
28 | 0.21787 | 318.9728 | -857.2551 | 914.6747 | -69.5905 | 0.19813
29 | 0.45745 | 254.4125 | -533.511 | 591.0666 | -64.5052 | 0.29083
30 | 0.12683 | 65.59 | -223.4793 | 232.9056 | -73.6433 | 0.10111
31 | 0.35967 | 25.4086 | -119.601 | 122.2702 | -78.0061 | 0.32501
32 | 0.14077 | 166.9549 | 48.664 | 173.9026 | 16.2503 | 0.2565
33 | 0.10177 | 88.7364 | 17.0983 | 90.3687 | 10.9064 | 0.049808
34 | 0.15771 | 96.8096 | 295.9751 | 311.4055 | 71.8878 | 0.21421
35 | 0.3121 | 191.9084 | 128.232 | 230.8079 | 33.7506 | 0.16568
36 | 0.11624 | 102.5457 | -263.8282 | 283.0564 | -68.7597 | 0.034867
37 | 0.39783 | 1165.1924 | 51.6718 | 1166.3376 | 2.5392 | 0.15185
38 | 0.19628 | 699.7538 | -574.6827 | 905.4919 | -39.395 | 0.13177
39 | 0.11104 | 203.3854 | -579.9525 | 614.5816 | -70.6746 | 0.045571
40 | 0.22132 | 687.0059 | 630.1375 | 932.2287 | 42.5278 | 0.18489
41 | 0.3053 | 1041.6909 | -90.9499 | 1045.6538 | -4.9898 | 0.12795
42 | 0.11422 | 641.3459 | 201.5577 | 672.2723 | 17.4465 | 0.049516
43 | 0.28136 | 1218.4699 | -81.8831 | 1221.2181 | -3.8446 | 0.12208
44 | 0.11395 | 175.354 | -385.7489 | 423.7348 | -65.5544 | 0.10199
45 | 0.097667 | 87.907 | -200.293 | 218.7348 | -66.3037 | 0.06839
46 | 0.13408 | 207.6707 | 240.6946 | 317.9009 | 49.2125 | 0.16546
47 | 0.28777 | 908.1752 | -264.4018 | 945.8808 | -16.2321 | 0.23085
48 | 0.12665 | 575.5253 | 91.0832 | 582.6882 | 8.9931 | 0.12575
49 | 0.25932 | 565.0203 | -202.7974 | 600.3122 | -19.7441 | 0.30457
50 | 0.19443 | 390.2659 | 115.3703 | 406.9616 | 16.4687 | 0.41158

## PQ18a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ18a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5048 | 168.7295 | 168.7481 | 89.1495 | 0
2 | 0 | 3.1321 | 217.9388 | 217.9613 | 89.1766 | 0
3 | 0 | 4.1829 | 332.5177 | 332.544 | 89.2793 | 0
4 | 0 | 5.7053 | 454.5787 | 454.6145 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.8539 | 588.0822 | 588.1346 | 89.2349 | 0
6 | 0 | 10.9588 | 738.8342 | 738.9154 | 89.1502 | 0
7 | 0 | 15.6803 | 916.0724 | 916.2066 | 89.0194 | 0
8 | 0 | 23.5318 | 1135.9053 | 1136.149 | 88.8132 | 0
9 | 0 | 38.3719 | 1429.7595 | 1430.2743 | 88.4627 | 0
10 | 0 | 72.3998 | 1869.0972 | 1870.4989 | 87.7817 | 0
11 | 0 | 177.487 | 2659.5778 | 2665.4936 | 86.182 | 0
12 | 0 | 767.8431 | 4707.9718 | 4770.1762 | 80.7369 | 0
13 | 0 | 17825.5033 | 4962.1364 | 18503.2799 | 15.5558 | 0
14 | 0 | 1473.6434 | -3676.3011 | 3960.6584 | -68.1566 | 0
15 | 0 | 500.1894 | -1469.6606 | 1552.447 | -71.2043 | 0
16 | 0 | 305.9057 | -626.1747 | 696.9024 | -63.9631 | 0
17 | 0 | 239.5842 | -147.2804 | 281.2332 | -31.5804 | 0
18 | 0 | 214.2016 | 188.3529 | 285.2352 | 41.326 | 0
19 | 0 | 207.4746 | 457.0676 | 501.9527 | 65.5855 | 0
20 | 0 | 211.7929 | 692.9263 | 724.571 | 73.0042 | 0
21 | 0 | 224.3861 | 914.2991 | 941.4308 | 76.2111 | 0
22 | 0 | 244.6164 | 1132.8561 | 1158.9651 | 77.8153 | 0
23 | 0 | 273.3462 | 1356.6507 | 1383.9144 | 78.6082 | 0
24 | 0 | 309.4697 | 1592.6453 | 1622.4335 | 79.0038 | 0
25 | 0 | 355.9967 | 1852.2115 | 1886.1127 | 79.1204 | 0
26 | 0 | 418.0561 | 2143.4146 | 2183.8034 | 78.9635 | 0
27 | 0 | 500.9422 | 2477.9459 | 2528.0742 | 78.5711 | 0
28 | 0 | 613.8814 | 2872.2763 | 2937.1451 | 77.9359 | 0
29 | 0 | 772.4675 | 3350.1209 | 3438.025 | 77.0157 | 0
30 | 0 | 1004.6075 | 3947.097 | 4072.9364 | 75.7204 | 0
31 | 0 | 1367.1623 | 4726.8846 | 4920.6271 | 73.8685 | 0
32 | 0 | 1961.5908 | 5756.9932 | 6082.007 | 71.1844 | 0
33 | 0 | 3062.2104 | 7203.6168 | 7827.4662 | 66.97 | 0
34 | 0 | 5381.7788 | 9213.0552 | 10669.7671 | 59.7088 | 0
35 | 0 | 11038.2481 | 11148.4072 | 15688.5278 | 45.2845 | 0
36 | 0 | 22148.2093 | 5351.7651 | 22785.6219 | 13.5842 | 0
37 | 0 | 18080.3773 | -10838.6574 | 21080.2405 | -30.9415 | 0
38 | 0 | 7761.0781 | -11796.7381 | 14120.8132 | -56.6591 | 0
39 | 0 | 3625.8094 | -9157.5139 | 9849.1906 | -68.3995 | 0
40 | 0 | 1967.5118 | -7116.1087 | 7383.096 | -74.5446 | 0
41 | 0 | 1191.2702 | -5698.3054 | 5821.4954 | -78.192 | 0
42 | 0 | 781.1215 | -4680.7766 | 4745.5053 | -80.5259 | 0
43 | 0 | 545.7319 | -3914.9575 | 3952.8111 | -82.0643 | 0
44 | 0 | 404.0719 | -3312.4994 | 3337.0535 | -83.0452 | 0
45 | 0 | 317.5773 | -2819.4144 | 2837.2438 | -83.5733 | 0
46 | 0 | 266.8444 | -2401.3084 | 2416.0894 | -83.659 | 0
47 | 0 | 241.5886 | -2035.0115 | 2049.3016 | -83.2298 | 0
48 | 0 | 236.6044 | -1704.2775 | 1720.623 | -82.0962 | 0
49 | 0 | 249.8681 | -1396.8398 | 1419.0121 | -79.8581 | 0
50 | 0 | 281.6631 | -1103.1537 | 1138.5439 | -75.6769 | 0

## PQ18b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.9576 | 29.7255 | 34.2223 | 60.2964 | 289.8295
2 | 0.39694 | 14.638 | 52.3833 | 54.3901 | 74.3875 | 2.3776
3 | 0.20446 | 30.244 | 76.5223 | 82.2822 | 68.4345 | 0.82817
4 | 0.25349 | 98.5238 | -59.2413 | 114.963 | -31.018 | 0.87318
5 | 0.75334 | 79.0479 | 50.6042 | 93.8581 | 32.6262 | 1.8526
6 | 0.12292 | 207.0999 | 165.1327 | 264.8758 | 38.5674 | 0.26555
7 | 0.41771 | 178.9385 | 100.0018 | 204.9862 | 29.1991 | 1.3081
8 | 0.16265 | 133.1281 | 39.7333 | 138.931 | 16.6182 | 0.71238
9 | 0.11792 | 84.9795 | -1.1076 | 84.9867 | -0.74674 | 0.27949
10 | 0.17105 | 246.8825 | 231.8145 | 338.6576 | 43.1971 | 0.35011
11 | 0.35121 | 380.2328 | 143.1996 | 406.3042 | 20.6369 | 0.64103
12 | 0.091205 | 98.8842 | -159.3165 | 187.5096 | -58.173 | 0.21564
13 | 0.34773 | 352.2584 | 65.0491 | 358.2141 | 10.4625 | 0.6843
14 | 0.15782 | 263.3439 | -30.5395 | 265.1087 | -6.6149 | 0.45081
15 | 0.15174 | 109.685 | 141.0858 | 178.7065 | 52.1373 | 0.44061
16 | 0.1624 | 63.8324 | 151.7771 | 164.6538 | 67.19 | 0.59057
17 | 0.51453 | 58.6663 | 80.4572 | 99.5746 | 53.9019 | 1.3861
18 | 0.12293 | 132.6078 | 34.3306 | 136.9796 | 14.5145 | 0.28263
19 | 0.49983 | 159.4576 | 60.6942 | 170.6181 | 20.8383 | 0.91658
20 | 0.15159 | 187.0208 | -65.9277 | 198.3008 | -19.4183 | 0.29074
21 | 0.10824 | 58.8078 | -75.3442 | 95.5778 | -52.0272 | 0.15553
22 | 0.12486 | 216.2976 | -1.7445 | 216.3046 | -0.46209 | 0.1616
23 | 0.44247 | 113.7388 | -14.258 | 114.629 | -7.1452 | 0.43701
24 | 0.11558 | 122.6879 | 51.7024 | 133.137 | 22.8512 | 0.10387
25 | 0.38846 | 149.6059 | 86.6796 | 172.9025 | 30.0874 | 0.35204
26 | 0.12091 | 270.6287 | 162.731 | 315.7867 | 31.0188 | 0.14518
27 | 0.10788 | 500.0049 | -69.6444 | 504.8319 | -7.9296 | 0.087503
28 | 0.17334 | 436.426 | -966.0655 | 1060.0708 | -65.6886 | 0.12334
29 | 0.43882 | 304.4753 | -567.7201 | 644.2137 | -61.7948 | 0.2575
30 | 0.12108 | 70.767 | -230.6474 | 241.2596 | -72.943 | 0.069388
31 | 0.34759 | 26.5184 | -121.737 | 124.5918 | -77.711 | 0.19843
32 | 0.11373 | 164.0213 | 52.43 | 172.1972 | 17.7267 | 0.090901
33 | 0.099501 | 88.1312 | 18.271 | 90.0052 | 11.7124 | 0.043544
34 | 0.11331 | 89.0841 | 282.7342 | 296.4365 | 72.5114 | 0.078744
35 | 0.28505 | 183.3326 | 130.5121 | 225.0428 | 35.4466 | 0.11386
36 | 0.11658 | 113.9297 | -273.2916 | 296.0883 | -67.3697 | 0.03623
37 | 0.28467 | 1071.3144 | 268.7072 | 1104.499 | 14.0805 | 0.087423
38 | 0.13821 | 851.6377 | -495.8205 | 985.4566 | -30.2078 | 0.054731
39 | 0.11014 | 268.2743 | -635.5501 | 689.8515 | -67.1147 | 0.02588
40 | 0.11628 | 528.9775 | 606.1116 | 804.4803 | 48.8875 | 0.047463
41 | 0.24737 | 998.5847 | 144.6199 | 1009.0026 | 8.2406 | 0.042634
42 | 0.097925 | 563.4263 | 267.6364 | 623.7616 | 25.4085 | 0.013483
43 | 0.23142 | 1114.6562 | 273.0845 | 1147.6209 | 13.766 | 0.028012
44 | 0.10422 | 224.6905 | -415.9817 | 472.786 | -61.6245 | 0.024167
45 | 0.099728 | 101.1188 | -209.8549 | 232.9466 | -64.2729 | 0.014704
46 | 0.10414 | 175.5718 | 231.8709 | 290.8429 | 52.8671 | 0.028496
47 | 0.22232 | 963.2228 | 109.8907 | 969.471 | 6.5085 | 0.043627
48 | 0.10159 | 495.1922 | 221.1992 | 542.3508 | 24.07 | 0.020747
49 | 0.21164 | 660.705 | 8.5714 | 660.7606 | 0.74327 | 0.05283
50 | 0.10896 | 320.6339 | 205.6202 | 380.9012 | 32.6718 | 0.047094

## PQ18b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ18b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6002 | 172.4601 | 172.4797 | 89.1362 | 0
2 | 0 | 3.387 | 226.1405 | 226.1659 | 89.1419 | 0
3 | 0 | 5.7797 | 367.4517 | 367.4971 | 89.0989 | 0
4 | 0 | 20.0608 | 578.6824 | 579.03 | 88.0146 | 0
5 | 0 | 238.8549 | 1074.8295 | 1101.0496 | 77.471 | 0
6 | 0 | 1005.7873 | 99.4183 | 1010.689 | 5.6451 | 0
7 | 0 | 395.4584 | 233.6126 | 459.3062 | 30.572 | 0
8 | 0 | 329.7982 | 430.4191 | 542.243 | 52.5397 | 0
9 | 0 | 365.7063 | 579.3754 | 685.1401 | 57.7396 | 0
10 | 0 | 463.6062 | 696.6343 | 836.7975 | 56.3565 | 0
11 | 0 | 624.3769 | 757.7382 | 981.842 | 50.5114 | 0
12 | 0 | 817.4675 | 696.1266 | 1073.7064 | 40.4165 | 0
13 | 0 | 905.6801 | 482.001 | 1025.9539 | 28.0218 | 0
14 | 0 | 776.8446 | 281.8863 | 826.4063 | 19.9438 | 0
15 | 0 | 561.0341 | 249.4488 | 613.9902 | 23.971 | 0
16 | 0 | 391.6374 | 335.9893 | 516.0123 | 40.6266 | 0
17 | 0 | 285.7407 | 465.8249 | 546.4802 | 58.4747 | 0
18 | 0 | 224.4571 | 605.8654 | 646.1068 | 69.6717 | 0
19 | 0 | 191.4874 | 747.009 | 771.1614 | 75.6224 | 0
20 | 0 | 177.3761 | 888.7823 | 906.3092 | 78.7137 | 0
21 | 0 | 177.8724 | 1033.6622 | 1048.8547 | 80.2362 | 0
22 | 0 | 193.2276 | 1185.5168 | 1201.1607 | 80.7428 | 0
23 | 0 | 231.2498 | 1348.5263 | 1368.2104 | 80.2694 | 0
24 | 0 | 319.6258 | 1519.9305 | 1553.174 | 78.1243 | 0
25 | 0 | 516.6589 | 1580.6361 | 1662.9332 | 71.8991 | 0
26 | 0 | 409.9554 | 1490.2533 | 1545.6126 | 74.6189 | 0
27 | 0 | 300.5135 | 1715.787 | 1741.9051 | 80.0656 | 0
28 | 0 | 308.0741 | 1959.9298 | 1983.9945 | 81.067 | 0
29 | 0 | 352.3578 | 2203.147 | 2231.1461 | 80.9134 | 0
30 | 0 | 418.3444 | 2459.4862 | 2494.8115 | 80.3467 | 0
31 | 0 | 506.061 | 2739.4197 | 2785.7707 | 79.5336 | 0
32 | 0 | 620.527 | 3051.7423 | 3114.1909 | 78.5064 | 0
33 | 0 | 770.8944 | 3406.0904 | 3492.2385 | 77.2472 | 0
34 | 0 | 971.2229 | 3813.1605 | 3934.9037 | 75.7104 | 0
35 | 0 | 1243.4441 | 4285.4623 | 4462.2125 | 73.8197 | 0
36 | 0 | 1622.1309 | 4836.8108 | 5101.573 | 71.46 | 0
37 | 0 | 2163.1195 | 5479.5429 | 5891.0505 | 68.4577 | 0
38 | 0 | 2958.1795 | 6215.1482 | 6883.2328 | 64.5473 | 0
39 | 0 | 4157.5043 | 7006.6434 | 8147.2629 | 59.3165 | 0
40 | 0 | 5990.5187 | 7702.4371 | 9757.7585 | 52.1262 | 0
41 | 0 | 8711.8783 | 7859.5699 | 11733.2716 | 42.0557 | 0
42 | 0 | 12207.3517 | 6522.0968 | 13840.4184 | 28.1145 | 0
43 | 0 | 15064.4932 | 2740.926 | 15311.8135 | 10.3119 | 0
44 | 0 | 15054.5149 | -2332.1499 | 15234.0849 | -8.8059 | 0
45 | 0 | 12430.0792 | -5920.0624 | 13767.8614 | -25.467 | 0
46 | 0 | 9348.299 | -7310.0714 | 11867.0905 | -38.0243 | 0
47 | 0 | 6915.8469 | -7412.0086 | 10137.3966 | -46.9833 | 0
48 | 0 | 5208.7492 | -7006.8103 | 8730.7765 | -53.3735 | 0
49 | 0 | 4034.8726 | -6463.2728 | 7619.3236 | -58.0244 | 0
50 | 0 | 3216.7383 | -5922.2549 | 6739.4739 | -61.4909 | 0

## PQ19a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.017 | 16.6668 | 29.5432 | 33.9203 | 60.5706 | 336.083
2 | 0.39515 | 14.3958 | 51.9748 | 53.9316 | 74.5185 | 2.464
3 | 0.19932 | 28.9522 | 75.1536 | 80.5375 | 68.9313 | 0.86799
4 | 0.25924 | 104.2826 | -56.3233 | 118.5208 | -28.3736 | 1.0117
5 | 0.71151 | 73.0597 | 54.4467 | 91.1162 | 36.6948 | 2.1991
6 | 0.097093 | 117.0455 | 212.52 | 242.6199 | 61.1562 | 0.21794
7 | 0.49938 | 211.4072 | 207.9981 | 296.5742 | 44.5343 | 1.1569
8 | 0.17113 | 162.0715 | 41.2623 | 167.2416 | 14.2837 | 0.53306
9 | 0.12744 | 90.5057 | -5.6676 | 90.683 | -3.5833 | 0.20448
10 | 0.26312 | 320.8657 | 330.5791 | 460.6922 | 45.8543 | 0.48301
11 | 0.55381 | 555.3414 | 147.9107 | 574.7013 | 14.914 | 0.88499
12 | 0.090408 | 73.6715 | -170.3303 | 185.5799 | -66.6105 | 0.14678
13 | 0.536 | 514.5131 | 6.8658 | 514.5589 | 0.76452 | 0.85689
14 | 0.22924 | 310.2004 | -132.54 | 337.3295 | -23.1357 | 0.60093
15 | 0.27336 | 164.014 | 214.2084 | 269.7885 | 52.5596 | 0.73792
16 | 0.42085 | 193.1396 | 225.5775 | 296.9648 | 49.4298 | 1.8472
17 | 0.48799 | 63.7971 | 53.7893 | 83.4468 | 40.1353 | 3.078
18 | 0.12896 | 118.5424 | 37.7103 | 124.396 | 17.6467 | 0.50818
19 | 0.4956 | 153.1155 | 61.6406 | 165.0573 | 21.9285 | 1.0911
20 | 0.16092 | 185.5778 | -64.3688 | 196.4242 | -19.1294 | 0.364
21 | 0.10855 | 58.3308 | -74.9876 | 95.0033 | -52.1217 | 0.16085
22 | 0.12562 | 215.7131 | -5.874 | 215.7931 | -1.5598 | 0.15443
23 | 0.44217 | 113.4864 | -15.5137 | 114.5419 | -7.7841 | 0.38306
24 | 0.11649 | 124.2896 | 50.9279 | 134.3189 | 22.2815 | 0.089258
25 | 0.39343 | 154.0168 | 87.6354 | 177.2037 | 29.6398 | 0.26457
26 | 0.1225 | 296.1326 | 159.1212 | 336.1757 | 28.2505 | 0.099375
27 | 0.11603 | 485.3624 | -124.109 | 500.9787 | -14.3434 | 0.081209
28 | 0.19356 | 295.1476 | -836.0301 | 886.5994 | -70.5552 | 0.1541
29 | 0.46456 | 244.0333 | -526.944 | 580.7084 | -65.1507 | 0.30506
30 | 0.12771 | 64.4712 | -222.0884 | 231.257 | -73.8122 | 0.10578
31 | 0.35137 | 25.1844 | -119.1987 | 121.8302 | -78.07 | 0.23655
32 | 0.13865 | 167.4959 | 47.9311 | 174.2191 | 15.9692 | 0.23589
33 | 0.10287 | 88.8379 | 16.8794 | 90.4272 | 10.7581 | 0.060778
34 | 0.134 | 98.4384 | 298.3741 | 314.193 | 71.7414 | 0.11319
35 | 0.32391 | 193.424 | 127.6302 | 231.7376 | 33.4187 | 0.21737
36 | 0.1159 | 100.8202 | -261.9403 | 280.6732 | -68.9484 | 0.037957
37 | 0.36297 | 1166.6883 | 4.1304 | 1166.6956 | 0.20284 | 0.12398
38 | 0.23406 | 668.7356 | -578.8488 | 884.4622 | -40.879 | 0.18901
39 | 0.11131 | 193.9029 | -566.3649 | 598.6381 | -71.1007 | 0.05554
40 | 0.21712 | 733.9333 | 620.1717 | 960.8699 | 40.1977 | 0.182
41 | 0.4106 | 1017.2846 | -157.4505 | 1029.3972 | -8.7982 | 0.27453
42 | 0.13636 | 656.415 | 166.5461 | 677.2136 | 14.2367 | 0.10233
43 | 0.35851 | 1149.3616 | -224.2573 | 1171.0352 | -11.0405 | 0.23973
44 | 0.16329 | 161.0199 | -364.2989 | 398.2978 | -66.1546 | 0.25997
45 | 0.10582 | 83.1978 | -191.2841 | 208.5941 | -66.4937 | 0.15806
46 | 0.22114 | 240.6398 | 225.1879 | 329.5711 | 43.1001 | 0.57872
47 | 0.42113 | 557.3309 | -293.3961 | 629.8404 | -27.7637 | 0.53149
48 | 0.1485 | 372.9859 | -17.3525 | 373.3894 | -2.6637 | 0.31033
49 | 0.34234 | 339.1259 | -0.29172 | 339.126 | -0.049286 | 0.6384
50 | 0.25911 | 230.5183 | 145.0296 | 272.3459 | 32.1759 | 0.72379

## PQ19a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ19a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5215 | 164.0906 | 164.1099 | 89.1196 | 0
2 | 0 | 3.2103 | 218.1539 | 218.1775 | 89.1569 | 0
3 | 0 | 4.3495 | 332.7489 | 332.7773 | 89.2511 | 0
4 | 0 | 5.9883 | 454.7174 | 454.7569 | 89.2455 | 0
5 | 0 | 8.2759 | 587.9937 | 588.0519 | 89.1936 | 0
6 | 0 | 11.5396 | 738.3877 | 738.4779 | 89.1046 | 0
7 | 0 | 16.4376 | 915.239 | 915.3866 | 88.9711 | 0
8 | 0 | 24.4985 | 1135.0656 | 1135.3299 | 88.7636 | 0
9 | 0 | 39.7228 | 1430.7563 | 1431.3076 | 88.4097 | 0
10 | 0 | 75.2718 | 1879.4753 | 1880.982 | 87.7066 | 0
11 | 0 | 191.3726 | 2715.6448 | 2722.3795 | 85.969 | 0
12 | 0 | 964.396 | 5099.8253 | 5190.2098 | 79.2916 | 0
13 | 0 | 14797.4137 | -5842.9487 | 15909.227 | -21.5472 | 0
14 | 0 | 1019.3431 | -2775.2858 | 2956.5642 | -69.8321 | 0
15 | 0 | 406.5117 | -1076.3728 | 1150.5782 | -69.31 | 0
16 | 0 | 268.2448 | -365.201 | 453.1302 | -53.7022 | 0
17 | 0 | 220.8745 | 61.4944 | 229.2751 | 15.5579 | 0
18 | 0 | 204.9873 | 373.1525 | 425.7495 | 61.2183 | 0
19 | 0 | 204.5097 | 631.2292 | 663.5319 | 72.0484 | 0
20 | 0 | 213.9223 | 864.2689 | 890.3502 | 76.0977 | 0
21 | 0 | 231.4291 | 1088.3594 | 1112.693 | 77.9954 | 0
22 | 0 | 257.0362 | 1314.3065 | 1339.2047 | 78.9344 | 0
23 | 0 | 292.2419 | 1550.0105 | 1577.3198 | 79.3227 | 0
24 | 0 | 336.3413 | 1802.8242 | 1833.9304 | 79.4322 | 0
25 | 0 | 393.3595 | 2085.7262 | 2122.4951 | 79.3197 | 0
26 | 0 | 470.1837 | 2408.6088 | 2454.072 | 78.9542 | 0
27 | 0 | 574.6364 | 2786.367 | 2845.0041 | 78.3472 | 0
28 | 0 | 720.6102 | 3240.8114 | 3319.9604 | 77.4639 | 0
29 | 0 | 932.7434 | 3804.6105 | 3917.2786 | 76.225 | 0
30 | 0 | 1257.9256 | 4528.7785 | 4700.2353 | 74.4767 | 0
31 | 0 | 1793.4694 | 5496.1458 | 5781.3624 | 71.9278 | 0
32 | 0 | 2766.3378 | 6839.927 | 7378.1587 | 67.9796 | 0
33 | 0 | 4786.1936 | 8725.1772 | 9951.7016 | 61.253 | 0
34 | 0 | 9689.5592 | 10776.1426 | 14491.8186 | 48.0391 | 0
35 | 0 | 20331.5019 | 6810.7289 | 21441.9216 | 18.52 | 0
36 | 0 | 18576.4932 | -9547.1172 | 20886.2047 | -27.2002 | 0
37 | 0 | 7898.6525 | -11359.8114 | 13835.9686 | -55.1885 | 0
38 | 0 | 3578.2367 | -8712.1558 | 9418.3563 | -67.6712 | 0
39 | 0 | 1902.0193 | -6629.9108 | 6897.3469 | -73.9926 | 0
40 | 0 | 1141.8008 | -5185.6634 | 5309.8789 | -77.5825 | 0
41 | 0 | 753.3438 | -4144.8759 | 4212.781 | -79.6988 | 0
42 | 0 | 541.1085 | -3352.9141 | 3396.2967 | -80.8324 | 0
43 | 0 | 424.1521 | -2717.841 | 2750.7389 | -81.1298 | 0
44 | 0 | 366.0012 | -2183.6957 | 2214.1553 | -80.4853 | 0
45 | 0 | 349.4977 | -1714.0743 | 1749.3426 | -78.4754 | 0
46 | 0 | 367.9345 | -1283.8067 | 1335.4907 | -74.0079 | 0
47 | 0 | 421.0534 | -874.0006 | 970.1356 | -64.2774 | 0
48 | 0 | 514.2132 | -469.7255 | 696.4605 | -42.4112 | 0
49 | 0 | 659.2744 | -58.4816 | 661.8632 | -5.0692 | 0
50 | 0 | 876.9541 | 369.0621 | 951.4491 | 22.8236 | 0

## PQ19b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7805 | 29.6124 | 34.0364 | 60.4611 | 336.0838
2 | 0.39847 | 14.6105 | 52.3297 | 54.3311 | 74.4002 | 2.4201
3 | 0.20397 | 30.0638 | 76.3237 | 82.0313 | 68.5006 | 0.83687
4 | 0.25731 | 99.3179 | -58.8656 | 115.4522 | -30.6552 | 0.92911
5 | 0.75225 | 78.2607 | 51.1654 | 93.502 | 33.1759 | 1.9542
6 | 0.12358 | 197.4207 | 174.0484 | 263.1878 | 41.3998 | 0.26231
7 | 0.422 | 182.182 | 109.7433 | 212.6825 | 31.064 | 1.2761
8 | 0.14026 | 136.1175 | 40.504 | 142.016 | 16.5712 | 0.52039
9 | 0.11898 | 85.6613 | -1.4703 | 85.674 | -0.98331 | 0.27031
10 | 0.16715 | 251.2943 | 239.9778 | 347.474 | 43.6804 | 0.33524
11 | 0.34594 | 389.8897 | 147.0824 | 416.7099 | 20.6685 | 0.61919
12 | 0.088438 | 97.9659 | -160.7144 | 188.2191 | -58.635 | 0.1909
13 | 0.33855 | 355.453 | 69.1716 | 362.1209 | 11.0122 | 0.65737
14 | 0.15907 | 266.8885 | -25.2309 | 268.0785 | -5.4005 | 0.45407
15 | 0.15723 | 102.9352 | 143.7321 | 176.7897 | 54.3913 | 0.46846
16 | 0.15047 | 55.5911 | 157.0024 | 166.5537 | 70.5021 | 0.493
17 | 0.52314 | 59.2469 | 83.8092 | 102.6361 | 54.7425 | 1.1739
18 | 0.12776 | 137.1291 | 32.3062 | 140.8832 | 13.2566 | 0.26489
19 | 0.50644 | 164.7854 | 58.2701 | 174.7845 | 19.4742 | 0.78155
20 | 0.15002 | 184.6846 | -71.5616 | 198.0643 | -21.1804 | 0.25426
21 | 0.10727 | 57.6556 | -75.3347 | 94.8656 | -52.5722 | 0.13512
22 | 0.12428 | 217.1691 | -6.6803 | 217.2718 | -1.7619 | 0.13957
23 | 0.44244 | 113.6841 | -15.453 | 114.7296 | -7.7407 | 0.38198
24 | 0.11626 | 123.9182 | 51.017 | 134.0092 | 22.3769 | 0.09227
25 | 0.39011 | 152.0194 | 86.4436 | 174.8783 | 29.6241 | 0.29828
26 | 0.11881 | 279.4776 | 160.3982 | 322.2348 | 29.8524 | 0.12021
27 | 0.10885 | 496.6207 | -89.2919 | 504.5842 | -10.1928 | 0.079873
28 | 0.1606 | 377.1754 | -921.9651 | 996.133 | -67.7506 | 0.098305
29 | 0.42536 | 281.9515 | -555.4413 | 622.9058 | -63.0869 | 0.21747
30 | 0.11973 | 68.5806 | -228.0381 | 238.1274 | -73.2618 | 0.060863
31 | 0.34406 | 26.0824 | -121.0015 | 123.7807 | -77.8358 | 0.15971
32 | 0.1135 | 165.0482 | 51.2616 | 172.8255 | 17.2541 | 0.079476
33 | 0.099841 | 88.3302 | 17.9219 | 90.13 | 11.4694 | 0.040237
34 | 0.10885 | 91.0863 | 286.4305 | 300.5647 | 72.3591 | 0.049788
35 | 0.28903 | 185.577 | 130.0079 | 226.5853 | 35.0136 | 0.10981
36 | 0.11533 | 110.9736 | -270.9793 | 292.8223 | -67.7295 | 0.029882
37 | 0.27855 | 1099.3704 | 225.3425 | 1122.2274 | 11.5837 | 0.064661
38 | 0.14391 | 820.1043 | -517.8253 | 969.9042 | -32.2689 | 0.058969
39 | 0.10781 | 253.9024 | -624.525 | 674.1646 | -67.8757 | 0.021129
40 | 0.11351 | 553.2937 | 612.3333 | 825.2794 | 47.8996 | 0.036718
41 | 0.26848 | 1012.7432 | 109.56 | 1018.6521 | 6.1743 | 0.058046
42 | 0.1022 | 575.3101 | 259.9906 | 631.3295 | 24.3189 | 0.018028
43 | 0.24672 | 1139.9829 | 233.6652 | 1163.684 | 11.5836 | 0.040406
44 | 0.11054 | 217.9123 | -412.5784 | 466.5905 | -62.1583 | 0.045277
45 | 0.10042 | 99.5756 | -208.8892 | 231.4088 | -64.5133 | 0.023934
46 | 0.11042 | 178.2068 | 232.918 | 293.272 | 52.5802 | 0.055127
47 | 0.24274 | 972.1595 | 80.1936 | 975.4615 | 4.7157 | 0.073948
48 | 0.10621 | 502.7552 | 215.2607 | 546.9003 | 23.1788 | 0.032933
49 | 0.22639 | 661.6161 | -5.438 | 661.6385 | -0.47092 | 0.086526
50 | 0.12156 | 324.9116 | 203.783 | 383.5297 | 32.0957 | 0.090781

## PQ19b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ19b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6042 | 167.254 | 167.2743 | 89.108 | 0
2 | 0 | 3.43 | 225.1042 | 225.1304 | 89.127 | 0
3 | 0 | 5.6927 | 362.163 | 362.2078 | 89.0995 | 0
4 | 0 | 17.5317 | 557.4579 | 557.7335 | 88.1987 | 0
5 | 0 | 172.014 | 975.0592 | 990.1158 | 79.9952 | 0
6 | 0 | 1044.6072 | 303.2852 | 1087.7436 | 16.1898 | 0
7 | 0 | 407.6155 | 286.0903 | 497.9941 | 35.0636 | 0
8 | 0 | 330.4416 | 479.8459 | 582.6181 | 55.4471 | 0
9 | 0 | 364.303 | 632.3915 | 729.8189 | 60.055 | 0
10 | 0 | 464.1013 | 755.1172 | 886.3363 | 58.4248 | 0
11 | 0 | 631.4422 | 819.7944 | 1034.7861 | 52.3949 | 0
12 | 0 | 831.2246 | 751.4586 | 1120.5465 | 42.1148 | 0
13 | 0 | 906.5395 | 525.2098 | 1047.6924 | 30.0861 | 0
14 | 0 | 753.4569 | 338.562 | 826.0275 | 24.1965 | 0
15 | 0 | 533.5423 | 333.7494 | 629.3298 | 32.0274 | 0
16 | 0 | 372.6946 | 440.1836 | 576.7693 | 49.7461 | 0
17 | 0 | 276.2489 | 582.751 | 644.9126 | 64.637 | 0
18 | 0 | 222.4754 | 732.8797 | 765.9033 | 73.1136 | 0
19 | 0 | 195.3555 | 883.9868 | 905.3156 | 77.5383 | 0
20 | 0 | 186.136 | 1036.7692 | 1053.3456 | 79.8219 | 0
21 | 0 | 191.1663 | 1194.3349 | 1209.5373 | 80.9063 | 0
22 | 0 | 211.1789 | 1361.0399 | 1377.3257 | 81.1803 | 0
23 | 0 | 254.3828 | 1541.5859 | 1562.4332 | 80.6299 | 0
24 | 0 | 348.2209 | 1734.9933 | 1769.593 | 78.6513 | 0
25 | 0 | 563.1739 | 1831.9809 | 1916.5904 | 72.9119 | 0
26 | 0 | 481.103 | 1729.4105 | 1795.0824 | 74.454 | 0
27 | 0 | 356.595 | 1984.9526 | 2016.7292 | 79.8155 | 0
28 | 0 | 371.4419 | 2273.2323 | 2303.3789 | 80.72 | 0
29 | 0 | 431.7545 | 2565.6442 | 2601.719 | 80.4476 | 0
30 | 0 | 521.1441 | 2879.7266 | 2926.5024 | 79.7422 | 0
31 | 0 | 641.9649 | 3229.4985 | 3292.6857 | 78.7572 | 0
32 | 0 | 803.9888 | 3628.141 | 3716.1546 | 77.5053 | 0
33 | 0 | 1024.1207 | 4090.2676 | 4216.5285 | 75.9433 | 0
34 | 0 | 1329.7358 | 4633.0763 | 4820.1238 | 73.986 | 0
35 | 0 | 1765.9181 | 5276.1227 | 5563.8061 | 71.4946 | 0
36 | 0 | 2408.6411 | 6037.6692 | 6500.3847 | 68.2512 | 0
37 | 0 | 3388.9416 | 6920.0402 | 7705.3151 | 63.9077 | 0
38 | 0 | 4931.6111 | 7861.132 | 9279.9884 | 57.8983 | 0
39 | 0 | 7384.6665 | 8589.5349 | 11327.5509 | 49.3134 | 0
40 | 0 | 11052.316 | 8282.6905 | 13811.4681 | 36.8482 | 0
41 | 0 | 15218.2811 | 5371.4398 | 16138.4152 | 19.441 | 0
42 | 0 | 16928.3281 | -438.0313 | 16933.9943 | -1.4822 | 0
43 | 0 | 14558.939 | -5629.2816 | 15609.3407 | -21.1392 | 0
44 | 0 | 10776.8449 | -7853.5379 | 13334.8582 | -36.0824 | 0
45 | 0 | 7710.2289 | -8105.7703 | 11187.0971 | -46.4326 | 0
46 | 0 | 5626.0702 | -7613.6652 | 9466.8138 | -53.5377 | 0
47 | 0 | 4250.5218 | -6942.8221 | 8140.6212 | -58.5243 | 0
48 | 0 | 3327.1831 | -6289.0318 | 7114.9187 | -62.1191 | 0
49 | 0 | 2689.3235 | -5706.8411 | 6308.7635 | -64.7681 | 0
50 | 0 | 2235.8256 | -5203.0862 | 5663.1283 | -66.7463 | 0

## PQ20a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0086 | 16.6668 | 29.5432 | 33.9203 | 60.5706 | 335.7185
2 | 0.39515 | 14.3958 | 51.9748 | 53.9316 | 74.5185 | 2.464
3 | 0.19932 | 28.9522 | 75.1536 | 80.5375 | 68.9313 | 0.86799
4 | 0.25924 | 104.2826 | -56.3233 | 118.5208 | -28.3736 | 1.0117
5 | 0.71151 | 73.0597 | 54.4467 | 91.1162 | 36.6948 | 2.1991
6 | 0.097093 | 117.0455 | 212.52 | 242.6199 | 61.1562 | 0.21794
7 | 0.49938 | 211.4072 | 207.9981 | 296.5742 | 44.5343 | 1.1569
8 | 0.17113 | 162.0715 | 41.2623 | 167.2416 | 14.2837 | 0.53306
9 | 0.12744 | 90.5057 | -5.6676 | 90.683 | -3.5833 | 0.20448
10 | 0.26312 | 320.8657 | 330.5791 | 460.6922 | 45.8543 | 0.48301
11 | 0.55381 | 555.3414 | 147.9107 | 574.7013 | 14.914 | 0.88499
12 | 0.090408 | 73.6715 | -170.3303 | 185.5799 | -66.6105 | 0.14678
13 | 0.536 | 514.5131 | 6.8658 | 514.5589 | 0.76452 | 0.85689
14 | 0.22924 | 310.2004 | -132.54 | 337.3295 | -23.1357 | 0.60093
15 | 0.27336 | 164.014 | 214.2084 | 269.7885 | 52.5596 | 0.73792
16 | 0.42085 | 193.1396 | 225.5775 | 296.9648 | 49.4298 | 1.8472
17 | 0.48799 | 63.7971 | 53.7893 | 83.4468 | 40.1353 | 3.078
18 | 0.12896 | 118.5424 | 37.7103 | 124.396 | 17.6467 | 0.50818
19 | 0.4956 | 153.1155 | 61.6406 | 165.0573 | 21.9285 | 1.0911
20 | 0.16092 | 185.5778 | -64.3688 | 196.4242 | -19.1294 | 0.364
21 | 0.10855 | 58.3308 | -74.9876 | 95.0033 | -52.1217 | 0.16085
22 | 0.12562 | 215.7131 | -5.874 | 215.7931 | -1.5598 | 0.15443
23 | 0.44217 | 113.4864 | -15.5137 | 114.5419 | -7.7841 | 0.38306
24 | 0.11649 | 124.2896 | 50.9279 | 134.3189 | 22.2815 | 0.089258
25 | 0.39343 | 154.0168 | 87.6354 | 177.2037 | 29.6398 | 0.26457
26 | 0.1225 | 296.1326 | 159.1212 | 336.1757 | 28.2505 | 0.099375
27 | 0.11603 | 485.3624 | -124.109 | 500.9787 | -14.3434 | 0.081209
28 | 0.19356 | 295.1476 | -836.0301 | 886.5994 | -70.5552 | 0.1541
29 | 0.46456 | 244.0333 | -526.944 | 580.7084 | -65.1507 | 0.30506
30 | 0.12771 | 64.4712 | -222.0884 | 231.257 | -73.8122 | 0.10578
31 | 0.35137 | 25.1844 | -119.1987 | 121.8302 | -78.07 | 0.23655
32 | 0.13865 | 167.4959 | 47.9311 | 174.2191 | 15.9692 | 0.23589
33 | 0.10287 | 88.8379 | 16.8794 | 90.4272 | 10.7581 | 0.060778
34 | 0.134 | 98.4384 | 298.3741 | 314.193 | 71.7414 | 0.11319
35 | 0.32391 | 193.424 | 127.6302 | 231.7376 | 33.4187 | 0.21737
36 | 0.1159 | 100.8202 | -261.9403 | 280.6732 | -68.9484 | 0.037957
37 | 0.36297 | 1166.6883 | 4.1304 | 1166.6956 | 0.20284 | 0.12398
38 | 0.23406 | 668.7356 | -578.8488 | 884.4622 | -40.879 | 0.18901
39 | 0.11131 | 193.9029 | -566.3649 | 598.6381 | -71.1007 | 0.05554
40 | 0.21712 | 733.9333 | 620.1717 | 960.8699 | 40.1977 | 0.182
41 | 0.4106 | 1017.2846 | -157.4505 | 1029.3972 | -8.7982 | 0.27453
42 | 0.13636 | 656.415 | 166.5461 | 677.2136 | 14.2367 | 0.10233
43 | 0.35851 | 1149.3616 | -224.2573 | 1171.0352 | -11.0405 | 0.23973
44 | 0.16329 | 161.0199 | -364.2989 | 398.2978 | -66.1546 | 0.25997
45 | 0.10582 | 83.1978 | -191.2841 | 208.5941 | -66.4937 | 0.15806
46 | 0.22114 | 240.6398 | 225.1879 | 329.5711 | 43.1001 | 0.57872
47 | 0.42113 | 557.3309 | -293.3961 | 629.8404 | -27.7637 | 0.53149
48 | 0.1485 | 372.9859 | -17.3525 | 373.3894 | -2.6637 | 0.31033
49 | 0.34234 | 339.1259 | -0.29172 | 339.126 | -0.049286 | 0.6384
50 | 0.25911 | 230.5183 | 145.0296 | 272.3459 | 32.1759 | 0.72379

## PQ20a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ20a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5215 | 164.0906 | 164.1099 | 89.1196 | 0
2 | 0 | 3.2103 | 218.1539 | 218.1775 | 89.1569 | 0
3 | 0 | 4.3495 | 332.7489 | 332.7773 | 89.2511 | 0
4 | 0 | 5.9883 | 454.7174 | 454.7569 | 89.2455 | 0
5 | 0 | 8.2759 | 587.9937 | 588.0519 | 89.1936 | 0
6 | 0 | 11.5396 | 738.3877 | 738.4779 | 89.1046 | 0
7 | 0 | 16.4376 | 915.239 | 915.3866 | 88.9711 | 0
8 | 0 | 24.4985 | 1135.0656 | 1135.3299 | 88.7636 | 0
9 | 0 | 39.7228 | 1430.7563 | 1431.3076 | 88.4097 | 0
10 | 0 | 75.2718 | 1879.4753 | 1880.982 | 87.7066 | 0
11 | 0 | 191.3726 | 2715.6448 | 2722.3795 | 85.969 | 0
12 | 0 | 964.396 | 5099.8253 | 5190.2098 | 79.2916 | 0
13 | 0 | 14797.4137 | -5842.9487 | 15909.227 | -21.5472 | 0
14 | 0 | 1019.3431 | -2775.2858 | 2956.5642 | -69.8321 | 0
15 | 0 | 406.5117 | -1076.3728 | 1150.5782 | -69.31 | 0
16 | 0 | 268.2448 | -365.201 | 453.1302 | -53.7022 | 0
17 | 0 | 220.8745 | 61.4944 | 229.2751 | 15.5579 | 0
18 | 0 | 204.9873 | 373.1525 | 425.7495 | 61.2183 | 0
19 | 0 | 204.5097 | 631.2292 | 663.5319 | 72.0484 | 0
20 | 0 | 213.9223 | 864.2689 | 890.3502 | 76.0977 | 0
21 | 0 | 231.4291 | 1088.3594 | 1112.693 | 77.9954 | 0
22 | 0 | 257.0362 | 1314.3065 | 1339.2047 | 78.9344 | 0
23 | 0 | 292.2419 | 1550.0105 | 1577.3198 | 79.3227 | 0
24 | 0 | 336.3413 | 1802.8242 | 1833.9304 | 79.4322 | 0
25 | 0 | 393.3595 | 2085.7262 | 2122.4951 | 79.3197 | 0
26 | 0 | 470.1837 | 2408.6088 | 2454.072 | 78.9542 | 0
27 | 0 | 574.6364 | 2786.367 | 2845.0041 | 78.3472 | 0
28 | 0 | 720.6102 | 3240.8114 | 3319.9604 | 77.4639 | 0
29 | 0 | 932.7434 | 3804.6105 | 3917.2786 | 76.225 | 0
30 | 0 | 1257.9256 | 4528.7785 | 4700.2353 | 74.4767 | 0
31 | 0 | 1793.4694 | 5496.1458 | 5781.3624 | 71.9278 | 0
32 | 0 | 2766.3378 | 6839.927 | 7378.1587 | 67.9796 | 0
33 | 0 | 4786.1936 | 8725.1772 | 9951.7016 | 61.253 | 0
34 | 0 | 9689.5592 | 10776.1426 | 14491.8186 | 48.0391 | 0
35 | 0 | 20331.5019 | 6810.7289 | 21441.9216 | 18.52 | 0
36 | 0 | 18576.4932 | -9547.1172 | 20886.2047 | -27.2002 | 0
37 | 0 | 7898.6525 | -11359.8114 | 13835.9686 | -55.1885 | 0
38 | 0 | 3578.2367 | -8712.1558 | 9418.3563 | -67.6712 | 0
39 | 0 | 1902.0193 | -6629.9108 | 6897.3469 | -73.9926 | 0
40 | 0 | 1141.8008 | -5185.6634 | 5309.8789 | -77.5825 | 0
41 | 0 | 753.3438 | -4144.8759 | 4212.781 | -79.6988 | 0
42 | 0 | 541.1085 | -3352.9141 | 3396.2967 | -80.8324 | 0
43 | 0 | 424.1521 | -2717.841 | 2750.7389 | -81.1298 | 0
44 | 0 | 366.0012 | -2183.6957 | 2214.1553 | -80.4853 | 0
45 | 0 | 349.4977 | -1714.0743 | 1749.3426 | -78.4754 | 0
46 | 0 | 367.9345 | -1283.8067 | 1335.4907 | -74.0079 | 0
47 | 0 | 421.0534 | -874.0006 | 970.1356 | -64.2774 | 0
48 | 0 | 514.2132 | -469.7255 | 696.4605 | -42.4112 | 0
49 | 0 | 659.2744 | -58.4816 | 661.8632 | -5.0692 | 0
50 | 0 | 876.9541 | 369.0621 | 951.4491 | 22.8236 | 0

## PQ20b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.7805 | 29.6124 | 34.0364 | 60.4611 | 335.7179
2 | 0.39847 | 14.6105 | 52.3297 | 54.3311 | 74.4002 | 2.4201
3 | 0.20397 | 30.0638 | 76.3237 | 82.0313 | 68.5006 | 0.83687
4 | 0.25731 | 99.3179 | -58.8656 | 115.4522 | -30.6552 | 0.92911
5 | 0.75225 | 78.2607 | 51.1654 | 93.502 | 33.1759 | 1.9542
6 | 0.12358 | 197.4207 | 174.0484 | 263.1878 | 41.3998 | 0.26231
7 | 0.422 | 182.182 | 109.7433 | 212.6825 | 31.064 | 1.2761
8 | 0.14026 | 136.1175 | 40.504 | 142.016 | 16.5712 | 0.52039
9 | 0.11898 | 85.6613 | -1.4703 | 85.674 | -0.98331 | 0.27031
10 | 0.16715 | 251.2943 | 239.9778 | 347.474 | 43.6804 | 0.33524
11 | 0.34594 | 389.8897 | 147.0824 | 416.7099 | 20.6685 | 0.61919
12 | 0.088438 | 97.9659 | -160.7144 | 188.2191 | -58.635 | 0.1909
13 | 0.33855 | 355.453 | 69.1716 | 362.1209 | 11.0122 | 0.65737
14 | 0.15907 | 266.8885 | -25.2309 | 268.0785 | -5.4005 | 0.45407
15 | 0.15723 | 102.9352 | 143.7321 | 176.7897 | 54.3913 | 0.46846
16 | 0.15047 | 55.5911 | 157.0024 | 166.5537 | 70.5021 | 0.493
17 | 0.52314 | 59.2469 | 83.8092 | 102.6361 | 54.7425 | 1.1739
18 | 0.12776 | 137.1291 | 32.3062 | 140.8832 | 13.2566 | 0.26489
19 | 0.50644 | 164.7854 | 58.2701 | 174.7845 | 19.4742 | 0.78155
20 | 0.15002 | 184.6846 | -71.5616 | 198.0643 | -21.1804 | 0.25426
21 | 0.10727 | 57.6556 | -75.3347 | 94.8656 | -52.5722 | 0.13512
22 | 0.12428 | 217.1691 | -6.6803 | 217.2718 | -1.7619 | 0.13957
23 | 0.44244 | 113.6841 | -15.453 | 114.7296 | -7.7407 | 0.38198
24 | 0.11626 | 123.9182 | 51.017 | 134.0092 | 22.3769 | 0.09227
25 | 0.39011 | 152.0194 | 86.4436 | 174.8783 | 29.6241 | 0.29828
26 | 0.11881 | 279.4776 | 160.3982 | 322.2348 | 29.8524 | 0.12021
27 | 0.10885 | 496.6207 | -89.2919 | 504.5842 | -10.1928 | 0.079873
28 | 0.1606 | 377.1754 | -921.9651 | 996.133 | -67.7506 | 0.098305
29 | 0.42536 | 281.9515 | -555.4413 | 622.9058 | -63.0869 | 0.21747
30 | 0.11973 | 68.5806 | -228.0381 | 238.1274 | -73.2618 | 0.060863
31 | 0.34406 | 26.0824 | -121.0015 | 123.7807 | -77.8358 | 0.15971
32 | 0.1135 | 165.0482 | 51.2616 | 172.8255 | 17.2541 | 0.079476
33 | 0.099841 | 88.3302 | 17.9219 | 90.13 | 11.4694 | 0.040237
34 | 0.10885 | 91.0863 | 286.4305 | 300.5647 | 72.3591 | 0.049788
35 | 0.28903 | 185.577 | 130.0079 | 226.5853 | 35.0136 | 0.10981
36 | 0.11533 | 110.9736 | -270.9793 | 292.8223 | -67.7295 | 0.029882
37 | 0.27855 | 1099.3704 | 225.3425 | 1122.2274 | 11.5837 | 0.064661
38 | 0.14391 | 820.1043 | -517.8253 | 969.9042 | -32.2689 | 0.058969
39 | 0.10781 | 253.9024 | -624.525 | 674.1646 | -67.8757 | 0.021129
40 | 0.11351 | 553.2937 | 612.3333 | 825.2794 | 47.8996 | 0.036718
41 | 0.26848 | 1012.7432 | 109.56 | 1018.6521 | 6.1743 | 0.058046
42 | 0.1022 | 575.3101 | 259.9906 | 631.3295 | 24.3189 | 0.018028
43 | 0.24672 | 1139.9829 | 233.6652 | 1163.684 | 11.5836 | 0.040406
44 | 0.11054 | 217.9123 | -412.5784 | 466.5905 | -62.1583 | 0.045277
45 | 0.10042 | 99.5756 | -208.8892 | 231.4088 | -64.5133 | 0.023934
46 | 0.11042 | 178.2068 | 232.918 | 293.272 | 52.5802 | 0.055127
47 | 0.24274 | 972.1595 | 80.1936 | 975.4615 | 4.7157 | 0.073948
48 | 0.10621 | 502.7552 | 215.2607 | 546.9003 | 23.1788 | 0.032933
49 | 0.22639 | 661.6161 | -5.438 | 661.6385 | -0.47092 | 0.086526
50 | 0.12156 | 324.9116 | 203.783 | 383.5297 | 32.0957 | 0.090781

## PQ20b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ20b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6042 | 167.254 | 167.2743 | 89.108 | 0
2 | 0 | 3.43 | 225.1042 | 225.1304 | 89.127 | 0
3 | 0 | 5.6927 | 362.163 | 362.2078 | 89.0995 | 0
4 | 0 | 17.5317 | 557.4579 | 557.7335 | 88.1987 | 0
5 | 0 | 172.014 | 975.0592 | 990.1158 | 79.9952 | 0
6 | 0 | 1044.6072 | 303.2852 | 1087.7436 | 16.1898 | 0
7 | 0 | 407.6155 | 286.0903 | 497.9941 | 35.0636 | 0
8 | 0 | 330.4416 | 479.8459 | 582.6181 | 55.4471 | 0
9 | 0 | 364.303 | 632.3915 | 729.8189 | 60.055 | 0
10 | 0 | 464.1013 | 755.1172 | 886.3363 | 58.4248 | 0
11 | 0 | 631.4422 | 819.7944 | 1034.7861 | 52.3949 | 0
12 | 0 | 831.2246 | 751.4586 | 1120.5465 | 42.1148 | 0
13 | 0 | 906.5395 | 525.2098 | 1047.6924 | 30.0861 | 0
14 | 0 | 753.4569 | 338.562 | 826.0275 | 24.1965 | 0
15 | 0 | 533.5423 | 333.7494 | 629.3298 | 32.0274 | 0
16 | 0 | 372.6946 | 440.1836 | 576.7693 | 49.7461 | 0
17 | 0 | 276.2489 | 582.751 | 644.9126 | 64.637 | 0
18 | 0 | 222.4754 | 732.8797 | 765.9033 | 73.1136 | 0
19 | 0 | 195.3555 | 883.9868 | 905.3156 | 77.5383 | 0
20 | 0 | 186.136 | 1036.7692 | 1053.3456 | 79.8219 | 0
21 | 0 | 191.1663 | 1194.3349 | 1209.5373 | 80.9063 | 0
22 | 0 | 211.1789 | 1361.0399 | 1377.3257 | 81.1803 | 0
23 | 0 | 254.3828 | 1541.5859 | 1562.4332 | 80.6299 | 0
24 | 0 | 348.2209 | 1734.9933 | 1769.593 | 78.6513 | 0
25 | 0 | 563.1739 | 1831.9809 | 1916.5904 | 72.9119 | 0
26 | 0 | 481.103 | 1729.4105 | 1795.0824 | 74.454 | 0
27 | 0 | 356.595 | 1984.9526 | 2016.7292 | 79.8155 | 0
28 | 0 | 371.4419 | 2273.2323 | 2303.3789 | 80.72 | 0
29 | 0 | 431.7545 | 2565.6442 | 2601.719 | 80.4476 | 0
30 | 0 | 521.1441 | 2879.7266 | 2926.5024 | 79.7422 | 0
31 | 0 | 641.9649 | 3229.4985 | 3292.6857 | 78.7572 | 0
32 | 0 | 803.9888 | 3628.141 | 3716.1546 | 77.5053 | 0
33 | 0 | 1024.1207 | 4090.2676 | 4216.5285 | 75.9433 | 0
34 | 0 | 1329.7358 | 4633.0763 | 4820.1238 | 73.986 | 0
35 | 0 | 1765.9181 | 5276.1227 | 5563.8061 | 71.4946 | 0
36 | 0 | 2408.6411 | 6037.6692 | 6500.3847 | 68.2512 | 0
37 | 0 | 3388.9416 | 6920.0402 | 7705.3151 | 63.9077 | 0
38 | 0 | 4931.6111 | 7861.132 | 9279.9884 | 57.8983 | 0
39 | 0 | 7384.6665 | 8589.5349 | 11327.5509 | 49.3134 | 0
40 | 0 | 11052.316 | 8282.6905 | 13811.4681 | 36.8482 | 0
41 | 0 | 15218.2811 | 5371.4398 | 16138.4152 | 19.441 | 0
42 | 0 | 16928.3281 | -438.0313 | 16933.9943 | -1.4822 | 0
43 | 0 | 14558.939 | -5629.2816 | 15609.3407 | -21.1392 | 0
44 | 0 | 10776.8449 | -7853.5379 | 13334.8582 | -36.0824 | 0
45 | 0 | 7710.2289 | -8105.7703 | 11187.0971 | -46.4326 | 0
46 | 0 | 5626.0702 | -7613.6652 | 9466.8138 | -53.5377 | 0
47 | 0 | 4250.5218 | -6942.8221 | 8140.6212 | -58.5243 | 0
48 | 0 | 3327.1831 | -6289.0318 | 7114.9187 | -62.1191 | 0
49 | 0 | 2689.3235 | -5706.8411 | 6308.7635 | -64.7681 | 0
50 | 0 | 2235.8256 | -5203.0862 | 5663.1283 | -66.7463 | 0

## PQ21a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.017 | 16.6668 | 29.5432 | 33.9203 | 60.5706 | 336.083
2 | 0.39515 | 14.3958 | 51.9748 | 53.9316 | 74.5185 | 2.464
3 | 0.19932 | 28.9522 | 75.1536 | 80.5375 | 68.9313 | 0.86799
4 | 0.25924 | 104.2826 | -56.3233 | 118.5208 | -28.3736 | 1.0117
5 | 0.71151 | 73.0597 | 54.4467 | 91.1162 | 36.6948 | 2.1991
6 | 0.097093 | 117.0455 | 212.52 | 242.6199 | 61.1562 | 0.21794
7 | 0.49938 | 211.4072 | 207.9981 | 296.5742 | 44.5343 | 1.1569
8 | 0.17113 | 162.0715 | 41.2623 | 167.2416 | 14.2837 | 0.53306
9 | 0.12744 | 90.5057 | -5.6676 | 90.683 | -3.5833 | 0.20448
10 | 0.26312 | 320.8657 | 330.5791 | 460.6922 | 45.8543 | 0.48301
11 | 0.55381 | 555.3414 | 147.9107 | 574.7013 | 14.914 | 0.88499
12 | 0.090408 | 73.6715 | -170.3303 | 185.5799 | -66.6105 | 0.14678
13 | 0.536 | 514.5131 | 6.8658 | 514.5589 | 0.76452 | 0.85689
14 | 0.22924 | 310.2004 | -132.54 | 337.3295 | -23.1357 | 0.60093
15 | 0.27336 | 164.014 | 214.2084 | 269.7885 | 52.5596 | 0.73792
16 | 0.42085 | 193.1396 | 225.5775 | 296.9648 | 49.4298 | 1.8472
17 | 0.48799 | 63.7971 | 53.7893 | 83.4468 | 40.1353 | 3.078
18 | 0.12896 | 118.5424 | 37.7103 | 124.396 | 17.6467 | 0.50818
19 | 0.4956 | 153.1155 | 61.6406 | 165.0573 | 21.9285 | 1.0911
20 | 0.16092 | 185.5778 | -64.3688 | 196.4242 | -19.1294 | 0.364
21 | 0.10855 | 58.3308 | -74.9876 | 95.0033 | -52.1217 | 0.16085
22 | 0.12562 | 215.7131 | -5.874 | 215.7931 | -1.5598 | 0.15443
23 | 0.44217 | 113.4864 | -15.5137 | 114.5419 | -7.7841 | 0.38306
24 | 0.11649 | 124.2896 | 50.9279 | 134.3189 | 22.2815 | 0.089258
25 | 0.39343 | 154.0168 | 87.6354 | 177.2037 | 29.6398 | 0.26457
26 | 0.1225 | 296.1326 | 159.1212 | 336.1757 | 28.2505 | 0.099375
27 | 0.11603 | 485.3624 | -124.109 | 500.9787 | -14.3434 | 0.081209
28 | 0.19356 | 295.1476 | -836.0301 | 886.5994 | -70.5552 | 0.1541
29 | 0.46456 | 244.0333 | -526.944 | 580.7084 | -65.1507 | 0.30506
30 | 0.12771 | 64.4712 | -222.0884 | 231.257 | -73.8122 | 0.10578
31 | 0.35137 | 25.1844 | -119.1987 | 121.8302 | -78.07 | 0.23655
32 | 0.13865 | 167.4959 | 47.9311 | 174.2191 | 15.9692 | 0.23589
33 | 0.10287 | 88.8379 | 16.8794 | 90.4272 | 10.7581 | 0.060778
34 | 0.134 | 98.4384 | 298.3741 | 314.193 | 71.7414 | 0.11319
35 | 0.32391 | 193.424 | 127.6302 | 231.7376 | 33.4187 | 0.21737
36 | 0.1159 | 100.8202 | -261.9403 | 280.6732 | -68.9484 | 0.037957
37 | 0.36297 | 1166.6883 | 4.1304 | 1166.6956 | 0.20284 | 0.12398
38 | 0.23406 | 668.7356 | -578.8488 | 884.4622 | -40.879 | 0.18901
39 | 0.11131 | 193.9029 | -566.3649 | 598.6381 | -71.1007 | 0.05554
40 | 0.21712 | 733.9333 | 620.1717 | 960.8699 | 40.1977 | 0.182
41 | 0.4106 | 1017.2846 | -157.4505 | 1029.3972 | -8.7982 | 0.27453
42 | 0.13636 | 656.415 | 166.5461 | 677.2136 | 14.2367 | 0.10233
43 | 0.35851 | 1149.3616 | -224.2573 | 1171.0352 | -11.0405 | 0.23973
44 | 0.16329 | 161.0199 | -364.2989 | 398.2978 | -66.1546 | 0.25997
45 | 0.10582 | 83.1978 | -191.2841 | 208.5941 | -66.4937 | 0.15806
46 | 0.22114 | 240.6398 | 225.1879 | 329.5711 | 43.1001 | 0.57872
47 | 0.42113 | 557.3309 | -293.3961 | 629.8404 | -27.7637 | 0.53149
48 | 0.1485 | 372.9859 | -17.3525 | 373.3894 | -2.6637 | 0.31033
49 | 0.34234 | 339.1259 | -0.29172 | 339.126 | -0.049286 | 0.6384
50 | 0.25911 | 230.5183 | 145.0296 | 272.3459 | 32.1759 | 0.72379

## PQ21a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ21a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5215 | 164.0906 | 164.1099 | 89.1196 | 0
2 | 0 | 3.2103 | 218.1539 | 218.1775 | 89.1569 | 0
3 | 0 | 4.3495 | 332.7489 | 332.7773 | 89.2511 | 0
4 | 0 | 5.9883 | 454.7174 | 454.7569 | 89.2455 | 0
5 | 0 | 8.2759 | 587.9937 | 588.0519 | 89.1936 | 0
6 | 0 | 11.5396 | 738.3877 | 738.4779 | 89.1046 | 0
7 | 0 | 16.4376 | 915.239 | 915.3866 | 88.9711 | 0
8 | 0 | 24.4985 | 1135.0656 | 1135.3299 | 88.7636 | 0
9 | 0 | 39.7228 | 1430.7563 | 1431.3076 | 88.4097 | 0
10 | 0 | 75.2718 | 1879.4753 | 1880.982 | 87.7066 | 0
11 | 0 | 191.3726 | 2715.6448 | 2722.3795 | 85.969 | 0
12 | 0 | 964.396 | 5099.8253 | 5190.2098 | 79.2916 | 0
13 | 0 | 14797.4137 | -5842.9487 | 15909.227 | -21.5472 | 0
14 | 0 | 1019.3431 | -2775.2858 | 2956.5642 | -69.8321 | 0
15 | 0 | 406.5117 | -1076.3728 | 1150.5782 | -69.31 | 0
16 | 0 | 268.2448 | -365.201 | 453.1302 | -53.7022 | 0
17 | 0 | 220.8745 | 61.4944 | 229.2751 | 15.5579 | 0
18 | 0 | 204.9873 | 373.1525 | 425.7495 | 61.2183 | 0
19 | 0 | 204.5097 | 631.2292 | 663.5319 | 72.0484 | 0
20 | 0 | 213.9223 | 864.2689 | 890.3502 | 76.0977 | 0
21 | 0 | 231.4291 | 1088.3594 | 1112.693 | 77.9954 | 0
22 | 0 | 257.0362 | 1314.3065 | 1339.2047 | 78.9344 | 0
23 | 0 | 292.2419 | 1550.0105 | 1577.3198 | 79.3227 | 0
24 | 0 | 336.3413 | 1802.8242 | 1833.9304 | 79.4322 | 0
25 | 0 | 393.3595 | 2085.7262 | 2122.4951 | 79.3197 | 0
26 | 0 | 470.1837 | 2408.6088 | 2454.072 | 78.9542 | 0
27 | 0 | 574.6364 | 2786.367 | 2845.0041 | 78.3472 | 0
28 | 0 | 720.6102 | 3240.8114 | 3319.9604 | 77.4639 | 0
29 | 0 | 932.7434 | 3804.6105 | 3917.2786 | 76.225 | 0
30 | 0 | 1257.9256 | 4528.7785 | 4700.2353 | 74.4767 | 0
31 | 0 | 1793.4694 | 5496.1458 | 5781.3624 | 71.9278 | 0
32 | 0 | 2766.3378 | 6839.927 | 7378.1587 | 67.9796 | 0
33 | 0 | 4786.1936 | 8725.1772 | 9951.7016 | 61.253 | 0
34 | 0 | 9689.5592 | 10776.1426 | 14491.8186 | 48.0391 | 0
35 | 0 | 20331.5019 | 6810.7289 | 21441.9216 | 18.52 | 0
36 | 0 | 18576.4932 | -9547.1172 | 20886.2047 | -27.2002 | 0
37 | 0 | 7898.6525 | -11359.8114 | 13835.9686 | -55.1885 | 0
38 | 0 | 3578.2367 | -8712.1558 | 9418.3563 | -67.6712 | 0
39 | 0 | 1902.0193 | -6629.9108 | 6897.3469 | -73.9926 | 0
40 | 0 | 1141.8008 | -5185.6634 | 5309.8789 | -77.5825 | 0
41 | 0 | 753.3438 | -4144.8759 | 4212.781 | -79.6988 | 0
42 | 0 | 541.1085 | -3352.9141 | 3396.2967 | -80.8324 | 0
43 | 0 | 424.1521 | -2717.841 | 2750.7389 | -81.1298 | 0
44 | 0 | 366.0012 | -2183.6957 | 2214.1553 | -80.4853 | 0
45 | 0 | 349.4977 | -1714.0743 | 1749.3426 | -78.4754 | 0
46 | 0 | 367.9345 | -1283.8067 | 1335.4907 | -74.0079 | 0
47 | 0 | 421.0534 | -874.0006 | 970.1356 | -64.2774 | 0
48 | 0 | 514.2132 | -469.7255 | 696.4605 | -42.4112 | 0
49 | 0 | 659.2744 | -58.4816 | 661.8632 | -5.0692 | 0
50 | 0 | 876.9541 | 369.0621 | 951.4491 | 22.8236 | 0

## PQ21b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7805 | 29.6124 | 34.0364 | 60.4611 | 336.0838
2 | 0.39847 | 14.6105 | 52.3297 | 54.3311 | 74.4002 | 2.4201
3 | 0.20397 | 30.0638 | 76.3237 | 82.0313 | 68.5006 | 0.83687
4 | 0.25731 | 99.3179 | -58.8656 | 115.4522 | -30.6552 | 0.92911
5 | 0.75225 | 78.2607 | 51.1654 | 93.502 | 33.1759 | 1.9542
6 | 0.12358 | 197.4207 | 174.0484 | 263.1878 | 41.3998 | 0.26231
7 | 0.422 | 182.182 | 109.7433 | 212.6825 | 31.064 | 1.2761
8 | 0.14026 | 136.1175 | 40.504 | 142.016 | 16.5712 | 0.52039
9 | 0.11898 | 85.6613 | -1.4703 | 85.674 | -0.98331 | 0.27031
10 | 0.16715 | 251.2943 | 239.9778 | 347.474 | 43.6804 | 0.33524
11 | 0.34594 | 389.8897 | 147.0824 | 416.7099 | 20.6685 | 0.61919
12 | 0.088438 | 97.9659 | -160.7144 | 188.2191 | -58.635 | 0.1909
13 | 0.33855 | 355.453 | 69.1716 | 362.1209 | 11.0122 | 0.65737
14 | 0.15907 | 266.8885 | -25.2309 | 268.0785 | -5.4005 | 0.45407
15 | 0.15723 | 102.9352 | 143.7321 | 176.7897 | 54.3913 | 0.46846
16 | 0.15047 | 55.5911 | 157.0024 | 166.5537 | 70.5021 | 0.493
17 | 0.52314 | 59.2469 | 83.8092 | 102.6361 | 54.7425 | 1.1739
18 | 0.12776 | 137.1291 | 32.3062 | 140.8832 | 13.2566 | 0.26489
19 | 0.50644 | 164.7854 | 58.2701 | 174.7845 | 19.4742 | 0.78155
20 | 0.15002 | 184.6846 | -71.5616 | 198.0643 | -21.1804 | 0.25426
21 | 0.10727 | 57.6556 | -75.3347 | 94.8656 | -52.5722 | 0.13512
22 | 0.12428 | 217.1691 | -6.6803 | 217.2718 | -1.7619 | 0.13957
23 | 0.44244 | 113.6841 | -15.453 | 114.7296 | -7.7407 | 0.38198
24 | 0.11626 | 123.9182 | 51.017 | 134.0092 | 22.3769 | 0.09227
25 | 0.39011 | 152.0194 | 86.4436 | 174.8783 | 29.6241 | 0.29828
26 | 0.11881 | 279.4776 | 160.3982 | 322.2348 | 29.8524 | 0.12021
27 | 0.10885 | 496.6207 | -89.2919 | 504.5842 | -10.1928 | 0.079873
28 | 0.1606 | 377.1754 | -921.9651 | 996.133 | -67.7506 | 0.098305
29 | 0.42536 | 281.9515 | -555.4413 | 622.9058 | -63.0869 | 0.21747
30 | 0.11973 | 68.5806 | -228.0381 | 238.1274 | -73.2618 | 0.060863
31 | 0.34406 | 26.0824 | -121.0015 | 123.7807 | -77.8358 | 0.15971
32 | 0.1135 | 165.0482 | 51.2616 | 172.8255 | 17.2541 | 0.079476
33 | 0.099841 | 88.3302 | 17.9219 | 90.13 | 11.4694 | 0.040237
34 | 0.10885 | 91.0863 | 286.4305 | 300.5647 | 72.3591 | 0.049788
35 | 0.28903 | 185.577 | 130.0079 | 226.5853 | 35.0136 | 0.10981
36 | 0.11533 | 110.9736 | -270.9793 | 292.8223 | -67.7295 | 0.029882
37 | 0.27855 | 1099.3704 | 225.3425 | 1122.2274 | 11.5837 | 0.064661
38 | 0.14391 | 820.1043 | -517.8253 | 969.9042 | -32.2689 | 0.058969
39 | 0.10781 | 253.9024 | -624.525 | 674.1646 | -67.8757 | 0.021129
40 | 0.11351 | 553.2937 | 612.3333 | 825.2794 | 47.8996 | 0.036718
41 | 0.26848 | 1012.7432 | 109.56 | 1018.6521 | 6.1743 | 0.058046
42 | 0.1022 | 575.3101 | 259.9906 | 631.3295 | 24.3189 | 0.018028
43 | 0.24672 | 1139.9829 | 233.6652 | 1163.684 | 11.5836 | 0.040406
44 | 0.11054 | 217.9123 | -412.5784 | 466.5905 | -62.1583 | 0.045277
45 | 0.10042 | 99.5756 | -208.8892 | 231.4088 | -64.5133 | 0.023934
46 | 0.11042 | 178.2068 | 232.918 | 293.272 | 52.5802 | 0.055127
47 | 0.24274 | 972.1595 | 80.1936 | 975.4615 | 4.7157 | 0.073948
48 | 0.10621 | 502.7552 | 215.2607 | 546.9003 | 23.1788 | 0.032933
49 | 0.22639 | 661.6161 | -5.438 | 661.6385 | -0.47092 | 0.086526
50 | 0.12156 | 324.9116 | 203.783 | 383.5297 | 32.0957 | 0.090781

## PQ21b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ21b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6042 | 167.254 | 167.2743 | 89.108 | 0
2 | 0 | 3.43 | 225.1042 | 225.1304 | 89.127 | 0
3 | 0 | 5.6927 | 362.163 | 362.2078 | 89.0995 | 0
4 | 0 | 17.5317 | 557.4579 | 557.7335 | 88.1987 | 0
5 | 0 | 172.014 | 975.0592 | 990.1158 | 79.9952 | 0
6 | 0 | 1044.6072 | 303.2852 | 1087.7436 | 16.1898 | 0
7 | 0 | 407.6155 | 286.0903 | 497.9941 | 35.0636 | 0
8 | 0 | 330.4416 | 479.8459 | 582.6181 | 55.4471 | 0
9 | 0 | 364.303 | 632.3915 | 729.8189 | 60.055 | 0
10 | 0 | 464.1013 | 755.1172 | 886.3363 | 58.4248 | 0
11 | 0 | 631.4422 | 819.7944 | 1034.7861 | 52.3949 | 0
12 | 0 | 831.2246 | 751.4586 | 1120.5465 | 42.1148 | 0
13 | 0 | 906.5395 | 525.2098 | 1047.6924 | 30.0861 | 0
14 | 0 | 753.4569 | 338.562 | 826.0275 | 24.1965 | 0
15 | 0 | 533.5423 | 333.7494 | 629.3298 | 32.0274 | 0
16 | 0 | 372.6946 | 440.1836 | 576.7693 | 49.7461 | 0
17 | 0 | 276.2489 | 582.751 | 644.9126 | 64.637 | 0
18 | 0 | 222.4754 | 732.8797 | 765.9033 | 73.1136 | 0
19 | 0 | 195.3555 | 883.9868 | 905.3156 | 77.5383 | 0
20 | 0 | 186.136 | 1036.7692 | 1053.3456 | 79.8219 | 0
21 | 0 | 191.1663 | 1194.3349 | 1209.5373 | 80.9063 | 0
22 | 0 | 211.1789 | 1361.0399 | 1377.3257 | 81.1803 | 0
23 | 0 | 254.3828 | 1541.5859 | 1562.4332 | 80.6299 | 0
24 | 0 | 348.2209 | 1734.9933 | 1769.593 | 78.6513 | 0
25 | 0 | 563.1739 | 1831.9809 | 1916.5904 | 72.9119 | 0
26 | 0 | 481.103 | 1729.4105 | 1795.0824 | 74.454 | 0
27 | 0 | 356.595 | 1984.9526 | 2016.7292 | 79.8155 | 0
28 | 0 | 371.4419 | 2273.2323 | 2303.3789 | 80.72 | 0
29 | 0 | 431.7545 | 2565.6442 | 2601.719 | 80.4476 | 0
30 | 0 | 521.1441 | 2879.7266 | 2926.5024 | 79.7422 | 0
31 | 0 | 641.9649 | 3229.4985 | 3292.6857 | 78.7572 | 0
32 | 0 | 803.9888 | 3628.141 | 3716.1546 | 77.5053 | 0
33 | 0 | 1024.1207 | 4090.2676 | 4216.5285 | 75.9433 | 0
34 | 0 | 1329.7358 | 4633.0763 | 4820.1238 | 73.986 | 0
35 | 0 | 1765.9181 | 5276.1227 | 5563.8061 | 71.4946 | 0
36 | 0 | 2408.6411 | 6037.6692 | 6500.3847 | 68.2512 | 0
37 | 0 | 3388.9416 | 6920.0402 | 7705.3151 | 63.9077 | 0
38 | 0 | 4931.6111 | 7861.132 | 9279.9884 | 57.8983 | 0
39 | 0 | 7384.6665 | 8589.5349 | 11327.5509 | 49.3134 | 0
40 | 0 | 11052.316 | 8282.6905 | 13811.4681 | 36.8482 | 0
41 | 0 | 15218.2811 | 5371.4398 | 16138.4152 | 19.441 | 0
42 | 0 | 16928.3281 | -438.0313 | 16933.9943 | -1.4822 | 0
43 | 0 | 14558.939 | -5629.2816 | 15609.3407 | -21.1392 | 0
44 | 0 | 10776.8449 | -7853.5379 | 13334.8582 | -36.0824 | 0
45 | 0 | 7710.2289 | -8105.7703 | 11187.0971 | -46.4326 | 0
46 | 0 | 5626.0702 | -7613.6652 | 9466.8138 | -53.5377 | 0
47 | 0 | 4250.5218 | -6942.8221 | 8140.6212 | -58.5243 | 0
48 | 0 | 3327.1831 | -6289.0318 | 7114.9187 | -62.1191 | 0
49 | 0 | 2689.3235 | -5706.8411 | 6308.7635 | -64.7681 | 0
50 | 0 | 2235.8256 | -5203.0862 | 5663.1283 | -66.7463 | 0

## PQ22a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0086 | 16.6668 | 29.5432 | 33.9203 | 60.5706 | 335.7185
2 | 0.39515 | 14.3958 | 51.9748 | 53.9316 | 74.5185 | 2.464
3 | 0.19932 | 28.9522 | 75.1536 | 80.5375 | 68.9313 | 0.86799
4 | 0.25924 | 104.2826 | -56.3233 | 118.5208 | -28.3736 | 1.0117
5 | 0.71151 | 73.0597 | 54.4467 | 91.1162 | 36.6948 | 2.1991
6 | 0.097093 | 117.0455 | 212.52 | 242.6199 | 61.1562 | 0.21794
7 | 0.49938 | 211.4072 | 207.9981 | 296.5742 | 44.5343 | 1.1569
8 | 0.17113 | 162.0715 | 41.2623 | 167.2416 | 14.2837 | 0.53306
9 | 0.12744 | 90.5057 | -5.6676 | 90.683 | -3.5833 | 0.20448
10 | 0.26312 | 320.8657 | 330.5791 | 460.6922 | 45.8543 | 0.48301
11 | 0.55381 | 555.3414 | 147.9107 | 574.7013 | 14.914 | 0.88499
12 | 0.090408 | 73.6715 | -170.3303 | 185.5799 | -66.6105 | 0.14678
13 | 0.536 | 514.5131 | 6.8658 | 514.5589 | 0.76452 | 0.85689
14 | 0.22924 | 310.2004 | -132.54 | 337.3295 | -23.1357 | 0.60093
15 | 0.27336 | 164.014 | 214.2084 | 269.7885 | 52.5596 | 0.73792
16 | 0.42085 | 193.1396 | 225.5775 | 296.9648 | 49.4298 | 1.8472
17 | 0.48799 | 63.7971 | 53.7893 | 83.4468 | 40.1353 | 3.078
18 | 0.12896 | 118.5424 | 37.7103 | 124.396 | 17.6467 | 0.50818
19 | 0.4956 | 153.1155 | 61.6406 | 165.0573 | 21.9285 | 1.0911
20 | 0.16092 | 185.5778 | -64.3688 | 196.4242 | -19.1294 | 0.364
21 | 0.10855 | 58.3308 | -74.9876 | 95.0033 | -52.1217 | 0.16085
22 | 0.12562 | 215.7131 | -5.874 | 215.7931 | -1.5598 | 0.15443
23 | 0.44217 | 113.4864 | -15.5137 | 114.5419 | -7.7841 | 0.38306
24 | 0.11649 | 124.2896 | 50.9279 | 134.3189 | 22.2815 | 0.089258
25 | 0.39343 | 154.0168 | 87.6354 | 177.2037 | 29.6398 | 0.26457
26 | 0.1225 | 296.1326 | 159.1212 | 336.1757 | 28.2505 | 0.099375
27 | 0.11603 | 485.3624 | -124.109 | 500.9787 | -14.3434 | 0.081209
28 | 0.19356 | 295.1476 | -836.0301 | 886.5994 | -70.5552 | 0.1541
29 | 0.46456 | 244.0333 | -526.944 | 580.7084 | -65.1507 | 0.30506
30 | 0.12771 | 64.4712 | -222.0884 | 231.257 | -73.8122 | 0.10578
31 | 0.35137 | 25.1844 | -119.1987 | 121.8302 | -78.07 | 0.23655
32 | 0.13865 | 167.4959 | 47.9311 | 174.2191 | 15.9692 | 0.23589
33 | 0.10287 | 88.8379 | 16.8794 | 90.4272 | 10.7581 | 0.060778
34 | 0.134 | 98.4384 | 298.3741 | 314.193 | 71.7414 | 0.11319
35 | 0.32391 | 193.424 | 127.6302 | 231.7376 | 33.4187 | 0.21737
36 | 0.1159 | 100.8202 | -261.9403 | 280.6732 | -68.9484 | 0.037957
37 | 0.36297 | 1166.6883 | 4.1304 | 1166.6956 | 0.20284 | 0.12398
38 | 0.23406 | 668.7356 | -578.8488 | 884.4622 | -40.879 | 0.18901
39 | 0.11131 | 193.9029 | -566.3649 | 598.6381 | -71.1007 | 0.05554
40 | 0.21712 | 733.9333 | 620.1717 | 960.8699 | 40.1977 | 0.182
41 | 0.4106 | 1017.2846 | -157.4505 | 1029.3972 | -8.7982 | 0.27453
42 | 0.13636 | 656.415 | 166.5461 | 677.2136 | 14.2367 | 0.10233
43 | 0.35851 | 1149.3616 | -224.2573 | 1171.0352 | -11.0405 | 0.23973
44 | 0.16329 | 161.0199 | -364.2989 | 398.2978 | -66.1546 | 0.25997
45 | 0.10582 | 83.1978 | -191.2841 | 208.5941 | -66.4937 | 0.15806
46 | 0.22114 | 240.6398 | 225.1879 | 329.5711 | 43.1001 | 0.57872
47 | 0.42113 | 557.3309 | -293.3961 | 629.8404 | -27.7637 | 0.53149
48 | 0.1485 | 372.9859 | -17.3525 | 373.3894 | -2.6637 | 0.31033
49 | 0.34234 | 339.1259 | -0.29172 | 339.126 | -0.049286 | 0.6384
50 | 0.25911 | 230.5183 | 145.0296 | 272.3459 | 32.1759 | 0.72379

## PQ22a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ22a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5215 | 164.0906 | 164.1099 | 89.1196 | 0
2 | 0 | 3.2103 | 218.1539 | 218.1775 | 89.1569 | 0
3 | 0 | 4.3495 | 332.7489 | 332.7773 | 89.2511 | 0
4 | 0 | 5.9883 | 454.7174 | 454.7569 | 89.2455 | 0
5 | 0 | 8.2759 | 587.9937 | 588.0519 | 89.1936 | 0
6 | 0 | 11.5396 | 738.3877 | 738.4779 | 89.1046 | 0
7 | 0 | 16.4376 | 915.239 | 915.3866 | 88.9711 | 0
8 | 0 | 24.4985 | 1135.0656 | 1135.3299 | 88.7636 | 0
9 | 0 | 39.7228 | 1430.7563 | 1431.3076 | 88.4097 | 0
10 | 0 | 75.2718 | 1879.4753 | 1880.982 | 87.7066 | 0
11 | 0 | 191.3726 | 2715.6448 | 2722.3795 | 85.969 | 0
12 | 0 | 964.396 | 5099.8253 | 5190.2098 | 79.2916 | 0
13 | 0 | 14797.4137 | -5842.9487 | 15909.227 | -21.5472 | 0
14 | 0 | 1019.3431 | -2775.2858 | 2956.5642 | -69.8321 | 0
15 | 0 | 406.5117 | -1076.3728 | 1150.5782 | -69.31 | 0
16 | 0 | 268.2448 | -365.201 | 453.1302 | -53.7022 | 0
17 | 0 | 220.8745 | 61.4944 | 229.2751 | 15.5579 | 0
18 | 0 | 204.9873 | 373.1525 | 425.7495 | 61.2183 | 0
19 | 0 | 204.5097 | 631.2292 | 663.5319 | 72.0484 | 0
20 | 0 | 213.9223 | 864.2689 | 890.3502 | 76.0977 | 0
21 | 0 | 231.4291 | 1088.3594 | 1112.693 | 77.9954 | 0
22 | 0 | 257.0362 | 1314.3065 | 1339.2047 | 78.9344 | 0
23 | 0 | 292.2419 | 1550.0105 | 1577.3198 | 79.3227 | 0
24 | 0 | 336.3413 | 1802.8242 | 1833.9304 | 79.4322 | 0
25 | 0 | 393.3595 | 2085.7262 | 2122.4951 | 79.3197 | 0
26 | 0 | 470.1837 | 2408.6088 | 2454.072 | 78.9542 | 0
27 | 0 | 574.6364 | 2786.367 | 2845.0041 | 78.3472 | 0
28 | 0 | 720.6102 | 3240.8114 | 3319.9604 | 77.4639 | 0
29 | 0 | 932.7434 | 3804.6105 | 3917.2786 | 76.225 | 0
30 | 0 | 1257.9256 | 4528.7785 | 4700.2353 | 74.4767 | 0
31 | 0 | 1793.4694 | 5496.1458 | 5781.3624 | 71.9278 | 0
32 | 0 | 2766.3378 | 6839.927 | 7378.1587 | 67.9796 | 0
33 | 0 | 4786.1936 | 8725.1772 | 9951.7016 | 61.253 | 0
34 | 0 | 9689.5592 | 10776.1426 | 14491.8186 | 48.0391 | 0
35 | 0 | 20331.5019 | 6810.7289 | 21441.9216 | 18.52 | 0
36 | 0 | 18576.4932 | -9547.1172 | 20886.2047 | -27.2002 | 0
37 | 0 | 7898.6525 | -11359.8114 | 13835.9686 | -55.1885 | 0
38 | 0 | 3578.2367 | -8712.1558 | 9418.3563 | -67.6712 | 0
39 | 0 | 1902.0193 | -6629.9108 | 6897.3469 | -73.9926 | 0
40 | 0 | 1141.8008 | -5185.6634 | 5309.8789 | -77.5825 | 0
41 | 0 | 753.3438 | -4144.8759 | 4212.781 | -79.6988 | 0
42 | 0 | 541.1085 | -3352.9141 | 3396.2967 | -80.8324 | 0
43 | 0 | 424.1521 | -2717.841 | 2750.7389 | -81.1298 | 0
44 | 0 | 366.0012 | -2183.6957 | 2214.1553 | -80.4853 | 0
45 | 0 | 349.4977 | -1714.0743 | 1749.3426 | -78.4754 | 0
46 | 0 | 367.9345 | -1283.8067 | 1335.4907 | -74.0079 | 0
47 | 0 | 421.0534 | -874.0006 | 970.1356 | -64.2774 | 0
48 | 0 | 514.2132 | -469.7255 | 696.4605 | -42.4112 | 0
49 | 0 | 659.2744 | -58.4816 | 661.8632 | -5.0692 | 0
50 | 0 | 876.9541 | 369.0621 | 951.4491 | 22.8236 | 0

## PQ22b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.7805 | 29.6124 | 34.0364 | 60.4611 | 335.7179
2 | 0.39847 | 14.6105 | 52.3297 | 54.3311 | 74.4002 | 2.4201
3 | 0.20397 | 30.0638 | 76.3237 | 82.0313 | 68.5006 | 0.83687
4 | 0.25731 | 99.3179 | -58.8656 | 115.4522 | -30.6552 | 0.92911
5 | 0.75225 | 78.2607 | 51.1654 | 93.502 | 33.1759 | 1.9542
6 | 0.12358 | 197.4207 | 174.0484 | 263.1878 | 41.3998 | 0.26231
7 | 0.422 | 182.182 | 109.7433 | 212.6825 | 31.064 | 1.2761
8 | 0.14026 | 136.1175 | 40.504 | 142.016 | 16.5712 | 0.52039
9 | 0.11898 | 85.6613 | -1.4703 | 85.674 | -0.98331 | 0.27031
10 | 0.16715 | 251.2943 | 239.9778 | 347.474 | 43.6804 | 0.33524
11 | 0.34594 | 389.8897 | 147.0824 | 416.7099 | 20.6685 | 0.61919
12 | 0.088438 | 97.9659 | -160.7144 | 188.2191 | -58.635 | 0.1909
13 | 0.33855 | 355.453 | 69.1716 | 362.1209 | 11.0122 | 0.65737
14 | 0.15907 | 266.8885 | -25.2309 | 268.0785 | -5.4005 | 0.45407
15 | 0.15723 | 102.9352 | 143.7321 | 176.7897 | 54.3913 | 0.46846
16 | 0.15047 | 55.5911 | 157.0024 | 166.5537 | 70.5021 | 0.493
17 | 0.52314 | 59.2469 | 83.8092 | 102.6361 | 54.7425 | 1.1739
18 | 0.12776 | 137.1291 | 32.3062 | 140.8832 | 13.2566 | 0.26489
19 | 0.50644 | 164.7854 | 58.2701 | 174.7845 | 19.4742 | 0.78155
20 | 0.15002 | 184.6846 | -71.5616 | 198.0643 | -21.1804 | 0.25426
21 | 0.10727 | 57.6556 | -75.3347 | 94.8656 | -52.5722 | 0.13512
22 | 0.12428 | 217.1691 | -6.6803 | 217.2718 | -1.7619 | 0.13957
23 | 0.44244 | 113.6841 | -15.453 | 114.7296 | -7.7407 | 0.38198
24 | 0.11626 | 123.9182 | 51.017 | 134.0092 | 22.3769 | 0.09227
25 | 0.39011 | 152.0194 | 86.4436 | 174.8783 | 29.6241 | 0.29828
26 | 0.11881 | 279.4776 | 160.3982 | 322.2348 | 29.8524 | 0.12021
27 | 0.10885 | 496.6207 | -89.2919 | 504.5842 | -10.1928 | 0.079873
28 | 0.1606 | 377.1754 | -921.9651 | 996.133 | -67.7506 | 0.098305
29 | 0.42536 | 281.9515 | -555.4413 | 622.9058 | -63.0869 | 0.21747
30 | 0.11973 | 68.5806 | -228.0381 | 238.1274 | -73.2618 | 0.060863
31 | 0.34406 | 26.0824 | -121.0015 | 123.7807 | -77.8358 | 0.15971
32 | 0.1135 | 165.0482 | 51.2616 | 172.8255 | 17.2541 | 0.079476
33 | 0.099841 | 88.3302 | 17.9219 | 90.13 | 11.4694 | 0.040237
34 | 0.10885 | 91.0863 | 286.4305 | 300.5647 | 72.3591 | 0.049788
35 | 0.28903 | 185.577 | 130.0079 | 226.5853 | 35.0136 | 0.10981
36 | 0.11533 | 110.9736 | -270.9793 | 292.8223 | -67.7295 | 0.029882
37 | 0.27855 | 1099.3704 | 225.3425 | 1122.2274 | 11.5837 | 0.064661
38 | 0.14391 | 820.1043 | -517.8253 | 969.9042 | -32.2689 | 0.058969
39 | 0.10781 | 253.9024 | -624.525 | 674.1646 | -67.8757 | 0.021129
40 | 0.11351 | 553.2937 | 612.3333 | 825.2794 | 47.8996 | 0.036718
41 | 0.26848 | 1012.7432 | 109.56 | 1018.6521 | 6.1743 | 0.058046
42 | 0.1022 | 575.3101 | 259.9906 | 631.3295 | 24.3189 | 0.018028
43 | 0.24672 | 1139.9829 | 233.6652 | 1163.684 | 11.5836 | 0.040406
44 | 0.11054 | 217.9123 | -412.5784 | 466.5905 | -62.1583 | 0.045277
45 | 0.10042 | 99.5756 | -208.8892 | 231.4088 | -64.5133 | 0.023934
46 | 0.11042 | 178.2068 | 232.918 | 293.272 | 52.5802 | 0.055127
47 | 0.24274 | 972.1595 | 80.1936 | 975.4615 | 4.7157 | 0.073948
48 | 0.10621 | 502.7552 | 215.2607 | 546.9003 | 23.1788 | 0.032933
49 | 0.22639 | 661.6161 | -5.438 | 661.6385 | -0.47092 | 0.086526
50 | 0.12156 | 324.9116 | 203.783 | 383.5297 | 32.0957 | 0.090781

## PQ22b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ22b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6042 | 167.254 | 167.2743 | 89.108 | 0
2 | 0 | 3.43 | 225.1042 | 225.1304 | 89.127 | 0
3 | 0 | 5.6927 | 362.163 | 362.2078 | 89.0995 | 0
4 | 0 | 17.5317 | 557.4579 | 557.7335 | 88.1987 | 0
5 | 0 | 172.014 | 975.0592 | 990.1158 | 79.9952 | 0
6 | 0 | 1044.6072 | 303.2852 | 1087.7436 | 16.1898 | 0
7 | 0 | 407.6155 | 286.0903 | 497.9941 | 35.0636 | 0
8 | 0 | 330.4416 | 479.8459 | 582.6181 | 55.4471 | 0
9 | 0 | 364.303 | 632.3915 | 729.8189 | 60.055 | 0
10 | 0 | 464.1013 | 755.1172 | 886.3363 | 58.4248 | 0
11 | 0 | 631.4422 | 819.7944 | 1034.7861 | 52.3949 | 0
12 | 0 | 831.2246 | 751.4586 | 1120.5465 | 42.1148 | 0
13 | 0 | 906.5395 | 525.2098 | 1047.6924 | 30.0861 | 0
14 | 0 | 753.4569 | 338.562 | 826.0275 | 24.1965 | 0
15 | 0 | 533.5423 | 333.7494 | 629.3298 | 32.0274 | 0
16 | 0 | 372.6946 | 440.1836 | 576.7693 | 49.7461 | 0
17 | 0 | 276.2489 | 582.751 | 644.9126 | 64.637 | 0
18 | 0 | 222.4754 | 732.8797 | 765.9033 | 73.1136 | 0
19 | 0 | 195.3555 | 883.9868 | 905.3156 | 77.5383 | 0
20 | 0 | 186.136 | 1036.7692 | 1053.3456 | 79.8219 | 0
21 | 0 | 191.1663 | 1194.3349 | 1209.5373 | 80.9063 | 0
22 | 0 | 211.1789 | 1361.0399 | 1377.3257 | 81.1803 | 0
23 | 0 | 254.3828 | 1541.5859 | 1562.4332 | 80.6299 | 0
24 | 0 | 348.2209 | 1734.9933 | 1769.593 | 78.6513 | 0
25 | 0 | 563.1739 | 1831.9809 | 1916.5904 | 72.9119 | 0
26 | 0 | 481.103 | 1729.4105 | 1795.0824 | 74.454 | 0
27 | 0 | 356.595 | 1984.9526 | 2016.7292 | 79.8155 | 0
28 | 0 | 371.4419 | 2273.2323 | 2303.3789 | 80.72 | 0
29 | 0 | 431.7545 | 2565.6442 | 2601.719 | 80.4476 | 0
30 | 0 | 521.1441 | 2879.7266 | 2926.5024 | 79.7422 | 0
31 | 0 | 641.9649 | 3229.4985 | 3292.6857 | 78.7572 | 0
32 | 0 | 803.9888 | 3628.141 | 3716.1546 | 77.5053 | 0
33 | 0 | 1024.1207 | 4090.2676 | 4216.5285 | 75.9433 | 0
34 | 0 | 1329.7358 | 4633.0763 | 4820.1238 | 73.986 | 0
35 | 0 | 1765.9181 | 5276.1227 | 5563.8061 | 71.4946 | 0
36 | 0 | 2408.6411 | 6037.6692 | 6500.3847 | 68.2512 | 0
37 | 0 | 3388.9416 | 6920.0402 | 7705.3151 | 63.9077 | 0
38 | 0 | 4931.6111 | 7861.132 | 9279.9884 | 57.8983 | 0
39 | 0 | 7384.6665 | 8589.5349 | 11327.5509 | 49.3134 | 0
40 | 0 | 11052.316 | 8282.6905 | 13811.4681 | 36.8482 | 0
41 | 0 | 15218.2811 | 5371.4398 | 16138.4152 | 19.441 | 0
42 | 0 | 16928.3281 | -438.0313 | 16933.9943 | -1.4822 | 0
43 | 0 | 14558.939 | -5629.2816 | 15609.3407 | -21.1392 | 0
44 | 0 | 10776.8449 | -7853.5379 | 13334.8582 | -36.0824 | 0
45 | 0 | 7710.2289 | -8105.7703 | 11187.0971 | -46.4326 | 0
46 | 0 | 5626.0702 | -7613.6652 | 9466.8138 | -53.5377 | 0
47 | 0 | 4250.5218 | -6942.8221 | 8140.6212 | -58.5243 | 0
48 | 0 | 3327.1831 | -6289.0318 | 7114.9187 | -62.1191 | 0
49 | 0 | 2689.3235 | -5706.8411 | 6308.7635 | -64.7681 | 0
50 | 0 | 2235.8256 | -5203.0862 | 5663.1283 | -66.7463 | 0

## PQ23a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0153 | 16.6668 | 29.5432 | 33.9203 | 60.5706 | 290.1806
2 | 0.39349 | 14.3958 | 51.9748 | 53.9316 | 74.5185 | 2.4343
3 | 0.19932 | 28.9522 | 75.1536 | 80.5375 | 68.9313 | 0.86799
4 | 0.25738 | 104.2826 | -56.3233 | 118.5208 | -28.3736 | 0.9888
5 | 0.71151 | 73.0597 | 54.4467 | 91.1162 | 36.6948 | 2.1991
6 | 0.097093 | 117.0455 | 212.52 | 242.6199 | 61.1562 | 0.21794
7 | 0.51456 | 211.4072 | 207.9981 | 296.5742 | 44.5343 | 1.209
8 | 0.20385 | 162.0715 | 41.2623 | 167.2416 | 14.2837 | 0.77435
9 | 0.12744 | 90.5057 | -5.6676 | 90.683 | -3.5833 | 0.20448
10 | 0.28153 | 320.8657 | 330.5791 | 460.6922 | 45.8543 | 0.52533
11 | 0.5912 | 555.3414 | 147.9107 | 574.7013 | 14.914 | 0.96371
12 | 0.094882 | 73.6715 | -170.3303 | 185.5799 | -66.6105 | 0.17831
13 | 0.57887 | 514.5131 | 6.8658 | 514.5589 | 0.76452 | 0.95957
14 | 0.24068 | 310.2004 | -132.54 | 337.3295 | -23.1357 | 0.64079
15 | 0.26095 | 164.014 | 214.2084 | 269.7885 | 52.5596 | 0.67124
16 | 0.46676 | 193.1396 | 225.5775 | 296.9648 | 49.4298 | 2.1053
17 | 0.50645 | 63.7971 | 53.7893 | 83.4468 | 40.1353 | 3.2708
18 | 0.12338 | 118.5424 | 37.7103 | 124.396 | 17.6467 | 0.46183
19 | 0.50282 | 153.1155 | 61.6406 | 165.0573 | 21.9285 | 1.139
20 | 0.16092 | 185.5778 | -64.3688 | 196.4242 | -19.1294 | 0.364
21 | 0.10855 | 58.3308 | -74.9876 | 95.0033 | -52.1217 | 0.16085
22 | 0.12646 | 215.7131 | -5.874 | 215.7931 | -1.5598 | 0.15929
23 | 0.44242 | 113.4864 | -15.5137 | 114.5419 | -7.7841 | 0.38579
24 | 0.11649 | 124.2896 | 50.9279 | 134.3189 | 22.2815 | 0.089258
25 | 0.39489 | 154.0168 | 87.6354 | 177.2037 | 29.6398 | 0.27448
26 | 0.12622 | 296.1326 | 159.1212 | 336.1757 | 28.2505 | 0.11233
27 | 0.11373 | 485.3624 | -124.109 | 500.9787 | -14.3434 | 0.075222
28 | 0.20806 | 295.1476 | -836.0301 | 886.5994 | -70.5552 | 0.17975
29 | 0.45003 | 244.0333 | -526.944 | 580.7084 | -65.1507 | 0.26949
30 | 0.12608 | 64.4712 | -222.0884 | 231.257 | -73.8122 | 0.096474
31 | 0.35805 | 25.1822 | -119.1949 | 121.8259 | -78.0706 | 0.30747
32 | 0.14164 | 167.4959 | 47.9311 | 174.2191 | 15.9692 | 0.25737
33 | 0.10202 | 88.8379 | 16.8794 | 90.4272 | 10.7581 | 0.048916
34 | 0.15977 | 98.4384 | 298.3741 | 314.193 | 71.7414 | 0.21531
35 | 0.31614 | 193.424 | 127.6302 | 231.7376 | 33.4187 | 0.17519
36 | 0.1159 | 100.8202 | -261.9403 | 280.6732 | -68.9484 | 0.037957
37 | 0.40977 | 1166.6883 | 4.1304 | 1166.6956 | 0.20284 | 0.17261
38 | 0.20806 | 668.7356 | -578.8488 | 884.4622 | -40.879 | 0.15476
39 | 0.11131 | 193.9029 | -566.3649 | 598.6381 | -71.1007 | 0.05554
40 | 0.25198 | 733.9333 | 620.1717 | 960.8699 | 40.1977 | 0.23251
41 | 0.32639 | 1017.2846 | -157.4505 | 1029.3972 | -8.7982 | 0.17596
42 | 0.12053 | 656.415 | 166.5461 | 677.2136 | 14.2367 | 0.071532
43 | 0.2947 | 1149.3616 | -224.2573 | 1171.0352 | -11.0405 | 0.17438
44 | 0.12437 | 161.0199 | -364.2989 | 398.2978 | -66.1546 | 0.15736
45 | 0.097411 | 83.1978 | -191.2841 | 208.5941 | -66.4937 | 0.11281
46 | 0.16931 | 240.6398 | 225.1879 | 329.5711 | 43.1001 | 0.35223
47 | 0.28388 | 557.3309 | -293.3961 | 629.8404 | -27.7637 | 0.36134
48 | 0.10995 | 372.9859 | -17.3525 | 373.3894 | -2.6637 | 0.2211
49 | 0.228 | 339.1259 | -0.29172 | 339.126 | -0.049286 | 0.42786
50 | 0.16976 | 230.5183 | 145.0296 | 272.3459 | 32.1759 | 0.42417

## PQ23a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ23a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5215 | 164.0906 | 164.1099 | 89.1196 | 0
2 | 0 | 3.2103 | 218.1539 | 218.1775 | 89.1569 | 0
3 | 0 | 4.3495 | 332.7489 | 332.7773 | 89.2511 | 0
4 | 0 | 5.9883 | 454.7174 | 454.7569 | 89.2455 | 0
5 | 0 | 8.2759 | 587.9937 | 588.0519 | 89.1936 | 0
6 | 0 | 11.5396 | 738.3877 | 738.4779 | 89.1046 | 0
7 | 0 | 16.4376 | 915.239 | 915.3866 | 88.9711 | 0
8 | 0 | 24.4985 | 1135.0656 | 1135.3299 | 88.7636 | 0
9 | 0 | 39.7228 | 1430.7563 | 1431.3076 | 88.4097 | 0
10 | 0 | 75.2718 | 1879.4753 | 1880.982 | 87.7066 | 0
11 | 0 | 191.3726 | 2715.6448 | 2722.3795 | 85.969 | 0
12 | 0 | 964.396 | 5099.8253 | 5190.2098 | 79.2916 | 0
13 | 0 | 14797.4137 | -5842.9487 | 15909.227 | -21.5472 | 0
14 | 0 | 1019.3431 | -2775.2858 | 2956.5642 | -69.8321 | 0
15 | 0 | 406.5117 | -1076.3728 | 1150.5782 | -69.31 | 0
16 | 0 | 268.2448 | -365.201 | 453.1302 | -53.7022 | 0
17 | 0 | 220.8745 | 61.4944 | 229.2751 | 15.5579 | 0
18 | 0 | 204.9873 | 373.1525 | 425.7495 | 61.2183 | 0
19 | 0 | 204.5097 | 631.2292 | 663.5319 | 72.0484 | 0
20 | 0 | 213.9223 | 864.2689 | 890.3502 | 76.0977 | 0
21 | 0 | 231.4291 | 1088.3594 | 1112.693 | 77.9954 | 0
22 | 0 | 257.0362 | 1314.3065 | 1339.2047 | 78.9344 | 0
23 | 0 | 292.2419 | 1550.0105 | 1577.3198 | 79.3227 | 0
24 | 0 | 336.3413 | 1802.8242 | 1833.9304 | 79.4322 | 0
25 | 0 | 393.3595 | 2085.7262 | 2122.4951 | 79.3197 | 0
26 | 0 | 470.1837 | 2408.6088 | 2454.072 | 78.9542 | 0
27 | 0 | 574.6364 | 2786.367 | 2845.0041 | 78.3472 | 0
28 | 0 | 720.6102 | 3240.8114 | 3319.9604 | 77.4639 | 0
29 | 0 | 932.7434 | 3804.6105 | 3917.2786 | 76.225 | 0
30 | 0 | 1257.9256 | 4528.7785 | 4700.2353 | 74.4767 | 0
31 | 0 | 1798.4738 | 5504.8692 | 5791.2083 | 71.9075 | 0
32 | 0 | 2766.3378 | 6839.927 | 7378.1587 | 67.9796 | 0
33 | 0 | 4786.1936 | 8725.1772 | 9951.7016 | 61.253 | 0
34 | 0 | 9689.5592 | 10776.1426 | 14491.8186 | 48.0391 | 0
35 | 0 | 20331.5019 | 6810.7289 | 21441.9216 | 18.52 | 0
36 | 0 | 18576.4932 | -9547.1172 | 20886.2047 | -27.2002 | 0
37 | 0 | 7898.6525 | -11359.8114 | 13835.9686 | -55.1885 | 0
38 | 0 | 3578.2367 | -8712.1558 | 9418.3563 | -67.6712 | 0
39 | 0 | 1902.0193 | -6629.9108 | 6897.3469 | -73.9926 | 0
40 | 0 | 1141.8008 | -5185.6634 | 5309.8789 | -77.5825 | 0
41 | 0 | 753.3438 | -4144.8759 | 4212.781 | -79.6988 | 0
42 | 0 | 541.1085 | -3352.9141 | 3396.2967 | -80.8324 | 0
43 | 0 | 424.1521 | -2717.841 | 2750.7389 | -81.1298 | 0
44 | 0 | 366.0012 | -2183.6957 | 2214.1553 | -80.4853 | 0
45 | 0 | 349.4977 | -1714.0743 | 1749.3426 | -78.4754 | 0
46 | 0 | 367.9345 | -1283.8067 | 1335.4907 | -74.0079 | 0
47 | 0 | 421.0534 | -874.0006 | 970.1356 | -64.2774 | 0
48 | 0 | 514.2132 | -469.7255 | 696.4605 | -42.4112 | 0
49 | 0 | 659.2744 | -58.4816 | 661.8632 | -5.0692 | 0
50 | 0 | 876.9541 | 369.0621 | 951.4491 | 22.8236 | 0

## PQ23b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0153 | 16.7805 | 29.6124 | 34.0364 | 60.4611 | 290.1838
2 | 0.39675 | 14.6105 | 52.3297 | 54.3311 | 74.4002 | 2.3893
3 | 0.20397 | 30.0638 | 76.3237 | 82.0313 | 68.5006 | 0.83687
4 | 0.2552 | 99.3179 | -58.8656 | 115.4522 | -30.6552 | 0.90324
5 | 0.75225 | 78.2607 | 51.1654 | 93.502 | 33.1759 | 1.9542
6 | 0.12358 | 197.4207 | 174.0484 | 263.1878 | 41.3998 | 0.26231
7 | 0.43715 | 182.182 | 109.7433 | 212.6825 | 31.064 | 1.3282
8 | 0.16501 | 136.1175 | 40.504 | 142.016 | 16.5712 | 0.70294
9 | 0.11898 | 85.6613 | -1.4703 | 85.674 | -0.98331 | 0.27031
10 | 0.17797 | 251.2943 | 239.9778 | 347.474 | 43.6804 | 0.36011
11 | 0.36761 | 389.8897 | 147.0824 | 416.7099 | 20.6685 | 0.66482
12 | 0.092181 | 97.9659 | -160.7144 | 188.2191 | -58.635 | 0.21728
13 | 0.36401 | 355.453 | 69.1716 | 362.1209 | 11.0122 | 0.71834
14 | 0.16655 | 266.8885 | -25.2309 | 268.0785 | -5.4005 | 0.48014
15 | 0.15176 | 102.9352 | 143.7321 | 176.7897 | 54.3913 | 0.43906
16 | 0.15963 | 55.5911 | 157.0024 | 166.5537 | 70.5021 | 0.54452
17 | 0.52724 | 59.2469 | 83.8092 | 102.6361 | 54.7425 | 1.2166
18 | 0.12585 | 137.1291 | 32.3062 | 140.8832 | 13.2566 | 0.24896
19 | 0.50969 | 164.7854 | 58.2701 | 174.7845 | 19.4742 | 0.8031
20 | 0.15002 | 184.6846 | -71.5616 | 198.0643 | -21.1804 | 0.25426
21 | 0.10727 | 57.6556 | -75.3347 | 94.8656 | -52.5722 | 0.13512
22 | 0.12487 | 217.1691 | -6.6803 | 217.2718 | -1.7619 | 0.14299
23 | 0.44264 | 113.6841 | -15.453 | 114.7296 | -7.7407 | 0.38423
24 | 0.11626 | 123.9182 | 51.017 | 134.0092 | 22.3769 | 0.09227
25 | 0.39212 | 152.0194 | 86.4436 | 174.8783 | 29.6241 | 0.31195
26 | 0.12282 | 279.4776 | 160.3982 | 322.2348 | 29.8524 | 0.13411
27 | 0.10787 | 496.6207 | -89.2919 | 504.5842 | -10.1928 | 0.077353
28 | 0.16261 | 377.1754 | -921.9651 | 996.133 | -67.7506 | 0.10186
29 | 0.42436 | 281.9515 | -555.4413 | 622.9058 | -63.0869 | 0.21502
30 | 0.11952 | 68.5806 | -228.0381 | 238.1274 | -73.2618 | 0.059665
31 | 0.3452 | 26.0823 | -121.0014 | 123.7805 | -77.8358 | 0.17187
32 | 0.11409 | 165.0482 | 51.2616 | 172.8255 | 17.2541 | 0.083702
33 | 0.099658 | 88.3302 | 17.9219 | 90.13 | 11.4694 | 0.037675
34 | 0.11446 | 91.0863 | 286.4305 | 300.5647 | 72.3591 | 0.072042
35 | 0.28725 | 185.577 | 130.0079 | 226.5853 | 35.0136 | 0.10018
36 | 0.11533 | 110.9736 | -270.9793 | 292.8223 | -67.7295 | 0.029882
37 | 0.28903 | 1099.3704 | 225.3425 | 1122.2274 | 11.5837 | 0.075559
38 | 0.13741 | 820.1043 | -517.8253 | 969.9042 | -32.2689 | 0.05041
39 | 0.10781 | 253.9024 | -624.525 | 674.1646 | -67.8757 | 0.021129
40 | 0.11979 | 553.2937 | 612.3333 | 825.2794 | 47.8996 | 0.045816
41 | 0.25207 | 1012.7432 | 109.56 | 1018.6521 | 6.1743 | 0.038832
42 | 0.099514 | 575.3101 | 259.9906 | 631.3295 | 24.3189 | 0.012805
43 | 0.23629 | 1139.9829 | 233.6652 | 1163.684 | 11.5836 | 0.029724
44 | 0.10394 | 217.9123 | -412.5784 | 466.5905 | -62.1583 | 0.027872
45 | 0.099268 | 99.5756 | -208.8892 | 231.4088 | -64.5133 | 0.017764
46 | 0.10584 | 178.2068 | 232.918 | 293.272 | 52.5802 | 0.035123
47 | 0.22676 | 972.1595 | 80.1936 | 975.4615 | 4.7157 | 0.054137
48 | 0.10307 | 502.7552 | 215.2607 | 546.9003 | 23.1788 | 0.025679
49 | 0.21446 | 661.6161 | -5.438 | 661.6385 | -0.47092 | 0.064542
50 | 0.11187 | 324.9116 | 203.783 | 383.5297 | 32.0957 | 0.058295

## PQ23b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ23b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6042 | 167.254 | 167.2743 | 89.108 | 0
2 | 0 | 3.43 | 225.1042 | 225.1304 | 89.127 | 0
3 | 0 | 5.6927 | 362.163 | 362.2078 | 89.0995 | 0
4 | 0 | 17.5317 | 557.4579 | 557.7335 | 88.1987 | 0
5 | 0 | 172.014 | 975.0592 | 990.1158 | 79.9952 | 0
6 | 0 | 1044.6072 | 303.2852 | 1087.7436 | 16.1898 | 0
7 | 0 | 407.6155 | 286.0903 | 497.9941 | 35.0636 | 0
8 | 0 | 330.4416 | 479.8459 | 582.6181 | 55.4471 | 0
9 | 0 | 364.303 | 632.3915 | 729.8189 | 60.055 | 0
10 | 0 | 464.1013 | 755.1172 | 886.3363 | 58.4248 | 0
11 | 0 | 631.4422 | 819.7944 | 1034.7861 | 52.3949 | 0
12 | 0 | 831.2246 | 751.4586 | 1120.5465 | 42.1148 | 0
13 | 0 | 906.5395 | 525.2098 | 1047.6924 | 30.0861 | 0
14 | 0 | 753.4569 | 338.562 | 826.0275 | 24.1965 | 0
15 | 0 | 533.5423 | 333.7494 | 629.3298 | 32.0274 | 0
16 | 0 | 372.6946 | 440.1836 | 576.7693 | 49.7461 | 0
17 | 0 | 276.2489 | 582.751 | 644.9126 | 64.637 | 0
18 | 0 | 222.4754 | 732.8797 | 765.9033 | 73.1136 | 0
19 | 0 | 195.3555 | 883.9868 | 905.3156 | 77.5383 | 0
20 | 0 | 186.136 | 1036.7692 | 1053.3456 | 79.8219 | 0
21 | 0 | 191.1663 | 1194.3349 | 1209.5373 | 80.9063 | 0
22 | 0 | 211.1789 | 1361.0399 | 1377.3257 | 81.1803 | 0
23 | 0 | 254.3828 | 1541.5859 | 1562.4332 | 80.6299 | 0
24 | 0 | 348.2209 | 1734.9933 | 1769.593 | 78.6513 | 0
25 | 0 | 563.1739 | 1831.9809 | 1916.5904 | 72.9119 | 0
26 | 0 | 481.103 | 1729.4105 | 1795.0824 | 74.454 | 0
27 | 0 | 356.595 | 1984.9526 | 2016.7292 | 79.8155 | 0
28 | 0 | 371.4419 | 2273.2323 | 2303.3789 | 80.72 | 0
29 | 0 | 431.7545 | 2565.6442 | 2601.719 | 80.4476 | 0
30 | 0 | 521.1441 | 2879.7266 | 2926.5024 | 79.7422 | 0
31 | 0 | 642.0046 | 3229.5829 | 3292.7763 | 78.7568 | 0
32 | 0 | 803.9888 | 3628.141 | 3716.1546 | 77.5053 | 0
33 | 0 | 1024.1207 | 4090.2676 | 4216.5285 | 75.9433 | 0
34 | 0 | 1329.7358 | 4633.0763 | 4820.1238 | 73.986 | 0
35 | 0 | 1765.9181 | 5276.1227 | 5563.8061 | 71.4946 | 0
36 | 0 | 2408.6411 | 6037.6692 | 6500.3847 | 68.2512 | 0
37 | 0 | 3388.9416 | 6920.0402 | 7705.3151 | 63.9077 | 0
38 | 0 | 4931.6111 | 7861.132 | 9279.9884 | 57.8983 | 0
39 | 0 | 7384.6665 | 8589.5349 | 11327.5509 | 49.3134 | 0
40 | 0 | 11052.316 | 8282.6905 | 13811.4681 | 36.8482 | 0
41 | 0 | 15218.2811 | 5371.4398 | 16138.4152 | 19.441 | 0
42 | 0 | 16928.3281 | -438.0313 | 16933.9943 | -1.4822 | 0
43 | 0 | 14558.939 | -5629.2816 | 15609.3407 | -21.1392 | 0
44 | 0 | 10776.8449 | -7853.5379 | 13334.8582 | -36.0824 | 0
45 | 0 | 7710.2289 | -8105.7703 | 11187.0971 | -46.4326 | 0
46 | 0 | 5626.0702 | -7613.6652 | 9466.8138 | -53.5377 | 0
47 | 0 | 4250.5218 | -6942.8221 | 8140.6212 | -58.5243 | 0
48 | 0 | 3327.1831 | -6289.0318 | 7114.9187 | -62.1191 | 0
49 | 0 | 2689.3235 | -5706.8411 | 6308.7635 | -64.7681 | 0
50 | 0 | 2235.8256 | -5203.0862 | 5663.1283 | -66.7463 | 0

## PQ24a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.008 | 16.6668 | 29.5432 | 33.9203 | 60.5706 | 289.8357
2 | 0.39349 | 14.3958 | 51.9748 | 53.9316 | 74.5185 | 2.4343
3 | 0.19932 | 28.9522 | 75.1536 | 80.5375 | 68.9313 | 0.86799
4 | 0.25738 | 104.2826 | -56.3233 | 118.5208 | -28.3736 | 0.9888
5 | 0.71151 | 73.0597 | 54.4467 | 91.1162 | 36.6948 | 2.1991
6 | 0.097093 | 117.0455 | 212.52 | 242.6199 | 61.1562 | 0.21794
7 | 0.51456 | 211.4072 | 207.9981 | 296.5742 | 44.5343 | 1.209
8 | 0.20385 | 162.0715 | 41.2623 | 167.2416 | 14.2837 | 0.77435
9 | 0.12744 | 90.5057 | -5.6676 | 90.683 | -3.5833 | 0.20448
10 | 0.28153 | 320.8657 | 330.5791 | 460.6922 | 45.8543 | 0.52533
11 | 0.5912 | 555.3414 | 147.9107 | 574.7013 | 14.914 | 0.96371
12 | 0.094882 | 73.6715 | -170.3303 | 185.5799 | -66.6105 | 0.17831
13 | 0.57887 | 514.5131 | 6.8658 | 514.5589 | 0.76452 | 0.95957
14 | 0.24068 | 310.2004 | -132.54 | 337.3295 | -23.1357 | 0.64079
15 | 0.26095 | 164.014 | 214.2084 | 269.7885 | 52.5596 | 0.67124
16 | 0.46676 | 193.1396 | 225.5775 | 296.9648 | 49.4298 | 2.1053
17 | 0.50645 | 63.7971 | 53.7893 | 83.4468 | 40.1353 | 3.2708
18 | 0.12338 | 118.5424 | 37.7103 | 124.396 | 17.6467 | 0.46183
19 | 0.50282 | 153.1155 | 61.6406 | 165.0573 | 21.9285 | 1.139
20 | 0.16092 | 185.5778 | -64.3688 | 196.4242 | -19.1294 | 0.364
21 | 0.10855 | 58.3308 | -74.9876 | 95.0033 | -52.1217 | 0.16085
22 | 0.12646 | 215.7131 | -5.874 | 215.7931 | -1.5598 | 0.15929
23 | 0.44242 | 113.4864 | -15.5137 | 114.5419 | -7.7841 | 0.38579
24 | 0.11649 | 124.2896 | 50.9279 | 134.3189 | 22.2815 | 0.089258
25 | 0.39489 | 154.0168 | 87.6354 | 177.2037 | 29.6398 | 0.27448
26 | 0.12622 | 296.1326 | 159.1212 | 336.1757 | 28.2505 | 0.11233
27 | 0.11373 | 485.3624 | -124.109 | 500.9787 | -14.3434 | 0.075222
28 | 0.20806 | 295.1476 | -836.0301 | 886.5994 | -70.5552 | 0.17975
29 | 0.45003 | 244.0333 | -526.944 | 580.7084 | -65.1507 | 0.26949
30 | 0.12608 | 64.4712 | -222.0884 | 231.257 | -73.8122 | 0.096474
31 | 0.35805 | 25.1822 | -119.1949 | 121.8259 | -78.0706 | 0.30747
32 | 0.14164 | 167.4959 | 47.9311 | 174.2191 | 15.9692 | 0.25737
33 | 0.10202 | 88.8379 | 16.8794 | 90.4272 | 10.7581 | 0.048916
34 | 0.15977 | 98.4384 | 298.3741 | 314.193 | 71.7414 | 0.21531
35 | 0.31614 | 193.424 | 127.6302 | 231.7376 | 33.4187 | 0.17519
36 | 0.1159 | 100.8202 | -261.9403 | 280.6732 | -68.9484 | 0.037957
37 | 0.40977 | 1166.6883 | 4.1304 | 1166.6956 | 0.20284 | 0.17261
38 | 0.20806 | 668.7356 | -578.8488 | 884.4622 | -40.879 | 0.15476
39 | 0.11131 | 193.9029 | -566.3649 | 598.6381 | -71.1007 | 0.05554
40 | 0.25198 | 733.9333 | 620.1717 | 960.8699 | 40.1977 | 0.23251
41 | 0.32639 | 1017.2846 | -157.4505 | 1029.3972 | -8.7982 | 0.17596
42 | 0.12053 | 656.415 | 166.5461 | 677.2136 | 14.2367 | 0.071532
43 | 0.2947 | 1149.3616 | -224.2573 | 1171.0352 | -11.0405 | 0.17438
44 | 0.12437 | 161.0199 | -364.2989 | 398.2978 | -66.1546 | 0.15736
45 | 0.097411 | 83.1978 | -191.2841 | 208.5941 | -66.4937 | 0.11281
46 | 0.16931 | 240.6398 | 225.1879 | 329.5711 | 43.1001 | 0.35223
47 | 0.28388 | 557.3309 | -293.3961 | 629.8404 | -27.7637 | 0.36134
48 | 0.10995 | 372.9859 | -17.3525 | 373.3894 | -2.6637 | 0.2211
49 | 0.228 | 339.1259 | -0.29172 | 339.126 | -0.049286 | 0.42786
50 | 0.16976 | 230.5183 | 145.0296 | 272.3459 | 32.1759 | 0.42417

## PQ24a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ24a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5215 | 164.0906 | 164.1099 | 89.1196 | 0
2 | 0 | 3.2103 | 218.1539 | 218.1775 | 89.1569 | 0
3 | 0 | 4.3495 | 332.7489 | 332.7773 | 89.2511 | 0
4 | 0 | 5.9883 | 454.7174 | 454.7569 | 89.2455 | 0
5 | 0 | 8.2759 | 587.9937 | 588.0519 | 89.1936 | 0
6 | 0 | 11.5396 | 738.3877 | 738.4779 | 89.1046 | 0
7 | 0 | 16.4376 | 915.239 | 915.3866 | 88.9711 | 0
8 | 0 | 24.4985 | 1135.0656 | 1135.3299 | 88.7636 | 0
9 | 0 | 39.7228 | 1430.7563 | 1431.3076 | 88.4097 | 0
10 | 0 | 75.2718 | 1879.4753 | 1880.982 | 87.7066 | 0
11 | 0 | 191.3726 | 2715.6448 | 2722.3795 | 85.969 | 0
12 | 0 | 964.396 | 5099.8253 | 5190.2098 | 79.2916 | 0
13 | 0 | 14797.4137 | -5842.9487 | 15909.227 | -21.5472 | 0
14 | 0 | 1019.3431 | -2775.2858 | 2956.5642 | -69.8321 | 0
15 | 0 | 406.5117 | -1076.3728 | 1150.5782 | -69.31 | 0
16 | 0 | 268.2448 | -365.201 | 453.1302 | -53.7022 | 0
17 | 0 | 220.8745 | 61.4944 | 229.2751 | 15.5579 | 0
18 | 0 | 204.9873 | 373.1525 | 425.7495 | 61.2183 | 0
19 | 0 | 204.5097 | 631.2292 | 663.5319 | 72.0484 | 0
20 | 0 | 213.9223 | 864.2689 | 890.3502 | 76.0977 | 0
21 | 0 | 231.4291 | 1088.3594 | 1112.693 | 77.9954 | 0
22 | 0 | 257.0362 | 1314.3065 | 1339.2047 | 78.9344 | 0
23 | 0 | 292.2419 | 1550.0105 | 1577.3198 | 79.3227 | 0
24 | 0 | 336.3413 | 1802.8242 | 1833.9304 | 79.4322 | 0
25 | 0 | 393.3595 | 2085.7262 | 2122.4951 | 79.3197 | 0
26 | 0 | 470.1837 | 2408.6088 | 2454.072 | 78.9542 | 0
27 | 0 | 574.6364 | 2786.367 | 2845.0041 | 78.3472 | 0
28 | 0 | 720.6102 | 3240.8114 | 3319.9604 | 77.4639 | 0
29 | 0 | 932.7434 | 3804.6105 | 3917.2786 | 76.225 | 0
30 | 0 | 1257.9256 | 4528.7785 | 4700.2353 | 74.4767 | 0
31 | 0 | 1798.4738 | 5504.8692 | 5791.2083 | 71.9075 | 0
32 | 0 | 2766.3378 | 6839.927 | 7378.1587 | 67.9796 | 0
33 | 0 | 4786.1936 | 8725.1772 | 9951.7016 | 61.253 | 0
34 | 0 | 9689.5592 | 10776.1426 | 14491.8186 | 48.0391 | 0
35 | 0 | 20331.5019 | 6810.7289 | 21441.9216 | 18.52 | 0
36 | 0 | 18576.4932 | -9547.1172 | 20886.2047 | -27.2002 | 0
37 | 0 | 7898.6525 | -11359.8114 | 13835.9686 | -55.1885 | 0
38 | 0 | 3578.2367 | -8712.1558 | 9418.3563 | -67.6712 | 0
39 | 0 | 1902.0193 | -6629.9108 | 6897.3469 | -73.9926 | 0
40 | 0 | 1141.8008 | -5185.6634 | 5309.8789 | -77.5825 | 0
41 | 0 | 753.3438 | -4144.8759 | 4212.781 | -79.6988 | 0
42 | 0 | 541.1085 | -3352.9141 | 3396.2967 | -80.8324 | 0
43 | 0 | 424.1521 | -2717.841 | 2750.7389 | -81.1298 | 0
44 | 0 | 366.0012 | -2183.6957 | 2214.1553 | -80.4853 | 0
45 | 0 | 349.4977 | -1714.0743 | 1749.3426 | -78.4754 | 0
46 | 0 | 367.9345 | -1283.8067 | 1335.4907 | -74.0079 | 0
47 | 0 | 421.0534 | -874.0006 | 970.1356 | -64.2774 | 0
48 | 0 | 514.2132 | -469.7255 | 696.4605 | -42.4112 | 0
49 | 0 | 659.2744 | -58.4816 | 661.8632 | -5.0692 | 0
50 | 0 | 876.9541 | 369.0621 | 951.4491 | 22.8236 | 0

## PQ24b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0081 | 16.7805 | 29.6124 | 34.0364 | 60.4611 | 289.836
2 | 0.39675 | 14.6105 | 52.3297 | 54.3311 | 74.4002 | 2.3893
3 | 0.20397 | 30.0638 | 76.3237 | 82.0313 | 68.5006 | 0.83687
4 | 0.2552 | 99.3179 | -58.8656 | 115.4522 | -30.6552 | 0.90324
5 | 0.75225 | 78.2607 | 51.1654 | 93.502 | 33.1759 | 1.9542
6 | 0.12358 | 197.4207 | 174.0484 | 263.1878 | 41.3998 | 0.26231
7 | 0.43715 | 182.182 | 109.7433 | 212.6825 | 31.064 | 1.3282
8 | 0.16501 | 136.1175 | 40.504 | 142.016 | 16.5712 | 0.70294
9 | 0.11898 | 85.6613 | -1.4703 | 85.674 | -0.98331 | 0.27031
10 | 0.17797 | 251.2943 | 239.9778 | 347.474 | 43.6804 | 0.36011
11 | 0.36761 | 389.8897 | 147.0824 | 416.7099 | 20.6685 | 0.66482
12 | 0.092181 | 97.9659 | -160.7144 | 188.2191 | -58.635 | 0.21728
13 | 0.36401 | 355.453 | 69.1716 | 362.1209 | 11.0122 | 0.71834
14 | 0.16655 | 266.8885 | -25.2309 | 268.0785 | -5.4005 | 0.48014
15 | 0.15176 | 102.9352 | 143.7321 | 176.7897 | 54.3913 | 0.43906
16 | 0.15963 | 55.5911 | 157.0024 | 166.5537 | 70.5021 | 0.54452
17 | 0.52724 | 59.2469 | 83.8092 | 102.6361 | 54.7425 | 1.2166
18 | 0.12585 | 137.1291 | 32.3062 | 140.8832 | 13.2566 | 0.24896
19 | 0.50969 | 164.7854 | 58.2701 | 174.7845 | 19.4742 | 0.8031
20 | 0.15002 | 184.6846 | -71.5616 | 198.0643 | -21.1804 | 0.25426
21 | 0.10727 | 57.6556 | -75.3347 | 94.8656 | -52.5722 | 0.13512
22 | 0.12487 | 217.1691 | -6.6803 | 217.2718 | -1.7619 | 0.14299
23 | 0.44264 | 113.6841 | -15.453 | 114.7296 | -7.7407 | 0.38423
24 | 0.11626 | 123.9182 | 51.017 | 134.0092 | 22.3769 | 0.09227
25 | 0.39212 | 152.0194 | 86.4436 | 174.8783 | 29.6241 | 0.31195
26 | 0.12282 | 279.4776 | 160.3982 | 322.2348 | 29.8524 | 0.13411
27 | 0.10787 | 496.6207 | -89.2919 | 504.5842 | -10.1928 | 0.077353
28 | 0.16261 | 377.1754 | -921.9651 | 996.133 | -67.7506 | 0.10186
29 | 0.42436 | 281.9515 | -555.4413 | 622.9058 | -63.0869 | 0.21502
30 | 0.11952 | 68.5806 | -228.0381 | 238.1274 | -73.2618 | 0.059665
31 | 0.3452 | 26.0823 | -121.0014 | 123.7805 | -77.8358 | 0.17187
32 | 0.11409 | 165.0482 | 51.2616 | 172.8255 | 17.2541 | 0.083702
33 | 0.099658 | 88.3302 | 17.9219 | 90.13 | 11.4694 | 0.037675
34 | 0.11446 | 91.0863 | 286.4305 | 300.5647 | 72.3591 | 0.072042
35 | 0.28725 | 185.577 | 130.0079 | 226.5853 | 35.0136 | 0.10018
36 | 0.11533 | 110.9736 | -270.9793 | 292.8223 | -67.7295 | 0.029882
37 | 0.28903 | 1099.3704 | 225.3425 | 1122.2274 | 11.5837 | 0.075559
38 | 0.13741 | 820.1043 | -517.8253 | 969.9042 | -32.2689 | 0.05041
39 | 0.10781 | 253.9024 | -624.525 | 674.1646 | -67.8757 | 0.021129
40 | 0.11979 | 553.2937 | 612.3333 | 825.2794 | 47.8996 | 0.045816
41 | 0.25207 | 1012.7432 | 109.56 | 1018.6521 | 6.1743 | 0.038832
42 | 0.099514 | 575.3101 | 259.9906 | 631.3295 | 24.3189 | 0.012805
43 | 0.23629 | 1139.9829 | 233.6652 | 1163.684 | 11.5836 | 0.029724
44 | 0.10394 | 217.9123 | -412.5784 | 466.5905 | -62.1583 | 0.027872
45 | 0.099268 | 99.5756 | -208.8892 | 231.4088 | -64.5133 | 0.017764
46 | 0.10584 | 178.2068 | 232.918 | 293.272 | 52.5802 | 0.035123
47 | 0.22676 | 972.1595 | 80.1936 | 975.4615 | 4.7157 | 0.054137
48 | 0.10307 | 502.7552 | 215.2607 | 546.9003 | 23.1788 | 0.025679
49 | 0.21446 | 661.6161 | -5.438 | 661.6385 | -0.47092 | 0.064542
50 | 0.11187 | 324.9116 | 203.783 | 383.5297 | 32.0957 | 0.058295

## PQ24b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ24b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6042 | 167.254 | 167.2743 | 89.108 | 0
2 | 0 | 3.43 | 225.1042 | 225.1304 | 89.127 | 0
3 | 0 | 5.6927 | 362.163 | 362.2078 | 89.0995 | 0
4 | 0 | 17.5317 | 557.4579 | 557.7335 | 88.1987 | 0
5 | 0 | 172.014 | 975.0592 | 990.1158 | 79.9952 | 0
6 | 0 | 1044.6072 | 303.2852 | 1087.7436 | 16.1898 | 0
7 | 0 | 407.6155 | 286.0903 | 497.9941 | 35.0636 | 0
8 | 0 | 330.4416 | 479.8459 | 582.6181 | 55.4471 | 0
9 | 0 | 364.303 | 632.3915 | 729.8189 | 60.055 | 0
10 | 0 | 464.1013 | 755.1172 | 886.3363 | 58.4248 | 0
11 | 0 | 631.4422 | 819.7944 | 1034.7861 | 52.3949 | 0
12 | 0 | 831.2246 | 751.4586 | 1120.5465 | 42.1148 | 0
13 | 0 | 906.5395 | 525.2098 | 1047.6924 | 30.0861 | 0
14 | 0 | 753.4569 | 338.562 | 826.0275 | 24.1965 | 0
15 | 0 | 533.5423 | 333.7494 | 629.3298 | 32.0274 | 0
16 | 0 | 372.6946 | 440.1836 | 576.7693 | 49.7461 | 0
17 | 0 | 276.2489 | 582.751 | 644.9126 | 64.637 | 0
18 | 0 | 222.4754 | 732.8797 | 765.9033 | 73.1136 | 0
19 | 0 | 195.3555 | 883.9868 | 905.3156 | 77.5383 | 0
20 | 0 | 186.136 | 1036.7692 | 1053.3456 | 79.8219 | 0
21 | 0 | 191.1663 | 1194.3349 | 1209.5373 | 80.9063 | 0
22 | 0 | 211.1789 | 1361.0399 | 1377.3257 | 81.1803 | 0
23 | 0 | 254.3828 | 1541.5859 | 1562.4332 | 80.6299 | 0
24 | 0 | 348.2209 | 1734.9933 | 1769.593 | 78.6513 | 0
25 | 0 | 563.1739 | 1831.9809 | 1916.5904 | 72.9119 | 0
26 | 0 | 481.103 | 1729.4105 | 1795.0824 | 74.454 | 0
27 | 0 | 356.595 | 1984.9526 | 2016.7292 | 79.8155 | 0
28 | 0 | 371.4419 | 2273.2323 | 2303.3789 | 80.72 | 0
29 | 0 | 431.7545 | 2565.6442 | 2601.719 | 80.4476 | 0
30 | 0 | 521.1441 | 2879.7266 | 2926.5024 | 79.7422 | 0
31 | 0 | 642.0046 | 3229.5829 | 3292.7763 | 78.7568 | 0
32 | 0 | 803.9888 | 3628.141 | 3716.1546 | 77.5053 | 0
33 | 0 | 1024.1207 | 4090.2676 | 4216.5285 | 75.9433 | 0
34 | 0 | 1329.7358 | 4633.0763 | 4820.1238 | 73.986 | 0
35 | 0 | 1765.9181 | 5276.1227 | 5563.8061 | 71.4946 | 0
36 | 0 | 2408.6411 | 6037.6692 | 6500.3847 | 68.2512 | 0
37 | 0 | 3388.9416 | 6920.0402 | 7705.3151 | 63.9077 | 0
38 | 0 | 4931.6111 | 7861.132 | 9279.9884 | 57.8983 | 0
39 | 0 | 7384.6665 | 8589.5349 | 11327.5509 | 49.3134 | 0
40 | 0 | 11052.316 | 8282.6905 | 13811.4681 | 36.8482 | 0
41 | 0 | 15218.2811 | 5371.4398 | 16138.4152 | 19.441 | 0
42 | 0 | 16928.3281 | -438.0313 | 16933.9943 | -1.4822 | 0
43 | 0 | 14558.939 | -5629.2816 | 15609.3407 | -21.1392 | 0
44 | 0 | 10776.8449 | -7853.5379 | 13334.8582 | -36.0824 | 0
45 | 0 | 7710.2289 | -8105.7703 | 11187.0971 | -46.4326 | 0
46 | 0 | 5626.0702 | -7613.6652 | 9466.8138 | -53.5377 | 0
47 | 0 | 4250.5218 | -6942.8221 | 8140.6212 | -58.5243 | 0
48 | 0 | 3327.1831 | -6289.0318 | 7114.9187 | -62.1191 | 0
49 | 0 | 2689.3235 | -5706.8411 | 6308.7635 | -64.7681 | 0
50 | 0 | 2235.8256 | -5203.0862 | 5663.1283 | -66.7463 | 0

## PQ25a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0156 | 16.3017 | 29.3149 | 33.5427 | 60.922 | 336.0564
2 | 0.38746 | 13.766 | 50.88 | 52.7093 | 74.8606 | 2.6415
3 | 0.19624 | 27.7432 | 73.7732 | 78.8173 | 69.3907 | 0.93103
4 | 0.2651 | 106.7208 | -54.6245 | 119.8881 | -27.1054 | 1.1201
5 | 0.71097 | 71.7985 | 54.8002 | 90.3221 | 37.3527 | 2.382
6 | 0.096681 | 111.1109 | 208.6059 | 236.3516 | 61.9587 | 0.23142
7 | 0.50801 | 203.0419 | 207.9146 | 290.6106 | 45.6793 | 1.2306
8 | 0.17485 | 161.0307 | 43.0794 | 166.6934 | 14.9772 | 0.57401
9 | 0.12797 | 90.5534 | -5.2072 | 90.703 | -3.2911 | 0.22017
10 | 0.27137 | 312.6247 | 329.9601 | 454.5414 | 46.5453 | 0.50731
11 | 0.57095 | 550.8045 | 154.4421 | 572.0472 | 15.6632 | 0.92761
12 | 0.091211 | 73.9876 | -170.5252 | 185.8844 | -66.5449 | 0.15262
13 | 0.53994 | 514.1433 | 7.0586 | 514.1917 | 0.78655 | 0.86687
14 | 0.22575 | 310.8919 | -132.8067 | 338.0701 | -23.1312 | 0.58794
15 | 0.26405 | 159.5982 | 217.0624 | 269.421 | 53.6743 | 0.67526
16 | 0.39011 | 163.3762 | 264.8057 | 311.1493 | 58.3268 | 1.548
17 | 0.581 | 88.4939 | 45.3066 | 99.4176 | 27.1113 | 3.7201
18 | 0.11774 | 97.3297 | 32.884 | 102.7347 | 18.6681 | 0.67845
19 | 0.46161 | 135.4553 | 64.2816 | 149.9342 | 25.3871 | 1.4438
20 | 0.1676 | 188.5528 | -48.1989 | 194.6158 | -14.3392 | 0.48847
21 | 0.11112 | 61.1059 | -74.7525 | 96.5498 | -50.736 | 0.21608
22 | 0.12582 | 213.0418 | 4.577 | 213.0909 | 1.2308 | 0.19757
23 | 0.44182 | 113.5524 | -13.0099 | 114.2953 | -6.536 | 0.49536
24 | 0.11529 | 121.8705 | 52.4946 | 132.6955 | 23.3035 | 0.11355
25 | 0.38811 | 149.9433 | 89.0506 | 174.3932 | 30.7059 | 0.33447
26 | 0.12167 | 283.635 | 164.1418 | 327.7062 | 30.0583 | 0.12141
27 | 0.11892 | 493.0006 | -97.9401 | 502.6349 | -11.2362 | 0.10207
28 | 0.22001 | 358.2957 | -888.34 | 957.8746 | -68.0342 | 0.20372
29 | 0.49736 | 270.4022 | -542.1294 | 605.8231 | -63.491 | 0.39417
30 | 0.13196 | 67.2603 | -225.2562 | 235.0836 | -73.3747 | 0.13121
31 | 0.35657 | 25.7446 | -120.0778 | 122.8066 | -77.899 | 0.2935
32 | 0.14249 | 166.2594 | 49.3537 | 173.43 | 16.5334 | 0.27529
33 | 0.10318 | 88.6083 | 17.2709 | 90.2757 | 11.0294 | 0.074217
34 | 0.13547 | 96.2274 | 294.1347 | 309.4753 | 71.8843 | 0.13128
35 | 0.32642 | 191.1931 | 128.1674 | 230.1775 | 33.8362 | 0.25223
36 | 0.11778 | 103.1475 | -263.7447 | 283.1972 | -68.6401 | 0.042527
37 | 0.3708 | 1157.0884 | 45.1729 | 1157.9699 | 2.2357 | 0.12823
38 | 0.25018 | 687.4356 | -571.4555 | 893.9402 | -39.7363 | 0.20641
39 | 0.11423 | 199.5927 | -570.6885 | 604.5846 | -70.7232 | 0.057654
40 | 0.22271 | 721.1603 | 618.002 | 949.7361 | 40.5951 | 0.18999
41 | 0.41983 | 1015.6079 | -148.1245 | 1026.3529 | -8.298 | 0.28381
42 | 0.13733 | 654.4184 | 167.0354 | 675.3993 | 14.3186 | 0.10432
43 | 0.35995 | 1146.9368 | -224.3166 | 1168.6667 | -11.0662 | 0.24173
44 | 0.16205 | 160.533 | -364.4169 | 398.2092 | -66.2255 | 0.25688
45 | 0.10502 | 82.8591 | -191.8217 | 208.9526 | -66.6376 | 0.15244
46 | 0.21085 | 239.0664 | 230.7139 | 332.2374 | 43.9814 | 0.52647
47 | 0.41068 | 606.5549 | -348.5168 | 699.5518 | -29.881 | 0.50307
48 | 0.15745 | 445.6077 | -61.9785 | 449.8973 | -7.9183 | 0.30911
49 | 0.33815 | 314.7922 | -124.454 | 338.501 | -21.5715 | 0.66634
50 | 0.3057 | 223.2296 | 66.6253 | 232.9601 | 16.6183 | 0.97517

## PQ25a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ25a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3195 | 154.4967 | 154.5141 | 89.1399 | 0
2 | 0 | 2.8863 | 198.876 | 198.8969 | 89.1685 | 0
3 | 0 | 3.836 | 303.5494 | 303.5737 | 89.276 | 0
4 | 0 | 5.2114 | 415.2307 | 415.2634 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.155 | 537.68 | 537.7276 | 89.2376 | 0
6 | 0 | 9.9738 | 676.4683 | 676.5418 | 89.1553 | 0
7 | 0 | 14.2937 | 840.5728 | 840.6944 | 89.0258 | 0
8 | 0 | 21.5799 | 1045.8984 | 1046.121 | 88.818 | 0
9 | 0 | 35.676 | 1324.1381 | 1324.6186 | 88.4567 | 0
10 | 0 | 69.2316 | 1749.6321 | 1751.0013 | 87.734 | 0
11 | 0 | 180.0332 | 2547.8268 | 2554.1796 | 85.9581 | 0
12 | 0 | 916.8595 | 4829.3355 | 4915.5989 | 79.2502 | 0
13 | 0 | 14670.1372 | -5471.4781 | 15657.2666 | -20.4539 | 0
14 | 0 | 994.7585 | -2827.3609 | 2997.2511 | -70.6165 | 0
15 | 0 | 388.2724 | -1177.9762 | 1240.3158 | -71.7573 | 0
16 | 0 | 250.3882 | -498.7828 | 558.1026 | -63.3434 | 0
17 | 0 | 201.3671 | -99.3847 | 224.5574 | -26.2686 | 0
18 | 0 | 182.6339 | 185.7084 | 260.4664 | 45.4782 | 0
19 | 0 | 178.2434 | 416.1017 | 452.6713 | 66.8114 | 0
20 | 0 | 182.564 | 619.0988 | 645.4556 | 73.5699 | 0
21 | 0 | 193.52 | 809.6733 | 832.4787 | 76.5579 | 0
22 | 0 | 210.6691 | 997.4207 | 1019.4261 | 78.0736 | 0
23 | 0 | 234.7908 | 1188.861 | 1211.8239 | 78.8283 | 0
24 | 0 | 264.5159 | 1389.5418 | 1414.4946 | 79.222 | 0
25 | 0 | 302.2959 | 1609.3535 | 1637.4986 | 79.3617 | 0
26 | 0 | 352.4231 | 1854.6076 | 1887.7954 | 79.2406 | 0
27 | 0 | 418.8419 | 2134.7066 | 2175.4082 | 78.8992 | 0
28 | 0 | 508.5519 | 2463.0031 | 2514.9571 | 78.3337 | 0
29 | 0 | 633.3801 | 2858.7653 | 2928.0897 | 77.5075 | 0
30 | 0 | 814.4587 | 3351.0833 | 3448.6377 | 76.3395 | 0
31 | 0 | 1092.1232 | 3986.2345 | 4133.1342 | 74.6784 | 0
32 | 0 | 1551.126 | 4840.6882 | 5083.1342 | 72.2327 | 0
33 | 0 | 2392.4065 | 6042.4553 | 6498.8364 | 68.3998 | 0
34 | 0 | 4173.8114 | 7766.8336 | 8817.2788 | 61.7469 | 0
35 | 0 | 8672.7935 | 9720.3016 | 13026.9571 | 48.2595 | 0
36 | 0 | 18774.1569 | 5615.1219 | 19595.8812 | 16.6513 | 0
37 | 0 | 15491.6447 | -9441.8211 | 18142.1895 | -31.3614 | 0
38 | 0 | 6118.692 | -9819.7774 | 11570.0656 | -58.073 | 0
39 | 0 | 2727.5525 | -7296.0662 | 7789.2313 | -69.5023 | 0
40 | 0 | 1449.7067 | -5482.2009 | 5670.6416 | -75.1878 | 0
41 | 0 | 877.6139 | -4251.9474 | 4341.5738 | -78.3378 | 0
42 | 0 | 589.1379 | -3373.5505 | 3424.606 | -80.0941 | 0
43 | 0 | 434.1725 | -2708.9811 | 2743.5533 | -80.8946 | 0
44 | 0 | 351.1113 | -2179.6142 | 2207.7131 | -80.8489 | 0
45 | 0 | 311.5598 | -1738.3392 | 1766.0387 | -79.8389 | 0
46 | 0 | 302.023 | -1355.3999 | 1388.6421 | -77.438 | 0
47 | 0 | 316.1601 | -1010.7149 | 1059.0099 | -72.6299 | 0
48 | 0 | 351.8268 | -690.0919 | 774.6024 | -62.9863 | 0
49 | 0 | 409.8444 | -382.6797 | 560.7283 | -43.0369 | 0
50 | 0 | 493.5825 | -79.9986 | 500.0235 | -9.2063 | 0

## PQ25b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.4262 | 29.3925 | 33.6711 | 60.8011 | 336.0578
2 | 0.39121 | 14.0076 | 51.2897 | 53.1681 | 74.7246 | 2.5901
3 | 0.20142 | 28.9954 | 75.1297 | 80.5307 | 68.8965 | 0.89359
4 | 0.26183 | 100.8868 | -57.8863 | 116.3141 | -29.8461 | 1.0073
5 | 0.75369 | 77.7748 | 51.2088 | 93.1196 | 33.3619 | 2.0505
6 | 0.1245 | 199.9213 | 171.5275 | 263.4202 | 40.6288 | 0.26759
7 | 0.42423 | 180.2059 | 96.6703 | 204.4977 | 28.211 | 1.3333
8 | 0.14012 | 130.9529 | 39.3459 | 136.7361 | 16.7234 | 0.56629
9 | 0.11789 | 84.4426 | -0.67585 | 84.4453 | -0.45857 | 0.30081
10 | 0.17064 | 241.5135 | 225.1165 | 330.1609 | 42.9875 | 0.35515
11 | 0.34974 | 370.3506 | 139.4496 | 395.7344 | 20.6331 | 0.64912
12 | 0.088808 | 99.8865 | -157.0741 | 186.144 | -57.5469 | 0.20675
13 | 0.34053 | 342.5108 | 57.3308 | 347.2758 | 9.5023 | 0.68288
14 | 0.15972 | 252.3914 | -31.9286 | 254.4029 | -7.2099 | 0.46936
15 | 0.16159 | 112.3304 | 133.2069 | 174.2475 | 49.8598 | 0.53589
16 | 0.15527 | 66.6646 | 143.3279 | 158.073 | 65.056 | 0.60435
17 | 0.49801 | 57.0176 | 78.0338 | 96.6452 | 53.8452 | 1.5143
18 | 0.12427 | 129.122 | 36.9591 | 134.3074 | 15.9729 | 0.34258
19 | 0.4889 | 154.8691 | 63.5316 | 167.3938 | 22.3048 | 1.0027
20 | 0.15443 | 189.6877 | -60.3443 | 199.0549 | -17.6471 | 0.33445
21 | 0.10946 | 60.0423 | -75.425 | 96.4055 | -51.4783 | 0.17919
22 | 0.12444 | 215.3891 | 3.6494 | 215.42 | 0.97069 | 0.1791
23 | 0.44233 | 113.8423 | -12.8977 | 114.5706 | -6.4638 | 0.49571
24 | 0.11494 | 121.3288 | 52.5889 | 132.2357 | 23.4339 | 0.11779
25 | 0.38312 | 147.2713 | 87.1765 | 171.1391 | 30.6232 | 0.37754
26 | 0.11647 | 260.6518 | 163.4787 | 307.6761 | 32.0956 | 0.14993
27 | 0.10993 | 501.2802 | -45.0538 | 503.3008 | -5.1358 | 0.10607
28 | 0.18712 | 525.508 | -1020.3284 | 1147.7058 | -62.7498 | 0.1517
29 | 0.45987 | 334.9294 | -582.2497 | 671.7086 | -60.0911 | 0.31902
30 | 0.12364 | 73.5513 | -233.8751 | 245.168 | -72.5422 | 0.085024
31 | 0.34964 | 27.0618 | -122.6374 | 125.5877 | -77.5562 | 0.22184
32 | 0.1138 | 162.7618 | 53.7987 | 171.4226 | 18.2906 | 0.10315
33 | 0.099683 | 87.887 | 18.6837 | 89.851 | 12.0017 | 0.055803
34 | 0.10674 | 86.849 | 278.4461 | 291.6762 | 72.677 | 0.065731
35 | 0.28638 | 180.7263 | 131.0135 | 223.2186 | 35.9394 | 0.1511
36 | 0.11846 | 117.5161 | -275.9026 | 299.8871 | -66.9292 | 0.045672
37 | 0.2724 | 1035.2528 | 312.133 | 1081.2841 | 16.7783 | 0.09364
38 | 0.155 | 884.6257 | -466.5961 | 1000.1373 | -27.8094 | 0.08123
39 | 0.11405 | 285.5912 | -646.7549 | 707.0037 | -66.1749 | 0.034321
40 | 0.11109 | 505.3375 | 597.4938 | 782.5374 | 49.7767 | 0.047431
41 | 0.2684 | 979.0591 | 177.0878 | 994.9456 | 10.2526 | 0.080237
42 | 0.10056 | 550.9808 | 273.2536 | 615.0181 | 26.3787 | 0.02436
43 | 0.2425 | 1084.0199 | 303.7033 | 1125.7597 | 15.651 | 0.04892
44 | 0.11571 | 231.5716 | -417.8247 | 477.7058 | -61.0034 | 0.053307
45 | 0.102 | 102.655 | -210.3584 | 234.0698 | -63.9876 | 0.024827
46 | 0.11031 | 173.754 | 230.3988 | 288.5724 | 52.9784 | 0.058489
47 | 0.2436 | 947.2377 | 128.219 | 955.8762 | 7.7088 | 0.071772
48 | 0.10528 | 488.081 | 222.4557 | 536.3857 | 24.5024 | 0.030806
49 | 0.22818 | 654.2522 | 16.5289 | 654.4609 | 1.4472 | 0.08483
50 | 0.12311 | 317.5055 | 204.5628 | 377.6979 | 32.7929 | 0.096509

## PQ25b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ25b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4022 | 157.6596 | 157.6779 | 89.1271 | 0
2 | 0 | 3.1057 | 205.8215 | 205.845 | 89.1355 | 0
3 | 0 | 5.1762 | 332.9171 | 332.9573 | 89.1092 | 0
4 | 0 | 16.7164 | 517.6806 | 517.9504 | 88.1505 | 0
5 | 0 | 170.1124 | 923.0236 | 938.5685 | 79.5576 | 0
6 | 0 | 1036.556 | 244.5033 | 1065.0024 | 13.2723 | 0
7 | 0 | 402.2462 | 217.1013 | 457.0941 | 28.3567 | 0
8 | 0 | 324.2604 | 398.4961 | 513.7548 | 50.8644 | 0
9 | 0 | 355.9144 | 538.0855 | 645.1443 | 56.5175 | 0
10 | 0 | 451.8037 | 647.3126 | 789.3923 | 55.0862 | 0
11 | 0 | 612.7056 | 698.8946 | 929.4417 | 48.7597 | 0
12 | 0 | 803.7824 | 620.6273 | 1015.502 | 37.6729 | 0
13 | 0 | 872.9307 | 389.6118 | 955.9317 | 24.0525 | 0
14 | 0 | 720.7984 | 197.7312 | 747.4275 | 15.3402 | 0
15 | 0 | 504.8989 | 181.7566 | 536.6176 | 19.7982 | 0
16 | 0 | 346.9749 | 272.1543 | 440.9757 | 38.1093 | 0
17 | 0 | 251.5883 | 395.6534 | 468.8692 | 57.5485 | 0
18 | 0 | 197.2698 | 524.3806 | 560.2592 | 69.3839 | 0
19 | 0 | 168.2244 | 651.7558 | 673.116 | 75.5273 | 0
20 | 0 | 155.7288 | 778.1372 | 793.5672 | 78.6829 | 0
21 | 0 | 155.9099 | 906.0653 | 919.3815 | 80.2365 | 0
22 | 0 | 168.8876 | 1039.0895 | 1052.725 | 80.7682 | 0
23 | 0 | 201.2539 | 1180.9286 | 1197.9548 | 80.3286 | 0
24 | 0 | 275.9002 | 1330.4086 | 1358.7156 | 78.2841 | 0
25 | 0 | 453.1764 | 1394.4771 | 1466.2657 | 71.9969 | 0
26 | 0 | 376.1708 | 1280.5391 | 1334.6478 | 73.6293 | 0
27 | 0 | 257.7101 | 1467.8705 | 1490.3215 | 80.0422 | 0
28 | 0 | 255.4777 | 1676.3376 | 1695.6935 | 81.3347 | 0
29 | 0 | 287.0387 | 1878.9699 | 1900.768 | 81.3144 | 0
30 | 0 | 335.8866 | 2088.2583 | 2115.0987 | 80.8625 | 0
31 | 0 | 400.3958 | 2312.8212 | 2347.2236 | 80.1783 | 0
32 | 0 | 483.2332 | 2559.423 | 2604.642 | 79.3081 | 0
33 | 0 | 589.6627 | 2834.6271 | 2895.3087 | 78.2488 | 0
34 | 0 | 727.8017 | 3145.6284 | 3228.7262 | 76.9727 | 0
35 | 0 | 909.9055 | 3500.6676 | 3616.9879 | 75.4299 | 0
36 | 0 | 1154.5169 | 3909.1132 | 4076.0367 | 73.546 | 0
37 | 0 | 1490.2744 | 4380.771 | 4627.3181 | 71.2124 | 0
38 | 0 | 1962.2548 | 4923.2307 | 5299.8721 | 68.2692 | 0
39 | 0 | 2642.2112 | 5534.116 | 6132.5133 | 64.4783 | 0
40 | 0 | 3643.2558 | 6179.8514 | 7173.8327 | 59.479 | 0
41 | 0 | 5130.2516 | 6742.7388 | 8472.5444 | 52.7341 | 0
42 | 0 | 7279.0873 | 6907.0388 | 10034.5551 | 43.4977 | 0
43 | 0 | 10033.0103 | 6022.5702 | 11701.8224 | 30.9754 | 0
44 | 0 | 12530.7493 | 3369.0727 | 12975.7592 | 15.0489 | 0
45 | 0 | 13170.9925 | -589.5427 | 13184.1801 | -2.5629 | 0
46 | 0 | 11591.2569 | -3939.0165 | 12242.2664 | -18.7691 | 0
47 | 0 | 9162.5323 | -5638.675 | 10758.5619 | -31.6084 | 0
48 | 0 | 7001.1114 | -6093.6341 | 9281.5914 | -41.0357 | 0
49 | 0 | 5386.6464 | -5944.1856 | 8021.8017 | -47.817 | 0
50 | 0 | 4240.6142 | -5569.6234 | 7000.251 | -52.715 | 0

## PQ26a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.3017 | 29.3149 | 33.5427 | 60.922 | 335.7165
2 | 0.38746 | 13.766 | 50.88 | 52.7093 | 74.8606 | 2.6415
3 | 0.19624 | 27.7432 | 73.7732 | 78.8173 | 69.3907 | 0.93103
4 | 0.2651 | 106.7208 | -54.6245 | 119.8881 | -27.1054 | 1.1201
5 | 0.71097 | 71.7985 | 54.8002 | 90.3221 | 37.3527 | 2.382
6 | 0.096681 | 111.1109 | 208.6059 | 236.3516 | 61.9587 | 0.23142
7 | 0.50801 | 203.0419 | 207.9146 | 290.6106 | 45.6793 | 1.2306
8 | 0.17485 | 161.0307 | 43.0794 | 166.6934 | 14.9772 | 0.57401
9 | 0.12797 | 90.5534 | -5.2072 | 90.703 | -3.2911 | 0.22017
10 | 0.27137 | 312.6247 | 329.9601 | 454.5414 | 46.5453 | 0.50731
11 | 0.57095 | 550.8045 | 154.4421 | 572.0472 | 15.6632 | 0.92761
12 | 0.091211 | 73.9876 | -170.5252 | 185.8844 | -66.5449 | 0.15262
13 | 0.53994 | 514.1433 | 7.0586 | 514.1917 | 0.78655 | 0.86687
14 | 0.22575 | 310.8919 | -132.8067 | 338.0701 | -23.1312 | 0.58794
15 | 0.26405 | 159.5982 | 217.0624 | 269.421 | 53.6743 | 0.67526
16 | 0.39011 | 163.3762 | 264.8057 | 311.1493 | 58.3268 | 1.548
17 | 0.581 | 88.4939 | 45.3066 | 99.4176 | 27.1113 | 3.7201
18 | 0.11774 | 97.3297 | 32.884 | 102.7347 | 18.6681 | 0.67845
19 | 0.46161 | 135.4553 | 64.2816 | 149.9342 | 25.3871 | 1.4438
20 | 0.1676 | 188.5528 | -48.1989 | 194.6158 | -14.3392 | 0.48847
21 | 0.11112 | 61.1059 | -74.7525 | 96.5498 | -50.736 | 0.21608
22 | 0.12582 | 213.0418 | 4.577 | 213.0909 | 1.2308 | 0.19757
23 | 0.44182 | 113.5524 | -13.0099 | 114.2953 | -6.536 | 0.49536
24 | 0.11529 | 121.8705 | 52.4946 | 132.6955 | 23.3035 | 0.11355
25 | 0.38811 | 149.9433 | 89.0506 | 174.3932 | 30.7059 | 0.33447
26 | 0.12167 | 283.635 | 164.1418 | 327.7062 | 30.0583 | 0.12141
27 | 0.11892 | 493.0006 | -97.9401 | 502.6349 | -11.2362 | 0.10207
28 | 0.22001 | 358.2957 | -888.34 | 957.8746 | -68.0342 | 0.20372
29 | 0.49736 | 270.4022 | -542.1294 | 605.8231 | -63.491 | 0.39417
30 | 0.13196 | 67.2603 | -225.2562 | 235.0836 | -73.3747 | 0.13121
31 | 0.35657 | 25.7446 | -120.0778 | 122.8066 | -77.899 | 0.2935
32 | 0.14249 | 166.2594 | 49.3537 | 173.43 | 16.5334 | 0.27529
33 | 0.10318 | 88.6083 | 17.2709 | 90.2757 | 11.0294 | 0.074217
34 | 0.13547 | 96.2274 | 294.1347 | 309.4753 | 71.8843 | 0.13128
35 | 0.32642 | 191.1931 | 128.1674 | 230.1775 | 33.8362 | 0.25223
36 | 0.11778 | 103.1475 | -263.7447 | 283.1972 | -68.6401 | 0.042527
37 | 0.3708 | 1157.0884 | 45.1729 | 1157.9699 | 2.2357 | 0.12823
38 | 0.25018 | 687.4356 | -571.4555 | 893.9402 | -39.7363 | 0.20641
39 | 0.11423 | 199.5927 | -570.6885 | 604.5846 | -70.7232 | 0.057654
40 | 0.22271 | 721.1603 | 618.002 | 949.7361 | 40.5951 | 0.18999
41 | 0.41983 | 1015.6079 | -148.1245 | 1026.3529 | -8.298 | 0.28381
42 | 0.13733 | 654.4184 | 167.0354 | 675.3993 | 14.3186 | 0.10432
43 | 0.35995 | 1146.9368 | -224.3166 | 1168.6667 | -11.0662 | 0.24173
44 | 0.16205 | 160.533 | -364.4169 | 398.2092 | -66.2255 | 0.25688
45 | 0.10502 | 82.8591 | -191.8217 | 208.9526 | -66.6376 | 0.15244
46 | 0.21085 | 239.0664 | 230.7139 | 332.2374 | 43.9814 | 0.52647
47 | 0.41068 | 606.5549 | -348.5168 | 699.5518 | -29.881 | 0.50307
48 | 0.15745 | 445.6077 | -61.9785 | 449.8973 | -7.9183 | 0.30911
49 | 0.33815 | 314.7922 | -124.454 | 338.501 | -21.5715 | 0.66634
50 | 0.3057 | 223.2296 | 66.6253 | 232.9601 | 16.6183 | 0.97517

## PQ26a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ26a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3195 | 154.4967 | 154.5141 | 89.1399 | 0
2 | 0 | 2.8863 | 198.876 | 198.8969 | 89.1685 | 0
3 | 0 | 3.836 | 303.5494 | 303.5737 | 89.276 | 0
4 | 0 | 5.2114 | 415.2307 | 415.2634 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.155 | 537.68 | 537.7276 | 89.2376 | 0
6 | 0 | 9.9738 | 676.4683 | 676.5418 | 89.1553 | 0
7 | 0 | 14.2937 | 840.5728 | 840.6944 | 89.0258 | 0
8 | 0 | 21.5799 | 1045.8984 | 1046.121 | 88.818 | 0
9 | 0 | 35.676 | 1324.1381 | 1324.6186 | 88.4567 | 0
10 | 0 | 69.2316 | 1749.6321 | 1751.0013 | 87.734 | 0
11 | 0 | 180.0332 | 2547.8268 | 2554.1796 | 85.9581 | 0
12 | 0 | 916.8595 | 4829.3355 | 4915.5989 | 79.2502 | 0
13 | 0 | 14670.1372 | -5471.4781 | 15657.2666 | -20.4539 | 0
14 | 0 | 994.7585 | -2827.3609 | 2997.2511 | -70.6165 | 0
15 | 0 | 388.2724 | -1177.9762 | 1240.3158 | -71.7573 | 0
16 | 0 | 250.3882 | -498.7828 | 558.1026 | -63.3434 | 0
17 | 0 | 201.3671 | -99.3847 | 224.5574 | -26.2686 | 0
18 | 0 | 182.6339 | 185.7084 | 260.4664 | 45.4782 | 0
19 | 0 | 178.2434 | 416.1017 | 452.6713 | 66.8114 | 0
20 | 0 | 182.564 | 619.0988 | 645.4556 | 73.5699 | 0
21 | 0 | 193.52 | 809.6733 | 832.4787 | 76.5579 | 0
22 | 0 | 210.6691 | 997.4207 | 1019.4261 | 78.0736 | 0
23 | 0 | 234.7908 | 1188.861 | 1211.8239 | 78.8283 | 0
24 | 0 | 264.5159 | 1389.5418 | 1414.4946 | 79.222 | 0
25 | 0 | 302.2959 | 1609.3535 | 1637.4986 | 79.3617 | 0
26 | 0 | 352.4231 | 1854.6076 | 1887.7954 | 79.2406 | 0
27 | 0 | 418.8419 | 2134.7066 | 2175.4082 | 78.8992 | 0
28 | 0 | 508.5519 | 2463.0031 | 2514.9571 | 78.3337 | 0
29 | 0 | 633.3801 | 2858.7653 | 2928.0897 | 77.5075 | 0
30 | 0 | 814.4587 | 3351.0833 | 3448.6377 | 76.3395 | 0
31 | 0 | 1092.1232 | 3986.2345 | 4133.1342 | 74.6784 | 0
32 | 0 | 1551.126 | 4840.6882 | 5083.1342 | 72.2327 | 0
33 | 0 | 2392.4065 | 6042.4553 | 6498.8364 | 68.3998 | 0
34 | 0 | 4173.8114 | 7766.8336 | 8817.2788 | 61.7469 | 0
35 | 0 | 8672.7935 | 9720.3016 | 13026.9571 | 48.2595 | 0
36 | 0 | 18774.1569 | 5615.1219 | 19595.8812 | 16.6513 | 0
37 | 0 | 15491.6447 | -9441.8211 | 18142.1895 | -31.3614 | 0
38 | 0 | 6118.692 | -9819.7774 | 11570.0656 | -58.073 | 0
39 | 0 | 2727.5525 | -7296.0662 | 7789.2313 | -69.5023 | 0
40 | 0 | 1449.7067 | -5482.2009 | 5670.6416 | -75.1878 | 0
41 | 0 | 877.6139 | -4251.9474 | 4341.5738 | -78.3378 | 0
42 | 0 | 589.1379 | -3373.5505 | 3424.606 | -80.0941 | 0
43 | 0 | 434.1725 | -2708.9811 | 2743.5533 | -80.8946 | 0
44 | 0 | 351.1113 | -2179.6142 | 2207.7131 | -80.8489 | 0
45 | 0 | 311.5598 | -1738.3392 | 1766.0387 | -79.8389 | 0
46 | 0 | 302.023 | -1355.3999 | 1388.6421 | -77.438 | 0
47 | 0 | 316.1601 | -1010.7149 | 1059.0099 | -72.6299 | 0
48 | 0 | 351.8268 | -690.0919 | 774.6024 | -62.9863 | 0
49 | 0 | 409.8444 | -382.6797 | 560.7283 | -43.0369 | 0
50 | 0 | 493.5825 | -79.9986 | 500.0235 | -9.2063 | 0

## PQ26b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.4262 | 29.3925 | 33.6711 | 60.8011 | 335.7145
2 | 0.39121 | 14.0076 | 51.2897 | 53.1681 | 74.7246 | 2.5901
3 | 0.20142 | 28.9954 | 75.1297 | 80.5307 | 68.8965 | 0.89359
4 | 0.26183 | 100.8868 | -57.8863 | 116.3141 | -29.8461 | 1.0073
5 | 0.75369 | 77.7748 | 51.2088 | 93.1196 | 33.3619 | 2.0505
6 | 0.1245 | 199.9213 | 171.5275 | 263.4202 | 40.6288 | 0.26759
7 | 0.42423 | 180.2059 | 96.6703 | 204.4977 | 28.211 | 1.3333
8 | 0.14012 | 130.9529 | 39.3459 | 136.7361 | 16.7234 | 0.56629
9 | 0.11789 | 84.4426 | -0.67585 | 84.4453 | -0.45857 | 0.30081
10 | 0.17064 | 241.5135 | 225.1165 | 330.1609 | 42.9875 | 0.35515
11 | 0.34974 | 370.3506 | 139.4496 | 395.7344 | 20.6331 | 0.64912
12 | 0.088808 | 99.8865 | -157.0741 | 186.144 | -57.5469 | 0.20675
13 | 0.34053 | 342.5108 | 57.3308 | 347.2758 | 9.5023 | 0.68288
14 | 0.15972 | 252.3914 | -31.9286 | 254.4029 | -7.2099 | 0.46936
15 | 0.16159 | 112.3304 | 133.2069 | 174.2475 | 49.8598 | 0.53589
16 | 0.15527 | 66.6646 | 143.3279 | 158.073 | 65.056 | 0.60435
17 | 0.49801 | 57.0176 | 78.0338 | 96.6452 | 53.8452 | 1.5143
18 | 0.12427 | 129.122 | 36.9591 | 134.3074 | 15.9729 | 0.34258
19 | 0.4889 | 154.8691 | 63.5316 | 167.3938 | 22.3048 | 1.0027
20 | 0.15443 | 189.6877 | -60.3443 | 199.0549 | -17.6471 | 0.33445
21 | 0.10946 | 60.0423 | -75.425 | 96.4055 | -51.4783 | 0.17919
22 | 0.12444 | 215.3891 | 3.6494 | 215.42 | 0.97069 | 0.1791
23 | 0.44233 | 113.8423 | -12.8977 | 114.5706 | -6.4638 | 0.49571
24 | 0.11494 | 121.3288 | 52.5889 | 132.2357 | 23.4339 | 0.11779
25 | 0.38312 | 147.2713 | 87.1765 | 171.1391 | 30.6232 | 0.37754
26 | 0.11647 | 260.6518 | 163.4787 | 307.6761 | 32.0956 | 0.14993
27 | 0.10993 | 501.2802 | -45.0538 | 503.3008 | -5.1358 | 0.10607
28 | 0.18712 | 525.508 | -1020.3284 | 1147.7058 | -62.7498 | 0.1517
29 | 0.45987 | 334.9294 | -582.2497 | 671.7086 | -60.0911 | 0.31902
30 | 0.12364 | 73.5513 | -233.8751 | 245.168 | -72.5422 | 0.085024
31 | 0.34964 | 27.0618 | -122.6374 | 125.5877 | -77.5562 | 0.22184
32 | 0.1138 | 162.7618 | 53.7987 | 171.4226 | 18.2906 | 0.10315
33 | 0.099683 | 87.887 | 18.6837 | 89.851 | 12.0017 | 0.055803
34 | 0.10674 | 86.849 | 278.4461 | 291.6762 | 72.677 | 0.065731
35 | 0.28638 | 180.7263 | 131.0135 | 223.2186 | 35.9394 | 0.1511
36 | 0.11846 | 117.5161 | -275.9026 | 299.8871 | -66.9292 | 0.045672
37 | 0.2724 | 1035.2528 | 312.133 | 1081.2841 | 16.7783 | 0.09364
38 | 0.155 | 884.6257 | -466.5961 | 1000.1373 | -27.8094 | 0.08123
39 | 0.11405 | 285.5912 | -646.7549 | 707.0037 | -66.1749 | 0.034321
40 | 0.11109 | 505.3375 | 597.4938 | 782.5374 | 49.7767 | 0.047431
41 | 0.2684 | 979.0591 | 177.0878 | 994.9456 | 10.2526 | 0.080237
42 | 0.10056 | 550.9808 | 273.2536 | 615.0181 | 26.3787 | 0.02436
43 | 0.2425 | 1084.0199 | 303.7033 | 1125.7597 | 15.651 | 0.04892
44 | 0.11571 | 231.5716 | -417.8247 | 477.7058 | -61.0034 | 0.053307
45 | 0.102 | 102.655 | -210.3584 | 234.0698 | -63.9876 | 0.024827
46 | 0.11031 | 173.754 | 230.3988 | 288.5724 | 52.9784 | 0.058489
47 | 0.2436 | 947.2377 | 128.219 | 955.8762 | 7.7088 | 0.071772
48 | 0.10528 | 488.081 | 222.4557 | 536.3857 | 24.5024 | 0.030806
49 | 0.22818 | 654.2522 | 16.5289 | 654.4609 | 1.4472 | 0.08483
50 | 0.12311 | 317.5055 | 204.5628 | 377.6979 | 32.7929 | 0.096509

## PQ26b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ26b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4022 | 157.6596 | 157.6779 | 89.1271 | 0
2 | 0 | 3.1057 | 205.8215 | 205.845 | 89.1355 | 0
3 | 0 | 5.1762 | 332.9171 | 332.9573 | 89.1092 | 0
4 | 0 | 16.7164 | 517.6806 | 517.9504 | 88.1505 | 0
5 | 0 | 170.1124 | 923.0236 | 938.5685 | 79.5576 | 0
6 | 0 | 1036.556 | 244.5033 | 1065.0024 | 13.2723 | 0
7 | 0 | 402.2462 | 217.1013 | 457.0941 | 28.3567 | 0
8 | 0 | 324.2604 | 398.4961 | 513.7548 | 50.8644 | 0
9 | 0 | 355.9144 | 538.0855 | 645.1443 | 56.5175 | 0
10 | 0 | 451.8037 | 647.3126 | 789.3923 | 55.0862 | 0
11 | 0 | 612.7056 | 698.8946 | 929.4417 | 48.7597 | 0
12 | 0 | 803.7824 | 620.6273 | 1015.502 | 37.6729 | 0
13 | 0 | 872.9307 | 389.6118 | 955.9317 | 24.0525 | 0
14 | 0 | 720.7984 | 197.7312 | 747.4275 | 15.3402 | 0
15 | 0 | 504.8989 | 181.7566 | 536.6176 | 19.7982 | 0
16 | 0 | 346.9749 | 272.1543 | 440.9757 | 38.1093 | 0
17 | 0 | 251.5883 | 395.6534 | 468.8692 | 57.5485 | 0
18 | 0 | 197.2698 | 524.3806 | 560.2592 | 69.3839 | 0
19 | 0 | 168.2244 | 651.7558 | 673.116 | 75.5273 | 0
20 | 0 | 155.7288 | 778.1372 | 793.5672 | 78.6829 | 0
21 | 0 | 155.9099 | 906.0653 | 919.3815 | 80.2365 | 0
22 | 0 | 168.8876 | 1039.0895 | 1052.725 | 80.7682 | 0
23 | 0 | 201.2539 | 1180.9286 | 1197.9548 | 80.3286 | 0
24 | 0 | 275.9002 | 1330.4086 | 1358.7156 | 78.2841 | 0
25 | 0 | 453.1764 | 1394.4771 | 1466.2657 | 71.9969 | 0
26 | 0 | 376.1708 | 1280.5391 | 1334.6478 | 73.6293 | 0
27 | 0 | 257.7101 | 1467.8705 | 1490.3215 | 80.0422 | 0
28 | 0 | 255.4777 | 1676.3376 | 1695.6935 | 81.3347 | 0
29 | 0 | 287.0387 | 1878.9699 | 1900.768 | 81.3144 | 0
30 | 0 | 335.8866 | 2088.2583 | 2115.0987 | 80.8625 | 0
31 | 0 | 400.3958 | 2312.8212 | 2347.2236 | 80.1783 | 0
32 | 0 | 483.2332 | 2559.423 | 2604.642 | 79.3081 | 0
33 | 0 | 589.6627 | 2834.6271 | 2895.3087 | 78.2488 | 0
34 | 0 | 727.8017 | 3145.6284 | 3228.7262 | 76.9727 | 0
35 | 0 | 909.9055 | 3500.6676 | 3616.9879 | 75.4299 | 0
36 | 0 | 1154.5169 | 3909.1132 | 4076.0367 | 73.546 | 0
37 | 0 | 1490.2744 | 4380.771 | 4627.3181 | 71.2124 | 0
38 | 0 | 1962.2548 | 4923.2307 | 5299.8721 | 68.2692 | 0
39 | 0 | 2642.2112 | 5534.116 | 6132.5133 | 64.4783 | 0
40 | 0 | 3643.2558 | 6179.8514 | 7173.8327 | 59.479 | 0
41 | 0 | 5130.2516 | 6742.7388 | 8472.5444 | 52.7341 | 0
42 | 0 | 7279.0873 | 6907.0388 | 10034.5551 | 43.4977 | 0
43 | 0 | 10033.0103 | 6022.5702 | 11701.8224 | 30.9754 | 0
44 | 0 | 12530.7493 | 3369.0727 | 12975.7592 | 15.0489 | 0
45 | 0 | 13170.9925 | -589.5427 | 13184.1801 | -2.5629 | 0
46 | 0 | 11591.2569 | -3939.0165 | 12242.2664 | -18.7691 | 0
47 | 0 | 9162.5323 | -5638.675 | 10758.5619 | -31.6084 | 0
48 | 0 | 7001.1114 | -6093.6341 | 9281.5914 | -41.0357 | 0
49 | 0 | 5386.6464 | -5944.1856 | 8021.8017 | -47.817 | 0
50 | 0 | 4240.6142 | -5569.6234 | 7000.251 | -52.715 | 0

## PQ27a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0156 | 16.3017 | 29.3149 | 33.5427 | 60.922 | 336.0563
2 | 0.38746 | 13.766 | 50.88 | 52.7093 | 74.8606 | 2.6415
3 | 0.19624 | 27.7432 | 73.7732 | 78.8173 | 69.3907 | 0.93103
4 | 0.2651 | 106.7208 | -54.6245 | 119.8881 | -27.1054 | 1.1201
5 | 0.71097 | 71.7985 | 54.8002 | 90.3221 | 37.3527 | 2.382
6 | 0.096681 | 111.1109 | 208.6059 | 236.3516 | 61.9587 | 0.23142
7 | 0.50801 | 203.0419 | 207.9146 | 290.6106 | 45.6793 | 1.2306
8 | 0.17485 | 161.0307 | 43.0794 | 166.6934 | 14.9772 | 0.57401
9 | 0.12797 | 90.5534 | -5.2072 | 90.703 | -3.2911 | 0.22017
10 | 0.27137 | 312.6247 | 329.9601 | 454.5414 | 46.5453 | 0.50731
11 | 0.57095 | 550.8045 | 154.4421 | 572.0472 | 15.6632 | 0.92761
12 | 0.091211 | 73.9876 | -170.5252 | 185.8844 | -66.5449 | 0.15262
13 | 0.53994 | 514.1433 | 7.0586 | 514.1917 | 0.78655 | 0.86687
14 | 0.22575 | 310.8919 | -132.8067 | 338.0701 | -23.1312 | 0.58794
15 | 0.26405 | 159.5982 | 217.0624 | 269.421 | 53.6743 | 0.67526
16 | 0.39011 | 163.3762 | 264.8057 | 311.1493 | 58.3268 | 1.548
17 | 0.581 | 88.4939 | 45.3066 | 99.4176 | 27.1113 | 3.7201
18 | 0.11774 | 97.3297 | 32.884 | 102.7347 | 18.6681 | 0.67845
19 | 0.46161 | 135.4553 | 64.2816 | 149.9342 | 25.3871 | 1.4438
20 | 0.1676 | 188.5528 | -48.1989 | 194.6158 | -14.3392 | 0.48847
21 | 0.11112 | 61.1059 | -74.7525 | 96.5498 | -50.736 | 0.21608
22 | 0.12582 | 213.0418 | 4.577 | 213.0909 | 1.2308 | 0.19757
23 | 0.44182 | 113.5524 | -13.0099 | 114.2953 | -6.536 | 0.49536
24 | 0.11529 | 121.8705 | 52.4946 | 132.6955 | 23.3035 | 0.11355
25 | 0.38811 | 149.9433 | 89.0506 | 174.3932 | 30.7059 | 0.33447
26 | 0.12167 | 283.635 | 164.1418 | 327.7062 | 30.0583 | 0.12141
27 | 0.11892 | 493.0006 | -97.9401 | 502.6349 | -11.2362 | 0.10207
28 | 0.22001 | 358.2957 | -888.34 | 957.8746 | -68.0342 | 0.20372
29 | 0.49736 | 270.4022 | -542.1294 | 605.8231 | -63.491 | 0.39417
30 | 0.13196 | 67.2603 | -225.2562 | 235.0836 | -73.3747 | 0.13121
31 | 0.35657 | 25.7446 | -120.0778 | 122.8066 | -77.899 | 0.2935
32 | 0.14249 | 166.2594 | 49.3537 | 173.43 | 16.5334 | 0.27529
33 | 0.10318 | 88.6083 | 17.2709 | 90.2757 | 11.0294 | 0.074217
34 | 0.13547 | 96.2274 | 294.1347 | 309.4753 | 71.8843 | 0.13128
35 | 0.32642 | 191.1931 | 128.1674 | 230.1775 | 33.8362 | 0.25223
36 | 0.11778 | 103.1475 | -263.7447 | 283.1972 | -68.6401 | 0.042527
37 | 0.3708 | 1157.0884 | 45.1729 | 1157.9699 | 2.2357 | 0.12823
38 | 0.25018 | 687.4356 | -571.4555 | 893.9402 | -39.7363 | 0.20641
39 | 0.11423 | 199.5927 | -570.6885 | 604.5846 | -70.7232 | 0.057654
40 | 0.22271 | 721.1603 | 618.002 | 949.7361 | 40.5951 | 0.18999
41 | 0.41983 | 1015.6079 | -148.1245 | 1026.3529 | -8.298 | 0.28381
42 | 0.13733 | 654.4184 | 167.0354 | 675.3993 | 14.3186 | 0.10432
43 | 0.35995 | 1146.9368 | -224.3166 | 1168.6667 | -11.0662 | 0.24173
44 | 0.16205 | 160.533 | -364.4169 | 398.2092 | -66.2255 | 0.25688
45 | 0.10502 | 82.8591 | -191.8217 | 208.9526 | -66.6376 | 0.15244
46 | 0.21085 | 239.0664 | 230.7139 | 332.2374 | 43.9814 | 0.52647
47 | 0.41068 | 606.5549 | -348.5168 | 699.5518 | -29.881 | 0.50307
48 | 0.15745 | 445.6077 | -61.9785 | 449.8973 | -7.9183 | 0.30911
49 | 0.33815 | 314.7922 | -124.454 | 338.501 | -21.5715 | 0.66634
50 | 0.3057 | 223.2296 | 66.6253 | 232.9601 | 16.6183 | 0.97517

## PQ27a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ27a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3195 | 154.4967 | 154.5141 | 89.1399 | 0
2 | 0 | 2.8863 | 198.876 | 198.8969 | 89.1685 | 0
3 | 0 | 3.836 | 303.5494 | 303.5737 | 89.276 | 0
4 | 0 | 5.2114 | 415.2307 | 415.2634 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.155 | 537.68 | 537.7276 | 89.2376 | 0
6 | 0 | 9.9738 | 676.4683 | 676.5418 | 89.1553 | 0
7 | 0 | 14.2937 | 840.5728 | 840.6944 | 89.0258 | 0
8 | 0 | 21.5799 | 1045.8984 | 1046.121 | 88.818 | 0
9 | 0 | 35.676 | 1324.1381 | 1324.6186 | 88.4567 | 0
10 | 0 | 69.2316 | 1749.6321 | 1751.0013 | 87.734 | 0
11 | 0 | 180.0332 | 2547.8268 | 2554.1796 | 85.9581 | 0
12 | 0 | 916.8595 | 4829.3355 | 4915.5989 | 79.2502 | 0
13 | 0 | 14670.1372 | -5471.4781 | 15657.2666 | -20.4539 | 0
14 | 0 | 994.7585 | -2827.3609 | 2997.2511 | -70.6165 | 0
15 | 0 | 388.2724 | -1177.9762 | 1240.3158 | -71.7573 | 0
16 | 0 | 250.3882 | -498.7828 | 558.1026 | -63.3434 | 0
17 | 0 | 201.3671 | -99.3847 | 224.5574 | -26.2686 | 0
18 | 0 | 182.6339 | 185.7084 | 260.4664 | 45.4782 | 0
19 | 0 | 178.2434 | 416.1017 | 452.6713 | 66.8114 | 0
20 | 0 | 182.564 | 619.0988 | 645.4556 | 73.5699 | 0
21 | 0 | 193.52 | 809.6733 | 832.4787 | 76.5579 | 0
22 | 0 | 210.6691 | 997.4207 | 1019.4261 | 78.0736 | 0
23 | 0 | 234.7908 | 1188.861 | 1211.8239 | 78.8283 | 0
24 | 0 | 264.5159 | 1389.5418 | 1414.4946 | 79.222 | 0
25 | 0 | 302.2959 | 1609.3535 | 1637.4986 | 79.3617 | 0
26 | 0 | 352.4231 | 1854.6076 | 1887.7954 | 79.2406 | 0
27 | 0 | 418.8419 | 2134.7066 | 2175.4082 | 78.8992 | 0
28 | 0 | 508.5519 | 2463.0031 | 2514.9571 | 78.3337 | 0
29 | 0 | 633.3801 | 2858.7653 | 2928.0897 | 77.5075 | 0
30 | 0 | 814.4587 | 3351.0833 | 3448.6377 | 76.3395 | 0
31 | 0 | 1092.1232 | 3986.2345 | 4133.1342 | 74.6784 | 0
32 | 0 | 1551.126 | 4840.6882 | 5083.1342 | 72.2327 | 0
33 | 0 | 2392.4065 | 6042.4553 | 6498.8364 | 68.3998 | 0
34 | 0 | 4173.8114 | 7766.8336 | 8817.2788 | 61.7469 | 0
35 | 0 | 8672.7935 | 9720.3016 | 13026.9571 | 48.2595 | 0
36 | 0 | 18774.1569 | 5615.1219 | 19595.8812 | 16.6513 | 0
37 | 0 | 15491.6447 | -9441.8211 | 18142.1895 | -31.3614 | 0
38 | 0 | 6118.692 | -9819.7774 | 11570.0656 | -58.073 | 0
39 | 0 | 2727.5525 | -7296.0662 | 7789.2313 | -69.5023 | 0
40 | 0 | 1449.7067 | -5482.2009 | 5670.6416 | -75.1878 | 0
41 | 0 | 877.6139 | -4251.9474 | 4341.5738 | -78.3378 | 0
42 | 0 | 589.1379 | -3373.5505 | 3424.606 | -80.0941 | 0
43 | 0 | 434.1725 | -2708.9811 | 2743.5533 | -80.8946 | 0
44 | 0 | 351.1113 | -2179.6142 | 2207.7131 | -80.8489 | 0
45 | 0 | 311.5598 | -1738.3392 | 1766.0387 | -79.8389 | 0
46 | 0 | 302.023 | -1355.3999 | 1388.6421 | -77.438 | 0
47 | 0 | 316.1601 | -1010.7149 | 1059.0099 | -72.6299 | 0
48 | 0 | 351.8268 | -690.0919 | 774.6024 | -62.9863 | 0
49 | 0 | 409.8444 | -382.6797 | 560.7283 | -43.0369 | 0
50 | 0 | 493.5825 | -79.9986 | 500.0235 | -9.2063 | 0

## PQ27b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.4262 | 29.3925 | 33.6711 | 60.8011 | 336.0578
2 | 0.39121 | 14.0076 | 51.2897 | 53.1681 | 74.7246 | 2.5901
3 | 0.20142 | 28.9954 | 75.1297 | 80.5307 | 68.8965 | 0.89359
4 | 0.26183 | 100.8868 | -57.8863 | 116.3141 | -29.8461 | 1.0073
5 | 0.75369 | 77.7748 | 51.2088 | 93.1196 | 33.3619 | 2.0505
6 | 0.1245 | 199.9213 | 171.5275 | 263.4202 | 40.6288 | 0.26759
7 | 0.42423 | 180.2059 | 96.6703 | 204.4977 | 28.211 | 1.3333
8 | 0.14012 | 130.9529 | 39.3459 | 136.7361 | 16.7234 | 0.56629
9 | 0.11789 | 84.4426 | -0.67585 | 84.4453 | -0.45857 | 0.30081
10 | 0.17064 | 241.5135 | 225.1165 | 330.1609 | 42.9875 | 0.35515
11 | 0.34974 | 370.3506 | 139.4496 | 395.7344 | 20.6331 | 0.64912
12 | 0.088808 | 99.8865 | -157.0741 | 186.144 | -57.5469 | 0.20675
13 | 0.34053 | 342.5108 | 57.3308 | 347.2758 | 9.5023 | 0.68288
14 | 0.15972 | 252.3914 | -31.9286 | 254.4029 | -7.2099 | 0.46936
15 | 0.16159 | 112.3304 | 133.2069 | 174.2475 | 49.8598 | 0.53589
16 | 0.15527 | 66.6646 | 143.3279 | 158.073 | 65.056 | 0.60435
17 | 0.49801 | 57.0176 | 78.0338 | 96.6452 | 53.8452 | 1.5143
18 | 0.12427 | 129.122 | 36.9591 | 134.3074 | 15.9729 | 0.34258
19 | 0.4889 | 154.8691 | 63.5316 | 167.3938 | 22.3048 | 1.0027
20 | 0.15443 | 189.6877 | -60.3443 | 199.0549 | -17.6471 | 0.33445
21 | 0.10946 | 60.0423 | -75.425 | 96.4055 | -51.4783 | 0.17919
22 | 0.12444 | 215.3891 | 3.6494 | 215.42 | 0.97069 | 0.1791
23 | 0.44233 | 113.8423 | -12.8977 | 114.5706 | -6.4638 | 0.49571
24 | 0.11494 | 121.3288 | 52.5889 | 132.2357 | 23.4339 | 0.11779
25 | 0.38312 | 147.2713 | 87.1765 | 171.1391 | 30.6232 | 0.37754
26 | 0.11647 | 260.6518 | 163.4787 | 307.6761 | 32.0956 | 0.14993
27 | 0.10993 | 501.2802 | -45.0538 | 503.3008 | -5.1358 | 0.10607
28 | 0.18712 | 525.508 | -1020.3284 | 1147.7058 | -62.7498 | 0.1517
29 | 0.45987 | 334.9294 | -582.2497 | 671.7086 | -60.0911 | 0.31902
30 | 0.12364 | 73.5513 | -233.8751 | 245.168 | -72.5422 | 0.085024
31 | 0.34964 | 27.0618 | -122.6374 | 125.5877 | -77.5562 | 0.22184
32 | 0.1138 | 162.7618 | 53.7987 | 171.4226 | 18.2906 | 0.10315
33 | 0.099683 | 87.887 | 18.6837 | 89.851 | 12.0017 | 0.055803
34 | 0.10674 | 86.849 | 278.4461 | 291.6762 | 72.677 | 0.065731
35 | 0.28638 | 180.7263 | 131.0135 | 223.2186 | 35.9394 | 0.1511
36 | 0.11846 | 117.5161 | -275.9026 | 299.8871 | -66.9292 | 0.045672
37 | 0.2724 | 1035.2528 | 312.133 | 1081.2841 | 16.7783 | 0.09364
38 | 0.155 | 884.6257 | -466.5961 | 1000.1373 | -27.8094 | 0.08123
39 | 0.11405 | 285.5912 | -646.7549 | 707.0037 | -66.1749 | 0.034321
40 | 0.11109 | 505.3375 | 597.4938 | 782.5374 | 49.7767 | 0.047431
41 | 0.2684 | 979.0591 | 177.0878 | 994.9456 | 10.2526 | 0.080237
42 | 0.10056 | 550.9808 | 273.2536 | 615.0181 | 26.3787 | 0.02436
43 | 0.2425 | 1084.0199 | 303.7033 | 1125.7597 | 15.651 | 0.04892
44 | 0.11571 | 231.5716 | -417.8247 | 477.7058 | -61.0034 | 0.053307
45 | 0.102 | 102.655 | -210.3584 | 234.0698 | -63.9876 | 0.024827
46 | 0.11031 | 173.754 | 230.3988 | 288.5724 | 52.9784 | 0.058489
47 | 0.2436 | 947.2377 | 128.219 | 955.8762 | 7.7088 | 0.071772
48 | 0.10528 | 488.081 | 222.4557 | 536.3857 | 24.5024 | 0.030806
49 | 0.22818 | 654.2522 | 16.5289 | 654.4609 | 1.4472 | 0.08483
50 | 0.12311 | 317.5055 | 204.5628 | 377.6979 | 32.7929 | 0.096509

## PQ27b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ27b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4022 | 157.6596 | 157.6779 | 89.1271 | 0
2 | 0 | 3.1057 | 205.8215 | 205.845 | 89.1355 | 0
3 | 0 | 5.1762 | 332.9171 | 332.9573 | 89.1092 | 0
4 | 0 | 16.7164 | 517.6806 | 517.9504 | 88.1505 | 0
5 | 0 | 170.1124 | 923.0236 | 938.5685 | 79.5576 | 0
6 | 0 | 1036.556 | 244.5033 | 1065.0024 | 13.2723 | 0
7 | 0 | 402.2462 | 217.1013 | 457.0941 | 28.3567 | 0
8 | 0 | 324.2604 | 398.4961 | 513.7548 | 50.8644 | 0
9 | 0 | 355.9144 | 538.0855 | 645.1443 | 56.5175 | 0
10 | 0 | 451.8037 | 647.3126 | 789.3923 | 55.0862 | 0
11 | 0 | 612.7056 | 698.8946 | 929.4417 | 48.7597 | 0
12 | 0 | 803.7824 | 620.6273 | 1015.502 | 37.6729 | 0
13 | 0 | 872.9307 | 389.6118 | 955.9317 | 24.0525 | 0
14 | 0 | 720.7984 | 197.7312 | 747.4275 | 15.3402 | 0
15 | 0 | 504.8989 | 181.7566 | 536.6176 | 19.7982 | 0
16 | 0 | 346.9749 | 272.1543 | 440.9757 | 38.1093 | 0
17 | 0 | 251.5883 | 395.6534 | 468.8692 | 57.5485 | 0
18 | 0 | 197.2698 | 524.3806 | 560.2592 | 69.3839 | 0
19 | 0 | 168.2244 | 651.7558 | 673.116 | 75.5273 | 0
20 | 0 | 155.7288 | 778.1372 | 793.5672 | 78.6829 | 0
21 | 0 | 155.9099 | 906.0653 | 919.3815 | 80.2365 | 0
22 | 0 | 168.8876 | 1039.0895 | 1052.725 | 80.7682 | 0
23 | 0 | 201.2539 | 1180.9286 | 1197.9548 | 80.3286 | 0
24 | 0 | 275.9002 | 1330.4086 | 1358.7156 | 78.2841 | 0
25 | 0 | 453.1764 | 1394.4771 | 1466.2657 | 71.9969 | 0
26 | 0 | 376.1708 | 1280.5391 | 1334.6478 | 73.6293 | 0
27 | 0 | 257.7101 | 1467.8705 | 1490.3215 | 80.0422 | 0
28 | 0 | 255.4777 | 1676.3376 | 1695.6935 | 81.3347 | 0
29 | 0 | 287.0387 | 1878.9699 | 1900.768 | 81.3144 | 0
30 | 0 | 335.8866 | 2088.2583 | 2115.0987 | 80.8625 | 0
31 | 0 | 400.3958 | 2312.8212 | 2347.2236 | 80.1783 | 0
32 | 0 | 483.2332 | 2559.423 | 2604.642 | 79.3081 | 0
33 | 0 | 589.6627 | 2834.6271 | 2895.3087 | 78.2488 | 0
34 | 0 | 727.8017 | 3145.6284 | 3228.7262 | 76.9727 | 0
35 | 0 | 909.9055 | 3500.6676 | 3616.9879 | 75.4299 | 0
36 | 0 | 1154.5169 | 3909.1132 | 4076.0367 | 73.546 | 0
37 | 0 | 1490.2744 | 4380.771 | 4627.3181 | 71.2124 | 0
38 | 0 | 1962.2548 | 4923.2307 | 5299.8721 | 68.2692 | 0
39 | 0 | 2642.2112 | 5534.116 | 6132.5133 | 64.4783 | 0
40 | 0 | 3643.2558 | 6179.8514 | 7173.8327 | 59.479 | 0
41 | 0 | 5130.2516 | 6742.7388 | 8472.5444 | 52.7341 | 0
42 | 0 | 7279.0873 | 6907.0388 | 10034.5551 | 43.4977 | 0
43 | 0 | 10033.0103 | 6022.5702 | 11701.8224 | 30.9754 | 0
44 | 0 | 12530.7493 | 3369.0727 | 12975.7592 | 15.0489 | 0
45 | 0 | 13170.9925 | -589.5427 | 13184.1801 | -2.5629 | 0
46 | 0 | 11591.2569 | -3939.0165 | 12242.2664 | -18.7691 | 0
47 | 0 | 9162.5323 | -5638.675 | 10758.5619 | -31.6084 | 0
48 | 0 | 7001.1114 | -6093.6341 | 9281.5914 | -41.0357 | 0
49 | 0 | 5386.6464 | -5944.1856 | 8021.8017 | -47.817 | 0
50 | 0 | 4240.6142 | -5569.6234 | 7000.251 | -52.715 | 0

## PQ28a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.3017 | 29.3149 | 33.5427 | 60.922 | 335.7165
2 | 0.38746 | 13.766 | 50.88 | 52.7093 | 74.8606 | 2.6415
3 | 0.19624 | 27.7432 | 73.7732 | 78.8173 | 69.3907 | 0.93103
4 | 0.2651 | 106.7208 | -54.6245 | 119.8881 | -27.1054 | 1.1201
5 | 0.71097 | 71.7985 | 54.8002 | 90.3221 | 37.3527 | 2.382
6 | 0.096681 | 111.1109 | 208.6059 | 236.3516 | 61.9587 | 0.23142
7 | 0.50801 | 203.0419 | 207.9146 | 290.6106 | 45.6793 | 1.2306
8 | 0.17485 | 161.0307 | 43.0794 | 166.6934 | 14.9772 | 0.57401
9 | 0.12797 | 90.5534 | -5.2072 | 90.703 | -3.2911 | 0.22017
10 | 0.27137 | 312.6247 | 329.9601 | 454.5414 | 46.5453 | 0.50731
11 | 0.57095 | 550.8045 | 154.4421 | 572.0472 | 15.6632 | 0.92761
12 | 0.091211 | 73.9876 | -170.5252 | 185.8844 | -66.5449 | 0.15262
13 | 0.53994 | 514.1433 | 7.0586 | 514.1917 | 0.78655 | 0.86687
14 | 0.22575 | 310.8919 | -132.8067 | 338.0701 | -23.1312 | 0.58794
15 | 0.26405 | 159.5982 | 217.0624 | 269.421 | 53.6743 | 0.67526
16 | 0.39011 | 163.3762 | 264.8057 | 311.1493 | 58.3268 | 1.548
17 | 0.581 | 88.4939 | 45.3066 | 99.4176 | 27.1113 | 3.7201
18 | 0.11774 | 97.3297 | 32.884 | 102.7347 | 18.6681 | 0.67845
19 | 0.46161 | 135.4553 | 64.2816 | 149.9342 | 25.3871 | 1.4438
20 | 0.1676 | 188.5528 | -48.1989 | 194.6158 | -14.3392 | 0.48847
21 | 0.11112 | 61.1059 | -74.7525 | 96.5498 | -50.736 | 0.21608
22 | 0.12582 | 213.0418 | 4.577 | 213.0909 | 1.2308 | 0.19757
23 | 0.44182 | 113.5524 | -13.0099 | 114.2953 | -6.536 | 0.49536
24 | 0.11529 | 121.8705 | 52.4946 | 132.6955 | 23.3035 | 0.11355
25 | 0.38811 | 149.9433 | 89.0506 | 174.3932 | 30.7059 | 0.33447
26 | 0.12167 | 283.635 | 164.1418 | 327.7062 | 30.0583 | 0.12141
27 | 0.11892 | 493.0006 | -97.9401 | 502.6349 | -11.2362 | 0.10207
28 | 0.22001 | 358.2957 | -888.34 | 957.8746 | -68.0342 | 0.20372
29 | 0.49736 | 270.4022 | -542.1294 | 605.8231 | -63.491 | 0.39417
30 | 0.13196 | 67.2603 | -225.2562 | 235.0836 | -73.3747 | 0.13121
31 | 0.35657 | 25.7446 | -120.0778 | 122.8066 | -77.899 | 0.2935
32 | 0.14249 | 166.2594 | 49.3537 | 173.43 | 16.5334 | 0.27529
33 | 0.10318 | 88.6083 | 17.2709 | 90.2757 | 11.0294 | 0.074217
34 | 0.13547 | 96.2274 | 294.1347 | 309.4753 | 71.8843 | 0.13128
35 | 0.32642 | 191.1931 | 128.1674 | 230.1775 | 33.8362 | 0.25223
36 | 0.11778 | 103.1475 | -263.7447 | 283.1972 | -68.6401 | 0.042527
37 | 0.3708 | 1157.0884 | 45.1729 | 1157.9699 | 2.2357 | 0.12823
38 | 0.25018 | 687.4356 | -571.4555 | 893.9402 | -39.7363 | 0.20641
39 | 0.11423 | 199.5927 | -570.6885 | 604.5846 | -70.7232 | 0.057654
40 | 0.22271 | 721.1603 | 618.002 | 949.7361 | 40.5951 | 0.18999
41 | 0.41983 | 1015.6079 | -148.1245 | 1026.3529 | -8.298 | 0.28381
42 | 0.13733 | 654.4184 | 167.0354 | 675.3993 | 14.3186 | 0.10432
43 | 0.35995 | 1146.9368 | -224.3166 | 1168.6667 | -11.0662 | 0.24173
44 | 0.16205 | 160.533 | -364.4169 | 398.2092 | -66.2255 | 0.25688
45 | 0.10502 | 82.8591 | -191.8217 | 208.9526 | -66.6376 | 0.15244
46 | 0.21085 | 239.0664 | 230.7139 | 332.2374 | 43.9814 | 0.52647
47 | 0.41068 | 606.5549 | -348.5168 | 699.5518 | -29.881 | 0.50307
48 | 0.15745 | 445.6077 | -61.9785 | 449.8973 | -7.9183 | 0.30911
49 | 0.33815 | 314.7922 | -124.454 | 338.501 | -21.5715 | 0.66634
50 | 0.3057 | 223.2296 | 66.6253 | 232.9601 | 16.6183 | 0.97517

## PQ28a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ28a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3195 | 154.4967 | 154.5141 | 89.1399 | 0
2 | 0 | 2.8863 | 198.876 | 198.8969 | 89.1685 | 0
3 | 0 | 3.836 | 303.5494 | 303.5737 | 89.276 | 0
4 | 0 | 5.2114 | 415.2307 | 415.2634 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.155 | 537.68 | 537.7276 | 89.2376 | 0
6 | 0 | 9.9738 | 676.4683 | 676.5418 | 89.1553 | 0
7 | 0 | 14.2937 | 840.5728 | 840.6944 | 89.0258 | 0
8 | 0 | 21.5799 | 1045.8984 | 1046.121 | 88.818 | 0
9 | 0 | 35.676 | 1324.1381 | 1324.6186 | 88.4567 | 0
10 | 0 | 69.2316 | 1749.6321 | 1751.0013 | 87.734 | 0
11 | 0 | 180.0332 | 2547.8268 | 2554.1796 | 85.9581 | 0
12 | 0 | 916.8595 | 4829.3355 | 4915.5989 | 79.2502 | 0
13 | 0 | 14670.1372 | -5471.4781 | 15657.2666 | -20.4539 | 0
14 | 0 | 994.7585 | -2827.3609 | 2997.2511 | -70.6165 | 0
15 | 0 | 388.2724 | -1177.9762 | 1240.3158 | -71.7573 | 0
16 | 0 | 250.3882 | -498.7828 | 558.1026 | -63.3434 | 0
17 | 0 | 201.3671 | -99.3847 | 224.5574 | -26.2686 | 0
18 | 0 | 182.6339 | 185.7084 | 260.4664 | 45.4782 | 0
19 | 0 | 178.2434 | 416.1017 | 452.6713 | 66.8114 | 0
20 | 0 | 182.564 | 619.0988 | 645.4556 | 73.5699 | 0
21 | 0 | 193.52 | 809.6733 | 832.4787 | 76.5579 | 0
22 | 0 | 210.6691 | 997.4207 | 1019.4261 | 78.0736 | 0
23 | 0 | 234.7908 | 1188.861 | 1211.8239 | 78.8283 | 0
24 | 0 | 264.5159 | 1389.5418 | 1414.4946 | 79.222 | 0
25 | 0 | 302.2959 | 1609.3535 | 1637.4986 | 79.3617 | 0
26 | 0 | 352.4231 | 1854.6076 | 1887.7954 | 79.2406 | 0
27 | 0 | 418.8419 | 2134.7066 | 2175.4082 | 78.8992 | 0
28 | 0 | 508.5519 | 2463.0031 | 2514.9571 | 78.3337 | 0
29 | 0 | 633.3801 | 2858.7653 | 2928.0897 | 77.5075 | 0
30 | 0 | 814.4587 | 3351.0833 | 3448.6377 | 76.3395 | 0
31 | 0 | 1092.1232 | 3986.2345 | 4133.1342 | 74.6784 | 0
32 | 0 | 1551.126 | 4840.6882 | 5083.1342 | 72.2327 | 0
33 | 0 | 2392.4065 | 6042.4553 | 6498.8364 | 68.3998 | 0
34 | 0 | 4173.8114 | 7766.8336 | 8817.2788 | 61.7469 | 0
35 | 0 | 8672.7935 | 9720.3016 | 13026.9571 | 48.2595 | 0
36 | 0 | 18774.1569 | 5615.1219 | 19595.8812 | 16.6513 | 0
37 | 0 | 15491.6447 | -9441.8211 | 18142.1895 | -31.3614 | 0
38 | 0 | 6118.692 | -9819.7774 | 11570.0656 | -58.073 | 0
39 | 0 | 2727.5525 | -7296.0662 | 7789.2313 | -69.5023 | 0
40 | 0 | 1449.7067 | -5482.2009 | 5670.6416 | -75.1878 | 0
41 | 0 | 877.6139 | -4251.9474 | 4341.5738 | -78.3378 | 0
42 | 0 | 589.1379 | -3373.5505 | 3424.606 | -80.0941 | 0
43 | 0 | 434.1725 | -2708.9811 | 2743.5533 | -80.8946 | 0
44 | 0 | 351.1113 | -2179.6142 | 2207.7131 | -80.8489 | 0
45 | 0 | 311.5598 | -1738.3392 | 1766.0387 | -79.8389 | 0
46 | 0 | 302.023 | -1355.3999 | 1388.6421 | -77.438 | 0
47 | 0 | 316.1601 | -1010.7149 | 1059.0099 | -72.6299 | 0
48 | 0 | 351.8268 | -690.0919 | 774.6024 | -62.9863 | 0
49 | 0 | 409.8444 | -382.6797 | 560.7283 | -43.0369 | 0
50 | 0 | 493.5825 | -79.9986 | 500.0235 | -9.2063 | 0

## PQ28b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.4262 | 29.3925 | 33.6711 | 60.8011 | 335.7145
2 | 0.39121 | 14.0076 | 51.2897 | 53.1681 | 74.7246 | 2.5901
3 | 0.20142 | 28.9954 | 75.1297 | 80.5307 | 68.8965 | 0.89359
4 | 0.26183 | 100.8868 | -57.8863 | 116.3141 | -29.8461 | 1.0073
5 | 0.75369 | 77.7748 | 51.2088 | 93.1196 | 33.3619 | 2.0505
6 | 0.1245 | 199.9213 | 171.5275 | 263.4202 | 40.6288 | 0.26759
7 | 0.42423 | 180.2059 | 96.6703 | 204.4977 | 28.211 | 1.3333
8 | 0.14012 | 130.9529 | 39.3459 | 136.7361 | 16.7234 | 0.56629
9 | 0.11789 | 84.4426 | -0.67585 | 84.4453 | -0.45857 | 0.30081
10 | 0.17064 | 241.5135 | 225.1165 | 330.1609 | 42.9875 | 0.35515
11 | 0.34974 | 370.3506 | 139.4496 | 395.7344 | 20.6331 | 0.64912
12 | 0.088808 | 99.8865 | -157.0741 | 186.144 | -57.5469 | 0.20675
13 | 0.34053 | 342.5108 | 57.3308 | 347.2758 | 9.5023 | 0.68288
14 | 0.15972 | 252.3914 | -31.9286 | 254.4029 | -7.2099 | 0.46936
15 | 0.16159 | 112.3304 | 133.2069 | 174.2475 | 49.8598 | 0.53589
16 | 0.15527 | 66.6646 | 143.3279 | 158.073 | 65.056 | 0.60435
17 | 0.49801 | 57.0176 | 78.0338 | 96.6452 | 53.8452 | 1.5143
18 | 0.12427 | 129.122 | 36.9591 | 134.3074 | 15.9729 | 0.34258
19 | 0.4889 | 154.8691 | 63.5316 | 167.3938 | 22.3048 | 1.0027
20 | 0.15443 | 189.6877 | -60.3443 | 199.0549 | -17.6471 | 0.33445
21 | 0.10946 | 60.0423 | -75.425 | 96.4055 | -51.4783 | 0.17919
22 | 0.12444 | 215.3891 | 3.6494 | 215.42 | 0.97069 | 0.1791
23 | 0.44233 | 113.8423 | -12.8977 | 114.5706 | -6.4638 | 0.49571
24 | 0.11494 | 121.3288 | 52.5889 | 132.2357 | 23.4339 | 0.11779
25 | 0.38312 | 147.2713 | 87.1765 | 171.1391 | 30.6232 | 0.37754
26 | 0.11647 | 260.6518 | 163.4787 | 307.6761 | 32.0956 | 0.14993
27 | 0.10993 | 501.2802 | -45.0538 | 503.3008 | -5.1358 | 0.10607
28 | 0.18712 | 525.508 | -1020.3284 | 1147.7058 | -62.7498 | 0.1517
29 | 0.45987 | 334.9294 | -582.2497 | 671.7086 | -60.0911 | 0.31902
30 | 0.12364 | 73.5513 | -233.8751 | 245.168 | -72.5422 | 0.085024
31 | 0.34964 | 27.0618 | -122.6374 | 125.5877 | -77.5562 | 0.22184
32 | 0.1138 | 162.7618 | 53.7987 | 171.4226 | 18.2906 | 0.10315
33 | 0.099683 | 87.887 | 18.6837 | 89.851 | 12.0017 | 0.055803
34 | 0.10674 | 86.849 | 278.4461 | 291.6762 | 72.677 | 0.065731
35 | 0.28638 | 180.7263 | 131.0135 | 223.2186 | 35.9394 | 0.1511
36 | 0.11846 | 117.5161 | -275.9026 | 299.8871 | -66.9292 | 0.045672
37 | 0.2724 | 1035.2528 | 312.133 | 1081.2841 | 16.7783 | 0.09364
38 | 0.155 | 884.6257 | -466.5961 | 1000.1373 | -27.8094 | 0.08123
39 | 0.11405 | 285.5912 | -646.7549 | 707.0037 | -66.1749 | 0.034321
40 | 0.11109 | 505.3375 | 597.4938 | 782.5374 | 49.7767 | 0.047431
41 | 0.2684 | 979.0591 | 177.0878 | 994.9456 | 10.2526 | 0.080237
42 | 0.10056 | 550.9808 | 273.2536 | 615.0181 | 26.3787 | 0.02436
43 | 0.2425 | 1084.0199 | 303.7033 | 1125.7597 | 15.651 | 0.04892
44 | 0.11571 | 231.5716 | -417.8247 | 477.7058 | -61.0034 | 0.053307
45 | 0.102 | 102.655 | -210.3584 | 234.0698 | -63.9876 | 0.024827
46 | 0.11031 | 173.754 | 230.3988 | 288.5724 | 52.9784 | 0.058489
47 | 0.2436 | 947.2377 | 128.219 | 955.8762 | 7.7088 | 0.071772
48 | 0.10528 | 488.081 | 222.4557 | 536.3857 | 24.5024 | 0.030806
49 | 0.22818 | 654.2522 | 16.5289 | 654.4609 | 1.4472 | 0.08483
50 | 0.12311 | 317.5055 | 204.5628 | 377.6979 | 32.7929 | 0.096509

## PQ28b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ28b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4022 | 157.6596 | 157.6779 | 89.1271 | 0
2 | 0 | 3.1057 | 205.8215 | 205.845 | 89.1355 | 0
3 | 0 | 5.1762 | 332.9171 | 332.9573 | 89.1092 | 0
4 | 0 | 16.7164 | 517.6806 | 517.9504 | 88.1505 | 0
5 | 0 | 170.1124 | 923.0236 | 938.5685 | 79.5576 | 0
6 | 0 | 1036.556 | 244.5033 | 1065.0024 | 13.2723 | 0
7 | 0 | 402.2462 | 217.1013 | 457.0941 | 28.3567 | 0
8 | 0 | 324.2604 | 398.4961 | 513.7548 | 50.8644 | 0
9 | 0 | 355.9144 | 538.0855 | 645.1443 | 56.5175 | 0
10 | 0 | 451.8037 | 647.3126 | 789.3923 | 55.0862 | 0
11 | 0 | 612.7056 | 698.8946 | 929.4417 | 48.7597 | 0
12 | 0 | 803.7824 | 620.6273 | 1015.502 | 37.6729 | 0
13 | 0 | 872.9307 | 389.6118 | 955.9317 | 24.0525 | 0
14 | 0 | 720.7984 | 197.7312 | 747.4275 | 15.3402 | 0
15 | 0 | 504.8989 | 181.7566 | 536.6176 | 19.7982 | 0
16 | 0 | 346.9749 | 272.1543 | 440.9757 | 38.1093 | 0
17 | 0 | 251.5883 | 395.6534 | 468.8692 | 57.5485 | 0
18 | 0 | 197.2698 | 524.3806 | 560.2592 | 69.3839 | 0
19 | 0 | 168.2244 | 651.7558 | 673.116 | 75.5273 | 0
20 | 0 | 155.7288 | 778.1372 | 793.5672 | 78.6829 | 0
21 | 0 | 155.9099 | 906.0653 | 919.3815 | 80.2365 | 0
22 | 0 | 168.8876 | 1039.0895 | 1052.725 | 80.7682 | 0
23 | 0 | 201.2539 | 1180.9286 | 1197.9548 | 80.3286 | 0
24 | 0 | 275.9002 | 1330.4086 | 1358.7156 | 78.2841 | 0
25 | 0 | 453.1764 | 1394.4771 | 1466.2657 | 71.9969 | 0
26 | 0 | 376.1708 | 1280.5391 | 1334.6478 | 73.6293 | 0
27 | 0 | 257.7101 | 1467.8705 | 1490.3215 | 80.0422 | 0
28 | 0 | 255.4777 | 1676.3376 | 1695.6935 | 81.3347 | 0
29 | 0 | 287.0387 | 1878.9699 | 1900.768 | 81.3144 | 0
30 | 0 | 335.8866 | 2088.2583 | 2115.0987 | 80.8625 | 0
31 | 0 | 400.3958 | 2312.8212 | 2347.2236 | 80.1783 | 0
32 | 0 | 483.2332 | 2559.423 | 2604.642 | 79.3081 | 0
33 | 0 | 589.6627 | 2834.6271 | 2895.3087 | 78.2488 | 0
34 | 0 | 727.8017 | 3145.6284 | 3228.7262 | 76.9727 | 0
35 | 0 | 909.9055 | 3500.6676 | 3616.9879 | 75.4299 | 0
36 | 0 | 1154.5169 | 3909.1132 | 4076.0367 | 73.546 | 0
37 | 0 | 1490.2744 | 4380.771 | 4627.3181 | 71.2124 | 0
38 | 0 | 1962.2548 | 4923.2307 | 5299.8721 | 68.2692 | 0
39 | 0 | 2642.2112 | 5534.116 | 6132.5133 | 64.4783 | 0
40 | 0 | 3643.2558 | 6179.8514 | 7173.8327 | 59.479 | 0
41 | 0 | 5130.2516 | 6742.7388 | 8472.5444 | 52.7341 | 0
42 | 0 | 7279.0873 | 6907.0388 | 10034.5551 | 43.4977 | 0
43 | 0 | 10033.0103 | 6022.5702 | 11701.8224 | 30.9754 | 0
44 | 0 | 12530.7493 | 3369.0727 | 12975.7592 | 15.0489 | 0
45 | 0 | 13170.9925 | -589.5427 | 13184.1801 | -2.5629 | 0
46 | 0 | 11591.2569 | -3939.0165 | 12242.2664 | -18.7691 | 0
47 | 0 | 9162.5323 | -5638.675 | 10758.5619 | -31.6084 | 0
48 | 0 | 7001.1114 | -6093.6341 | 9281.5914 | -41.0357 | 0
49 | 0 | 5386.6464 | -5944.1856 | 8021.8017 | -47.817 | 0
50 | 0 | 4240.6142 | -5569.6234 | 7000.251 | -52.715 | 0

## PQ29a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0143 | 16.3017 | 29.3149 | 33.5427 | 60.922 | 290.1589
2 | 0.38569 | 13.766 | 50.88 | 52.7093 | 74.8606 | 2.6096
3 | 0.19624 | 27.7432 | 73.7732 | 78.8173 | 69.3907 | 0.93103
4 | 0.26304 | 106.7208 | -54.6245 | 119.8881 | -27.1054 | 1.0948
5 | 0.71097 | 71.7985 | 54.8002 | 90.3221 | 37.3527 | 2.382
6 | 0.096681 | 111.1109 | 208.6059 | 236.3516 | 61.9587 | 0.23142
7 | 0.52413 | 203.0419 | 207.9146 | 290.6106 | 45.6793 | 1.2859
8 | 0.21003 | 161.0307 | 43.0794 | 166.6934 | 14.9772 | 0.83345
9 | 0.12797 | 90.5534 | -5.2072 | 90.703 | -3.2911 | 0.22017
10 | 0.29068 | 312.6247 | 329.9601 | 454.5414 | 46.5453 | 0.55171
11 | 0.61009 | 550.8045 | 154.4421 | 572.0472 | 15.6632 | 1.01
12 | 0.095852 | 73.9876 | -170.5252 | 185.8844 | -66.5449 | 0.18533
13 | 0.58331 | 514.1433 | 7.0586 | 514.1917 | 0.78655 | 0.97073
14 | 0.23693 | 310.8919 | -132.8067 | 338.0701 | -23.1312 | 0.62692
15 | 0.25274 | 159.5982 | 217.0624 | 269.421 | 53.6743 | 0.6145
16 | 0.42837 | 163.3762 | 264.8057 | 311.1493 | 58.3268 | 1.763
17 | 0.6029 | 88.4939 | 45.3066 | 99.4176 | 27.1113 | 3.9488
18 | 0.11043 | 97.3297 | 32.884 | 102.7347 | 18.6681 | 0.61771
19 | 0.4709 | 135.4553 | 64.2816 | 149.9342 | 25.3871 | 1.5054
20 | 0.1676 | 188.5528 | -48.1989 | 194.6158 | -14.3392 | 0.48847
21 | 0.11112 | 61.1059 | -74.7525 | 96.5498 | -50.736 | 0.21608
22 | 0.12685 | 213.0418 | 4.577 | 213.0909 | 1.2308 | 0.20356
23 | 0.44212 | 113.5524 | -13.0099 | 114.2953 | -6.536 | 0.49869
24 | 0.11529 | 121.8705 | 52.4946 | 132.6955 | 23.3035 | 0.11355
25 | 0.38984 | 149.9433 | 89.0506 | 174.3932 | 30.7059 | 0.34618
26 | 0.12599 | 283.635 | 164.1418 | 327.7062 | 30.0583 | 0.13644
27 | 0.11618 | 493.0006 | -97.9401 | 502.6349 | -11.2362 | 0.094972
28 | 0.23841 | 358.2957 | -888.34 | 957.8746 | -68.0342 | 0.23627
29 | 0.47966 | 270.4022 | -542.1294 | 605.8231 | -63.491 | 0.35083
30 | 0.13004 | 67.2603 | -225.2562 | 235.0836 | -73.3747 | 0.12022
31 | 0.36434 | 25.7415 | -120.0726 | 122.8009 | -77.8999 | 0.376
32 | 0.1459 | 166.2594 | 49.3537 | 173.43 | 16.5334 | 0.29985
33 | 0.10222 | 88.6083 | 17.2709 | 90.2757 | 11.0294 | 0.060696
34 | 0.16428 | 96.2274 | 294.1347 | 309.4753 | 71.8843 | 0.24545
35 | 0.31771 | 191.1931 | 128.1674 | 230.1775 | 33.8362 | 0.205
36 | 0.11778 | 103.1475 | -263.7447 | 283.1972 | -68.6401 | 0.042527
37 | 0.42241 | 1157.0884 | 45.1729 | 1157.9699 | 2.2357 | 0.18186
38 | 0.22124 | 687.4356 | -571.4555 | 893.9402 | -39.7363 | 0.16828
39 | 0.11423 | 199.5927 | -570.6885 | 604.5846 | -70.7232 | 0.057654
40 | 0.2598 | 721.1603 | 618.002 | 949.7361 | 40.5951 | 0.24372
41 | 0.3308 | 1015.6079 | -148.1245 | 1026.3529 | -8.298 | 0.17961
42 | 0.12089 | 654.4184 | 167.0354 | 675.3993 | 14.3186 | 0.072354
43 | 0.29522 | 1146.9368 | -224.3166 | 1168.6667 | -11.0662 | 0.17544
44 | 0.12373 | 160.533 | -364.4169 | 398.2092 | -66.2255 | 0.15582
45 | 0.097069 | 82.8591 | -191.8217 | 208.9526 | -66.6376 | 0.10966
46 | 0.16442 | 239.0664 | 230.7139 | 332.2374 | 43.9814 | 0.32353
47 | 0.28564 | 606.5549 | -348.5168 | 699.5518 | -29.881 | 0.34805
48 | 0.12129 | 445.6077 | -61.9785 | 449.8973 | -7.9183 | 0.22542
49 | 0.22573 | 314.7922 | -124.454 | 338.501 | -21.5715 | 0.45932
50 | 0.18916 | 223.2296 | 66.6253 | 232.9601 | 16.6183 | 0.58434

## PQ29a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ29a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3195 | 154.4967 | 154.5141 | 89.1399 | 0
2 | 0 | 2.8863 | 198.876 | 198.8969 | 89.1685 | 0
3 | 0 | 3.836 | 303.5494 | 303.5737 | 89.276 | 0
4 | 0 | 5.2114 | 415.2307 | 415.2634 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.155 | 537.68 | 537.7276 | 89.2376 | 0
6 | 0 | 9.9738 | 676.4683 | 676.5418 | 89.1553 | 0
7 | 0 | 14.2937 | 840.5728 | 840.6944 | 89.0258 | 0
8 | 0 | 21.5799 | 1045.8984 | 1046.121 | 88.818 | 0
9 | 0 | 35.676 | 1324.1381 | 1324.6186 | 88.4567 | 0
10 | 0 | 69.2316 | 1749.6321 | 1751.0013 | 87.734 | 0
11 | 0 | 180.0332 | 2547.8268 | 2554.1796 | 85.9581 | 0
12 | 0 | 916.8595 | 4829.3355 | 4915.5989 | 79.2502 | 0
13 | 0 | 14670.1372 | -5471.4781 | 15657.2666 | -20.4539 | 0
14 | 0 | 994.7585 | -2827.3609 | 2997.2511 | -70.6165 | 0
15 | 0 | 388.2724 | -1177.9762 | 1240.3158 | -71.7573 | 0
16 | 0 | 250.3882 | -498.7828 | 558.1026 | -63.3434 | 0
17 | 0 | 201.3671 | -99.3847 | 224.5574 | -26.2686 | 0
18 | 0 | 182.6339 | 185.7084 | 260.4664 | 45.4782 | 0
19 | 0 | 178.2434 | 416.1017 | 452.6713 | 66.8114 | 0
20 | 0 | 182.564 | 619.0988 | 645.4556 | 73.5699 | 0
21 | 0 | 193.52 | 809.6733 | 832.4787 | 76.5579 | 0
22 | 0 | 210.6691 | 997.4207 | 1019.4261 | 78.0736 | 0
23 | 0 | 234.7908 | 1188.861 | 1211.8239 | 78.8283 | 0
24 | 0 | 264.5159 | 1389.5418 | 1414.4946 | 79.222 | 0
25 | 0 | 302.2959 | 1609.3535 | 1637.4986 | 79.3617 | 0
26 | 0 | 352.4231 | 1854.6076 | 1887.7954 | 79.2406 | 0
27 | 0 | 418.8419 | 2134.7066 | 2175.4082 | 78.8992 | 0
28 | 0 | 508.5519 | 2463.0031 | 2514.9571 | 78.3337 | 0
29 | 0 | 633.3801 | 2858.7653 | 2928.0897 | 77.5075 | 0
30 | 0 | 814.4587 | 3351.0833 | 3448.6377 | 76.3395 | 0
31 | 0 | 1094.8992 | 3992.4998 | 4139.9105 | 74.6643 | 0
32 | 0 | 1551.126 | 4840.6882 | 5083.1342 | 72.2327 | 0
33 | 0 | 2392.4065 | 6042.4553 | 6498.8364 | 68.3998 | 0
34 | 0 | 4173.8114 | 7766.8336 | 8817.2788 | 61.7469 | 0
35 | 0 | 8672.7935 | 9720.3016 | 13026.9571 | 48.2595 | 0
36 | 0 | 18774.1569 | 5615.1219 | 19595.8812 | 16.6513 | 0
37 | 0 | 15491.6447 | -9441.8211 | 18142.1895 | -31.3614 | 0
38 | 0 | 6118.692 | -9819.7774 | 11570.0656 | -58.073 | 0
39 | 0 | 2727.5525 | -7296.0662 | 7789.2313 | -69.5023 | 0
40 | 0 | 1449.7067 | -5482.2009 | 5670.6416 | -75.1878 | 0
41 | 0 | 877.6139 | -4251.9474 | 4341.5738 | -78.3378 | 0
42 | 0 | 589.1379 | -3373.5505 | 3424.606 | -80.0941 | 0
43 | 0 | 434.1725 | -2708.9811 | 2743.5533 | -80.8946 | 0
44 | 0 | 351.1113 | -2179.6142 | 2207.7131 | -80.8489 | 0
45 | 0 | 311.5598 | -1738.3392 | 1766.0387 | -79.8389 | 0
46 | 0 | 302.023 | -1355.3999 | 1388.6421 | -77.438 | 0
47 | 0 | 316.1601 | -1010.7149 | 1059.0099 | -72.6299 | 0
48 | 0 | 351.8268 | -690.0919 | 774.6024 | -62.9863 | 0
49 | 0 | 409.8444 | -382.6797 | 560.7283 | -43.0369 | 0
50 | 0 | 493.5825 | -79.9986 | 500.0235 | -9.2063 | 0

## PQ29b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0144 | 16.4262 | 29.3925 | 33.6711 | 60.8011 | 290.1615
2 | 0.38938 | 14.0076 | 51.2897 | 53.1681 | 74.7246 | 2.5572
3 | 0.20142 | 28.9954 | 75.1297 | 80.5307 | 68.8965 | 0.89359
4 | 0.25955 | 100.8868 | -57.8863 | 116.3141 | -29.8461 | 0.97927
5 | 0.75369 | 77.7748 | 51.2088 | 93.1196 | 33.3619 | 2.0505
6 | 0.1245 | 199.9213 | 171.5275 | 263.4202 | 40.6288 | 0.26759
7 | 0.44003 | 180.2059 | 96.6703 | 204.4977 | 28.211 | 1.3876
8 | 0.16699 | 130.9529 | 39.3459 | 136.7361 | 16.7234 | 0.76447
9 | 0.11789 | 84.4426 | -0.67585 | 84.4453 | -0.45857 | 0.30081
10 | 0.18207 | 241.5135 | 225.1165 | 330.1609 | 42.9875 | 0.38145
11 | 0.3724 | 370.3506 | 139.4496 | 395.7344 | 20.6331 | 0.69682
12 | 0.092837 | 99.8865 | -157.0741 | 186.144 | -57.5469 | 0.23516
13 | 0.36688 | 342.5108 | 57.3308 | 347.2758 | 9.5023 | 0.74598
14 | 0.16743 | 252.3914 | -31.9286 | 254.4029 | -7.2099 | 0.49623
15 | 0.1554 | 112.3304 | 133.2069 | 174.2475 | 49.8598 | 0.50259
16 | 0.16638 | 66.6646 | 143.3279 | 158.073 | 65.056 | 0.66682
17 | 0.50317 | 57.0176 | 78.0338 | 96.6452 | 53.8452 | 1.5682
18 | 0.12185 | 129.122 | 36.9591 | 134.3074 | 15.9729 | 0.32244
19 | 0.49294 | 154.8691 | 63.5316 | 167.3938 | 22.3048 | 1.0294
20 | 0.15443 | 189.6877 | -60.3443 | 199.0549 | -17.6471 | 0.33445
21 | 0.10946 | 60.0423 | -75.425 | 96.4055 | -51.4783 | 0.17919
22 | 0.12517 | 215.3891 | 3.6494 | 215.42 | 0.97069 | 0.18331
23 | 0.44257 | 113.8423 | -12.8977 | 114.5706 | -6.4638 | 0.49848
24 | 0.11494 | 121.3288 | 52.5889 | 132.2357 | 23.4339 | 0.11779
25 | 0.38551 | 147.2713 | 87.1765 | 171.1391 | 30.6232 | 0.39378
26 | 0.12122 | 260.6518 | 163.4787 | 307.6761 | 32.0956 | 0.16642
27 | 0.10873 | 501.2802 | -45.0538 | 503.3008 | -5.1358 | 0.10297
28 | 0.18996 | 525.508 | -1020.3284 | 1147.7058 | -62.7498 | 0.15673
29 | 0.45855 | 334.9294 | -582.2497 | 671.7086 | -60.0911 | 0.3158
30 | 0.12338 | 73.5513 | -233.8751 | 245.168 | -72.5422 | 0.083526
31 | 0.35105 | 27.0617 | -122.6373 | 125.5876 | -77.5563 | 0.23677
32 | 0.1145 | 162.7618 | 53.7987 | 171.4226 | 18.2906 | 0.10821
33 | 0.099463 | 87.887 | 18.6837 | 89.851 | 12.0017 | 0.052729
34 | 0.11329 | 86.849 | 278.4461 | 291.6762 | 72.677 | 0.091672
35 | 0.28429 | 180.7263 | 131.0135 | 223.2186 | 35.9394 | 0.13973
36 | 0.11846 | 117.5161 | -275.9026 | 299.8871 | -66.9292 | 0.045672
37 | 0.28447 | 1035.2528 | 312.133 | 1081.2841 | 16.7783 | 0.10618
38 | 0.14701 | 884.6257 | -466.5961 | 1000.1373 | -27.8094 | 0.070707
39 | 0.11405 | 285.5912 | -646.7549 | 707.0037 | -66.1749 | 0.034321
40 | 0.11817 | 505.3375 | 597.4938 | 782.5374 | 49.7767 | 0.057685
41 | 0.24937 | 979.0591 | 177.0878 | 994.9456 | 10.2526 | 0.057966
42 | 0.097457 | 550.9808 | 273.2536 | 615.0181 | 26.3787 | 0.018331
43 | 0.23056 | 1084.0199 | 303.7033 | 1125.7597 | 15.651 | 0.036693
44 | 0.10773 | 231.5716 | -417.8247 | 477.7058 | -61.0034 | 0.032257
45 | 0.10063 | 102.655 | -210.3584 | 234.0698 | -63.9876 | 0.017467
46 | 0.10501 | 173.754 | 230.3988 | 288.5724 | 52.9784 | 0.035311
47 | 0.22519 | 947.2377 | 128.219 | 955.8762 | 7.7088 | 0.048949
48 | 0.10167 | 488.081 | 222.4557 | 536.3857 | 24.5024 | 0.022455
49 | 0.21434 | 654.2522 | 16.5289 | 654.4609 | 1.4472 | 0.05935
50 | 0.11195 | 317.5055 | 204.5628 | 377.6979 | 32.7929 | 0.059085

## PQ29b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ29b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4022 | 157.6596 | 157.6779 | 89.1271 | 0
2 | 0 | 3.1057 | 205.8215 | 205.845 | 89.1355 | 0
3 | 0 | 5.1762 | 332.9171 | 332.9573 | 89.1092 | 0
4 | 0 | 16.7164 | 517.6806 | 517.9504 | 88.1505 | 0
5 | 0 | 170.1124 | 923.0236 | 938.5685 | 79.5576 | 0
6 | 0 | 1036.556 | 244.5033 | 1065.0024 | 13.2723 | 0
7 | 0 | 402.2462 | 217.1013 | 457.0941 | 28.3567 | 0
8 | 0 | 324.2604 | 398.4961 | 513.7548 | 50.8644 | 0
9 | 0 | 355.9144 | 538.0855 | 645.1443 | 56.5175 | 0
10 | 0 | 451.8037 | 647.3126 | 789.3923 | 55.0862 | 0
11 | 0 | 612.7056 | 698.8946 | 929.4417 | 48.7597 | 0
12 | 0 | 803.7824 | 620.6273 | 1015.502 | 37.6729 | 0
13 | 0 | 872.9307 | 389.6118 | 955.9317 | 24.0525 | 0
14 | 0 | 720.7984 | 197.7312 | 747.4275 | 15.3402 | 0
15 | 0 | 504.8989 | 181.7566 | 536.6176 | 19.7982 | 0
16 | 0 | 346.9749 | 272.1543 | 440.9757 | 38.1093 | 0
17 | 0 | 251.5883 | 395.6534 | 468.8692 | 57.5485 | 0
18 | 0 | 197.2698 | 524.3806 | 560.2592 | 69.3839 | 0
19 | 0 | 168.2244 | 651.7558 | 673.116 | 75.5273 | 0
20 | 0 | 155.7288 | 778.1372 | 793.5672 | 78.6829 | 0
21 | 0 | 155.9099 | 906.0653 | 919.3815 | 80.2365 | 0
22 | 0 | 168.8876 | 1039.0895 | 1052.725 | 80.7682 | 0
23 | 0 | 201.2539 | 1180.9286 | 1197.9548 | 80.3286 | 0
24 | 0 | 275.9002 | 1330.4086 | 1358.7156 | 78.2841 | 0
25 | 0 | 453.1764 | 1394.4771 | 1466.2657 | 71.9969 | 0
26 | 0 | 376.1708 | 1280.5391 | 1334.6478 | 73.6293 | 0
27 | 0 | 257.7101 | 1467.8705 | 1490.3215 | 80.0422 | 0
28 | 0 | 255.4777 | 1676.3376 | 1695.6935 | 81.3347 | 0
29 | 0 | 287.0387 | 1878.9699 | 1900.768 | 81.3144 | 0
30 | 0 | 335.8866 | 2088.2583 | 2115.0987 | 80.8625 | 0
31 | 0 | 400.422 | 2312.8855 | 2347.2914 | 80.1779 | 0
32 | 0 | 483.2332 | 2559.423 | 2604.642 | 79.3081 | 0
33 | 0 | 589.6627 | 2834.6271 | 2895.3087 | 78.2488 | 0
34 | 0 | 727.8017 | 3145.6284 | 3228.7262 | 76.9727 | 0
35 | 0 | 909.9055 | 3500.6676 | 3616.9879 | 75.4299 | 0
36 | 0 | 1154.5169 | 3909.1132 | 4076.0367 | 73.546 | 0
37 | 0 | 1490.2744 | 4380.771 | 4627.3181 | 71.2124 | 0
38 | 0 | 1962.2548 | 4923.2307 | 5299.8721 | 68.2692 | 0
39 | 0 | 2642.2112 | 5534.116 | 6132.5133 | 64.4783 | 0
40 | 0 | 3643.2558 | 6179.8514 | 7173.8327 | 59.479 | 0
41 | 0 | 5130.2516 | 6742.7388 | 8472.5444 | 52.7341 | 0
42 | 0 | 7279.0873 | 6907.0388 | 10034.5551 | 43.4977 | 0
43 | 0 | 10033.0103 | 6022.5702 | 11701.8224 | 30.9754 | 0
44 | 0 | 12530.7493 | 3369.0727 | 12975.7592 | 15.0489 | 0
45 | 0 | 13170.9925 | -589.5427 | 13184.1801 | -2.5629 | 0
46 | 0 | 11591.2569 | -3939.0165 | 12242.2664 | -18.7691 | 0
47 | 0 | 9162.5323 | -5638.675 | 10758.5619 | -31.6084 | 0
48 | 0 | 7001.1114 | -6093.6341 | 9281.5914 | -41.0357 | 0
49 | 0 | 5386.6464 | -5944.1856 | 8021.8017 | -47.817 | 0
50 | 0 | 4240.6142 | -5569.6234 | 7000.251 | -52.715 | 0

## PQ30a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.3017 | 29.3149 | 33.5427 | 60.922 | 289.8285
2 | 0.38569 | 13.766 | 50.88 | 52.7093 | 74.8606 | 2.6096
3 | 0.19624 | 27.7432 | 73.7732 | 78.8173 | 69.3907 | 0.93103
4 | 0.26304 | 106.7208 | -54.6245 | 119.8881 | -27.1054 | 1.0948
5 | 0.71097 | 71.7985 | 54.8002 | 90.3221 | 37.3527 | 2.382
6 | 0.096681 | 111.1109 | 208.6059 | 236.3516 | 61.9587 | 0.23142
7 | 0.52413 | 203.0419 | 207.9146 | 290.6106 | 45.6793 | 1.2859
8 | 0.21003 | 161.0307 | 43.0794 | 166.6934 | 14.9772 | 0.83345
9 | 0.12797 | 90.5534 | -5.2072 | 90.703 | -3.2911 | 0.22017
10 | 0.29068 | 312.6247 | 329.9601 | 454.5414 | 46.5453 | 0.55171
11 | 0.61009 | 550.8045 | 154.4421 | 572.0472 | 15.6632 | 1.01
12 | 0.095852 | 73.9876 | -170.5252 | 185.8844 | -66.5449 | 0.18533
13 | 0.58331 | 514.1433 | 7.0586 | 514.1917 | 0.78655 | 0.97073
14 | 0.23693 | 310.8919 | -132.8067 | 338.0701 | -23.1312 | 0.62692
15 | 0.25274 | 159.5982 | 217.0624 | 269.421 | 53.6743 | 0.6145
16 | 0.42837 | 163.3762 | 264.8057 | 311.1493 | 58.3268 | 1.763
17 | 0.6029 | 88.4939 | 45.3066 | 99.4176 | 27.1113 | 3.9488
18 | 0.11043 | 97.3297 | 32.884 | 102.7347 | 18.6681 | 0.61771
19 | 0.4709 | 135.4553 | 64.2816 | 149.9342 | 25.3871 | 1.5054
20 | 0.1676 | 188.5528 | -48.1989 | 194.6158 | -14.3392 | 0.48847
21 | 0.11112 | 61.1059 | -74.7525 | 96.5498 | -50.736 | 0.21608
22 | 0.12685 | 213.0418 | 4.577 | 213.0909 | 1.2308 | 0.20356
23 | 0.44212 | 113.5524 | -13.0099 | 114.2953 | -6.536 | 0.49869
24 | 0.11529 | 121.8705 | 52.4946 | 132.6955 | 23.3035 | 0.11355
25 | 0.38984 | 149.9433 | 89.0506 | 174.3932 | 30.7059 | 0.34618
26 | 0.12599 | 283.635 | 164.1418 | 327.7062 | 30.0583 | 0.13644
27 | 0.11618 | 493.0006 | -97.9401 | 502.6349 | -11.2362 | 0.094972
28 | 0.23841 | 358.2957 | -888.34 | 957.8746 | -68.0342 | 0.23627
29 | 0.47966 | 270.4022 | -542.1294 | 605.8231 | -63.491 | 0.35083
30 | 0.13004 | 67.2603 | -225.2562 | 235.0836 | -73.3747 | 0.12022
31 | 0.36434 | 25.7415 | -120.0726 | 122.8009 | -77.8999 | 0.376
32 | 0.1459 | 166.2594 | 49.3537 | 173.43 | 16.5334 | 0.29985
33 | 0.10222 | 88.6083 | 17.2709 | 90.2757 | 11.0294 | 0.060696
34 | 0.16428 | 96.2274 | 294.1347 | 309.4753 | 71.8843 | 0.24545
35 | 0.31771 | 191.1931 | 128.1674 | 230.1775 | 33.8362 | 0.205
36 | 0.11778 | 103.1475 | -263.7447 | 283.1972 | -68.6401 | 0.042527
37 | 0.42241 | 1157.0884 | 45.1729 | 1157.9699 | 2.2357 | 0.18186
38 | 0.22124 | 687.4356 | -571.4555 | 893.9402 | -39.7363 | 0.16828
39 | 0.11423 | 199.5927 | -570.6885 | 604.5846 | -70.7232 | 0.057654
40 | 0.2598 | 721.1603 | 618.002 | 949.7361 | 40.5951 | 0.24372
41 | 0.3308 | 1015.6079 | -148.1245 | 1026.3529 | -8.298 | 0.17961
42 | 0.12089 | 654.4184 | 167.0354 | 675.3993 | 14.3186 | 0.072354
43 | 0.29522 | 1146.9368 | -224.3166 | 1168.6667 | -11.0662 | 0.17544
44 | 0.12373 | 160.533 | -364.4169 | 398.2092 | -66.2255 | 0.15582
45 | 0.097069 | 82.8591 | -191.8217 | 208.9526 | -66.6376 | 0.10966
46 | 0.16442 | 239.0664 | 230.7139 | 332.2374 | 43.9814 | 0.32353
47 | 0.28564 | 606.5549 | -348.5168 | 699.5518 | -29.881 | 0.34805
48 | 0.12129 | 445.6077 | -61.9785 | 449.8973 | -7.9183 | 0.22542
49 | 0.22573 | 314.7922 | -124.454 | 338.501 | -21.5715 | 0.45932
50 | 0.18916 | 223.2296 | 66.6253 | 232.9601 | 16.6183 | 0.58434

## PQ30a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ30a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3195 | 154.4967 | 154.5141 | 89.1399 | 0
2 | 0 | 2.8863 | 198.876 | 198.8969 | 89.1685 | 0
3 | 0 | 3.836 | 303.5494 | 303.5737 | 89.276 | 0
4 | 0 | 5.2114 | 415.2307 | 415.2634 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.155 | 537.68 | 537.7276 | 89.2376 | 0
6 | 0 | 9.9738 | 676.4683 | 676.5418 | 89.1553 | 0
7 | 0 | 14.2937 | 840.5728 | 840.6944 | 89.0258 | 0
8 | 0 | 21.5799 | 1045.8984 | 1046.121 | 88.818 | 0
9 | 0 | 35.676 | 1324.1381 | 1324.6186 | 88.4567 | 0
10 | 0 | 69.2316 | 1749.6321 | 1751.0013 | 87.734 | 0
11 | 0 | 180.0332 | 2547.8268 | 2554.1796 | 85.9581 | 0
12 | 0 | 916.8595 | 4829.3355 | 4915.5989 | 79.2502 | 0
13 | 0 | 14670.1372 | -5471.4781 | 15657.2666 | -20.4539 | 0
14 | 0 | 994.7585 | -2827.3609 | 2997.2511 | -70.6165 | 0
15 | 0 | 388.2724 | -1177.9762 | 1240.3158 | -71.7573 | 0
16 | 0 | 250.3882 | -498.7828 | 558.1026 | -63.3434 | 0
17 | 0 | 201.3671 | -99.3847 | 224.5574 | -26.2686 | 0
18 | 0 | 182.6339 | 185.7084 | 260.4664 | 45.4782 | 0
19 | 0 | 178.2434 | 416.1017 | 452.6713 | 66.8114 | 0
20 | 0 | 182.564 | 619.0988 | 645.4556 | 73.5699 | 0
21 | 0 | 193.52 | 809.6733 | 832.4787 | 76.5579 | 0
22 | 0 | 210.6691 | 997.4207 | 1019.4261 | 78.0736 | 0
23 | 0 | 234.7908 | 1188.861 | 1211.8239 | 78.8283 | 0
24 | 0 | 264.5159 | 1389.5418 | 1414.4946 | 79.222 | 0
25 | 0 | 302.2959 | 1609.3535 | 1637.4986 | 79.3617 | 0
26 | 0 | 352.4231 | 1854.6076 | 1887.7954 | 79.2406 | 0
27 | 0 | 418.8419 | 2134.7066 | 2175.4082 | 78.8992 | 0
28 | 0 | 508.5519 | 2463.0031 | 2514.9571 | 78.3337 | 0
29 | 0 | 633.3801 | 2858.7653 | 2928.0897 | 77.5075 | 0
30 | 0 | 814.4587 | 3351.0833 | 3448.6377 | 76.3395 | 0
31 | 0 | 1094.8992 | 3992.4998 | 4139.9105 | 74.6643 | 0
32 | 0 | 1551.126 | 4840.6882 | 5083.1342 | 72.2327 | 0
33 | 0 | 2392.4065 | 6042.4553 | 6498.8364 | 68.3998 | 0
34 | 0 | 4173.8114 | 7766.8336 | 8817.2788 | 61.7469 | 0
35 | 0 | 8672.7935 | 9720.3016 | 13026.9571 | 48.2595 | 0
36 | 0 | 18774.1569 | 5615.1219 | 19595.8812 | 16.6513 | 0
37 | 0 | 15491.6447 | -9441.8211 | 18142.1895 | -31.3614 | 0
38 | 0 | 6118.692 | -9819.7774 | 11570.0656 | -58.073 | 0
39 | 0 | 2727.5525 | -7296.0662 | 7789.2313 | -69.5023 | 0
40 | 0 | 1449.7067 | -5482.2009 | 5670.6416 | -75.1878 | 0
41 | 0 | 877.6139 | -4251.9474 | 4341.5738 | -78.3378 | 0
42 | 0 | 589.1379 | -3373.5505 | 3424.606 | -80.0941 | 0
43 | 0 | 434.1725 | -2708.9811 | 2743.5533 | -80.8946 | 0
44 | 0 | 351.1113 | -2179.6142 | 2207.7131 | -80.8489 | 0
45 | 0 | 311.5598 | -1738.3392 | 1766.0387 | -79.8389 | 0
46 | 0 | 302.023 | -1355.3999 | 1388.6421 | -77.438 | 0
47 | 0 | 316.1601 | -1010.7149 | 1059.0099 | -72.6299 | 0
48 | 0 | 351.8268 | -690.0919 | 774.6024 | -62.9863 | 0
49 | 0 | 409.8444 | -382.6797 | 560.7283 | -43.0369 | 0
50 | 0 | 493.5825 | -79.9986 | 500.0235 | -9.2063 | 0

## PQ30b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.4262 | 29.3925 | 33.6711 | 60.8011 | 289.8277
2 | 0.38938 | 14.0076 | 51.2897 | 53.1681 | 74.7246 | 2.5572
3 | 0.20142 | 28.9954 | 75.1297 | 80.5307 | 68.8965 | 0.89359
4 | 0.25955 | 100.8868 | -57.8863 | 116.3141 | -29.8461 | 0.97927
5 | 0.75369 | 77.7748 | 51.2088 | 93.1196 | 33.3619 | 2.0505
6 | 0.1245 | 199.9213 | 171.5275 | 263.4202 | 40.6288 | 0.26759
7 | 0.44003 | 180.2059 | 96.6703 | 204.4977 | 28.211 | 1.3876
8 | 0.16699 | 130.9529 | 39.3459 | 136.7361 | 16.7234 | 0.76447
9 | 0.11789 | 84.4426 | -0.67585 | 84.4453 | -0.45857 | 0.30081
10 | 0.18207 | 241.5135 | 225.1165 | 330.1609 | 42.9875 | 0.38145
11 | 0.3724 | 370.3506 | 139.4496 | 395.7344 | 20.6331 | 0.69682
12 | 0.092837 | 99.8865 | -157.0741 | 186.144 | -57.5469 | 0.23516
13 | 0.36688 | 342.5108 | 57.3308 | 347.2758 | 9.5023 | 0.74598
14 | 0.16743 | 252.3914 | -31.9286 | 254.4029 | -7.2099 | 0.49623
15 | 0.1554 | 112.3304 | 133.2069 | 174.2475 | 49.8598 | 0.50259
16 | 0.16638 | 66.6646 | 143.3279 | 158.073 | 65.056 | 0.66682
17 | 0.50317 | 57.0176 | 78.0338 | 96.6452 | 53.8452 | 1.5682
18 | 0.12185 | 129.122 | 36.9591 | 134.3074 | 15.9729 | 0.32244
19 | 0.49294 | 154.8691 | 63.5316 | 167.3938 | 22.3048 | 1.0294
20 | 0.15443 | 189.6877 | -60.3443 | 199.0549 | -17.6471 | 0.33445
21 | 0.10946 | 60.0423 | -75.425 | 96.4055 | -51.4783 | 0.17919
22 | 0.12517 | 215.3891 | 3.6494 | 215.42 | 0.97069 | 0.18331
23 | 0.44257 | 113.8423 | -12.8977 | 114.5706 | -6.4638 | 0.49848
24 | 0.11494 | 121.3288 | 52.5889 | 132.2357 | 23.4339 | 0.11779
25 | 0.38551 | 147.2713 | 87.1765 | 171.1391 | 30.6232 | 0.39378
26 | 0.12122 | 260.6518 | 163.4787 | 307.6761 | 32.0956 | 0.16642
27 | 0.10873 | 501.2802 | -45.0538 | 503.3008 | -5.1358 | 0.10297
28 | 0.18996 | 525.508 | -1020.3284 | 1147.7058 | -62.7498 | 0.15673
29 | 0.45855 | 334.9294 | -582.2497 | 671.7086 | -60.0911 | 0.3158
30 | 0.12338 | 73.5513 | -233.8751 | 245.168 | -72.5422 | 0.083526
31 | 0.35105 | 27.0617 | -122.6373 | 125.5876 | -77.5563 | 0.23677
32 | 0.1145 | 162.7618 | 53.7987 | 171.4226 | 18.2906 | 0.10821
33 | 0.099463 | 87.887 | 18.6837 | 89.851 | 12.0017 | 0.052729
34 | 0.11329 | 86.849 | 278.4461 | 291.6762 | 72.677 | 0.091672
35 | 0.28429 | 180.7263 | 131.0135 | 223.2186 | 35.9394 | 0.13973
36 | 0.11846 | 117.5161 | -275.9026 | 299.8871 | -66.9292 | 0.045672
37 | 0.28447 | 1035.2528 | 312.133 | 1081.2841 | 16.7783 | 0.10618
38 | 0.14701 | 884.6257 | -466.5961 | 1000.1373 | -27.8094 | 0.070707
39 | 0.11405 | 285.5912 | -646.7549 | 707.0037 | -66.1749 | 0.034321
40 | 0.11817 | 505.3375 | 597.4938 | 782.5374 | 49.7767 | 0.057685
41 | 0.24937 | 979.0591 | 177.0878 | 994.9456 | 10.2526 | 0.057966
42 | 0.097457 | 550.9808 | 273.2536 | 615.0181 | 26.3787 | 0.018331
43 | 0.23056 | 1084.0199 | 303.7033 | 1125.7597 | 15.651 | 0.036693
44 | 0.10773 | 231.5716 | -417.8247 | 477.7058 | -61.0034 | 0.032257
45 | 0.10063 | 102.655 | -210.3584 | 234.0698 | -63.9876 | 0.017467
46 | 0.10501 | 173.754 | 230.3988 | 288.5724 | 52.9784 | 0.035311
47 | 0.22519 | 947.2377 | 128.219 | 955.8762 | 7.7088 | 0.048949
48 | 0.10167 | 488.081 | 222.4557 | 536.3857 | 24.5024 | 0.022455
49 | 0.21434 | 654.2522 | 16.5289 | 654.4609 | 1.4472 | 0.05935
50 | 0.11195 | 317.5055 | 204.5628 | 377.6979 | 32.7929 | 0.059085

## PQ30b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ30b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4022 | 157.6596 | 157.6779 | 89.1271 | 0
2 | 0 | 3.1057 | 205.8215 | 205.845 | 89.1355 | 0
3 | 0 | 5.1762 | 332.9171 | 332.9573 | 89.1092 | 0
4 | 0 | 16.7164 | 517.6806 | 517.9504 | 88.1505 | 0
5 | 0 | 170.1124 | 923.0236 | 938.5685 | 79.5576 | 0
6 | 0 | 1036.556 | 244.5033 | 1065.0024 | 13.2723 | 0
7 | 0 | 402.2462 | 217.1013 | 457.0941 | 28.3567 | 0
8 | 0 | 324.2604 | 398.4961 | 513.7548 | 50.8644 | 0
9 | 0 | 355.9144 | 538.0855 | 645.1443 | 56.5175 | 0
10 | 0 | 451.8037 | 647.3126 | 789.3923 | 55.0862 | 0
11 | 0 | 612.7056 | 698.8946 | 929.4417 | 48.7597 | 0
12 | 0 | 803.7824 | 620.6273 | 1015.502 | 37.6729 | 0
13 | 0 | 872.9307 | 389.6118 | 955.9317 | 24.0525 | 0
14 | 0 | 720.7984 | 197.7312 | 747.4275 | 15.3402 | 0
15 | 0 | 504.8989 | 181.7566 | 536.6176 | 19.7982 | 0
16 | 0 | 346.9749 | 272.1543 | 440.9757 | 38.1093 | 0
17 | 0 | 251.5883 | 395.6534 | 468.8692 | 57.5485 | 0
18 | 0 | 197.2698 | 524.3806 | 560.2592 | 69.3839 | 0
19 | 0 | 168.2244 | 651.7558 | 673.116 | 75.5273 | 0
20 | 0 | 155.7288 | 778.1372 | 793.5672 | 78.6829 | 0
21 | 0 | 155.9099 | 906.0653 | 919.3815 | 80.2365 | 0
22 | 0 | 168.8876 | 1039.0895 | 1052.725 | 80.7682 | 0
23 | 0 | 201.2539 | 1180.9286 | 1197.9548 | 80.3286 | 0
24 | 0 | 275.9002 | 1330.4086 | 1358.7156 | 78.2841 | 0
25 | 0 | 453.1764 | 1394.4771 | 1466.2657 | 71.9969 | 0
26 | 0 | 376.1708 | 1280.5391 | 1334.6478 | 73.6293 | 0
27 | 0 | 257.7101 | 1467.8705 | 1490.3215 | 80.0422 | 0
28 | 0 | 255.4777 | 1676.3376 | 1695.6935 | 81.3347 | 0
29 | 0 | 287.0387 | 1878.9699 | 1900.768 | 81.3144 | 0
30 | 0 | 335.8866 | 2088.2583 | 2115.0987 | 80.8625 | 0
31 | 0 | 400.422 | 2312.8855 | 2347.2914 | 80.1779 | 0
32 | 0 | 483.2332 | 2559.423 | 2604.642 | 79.3081 | 0
33 | 0 | 589.6627 | 2834.6271 | 2895.3087 | 78.2488 | 0
34 | 0 | 727.8017 | 3145.6284 | 3228.7262 | 76.9727 | 0
35 | 0 | 909.9055 | 3500.6676 | 3616.9879 | 75.4299 | 0
36 | 0 | 1154.5169 | 3909.1132 | 4076.0367 | 73.546 | 0
37 | 0 | 1490.2744 | 4380.771 | 4627.3181 | 71.2124 | 0
38 | 0 | 1962.2548 | 4923.2307 | 5299.8721 | 68.2692 | 0
39 | 0 | 2642.2112 | 5534.116 | 6132.5133 | 64.4783 | 0
40 | 0 | 3643.2558 | 6179.8514 | 7173.8327 | 59.479 | 0
41 | 0 | 5130.2516 | 6742.7388 | 8472.5444 | 52.7341 | 0
42 | 0 | 7279.0873 | 6907.0388 | 10034.5551 | 43.4977 | 0
43 | 0 | 10033.0103 | 6022.5702 | 11701.8224 | 30.9754 | 0
44 | 0 | 12530.7493 | 3369.0727 | 12975.7592 | 15.0489 | 0
45 | 0 | 13170.9925 | -589.5427 | 13184.1801 | -2.5629 | 0
46 | 0 | 11591.2569 | -3939.0165 | 12242.2664 | -18.7691 | 0
47 | 0 | 9162.5323 | -5638.675 | 10758.5619 | -31.6084 | 0
48 | 0 | 7001.1114 | -6093.6341 | 9281.5914 | -41.0357 | 0
49 | 0 | 5386.6464 | -5944.1856 | 8021.8017 | -47.817 | 0
50 | 0 | 4240.6142 | -5569.6234 | 7000.251 | -52.715 | 0

## PQ31a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0186 | 19.4721 | 31.1245 | 36.7137 | 57.969 | 336.0937
2 | 0.42723 | 17.0936 | 56.3663 | 58.9012 | 73.1296 | 1.7541
3 | 0.21301 | 34.2289 | 80.7696 | 87.7231 | 67.0335 | 0.61367
4 | 0.23855 | 94.6258 | -61.7628 | 112.9986 | -33.1327 | 0.62951
5 | 0.71875 | 78.5473 | 52.6098 | 94.5382 | 33.8136 | 1.4589
6 | 0.10189 | 150.3098 | 231.0992 | 275.6808 | 56.9595 | 0.15586
7 | 0.47711 | 259.7543 | 202.6028 | 329.424 | 37.9535 | 0.82728
8 | 0.1567 | 167.5414 | 29.8423 | 170.1784 | 10.0996 | 0.34684
9 | 0.12494 | 90.0455 | -8.9482 | 90.489 | -5.6751 | 0.11108
10 | 0.2273 | 409.4622 | 323.6753 | 521.9435 | 38.326 | 0.3446
11 | 0.4374 | 595.4714 | 39.0677 | 596.7516 | 3.7537 | 0.55346
12 | 0.079606 | 66.3078 | -163.6137 | 176.5394 | -67.9388 | 0.087962
13 | 0.39774 | 512.4578 | -61.4499 | 516.1289 | -6.8378 | 0.57604
14 | 0.15516 | 299.0629 | -149.0578 | 334.151 | -26.4924 | 0.35722
15 | 0.22535 | 157.878 | 225.474 | 275.2526 | 55.0001 | 0.44808
16 | 0.27565 | 110.2527 | 280.8989 | 301.7613 | 68.57 | 0.80578
17 | 0.70527 | 107.5007 | 79.3769 | 133.6304 | 36.4416 | 2.4589
18 | 0.10254 | 89.6629 | -10.5977 | 90.287 | -6.7408 | 0.67959
19 | 0.37991 | 111.1227 | 46.3062 | 120.3848 | 22.6221 | 1.7563
20 | 0.15931 | 177.923 | -33.7855 | 181.1024 | -10.7518 | 0.5395
21 | 0.11039 | 61.8548 | -73.2403 | 95.8654 | -49.8174 | 0.22885
22 | 0.12334 | 209.2703 | 2.1829 | 209.2817 | 0.59764 | 0.18874
23 | 0.43863 | 112.616 | -14.2188 | 113.5101 | -7.1961 | 0.43874
24 | 0.11568 | 123.3245 | 50.3496 | 133.2067 | 22.2087 | 0.094104
25 | 0.39257 | 154.1626 | 85.9455 | 176.5014 | 29.1396 | 0.25812
26 | 0.12444 | 300.4033 | 151.5897 | 336.4841 | 26.7765 | 0.097607
27 | 0.1152 | 467.1414 | -141.937 | 488.2286 | -16.901 | 0.073274
28 | 0.18255 | 250.699 | -754.2076 | 794.7824 | -71.6132 | 0.13619
29 | 0.43981 | 211.1185 | -489.6594 | 533.2329 | -66.6765 | 0.25022
30 | 0.12528 | 60.103 | -213.333 | 221.6379 | -74.2657 | 0.098845
31 | 0.34613 | 24.1368 | -116.1263 | 118.6082 | -78.2583 | 0.24044
32 | 0.14965 | 170.8432 | 40.5829 | 175.5972 | 13.3627 | 0.31173
33 | 0.10446 | 89.4808 | 14.4071 | 90.6332 | 9.1466 | 0.096989
34 | 0.16392 | 127.9528 | 326.9113 | 351.0598 | 68.6247 | 0.2227
35 | 0.3609 | 213.6974 | 112.4676 | 241.4861 | 27.7575 | 0.50498
36 | 0.10495 | 81.5061 | -228.701 | 242.7909 | -70.3846 | 0.11928
37 | 0.31456 | 659.8727 | -446.4406 | 796.7065 | -34.0805 | 0.32217
38 | 0.23051 | 285.44 | -392.5562 | 485.3621 | -53.9779 | 0.30796
39 | 0.081766 | 139.0828 | -292.3662 | 323.7623 | -64.5589 | 0.16192
40 | 0.20328 | 370.2629 | -72.3322 | 377.2619 | -11.0537 | 0.35769
41 | 0.2451 | 285.1154 | 9.9468 | 285.2889 | 1.9981 | 0.42581
42 | 0.077952 | 252.743 | 136.59 | 287.2905 | 28.3881 | 0.17521
43 | 0.17132 | 394.3182 | 265.1418 | 475.1705 | 33.9171 | 0.24173
44 | 0.20992 | 441.0637 | -296.6767 | 531.5583 | -33.9263 | 0.40459
45 | 0.12123 | 147.3227 | -209.7784 | 256.3415 | -54.9205 | 0.17581
46 | 0.11455 | 142.5069 | 200.6912 | 246.1406 | 54.6222 | 0.19748
47 | 0.23 | 650.0853 | 320.7184 | 724.8939 | 26.2593 | 0.19213
48 | 0.096295 | 382.9743 | 245.1527 | 454.7187 | 32.6245 | 0.074854
49 | 0.22487 | 571.2044 | 140.6633 | 588.2692 | 13.8342 | 0.16266
50 | 0.12209 | 272.7042 | 207.3516 | 342.5818 | 37.2477 | 0.13902

## PQ31a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ31a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.4249 | 285.0636 | 285.0979 | 89.1107 | 0
2 | 0 | 5.1463 | 337.6887 | 337.7279 | 89.1269 | 0
3 | 0 | 6.4641 | 522.3488 | 522.3888 | 89.291 | 0
4 | 0 | 8.499 | 729.1281 | 729.1776 | 89.3322 | 0
5 | 0 | 11.7024 | 972.0044 | 972.0748 | 89.3102 | 0
6 | 0 | 17.1122 | 1274.5901 | 1274.7049 | 89.2308 | 0
7 | 0 | 27.3609 | 1681.8493 | 1682.0719 | 89.068 | 0
8 | 0 | 50.5785 | 2293.5608 | 2294.1185 | 88.7367 | 0
9 | 0 | 119.7598 | 3387.9652 | 3390.0812 | 87.9755 | 0
10 | 0 | 474.0978 | 6145.9646 | 6164.2234 | 85.589 | 0
11 | 0 | 15404.6737 | 26336.3691 | 30510.7901 | 59.6758 | 0
12 | 0 | 1763.1752 | -8347.4336 | 8531.6138 | -78.0731 | 0
13 | 0 | 488.3602 | -3507.3459 | 3541.1822 | -82.0731 | 0
14 | 0 | 284.3085 | -2010.2746 | 2030.2796 | -81.9502 | 0
15 | 0 | 219.1654 | -1243.3095 | 1262.4786 | -80.0028 | 0
16 | 0 | 195.4152 | -747.8018 | 772.9131 | -75.355 | 0
17 | 0 | 190.1573 | -378.4632 | 423.5495 | -63.3229 | 0
18 | 0 | 196.0862 | -73.6331 | 209.4555 | -20.5819 | 0
19 | 0 | 210.9198 | 198.6962 | 289.7711 | 43.2907 | 0
20 | 0 | 234.6544 | 458.4274 | 514.9936 | 62.8935 | 0
21 | 0 | 269.0165 | 720.6253 | 769.2013 | 69.5289 | 0
22 | 0 | 317.7326 | 999.3166 | 1048.6122 | 72.3619 | 0
23 | 0 | 387.9084 | 1309.7948 | 1366.029 | 73.5028 | 0
24 | 0 | 489.2966 | 1672.4793 | 1742.5838 | 73.6928 | 0
25 | 0 | 646.042 | 2123.7244 | 2219.8143 | 73.0801 | 0
26 | 0 | 911.4568 | 2716.8599 | 2865.6729 | 71.4543 | 0
27 | 0 | 1412.7189 | 3547.7454 | 3818.6742 | 68.2875 | 0
28 | 0 | 2529.6503 | 4769.8868 | 5399.162 | 62.0613 | 0
29 | 0 | 5623.104 | 6245.3657 | 8403.8022 | 48.0013 | 0
30 | 0 | 12835.4963 | 2560.1062 | 13088.3196 | 11.2799 | 0
31 | 0 | 8249.6229 | -6747.6148 | 10657.7007 | -39.2808 | 0
32 | 0 | 3019.2866 | -5673.7478 | 6427.0915 | -61.9803 | 0
33 | 0 | 1395.6715 | -4014.3048 | 4250.0049 | -70.8287 | 0
34 | 0 | 798.9134 | -2919.9009 | 3027.2238 | -74.6978 | 0
35 | 0 | 537.1205 | -2175.7737 | 2241.0912 | -76.133 | 0
36 | 0 | 411.3987 | -1630.6155 | 1681.7121 | -75.84 | 0
37 | 0 | 351.5773 | -1203.2357 | 1253.5481 | -73.712 | 0
38 | 0 | 328.8769 | -848.4971 | 910.004 | -68.8137 | 0
39 | 0 | 330.3921 | -539.3981 | 632.5419 | -58.5117 | 0
40 | 0 | 350.3715 | -258.7084 | 435.5344 | -36.4415 | 0
41 | 0 | 386.6885 | 5.5712 | 386.7286 | 0.82544 | 0
42 | 0 | 439.5316 | 262.2485 | 511.8225 | 30.8226 | 0
43 | 0 | 510.856 | 518.4373 | 727.84 | 45.422 | 0
44 | 0 | 604.4804 | 780.0972 | 986.8881 | 52.2287 | 0
45 | 0 | 726.2877 | 1052.5787 | 1278.8338 | 55.394 | 0
46 | 0 | 885.0544 | 1340.5748 | 1606.3817 | 56.567 | 0
47 | 0 | 1093.6031 | 1647.8236 | 1977.6982 | 56.4292 | 0
48 | 0 | 1370.5177 | 1975.8748 | 2404.6622 | 55.2538 | 0
49 | 0 | 1742.679 | 2321.5193 | 2902.8231 | 53.1058 | 0
50 | 0 | 2248.1537 | 2670.7409 | 3490.9958 | 49.9103 | 0

## PQ31b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0188 | 19.6835 | 31.2268 | 36.9128 | 57.7752 | 336.0946
2 | 0.43431 | 17.6379 | 57.1649 | 59.8241 | 72.8527 | 1.6411
3 | 0.22239 | 37.0742 | 83.3123 | 91.189 | 66.0108 | 0.52176
4 | 0.22948 | 85.2063 | -64.3536 | 106.7778 | -37.0626 | 0.43464
5 | 0.76997 | 88.4875 | 42.9512 | 98.3608 | 25.8916 | 1.3818
6 | 0.10152 | 226.3846 | 52.9336 | 232.4907 | 13.1606 | 0.34785
7 | 0.28032 | 153.6942 | 79.4598 | 173.0195 | 27.3389 | 1.038
8 | 0.11673 | 127.5972 | 37.4264 | 132.9729 | 16.3473 | 0.42427
9 | 0.1139 | 83.3563 | -1.3568 | 83.3674 | -0.93251 | 0.26343
10 | 0.11829 | 252.3927 | 208.5895 | 327.4319 | 39.572 | 0.23476
11 | 0.23936 | 364.0644 | 114.2087 | 381.558 | 17.4169 | 0.42323
12 | 0.079586 | 99.6152 | -151.9771 | 181.7147 | -56.7567 | 0.15824
13 | 0.23374 | 329.8881 | 52.371 | 334.0192 | 9.0207 | 0.44821
14 | 0.10672 | 251.0636 | -26.5337 | 252.4618 | -6.0329 | 0.289
15 | 0.13727 | 109.3245 | 137.2934 | 175.503 | 51.4703 | 0.38669
16 | 0.13191 | 66.3843 | 150.4524 | 164.447 | 66.1914 | 0.42672
17 | 0.49839 | 59.2085 | 78.8922 | 98.6388 | 53.1118 | 1.3097
18 | 0.12004 | 129.7527 | 34.0278 | 134.1404 | 14.695 | 0.29004
19 | 0.48258 | 156.0037 | 60.5851 | 167.355 | 21.224 | 0.90824
20 | 0.14727 | 186.941 | -62.4502 | 197.0964 | -18.4726 | 0.27977
21 | 0.10806 | 59.3558 | -75.1411 | 95.7565 | -51.6939 | 0.15848
22 | 0.12263 | 215.0575 | -0.062477 | 215.0575 | -0.016645 | 0.15793
23 | 0.44059 | 113.3997 | -13.9021 | 114.2487 | -6.9892 | 0.44529
24 | 0.11452 | 121.5616 | 51.2198 | 131.9117 | 22.848 | 0.10898
25 | 0.37911 | 146.362 | 87.9031 | 170.7302 | 30.9885 | 0.37243
26 | 0.11022 | 271.5359 | 168.0247 | 319.3181 | 31.749 | 0.10553
27 | 0.10633 | 502.2184 | -70.9139 | 507.2002 | -8.0371 | 0.082069
28 | 0.16698 | 435.7083 | -967.1328 | 1060.7486 | -65.7477 | 0.11196
29 | 0.4376 | 304.5437 | -567.5782 | 644.121 | -61.7835 | 0.25463
30 | 0.12056 | 70.7458 | -230.5509 | 241.1612 | -72.9411 | 0.066432
31 | 0.34513 | 26.5056 | -121.6828 | 124.5362 | -77.7115 | 0.17245
32 | 0.1109 | 164.097 | 52.2813 | 172.2241 | 17.6719 | 0.069756
33 | 0.099441 | 88.1477 | 18.2114 | 90.0093 | 11.6731 | 0.041746
34 | 0.10566 | 89.6649 | 283.3495 | 297.1981 | 72.4402 | 0.04634
35 | 0.28454 | 183.8459 | 130.2346 | 225.3006 | 35.3134 | 0.1058
36 | 0.1156 | 113.261 | -272.3344 | 294.9475 | -67.4181 | 0.03198
37 | 0.26747 | 1076.3171 | 250.8273 | 1105.1574 | 13.1182 | 0.065397
38 | 0.13394 | 835.8971 | -500.3029 | 974.1802 | -30.9015 | 0.048742
39 | 0.10736 | 263.6833 | -627.9457 | 681.0614 | -67.2218 | 0.021234
40 | 0.10585 | 542.3891 | 603.9291 | 811.7366 | 48.073 | 0.030006
41 | 0.2549 | 997.4598 | 121.5562 | 1004.8393 | 6.9481 | 0.050557
42 | 0.099513 | 568.2708 | 259.2622 | 624.6188 | 24.5239 | 0.016413
43 | 0.23609 | 1117.0392 | 237.776 | 1142.0656 | 12.0168 | 0.036677
44 | 0.10666 | 221.2107 | -410.5366 | 466.3416 | -61.6827 | 0.036425
45 | 0.099688 | 100.3956 | -208.3032 | 231.2347 | -64.2674 | 0.021683
46 | 0.10741 | 178.413 | 231.1724 | 292.0134 | 52.3399 | 0.045214
47 | 0.22892 | 951.0625 | 77.5598 | 954.2198 | 4.6622 | 0.065038
48 | 0.10321 | 497.6821 | 209.6071 | 540.0209 | 22.8392 | 0.03049
49 | 0.21597 | 649.1411 | -6.2958 | 649.1716 | -0.55568 | 0.077695
50 | 0.11542 | 323.2908 | 199.2601 | 379.7651 | 31.6476 | 0.07564

## PQ31b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ31b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.8722 | 299.8718 | 299.9114 | 89.0692 | 0
2 | 0 | 6.4219 | 372.1416 | 372.197 | 89.0114 | 0
3 | 0 | 16.5269 | 695.3928 | 695.5892 | 88.6385 | 0
4 | 0 | 241.9393 | 1739.1953 | 1755.9427 | 82.0804 | 0
5 | 0 | 1186.3458 | -1341.2736 | 1790.6511 | -48.5075 | 0
6 | 0 | 338.3729 | -194.5564 | 390.3183 | -29.8979 | 0
7 | 0 | 290.3197 | 145.8684 | 324.9048 | 26.6768 | 0
8 | 0 | 328.0194 | 346.5113 | 477.1444 | 46.5703 | 0
9 | 0 | 413.4158 | 489.5054 | 640.7247 | 49.817 | 0
10 | 0 | 542.8906 | 577.8443 | 792.8646 | 46.7864 | 0
11 | 0 | 699.3093 | 581.7864 | 909.6752 | 39.7586 | 0
12 | 0 | 817.0764 | 476.3094 | 945.7719 | 30.2398 | 0
13 | 0 | 808.4806 | 317.0384 | 868.4205 | 21.4122 | 0
14 | 0 | 680.5905 | 220.6015 | 715.4498 | 17.9592 | 0
15 | 0 | 523.5991 | 229.0706 | 571.515 | 23.629 | 0
16 | 0 | 395.3676 | 308.7562 | 501.6432 | 37.9875 | 0
17 | 0 | 305.7775 | 422.1648 | 521.2706 | 54.0839 | 0
18 | 0 | 247.5159 | 549.5544 | 602.7223 | 65.7535 | 0
19 | 0 | 212.2605 | 683.5244 | 715.7235 | 72.7484 | 0
20 | 0 | 194.5805 | 822.7919 | 845.4869 | 76.6947 | 0
21 | 0 | 192.8079 | 969.1859 | 988.1782 | 78.7486 | 0
22 | 0 | 211.3025 | 1126.3787 | 1146.0269 | 79.3751 | 0
23 | 0 | 271.3125 | 1293.7224 | 1321.8654 | 78.1559 | 0
24 | 0 | 418.9288 | 1396.9859 | 1458.4481 | 73.307 | 0
25 | 0 | 395.8639 | 1336.6391 | 1394.0273 | 73.5026 | 0
26 | 0 | 284.9358 | 1509.0846 | 1535.7489 | 79.3077 | 0
27 | 0 | 274.9262 | 1732.2895 | 1753.9701 | 80.982 | 0
28 | 0 | 303.643 | 1960.7285 | 1984.1006 | 81.197 | 0
29 | 0 | 354.2168 | 2202.8063 | 2231.104 | 80.8649 | 0
30 | 0 | 425.3268 | 2467.4706 | 2503.8599 | 80.2198 | 0
31 | 0 | 521.1182 | 2763.1472 | 2811.8583 | 79.3197 | 0
32 | 0 | 649.7316 | 3098.9268 | 3166.3068 | 78.1587 | 0
33 | 0 | 824.291 | 3485.3848 | 3581.5308 | 76.6941 | 0
34 | 0 | 1065.522 | 3934.9913 | 4076.7013 | 74.8487 | 0
35 | 0 | 1406.7898 | 4461.6332 | 4678.1651 | 72.4995 | 0
36 | 0 | 1902.7984 | 5077.7405 | 5422.5539 | 69.4574 | 0
37 | 0 | 2644.7393 | 5784.2349 | 6360.1902 | 65.4286 | 0
38 | 0 | 3783.0651 | 6540.1663 | 7555.4852 | 59.9534 | 0
39 | 0 | 5544.0123 | 7179.2828 | 9070.7317 | 52.3238 | 0
40 | 0 | 8148.8275 | 7223.0064 | 10889.2245 | 41.5533 | 0
41 | 0 | 11342.7155 | 5715.1864 | 12701.2028 | 26.7419 | 0
42 | 0 | 13557.9621 | 2009.4607 | 13706.0668 | 8.4306 | 0
43 | 0 | 13031.8646 | -2341.7867 | 13240.5989 | -10.1872 | 0
44 | 0 | 10585.7919 | -5069.7274 | 11737.1686 | -25.5906 | 0
45 | 0 | 8037.9112 | -6015.8872 | 10039.8663 | -36.8126 | 0
46 | 0 | 6094.6622 | -6016.875 | 8564.3267 | -44.632 | 0
47 | 0 | 4739.0144 | -5660.0567 | 7382.0389 | -50.0615 | 0
48 | 0 | 3805.3591 | -5209.6226 | 6451.4282 | -53.8538 | 0
49 | 0 | 3154.5383 | -4765.85 | 5715.2811 | -56.4992 | 0
50 | 0 | 2692.9269 | -4361.6544 | 5126.0008 | -58.3084 | 0

## PQ32a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.01 | 19.4721 | 31.1245 | 36.7137 | 57.969 | 335.6907
2 | 0.42723 | 17.0936 | 56.3663 | 58.9012 | 73.1296 | 1.7541
3 | 0.21301 | 34.2289 | 80.7696 | 87.7231 | 67.0335 | 0.61367
4 | 0.23855 | 94.6258 | -61.7628 | 112.9986 | -33.1327 | 0.62951
5 | 0.71875 | 78.5473 | 52.6098 | 94.5382 | 33.8136 | 1.4589
6 | 0.10189 | 150.3098 | 231.0992 | 275.6808 | 56.9595 | 0.15586
7 | 0.47711 | 259.7543 | 202.6028 | 329.424 | 37.9535 | 0.82728
8 | 0.1567 | 167.5414 | 29.8423 | 170.1784 | 10.0996 | 0.34684
9 | 0.12494 | 90.0455 | -8.9482 | 90.489 | -5.6751 | 0.11108
10 | 0.2273 | 409.4622 | 323.6753 | 521.9435 | 38.326 | 0.3446
11 | 0.4374 | 595.4714 | 39.0677 | 596.7516 | 3.7537 | 0.55346
12 | 0.079606 | 66.3078 | -163.6137 | 176.5394 | -67.9388 | 0.087962
13 | 0.39774 | 512.4578 | -61.4499 | 516.1289 | -6.8378 | 0.57604
14 | 0.15516 | 299.0629 | -149.0578 | 334.151 | -26.4924 | 0.35722
15 | 0.22535 | 157.878 | 225.474 | 275.2526 | 55.0001 | 0.44808
16 | 0.27565 | 110.2527 | 280.8989 | 301.7613 | 68.57 | 0.80578
17 | 0.70527 | 107.5007 | 79.3769 | 133.6304 | 36.4416 | 2.4589
18 | 0.10254 | 89.6629 | -10.5977 | 90.287 | -6.7408 | 0.67959
19 | 0.37991 | 111.1227 | 46.3062 | 120.3848 | 22.6221 | 1.7563
20 | 0.15931 | 177.923 | -33.7855 | 181.1024 | -10.7518 | 0.5395
21 | 0.11039 | 61.8548 | -73.2403 | 95.8654 | -49.8174 | 0.22885
22 | 0.12334 | 209.2703 | 2.1829 | 209.2817 | 0.59764 | 0.18874
23 | 0.43863 | 112.616 | -14.2188 | 113.5101 | -7.1961 | 0.43874
24 | 0.11568 | 123.3245 | 50.3496 | 133.2067 | 22.2087 | 0.094104
25 | 0.39257 | 154.1626 | 85.9455 | 176.5014 | 29.1396 | 0.25812
26 | 0.12444 | 300.4033 | 151.5897 | 336.4841 | 26.7765 | 0.097607
27 | 0.1152 | 467.1414 | -141.937 | 488.2286 | -16.901 | 0.073274
28 | 0.18255 | 250.699 | -754.2076 | 794.7824 | -71.6132 | 0.13619
29 | 0.43981 | 211.1185 | -489.6594 | 533.2329 | -66.6765 | 0.25022
30 | 0.12528 | 60.103 | -213.333 | 221.6379 | -74.2657 | 0.098845
31 | 0.34613 | 24.1368 | -116.1263 | 118.6082 | -78.2583 | 0.24044
32 | 0.14965 | 170.8432 | 40.5829 | 175.5972 | 13.3627 | 0.31173
33 | 0.10446 | 89.4808 | 14.4071 | 90.6332 | 9.1466 | 0.096989
34 | 0.16392 | 127.9528 | 326.9113 | 351.0598 | 68.6247 | 0.2227
35 | 0.3609 | 213.6974 | 112.4676 | 241.4861 | 27.7575 | 0.50498
36 | 0.10495 | 81.5061 | -228.701 | 242.7909 | -70.3846 | 0.11928
37 | 0.31456 | 659.8727 | -446.4406 | 796.7065 | -34.0805 | 0.32217
38 | 0.23051 | 285.44 | -392.5562 | 485.3621 | -53.9779 | 0.30796
39 | 0.081766 | 139.0828 | -292.3662 | 323.7623 | -64.5589 | 0.16192
40 | 0.20328 | 370.2629 | -72.3322 | 377.2619 | -11.0537 | 0.35769
41 | 0.2451 | 285.1154 | 9.9468 | 285.2889 | 1.9981 | 0.42581
42 | 0.077952 | 252.743 | 136.59 | 287.2905 | 28.3881 | 0.17521
43 | 0.17132 | 394.3182 | 265.1418 | 475.1705 | 33.9171 | 0.24173
44 | 0.20992 | 441.0637 | -296.6767 | 531.5583 | -33.9263 | 0.40459
45 | 0.12123 | 147.3227 | -209.7784 | 256.3415 | -54.9205 | 0.17581
46 | 0.11455 | 142.5069 | 200.6912 | 246.1406 | 54.6222 | 0.19748
47 | 0.23 | 650.0853 | 320.7184 | 724.8939 | 26.2593 | 0.19213
48 | 0.096295 | 382.9743 | 245.1527 | 454.7187 | 32.6245 | 0.074854
49 | 0.22487 | 571.2044 | 140.6633 | 588.2692 | 13.8342 | 0.16266
50 | 0.12209 | 272.7042 | 207.3516 | 342.5818 | 37.2477 | 0.13902

## PQ32a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ32a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.4249 | 285.0636 | 285.0979 | 89.1107 | 0
2 | 0 | 5.1463 | 337.6887 | 337.7279 | 89.1269 | 0
3 | 0 | 6.4641 | 522.3488 | 522.3888 | 89.291 | 0
4 | 0 | 8.499 | 729.1281 | 729.1776 | 89.3322 | 0
5 | 0 | 11.7024 | 972.0044 | 972.0748 | 89.3102 | 0
6 | 0 | 17.1122 | 1274.5901 | 1274.7049 | 89.2308 | 0
7 | 0 | 27.3609 | 1681.8493 | 1682.0719 | 89.068 | 0
8 | 0 | 50.5785 | 2293.5608 | 2294.1185 | 88.7367 | 0
9 | 0 | 119.7598 | 3387.9652 | 3390.0812 | 87.9755 | 0
10 | 0 | 474.0978 | 6145.9646 | 6164.2234 | 85.589 | 0
11 | 0 | 15404.6737 | 26336.3691 | 30510.7901 | 59.6758 | 0
12 | 0 | 1763.1752 | -8347.4336 | 8531.6138 | -78.0731 | 0
13 | 0 | 488.3602 | -3507.3459 | 3541.1822 | -82.0731 | 0
14 | 0 | 284.3085 | -2010.2746 | 2030.2796 | -81.9502 | 0
15 | 0 | 219.1654 | -1243.3095 | 1262.4786 | -80.0028 | 0
16 | 0 | 195.4152 | -747.8018 | 772.9131 | -75.355 | 0
17 | 0 | 190.1573 | -378.4632 | 423.5495 | -63.3229 | 0
18 | 0 | 196.0862 | -73.6331 | 209.4555 | -20.5819 | 0
19 | 0 | 210.9198 | 198.6962 | 289.7711 | 43.2907 | 0
20 | 0 | 234.6544 | 458.4274 | 514.9936 | 62.8935 | 0
21 | 0 | 269.0165 | 720.6253 | 769.2013 | 69.5289 | 0
22 | 0 | 317.7326 | 999.3166 | 1048.6122 | 72.3619 | 0
23 | 0 | 387.9084 | 1309.7948 | 1366.029 | 73.5028 | 0
24 | 0 | 489.2966 | 1672.4793 | 1742.5838 | 73.6928 | 0
25 | 0 | 646.042 | 2123.7244 | 2219.8143 | 73.0801 | 0
26 | 0 | 911.4568 | 2716.8599 | 2865.6729 | 71.4543 | 0
27 | 0 | 1412.7189 | 3547.7454 | 3818.6742 | 68.2875 | 0
28 | 0 | 2529.6503 | 4769.8868 | 5399.162 | 62.0613 | 0
29 | 0 | 5623.104 | 6245.3657 | 8403.8022 | 48.0013 | 0
30 | 0 | 12835.4963 | 2560.1062 | 13088.3196 | 11.2799 | 0
31 | 0 | 8249.6229 | -6747.6148 | 10657.7007 | -39.2808 | 0
32 | 0 | 3019.2866 | -5673.7478 | 6427.0915 | -61.9803 | 0
33 | 0 | 1395.6715 | -4014.3048 | 4250.0049 | -70.8287 | 0
34 | 0 | 798.9134 | -2919.9009 | 3027.2238 | -74.6978 | 0
35 | 0 | 537.1205 | -2175.7737 | 2241.0912 | -76.133 | 0
36 | 0 | 411.3987 | -1630.6155 | 1681.7121 | -75.84 | 0
37 | 0 | 351.5773 | -1203.2357 | 1253.5481 | -73.712 | 0
38 | 0 | 328.8769 | -848.4971 | 910.004 | -68.8137 | 0
39 | 0 | 330.3921 | -539.3981 | 632.5419 | -58.5117 | 0
40 | 0 | 350.3715 | -258.7084 | 435.5344 | -36.4415 | 0
41 | 0 | 386.6885 | 5.5712 | 386.7286 | 0.82544 | 0
42 | 0 | 439.5316 | 262.2485 | 511.8225 | 30.8226 | 0
43 | 0 | 510.856 | 518.4373 | 727.84 | 45.422 | 0
44 | 0 | 604.4804 | 780.0972 | 986.8881 | 52.2287 | 0
45 | 0 | 726.2877 | 1052.5787 | 1278.8338 | 55.394 | 0
46 | 0 | 885.0544 | 1340.5748 | 1606.3817 | 56.567 | 0
47 | 0 | 1093.6031 | 1647.8236 | 1977.6982 | 56.4292 | 0
48 | 0 | 1370.5177 | 1975.8748 | 2404.6622 | 55.2538 | 0
49 | 0 | 1742.679 | 2321.5193 | 2902.8231 | 53.1058 | 0
50 | 0 | 2248.1537 | 2670.7409 | 3490.9958 | 49.9103 | 0

## PQ32b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.01 | 19.6835 | 31.2268 | 36.9128 | 57.7752 | 335.6882
2 | 0.43431 | 17.6379 | 57.1649 | 59.8241 | 72.8527 | 1.6411
3 | 0.22239 | 37.0742 | 83.3123 | 91.189 | 66.0108 | 0.52176
4 | 0.22948 | 85.2063 | -64.3536 | 106.7778 | -37.0626 | 0.43464
5 | 0.76997 | 88.4875 | 42.9512 | 98.3608 | 25.8916 | 1.3818
6 | 0.10152 | 226.3846 | 52.9336 | 232.4907 | 13.1606 | 0.34785
7 | 0.28032 | 153.6942 | 79.4598 | 173.0195 | 27.3389 | 1.038
8 | 0.11673 | 127.5972 | 37.4264 | 132.9729 | 16.3473 | 0.42427
9 | 0.1139 | 83.3563 | -1.3568 | 83.3674 | -0.93251 | 0.26343
10 | 0.11829 | 252.3927 | 208.5895 | 327.4319 | 39.572 | 0.23476
11 | 0.23936 | 364.0644 | 114.2087 | 381.558 | 17.4169 | 0.42323
12 | 0.079586 | 99.6152 | -151.9771 | 181.7147 | -56.7567 | 0.15824
13 | 0.23374 | 329.8881 | 52.371 | 334.0192 | 9.0207 | 0.44821
14 | 0.10672 | 251.0636 | -26.5337 | 252.4618 | -6.0329 | 0.289
15 | 0.13727 | 109.3245 | 137.2934 | 175.503 | 51.4703 | 0.38669
16 | 0.13191 | 66.3843 | 150.4524 | 164.447 | 66.1914 | 0.42672
17 | 0.49839 | 59.2085 | 78.8922 | 98.6388 | 53.1118 | 1.3097
18 | 0.12004 | 129.7527 | 34.0278 | 134.1404 | 14.695 | 0.29004
19 | 0.48258 | 156.0037 | 60.5851 | 167.355 | 21.224 | 0.90824
20 | 0.14727 | 186.941 | -62.4502 | 197.0964 | -18.4726 | 0.27977
21 | 0.10806 | 59.3558 | -75.1411 | 95.7565 | -51.6939 | 0.15848
22 | 0.12263 | 215.0575 | -0.062477 | 215.0575 | -0.016645 | 0.15793
23 | 0.44059 | 113.3997 | -13.9021 | 114.2487 | -6.9892 | 0.44529
24 | 0.11452 | 121.5616 | 51.2198 | 131.9117 | 22.848 | 0.10898
25 | 0.37911 | 146.362 | 87.9031 | 170.7302 | 30.9885 | 0.37243
26 | 0.11022 | 271.5359 | 168.0247 | 319.3181 | 31.749 | 0.10553
27 | 0.10633 | 502.2184 | -70.9139 | 507.2002 | -8.0371 | 0.082069
28 | 0.16698 | 435.7083 | -967.1328 | 1060.7486 | -65.7477 | 0.11196
29 | 0.4376 | 304.5437 | -567.5782 | 644.121 | -61.7835 | 0.25463
30 | 0.12056 | 70.7458 | -230.5509 | 241.1612 | -72.9411 | 0.066432
31 | 0.34513 | 26.5056 | -121.6828 | 124.5362 | -77.7115 | 0.17245
32 | 0.1109 | 164.097 | 52.2813 | 172.2241 | 17.6719 | 0.069756
33 | 0.099441 | 88.1477 | 18.2114 | 90.0093 | 11.6731 | 0.041746
34 | 0.10566 | 89.6649 | 283.3495 | 297.1981 | 72.4402 | 0.04634
35 | 0.28454 | 183.8459 | 130.2346 | 225.3006 | 35.3134 | 0.1058
36 | 0.1156 | 113.261 | -272.3344 | 294.9475 | -67.4181 | 0.03198
37 | 0.26747 | 1076.3171 | 250.8273 | 1105.1574 | 13.1182 | 0.065397
38 | 0.13394 | 835.8971 | -500.3029 | 974.1802 | -30.9015 | 0.048742
39 | 0.10736 | 263.6833 | -627.9457 | 681.0614 | -67.2218 | 0.021234
40 | 0.10585 | 542.3891 | 603.9291 | 811.7366 | 48.073 | 0.030006
41 | 0.2549 | 997.4598 | 121.5562 | 1004.8393 | 6.9481 | 0.050557
42 | 0.099513 | 568.2708 | 259.2622 | 624.6188 | 24.5239 | 0.016413
43 | 0.23609 | 1117.0392 | 237.776 | 1142.0656 | 12.0168 | 0.036677
44 | 0.10666 | 221.2107 | -410.5366 | 466.3416 | -61.6827 | 0.036425
45 | 0.099688 | 100.3956 | -208.3032 | 231.2347 | -64.2674 | 0.021683
46 | 0.10741 | 178.413 | 231.1724 | 292.0134 | 52.3399 | 0.045214
47 | 0.22892 | 951.0625 | 77.5598 | 954.2198 | 4.6622 | 0.065038
48 | 0.10321 | 497.6821 | 209.6071 | 540.0209 | 22.8392 | 0.03049
49 | 0.21597 | 649.1411 | -6.2958 | 649.1716 | -0.55568 | 0.077695
50 | 0.11542 | 323.2908 | 199.2601 | 379.7651 | 31.6476 | 0.07564

## PQ32b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ32b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.8722 | 299.8718 | 299.9114 | 89.0692 | 0
2 | 0 | 6.4219 | 372.1416 | 372.197 | 89.0114 | 0
3 | 0 | 16.5269 | 695.3928 | 695.5892 | 88.6385 | 0
4 | 0 | 241.9393 | 1739.1953 | 1755.9427 | 82.0804 | 0
5 | 0 | 1186.3458 | -1341.2736 | 1790.6511 | -48.5075 | 0
6 | 0 | 338.3729 | -194.5564 | 390.3183 | -29.8979 | 0
7 | 0 | 290.3197 | 145.8684 | 324.9048 | 26.6768 | 0
8 | 0 | 328.0194 | 346.5113 | 477.1444 | 46.5703 | 0
9 | 0 | 413.4158 | 489.5054 | 640.7247 | 49.817 | 0
10 | 0 | 542.8906 | 577.8443 | 792.8646 | 46.7864 | 0
11 | 0 | 699.3093 | 581.7864 | 909.6752 | 39.7586 | 0
12 | 0 | 817.0764 | 476.3094 | 945.7719 | 30.2398 | 0
13 | 0 | 808.4806 | 317.0384 | 868.4205 | 21.4122 | 0
14 | 0 | 680.5905 | 220.6015 | 715.4498 | 17.9592 | 0
15 | 0 | 523.5991 | 229.0706 | 571.515 | 23.629 | 0
16 | 0 | 395.3676 | 308.7562 | 501.6432 | 37.9875 | 0
17 | 0 | 305.7775 | 422.1648 | 521.2706 | 54.0839 | 0
18 | 0 | 247.5159 | 549.5544 | 602.7223 | 65.7535 | 0
19 | 0 | 212.2605 | 683.5244 | 715.7235 | 72.7484 | 0
20 | 0 | 194.5805 | 822.7919 | 845.4869 | 76.6947 | 0
21 | 0 | 192.8079 | 969.1859 | 988.1782 | 78.7486 | 0
22 | 0 | 211.3025 | 1126.3787 | 1146.0269 | 79.3751 | 0
23 | 0 | 271.3125 | 1293.7224 | 1321.8654 | 78.1559 | 0
24 | 0 | 418.9288 | 1396.9859 | 1458.4481 | 73.307 | 0
25 | 0 | 395.8639 | 1336.6391 | 1394.0273 | 73.5026 | 0
26 | 0 | 284.9358 | 1509.0846 | 1535.7489 | 79.3077 | 0
27 | 0 | 274.9262 | 1732.2895 | 1753.9701 | 80.982 | 0
28 | 0 | 303.643 | 1960.7285 | 1984.1006 | 81.197 | 0
29 | 0 | 354.2168 | 2202.8063 | 2231.104 | 80.8649 | 0
30 | 0 | 425.3268 | 2467.4706 | 2503.8599 | 80.2198 | 0
31 | 0 | 521.1182 | 2763.1472 | 2811.8583 | 79.3197 | 0
32 | 0 | 649.7316 | 3098.9268 | 3166.3068 | 78.1587 | 0
33 | 0 | 824.291 | 3485.3848 | 3581.5308 | 76.6941 | 0
34 | 0 | 1065.522 | 3934.9913 | 4076.7013 | 74.8487 | 0
35 | 0 | 1406.7898 | 4461.6332 | 4678.1651 | 72.4995 | 0
36 | 0 | 1902.7984 | 5077.7405 | 5422.5539 | 69.4574 | 0
37 | 0 | 2644.7393 | 5784.2349 | 6360.1902 | 65.4286 | 0
38 | 0 | 3783.0651 | 6540.1663 | 7555.4852 | 59.9534 | 0
39 | 0 | 5544.0123 | 7179.2828 | 9070.7317 | 52.3238 | 0
40 | 0 | 8148.8275 | 7223.0064 | 10889.2245 | 41.5533 | 0
41 | 0 | 11342.7155 | 5715.1864 | 12701.2028 | 26.7419 | 0
42 | 0 | 13557.9621 | 2009.4607 | 13706.0668 | 8.4306 | 0
43 | 0 | 13031.8646 | -2341.7867 | 13240.5989 | -10.1872 | 0
44 | 0 | 10585.7919 | -5069.7274 | 11737.1686 | -25.5906 | 0
45 | 0 | 8037.9112 | -6015.8872 | 10039.8663 | -36.8126 | 0
46 | 0 | 6094.6622 | -6016.875 | 8564.3267 | -44.632 | 0
47 | 0 | 4739.0144 | -5660.0567 | 7382.0389 | -50.0615 | 0
48 | 0 | 3805.3591 | -5209.6226 | 6451.4282 | -53.8538 | 0
49 | 0 | 3154.5383 | -4765.85 | 5715.2811 | -56.4992 | 0
50 | 0 | 2692.9269 | -4361.6544 | 5126.0008 | -58.3084 | 0

## PQ33a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.018 | 19.0361 | 30.9155 | 36.3062 | 58.3776 | 290.3204
2 | 0.41962 | 16.5361 | 55.5432 | 57.9525 | 73.4209 | 1.8645
3 | 0.20862 | 33.056 | 79.6247 | 86.2136 | 67.4544 | 0.64919
4 | 0.2396 | 96.8176 | -60.7461 | 114.2967 | -32.1053 | 0.66849
5 | 0.70797 | 77.0945 | 53.175 | 93.6544 | 34.5955 | 1.5427
6 | 0.09601 | 138.7948 | 225.526 | 264.8131 | 58.3907 | 0.16028
7 | 0.44067 | 241.1515 | 206.2043 | 317.2921 | 40.5332 | 0.79921
8 | 0.15087 | 165.4074 | 34.9686 | 169.0633 | 11.9371 | 0.33805
9 | 0.12446 | 90.3384 | -7.2486 | 90.6287 | -4.5875 | 0.13391
10 | 0.18883 | 351.034 | 331.8773 | 483.0812 | 43.3932 | 0.29277
11 | 0.38031 | 569.4028 | 127.9601 | 583.6038 | 12.6655 | 0.49929
12 | 0.081362 | 73.4541 | -170.8536 | 185.9743 | -66.736 | 0.082303
13 | 0.34839 | 520.0527 | 38.4738 | 521.474 | 4.2311 | 0.40985
14 | 0.13817 | 340.7712 | -111.7127 | 358.615 | -18.1503 | 0.24546
15 | 0.18326 | 118.3723 | 211.8045 | 242.6379 | 60.8003 | 0.19084
16 | 0.19194 | 58.8815 | 235.5554 | 242.8032 | 75.9654 | 0.30207
17 | 0.64539 | 83.4402 | 95.2612 | 126.6371 | 48.7846 | 0.74169
18 | 0.13284 | 137.7731 | -12.9614 | 138.3815 | -5.3744 | 0.31245
19 | 0.42224 | 134.5957 | -2.8593 | 134.6261 | -1.217 | 1.4764
20 | 0.14616 | 148.7741 | -32.1554 | 152.2094 | -12.1961 | 0.58778
21 | 0.10961 | 62.3713 | -71.1219 | 94.5966 | -48.7504 | 0.25157
22 | 0.1221 | 206.8461 | 2.7315 | 206.8641 | 0.75657 | 0.19211
23 | 0.43825 | 112.6119 | -14.0126 | 113.4803 | -7.093 | 0.44457
24 | 0.11551 | 123.1339 | 50.8601 | 133.2243 | 22.4429 | 0.095835
25 | 0.39087 | 153.2009 | 87.1881 | 176.2733 | 29.6446 | 0.2697
26 | 0.11999 | 295.2875 | 157.9516 | 334.8782 | 28.1427 | 0.092367
27 | 0.11266 | 483.4466 | -124.9383 | 499.3298 | -14.4901 | 0.072485
28 | 0.17697 | 290.9507 | -830.4411 | 879.9345 | -70.6917 | 0.1247
29 | 0.44085 | 241.3446 | -525.8929 | 578.6281 | -65.3485 | 0.24576
30 | 0.12315 | 64.1102 | -222.0022 | 231.0738 | -73.8922 | 0.079283
31 | 0.34564 | 25.1003 | -119.2353 | 121.8486 | -78.1122 | 0.17447
32 | 0.12634 | 167.5735 | 48.21 | 174.3705 | 16.0503 | 0.14729
33 | 0.10138 | 88.8524 | 17.011 | 90.4661 | 10.8383 | 0.040683
34 | 0.12077 | 96.4461 | 296.9679 | 312.2368 | 72.0078 | 0.065433
35 | 0.30426 | 191.8952 | 128.7415 | 231.0804 | 33.8575 | 0.12035
36 | 0.1136 | 102.8445 | -265.1533 | 284.3998 | -68.8003 | 0.020523
37 | 0.31034 | 1171.6938 | 88.9532 | 1175.0655 | 4.3415 | 0.053953
38 | 0.1615 | 733.578 | -573.6808 | 931.2606 | -38.0265 | 0.077799
39 | 0.10459 | 214.4265 | -598.0501 | 635.3288 | -70.2751 | 0.021068
40 | 0.13506 | 628.8229 | 638.0995 | 895.8734 | 45.4195 | 0.056338
41 | 0.29599 | 1057.4262 | 5.7368 | 1057.4417 | 0.31084 | 0.087504
42 | 0.10919 | 613.4433 | 241.3639 | 659.2186 | 21.4775 | 0.029157
43 | 0.26936 | 1225.0408 | 120.069 | 1230.9108 | 5.5978 | 0.068053
44 | 0.11145 | 198.2572 | -407.3259 | 453.0125 | -64.0465 | 0.062158
45 | 0.099584 | 94.8531 | -207.45 | 228.1065 | -65.4285 | 0.034634
46 | 0.11538 | 184.3817 | 238.0513 | 301.1063 | 52.2406 | 0.07374
47 | 0.25898 | 1018.8683 | 5.6648 | 1018.8841 | 0.31855 | 0.10128
48 | 0.11103 | 528.5182 | 207.8965 | 567.937 | 21.4726 | 0.04382
49 | 0.23452 | 679.5918 | -38.88 | 680.703 | -3.2744 | 0.10712
50 | 0.12557 | 337.304 | 205.6006 | 395.026 | 31.364 | 0.10195

## PQ33a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ33a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.3199 | 258.3625 | 258.3839 | 89.2638 | 0
2 | 0 | 3.9465 | 307.4686 | 307.4939 | 89.2646 | 0
3 | 0 | 5.0646 | 469.2393 | 469.2667 | 89.3816 | 0
4 | 0 | 6.7467 | 641.6145 | 641.65 | 89.3975 | 0
5 | 0 | 9.2389 | 829.9653 | 830.0168 | 89.3622 | 0
6 | 0 | 13.0171 | 1041.8808 | 1041.9622 | 89.2842 | 0
7 | 0 | 18.9925 | 1288.878 | 1289.0179 | 89.1558 | 0
8 | 0 | 29.1117 | 1589.8472 | 1590.1137 | 88.951 | 0
9 | 0 | 47.8138 | 1978.7108 | 1979.2884 | 88.6158 | 0
10 | 0 | 87.1268 | 2523.8845 | 2525.3879 | 88.0229 | 0
11 | 0 | 186.5005 | 3387.8282 | 3392.9577 | 86.849 | 0
12 | 0 | 531.2004 | 5068.8056 | 5096.564 | 84.0174 | 0
13 | 0 | 2967.6188 | 9927.7708 | 10361.8239 | 73.3575 | 0
14 | 0 | 19359.5542 | -10265.1428 | 21912.6789 | -27.9342 | 0
15 | 0 | 2200.1566 | -5418.6385 | 5848.276 | -67.9011 | 0
16 | 0 | 889.1012 | -2632.9918 | 2779.055 | -71.3413 | 0
17 | 0 | 556.0837 | -1407.05 | 1512.9504 | -68.4355 | 0
18 | 0 | 427.4684 | -678.326 | 801.7826 | -57.7816 | 0
19 | 0 | 370.4648 | -160.9666 | 403.9237 | -23.4849 | 0
20 | 0 | 347.2169 | 252.9348 | 429.576 | 36.072 | 0
21 | 0 | 343.9583 | 614.1669 | 703.9235 | 60.7494 | 0
22 | 0 | 355.1722 | 951.0122 | 1015.1707 | 69.521 | 0
23 | 0 | 379.0992 | 1281.9117 | 1336.7924 | 73.5255 | 0
24 | 0 | 416.0515 | 1620.9741 | 1673.5161 | 75.6048 | 0
25 | 0 | 468.0487 | 1980.926 | 2035.4698 | 76.7061 | 0
26 | 0 | 538.993 | 2374.9368 | 2435.3313 | 77.2133 | 0
27 | 0 | 635.2652 | 2818.4518 | 2889.1577 | 77.2981 | 0
28 | 0 | 767.3326 | 3331.1135 | 3418.3499 | 77.028 | 0
29 | 0 | 952.2399 | 3939.6192 | 4053.068 | 76.4117 | 0
30 | 0 | 1219.3064 | 4681.9164 | 4838.0832 | 75.4028 | 0
31 | 0 | 1621.4647 | 5614.2695 | 5843.7291 | 73.8907 | 0
32 | 0 | 2261.3813 | 6821.6265 | 7186.6844 | 71.6595 | 0
33 | 0 | 3355.4711 | 8430.3233 | 9073.5625 | 68.2963 | 0
34 | 0 | 5408.9599 | 10592.6502 | 11893.7414 | 62.9496 | 0
35 | 0 | 9704.5314 | 13212.8923 | 16393.8541 | 53.7037 | 0
36 | 0 | 19062.5272 | 13875.827 | 23577.9244 | 36.0513 | 0
37 | 0 | 30444.3864 | 1905.1132 | 30503.9361 | 3.5807 | 0
38 | 0 | 22833.3467 | -14389.0716 | 26989.0182 | -32.2182 | 0
39 | 0 | 11790.9686 | -15881.5232 | 19780.0333 | -53.4086 | 0
40 | 0 | 6436.9869 | -13418.396 | 14882.478 | -64.3723 | 0
41 | 0 | 3923.3193 | -11145.5468 | 11815.9066 | -70.6075 | 0
42 | 0 | 2611.8781 | -9438.2253 | 9792.9569 | -74.5314 | 0
43 | 0 | 1855.8566 | -8168.5938 | 8376.7613 | -77.2 | 0
44 | 0 | 1384.5075 | -7203.4124 | 7335.2581 | -79.1203 | 0
45 | 0 | 1071.9947 | -6450.2038 | 6538.6774 | -80.5639 | 0
46 | 0 | 854.6062 | -5847.9865 | 5910.1013 | -81.6858 | 0
47 | 0 | 697.4207 | -5356.1553 | 5401.3697 | -82.5813 | 0
48 | 0 | 580.1304 | -4947.1587 | 4981.0571 | -83.3117 | 0
49 | 0 | 490.2663 | -4601.6683 | 4627.7113 | -83.9186 | 0
50 | 0 | 419.8887 | -4305.9005 | 4326.3247 | -84.4304 | 0

## PQ33b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0182 | 19.2326 | 31.0146 | 36.4938 | 58.1964 | 290.3226
2 | 0.42593 | 17.0119 | 56.2615 | 58.7773 | 73.1762 | 1.7634
3 | 0.21684 | 35.5087 | 81.9031 | 89.2692 | 66.5611 | 0.56813
4 | 0.2315 | 88.2475 | -63.5163 | 108.7288 | -35.7445 | 0.48775
5 | 0.75375 | 86.0009 | 45.4718 | 97.2822 | 27.8671 | 1.0538
6 | 0.10509 | 235.7786 | 89.0738 | 252.0431 | 20.6959 | 0.29883
7 | 0.28583 | 162.9382 | 84.1584 | 183.3889 | 27.3166 | 0.99151
8 | 0.11682 | 129.8863 | 38.105 | 135.3604 | 16.3502 | 0.40353
9 | 0.11469 | 84.1612 | -1.2921 | 84.1711 | -0.87958 | 0.25302
10 | 0.11338 | 250.2464 | 222.808 | 335.0622 | 41.6804 | 0.21903
11 | 0.23363 | 377.5709 | 134.9926 | 400.9773 | 19.6735 | 0.39607
12 | 0.080469 | 98.5667 | -158.9986 | 187.072 | -58.2043 | 0.14053
13 | 0.23408 | 360.3615 | 67.7759 | 366.6797 | 10.6516 | 0.39889
14 | 0.10515 | 275.5802 | -37.2505 | 278.0864 | -7.6981 | 0.24964
15 | 0.14529 | 116.1775 | 152.9343 | 192.0576 | 52.7777 | 0.32164
16 | 0.14255 | 76.6801 | 163.962 | 181.0065 | 64.9359 | 0.39916
17 | 0.50615 | 63.496 | 77.2868 | 100.0249 | 50.5947 | 1.2707
18 | 0.11712 | 126.4008 | 30.5585 | 130.0422 | 13.591 | 0.29495
19 | 0.47279 | 152.8026 | 58.3632 | 163.5692 | 20.9044 | 0.93329
20 | 0.14637 | 185.5352 | -60.1379 | 195.0382 | -17.9592 | 0.28837
21 | 0.10802 | 59.5746 | -74.9198 | 95.7189 | -51.5091 | 0.16159
22 | 0.12208 | 214.5619 | 0.42132 | 214.5623 | 0.11251 | 0.15781
23 | 0.44056 | 113.4708 | -13.8313 | 114.3107 | -6.9497 | 0.44568
24 | 0.11478 | 122.0254 | 51.423 | 132.418 | 22.8511 | 0.10518
25 | 0.37996 | 147.3574 | 86.6721 | 170.9569 | 30.463 | 0.3556
26 | 0.11066 | 270.4334 | 166.3203 | 317.4849 | 31.5921 | 0.10947
27 | 0.10641 | 501.3549 | -70.1403 | 506.2375 | -7.9641 | 0.082995
28 | 0.16709 | 436.1782 | -966.6135 | 1060.4683 | -65.713 | 0.11222
29 | 0.43758 | 304.491 | -567.6618 | 644.1698 | -61.7911 | 0.25451
30 | 0.12054 | 70.7543 | -230.62 | 241.2296 | -72.944 | 0.066268
31 | 0.3451 | 26.5121 | -121.7256 | 124.5794 | -77.7127 | 0.17203
32 | 0.11045 | 164.0422 | 52.4108 | 172.2113 | 17.7184 | 0.067113
33 | 0.09937 | 88.1361 | 18.2662 | 90.0091 | 11.7088 | 0.041552
34 | 0.10477 | 89.073 | 282.7865 | 296.4831 | 72.5164 | 0.044768
35 | 0.28313 | 183.3353 | 130.5422 | 225.0625 | 35.4524 | 0.10334
36 | 0.11582 | 113.938 | -273.3909 | 296.1831 | -67.3757 | 0.032727
37 | 0.26391 | 1071.3175 | 271.0963 | 1105.0857 | 14.2006 | 0.066142
38 | 0.12951 | 854.4816 | -495.5017 | 987.7554 | -30.1088 | 0.043256
39 | 0.10801 | 269.0879 | -637.3024 | 691.7822 | -67.1091 | 0.021579
40 | 0.10051 | 525.6475 | 606.8024 | 802.8165 | 49.099 | 0.025195
41 | 0.24822 | 998.8627 | 151.3245 | 1010.2602 | 8.6146 | 0.044136
42 | 0.097905 | 561.7827 | 270.2749 | 623.4167 | 25.6923 | 0.013744
43 | 0.23157 | 1112.7546 | 285.4583 | 1148.786 | 14.388 | 0.02773
44 | 0.10457 | 226.1875 | -417.9731 | 475.2497 | -61.5798 | 0.023224
45 | 0.099967 | 101.4768 | -210.4507 | 233.6387 | -64.2572 | 0.013367
46 | 0.10359 | 174.3493 | 231.9836 | 290.1966 | 53.073 | 0.025516
47 | 0.22181 | 965.4228 | 125.2294 | 973.511 | 7.3908 | 0.038004
48 | 0.10122 | 492.8476 | 226.0733 | 542.2249 | 24.6413 | 0.017712
49 | 0.21119 | 664.0538 | 16.9103 | 664.2691 | 1.4587 | 0.045007
50 | 0.10737 | 318.4964 | 208.1148 | 380.4625 | 33.1618 | 0.039262

## PQ33b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ33b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.5869 | 269.9442 | 269.968 | 89.2387 | 0
2 | 0 | 4.6988 | 333.3914 | 333.4245 | 89.1925 | 0
3 | 0 | 10.9638 | 589.4335 | 589.5355 | 88.9344 | 0
4 | 0 | 99.4525 | 1188.3844 | 1192.5386 | 85.2162 | 0
5 | 0 | 3123.2077 | -531.7373 | 3168.1494 | -9.6622 | 0
6 | 0 | 462.404 | -226.4389 | 514.8709 | -26.091 | 0
7 | 0 | 325.151 | 162.496 | 363.4943 | 26.5538 | 0
8 | 0 | 334.1674 | 377.8382 | 504.4101 | 48.5098 | 0
9 | 0 | 396.848 | 535.7884 | 666.7515 | 53.4734 | 0
10 | 0 | 504.5658 | 654.719 | 826.5855 | 52.38 | 0
11 | 0 | 656.7947 | 718.8475 | 973.7151 | 47.5828 | 0
12 | 0 | 830.5035 | 689.0306 | 1079.1196 | 39.6809 | 0
13 | 0 | 947.1846 | 541.8996 | 1091.2442 | 29.7746 | 0
14 | 0 | 913.8867 | 350.1479 | 978.6687 | 20.9639 | 0
15 | 0 | 752.0192 | 243.764 | 790.5402 | 17.9599 | 0
16 | 0 | 567.2243 | 260.0576 | 623.9979 | 24.6302 | 0
17 | 0 | 421.2611 | 355.5228 | 551.2326 | 40.1627 | 0
18 | 0 | 322.0373 | 486.9736 | 583.8247 | 56.5232 | 0
19 | 0 | 259.8292 | 632.6124 | 683.893 | 67.6709 | 0
20 | 0 | 224.7857 | 784.7377 | 816.2976 | 74.0158 | 0
21 | 0 | 211.2275 | 942.5251 | 965.9041 | 77.3683 | 0
22 | 0 | 219.1449 | 1108.591 | 1130.0436 | 78.818 | 0
23 | 0 | 260.4663 | 1285.9848 | 1312.0974 | 78.5501 | 0
24 | 0 | 381.2688 | 1447.8569 | 1497.2159 | 75.247 | 0
25 | 0 | 491.1 | 1395.2778 | 1479.1819 | 70.6093 | 0
26 | 0 | 325.7401 | 1486.1934 | 1521.4721 | 77.6375 | 0
27 | 0 | 284.829 | 1722.6387 | 1746.0274 | 80.6114 | 0
28 | 0 | 305.9686 | 1959.9569 | 1983.6955 | 81.1272 | 0
29 | 0 | 353.0819 | 2203.1505 | 2231.2639 | 80.8951 | 0
30 | 0 | 419.8945 | 2462.3339 | 2497.879 | 80.3226 | 0
31 | 0 | 507.9269 | 2745.6638 | 2792.2499 | 79.5192 | 0
32 | 0 | 622.3059 | 3060.9 | 3123.5194 | 78.5079 | 0
33 | 0 | 771.475 | 3416.4718 | 3502.4925 | 77.2754 | 0
34 | 0 | 968.2475 | 3822.1244 | 3942.8592 | 75.7845 | 0
35 | 0 | 1232.1702 | 4289.1955 | 4462.672 | 73.9721 | 0
36 | 0 | 1593.3779 | 4830.328 | 5086.3465 | 71.7439 | 0
37 | 0 | 2099.391 | 5457.5227 | 5847.3923 | 68.9593 | 0
38 | 0 | 2826.5123 | 6175.7283 | 6791.818 | 65.4073 | 0
39 | 0 | 3897.6644 | 6964.4979 | 7980.9786 | 60.7665 | 0
40 | 0 | 5503.7055 | 7728.2519 | 9487.7106 | 54.5433 | 0
41 | 0 | 7893.2822 | 8176.4949 | 11364.8129 | 46.0097 | 0
42 | 0 | 11183.0748 | 7613.5387 | 13528.7521 | 34.2474 | 0
43 | 0 | 14689.8068 | 4964.1062 | 15505.8948 | 18.6716 | 0
44 | 0 | 16365.6263 | 101.5489 | 16365.9414 | 0.35552 | 0
45 | 0 | 14884.3855 | -4692.8937 | 15606.6711 | -17.4995 | 0
46 | 0 | 11740.0873 | -7365.8522 | 13859.4888 | -32.1046 | 0
47 | 0 | 8763.6478 | -8158.45 | 11973.38 | -42.9518 | 0
48 | 0 | 6530.5579 | -8010.326 | 10335.0621 | -50.8108 | 0
49 | 0 | 4962.7586 | -7518.7081 | 9008.8814 | -56.573 | 0
50 | 0 | 3867.0601 | -6948.3957 | 7952.0033 | -60.9023 | 0

## PQ34a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0097 | 19.0361 | 30.9155 | 36.3062 | 58.3776 | 289.8748
2 | 0.41962 | 16.5361 | 55.5432 | 57.9525 | 73.4209 | 1.8645
3 | 0.20862 | 33.056 | 79.6247 | 86.2136 | 67.4544 | 0.64919
4 | 0.2396 | 96.8176 | -60.7461 | 114.2967 | -32.1053 | 0.66849
5 | 0.70797 | 77.0945 | 53.175 | 93.6544 | 34.5955 | 1.5427
6 | 0.09601 | 138.7948 | 225.526 | 264.8131 | 58.3907 | 0.16028
7 | 0.44067 | 241.1515 | 206.2043 | 317.2921 | 40.5332 | 0.79921
8 | 0.15087 | 165.4074 | 34.9686 | 169.0633 | 11.9371 | 0.33805
9 | 0.12446 | 90.3384 | -7.2486 | 90.6287 | -4.5875 | 0.13391
10 | 0.18883 | 351.034 | 331.8773 | 483.0812 | 43.3932 | 0.29277
11 | 0.38031 | 569.4028 | 127.9601 | 583.6038 | 12.6655 | 0.49929
12 | 0.081362 | 73.4541 | -170.8536 | 185.9743 | -66.736 | 0.082303
13 | 0.34839 | 520.0527 | 38.4738 | 521.474 | 4.2311 | 0.40985
14 | 0.13817 | 340.7712 | -111.7127 | 358.615 | -18.1503 | 0.24546
15 | 0.18326 | 118.3723 | 211.8045 | 242.6379 | 60.8003 | 0.19084
16 | 0.19194 | 58.8815 | 235.5554 | 242.8032 | 75.9654 | 0.30207
17 | 0.64539 | 83.4402 | 95.2612 | 126.6371 | 48.7846 | 0.74169
18 | 0.13284 | 137.7731 | -12.9614 | 138.3815 | -5.3744 | 0.31245
19 | 0.42224 | 134.5957 | -2.8593 | 134.6261 | -1.217 | 1.4764
20 | 0.14616 | 148.7741 | -32.1554 | 152.2094 | -12.1961 | 0.58778
21 | 0.10961 | 62.3713 | -71.1219 | 94.5966 | -48.7504 | 0.25157
22 | 0.1221 | 206.8461 | 2.7315 | 206.8641 | 0.75657 | 0.19211
23 | 0.43825 | 112.6119 | -14.0126 | 113.4803 | -7.093 | 0.44457
24 | 0.11551 | 123.1339 | 50.8601 | 133.2243 | 22.4429 | 0.095835
25 | 0.39087 | 153.2009 | 87.1881 | 176.2733 | 29.6446 | 0.2697
26 | 0.11999 | 295.2875 | 157.9516 | 334.8782 | 28.1427 | 0.092367
27 | 0.11266 | 483.4466 | -124.9383 | 499.3298 | -14.4901 | 0.072485
28 | 0.17697 | 290.9507 | -830.4411 | 879.9345 | -70.6917 | 0.1247
29 | 0.44085 | 241.3446 | -525.8929 | 578.6281 | -65.3485 | 0.24576
30 | 0.12315 | 64.1102 | -222.0022 | 231.0738 | -73.8922 | 0.079283
31 | 0.34564 | 25.1003 | -119.2353 | 121.8486 | -78.1122 | 0.17447
32 | 0.12634 | 167.5735 | 48.21 | 174.3705 | 16.0503 | 0.14729
33 | 0.10138 | 88.8524 | 17.011 | 90.4661 | 10.8383 | 0.040683
34 | 0.12077 | 96.4461 | 296.9679 | 312.2368 | 72.0078 | 0.065433
35 | 0.30426 | 191.8952 | 128.7415 | 231.0804 | 33.8575 | 0.12035
36 | 0.1136 | 102.8445 | -265.1533 | 284.3998 | -68.8003 | 0.020523
37 | 0.31034 | 1171.6938 | 88.9532 | 1175.0655 | 4.3415 | 0.053953
38 | 0.1615 | 733.578 | -573.6808 | 931.2606 | -38.0265 | 0.077799
39 | 0.10459 | 214.4265 | -598.0501 | 635.3288 | -70.2751 | 0.021068
40 | 0.13506 | 628.8229 | 638.0995 | 895.8734 | 45.4195 | 0.056338
41 | 0.29599 | 1057.4262 | 5.7368 | 1057.4417 | 0.31084 | 0.087504
42 | 0.10919 | 613.4433 | 241.3639 | 659.2186 | 21.4775 | 0.029157
43 | 0.26936 | 1225.0408 | 120.069 | 1230.9108 | 5.5978 | 0.068053
44 | 0.11145 | 198.2572 | -407.3259 | 453.0125 | -64.0465 | 0.062158
45 | 0.099584 | 94.8531 | -207.45 | 228.1065 | -65.4285 | 0.034634
46 | 0.11538 | 184.3817 | 238.0513 | 301.1063 | 52.2406 | 0.07374
47 | 0.25898 | 1018.8683 | 5.6648 | 1018.8841 | 0.31855 | 0.10128
48 | 0.11103 | 528.5182 | 207.8965 | 567.937 | 21.4726 | 0.04382
49 | 0.23452 | 679.5918 | -38.88 | 680.703 | -3.2744 | 0.10712
50 | 0.12557 | 337.304 | 205.6006 | 395.026 | 31.364 | 0.10195

## PQ34a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ34a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.3199 | 258.3625 | 258.3839 | 89.2638 | 0
2 | 0 | 3.9465 | 307.4686 | 307.4939 | 89.2646 | 0
3 | 0 | 5.0646 | 469.2393 | 469.2667 | 89.3816 | 0
4 | 0 | 6.7467 | 641.6145 | 641.65 | 89.3975 | 0
5 | 0 | 9.2389 | 829.9653 | 830.0168 | 89.3622 | 0
6 | 0 | 13.0171 | 1041.8808 | 1041.9622 | 89.2842 | 0
7 | 0 | 18.9925 | 1288.878 | 1289.0179 | 89.1558 | 0
8 | 0 | 29.1117 | 1589.8472 | 1590.1137 | 88.951 | 0
9 | 0 | 47.8138 | 1978.7108 | 1979.2884 | 88.6158 | 0
10 | 0 | 87.1268 | 2523.8845 | 2525.3879 | 88.0229 | 0
11 | 0 | 186.5005 | 3387.8282 | 3392.9577 | 86.849 | 0
12 | 0 | 531.2004 | 5068.8056 | 5096.564 | 84.0174 | 0
13 | 0 | 2967.6188 | 9927.7708 | 10361.8239 | 73.3575 | 0
14 | 0 | 19359.5542 | -10265.1428 | 21912.6789 | -27.9342 | 0
15 | 0 | 2200.1566 | -5418.6385 | 5848.276 | -67.9011 | 0
16 | 0 | 889.1012 | -2632.9918 | 2779.055 | -71.3413 | 0
17 | 0 | 556.0837 | -1407.05 | 1512.9504 | -68.4355 | 0
18 | 0 | 427.4684 | -678.326 | 801.7826 | -57.7816 | 0
19 | 0 | 370.4648 | -160.9666 | 403.9237 | -23.4849 | 0
20 | 0 | 347.2169 | 252.9348 | 429.576 | 36.072 | 0
21 | 0 | 343.9583 | 614.1669 | 703.9235 | 60.7494 | 0
22 | 0 | 355.1722 | 951.0122 | 1015.1707 | 69.521 | 0
23 | 0 | 379.0992 | 1281.9117 | 1336.7924 | 73.5255 | 0
24 | 0 | 416.0515 | 1620.9741 | 1673.5161 | 75.6048 | 0
25 | 0 | 468.0487 | 1980.926 | 2035.4698 | 76.7061 | 0
26 | 0 | 538.993 | 2374.9368 | 2435.3313 | 77.2133 | 0
27 | 0 | 635.2652 | 2818.4518 | 2889.1577 | 77.2981 | 0
28 | 0 | 767.3326 | 3331.1135 | 3418.3499 | 77.028 | 0
29 | 0 | 952.2399 | 3939.6192 | 4053.068 | 76.4117 | 0
30 | 0 | 1219.3064 | 4681.9164 | 4838.0832 | 75.4028 | 0
31 | 0 | 1621.4647 | 5614.2695 | 5843.7291 | 73.8907 | 0
32 | 0 | 2261.3813 | 6821.6265 | 7186.6844 | 71.6595 | 0
33 | 0 | 3355.4711 | 8430.3233 | 9073.5625 | 68.2963 | 0
34 | 0 | 5408.9599 | 10592.6502 | 11893.7414 | 62.9496 | 0
35 | 0 | 9704.5314 | 13212.8923 | 16393.8541 | 53.7037 | 0
36 | 0 | 19062.5272 | 13875.827 | 23577.9244 | 36.0513 | 0
37 | 0 | 30444.3864 | 1905.1132 | 30503.9361 | 3.5807 | 0
38 | 0 | 22833.3467 | -14389.0716 | 26989.0182 | -32.2182 | 0
39 | 0 | 11790.9686 | -15881.5232 | 19780.0333 | -53.4086 | 0
40 | 0 | 6436.9869 | -13418.396 | 14882.478 | -64.3723 | 0
41 | 0 | 3923.3193 | -11145.5468 | 11815.9066 | -70.6075 | 0
42 | 0 | 2611.8781 | -9438.2253 | 9792.9569 | -74.5314 | 0
43 | 0 | 1855.8566 | -8168.5938 | 8376.7613 | -77.2 | 0
44 | 0 | 1384.5075 | -7203.4124 | 7335.2581 | -79.1203 | 0
45 | 0 | 1071.9947 | -6450.2038 | 6538.6774 | -80.5639 | 0
46 | 0 | 854.6062 | -5847.9865 | 5910.1013 | -81.6858 | 0
47 | 0 | 697.4207 | -5356.1553 | 5401.3697 | -82.5813 | 0
48 | 0 | 580.1304 | -4947.1587 | 4981.0571 | -83.3117 | 0
49 | 0 | 490.2663 | -4601.6683 | 4627.7113 | -83.9186 | 0
50 | 0 | 419.8887 | -4305.9005 | 4326.3247 | -84.4304 | 0

## PQ34b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0098 | 19.2326 | 31.0146 | 36.4938 | 58.1964 | 289.8725
2 | 0.42593 | 17.0119 | 56.2615 | 58.7773 | 73.1762 | 1.7634
3 | 0.21684 | 35.5087 | 81.9031 | 89.2692 | 66.5611 | 0.56813
4 | 0.2315 | 88.2475 | -63.5163 | 108.7288 | -35.7445 | 0.48775
5 | 0.75375 | 86.0009 | 45.4718 | 97.2822 | 27.8671 | 1.0538
6 | 0.10509 | 235.7786 | 89.0738 | 252.0431 | 20.6959 | 0.29883
7 | 0.28583 | 162.9382 | 84.1584 | 183.3889 | 27.3166 | 0.99151
8 | 0.11682 | 129.8863 | 38.105 | 135.3604 | 16.3502 | 0.40353
9 | 0.11469 | 84.1612 | -1.2921 | 84.1711 | -0.87958 | 0.25302
10 | 0.11338 | 250.2464 | 222.808 | 335.0622 | 41.6804 | 0.21903
11 | 0.23363 | 377.5709 | 134.9926 | 400.9773 | 19.6735 | 0.39607
12 | 0.080469 | 98.5667 | -158.9986 | 187.072 | -58.2043 | 0.14053
13 | 0.23408 | 360.3615 | 67.7759 | 366.6797 | 10.6516 | 0.39889
14 | 0.10515 | 275.5802 | -37.2505 | 278.0864 | -7.6981 | 0.24964
15 | 0.14529 | 116.1775 | 152.9343 | 192.0576 | 52.7777 | 0.32164
16 | 0.14255 | 76.6801 | 163.962 | 181.0065 | 64.9359 | 0.39916
17 | 0.50615 | 63.496 | 77.2868 | 100.0249 | 50.5947 | 1.2707
18 | 0.11712 | 126.4008 | 30.5585 | 130.0422 | 13.591 | 0.29495
19 | 0.47279 | 152.8026 | 58.3632 | 163.5692 | 20.9044 | 0.93329
20 | 0.14637 | 185.5352 | -60.1379 | 195.0382 | -17.9592 | 0.28837
21 | 0.10802 | 59.5746 | -74.9198 | 95.7189 | -51.5091 | 0.16159
22 | 0.12208 | 214.5619 | 0.42132 | 214.5623 | 0.11251 | 0.15781
23 | 0.44056 | 113.4708 | -13.8313 | 114.3107 | -6.9497 | 0.44568
24 | 0.11478 | 122.0254 | 51.423 | 132.418 | 22.8511 | 0.10518
25 | 0.37996 | 147.3574 | 86.6721 | 170.9569 | 30.463 | 0.3556
26 | 0.11066 | 270.4334 | 166.3203 | 317.4849 | 31.5921 | 0.10947
27 | 0.10641 | 501.3549 | -70.1403 | 506.2375 | -7.9641 | 0.082995
28 | 0.16709 | 436.1782 | -966.6135 | 1060.4683 | -65.713 | 0.11222
29 | 0.43758 | 304.491 | -567.6618 | 644.1698 | -61.7911 | 0.25451
30 | 0.12054 | 70.7543 | -230.62 | 241.2296 | -72.944 | 0.066268
31 | 0.3451 | 26.5121 | -121.7256 | 124.5794 | -77.7127 | 0.17203
32 | 0.11045 | 164.0422 | 52.4108 | 172.2113 | 17.7184 | 0.067113
33 | 0.09937 | 88.1361 | 18.2662 | 90.0091 | 11.7088 | 0.041552
34 | 0.10477 | 89.073 | 282.7865 | 296.4831 | 72.5164 | 0.044768
35 | 0.28313 | 183.3353 | 130.5422 | 225.0625 | 35.4524 | 0.10334
36 | 0.11582 | 113.938 | -273.3909 | 296.1831 | -67.3757 | 0.032727
37 | 0.26391 | 1071.3175 | 271.0963 | 1105.0857 | 14.2006 | 0.066142
38 | 0.12951 | 854.4816 | -495.5017 | 987.7554 | -30.1088 | 0.043256
39 | 0.10801 | 269.0879 | -637.3024 | 691.7822 | -67.1091 | 0.021579
40 | 0.10051 | 525.6475 | 606.8024 | 802.8165 | 49.099 | 0.025195
41 | 0.24822 | 998.8627 | 151.3245 | 1010.2602 | 8.6146 | 0.044136
42 | 0.097905 | 561.7827 | 270.2749 | 623.4167 | 25.6923 | 0.013744
43 | 0.23157 | 1112.7546 | 285.4583 | 1148.786 | 14.388 | 0.02773
44 | 0.10457 | 226.1875 | -417.9731 | 475.2497 | -61.5798 | 0.023224
45 | 0.099967 | 101.4768 | -210.4507 | 233.6387 | -64.2572 | 0.013367
46 | 0.10359 | 174.3493 | 231.9836 | 290.1966 | 53.073 | 0.025516
47 | 0.22181 | 965.4228 | 125.2294 | 973.511 | 7.3908 | 0.038004
48 | 0.10122 | 492.8476 | 226.0733 | 542.2249 | 24.6413 | 0.017712
49 | 0.21119 | 664.0538 | 16.9103 | 664.2691 | 1.4587 | 0.045007
50 | 0.10737 | 318.4964 | 208.1148 | 380.4625 | 33.1618 | 0.039262

## PQ34b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ34b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.5869 | 269.9442 | 269.968 | 89.2387 | 0
2 | 0 | 4.6988 | 333.3914 | 333.4245 | 89.1925 | 0
3 | 0 | 10.9638 | 589.4335 | 589.5355 | 88.9344 | 0
4 | 0 | 99.4525 | 1188.3844 | 1192.5386 | 85.2162 | 0
5 | 0 | 3123.2077 | -531.7373 | 3168.1494 | -9.6622 | 0
6 | 0 | 462.404 | -226.4389 | 514.8709 | -26.091 | 0
7 | 0 | 325.151 | 162.496 | 363.4943 | 26.5538 | 0
8 | 0 | 334.1674 | 377.8382 | 504.4101 | 48.5098 | 0
9 | 0 | 396.848 | 535.7884 | 666.7515 | 53.4734 | 0
10 | 0 | 504.5658 | 654.719 | 826.5855 | 52.38 | 0
11 | 0 | 656.7947 | 718.8475 | 973.7151 | 47.5828 | 0
12 | 0 | 830.5035 | 689.0306 | 1079.1196 | 39.6809 | 0
13 | 0 | 947.1846 | 541.8996 | 1091.2442 | 29.7746 | 0
14 | 0 | 913.8867 | 350.1479 | 978.6687 | 20.9639 | 0
15 | 0 | 752.0192 | 243.764 | 790.5402 | 17.9599 | 0
16 | 0 | 567.2243 | 260.0576 | 623.9979 | 24.6302 | 0
17 | 0 | 421.2611 | 355.5228 | 551.2326 | 40.1627 | 0
18 | 0 | 322.0373 | 486.9736 | 583.8247 | 56.5232 | 0
19 | 0 | 259.8292 | 632.6124 | 683.893 | 67.6709 | 0
20 | 0 | 224.7857 | 784.7377 | 816.2976 | 74.0158 | 0
21 | 0 | 211.2275 | 942.5251 | 965.9041 | 77.3683 | 0
22 | 0 | 219.1449 | 1108.591 | 1130.0436 | 78.818 | 0
23 | 0 | 260.4663 | 1285.9848 | 1312.0974 | 78.5501 | 0
24 | 0 | 381.2688 | 1447.8569 | 1497.2159 | 75.247 | 0
25 | 0 | 491.1 | 1395.2778 | 1479.1819 | 70.6093 | 0
26 | 0 | 325.7401 | 1486.1934 | 1521.4721 | 77.6375 | 0
27 | 0 | 284.829 | 1722.6387 | 1746.0274 | 80.6114 | 0
28 | 0 | 305.9686 | 1959.9569 | 1983.6955 | 81.1272 | 0
29 | 0 | 353.0819 | 2203.1505 | 2231.2639 | 80.8951 | 0
30 | 0 | 419.8945 | 2462.3339 | 2497.879 | 80.3226 | 0
31 | 0 | 507.9269 | 2745.6638 | 2792.2499 | 79.5192 | 0
32 | 0 | 622.3059 | 3060.9 | 3123.5194 | 78.5079 | 0
33 | 0 | 771.475 | 3416.4718 | 3502.4925 | 77.2754 | 0
34 | 0 | 968.2475 | 3822.1244 | 3942.8592 | 75.7845 | 0
35 | 0 | 1232.1702 | 4289.1955 | 4462.672 | 73.9721 | 0
36 | 0 | 1593.3779 | 4830.328 | 5086.3465 | 71.7439 | 0
37 | 0 | 2099.391 | 5457.5227 | 5847.3923 | 68.9593 | 0
38 | 0 | 2826.5123 | 6175.7283 | 6791.818 | 65.4073 | 0
39 | 0 | 3897.6644 | 6964.4979 | 7980.9786 | 60.7665 | 0
40 | 0 | 5503.7055 | 7728.2519 | 9487.7106 | 54.5433 | 0
41 | 0 | 7893.2822 | 8176.4949 | 11364.8129 | 46.0097 | 0
42 | 0 | 11183.0748 | 7613.5387 | 13528.7521 | 34.2474 | 0
43 | 0 | 14689.8068 | 4964.1062 | 15505.8948 | 18.6716 | 0
44 | 0 | 16365.6263 | 101.5489 | 16365.9414 | 0.35552 | 0
45 | 0 | 14884.3855 | -4692.8937 | 15606.6711 | -17.4995 | 0
46 | 0 | 11740.0873 | -7365.8522 | 13859.4888 | -32.1046 | 0
47 | 0 | 8763.6478 | -8158.45 | 11973.38 | -42.9518 | 0
48 | 0 | 6530.5579 | -8010.326 | 10335.0621 | -50.8108 | 0
49 | 0 | 4962.7586 | -7518.7081 | 9008.8814 | -56.573 | 0
50 | 0 | 3867.0601 | -6948.3957 | 7952.0033 | -60.9023 | 0

## PQ35a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0165 | 19.0361 | 30.9155 | 36.3062 | 58.3776 | 290.222
2 | 0.41725 | 16.5361 | 55.5432 | 57.9525 | 73.4209 | 1.8219
3 | 0.20862 | 33.056 | 79.6247 | 86.2136 | 67.4544 | 0.64919
4 | 0.23724 | 96.8176 | -60.7461 | 114.2967 | -32.1053 | 0.63955
5 | 0.70797 | 77.0945 | 53.175 | 93.6544 | 34.5955 | 1.5427
6 | 0.09601 | 138.7948 | 225.526 | 264.8131 | 58.3907 | 0.16028
7 | 0.46101 | 241.1515 | 206.2043 | 317.2921 | 40.5332 | 0.86902
8 | 0.19131 | 165.4074 | 34.9686 | 169.0633 | 11.9371 | 0.63623
9 | 0.12446 | 90.3384 | -7.2486 | 90.6287 | -4.5875 | 0.13391
10 | 0.21086 | 351.034 | 331.8773 | 483.0812 | 43.3932 | 0.34341
11 | 0.42155 | 569.4028 | 127.9601 | 583.6038 | 12.6655 | 0.5861
12 | 0.085924 | 73.4541 | -170.8536 | 185.9743 | -66.736 | 0.11445
13 | 0.38878 | 520.0527 | 38.4738 | 521.474 | 4.2311 | 0.50659
14 | 0.14806 | 340.7712 | -111.7127 | 358.615 | -18.1503 | 0.27996
15 | 0.17594 | 118.3723 | 211.8045 | 242.6379 | 60.8003 | 0.15149
16 | 0.20855 | 58.8815 | 235.5554 | 242.8032 | 75.9654 | 0.3954
17 | 0.6558 | 83.4402 | 95.2612 | 126.6371 | 48.7846 | 0.85036
18 | 0.12525 | 137.7731 | -12.9614 | 138.3815 | -5.3744 | 0.24943
19 | 0.44354 | 134.5957 | -2.8593 | 134.6261 | -1.217 | 1.6177
20 | 0.14616 | 148.7741 | -32.1554 | 152.2094 | -12.1961 | 0.58778
21 | 0.10961 | 62.3713 | -71.1219 | 94.5966 | -48.7504 | 0.25157
22 | 0.12426 | 206.8461 | 2.7315 | 206.8641 | 0.75657 | 0.20465
23 | 0.43881 | 112.6119 | -14.0126 | 113.4803 | -7.093 | 0.45073
24 | 0.11551 | 123.1339 | 50.8601 | 133.2243 | 22.4429 | 0.095835
25 | 0.39337 | 153.2009 | 87.1881 | 176.2733 | 29.6446 | 0.28674
26 | 0.12604 | 295.2875 | 157.9516 | 334.8782 | 28.1427 | 0.11339
27 | 0.10911 | 483.4466 | -124.9383 | 499.3298 | -14.4901 | 0.063273
28 | 0.19806 | 290.9507 | -830.4411 | 879.9345 | -70.6917 | 0.162
29 | 0.4207 | 241.3446 | -525.8929 | 578.6281 | -65.3485 | 0.1964
30 | 0.121 | 64.1102 | -222.0022 | 231.0738 | -73.8922 | 0.066981
31 | 0.35402 | 25.0962 | -119.2296 | 121.8422 | -78.1135 | 0.26339
32 | 0.12991 | 167.5735 | 48.21 | 174.3705 | 16.0503 | 0.17291
33 | 0.10043 | 88.8524 | 17.011 | 90.4661 | 10.8383 | 0.027303
34 | 0.14802 | 96.4461 | 296.9679 | 312.2368 | 72.0078 | 0.17341
35 | 0.2965 | 191.8952 | 128.7415 | 231.0804 | 33.8575 | 0.078274
36 | 0.1136 | 102.8445 | -265.1533 | 284.3998 | -68.8003 | 0.020523
37 | 0.35147 | 1171.6938 | 88.9532 | 1175.0655 | 4.3415 | 0.096696
38 | 0.13939 | 733.578 | -573.6808 | 931.2606 | -38.0265 | 0.048679
39 | 0.10459 | 214.4265 | -598.0501 | 635.3288 | -70.2751 | 0.021068
40 | 0.15697 | 628.8229 | 638.0995 | 895.8734 | 45.4195 | 0.088081
41 | 0.2436 | 1057.4262 | 5.7368 | 1057.4417 | 0.31084 | 0.026187
42 | 0.10093 | 613.4433 | 241.3639 | 659.2186 | 21.4775 | 0.013091
43 | 0.23816 | 1225.0408 | 120.069 | 1230.9108 | 5.5978 | 0.036113
44 | 0.09405 | 198.2572 | -407.3259 | 453.0125 | -64.0465 | 0.016286
45 | 0.096637 | 94.8531 | -207.45 | 228.1065 | -65.4285 | 0.018772
46 | 0.1036 | 184.3817 | 238.0513 | 301.1063 | 52.2406 | 0.022265
47 | 0.21878 | 1018.8683 | 5.6648 | 1018.8841 | 0.31855 | 0.051448
48 | 0.1035 | 528.5182 | 207.8965 | 567.937 | 21.4726 | 0.026392
49 | 0.20723 | 679.5918 | -38.88 | 680.703 | -3.2744 | 0.056879
50 | 0.1043 | 337.304 | 205.6006 | 395.026 | 31.364 | 0.030621

## PQ35a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ35a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.3199 | 258.3625 | 258.3839 | 89.2638 | 0
2 | 0 | 3.9465 | 307.4686 | 307.4939 | 89.2646 | 0
3 | 0 | 5.0646 | 469.2393 | 469.2667 | 89.3816 | 0
4 | 0 | 6.7467 | 641.6145 | 641.65 | 89.3975 | 0
5 | 0 | 9.2389 | 829.9653 | 830.0168 | 89.3622 | 0
6 | 0 | 13.0171 | 1041.8808 | 1041.9622 | 89.2842 | 0
7 | 0 | 18.9925 | 1288.878 | 1289.0179 | 89.1558 | 0
8 | 0 | 29.1117 | 1589.8472 | 1590.1137 | 88.951 | 0
9 | 0 | 47.8138 | 1978.7108 | 1979.2884 | 88.6158 | 0
10 | 0 | 87.1268 | 2523.8845 | 2525.3879 | 88.0229 | 0
11 | 0 | 186.5005 | 3387.8282 | 3392.9577 | 86.849 | 0
12 | 0 | 531.2004 | 5068.8056 | 5096.564 | 84.0174 | 0
13 | 0 | 2967.6188 | 9927.7708 | 10361.8239 | 73.3575 | 0
14 | 0 | 19359.5542 | -10265.1428 | 21912.6789 | -27.9342 | 0
15 | 0 | 2200.1566 | -5418.6385 | 5848.276 | -67.9011 | 0
16 | 0 | 889.1012 | -2632.9918 | 2779.055 | -71.3413 | 0
17 | 0 | 556.0837 | -1407.05 | 1512.9504 | -68.4355 | 0
18 | 0 | 427.4684 | -678.326 | 801.7826 | -57.7816 | 0
19 | 0 | 370.4648 | -160.9666 | 403.9237 | -23.4849 | 0
20 | 0 | 347.2169 | 252.9348 | 429.576 | 36.072 | 0
21 | 0 | 343.9583 | 614.1669 | 703.9235 | 60.7494 | 0
22 | 0 | 355.1722 | 951.0122 | 1015.1707 | 69.521 | 0
23 | 0 | 379.0992 | 1281.9117 | 1336.7924 | 73.5255 | 0
24 | 0 | 416.0515 | 1620.9741 | 1673.5161 | 75.6048 | 0
25 | 0 | 468.0487 | 1980.926 | 2035.4698 | 76.7061 | 0
26 | 0 | 538.993 | 2374.9368 | 2435.3313 | 77.2133 | 0
27 | 0 | 635.2652 | 2818.4518 | 2889.1577 | 77.2981 | 0
28 | 0 | 767.3326 | 3331.1135 | 3418.3499 | 77.028 | 0
29 | 0 | 952.2399 | 3939.6192 | 4053.068 | 76.4117 | 0
30 | 0 | 1219.3064 | 4681.9164 | 4838.0832 | 75.4028 | 0
31 | 0 | 1627.1565 | 5629.4789 | 5859.9207 | 73.8785 | 0
32 | 0 | 2261.3813 | 6821.6265 | 7186.6844 | 71.6595 | 0
33 | 0 | 3355.4711 | 8430.3233 | 9073.5625 | 68.2963 | 0
34 | 0 | 5408.9599 | 10592.6502 | 11893.7414 | 62.9496 | 0
35 | 0 | 9704.5314 | 13212.8923 | 16393.8541 | 53.7037 | 0
36 | 0 | 19062.5272 | 13875.827 | 23577.9244 | 36.0513 | 0
37 | 0 | 30444.3864 | 1905.1132 | 30503.9361 | 3.5807 | 0
38 | 0 | 22833.3467 | -14389.0716 | 26989.0182 | -32.2182 | 0
39 | 0 | 11790.9686 | -15881.5232 | 19780.0333 | -53.4086 | 0
40 | 0 | 6436.9869 | -13418.396 | 14882.478 | -64.3723 | 0
41 | 0 | 3923.3193 | -11145.5468 | 11815.9066 | -70.6075 | 0
42 | 0 | 2611.8781 | -9438.2253 | 9792.9569 | -74.5314 | 0
43 | 0 | 1855.8566 | -8168.5938 | 8376.7613 | -77.2 | 0
44 | 0 | 1384.5075 | -7203.4124 | 7335.2581 | -79.1203 | 0
45 | 0 | 1071.9947 | -6450.2038 | 6538.6774 | -80.5639 | 0
46 | 0 | 854.6062 | -5847.9865 | 5910.1013 | -81.6858 | 0
47 | 0 | 697.4207 | -5356.1553 | 5401.3697 | -82.5813 | 0
48 | 0 | 580.1304 | -4947.1587 | 4981.0571 | -83.3117 | 0
49 | 0 | 490.2663 | -4601.6683 | 4627.7113 | -83.9186 | 0
50 | 0 | 419.8887 | -4305.9005 | 4326.3247 | -84.4304 | 0

## PQ35b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 19.2326 | 31.0146 | 36.4938 | 58.1964 | 290.2266
2 | 0.42345 | 17.0119 | 56.2615 | 58.7773 | 73.1762 | 1.7188
3 | 0.21684 | 35.5087 | 81.9031 | 89.2692 | 66.5611 | 0.56813
4 | 0.22881 | 88.2475 | -63.5163 | 108.7288 | -35.7445 | 0.45474
5 | 0.75375 | 86.0009 | 45.4718 | 97.2822 | 27.8671 | 1.0538
6 | 0.10509 | 235.7786 | 89.0738 | 252.0431 | 20.6959 | 0.29883
7 | 0.30183 | 162.9382 | 84.1584 | 183.3889 | 27.3166 | 1.0464
8 | 0.14434 | 129.8863 | 38.105 | 135.3604 | 16.3502 | 0.60647
9 | 0.11469 | 84.1612 | -1.2921 | 84.1711 | -0.87958 | 0.25302
10 | 0.12514 | 250.2464 | 222.808 | 335.0622 | 41.6804 | 0.24606
11 | 0.25643 | 377.5709 | 134.9926 | 400.9773 | 19.6735 | 0.44407
12 | 0.08437 | 98.5667 | -158.9986 | 187.072 | -58.2043 | 0.16802
13 | 0.25976 | 360.3615 | 67.7759 | 366.6797 | 10.6516 | 0.46038
14 | 0.11255 | 275.5802 | -37.2505 | 278.0864 | -7.6981 | 0.2754
15 | 0.13943 | 116.1775 | 152.9343 | 192.0576 | 52.7777 | 0.29018
16 | 0.15471 | 76.6801 | 163.962 | 181.0065 | 64.9359 | 0.46752
17 | 0.51257 | 63.496 | 77.2868 | 100.0249 | 50.5947 | 1.3377
18 | 0.11385 | 126.4008 | 30.5585 | 130.0422 | 13.591 | 0.26776
19 | 0.47857 | 152.8026 | 58.3632 | 163.5692 | 20.9044 | 0.97162
20 | 0.14637 | 185.5352 | -60.1379 | 195.0382 | -17.9592 | 0.28837
21 | 0.10802 | 59.5746 | -74.9198 | 95.7189 | -51.5091 | 0.16159
22 | 0.12318 | 214.5619 | 0.42132 | 214.5623 | 0.11251 | 0.1642
23 | 0.44094 | 113.4708 | -13.8313 | 114.3107 | -6.9497 | 0.44989
24 | 0.11478 | 122.0254 | 51.423 | 132.418 | 22.8511 | 0.10518
25 | 0.38293 | 147.3574 | 86.6721 | 170.9569 | 30.463 | 0.37574
26 | 0.11455 | 270.4334 | 166.3203 | 317.4849 | 31.5921 | 0.12296
27 | 0.10542 | 501.3549 | -70.1403 | 506.2375 | -7.9641 | 0.080409
28 | 0.16941 | 436.1782 | -966.6135 | 1060.4683 | -65.713 | 0.11633
29 | 0.43643 | 304.491 | -567.6618 | 644.1698 | -61.7911 | 0.25169
30 | 0.1203 | 70.7543 | -230.62 | 241.2296 | -72.944 | 0.064903
31 | 0.3464 | 26.5121 | -121.7255 | 124.5792 | -77.7127 | 0.18579
32 | 0.1111 | 164.0422 | 52.4108 | 172.2113 | 17.7184 | 0.07182
33 | 0.099167 | 88.1361 | 18.2662 | 90.0091 | 11.7088 | 0.038721
34 | 0.11082 | 89.073 | 282.7865 | 296.4831 | 72.5164 | 0.068753
35 | 0.28124 | 183.3353 | 130.5422 | 225.0625 | 35.4524 | 0.09305
36 | 0.11582 | 113.938 | -273.3909 | 296.1831 | -67.3757 | 0.032727
37 | 0.27463 | 1071.3175 | 271.0963 | 1105.0857 | 14.2006 | 0.077288
38 | 0.12277 | 854.4816 | -495.5017 | 987.7554 | -30.1088 | 0.034382
39 | 0.10801 | 269.0879 | -637.3024 | 691.7822 | -67.1091 | 0.021579
40 | 0.10646 | 525.6475 | 606.8024 | 802.8165 | 49.099 | 0.033818
41 | 0.23274 | 998.8627 | 151.3245 | 1010.2602 | 8.6146 | 0.026011
42 | 0.095446 | 561.7827 | 270.2749 | 623.4167 | 25.6923 | 0.008961
43 | 0.22227 | 1112.7546 | 285.4583 | 1148.786 | 14.388 | 0.018208
44 | 0.098667 | 226.1875 | -417.9731 | 475.2497 | -61.5798 | 0.007658
45 | 0.09898 | 101.4768 | -210.4507 | 233.6387 | -64.2572 | 0.008056
46 | 0.099846 | 174.3493 | 231.9836 | 290.1966 | 53.073 | 0.009151
47 | 0.20904 | 965.4228 | 125.2294 | 973.511 | 7.3908 | 0.022175
48 | 0.098813 | 492.8476 | 226.0733 | 542.2249 | 24.6413 | 0.012144
49 | 0.20223 | 664.0538 | 16.9103 | 664.2691 | 1.4587 | 0.028513
50 | 0.10045 | 318.4964 | 208.1148 | 380.4625 | 33.1618 | 0.016046

## PQ35b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ35b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.5869 | 269.9442 | 269.968 | 89.2387 | 0
2 | 0 | 4.6988 | 333.3914 | 333.4245 | 89.1925 | 0
3 | 0 | 10.9638 | 589.4335 | 589.5355 | 88.9344 | 0
4 | 0 | 99.4525 | 1188.3844 | 1192.5386 | 85.2162 | 0
5 | 0 | 3123.2077 | -531.7373 | 3168.1494 | -9.6622 | 0
6 | 0 | 462.404 | -226.4389 | 514.8709 | -26.091 | 0
7 | 0 | 325.151 | 162.496 | 363.4943 | 26.5538 | 0
8 | 0 | 334.1674 | 377.8382 | 504.4101 | 48.5098 | 0
9 | 0 | 396.848 | 535.7884 | 666.7515 | 53.4734 | 0
10 | 0 | 504.5658 | 654.719 | 826.5855 | 52.38 | 0
11 | 0 | 656.7947 | 718.8475 | 973.7151 | 47.5828 | 0
12 | 0 | 830.5035 | 689.0306 | 1079.1196 | 39.6809 | 0
13 | 0 | 947.1846 | 541.8996 | 1091.2442 | 29.7746 | 0
14 | 0 | 913.8867 | 350.1479 | 978.6687 | 20.9639 | 0
15 | 0 | 752.0192 | 243.764 | 790.5402 | 17.9599 | 0
16 | 0 | 567.2243 | 260.0576 | 623.9979 | 24.6302 | 0
17 | 0 | 421.2611 | 355.5228 | 551.2326 | 40.1627 | 0
18 | 0 | 322.0373 | 486.9736 | 583.8247 | 56.5232 | 0
19 | 0 | 259.8292 | 632.6124 | 683.893 | 67.6709 | 0
20 | 0 | 224.7857 | 784.7377 | 816.2976 | 74.0158 | 0
21 | 0 | 211.2275 | 942.5251 | 965.9041 | 77.3683 | 0
22 | 0 | 219.1449 | 1108.591 | 1130.0436 | 78.818 | 0
23 | 0 | 260.4663 | 1285.9848 | 1312.0974 | 78.5501 | 0
24 | 0 | 381.2688 | 1447.8569 | 1497.2159 | 75.247 | 0
25 | 0 | 491.1 | 1395.2778 | 1479.1819 | 70.6093 | 0
26 | 0 | 325.7401 | 1486.1934 | 1521.4721 | 77.6375 | 0
27 | 0 | 284.829 | 1722.6387 | 1746.0274 | 80.6114 | 0
28 | 0 | 305.9686 | 1959.9569 | 1983.6955 | 81.1272 | 0
29 | 0 | 353.0819 | 2203.1505 | 2231.2639 | 80.8951 | 0
30 | 0 | 419.8945 | 2462.3339 | 2497.879 | 80.3226 | 0
31 | 0 | 507.9601 | 2745.7419 | 2792.3327 | 79.5188 | 0
32 | 0 | 622.3059 | 3060.9 | 3123.5194 | 78.5079 | 0
33 | 0 | 771.475 | 3416.4718 | 3502.4925 | 77.2754 | 0
34 | 0 | 968.2475 | 3822.1244 | 3942.8592 | 75.7845 | 0
35 | 0 | 1232.1702 | 4289.1955 | 4462.672 | 73.9721 | 0
36 | 0 | 1593.3779 | 4830.328 | 5086.3465 | 71.7439 | 0
37 | 0 | 2099.391 | 5457.5227 | 5847.3923 | 68.9593 | 0
38 | 0 | 2826.5123 | 6175.7283 | 6791.818 | 65.4073 | 0
39 | 0 | 3897.6644 | 6964.4979 | 7980.9786 | 60.7665 | 0
40 | 0 | 5503.7055 | 7728.2519 | 9487.7106 | 54.5433 | 0
41 | 0 | 7893.2822 | 8176.4949 | 11364.8129 | 46.0097 | 0
42 | 0 | 11183.0748 | 7613.5387 | 13528.7521 | 34.2474 | 0
43 | 0 | 14689.8068 | 4964.1062 | 15505.8948 | 18.6716 | 0
44 | 0 | 16365.6263 | 101.5489 | 16365.9414 | 0.35552 | 0
45 | 0 | 14884.3855 | -4692.8937 | 15606.6711 | -17.4995 | 0
46 | 0 | 11740.0873 | -7365.8522 | 13859.4888 | -32.1046 | 0
47 | 0 | 8763.6478 | -8158.45 | 11973.38 | -42.9518 | 0
48 | 0 | 6530.5579 | -8010.326 | 10335.0621 | -50.8108 | 0
49 | 0 | 4962.7586 | -7518.7081 | 9008.8814 | -56.573 | 0
50 | 0 | 3867.0601 | -6948.3957 | 7952.0033 | -60.9023 | 0

## PQ36a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0091 | 19.0361 | 30.9155 | 36.3062 | 58.3776 | 289.823
2 | 0.41725 | 16.5361 | 55.5432 | 57.9525 | 73.4209 | 1.8219
3 | 0.20862 | 33.056 | 79.6247 | 86.2136 | 67.4544 | 0.64919
4 | 0.23724 | 96.8176 | -60.7461 | 114.2967 | -32.1053 | 0.63955
5 | 0.70797 | 77.0945 | 53.175 | 93.6544 | 34.5955 | 1.5427
6 | 0.09601 | 138.7948 | 225.526 | 264.8131 | 58.3907 | 0.16028
7 | 0.46101 | 241.1515 | 206.2043 | 317.2921 | 40.5332 | 0.86902
8 | 0.19131 | 165.4074 | 34.9686 | 169.0633 | 11.9371 | 0.63623
9 | 0.12446 | 90.3384 | -7.2486 | 90.6287 | -4.5875 | 0.13391
10 | 0.21086 | 351.034 | 331.8773 | 483.0812 | 43.3932 | 0.34341
11 | 0.42155 | 569.4028 | 127.9601 | 583.6038 | 12.6655 | 0.5861
12 | 0.085924 | 73.4541 | -170.8536 | 185.9743 | -66.736 | 0.11445
13 | 0.38878 | 520.0527 | 38.4738 | 521.474 | 4.2311 | 0.50659
14 | 0.14806 | 340.7712 | -111.7127 | 358.615 | -18.1503 | 0.27996
15 | 0.17594 | 118.3723 | 211.8045 | 242.6379 | 60.8003 | 0.15149
16 | 0.20855 | 58.8815 | 235.5554 | 242.8032 | 75.9654 | 0.3954
17 | 0.6558 | 83.4402 | 95.2612 | 126.6371 | 48.7846 | 0.85036
18 | 0.12525 | 137.7731 | -12.9614 | 138.3815 | -5.3744 | 0.24943
19 | 0.44354 | 134.5957 | -2.8593 | 134.6261 | -1.217 | 1.6177
20 | 0.14616 | 148.7741 | -32.1554 | 152.2094 | -12.1961 | 0.58778
21 | 0.10961 | 62.3713 | -71.1219 | 94.5966 | -48.7504 | 0.25157
22 | 0.12426 | 206.8461 | 2.7315 | 206.8641 | 0.75657 | 0.20465
23 | 0.43881 | 112.6119 | -14.0126 | 113.4803 | -7.093 | 0.45073
24 | 0.11551 | 123.1339 | 50.8601 | 133.2243 | 22.4429 | 0.095835
25 | 0.39337 | 153.2009 | 87.1881 | 176.2733 | 29.6446 | 0.28674
26 | 0.12604 | 295.2875 | 157.9516 | 334.8782 | 28.1427 | 0.11339
27 | 0.10911 | 483.4466 | -124.9383 | 499.3298 | -14.4901 | 0.063273
28 | 0.19806 | 290.9507 | -830.4411 | 879.9345 | -70.6917 | 0.162
29 | 0.4207 | 241.3446 | -525.8929 | 578.6281 | -65.3485 | 0.1964
30 | 0.121 | 64.1102 | -222.0022 | 231.0738 | -73.8922 | 0.066981
31 | 0.35402 | 25.0962 | -119.2296 | 121.8422 | -78.1135 | 0.26339
32 | 0.12991 | 167.5735 | 48.21 | 174.3705 | 16.0503 | 0.17291
33 | 0.10043 | 88.8524 | 17.011 | 90.4661 | 10.8383 | 0.027303
34 | 0.14802 | 96.4461 | 296.9679 | 312.2368 | 72.0078 | 0.17341
35 | 0.2965 | 191.8952 | 128.7415 | 231.0804 | 33.8575 | 0.078274
36 | 0.1136 | 102.8445 | -265.1533 | 284.3998 | -68.8003 | 0.020523
37 | 0.35147 | 1171.6938 | 88.9532 | 1175.0655 | 4.3415 | 0.096696
38 | 0.13939 | 733.578 | -573.6808 | 931.2606 | -38.0265 | 0.048679
39 | 0.10459 | 214.4265 | -598.0501 | 635.3288 | -70.2751 | 0.021068
40 | 0.15697 | 628.8229 | 638.0995 | 895.8734 | 45.4195 | 0.088081
41 | 0.2436 | 1057.4262 | 5.7368 | 1057.4417 | 0.31084 | 0.026187
42 | 0.10093 | 613.4433 | 241.3639 | 659.2186 | 21.4775 | 0.013091
43 | 0.23816 | 1225.0408 | 120.069 | 1230.9108 | 5.5978 | 0.036113
44 | 0.09405 | 198.2572 | -407.3259 | 453.0125 | -64.0465 | 0.016286
45 | 0.096637 | 94.8531 | -207.45 | 228.1065 | -65.4285 | 0.018772
46 | 0.1036 | 184.3817 | 238.0513 | 301.1063 | 52.2406 | 0.022265
47 | 0.21878 | 1018.8683 | 5.6648 | 1018.8841 | 0.31855 | 0.051448
48 | 0.1035 | 528.5182 | 207.8965 | 567.937 | 21.4726 | 0.026392
49 | 0.20723 | 679.5918 | -38.88 | 680.703 | -3.2744 | 0.056879
50 | 0.1043 | 337.304 | 205.6006 | 395.026 | 31.364 | 0.030621

## PQ36a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ36a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.3199 | 258.3625 | 258.3839 | 89.2638 | 0
2 | 0 | 3.9465 | 307.4686 | 307.4939 | 89.2646 | 0
3 | 0 | 5.0646 | 469.2393 | 469.2667 | 89.3816 | 0
4 | 0 | 6.7467 | 641.6145 | 641.65 | 89.3975 | 0
5 | 0 | 9.2389 | 829.9653 | 830.0168 | 89.3622 | 0
6 | 0 | 13.0171 | 1041.8808 | 1041.9622 | 89.2842 | 0
7 | 0 | 18.9925 | 1288.878 | 1289.0179 | 89.1558 | 0
8 | 0 | 29.1117 | 1589.8472 | 1590.1137 | 88.951 | 0
9 | 0 | 47.8138 | 1978.7108 | 1979.2884 | 88.6158 | 0
10 | 0 | 87.1268 | 2523.8845 | 2525.3879 | 88.0229 | 0
11 | 0 | 186.5005 | 3387.8282 | 3392.9577 | 86.849 | 0
12 | 0 | 531.2004 | 5068.8056 | 5096.564 | 84.0174 | 0
13 | 0 | 2967.6188 | 9927.7708 | 10361.8239 | 73.3575 | 0
14 | 0 | 19359.5542 | -10265.1428 | 21912.6789 | -27.9342 | 0
15 | 0 | 2200.1566 | -5418.6385 | 5848.276 | -67.9011 | 0
16 | 0 | 889.1012 | -2632.9918 | 2779.055 | -71.3413 | 0
17 | 0 | 556.0837 | -1407.05 | 1512.9504 | -68.4355 | 0
18 | 0 | 427.4684 | -678.326 | 801.7826 | -57.7816 | 0
19 | 0 | 370.4648 | -160.9666 | 403.9237 | -23.4849 | 0
20 | 0 | 347.2169 | 252.9348 | 429.576 | 36.072 | 0
21 | 0 | 343.9583 | 614.1669 | 703.9235 | 60.7494 | 0
22 | 0 | 355.1722 | 951.0122 | 1015.1707 | 69.521 | 0
23 | 0 | 379.0992 | 1281.9117 | 1336.7924 | 73.5255 | 0
24 | 0 | 416.0515 | 1620.9741 | 1673.5161 | 75.6048 | 0
25 | 0 | 468.0487 | 1980.926 | 2035.4698 | 76.7061 | 0
26 | 0 | 538.993 | 2374.9368 | 2435.3313 | 77.2133 | 0
27 | 0 | 635.2652 | 2818.4518 | 2889.1577 | 77.2981 | 0
28 | 0 | 767.3326 | 3331.1135 | 3418.3499 | 77.028 | 0
29 | 0 | 952.2399 | 3939.6192 | 4053.068 | 76.4117 | 0
30 | 0 | 1219.3064 | 4681.9164 | 4838.0832 | 75.4028 | 0
31 | 0 | 1627.1565 | 5629.4789 | 5859.9207 | 73.8785 | 0
32 | 0 | 2261.3813 | 6821.6265 | 7186.6844 | 71.6595 | 0
33 | 0 | 3355.4711 | 8430.3233 | 9073.5625 | 68.2963 | 0
34 | 0 | 5408.9599 | 10592.6502 | 11893.7414 | 62.9496 | 0
35 | 0 | 9704.5314 | 13212.8923 | 16393.8541 | 53.7037 | 0
36 | 0 | 19062.5272 | 13875.827 | 23577.9244 | 36.0513 | 0
37 | 0 | 30444.3864 | 1905.1132 | 30503.9361 | 3.5807 | 0
38 | 0 | 22833.3467 | -14389.0716 | 26989.0182 | -32.2182 | 0
39 | 0 | 11790.9686 | -15881.5232 | 19780.0333 | -53.4086 | 0
40 | 0 | 6436.9869 | -13418.396 | 14882.478 | -64.3723 | 0
41 | 0 | 3923.3193 | -11145.5468 | 11815.9066 | -70.6075 | 0
42 | 0 | 2611.8781 | -9438.2253 | 9792.9569 | -74.5314 | 0
43 | 0 | 1855.8566 | -8168.5938 | 8376.7613 | -77.2 | 0
44 | 0 | 1384.5075 | -7203.4124 | 7335.2581 | -79.1203 | 0
45 | 0 | 1071.9947 | -6450.2038 | 6538.6774 | -80.5639 | 0
46 | 0 | 854.6062 | -5847.9865 | 5910.1013 | -81.6858 | 0
47 | 0 | 697.4207 | -5356.1553 | 5401.3697 | -82.5813 | 0
48 | 0 | 580.1304 | -4947.1587 | 4981.0571 | -83.3117 | 0
49 | 0 | 490.2663 | -4601.6683 | 4627.7113 | -83.9186 | 0
50 | 0 | 419.8887 | -4305.9005 | 4326.3247 | -84.4304 | 0

## PQ36b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0092 | 19.2326 | 31.0146 | 36.4938 | 58.1964 | 289.822
2 | 0.42345 | 17.0119 | 56.2615 | 58.7773 | 73.1762 | 1.7188
3 | 0.21684 | 35.5087 | 81.9031 | 89.2692 | 66.5611 | 0.56813
4 | 0.22881 | 88.2475 | -63.5163 | 108.7288 | -35.7445 | 0.45474
5 | 0.75375 | 86.0009 | 45.4718 | 97.2822 | 27.8671 | 1.0538
6 | 0.10509 | 235.7786 | 89.0738 | 252.0431 | 20.6959 | 0.29883
7 | 0.30183 | 162.9382 | 84.1584 | 183.3889 | 27.3166 | 1.0464
8 | 0.14434 | 129.8863 | 38.105 | 135.3604 | 16.3502 | 0.60647
9 | 0.11469 | 84.1612 | -1.2921 | 84.1711 | -0.87958 | 0.25302
10 | 0.12514 | 250.2464 | 222.808 | 335.0622 | 41.6804 | 0.24606
11 | 0.25643 | 377.5709 | 134.9926 | 400.9773 | 19.6735 | 0.44407
12 | 0.08437 | 98.5667 | -158.9986 | 187.072 | -58.2043 | 0.16802
13 | 0.25976 | 360.3615 | 67.7759 | 366.6797 | 10.6516 | 0.46038
14 | 0.11255 | 275.5802 | -37.2505 | 278.0864 | -7.6981 | 0.2754
15 | 0.13943 | 116.1775 | 152.9343 | 192.0576 | 52.7777 | 0.29018
16 | 0.15471 | 76.6801 | 163.962 | 181.0065 | 64.9359 | 0.46752
17 | 0.51257 | 63.496 | 77.2868 | 100.0249 | 50.5947 | 1.3377
18 | 0.11385 | 126.4008 | 30.5585 | 130.0422 | 13.591 | 0.26776
19 | 0.47857 | 152.8026 | 58.3632 | 163.5692 | 20.9044 | 0.97162
20 | 0.14637 | 185.5352 | -60.1379 | 195.0382 | -17.9592 | 0.28837
21 | 0.10802 | 59.5746 | -74.9198 | 95.7189 | -51.5091 | 0.16159
22 | 0.12318 | 214.5619 | 0.42132 | 214.5623 | 0.11251 | 0.1642
23 | 0.44094 | 113.4708 | -13.8313 | 114.3107 | -6.9497 | 0.44989
24 | 0.11478 | 122.0254 | 51.423 | 132.418 | 22.8511 | 0.10518
25 | 0.38293 | 147.3574 | 86.6721 | 170.9569 | 30.463 | 0.37574
26 | 0.11455 | 270.4334 | 166.3203 | 317.4849 | 31.5921 | 0.12296
27 | 0.10542 | 501.3549 | -70.1403 | 506.2375 | -7.9641 | 0.080409
28 | 0.16941 | 436.1782 | -966.6135 | 1060.4683 | -65.713 | 0.11633
29 | 0.43643 | 304.491 | -567.6618 | 644.1698 | -61.7911 | 0.25169
30 | 0.1203 | 70.7543 | -230.62 | 241.2296 | -72.944 | 0.064903
31 | 0.3464 | 26.5121 | -121.7255 | 124.5792 | -77.7127 | 0.18579
32 | 0.1111 | 164.0422 | 52.4108 | 172.2113 | 17.7184 | 0.07182
33 | 0.099167 | 88.1361 | 18.2662 | 90.0091 | 11.7088 | 0.038721
34 | 0.11082 | 89.073 | 282.7865 | 296.4831 | 72.5164 | 0.068753
35 | 0.28124 | 183.3353 | 130.5422 | 225.0625 | 35.4524 | 0.09305
36 | 0.11582 | 113.938 | -273.3909 | 296.1831 | -67.3757 | 0.032727
37 | 0.27463 | 1071.3175 | 271.0963 | 1105.0857 | 14.2006 | 0.077288
38 | 0.12277 | 854.4816 | -495.5017 | 987.7554 | -30.1088 | 0.034382
39 | 0.10801 | 269.0879 | -637.3024 | 691.7822 | -67.1091 | 0.021579
40 | 0.10646 | 525.6475 | 606.8024 | 802.8165 | 49.099 | 0.033818
41 | 0.23274 | 998.8627 | 151.3245 | 1010.2602 | 8.6146 | 0.026011
42 | 0.095446 | 561.7827 | 270.2749 | 623.4167 | 25.6923 | 0.008961
43 | 0.22227 | 1112.7546 | 285.4583 | 1148.786 | 14.388 | 0.018208
44 | 0.098667 | 226.1875 | -417.9731 | 475.2497 | -61.5798 | 0.007658
45 | 0.09898 | 101.4768 | -210.4507 | 233.6387 | -64.2572 | 0.008056
46 | 0.099846 | 174.3493 | 231.9836 | 290.1966 | 53.073 | 0.009151
47 | 0.20904 | 965.4228 | 125.2294 | 973.511 | 7.3908 | 0.022175
48 | 0.098813 | 492.8476 | 226.0733 | 542.2249 | 24.6413 | 0.012144
49 | 0.20223 | 664.0538 | 16.9103 | 664.2691 | 1.4587 | 0.028513
50 | 0.10045 | 318.4964 | 208.1148 | 380.4625 | 33.1618 | 0.016046

## PQ36b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ36b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.5869 | 269.9442 | 269.968 | 89.2387 | 0
2 | 0 | 4.6988 | 333.3914 | 333.4245 | 89.1925 | 0
3 | 0 | 10.9638 | 589.4335 | 589.5355 | 88.9344 | 0
4 | 0 | 99.4525 | 1188.3844 | 1192.5386 | 85.2162 | 0
5 | 0 | 3123.2077 | -531.7373 | 3168.1494 | -9.6622 | 0
6 | 0 | 462.404 | -226.4389 | 514.8709 | -26.091 | 0
7 | 0 | 325.151 | 162.496 | 363.4943 | 26.5538 | 0
8 | 0 | 334.1674 | 377.8382 | 504.4101 | 48.5098 | 0
9 | 0 | 396.848 | 535.7884 | 666.7515 | 53.4734 | 0
10 | 0 | 504.5658 | 654.719 | 826.5855 | 52.38 | 0
11 | 0 | 656.7947 | 718.8475 | 973.7151 | 47.5828 | 0
12 | 0 | 830.5035 | 689.0306 | 1079.1196 | 39.6809 | 0
13 | 0 | 947.1846 | 541.8996 | 1091.2442 | 29.7746 | 0
14 | 0 | 913.8867 | 350.1479 | 978.6687 | 20.9639 | 0
15 | 0 | 752.0192 | 243.764 | 790.5402 | 17.9599 | 0
16 | 0 | 567.2243 | 260.0576 | 623.9979 | 24.6302 | 0
17 | 0 | 421.2611 | 355.5228 | 551.2326 | 40.1627 | 0
18 | 0 | 322.0373 | 486.9736 | 583.8247 | 56.5232 | 0
19 | 0 | 259.8292 | 632.6124 | 683.893 | 67.6709 | 0
20 | 0 | 224.7857 | 784.7377 | 816.2976 | 74.0158 | 0
21 | 0 | 211.2275 | 942.5251 | 965.9041 | 77.3683 | 0
22 | 0 | 219.1449 | 1108.591 | 1130.0436 | 78.818 | 0
23 | 0 | 260.4663 | 1285.9848 | 1312.0974 | 78.5501 | 0
24 | 0 | 381.2688 | 1447.8569 | 1497.2159 | 75.247 | 0
25 | 0 | 491.1 | 1395.2778 | 1479.1819 | 70.6093 | 0
26 | 0 | 325.7401 | 1486.1934 | 1521.4721 | 77.6375 | 0
27 | 0 | 284.829 | 1722.6387 | 1746.0274 | 80.6114 | 0
28 | 0 | 305.9686 | 1959.9569 | 1983.6955 | 81.1272 | 0
29 | 0 | 353.0819 | 2203.1505 | 2231.2639 | 80.8951 | 0
30 | 0 | 419.8945 | 2462.3339 | 2497.879 | 80.3226 | 0
31 | 0 | 507.9601 | 2745.7419 | 2792.3327 | 79.5188 | 0
32 | 0 | 622.3059 | 3060.9 | 3123.5194 | 78.5079 | 0
33 | 0 | 771.475 | 3416.4718 | 3502.4925 | 77.2754 | 0
34 | 0 | 968.2475 | 3822.1244 | 3942.8592 | 75.7845 | 0
35 | 0 | 1232.1702 | 4289.1955 | 4462.672 | 73.9721 | 0
36 | 0 | 1593.3779 | 4830.328 | 5086.3465 | 71.7439 | 0
37 | 0 | 2099.391 | 5457.5227 | 5847.3923 | 68.9593 | 0
38 | 0 | 2826.5123 | 6175.7283 | 6791.818 | 65.4073 | 0
39 | 0 | 3897.6644 | 6964.4979 | 7980.9786 | 60.7665 | 0
40 | 0 | 5503.7055 | 7728.2519 | 9487.7106 | 54.5433 | 0
41 | 0 | 7893.2822 | 8176.4949 | 11364.8129 | 46.0097 | 0
42 | 0 | 11183.0748 | 7613.5387 | 13528.7521 | 34.2474 | 0
43 | 0 | 14689.8068 | 4964.1062 | 15505.8948 | 18.6716 | 0
44 | 0 | 16365.6263 | 101.5489 | 16365.9414 | 0.35552 | 0
45 | 0 | 14884.3855 | -4692.8937 | 15606.6711 | -17.4995 | 0
46 | 0 | 11740.0873 | -7365.8522 | 13859.4888 | -32.1046 | 0
47 | 0 | 8763.6478 | -8158.45 | 11973.38 | -42.9518 | 0
48 | 0 | 6530.5579 | -8010.326 | 10335.0621 | -50.8108 | 0
49 | 0 | 4962.7586 | -7518.7081 | 9008.8814 | -56.573 | 0
50 | 0 | 3867.0601 | -6948.3957 | 7952.0033 | -60.9023 | 0

## PQ37a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0149 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 123.8775
2 | 0.39321 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5815
3 | 0.20585 | 28.3661 | 74.4897 | 79.7078 | 69.1529 | 0.99675
4 | 0.26001 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0383
5 | 0.71442 | 72.4548 | 54.6199 | 90.736 | 37.0108 | 2.3272
6 | 0.11826 | 114.1516 | 210.6395 | 239.582 | 61.5455 | 0.30573
7 | 0.43322 | 207.3502 | 207.9976 | 293.6957 | 45.0893 | 0.95116
8 | 0.16331 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.48189
9 | 0.13319 | 90.5293 | -5.4455 | 90.6929 | -3.4423 | 0.28929
10 | 0.22781 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.40446
11 | 0.49557 | 553.1477 | 151.1174 | 573.4186 | 15.2801 | 0.76556
12 | 0.10035 | 73.8265 | -170.4263 | 185.7295 | -66.5784 | 0.21693
13 | 0.46246 | 514.3296 | 6.9623 | 514.3767 | 0.77554 | 0.68104
14 | 0.19172 | 310.5489 | -132.6777 | 337.704 | -23.1339 | 0.46975
15 | 0.231 | 161.749 | 215.7723 | 269.6673 | 53.1437 | 0.50357
16 | 0.38628 | 180.0601 | 249.4476 | 307.6455 | 54.1769 | 1.5799
17 | 0.51714 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.4812
18 | 0.13144 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.64544
19 | 0.48611 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.2785
20 | 0.16109 | 187.3852 | -57.4812 | 196.0033 | -17.0536 | 0.3983
21 | 0.11311 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.23319
22 | 0.12578 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.17386
23 | 0.44146 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.42679
24 | 0.11731 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.11263
25 | 0.39152 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.29998
26 | 0.11958 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.10071
27 | 0.1223 | 489.2516 | -112.2534 | 501.9641 | -12.9222 | 0.1035
28 | 0.20528 | 322.3375 | -859.8557 | 918.2882 | -69.4503 | 0.17602
29 | 0.44746 | 255.7938 | -534.0107 | 592.1131 | -64.4053 | 0.26701
30 | 0.12788 | 65.741 | -223.5495 | 233.0156 | -73.6125 | 0.10727
31 | 0.34962 | 25.4418 | -119.6059 | 122.2819 | -77.9914 | 0.21873
32 | 0.12577 | 166.9237 | 48.599 | 173.8545 | 16.2327 | 0.14885
33 | 0.10394 | 88.7314 | 17.0628 | 90.357 | 10.885 | 0.080006
34 | 0.13119 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.10774
35 | 0.30807 | 192.3732 | 127.8895 | 231.0047 | 33.6159 | 0.14074
36 | 0.12435 | 101.9089 | -262.7926 | 281.8606 | -68.8041 | 0.073507
37 | 0.36677 | 1162.5268 | 23.7434 | 1162.7692 | 1.17 | 0.12556
38 | 0.1699 | 677.6315 | -575.4647 | 889.013 | -40.3389 | 0.10264
39 | 0.13417 | 196.5982 | -568.441 | 601.4782 | -70.9218 | 0.09814
40 | 0.23881 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.21336
41 | 0.32337 | 1016.5143 | -152.9091 | 1027.9506 | -8.5546 | 0.17167
42 | 0.11968 | 655.4373 | 166.7942 | 676.3271 | 14.2775 | 0.069939
43 | 0.29063 | 1148.1575 | -224.2739 | 1169.8566 | -11.0526 | 0.17047
44 | 0.1213 | 160.7736 | -364.3545 | 398.2491 | -66.1902 | 0.14935
45 | 0.096621 | 83.0167 | -191.556 | 208.7714 | -66.569 | 0.10792
46 | 0.16298 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.32067
47 | 0.27411 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.3419
48 | 0.11243 | 406.8222 | -46.3704 | 409.4564 | -6.5026 | 0.21865
49 | 0.21307 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.43164
50 | 0.16817 | 219.8156 | 111.9052 | 246.661 | 26.98 | 0.46984

## PQ37a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ37a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1389.8702 | 4677.995 | 4880.1 | 73.4529 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ37b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 16.6073 | 29.5056 | 33.8583 | 60.627 | 123.8892
2 | 0.3968 | 14.3178 | 51.8281 | 53.7694 | 74.5569 | 2.5352
3 | 0.21149 | 29.5449 | 75.7478 | 81.3058 | 68.6921 | 0.97163
4 | 0.25721 | 100.0747 | -58.4014 | 115.8692 | -30.2669 | 0.9388
5 | 0.75724 | 78.0236 | 51.1879 | 93.316 | 33.2672 | 2.0558
6 | 0.16241 | 198.6354 | 172.7763 | 263.2635 | 41.0173 | 0.4109
7 | 0.35331 | 180.9942 | 103.3779 | 208.4368 | 29.7336 | 1.0657
8 | 0.13292 | 133.6174 | 40.0557 | 139.4921 | 16.6876 | 0.48892
9 | 0.12261 | 85.097 | -1.0715 | 85.1038 | -0.72142 | 0.34303
10 | 0.14566 | 246.3655 | 232.8678 | 339.0035 | 43.3867 | 0.29166
11 | 0.3093 | 380.2152 | 143.6629 | 406.4513 | 20.6989 | 0.55286
12 | 0.096807 | 98.98 | -159.0087 | 187.2987 | -58.0985 | 0.25616
13 | 0.29424 | 348.8528 | 63.6158 | 354.6058 | 10.3347 | 0.56178
14 | 0.13549 | 259.539 | -28.0742 | 261.0529 | -6.1736 | 0.37866
15 | 0.14051 | 106.9801 | 138.4782 | 174.9884 | 52.3124 | 0.40187
16 | 0.14699 | 60.2198 | 150.521 | 162.1203 | 68.1949 | 0.51408
17 | 0.51184 | 58.1035 | 81.3163 | 99.9417 | 54.4528 | 1.3265
18 | 0.12867 | 133.7253 | 34.589 | 138.1262 | 14.5021 | 0.31892
19 | 0.50097 | 160.4796 | 60.8301 | 171.6217 | 20.7593 | 0.89399
20 | 0.15052 | 187.1129 | -66.7501 | 198.6626 | -19.6332 | 0.27913
21 | 0.11029 | 58.7031 | -75.395 | 95.5534 | -52.0954 | 0.18342
22 | 0.12441 | 216.525 | -2.0247 | 216.5345 | -0.53575 | 0.15736
23 | 0.44193 | 113.7767 | -14.3073 | 114.6727 | -7.1673 | 0.42744
24 | 0.11707 | 122.7554 | 51.7521 | 133.2185 | 22.8597 | 0.11659
25 | 0.38766 | 149.8578 | 86.8322 | 173.1969 | 30.0893 | 0.33921
26 | 0.11502 | 270.9178 | 162.1153 | 315.718 | 30.896 | 0.12423
27 | 0.11156 | 499.7641 | -69.603 | 504.5877 | -7.9287 | 0.097154
28 | 0.17176 | 436.4489 | -965.9815 | 1060.0037 | -65.6856 | 0.12055
29 | 0.43815 | 304.475 | -567.7274 | 644.22 | -61.7951 | 0.25585
30 | 0.12123 | 70.7691 | -230.6494 | 241.2621 | -72.9427 | 0.070255
31 | 0.34583 | 26.5194 | -121.7373 | 124.5923 | -77.7106 | 0.1798
32 | 0.11069 | 164.0198 | 52.4275 | 172.1951 | 17.726 | 0.069079
33 | 0.099976 | 88.1308 | 18.2693 | 90.0045 | 11.7114 | 0.050175
34 | 0.1071 | 89.1153 | 282.7514 | 296.4623 | 72.5066 | 0.054048
35 | 0.28384 | 183.3574 | 130.4909 | 225.0507 | 35.4385 | 0.10708
36 | 0.11867 | 113.8937 | -273.2179 | 296.0064 | -67.3707 | 0.045575
37 | 0.27599 | 1071.5807 | 267.1762 | 1104.3859 | 14.0001 | 0.078107
38 | 0.1302 | 850.0623 | -496.1438 | 984.2584 | -30.2702 | 0.044164
39 | 0.11624 | 267.8132 | -634.6706 | 688.8619 | -67.1216 | 0.037788
40 | 0.11591 | 530.6127 | 605.7958 | 805.3188 | 48.7851 | 0.046628
41 | 0.24994 | 998.4163 | 141.4661 | 1008.3887 | 8.0646 | 0.045454
42 | 0.098396 | 564.1529 | 266.3958 | 623.8872 | 25.2769 | 0.014315
43 | 0.23304 | 1115.2311 | 267.3919 | 1146.8386 | 13.4829 | 0.030094
44 | 0.10515 | 224.0596 | -415.0439 | 471.661 | -61.6378 | 0.027568
45 | 0.0998 | 100.9737 | -209.572 | 232.6287 | -64.2748 | 0.016377
46 | 0.10507 | 176.1343 | 231.7683 | 291.101 | 52.7667 | 0.032973
47 | 0.22472 | 961.3221 | 102.8937 | 966.8129 | 6.1093 | 0.049206
48 | 0.10214 | 495.9952 | 218.7308 | 542.0834 | 23.7972 | 0.023238
49 | 0.21329 | 658.4582 | 4.8208 | 658.4759 | 0.41947 | 0.059587
50 | 0.11092 | 321.4753 | 204.1946 | 380.8435 | 32.4229 | 0.055185

## PQ37b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ37b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5032 | 162.4566 | 162.4759 | 89.1172 | 0
2 | 0 | 3.2678 | 215.4612 | 215.4859 | 89.1311 | 0
3 | 0 | 5.4342 | 347.5342 | 347.5767 | 89.1042 | 0
4 | 0 | 17.1234 | 537.5551 | 537.8277 | 88.1755 | 0
5 | 0 | 171.0613 | 949.0118 | 964.3057 | 79.782 | 0
6 | 0 | 1040.5714 | 273.848 | 1076.0026 | 14.7443 | 0
7 | 0 | 404.9211 | 251.5212 | 476.6802 | 31.8469 | 0
8 | 0 | 327.3359 | 439.0544 | 547.6473 | 53.2937 | 0
9 | 0 | 360.0826 | 585.0651 | 686.9939 | 58.3895 | 0
10 | 0 | 457.9054 | 700.9673 | 837.2769 | 56.8455 | 0
11 | 0 | 621.988 | 759.0072 | 981.3058 | 50.6662 | 0
12 | 0 | 817.3565 | 685.6145 | 1066.8359 | 39.9906 | 0
13 | 0 | 889.5296 | 456.9054 | 1000.0127 | 27.1872 | 0
14 | 0 | 736.8985 | 267.5469 | 783.9647 | 19.9545 | 0
15 | 0 | 518.9847 | 257.0013 | 579.1328 | 26.3446 | 0
16 | 0 | 359.5835 | 355.201 | 505.4385 | 44.6487 | 0
17 | 0 | 263.6339 | 487.9531 | 554.6179 | 61.6183 | 0
18 | 0 | 209.5319 | 627.0271 | 661.1101 | 71.5221 | 0
19 | 0 | 181.3653 | 765.8272 | 787.01 | 76.6765 | 0
20 | 0 | 170.3868 | 904.8596 | 920.762 | 79.336 | 0
21 | 0 | 172.8191 | 1046.9196 | 1061.0877 | 80.6265 | 0
22 | 0 | 189.0605 | 1195.9198 | 1210.7716 | 81.0166 | 0
23 | 0 | 226.4508 | 1356.0192 | 1374.7974 | 80.5193 | 0
24 | 0 | 310.0014 | 1526.1073 | 1557.2747 | 78.5176 | 0
25 | 0 | 504.8231 | 1605.4778 | 1682.9752 | 72.5449 | 0
26 | 0 | 425.166 | 1496.3988 | 1555.6271 | 74.1388 | 0
27 | 0 | 303.3385 | 1715.089 | 1741.7074 | 79.9701 | 0
28 | 0 | 308.3759 | 1959.9737 | 1984.0849 | 81.0586 | 0
29 | 0 | 352.2724 | 2203.1277 | 2231.1135 | 80.9155 | 0
30 | 0 | 418.3107 | 2459.181 | 2494.505 | 80.3463 | 0
31 | 0 | 506.2968 | 2738.9576 | 2785.359 | 79.5271 | 0
32 | 0 | 621.4817 | 3051.7701 | 3114.4085 | 78.4893 | 0
33 | 0 | 773.2609 | 3407.3357 | 3493.9761 | 77.2139 | 0
34 | 0 | 976.3582 | 3816.7874 | 3939.6879 | 75.6511 | 0
35 | 0 | 1253.8677 | 4293.059 | 4472.4199 | 73.7186 | 0
36 | 0 | 1642.5249 | 4850.3266 | 5120.8941 | 71.2917 | 0
37 | 0 | 2202.2265 | 5500.7105 | 5925.1681 | 68.1812 | 0
38 | 0 | 3032.2686 | 6243.1696 | 6940.5921 | 64.0944 | 0
39 | 0 | 4295.7263 | 7030.4975 | 8239.0023 | 58.5745 | 0
40 | 0 | 6237.4831 | 7678.3692 | 9892.6007 | 50.9115 | 0
41 | 0 | 9097.1507 | 7661.5489 | 11893.5899 | 40.1038 | 0
42 | 0 | 12594.7649 | 5925.0587 | 13918.8513 | 25.1941 | 0
43 | 0 | 14984.8793 | 1739.9329 | 15085.5551 | 6.6231 | 0
44 | 0 | 14270.1653 | -3143.3108 | 14612.2559 | -12.4223 | 0
45 | 0 | 11406.4032 | -6136.6885 | 12952.4121 | -28.2804 | 0
46 | 0 | 8487.643 | -7097.139 | 11063.8811 | -39.9015 | 0
47 | 0 | 6295.2876 | -7010.9059 | 9422.4968 | -48.0784 | 0
48 | 0 | 4783.0379 | -6549.0243 | 8109.6961 | -53.8577 | 0
49 | 0 | 3748.7349 | -6003.1046 | 7077.4485 | -58.0166 | 0
50 | 0 | 3029.3558 | -5478.7435 | 6260.4813 | -61.0605 | 0

## PQ38a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0082 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 123.0693
2 | 0.39321 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5815
3 | 0.20585 | 28.3661 | 74.4897 | 79.7078 | 69.1529 | 0.99675
4 | 0.26001 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0383
5 | 0.71442 | 72.4548 | 54.6199 | 90.736 | 37.0108 | 2.3272
6 | 0.11826 | 114.1516 | 210.6395 | 239.582 | 61.5455 | 0.30573
7 | 0.43322 | 207.3502 | 207.9976 | 293.6957 | 45.0893 | 0.95116
8 | 0.16331 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.48189
9 | 0.13319 | 90.5293 | -5.4455 | 90.6929 | -3.4423 | 0.28929
10 | 0.22781 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.40446
11 | 0.49557 | 553.1477 | 151.1174 | 573.4186 | 15.2801 | 0.76556
12 | 0.10035 | 73.8265 | -170.4263 | 185.7295 | -66.5784 | 0.21693
13 | 0.46246 | 514.3296 | 6.9623 | 514.3767 | 0.77554 | 0.68104
14 | 0.19172 | 310.5489 | -132.6777 | 337.704 | -23.1339 | 0.46975
15 | 0.231 | 161.749 | 215.7723 | 269.6673 | 53.1437 | 0.50357
16 | 0.38628 | 180.0601 | 249.4476 | 307.6455 | 54.1769 | 1.5799
17 | 0.51714 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.4812
18 | 0.13144 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.64544
19 | 0.48611 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.2785
20 | 0.16109 | 187.3852 | -57.4812 | 196.0033 | -17.0536 | 0.3983
21 | 0.11311 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.23319
22 | 0.12578 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.17386
23 | 0.44146 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.42679
24 | 0.11731 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.11263
25 | 0.39152 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.29998
26 | 0.11958 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.10071
27 | 0.1223 | 489.2516 | -112.2534 | 501.9641 | -12.9222 | 0.1035
28 | 0.20528 | 322.3375 | -859.8557 | 918.2882 | -69.4503 | 0.17602
29 | 0.44746 | 255.7938 | -534.0107 | 592.1131 | -64.4053 | 0.26701
30 | 0.12788 | 65.741 | -223.5495 | 233.0156 | -73.6125 | 0.10727
31 | 0.34962 | 25.4418 | -119.6059 | 122.2819 | -77.9914 | 0.21873
32 | 0.12577 | 166.9237 | 48.599 | 173.8545 | 16.2327 | 0.14885
33 | 0.10394 | 88.7314 | 17.0628 | 90.357 | 10.885 | 0.080006
34 | 0.13119 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.10774
35 | 0.30807 | 192.3732 | 127.8895 | 231.0047 | 33.6159 | 0.14074
36 | 0.12435 | 101.9089 | -262.7926 | 281.8606 | -68.8041 | 0.073507
37 | 0.36677 | 1162.5268 | 23.7434 | 1162.7692 | 1.17 | 0.12556
38 | 0.1699 | 677.6315 | -575.4647 | 889.013 | -40.3389 | 0.10264
39 | 0.13417 | 196.5982 | -568.441 | 601.4782 | -70.9218 | 0.09814
40 | 0.23881 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.21336
41 | 0.32337 | 1016.5143 | -152.9091 | 1027.9506 | -8.5546 | 0.17167
42 | 0.11968 | 655.4373 | 166.7942 | 676.3271 | 14.2775 | 0.069939
43 | 0.29063 | 1148.1575 | -224.2739 | 1169.8566 | -11.0526 | 0.17047
44 | 0.1213 | 160.7736 | -364.3545 | 398.2491 | -66.1902 | 0.14935
45 | 0.096621 | 83.0167 | -191.556 | 208.7714 | -66.569 | 0.10792
46 | 0.16298 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.32067
47 | 0.27411 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.3419
48 | 0.11243 | 406.8222 | -46.3704 | 409.4564 | -6.5026 | 0.21865
49 | 0.21307 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.43164
50 | 0.16817 | 219.8156 | 111.9052 | 246.661 | 26.98 | 0.46984

## PQ38a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ38a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1389.8702 | 4677.995 | 4880.1 | 73.4529 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ38b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0084 | 16.6073 | 29.5056 | 33.8583 | 60.627 | 123.0591
2 | 0.3968 | 14.3178 | 51.8281 | 53.7694 | 74.5569 | 2.5352
3 | 0.21149 | 29.5449 | 75.7478 | 81.3058 | 68.6921 | 0.97163
4 | 0.25721 | 100.0747 | -58.4014 | 115.8692 | -30.2669 | 0.9388
5 | 0.75724 | 78.0236 | 51.1879 | 93.316 | 33.2672 | 2.0558
6 | 0.16241 | 198.6354 | 172.7763 | 263.2635 | 41.0173 | 0.4109
7 | 0.35331 | 180.9942 | 103.3779 | 208.4368 | 29.7336 | 1.0657
8 | 0.13292 | 133.6174 | 40.0557 | 139.4921 | 16.6876 | 0.48892
9 | 0.12261 | 85.097 | -1.0715 | 85.1038 | -0.72142 | 0.34303
10 | 0.14566 | 246.3655 | 232.8678 | 339.0035 | 43.3867 | 0.29166
11 | 0.3093 | 380.2152 | 143.6629 | 406.4513 | 20.6989 | 0.55286
12 | 0.096807 | 98.98 | -159.0087 | 187.2987 | -58.0985 | 0.25616
13 | 0.29424 | 348.8528 | 63.6158 | 354.6058 | 10.3347 | 0.56178
14 | 0.13549 | 259.539 | -28.0742 | 261.0529 | -6.1736 | 0.37866
15 | 0.14051 | 106.9801 | 138.4782 | 174.9884 | 52.3124 | 0.40187
16 | 0.14699 | 60.2198 | 150.521 | 162.1203 | 68.1949 | 0.51408
17 | 0.51184 | 58.1035 | 81.3163 | 99.9417 | 54.4528 | 1.3265
18 | 0.12867 | 133.7253 | 34.589 | 138.1262 | 14.5021 | 0.31892
19 | 0.50097 | 160.4796 | 60.8301 | 171.6217 | 20.7593 | 0.89399
20 | 0.15052 | 187.1129 | -66.7501 | 198.6626 | -19.6332 | 0.27913
21 | 0.11029 | 58.7031 | -75.395 | 95.5534 | -52.0954 | 0.18342
22 | 0.12441 | 216.525 | -2.0247 | 216.5345 | -0.53575 | 0.15736
23 | 0.44193 | 113.7767 | -14.3073 | 114.6727 | -7.1673 | 0.42744
24 | 0.11707 | 122.7554 | 51.7521 | 133.2185 | 22.8597 | 0.11659
25 | 0.38766 | 149.8578 | 86.8322 | 173.1969 | 30.0893 | 0.33921
26 | 0.11502 | 270.9178 | 162.1153 | 315.718 | 30.896 | 0.12423
27 | 0.11156 | 499.7641 | -69.603 | 504.5877 | -7.9287 | 0.097154
28 | 0.17176 | 436.4489 | -965.9815 | 1060.0037 | -65.6856 | 0.12055
29 | 0.43815 | 304.475 | -567.7274 | 644.22 | -61.7951 | 0.25585
30 | 0.12123 | 70.7691 | -230.6494 | 241.2621 | -72.9427 | 0.070255
31 | 0.34583 | 26.5194 | -121.7373 | 124.5923 | -77.7106 | 0.1798
32 | 0.11069 | 164.0198 | 52.4275 | 172.1951 | 17.726 | 0.069079
33 | 0.099976 | 88.1308 | 18.2693 | 90.0045 | 11.7114 | 0.050175
34 | 0.1071 | 89.1153 | 282.7514 | 296.4623 | 72.5066 | 0.054048
35 | 0.28384 | 183.3574 | 130.4909 | 225.0507 | 35.4385 | 0.10708
36 | 0.11867 | 113.8937 | -273.2179 | 296.0064 | -67.3707 | 0.045575
37 | 0.27599 | 1071.5807 | 267.1762 | 1104.3859 | 14.0001 | 0.078107
38 | 0.1302 | 850.0623 | -496.1438 | 984.2584 | -30.2702 | 0.044164
39 | 0.11624 | 267.8132 | -634.6706 | 688.8619 | -67.1216 | 0.037788
40 | 0.11591 | 530.6127 | 605.7958 | 805.3188 | 48.7851 | 0.046628
41 | 0.24994 | 998.4163 | 141.4661 | 1008.3887 | 8.0646 | 0.045454
42 | 0.098396 | 564.1529 | 266.3958 | 623.8872 | 25.2769 | 0.014315
43 | 0.23304 | 1115.2311 | 267.3919 | 1146.8386 | 13.4829 | 0.030094
44 | 0.10515 | 224.0596 | -415.0439 | 471.661 | -61.6378 | 0.027568
45 | 0.0998 | 100.9737 | -209.572 | 232.6287 | -64.2748 | 0.016377
46 | 0.10507 | 176.1343 | 231.7683 | 291.101 | 52.7667 | 0.032973
47 | 0.22472 | 961.3221 | 102.8937 | 966.8129 | 6.1093 | 0.049206
48 | 0.10214 | 495.9952 | 218.7308 | 542.0834 | 23.7972 | 0.023238
49 | 0.21329 | 658.4582 | 4.8208 | 658.4759 | 0.41947 | 0.059587
50 | 0.11092 | 321.4753 | 204.1946 | 380.8435 | 32.4229 | 0.055185

## PQ38b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ38b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5032 | 162.4566 | 162.4759 | 89.1172 | 0
2 | 0 | 3.2678 | 215.4612 | 215.4859 | 89.1311 | 0
3 | 0 | 5.4342 | 347.5342 | 347.5767 | 89.1042 | 0
4 | 0 | 17.1234 | 537.5551 | 537.8277 | 88.1755 | 0
5 | 0 | 171.0613 | 949.0118 | 964.3057 | 79.782 | 0
6 | 0 | 1040.5714 | 273.848 | 1076.0026 | 14.7443 | 0
7 | 0 | 404.9211 | 251.5212 | 476.6802 | 31.8469 | 0
8 | 0 | 327.3359 | 439.0544 | 547.6473 | 53.2937 | 0
9 | 0 | 360.0826 | 585.0651 | 686.9939 | 58.3895 | 0
10 | 0 | 457.9054 | 700.9673 | 837.2769 | 56.8455 | 0
11 | 0 | 621.988 | 759.0072 | 981.3058 | 50.6662 | 0
12 | 0 | 817.3565 | 685.6145 | 1066.8359 | 39.9906 | 0
13 | 0 | 889.5296 | 456.9054 | 1000.0127 | 27.1872 | 0
14 | 0 | 736.8985 | 267.5469 | 783.9647 | 19.9545 | 0
15 | 0 | 518.9847 | 257.0013 | 579.1328 | 26.3446 | 0
16 | 0 | 359.5835 | 355.201 | 505.4385 | 44.6487 | 0
17 | 0 | 263.6339 | 487.9531 | 554.6179 | 61.6183 | 0
18 | 0 | 209.5319 | 627.0271 | 661.1101 | 71.5221 | 0
19 | 0 | 181.3653 | 765.8272 | 787.01 | 76.6765 | 0
20 | 0 | 170.3868 | 904.8596 | 920.762 | 79.336 | 0
21 | 0 | 172.8191 | 1046.9196 | 1061.0877 | 80.6265 | 0
22 | 0 | 189.0605 | 1195.9198 | 1210.7716 | 81.0166 | 0
23 | 0 | 226.4508 | 1356.0192 | 1374.7974 | 80.5193 | 0
24 | 0 | 310.0014 | 1526.1073 | 1557.2747 | 78.5176 | 0
25 | 0 | 504.8231 | 1605.4778 | 1682.9752 | 72.5449 | 0
26 | 0 | 425.166 | 1496.3988 | 1555.6271 | 74.1388 | 0
27 | 0 | 303.3385 | 1715.089 | 1741.7074 | 79.9701 | 0
28 | 0 | 308.3759 | 1959.9737 | 1984.0849 | 81.0586 | 0
29 | 0 | 352.2724 | 2203.1277 | 2231.1135 | 80.9155 | 0
30 | 0 | 418.3107 | 2459.181 | 2494.505 | 80.3463 | 0
31 | 0 | 506.2968 | 2738.9576 | 2785.359 | 79.5271 | 0
32 | 0 | 621.4817 | 3051.7701 | 3114.4085 | 78.4893 | 0
33 | 0 | 773.2609 | 3407.3357 | 3493.9761 | 77.2139 | 0
34 | 0 | 976.3582 | 3816.7874 | 3939.6879 | 75.6511 | 0
35 | 0 | 1253.8677 | 4293.059 | 4472.4199 | 73.7186 | 0
36 | 0 | 1642.5249 | 4850.3266 | 5120.8941 | 71.2917 | 0
37 | 0 | 2202.2265 | 5500.7105 | 5925.1681 | 68.1812 | 0
38 | 0 | 3032.2686 | 6243.1696 | 6940.5921 | 64.0944 | 0
39 | 0 | 4295.7263 | 7030.4975 | 8239.0023 | 58.5745 | 0
40 | 0 | 6237.4831 | 7678.3692 | 9892.6007 | 50.9115 | 0
41 | 0 | 9097.1507 | 7661.5489 | 11893.5899 | 40.1038 | 0
42 | 0 | 12594.7649 | 5925.0587 | 13918.8513 | 25.1941 | 0
43 | 0 | 14984.8793 | 1739.9329 | 15085.5551 | 6.6231 | 0
44 | 0 | 14270.1653 | -3143.3108 | 14612.2559 | -12.4223 | 0
45 | 0 | 11406.4032 | -6136.6885 | 12952.4121 | -28.2804 | 0
46 | 0 | 8487.643 | -7097.139 | 11063.8811 | -39.9015 | 0
47 | 0 | 6295.2876 | -7010.9059 | 9422.4968 | -48.0784 | 0
48 | 0 | 4783.0379 | -6549.0243 | 8109.6961 | -53.8577 | 0
49 | 0 | 3748.7349 | -6003.1046 | 7077.4485 | -58.0166 | 0
50 | 0 | 3029.3558 | -5478.7435 | 6260.4813 | -61.0605 | 0

## POC LF_THD
Case name | POC MW | POC MVar | THD % | No. of active BESS Inv | No. of active PV Inv | BESS kW | BESS kVar | PV kW | PV kVar
PQ01a | 119 | 47 | 2.15 | 40 | 36 | 0 | 1701 | 3322 | 0
PQ02a | 119 | -47 | 2.15 | 40 | 36 | 0 | -661 | 3323 | 0
PQ03a | 119 | 47 | 2.15 | 40 | 36 | 1493 | 847 | 1659 | 941
PQ04a | 119 | -47 | 2.15 | 40 | 36 | 1493 | -335 | 1659 | -373
PQ05a | -100 | 47 | 2.13 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | 1766
PQ06a | -100 | -47 | 2.13 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | -863
PQ07a | 119 | 47 | 2.13 | 33 | 36 | 0 | 2051 | 3322 | 0
PQ08a | 119 | -47 | 2.13 | 33 | 36 | 0 | -811 | 3323 | 0
PQ09a | 119 | 47 | 2.13 | 33 | 36 | 1810 | 1021 | 1659 | 936
PQ10a | 119 | -47 | 2.13 | 33 | 36 | 1809 | -412 | 1659 | -377
PQ11a | -100 | 47 | 2.11 | 33 | 36 | -3020 | 0 | 0 | 1756
PQ12a | -100 | -47 | 2.11 | 33 | 36 | -3022 | 0 | 0 | -872
PQ13a | 119 | 47 | 2.11 | 40 | 30 | 0 | 1703 | 3987 | 0
PQ14a | 119 | -47 | 2.11 | 40 | 30 | 0 | -659 | 3988 | 0
PQ15a | 119 | 47 | 2.11 | 40 | 30 | 1493 | 847 | 1991 | 1130
PQ16a | 119 | -47 | 2.11 | 40 | 30 | 1493 | -335 | 1990 | -447
PQ17a | -100 | 47 | 2.1 | 40 | 30 | -2491 | 0 | 0 | 2121
PQ18a | -100 | -47 | 2.1 | 40 | 30 | -2493 | 0 | 0 | -1035
PQ19a | 119 | 47 | 2.14 | 40 | 36 | 0 | 1742 | 3323 | 0
PQ20a | 119 | -47 | 2.14 | 40 | 36 | 0 | -621 | 3324 | 0
PQ21a | 119 | 47 | 2.14 | 40 | 36 | 1493 | 867 | 1659 | 964
PQ22a | 119 | -47 | 2.14 | 40 | 36 | 1493 | -315 | 1659 | -350
PQ23a | -100 | 47 | 2.11 | 40 | 36 | -2491 | 0 | 0 | 1801
PQ24a | -100 | -47 | 2.11 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | -830
PQ25a | 119 | 47 | 2.18 | 40 | 36 | 0 | 1660 | 3321 | 0
PQ26a | 119 | -47.01 | 2.18 | 40 | 36 | 0 | -701 | 3322 | 0
PQ27a | 119 | 47 | 2.18 | 40 | 36 | 1492 | 826 | 1658 | 918
PQ28a | 119 | -47.01 | 2.18 | 40 | 36 | 1492 | -355 | 1658 | -395
PQ29a | -100 | 47 | 2.15 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | 1731
PQ30a | -100 | -47 | 2.15 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | -896
PQ31a | 119 | 47 | 1.95 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3324 | 1837
PQ32a | 119 | -47 | 1.95 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3323 | -785
PQ33a | 100 | 47 | 1.87 | 40 | 0 | 2507 | 1578 | 0 | 0
PQ34a | 100 | -47 | 1.87 | 40 | 0 | 2507 | -788 | 0 | 0
PQ35a | -100 | 47 | 1.89 | 40 | 0 | -2493 | 1578 | 0 | 0
PQ36a | -100 | -47 | 1.89 | 40 | 0 | -2493 | -788 | 0 | 0
PQ37a | 0 | 47 | 1.98 | 40 | 36 | 0 | 0 | 3 | 1489
PQ38a | 0 | -47.01 | 1.98 | 40 | 36 | 0 | 0 | 2 | -1137
PQ01b | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1365 | 3322 | 0
PQ02b | 119 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | -940 | 3323 | 0
PQ03b | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 1493 | 679 | 1659 | 754
PQ04b | 119 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | 1493 | -475 | 1659 | -528
PQ05b | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | 1396
PQ06b | -100 | -47 | 1.83 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | -1168
PQ07b | 119 | 47 | 1.8 | 33 | 36 | 0 | 1644 | 3322 | 0
PQ08b | 119 | -47 | 1.8 | 33 | 36 | 0 | -1149 | 3323 | 0
PQ09b | 119 | 47 | 1.8 | 33 | 36 | 1810 | 817 | 1659 | 749
PQ10b | 119 | -47 | 1.8 | 33 | 36 | 1810 | -581 | 1659 | -532
PQ11b | -100 | 47 | 1.81 | 33 | 36 | -3021 | 0 | 0 | 1386
PQ12b | -100 | -47 | 1.81 | 33 | 36 | -3021 | 0 | 0 | -1177
PQ13b | 119 | 47 | 1.8 | 40 | 30 | 0 | 1368 | 3987 | 0
PQ14b | 119 | -47 | 1.8 | 40 | 30 | 0 | -938 | 3989 | 0
PQ15b | 119 | 47 | 1.8 | 40 | 30 | 1493 | 679 | 1991 | 906
PQ16b | 119 | -47 | 1.8 | 40 | 30 | 1493 | -475 | 1991 | -633
PQ17b | -100 | 47 | 1.81 | 40 | 30 | -2492 | 0 | 0 | 1677
PQ18b | -100 | -47 | 1.81 | 40 | 30 | -2492 | 0 | 0 | -1401
PQ19b | 119 | 47 | 1.81 | 40 | 36 | 0 | 1403 | 3323 | 0
PQ20b | 119 | -47.01 | 1.81 | 40 | 36 | 0 | -898 | 3324 | 0
PQ21b | 119 | 47 | 1.81 | 40 | 36 | 1493 | 697 | 1659 | 775
PQ22b | 119 | -47.01 | 1.81 | 40 | 36 | 1493 | -454 | 1659 | -505
PQ23b | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2491 | 0 | 0 | 1427
PQ24b | -100 | -47.01 | 1.83 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | -1133
PQ25b | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1328 | 3321 | 0
PQ26b | 119 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | -982 | 3322 | 0
PQ27b | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 1492 | 660 | 1658 | 733
PQ28b | 119 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | 1492 | -496 | 1658 | -551
PQ29b | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | 1366
PQ30b | -100 | -47 | 1.83 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | -1203
PQ31b | 119 | 47 | 1.73 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3323 | 1463
PQ32b | 119 | -47 | 1.73 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3324 | -1095
PQ33b | 100 | 47 | 1.71 | 40 | 0 | 2507 | 1245 | 0 | 0
PQ34b | 100 | -47 | 1.71 | 40 | 0 | 2507 | -1066 | 0 | 0
PQ35b | -100 | 47 | 1.72 | 40 | 0 | -2493 | 1247 | 0 | 0
PQ36b | -100 | -47 | 1.72 | 40 | 0 | -2493 | -1063 | 0 | 0
PQ37b | 0 | 47 | 1.77 | 40 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1122
PQ38b | 0 | -47 | 1.77 | 40 | 36 | 0 | 0 | 3 | -1440