## PQ01a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0163 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 336.0699
2 | 0.39144 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5497
3 | 0.19785 | 18.0726 | 72.5964 | 74.8121 | 76.0206 | 0.9024
4 | 0.26204 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0632
5 | 0.71148 | 71.8092 | 53.7749 | 89.7123 | 36.828 | 2.2904
6 | 0.10523 | 130.7241 | 94.3976 | 161.2442 | 35.8336 | 0.27636
7 | 0.50818 | 217.9284 | 192.5858 | 290.8299 | 41.4674 | 1.2231
8 | 0.17293 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.5528
9 | 0.12968 | 116.2285 | -3.7971 | 116.2905 | -1.8711 | 0.21199
10 | 0.26715 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.49487
11 | 0.5623 | 553.1358 | 152.0755 | 573.6603 | 15.3727 | 0.90549
12 | 0.11772 | 423.8256 | 312.1224 | 526.354 | 36.3694 | 0.13451
13 | 0.55856 | 522.1482 | 150.9221 | 543.5221 | 16.1215 | 0.86448
14 | 0.25504 | 365.7858 | 116.0416 | 383.7511 | 17.6011 | 0.64373
15 | 0.28458 | 312.3208 | 145.3847 | 344.5011 | 24.9619 | 0.65995
16 | 0.41391 | 199.6496 | 246.1816 | 316.9627 | 50.9585 | 1.6933
17 | 0.51714 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.4812
18 | 0.12454 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.58814
19 | 0.48167 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.249
20 | 0.16614 | 295.8855 | 24.3422 | 296.8851 | 4.7031 | 0.37918
21 | 0.10969 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.18495
22 | 0.12578 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.17386
23 | 0.44208 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.43362
24 | 0.11596 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.10032
25 | 0.39103 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.29664
26 | 0.12213 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.1096
27 | 0.11808 | 562.5805 | -79.147 | 568.1206 | -8.0081 | 0.089655
28 | 0.22416 | 1579.7213 | 21.8924 | 1579.873 | 0.79397 | 0.1414
29 | 0.4832 | 502.7056 | -469.9006 | 688.1276 | -43.0682 | 0.33735
30 | 0.1379 | 367.0686 | -185.4737 | 411.2662 | -26.8067 | 0.11482
31 | 0.35728 | 112.2975 | -116.1224 | 161.5399 | -45.9593 | 0.26145
32 | 0.14359 | 164.3845 | 106.9657 | 196.1222 | 33.0522 | 0.25195
33 | 0.10698 | 204.3393 | 86.466 | 221.8804 | 22.9356 | 0.066096
34 | 0.1347 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.12165
35 | 0.41672 | 400.4608 | 721.5168 | 825.2002 | 60.9686 | 0.22593
36 | 0.14396 | 1479.1018 | 494.9132 | 1559.7055 | 18.5004 | 0.037262
37 | 0.38145 | 1273.5522 | 291.1907 | 1306.4177 | 12.879 | 0.12664
38 | 0.24171 | 677.6315 | -575.4647 | 889.013 | -40.3389 | 0.19722
39 | 0.13673 | 1036.6099 | 234.7886 | 1062.8668 | 12.762 | 0.061438
40 | 0.21984 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.18587
41 | 0.42254 | 1046.529 | -95.1437 | 1050.845 | -5.1947 | 0.28313
42 | 0.13684 | 655.4373 | 166.7942 | 676.3271 | 14.2775 | 0.10331
43 | 0.35924 | 1148.1575 | -224.2739 | 1169.8566 | -11.0526 | 0.24073
44 | 0.16339 | 182.1688 | -356.7797 | 400.5961 | -62.9515 | 0.2592
45 | 0.11237 | 159.719 | 11.6847 | 160.1458 | 4.1842 | 0.17437
46 | 0.21592 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.55201
47 | 0.41626 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.51813
48 | 0.15499 | 392.882 | -13.7053 | 393.121 | -1.9979 | 0.33315
49 | 0.33884 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.66324
50 | 0.41833 | 281.2555 | -263.1385 | 385.1578 | -43.0939 | 1.0577

## PQ01a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 29.867 | 92.058 | 96.7818 | 72.025 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ01a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1389.8702 | 4677.995 | 4880.1 | 73.4529 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ02a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 335.7172
2 | 0.39144 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5497
3 | 0.19785 | 18.0726 | 72.5964 | 74.8121 | 76.0206 | 0.9024
4 | 0.26204 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0632
5 | 0.71148 | 71.8092 | 53.7749 | 89.7123 | 36.828 | 2.2904
6 | 0.10523 | 130.7241 | 94.3976 | 161.2442 | 35.8336 | 0.27636
7 | 0.50818 | 217.9284 | 192.5858 | 290.8299 | 41.4674 | 1.2231
8 | 0.17293 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.5528
9 | 0.12968 | 116.2285 | -3.7971 | 116.2905 | -1.8711 | 0.21199
10 | 0.26715 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.49487
11 | 0.5623 | 553.1358 | 152.0755 | 573.6603 | 15.3727 | 0.90549
12 | 0.11772 | 423.8256 | 312.1224 | 526.354 | 36.3694 | 0.13451
13 | 0.55856 | 522.1482 | 150.9221 | 543.5221 | 16.1215 | 0.86448
14 | 0.25504 | 365.7858 | 116.0416 | 383.7511 | 17.6011 | 0.64373
15 | 0.28458 | 312.3208 | 145.3847 | 344.5011 | 24.9619 | 0.65995
16 | 0.41391 | 199.6496 | 246.1816 | 316.9627 | 50.9585 | 1.6933
17 | 0.51714 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.4812
18 | 0.12454 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.58814
19 | 0.48167 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.249
20 | 0.16614 | 295.8855 | 24.3422 | 296.8851 | 4.7031 | 0.37918
21 | 0.10969 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.18495
22 | 0.12578 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.17386
23 | 0.44208 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.43362
24 | 0.11596 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.10032
25 | 0.39103 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.29664
26 | 0.12213 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.1096
27 | 0.11808 | 562.5805 | -79.147 | 568.1206 | -8.0081 | 0.089655
28 | 0.22416 | 1579.7213 | 21.8924 | 1579.873 | 0.79397 | 0.1414
29 | 0.4832 | 502.7056 | -469.9006 | 688.1276 | -43.0682 | 0.33735
30 | 0.1379 | 367.0686 | -185.4737 | 411.2662 | -26.8067 | 0.11482
31 | 0.35728 | 112.2975 | -116.1224 | 161.5399 | -45.9593 | 0.26145
32 | 0.14359 | 164.3845 | 106.9657 | 196.1222 | 33.0522 | 0.25195
33 | 0.10698 | 204.3393 | 86.466 | 221.8804 | 22.9356 | 0.066096
34 | 0.1347 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.12165
35 | 0.41672 | 400.4608 | 721.5168 | 825.2002 | 60.9686 | 0.22593
36 | 0.14396 | 1479.1018 | 494.9132 | 1559.7055 | 18.5004 | 0.037262
37 | 0.38145 | 1273.5522 | 291.1907 | 1306.4177 | 12.879 | 0.12664
38 | 0.24171 | 677.6315 | -575.4647 | 889.013 | -40.3389 | 0.19722
39 | 0.13673 | 1036.6099 | 234.7886 | 1062.8668 | 12.762 | 0.061438
40 | 0.21984 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.18587
41 | 0.42254 | 1046.529 | -95.1437 | 1050.845 | -5.1947 | 0.28313
42 | 0.13684 | 655.4373 | 166.7942 | 676.3271 | 14.2775 | 0.10331
43 | 0.35924 | 1148.1575 | -224.2739 | 1169.8566 | -11.0526 | 0.24073
44 | 0.16339 | 182.1688 | -356.7797 | 400.5961 | -62.9515 | 0.2592
45 | 0.11237 | 159.719 | 11.6847 | 160.1458 | 4.1842 | 0.17437
46 | 0.21592 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.55201
47 | 0.41626 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.51813
48 | 0.15499 | 392.882 | -13.7053 | 393.121 | -1.9979 | 0.33315
49 | 0.33884 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.66324
50 | 0.41833 | 281.2555 | -263.1385 | 385.1578 | -43.0939 | 1.0577

## PQ02a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 29.867 | 92.058 | 96.7818 | 72.025 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ02a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1389.8702 | 4677.995 | 4880.1 | 73.4529 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ03a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0163 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 336.0699
2 | 0.39144 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5497
3 | 0.19785 | 18.0726 | 72.5964 | 74.8121 | 76.0206 | 0.9024
4 | 0.26204 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0632
5 | 0.71148 | 71.8092 | 53.7749 | 89.7123 | 36.828 | 2.2904
6 | 0.10523 | 130.7241 | 94.3976 | 161.2442 | 35.8336 | 0.27636
7 | 0.50818 | 217.9284 | 192.5858 | 290.8299 | 41.4674 | 1.2231
8 | 0.17293 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.5528
9 | 0.12968 | 116.2285 | -3.7971 | 116.2905 | -1.8711 | 0.21199
10 | 0.26715 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.49487
11 | 0.5623 | 553.1358 | 152.0755 | 573.6603 | 15.3727 | 0.90549
12 | 0.11772 | 423.8256 | 312.1224 | 526.354 | 36.3694 | 0.13451
13 | 0.55856 | 522.1482 | 150.9221 | 543.5221 | 16.1215 | 0.86448
14 | 0.25504 | 365.7858 | 116.0416 | 383.7511 | 17.6011 | 0.64373
15 | 0.28458 | 312.3208 | 145.3847 | 344.5011 | 24.9619 | 0.65995
16 | 0.41391 | 199.6496 | 246.1816 | 316.9627 | 50.9585 | 1.6933
17 | 0.51714 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.4812
18 | 0.12454 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.58814
19 | 0.48167 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.249
20 | 0.16614 | 295.8855 | 24.3422 | 296.8851 | 4.7031 | 0.37918
21 | 0.10969 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.18495
22 | 0.12578 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.17386
23 | 0.44208 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.43362
24 | 0.11596 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.10032
25 | 0.39103 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.29664
26 | 0.12213 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.1096
27 | 0.11808 | 562.5805 | -79.147 | 568.1206 | -8.0081 | 0.089655
28 | 0.22416 | 1579.7213 | 21.8924 | 1579.873 | 0.79397 | 0.1414
29 | 0.4832 | 502.7056 | -469.9006 | 688.1276 | -43.0682 | 0.33735
30 | 0.1379 | 367.0686 | -185.4737 | 411.2662 | -26.8067 | 0.11482
31 | 0.35728 | 112.2975 | -116.1224 | 161.5399 | -45.9593 | 0.26145
32 | 0.14359 | 164.3845 | 106.9657 | 196.1222 | 33.0522 | 0.25195
33 | 0.10698 | 204.3393 | 86.466 | 221.8804 | 22.9356 | 0.066096
34 | 0.1347 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.12165
35 | 0.41672 | 400.4608 | 721.5168 | 825.2002 | 60.9686 | 0.22593
36 | 0.14396 | 1479.1018 | 494.9132 | 1559.7055 | 18.5004 | 0.037262
37 | 0.38145 | 1273.5522 | 291.1907 | 1306.4177 | 12.879 | 0.12664
38 | 0.24171 | 677.6315 | -575.4647 | 889.013 | -40.3389 | 0.19722
39 | 0.13673 | 1036.6099 | 234.7886 | 1062.8668 | 12.762 | 0.061438
40 | 0.21984 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.18587
41 | 0.42254 | 1046.529 | -95.1437 | 1050.845 | -5.1947 | 0.28313
42 | 0.13684 | 655.4373 | 166.7942 | 676.3271 | 14.2775 | 0.10331
43 | 0.35924 | 1148.1575 | -224.2739 | 1169.8566 | -11.0526 | 0.24073
44 | 0.16339 | 182.1688 | -356.7797 | 400.5961 | -62.9515 | 0.2592
45 | 0.11237 | 159.719 | 11.6847 | 160.1458 | 4.1842 | 0.17437
46 | 0.21592 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.55201
47 | 0.41626 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.51813
48 | 0.15499 | 392.882 | -13.7053 | 393.121 | -1.9979 | 0.33315
49 | 0.33884 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.66324
50 | 0.41833 | 281.2555 | -263.1385 | 385.1578 | -43.0939 | 1.0577

## PQ03a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 29.867 | 92.058 | 96.7818 | 72.025 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ03a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1389.8702 | 4677.995 | 4880.1 | 73.4529 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ04a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 335.7171
2 | 0.39144 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5497
3 | 0.19785 | 18.0726 | 72.5964 | 74.8121 | 76.0206 | 0.9024
4 | 0.26204 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0632
5 | 0.71148 | 71.8092 | 53.7749 | 89.7123 | 36.828 | 2.2904
6 | 0.10523 | 130.7241 | 94.3976 | 161.2442 | 35.8336 | 0.27636
7 | 0.50818 | 217.9284 | 192.5858 | 290.8299 | 41.4674 | 1.2231
8 | 0.17293 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.5528
9 | 0.12968 | 116.2285 | -3.7971 | 116.2905 | -1.8711 | 0.21199
10 | 0.26715 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.49487
11 | 0.5623 | 553.1358 | 152.0755 | 573.6603 | 15.3727 | 0.90549
12 | 0.11772 | 423.8256 | 312.1224 | 526.354 | 36.3694 | 0.13451
13 | 0.55856 | 522.1482 | 150.9221 | 543.5221 | 16.1215 | 0.86448
14 | 0.25504 | 365.7858 | 116.0416 | 383.7511 | 17.6011 | 0.64373
15 | 0.28458 | 312.3208 | 145.3847 | 344.5011 | 24.9619 | 0.65995
16 | 0.41391 | 199.6496 | 246.1816 | 316.9627 | 50.9585 | 1.6933
17 | 0.51714 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.4812
18 | 0.12454 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.58814
19 | 0.48167 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.249
20 | 0.16614 | 295.8855 | 24.3422 | 296.8851 | 4.7031 | 0.37918
21 | 0.10969 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.18495
22 | 0.12578 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.17386
23 | 0.44208 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.43362
24 | 0.11596 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.10032
25 | 0.39103 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.29664
26 | 0.12213 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.1096
27 | 0.11808 | 562.5805 | -79.147 | 568.1206 | -8.0081 | 0.089655
28 | 0.22416 | 1579.7213 | 21.8924 | 1579.873 | 0.79397 | 0.1414
29 | 0.4832 | 502.7056 | -469.9006 | 688.1276 | -43.0682 | 0.33735
30 | 0.1379 | 367.0686 | -185.4737 | 411.2662 | -26.8067 | 0.11482
31 | 0.35728 | 112.2975 | -116.1224 | 161.5399 | -45.9593 | 0.26145
32 | 0.14359 | 164.3845 | 106.9657 | 196.1222 | 33.0522 | 0.25195
33 | 0.10698 | 204.3393 | 86.466 | 221.8804 | 22.9356 | 0.066096
34 | 0.1347 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.12165
35 | 0.41672 | 400.4608 | 721.5168 | 825.2002 | 60.9686 | 0.22593
36 | 0.14396 | 1479.1018 | 494.9132 | 1559.7055 | 18.5004 | 0.037262
37 | 0.38145 | 1273.5522 | 291.1907 | 1306.4177 | 12.879 | 0.12664
38 | 0.24171 | 677.6315 | -575.4647 | 889.013 | -40.3389 | 0.19722
39 | 0.13673 | 1036.6099 | 234.7886 | 1062.8668 | 12.762 | 0.061438
40 | 0.21984 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.18587
41 | 0.42254 | 1046.529 | -95.1437 | 1050.845 | -5.1947 | 0.28313
42 | 0.13684 | 655.4373 | 166.7942 | 676.3271 | 14.2775 | 0.10331
43 | 0.35924 | 1148.1575 | -224.2739 | 1169.8566 | -11.0526 | 0.24073
44 | 0.16339 | 182.1688 | -356.7797 | 400.5961 | -62.9515 | 0.2592
45 | 0.11237 | 159.719 | 11.6847 | 160.1458 | 4.1842 | 0.17437
46 | 0.21592 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.55201
47 | 0.41626 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.51813
48 | 0.15499 | 392.882 | -13.7053 | 393.121 | -1.9979 | 0.33315
49 | 0.33884 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.66324
50 | 0.41833 | 281.2555 | -263.1385 | 385.1578 | -43.0939 | 1.0577

## PQ04a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 29.867 | 92.058 | 96.7818 | 72.025 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ04a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1389.8702 | 4677.995 | 4880.1 | 73.4529 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ05a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0148 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 290.1697
2 | 0.38973 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5189
3 | 0.19785 | 18.0726 | 72.5964 | 74.8121 | 76.0206 | 0.9024
4 | 0.26008 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0392
5 | 0.71148 | 71.8092 | 53.7749 | 89.7123 | 36.828 | 2.2904
6 | 0.10523 | 130.7241 | 94.3976 | 161.2442 | 35.8336 | 0.27636
7 | 0.52367 | 217.9284 | 192.5858 | 290.8299 | 41.4674 | 1.2781
8 | 0.2126 | 126.876 | 156.5846 | 201.5348 | 50.9831 | 0.71339
9 | 0.12968 | 116.2285 | -3.7971 | 116.2905 | -1.8711 | 0.21199
10 | 0.286 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.53821
11 | 0.60056 | 553.1358 | 152.0755 | 573.6603 | 15.3727 | 0.98599
12 | 0.13064 | 423.8256 | 312.1224 | 526.354 | 36.3694 | 0.16337
13 | 0.60413 | 522.1482 | 150.9221 | 543.5221 | 16.1215 | 0.96806
14 | 0.26789 | 365.7858 | 116.0416 | 383.7511 | 17.6011 | 0.68642
15 | 0.26946 | 312.3208 | 145.3847 | 344.5011 | 24.9619 | 0.60044
16 | 0.45749 | 199.6496 | 246.1816 | 316.9627 | 50.9585 | 1.9292
17 | 0.53783 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.6972
18 | 0.11815 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.535
19 | 0.48982 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.3031
20 | 0.16614 | 295.8855 | 24.3422 | 296.8851 | 4.7031 | 0.37918
21 | 0.10969 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.18495
22 | 0.1267 | 218.6277 | 0.39062 | 218.6281 | 0.10237 | 0.17898
23 | 0.44235 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.43662
24 | 0.11596 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.10032
25 | 0.39261 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.30738
26 | 0.12614 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.12351
27 | 0.11524 | 562.5805 | -79.147 | 568.1206 | -8.0081 | 0.083237
28 | 0.25207 | 1579.7213 | 21.8924 | 1579.873 | 0.79397 | 0.16445
29 | 0.46465 | 502.7056 | -469.9006 | 688.1276 | -43.0682 | 0.29917
30 | 0.1348 | 367.0686 | -185.4737 | 411.2662 | -26.8067 | 0.10497
31 | 0.36678 | 112.2886 | -116.1231 | 161.5342 | -45.9618 | 0.33732
32 | 0.14719 | 164.3845 | 106.9657 | 196.1222 | 33.0522 | 0.27466
33 | 0.10476 | 204.6527 | 78.3737 | 219.1464 | 20.9548 | 0.053685
34 | 0.1619 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.22945
35 | 0.38737 | 400.4608 | 721.5168 | 825.2002 | 60.9686 | 0.18274
36 | 0.14396 | 1479.1018 | 494.9132 | 1559.7055 | 18.5004 | 0.037262
37 | 0.43661 | 1273.5522 | 291.1907 | 1306.4177 | 12.879 | 0.1781
38 | 0.21545 | 780.256 | 295.6072 | 834.3759 | 20.7497 | 0.17397
39 | 0.13673 | 1036.6099 | 234.7886 | 1062.8668 | 12.762 | 0.061438
40 | 0.25578 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.23794
41 | 0.33405 | 1046.529 | -95.1437 | 1050.845 | -5.1947 | 0.18033
42 | 0.12071 | 655.4373 | 166.7942 | 676.3271 | 14.2775 | 0.071934
43 | 0.29516 | 1089.919 | -158.2525 | 1101.348 | -8.2614 | 0.17817
44 | 0.12454 | 182.1688 | -356.7797 | 400.5961 | -62.9515 | 0.15706
45 | 0.10724 | 119.2393 | 50.2879 | 129.4098 | 22.8671 | 0.128
46 | 0.16686 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.33761
47 | 0.29018 | 544.1139 | -201.2899 | 580.1531 | -20.3015 | 0.41354
48 | 0.11868 | 392.882 | -13.7053 | 393.121 | -1.9979 | 0.24022
49 | 0.22669 | 65.5749 | 43.434 | 78.6548 | 33.5188 | 0.90338
50 | 0.25744 | 281.2555 | -263.1385 | 385.1578 | -43.0939 | 0.62686

## PQ05a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 29.867 | 92.058 | 96.7818 | 72.025 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 219.2873 | -41.1129 | 223.108 | -10.6188 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 75.824 | 223.483 | 19.8332 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | 359.0986 | 838.3042 | 25.3637 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1106.158 | 301.0402 | 1146.3903 | 15.2243 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 113.3516 | 57.5659 | 127.1315 | 26.9239 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 743.8137 | 190.6836 | 767.8665 | 14.3787 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ05a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1393.5539 | 4685.3559 | 4888.2055 | 73.4361 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ06a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0081 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 289.8322
2 | 0.38973 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5189
3 | 0.19785 | 18.0726 | 72.5964 | 74.8121 | 76.0206 | 0.9024
4 | 0.26008 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0392
5 | 0.71148 | 71.8092 | 53.7749 | 89.7123 | 36.828 | 2.2904
6 | 0.10523 | 130.7241 | 94.3976 | 161.2442 | 35.8336 | 0.27636
7 | 0.52367 | 217.9284 | 192.5858 | 290.8299 | 41.4674 | 1.2781
8 | 0.2126 | 126.876 | 156.5846 | 201.5348 | 50.9831 | 0.71339
9 | 0.12968 | 116.2285 | -3.7971 | 116.2905 | -1.8711 | 0.21199
10 | 0.286 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.53821
11 | 0.60056 | 553.1358 | 152.0755 | 573.6603 | 15.3727 | 0.98599
12 | 0.13064 | 423.8256 | 312.1224 | 526.354 | 36.3694 | 0.16337
13 | 0.60413 | 522.1482 | 150.9221 | 543.5221 | 16.1215 | 0.96806
14 | 0.26789 | 365.7858 | 116.0416 | 383.7511 | 17.6011 | 0.68642
15 | 0.26946 | 312.3208 | 145.3847 | 344.5011 | 24.9619 | 0.60044
16 | 0.45749 | 199.6496 | 246.1816 | 316.9627 | 50.9585 | 1.9292
17 | 0.53783 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.6972
18 | 0.11815 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.535
19 | 0.48982 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.3031
20 | 0.16614 | 295.8855 | 24.3422 | 296.8851 | 4.7031 | 0.37918
21 | 0.10969 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.18495
22 | 0.1267 | 218.6277 | 0.39062 | 218.6281 | 0.10237 | 0.17898
23 | 0.44235 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.43662
24 | 0.11596 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.10032
25 | 0.39261 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.30738
26 | 0.12614 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.12351
27 | 0.11524 | 562.5805 | -79.147 | 568.1206 | -8.0081 | 0.083237
28 | 0.25207 | 1579.7213 | 21.8924 | 1579.873 | 0.79397 | 0.16445
29 | 0.46465 | 502.7056 | -469.9006 | 688.1276 | -43.0682 | 0.29917
30 | 0.1348 | 367.0686 | -185.4737 | 411.2662 | -26.8067 | 0.10497
31 | 0.36678 | 112.2886 | -116.1231 | 161.5342 | -45.9618 | 0.33732
32 | 0.14719 | 164.3845 | 106.9657 | 196.1222 | 33.0522 | 0.27466
33 | 0.10476 | 204.6527 | 78.3737 | 219.1464 | 20.9548 | 0.053685
34 | 0.1619 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.22945
35 | 0.38737 | 400.4608 | 721.5168 | 825.2002 | 60.9686 | 0.18274
36 | 0.14396 | 1479.1018 | 494.9132 | 1559.7055 | 18.5004 | 0.037262
37 | 0.43661 | 1273.5522 | 291.1907 | 1306.4177 | 12.879 | 0.1781
38 | 0.21545 | 780.256 | 295.6072 | 834.3759 | 20.7497 | 0.17397
39 | 0.13673 | 1036.6099 | 234.7886 | 1062.8668 | 12.762 | 0.061438
40 | 0.25578 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.23794
41 | 0.33405 | 1046.529 | -95.1437 | 1050.845 | -5.1947 | 0.18033
42 | 0.12071 | 655.4373 | 166.7942 | 676.3271 | 14.2775 | 0.071934
43 | 0.29516 | 1089.919 | -158.2525 | 1101.348 | -8.2614 | 0.17817
44 | 0.12454 | 182.1688 | -356.7797 | 400.5961 | -62.9515 | 0.15706
45 | 0.10724 | 119.2393 | 50.2879 | 129.4098 | 22.8671 | 0.128
46 | 0.16686 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.33761
47 | 0.29018 | 544.1139 | -201.2899 | 580.1531 | -20.3015 | 0.41354
48 | 0.11868 | 392.882 | -13.7053 | 393.121 | -1.9979 | 0.24022
49 | 0.22669 | 65.5749 | 43.434 | 78.6548 | 33.5188 | 0.90338
50 | 0.25744 | 281.2555 | -263.1385 | 385.1578 | -43.0939 | 0.62686

## PQ06a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 29.867 | 92.058 | 96.7818 | 72.025 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 219.2873 | -41.1129 | 223.108 | -10.6188 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 75.824 | 223.483 | 19.8332 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | 359.0986 | 838.3042 | 25.3637 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1106.158 | 301.0402 | 1146.3903 | 15.2243 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 113.3516 | 57.5659 | 127.1315 | 26.9239 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 743.8137 | 190.6836 | 767.8665 | 14.3787 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ06a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1393.5539 | 4685.3559 | 4888.2055 | 73.4361 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ07a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 16.8978 | 29.6884 | 34.1605 | 60.3527 | 336.0739
2 | 0.39599 | 14.4546 | 52.0789 | 54.0476 | 74.4879 | 2.4491
3 | 0.19978 | 29.0835 | 75.3126 | 80.7331 | 68.8849 | 0.86232
4 | 0.25878 | 103.9603 | -56.5588 | 118.3496 | -28.548 | 1.001
5 | 0.71261 | 72.6178 | 53.5475 | 90.2257 | 36.4046 | 2.1796
6 | 0.10534 | 132.911 | 93.6944 | 162.6161 | 35.1816 | 0.26332
7 | 0.50491 | 224.4276 | 191.8155 | 295.2303 | 40.5201 | 1.1754
8 | 0.17076 | 162.5216 | 40.4979 | 167.4913 | 13.9923 | 0.52456
9 | 0.12922 | 116.1889 | -4.6247 | 116.2809 | -2.2794 | 0.19768
10 | 0.2624 | 328.7746 | 330.9016 | 466.464 | 45.1847 | 0.47629
11 | 0.54625 | 561.8442 | 137.4626 | 578.4158 | 13.7481 | 0.85821
12 | 0.11653 | 436.3749 | 308.4699 | 534.3938 | 35.2562 | 0.12604
13 | 0.53969 | 529.0004 | 141.1029 | 547.4956 | 14.9351 | 0.82361
14 | 0.24357 | 369.004 | 113.0616 | 385.9363 | 17.0349 | 0.60676
15 | 0.27611 | 314.3368 | 147.4874 | 347.2178 | 25.1361 | 0.62175
16 | 0.39294 | 189.2001 | 259.8372 | 321.4219 | 53.9398 | 1.5397
17 | 0.54949 | 82.2648 | 45.8913 | 94.1993 | 29.1549 | 3.5579
18 | 0.12071 | 104.1781 | 34.9127 | 109.8726 | 18.5273 | 0.61541
19 | 0.47365 | 142.2437 | 63.1562 | 155.6341 | 23.9412 | 1.2997
20 | 0.16516 | 292.0337 | 27.4746 | 293.3233 | 5.3746 | 0.38664
21 | 0.10978 | 59.7613 | -74.7979 | 95.74 | -51.3762 | 0.18892
22 | 0.12556 | 214.2017 | -0.77703 | 214.2031 | -0.20784 | 0.17537
23 | 0.44175 | 113.4521 | -14.3615 | 114.3575 | -7.2145 | 0.43444
24 | 0.11592 | 123.1996 | 51.5414 | 133.5465 | 22.7023 | 0.099817
25 | 0.39114 | 152.3301 | 88.0993 | 175.9714 | 30.0427 | 0.29323
26 | 0.12234 | 291.3013 | 160.707 | 332.6909 | 28.8849 | 0.10852
27 | 0.11796 | 560.8671 | -83.147 | 566.9967 | -8.4325 | 0.088081
28 | 0.22469 | 1577.1076 | -16.7127 | 1577.1961 | -0.60715 | 0.13978
29 | 0.48003 | 494.5164 | -470.0376 | 682.2622 | -43.5462 | 0.32819
30 | 0.13771 | 364.3842 | -187.3246 | 409.715 | -27.207 | 0.11276
31 | 0.35674 | 111.743 | -116.0951 | 161.1353 | -46.0943 | 0.25502
32 | 0.14468 | 165.2075 | 106.5904 | 196.6088 | 32.8297 | 0.25424
33 | 0.10744 | 205.2457 | 85.5698 | 222.369 | 22.6319 | 0.064643
34 | 0.13668 | 99.0686 | 298.6192 | 314.6236 | 71.6465 | 0.12303
35 | 0.4316 | 419.4908 | 732.8062 | 844.38 | 60.2113 | 0.23485
36 | 0.14803 | 1527.0333 | 421.1533 | 1584.0457 | 15.4188 | 0.041283
37 | 0.39093 | 1298.7483 | 226.4368 | 1318.3402 | 9.8901 | 0.14494
38 | 0.25242 | 799.8965 | 269.5609 | 844.0957 | 18.6235 | 0.23433
39 | 0.14063 | 1056.3859 | 176.5231 | 1071.0329 | 9.4865 | 0.072048
40 | 0.23828 | 785.8491 | 601.1447 | 989.4108 | 37.4146 | 0.21703
41 | 0.43417 | 1014.645 | -173.9587 | 1029.4494 | -9.7287 | 0.32433
42 | 0.14191 | 667.0391 | 122.8407 | 678.2559 | 10.4346 | 0.12578
43 | 0.35657 | 1034.0133 | -344.9869 | 1090.0456 | -18.4507 | 0.28148
44 | 0.16945 | 167.0607 | -334.2782 | 373.6993 | -63.4457 | 0.30415
45 | 0.11497 | 120.4022 | 45.9158 | 128.8602 | 20.8745 | 0.24297
46 | 0.2534 | 267.2532 | 187.9561 | 326.7289 | 35.1183 | 0.77955
47 | 0.35763 | 395.3395 | -179.8221 | 434.3148 | -24.4586 | 0.51878
48 | 0.12082 | 270.3316 | 53.2702 | 275.5301 | 11.1476 | 0.29828
49 | 0.30824 | 356.0932 | 46.0242 | 359.0552 | 7.3645 | 0.56236
50 | 0.3801 | 324.6967 | -406.5883 | 520.3287 | -51.3895 | 0.85785

## PQ07a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | 359.0986 | 838.3042 | 25.3637 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 113.3516 | 57.5659 | 127.1315 | 26.9239 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | -70.9335 | 690.627 | -5.8952 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ07a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5823 | 170.6877 | 170.7072 | 89.1333 | 0
2 | 0 | 3.2155 | 220.1243 | 220.1478 | 89.1631 | 0
3 | 0 | 4.2786 | 336.2971 | 336.3243 | 89.2711 | 0
4 | 0 | 5.8224 | 460.6764 | 460.7131 | 89.2759 | 0
5 | 0 | 8.0134 | 597.7238 | 597.7775 | 89.2319 | 0
6 | 0 | 11.2125 | 754.1211 | 754.2044 | 89.1482 | 0
7 | 0 | 16.1671 | 940.7843 | 940.9232 | 89.0155 | 0
8 | 0 | 24.6626 | 1177.4036 | 1177.6619 | 88.8 | 0
9 | 0 | 41.5352 | 1504.2109 | 1504.7842 | 88.4183 | 0
10 | 0 | 83.491 | 2019.2568 | 2020.9821 | 87.6323 | 0
11 | 0 | 234.2466 | 3040.7072 | 3049.7166 | 85.5948 | 0
12 | 0 | 1516.072 | 6394.3384 | 6571.6085 | 76.6617 | 0
13 | 0 | 7909.9088 | -8807.4162 | 11837.9575 | -48.0731 | 0
14 | 0 | 821.1431 | -2643.273 | 2767.8815 | -72.7424 | 0
15 | 0 | 367.9619 | -1146.84 | 1204.4243 | -72.2112 | 0
16 | 0 | 252.1588 | -478.161 | 540.5756 | -62.195 | 0
17 | 0 | 210.3259 | -67.4816 | 220.8862 | -17.7885 | 0
18 | 0 | 195.7358 | 234.2906 | 305.2943 | 50.1233 | 0
19 | 0 | 194.9445 | 483.68 | 521.4879 | 68.0484 | 0
20 | 0 | 203.1759 | 707.6427 | 736.2328 | 73.9804 | 0
21 | 0 | 218.8567 | 921.6119 | 947.2417 | 76.6413 | 0
22 | 0 | 242.0392 | 1136.03 | 1161.5279 | 77.9726 | 0
23 | 0 | 274.1926 | 1358.4893 | 1385.8841 | 78.5889 | 0
24 | 0 | 314.3532 | 1595.9729 | 1626.6368 | 78.8573 | 0
25 | 0 | 366.3254 | 1861.4512 | 1897.1544 | 78.8667 | 0
26 | 0 | 436.9008 | 2164.4956 | 2208.1493 | 78.5883 | 0
27 | 0 | 533.5973 | 2519.7975 | 2575.6757 | 78.0436 | 0
28 | 0 | 670.0806 | 2949.2836 | 3024.4473 | 77.1996 | 0
29 | 0 | 871.2053 | 3486.4762 | 3593.6771 | 75.9702 | 0
30 | 0 | 1185.8161 | 4185.0784 | 4349.8323 | 74.1803 | 0
31 | 0 | 1719.7577 | 5135.0208 | 5415.349 | 71.4839 | 0
32 | 0 | 2735.0888 | 6484.9973 | 7038.1745 | 67.1321 | 0
33 | 0 | 4995.057 | 8402.3654 | 9774.9853 | 59.2693 | 0
34 | 0 | 10940.3827 | 10004.9305 | 14825.3367 | 42.4428 | 0
35 | 0 | 20880.1538 | 1323.2006 | 20922.0382 | 3.6261 | 0
36 | 0 | 12307.3325 | -10750.3567 | 16341.377 | -41.137 | 0
37 | 0 | 4854.673 | -9176.7367 | 10381.7313 | -62.1203 | 0
38 | 0 | 2283.8742 | -6767.5939 | 7142.5772 | -71.3519 | 0
39 | 0 | 1267.6835 | -5115.9094 | 5270.6309 | -76.0829 | 0
40 | 0 | 796.4228 | -3980.5313 | 4059.4235 | -78.6857 | 0
41 | 0 | 554.8021 | -3152.7498 | 3201.193 | -80.0196 | 0
42 | 0 | 426.2654 | -2513.0259 | 2548.9216 | -80.373 | 0
43 | 0 | 361.3222 | -1992.0694 | 2024.5726 | -79.7194 | 0
44 | 0 | 337.4246 | -1547.8144 | 1584.1669 | -77.7019 | 0
45 | 0 | 344.021 | -1152.7911 | 1203.0286 | -73.3836 | 0
46 | 0 | 377.3085 | -787.9993 | 873.6731 | -64.414 | 0
47 | 0 | 437.6898 | -439.2456 | 620.0879 | -45.1017 | 0
48 | 0 | 529.2044 | -95.4668 | 537.7464 | -10.226 | 0
49 | 0 | 659.9383 | 252.4876 | 706.5894 | 20.9365 | 0
50 | 0 | 843.1411 | 611.6116 | 1041.612 | 35.957 | 0

## PQ08a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.8978 | 29.6884 | 34.1605 | 60.3527 | 335.7137
2 | 0.39599 | 14.4546 | 52.0789 | 54.0476 | 74.4879 | 2.4491
3 | 0.19978 | 29.0835 | 75.3126 | 80.7331 | 68.8849 | 0.86232
4 | 0.25878 | 103.9603 | -56.5588 | 118.3496 | -28.548 | 1.001
5 | 0.71261 | 72.6178 | 53.5475 | 90.2257 | 36.4046 | 2.1796
6 | 0.10534 | 132.911 | 93.6944 | 162.6161 | 35.1816 | 0.26332
7 | 0.50491 | 224.4276 | 191.8155 | 295.2303 | 40.5201 | 1.1754
8 | 0.17076 | 162.5216 | 40.4979 | 167.4913 | 13.9923 | 0.52456
9 | 0.12922 | 116.1889 | -4.6247 | 116.2809 | -2.2794 | 0.19768
10 | 0.2624 | 328.7746 | 330.9016 | 466.464 | 45.1847 | 0.47629
11 | 0.54625 | 561.8442 | 137.4626 | 578.4158 | 13.7481 | 0.85821
12 | 0.11653 | 436.3749 | 308.4699 | 534.3938 | 35.2562 | 0.12604
13 | 0.53969 | 529.0004 | 141.1029 | 547.4956 | 14.9351 | 0.82361
14 | 0.24357 | 369.004 | 113.0616 | 385.9363 | 17.0349 | 0.60676
15 | 0.27611 | 314.3368 | 147.4874 | 347.2178 | 25.1361 | 0.62175
16 | 0.39294 | 189.2001 | 259.8372 | 321.4219 | 53.9398 | 1.5397
17 | 0.54949 | 82.2648 | 45.8913 | 94.1993 | 29.1549 | 3.5579
18 | 0.12071 | 104.1781 | 34.9127 | 109.8726 | 18.5273 | 0.61541
19 | 0.47365 | 142.2437 | 63.1562 | 155.6341 | 23.9412 | 1.2997
20 | 0.16516 | 292.0337 | 27.4746 | 293.3233 | 5.3746 | 0.38664
21 | 0.10978 | 59.7613 | -74.7979 | 95.74 | -51.3762 | 0.18892
22 | 0.12556 | 214.2017 | -0.77703 | 214.2031 | -0.20784 | 0.17537
23 | 0.44175 | 113.4521 | -14.3615 | 114.3575 | -7.2145 | 0.43444
24 | 0.11592 | 123.1996 | 51.5414 | 133.5465 | 22.7023 | 0.099817
25 | 0.39114 | 152.3301 | 88.0993 | 175.9714 | 30.0427 | 0.29323
26 | 0.12234 | 291.3013 | 160.707 | 332.6909 | 28.8849 | 0.10852
27 | 0.11796 | 560.8671 | -83.147 | 566.9967 | -8.4325 | 0.088081
28 | 0.22469 | 1577.1076 | -16.7127 | 1577.1961 | -0.60715 | 0.13978
29 | 0.48003 | 494.5164 | -470.0376 | 682.2622 | -43.5462 | 0.32819
30 | 0.13771 | 364.3842 | -187.3246 | 409.715 | -27.207 | 0.11276
31 | 0.35674 | 111.743 | -116.0951 | 161.1353 | -46.0943 | 0.25502
32 | 0.14468 | 165.2075 | 106.5904 | 196.6088 | 32.8297 | 0.25424
33 | 0.10744 | 205.2457 | 85.5698 | 222.369 | 22.6319 | 0.064643
34 | 0.13668 | 99.0686 | 298.6192 | 314.6236 | 71.6465 | 0.12303
35 | 0.4316 | 419.4908 | 732.8062 | 844.38 | 60.2113 | 0.23485
36 | 0.14803 | 1527.0333 | 421.1533 | 1584.0457 | 15.4188 | 0.041283
37 | 0.39093 | 1298.7483 | 226.4368 | 1318.3402 | 9.8901 | 0.14494
38 | 0.25242 | 799.8965 | 269.5609 | 844.0957 | 18.6235 | 0.23433
39 | 0.14063 | 1056.3859 | 176.5231 | 1071.0329 | 9.4865 | 0.072048
40 | 0.23828 | 785.8491 | 601.1447 | 989.4108 | 37.4146 | 0.21703
41 | 0.43417 | 1014.645 | -173.9587 | 1029.4494 | -9.7287 | 0.32433
42 | 0.14191 | 667.0391 | 122.8407 | 678.2559 | 10.4346 | 0.12578
43 | 0.35657 | 1034.0133 | -344.9869 | 1090.0456 | -18.4507 | 0.28148
44 | 0.16945 | 167.0607 | -334.2782 | 373.6993 | -63.4457 | 0.30415
45 | 0.11497 | 120.4022 | 45.9158 | 128.8602 | 20.8745 | 0.24297
46 | 0.2534 | 267.2532 | 187.9561 | 326.7289 | 35.1183 | 0.77955
47 | 0.35763 | 395.3395 | -179.8221 | 434.3148 | -24.4586 | 0.51878
48 | 0.12082 | 270.3316 | 53.2702 | 275.5301 | 11.1476 | 0.29828
49 | 0.30824 | 356.0932 | 46.0242 | 359.0552 | 7.3645 | 0.56236
50 | 0.3801 | 324.6967 | -406.5883 | 520.3287 | -51.3895 | 0.85785

## PQ08a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | 359.0986 | 838.3042 | 25.3637 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 113.3516 | 57.5659 | 127.1315 | 26.9239 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | -70.9335 | 690.627 | -5.8952 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ08a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5823 | 170.6877 | 170.7072 | 89.1333 | 0
2 | 0 | 3.2155 | 220.1243 | 220.1478 | 89.1631 | 0
3 | 0 | 4.2786 | 336.2971 | 336.3243 | 89.2711 | 0
4 | 0 | 5.8224 | 460.6764 | 460.7131 | 89.2759 | 0
5 | 0 | 8.0134 | 597.7238 | 597.7775 | 89.2319 | 0
6 | 0 | 11.2125 | 754.1211 | 754.2044 | 89.1482 | 0
7 | 0 | 16.1671 | 940.7843 | 940.9232 | 89.0155 | 0
8 | 0 | 24.6626 | 1177.4036 | 1177.6619 | 88.8 | 0
9 | 0 | 41.5352 | 1504.2109 | 1504.7842 | 88.4183 | 0
10 | 0 | 83.491 | 2019.2568 | 2020.9821 | 87.6323 | 0
11 | 0 | 234.2466 | 3040.7072 | 3049.7166 | 85.5948 | 0
12 | 0 | 1516.072 | 6394.3384 | 6571.6085 | 76.6617 | 0
13 | 0 | 7909.9088 | -8807.4162 | 11837.9575 | -48.0731 | 0
14 | 0 | 821.1431 | -2643.273 | 2767.8815 | -72.7424 | 0
15 | 0 | 367.9619 | -1146.84 | 1204.4243 | -72.2112 | 0
16 | 0 | 252.1588 | -478.161 | 540.5756 | -62.195 | 0
17 | 0 | 210.3259 | -67.4816 | 220.8862 | -17.7885 | 0
18 | 0 | 195.7358 | 234.2906 | 305.2943 | 50.1233 | 0
19 | 0 | 194.9445 | 483.68 | 521.4879 | 68.0484 | 0
20 | 0 | 203.1759 | 707.6427 | 736.2328 | 73.9804 | 0
21 | 0 | 218.8567 | 921.6119 | 947.2417 | 76.6413 | 0
22 | 0 | 242.0392 | 1136.03 | 1161.5279 | 77.9726 | 0
23 | 0 | 274.1926 | 1358.4893 | 1385.8841 | 78.5889 | 0
24 | 0 | 314.3532 | 1595.9729 | 1626.6368 | 78.8573 | 0
25 | 0 | 366.3254 | 1861.4512 | 1897.1544 | 78.8667 | 0
26 | 0 | 436.9008 | 2164.4956 | 2208.1493 | 78.5883 | 0
27 | 0 | 533.5973 | 2519.7975 | 2575.6757 | 78.0436 | 0
28 | 0 | 670.0806 | 2949.2836 | 3024.4473 | 77.1996 | 0
29 | 0 | 871.2053 | 3486.4762 | 3593.6771 | 75.9702 | 0
30 | 0 | 1185.8161 | 4185.0784 | 4349.8323 | 74.1803 | 0
31 | 0 | 1719.7577 | 5135.0208 | 5415.349 | 71.4839 | 0
32 | 0 | 2735.0888 | 6484.9973 | 7038.1745 | 67.1321 | 0
33 | 0 | 4995.057 | 8402.3654 | 9774.9853 | 59.2693 | 0
34 | 0 | 10940.3827 | 10004.9305 | 14825.3367 | 42.4428 | 0
35 | 0 | 20880.1538 | 1323.2006 | 20922.0382 | 3.6261 | 0
36 | 0 | 12307.3325 | -10750.3567 | 16341.377 | -41.137 | 0
37 | 0 | 4854.673 | -9176.7367 | 10381.7313 | -62.1203 | 0
38 | 0 | 2283.8742 | -6767.5939 | 7142.5772 | -71.3519 | 0
39 | 0 | 1267.6835 | -5115.9094 | 5270.6309 | -76.0829 | 0
40 | 0 | 796.4228 | -3980.5313 | 4059.4235 | -78.6857 | 0
41 | 0 | 554.8021 | -3152.7498 | 3201.193 | -80.0196 | 0
42 | 0 | 426.2654 | -2513.0259 | 2548.9216 | -80.373 | 0
43 | 0 | 361.3222 | -1992.0694 | 2024.5726 | -79.7194 | 0
44 | 0 | 337.4246 | -1547.8144 | 1584.1669 | -77.7019 | 0
45 | 0 | 344.021 | -1152.7911 | 1203.0286 | -73.3836 | 0
46 | 0 | 377.3085 | -787.9993 | 873.6731 | -64.414 | 0
47 | 0 | 437.6898 | -439.2456 | 620.0879 | -45.1017 | 0
48 | 0 | 529.2044 | -95.4668 | 537.7464 | -10.226 | 0
49 | 0 | 659.9383 | 252.4876 | 706.5894 | 20.9365 | 0
50 | 0 | 843.1411 | 611.6116 | 1041.612 | 35.957 | 0

## PQ09a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 16.8978 | 29.6884 | 34.1605 | 60.3527 | 336.0739
2 | 0.39599 | 14.4546 | 52.0789 | 54.0476 | 74.4879 | 2.4491
3 | 0.19978 | 29.0835 | 75.3126 | 80.7331 | 68.8849 | 0.86232
4 | 0.25878 | 103.9603 | -56.5588 | 118.3496 | -28.548 | 1.001
5 | 0.71261 | 72.6178 | 53.5475 | 90.2257 | 36.4046 | 2.1796
6 | 0.10534 | 132.911 | 93.6944 | 162.6161 | 35.1816 | 0.26332
7 | 0.50491 | 224.4276 | 191.8155 | 295.2303 | 40.5201 | 1.1754
8 | 0.17076 | 162.5216 | 40.4979 | 167.4913 | 13.9923 | 0.52456
9 | 0.12922 | 116.1889 | -4.6247 | 116.2809 | -2.2794 | 0.19768
10 | 0.2624 | 328.7746 | 330.9016 | 466.464 | 45.1847 | 0.47629
11 | 0.54625 | 561.8442 | 137.4626 | 578.4158 | 13.7481 | 0.85821
12 | 0.11653 | 436.3749 | 308.4699 | 534.3938 | 35.2562 | 0.12604
13 | 0.53969 | 529.0004 | 141.1029 | 547.4956 | 14.9351 | 0.82361
14 | 0.24357 | 369.004 | 113.0616 | 385.9363 | 17.0349 | 0.60676
15 | 0.27611 | 314.3368 | 147.4874 | 347.2178 | 25.1361 | 0.62175
16 | 0.39294 | 189.2001 | 259.8372 | 321.4219 | 53.9398 | 1.5397
17 | 0.54949 | 82.2648 | 45.8913 | 94.1993 | 29.1549 | 3.5579
18 | 0.12071 | 104.1781 | 34.9127 | 109.8726 | 18.5273 | 0.61541
19 | 0.47365 | 142.2437 | 63.1562 | 155.6341 | 23.9412 | 1.2997
20 | 0.16516 | 292.0337 | 27.4746 | 293.3233 | 5.3746 | 0.38664
21 | 0.10978 | 59.7613 | -74.7979 | 95.74 | -51.3762 | 0.18892
22 | 0.12556 | 214.2017 | -0.77703 | 214.2031 | -0.20784 | 0.17537
23 | 0.44175 | 113.4521 | -14.3615 | 114.3575 | -7.2145 | 0.43444
24 | 0.11592 | 123.1996 | 51.5414 | 133.5465 | 22.7023 | 0.099817
25 | 0.39114 | 152.3301 | 88.0993 | 175.9714 | 30.0427 | 0.29323
26 | 0.12234 | 291.3013 | 160.707 | 332.6909 | 28.8849 | 0.10852
27 | 0.11796 | 560.8671 | -83.147 | 566.9967 | -8.4325 | 0.08808
28 | 0.22469 | 1577.1076 | -16.7127 | 1577.1961 | -0.60715 | 0.13978
29 | 0.48003 | 494.5164 | -470.0376 | 682.2622 | -43.5462 | 0.32819
30 | 0.13771 | 364.3842 | -187.3246 | 409.715 | -27.207 | 0.11276
31 | 0.35674 | 111.743 | -116.0951 | 161.1353 | -46.0943 | 0.25502
32 | 0.14468 | 165.2075 | 106.5904 | 196.6088 | 32.8297 | 0.25424
33 | 0.10744 | 205.2457 | 85.5698 | 222.369 | 22.6319 | 0.064643
34 | 0.13668 | 99.0686 | 298.6192 | 314.6236 | 71.6465 | 0.12303
35 | 0.4316 | 419.4908 | 732.8062 | 844.38 | 60.2113 | 0.23485
36 | 0.14803 | 1527.0333 | 421.1533 | 1584.0457 | 15.4188 | 0.041283
37 | 0.39093 | 1298.7483 | 226.4368 | 1318.3402 | 9.8901 | 0.14494
38 | 0.25242 | 799.8965 | 269.5609 | 844.0957 | 18.6235 | 0.23433
39 | 0.14063 | 1056.3859 | 176.5231 | 1071.0329 | 9.4865 | 0.072048
40 | 0.23828 | 785.8491 | 601.1447 | 989.4108 | 37.4146 | 0.21703
41 | 0.43417 | 1014.645 | -173.9587 | 1029.4494 | -9.7287 | 0.32433
42 | 0.14191 | 667.0391 | 122.8407 | 678.2559 | 10.4346 | 0.12578
43 | 0.35657 | 1034.0133 | -344.9869 | 1090.0456 | -18.4507 | 0.28148
44 | 0.16945 | 167.0607 | -334.2782 | 373.6993 | -63.4457 | 0.30415
45 | 0.11497 | 120.4022 | 45.9158 | 128.8602 | 20.8745 | 0.24297
46 | 0.2534 | 267.2532 | 187.9561 | 326.7289 | 35.1183 | 0.77955
47 | 0.35763 | 395.3395 | -179.8221 | 434.3148 | -24.4586 | 0.51878
48 | 0.12082 | 270.3316 | 53.2702 | 275.5301 | 11.1476 | 0.29828
49 | 0.30824 | 356.0932 | 46.0242 | 359.0552 | 7.3645 | 0.56236
50 | 0.3801 | 324.6967 | -406.5883 | 520.3287 | -51.3895 | 0.85785

## PQ09a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | 359.0986 | 838.3042 | 25.3637 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 113.3516 | 57.5659 | 127.1315 | 26.9239 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | -70.9335 | 690.627 | -5.8952 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ09a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5823 | 170.6877 | 170.7072 | 89.1333 | 0
2 | 0 | 3.2155 | 220.1243 | 220.1478 | 89.1631 | 0
3 | 0 | 4.2786 | 336.2971 | 336.3243 | 89.2711 | 0
4 | 0 | 5.8224 | 460.6764 | 460.7131 | 89.2759 | 0
5 | 0 | 8.0134 | 597.7238 | 597.7775 | 89.2319 | 0
6 | 0 | 11.2125 | 754.1211 | 754.2044 | 89.1482 | 0
7 | 0 | 16.1671 | 940.7843 | 940.9232 | 89.0155 | 0
8 | 0 | 24.6626 | 1177.4036 | 1177.6619 | 88.8 | 0
9 | 0 | 41.5352 | 1504.2109 | 1504.7842 | 88.4183 | 0
10 | 0 | 83.491 | 2019.2568 | 2020.9821 | 87.6323 | 0
11 | 0 | 234.2466 | 3040.7072 | 3049.7166 | 85.5948 | 0
12 | 0 | 1516.072 | 6394.3384 | 6571.6085 | 76.6617 | 0
13 | 0 | 7909.9088 | -8807.4162 | 11837.9575 | -48.0731 | 0
14 | 0 | 821.1431 | -2643.273 | 2767.8815 | -72.7424 | 0
15 | 0 | 367.9619 | -1146.84 | 1204.4243 | -72.2112 | 0
16 | 0 | 252.1588 | -478.161 | 540.5756 | -62.195 | 0
17 | 0 | 210.3259 | -67.4816 | 220.8862 | -17.7885 | 0
18 | 0 | 195.7358 | 234.2906 | 305.2943 | 50.1233 | 0
19 | 0 | 194.9445 | 483.68 | 521.4879 | 68.0484 | 0
20 | 0 | 203.1759 | 707.6427 | 736.2328 | 73.9804 | 0
21 | 0 | 218.8567 | 921.6119 | 947.2417 | 76.6413 | 0
22 | 0 | 242.0392 | 1136.03 | 1161.5279 | 77.9726 | 0
23 | 0 | 274.1926 | 1358.4893 | 1385.8841 | 78.5889 | 0
24 | 0 | 314.3532 | 1595.9729 | 1626.6368 | 78.8573 | 0
25 | 0 | 366.3254 | 1861.4512 | 1897.1544 | 78.8667 | 0
26 | 0 | 436.9008 | 2164.4956 | 2208.1493 | 78.5883 | 0
27 | 0 | 533.5973 | 2519.7975 | 2575.6757 | 78.0436 | 0
28 | 0 | 670.0806 | 2949.2836 | 3024.4473 | 77.1996 | 0
29 | 0 | 871.2053 | 3486.4762 | 3593.6771 | 75.9702 | 0
30 | 0 | 1185.8161 | 4185.0784 | 4349.8323 | 74.1803 | 0
31 | 0 | 1719.7577 | 5135.0208 | 5415.349 | 71.4839 | 0
32 | 0 | 2735.0888 | 6484.9973 | 7038.1745 | 67.1321 | 0
33 | 0 | 4995.057 | 8402.3654 | 9774.9853 | 59.2693 | 0
34 | 0 | 10940.3827 | 10004.9305 | 14825.3367 | 42.4428 | 0
35 | 0 | 20880.1538 | 1323.2006 | 20922.0382 | 3.6261 | 0
36 | 0 | 12307.3325 | -10750.3567 | 16341.377 | -41.137 | 0
37 | 0 | 4854.673 | -9176.7367 | 10381.7313 | -62.1203 | 0
38 | 0 | 2283.8742 | -6767.5939 | 7142.5772 | -71.3519 | 0
39 | 0 | 1267.6835 | -5115.9094 | 5270.6309 | -76.0829 | 0
40 | 0 | 796.4228 | -3980.5313 | 4059.4235 | -78.6857 | 0
41 | 0 | 554.8021 | -3152.7498 | 3201.193 | -80.0196 | 0
42 | 0 | 426.2654 | -2513.0259 | 2548.9216 | -80.373 | 0
43 | 0 | 361.3222 | -1992.0694 | 2024.5726 | -79.7194 | 0
44 | 0 | 337.4246 | -1547.8144 | 1584.1669 | -77.7019 | 0
45 | 0 | 344.021 | -1152.7911 | 1203.0286 | -73.3836 | 0
46 | 0 | 377.3085 | -787.9993 | 873.6731 | -64.414 | 0
47 | 0 | 437.6898 | -439.2456 | 620.0879 | -45.1017 | 0
48 | 0 | 529.2044 | -95.4668 | 537.7464 | -10.226 | 0
49 | 0 | 659.9383 | 252.4876 | 706.5894 | 20.9365 | 0
50 | 0 | 843.1411 | 611.6116 | 1041.612 | 35.957 | 0

## PQ10a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.8978 | 29.6884 | 34.1605 | 60.3527 | 335.7137
2 | 0.39599 | 14.4546 | 52.0789 | 54.0476 | 74.4879 | 2.4491
3 | 0.19978 | 29.0835 | 75.3126 | 80.7331 | 68.8849 | 0.86232
4 | 0.25878 | 103.9603 | -56.5588 | 118.3496 | -28.548 | 1.001
5 | 0.71261 | 72.6178 | 53.5475 | 90.2257 | 36.4046 | 2.1796
6 | 0.10534 | 132.911 | 93.6944 | 162.6161 | 35.1816 | 0.26332
7 | 0.50491 | 224.4276 | 191.8155 | 295.2303 | 40.5201 | 1.1754
8 | 0.17076 | 162.5216 | 40.4979 | 167.4913 | 13.9923 | 0.52456
9 | 0.12922 | 116.1889 | -4.6247 | 116.2809 | -2.2794 | 0.19768
10 | 0.2624 | 328.7746 | 330.9016 | 466.464 | 45.1847 | 0.47629
11 | 0.54625 | 561.8442 | 137.4626 | 578.4158 | 13.7481 | 0.85821
12 | 0.11653 | 436.3749 | 308.4699 | 534.3938 | 35.2562 | 0.12604
13 | 0.53969 | 529.0004 | 141.1029 | 547.4956 | 14.9351 | 0.82361
14 | 0.24357 | 369.004 | 113.0616 | 385.9363 | 17.0349 | 0.60676
15 | 0.27611 | 314.3368 | 147.4874 | 347.2178 | 25.1361 | 0.62175
16 | 0.39294 | 189.2001 | 259.8372 | 321.4219 | 53.9398 | 1.5397
17 | 0.54949 | 82.2648 | 45.8913 | 94.1993 | 29.1549 | 3.5579
18 | 0.12071 | 104.1781 | 34.9127 | 109.8726 | 18.5273 | 0.61541
19 | 0.47365 | 142.2437 | 63.1562 | 155.6341 | 23.9412 | 1.2997
20 | 0.16516 | 292.0337 | 27.4746 | 293.3233 | 5.3746 | 0.38664
21 | 0.10978 | 59.7613 | -74.7979 | 95.74 | -51.3762 | 0.18892
22 | 0.12556 | 214.2017 | -0.77703 | 214.2031 | -0.20784 | 0.17537
23 | 0.44175 | 113.4521 | -14.3615 | 114.3575 | -7.2145 | 0.43444
24 | 0.11592 | 123.1996 | 51.5414 | 133.5465 | 22.7023 | 0.099817
25 | 0.39114 | 152.3301 | 88.0993 | 175.9714 | 30.0427 | 0.29323
26 | 0.12234 | 291.3013 | 160.707 | 332.6909 | 28.8849 | 0.10852
27 | 0.11796 | 560.8671 | -83.147 | 566.9967 | -8.4325 | 0.088081
28 | 0.22469 | 1577.1076 | -16.7127 | 1577.1961 | -0.60715 | 0.13978
29 | 0.48003 | 494.5164 | -470.0376 | 682.2622 | -43.5462 | 0.32819
30 | 0.13771 | 364.3842 | -187.3246 | 409.715 | -27.207 | 0.11276
31 | 0.35674 | 111.743 | -116.0951 | 161.1353 | -46.0943 | 0.25502
32 | 0.14468 | 165.2075 | 106.5904 | 196.6088 | 32.8297 | 0.25424
33 | 0.10744 | 205.2457 | 85.5698 | 222.369 | 22.6319 | 0.064643
34 | 0.13668 | 99.0686 | 298.6192 | 314.6236 | 71.6465 | 0.12303
35 | 0.4316 | 419.4908 | 732.8062 | 844.38 | 60.2113 | 0.23485
36 | 0.14803 | 1527.0333 | 421.1533 | 1584.0457 | 15.4188 | 0.041283
37 | 0.39093 | 1298.7483 | 226.4368 | 1318.3402 | 9.8901 | 0.14494
38 | 0.25242 | 799.8965 | 269.5609 | 844.0957 | 18.6235 | 0.23433
39 | 0.14063 | 1056.3859 | 176.5231 | 1071.0329 | 9.4865 | 0.072048
40 | 0.23828 | 785.8491 | 601.1447 | 989.4108 | 37.4146 | 0.21703
41 | 0.43417 | 1014.645 | -173.9587 | 1029.4494 | -9.7287 | 0.32433
42 | 0.14191 | 667.0391 | 122.8407 | 678.2559 | 10.4346 | 0.12578
43 | 0.35657 | 1034.0133 | -344.9869 | 1090.0456 | -18.4507 | 0.28148
44 | 0.16945 | 167.0607 | -334.2782 | 373.6993 | -63.4457 | 0.30415
45 | 0.11497 | 120.4022 | 45.9158 | 128.8602 | 20.8745 | 0.24297
46 | 0.2534 | 267.2532 | 187.9561 | 326.7289 | 35.1183 | 0.77955
47 | 0.35763 | 395.3395 | -179.8221 | 434.3148 | -24.4586 | 0.51878
48 | 0.12082 | 270.3316 | 53.2702 | 275.5301 | 11.1476 | 0.29828
49 | 0.30824 | 356.0932 | 46.0242 | 359.0552 | 7.3645 | 0.56236
50 | 0.3801 | 324.6967 | -406.5883 | 520.3287 | -51.3895 | 0.85785

## PQ10a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | 359.0986 | 838.3042 | 25.3637 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 113.3516 | 57.5659 | 127.1315 | 26.9239 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | -70.9335 | 690.627 | -5.8952 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ10a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5823 | 170.6877 | 170.7072 | 89.1333 | 0
2 | 0 | 3.2155 | 220.1243 | 220.1478 | 89.1631 | 0
3 | 0 | 4.2786 | 336.2971 | 336.3243 | 89.2711 | 0
4 | 0 | 5.8224 | 460.6764 | 460.7131 | 89.2759 | 0
5 | 0 | 8.0134 | 597.7238 | 597.7775 | 89.2319 | 0
6 | 0 | 11.2125 | 754.1211 | 754.2044 | 89.1482 | 0
7 | 0 | 16.1671 | 940.7843 | 940.9232 | 89.0155 | 0
8 | 0 | 24.6626 | 1177.4036 | 1177.6619 | 88.8 | 0
9 | 0 | 41.5352 | 1504.2109 | 1504.7842 | 88.4183 | 0
10 | 0 | 83.491 | 2019.2568 | 2020.9821 | 87.6323 | 0
11 | 0 | 234.2466 | 3040.7072 | 3049.7166 | 85.5948 | 0
12 | 0 | 1516.072 | 6394.3384 | 6571.6085 | 76.6617 | 0
13 | 0 | 7909.9088 | -8807.4162 | 11837.9575 | -48.0731 | 0
14 | 0 | 821.1431 | -2643.273 | 2767.8815 | -72.7424 | 0
15 | 0 | 367.9619 | -1146.84 | 1204.4243 | -72.2112 | 0
16 | 0 | 252.1588 | -478.161 | 540.5756 | -62.195 | 0
17 | 0 | 210.3259 | -67.4816 | 220.8862 | -17.7885 | 0
18 | 0 | 195.7358 | 234.2906 | 305.2943 | 50.1233 | 0
19 | 0 | 194.9445 | 483.68 | 521.4879 | 68.0484 | 0
20 | 0 | 203.1759 | 707.6427 | 736.2328 | 73.9804 | 0
21 | 0 | 218.8567 | 921.6119 | 947.2417 | 76.6413 | 0
22 | 0 | 242.0392 | 1136.03 | 1161.5279 | 77.9726 | 0
23 | 0 | 274.1926 | 1358.4893 | 1385.8841 | 78.5889 | 0
24 | 0 | 314.3532 | 1595.9729 | 1626.6368 | 78.8573 | 0
25 | 0 | 366.3254 | 1861.4512 | 1897.1544 | 78.8667 | 0
26 | 0 | 436.9008 | 2164.4956 | 2208.1493 | 78.5883 | 0
27 | 0 | 533.5973 | 2519.7975 | 2575.6757 | 78.0436 | 0
28 | 0 | 670.0806 | 2949.2836 | 3024.4473 | 77.1996 | 0
29 | 0 | 871.2053 | 3486.4762 | 3593.6771 | 75.9702 | 0
30 | 0 | 1185.8161 | 4185.0784 | 4349.8323 | 74.1803 | 0
31 | 0 | 1719.7577 | 5135.0208 | 5415.349 | 71.4839 | 0
32 | 0 | 2735.0888 | 6484.9973 | 7038.1745 | 67.1321 | 0
33 | 0 | 4995.057 | 8402.3654 | 9774.9853 | 59.2693 | 0
34 | 0 | 10940.3827 | 10004.9305 | 14825.3367 | 42.4428 | 0
35 | 0 | 20880.1538 | 1323.2006 | 20922.0382 | 3.6261 | 0
36 | 0 | 12307.3325 | -10750.3567 | 16341.377 | -41.137 | 0
37 | 0 | 4854.673 | -9176.7367 | 10381.7313 | -62.1203 | 0
38 | 0 | 2283.8742 | -6767.5939 | 7142.5772 | -71.3519 | 0
39 | 0 | 1267.6835 | -5115.9094 | 5270.6309 | -76.0829 | 0
40 | 0 | 796.4228 | -3980.5313 | 4059.4235 | -78.6857 | 0
41 | 0 | 554.8021 | -3152.7498 | 3201.193 | -80.0196 | 0
42 | 0 | 426.2654 | -2513.0259 | 2548.9216 | -80.373 | 0
43 | 0 | 361.3222 | -1992.0694 | 2024.5726 | -79.7194 | 0
44 | 0 | 337.4246 | -1547.8144 | 1584.1669 | -77.7019 | 0
45 | 0 | 344.021 | -1152.7911 | 1203.0286 | -73.3836 | 0
46 | 0 | 377.3085 | -787.9993 | 873.6731 | -64.414 | 0
47 | 0 | 437.6898 | -439.2456 | 620.0879 | -45.1017 | 0
48 | 0 | 529.2044 | -95.4668 | 537.7464 | -10.226 | 0
49 | 0 | 659.9383 | 252.4876 | 706.5894 | 20.9365 | 0
50 | 0 | 843.1411 | 611.6116 | 1041.612 | 35.957 | 0

## PQ11a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0151 | 16.8978 | 29.6884 | 34.1605 | 60.3527 | 290.1779
2 | 0.39449 | 14.4546 | 52.0789 | 54.0476 | 74.4879 | 2.4223
3 | 0.19978 | 29.0835 | 75.3126 | 80.7331 | 68.8849 | 0.86232
4 | 0.25711 | 103.9603 | -56.5588 | 118.3496 | -28.548 | 0.98043
5 | 0.71261 | 72.6178 | 53.5475 | 90.2257 | 36.4046 | 2.1796
6 | 0.10534 | 132.911 | 93.6944 | 162.6161 | 35.1816 | 0.26332
7 | 0.51843 | 224.4276 | 191.8155 | 295.2303 | 40.5201 | 1.2235
8 | 0.20582 | 129.5902 | 157.2022 | 203.7306 | 50.4994 | 0.66282
9 | 0.12922 | 116.1889 | -4.6247 | 116.2809 | -2.2794 | 0.19768
10 | 0.27887 | 328.7746 | 330.9016 | 466.464 | 45.1847 | 0.51414
11 | 0.57923 | 561.8442 | 137.4626 | 578.4158 | 13.7481 | 0.92759
12 | 0.12769 | 436.3749 | 308.4699 | 534.3938 | 35.2562 | 0.151
13 | 0.57857 | 529.0004 | 141.1029 | 547.4956 | 14.9351 | 0.91199
14 | 0.25442 | 369.004 | 113.0616 | 385.9363 | 17.0349 | 0.64278
15 | 0.26354 | 314.3368 | 147.4874 | 347.2178 | 25.1361 | 0.57229
16 | 0.42809 | 189.2001 | 259.8372 | 321.4219 | 53.9398 | 1.73
17 | 0.56797 | 82.2648 | 45.8913 | 94.1993 | 29.1549 | 3.7509
18 | 0.1148 | 104.1781 | 34.9127 | 109.8726 | 18.5273 | 0.56627
19 | 0.48114 | 142.2437 | 63.1562 | 155.6341 | 23.9412 | 1.3494
20 | 0.16516 | 292.0337 | 27.4746 | 293.3233 | 5.3746 | 0.38664
21 | 0.10978 | 59.7613 | -74.7979 | 95.74 | -51.3762 | 0.18892
22 | 0.1264 | 214.2017 | -0.77703 | 214.2031 | -0.20784 | 0.18022
23 | 0.44199 | 113.4521 | -14.3615 | 114.3575 | -7.2145 | 0.43714
24 | 0.11592 | 123.1996 | 51.5414 | 133.5465 | 22.7023 | 0.099817
25 | 0.39258 | 152.3301 | 88.0993 | 175.9714 | 30.0427 | 0.30302
26 | 0.126 | 291.3013 | 160.707 | 332.6909 | 28.8849 | 0.12122
27 | 0.11538 | 560.8671 | -83.147 | 566.9967 | -8.4325 | 0.082244
28 | 0.25011 | 1577.1076 | -16.7127 | 1577.1961 | -0.60715 | 0.16077
29 | 0.46323 | 494.5164 | -470.0376 | 682.2622 | -43.5462 | 0.29361
30 | 0.13487 | 364.3842 | -187.3246 | 409.715 | -27.207 | 0.10378
31 | 0.36544 | 111.7339 | -116.0957 | 161.1294 | -46.0968 | 0.32449
32 | 0.148 | 165.2075 | 106.5904 | 196.6088 | 32.8297 | 0.27522
33 | 0.10537 | 205.2457 | 85.5698 | 222.369 | 22.6319 | 0.053086
34 | 0.1622 | 99.0686 | 298.6192 | 314.6236 | 71.6465 | 0.22414
35 | 0.4035 | 419.4908 | 732.8062 | 844.38 | 60.2113 | 0.1935
36 | 0.14803 | 1527.0333 | 421.1533 | 1584.0457 | 15.4188 | 0.041283
37 | 0.4438 | 1298.7483 | 226.4368 | 1318.3402 | 9.8901 | 0.19426
38 | 0.22746 | 799.8965 | 269.5609 | 844.0957 | 18.6235 | 0.19652
39 | 0.14063 | 1056.3859 | 176.5231 | 1071.0329 | 9.4865 | 0.072048
40 | 0.27495 | 785.8491 | 601.1447 | 989.4108 | 37.4146 | 0.27017
41 | 0.34715 | 1014.645 | -173.9587 | 1029.4494 | -9.7287 | 0.22324
42 | 0.12528 | 667.0391 | 122.8407 | 678.2559 | 10.4346 | 0.093435
43 | 0.29514 | 999.1622 | -276.0912 | 1036.6058 | -15.4467 | 0.22271
44 | 0.12937 | 167.0607 | -334.2782 | 373.6993 | -63.4457 | 0.1988
45 | 0.10922 | 105.9675 | 52.8078 | 118.3967 | 26.4889 | 0.18537
46 | 0.19533 | 171.4011 | 250.2875 | 303.3516 | 55.596 | 0.55242
47 | 0.26227 | 185.4491 | 51.5286 | 192.4748 | 15.5284 | 0.79151
48 | 0.097671 | 94.0814 | -80.8064 | 124.0201 | -40.6593 | 0.32978
49 | 0.22659 | 75.7532 | -57.5664 | 95.1443 | -37.232 | 0.72864
50 | 0.26392 | 324.6967 | -406.5883 | 520.3287 | -51.3895 | 0.54675

## PQ11a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | 359.0986 | 838.3042 | 25.3637 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1106.158 | 301.0402 | 1146.3903 | 15.2243 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 180.935 | 118.5142 | 216.294 | 33.2252 | 0
48 | 0.1 | 100.5869 | -115.5308 | 153.1832 | -48.9555 | 0
49 | 0.21 | 72.8091 | -70.9335 | 101.65 | -44.2524 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ11a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5823 | 170.6877 | 170.7072 | 89.1333 | 0
2 | 0 | 3.2155 | 220.1243 | 220.1478 | 89.1631 | 0
3 | 0 | 4.2786 | 336.2971 | 336.3243 | 89.2711 | 0
4 | 0 | 5.8224 | 460.6764 | 460.7131 | 89.2759 | 0
5 | 0 | 8.0134 | 597.7238 | 597.7775 | 89.2319 | 0
6 | 0 | 11.2125 | 754.1211 | 754.2044 | 89.1482 | 0
7 | 0 | 16.1671 | 940.7843 | 940.9232 | 89.0155 | 0
8 | 0 | 24.6626 | 1177.4036 | 1177.6619 | 88.8 | 0
9 | 0 | 41.5352 | 1504.2109 | 1504.7842 | 88.4183 | 0
10 | 0 | 83.491 | 2019.2568 | 2020.9821 | 87.6323 | 0
11 | 0 | 234.2466 | 3040.7072 | 3049.7166 | 85.5948 | 0
12 | 0 | 1516.072 | 6394.3384 | 6571.6085 | 76.6617 | 0
13 | 0 | 7909.9088 | -8807.4162 | 11837.9575 | -48.0731 | 0
14 | 0 | 821.1431 | -2643.273 | 2767.8815 | -72.7424 | 0
15 | 0 | 367.9619 | -1146.84 | 1204.4243 | -72.2112 | 0
16 | 0 | 252.1588 | -478.161 | 540.5756 | -62.195 | 0
17 | 0 | 210.3259 | -67.4816 | 220.8862 | -17.7885 | 0
18 | 0 | 195.7358 | 234.2906 | 305.2943 | 50.1233 | 0
19 | 0 | 194.9445 | 483.68 | 521.4879 | 68.0484 | 0
20 | 0 | 203.1759 | 707.6427 | 736.2328 | 73.9804 | 0
21 | 0 | 218.8567 | 921.6119 | 947.2417 | 76.6413 | 0
22 | 0 | 242.0392 | 1136.03 | 1161.5279 | 77.9726 | 0
23 | 0 | 274.1926 | 1358.4893 | 1385.8841 | 78.5889 | 0
24 | 0 | 314.3532 | 1595.9729 | 1626.6368 | 78.8573 | 0
25 | 0 | 366.3254 | 1861.4512 | 1897.1544 | 78.8667 | 0
26 | 0 | 436.9008 | 2164.4956 | 2208.1493 | 78.5883 | 0
27 | 0 | 533.5973 | 2519.7975 | 2575.6757 | 78.0436 | 0
28 | 0 | 670.0806 | 2949.2836 | 3024.4473 | 77.1996 | 0
29 | 0 | 871.2053 | 3486.4762 | 3593.6771 | 75.9702 | 0
30 | 0 | 1185.8161 | 4185.0784 | 4349.8323 | 74.1803 | 0
31 | 0 | 1725.0932 | 5143.9021 | 5425.4654 | 71.4603 | 0
32 | 0 | 2735.0888 | 6484.9973 | 7038.1745 | 67.1321 | 0
33 | 0 | 4995.057 | 8402.3654 | 9774.9853 | 59.2693 | 0
34 | 0 | 10940.3827 | 10004.9305 | 14825.3367 | 42.4428 | 0
35 | 0 | 20880.1538 | 1323.2006 | 20922.0382 | 3.6261 | 0
36 | 0 | 12307.3325 | -10750.3567 | 16341.377 | -41.137 | 0
37 | 0 | 4854.673 | -9176.7367 | 10381.7313 | -62.1203 | 0
38 | 0 | 2283.8742 | -6767.5939 | 7142.5772 | -71.3519 | 0
39 | 0 | 1267.6835 | -5115.9094 | 5270.6309 | -76.0829 | 0
40 | 0 | 796.4228 | -3980.5313 | 4059.4235 | -78.6857 | 0
41 | 0 | 554.8021 | -3152.7498 | 3201.193 | -80.0196 | 0
42 | 0 | 426.2654 | -2513.0259 | 2548.9216 | -80.373 | 0
43 | 0 | 361.3222 | -1992.0694 | 2024.5726 | -79.7194 | 0
44 | 0 | 337.4246 | -1547.8144 | 1584.1669 | -77.7019 | 0
45 | 0 | 344.021 | -1152.7911 | 1203.0286 | -73.3836 | 0
46 | 0 | 377.3085 | -787.9993 | 873.6731 | -64.414 | 0
47 | 0 | 437.6898 | -439.2456 | 620.0879 | -45.1017 | 0
48 | 0 | 529.2044 | -95.4668 | 537.7464 | -10.226 | 0
49 | 0 | 659.9383 | 252.4876 | 706.5894 | 20.9365 | 0
50 | 0 | 843.1411 | 611.6116 | 1041.612 | 35.957 | 0

## PQ12a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.8978 | 29.6884 | 34.1605 | 60.3527 | 289.8305
2 | 0.39449 | 14.4546 | 52.0789 | 54.0476 | 74.4879 | 2.4223
3 | 0.19978 | 29.0835 | 75.3126 | 80.7331 | 68.8849 | 0.86232
4 | 0.25711 | 103.9603 | -56.5588 | 118.3496 | -28.548 | 0.98043
5 | 0.71261 | 72.6178 | 53.5475 | 90.2257 | 36.4046 | 2.1796
6 | 0.10534 | 132.911 | 93.6944 | 162.6161 | 35.1816 | 0.26332
7 | 0.51843 | 224.4276 | 191.8155 | 295.2303 | 40.5201 | 1.2235
8 | 0.20582 | 129.5902 | 157.2022 | 203.7306 | 50.4994 | 0.66282
9 | 0.12922 | 116.1889 | -4.6247 | 116.2809 | -2.2794 | 0.19768
10 | 0.27887 | 328.7746 | 330.9016 | 466.464 | 45.1847 | 0.51414
11 | 0.57923 | 561.8442 | 137.4626 | 578.4158 | 13.7481 | 0.92759
12 | 0.12769 | 436.3749 | 308.4699 | 534.3938 | 35.2562 | 0.151
13 | 0.57857 | 529.0004 | 141.1029 | 547.4956 | 14.9351 | 0.91199
14 | 0.25442 | 369.004 | 113.0616 | 385.9363 | 17.0349 | 0.64278
15 | 0.26354 | 314.3368 | 147.4874 | 347.2178 | 25.1361 | 0.57229
16 | 0.42809 | 189.2001 | 259.8372 | 321.4219 | 53.9398 | 1.73
17 | 0.56797 | 82.2648 | 45.8913 | 94.1993 | 29.1549 | 3.7509
18 | 0.1148 | 104.1781 | 34.9127 | 109.8726 | 18.5273 | 0.56627
19 | 0.48114 | 142.2437 | 63.1562 | 155.6341 | 23.9412 | 1.3494
20 | 0.16516 | 292.0337 | 27.4746 | 293.3233 | 5.3746 | 0.38664
21 | 0.10978 | 59.7613 | -74.7979 | 95.74 | -51.3762 | 0.18892
22 | 0.1264 | 214.2017 | -0.77703 | 214.2031 | -0.20784 | 0.18022
23 | 0.44199 | 113.4521 | -14.3615 | 114.3575 | -7.2145 | 0.43714
24 | 0.11592 | 123.1996 | 51.5414 | 133.5465 | 22.7023 | 0.099817
25 | 0.39258 | 152.3301 | 88.0993 | 175.9714 | 30.0427 | 0.30302
26 | 0.126 | 291.3013 | 160.707 | 332.6909 | 28.8849 | 0.12122
27 | 0.11538 | 560.8671 | -83.147 | 566.9967 | -8.4325 | 0.082244
28 | 0.25011 | 1577.1076 | -16.7127 | 1577.1961 | -0.60715 | 0.16077
29 | 0.46323 | 494.5164 | -470.0376 | 682.2622 | -43.5462 | 0.29361
30 | 0.13487 | 364.3842 | -187.3246 | 409.715 | -27.207 | 0.10378
31 | 0.36544 | 111.7339 | -116.0957 | 161.1294 | -46.0968 | 0.32449
32 | 0.148 | 165.2075 | 106.5904 | 196.6088 | 32.8297 | 0.27522
33 | 0.10537 | 205.2457 | 85.5698 | 222.369 | 22.6319 | 0.053086
34 | 0.1622 | 99.0686 | 298.6192 | 314.6236 | 71.6465 | 0.22414
35 | 0.4035 | 419.4908 | 732.8062 | 844.38 | 60.2113 | 0.1935
36 | 0.14803 | 1527.0333 | 421.1533 | 1584.0457 | 15.4188 | 0.041283
37 | 0.4438 | 1298.7483 | 226.4368 | 1318.3402 | 9.8901 | 0.19426
38 | 0.22746 | 799.8965 | 269.5609 | 844.0957 | 18.6235 | 0.19652
39 | 0.14063 | 1056.3859 | 176.5231 | 1071.0329 | 9.4865 | 0.072048
40 | 0.27495 | 785.8491 | 601.1447 | 989.4108 | 37.4146 | 0.27017
41 | 0.34715 | 1014.645 | -173.9587 | 1029.4494 | -9.7287 | 0.22324
42 | 0.12528 | 667.0391 | 122.8407 | 678.2559 | 10.4346 | 0.093435
43 | 0.29514 | 999.1622 | -276.0912 | 1036.6058 | -15.4467 | 0.22271
44 | 0.12937 | 167.0607 | -334.2782 | 373.6993 | -63.4457 | 0.1988
45 | 0.10922 | 105.9675 | 52.8078 | 118.3967 | 26.4889 | 0.18537
46 | 0.19533 | 171.4011 | 250.2875 | 303.3516 | 55.596 | 0.55242
47 | 0.26227 | 185.4491 | 51.5286 | 192.4748 | 15.5284 | 0.79151
48 | 0.097671 | 94.0814 | -80.8064 | 124.0201 | -40.6593 | 0.32978
49 | 0.22659 | 75.7532 | -57.5664 | 95.1443 | -37.232 | 0.72864
50 | 0.26392 | 324.6967 | -406.5883 | 520.3287 | -51.3895 | 0.54675

## PQ12a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | 359.0986 | 838.3042 | 25.3637 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1106.158 | 301.0402 | 1146.3903 | 15.2243 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 180.935 | 118.5142 | 216.294 | 33.2252 | 0
48 | 0.1 | 100.5869 | -115.5308 | 153.1832 | -48.9555 | 0
49 | 0.21 | 72.8091 | -70.9335 | 101.65 | -44.2524 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ12a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5823 | 170.6877 | 170.7072 | 89.1333 | 0
2 | 0 | 3.2155 | 220.1243 | 220.1478 | 89.1631 | 0
3 | 0 | 4.2786 | 336.2971 | 336.3243 | 89.2711 | 0
4 | 0 | 5.8224 | 460.6764 | 460.7131 | 89.2759 | 0
5 | 0 | 8.0134 | 597.7238 | 597.7775 | 89.2319 | 0
6 | 0 | 11.2125 | 754.1211 | 754.2044 | 89.1482 | 0
7 | 0 | 16.1671 | 940.7843 | 940.9232 | 89.0155 | 0
8 | 0 | 24.6626 | 1177.4036 | 1177.6619 | 88.8 | 0
9 | 0 | 41.5352 | 1504.2109 | 1504.7842 | 88.4183 | 0
10 | 0 | 83.491 | 2019.2568 | 2020.9821 | 87.6323 | 0
11 | 0 | 234.2466 | 3040.7072 | 3049.7166 | 85.5948 | 0
12 | 0 | 1516.072 | 6394.3384 | 6571.6085 | 76.6617 | 0
13 | 0 | 7909.9088 | -8807.4162 | 11837.9575 | -48.0731 | 0
14 | 0 | 821.1431 | -2643.273 | 2767.8815 | -72.7424 | 0
15 | 0 | 367.9619 | -1146.84 | 1204.4243 | -72.2112 | 0
16 | 0 | 252.1588 | -478.161 | 540.5756 | -62.195 | 0
17 | 0 | 210.3259 | -67.4816 | 220.8862 | -17.7885 | 0
18 | 0 | 195.7358 | 234.2906 | 305.2943 | 50.1233 | 0
19 | 0 | 194.9445 | 483.68 | 521.4879 | 68.0484 | 0
20 | 0 | 203.1759 | 707.6427 | 736.2328 | 73.9804 | 0
21 | 0 | 218.8567 | 921.6119 | 947.2417 | 76.6413 | 0
22 | 0 | 242.0392 | 1136.03 | 1161.5279 | 77.9726 | 0
23 | 0 | 274.1926 | 1358.4893 | 1385.8841 | 78.5889 | 0
24 | 0 | 314.3532 | 1595.9729 | 1626.6368 | 78.8573 | 0
25 | 0 | 366.3254 | 1861.4512 | 1897.1544 | 78.8667 | 0
26 | 0 | 436.9008 | 2164.4956 | 2208.1493 | 78.5883 | 0
27 | 0 | 533.5973 | 2519.7975 | 2575.6757 | 78.0436 | 0
28 | 0 | 670.0806 | 2949.2836 | 3024.4473 | 77.1996 | 0
29 | 0 | 871.2053 | 3486.4762 | 3593.6771 | 75.9702 | 0
30 | 0 | 1185.8161 | 4185.0784 | 4349.8323 | 74.1803 | 0
31 | 0 | 1725.0932 | 5143.9021 | 5425.4654 | 71.4603 | 0
32 | 0 | 2735.0888 | 6484.9973 | 7038.1745 | 67.1321 | 0
33 | 0 | 4995.057 | 8402.3654 | 9774.9853 | 59.2693 | 0
34 | 0 | 10940.3827 | 10004.9305 | 14825.3367 | 42.4428 | 0
35 | 0 | 20880.1538 | 1323.2006 | 20922.0382 | 3.6261 | 0
36 | 0 | 12307.3325 | -10750.3567 | 16341.377 | -41.137 | 0
37 | 0 | 4854.673 | -9176.7367 | 10381.7313 | -62.1203 | 0
38 | 0 | 2283.8742 | -6767.5939 | 7142.5772 | -71.3519 | 0
39 | 0 | 1267.6835 | -5115.9094 | 5270.6309 | -76.0829 | 0
40 | 0 | 796.4228 | -3980.5313 | 4059.4235 | -78.6857 | 0
41 | 0 | 554.8021 | -3152.7498 | 3201.193 | -80.0196 | 0
42 | 0 | 426.2654 | -2513.0259 | 2548.9216 | -80.373 | 0
43 | 0 | 361.3222 | -1992.0694 | 2024.5726 | -79.7194 | 0
44 | 0 | 337.4246 | -1547.8144 | 1584.1669 | -77.7019 | 0
45 | 0 | 344.021 | -1152.7911 | 1203.0286 | -73.3836 | 0
46 | 0 | 377.3085 | -787.9993 | 873.6731 | -64.414 | 0
47 | 0 | 437.6898 | -439.2456 | 620.0879 | -45.1017 | 0
48 | 0 | 529.2044 | -95.4668 | 537.7464 | -10.226 | 0
49 | 0 | 659.9383 | 252.4876 | 706.5894 | 20.9365 | 0
50 | 0 | 843.1411 | 611.6116 | 1041.612 | 35.957 | 0

## PQ13a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 16.8294 | 29.6485 | 34.092 | 60.4195 | 336.0733
2 | 0.39497 | 14.3852 | 51.9657 | 53.92 | 74.5268 | 2.464
3 | 0.19919 | 28.936 | 75.1497 | 80.5281 | 68.9411 | 0.86708
4 | 0.25896 | 104.3013 | -56.3338 | 118.5422 | -28.3738 | 1.0081
5 | 0.71095 | 72.404 | 53.6108 | 90.0914 | 36.5177 | 2.1914
6 | 0.10488 | 132.2255 | 93.9262 | 162.1904 | 35.388 | 0.26441
7 | 0.49893 | 221.9653 | 192.1511 | 293.5824 | 40.8821 | 1.1678
8 | 0.1696 | 162.0989 | 41.2575 | 167.2669 | 14.2797 | 0.52158
9 | 0.12905 | 116.2187 | -4.1574 | 116.293 | -2.0487 | 0.20098
10 | 0.2542 | 320.2249 | 330.6827 | 460.3206 | 45.9205 | 0.46289
11 | 0.53079 | 554.2634 | 151.2712 | 574.5353 | 15.2656 | 0.83792
12 | 0.11251 | 420.7954 | 313.9391 | 525.0015 | 36.7252 | 0.12414
13 | 0.5171 | 517.8527 | 161.2243 | 542.3695 | 17.2931 | 0.7689
14 | 0.23028 | 360.8602 | 127.3666 | 382.6778 | 19.4406 | 0.55463
15 | 0.262 | 300.2118 | 164.5867 | 342.3681 | 28.7331 | 0.53508
16 | 0.34673 | 148.7343 | 266.3376 | 305.0534 | 60.8191 | 1.2235
17 | 0.67274 | 241.545 | 77.1808 | 253.5761 | 17.7202 | 2.9379
18 | 0.1185 | 100.4599 | 29.5312 | 104.7105 | 16.3812 | 0.64126
19 | 0.46837 | 139.9122 | 61.8442 | 152.971 | 23.8465 | 1.3371
20 | 0.16568 | 289.4087 | 28.212 | 290.7805 | 5.5677 | 0.39451
21 | 0.10983 | 59.8199 | -74.7241 | 95.7189 | -51.3212 | 0.19077
22 | 0.12553 | 214.0778 | -0.71356 | 214.0789 | -0.19098 | 0.17582
23 | 0.44173 | 113.456 | -14.3483 | 114.3597 | -7.2077 | 0.43476
24 | 0.11591 | 123.1914 | 51.5805 | 133.554 | 22.7192 | 0.099867
25 | 0.39098 | 152.2631 | 88.1988 | 175.9633 | 30.0817 | 0.29375
26 | 0.1218 | 290.8971 | 161.2145 | 332.5827 | 28.9951 | 0.10744
27 | 0.11735 | 562.2271 | -80.9012 | 568.0179 | -8.1883 | 0.087323
28 | 0.21882 | 1582.4565 | 9.5332 | 1582.4852 | 0.34516 | 0.13619
29 | 0.47704 | 500.8748 | -470.6678 | 687.3163 | -43.2191 | 0.32339
30 | 0.13618 | 366.8793 | -185.9571 | 411.3155 | -26.8787 | 0.10891
31 | 0.3556 | 112.2735 | -116.1698 | 161.5573 | -45.9771 | 0.24713
32 | 0.14037 | 164.3717 | 107.0565 | 196.161 | 33.0765 | 0.23156
33 | 0.10609 | 204.2797 | 86.6736 | 221.9065 | 22.991 | 0.061364
34 | 0.13136 | 96.8096 | 295.9751 | 311.4055 | 71.8878 | 0.1098
35 | 0.3967 | 393.5148 | 719.1897 | 819.8095 | 61.3141 | 0.20073
36 | 0.13778 | 1462.045 | 527.6812 | 1554.3562 | 19.8455 | 0.032555
37 | 0.36323 | 1262.5837 | 324.6723 | 1303.6601 | 14.4211 | 0.10489
38 | 0.22154 | 699.7538 | -574.6827 | 905.4919 | -39.395 | 0.16505
39 | 0.12909 | 1022.8118 | 273.0533 | 1058.6321 | 14.9473 | 0.048275
40 | 0.1912 | 687.0059 | 630.1375 | 932.2287 | 42.5278 | 0.14125
41 | 0.38368 | 1064.8698 | -27.953 | 1065.2366 | -1.5037 | 0.21591
42 | 0.12701 | 641.3459 | 201.5577 | 672.2723 | 17.4465 | 0.074376
43 | 0.33221 | 1218.4699 | -81.8831 | 1221.2181 | -3.8446 | 0.17415
44 | 0.14368 | 199.3354 | -376.5535 | 426.06 | -62.1047 | 0.17946
45 | 0.10796 | 160.4637 | 17.3026 | 161.3939 | 6.1543 | 0.10649
46 | 0.16168 | 207.6707 | 240.6946 | 317.9009 | 49.2125 | 0.28605
47 | 0.38204 | 908.1752 | -264.4018 | 945.8808 | -16.2321 | 0.34772
48 | 0.14935 | 575.5253 | 91.0832 | 582.6882 | 8.9931 | 0.1783
49 | 0.34399 | 565.0203 | -202.7974 | 600.3122 | -19.7441 | 0.46049
50 | 0.2903 | 390.2659 | 115.3703 | 406.9616 | 16.4687 | 0.73309

## PQ13a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ13a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5048 | 168.7295 | 168.7481 | 89.1495 | 0
2 | 0 | 3.1321 | 217.9388 | 217.9613 | 89.1766 | 0
3 | 0 | 4.1829 | 332.5177 | 332.544 | 89.2793 | 0
4 | 0 | 5.7053 | 454.5787 | 454.6145 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.8539 | 588.0822 | 588.1346 | 89.2349 | 0
6 | 0 | 10.9588 | 738.8342 | 738.9154 | 89.1502 | 0
7 | 0 | 15.6803 | 916.0724 | 916.2066 | 89.0194 | 0
8 | 0 | 23.5318 | 1135.9053 | 1136.149 | 88.8132 | 0
9 | 0 | 38.3719 | 1429.7595 | 1430.2743 | 88.4627 | 0
10 | 0 | 72.3998 | 1869.0972 | 1870.4989 | 87.7817 | 0
11 | 0 | 177.487 | 2659.5778 | 2665.4936 | 86.182 | 0
12 | 0 | 767.8431 | 4707.9718 | 4770.1762 | 80.7369 | 0
13 | 0 | 17825.5033 | 4962.1364 | 18503.2799 | 15.5558 | 0
14 | 0 | 1473.6434 | -3676.3011 | 3960.6584 | -68.1566 | 0
15 | 0 | 500.1894 | -1469.6606 | 1552.447 | -71.2043 | 0
16 | 0 | 305.9057 | -626.1747 | 696.9024 | -63.9631 | 0
17 | 0 | 239.5842 | -147.2804 | 281.2332 | -31.5804 | 0
18 | 0 | 214.2016 | 188.3529 | 285.2352 | 41.326 | 0
19 | 0 | 207.4746 | 457.0676 | 501.9527 | 65.5855 | 0
20 | 0 | 211.7929 | 692.9263 | 724.571 | 73.0042 | 0
21 | 0 | 224.3861 | 914.2991 | 941.4308 | 76.2111 | 0
22 | 0 | 244.6164 | 1132.8561 | 1158.9651 | 77.8153 | 0
23 | 0 | 273.3462 | 1356.6507 | 1383.9144 | 78.6082 | 0
24 | 0 | 309.4697 | 1592.6453 | 1622.4335 | 79.0038 | 0
25 | 0 | 355.9967 | 1852.2115 | 1886.1127 | 79.1204 | 0
26 | 0 | 418.0561 | 2143.4146 | 2183.8034 | 78.9635 | 0
27 | 0 | 500.9422 | 2477.9459 | 2528.0742 | 78.5711 | 0
28 | 0 | 613.8814 | 2872.2763 | 2937.1451 | 77.9359 | 0
29 | 0 | 772.4675 | 3350.1209 | 3438.025 | 77.0157 | 0
30 | 0 | 1004.6075 | 3947.097 | 4072.9364 | 75.7204 | 0
31 | 0 | 1363.6539 | 4719.2286 | 4912.2979 | 73.883 | 0
32 | 0 | 1961.5908 | 5756.9932 | 6082.007 | 71.1844 | 0
33 | 0 | 3062.2104 | 7203.6168 | 7827.4662 | 66.97 | 0
34 | 0 | 5381.7788 | 9213.0552 | 10669.7671 | 59.7088 | 0
35 | 0 | 11038.2481 | 11148.4072 | 15688.5278 | 45.2845 | 0
36 | 0 | 22148.2093 | 5351.7651 | 22785.6219 | 13.5842 | 0
37 | 0 | 18080.3773 | -10838.6574 | 21080.2405 | -30.9415 | 0
38 | 0 | 7761.0781 | -11796.7381 | 14120.8132 | -56.6591 | 0
39 | 0 | 3625.8094 | -9157.5139 | 9849.1906 | -68.3995 | 0
40 | 0 | 1967.5118 | -7116.1087 | 7383.096 | -74.5446 | 0
41 | 0 | 1191.2702 | -5698.3054 | 5821.4954 | -78.192 | 0
42 | 0 | 781.1215 | -4680.7766 | 4745.5053 | -80.5259 | 0
43 | 0 | 545.7319 | -3914.9575 | 3952.8111 | -82.0643 | 0
44 | 0 | 404.0719 | -3312.4994 | 3337.0535 | -83.0452 | 0
45 | 0 | 317.5773 | -2819.4144 | 2837.2438 | -83.5733 | 0
46 | 0 | 266.8444 | -2401.3084 | 2416.0894 | -83.659 | 0
47 | 0 | 241.5886 | -2035.0115 | 2049.3016 | -83.2298 | 0
48 | 0 | 236.6044 | -1704.2775 | 1720.623 | -82.0962 | 0
49 | 0 | 249.8681 | -1396.8398 | 1419.0121 | -79.8581 | 0
50 | 0 | 281.6631 | -1103.1537 | 1138.5439 | -75.6769 | 0

## PQ14a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.8294 | 29.6485 | 34.092 | 60.4195 | 335.7143
2 | 0.39497 | 14.3852 | 51.9657 | 53.92 | 74.5268 | 2.464
3 | 0.19919 | 28.936 | 75.1497 | 80.5281 | 68.9411 | 0.86708
4 | 0.25896 | 104.3013 | -56.3338 | 118.5422 | -28.3738 | 1.0081
5 | 0.71095 | 72.404 | 53.6108 | 90.0914 | 36.5177 | 2.1914
6 | 0.10488 | 132.2255 | 93.9262 | 162.1904 | 35.388 | 0.26441
7 | 0.49893 | 221.9653 | 192.1511 | 293.5824 | 40.8821 | 1.1678
8 | 0.1696 | 162.0989 | 41.2575 | 167.2669 | 14.2797 | 0.52158
9 | 0.12905 | 116.2187 | -4.1574 | 116.293 | -2.0487 | 0.20098
10 | 0.2542 | 320.2249 | 330.6827 | 460.3206 | 45.9205 | 0.46289
11 | 0.53079 | 554.2634 | 151.2712 | 574.5353 | 15.2656 | 0.83792
12 | 0.11251 | 420.7954 | 313.9391 | 525.0015 | 36.7252 | 0.12414
13 | 0.5171 | 517.8527 | 161.2243 | 542.3695 | 17.2931 | 0.7689
14 | 0.23028 | 360.8602 | 127.3666 | 382.6778 | 19.4406 | 0.55463
15 | 0.262 | 300.2118 | 164.5867 | 342.3681 | 28.7331 | 0.53508
16 | 0.34673 | 148.7343 | 266.3376 | 305.0534 | 60.8191 | 1.2235
17 | 0.67274 | 241.545 | 77.1808 | 253.5761 | 17.7202 | 2.9379
18 | 0.1185 | 100.4599 | 29.5312 | 104.7105 | 16.3812 | 0.64126
19 | 0.46837 | 139.9122 | 61.8442 | 152.971 | 23.8465 | 1.3371
20 | 0.16568 | 289.4087 | 28.212 | 290.7805 | 5.5677 | 0.39451
21 | 0.10983 | 59.8199 | -74.7241 | 95.7189 | -51.3212 | 0.19077
22 | 0.12553 | 214.0778 | -0.71356 | 214.0789 | -0.19098 | 0.17582
23 | 0.44173 | 113.456 | -14.3483 | 114.3597 | -7.2077 | 0.43476
24 | 0.11591 | 123.1914 | 51.5805 | 133.554 | 22.7192 | 0.099867
25 | 0.39098 | 152.2631 | 88.1988 | 175.9633 | 30.0817 | 0.29375
26 | 0.1218 | 290.8971 | 161.2145 | 332.5827 | 28.9951 | 0.10744
27 | 0.11735 | 562.2271 | -80.9012 | 568.0179 | -8.1883 | 0.087323
28 | 0.21882 | 1582.4565 | 9.5332 | 1582.4852 | 0.34516 | 0.13619
29 | 0.47704 | 500.8748 | -470.6678 | 687.3163 | -43.2191 | 0.32339
30 | 0.13618 | 366.8793 | -185.9571 | 411.3155 | -26.8787 | 0.10891
31 | 0.3556 | 112.2735 | -116.1698 | 161.5573 | -45.9771 | 0.24713
32 | 0.14037 | 164.3717 | 107.0565 | 196.161 | 33.0765 | 0.23156
33 | 0.10609 | 204.2797 | 86.6736 | 221.9065 | 22.991 | 0.061364
34 | 0.13136 | 96.8096 | 295.9751 | 311.4055 | 71.8878 | 0.1098
35 | 0.3967 | 393.5148 | 719.1897 | 819.8095 | 61.3141 | 0.20073
36 | 0.13778 | 1462.045 | 527.6812 | 1554.3562 | 19.8455 | 0.032555
37 | 0.36323 | 1262.5837 | 324.6723 | 1303.6601 | 14.4211 | 0.10489
38 | 0.22154 | 699.7538 | -574.6827 | 905.4919 | -39.395 | 0.16505
39 | 0.12909 | 1022.8118 | 273.0533 | 1058.6321 | 14.9473 | 0.048275
40 | 0.1912 | 687.0059 | 630.1375 | 932.2287 | 42.5278 | 0.14125
41 | 0.38368 | 1064.8698 | -27.953 | 1065.2366 | -1.5037 | 0.21591
42 | 0.12701 | 641.3459 | 201.5577 | 672.2723 | 17.4465 | 0.074376
43 | 0.33221 | 1218.4699 | -81.8831 | 1221.2181 | -3.8446 | 0.17415
44 | 0.14368 | 199.3354 | -376.5535 | 426.06 | -62.1047 | 0.17946
45 | 0.10796 | 160.4637 | 17.3026 | 161.3939 | 6.1543 | 0.10649
46 | 0.16168 | 207.6707 | 240.6946 | 317.9009 | 49.2125 | 0.28605
47 | 0.38204 | 908.1752 | -264.4018 | 945.8808 | -16.2321 | 0.34772
48 | 0.14935 | 575.5253 | 91.0832 | 582.6882 | 8.9931 | 0.1783
49 | 0.34399 | 565.0203 | -202.7974 | 600.3122 | -19.7441 | 0.46049
50 | 0.2903 | 390.2659 | 115.3703 | 406.9616 | 16.4687 | 0.73309

## PQ14a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ14a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5048 | 168.7295 | 168.7481 | 89.1495 | 0
2 | 0 | 3.1321 | 217.9388 | 217.9613 | 89.1766 | 0
3 | 0 | 4.1829 | 332.5177 | 332.544 | 89.2793 | 0
4 | 0 | 5.7053 | 454.5787 | 454.6145 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.8539 | 588.0822 | 588.1346 | 89.2349 | 0
6 | 0 | 10.9588 | 738.8342 | 738.9154 | 89.1502 | 0
7 | 0 | 15.6803 | 916.0724 | 916.2066 | 89.0194 | 0
8 | 0 | 23.5318 | 1135.9053 | 1136.149 | 88.8132 | 0
9 | 0 | 38.3719 | 1429.7595 | 1430.2743 | 88.4627 | 0
10 | 0 | 72.3998 | 1869.0972 | 1870.4989 | 87.7817 | 0
11 | 0 | 177.487 | 2659.5778 | 2665.4936 | 86.182 | 0
12 | 0 | 767.8431 | 4707.9718 | 4770.1762 | 80.7369 | 0
13 | 0 | 17825.5033 | 4962.1364 | 18503.2799 | 15.5558 | 0
14 | 0 | 1473.6434 | -3676.3011 | 3960.6584 | -68.1566 | 0
15 | 0 | 500.1894 | -1469.6606 | 1552.447 | -71.2043 | 0
16 | 0 | 305.9057 | -626.1747 | 696.9024 | -63.9631 | 0
17 | 0 | 239.5842 | -147.2804 | 281.2332 | -31.5804 | 0
18 | 0 | 214.2016 | 188.3529 | 285.2352 | 41.326 | 0
19 | 0 | 207.4746 | 457.0676 | 501.9527 | 65.5855 | 0
20 | 0 | 211.7929 | 692.9263 | 724.571 | 73.0042 | 0
21 | 0 | 224.3861 | 914.2991 | 941.4308 | 76.2111 | 0
22 | 0 | 244.6164 | 1132.8561 | 1158.9651 | 77.8153 | 0
23 | 0 | 273.3462 | 1356.6507 | 1383.9144 | 78.6082 | 0
24 | 0 | 309.4697 | 1592.6453 | 1622.4335 | 79.0038 | 0
25 | 0 | 355.9967 | 1852.2115 | 1886.1127 | 79.1204 | 0
26 | 0 | 418.0561 | 2143.4146 | 2183.8034 | 78.9635 | 0
27 | 0 | 500.9422 | 2477.9459 | 2528.0742 | 78.5711 | 0
28 | 0 | 613.8814 | 2872.2763 | 2937.1451 | 77.9359 | 0
29 | 0 | 772.4675 | 3350.1209 | 3438.025 | 77.0157 | 0
30 | 0 | 1004.6075 | 3947.097 | 4072.9364 | 75.7204 | 0
31 | 0 | 1363.6539 | 4719.2286 | 4912.2979 | 73.883 | 0
32 | 0 | 1961.5908 | 5756.9932 | 6082.007 | 71.1844 | 0
33 | 0 | 3062.2104 | 7203.6168 | 7827.4662 | 66.97 | 0
34 | 0 | 5381.7788 | 9213.0552 | 10669.7671 | 59.7088 | 0
35 | 0 | 11038.2481 | 11148.4072 | 15688.5278 | 45.2845 | 0
36 | 0 | 22148.2093 | 5351.7651 | 22785.6219 | 13.5842 | 0
37 | 0 | 18080.3773 | -10838.6574 | 21080.2405 | -30.9415 | 0
38 | 0 | 7761.0781 | -11796.7381 | 14120.8132 | -56.6591 | 0
39 | 0 | 3625.8094 | -9157.5139 | 9849.1906 | -68.3995 | 0
40 | 0 | 1967.5118 | -7116.1087 | 7383.096 | -74.5446 | 0
41 | 0 | 1191.2702 | -5698.3054 | 5821.4954 | -78.192 | 0
42 | 0 | 781.1215 | -4680.7766 | 4745.5053 | -80.5259 | 0
43 | 0 | 545.7319 | -3914.9575 | 3952.8111 | -82.0643 | 0
44 | 0 | 404.0719 | -3312.4994 | 3337.0535 | -83.0452 | 0
45 | 0 | 317.5773 | -2819.4144 | 2837.2438 | -83.5733 | 0
46 | 0 | 266.8444 | -2401.3084 | 2416.0894 | -83.659 | 0
47 | 0 | 241.5886 | -2035.0115 | 2049.3016 | -83.2298 | 0
48 | 0 | 236.6044 | -1704.2775 | 1720.623 | -82.0962 | 0
49 | 0 | 249.8681 | -1396.8398 | 1419.0121 | -79.8581 | 0
50 | 0 | 281.6631 | -1103.1537 | 1138.5439 | -75.6769 | 0

## PQ15a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 16.8294 | 29.6485 | 34.092 | 60.4195 | 336.0733
2 | 0.39497 | 14.3852 | 51.9657 | 53.92 | 74.5268 | 2.464
3 | 0.19919 | 28.936 | 75.1497 | 80.5281 | 68.9411 | 0.86708
4 | 0.25896 | 104.3013 | -56.3338 | 118.5422 | -28.3738 | 1.0081
5 | 0.71095 | 72.404 | 53.6108 | 90.0914 | 36.5177 | 2.1914
6 | 0.10488 | 132.2255 | 93.9262 | 162.1904 | 35.388 | 0.26441
7 | 0.49893 | 221.9653 | 192.1511 | 293.5824 | 40.8821 | 1.1678
8 | 0.1696 | 162.0989 | 41.2575 | 167.2669 | 14.2797 | 0.52158
9 | 0.12905 | 116.2187 | -4.1574 | 116.293 | -2.0487 | 0.20098
10 | 0.2542 | 320.2249 | 330.6827 | 460.3206 | 45.9205 | 0.46289
11 | 0.53079 | 554.2634 | 151.2712 | 574.5353 | 15.2656 | 0.83792
12 | 0.11251 | 420.7954 | 313.9391 | 525.0015 | 36.7252 | 0.12414
13 | 0.5171 | 517.8527 | 161.2243 | 542.3695 | 17.2931 | 0.7689
14 | 0.23028 | 360.8602 | 127.3666 | 382.6778 | 19.4406 | 0.55463
15 | 0.262 | 300.2118 | 164.5867 | 342.3681 | 28.7331 | 0.53508
16 | 0.34673 | 148.7343 | 266.3376 | 305.0534 | 60.8191 | 1.2235
17 | 0.67274 | 241.545 | 77.1808 | 253.5761 | 17.7202 | 2.9379
18 | 0.1185 | 100.4599 | 29.5312 | 104.7105 | 16.3812 | 0.64126
19 | 0.46837 | 139.9122 | 61.8442 | 152.971 | 23.8465 | 1.3371
20 | 0.16568 | 289.4087 | 28.212 | 290.7805 | 5.5677 | 0.39451
21 | 0.10983 | 59.8199 | -74.7241 | 95.7189 | -51.3212 | 0.19077
22 | 0.12553 | 214.0778 | -0.71356 | 214.0789 | -0.19098 | 0.17582
23 | 0.44173 | 113.456 | -14.3483 | 114.3597 | -7.2077 | 0.43476
24 | 0.11591 | 123.1914 | 51.5805 | 133.554 | 22.7192 | 0.099867
25 | 0.39098 | 152.2631 | 88.1988 | 175.9633 | 30.0817 | 0.29375
26 | 0.1218 | 290.8971 | 161.2145 | 332.5827 | 28.9951 | 0.10744
27 | 0.11735 | 562.2271 | -80.9012 | 568.0179 | -8.1883 | 0.087323
28 | 0.21882 | 1582.4565 | 9.5332 | 1582.4852 | 0.34516 | 0.13619
29 | 0.47704 | 500.8748 | -470.6678 | 687.3163 | -43.2191 | 0.32339
30 | 0.13618 | 366.8793 | -185.9571 | 411.3155 | -26.8787 | 0.10891
31 | 0.3556 | 112.2735 | -116.1698 | 161.5573 | -45.9771 | 0.24713
32 | 0.14037 | 164.3717 | 107.0565 | 196.161 | 33.0765 | 0.23156
33 | 0.10609 | 204.2797 | 86.6736 | 221.9065 | 22.991 | 0.061364
34 | 0.13136 | 96.8096 | 295.9751 | 311.4055 | 71.8878 | 0.1098
35 | 0.3967 | 393.5148 | 719.1897 | 819.8095 | 61.3141 | 0.20073
36 | 0.13778 | 1462.045 | 527.6812 | 1554.3562 | 19.8455 | 0.032555
37 | 0.36323 | 1262.5837 | 324.6723 | 1303.6601 | 14.4211 | 0.10489
38 | 0.22154 | 699.7538 | -574.6827 | 905.4919 | -39.395 | 0.16505
39 | 0.12909 | 1022.8118 | 273.0533 | 1058.6321 | 14.9473 | 0.048275
40 | 0.1912 | 687.0059 | 630.1375 | 932.2287 | 42.5278 | 0.14125
41 | 0.38368 | 1064.8698 | -27.953 | 1065.2366 | -1.5037 | 0.21591
42 | 0.12701 | 641.3459 | 201.5577 | 672.2723 | 17.4465 | 0.074376
43 | 0.33221 | 1218.4699 | -81.8831 | 1221.2181 | -3.8446 | 0.17415
44 | 0.14368 | 199.3354 | -376.5535 | 426.06 | -62.1047 | 0.17946
45 | 0.10796 | 160.4637 | 17.3026 | 161.3939 | 6.1543 | 0.10649
46 | 0.16168 | 207.6707 | 240.6946 | 317.9009 | 49.2125 | 0.28605
47 | 0.38204 | 908.1752 | -264.4018 | 945.8808 | -16.2321 | 0.34772
48 | 0.14935 | 575.5253 | 91.0832 | 582.6882 | 8.9931 | 0.1783
49 | 0.34399 | 565.0203 | -202.7974 | 600.3122 | -19.7441 | 0.46049
50 | 0.2903 | 390.2659 | 115.3703 | 406.9616 | 16.4687 | 0.73309

## PQ15a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ15a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5048 | 168.7295 | 168.7481 | 89.1495 | 0
2 | 0 | 3.1321 | 217.9388 | 217.9613 | 89.1766 | 0
3 | 0 | 4.1829 | 332.5177 | 332.544 | 89.2793 | 0
4 | 0 | 5.7053 | 454.5787 | 454.6145 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.8539 | 588.0822 | 588.1346 | 89.2349 | 0
6 | 0 | 10.9588 | 738.8342 | 738.9154 | 89.1502 | 0
7 | 0 | 15.6803 | 916.0724 | 916.2066 | 89.0194 | 0
8 | 0 | 23.5318 | 1135.9053 | 1136.149 | 88.8132 | 0
9 | 0 | 38.3719 | 1429.7595 | 1430.2743 | 88.4627 | 0
10 | 0 | 72.3998 | 1869.0972 | 1870.4989 | 87.7817 | 0
11 | 0 | 177.487 | 2659.5778 | 2665.4936 | 86.182 | 0
12 | 0 | 767.8431 | 4707.9718 | 4770.1762 | 80.7369 | 0
13 | 0 | 17825.5033 | 4962.1364 | 18503.2799 | 15.5558 | 0
14 | 0 | 1473.6434 | -3676.3011 | 3960.6584 | -68.1566 | 0
15 | 0 | 500.1894 | -1469.6606 | 1552.447 | -71.2043 | 0
16 | 0 | 305.9057 | -626.1747 | 696.9024 | -63.9631 | 0
17 | 0 | 239.5842 | -147.2804 | 281.2332 | -31.5804 | 0
18 | 0 | 214.2016 | 188.3529 | 285.2352 | 41.326 | 0
19 | 0 | 207.4746 | 457.0676 | 501.9527 | 65.5855 | 0
20 | 0 | 211.7929 | 692.9263 | 724.571 | 73.0042 | 0
21 | 0 | 224.3861 | 914.2991 | 941.4308 | 76.2111 | 0
22 | 0 | 244.6164 | 1132.8561 | 1158.9651 | 77.8153 | 0
23 | 0 | 273.3462 | 1356.6507 | 1383.9144 | 78.6082 | 0
24 | 0 | 309.4697 | 1592.6453 | 1622.4335 | 79.0038 | 0
25 | 0 | 355.9967 | 1852.2115 | 1886.1127 | 79.1204 | 0
26 | 0 | 418.0561 | 2143.4146 | 2183.8034 | 78.9635 | 0
27 | 0 | 500.9422 | 2477.9459 | 2528.0742 | 78.5711 | 0
28 | 0 | 613.8814 | 2872.2763 | 2937.1451 | 77.9359 | 0
29 | 0 | 772.4675 | 3350.1209 | 3438.025 | 77.0157 | 0
30 | 0 | 1004.6075 | 3947.097 | 4072.9364 | 75.7204 | 0
31 | 0 | 1363.6539 | 4719.2286 | 4912.2979 | 73.883 | 0
32 | 0 | 1961.5908 | 5756.9932 | 6082.007 | 71.1844 | 0
33 | 0 | 3062.2104 | 7203.6168 | 7827.4662 | 66.97 | 0
34 | 0 | 5381.7788 | 9213.0552 | 10669.7671 | 59.7088 | 0
35 | 0 | 11038.2481 | 11148.4072 | 15688.5278 | 45.2845 | 0
36 | 0 | 22148.2093 | 5351.7651 | 22785.6219 | 13.5842 | 0
37 | 0 | 18080.3773 | -10838.6574 | 21080.2405 | -30.9415 | 0
38 | 0 | 7761.0781 | -11796.7381 | 14120.8132 | -56.6591 | 0
39 | 0 | 3625.8094 | -9157.5139 | 9849.1906 | -68.3995 | 0
40 | 0 | 1967.5118 | -7116.1087 | 7383.096 | -74.5446 | 0
41 | 0 | 1191.2702 | -5698.3054 | 5821.4954 | -78.192 | 0
42 | 0 | 781.1215 | -4680.7766 | 4745.5053 | -80.5259 | 0
43 | 0 | 545.7319 | -3914.9575 | 3952.8111 | -82.0643 | 0
44 | 0 | 404.0719 | -3312.4994 | 3337.0535 | -83.0452 | 0
45 | 0 | 317.5773 | -2819.4144 | 2837.2438 | -83.5733 | 0
46 | 0 | 266.8444 | -2401.3084 | 2416.0894 | -83.659 | 0
47 | 0 | 241.5886 | -2035.0115 | 2049.3016 | -83.2298 | 0
48 | 0 | 236.6044 | -1704.2775 | 1720.623 | -82.0962 | 0
49 | 0 | 249.8681 | -1396.8398 | 1419.0121 | -79.8581 | 0
50 | 0 | 281.6631 | -1103.1537 | 1138.5439 | -75.6769 | 0

## PQ16a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.8294 | 29.6485 | 34.092 | 60.4195 | 335.7143
2 | 0.39497 | 14.3852 | 51.9657 | 53.92 | 74.5268 | 2.464
3 | 0.19919 | 28.936 | 75.1497 | 80.5281 | 68.9411 | 0.86708
4 | 0.25896 | 104.3013 | -56.3338 | 118.5422 | -28.3738 | 1.0081
5 | 0.71095 | 72.404 | 53.6108 | 90.0914 | 36.5177 | 2.1914
6 | 0.10488 | 132.2255 | 93.9262 | 162.1904 | 35.388 | 0.26441
7 | 0.49893 | 221.9653 | 192.1511 | 293.5824 | 40.8821 | 1.1678
8 | 0.1696 | 162.0989 | 41.2575 | 167.2669 | 14.2797 | 0.52158
9 | 0.12905 | 116.2187 | -4.1574 | 116.293 | -2.0487 | 0.20098
10 | 0.2542 | 320.2249 | 330.6827 | 460.3206 | 45.9205 | 0.46289
11 | 0.53079 | 554.2634 | 151.2712 | 574.5353 | 15.2656 | 0.83792
12 | 0.11251 | 420.7954 | 313.9391 | 525.0015 | 36.7252 | 0.12414
13 | 0.5171 | 517.8527 | 161.2243 | 542.3695 | 17.2931 | 0.7689
14 | 0.23028 | 360.8602 | 127.3666 | 382.6778 | 19.4406 | 0.55463
15 | 0.262 | 300.2118 | 164.5867 | 342.3681 | 28.7331 | 0.53508
16 | 0.34673 | 148.7343 | 266.3376 | 305.0534 | 60.8191 | 1.2235
17 | 0.67274 | 241.545 | 77.1808 | 253.5761 | 17.7202 | 2.9379
18 | 0.1185 | 100.4599 | 29.5312 | 104.7105 | 16.3812 | 0.64126
19 | 0.46837 | 139.9122 | 61.8442 | 152.971 | 23.8465 | 1.3371
20 | 0.16568 | 289.4087 | 28.212 | 290.7805 | 5.5677 | 0.39451
21 | 0.10983 | 59.8199 | -74.7241 | 95.7189 | -51.3212 | 0.19077
22 | 0.12553 | 214.0778 | -0.71356 | 214.0789 | -0.19098 | 0.17582
23 | 0.44173 | 113.456 | -14.3483 | 114.3597 | -7.2077 | 0.43476
24 | 0.11591 | 123.1914 | 51.5805 | 133.554 | 22.7192 | 0.099867
25 | 0.39098 | 152.2631 | 88.1988 | 175.9633 | 30.0817 | 0.29375
26 | 0.1218 | 290.8971 | 161.2145 | 332.5827 | 28.9951 | 0.10744
27 | 0.11735 | 562.2271 | -80.9012 | 568.0179 | -8.1883 | 0.087323
28 | 0.21882 | 1582.4565 | 9.5332 | 1582.4852 | 0.34516 | 0.13619
29 | 0.47704 | 500.8748 | -470.6678 | 687.3163 | -43.2191 | 0.32339
30 | 0.13618 | 366.8793 | -185.9571 | 411.3155 | -26.8787 | 0.10891
31 | 0.3556 | 112.2735 | -116.1698 | 161.5573 | -45.9771 | 0.24713
32 | 0.14037 | 164.3717 | 107.0565 | 196.161 | 33.0765 | 0.23156
33 | 0.10609 | 204.2797 | 86.6736 | 221.9065 | 22.991 | 0.061364
34 | 0.13136 | 96.8096 | 295.9751 | 311.4055 | 71.8878 | 0.1098
35 | 0.3967 | 393.5148 | 719.1897 | 819.8095 | 61.3141 | 0.20073
36 | 0.13778 | 1462.045 | 527.6812 | 1554.3562 | 19.8455 | 0.032555
37 | 0.36323 | 1262.5837 | 324.6723 | 1303.6601 | 14.4211 | 0.10489
38 | 0.22154 | 699.7538 | -574.6827 | 905.4919 | -39.395 | 0.16505
39 | 0.12909 | 1022.8118 | 273.0533 | 1058.6321 | 14.9473 | 0.048275
40 | 0.1912 | 687.0059 | 630.1375 | 932.2287 | 42.5278 | 0.14125
41 | 0.38368 | 1064.8698 | -27.953 | 1065.2366 | -1.5037 | 0.21591
42 | 0.12701 | 641.3459 | 201.5577 | 672.2723 | 17.4465 | 0.074376
43 | 0.33221 | 1218.4699 | -81.8831 | 1221.2181 | -3.8446 | 0.17415
44 | 0.14368 | 199.3354 | -376.5535 | 426.06 | -62.1047 | 0.17946
45 | 0.10796 | 160.4637 | 17.3026 | 161.3939 | 6.1543 | 0.10649
46 | 0.16168 | 207.6707 | 240.6946 | 317.9009 | 49.2125 | 0.28605
47 | 0.38204 | 908.1752 | -264.4018 | 945.8808 | -16.2321 | 0.34772
48 | 0.14935 | 575.5253 | 91.0832 | 582.6882 | 8.9931 | 0.1783
49 | 0.34399 | 565.0203 | -202.7974 | 600.3122 | -19.7441 | 0.46049
50 | 0.2903 | 390.2659 | 115.3703 | 406.9616 | 16.4687 | 0.73309

## PQ16a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ16a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5048 | 168.7295 | 168.7481 | 89.1495 | 0
2 | 0 | 3.1321 | 217.9388 | 217.9613 | 89.1766 | 0
3 | 0 | 4.1829 | 332.5177 | 332.544 | 89.2793 | 0
4 | 0 | 5.7053 | 454.5787 | 454.6145 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.8539 | 588.0822 | 588.1346 | 89.2349 | 0
6 | 0 | 10.9588 | 738.8342 | 738.9154 | 89.1502 | 0
7 | 0 | 15.6803 | 916.0724 | 916.2066 | 89.0194 | 0
8 | 0 | 23.5318 | 1135.9053 | 1136.149 | 88.8132 | 0
9 | 0 | 38.3719 | 1429.7595 | 1430.2743 | 88.4627 | 0
10 | 0 | 72.3998 | 1869.0972 | 1870.4989 | 87.7817 | 0
11 | 0 | 177.487 | 2659.5778 | 2665.4936 | 86.182 | 0
12 | 0 | 767.8431 | 4707.9718 | 4770.1762 | 80.7369 | 0
13 | 0 | 17825.5033 | 4962.1364 | 18503.2799 | 15.5558 | 0
14 | 0 | 1473.6434 | -3676.3011 | 3960.6584 | -68.1566 | 0
15 | 0 | 500.1894 | -1469.6606 | 1552.447 | -71.2043 | 0
16 | 0 | 305.9057 | -626.1747 | 696.9024 | -63.9631 | 0
17 | 0 | 239.5842 | -147.2804 | 281.2332 | -31.5804 | 0
18 | 0 | 214.2016 | 188.3529 | 285.2352 | 41.326 | 0
19 | 0 | 207.4746 | 457.0676 | 501.9527 | 65.5855 | 0
20 | 0 | 211.7929 | 692.9263 | 724.571 | 73.0042 | 0
21 | 0 | 224.3861 | 914.2991 | 941.4308 | 76.2111 | 0
22 | 0 | 244.6164 | 1132.8561 | 1158.9651 | 77.8153 | 0
23 | 0 | 273.3462 | 1356.6507 | 1383.9144 | 78.6082 | 0
24 | 0 | 309.4697 | 1592.6453 | 1622.4335 | 79.0038 | 0
25 | 0 | 355.9967 | 1852.2115 | 1886.1127 | 79.1204 | 0
26 | 0 | 418.0561 | 2143.4146 | 2183.8034 | 78.9635 | 0
27 | 0 | 500.9422 | 2477.9459 | 2528.0742 | 78.5711 | 0
28 | 0 | 613.8814 | 2872.2763 | 2937.1451 | 77.9359 | 0
29 | 0 | 772.4675 | 3350.1209 | 3438.025 | 77.0157 | 0
30 | 0 | 1004.6075 | 3947.097 | 4072.9364 | 75.7204 | 0
31 | 0 | 1363.6539 | 4719.2286 | 4912.2979 | 73.883 | 0
32 | 0 | 1961.5908 | 5756.9932 | 6082.007 | 71.1844 | 0
33 | 0 | 3062.2104 | 7203.6168 | 7827.4662 | 66.97 | 0
34 | 0 | 5381.7788 | 9213.0552 | 10669.7671 | 59.7088 | 0
35 | 0 | 11038.2481 | 11148.4072 | 15688.5278 | 45.2845 | 0
36 | 0 | 22148.2093 | 5351.7651 | 22785.6219 | 13.5842 | 0
37 | 0 | 18080.3773 | -10838.6574 | 21080.2405 | -30.9415 | 0
38 | 0 | 7761.0781 | -11796.7381 | 14120.8132 | -56.6591 | 0
39 | 0 | 3625.8094 | -9157.5139 | 9849.1906 | -68.3995 | 0
40 | 0 | 1967.5118 | -7116.1087 | 7383.096 | -74.5446 | 0
41 | 0 | 1191.2702 | -5698.3054 | 5821.4954 | -78.192 | 0
42 | 0 | 781.1215 | -4680.7766 | 4745.5053 | -80.5259 | 0
43 | 0 | 545.7319 | -3914.9575 | 3952.8111 | -82.0643 | 0
44 | 0 | 404.0719 | -3312.4994 | 3337.0535 | -83.0452 | 0
45 | 0 | 317.5773 | -2819.4144 | 2837.2438 | -83.5733 | 0
46 | 0 | 266.8444 | -2401.3084 | 2416.0894 | -83.659 | 0
47 | 0 | 241.5886 | -2035.0115 | 2049.3016 | -83.2298 | 0
48 | 0 | 236.6044 | -1704.2775 | 1720.623 | -82.0962 | 0
49 | 0 | 249.8681 | -1396.8398 | 1419.0121 | -79.8581 | 0
50 | 0 | 281.6631 | -1103.1537 | 1138.5439 | -75.6769 | 0

## PQ17a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.015 | 16.8294 | 29.6485 | 34.092 | 60.4195 | 290.1765
2 | 0.39318 | 14.3852 | 51.9657 | 53.92 | 74.5268 | 2.4318
3 | 0.19919 | 28.936 | 75.1497 | 80.5281 | 68.9411 | 0.86708
4 | 0.25695 | 104.3013 | -56.3338 | 118.5422 | -28.3738 | 0.98338
5 | 0.71095 | 72.404 | 53.6108 | 90.0914 | 36.5177 | 2.1914
6 | 0.10488 | 132.2255 | 93.9262 | 162.1904 | 35.388 | 0.26441
7 | 0.51498 | 221.9653 | 192.1511 | 293.5824 | 40.8821 | 1.2249
8 | 0.2104 | 128.337 | 156.9346 | 202.7286 | 50.7246 | 0.69398
9 | 0.12905 | 116.2187 | -4.1574 | 116.293 | -2.0487 | 0.20098
10 | 0.27337 | 320.2249 | 330.6827 | 460.3206 | 45.9205 | 0.50696
11 | 0.56921 | 554.2634 | 151.2712 | 574.5353 | 15.2656 | 0.91876
12 | 0.12528 | 420.7954 | 313.9391 | 525.0015 | 36.7252 | 0.15268
13 | 0.56144 | 517.8527 | 161.2243 | 542.3695 | 17.2931 | 0.86971
14 | 0.24247 | 360.8602 | 127.3666 | 382.6778 | 19.4406 | 0.59512
15 | 0.24832 | 300.2118 | 164.5867 | 342.3681 | 28.7331 | 0.48127
16 | 0.38167 | 148.7343 | 266.3376 | 305.0534 | 60.8191 | 1.4127
17 | 0.72403 | 241.545 | 77.1808 | 253.5761 | 17.7202 | 3.1429
18 | 0.11073 | 100.4599 | 29.5312 | 104.7105 | 16.3812 | 0.57673
19 | 0.47808 | 139.9122 | 61.8442 | 152.971 | 23.8465 | 1.4015
20 | 0.16568 | 289.4087 | 28.212 | 290.7805 | 5.5677 | 0.39451
21 | 0.10983 | 59.8199 | -74.7241 | 95.7189 | -51.3212 | 0.19077
22 | 0.12657 | 214.0778 | -0.71356 | 214.0789 | -0.19098 | 0.18181
23 | 0.44203 | 113.456 | -14.3483 | 114.3597 | -7.2077 | 0.43805
24 | 0.11591 | 123.1914 | 51.5805 | 133.554 | 22.7192 | 0.099867
25 | 0.39265 | 152.2631 | 88.1988 | 175.9633 | 30.0817 | 0.30512
26 | 0.12601 | 290.8971 | 161.2145 | 332.5827 | 28.9951 | 0.12207
27 | 0.11439 | 562.2271 | -80.9012 | 568.0179 | -8.1883 | 0.080637
28 | 0.24772 | 1582.4565 | 9.5332 | 1582.4852 | 0.34516 | 0.16005
29 | 0.45807 | 500.8748 | -470.6678 | 687.3163 | -43.2191 | 0.28432
30 | 0.13303 | 366.8793 | -185.9571 | 411.3155 | -26.8787 | 0.09891
31 | 0.36514 | 112.2645 | -116.1707 | 161.5517 | -45.9797 | 0.32334
32 | 0.14395 | 164.3717 | 107.0565 | 196.161 | 33.0765 | 0.25415
33 | 0.10392 | 204.6086 | 78.5798 | 219.1791 | 21.0092 | 0.049164
34 | 0.15771 | 96.8096 | 295.9751 | 311.4055 | 71.8878 | 0.21421
35 | 0.36881 | 393.5148 | 719.1897 | 819.8095 | 61.3141 | 0.15968
36 | 0.13778 | 1462.045 | 527.6812 | 1554.3562 | 19.8455 | 0.032555
37 | 0.41411 | 1262.5837 | 324.6723 | 1303.6601 | 14.4211 | 0.15236
38 | 0.19628 | 699.7538 | -574.6827 | 905.4919 | -39.395 | 0.13177
39 | 0.12909 | 1022.8118 | 273.0533 | 1058.6321 | 14.9473 | 0.048275
40 | 0.22132 | 687.0059 | 630.1375 | 932.2287 | 42.5278 | 0.18489
41 | 0.30918 | 1064.8698 | -27.953 | 1065.2366 | -1.5037 | 0.12937
42 | 0.11422 | 641.3459 | 201.5577 | 672.2723 | 17.4465 | 0.049516
43 | 0.28136 | 1218.4699 | -81.8831 | 1221.2181 | -3.8446 | 0.12208
44 | 0.11431 | 199.4925 | -376.3998 | 425.9977 | -62.0763 | 0.10225
45 | 0.10445 | 117.4387 | 53.4759 | 129.0407 | 24.4822 | 0.074911
46 | 0.13408 | 207.6707 | 240.6946 | 317.9009 | 49.2125 | 0.16546
47 | 0.28777 | 908.1752 | -264.4018 | 945.8808 | -16.2321 | 0.23085
48 | 0.12672 | 519.3039 | 130.8248 | 535.5293 | 14.1399 | 0.12779
49 | 0.25932 | 565.0203 | -202.7974 | 600.3122 | -19.7441 | 0.30457
50 | 0.19443 | 390.2659 | 115.3703 | 406.9616 | 16.4687 | 0.41158

## PQ17a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 75.824 | 223.483 | 19.8332 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.9881 | -414.4778 | 483.001 | -59.1073 | 0
45 | 0.1 | 113.3516 | 57.5659 | 127.1315 | 26.9239 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ17a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5048 | 168.7295 | 168.7481 | 89.1495 | 0
2 | 0 | 3.1321 | 217.9388 | 217.9613 | 89.1766 | 0
3 | 0 | 4.1829 | 332.5177 | 332.544 | 89.2793 | 0
4 | 0 | 5.7053 | 454.5787 | 454.6145 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.8539 | 588.0822 | 588.1346 | 89.2349 | 0
6 | 0 | 10.9588 | 738.8342 | 738.9154 | 89.1502 | 0
7 | 0 | 15.6803 | 916.0724 | 916.2066 | 89.0194 | 0
8 | 0 | 23.5318 | 1135.9053 | 1136.149 | 88.8132 | 0
9 | 0 | 38.3719 | 1429.7595 | 1430.2743 | 88.4627 | 0
10 | 0 | 72.3998 | 1869.0972 | 1870.4989 | 87.7817 | 0
11 | 0 | 177.487 | 2659.5778 | 2665.4936 | 86.182 | 0
12 | 0 | 767.8431 | 4707.9718 | 4770.1762 | 80.7369 | 0
13 | 0 | 17825.5033 | 4962.1364 | 18503.2799 | 15.5558 | 0
14 | 0 | 1473.6434 | -3676.3011 | 3960.6584 | -68.1566 | 0
15 | 0 | 500.1894 | -1469.6606 | 1552.447 | -71.2043 | 0
16 | 0 | 305.9057 | -626.1747 | 696.9024 | -63.9631 | 0
17 | 0 | 239.5842 | -147.2804 | 281.2332 | -31.5804 | 0
18 | 0 | 214.2016 | 188.3529 | 285.2352 | 41.326 | 0
19 | 0 | 207.4746 | 457.0676 | 501.9527 | 65.5855 | 0
20 | 0 | 211.7929 | 692.9263 | 724.571 | 73.0042 | 0
21 | 0 | 224.3861 | 914.2991 | 941.4308 | 76.2111 | 0
22 | 0 | 244.6164 | 1132.8561 | 1158.9651 | 77.8153 | 0
23 | 0 | 273.3462 | 1356.6507 | 1383.9144 | 78.6082 | 0
24 | 0 | 309.4697 | 1592.6453 | 1622.4335 | 79.0038 | 0
25 | 0 | 355.9967 | 1852.2115 | 1886.1127 | 79.1204 | 0
26 | 0 | 418.0561 | 2143.4146 | 2183.8034 | 78.9635 | 0
27 | 0 | 500.9422 | 2477.9459 | 2528.0742 | 78.5711 | 0
28 | 0 | 613.8814 | 2872.2763 | 2937.1451 | 77.9359 | 0
29 | 0 | 772.4675 | 3350.1209 | 3438.025 | 77.0157 | 0
30 | 0 | 1004.6075 | 3947.097 | 4072.9364 | 75.7204 | 0
31 | 0 | 1367.1623 | 4726.8846 | 4920.6271 | 73.8685 | 0
32 | 0 | 1961.5908 | 5756.9932 | 6082.007 | 71.1844 | 0
33 | 0 | 3062.2104 | 7203.6168 | 7827.4662 | 66.97 | 0
34 | 0 | 5381.7788 | 9213.0552 | 10669.7671 | 59.7088 | 0
35 | 0 | 11038.2481 | 11148.4072 | 15688.5278 | 45.2845 | 0
36 | 0 | 22148.2093 | 5351.7651 | 22785.6219 | 13.5842 | 0
37 | 0 | 18080.3773 | -10838.6574 | 21080.2405 | -30.9415 | 0
38 | 0 | 7761.0781 | -11796.7381 | 14120.8132 | -56.6591 | 0
39 | 0 | 3625.8094 | -9157.5139 | 9849.1906 | -68.3995 | 0
40 | 0 | 1967.5118 | -7116.1087 | 7383.096 | -74.5446 | 0
41 | 0 | 1191.2702 | -5698.3054 | 5821.4954 | -78.192 | 0
42 | 0 | 781.1215 | -4680.7766 | 4745.5053 | -80.5259 | 0
43 | 0 | 545.7319 | -3914.9575 | 3952.8111 | -82.0643 | 0
44 | 0 | 404.0719 | -3312.4994 | 3337.0535 | -83.0452 | 0
45 | 0 | 317.5773 | -2819.4144 | 2837.2438 | -83.5733 | 0
46 | 0 | 266.8444 | -2401.3084 | 2416.0894 | -83.659 | 0
47 | 0 | 241.5886 | -2035.0115 | 2049.3016 | -83.2298 | 0
48 | 0 | 236.6044 | -1704.2775 | 1720.623 | -82.0962 | 0
49 | 0 | 249.8681 | -1396.8398 | 1419.0121 | -79.8581 | 0
50 | 0 | 281.6631 | -1103.1537 | 1138.5439 | -75.6769 | 0

## PQ18a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.8294 | 29.6485 | 34.092 | 60.4195 | 289.8307
2 | 0.39318 | 14.3852 | 51.9657 | 53.92 | 74.5268 | 2.4318
3 | 0.19919 | 28.936 | 75.1497 | 80.5281 | 68.9411 | 0.86708
4 | 0.25695 | 104.3013 | -56.3338 | 118.5422 | -28.3738 | 0.98338
5 | 0.71095 | 72.404 | 53.6108 | 90.0914 | 36.5177 | 2.1914
6 | 0.10488 | 132.2255 | 93.9262 | 162.1904 | 35.388 | 0.26441
7 | 0.51498 | 221.9653 | 192.1511 | 293.5824 | 40.8821 | 1.2249
8 | 0.2104 | 128.337 | 156.9346 | 202.7286 | 50.7246 | 0.69398
9 | 0.12905 | 116.2187 | -4.1574 | 116.293 | -2.0487 | 0.20098
10 | 0.27337 | 320.2249 | 330.6827 | 460.3206 | 45.9205 | 0.50696
11 | 0.56921 | 554.2634 | 151.2712 | 574.5353 | 15.2656 | 0.91876
12 | 0.12528 | 420.7954 | 313.9391 | 525.0015 | 36.7252 | 0.15268
13 | 0.56144 | 517.8527 | 161.2243 | 542.3695 | 17.2931 | 0.86971
14 | 0.24247 | 360.8602 | 127.3666 | 382.6778 | 19.4406 | 0.59512
15 | 0.24832 | 300.2118 | 164.5867 | 342.3681 | 28.7331 | 0.48127
16 | 0.38167 | 148.7343 | 266.3376 | 305.0534 | 60.8191 | 1.4127
17 | 0.72403 | 241.545 | 77.1808 | 253.5761 | 17.7202 | 3.1429
18 | 0.11073 | 100.4599 | 29.5312 | 104.7105 | 16.3812 | 0.57673
19 | 0.47808 | 139.9122 | 61.8442 | 152.971 | 23.8465 | 1.4015
20 | 0.16568 | 289.4087 | 28.212 | 290.7805 | 5.5677 | 0.39451
21 | 0.10983 | 59.8199 | -74.7241 | 95.7189 | -51.3212 | 0.19077
22 | 0.12657 | 214.0778 | -0.71356 | 214.0789 | -0.19098 | 0.18181
23 | 0.44203 | 113.456 | -14.3483 | 114.3597 | -7.2077 | 0.43805
24 | 0.11591 | 123.1914 | 51.5805 | 133.554 | 22.7192 | 0.099867
25 | 0.39265 | 152.2631 | 88.1988 | 175.9633 | 30.0817 | 0.30512
26 | 0.12601 | 290.8971 | 161.2145 | 332.5827 | 28.9951 | 0.12207
27 | 0.11439 | 562.2271 | -80.9012 | 568.0179 | -8.1883 | 0.080637
28 | 0.24772 | 1582.4565 | 9.5332 | 1582.4852 | 0.34516 | 0.16005
29 | 0.45807 | 500.8748 | -470.6678 | 687.3163 | -43.2191 | 0.28432
30 | 0.13303 | 366.8793 | -185.9571 | 411.3155 | -26.8787 | 0.09891
31 | 0.36514 | 112.2645 | -116.1707 | 161.5517 | -45.9797 | 0.32334
32 | 0.14395 | 164.3717 | 107.0565 | 196.161 | 33.0765 | 0.25415
33 | 0.10392 | 204.6086 | 78.5798 | 219.1791 | 21.0092 | 0.049164
34 | 0.15771 | 96.8096 | 295.9751 | 311.4055 | 71.8878 | 0.21421
35 | 0.36881 | 393.5148 | 719.1897 | 819.8095 | 61.3141 | 0.15968
36 | 0.13778 | 1462.045 | 527.6812 | 1554.3562 | 19.8455 | 0.032555
37 | 0.41411 | 1262.5837 | 324.6723 | 1303.6601 | 14.4211 | 0.15236
38 | 0.19628 | 699.7538 | -574.6827 | 905.4919 | -39.395 | 0.13177
39 | 0.12909 | 1022.8118 | 273.0533 | 1058.6321 | 14.9473 | 0.048275
40 | 0.22132 | 687.0059 | 630.1375 | 932.2287 | 42.5278 | 0.18489
41 | 0.30918 | 1064.8698 | -27.953 | 1065.2366 | -1.5037 | 0.12937
42 | 0.11422 | 641.3459 | 201.5577 | 672.2723 | 17.4465 | 0.049516
43 | 0.28136 | 1218.4699 | -81.8831 | 1221.2181 | -3.8446 | 0.12208
44 | 0.11431 | 199.4925 | -376.3998 | 425.9977 | -62.0763 | 0.10225
45 | 0.10445 | 117.4387 | 53.4759 | 129.0407 | 24.4822 | 0.074911
46 | 0.13408 | 207.6707 | 240.6946 | 317.9009 | 49.2125 | 0.16546
47 | 0.28777 | 908.1752 | -264.4018 | 945.8808 | -16.2321 | 0.23085
48 | 0.12672 | 519.3039 | 130.8248 | 535.5293 | 14.1399 | 0.12779
49 | 0.25932 | 565.0203 | -202.7974 | 600.3122 | -19.7441 | 0.30457
50 | 0.19443 | 390.2659 | 115.3703 | 406.9616 | 16.4687 | 0.41158

## PQ18a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 75.824 | 223.483 | 19.8332 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.9881 | -414.4778 | 483.001 | -59.1073 | 0
45 | 0.1 | 113.3516 | 57.5659 | 127.1315 | 26.9239 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ18a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5048 | 168.7295 | 168.7481 | 89.1495 | 0
2 | 0 | 3.1321 | 217.9388 | 217.9613 | 89.1766 | 0
3 | 0 | 4.1829 | 332.5177 | 332.544 | 89.2793 | 0
4 | 0 | 5.7053 | 454.5787 | 454.6145 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.8539 | 588.0822 | 588.1346 | 89.2349 | 0
6 | 0 | 10.9588 | 738.8342 | 738.9154 | 89.1502 | 0
7 | 0 | 15.6803 | 916.0724 | 916.2066 | 89.0194 | 0
8 | 0 | 23.5318 | 1135.9053 | 1136.149 | 88.8132 | 0
9 | 0 | 38.3719 | 1429.7595 | 1430.2743 | 88.4627 | 0
10 | 0 | 72.3998 | 1869.0972 | 1870.4989 | 87.7817 | 0
11 | 0 | 177.487 | 2659.5778 | 2665.4936 | 86.182 | 0
12 | 0 | 767.8431 | 4707.9718 | 4770.1762 | 80.7369 | 0
13 | 0 | 17825.5033 | 4962.1364 | 18503.2799 | 15.5558 | 0
14 | 0 | 1473.6434 | -3676.3011 | 3960.6584 | -68.1566 | 0
15 | 0 | 500.1894 | -1469.6606 | 1552.447 | -71.2043 | 0
16 | 0 | 305.9057 | -626.1747 | 696.9024 | -63.9631 | 0
17 | 0 | 239.5842 | -147.2804 | 281.2332 | -31.5804 | 0
18 | 0 | 214.2016 | 188.3529 | 285.2352 | 41.326 | 0
19 | 0 | 207.4746 | 457.0676 | 501.9527 | 65.5855 | 0
20 | 0 | 211.7929 | 692.9263 | 724.571 | 73.0042 | 0
21 | 0 | 224.3861 | 914.2991 | 941.4308 | 76.2111 | 0
22 | 0 | 244.6164 | 1132.8561 | 1158.9651 | 77.8153 | 0
23 | 0 | 273.3462 | 1356.6507 | 1383.9144 | 78.6082 | 0
24 | 0 | 309.4697 | 1592.6453 | 1622.4335 | 79.0038 | 0
25 | 0 | 355.9967 | 1852.2115 | 1886.1127 | 79.1204 | 0
26 | 0 | 418.0561 | 2143.4146 | 2183.8034 | 78.9635 | 0
27 | 0 | 500.9422 | 2477.9459 | 2528.0742 | 78.5711 | 0
28 | 0 | 613.8814 | 2872.2763 | 2937.1451 | 77.9359 | 0
29 | 0 | 772.4675 | 3350.1209 | 3438.025 | 77.0157 | 0
30 | 0 | 1004.6075 | 3947.097 | 4072.9364 | 75.7204 | 0
31 | 0 | 1367.1623 | 4726.8846 | 4920.6271 | 73.8685 | 0
32 | 0 | 1961.5908 | 5756.9932 | 6082.007 | 71.1844 | 0
33 | 0 | 3062.2104 | 7203.6168 | 7827.4662 | 66.97 | 0
34 | 0 | 5381.7788 | 9213.0552 | 10669.7671 | 59.7088 | 0
35 | 0 | 11038.2481 | 11148.4072 | 15688.5278 | 45.2845 | 0
36 | 0 | 22148.2093 | 5351.7651 | 22785.6219 | 13.5842 | 0
37 | 0 | 18080.3773 | -10838.6574 | 21080.2405 | -30.9415 | 0
38 | 0 | 7761.0781 | -11796.7381 | 14120.8132 | -56.6591 | 0
39 | 0 | 3625.8094 | -9157.5139 | 9849.1906 | -68.3995 | 0
40 | 0 | 1967.5118 | -7116.1087 | 7383.096 | -74.5446 | 0
41 | 0 | 1191.2702 | -5698.3054 | 5821.4954 | -78.192 | 0
42 | 0 | 781.1215 | -4680.7766 | 4745.5053 | -80.5259 | 0
43 | 0 | 545.7319 | -3914.9575 | 3952.8111 | -82.0643 | 0
44 | 0 | 404.0719 | -3312.4994 | 3337.0535 | -83.0452 | 0
45 | 0 | 317.5773 | -2819.4144 | 2837.2438 | -83.5733 | 0
46 | 0 | 266.8444 | -2401.3084 | 2416.0894 | -83.659 | 0
47 | 0 | 241.5886 | -2035.0115 | 2049.3016 | -83.2298 | 0
48 | 0 | 236.6044 | -1704.2775 | 1720.623 | -82.0962 | 0
49 | 0 | 249.8681 | -1396.8398 | 1419.0121 | -79.8581 | 0
50 | 0 | 281.6631 | -1103.1537 | 1138.5439 | -75.6769 | 0

## PQ19a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.017 | 16.6668 | 29.5432 | 33.9203 | 60.5706 | 336.083
2 | 0.39515 | 14.3958 | 51.9748 | 53.9316 | 74.5185 | 2.464
3 | 0.19932 | 28.9522 | 75.1536 | 80.5375 | 68.9313 | 0.86799
4 | 0.25924 | 104.2826 | -56.3233 | 118.5208 | -28.3736 | 1.0117
5 | 0.71172 | 72.3994 | 53.6018 | 90.0824 | 36.5149 | 2.2022
6 | 0.10514 | 132.1966 | 93.9059 | 162.1551 | 35.3881 | 0.26643
7 | 0.50375 | 221.8718 | 192.083 | 293.4672 | 40.884 | 1.1855
8 | 0.17113 | 162.0715 | 41.2623 | 167.2416 | 14.2837 | 0.53306
9 | 0.12937 | 116.2096 | -4.1639 | 116.2842 | -2.0521 | 0.20443
10 | 0.26312 | 320.8657 | 330.5791 | 460.6922 | 45.8543 | 0.48301
11 | 0.55391 | 555.3417 | 148.8731 | 574.9501 | 15.0067 | 0.88466
12 | 0.11705 | 425.2857 | 311.97 | 527.4402 | 36.2621 | 0.13231
13 | 0.55652 | 522.3795 | 150.9341 | 543.7475 | 16.1159 | 0.85955
14 | 0.25709 | 365.5429 | 115.623 | 383.3931 | 17.5524 | 0.65093
15 | 0.28889 | 312.237 | 140.9207 | 342.5647 | 24.2909 | 0.68609
16 | 0.42419 | 210.5406 | 219.5978 | 304.2212 | 46.2063 | 1.8227
17 | 0.48799 | 63.7971 | 53.7893 | 83.4468 | 40.1353 | 3.078
18 | 0.12896 | 118.5424 | 37.7103 | 124.396 | 17.6467 | 0.50818
19 | 0.4956 | 153.1155 | 61.6406 | 165.0573 | 21.9285 | 1.0911
20 | 0.16456 | 303.7176 | 9.6086 | 303.8696 | 1.812 | 0.33669
21 | 0.10855 | 58.3308 | -74.9876 | 95.0033 | -52.1217 | 0.16085
22 | 0.12562 | 219.7512 | -4.4982 | 219.7972 | -1.1726 | 0.15425
23 | 0.44217 | 113.4864 | -15.5137 | 114.5419 | -7.7841 | 0.38306
24 | 0.11649 | 124.2896 | 50.9279 | 134.3189 | 22.2815 | 0.089258
25 | 0.39343 | 154.0168 | 87.6354 | 177.2037 | 29.6398 | 0.26457
26 | 0.1225 | 296.1326 | 159.1212 | 336.1757 | 28.2505 | 0.099375
27 | 0.1168 | 560.2054 | -94.9864 | 568.2011 | -9.6233 | 0.080359
28 | 0.21791 | 1592.1186 | -89.2857 | 1594.6202 | -3.2098 | 0.12941
29 | 0.46912 | 484.4556 | -473.4951 | 677.4178 | -44.3445 | 0.29919
30 | 0.13553 | 372.8334 | -180.1081 | 414.0576 | -25.7842 | 0.10347
31 | 0.35469 | 111.4614 | -116.2133 | 161.0254 | -46.1957 | 0.23542
32 | 0.14177 | 165.4634 | 106.6613 | 196.8624 | 32.8067 | 0.23413
33 | 0.10674 | 205.3774 | 85.7144 | 222.5463 | 22.6532 | 0.060067
34 | 0.134 | 98.4384 | 298.3741 | 314.193 | 71.7414 | 0.11319
35 | 0.41533 | 411.0625 | 730.6403 | 838.3362 | 60.6376 | 0.21337
36 | 0.14357 | 1509.7095 | 464.6268 | 1579.5888 | 17.1062 | 0.036322
37 | 0.37867 | 1288.2542 | 270.4586 | 1316.3384 | 11.8566 | 0.12557
38 | 0.2364 | 787.0278 | 290.5145 | 838.9347 | 20.2605 | 0.20624
39 | 0.13582 | 1043.4199 | 226.5058 | 1067.7219 | 12.2478 | 0.060922
40 | 0.21712 | 733.9333 | 620.1717 | 960.8699 | 40.1977 | 0.182
41 | 0.41806 | 1047.8841 | -99.7641 | 1052.6225 | -5.4385 | 0.27862
42 | 0.13636 | 656.415 | 166.5461 | 677.2136 | 14.2367 | 0.10233
43 | 0.35851 | 1149.3616 | -224.2573 | 1171.0352 | -11.0405 | 0.23973
44 | 0.164 | 182.41 | -356.6958 | 400.6311 | -62.9153 | 0.26072
45 | 0.11263 | 159.5359 | 11.6261 | 159.959 | 4.168 | 0.17751
46 | 0.22114 | 240.6398 | 225.1879 | 329.5711 | 43.1001 | 0.57872
47 | 0.42113 | 557.3309 | -293.3961 | 629.8404 | -27.7637 | 0.53149
48 | 0.14937 | 358.1192 | 8.1402 | 358.2117 | 1.3021 | 0.32919
49 | 0.34234 | 339.1259 | -0.29172 | 339.126 | -0.049286 | 0.6384
50 | 0.41506 | 297.0192 | -354.0114 | 462.1087 | -50.003 | 0.98061

## PQ19a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 219.2873 | -41.1129 | 223.108 | -10.6188 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 349.3946 | -207.1445 | 406.184 | -30.6623 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | 359.0986 | 838.3042 | 25.3637 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ19a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5215 | 164.0906 | 164.1099 | 89.1196 | 0
2 | 0 | 3.2103 | 218.1539 | 218.1775 | 89.1569 | 0
3 | 0 | 4.3495 | 332.7489 | 332.7773 | 89.2511 | 0
4 | 0 | 5.9883 | 454.7174 | 454.7569 | 89.2455 | 0
5 | 0 | 8.2759 | 587.9937 | 588.0519 | 89.1936 | 0
6 | 0 | 11.5396 | 738.3877 | 738.4779 | 89.1046 | 0
7 | 0 | 16.4376 | 915.239 | 915.3866 | 88.9711 | 0
8 | 0 | 24.4985 | 1135.0656 | 1135.3299 | 88.7636 | 0
9 | 0 | 39.7228 | 1430.7563 | 1431.3076 | 88.4097 | 0
10 | 0 | 75.2718 | 1879.4753 | 1880.982 | 87.7066 | 0
11 | 0 | 191.3726 | 2715.6448 | 2722.3795 | 85.969 | 0
12 | 0 | 964.396 | 5099.8253 | 5190.2098 | 79.2916 | 0
13 | 0 | 14797.4137 | -5842.9487 | 15909.227 | -21.5472 | 0
14 | 0 | 1019.3431 | -2775.2858 | 2956.5642 | -69.8321 | 0
15 | 0 | 406.5117 | -1076.3728 | 1150.5782 | -69.31 | 0
16 | 0 | 268.2448 | -365.201 | 453.1302 | -53.7022 | 0
17 | 0 | 220.8745 | 61.4944 | 229.2751 | 15.5579 | 0
18 | 0 | 204.9873 | 373.1525 | 425.7495 | 61.2183 | 0
19 | 0 | 204.5097 | 631.2292 | 663.5319 | 72.0484 | 0
20 | 0 | 213.9223 | 864.2689 | 890.3502 | 76.0977 | 0
21 | 0 | 231.4291 | 1088.3594 | 1112.693 | 77.9954 | 0
22 | 0 | 257.0362 | 1314.3065 | 1339.2047 | 78.9344 | 0
23 | 0 | 292.2419 | 1550.0105 | 1577.3198 | 79.3227 | 0
24 | 0 | 336.3413 | 1802.8242 | 1833.9304 | 79.4322 | 0
25 | 0 | 393.3595 | 2085.7262 | 2122.4951 | 79.3197 | 0
26 | 0 | 470.1837 | 2408.6088 | 2454.072 | 78.9542 | 0
27 | 0 | 574.6364 | 2786.367 | 2845.0041 | 78.3472 | 0
28 | 0 | 720.6102 | 3240.8114 | 3319.9604 | 77.4639 | 0
29 | 0 | 932.7434 | 3804.6105 | 3917.2786 | 76.225 | 0
30 | 0 | 1257.9256 | 4528.7785 | 4700.2353 | 74.4767 | 0
31 | 0 | 1793.4694 | 5496.1458 | 5781.3624 | 71.9278 | 0
32 | 0 | 2766.3378 | 6839.927 | 7378.1587 | 67.9796 | 0
33 | 0 | 4786.1936 | 8725.1772 | 9951.7016 | 61.253 | 0
34 | 0 | 9689.5592 | 10776.1426 | 14491.8186 | 48.0391 | 0
35 | 0 | 20331.5019 | 6810.7289 | 21441.9216 | 18.52 | 0
36 | 0 | 18576.4932 | -9547.1172 | 20886.2047 | -27.2002 | 0
37 | 0 | 7898.6525 | -11359.8114 | 13835.9686 | -55.1885 | 0
38 | 0 | 3578.2367 | -8712.1558 | 9418.3563 | -67.6712 | 0
39 | 0 | 1902.0193 | -6629.9108 | 6897.3469 | -73.9926 | 0
40 | 0 | 1141.8008 | -5185.6634 | 5309.8789 | -77.5825 | 0
41 | 0 | 753.3438 | -4144.8759 | 4212.781 | -79.6988 | 0
42 | 0 | 541.1085 | -3352.9141 | 3396.2967 | -80.8324 | 0
43 | 0 | 424.1521 | -2717.841 | 2750.7389 | -81.1298 | 0
44 | 0 | 366.0012 | -2183.6957 | 2214.1553 | -80.4853 | 0
45 | 0 | 349.4977 | -1714.0743 | 1749.3426 | -78.4754 | 0
46 | 0 | 367.9345 | -1283.8067 | 1335.4907 | -74.0079 | 0
47 | 0 | 421.0534 | -874.0006 | 970.1356 | -64.2774 | 0
48 | 0 | 514.2132 | -469.7255 | 696.4605 | -42.4112 | 0
49 | 0 | 659.2744 | -58.4816 | 661.8632 | -5.0692 | 0
50 | 0 | 876.9541 | 369.0621 | 951.4491 | 22.8236 | 0

## PQ20a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0086 | 16.6668 | 29.5432 | 33.9203 | 60.5706 | 335.7185
2 | 0.39515 | 14.3958 | 51.9748 | 53.9316 | 74.5185 | 2.464
3 | 0.19932 | 28.9522 | 75.1536 | 80.5375 | 68.9313 | 0.86799
4 | 0.25924 | 104.2826 | -56.3233 | 118.5208 | -28.3736 | 1.0117
5 | 0.71172 | 72.3994 | 53.6018 | 90.0824 | 36.5149 | 2.2022
6 | 0.10514 | 132.1966 | 93.9059 | 162.1551 | 35.3881 | 0.26643
7 | 0.50375 | 221.8718 | 192.083 | 293.4672 | 40.884 | 1.1855
8 | 0.17113 | 162.0715 | 41.2623 | 167.2416 | 14.2837 | 0.53306
9 | 0.12937 | 116.2096 | -4.1639 | 116.2842 | -2.0521 | 0.20443
10 | 0.26312 | 320.8657 | 330.5791 | 460.6922 | 45.8543 | 0.48301
11 | 0.55391 | 555.3417 | 148.8731 | 574.9501 | 15.0067 | 0.88466
12 | 0.11705 | 425.2857 | 311.97 | 527.4402 | 36.2621 | 0.13231
13 | 0.55652 | 522.3795 | 150.9341 | 543.7475 | 16.1159 | 0.85955
14 | 0.25709 | 365.5429 | 115.623 | 383.3931 | 17.5524 | 0.65093
15 | 0.28889 | 312.237 | 140.9207 | 342.5647 | 24.2909 | 0.68609
16 | 0.42419 | 210.5406 | 219.5978 | 304.2212 | 46.2063 | 1.8227
17 | 0.48799 | 63.7971 | 53.7893 | 83.4468 | 40.1353 | 3.078
18 | 0.12896 | 118.5424 | 37.7103 | 124.396 | 17.6467 | 0.50818
19 | 0.4956 | 153.1155 | 61.6406 | 165.0573 | 21.9285 | 1.0911
20 | 0.16456 | 303.7176 | 9.6086 | 303.8696 | 1.812 | 0.33669
21 | 0.10855 | 58.3308 | -74.9876 | 95.0033 | -52.1217 | 0.16085
22 | 0.12562 | 219.7512 | -4.4982 | 219.7972 | -1.1726 | 0.15425
23 | 0.44217 | 113.4864 | -15.5137 | 114.5419 | -7.7841 | 0.38306
24 | 0.11649 | 124.2896 | 50.9279 | 134.3189 | 22.2815 | 0.089258
25 | 0.39343 | 154.0168 | 87.6354 | 177.2037 | 29.6398 | 0.26457
26 | 0.1225 | 296.1326 | 159.1212 | 336.1757 | 28.2505 | 0.099375
27 | 0.1168 | 560.2054 | -94.9864 | 568.2011 | -9.6233 | 0.080359
28 | 0.21791 | 1592.1186 | -89.2857 | 1594.6202 | -3.2098 | 0.12941
29 | 0.46912 | 484.4556 | -473.4951 | 677.4178 | -44.3445 | 0.29919
30 | 0.13553 | 372.8334 | -180.1081 | 414.0576 | -25.7842 | 0.10347
31 | 0.35469 | 111.4614 | -116.2133 | 161.0254 | -46.1957 | 0.23542
32 | 0.14177 | 165.4634 | 106.6613 | 196.8624 | 32.8067 | 0.23413
33 | 0.10674 | 205.3774 | 85.7144 | 222.5463 | 22.6532 | 0.060067
34 | 0.134 | 98.4384 | 298.3741 | 314.193 | 71.7414 | 0.11319
35 | 0.41533 | 411.0625 | 730.6403 | 838.3362 | 60.6376 | 0.21337
36 | 0.14357 | 1509.7095 | 464.6268 | 1579.5888 | 17.1062 | 0.036322
37 | 0.37867 | 1288.2542 | 270.4586 | 1316.3384 | 11.8566 | 0.12557
38 | 0.2364 | 787.0278 | 290.5145 | 838.9347 | 20.2605 | 0.20624
39 | 0.13582 | 1043.4199 | 226.5058 | 1067.7219 | 12.2478 | 0.060922
40 | 0.21712 | 733.9333 | 620.1717 | 960.8699 | 40.1977 | 0.182
41 | 0.41806 | 1047.8841 | -99.7641 | 1052.6225 | -5.4385 | 0.27862
42 | 0.13636 | 656.415 | 166.5461 | 677.2136 | 14.2367 | 0.10233
43 | 0.35851 | 1149.3616 | -224.2573 | 1171.0352 | -11.0405 | 0.23973
44 | 0.164 | 182.41 | -356.6958 | 400.6311 | -62.9153 | 0.26072
45 | 0.11263 | 159.5359 | 11.6261 | 159.959 | 4.168 | 0.17751
46 | 0.22114 | 240.6398 | 225.1879 | 329.5711 | 43.1001 | 0.57872
47 | 0.42113 | 557.3309 | -293.3961 | 629.8404 | -27.7637 | 0.53149
48 | 0.14937 | 358.1192 | 8.1402 | 358.2117 | 1.3021 | 0.32919
49 | 0.34234 | 339.1259 | -0.29172 | 339.126 | -0.049286 | 0.6384
50 | 0.41506 | 297.0192 | -354.0114 | 462.1087 | -50.003 | 0.98061

## PQ20a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 219.2873 | -41.1129 | 223.108 | -10.6188 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 349.3946 | -207.1445 | 406.184 | -30.6623 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | 359.0986 | 838.3042 | 25.3637 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ20a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5215 | 164.0906 | 164.1099 | 89.1196 | 0
2 | 0 | 3.2103 | 218.1539 | 218.1775 | 89.1569 | 0
3 | 0 | 4.3495 | 332.7489 | 332.7773 | 89.2511 | 0
4 | 0 | 5.9883 | 454.7174 | 454.7569 | 89.2455 | 0
5 | 0 | 8.2759 | 587.9937 | 588.0519 | 89.1936 | 0
6 | 0 | 11.5396 | 738.3877 | 738.4779 | 89.1046 | 0
7 | 0 | 16.4376 | 915.239 | 915.3866 | 88.9711 | 0
8 | 0 | 24.4985 | 1135.0656 | 1135.3299 | 88.7636 | 0
9 | 0 | 39.7228 | 1430.7563 | 1431.3076 | 88.4097 | 0
10 | 0 | 75.2718 | 1879.4753 | 1880.982 | 87.7066 | 0
11 | 0 | 191.3726 | 2715.6448 | 2722.3795 | 85.969 | 0
12 | 0 | 964.396 | 5099.8253 | 5190.2098 | 79.2916 | 0
13 | 0 | 14797.4137 | -5842.9487 | 15909.227 | -21.5472 | 0
14 | 0 | 1019.3431 | -2775.2858 | 2956.5642 | -69.8321 | 0
15 | 0 | 406.5117 | -1076.3728 | 1150.5782 | -69.31 | 0
16 | 0 | 268.2448 | -365.201 | 453.1302 | -53.7022 | 0
17 | 0 | 220.8745 | 61.4944 | 229.2751 | 15.5579 | 0
18 | 0 | 204.9873 | 373.1525 | 425.7495 | 61.2183 | 0
19 | 0 | 204.5097 | 631.2292 | 663.5319 | 72.0484 | 0
20 | 0 | 213.9223 | 864.2689 | 890.3502 | 76.0977 | 0
21 | 0 | 231.4291 | 1088.3594 | 1112.693 | 77.9954 | 0
22 | 0 | 257.0362 | 1314.3065 | 1339.2047 | 78.9344 | 0
23 | 0 | 292.2419 | 1550.0105 | 1577.3198 | 79.3227 | 0
24 | 0 | 336.3413 | 1802.8242 | 1833.9304 | 79.4322 | 0
25 | 0 | 393.3595 | 2085.7262 | 2122.4951 | 79.3197 | 0
26 | 0 | 470.1837 | 2408.6088 | 2454.072 | 78.9542 | 0
27 | 0 | 574.6364 | 2786.367 | 2845.0041 | 78.3472 | 0
28 | 0 | 720.6102 | 3240.8114 | 3319.9604 | 77.4639 | 0
29 | 0 | 932.7434 | 3804.6105 | 3917.2786 | 76.225 | 0
30 | 0 | 1257.9256 | 4528.7785 | 4700.2353 | 74.4767 | 0
31 | 0 | 1793.4694 | 5496.1458 | 5781.3624 | 71.9278 | 0
32 | 0 | 2766.3378 | 6839.927 | 7378.1587 | 67.9796 | 0
33 | 0 | 4786.1936 | 8725.1772 | 9951.7016 | 61.253 | 0
34 | 0 | 9689.5592 | 10776.1426 | 14491.8186 | 48.0391 | 0
35 | 0 | 20331.5019 | 6810.7289 | 21441.9216 | 18.52 | 0
36 | 0 | 18576.4932 | -9547.1172 | 20886.2047 | -27.2002 | 0
37 | 0 | 7898.6525 | -11359.8114 | 13835.9686 | -55.1885 | 0
38 | 0 | 3578.2367 | -8712.1558 | 9418.3563 | -67.6712 | 0
39 | 0 | 1902.0193 | -6629.9108 | 6897.3469 | -73.9926 | 0
40 | 0 | 1141.8008 | -5185.6634 | 5309.8789 | -77.5825 | 0
41 | 0 | 753.3438 | -4144.8759 | 4212.781 | -79.6988 | 0
42 | 0 | 541.1085 | -3352.9141 | 3396.2967 | -80.8324 | 0
43 | 0 | 424.1521 | -2717.841 | 2750.7389 | -81.1298 | 0
44 | 0 | 366.0012 | -2183.6957 | 2214.1553 | -80.4853 | 0
45 | 0 | 349.4977 | -1714.0743 | 1749.3426 | -78.4754 | 0
46 | 0 | 367.9345 | -1283.8067 | 1335.4907 | -74.0079 | 0
47 | 0 | 421.0534 | -874.0006 | 970.1356 | -64.2774 | 0
48 | 0 | 514.2132 | -469.7255 | 696.4605 | -42.4112 | 0
49 | 0 | 659.2744 | -58.4816 | 661.8632 | -5.0692 | 0
50 | 0 | 876.9541 | 369.0621 | 951.4491 | 22.8236 | 0

## PQ21a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.017 | 16.6668 | 29.5432 | 33.9203 | 60.5706 | 336.083
2 | 0.39515 | 14.3958 | 51.9748 | 53.9316 | 74.5185 | 2.464
3 | 0.19932 | 28.9522 | 75.1536 | 80.5375 | 68.9313 | 0.86799
4 | 0.25924 | 104.2826 | -56.3233 | 118.5208 | -28.3736 | 1.0117
5 | 0.71172 | 72.3994 | 53.6018 | 90.0824 | 36.5149 | 2.2022
6 | 0.10514 | 132.1966 | 93.9059 | 162.1551 | 35.3881 | 0.26643
7 | 0.50375 | 221.8718 | 192.083 | 293.4672 | 40.884 | 1.1855
8 | 0.17113 | 162.0715 | 41.2623 | 167.2416 | 14.2837 | 0.53306
9 | 0.12937 | 116.2096 | -4.1639 | 116.2842 | -2.0521 | 0.20443
10 | 0.26312 | 320.8657 | 330.5791 | 460.6922 | 45.8543 | 0.48301
11 | 0.55391 | 555.3417 | 148.8731 | 574.9501 | 15.0067 | 0.88466
12 | 0.11705 | 425.2857 | 311.97 | 527.4402 | 36.2621 | 0.13231
13 | 0.55652 | 522.3795 | 150.9341 | 543.7475 | 16.1159 | 0.85955
14 | 0.25709 | 365.5429 | 115.623 | 383.3931 | 17.5524 | 0.65093
15 | 0.28889 | 312.237 | 140.9207 | 342.5647 | 24.2909 | 0.68609
16 | 0.42419 | 210.5406 | 219.5978 | 304.2212 | 46.2063 | 1.8227
17 | 0.48799 | 63.7971 | 53.7893 | 83.4468 | 40.1353 | 3.078
18 | 0.12896 | 118.5424 | 37.7103 | 124.396 | 17.6467 | 0.50818
19 | 0.4956 | 153.1155 | 61.6406 | 165.0573 | 21.9285 | 1.0911
20 | 0.16456 | 303.7176 | 9.6086 | 303.8696 | 1.812 | 0.33669
21 | 0.10855 | 58.3308 | -74.9876 | 95.0033 | -52.1217 | 0.16085
22 | 0.12562 | 219.7512 | -4.4982 | 219.7972 | -1.1726 | 0.15425
23 | 0.44217 | 113.4864 | -15.5137 | 114.5419 | -7.7841 | 0.38306
24 | 0.11649 | 124.2896 | 50.9279 | 134.3189 | 22.2815 | 0.089258
25 | 0.39343 | 154.0168 | 87.6354 | 177.2037 | 29.6398 | 0.26457
26 | 0.1225 | 296.1326 | 159.1212 | 336.1757 | 28.2505 | 0.099375
27 | 0.1168 | 560.2054 | -94.9864 | 568.2011 | -9.6233 | 0.080359
28 | 0.21791 | 1592.1186 | -89.2857 | 1594.6202 | -3.2098 | 0.12941
29 | 0.46912 | 484.4556 | -473.4951 | 677.4178 | -44.3445 | 0.29919
30 | 0.13553 | 372.8334 | -180.1081 | 414.0576 | -25.7842 | 0.10347
31 | 0.35469 | 111.4614 | -116.2133 | 161.0254 | -46.1957 | 0.23542
32 | 0.14177 | 165.4634 | 106.6613 | 196.8624 | 32.8067 | 0.23413
33 | 0.10674 | 205.3774 | 85.7144 | 222.5463 | 22.6532 | 0.060067
34 | 0.134 | 98.4384 | 298.3741 | 314.193 | 71.7414 | 0.11319
35 | 0.41533 | 411.0625 | 730.6403 | 838.3362 | 60.6376 | 0.21337
36 | 0.14357 | 1509.7095 | 464.6268 | 1579.5888 | 17.1062 | 0.036322
37 | 0.37867 | 1288.2542 | 270.4586 | 1316.3384 | 11.8566 | 0.12557
38 | 0.2364 | 787.0278 | 290.5145 | 838.9347 | 20.2605 | 0.20624
39 | 0.13582 | 1043.4199 | 226.5058 | 1067.7219 | 12.2478 | 0.060922
40 | 0.21712 | 733.9333 | 620.1717 | 960.8699 | 40.1977 | 0.182
41 | 0.41806 | 1047.8841 | -99.7641 | 1052.6225 | -5.4385 | 0.27862
42 | 0.13636 | 656.415 | 166.5461 | 677.2136 | 14.2367 | 0.10233
43 | 0.35851 | 1149.3616 | -224.2573 | 1171.0352 | -11.0405 | 0.23973
44 | 0.164 | 182.41 | -356.6958 | 400.6311 | -62.9153 | 0.26072
45 | 0.11263 | 159.5359 | 11.6261 | 159.959 | 4.168 | 0.17751
46 | 0.22114 | 240.6398 | 225.1879 | 329.5711 | 43.1001 | 0.57872
47 | 0.42113 | 557.3309 | -293.3961 | 629.8404 | -27.7637 | 0.53149
48 | 0.14937 | 358.1192 | 8.1402 | 358.2117 | 1.3021 | 0.32919
49 | 0.34234 | 339.1259 | -0.29172 | 339.126 | -0.049286 | 0.6384
50 | 0.41506 | 297.0192 | -354.0114 | 462.1087 | -50.003 | 0.98061

## PQ21a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 219.2873 | -41.1129 | 223.108 | -10.6188 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 349.3946 | -207.1445 | 406.184 | -30.6623 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | 359.0986 | 838.3042 | 25.3637 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ21a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5215 | 164.0906 | 164.1099 | 89.1196 | 0
2 | 0 | 3.2103 | 218.1539 | 218.1775 | 89.1569 | 0
3 | 0 | 4.3495 | 332.7489 | 332.7773 | 89.2511 | 0
4 | 0 | 5.9883 | 454.7174 | 454.7569 | 89.2455 | 0
5 | 0 | 8.2759 | 587.9937 | 588.0519 | 89.1936 | 0
6 | 0 | 11.5396 | 738.3877 | 738.4779 | 89.1046 | 0
7 | 0 | 16.4376 | 915.239 | 915.3866 | 88.9711 | 0
8 | 0 | 24.4985 | 1135.0656 | 1135.3299 | 88.7636 | 0
9 | 0 | 39.7228 | 1430.7563 | 1431.3076 | 88.4097 | 0
10 | 0 | 75.2718 | 1879.4753 | 1880.982 | 87.7066 | 0
11 | 0 | 191.3726 | 2715.6448 | 2722.3795 | 85.969 | 0
12 | 0 | 964.396 | 5099.8253 | 5190.2098 | 79.2916 | 0
13 | 0 | 14797.4137 | -5842.9487 | 15909.227 | -21.5472 | 0
14 | 0 | 1019.3431 | -2775.2858 | 2956.5642 | -69.8321 | 0
15 | 0 | 406.5117 | -1076.3728 | 1150.5782 | -69.31 | 0
16 | 0 | 268.2448 | -365.201 | 453.1302 | -53.7022 | 0
17 | 0 | 220.8745 | 61.4944 | 229.2751 | 15.5579 | 0
18 | 0 | 204.9873 | 373.1525 | 425.7495 | 61.2183 | 0
19 | 0 | 204.5097 | 631.2292 | 663.5319 | 72.0484 | 0
20 | 0 | 213.9223 | 864.2689 | 890.3502 | 76.0977 | 0
21 | 0 | 231.4291 | 1088.3594 | 1112.693 | 77.9954 | 0
22 | 0 | 257.0362 | 1314.3065 | 1339.2047 | 78.9344 | 0
23 | 0 | 292.2419 | 1550.0105 | 1577.3198 | 79.3227 | 0
24 | 0 | 336.3413 | 1802.8242 | 1833.9304 | 79.4322 | 0
25 | 0 | 393.3595 | 2085.7262 | 2122.4951 | 79.3197 | 0
26 | 0 | 470.1837 | 2408.6088 | 2454.072 | 78.9542 | 0
27 | 0 | 574.6364 | 2786.367 | 2845.0041 | 78.3472 | 0
28 | 0 | 720.6102 | 3240.8114 | 3319.9604 | 77.4639 | 0
29 | 0 | 932.7434 | 3804.6105 | 3917.2786 | 76.225 | 0
30 | 0 | 1257.9256 | 4528.7785 | 4700.2353 | 74.4767 | 0
31 | 0 | 1793.4694 | 5496.1458 | 5781.3624 | 71.9278 | 0
32 | 0 | 2766.3378 | 6839.927 | 7378.1587 | 67.9796 | 0
33 | 0 | 4786.1936 | 8725.1772 | 9951.7016 | 61.253 | 0
34 | 0 | 9689.5592 | 10776.1426 | 14491.8186 | 48.0391 | 0
35 | 0 | 20331.5019 | 6810.7289 | 21441.9216 | 18.52 | 0
36 | 0 | 18576.4932 | -9547.1172 | 20886.2047 | -27.2002 | 0
37 | 0 | 7898.6525 | -11359.8114 | 13835.9686 | -55.1885 | 0
38 | 0 | 3578.2367 | -8712.1558 | 9418.3563 | -67.6712 | 0
39 | 0 | 1902.0193 | -6629.9108 | 6897.3469 | -73.9926 | 0
40 | 0 | 1141.8008 | -5185.6634 | 5309.8789 | -77.5825 | 0
41 | 0 | 753.3438 | -4144.8759 | 4212.781 | -79.6988 | 0
42 | 0 | 541.1085 | -3352.9141 | 3396.2967 | -80.8324 | 0
43 | 0 | 424.1521 | -2717.841 | 2750.7389 | -81.1298 | 0
44 | 0 | 366.0012 | -2183.6957 | 2214.1553 | -80.4853 | 0
45 | 0 | 349.4977 | -1714.0743 | 1749.3426 | -78.4754 | 0
46 | 0 | 367.9345 | -1283.8067 | 1335.4907 | -74.0079 | 0
47 | 0 | 421.0534 | -874.0006 | 970.1356 | -64.2774 | 0
48 | 0 | 514.2132 | -469.7255 | 696.4605 | -42.4112 | 0
49 | 0 | 659.2744 | -58.4816 | 661.8632 | -5.0692 | 0
50 | 0 | 876.9541 | 369.0621 | 951.4491 | 22.8236 | 0

## PQ22a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0086 | 16.6668 | 29.5432 | 33.9203 | 60.5706 | 335.7185
2 | 0.39515 | 14.3958 | 51.9748 | 53.9316 | 74.5185 | 2.464
3 | 0.19932 | 28.9522 | 75.1536 | 80.5375 | 68.9313 | 0.86799
4 | 0.25924 | 104.2826 | -56.3233 | 118.5208 | -28.3736 | 1.0117
5 | 0.71172 | 72.3994 | 53.6018 | 90.0824 | 36.5149 | 2.2022
6 | 0.10514 | 132.1966 | 93.9059 | 162.1551 | 35.3881 | 0.26643
7 | 0.50375 | 221.8718 | 192.083 | 293.4672 | 40.884 | 1.1855
8 | 0.17113 | 162.0715 | 41.2623 | 167.2416 | 14.2837 | 0.53306
9 | 0.12937 | 116.2096 | -4.1639 | 116.2842 | -2.0521 | 0.20443
10 | 0.26312 | 320.8657 | 330.5791 | 460.6922 | 45.8543 | 0.48301
11 | 0.55391 | 555.3417 | 148.8731 | 574.9501 | 15.0067 | 0.88466
12 | 0.11705 | 425.2857 | 311.97 | 527.4402 | 36.2621 | 0.13231
13 | 0.55652 | 522.3795 | 150.9341 | 543.7475 | 16.1159 | 0.85955
14 | 0.25709 | 365.5429 | 115.623 | 383.3931 | 17.5524 | 0.65093
15 | 0.28889 | 312.237 | 140.9207 | 342.5647 | 24.2909 | 0.68609
16 | 0.42419 | 210.5406 | 219.5978 | 304.2212 | 46.2063 | 1.8227
17 | 0.48799 | 63.7971 | 53.7893 | 83.4468 | 40.1353 | 3.078
18 | 0.12896 | 118.5424 | 37.7103 | 124.396 | 17.6467 | 0.50818
19 | 0.4956 | 153.1155 | 61.6406 | 165.0573 | 21.9285 | 1.0911
20 | 0.16456 | 303.7176 | 9.6086 | 303.8696 | 1.812 | 0.33669
21 | 0.10855 | 58.3308 | -74.9876 | 95.0033 | -52.1217 | 0.16085
22 | 0.12562 | 219.7512 | -4.4982 | 219.7972 | -1.1726 | 0.15425
23 | 0.44217 | 113.4864 | -15.5137 | 114.5419 | -7.7841 | 0.38306
24 | 0.11649 | 124.2896 | 50.9279 | 134.3189 | 22.2815 | 0.089258
25 | 0.39343 | 154.0168 | 87.6354 | 177.2037 | 29.6398 | 0.26457
26 | 0.1225 | 296.1326 | 159.1212 | 336.1757 | 28.2505 | 0.099375
27 | 0.1168 | 560.2054 | -94.9864 | 568.2011 | -9.6233 | 0.080359
28 | 0.21791 | 1592.1186 | -89.2857 | 1594.6202 | -3.2098 | 0.12941
29 | 0.46912 | 484.4556 | -473.4951 | 677.4178 | -44.3445 | 0.29919
30 | 0.13553 | 372.8334 | -180.1081 | 414.0576 | -25.7842 | 0.10347
31 | 0.35469 | 111.4614 | -116.2133 | 161.0254 | -46.1957 | 0.23542
32 | 0.14177 | 165.4634 | 106.6613 | 196.8624 | 32.8067 | 0.23413
33 | 0.10674 | 205.3774 | 85.7144 | 222.5463 | 22.6532 | 0.060067
34 | 0.134 | 98.4384 | 298.3741 | 314.193 | 71.7414 | 0.11319
35 | 0.41533 | 411.0625 | 730.6403 | 838.3362 | 60.6376 | 0.21337
36 | 0.14357 | 1509.7095 | 464.6268 | 1579.5888 | 17.1062 | 0.036322
37 | 0.37867 | 1288.2542 | 270.4586 | 1316.3384 | 11.8566 | 0.12557
38 | 0.2364 | 787.0278 | 290.5145 | 838.9347 | 20.2605 | 0.20624
39 | 0.13582 | 1043.4199 | 226.5058 | 1067.7219 | 12.2478 | 0.060922
40 | 0.21712 | 733.9333 | 620.1717 | 960.8699 | 40.1977 | 0.182
41 | 0.41806 | 1047.8841 | -99.7641 | 1052.6225 | -5.4385 | 0.27862
42 | 0.13636 | 656.415 | 166.5461 | 677.2136 | 14.2367 | 0.10233
43 | 0.35851 | 1149.3616 | -224.2573 | 1171.0352 | -11.0405 | 0.23973
44 | 0.164 | 182.41 | -356.6958 | 400.6311 | -62.9153 | 0.26072
45 | 0.11263 | 159.5359 | 11.6261 | 159.959 | 4.168 | 0.17751
46 | 0.22114 | 240.6398 | 225.1879 | 329.5711 | 43.1001 | 0.57872
47 | 0.42113 | 557.3309 | -293.3961 | 629.8404 | -27.7637 | 0.53149
48 | 0.14937 | 358.1192 | 8.1402 | 358.2117 | 1.3021 | 0.32919
49 | 0.34234 | 339.1259 | -0.29172 | 339.126 | -0.049286 | 0.6384
50 | 0.41506 | 297.0192 | -354.0114 | 462.1087 | -50.003 | 0.98061

## PQ22a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 219.2873 | -41.1129 | 223.108 | -10.6188 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 349.3946 | -207.1445 | 406.184 | -30.6623 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | 359.0986 | 838.3042 | 25.3637 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ22a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5215 | 164.0906 | 164.1099 | 89.1196 | 0
2 | 0 | 3.2103 | 218.1539 | 218.1775 | 89.1569 | 0
3 | 0 | 4.3495 | 332.7489 | 332.7773 | 89.2511 | 0
4 | 0 | 5.9883 | 454.7174 | 454.7569 | 89.2455 | 0
5 | 0 | 8.2759 | 587.9937 | 588.0519 | 89.1936 | 0
6 | 0 | 11.5396 | 738.3877 | 738.4779 | 89.1046 | 0
7 | 0 | 16.4376 | 915.239 | 915.3866 | 88.9711 | 0
8 | 0 | 24.4985 | 1135.0656 | 1135.3299 | 88.7636 | 0
9 | 0 | 39.7228 | 1430.7563 | 1431.3076 | 88.4097 | 0
10 | 0 | 75.2718 | 1879.4753 | 1880.982 | 87.7066 | 0
11 | 0 | 191.3726 | 2715.6448 | 2722.3795 | 85.969 | 0
12 | 0 | 964.396 | 5099.8253 | 5190.2098 | 79.2916 | 0
13 | 0 | 14797.4137 | -5842.9487 | 15909.227 | -21.5472 | 0
14 | 0 | 1019.3431 | -2775.2858 | 2956.5642 | -69.8321 | 0
15 | 0 | 406.5117 | -1076.3728 | 1150.5782 | -69.31 | 0
16 | 0 | 268.2448 | -365.201 | 453.1302 | -53.7022 | 0
17 | 0 | 220.8745 | 61.4944 | 229.2751 | 15.5579 | 0
18 | 0 | 204.9873 | 373.1525 | 425.7495 | 61.2183 | 0
19 | 0 | 204.5097 | 631.2292 | 663.5319 | 72.0484 | 0
20 | 0 | 213.9223 | 864.2689 | 890.3502 | 76.0977 | 0
21 | 0 | 231.4291 | 1088.3594 | 1112.693 | 77.9954 | 0
22 | 0 | 257.0362 | 1314.3065 | 1339.2047 | 78.9344 | 0
23 | 0 | 292.2419 | 1550.0105 | 1577.3198 | 79.3227 | 0
24 | 0 | 336.3413 | 1802.8242 | 1833.9304 | 79.4322 | 0
25 | 0 | 393.3595 | 2085.7262 | 2122.4951 | 79.3197 | 0
26 | 0 | 470.1837 | 2408.6088 | 2454.072 | 78.9542 | 0
27 | 0 | 574.6364 | 2786.367 | 2845.0041 | 78.3472 | 0
28 | 0 | 720.6102 | 3240.8114 | 3319.9604 | 77.4639 | 0
29 | 0 | 932.7434 | 3804.6105 | 3917.2786 | 76.225 | 0
30 | 0 | 1257.9256 | 4528.7785 | 4700.2353 | 74.4767 | 0
31 | 0 | 1793.4694 | 5496.1458 | 5781.3624 | 71.9278 | 0
32 | 0 | 2766.3378 | 6839.927 | 7378.1587 | 67.9796 | 0
33 | 0 | 4786.1936 | 8725.1772 | 9951.7016 | 61.253 | 0
34 | 0 | 9689.5592 | 10776.1426 | 14491.8186 | 48.0391 | 0
35 | 0 | 20331.5019 | 6810.7289 | 21441.9216 | 18.52 | 0
36 | 0 | 18576.4932 | -9547.1172 | 20886.2047 | -27.2002 | 0
37 | 0 | 7898.6525 | -11359.8114 | 13835.9686 | -55.1885 | 0
38 | 0 | 3578.2367 | -8712.1558 | 9418.3563 | -67.6712 | 0
39 | 0 | 1902.0193 | -6629.9108 | 6897.3469 | -73.9926 | 0
40 | 0 | 1141.8008 | -5185.6634 | 5309.8789 | -77.5825 | 0
41 | 0 | 753.3438 | -4144.8759 | 4212.781 | -79.6988 | 0
42 | 0 | 541.1085 | -3352.9141 | 3396.2967 | -80.8324 | 0
43 | 0 | 424.1521 | -2717.841 | 2750.7389 | -81.1298 | 0
44 | 0 | 366.0012 | -2183.6957 | 2214.1553 | -80.4853 | 0
45 | 0 | 349.4977 | -1714.0743 | 1749.3426 | -78.4754 | 0
46 | 0 | 367.9345 | -1283.8067 | 1335.4907 | -74.0079 | 0
47 | 0 | 421.0534 | -874.0006 | 970.1356 | -64.2774 | 0
48 | 0 | 514.2132 | -469.7255 | 696.4605 | -42.4112 | 0
49 | 0 | 659.2744 | -58.4816 | 661.8632 | -5.0692 | 0
50 | 0 | 876.9541 | 369.0621 | 951.4491 | 22.8236 | 0

## PQ23a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0153 | 16.6668 | 29.5432 | 33.9203 | 60.5706 | 290.1806
2 | 0.39349 | 14.3958 | 51.9748 | 53.9316 | 74.5185 | 2.4343
3 | 0.19932 | 28.9522 | 75.1536 | 80.5375 | 68.9313 | 0.86799
4 | 0.25738 | 104.2826 | -56.3233 | 118.5208 | -28.3736 | 0.9888
5 | 0.71172 | 72.3994 | 53.6018 | 90.0824 | 36.5149 | 2.2022
6 | 0.10514 | 132.1966 | 93.9059 | 162.1551 | 35.3881 | 0.26643
7 | 0.51877 | 221.8718 | 192.083 | 293.4672 | 40.884 | 1.2389
8 | 0.2098 | 128.3184 | 156.8983 | 202.6887 | 50.7222 | 0.69093
9 | 0.12937 | 116.2096 | -4.1639 | 116.2842 | -2.0521 | 0.20443
10 | 0.28153 | 320.8657 | 330.5791 | 460.6922 | 45.8543 | 0.52533
11 | 0.59132 | 555.3417 | 148.8731 | 574.9501 | 15.0067 | 0.96335
12 | 0.12977 | 425.2857 | 311.97 | 527.4402 | 36.2621 | 0.16074
13 | 0.60183 | 522.3795 | 150.9341 | 543.7475 | 16.1159 | 0.96254
14 | 0.27009 | 365.5429 | 115.623 | 383.3931 | 17.5524 | 0.69411
15 | 0.27313 | 312.237 | 140.9207 | 342.5647 | 24.2909 | 0.6241
16 | 0.47123 | 210.5406 | 219.5978 | 304.2212 | 46.2063 | 2.0774
17 | 0.50645 | 63.7971 | 53.7893 | 83.4468 | 40.1353 | 3.2708
18 | 0.12338 | 118.5424 | 37.7103 | 124.396 | 17.6467 | 0.46183
19 | 0.50282 | 153.1155 | 61.6406 | 165.0573 | 21.9285 | 1.139
20 | 0.16456 | 303.7176 | 9.6086 | 303.8696 | 1.812 | 0.33669
21 | 0.10855 | 58.3308 | -74.9876 | 95.0033 | -52.1217 | 0.16085
22 | 0.12658 | 255.3151 | 8.746 | 255.4649 | 1.9619 | 0.15745
23 | 0.44242 | 113.4864 | -15.5137 | 114.5419 | -7.7841 | 0.38579
24 | 0.11649 | 124.2896 | 50.9279 | 134.3189 | 22.2815 | 0.089258
25 | 0.39489 | 154.0168 | 87.6354 | 177.2037 | 29.6398 | 0.27448
26 | 0.12622 | 296.1326 | 159.1212 | 336.1757 | 28.2505 | 0.11233
27 | 0.11418 | 560.2054 | -94.9864 | 568.2011 | -9.6233 | 0.074435
28 | 0.244 | 1592.1186 | -89.2857 | 1594.6202 | -3.2098 | 0.15096
29 | 0.45217 | 484.4556 | -473.4951 | 677.4178 | -44.3445 | 0.2643
30 | 0.13265 | 362.7189 | -189.675 | 409.3184 | -27.6062 | 0.094586
31 | 0.36352 | 111.4536 | -116.2138 | 161.0204 | -46.1978 | 0.306
32 | 0.14515 | 165.4634 | 106.6613 | 196.8624 | 32.8067 | 0.25546
33 | 0.10465 | 205.3774 | 85.7144 | 222.5463 | 22.6532 | 0.048345
34 | 0.15977 | 98.4384 | 298.3741 | 314.193 | 71.7414 | 0.21531
35 | 0.38721 | 411.0625 | 730.6403 | 838.3362 | 60.6376 | 0.17197
36 | 0.14357 | 1509.7095 | 464.6268 | 1579.5888 | 17.1062 | 0.036322
37 | 0.43147 | 1288.2542 | 270.4586 | 1316.3384 | 11.8566 | 0.17483
38 | 0.21174 | 787.0278 | 290.5145 | 838.9347 | 20.2605 | 0.16887
39 | 0.13582 | 1043.4199 | 226.5058 | 1067.7219 | 12.2478 | 0.060922
40 | 0.25198 | 733.9333 | 620.1717 | 960.8699 | 40.1977 | 0.23251
41 | 0.33195 | 1047.8841 | -99.7641 | 1052.6225 | -5.4385 | 0.17859
42 | 0.12053 | 656.415 | 166.5461 | 677.2136 | 14.2367 | 0.071532
43 | 0.29491 | 1090.9796 | -158.1341 | 1102.3806 | -8.2474 | 0.17762
44 | 0.12486 | 182.41 | -356.6958 | 400.6311 | -62.9153 | 0.15781
45 | 0.10731 | 119.1675 | 50.1849 | 129.3036 | 22.8374 | 0.12984
46 | 0.16931 | 240.6398 | 225.1879 | 329.5711 | 43.1001 | 0.35223
47 | 0.28821 | 519.9537 | -184.1518 | 551.6011 | -19.5026 | 0.42224
48 | 0.11238 | 358.1192 | 8.1402 | 358.2117 | 1.3021 | 0.23454
49 | 0.228 | 339.1259 | -0.29172 | 339.126 | -0.049286 | 0.42786
50 | 0.26346 | 297.0192 | -354.0114 | 462.1087 | -50.003 | 0.57468

## PQ23a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 258.8016 | -41.1202 | 262.048 | -9.0281 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | 359.0986 | 838.3042 | 25.3637 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1106.158 | 301.0402 | 1146.3903 | 15.2243 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 113.3516 | 57.5659 | 127.1315 | 26.9239 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 743.8137 | 190.6836 | 767.8665 | 14.3787 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ23a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5215 | 164.0906 | 164.1099 | 89.1196 | 0
2 | 0 | 3.2103 | 218.1539 | 218.1775 | 89.1569 | 0
3 | 0 | 4.3495 | 332.7489 | 332.7773 | 89.2511 | 0
4 | 0 | 5.9883 | 454.7174 | 454.7569 | 89.2455 | 0
5 | 0 | 8.2759 | 587.9937 | 588.0519 | 89.1936 | 0
6 | 0 | 11.5396 | 738.3877 | 738.4779 | 89.1046 | 0
7 | 0 | 16.4376 | 915.239 | 915.3866 | 88.9711 | 0
8 | 0 | 24.4985 | 1135.0656 | 1135.3299 | 88.7636 | 0
9 | 0 | 39.7228 | 1430.7563 | 1431.3076 | 88.4097 | 0
10 | 0 | 75.2718 | 1879.4753 | 1880.982 | 87.7066 | 0
11 | 0 | 191.3726 | 2715.6448 | 2722.3795 | 85.969 | 0
12 | 0 | 964.396 | 5099.8253 | 5190.2098 | 79.2916 | 0
13 | 0 | 14797.4137 | -5842.9487 | 15909.227 | -21.5472 | 0
14 | 0 | 1019.3431 | -2775.2858 | 2956.5642 | -69.8321 | 0
15 | 0 | 406.5117 | -1076.3728 | 1150.5782 | -69.31 | 0
16 | 0 | 268.2448 | -365.201 | 453.1302 | -53.7022 | 0
17 | 0 | 220.8745 | 61.4944 | 229.2751 | 15.5579 | 0
18 | 0 | 204.9873 | 373.1525 | 425.7495 | 61.2183 | 0
19 | 0 | 204.5097 | 631.2292 | 663.5319 | 72.0484 | 0
20 | 0 | 213.9223 | 864.2689 | 890.3502 | 76.0977 | 0
21 | 0 | 231.4291 | 1088.3594 | 1112.693 | 77.9954 | 0
22 | 0 | 257.0362 | 1314.3065 | 1339.2047 | 78.9344 | 0
23 | 0 | 292.2419 | 1550.0105 | 1577.3198 | 79.3227 | 0
24 | 0 | 336.3413 | 1802.8242 | 1833.9304 | 79.4322 | 0
25 | 0 | 393.3595 | 2085.7262 | 2122.4951 | 79.3197 | 0
26 | 0 | 470.1837 | 2408.6088 | 2454.072 | 78.9542 | 0
27 | 0 | 574.6364 | 2786.367 | 2845.0041 | 78.3472 | 0
28 | 0 | 720.6102 | 3240.8114 | 3319.9604 | 77.4639 | 0
29 | 0 | 932.7434 | 3804.6105 | 3917.2786 | 76.225 | 0
30 | 0 | 1257.9256 | 4528.7785 | 4700.2353 | 74.4767 | 0
31 | 0 | 1798.4738 | 5504.8692 | 5791.2083 | 71.9075 | 0
32 | 0 | 2766.3378 | 6839.927 | 7378.1587 | 67.9796 | 0
33 | 0 | 4786.1936 | 8725.1772 | 9951.7016 | 61.253 | 0
34 | 0 | 9689.5592 | 10776.1426 | 14491.8186 | 48.0391 | 0
35 | 0 | 20331.5019 | 6810.7289 | 21441.9216 | 18.52 | 0
36 | 0 | 18576.4932 | -9547.1172 | 20886.2047 | -27.2002 | 0
37 | 0 | 7898.6525 | -11359.8114 | 13835.9686 | -55.1885 | 0
38 | 0 | 3578.2367 | -8712.1558 | 9418.3563 | -67.6712 | 0
39 | 0 | 1902.0193 | -6629.9108 | 6897.3469 | -73.9926 | 0
40 | 0 | 1141.8008 | -5185.6634 | 5309.8789 | -77.5825 | 0
41 | 0 | 753.3438 | -4144.8759 | 4212.781 | -79.6988 | 0
42 | 0 | 541.1085 | -3352.9141 | 3396.2967 | -80.8324 | 0
43 | 0 | 424.1521 | -2717.841 | 2750.7389 | -81.1298 | 0
44 | 0 | 366.0012 | -2183.6957 | 2214.1553 | -80.4853 | 0
45 | 0 | 349.4977 | -1714.0743 | 1749.3426 | -78.4754 | 0
46 | 0 | 367.9345 | -1283.8067 | 1335.4907 | -74.0079 | 0
47 | 0 | 421.0534 | -874.0006 | 970.1356 | -64.2774 | 0
48 | 0 | 514.2132 | -469.7255 | 696.4605 | -42.4112 | 0
49 | 0 | 659.2744 | -58.4816 | 661.8632 | -5.0692 | 0
50 | 0 | 876.9541 | 369.0621 | 951.4491 | 22.8236 | 0

## PQ24a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.008 | 16.6668 | 29.5432 | 33.9203 | 60.5706 | 289.8357
2 | 0.39349 | 14.3958 | 51.9748 | 53.9316 | 74.5185 | 2.4343
3 | 0.19932 | 28.9522 | 75.1536 | 80.5375 | 68.9313 | 0.86799
4 | 0.25738 | 104.2826 | -56.3233 | 118.5208 | -28.3736 | 0.9888
5 | 0.71172 | 72.3994 | 53.6018 | 90.0824 | 36.5149 | 2.2022
6 | 0.10514 | 132.1966 | 93.9059 | 162.1551 | 35.3881 | 0.26643
7 | 0.51877 | 221.8718 | 192.083 | 293.4672 | 40.884 | 1.2389
8 | 0.2098 | 128.3184 | 156.8983 | 202.6887 | 50.7222 | 0.69093
9 | 0.12937 | 116.2096 | -4.1639 | 116.2842 | -2.0521 | 0.20443
10 | 0.28153 | 320.8657 | 330.5791 | 460.6922 | 45.8543 | 0.52533
11 | 0.59132 | 555.3417 | 148.8731 | 574.9501 | 15.0067 | 0.96335
12 | 0.12977 | 425.2857 | 311.97 | 527.4402 | 36.2621 | 0.16074
13 | 0.60183 | 522.3795 | 150.9341 | 543.7475 | 16.1159 | 0.96254
14 | 0.27009 | 365.5429 | 115.623 | 383.3931 | 17.5524 | 0.69411
15 | 0.27313 | 312.237 | 140.9207 | 342.5647 | 24.2909 | 0.6241
16 | 0.47123 | 210.5406 | 219.5978 | 304.2212 | 46.2063 | 2.0774
17 | 0.50645 | 63.7971 | 53.7893 | 83.4468 | 40.1353 | 3.2708
18 | 0.12338 | 118.5424 | 37.7103 | 124.396 | 17.6467 | 0.46183
19 | 0.50282 | 153.1155 | 61.6406 | 165.0573 | 21.9285 | 1.139
20 | 0.16456 | 303.7176 | 9.6086 | 303.8696 | 1.812 | 0.33669
21 | 0.10855 | 58.3308 | -74.9876 | 95.0033 | -52.1217 | 0.16085
22 | 0.12658 | 255.3151 | 8.746 | 255.4649 | 1.9619 | 0.15745
23 | 0.44242 | 113.4864 | -15.5137 | 114.5419 | -7.7841 | 0.38579
24 | 0.11649 | 124.2896 | 50.9279 | 134.3189 | 22.2815 | 0.089258
25 | 0.39489 | 154.0168 | 87.6354 | 177.2037 | 29.6398 | 0.27448
26 | 0.12622 | 296.1326 | 159.1212 | 336.1757 | 28.2505 | 0.11233
27 | 0.11418 | 560.2054 | -94.9864 | 568.2011 | -9.6233 | 0.074435
28 | 0.244 | 1592.1186 | -89.2857 | 1594.6202 | -3.2098 | 0.15096
29 | 0.45217 | 484.4556 | -473.4951 | 677.4178 | -44.3445 | 0.2643
30 | 0.13265 | 362.7189 | -189.675 | 409.3184 | -27.6062 | 0.094586
31 | 0.36352 | 111.4536 | -116.2138 | 161.0204 | -46.1978 | 0.306
32 | 0.14515 | 165.4634 | 106.6613 | 196.8624 | 32.8067 | 0.25546
33 | 0.10465 | 205.3774 | 85.7144 | 222.5463 | 22.6532 | 0.048345
34 | 0.15977 | 98.4384 | 298.3741 | 314.193 | 71.7414 | 0.21531
35 | 0.38721 | 411.0625 | 730.6403 | 838.3362 | 60.6376 | 0.17197
36 | 0.14357 | 1509.7095 | 464.6268 | 1579.5888 | 17.1062 | 0.036322
37 | 0.43147 | 1288.2542 | 270.4586 | 1316.3384 | 11.8566 | 0.17483
38 | 0.21174 | 787.0278 | 290.5145 | 838.9347 | 20.2605 | 0.16887
39 | 0.13582 | 1043.4199 | 226.5058 | 1067.7219 | 12.2478 | 0.060922
40 | 0.25198 | 733.9333 | 620.1717 | 960.8699 | 40.1977 | 0.23251
41 | 0.33195 | 1047.8841 | -99.7641 | 1052.6225 | -5.4385 | 0.17859
42 | 0.12053 | 656.415 | 166.5461 | 677.2136 | 14.2367 | 0.071532
43 | 0.29491 | 1090.9796 | -158.1341 | 1102.3806 | -8.2474 | 0.17762
44 | 0.12486 | 182.41 | -356.6958 | 400.6311 | -62.9153 | 0.15781
45 | 0.10731 | 119.1675 | 50.1849 | 129.3036 | 22.8374 | 0.12984
46 | 0.16931 | 240.6398 | 225.1879 | 329.5711 | 43.1001 | 0.35223
47 | 0.28821 | 519.9537 | -184.1518 | 551.6011 | -19.5026 | 0.42224
48 | 0.11238 | 358.1192 | 8.1402 | 358.2117 | 1.3021 | 0.23454
49 | 0.228 | 339.1259 | -0.29172 | 339.126 | -0.049286 | 0.42786
50 | 0.26346 | 297.0192 | -354.0114 | 462.1087 | -50.003 | 0.57468

## PQ24a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 258.8016 | -41.1202 | 262.048 | -9.0281 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | 359.0986 | 838.3042 | 25.3637 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1106.158 | 301.0402 | 1146.3903 | 15.2243 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 113.3516 | 57.5659 | 127.1315 | 26.9239 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 743.8137 | 190.6836 | 767.8665 | 14.3787 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ24a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5215 | 164.0906 | 164.1099 | 89.1196 | 0
2 | 0 | 3.2103 | 218.1539 | 218.1775 | 89.1569 | 0
3 | 0 | 4.3495 | 332.7489 | 332.7773 | 89.2511 | 0
4 | 0 | 5.9883 | 454.7174 | 454.7569 | 89.2455 | 0
5 | 0 | 8.2759 | 587.9937 | 588.0519 | 89.1936 | 0
6 | 0 | 11.5396 | 738.3877 | 738.4779 | 89.1046 | 0
7 | 0 | 16.4376 | 915.239 | 915.3866 | 88.9711 | 0
8 | 0 | 24.4985 | 1135.0656 | 1135.3299 | 88.7636 | 0
9 | 0 | 39.7228 | 1430.7563 | 1431.3076 | 88.4097 | 0
10 | 0 | 75.2718 | 1879.4753 | 1880.982 | 87.7066 | 0
11 | 0 | 191.3726 | 2715.6448 | 2722.3795 | 85.969 | 0
12 | 0 | 964.396 | 5099.8253 | 5190.2098 | 79.2916 | 0
13 | 0 | 14797.4137 | -5842.9487 | 15909.227 | -21.5472 | 0
14 | 0 | 1019.3431 | -2775.2858 | 2956.5642 | -69.8321 | 0
15 | 0 | 406.5117 | -1076.3728 | 1150.5782 | -69.31 | 0
16 | 0 | 268.2448 | -365.201 | 453.1302 | -53.7022 | 0
17 | 0 | 220.8745 | 61.4944 | 229.2751 | 15.5579 | 0
18 | 0 | 204.9873 | 373.1525 | 425.7495 | 61.2183 | 0
19 | 0 | 204.5097 | 631.2292 | 663.5319 | 72.0484 | 0
20 | 0 | 213.9223 | 864.2689 | 890.3502 | 76.0977 | 0
21 | 0 | 231.4291 | 1088.3594 | 1112.693 | 77.9954 | 0
22 | 0 | 257.0362 | 1314.3065 | 1339.2047 | 78.9344 | 0
23 | 0 | 292.2419 | 1550.0105 | 1577.3198 | 79.3227 | 0
24 | 0 | 336.3413 | 1802.8242 | 1833.9304 | 79.4322 | 0
25 | 0 | 393.3595 | 2085.7262 | 2122.4951 | 79.3197 | 0
26 | 0 | 470.1837 | 2408.6088 | 2454.072 | 78.9542 | 0
27 | 0 | 574.6364 | 2786.367 | 2845.0041 | 78.3472 | 0
28 | 0 | 720.6102 | 3240.8114 | 3319.9604 | 77.4639 | 0
29 | 0 | 932.7434 | 3804.6105 | 3917.2786 | 76.225 | 0
30 | 0 | 1257.9256 | 4528.7785 | 4700.2353 | 74.4767 | 0
31 | 0 | 1798.4738 | 5504.8692 | 5791.2083 | 71.9075 | 0
32 | 0 | 2766.3378 | 6839.927 | 7378.1587 | 67.9796 | 0
33 | 0 | 4786.1936 | 8725.1772 | 9951.7016 | 61.253 | 0
34 | 0 | 9689.5592 | 10776.1426 | 14491.8186 | 48.0391 | 0
35 | 0 | 20331.5019 | 6810.7289 | 21441.9216 | 18.52 | 0
36 | 0 | 18576.4932 | -9547.1172 | 20886.2047 | -27.2002 | 0
37 | 0 | 7898.6525 | -11359.8114 | 13835.9686 | -55.1885 | 0
38 | 0 | 3578.2367 | -8712.1558 | 9418.3563 | -67.6712 | 0
39 | 0 | 1902.0193 | -6629.9108 | 6897.3469 | -73.9926 | 0
40 | 0 | 1141.8008 | -5185.6634 | 5309.8789 | -77.5825 | 0
41 | 0 | 753.3438 | -4144.8759 | 4212.781 | -79.6988 | 0
42 | 0 | 541.1085 | -3352.9141 | 3396.2967 | -80.8324 | 0
43 | 0 | 424.1521 | -2717.841 | 2750.7389 | -81.1298 | 0
44 | 0 | 366.0012 | -2183.6957 | 2214.1553 | -80.4853 | 0
45 | 0 | 349.4977 | -1714.0743 | 1749.3426 | -78.4754 | 0
46 | 0 | 367.9345 | -1283.8067 | 1335.4907 | -74.0079 | 0
47 | 0 | 421.0534 | -874.0006 | 970.1356 | -64.2774 | 0
48 | 0 | 514.2132 | -469.7255 | 696.4605 | -42.4112 | 0
49 | 0 | 659.2744 | -58.4816 | 661.8632 | -5.0692 | 0
50 | 0 | 876.9541 | 369.0621 | 951.4491 | 22.8236 | 0

## PQ25a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0156 | 16.3017 | 29.3149 | 33.5427 | 60.922 | 336.0564
2 | 0.38746 | 13.766 | 50.88 | 52.7093 | 74.8606 | 2.6415
3 | 0.19628 | 17.6882 | 71.8534 | 73.9985 | 76.1704 | 0.93544
4 | 0.2651 | 106.7208 | -54.6245 | 119.8881 | -27.1054 | 1.1201
5 | 0.7112 | 71.1687 | 53.9553 | 89.3094 | 37.1669 | 2.3857
6 | 0.10533 | 129.1328 | 94.9019 | 160.2549 | 36.3128 | 0.28701
7 | 0.51285 | 213.7237 | 193.0358 | 287.9942 | 42.0884 | 1.2629
8 | 0.17485 | 161.0307 | 43.0794 | 166.6934 | 14.9772 | 0.57401
9 | 0.13002 | 116.2464 | -3.4037 | 116.2962 | -1.6772 | 0.22009
10 | 0.27137 | 312.6247 | 329.9601 | 454.5414 | 46.5453 | 0.50731
11 | 0.57105 | 550.7799 | 155.3953 | 572.2816 | 15.7557 | 0.92725
12 | 0.11841 | 422.3187 | 312.2696 | 525.2289 | 36.4798 | 0.13678
13 | 0.56062 | 521.9145 | 150.9084 | 543.2937 | 16.1269 | 0.86945
14 | 0.25302 | 366.0159 | 116.4549 | 384.0955 | 17.6495 | 0.63664
15 | 0.28037 | 312.1211 | 149.4955 | 346.0758 | 25.5928 | 0.63513
16 | 0.39639 | 183.7789 | 264.4232 | 322.016 | 55.2 | 1.5431
17 | 0.581 | 88.4939 | 45.3066 | 99.4176 | 27.1113 | 3.7201
18 | 0.11774 | 97.3297 | 32.884 | 102.7347 | 18.6681 | 0.67845
19 | 0.46161 | 135.4553 | 64.2816 | 149.9342 | 25.3871 | 1.4438
20 | 0.1676 | 188.5528 | -48.1989 | 194.6158 | -14.3392 | 0.48847
21 | 0.11112 | 61.1059 | -74.7525 | 96.5498 | -50.736 | 0.21608
22 | 0.12582 | 213.0418 | 4.577 | 213.0909 | 1.2308 | 0.19757
23 | 0.44182 | 113.5524 | -13.0099 | 114.2953 | -6.536 | 0.49536
24 | 0.11529 | 121.8705 | 52.4946 | 132.6955 | 23.3035 | 0.11355
25 | 0.38811 | 149.9433 | 89.0506 | 174.3932 | 30.7059 | 0.33447
26 | 0.12167 | 283.635 | 164.1418 | 327.7062 | 30.0583 | 0.12141
27 | 0.11944 | 564.106 | -60.3073 | 567.3205 | -6.1022 | 0.10052
28 | 0.23007 | 1469.3962 | -48.117 | 1470.1838 | -1.8755 | 0.16327
29 | 0.49981 | 524.474 | -464.3751 | 700.5121 | -41.522 | 0.38319
30 | 0.14065 | 371.9962 | -180.3732 | 413.4194 | -25.8678 | 0.12782
31 | 0.36028 | 113.2683 | -116.0042 | 162.1317 | -45.6837 | 0.29177
32 | 0.14565 | 163.1511 | 107.2968 | 195.2713 | 33.331 | 0.27227
33 | 0.10724 | 203.1499 | 87.3024 | 221.1145 | 23.2553 | 0.073
34 | 0.13547 | 96.2274 | 294.1347 | 309.4753 | 71.8843 | 0.13128
35 | 0.41822 | 389.0508 | 711.3897 | 810.8242 | 61.3263 | 0.24109
36 | 0.14427 | 1444.0123 | 526.0516 | 1536.8481 | 20.0166 | 0.03924
37 | 0.38433 | 1256.5613 | 313.1683 | 1294.9984 | 13.9945 | 0.12873
38 | 0.25018 | 687.4356 | -571.4555 | 893.9402 | -39.7363 | 0.20641
39 | 0.13768 | 1029.0434 | 243.5444 | 1057.4706 | 13.3152 | 0.062018
40 | 0.22271 | 721.1603 | 618.002 | 949.7361 | 40.5951 | 0.18999
41 | 0.42724 | 1045.0037 | -90.2902 | 1048.897 | -4.9382 | 0.28788
42 | 0.13733 | 654.4184 | 167.0354 | 675.3993 | 14.3186 | 0.10432
43 | 0.35995 | 1146.9368 | -224.3166 | 1168.6667 | -11.0662 | 0.24173
44 | 0.16276 | 181.934 | -356.87 | 400.5698 | -62.9873 | 0.25764
45 | 0.11213 | 159.8888 | 11.7496 | 160.3199 | 4.2029 | 0.17129
46 | 0.21085 | 239.0664 | 230.7139 | 332.2374 | 43.9814 | 0.52647
47 | 0.41068 | 606.5549 | -348.5168 | 699.5518 | -29.881 | 0.50307
48 | 0.15914 | 430.436 | -21.9762 | 430.9966 | -2.9227 | 0.32744
49 | 0.33815 | 314.7922 | -124.454 | 338.501 | -21.5715 | 0.66634
50 | 0.37236 | 209.6027 | -208.6521 | 295.7516 | -44.8698 | 0.98852

## PQ25a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 29.867 | 92.058 | 96.7818 | 72.025 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1133.601 | -778.5333 | 1375.1964 | -34.4805 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ25a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3195 | 154.4967 | 154.5141 | 89.1399 | 0
2 | 0 | 2.8863 | 198.876 | 198.8969 | 89.1685 | 0
3 | 0 | 3.836 | 303.5494 | 303.5737 | 89.276 | 0
4 | 0 | 5.2114 | 415.2307 | 415.2634 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.155 | 537.68 | 537.7276 | 89.2376 | 0
6 | 0 | 9.9738 | 676.4683 | 676.5418 | 89.1553 | 0
7 | 0 | 14.2937 | 840.5728 | 840.6944 | 89.0258 | 0
8 | 0 | 21.5799 | 1045.8984 | 1046.121 | 88.818 | 0
9 | 0 | 35.676 | 1324.1381 | 1324.6186 | 88.4567 | 0
10 | 0 | 69.2316 | 1749.6321 | 1751.0013 | 87.734 | 0
11 | 0 | 180.0332 | 2547.8268 | 2554.1796 | 85.9581 | 0
12 | 0 | 916.8595 | 4829.3355 | 4915.5989 | 79.2502 | 0
13 | 0 | 14670.1372 | -5471.4781 | 15657.2666 | -20.4539 | 0
14 | 0 | 994.7585 | -2827.3609 | 2997.2511 | -70.6165 | 0
15 | 0 | 388.2724 | -1177.9762 | 1240.3158 | -71.7573 | 0
16 | 0 | 250.3882 | -498.7828 | 558.1026 | -63.3434 | 0
17 | 0 | 201.3671 | -99.3847 | 224.5574 | -26.2686 | 0
18 | 0 | 182.6339 | 185.7084 | 260.4664 | 45.4782 | 0
19 | 0 | 178.2434 | 416.1017 | 452.6713 | 66.8114 | 0
20 | 0 | 182.564 | 619.0988 | 645.4556 | 73.5699 | 0
21 | 0 | 193.52 | 809.6733 | 832.4787 | 76.5579 | 0
22 | 0 | 210.6691 | 997.4207 | 1019.4261 | 78.0736 | 0
23 | 0 | 234.7908 | 1188.861 | 1211.8239 | 78.8283 | 0
24 | 0 | 264.5159 | 1389.5418 | 1414.4946 | 79.222 | 0
25 | 0 | 302.2959 | 1609.3535 | 1637.4986 | 79.3617 | 0
26 | 0 | 352.4231 | 1854.6076 | 1887.7954 | 79.2406 | 0
27 | 0 | 418.8419 | 2134.7066 | 2175.4082 | 78.8992 | 0
28 | 0 | 508.5519 | 2463.0031 | 2514.9571 | 78.3337 | 0
29 | 0 | 633.3801 | 2858.7653 | 2928.0897 | 77.5075 | 0
30 | 0 | 814.4587 | 3351.0833 | 3448.6377 | 76.3395 | 0
31 | 0 | 1092.1232 | 3986.2345 | 4133.1342 | 74.6784 | 0
32 | 0 | 1551.126 | 4840.6882 | 5083.1342 | 72.2327 | 0
33 | 0 | 2392.4065 | 6042.4553 | 6498.8364 | 68.3998 | 0
34 | 0 | 4173.8114 | 7766.8336 | 8817.2788 | 61.7469 | 0
35 | 0 | 8672.7935 | 9720.3016 | 13026.9571 | 48.2595 | 0
36 | 0 | 18774.1569 | 5615.1219 | 19595.8812 | 16.6513 | 0
37 | 0 | 15491.6447 | -9441.8211 | 18142.1895 | -31.3614 | 0
38 | 0 | 6118.692 | -9819.7774 | 11570.0656 | -58.073 | 0
39 | 0 | 2727.5525 | -7296.0662 | 7789.2313 | -69.5023 | 0
40 | 0 | 1449.7067 | -5482.2009 | 5670.6416 | -75.1878 | 0
41 | 0 | 877.6139 | -4251.9474 | 4341.5738 | -78.3378 | 0
42 | 0 | 589.1379 | -3373.5505 | 3424.606 | -80.0941 | 0
43 | 0 | 434.1725 | -2708.9811 | 2743.5533 | -80.8946 | 0
44 | 0 | 351.1113 | -2179.6142 | 2207.7131 | -80.8489 | 0
45 | 0 | 311.5598 | -1738.3392 | 1766.0387 | -79.8389 | 0
46 | 0 | 302.023 | -1355.3999 | 1388.6421 | -77.438 | 0
47 | 0 | 316.1601 | -1010.7149 | 1059.0099 | -72.6299 | 0
48 | 0 | 351.8268 | -690.0919 | 774.6024 | -62.9863 | 0
49 | 0 | 409.8444 | -382.6797 | 560.7283 | -43.0369 | 0
50 | 0 | 493.5825 | -79.9986 | 500.0235 | -9.2063 | 0

## PQ26a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.3017 | 29.3149 | 33.5427 | 60.922 | 335.7165
2 | 0.38746 | 13.766 | 50.88 | 52.7093 | 74.8606 | 2.6415
3 | 0.19628 | 17.6882 | 71.8534 | 73.9985 | 76.1704 | 0.93544
4 | 0.2651 | 106.7208 | -54.6245 | 119.8881 | -27.1054 | 1.1201
5 | 0.7112 | 71.1687 | 53.9553 | 89.3094 | 37.1669 | 2.3857
6 | 0.10533 | 129.1328 | 94.9019 | 160.2549 | 36.3128 | 0.28701
7 | 0.51285 | 213.7237 | 193.0358 | 287.9942 | 42.0884 | 1.2629
8 | 0.17485 | 161.0307 | 43.0794 | 166.6934 | 14.9772 | 0.57401
9 | 0.13002 | 116.2464 | -3.4037 | 116.2962 | -1.6772 | 0.22009
10 | 0.27137 | 312.6247 | 329.9601 | 454.5414 | 46.5453 | 0.50731
11 | 0.57105 | 550.7799 | 155.3953 | 572.2816 | 15.7557 | 0.92725
12 | 0.11841 | 422.3187 | 312.2696 | 525.2289 | 36.4798 | 0.13678
13 | 0.56062 | 521.9145 | 150.9084 | 543.2937 | 16.1269 | 0.86945
14 | 0.25302 | 366.0159 | 116.4549 | 384.0955 | 17.6495 | 0.63664
15 | 0.28037 | 312.1211 | 149.4955 | 346.0758 | 25.5928 | 0.63513
16 | 0.39639 | 183.7789 | 264.4232 | 322.016 | 55.2 | 1.5431
17 | 0.581 | 88.4939 | 45.3066 | 99.4176 | 27.1113 | 3.7201
18 | 0.11774 | 97.3297 | 32.884 | 102.7347 | 18.6681 | 0.67845
19 | 0.46161 | 135.4553 | 64.2816 | 149.9342 | 25.3871 | 1.4438
20 | 0.1676 | 188.5528 | -48.1989 | 194.6158 | -14.3392 | 0.48847
21 | 0.11112 | 61.1059 | -74.7525 | 96.5498 | -50.736 | 0.21608
22 | 0.12582 | 213.0418 | 4.577 | 213.0909 | 1.2308 | 0.19757
23 | 0.44182 | 113.5524 | -13.0099 | 114.2953 | -6.536 | 0.49536
24 | 0.11529 | 121.8705 | 52.4946 | 132.6955 | 23.3035 | 0.11355
25 | 0.38811 | 149.9433 | 89.0506 | 174.3932 | 30.7059 | 0.33447
26 | 0.12167 | 283.635 | 164.1418 | 327.7062 | 30.0583 | 0.12141
27 | 0.11944 | 564.106 | -60.3073 | 567.3205 | -6.1022 | 0.10052
28 | 0.23007 | 1469.3962 | -48.117 | 1470.1838 | -1.8755 | 0.16327
29 | 0.49981 | 524.474 | -464.3751 | 700.5121 | -41.522 | 0.38319
30 | 0.14065 | 371.9962 | -180.3732 | 413.4194 | -25.8678 | 0.12782
31 | 0.36028 | 113.2683 | -116.0042 | 162.1317 | -45.6837 | 0.29177
32 | 0.14565 | 163.1511 | 107.2968 | 195.2713 | 33.331 | 0.27227
33 | 0.10724 | 203.1499 | 87.3024 | 221.1145 | 23.2553 | 0.073
34 | 0.13547 | 96.2274 | 294.1347 | 309.4753 | 71.8843 | 0.13128
35 | 0.41822 | 389.0508 | 711.3897 | 810.8242 | 61.3263 | 0.24109
36 | 0.14427 | 1444.0123 | 526.0516 | 1536.8481 | 20.0166 | 0.03924
37 | 0.38433 | 1256.5613 | 313.1683 | 1294.9984 | 13.9945 | 0.12873
38 | 0.25018 | 687.4356 | -571.4555 | 893.9402 | -39.7363 | 0.20641
39 | 0.13768 | 1029.0434 | 243.5444 | 1057.4706 | 13.3152 | 0.062018
40 | 0.22271 | 721.1603 | 618.002 | 949.7361 | 40.5951 | 0.18999
41 | 0.42724 | 1045.0037 | -90.2902 | 1048.897 | -4.9382 | 0.28788
42 | 0.13733 | 654.4184 | 167.0354 | 675.3993 | 14.3186 | 0.10432
43 | 0.35995 | 1146.9368 | -224.3166 | 1168.6667 | -11.0662 | 0.24173
44 | 0.16276 | 181.934 | -356.87 | 400.5698 | -62.9873 | 0.25764
45 | 0.11213 | 159.8888 | 11.7496 | 160.3199 | 4.2029 | 0.17129
46 | 0.21085 | 239.0664 | 230.7139 | 332.2374 | 43.9814 | 0.52647
47 | 0.41068 | 606.5549 | -348.5168 | 699.5518 | -29.881 | 0.50307
48 | 0.15914 | 430.436 | -21.9762 | 430.9966 | -2.9227 | 0.32744
49 | 0.33815 | 314.7922 | -124.454 | 338.501 | -21.5715 | 0.66634
50 | 0.37236 | 209.6027 | -208.6521 | 295.7516 | -44.8698 | 0.98852

## PQ26a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 29.867 | 92.058 | 96.7818 | 72.025 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1133.601 | -778.5333 | 1375.1964 | -34.4805 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ26a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3195 | 154.4967 | 154.5141 | 89.1399 | 0
2 | 0 | 2.8863 | 198.876 | 198.8969 | 89.1685 | 0
3 | 0 | 3.836 | 303.5494 | 303.5737 | 89.276 | 0
4 | 0 | 5.2114 | 415.2307 | 415.2634 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.155 | 537.68 | 537.7276 | 89.2376 | 0
6 | 0 | 9.9738 | 676.4683 | 676.5418 | 89.1553 | 0
7 | 0 | 14.2937 | 840.5728 | 840.6944 | 89.0258 | 0
8 | 0 | 21.5799 | 1045.8984 | 1046.121 | 88.818 | 0
9 | 0 | 35.676 | 1324.1381 | 1324.6186 | 88.4567 | 0
10 | 0 | 69.2316 | 1749.6321 | 1751.0013 | 87.734 | 0
11 | 0 | 180.0332 | 2547.8268 | 2554.1796 | 85.9581 | 0
12 | 0 | 916.8595 | 4829.3355 | 4915.5989 | 79.2502 | 0
13 | 0 | 14670.1372 | -5471.4781 | 15657.2666 | -20.4539 | 0
14 | 0 | 994.7585 | -2827.3609 | 2997.2511 | -70.6165 | 0
15 | 0 | 388.2724 | -1177.9762 | 1240.3158 | -71.7573 | 0
16 | 0 | 250.3882 | -498.7828 | 558.1026 | -63.3434 | 0
17 | 0 | 201.3671 | -99.3847 | 224.5574 | -26.2686 | 0
18 | 0 | 182.6339 | 185.7084 | 260.4664 | 45.4782 | 0
19 | 0 | 178.2434 | 416.1017 | 452.6713 | 66.8114 | 0
20 | 0 | 182.564 | 619.0988 | 645.4556 | 73.5699 | 0
21 | 0 | 193.52 | 809.6733 | 832.4787 | 76.5579 | 0
22 | 0 | 210.6691 | 997.4207 | 1019.4261 | 78.0736 | 0
23 | 0 | 234.7908 | 1188.861 | 1211.8239 | 78.8283 | 0
24 | 0 | 264.5159 | 1389.5418 | 1414.4946 | 79.222 | 0
25 | 0 | 302.2959 | 1609.3535 | 1637.4986 | 79.3617 | 0
26 | 0 | 352.4231 | 1854.6076 | 1887.7954 | 79.2406 | 0
27 | 0 | 418.8419 | 2134.7066 | 2175.4082 | 78.8992 | 0
28 | 0 | 508.5519 | 2463.0031 | 2514.9571 | 78.3337 | 0
29 | 0 | 633.3801 | 2858.7653 | 2928.0897 | 77.5075 | 0
30 | 0 | 814.4587 | 3351.0833 | 3448.6377 | 76.3395 | 0
31 | 0 | 1092.1232 | 3986.2345 | 4133.1342 | 74.6784 | 0
32 | 0 | 1551.126 | 4840.6882 | 5083.1342 | 72.2327 | 0
33 | 0 | 2392.4065 | 6042.4553 | 6498.8364 | 68.3998 | 0
34 | 0 | 4173.8114 | 7766.8336 | 8817.2788 | 61.7469 | 0
35 | 0 | 8672.7935 | 9720.3016 | 13026.9571 | 48.2595 | 0
36 | 0 | 18774.1569 | 5615.1219 | 19595.8812 | 16.6513 | 0
37 | 0 | 15491.6447 | -9441.8211 | 18142.1895 | -31.3614 | 0
38 | 0 | 6118.692 | -9819.7774 | 11570.0656 | -58.073 | 0
39 | 0 | 2727.5525 | -7296.0662 | 7789.2313 | -69.5023 | 0
40 | 0 | 1449.7067 | -5482.2009 | 5670.6416 | -75.1878 | 0
41 | 0 | 877.6139 | -4251.9474 | 4341.5738 | -78.3378 | 0
42 | 0 | 589.1379 | -3373.5505 | 3424.606 | -80.0941 | 0
43 | 0 | 434.1725 | -2708.9811 | 2743.5533 | -80.8946 | 0
44 | 0 | 351.1113 | -2179.6142 | 2207.7131 | -80.8489 | 0
45 | 0 | 311.5598 | -1738.3392 | 1766.0387 | -79.8389 | 0
46 | 0 | 302.023 | -1355.3999 | 1388.6421 | -77.438 | 0
47 | 0 | 316.1601 | -1010.7149 | 1059.0099 | -72.6299 | 0
48 | 0 | 351.8268 | -690.0919 | 774.6024 | -62.9863 | 0
49 | 0 | 409.8444 | -382.6797 | 560.7283 | -43.0369 | 0
50 | 0 | 493.5825 | -79.9986 | 500.0235 | -9.2063 | 0

## PQ27a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0156 | 16.3017 | 29.3149 | 33.5427 | 60.922 | 336.0563
2 | 0.38746 | 13.766 | 50.88 | 52.7093 | 74.8606 | 2.6415
3 | 0.19628 | 17.6882 | 71.8534 | 73.9985 | 76.1704 | 0.93544
4 | 0.2651 | 106.7208 | -54.6245 | 119.8881 | -27.1054 | 1.1201
5 | 0.7112 | 71.1687 | 53.9553 | 89.3094 | 37.1669 | 2.3857
6 | 0.10533 | 129.1328 | 94.9019 | 160.2549 | 36.3128 | 0.28701
7 | 0.51285 | 213.7237 | 193.0358 | 287.9942 | 42.0884 | 1.2629
8 | 0.17485 | 161.0307 | 43.0794 | 166.6934 | 14.9772 | 0.57401
9 | 0.13002 | 116.2464 | -3.4037 | 116.2962 | -1.6772 | 0.22009
10 | 0.27137 | 312.6247 | 329.9601 | 454.5414 | 46.5453 | 0.50731
11 | 0.57105 | 550.7799 | 155.3953 | 572.2816 | 15.7557 | 0.92725
12 | 0.11841 | 422.3187 | 312.2696 | 525.2289 | 36.4798 | 0.13678
13 | 0.56062 | 521.9145 | 150.9084 | 543.2937 | 16.1269 | 0.86945
14 | 0.25302 | 366.0159 | 116.4549 | 384.0955 | 17.6495 | 0.63664
15 | 0.28037 | 312.1211 | 149.4955 | 346.0758 | 25.5928 | 0.63513
16 | 0.39639 | 183.7789 | 264.4232 | 322.016 | 55.2 | 1.5431
17 | 0.581 | 88.4939 | 45.3066 | 99.4176 | 27.1113 | 3.7201
18 | 0.11774 | 97.3297 | 32.884 | 102.7347 | 18.6681 | 0.67845
19 | 0.46161 | 135.4553 | 64.2816 | 149.9342 | 25.3871 | 1.4438
20 | 0.1676 | 188.5528 | -48.1989 | 194.6158 | -14.3392 | 0.48847
21 | 0.11112 | 61.1059 | -74.7525 | 96.5498 | -50.736 | 0.21608
22 | 0.12582 | 213.0418 | 4.577 | 213.0909 | 1.2308 | 0.19757
23 | 0.44182 | 113.5524 | -13.0099 | 114.2953 | -6.536 | 0.49536
24 | 0.11529 | 121.8705 | 52.4946 | 132.6955 | 23.3035 | 0.11355
25 | 0.38811 | 149.9433 | 89.0506 | 174.3932 | 30.7059 | 0.33447
26 | 0.12167 | 283.635 | 164.1418 | 327.7062 | 30.0583 | 0.12141
27 | 0.11944 | 564.106 | -60.3073 | 567.3205 | -6.1022 | 0.10052
28 | 0.23007 | 1469.3962 | -48.117 | 1470.1838 | -1.8755 | 0.16327
29 | 0.49981 | 524.474 | -464.3751 | 700.5121 | -41.522 | 0.38319
30 | 0.14065 | 371.9962 | -180.3732 | 413.4194 | -25.8678 | 0.12782
31 | 0.36028 | 113.2683 | -116.0042 | 162.1317 | -45.6837 | 0.29177
32 | 0.14565 | 163.1511 | 107.2968 | 195.2713 | 33.331 | 0.27227
33 | 0.10724 | 203.1499 | 87.3024 | 221.1145 | 23.2553 | 0.073
34 | 0.13547 | 96.2274 | 294.1347 | 309.4753 | 71.8843 | 0.13128
35 | 0.41822 | 389.0508 | 711.3897 | 810.8242 | 61.3263 | 0.24109
36 | 0.14427 | 1444.0123 | 526.0516 | 1536.8481 | 20.0166 | 0.03924
37 | 0.38433 | 1256.5613 | 313.1683 | 1294.9984 | 13.9945 | 0.12873
38 | 0.25018 | 687.4356 | -571.4555 | 893.9402 | -39.7363 | 0.20641
39 | 0.13768 | 1029.0434 | 243.5444 | 1057.4706 | 13.3152 | 0.062018
40 | 0.22271 | 721.1603 | 618.002 | 949.7361 | 40.5951 | 0.18999
41 | 0.42724 | 1045.0037 | -90.2902 | 1048.897 | -4.9382 | 0.28788
42 | 0.13733 | 654.4184 | 167.0354 | 675.3993 | 14.3186 | 0.10432
43 | 0.35995 | 1146.9368 | -224.3166 | 1168.6667 | -11.0662 | 0.24173
44 | 0.16276 | 181.934 | -356.87 | 400.5698 | -62.9873 | 0.25764
45 | 0.11213 | 159.8888 | 11.7496 | 160.3199 | 4.2029 | 0.17129
46 | 0.21085 | 239.0664 | 230.7139 | 332.2374 | 43.9814 | 0.52647
47 | 0.41068 | 606.5549 | -348.5168 | 699.5518 | -29.881 | 0.50307
48 | 0.15914 | 430.436 | -21.9762 | 430.9966 | -2.9227 | 0.32744
49 | 0.33815 | 314.7922 | -124.454 | 338.501 | -21.5715 | 0.66634
50 | 0.37236 | 209.6027 | -208.6521 | 295.7516 | -44.8698 | 0.98852

## PQ27a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 29.867 | 92.058 | 96.7818 | 72.025 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1133.601 | -778.5333 | 1375.1964 | -34.4805 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ27a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3195 | 154.4967 | 154.5141 | 89.1399 | 0
2 | 0 | 2.8863 | 198.876 | 198.8969 | 89.1685 | 0
3 | 0 | 3.836 | 303.5494 | 303.5737 | 89.276 | 0
4 | 0 | 5.2114 | 415.2307 | 415.2634 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.155 | 537.68 | 537.7276 | 89.2376 | 0
6 | 0 | 9.9738 | 676.4683 | 676.5418 | 89.1553 | 0
7 | 0 | 14.2937 | 840.5728 | 840.6944 | 89.0258 | 0
8 | 0 | 21.5799 | 1045.8984 | 1046.121 | 88.818 | 0
9 | 0 | 35.676 | 1324.1381 | 1324.6186 | 88.4567 | 0
10 | 0 | 69.2316 | 1749.6321 | 1751.0013 | 87.734 | 0
11 | 0 | 180.0332 | 2547.8268 | 2554.1796 | 85.9581 | 0
12 | 0 | 916.8595 | 4829.3355 | 4915.5989 | 79.2502 | 0
13 | 0 | 14670.1372 | -5471.4781 | 15657.2666 | -20.4539 | 0
14 | 0 | 994.7585 | -2827.3609 | 2997.2511 | -70.6165 | 0
15 | 0 | 388.2724 | -1177.9762 | 1240.3158 | -71.7573 | 0
16 | 0 | 250.3882 | -498.7828 | 558.1026 | -63.3434 | 0
17 | 0 | 201.3671 | -99.3847 | 224.5574 | -26.2686 | 0
18 | 0 | 182.6339 | 185.7084 | 260.4664 | 45.4782 | 0
19 | 0 | 178.2434 | 416.1017 | 452.6713 | 66.8114 | 0
20 | 0 | 182.564 | 619.0988 | 645.4556 | 73.5699 | 0
21 | 0 | 193.52 | 809.6733 | 832.4787 | 76.5579 | 0
22 | 0 | 210.6691 | 997.4207 | 1019.4261 | 78.0736 | 0
23 | 0 | 234.7908 | 1188.861 | 1211.8239 | 78.8283 | 0
24 | 0 | 264.5159 | 1389.5418 | 1414.4946 | 79.222 | 0
25 | 0 | 302.2959 | 1609.3535 | 1637.4986 | 79.3617 | 0
26 | 0 | 352.4231 | 1854.6076 | 1887.7954 | 79.2406 | 0
27 | 0 | 418.8419 | 2134.7066 | 2175.4082 | 78.8992 | 0
28 | 0 | 508.5519 | 2463.0031 | 2514.9571 | 78.3337 | 0
29 | 0 | 633.3801 | 2858.7653 | 2928.0897 | 77.5075 | 0
30 | 0 | 814.4587 | 3351.0833 | 3448.6377 | 76.3395 | 0
31 | 0 | 1092.1232 | 3986.2345 | 4133.1342 | 74.6784 | 0
32 | 0 | 1551.126 | 4840.6882 | 5083.1342 | 72.2327 | 0
33 | 0 | 2392.4065 | 6042.4553 | 6498.8364 | 68.3998 | 0
34 | 0 | 4173.8114 | 7766.8336 | 8817.2788 | 61.7469 | 0
35 | 0 | 8672.7935 | 9720.3016 | 13026.9571 | 48.2595 | 0
36 | 0 | 18774.1569 | 5615.1219 | 19595.8812 | 16.6513 | 0
37 | 0 | 15491.6447 | -9441.8211 | 18142.1895 | -31.3614 | 0
38 | 0 | 6118.692 | -9819.7774 | 11570.0656 | -58.073 | 0
39 | 0 | 2727.5525 | -7296.0662 | 7789.2313 | -69.5023 | 0
40 | 0 | 1449.7067 | -5482.2009 | 5670.6416 | -75.1878 | 0
41 | 0 | 877.6139 | -4251.9474 | 4341.5738 | -78.3378 | 0
42 | 0 | 589.1379 | -3373.5505 | 3424.606 | -80.0941 | 0
43 | 0 | 434.1725 | -2708.9811 | 2743.5533 | -80.8946 | 0
44 | 0 | 351.1113 | -2179.6142 | 2207.7131 | -80.8489 | 0
45 | 0 | 311.5598 | -1738.3392 | 1766.0387 | -79.8389 | 0
46 | 0 | 302.023 | -1355.3999 | 1388.6421 | -77.438 | 0
47 | 0 | 316.1601 | -1010.7149 | 1059.0099 | -72.6299 | 0
48 | 0 | 351.8268 | -690.0919 | 774.6024 | -62.9863 | 0
49 | 0 | 409.8444 | -382.6797 | 560.7283 | -43.0369 | 0
50 | 0 | 493.5825 | -79.9986 | 500.0235 | -9.2063 | 0

## PQ28a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.3017 | 29.3149 | 33.5427 | 60.922 | 335.7165
2 | 0.38746 | 13.766 | 50.88 | 52.7093 | 74.8606 | 2.6415
3 | 0.19628 | 17.6882 | 71.8534 | 73.9985 | 76.1704 | 0.93544
4 | 0.2651 | 106.7208 | -54.6245 | 119.8881 | -27.1054 | 1.1201
5 | 0.7112 | 71.1687 | 53.9553 | 89.3094 | 37.1669 | 2.3857
6 | 0.10533 | 129.1328 | 94.9019 | 160.2549 | 36.3128 | 0.28701
7 | 0.51285 | 213.7237 | 193.0358 | 287.9942 | 42.0884 | 1.2629
8 | 0.17485 | 161.0307 | 43.0794 | 166.6934 | 14.9772 | 0.57401
9 | 0.13002 | 116.2464 | -3.4037 | 116.2962 | -1.6772 | 0.22009
10 | 0.27137 | 312.6247 | 329.9601 | 454.5414 | 46.5453 | 0.50731
11 | 0.57105 | 550.7799 | 155.3953 | 572.2816 | 15.7557 | 0.92725
12 | 0.11841 | 422.3187 | 312.2696 | 525.2289 | 36.4798 | 0.13678
13 | 0.56062 | 521.9145 | 150.9084 | 543.2937 | 16.1269 | 0.86945
14 | 0.25302 | 366.0159 | 116.4549 | 384.0955 | 17.6495 | 0.63664
15 | 0.28037 | 312.1211 | 149.4955 | 346.0758 | 25.5928 | 0.63513
16 | 0.39639 | 183.7789 | 264.4232 | 322.016 | 55.2 | 1.5431
17 | 0.581 | 88.4939 | 45.3066 | 99.4176 | 27.1113 | 3.7201
18 | 0.11774 | 97.3297 | 32.884 | 102.7347 | 18.6681 | 0.67845
19 | 0.46161 | 135.4553 | 64.2816 | 149.9342 | 25.3871 | 1.4438
20 | 0.1676 | 188.5528 | -48.1989 | 194.6158 | -14.3392 | 0.48847
21 | 0.11112 | 61.1059 | -74.7525 | 96.5498 | -50.736 | 0.21608
22 | 0.12582 | 213.0418 | 4.577 | 213.0909 | 1.2308 | 0.19757
23 | 0.44182 | 113.5524 | -13.0099 | 114.2953 | -6.536 | 0.49536
24 | 0.11529 | 121.8705 | 52.4946 | 132.6955 | 23.3035 | 0.11355
25 | 0.38811 | 149.9433 | 89.0506 | 174.3932 | 30.7059 | 0.33447
26 | 0.12167 | 283.635 | 164.1418 | 327.7062 | 30.0583 | 0.12141
27 | 0.11944 | 564.106 | -60.3073 | 567.3205 | -6.1022 | 0.10052
28 | 0.23007 | 1469.3962 | -48.117 | 1470.1838 | -1.8755 | 0.16327
29 | 0.49981 | 524.474 | -464.3751 | 700.5121 | -41.522 | 0.38319
30 | 0.14065 | 371.9962 | -180.3732 | 413.4194 | -25.8678 | 0.12782
31 | 0.36028 | 113.2683 | -116.0042 | 162.1317 | -45.6837 | 0.29177
32 | 0.14565 | 163.1511 | 107.2968 | 195.2713 | 33.331 | 0.27227
33 | 0.10724 | 203.1499 | 87.3024 | 221.1145 | 23.2553 | 0.073
34 | 0.13547 | 96.2274 | 294.1347 | 309.4753 | 71.8843 | 0.13128
35 | 0.41822 | 389.0508 | 711.3897 | 810.8242 | 61.3263 | 0.24109
36 | 0.14427 | 1444.0123 | 526.0516 | 1536.8481 | 20.0166 | 0.03924
37 | 0.38433 | 1256.5613 | 313.1683 | 1294.9984 | 13.9945 | 0.12873
38 | 0.25018 | 687.4356 | -571.4555 | 893.9402 | -39.7363 | 0.20641
39 | 0.13768 | 1029.0434 | 243.5444 | 1057.4706 | 13.3152 | 0.062018
40 | 0.22271 | 721.1603 | 618.002 | 949.7361 | 40.5951 | 0.18999
41 | 0.42724 | 1045.0037 | -90.2902 | 1048.897 | -4.9382 | 0.28788
42 | 0.13733 | 654.4184 | 167.0354 | 675.3993 | 14.3186 | 0.10432
43 | 0.35995 | 1146.9368 | -224.3166 | 1168.6667 | -11.0662 | 0.24173
44 | 0.16276 | 181.934 | -356.87 | 400.5698 | -62.9873 | 0.25764
45 | 0.11213 | 159.8888 | 11.7496 | 160.3199 | 4.2029 | 0.17129
46 | 0.21085 | 239.0664 | 230.7139 | 332.2374 | 43.9814 | 0.52647
47 | 0.41068 | 606.5549 | -348.5168 | 699.5518 | -29.881 | 0.50307
48 | 0.15914 | 430.436 | -21.9762 | 430.9966 | -2.9227 | 0.32744
49 | 0.33815 | 314.7922 | -124.454 | 338.501 | -21.5715 | 0.66634
50 | 0.37236 | 209.6027 | -208.6521 | 295.7516 | -44.8698 | 0.98852

## PQ28a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 29.867 | 92.058 | 96.7818 | 72.025 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1133.601 | -778.5333 | 1375.1964 | -34.4805 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ28a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3195 | 154.4967 | 154.5141 | 89.1399 | 0
2 | 0 | 2.8863 | 198.876 | 198.8969 | 89.1685 | 0
3 | 0 | 3.836 | 303.5494 | 303.5737 | 89.276 | 0
4 | 0 | 5.2114 | 415.2307 | 415.2634 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.155 | 537.68 | 537.7276 | 89.2376 | 0
6 | 0 | 9.9738 | 676.4683 | 676.5418 | 89.1553 | 0
7 | 0 | 14.2937 | 840.5728 | 840.6944 | 89.0258 | 0
8 | 0 | 21.5799 | 1045.8984 | 1046.121 | 88.818 | 0
9 | 0 | 35.676 | 1324.1381 | 1324.6186 | 88.4567 | 0
10 | 0 | 69.2316 | 1749.6321 | 1751.0013 | 87.734 | 0
11 | 0 | 180.0332 | 2547.8268 | 2554.1796 | 85.9581 | 0
12 | 0 | 916.8595 | 4829.3355 | 4915.5989 | 79.2502 | 0
13 | 0 | 14670.1372 | -5471.4781 | 15657.2666 | -20.4539 | 0
14 | 0 | 994.7585 | -2827.3609 | 2997.2511 | -70.6165 | 0
15 | 0 | 388.2724 | -1177.9762 | 1240.3158 | -71.7573 | 0
16 | 0 | 250.3882 | -498.7828 | 558.1026 | -63.3434 | 0
17 | 0 | 201.3671 | -99.3847 | 224.5574 | -26.2686 | 0
18 | 0 | 182.6339 | 185.7084 | 260.4664 | 45.4782 | 0
19 | 0 | 178.2434 | 416.1017 | 452.6713 | 66.8114 | 0
20 | 0 | 182.564 | 619.0988 | 645.4556 | 73.5699 | 0
21 | 0 | 193.52 | 809.6733 | 832.4787 | 76.5579 | 0
22 | 0 | 210.6691 | 997.4207 | 1019.4261 | 78.0736 | 0
23 | 0 | 234.7908 | 1188.861 | 1211.8239 | 78.8283 | 0
24 | 0 | 264.5159 | 1389.5418 | 1414.4946 | 79.222 | 0
25 | 0 | 302.2959 | 1609.3535 | 1637.4986 | 79.3617 | 0
26 | 0 | 352.4231 | 1854.6076 | 1887.7954 | 79.2406 | 0
27 | 0 | 418.8419 | 2134.7066 | 2175.4082 | 78.8992 | 0
28 | 0 | 508.5519 | 2463.0031 | 2514.9571 | 78.3337 | 0
29 | 0 | 633.3801 | 2858.7653 | 2928.0897 | 77.5075 | 0
30 | 0 | 814.4587 | 3351.0833 | 3448.6377 | 76.3395 | 0
31 | 0 | 1092.1232 | 3986.2345 | 4133.1342 | 74.6784 | 0
32 | 0 | 1551.126 | 4840.6882 | 5083.1342 | 72.2327 | 0
33 | 0 | 2392.4065 | 6042.4553 | 6498.8364 | 68.3998 | 0
34 | 0 | 4173.8114 | 7766.8336 | 8817.2788 | 61.7469 | 0
35 | 0 | 8672.7935 | 9720.3016 | 13026.9571 | 48.2595 | 0
36 | 0 | 18774.1569 | 5615.1219 | 19595.8812 | 16.6513 | 0
37 | 0 | 15491.6447 | -9441.8211 | 18142.1895 | -31.3614 | 0
38 | 0 | 6118.692 | -9819.7774 | 11570.0656 | -58.073 | 0
39 | 0 | 2727.5525 | -7296.0662 | 7789.2313 | -69.5023 | 0
40 | 0 | 1449.7067 | -5482.2009 | 5670.6416 | -75.1878 | 0
41 | 0 | 877.6139 | -4251.9474 | 4341.5738 | -78.3378 | 0
42 | 0 | 589.1379 | -3373.5505 | 3424.606 | -80.0941 | 0
43 | 0 | 434.1725 | -2708.9811 | 2743.5533 | -80.8946 | 0
44 | 0 | 351.1113 | -2179.6142 | 2207.7131 | -80.8489 | 0
45 | 0 | 311.5598 | -1738.3392 | 1766.0387 | -79.8389 | 0
46 | 0 | 302.023 | -1355.3999 | 1388.6421 | -77.438 | 0
47 | 0 | 316.1601 | -1010.7149 | 1059.0099 | -72.6299 | 0
48 | 0 | 351.8268 | -690.0919 | 774.6024 | -62.9863 | 0
49 | 0 | 409.8444 | -382.6797 | 560.7283 | -43.0369 | 0
50 | 0 | 493.5825 | -79.9986 | 500.0235 | -9.2063 | 0

## PQ29a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0143 | 16.3017 | 29.3149 | 33.5427 | 60.922 | 290.1589
2 | 0.38569 | 13.766 | 50.88 | 52.7093 | 74.8606 | 2.6096
3 | 0.19628 | 17.6882 | 71.8534 | 73.9985 | 76.1704 | 0.93544
4 | 0.26304 | 106.7208 | -54.6245 | 119.8881 | -27.1054 | 1.0948
5 | 0.7112 | 71.1687 | 53.9553 | 89.3094 | 37.1669 | 2.3857
6 | 0.10533 | 129.1328 | 94.9019 | 160.2549 | 36.3128 | 0.28701
7 | 0.52882 | 213.7237 | 193.0358 | 287.9942 | 42.0884 | 1.3197
8 | 0.21557 | 125.3414 | 156.2369 | 200.3008 | 51.2616 | 0.73732
9 | 0.13002 | 116.2464 | -3.4037 | 116.2962 | -1.6772 | 0.22009
10 | 0.29068 | 312.6247 | 329.9601 | 454.5414 | 46.5453 | 0.55171
11 | 0.6102 | 550.7799 | 155.3953 | 572.2816 | 15.7557 | 1.0096
12 | 0.13153 | 422.3187 | 312.2696 | 525.2289 | 36.4798 | 0.16609
13 | 0.60645 | 521.9145 | 150.9084 | 543.2937 | 16.1269 | 0.97363
14 | 0.26573 | 366.0159 | 116.4549 | 384.0955 | 17.6495 | 0.67884
15 | 0.26585 | 312.1211 | 149.4955 | 346.0758 | 25.5928 | 0.57799
16 | 0.43599 | 183.7789 | 264.4232 | 322.016 | 55.2 | 1.7575
17 | 0.62349 | 201.0852 | 46.4968 | 206.391 | 13.0196 | 3.1391
18 | 0.11043 | 97.3297 | 32.884 | 102.7347 | 18.6681 | 0.61771
19 | 0.4709 | 135.4553 | 64.2816 | 149.9342 | 25.3871 | 1.5054
20 | 0.1676 | 188.5528 | -48.1989 | 194.6158 | -14.3392 | 0.48847
21 | 0.11112 | 61.1059 | -74.7525 | 96.5498 | -50.736 | 0.21608
22 | 0.12685 | 213.0418 | 4.577 | 213.0909 | 1.2308 | 0.20356
23 | 0.44212 | 113.5524 | -13.0099 | 114.2953 | -6.536 | 0.49869
24 | 0.11529 | 121.8705 | 52.4946 | 132.6955 | 23.3035 | 0.11355
25 | 0.38984 | 149.9433 | 89.0506 | 174.3932 | 30.7059 | 0.34618
26 | 0.12599 | 283.635 | 164.1418 | 327.7062 | 30.0583 | 0.13644
27 | 0.11635 | 564.106 | -60.3073 | 567.3205 | -6.1022 | 0.093524
28 | 0.25969 | 1546.0381 | 145.324 | 1552.8531 | 5.3699 | 0.17884
29 | 0.47966 | 270.4022 | -542.1294 | 605.8231 | -63.491 | 0.35083
30 | 0.13727 | 371.9962 | -180.3732 | 413.4194 | -25.8678 | 0.11712
31 | 0.37055 | 113.2578 | -116.0052 | 162.1251 | -45.6866 | 0.37378
32 | 0.1495 | 163.1511 | 107.2968 | 195.2713 | 33.331 | 0.29656
33 | 0.1049 | 203.5513 | 79.268 | 218.4412 | 21.2772 | 0.05977
34 | 0.16428 | 96.2274 | 294.1347 | 309.4753 | 71.8843 | 0.24545
35 | 0.38754 | 389.0508 | 711.3897 | 810.8242 | 61.3263 | 0.19594
36 | 0.14427 | 1444.0123 | 526.0516 | 1536.8481 | 20.0166 | 0.03924
37 | 0.44204 | 1256.5613 | 313.1683 | 1294.9984 | 13.9945 | 0.18257
38 | 0.22124 | 687.4356 | -571.4555 | 893.9402 | -39.7363 | 0.16828
39 | 0.13768 | 1029.0434 | 243.5444 | 1057.4706 | 13.3152 | 0.062018
40 | 0.2598 | 721.1603 | 618.002 | 949.7361 | 40.5951 | 0.24372
41 | 0.33626 | 1045.0037 | -90.2902 | 1048.897 | -4.9382 | 0.18218
42 | 0.12089 | 654.4184 | 167.0354 | 675.3993 | 14.3186 | 0.072354
43 | 0.29541 | 1088.8458 | -158.3954 | 1100.3065 | -8.2768 | 0.17872
44 | 0.12421 | 181.934 | -356.87 | 400.5698 | -62.9873 | 0.15628
45 | 0.10716 | 119.3017 | 50.3889 | 129.5065 | 22.8975 | 0.12619
46 | 0.16442 | 239.0664 | 230.7139 | 332.2374 | 43.9814 | 0.32353
47 | 0.29131 | 568.2655 | -212.7425 | 606.7826 | -20.5245 | 0.40282
48 | 0.1245 | 430.436 | -21.9762 | 430.9966 | -2.9227 | 0.23878
49 | 0.23418 | 69.327 | 43.9451 | 82.0817 | 32.3699 | 0.91118
50 | 0.22441 | 209.6027 | -208.6521 | 295.7516 | -44.8698 | 0.59233

## PQ29a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 29.867 | 92.058 | 96.7818 | 72.025 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 75.824 | 223.483 | 19.8332 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1106.158 | 301.0402 | 1146.3903 | 15.2243 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 113.3516 | 57.5659 | 127.1315 | 26.9239 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 743.8137 | 190.6836 | 767.8665 | 14.3787 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ29a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3195 | 154.4967 | 154.5141 | 89.1399 | 0
2 | 0 | 2.8863 | 198.876 | 198.8969 | 89.1685 | 0
3 | 0 | 3.836 | 303.5494 | 303.5737 | 89.276 | 0
4 | 0 | 5.2114 | 415.2307 | 415.2634 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.155 | 537.68 | 537.7276 | 89.2376 | 0
6 | 0 | 9.9738 | 676.4683 | 676.5418 | 89.1553 | 0
7 | 0 | 14.2937 | 840.5728 | 840.6944 | 89.0258 | 0
8 | 0 | 21.5799 | 1045.8984 | 1046.121 | 88.818 | 0
9 | 0 | 35.676 | 1324.1381 | 1324.6186 | 88.4567 | 0
10 | 0 | 69.2316 | 1749.6321 | 1751.0013 | 87.734 | 0
11 | 0 | 180.0332 | 2547.8268 | 2554.1796 | 85.9581 | 0
12 | 0 | 916.8595 | 4829.3355 | 4915.5989 | 79.2502 | 0
13 | 0 | 14670.1372 | -5471.4781 | 15657.2666 | -20.4539 | 0
14 | 0 | 994.7585 | -2827.3609 | 2997.2511 | -70.6165 | 0
15 | 0 | 388.2724 | -1177.9762 | 1240.3158 | -71.7573 | 0
16 | 0 | 250.3882 | -498.7828 | 558.1026 | -63.3434 | 0
17 | 0 | 201.3671 | -99.3847 | 224.5574 | -26.2686 | 0
18 | 0 | 182.6339 | 185.7084 | 260.4664 | 45.4782 | 0
19 | 0 | 178.2434 | 416.1017 | 452.6713 | 66.8114 | 0
20 | 0 | 182.564 | 619.0988 | 645.4556 | 73.5699 | 0
21 | 0 | 193.52 | 809.6733 | 832.4787 | 76.5579 | 0
22 | 0 | 210.6691 | 997.4207 | 1019.4261 | 78.0736 | 0
23 | 0 | 234.7908 | 1188.861 | 1211.8239 | 78.8283 | 0
24 | 0 | 264.5159 | 1389.5418 | 1414.4946 | 79.222 | 0
25 | 0 | 302.2959 | 1609.3535 | 1637.4986 | 79.3617 | 0
26 | 0 | 352.4231 | 1854.6076 | 1887.7954 | 79.2406 | 0
27 | 0 | 418.8419 | 2134.7066 | 2175.4082 | 78.8992 | 0
28 | 0 | 508.5519 | 2463.0031 | 2514.9571 | 78.3337 | 0
29 | 0 | 633.3801 | 2858.7653 | 2928.0897 | 77.5075 | 0
30 | 0 | 814.4587 | 3351.0833 | 3448.6377 | 76.3395 | 0
31 | 0 | 1094.8992 | 3992.4998 | 4139.9105 | 74.6643 | 0
32 | 0 | 1551.126 | 4840.6882 | 5083.1342 | 72.2327 | 0
33 | 0 | 2392.4065 | 6042.4553 | 6498.8364 | 68.3998 | 0
34 | 0 | 4173.8114 | 7766.8336 | 8817.2788 | 61.7469 | 0
35 | 0 | 8672.7935 | 9720.3016 | 13026.9571 | 48.2595 | 0
36 | 0 | 18774.1569 | 5615.1219 | 19595.8812 | 16.6513 | 0
37 | 0 | 15491.6447 | -9441.8211 | 18142.1895 | -31.3614 | 0
38 | 0 | 6118.692 | -9819.7774 | 11570.0656 | -58.073 | 0
39 | 0 | 2727.5525 | -7296.0662 | 7789.2313 | -69.5023 | 0
40 | 0 | 1449.7067 | -5482.2009 | 5670.6416 | -75.1878 | 0
41 | 0 | 877.6139 | -4251.9474 | 4341.5738 | -78.3378 | 0
42 | 0 | 589.1379 | -3373.5505 | 3424.606 | -80.0941 | 0
43 | 0 | 434.1725 | -2708.9811 | 2743.5533 | -80.8946 | 0
44 | 0 | 351.1113 | -2179.6142 | 2207.7131 | -80.8489 | 0
45 | 0 | 311.5598 | -1738.3392 | 1766.0387 | -79.8389 | 0
46 | 0 | 302.023 | -1355.3999 | 1388.6421 | -77.438 | 0
47 | 0 | 316.1601 | -1010.7149 | 1059.0099 | -72.6299 | 0
48 | 0 | 351.8268 | -690.0919 | 774.6024 | -62.9863 | 0
49 | 0 | 409.8444 | -382.6797 | 560.7283 | -43.0369 | 0
50 | 0 | 493.5825 | -79.9986 | 500.0235 | -9.2063 | 0

## PQ30a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.3017 | 29.3149 | 33.5427 | 60.922 | 289.8285
2 | 0.38569 | 13.766 | 50.88 | 52.7093 | 74.8606 | 2.6096
3 | 0.19628 | 17.6882 | 71.8534 | 73.9985 | 76.1704 | 0.93544
4 | 0.26304 | 106.7208 | -54.6245 | 119.8881 | -27.1054 | 1.0948
5 | 0.7112 | 71.1687 | 53.9553 | 89.3094 | 37.1669 | 2.3857
6 | 0.10533 | 129.1328 | 94.9019 | 160.2549 | 36.3128 | 0.28701
7 | 0.52882 | 213.7237 | 193.0358 | 287.9942 | 42.0884 | 1.3197
8 | 0.21557 | 125.3414 | 156.2369 | 200.3008 | 51.2616 | 0.73732
9 | 0.13002 | 116.2464 | -3.4037 | 116.2962 | -1.6772 | 0.22009
10 | 0.29068 | 312.6247 | 329.9601 | 454.5414 | 46.5453 | 0.55171
11 | 0.6102 | 550.7799 | 155.3953 | 572.2816 | 15.7557 | 1.0096
12 | 0.13153 | 422.3187 | 312.2696 | 525.2289 | 36.4798 | 0.16609
13 | 0.60645 | 521.9145 | 150.9084 | 543.2937 | 16.1269 | 0.97363
14 | 0.26573 | 366.0159 | 116.4549 | 384.0955 | 17.6495 | 0.67884
15 | 0.26585 | 312.1211 | 149.4955 | 346.0758 | 25.5928 | 0.57799
16 | 0.43599 | 183.7789 | 264.4232 | 322.016 | 55.2 | 1.7575
17 | 0.62349 | 201.0852 | 46.4968 | 206.391 | 13.0196 | 3.1391
18 | 0.11043 | 97.3297 | 32.884 | 102.7347 | 18.6681 | 0.61771
19 | 0.4709 | 135.4553 | 64.2816 | 149.9342 | 25.3871 | 1.5054
20 | 0.1676 | 188.5528 | -48.1989 | 194.6158 | -14.3392 | 0.48847
21 | 0.11112 | 61.1059 | -74.7525 | 96.5498 | -50.736 | 0.21608
22 | 0.12685 | 213.0418 | 4.577 | 213.0909 | 1.2308 | 0.20356
23 | 0.44212 | 113.5524 | -13.0099 | 114.2953 | -6.536 | 0.49869
24 | 0.11529 | 121.8705 | 52.4946 | 132.6955 | 23.3035 | 0.11355
25 | 0.38984 | 149.9433 | 89.0506 | 174.3932 | 30.7059 | 0.34618
26 | 0.12599 | 283.635 | 164.1418 | 327.7062 | 30.0583 | 0.13644
27 | 0.11635 | 564.106 | -60.3073 | 567.3205 | -6.1022 | 0.093524
28 | 0.25969 | 1546.0381 | 145.324 | 1552.8531 | 5.3699 | 0.17884
29 | 0.47966 | 270.4022 | -542.1294 | 605.8231 | -63.491 | 0.35083
30 | 0.13727 | 371.9962 | -180.3732 | 413.4194 | -25.8678 | 0.11712
31 | 0.37055 | 113.2578 | -116.0052 | 162.1251 | -45.6866 | 0.37378
32 | 0.1495 | 163.1511 | 107.2968 | 195.2713 | 33.331 | 0.29656
33 | 0.1049 | 203.5513 | 79.268 | 218.4412 | 21.2772 | 0.05977
34 | 0.16428 | 96.2274 | 294.1347 | 309.4753 | 71.8843 | 0.24545
35 | 0.38754 | 389.0508 | 711.3897 | 810.8242 | 61.3263 | 0.19594
36 | 0.14427 | 1444.0123 | 526.0516 | 1536.8481 | 20.0166 | 0.03924
37 | 0.44204 | 1256.5613 | 313.1683 | 1294.9984 | 13.9945 | 0.18257
38 | 0.22124 | 687.4356 | -571.4555 | 893.9402 | -39.7363 | 0.16828
39 | 0.13768 | 1029.0434 | 243.5444 | 1057.4706 | 13.3152 | 0.062018
40 | 0.2598 | 721.1603 | 618.002 | 949.7361 | 40.5951 | 0.24372
41 | 0.33626 | 1045.0037 | -90.2902 | 1048.897 | -4.9382 | 0.18218
42 | 0.12089 | 654.4184 | 167.0354 | 675.3993 | 14.3186 | 0.072354
43 | 0.29541 | 1088.8458 | -158.3954 | 1100.3065 | -8.2768 | 0.17872
44 | 0.12421 | 181.934 | -356.87 | 400.5698 | -62.9873 | 0.15628
45 | 0.10716 | 119.3017 | 50.3889 | 129.5065 | 22.8975 | 0.12619
46 | 0.16442 | 239.0664 | 230.7139 | 332.2374 | 43.9814 | 0.32353
47 | 0.29131 | 568.2655 | -212.7425 | 606.7826 | -20.5245 | 0.40282
48 | 0.1245 | 430.436 | -21.9762 | 430.9966 | -2.9227 | 0.23878
49 | 0.23418 | 69.327 | 43.9451 | 82.0817 | 32.3699 | 0.91118
50 | 0.22441 | 209.6027 | -208.6521 | 295.7516 | -44.8698 | 0.59233

## PQ30a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 29.867 | 92.058 | 96.7818 | 72.025 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 75.824 | 223.483 | 19.8332 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1106.158 | 301.0402 | 1146.3903 | 15.2243 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 113.3516 | 57.5659 | 127.1315 | 26.9239 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 743.8137 | 190.6836 | 767.8665 | 14.3787 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ30a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3195 | 154.4967 | 154.5141 | 89.1399 | 0
2 | 0 | 2.8863 | 198.876 | 198.8969 | 89.1685 | 0
3 | 0 | 3.836 | 303.5494 | 303.5737 | 89.276 | 0
4 | 0 | 5.2114 | 415.2307 | 415.2634 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.155 | 537.68 | 537.7276 | 89.2376 | 0
6 | 0 | 9.9738 | 676.4683 | 676.5418 | 89.1553 | 0
7 | 0 | 14.2937 | 840.5728 | 840.6944 | 89.0258 | 0
8 | 0 | 21.5799 | 1045.8984 | 1046.121 | 88.818 | 0
9 | 0 | 35.676 | 1324.1381 | 1324.6186 | 88.4567 | 0
10 | 0 | 69.2316 | 1749.6321 | 1751.0013 | 87.734 | 0
11 | 0 | 180.0332 | 2547.8268 | 2554.1796 | 85.9581 | 0
12 | 0 | 916.8595 | 4829.3355 | 4915.5989 | 79.2502 | 0
13 | 0 | 14670.1372 | -5471.4781 | 15657.2666 | -20.4539 | 0
14 | 0 | 994.7585 | -2827.3609 | 2997.2511 | -70.6165 | 0
15 | 0 | 388.2724 | -1177.9762 | 1240.3158 | -71.7573 | 0
16 | 0 | 250.3882 | -498.7828 | 558.1026 | -63.3434 | 0
17 | 0 | 201.3671 | -99.3847 | 224.5574 | -26.2686 | 0
18 | 0 | 182.6339 | 185.7084 | 260.4664 | 45.4782 | 0
19 | 0 | 178.2434 | 416.1017 | 452.6713 | 66.8114 | 0
20 | 0 | 182.564 | 619.0988 | 645.4556 | 73.5699 | 0
21 | 0 | 193.52 | 809.6733 | 832.4787 | 76.5579 | 0
22 | 0 | 210.6691 | 997.4207 | 1019.4261 | 78.0736 | 0
23 | 0 | 234.7908 | 1188.861 | 1211.8239 | 78.8283 | 0
24 | 0 | 264.5159 | 1389.5418 | 1414.4946 | 79.222 | 0
25 | 0 | 302.2959 | 1609.3535 | 1637.4986 | 79.3617 | 0
26 | 0 | 352.4231 | 1854.6076 | 1887.7954 | 79.2406 | 0
27 | 0 | 418.8419 | 2134.7066 | 2175.4082 | 78.8992 | 0
28 | 0 | 508.5519 | 2463.0031 | 2514.9571 | 78.3337 | 0
29 | 0 | 633.3801 | 2858.7653 | 2928.0897 | 77.5075 | 0
30 | 0 | 814.4587 | 3351.0833 | 3448.6377 | 76.3395 | 0
31 | 0 | 1094.8992 | 3992.4998 | 4139.9105 | 74.6643 | 0
32 | 0 | 1551.126 | 4840.6882 | 5083.1342 | 72.2327 | 0
33 | 0 | 2392.4065 | 6042.4553 | 6498.8364 | 68.3998 | 0
34 | 0 | 4173.8114 | 7766.8336 | 8817.2788 | 61.7469 | 0
35 | 0 | 8672.7935 | 9720.3016 | 13026.9571 | 48.2595 | 0
36 | 0 | 18774.1569 | 5615.1219 | 19595.8812 | 16.6513 | 0
37 | 0 | 15491.6447 | -9441.8211 | 18142.1895 | -31.3614 | 0
38 | 0 | 6118.692 | -9819.7774 | 11570.0656 | -58.073 | 0
39 | 0 | 2727.5525 | -7296.0662 | 7789.2313 | -69.5023 | 0
40 | 0 | 1449.7067 | -5482.2009 | 5670.6416 | -75.1878 | 0
41 | 0 | 877.6139 | -4251.9474 | 4341.5738 | -78.3378 | 0
42 | 0 | 589.1379 | -3373.5505 | 3424.606 | -80.0941 | 0
43 | 0 | 434.1725 | -2708.9811 | 2743.5533 | -80.8946 | 0
44 | 0 | 351.1113 | -2179.6142 | 2207.7131 | -80.8489 | 0
45 | 0 | 311.5598 | -1738.3392 | 1766.0387 | -79.8389 | 0
46 | 0 | 302.023 | -1355.3999 | 1388.6421 | -77.438 | 0
47 | 0 | 316.1601 | -1010.7149 | 1059.0099 | -72.6299 | 0
48 | 0 | 351.8268 | -690.0919 | 774.6024 | -62.9863 | 0
49 | 0 | 409.8444 | -382.6797 | 560.7283 | -43.0369 | 0
50 | 0 | 493.5825 | -79.9986 | 500.0235 | -9.2063 | 0

## PQ31a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0186 | 19.4721 | 31.1245 | 36.7137 | 57.969 | 336.0937
2 | 0.42723 | 17.0936 | 56.3663 | 58.9012 | 73.1296 | 1.7541
3 | 0.21301 | 34.2289 | 80.7696 | 87.7231 | 67.0335 | 0.61367
4 | 0.23855 | 94.6258 | -61.7628 | 112.9986 | -33.1327 | 0.62951
5 | 0.71877 | 77.7497 | 51.7764 | 93.412 | 33.6611 | 1.4601
6 | 0.10567 | 146.7777 | 87.8217 | 171.0448 | 30.8934 | 0.17688
7 | 0.4783 | 267.6736 | 180.7075 | 322.9619 | 34.0234 | 0.83992
8 | 0.16051 | 147.7037 | 160.0483 | 217.7885 | 47.297 | 0.32679
9 | 0.12773 | 204.6194 | 197.0434 | 284.069 | 43.9194 | 0.10437
10 | 0.2273 | 409.4622 | 323.6753 | 521.9435 | 38.326 | 0.3446
11 | 0.46886 | 561.932 | 370.0036 | 672.8078 | 33.3629 | 0.54849
12 | 0.10775 | 510.8362 | 275.2285 | 580.2623 | 28.3149 | 0.091701
13 | 0.42615 | 560.4791 | 81.4396 | 566.3649 | 8.2674 | 0.60003
14 | 0.18098 | 385.3593 | 97.383 | 397.4736 | 14.1821 | 0.40497
15 | 0.23338 | 322.3434 | 159.6557 | 359.7155 | 26.3491 | 0.42879
16 | 0.28045 | 128.4496 | 287.4839 | 314.875 | 65.9246 | 0.80986
17 | 1.1032 | 435.6918 | 232.2581 | 493.7319 | 28.0611 | 3.4789
18 | 0.11123 | 145.1303 | 25.5066 | 147.3546 | 9.9679 | 0.61244
19 | 0.37991 | 111.1227 | 46.3062 | 120.3848 | 22.6221 | 1.7563
20 | 0.15931 | 177.923 | -33.7855 | 181.1024 | -10.7518 | 0.5395
21 | 0.11039 | 61.8548 | -73.2403 | 95.8654 | -49.8174 | 0.22885
22 | 0.12334 | 209.2703 | 2.1829 | 209.2817 | 0.59764 | 0.18874
23 | 0.43863 | 112.616 | -14.2188 | 113.5101 | -7.1961 | 0.43874
24 | 0.11568 | 123.3245 | 50.3496 | 133.2067 | 22.2087 | 0.094104
25 | 0.39257 | 154.1626 | 85.9455 | 176.5014 | 29.1396 | 0.25812
26 | 0.12444 | 300.4033 | 151.5897 | 336.4841 | 26.7765 | 0.097607
27 | 0.11629 | 540.6192 | -121.3105 | 554.0626 | -12.6472 | 0.07255
28 | 0.22148 | 1449.631 | -370.5395 | 1496.2384 | -14.3383 | 0.11971
29 | 0.44711 | 417.478 | -462.8512 | 623.313 | -47.9505 | 0.24591
30 | 0.13509 | 345.4742 | -195.4664 | 396.9377 | -29.5008 | 0.096708
31 | 0.35025 | 105.8595 | -115.3758 | 156.5817 | -47.463 | 0.239
32 | 0.15652 | 174.3527 | 101.1237 | 201.5561 | 30.1135 | 0.3143
33 | 0.11214 | 214.646 | 73.009 | 226.7227 | 18.7851 | 0.097432
34 | 0.16392 | 127.9528 | 326.9113 | 351.0598 | 68.6247 | 0.2227
35 | 0.70711 | 307.5578 | 1072.3517 | 1115.585 | 73.9967 | 0.71153
36 | 0.14737 | 968.3022 | -140.0747 | 978.3813 | -8.2313 | 0.13178
37 | 0.38134 | 184.3391 | 258.756 | 317.7036 | 54.5337 | 0.58014
38 | 0.35937 | 452.906 | 370.8016 | 585.3355 | 39.3078 | 0.82409
39 | 0.18814 | 513.2961 | 264.8541 | 577.599 | 27.2931 | 0.42742
40 | 0.21844 | 391.9554 | -40.1506 | 394.0064 | -5.8488 | 0.42457
41 | 0.30601 | 138.0516 | -134.9582 | 193.0595 | -44.3508 | 1.1962
42 | 0.1121 | 60.6727 | -82.0855 | 102.0745 | -53.5304 | 0.39845
43 | 0.28465 | 203.1117 | -149.5399 | 252.2232 | -36.3622 | 0.63763
44 | 0.23799 | 305.039 | -480.8691 | 569.4593 | -57.611 | 0.48146
45 | 0.12123 | 147.3227 | -209.7784 | 256.3415 | -54.9205 | 0.17581
46 | 0.11793 | 118.9852 | -80.5248 | 143.6723 | -34.0887 | 0.23435
47 | 0.24294 | 582.3881 | 88.7049 | 589.1048 | 8.6603 | 0.2253
48 | 0.10598 | 109.1182 | -110.5205 | 155.3112 | -45.3658 | 0.091587
49 | 0.23117 | 603.5463 | 46.4584 | 605.3317 | 4.4017 | 0.16718
50 | 0.156 | 160.6154 | -488.8427 | 514.5527 | -71.8114 | 0.16672

## PQ31a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 576.9702 | 371.7113 | 686.341 | 32.7915 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 169.7687 | 218.7365 | 276.8882 | 52.1838 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 349.3946 | -207.1445 | 406.184 | -30.6623 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 926.0829 | 460.0271 | 1034.0476 | 26.4157 | 0
37 | 0.28 | 117.3834 | 243.8611 | 270.642 | 64.296 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | 657.5381 | 771.325 | 58.4823 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 110.7924 | -90.3408 | 142.956 | -39.194 | 0
47 | 0.22 | 705.1355 | -83.5443 | 710.0674 | -6.7569 | 0
48 | 0.1 | 100.5869 | -115.5308 | 153.1832 | -48.9555 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | -70.9335 | 690.627 | -5.8952 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ31a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.4249 | 285.0636 | 285.0979 | 89.1107 | 0
2 | 0 | 5.1463 | 337.6887 | 337.7279 | 89.1269 | 0
3 | 0 | 6.4641 | 522.3488 | 522.3888 | 89.291 | 0
4 | 0 | 8.499 | 729.1281 | 729.1776 | 89.3322 | 0
5 | 0 | 11.7024 | 972.0044 | 972.0748 | 89.3102 | 0
6 | 0 | 17.1122 | 1274.5901 | 1274.7049 | 89.2308 | 0
7 | 0 | 27.3609 | 1681.8493 | 1682.0719 | 89.068 | 0
8 | 0 | 50.5785 | 2293.5608 | 2294.1185 | 88.7367 | 0
9 | 0 | 119.7598 | 3387.9652 | 3390.0812 | 87.9755 | 0
10 | 0 | 474.0978 | 6145.9646 | 6164.2234 | 85.589 | 0
11 | 0 | 15404.6737 | 26336.3691 | 30510.7901 | 59.6758 | 0
12 | 0 | 1763.1752 | -8347.4336 | 8531.6138 | -78.0731 | 0
13 | 0 | 488.3602 | -3507.3459 | 3541.1822 | -82.0731 | 0
14 | 0 | 284.3085 | -2010.2746 | 2030.2796 | -81.9502 | 0
15 | 0 | 219.1654 | -1243.3095 | 1262.4786 | -80.0028 | 0
16 | 0 | 195.4152 | -747.8018 | 772.9131 | -75.355 | 0
17 | 0 | 190.1573 | -378.4632 | 423.5495 | -63.3229 | 0
18 | 0 | 196.0862 | -73.6331 | 209.4555 | -20.5819 | 0
19 | 0 | 210.9198 | 198.6962 | 289.7711 | 43.2907 | 0
20 | 0 | 234.6544 | 458.4274 | 514.9936 | 62.8935 | 0
21 | 0 | 269.0165 | 720.6253 | 769.2013 | 69.5289 | 0
22 | 0 | 317.7326 | 999.3166 | 1048.6122 | 72.3619 | 0
23 | 0 | 387.9084 | 1309.7948 | 1366.029 | 73.5028 | 0
24 | 0 | 489.2966 | 1672.4793 | 1742.5838 | 73.6928 | 0
25 | 0 | 646.042 | 2123.7244 | 2219.8143 | 73.0801 | 0
26 | 0 | 911.4568 | 2716.8599 | 2865.6729 | 71.4543 | 0
27 | 0 | 1412.7189 | 3547.7454 | 3818.6742 | 68.2875 | 0
28 | 0 | 2529.6503 | 4769.8868 | 5399.162 | 62.0613 | 0
29 | 0 | 5623.104 | 6245.3657 | 8403.8022 | 48.0013 | 0
30 | 0 | 12835.4963 | 2560.1062 | 13088.3196 | 11.2799 | 0
31 | 0 | 8249.6229 | -6747.6148 | 10657.7007 | -39.2808 | 0
32 | 0 | 3019.2866 | -5673.7478 | 6427.0915 | -61.9803 | 0
33 | 0 | 1395.6715 | -4014.3048 | 4250.0049 | -70.8287 | 0
34 | 0 | 798.9134 | -2919.9009 | 3027.2238 | -74.6978 | 0
35 | 0 | 537.1205 | -2175.7737 | 2241.0912 | -76.133 | 0
36 | 0 | 411.3987 | -1630.6155 | 1681.7121 | -75.84 | 0
37 | 0 | 351.5773 | -1203.2357 | 1253.5481 | -73.712 | 0
38 | 0 | 328.8769 | -848.4971 | 910.004 | -68.8137 | 0
39 | 0 | 330.3921 | -539.3981 | 632.5419 | -58.5117 | 0
40 | 0 | 350.3715 | -258.7084 | 435.5344 | -36.4415 | 0
41 | 0 | 386.6885 | 5.5712 | 386.7286 | 0.82544 | 0
42 | 0 | 439.5316 | 262.2485 | 511.8225 | 30.8226 | 0
43 | 0 | 510.856 | 518.4373 | 727.84 | 45.422 | 0
44 | 0 | 604.4804 | 780.0972 | 986.8881 | 52.2287 | 0
45 | 0 | 726.2877 | 1052.5787 | 1278.8338 | 55.394 | 0
46 | 0 | 885.0544 | 1340.5748 | 1606.3817 | 56.567 | 0
47 | 0 | 1093.6031 | 1647.8236 | 1977.6982 | 56.4292 | 0
48 | 0 | 1370.5177 | 1975.8748 | 2404.6622 | 55.2538 | 0
49 | 0 | 1742.679 | 2321.5193 | 2902.8231 | 53.1058 | 0
50 | 0 | 2248.1537 | 2670.7409 | 3490.9958 | 49.9103 | 0

## PQ32a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.01 | 19.4721 | 31.1245 | 36.7137 | 57.969 | 335.6907
2 | 0.42723 | 17.0936 | 56.3663 | 58.9012 | 73.1296 | 1.7541
3 | 0.21301 | 34.2289 | 80.7696 | 87.7231 | 67.0335 | 0.61367
4 | 0.23855 | 94.6258 | -61.7628 | 112.9986 | -33.1327 | 0.62951
5 | 0.71877 | 77.7497 | 51.7764 | 93.412 | 33.6611 | 1.4601
6 | 0.10567 | 146.7777 | 87.8217 | 171.0448 | 30.8934 | 0.17688
7 | 0.4783 | 267.6736 | 180.7075 | 322.9619 | 34.0234 | 0.83992
8 | 0.16051 | 147.7037 | 160.0483 | 217.7885 | 47.297 | 0.32679
9 | 0.12773 | 204.6194 | 197.0434 | 284.069 | 43.9194 | 0.10437
10 | 0.2273 | 409.4622 | 323.6753 | 521.9435 | 38.326 | 0.3446
11 | 0.46886 | 561.932 | 370.0036 | 672.8078 | 33.3629 | 0.54849
12 | 0.10775 | 510.8362 | 275.2285 | 580.2623 | 28.3149 | 0.091701
13 | 0.42615 | 560.4791 | 81.4396 | 566.3649 | 8.2674 | 0.60003
14 | 0.18098 | 385.3593 | 97.383 | 397.4736 | 14.1821 | 0.40497
15 | 0.23338 | 322.3434 | 159.6557 | 359.7155 | 26.3491 | 0.42879
16 | 0.28045 | 128.4496 | 287.4839 | 314.875 | 65.9246 | 0.80986
17 | 1.1032 | 435.6918 | 232.2581 | 493.7319 | 28.0611 | 3.4789
18 | 0.11123 | 145.1303 | 25.5066 | 147.3546 | 9.9679 | 0.61244
19 | 0.37991 | 111.1227 | 46.3062 | 120.3848 | 22.6221 | 1.7563
20 | 0.15931 | 177.923 | -33.7855 | 181.1024 | -10.7518 | 0.5395
21 | 0.11039 | 61.8548 | -73.2403 | 95.8654 | -49.8174 | 0.22885
22 | 0.12334 | 209.2703 | 2.1829 | 209.2817 | 0.59764 | 0.18874
23 | 0.43863 | 112.616 | -14.2188 | 113.5101 | -7.1961 | 0.43874
24 | 0.11568 | 123.3245 | 50.3496 | 133.2067 | 22.2087 | 0.094104
25 | 0.39257 | 154.1626 | 85.9455 | 176.5014 | 29.1396 | 0.25812
26 | 0.12444 | 300.4033 | 151.5897 | 336.4841 | 26.7765 | 0.097607
27 | 0.11629 | 540.6192 | -121.3105 | 554.0626 | -12.6472 | 0.07255
28 | 0.22148 | 1449.631 | -370.5395 | 1496.2384 | -14.3383 | 0.11971
29 | 0.44711 | 417.478 | -462.8512 | 623.313 | -47.9505 | 0.24591
30 | 0.13509 | 345.4742 | -195.4664 | 396.9377 | -29.5008 | 0.096708
31 | 0.35025 | 105.8595 | -115.3758 | 156.5817 | -47.463 | 0.239
32 | 0.15652 | 174.3527 | 101.1237 | 201.5561 | 30.1135 | 0.3143
33 | 0.11214 | 214.646 | 73.009 | 226.7227 | 18.7851 | 0.097432
34 | 0.16392 | 127.9528 | 326.9113 | 351.0598 | 68.6247 | 0.2227
35 | 0.70711 | 307.5578 | 1072.3517 | 1115.585 | 73.9967 | 0.71153
36 | 0.14737 | 968.3022 | -140.0747 | 978.3813 | -8.2313 | 0.13178
37 | 0.38134 | 184.3391 | 258.756 | 317.7036 | 54.5337 | 0.58014
38 | 0.35937 | 452.906 | 370.8016 | 585.3355 | 39.3078 | 0.82409
39 | 0.18814 | 513.2961 | 264.8541 | 577.599 | 27.2931 | 0.42742
40 | 0.21844 | 391.9554 | -40.1506 | 394.0064 | -5.8488 | 0.42457
41 | 0.30601 | 138.0516 | -134.9582 | 193.0595 | -44.3508 | 1.1962
42 | 0.1121 | 60.6727 | -82.0855 | 102.0745 | -53.5304 | 0.39845
43 | 0.28465 | 203.1117 | -149.5399 | 252.2232 | -36.3622 | 0.63763
44 | 0.23799 | 305.039 | -480.8691 | 569.4593 | -57.611 | 0.48146
45 | 0.12123 | 147.3227 | -209.7784 | 256.3415 | -54.9205 | 0.17581
46 | 0.11793 | 118.9852 | -80.5248 | 143.6723 | -34.0887 | 0.23435
47 | 0.24294 | 582.3881 | 88.7049 | 589.1048 | 8.6603 | 0.2253
48 | 0.10598 | 109.1182 | -110.5205 | 155.3112 | -45.3658 | 0.091587
49 | 0.23117 | 603.5463 | 46.4584 | 605.3317 | 4.4017 | 0.16718
50 | 0.156 | 160.6154 | -488.8427 | 514.5527 | -71.8114 | 0.16672

## PQ32a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 576.9702 | 371.7113 | 686.341 | 32.7915 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 169.7687 | 218.7365 | 276.8882 | 52.1838 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 349.3946 | -207.1445 | 406.184 | -30.6623 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 926.0829 | 460.0271 | 1034.0476 | 26.4157 | 0
37 | 0.28 | 117.3834 | 243.8611 | 270.642 | 64.296 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | 657.5381 | 771.325 | 58.4823 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 110.7924 | -90.3408 | 142.956 | -39.194 | 0
47 | 0.22 | 705.1355 | -83.5443 | 710.0674 | -6.7569 | 0
48 | 0.1 | 100.5869 | -115.5308 | 153.1832 | -48.9555 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | -70.9335 | 690.627 | -5.8952 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ32a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.4249 | 285.0636 | 285.0979 | 89.1107 | 0
2 | 0 | 5.1463 | 337.6887 | 337.7279 | 89.1269 | 0
3 | 0 | 6.4641 | 522.3488 | 522.3888 | 89.291 | 0
4 | 0 | 8.499 | 729.1281 | 729.1776 | 89.3322 | 0
5 | 0 | 11.7024 | 972.0044 | 972.0748 | 89.3102 | 0
6 | 0 | 17.1122 | 1274.5901 | 1274.7049 | 89.2308 | 0
7 | 0 | 27.3609 | 1681.8493 | 1682.0719 | 89.068 | 0
8 | 0 | 50.5785 | 2293.5608 | 2294.1185 | 88.7367 | 0
9 | 0 | 119.7598 | 3387.9652 | 3390.0812 | 87.9755 | 0
10 | 0 | 474.0978 | 6145.9646 | 6164.2234 | 85.589 | 0
11 | 0 | 15404.6737 | 26336.3691 | 30510.7901 | 59.6758 | 0
12 | 0 | 1763.1752 | -8347.4336 | 8531.6138 | -78.0731 | 0
13 | 0 | 488.3602 | -3507.3459 | 3541.1822 | -82.0731 | 0
14 | 0 | 284.3085 | -2010.2746 | 2030.2796 | -81.9502 | 0
15 | 0 | 219.1654 | -1243.3095 | 1262.4786 | -80.0028 | 0
16 | 0 | 195.4152 | -747.8018 | 772.9131 | -75.355 | 0
17 | 0 | 190.1573 | -378.4632 | 423.5495 | -63.3229 | 0
18 | 0 | 196.0862 | -73.6331 | 209.4555 | -20.5819 | 0
19 | 0 | 210.9198 | 198.6962 | 289.7711 | 43.2907 | 0
20 | 0 | 234.6544 | 458.4274 | 514.9936 | 62.8935 | 0
21 | 0 | 269.0165 | 720.6253 | 769.2013 | 69.5289 | 0
22 | 0 | 317.7326 | 999.3166 | 1048.6122 | 72.3619 | 0
23 | 0 | 387.9084 | 1309.7948 | 1366.029 | 73.5028 | 0
24 | 0 | 489.2966 | 1672.4793 | 1742.5838 | 73.6928 | 0
25 | 0 | 646.042 | 2123.7244 | 2219.8143 | 73.0801 | 0
26 | 0 | 911.4568 | 2716.8599 | 2865.6729 | 71.4543 | 0
27 | 0 | 1412.7189 | 3547.7454 | 3818.6742 | 68.2875 | 0
28 | 0 | 2529.6503 | 4769.8868 | 5399.162 | 62.0613 | 0
29 | 0 | 5623.104 | 6245.3657 | 8403.8022 | 48.0013 | 0
30 | 0 | 12835.4963 | 2560.1062 | 13088.3196 | 11.2799 | 0
31 | 0 | 8249.6229 | -6747.6148 | 10657.7007 | -39.2808 | 0
32 | 0 | 3019.2866 | -5673.7478 | 6427.0915 | -61.9803 | 0
33 | 0 | 1395.6715 | -4014.3048 | 4250.0049 | -70.8287 | 0
34 | 0 | 798.9134 | -2919.9009 | 3027.2238 | -74.6978 | 0
35 | 0 | 537.1205 | -2175.7737 | 2241.0912 | -76.133 | 0
36 | 0 | 411.3987 | -1630.6155 | 1681.7121 | -75.84 | 0
37 | 0 | 351.5773 | -1203.2357 | 1253.5481 | -73.712 | 0
38 | 0 | 328.8769 | -848.4971 | 910.004 | -68.8137 | 0
39 | 0 | 330.3921 | -539.3981 | 632.5419 | -58.5117 | 0
40 | 0 | 350.3715 | -258.7084 | 435.5344 | -36.4415 | 0
41 | 0 | 386.6885 | 5.5712 | 386.7286 | 0.82544 | 0
42 | 0 | 439.5316 | 262.2485 | 511.8225 | 30.8226 | 0
43 | 0 | 510.856 | 518.4373 | 727.84 | 45.422 | 0
44 | 0 | 604.4804 | 780.0972 | 986.8881 | 52.2287 | 0
45 | 0 | 726.2877 | 1052.5787 | 1278.8338 | 55.394 | 0
46 | 0 | 885.0544 | 1340.5748 | 1606.3817 | 56.567 | 0
47 | 0 | 1093.6031 | 1647.8236 | 1977.6982 | 56.4292 | 0
48 | 0 | 1370.5177 | 1975.8748 | 2404.6622 | 55.2538 | 0
49 | 0 | 1742.679 | 2321.5193 | 2902.8231 | 53.1058 | 0
50 | 0 | 2248.1537 | 2670.7409 | 3490.9958 | 49.9103 | 0

## PQ33a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.018 | 19.0361 | 30.9155 | 36.3062 | 58.3776 | 290.3204
2 | 0.41962 | 16.5361 | 55.5432 | 57.9525 | 73.4209 | 1.8645
3 | 0.20862 | 33.056 | 79.6247 | 86.2136 | 67.4544 | 0.64919
4 | 0.2396 | 96.8176 | -60.7461 | 114.2967 | -32.1053 | 0.66849
5 | 0.70815 | 76.3341 | 52.336 | 92.5524 | 34.4352 | 1.5443
6 | 0.10283 | 142.2534 | 90.057 | 168.3636 | 32.3368 | 0.18639
7 | 0.44386 | 250.3607 | 186.5763 | 312.2358 | 36.6946 | 0.81446
8 | 0.15087 | 165.4074 | 34.9686 | 169.0633 | 11.9371 | 0.33805
9 | 0.12561 | 116.0607 | -6.7748 | 116.2583 | -3.3407 | 0.13393
10 | 0.18883 | 351.034 | 331.8773 | 483.0812 | 43.3932 | 0.29277
11 | 0.38036 | 569.481 | 128.9496 | 583.8978 | 12.7585 | 0.49914
12 | 0.093542 | 441.5389 | -113.1292 | 455.8012 | -14.3709 | 0.0811
13 | 0.35217 | 509.7457 | 183.8284 | 541.8797 | 19.8307 | 0.40428
14 | 0.14239 | 345.2007 | 155.0491 | 378.4227 | 24.1875 | 0.24687
15 | 0.19206 | 260.2919 | 199.742 | 328.0986 | 37.5018 | 0.18896
16 | 0.20103 | 222.5111 | 219.6848 | 312.6861 | 44.6338 | 0.29633
17 | 0.77969 | 139.9481 | 353.0661 | 379.7909 | 68.3777 | 0.85176
18 | 0.2102 | 437.489 | 270.2716 | 514.2405 | 31.7069 | 0.40845
19 | 0.44131 | 143.4411 | 28.1773 | 146.1824 | 11.1136 | 1.5364
20 | 0.14616 | 148.7741 | -32.1554 | 152.2094 | -12.1961 | 0.58778
21 | 0.10961 | 62.3713 | -71.1219 | 94.5966 | -48.7504 | 0.25157
22 | 0.1221 | 206.8461 | 2.7315 | 206.8641 | 0.75657 | 0.19211
23 | 0.43825 | 112.6119 | -14.0126 | 113.4803 | -7.093 | 0.44457
24 | 0.11551 | 123.1339 | 50.8601 | 133.2243 | 22.4429 | 0.095835
25 | 0.39087 | 153.2009 | 87.1881 | 176.2733 | 29.6446 | 0.2697
26 | 0.11999 | 295.2875 | 157.9516 | 334.8782 | 28.1427 | 0.092367
27 | 0.113 | 557.9489 | -96.4413 | 566.2225 | -9.8067 | 0.071713
28 | 0.19023 | 1588.5272 | -111.7504 | 1592.4531 | -4.024 | 0.10537
29 | 0.44222 | 480.7637 | -474.8503 | 675.7341 | -44.6455 | 0.24129
30 | 0.12773 | 362.4948 | -190.8178 | 409.6509 | -27.7624 | 0.077856
31 | 0.34729 | 111.4537 | -116.3734 | 161.1356 | -46.237 | 0.17372
32 | 0.1278 | 165.3483 | 107.0124 | 196.9562 | 32.9107 | 0.14613
33 | 0.10303 | 205.4277 | 78.332 | 219.8555 | 20.8724 | 0.040237
34 | 0.12077 | 96.4461 | 296.9679 | 312.2368 | 72.0078 | 0.065433
35 | 0.3399 | 388.1279 | 722.6945 | 820.3235 | 61.7617 | 0.11593
36 | 0.12092 | 1470.998 | 218.9026 | 1487.1965 | 8.4642 | 0.019324
37 | 0.314 | 1251.1158 | 370.2186 | 1304.7424 | 16.4841 | 0.053778
38 | 0.1615 | 733.578 | -573.6808 | 931.2606 | -38.0265 | 0.077799
39 | 0.1111 | 996.8751 | 327.5022 | 1049.2939 | 18.1868 | 0.021399
40 | 0.13506 | 628.8229 | 638.0995 | 895.8734 | 45.4195 | 0.056338
41 | 0.29799 | 1068.6747 | 73.0643 | 1071.1694 | 3.9112 | 0.087978
42 | 0.10919 | 613.4433 | 241.3639 | 659.2186 | 21.4775 | 0.029157
43 | 0.26936 | 1225.0408 | 120.069 | 1230.9108 | 5.5978 | 0.068053
44 | 0.11162 | 224.9861 | -395.292 | 454.8346 | -60.353 | 0.062224
45 | 0.10222 | 115.0578 | 55.758 | 127.8564 | 25.8552 | 0.036044
46 | 0.11538 | 184.3817 | 238.0513 | 301.1063 | 52.2406 | 0.07374
47 | 0.25898 | 1018.8683 | 5.6648 | 1018.8841 | 0.31855 | 0.10128
48 | 0.11103 | 528.5182 | 207.8965 | 567.937 | 21.4726 | 0.04382
49 | 0.23452 | 679.5918 | -38.88 | 680.703 | -3.2744 | 0.10712
50 | 0.12557 | 337.304 | 205.6006 | 395.026 | 31.364 | 0.10195

## PQ33a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 422.8738 | -148.6047 | 448.225 | -19.3623 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 190.1114 | 227.6938 | 296.6257 | 50.14 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 177.3629 | 92.0458 | 199.825 | 27.4279 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 75.824 | 223.483 | 19.8332 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 183.4818 | 1574.5074 | 6.692 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 113.3516 | 57.5659 | 127.1315 | 26.9239 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ33a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.3199 | 258.3625 | 258.3839 | 89.2638 | 0
2 | 0 | 3.9465 | 307.4686 | 307.4939 | 89.2646 | 0
3 | 0 | 5.0646 | 469.2393 | 469.2667 | 89.3816 | 0
4 | 0 | 6.7467 | 641.6145 | 641.65 | 89.3975 | 0
5 | 0 | 9.2389 | 829.9653 | 830.0168 | 89.3622 | 0
6 | 0 | 13.0171 | 1041.8808 | 1041.9622 | 89.2842 | 0
7 | 0 | 18.9925 | 1288.878 | 1289.0179 | 89.1558 | 0
8 | 0 | 29.1117 | 1589.8472 | 1590.1137 | 88.951 | 0
9 | 0 | 47.8138 | 1978.7108 | 1979.2884 | 88.6158 | 0
10 | 0 | 87.1268 | 2523.8845 | 2525.3879 | 88.0229 | 0
11 | 0 | 186.5005 | 3387.8282 | 3392.9577 | 86.849 | 0
12 | 0 | 531.2004 | 5068.8056 | 5096.564 | 84.0174 | 0
13 | 0 | 2967.6188 | 9927.7708 | 10361.8239 | 73.3575 | 0
14 | 0 | 19359.5542 | -10265.1428 | 21912.6789 | -27.9342 | 0
15 | 0 | 2200.1566 | -5418.6385 | 5848.276 | -67.9011 | 0
16 | 0 | 889.1012 | -2632.9918 | 2779.055 | -71.3413 | 0
17 | 0 | 556.0837 | -1407.05 | 1512.9504 | -68.4355 | 0
18 | 0 | 427.4684 | -678.326 | 801.7826 | -57.7816 | 0
19 | 0 | 370.4648 | -160.9666 | 403.9237 | -23.4849 | 0
20 | 0 | 347.2169 | 252.9348 | 429.576 | 36.072 | 0
21 | 0 | 343.9583 | 614.1669 | 703.9235 | 60.7494 | 0
22 | 0 | 355.1722 | 951.0122 | 1015.1707 | 69.521 | 0
23 | 0 | 379.0992 | 1281.9117 | 1336.7924 | 73.5255 | 0
24 | 0 | 416.0515 | 1620.9741 | 1673.5161 | 75.6048 | 0
25 | 0 | 468.0487 | 1980.926 | 2035.4698 | 76.7061 | 0
26 | 0 | 538.993 | 2374.9368 | 2435.3313 | 77.2133 | 0
27 | 0 | 635.2652 | 2818.4518 | 2889.1577 | 77.2981 | 0
28 | 0 | 767.3326 | 3331.1135 | 3418.3499 | 77.028 | 0
29 | 0 | 952.2399 | 3939.6192 | 4053.068 | 76.4117 | 0
30 | 0 | 1219.3064 | 4681.9164 | 4838.0832 | 75.4028 | 0
31 | 0 | 1621.4647 | 5614.2695 | 5843.7291 | 73.8907 | 0
32 | 0 | 2261.3813 | 6821.6265 | 7186.6844 | 71.6595 | 0
33 | 0 | 3355.4711 | 8430.3233 | 9073.5625 | 68.2963 | 0
34 | 0 | 5408.9599 | 10592.6502 | 11893.7414 | 62.9496 | 0
35 | 0 | 9704.5314 | 13212.8923 | 16393.8541 | 53.7037 | 0
36 | 0 | 19062.5272 | 13875.827 | 23577.9244 | 36.0513 | 0
37 | 0 | 30444.3864 | 1905.1132 | 30503.9361 | 3.5807 | 0
38 | 0 | 22833.3467 | -14389.0716 | 26989.0182 | -32.2182 | 0
39 | 0 | 11790.9686 | -15881.5232 | 19780.0333 | -53.4086 | 0
40 | 0 | 6436.9869 | -13418.396 | 14882.478 | -64.3723 | 0
41 | 0 | 3923.3193 | -11145.5468 | 11815.9066 | -70.6075 | 0
42 | 0 | 2611.8781 | -9438.2253 | 9792.9569 | -74.5314 | 0
43 | 0 | 1855.8566 | -8168.5938 | 8376.7613 | -77.2 | 0
44 | 0 | 1384.5075 | -7203.4124 | 7335.2581 | -79.1203 | 0
45 | 0 | 1071.9947 | -6450.2038 | 6538.6774 | -80.5639 | 0
46 | 0 | 854.6062 | -5847.9865 | 5910.1013 | -81.6858 | 0
47 | 0 | 697.4207 | -5356.1553 | 5401.3697 | -82.5813 | 0
48 | 0 | 580.1304 | -4947.1587 | 4981.0571 | -83.3117 | 0
49 | 0 | 490.2663 | -4601.6683 | 4627.7113 | -83.9186 | 0
50 | 0 | 419.8887 | -4305.9005 | 4326.3247 | -84.4304 | 0

## PQ34a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0097 | 19.0361 | 30.9155 | 36.3062 | 58.3776 | 289.8748
2 | 0.41962 | 16.5361 | 55.5432 | 57.9525 | 73.4209 | 1.8645
3 | 0.20862 | 33.056 | 79.6247 | 86.2136 | 67.4544 | 0.64919
4 | 0.2396 | 96.8176 | -60.7461 | 114.2967 | -32.1053 | 0.66849
5 | 0.70815 | 76.3341 | 52.336 | 92.5524 | 34.4352 | 1.5443
6 | 0.10283 | 142.2534 | 90.057 | 168.3636 | 32.3368 | 0.18639
7 | 0.44386 | 250.3607 | 186.5763 | 312.2358 | 36.6946 | 0.81446
8 | 0.15087 | 165.4074 | 34.9686 | 169.0633 | 11.9371 | 0.33805
9 | 0.12561 | 116.0607 | -6.7748 | 116.2583 | -3.3407 | 0.13393
10 | 0.18883 | 351.034 | 331.8773 | 483.0812 | 43.3932 | 0.29277
11 | 0.38036 | 569.481 | 128.9496 | 583.8978 | 12.7585 | 0.49914
12 | 0.093542 | 441.5389 | -113.1292 | 455.8012 | -14.3709 | 0.0811
13 | 0.35217 | 509.7457 | 183.8284 | 541.8797 | 19.8307 | 0.40428
14 | 0.14239 | 345.2007 | 155.0491 | 378.4227 | 24.1875 | 0.24686
15 | 0.19206 | 260.2919 | 199.742 | 328.0986 | 37.5018 | 0.18896
16 | 0.20103 | 222.5111 | 219.6848 | 312.6861 | 44.6338 | 0.29633
17 | 0.77969 | 139.9481 | 353.0661 | 379.7909 | 68.3777 | 0.85176
18 | 0.2102 | 437.489 | 270.2716 | 514.2405 | 31.7069 | 0.40845
19 | 0.44131 | 143.4411 | 28.1773 | 146.1824 | 11.1136 | 1.5364
20 | 0.14616 | 148.7741 | -32.1554 | 152.2094 | -12.1961 | 0.58778
21 | 0.10961 | 62.3713 | -71.1219 | 94.5966 | -48.7504 | 0.25157
22 | 0.1221 | 206.8461 | 2.7315 | 206.8641 | 0.75657 | 0.19211
23 | 0.43825 | 112.6119 | -14.0126 | 113.4803 | -7.093 | 0.44457
24 | 0.11551 | 123.1339 | 50.8601 | 133.2243 | 22.4429 | 0.095835
25 | 0.39087 | 153.2009 | 87.1881 | 176.2733 | 29.6446 | 0.2697
26 | 0.11999 | 295.2875 | 157.9516 | 334.8782 | 28.1427 | 0.092367
27 | 0.113 | 557.9489 | -96.4413 | 566.2225 | -9.8067 | 0.071713
28 | 0.19023 | 1588.5272 | -111.7504 | 1592.4531 | -4.024 | 0.10537
29 | 0.44222 | 480.7637 | -474.8503 | 675.7341 | -44.6455 | 0.24129
30 | 0.12773 | 362.4948 | -190.8178 | 409.6509 | -27.7624 | 0.077856
31 | 0.34729 | 111.4537 | -116.3734 | 161.1356 | -46.237 | 0.17372
32 | 0.1278 | 165.3483 | 107.0124 | 196.9562 | 32.9107 | 0.14613
33 | 0.10303 | 205.4277 | 78.332 | 219.8555 | 20.8724 | 0.040237
34 | 0.12077 | 96.4461 | 296.9679 | 312.2368 | 72.0078 | 0.065433
35 | 0.3399 | 388.1279 | 722.6945 | 820.3235 | 61.7617 | 0.11593
36 | 0.12092 | 1470.998 | 218.9026 | 1487.1965 | 8.4642 | 0.019324
37 | 0.314 | 1251.1158 | 370.2186 | 1304.7424 | 16.4841 | 0.053778
38 | 0.1615 | 733.578 | -573.6808 | 931.2606 | -38.0265 | 0.077799
39 | 0.1111 | 996.8751 | 327.5022 | 1049.2939 | 18.1868 | 0.021399
40 | 0.13506 | 628.8229 | 638.0995 | 895.8734 | 45.4195 | 0.056338
41 | 0.29799 | 1068.6747 | 73.0643 | 1071.1694 | 3.9112 | 0.087978
42 | 0.10919 | 613.4433 | 241.3639 | 659.2186 | 21.4775 | 0.029157
43 | 0.26936 | 1225.0408 | 120.069 | 1230.9108 | 5.5978 | 0.068053
44 | 0.11162 | 224.9861 | -395.292 | 454.8346 | -60.353 | 0.062224
45 | 0.10222 | 115.0578 | 55.758 | 127.8564 | 25.8552 | 0.036044
46 | 0.11538 | 184.3817 | 238.0513 | 301.1063 | 52.2406 | 0.07374
47 | 0.25898 | 1018.8683 | 5.6648 | 1018.8841 | 0.31855 | 0.10128
48 | 0.11103 | 528.5182 | 207.8965 | 567.937 | 21.4726 | 0.04382
49 | 0.23452 | 679.5918 | -38.88 | 680.703 | -3.2744 | 0.10712
50 | 0.12557 | 337.304 | 205.6006 | 395.026 | 31.364 | 0.10195

## PQ34a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 422.8738 | -148.6047 | 448.225 | -19.3623 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 190.1114 | 227.6938 | 296.6257 | 50.14 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 177.3629 | 92.0458 | 199.825 | 27.4279 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 75.824 | 223.483 | 19.8332 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 183.4818 | 1574.5074 | 6.692 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 113.3516 | 57.5659 | 127.1315 | 26.9239 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ34a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.3199 | 258.3625 | 258.3839 | 89.2638 | 0
2 | 0 | 3.9465 | 307.4686 | 307.4939 | 89.2646 | 0
3 | 0 | 5.0646 | 469.2393 | 469.2667 | 89.3816 | 0
4 | 0 | 6.7467 | 641.6145 | 641.65 | 89.3975 | 0
5 | 0 | 9.2389 | 829.9653 | 830.0168 | 89.3622 | 0
6 | 0 | 13.0171 | 1041.8808 | 1041.9622 | 89.2842 | 0
7 | 0 | 18.9925 | 1288.878 | 1289.0179 | 89.1558 | 0
8 | 0 | 29.1117 | 1589.8472 | 1590.1137 | 88.951 | 0
9 | 0 | 47.8138 | 1978.7108 | 1979.2884 | 88.6158 | 0
10 | 0 | 87.1268 | 2523.8845 | 2525.3879 | 88.0229 | 0
11 | 0 | 186.5005 | 3387.8282 | 3392.9577 | 86.849 | 0
12 | 0 | 531.2004 | 5068.8056 | 5096.564 | 84.0174 | 0
13 | 0 | 2967.6188 | 9927.7708 | 10361.8239 | 73.3575 | 0
14 | 0 | 19359.5542 | -10265.1428 | 21912.6789 | -27.9342 | 0
15 | 0 | 2200.1566 | -5418.6385 | 5848.276 | -67.9011 | 0
16 | 0 | 889.1012 | -2632.9918 | 2779.055 | -71.3413 | 0
17 | 0 | 556.0837 | -1407.05 | 1512.9504 | -68.4355 | 0
18 | 0 | 427.4684 | -678.326 | 801.7826 | -57.7816 | 0
19 | 0 | 370.4648 | -160.9666 | 403.9237 | -23.4849 | 0
20 | 0 | 347.2169 | 252.9348 | 429.576 | 36.072 | 0
21 | 0 | 343.9583 | 614.1669 | 703.9235 | 60.7494 | 0
22 | 0 | 355.1722 | 951.0122 | 1015.1707 | 69.521 | 0
23 | 0 | 379.0992 | 1281.9117 | 1336.7924 | 73.5255 | 0
24 | 0 | 416.0515 | 1620.9741 | 1673.5161 | 75.6048 | 0
25 | 0 | 468.0487 | 1980.926 | 2035.4698 | 76.7061 | 0
26 | 0 | 538.993 | 2374.9368 | 2435.3313 | 77.2133 | 0
27 | 0 | 635.2652 | 2818.4518 | 2889.1577 | 77.2981 | 0
28 | 0 | 767.3326 | 3331.1135 | 3418.3499 | 77.028 | 0
29 | 0 | 952.2399 | 3939.6192 | 4053.068 | 76.4117 | 0
30 | 0 | 1219.3064 | 4681.9164 | 4838.0832 | 75.4028 | 0
31 | 0 | 1621.4647 | 5614.2695 | 5843.7291 | 73.8907 | 0
32 | 0 | 2261.3813 | 6821.6265 | 7186.6844 | 71.6595 | 0
33 | 0 | 3355.4711 | 8430.3233 | 9073.5625 | 68.2963 | 0
34 | 0 | 5408.9599 | 10592.6502 | 11893.7414 | 62.9496 | 0
35 | 0 | 9704.5314 | 13212.8923 | 16393.8541 | 53.7037 | 0
36 | 0 | 19062.5272 | 13875.827 | 23577.9244 | 36.0513 | 0
37 | 0 | 30444.3864 | 1905.1132 | 30503.9361 | 3.5807 | 0
38 | 0 | 22833.3467 | -14389.0716 | 26989.0182 | -32.2182 | 0
39 | 0 | 11790.9686 | -15881.5232 | 19780.0333 | -53.4086 | 0
40 | 0 | 6436.9869 | -13418.396 | 14882.478 | -64.3723 | 0
41 | 0 | 3923.3193 | -11145.5468 | 11815.9066 | -70.6075 | 0
42 | 0 | 2611.8781 | -9438.2253 | 9792.9569 | -74.5314 | 0
43 | 0 | 1855.8566 | -8168.5938 | 8376.7613 | -77.2 | 0
44 | 0 | 1384.5075 | -7203.4124 | 7335.2581 | -79.1203 | 0
45 | 0 | 1071.9947 | -6450.2038 | 6538.6774 | -80.5639 | 0
46 | 0 | 854.6062 | -5847.9865 | 5910.1013 | -81.6858 | 0
47 | 0 | 697.4207 | -5356.1553 | 5401.3697 | -82.5813 | 0
48 | 0 | 580.1304 | -4947.1587 | 4981.0571 | -83.3117 | 0
49 | 0 | 490.2663 | -4601.6683 | 4627.7113 | -83.9186 | 0
50 | 0 | 419.8887 | -4305.9005 | 4326.3247 | -84.4304 | 0

## PQ35a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0165 | 19.0361 | 30.9155 | 36.3062 | 58.3776 | 290.222
2 | 0.41725 | 16.5361 | 55.5432 | 57.9525 | 73.4209 | 1.8219
3 | 0.20862 | 33.056 | 79.6247 | 86.2136 | 67.4544 | 0.64919
4 | 0.23724 | 96.8176 | -60.7461 | 114.2967 | -32.1053 | 0.63955
5 | 0.70815 | 76.3341 | 52.336 | 92.5524 | 34.4352 | 1.5443
6 | 0.10283 | 142.2534 | 90.057 | 168.3636 | 32.3368 | 0.18639
7 | 0.46388 | 250.3607 | 186.5763 | 312.2358 | 36.6946 | 0.8856
8 | 0.2001 | 138.8905 | 159.0089 | 211.1265 | 48.8636 | 0.58495
9 | 0.12561 | 116.0607 | -6.7748 | 116.2583 | -3.3407 | 0.13393
10 | 0.21086 | 351.034 | 331.8773 | 483.0812 | 43.3932 | 0.34341
11 | 0.42162 | 569.481 | 128.9496 | 583.8978 | 12.7585 | 0.58593
12 | 0.10472 | 441.5389 | -113.1292 | 455.8012 | -14.3709 | 0.11278
13 | 0.39415 | 509.7457 | 183.8284 | 541.8797 | 19.8307 | 0.4997
14 | 0.15283 | 345.2007 | 155.0491 | 378.4227 | 24.1875 | 0.28156
15 | 0.18216 | 260.2919 | 199.742 | 328.0986 | 37.5018 | 0.15
16 | 0.22241 | 222.5111 | 219.6848 | 312.6861 | 44.6338 | 0.38789
17 | 0.81091 | 139.9481 | 353.0661 | 379.7909 | 68.3777 | 0.97656
18 | 0.18201 | 437.489 | 270.2716 | 514.2405 | 31.7069 | 0.32606
19 | 0.46445 | 143.4411 | 28.1773 | 146.1824 | 11.1136 | 1.6834
20 | 0.14616 | 148.7741 | -32.1554 | 152.2094 | -12.1961 | 0.58778
21 | 0.10961 | 62.3713 | -71.1219 | 94.5966 | -48.7504 | 0.25157
22 | 0.12426 | 206.8461 | 2.7315 | 206.8641 | 0.75657 | 0.20465
23 | 0.43881 | 112.6119 | -14.0126 | 113.4803 | -7.093 | 0.45073
24 | 0.11551 | 123.1339 | 50.8601 | 133.2243 | 22.4429 | 0.095835
25 | 0.39337 | 153.2009 | 87.1881 | 176.2733 | 29.6446 | 0.28674
26 | 0.12604 | 295.2875 | 157.9516 | 334.8782 | 28.1427 | 0.11339
27 | 0.10911 | 483.4466 | -124.9383 | 499.3298 | -14.4901 | 0.063273
28 | 0.2284 | 1588.5272 | -111.7504 | 1592.4531 | -4.024 | 0.13689
29 | 0.4207 | 241.3446 | -525.8929 | 578.6281 | -65.3485 | 0.1964
30 | 0.12392 | 362.4948 | -190.8178 | 409.6509 | -27.7624 | 0.065775
31 | 0.35838 | 111.4416 | -116.3753 | 161.1287 | -46.2406 | 0.26227
32 | 0.13183 | 165.3483 | 107.0124 | 196.9562 | 32.9107 | 0.17155
33 | 0.10082 | 195.6959 | 53.0613 | 202.7619 | 15.1705 | 0.027086
34 | 0.14802 | 96.4461 | 296.9679 | 312.2368 | 72.0078 | 0.17341
35 | 0.31236 | 388.1279 | 722.6945 | 820.3235 | 61.7617 | 0.075397
36 | 0.12092 | 1470.998 | 218.9026 | 1487.1965 | 8.4642 | 0.019324
37 | 0.35967 | 1251.1158 | 370.2186 | 1304.7424 | 16.4841 | 0.096382
38 | 0.13939 | 733.578 | -573.6808 | 931.2606 | -38.0265 | 0.048679
39 | 0.1111 | 996.8751 | 327.5022 | 1049.2939 | 18.1868 | 0.021399
40 | 0.15697 | 628.8229 | 638.0995 | 895.8734 | 45.4195 | 0.088081
41 | 0.25146 | 77.774 | 99.9453 | 126.6406 | 52.1112 | 0.027031
42 | 0.10115 | 546.9062 | 249.8161 | 601.2607 | 24.55 | 0.01312
43 | 0.23934 | 817.6767 | 120.4888 | 826.5064 | 8.3825 | 0.036292
44 | 0.099026 | 59.2737 | -61.5489 | 85.4496 | -46.0788 | 0.017147
45 | 0.10072 | 79.7349 | 60.6875 | 100.2029 | 37.2753 | 0.019566
46 | 0.10385 | 94.1661 | 242.371 | 260.021 | 68.7678 | 0.022319
47 | 0.22375 | 188.3171 | 113.7075 | 219.9834 | 31.1239 | 0.052617
48 | 0.10378 | 465.2846 | 220.7958 | 515.0151 | 25.3862 | 0.026463
49 | 0.21217 | 65.3843 | 54.611 | 85.1908 | 39.8697 | 0.058236
50 | 0.1051 | 106.377 | 230.4302 | 253.7994 | 65.2198 | 0.030858

## PQ35a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 422.8738 | -148.6047 | 448.225 | -19.3623 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 190.1114 | 227.6938 | 296.6257 | 50.14 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 177.3629 | 92.0458 | 199.825 | 27.4279 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 199.2648 | 50.172 | 205.484 | 14.1325 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 183.4818 | 1574.5074 | 6.692 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | 100.0548 | 125.9062 | 52.6248 | 0
42 | 0.1 | 524.9081 | 278.9369 | 594.4193 | 27.9862 | 0
43 | 0.24 | 804.003 | 201.1097 | 828.7737 | 14.0436 | 0
44 | 0.1 | 60.2544 | -61.7694 | 86.2905 | -45.7113 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 180.935 | 118.5142 | 216.294 | 33.2252 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | 222.0068 | 241.4739 | 66.8359 | 0

## PQ35a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.3199 | 258.3625 | 258.3839 | 89.2638 | 0
2 | 0 | 3.9465 | 307.4686 | 307.4939 | 89.2646 | 0
3 | 0 | 5.0646 | 469.2393 | 469.2667 | 89.3816 | 0
4 | 0 | 6.7467 | 641.6145 | 641.65 | 89.3975 | 0
5 | 0 | 9.2389 | 829.9653 | 830.0168 | 89.3622 | 0
6 | 0 | 13.0171 | 1041.8808 | 1041.9622 | 89.2842 | 0
7 | 0 | 18.9925 | 1288.878 | 1289.0179 | 89.1558 | 0
8 | 0 | 29.1117 | 1589.8472 | 1590.1137 | 88.951 | 0
9 | 0 | 47.8138 | 1978.7108 | 1979.2884 | 88.6158 | 0
10 | 0 | 87.1268 | 2523.8845 | 2525.3879 | 88.0229 | 0
11 | 0 | 186.5005 | 3387.8282 | 3392.9577 | 86.849 | 0
12 | 0 | 531.2004 | 5068.8056 | 5096.564 | 84.0174 | 0
13 | 0 | 2967.6188 | 9927.7708 | 10361.8239 | 73.3575 | 0
14 | 0 | 19359.5542 | -10265.1428 | 21912.6789 | -27.9342 | 0
15 | 0 | 2200.1566 | -5418.6385 | 5848.276 | -67.9011 | 0
16 | 0 | 889.1012 | -2632.9918 | 2779.055 | -71.3413 | 0
17 | 0 | 556.0837 | -1407.05 | 1512.9504 | -68.4355 | 0
18 | 0 | 427.4684 | -678.326 | 801.7826 | -57.7816 | 0
19 | 0 | 370.4648 | -160.9666 | 403.9237 | -23.4849 | 0
20 | 0 | 347.2169 | 252.9348 | 429.576 | 36.072 | 0
21 | 0 | 343.9583 | 614.1669 | 703.9235 | 60.7494 | 0
22 | 0 | 355.1722 | 951.0122 | 1015.1707 | 69.521 | 0
23 | 0 | 379.0992 | 1281.9117 | 1336.7924 | 73.5255 | 0
24 | 0 | 416.0515 | 1620.9741 | 1673.5161 | 75.6048 | 0
25 | 0 | 468.0487 | 1980.926 | 2035.4698 | 76.7061 | 0
26 | 0 | 538.993 | 2374.9368 | 2435.3313 | 77.2133 | 0
27 | 0 | 635.2652 | 2818.4518 | 2889.1577 | 77.2981 | 0
28 | 0 | 767.3326 | 3331.1135 | 3418.3499 | 77.028 | 0
29 | 0 | 952.2399 | 3939.6192 | 4053.068 | 76.4117 | 0
30 | 0 | 1219.3064 | 4681.9164 | 4838.0832 | 75.4028 | 0
31 | 0 | 1627.1565 | 5629.4789 | 5859.9207 | 73.8785 | 0
32 | 0 | 2261.3813 | 6821.6265 | 7186.6844 | 71.6595 | 0
33 | 0 | 3355.4711 | 8430.3233 | 9073.5625 | 68.2963 | 0
34 | 0 | 5408.9599 | 10592.6502 | 11893.7414 | 62.9496 | 0
35 | 0 | 9704.5314 | 13212.8923 | 16393.8541 | 53.7037 | 0
36 | 0 | 19062.5272 | 13875.827 | 23577.9244 | 36.0513 | 0
37 | 0 | 30444.3864 | 1905.1132 | 30503.9361 | 3.5807 | 0
38 | 0 | 22833.3467 | -14389.0716 | 26989.0182 | -32.2182 | 0
39 | 0 | 11790.9686 | -15881.5232 | 19780.0333 | -53.4086 | 0
40 | 0 | 6436.9869 | -13418.396 | 14882.478 | -64.3723 | 0
41 | 0 | 3923.3193 | -11145.5468 | 11815.9066 | -70.6075 | 0
42 | 0 | 2611.8781 | -9438.2253 | 9792.9569 | -74.5314 | 0
43 | 0 | 1855.8566 | -8168.5938 | 8376.7613 | -77.2 | 0
44 | 0 | 1384.5075 | -7203.4124 | 7335.2581 | -79.1203 | 0
45 | 0 | 1071.9947 | -6450.2038 | 6538.6774 | -80.5639 | 0
46 | 0 | 854.6062 | -5847.9865 | 5910.1013 | -81.6858 | 0
47 | 0 | 697.4207 | -5356.1553 | 5401.3697 | -82.5813 | 0
48 | 0 | 580.1304 | -4947.1587 | 4981.0571 | -83.3117 | 0
49 | 0 | 490.2663 | -4601.6683 | 4627.7113 | -83.9186 | 0
50 | 0 | 419.8887 | -4305.9005 | 4326.3247 | -84.4304 | 0

## PQ36a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0091 | 19.0361 | 30.9155 | 36.3062 | 58.3776 | 289.823
2 | 0.41725 | 16.5361 | 55.5432 | 57.9525 | 73.4209 | 1.8219
3 | 0.20862 | 33.056 | 79.6247 | 86.2136 | 67.4544 | 0.64919
4 | 0.23724 | 96.8176 | -60.7461 | 114.2967 | -32.1053 | 0.63955
5 | 0.70815 | 76.3341 | 52.336 | 92.5524 | 34.4352 | 1.5443
6 | 0.10283 | 142.2534 | 90.057 | 168.3636 | 32.3368 | 0.18639
7 | 0.46388 | 250.3607 | 186.5763 | 312.2358 | 36.6946 | 0.8856
8 | 0.2001 | 138.8905 | 159.0089 | 211.1265 | 48.8636 | 0.58495
9 | 0.12561 | 116.0607 | -6.7748 | 116.2583 | -3.3407 | 0.13393
10 | 0.21086 | 351.034 | 331.8773 | 483.0812 | 43.3932 | 0.34341
11 | 0.42162 | 569.481 | 128.9496 | 583.8978 | 12.7585 | 0.58593
12 | 0.10472 | 441.5389 | -113.1292 | 455.8012 | -14.3709 | 0.11278
13 | 0.39415 | 509.7457 | 183.8284 | 541.8797 | 19.8307 | 0.4997
14 | 0.15283 | 345.2007 | 155.0491 | 378.4227 | 24.1875 | 0.28156
15 | 0.18216 | 260.2919 | 199.742 | 328.0986 | 37.5018 | 0.15
16 | 0.22241 | 222.5111 | 219.6848 | 312.6861 | 44.6338 | 0.38789
17 | 0.81091 | 139.9481 | 353.0661 | 379.7909 | 68.3777 | 0.97656
18 | 0.18201 | 437.489 | 270.2716 | 514.2405 | 31.7069 | 0.32606
19 | 0.46445 | 143.4411 | 28.1773 | 146.1824 | 11.1136 | 1.6834
20 | 0.14616 | 148.7741 | -32.1554 | 152.2094 | -12.1961 | 0.58778
21 | 0.10961 | 62.3713 | -71.1219 | 94.5966 | -48.7504 | 0.25157
22 | 0.12426 | 206.8461 | 2.7315 | 206.8641 | 0.75657 | 0.20465
23 | 0.43881 | 112.6119 | -14.0126 | 113.4803 | -7.093 | 0.45073
24 | 0.11551 | 123.1339 | 50.8601 | 133.2243 | 22.4429 | 0.095835
25 | 0.39337 | 153.2009 | 87.1881 | 176.2733 | 29.6446 | 0.28674
26 | 0.12604 | 295.2875 | 157.9516 | 334.8782 | 28.1427 | 0.11339
27 | 0.10911 | 483.4466 | -124.9383 | 499.3298 | -14.4901 | 0.063273
28 | 0.2284 | 1588.5272 | -111.7504 | 1592.4531 | -4.024 | 0.13689
29 | 0.4207 | 241.3446 | -525.8929 | 578.6281 | -65.3485 | 0.1964
30 | 0.12392 | 362.4948 | -190.8178 | 409.6509 | -27.7624 | 0.065775
31 | 0.35838 | 111.4416 | -116.3753 | 161.1287 | -46.2406 | 0.26227
32 | 0.13183 | 165.3483 | 107.0124 | 196.9562 | 32.9107 | 0.17155
33 | 0.10082 | 195.6959 | 53.0613 | 202.7619 | 15.1705 | 0.027086
34 | 0.14802 | 96.4461 | 296.9679 | 312.2368 | 72.0078 | 0.17341
35 | 0.31236 | 388.1279 | 722.6945 | 820.3235 | 61.7617 | 0.075397
36 | 0.12092 | 1470.998 | 218.9026 | 1487.1965 | 8.4642 | 0.019324
37 | 0.35967 | 1251.1158 | 370.2186 | 1304.7424 | 16.4841 | 0.096382
38 | 0.13939 | 733.578 | -573.6808 | 931.2606 | -38.0265 | 0.048679
39 | 0.1111 | 996.8751 | 327.5022 | 1049.2939 | 18.1868 | 0.021399
40 | 0.15697 | 628.8229 | 638.0995 | 895.8734 | 45.4195 | 0.088081
41 | 0.25146 | 77.774 | 99.9453 | 126.6406 | 52.1112 | 0.027031
42 | 0.10115 | 546.9062 | 249.8161 | 601.2607 | 24.55 | 0.01312
43 | 0.23934 | 817.6767 | 120.4888 | 826.5064 | 8.3825 | 0.036292
44 | 0.099026 | 59.2737 | -61.5489 | 85.4496 | -46.0788 | 0.017147
45 | 0.10072 | 79.7349 | 60.6875 | 100.2029 | 37.2753 | 0.019566
46 | 0.10385 | 94.1661 | 242.371 | 260.021 | 68.7678 | 0.022319
47 | 0.22375 | 188.3171 | 113.7075 | 219.9834 | 31.1239 | 0.052617
48 | 0.10378 | 465.2846 | 220.7958 | 515.0151 | 25.3862 | 0.026463
49 | 0.21217 | 65.3843 | 54.611 | 85.1908 | 39.8697 | 0.058236
50 | 0.1051 | 106.377 | 230.4302 | 253.7994 | 65.2198 | 0.030858

## PQ36a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 422.8738 | -148.6047 | 448.225 | -19.3623 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 190.1114 | 227.6938 | 296.6257 | 50.14 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 177.3629 | 92.0458 | 199.825 | 27.4279 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 199.2648 | 50.172 | 205.484 | 14.1325 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 183.4818 | 1574.5074 | 6.692 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | 100.0548 | 125.9062 | 52.6248 | 0
42 | 0.1 | 524.9081 | 278.9369 | 594.4193 | 27.9862 | 0
43 | 0.24 | 804.003 | 201.1097 | 828.7737 | 14.0436 | 0
44 | 0.1 | 60.2544 | -61.7694 | 86.2905 | -45.7113 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 180.935 | 118.5142 | 216.294 | 33.2252 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | 222.0068 | 241.4739 | 66.8359 | 0

## PQ36a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.3199 | 258.3625 | 258.3839 | 89.2638 | 0
2 | 0 | 3.9465 | 307.4686 | 307.4939 | 89.2646 | 0
3 | 0 | 5.0646 | 469.2393 | 469.2667 | 89.3816 | 0
4 | 0 | 6.7467 | 641.6145 | 641.65 | 89.3975 | 0
5 | 0 | 9.2389 | 829.9653 | 830.0168 | 89.3622 | 0
6 | 0 | 13.0171 | 1041.8808 | 1041.9622 | 89.2842 | 0
7 | 0 | 18.9925 | 1288.878 | 1289.0179 | 89.1558 | 0
8 | 0 | 29.1117 | 1589.8472 | 1590.1137 | 88.951 | 0
9 | 0 | 47.8138 | 1978.7108 | 1979.2884 | 88.6158 | 0
10 | 0 | 87.1268 | 2523.8845 | 2525.3879 | 88.0229 | 0
11 | 0 | 186.5005 | 3387.8282 | 3392.9577 | 86.849 | 0
12 | 0 | 531.2004 | 5068.8056 | 5096.564 | 84.0174 | 0
13 | 0 | 2967.6188 | 9927.7708 | 10361.8239 | 73.3575 | 0
14 | 0 | 19359.5542 | -10265.1428 | 21912.6789 | -27.9342 | 0
15 | 0 | 2200.1566 | -5418.6385 | 5848.276 | -67.9011 | 0
16 | 0 | 889.1012 | -2632.9918 | 2779.055 | -71.3413 | 0
17 | 0 | 556.0837 | -1407.05 | 1512.9504 | -68.4355 | 0
18 | 0 | 427.4684 | -678.326 | 801.7826 | -57.7816 | 0
19 | 0 | 370.4648 | -160.9666 | 403.9237 | -23.4849 | 0
20 | 0 | 347.2169 | 252.9348 | 429.576 | 36.072 | 0
21 | 0 | 343.9583 | 614.1669 | 703.9235 | 60.7494 | 0
22 | 0 | 355.1722 | 951.0122 | 1015.1707 | 69.521 | 0
23 | 0 | 379.0992 | 1281.9117 | 1336.7924 | 73.5255 | 0
24 | 0 | 416.0515 | 1620.9741 | 1673.5161 | 75.6048 | 0
25 | 0 | 468.0487 | 1980.926 | 2035.4698 | 76.7061 | 0
26 | 0 | 538.993 | 2374.9368 | 2435.3313 | 77.2133 | 0
27 | 0 | 635.2652 | 2818.4518 | 2889.1577 | 77.2981 | 0
28 | 0 | 767.3326 | 3331.1135 | 3418.3499 | 77.028 | 0
29 | 0 | 952.2399 | 3939.6192 | 4053.068 | 76.4117 | 0
30 | 0 | 1219.3064 | 4681.9164 | 4838.0832 | 75.4028 | 0
31 | 0 | 1627.1565 | 5629.4789 | 5859.9207 | 73.8785 | 0
32 | 0 | 2261.3813 | 6821.6265 | 7186.6844 | 71.6595 | 0
33 | 0 | 3355.4711 | 8430.3233 | 9073.5625 | 68.2963 | 0
34 | 0 | 5408.9599 | 10592.6502 | 11893.7414 | 62.9496 | 0
35 | 0 | 9704.5314 | 13212.8923 | 16393.8541 | 53.7037 | 0
36 | 0 | 19062.5272 | 13875.827 | 23577.9244 | 36.0513 | 0
37 | 0 | 30444.3864 | 1905.1132 | 30503.9361 | 3.5807 | 0
38 | 0 | 22833.3467 | -14389.0716 | 26989.0182 | -32.2182 | 0
39 | 0 | 11790.9686 | -15881.5232 | 19780.0333 | -53.4086 | 0
40 | 0 | 6436.9869 | -13418.396 | 14882.478 | -64.3723 | 0
41 | 0 | 3923.3193 | -11145.5468 | 11815.9066 | -70.6075 | 0
42 | 0 | 2611.8781 | -9438.2253 | 9792.9569 | -74.5314 | 0
43 | 0 | 1855.8566 | -8168.5938 | 8376.7613 | -77.2 | 0
44 | 0 | 1384.5075 | -7203.4124 | 7335.2581 | -79.1203 | 0
45 | 0 | 1071.9947 | -6450.2038 | 6538.6774 | -80.5639 | 0
46 | 0 | 854.6062 | -5847.9865 | 5910.1013 | -81.6858 | 0
47 | 0 | 697.4207 | -5356.1553 | 5401.3697 | -82.5813 | 0
48 | 0 | 580.1304 | -4947.1587 | 4981.0571 | -83.3117 | 0
49 | 0 | 490.2663 | -4601.6683 | 4627.7113 | -83.9186 | 0
50 | 0 | 419.8887 | -4305.9005 | 4326.3247 | -84.4304 | 0

## PQ37a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0149 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 123.8775
2 | 0.39321 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5815
3 | 0.20585 | 28.3661 | 74.4897 | 79.7078 | 69.1529 | 0.99675
4 | 0.26001 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0383
5 | 0.7146 | 71.8092 | 53.7749 | 89.7123 | 36.828 | 2.3306
6 | 0.11961 | 130.7241 | 94.3976 | 161.2442 | 35.8336 | 0.37636
7 | 0.4385 | 217.9284 | 192.5858 | 290.8299 | 41.4674 | 0.9754
8 | 0.16331 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.48189
9 | 0.14003 | 172.7928 | 195.0229 | 260.5596 | 48.4586 | 0.24878
10 | 0.22781 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.40446
11 | 0.49564 | 553.1358 | 152.0755 | 573.6603 | 15.3727 | 0.76527
12 | 0.14478 | 423.8256 | 312.1224 | 526.354 | 36.3694 | 0.19499
13 | 0.47878 | 522.1482 | 150.9221 | 543.5221 | 16.1215 | 0.68311
14 | 0.2144 | 365.7858 | 116.0416 | 383.7511 | 17.6011 | 0.50875
15 | 0.23657 | 312.3208 | 145.3847 | 344.5011 | 24.9619 | 0.47106
16 | 0.39075 | 199.6496 | 246.1816 | 316.9627 | 50.9585 | 1.5679
17 | 0.51714 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.4812
18 | 0.13144 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.64544
19 | 0.48611 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.2785
20 | 0.16157 | 295.8855 | 24.3422 | 296.8851 | 4.7031 | 0.36072
21 | 0.1161 | 263.2519 | -1.3082 | 263.2551 | -0.28472 | 0.21432
22 | 0.12578 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.17386
23 | 0.44146 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.42679
24 | 0.11731 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.11263
25 | 0.39152 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.29998
26 | 0.11958 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.10071
27 | 0.12362 | 562.5805 | -79.147 | 568.1206 | -8.0081 | 0.1022
28 | 0.22416 | 1579.7213 | 21.8924 | 1579.873 | 0.79397 | 0.1414
29 | 0.44746 | 255.7938 | -534.0107 | 592.1131 | -64.4053 | 0.26701
30 | 0.13477 | 367.0686 | -185.4737 | 411.2662 | -26.8067 | 0.10487
31 | 0.35179 | 112.2975 | -116.1224 | 161.5399 | -45.9593 | 0.21757
32 | 0.12704 | 164.3845 | 106.9657 | 196.1222 | 33.0522 | 0.14749
33 | 0.10926 | 204.3393 | 86.466 | 221.8804 | 22.9356 | 0.078896
34 | 0.13119 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.10774
35 | 0.3559 | 400.4608 | 721.5168 | 825.2002 | 60.9686 | 0.13642
36 | 0.18584 | 1479.1018 | 494.9132 | 1559.7055 | 18.5004 | 0.069161
37 | 0.38145 | 1273.5522 | 291.1907 | 1306.4177 | 12.879 | 0.12664
38 | 0.17377 | 780.256 | 295.6072 | 834.3759 | 20.7497 | 0.11081
39 | 0.17467 | 1036.6099 | 234.7886 | 1062.8668 | 12.762 | 0.10665
40 | 0.23881 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.21336
41 | 0.32876 | 1046.529 | -95.1437 | 1050.845 | -5.1947 | 0.17419
42 | 0.11968 | 655.4373 | 166.7942 | 676.3271 | 14.2775 | 0.069939
43 | 0.29108 | 1089.919 | -158.2525 | 1101.348 | -8.2614 | 0.17365
44 | 0.12177 | 182.3116 | -356.648 | 400.5438 | -62.9248 | 0.14979
45 | 0.10687 | 104.3008 | 56.2295 | 118.4923 | 28.3295 | 0.12474
46 | 0.16298 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.32067
47 | 0.28128 | 504.7979 | -137.4799 | 523.1841 | -15.2348 | 0.42617
48 | 0.11552 | 392.882 | -13.7053 | 393.121 | -1.9979 | 0.23213
49 | 0.22412 | 65.5749 | 43.434 | 78.6548 | 33.5188 | 0.86463
50 | 0.2421 | 281.2555 | -263.1385 | 385.1578 | -43.0939 | 0.58579

## PQ37a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | 359.0986 | 838.3042 | 25.3637 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1106.158 | 301.0402 | 1146.3903 | 15.2243 | 0
44 | 0.1 | 247.9881 | -414.4778 | 483.001 | -59.1073 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 622.2339 | 175.1607 | 646.418 | 15.7221 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ37a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1389.8702 | 4677.995 | 4880.1 | 73.4529 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ38a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0082 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 123.0693
2 | 0.39321 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5815
3 | 0.20585 | 28.3661 | 74.4897 | 79.7078 | 69.1529 | 0.99675
4 | 0.26001 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0383
5 | 0.7146 | 71.8092 | 53.7749 | 89.7123 | 36.828 | 2.3306
6 | 0.11961 | 130.7241 | 94.3976 | 161.2442 | 35.8336 | 0.37636
7 | 0.4385 | 217.9284 | 192.5858 | 290.8299 | 41.4674 | 0.9754
8 | 0.16331 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.48189
9 | 0.14003 | 172.7928 | 195.0229 | 260.5596 | 48.4586 | 0.24878
10 | 0.22781 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.40446
11 | 0.49564 | 553.1358 | 152.0755 | 573.6603 | 15.3727 | 0.76527
12 | 0.14478 | 423.8256 | 312.1224 | 526.354 | 36.3694 | 0.19499
13 | 0.47878 | 522.1482 | 150.9221 | 543.5221 | 16.1215 | 0.68311
14 | 0.2144 | 365.7858 | 116.0416 | 383.7511 | 17.6011 | 0.50875
15 | 0.23657 | 312.3208 | 145.3847 | 344.5011 | 24.9619 | 0.47106
16 | 0.39075 | 199.6496 | 246.1816 | 316.9627 | 50.9585 | 1.5679
17 | 0.51714 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.4812
18 | 0.13144 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.64544
19 | 0.48611 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.2785
20 | 0.16157 | 295.8855 | 24.3422 | 296.8851 | 4.7031 | 0.36072
21 | 0.1161 | 263.2519 | -1.3082 | 263.2551 | -0.28472 | 0.21432
22 | 0.12578 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.17386
23 | 0.44146 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.42679
24 | 0.11731 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.11263
25 | 0.39152 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.29998
26 | 0.11958 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.10071
27 | 0.12362 | 562.5805 | -79.147 | 568.1206 | -8.0081 | 0.1022
28 | 0.22416 | 1579.7213 | 21.8924 | 1579.873 | 0.79397 | 0.1414
29 | 0.44746 | 255.7938 | -534.0107 | 592.1131 | -64.4053 | 0.26701
30 | 0.13477 | 367.0686 | -185.4737 | 411.2662 | -26.8067 | 0.10487
31 | 0.35179 | 112.2975 | -116.1224 | 161.5399 | -45.9593 | 0.21757
32 | 0.12704 | 164.3845 | 106.9657 | 196.1222 | 33.0522 | 0.14749
33 | 0.10926 | 204.3393 | 86.466 | 221.8804 | 22.9356 | 0.078896
34 | 0.13119 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.10774
35 | 0.3559 | 400.4608 | 721.5168 | 825.2002 | 60.9686 | 0.13642
36 | 0.18584 | 1479.1018 | 494.9132 | 1559.7055 | 18.5004 | 0.069161
37 | 0.38145 | 1273.5522 | 291.1907 | 1306.4177 | 12.879 | 0.12664
38 | 0.17377 | 780.256 | 295.6072 | 834.3759 | 20.7497 | 0.11081
39 | 0.17467 | 1036.6099 | 234.7886 | 1062.8668 | 12.762 | 0.10665
40 | 0.23881 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.21336
41 | 0.32876 | 1046.529 | -95.1437 | 1050.845 | -5.1947 | 0.17419
42 | 0.11968 | 655.4373 | 166.7942 | 676.3271 | 14.2775 | 0.069939
43 | 0.29108 | 1089.919 | -158.2525 | 1101.348 | -8.2614 | 0.17365
44 | 0.12177 | 182.3116 | -356.648 | 400.5438 | -62.9248 | 0.14979
45 | 0.10687 | 104.3008 | 56.2295 | 118.4923 | 28.3295 | 0.12474
46 | 0.16298 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.32067
47 | 0.28128 | 504.7979 | -137.4799 | 523.1841 | -15.2348 | 0.42617
48 | 0.11552 | 392.882 | -13.7053 | 393.121 | -1.9979 | 0.23213
49 | 0.22412 | 65.5749 | 43.434 | 78.6548 | 33.5188 | 0.86463
50 | 0.2421 | 281.2555 | -263.1385 | 385.1578 | -43.0939 | 0.58579

## PQ38a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | 359.0986 | 838.3042 | 25.3637 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1106.158 | 301.0402 | 1146.3903 | 15.2243 | 0
44 | 0.1 | 247.9881 | -414.4778 | 483.001 | -59.1073 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 622.2339 | 175.1607 | 646.418 | 15.7221 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ38a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1389.8702 | 4677.995 | 4880.1 | 73.4529 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## POC LF_THD
Case name | POC MW | POC MVar | THD % | No. of active BESS Inv | No. of active PV Inv | BESS kW | BESS kVar | PV kW | PV kVar
PQ01a | 119 | 47 | 2.2182 | 40 | 36 | 0 | 1701 | 3322 | 0
PQ02a | 119 | -47 | 2.2182 | 40 | 36 | 0 | -661 | 3323 | 0
PQ03a | 119 | 47 | 2.2182 | 40 | 36 | 1493 | 847 | 1659 | 941
PQ04a | 119 | -47 | 2.2182 | 40 | 36 | 1493 | -335 | 1659 | -373
PQ05a | -100 | 47 | 2.1791 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | 1766
PQ06a | -100 | -47 | 2.1791 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | -863
PQ07a | 119 | 47 | 2.1989 | 33 | 36 | 0 | 2051 | 3322 | 0
PQ08a | 119 | -47 | 2.1989 | 33 | 36 | 0 | -811 | 3323 | 0
PQ09a | 119 | 47 | 2.1989 | 33 | 36 | 1810 | 1021 | 1659 | 936
PQ10a | 119 | -47 | 2.1989 | 33 | 36 | 1809 | -412 | 1659 | -377
PQ11a | -100 | 47 | 2.1705 | 33 | 36 | -3020 | 0 | 0 | 1756
PQ12a | -100 | -47 | 2.1705 | 33 | 36 | -3022 | 0 | 0 | -872
PQ13a | 119 | 47 | 2.1576 | 40 | 30 | 0 | 1703 | 3987 | 0
PQ14a | 119 | -47 | 2.1576 | 40 | 30 | 0 | -659 | 3988 | 0
PQ15a | 119 | 47 | 2.1576 | 40 | 30 | 1493 | 847 | 1991 | 1130
PQ16a | 119 | -47 | 2.1576 | 40 | 30 | 1493 | -335 | 1990 | -447
PQ17a | -100 | 47 | 2.1573 | 40 | 30 | -2491 | 0 | 0 | 2121
PQ18a | -100 | -47 | 2.1573 | 40 | 30 | -2493 | 0 | 0 | -1035
PQ19a | 119 | 47 | 2.2081 | 40 | 36 | 0 | 1742 | 3323 | 0
PQ20a | 119 | -47 | 2.2081 | 40 | 36 | 0 | -621 | 3324 | 0
PQ21a | 119 | 47 | 2.2081 | 40 | 36 | 1493 | 867 | 1659 | 964
PQ22a | 119 | -47 | 2.2081 | 40 | 36 | 1493 | -315 | 1659 | -350
PQ23a | -100 | 47 | 2.1677 | 40 | 36 | -2491 | 0 | 0 | 1801
PQ24a | -100 | -47 | 2.17 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | -830
PQ25a | 119 | 47 | 2.23 | 40 | 36 | 0 | 1660 | 3321 | 0
PQ26a | 119 | -47.01 | 2.23 | 40 | 36 | 0 | -701 | 3322 | 0
PQ27a | 119 | 47 | 2.23 | 40 | 36 | 1492 | 826 | 1658 | 918
PQ28a | 119 | -47.01 | 2.23 | 40 | 36 | 1492 | -355 | 1658 | -395
PQ29a | -100 | 47 | 2.2 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | 1731
PQ30a | -100 | -47 | 2.2 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | -896
PQ31a | 119 | 47 | 2.3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3324 | 1837
PQ32a | 119 | -47 | 2.3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3323 | -785
PQ33a | 100 | 47 | 1.94 | 40 | 0 | 2507 | 1578 | 0 | 0
PQ34a | 100 | -47 | 1.94 | 40 | 0 | 2507 | -788 | 0 | 0
PQ35a | -100 | 47 | 1.97 | 40 | 0 | -2493 | 1578 | 0 | 0
PQ36a | -100 | -47 | 1.97 | 40 | 0 | -2493 | -788 | 0 | 0
PQ37a | 0 | 47 | 2.03 | 40 | 36 | 0 | 0 | 3 | 1489
PQ38a | 0 | -47.01 | 2.03 | 40 | 36 | 0 | 0 | 2 | -1137