## PQ01b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6073 | 29.5056 | 33.8583 | 60.627 | 336.0707
2 | 0.39496 | 14.3178 | 51.8281 | 53.7694 | 74.5569 | 2.5023
3 | 0.20274 | 29.5449 | 75.7478 | 81.3058 | 68.6921 | 0.86431
4 | 0.25949 | 100.0747 | -58.4014 | 115.8692 | -30.2669 | 0.96667
5 | 0.75256 | 77.2311 | 50.3906 | 92.2163 | 33.1231 | 2.0032
6 | 0.11249 | 144.4063 | 60.0081 | 156.3782 | 22.5654 | 0.28789
7 | 0.42212 | 181.8081 | 94.0757 | 204.7057 | 27.3591 | 1.3271
8 | 0.13509 | 113.4432 | 119.0284 | 164.4297 | 46.3763 | 0.47113
9 | 0.097692 | 147.5731 | 151.991 | 211.8469 | 45.8449 | 0.21233
10 | 0.16887 | 246.3655 | 232.8678 | 339.0035 | 43.3867 | 0.34501
11 | 0.34788 | 380.119 | 144.1345 | 406.5283 | 20.7659 | 0.63376
12 | 0.077342 | 305.2469 | 211.8414 | 371.5541 | 34.7606 | 0.12507
13 | 0.33794 | 336.0786 | 128.1353 | 359.6769 | 20.8701 | 0.64554
14 | 0.15491 | 236.2292 | 101.8861 | 257.2645 | 23.3306 | 0.4344
15 | 0.15421 | 169.998 | 121.1544 | 208.7527 | 35.4768 | 0.43785
16 | 0.15207 | 65.3527 | 152.4286 | 165.8477 | 66.7931 | 0.53618
17 | 0.42309 | 65.6835 | 192.7251 | 203.6106 | 71.1801 | 1.0348
18 | 0.095529 | 101.365 | 242.3549 | 262.699 | 67.3029 | 0.20051
19 | 0.499 | 160.4796 | 60.8301 | 171.6217 | 20.7593 | 0.88096
20 | 0.15208 | 187.1129 | -66.7501 | 198.6626 | -19.6332 | 0.28968
21 | 0.10513 | 268.157 | -6.8919 | 268.2455 | -1.4722 | 0.14491
22 | 0.12441 | 216.525 | -2.0247 | 216.5345 | -0.53575 | 0.15736
23 | 0.44244 | 113.7767 | -14.3073 | 114.6727 | -7.1673 | 0.4331
24 | 0.11567 | 122.7554 | 51.7521 | 133.2185 | 22.8597 | 0.10387
25 | 0.38698 | 149.8578 | 86.8322 | 173.1969 | 30.0893 | 0.33459
26 | 0.1178 | 270.9178 | 162.1153 | 315.718 | 30.896 | 0.13387
27 | 0.1081 | 565.8663 | -23.4421 | 566.3517 | -2.3722 | 0.089806
28 | 0.1216 | 1462.762 | 386.2326 | 1512.8941 | 14.791 | 0.080335
29 | 0.42516 | 580.2694 | -455.8418 | 737.9053 | -38.1521 | 0.25175
30 | 0.11911 | 387.1341 | -167.6329 | 421.8692 | -23.4131 | 0.06935
31 | 0.34522 | 116.4583 | -116.0006 | 164.3736 | -44.8872 | 0.18634
32 | 0.11246 | 158.664 | 108.963 | 192.4765 | 34.4794 | 0.088615
33 | 0.098287 | 198.0543 | 91.4498 | 218.1481 | 24.7847 | 0.046043
34 | 0.10788 | 89.1153 | 282.7514 | 296.4623 | 72.5066 | 0.057138
35 | 0.27464 | 87.4554 | 650.7243 | 656.5749 | 82.3455 | 0.11452
36 | 0.097981 | 1146.4351 | 720.8517 | 1354.2306 | 32.1607 | 0.028741
37 | 0.26622 | 1057.1316 | 514.2449 | 1175.5743 | 25.9407 | 0.074635
38 | 0.11879 | 165.239 | 374.1554 | 409.0186 | 66.1722 | 0.063554
39 | 0.098376 | 137.4846 | 397.8042 | 420.8921 | 70.9344 | 0.024283
40 | 0.11239 | 530.6127 | 605.7958 | 805.3188 | 48.7851 | 0.041536
41 | 0.26801 | 992.0871 | 202.6733 | 1012.5775 | 11.5461 | 0.067108
42 | 0.10146 | 564.1529 | 266.3958 | 623.8872 | 25.2769 | 0.020269
43 | 0.24493 | 1115.2311 | 267.3919 | 1146.8386 | 13.4829 | 0.042273
44 | 0.11255 | 71.2019 | -423.0739 | 429.0236 | -80.4468 | 0.04848
45 | 0.10114 | 100.9737 | -209.572 | 232.6287 | -64.2748 | 0.023594
46 | 0.11037 | 176.1343 | 231.7683 | 291.101 | 52.7667 | 0.056145
47 | 0.24326 | 961.3221 | 102.8937 | 966.8129 | 6.1093 | 0.072188
48 | 0.10561 | 437.5555 | 226.1725 | 492.5534 | 27.3344 | 0.031829
49 | 0.22728 | 658.4582 | 4.8208 | 658.4759 | 0.41947 | 0.085348
50 | 0.11847 | 97.6905 | -431.3354 | 442.2597 | -77.2387 | 0.086496

## PQ01b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ01b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5032 | 162.4566 | 162.4759 | 89.1172 | 0
2 | 0 | 3.2678 | 215.4612 | 215.4859 | 89.1311 | 0
3 | 0 | 5.4342 | 347.5342 | 347.5767 | 89.1042 | 0
4 | 0 | 17.1234 | 537.5551 | 537.8277 | 88.1755 | 0
5 | 0 | 171.0613 | 949.0118 | 964.3057 | 79.782 | 0
6 | 0 | 1040.5714 | 273.848 | 1076.0026 | 14.7443 | 0
7 | 0 | 404.9211 | 251.5212 | 476.6802 | 31.8469 | 0
8 | 0 | 327.3359 | 439.0544 | 547.6473 | 53.2937 | 0
9 | 0 | 360.0826 | 585.0651 | 686.9939 | 58.3895 | 0
10 | 0 | 457.9054 | 700.9673 | 837.2769 | 56.8455 | 0
11 | 0 | 621.988 | 759.0072 | 981.3058 | 50.6662 | 0
12 | 0 | 817.3565 | 685.6145 | 1066.8359 | 39.9906 | 0
13 | 0 | 889.5296 | 456.9054 | 1000.0127 | 27.1872 | 0
14 | 0 | 736.8985 | 267.5469 | 783.9647 | 19.9545 | 0
15 | 0 | 518.9847 | 257.0013 | 579.1328 | 26.3446 | 0
16 | 0 | 359.5835 | 355.201 | 505.4385 | 44.6487 | 0
17 | 0 | 263.6339 | 487.9531 | 554.6179 | 61.6183 | 0
18 | 0 | 209.5319 | 627.0271 | 661.1101 | 71.5221 | 0
19 | 0 | 181.3653 | 765.8272 | 787.01 | 76.6765 | 0
20 | 0 | 170.3868 | 904.8596 | 920.762 | 79.336 | 0
21 | 0 | 172.8191 | 1046.9196 | 1061.0877 | 80.6265 | 0
22 | 0 | 189.0605 | 1195.9198 | 1210.7716 | 81.0166 | 0
23 | 0 | 226.4508 | 1356.0192 | 1374.7974 | 80.5193 | 0
24 | 0 | 310.0014 | 1526.1073 | 1557.2747 | 78.5176 | 0
25 | 0 | 504.8231 | 1605.4778 | 1682.9752 | 72.5449 | 0
26 | 0 | 425.166 | 1496.3988 | 1555.6271 | 74.1388 | 0
27 | 0 | 303.3385 | 1715.089 | 1741.7074 | 79.9701 | 0
28 | 0 | 308.3759 | 1959.9737 | 1984.0849 | 81.0586 | 0
29 | 0 | 352.2724 | 2203.1277 | 2231.1135 | 80.9155 | 0
30 | 0 | 418.3107 | 2459.181 | 2494.505 | 80.3463 | 0
31 | 0 | 506.2968 | 2738.9576 | 2785.359 | 79.5271 | 0
32 | 0 | 621.4817 | 3051.7701 | 3114.4085 | 78.4893 | 0
33 | 0 | 773.2609 | 3407.3357 | 3493.9761 | 77.2139 | 0
34 | 0 | 976.3582 | 3816.7874 | 3939.6879 | 75.6511 | 0
35 | 0 | 1253.8677 | 4293.059 | 4472.4199 | 73.7186 | 0
36 | 0 | 1642.5249 | 4850.3266 | 5120.8941 | 71.2917 | 0
37 | 0 | 2202.2265 | 5500.7105 | 5925.1681 | 68.1812 | 0
38 | 0 | 3032.2686 | 6243.1696 | 6940.5921 | 64.0944 | 0
39 | 0 | 4295.7263 | 7030.4975 | 8239.0023 | 58.5745 | 0
40 | 0 | 6237.4831 | 7678.3692 | 9892.6007 | 50.9115 | 0
41 | 0 | 9097.1507 | 7661.5489 | 11893.5899 | 40.1038 | 0
42 | 0 | 12594.7649 | 5925.0587 | 13918.8513 | 25.1941 | 0
43 | 0 | 14984.8793 | 1739.9329 | 15085.5551 | 6.6231 | 0
44 | 0 | 14270.1653 | -3143.3108 | 14612.2559 | -12.4223 | 0
45 | 0 | 11406.4032 | -6136.6885 | 12952.4121 | -28.2804 | 0
46 | 0 | 8487.643 | -7097.139 | 11063.8811 | -39.9015 | 0
47 | 0 | 6295.2876 | -7010.9059 | 9422.4968 | -48.0784 | 0
48 | 0 | 4783.0379 | -6549.0243 | 8109.6961 | -53.8577 | 0
49 | 0 | 3748.7349 | -6003.1046 | 7077.4485 | -58.0166 | 0
50 | 0 | 3029.3558 | -5478.7435 | 6260.4813 | -61.0605 | 0

## PQ07b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 17.028 | 29.7661 | 34.2924 | 60.2278 | 336.0747
2 | 0.39989 | 14.7134 | 52.5048 | 54.5274 | 74.3455 | 2.395
3 | 0.20517 | 30.4259 | 76.714 | 82.5275 | 68.366 | 0.82246
4 | 0.25547 | 98.0627 | -59.4725 | 114.6877 | -31.2357 | 0.89178
5 | 0.75555 | 78.5882 | 49.5938 | 92.9282 | 32.2543 | 1.8332
6 | 0.11111 | 145.4976 | 54.284 | 155.2942 | 20.4601 | 0.29235
7 | 0.40012 | 178.1342 | 89.2793 | 199.255 | 26.6196 | 1.2846
8 | 0.13108 | 113.4782 | 117.542 | 163.3813 | 46.0078 | 0.45473
9 | 0.096487 | 148.116 | 150.3463 | 211.0506 | 45.4281 | 0.2091
10 | 0.1611 | 247.8846 | 229.1533 | 337.5767 | 42.7514 | 0.32768
11 | 0.3306 | 378.1131 | 138.9599 | 402.8391 | 20.1788 | 0.5994
12 | 0.074823 | 305.4865 | 207.3317 | 369.1998 | 34.1645 | 0.1206
13 | 0.32039 | 333.9299 | 124.8905 | 356.5204 | 20.5059 | 0.6102
14 | 0.14621 | 235.2856 | 100.7585 | 255.9523 | 23.1825 | 0.40711
15 | 0.14969 | 170.254 | 120.595 | 208.6374 | 35.3109 | 0.42076
16 | 0.14867 | 66.3419 | 152.279 | 166.1028 | 66.4592 | 0.51795
17 | 0.41995 | 66.9449 | 191.7109 | 203.0633 | 70.7509 | 1.0334
18 | 0.094256 | 101.962 | 240.4215 | 261.1489 | 67.0184 | 0.19936
19 | 0.49684 | 159.8778 | 60.843 | 171.0637 | 20.8348 | 0.88496
20 | 0.15147 | 187.1215 | -66.1956 | 198.485 | -19.4816 | 0.28842
21 | 0.10484 | 267.7963 | -6.3087 | 267.8706 | -1.3495 | 0.14513
22 | 0.12419 | 216.3444 | -1.7893 | 216.3518 | -0.47386 | 0.1574
23 | 0.44223 | 113.7324 | -14.2646 | 114.6235 | -7.1489 | 0.4343
24 | 0.11557 | 122.6619 | 51.6689 | 133.1 | 22.8423 | 0.1041
25 | 0.38579 | 149.3895 | 86.615 | 172.6829 | 30.1049 | 0.34001
26 | 0.11627 | 270.5896 | 163.3629 | 316.0793 | 31.1206 | 0.12903
27 | 0.10742 | 566.5501 | -23.5689 | 567.0401 | -2.3822 | 0.088008
28 | 0.12038 | 1463.1461 | 386.5619 | 1513.3495 | 14.7993 | 0.079318
29 | 0.42461 | 580.2546 | -455.8079 | 737.8728 | -38.1507 | 0.25063
30 | 0.11886 | 387.087 | -167.6528 | 421.8339 | -23.4181 | 0.068526
31 | 0.34492 | 116.4427 | -115.998 | 164.3607 | -44.8904 | 0.18393
32 | 0.11198 | 158.6929 | 108.9476 | 192.4916 | 34.4708 | 0.085467
33 | 0.098169 | 198.0923 | 91.4094 | 218.1656 | 24.7709 | 0.04521
34 | 0.10754 | 89.1984 | 282.8449 | 296.5765 | 72.4967 | 0.055497
35 | 0.27335 | 87.7318 | 651.3868 | 657.2683 | 82.3293 | 0.11155
36 | 0.097585 | 1149.3051 | 718.9092 | 1355.63 | 32.0267 | 0.028202
37 | 0.26504 | 1059.0881 | 512.0988 | 1176.3983 | 25.8051 | 0.072864
38 | 0.11805 | 165.5672 | 374.358 | 409.3365 | 66.1416 | 0.060939
39 | 0.098287 | 137.8251 | 398.0884 | 421.272 | 70.9033 | 0.023578
40 | 0.11148 | 532.3546 | 605.6137 | 806.3309 | 48.6835 | 0.039868
41 | 0.26614 | 992.4961 | 199.7353 | 1012.3946 | 11.3785 | 0.064625
42 | 0.1012 | 564.8224 | 265.3947 | 624.0662 | 25.1676 | 0.019663
43 | 0.24376 | 1115.8553 | 263.0996 | 1146.453 | 13.2671 | 0.041353
44 | 0.11176 | 71.2165 | -422.4283 | 428.3894 | -80.4306 | 0.046817
45 | 0.10094 | 100.8759 | -209.3951 | 232.4268 | -64.2776 | 0.023317
46 | 0.10999 | 176.4673 | 231.7138 | 291.2593 | 52.708 | 0.054691
47 | 0.24139 | 960.2835 | 99.0773 | 965.3812 | 5.8906 | 0.071299
48 | 0.10534 | 438.0123 | 225.1767 | 492.5032 | 27.2071 | 0.031726
49 | 0.22583 | 657.3488 | 3.0545 | 657.3559 | 0.26624 | 0.084477
50 | 0.11726 | 97.8728 | -430.3471 | 441.3363 | -77.1873 | 0.084337

## PQ07b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ07b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6843 | 174.5421 | 174.5627 | 89.1189 | 0
2 | 0 | 3.488 | 228.6325 | 228.6591 | 89.126 | 0
3 | 0 | 5.9772 | 372.7812 | 372.8291 | 89.0814 | 0
4 | 0 | 21.2681 | 592.0494 | 592.4313 | 87.9427 | 0
5 | 0 | 272.5508 | 1127.6427 | 1160.1129 | 76.4122 | 0
6 | 0 | 972.9163 | 31.7906 | 973.4356 | 1.8715 | 0
7 | 0 | 389.2276 | 223.9697 | 449.0663 | 29.917 | 0
8 | 0 | 331.3338 | 423.2606 | 537.5236 | 51.9457 | 0
9 | 0 | 372.3024 | 571.6381 | 682.1871 | 56.9242 | 0
10 | 0 | 476.1393 | 684.626 | 833.9193 | 55.1824 | 0
11 | 0 | 641.6434 | 733.2474 | 974.3501 | 48.8118 | 0
12 | 0 | 825.2238 | 649.5783 | 1050.2126 | 38.2082 | 0
13 | 0 | 878.576 | 429.3228 | 977.8619 | 26.0428 | 0
14 | 0 | 727.0333 | 258.3216 | 771.5617 | 19.5606 | 0
15 | 0 | 519.483 | 252.3036 | 577.5117 | 25.905 | 0
16 | 0 | 365.0758 | 347.7523 | 504.1944 | 43.6078 | 0
17 | 0 | 269.8464 | 477.7875 | 548.724 | 60.543 | 0
18 | 0 | 214.9269 | 615.5161 | 651.9613 | 70.7517 | 0
19 | 0 | 185.6555 | 754.0539 | 776.5727 | 76.1683 | 0
20 | 0 | 173.7479 | 893.5594 | 910.2948 | 78.9964 | 0
21 | 0 | 175.6757 | 1036.6624 | 1051.4423 | 80.3819 | 0
22 | 0 | 192.2641 | 1187.2713 | 1202.7379 | 80.8015 | 0
23 | 0 | 232.2354 | 1349.3767 | 1369.2154 | 80.2347 | 0
24 | 0 | 325.1339 | 1518.2083 | 1552.6327 | 77.9123 | 0
25 | 0 | 520.2116 | 1560.2558 | 1644.694 | 71.5609 | 0
26 | 0 | 394.8477 | 1489.9425 | 1541.3739 | 75.1573 | 0
27 | 0 | 297.4082 | 1717.9315 | 1743.4851 | 80.1783 | 0
28 | 0 | 307.5124 | 1960.0774 | 1984.0533 | 81.0837 | 0
29 | 0 | 352.6069 | 2203.0789 | 2231.1182 | 80.9068 | 0
30 | 0 | 419.4497 | 2460.5626 | 2496.0582 | 80.3258 | 0
31 | 0 | 508.62 | 2742.8579 | 2789.6172 | 79.4947 | 0
32 | 0 | 625.7805 | 3059.2017 | 3122.5496 | 78.4392 | 0
33 | 0 | 780.8185 | 3419.4269 | 3507.4432 | 77.1372 | 0
34 | 0 | 989.2337 | 3834.8772 | 3960.4124 | 75.5355 | 0
35 | 0 | 1275.4294 | 4318.6973 | 4503.0952 | 73.5467 | 0
36 | 0 | 1678.412 | 4885.046 | 5165.3404 | 71.0382 | 0
37 | 0 | 2262.049 | 5545.1358 | 5988.7725 | 67.8078 | 0
38 | 0 | 3132.4087 | 6294.2074 | 7030.5783 | 63.5421 | 0
39 | 0 | 4462.7174 | 7073.2017 | 8363.3743 | 57.7508 | 0
40 | 0 | 6505.4065 | 7665.0503 | 10053.5223 | 49.6784 | 0
41 | 0 | 9468.3742 | 7475.6376 | 12063.7999 | 38.2924 | 0
42 | 0 | 12907.447 | 5409.9751 | 13995.357 | 22.7403 | 0
43 | 0 | 14881.7061 | 1004.8367 | 14915.5916 | 3.8628 | 0
44 | 0 | 13731.1452 | -3634.4557 | 14204 | -14.8255 | 0
45 | 0 | 10809.8601 | -6233.7837 | 12478.507 | -29.971 | 0
46 | 0 | 8036.4702 | -6971.1045 | 10638.663 | -40.9395 | 0
47 | 0 | 5994.7725 | -6808.6725 | 9071.6767 | -48.6373 | 0
48 | 0 | 4590.6613 | -6336.6151 | 7824.7596 | -54.078 | 0
49 | 0 | 3627.9135 | -5803.4019 | 6844.0653 | -57.989 | 0
50 | 0 | 2955.8638 | -5297.5378 | 6066.3859 | -60.8398 | 0

## PQ11b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 17.028 | 29.7661 | 34.2924 | 60.2278 | 290.181
2 | 0.39834 | 14.7134 | 52.5048 | 54.5274 | 74.3455 | 2.3671
3 | 0.20517 | 30.4259 | 76.714 | 82.5275 | 68.366 | 0.82246
4 | 0.25359 | 98.0627 | -59.4725 | 114.6877 | -31.2357 | 0.86868
5 | 0.75555 | 78.5882 | 49.5938 | 92.9282 | 32.2543 | 1.8332
6 | 0.11111 | 145.4976 | 54.284 | 155.2942 | 20.4601 | 0.29235
7 | 0.41283 | 178.1342 | 89.2793 | 199.255 | 26.6196 | 1.3298
8 | 0.15665 | 113.4782 | 117.542 | 163.3813 | 46.0078 | 0.59352
9 | 0.096487 | 148.116 | 150.3463 | 211.0506 | 45.4281 | 0.2091
10 | 0.17047 | 247.8846 | 229.1533 | 337.5767 | 42.7514 | 0.34923
11 | 0.34917 | 378.1131 | 138.9599 | 402.8391 | 20.1788 | 0.63847
12 | 0.081285 | 305.4865 | 207.3317 | 369.1998 | 34.1645 | 0.13504
13 | 0.34229 | 333.9299 | 124.8905 | 356.5204 | 20.5059 | 0.65999
14 | 0.15244 | 235.2856 | 100.7585 | 255.9523 | 23.1825 | 0.42781
15 | 0.14391 | 170.254 | 120.595 | 208.6374 | 35.3109 | 0.39803
16 | 0.15732 | 66.3419 | 152.279 | 166.1028 | 66.4592 | 0.56482
17 | 0.42788 | 66.9449 | 191.7109 | 203.0633 | 70.7509 | 1.0652
18 | 0.090757 | 101.962 | 240.4215 | 261.1489 | 67.0184 | 0.18913
19 | 0.49996 | 159.8778 | 60.843 | 171.0637 | 20.8348 | 0.90563
20 | 0.15147 | 187.1215 | -66.1956 | 198.485 | -19.4816 | 0.28842
21 | 0.10484 | 267.7963 | -6.3087 | 267.8706 | -1.3495 | 0.14513
22 | 0.12476 | 216.3444 | -1.7893 | 216.3518 | -0.47386 | 0.16072
23 | 0.44243 | 113.7324 | -14.2646 | 114.6235 | -7.1489 | 0.4365
24 | 0.11557 | 122.6619 | 51.6689 | 133.1 | 22.8423 | 0.1041
25 | 0.38776 | 149.3895 | 86.615 | 172.6829 | 30.1049 | 0.35338
26 | 0.11975 | 270.5896 | 163.3629 | 316.0793 | 31.1206 | 0.14113
27 | 0.10645 | 566.5501 | -23.5689 | 567.0401 | -2.3822 | 0.085814
28 | 0.12313 | 1463.1461 | 386.5619 | 1513.3495 | 14.7993 | 0.081596
29 | 0.42353 | 580.2546 | -455.8079 | 737.8728 | -38.1507 | 0.24841
30 | 0.11851 | 387.087 | -167.6528 | 421.8339 | -23.4181 | 0.067449
31 | 0.34632 | 116.4425 | -115.998 | 164.3605 | -44.8904 | 0.19512
32 | 0.11259 | 158.6929 | 108.9476 | 192.4916 | 34.4708 | 0.089279
33 | 0.097759 | 198.0923 | 91.4094 | 218.1656 | 24.7709 | 0.04291
34 | 0.11267 | 89.1984 | 282.8449 | 296.5765 | 72.4967 | 0.075809
35 | 0.26858 | 87.7318 | 651.3868 | 657.2683 | 82.3293 | 0.10366
36 | 0.097585 | 1149.3051 | 718.9092 | 1355.63 | 32.0267 | 0.028202
37 | 0.27524 | 1059.0881 | 512.0988 | 1176.3983 | 25.8051 | 0.082374
38 | 0.1155 | 165.5672 | 374.358 | 409.3365 | 66.1416 | 0.0535
39 | 0.098287 | 137.8251 | 398.0884 | 421.272 | 70.9033 | 0.023578
40 | 0.11718 | 532.3546 | 605.6137 | 806.3309 | 48.6835 | 0.048128
41 | 0.25097 | 992.4961 | 199.7353 | 1012.3946 | 11.3785 | 0.047004
42 | 0.098728 | 564.8224 | 265.3947 | 624.0662 | 25.1676 | 0.014861
43 | 0.23419 | 1115.8553 | 263.0996 | 1146.453 | 13.2671 | 0.031559
44 | 0.10612 | 71.2165 | -422.4283 | 428.3894 | -80.4306 | 0.03029
45 | 0.099865 | 100.8759 | -209.3951 | 232.4268 | -64.2776 | 0.017544
46 | 0.10575 | 176.4673 | 231.7138 | 291.2593 | 52.708 | 0.036176
47 | 0.22665 | 960.2835 | 99.0773 | 965.3812 | 5.8906 | 0.053018
48 | 0.10271 | 438.0123 | 225.1767 | 492.5032 | 27.2071 | 0.024987
49 | 0.21476 | 657.3488 | 3.0545 | 657.3559 | 0.26624 | 0.064094
50 | 0.10686 | 97.8728 | -430.3471 | 441.3363 | -77.1873 | 0.056471

## PQ11b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ11b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6843 | 174.5421 | 174.5627 | 89.1189 | 0
2 | 0 | 3.488 | 228.6325 | 228.6591 | 89.126 | 0
3 | 0 | 5.9772 | 372.7812 | 372.8291 | 89.0814 | 0
4 | 0 | 21.2681 | 592.0494 | 592.4313 | 87.9427 | 0
5 | 0 | 272.5508 | 1127.6427 | 1160.1129 | 76.4122 | 0
6 | 0 | 972.9163 | 31.7906 | 973.4356 | 1.8715 | 0
7 | 0 | 389.2276 | 223.9697 | 449.0663 | 29.917 | 0
8 | 0 | 331.3338 | 423.2606 | 537.5236 | 51.9457 | 0
9 | 0 | 372.3024 | 571.6381 | 682.1871 | 56.9242 | 0
10 | 0 | 476.1393 | 684.626 | 833.9193 | 55.1824 | 0
11 | 0 | 641.6434 | 733.2474 | 974.3501 | 48.8118 | 0
12 | 0 | 825.2238 | 649.5783 | 1050.2126 | 38.2082 | 0
13 | 0 | 878.576 | 429.3228 | 977.8619 | 26.0428 | 0
14 | 0 | 727.0333 | 258.3216 | 771.5617 | 19.5606 | 0
15 | 0 | 519.483 | 252.3036 | 577.5117 | 25.905 | 0
16 | 0 | 365.0758 | 347.7523 | 504.1944 | 43.6078 | 0
17 | 0 | 269.8464 | 477.7875 | 548.724 | 60.543 | 0
18 | 0 | 214.9269 | 615.5161 | 651.9613 | 70.7517 | 0
19 | 0 | 185.6555 | 754.0539 | 776.5727 | 76.1683 | 0
20 | 0 | 173.7479 | 893.5594 | 910.2948 | 78.9964 | 0
21 | 0 | 175.6757 | 1036.6624 | 1051.4423 | 80.3819 | 0
22 | 0 | 192.2641 | 1187.2713 | 1202.7379 | 80.8015 | 0
23 | 0 | 232.2354 | 1349.3767 | 1369.2154 | 80.2347 | 0
24 | 0 | 325.1339 | 1518.2083 | 1552.6327 | 77.9123 | 0
25 | 0 | 520.2116 | 1560.2558 | 1644.694 | 71.5609 | 0
26 | 0 | 394.8477 | 1489.9425 | 1541.3739 | 75.1573 | 0
27 | 0 | 297.4082 | 1717.9315 | 1743.4851 | 80.1783 | 0
28 | 0 | 307.5124 | 1960.0774 | 1984.0533 | 81.0837 | 0
29 | 0 | 352.6069 | 2203.0789 | 2231.1182 | 80.9068 | 0
30 | 0 | 419.4497 | 2460.5626 | 2496.0582 | 80.3258 | 0
31 | 0 | 508.6478 | 2742.9207 | 2789.684 | 79.4944 | 0
32 | 0 | 625.7805 | 3059.2017 | 3122.5496 | 78.4392 | 0
33 | 0 | 780.8185 | 3419.4269 | 3507.4432 | 77.1372 | 0
34 | 0 | 989.2337 | 3834.8772 | 3960.4124 | 75.5355 | 0
35 | 0 | 1275.4294 | 4318.6973 | 4503.0952 | 73.5467 | 0
36 | 0 | 1678.412 | 4885.046 | 5165.3404 | 71.0382 | 0
37 | 0 | 2262.049 | 5545.1358 | 5988.7725 | 67.8078 | 0
38 | 0 | 3132.4087 | 6294.2074 | 7030.5783 | 63.5421 | 0
39 | 0 | 4462.7174 | 7073.2017 | 8363.3743 | 57.7508 | 0
40 | 0 | 6505.4065 | 7665.0503 | 10053.5223 | 49.6784 | 0
41 | 0 | 9468.3742 | 7475.6376 | 12063.7999 | 38.2924 | 0
42 | 0 | 12907.447 | 5409.9751 | 13995.357 | 22.7403 | 0
43 | 0 | 14881.7061 | 1004.8367 | 14915.5916 | 3.8628 | 0
44 | 0 | 13731.1452 | -3634.4557 | 14204 | -14.8255 | 0
45 | 0 | 10809.8601 | -6233.7837 | 12478.507 | -29.971 | 0
46 | 0 | 8036.4702 | -6971.1045 | 10638.663 | -40.9395 | 0
47 | 0 | 5994.7725 | -6808.6725 | 9071.6767 | -48.6373 | 0
48 | 0 | 4590.6613 | -6336.6151 | 7824.7596 | -54.078 | 0
49 | 0 | 3627.9135 | -5803.4019 | 6844.0653 | -57.989 | 0
50 | 0 | 2955.8638 | -5297.5378 | 6066.3859 | -60.8398 | 0

## PQ13b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 16.9576 | 29.7255 | 34.2223 | 60.2964 | 336.0741
2 | 0.3988 | 14.638 | 52.3833 | 54.3901 | 74.3875 | 2.411
3 | 0.20446 | 30.244 | 76.5223 | 82.2822 | 68.4345 | 0.82817
4 | 0.25576 | 98.5238 | -59.2413 | 114.963 | -31.018 | 0.90094
5 | 0.75291 | 78.2285 | 49.8158 | 92.7432 | 32.4889 | 1.8542
6 | 0.1109 | 145.2358 | 56.1133 | 155.6988 | 21.1245 | 0.28552
7 | 0.40145 | 179.5652 | 90.993 | 201.3042 | 26.8732 | 1.2758
8 | 0.131 | 113.4806 | 118.2145 | 163.8674 | 46.1705 | 0.45177
9 | 0.09654 | 147.8341 | 151.2755 | 211.5165 | 45.6592 | 0.20821
10 | 0.15985 | 246.8825 | 231.8145 | 338.6576 | 43.1971 | 0.32437
11 | 0.32897 | 380.1378 | 143.6711 | 406.3817 | 20.7038 | 0.59391
12 | 0.07469 | 305.497 | 213.0866 | 372.4706 | 34.8961 | 0.11867
13 | 0.31977 | 338.8117 | 130.7749 | 363.1741 | 21.1056 | 0.59908
14 | 0.14596 | 240.1736 | 103.8582 | 261.6675 | 23.3851 | 0.3993
15 | 0.1521 | 175.2765 | 122.0693 | 213.5949 | 34.8548 | 0.41326
16 | 0.15147 | 69.1937 | 153.5535 | 168.4234 | 65.7429 | 0.52331
17 | 0.42173 | 69.5868 | 190.9906 | 203.2725 | 69.981 | 1.0435
18 | 0.094448 | 103.3034 | 238.6942 | 260.0895 | 66.5977 | 0.20161
19 | 0.49594 | 159.4576 | 60.6942 | 170.6181 | 20.8383 | 0.89077
20 | 0.15159 | 187.0208 | -65.9277 | 198.3008 | -19.4183 | 0.29074
21 | 0.10481 | 267.6034 | -6.1629 | 267.6744 | -1.3193 | 0.14554
22 | 0.12416 | 216.2976 | -1.7445 | 216.3046 | -0.46209 | 0.15752
23 | 0.44223 | 113.7388 | -14.258 | 114.629 | -7.1452 | 0.43434
24 | 0.11558 | 122.6879 | 51.7024 | 133.137 | 22.8512 | 0.10387
25 | 0.38616 | 149.6059 | 86.6796 | 172.9025 | 30.0874 | 0.33634
26 | 0.1166 | 270.6287 | 162.731 | 315.7867 | 31.0188 | 0.13019
27 | 0.10752 | 566.174 | -23.4348 | 566.6588 | -2.3702 | 0.088399
28 | 0.1205 | 1462.8619 | 386.3792 | 1513.028 | 14.7954 | 0.079425
29 | 0.42463 | 580.2627 | -455.8349 | 737.8958 | -38.152 | 0.25066
30 | 0.11885 | 387.1293 | -167.6401 | 421.8676 | -23.4143 | 0.068501
31 | 0.3449 | 116.4574 | -116.002 | 164.3739 | -44.8878 | 0.18379
32 | 0.11184 | 158.6638 | 108.9666 | 192.4784 | 34.4804 | 0.084735
33 | 0.098115 | 198.052 | 91.4599 | 218.1502 | 24.7874 | 0.045093
34 | 0.10731 | 89.0841 | 282.7342 | 296.4365 | 72.5114 | 0.054956
35 | 0.27202 | 87.2887 | 650.5012 | 656.3316 | 82.3573 | 0.11046
36 | 0.0971 | 1145.2173 | 722.0621 | 1353.845 | 32.2315 | 0.028167
37 | 0.26365 | 1056.1536 | 515.7084 | 1175.3364 | 26.0258 | 0.07257
38 | 0.11708 | 164.9866 | 374.0407 | 408.8117 | 66.1981 | 0.058881
39 | 0.097929 | 137.1772 | 397.5984 | 420.5973 | 70.9648 | 0.023347
40 | 0.10986 | 528.9775 | 606.1116 | 804.4803 | 48.8875 | 0.038158
41 | 0.26363 | 991.87 | 205.8499 | 1013.0056 | 11.7246 | 0.062249
42 | 0.10067 | 563.4263 | 267.6364 | 623.7616 | 25.4085 | 0.018823
43 | 0.24198 | 1114.6562 | 273.0845 | 1147.6209 | 13.766 | 0.038833
44 | 0.11086 | 71.1411 | -424.0069 | 429.9336 | -80.4755 | 0.042565
45 | 0.10089 | 101.1188 | -209.8549 | 232.9466 | -64.2729 | 0.02098
46 | 0.10868 | 175.5718 | 231.8709 | 290.8429 | 52.8671 | 0.048365
47 | 0.23808 | 963.2228 | 109.8907 | 969.471 | 6.5085 | 0.063161
48 | 0.10454 | 436.6477 | 228.113 | 492.6427 | 27.5834 | 0.027936
49 | 0.22323 | 660.705 | 8.5714 | 660.7606 | 0.74327 | 0.074169
50 | 0.11425 | 97.3347 | -433.5495 | 444.3413 | -77.3465 | 0.072753

## PQ13b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ13b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6002 | 172.4601 | 172.4797 | 89.1362 | 0
2 | 0 | 3.387 | 226.1405 | 226.1659 | 89.1419 | 0
3 | 0 | 5.7797 | 367.4517 | 367.4971 | 89.0989 | 0
4 | 0 | 20.0608 | 578.6824 | 579.03 | 88.0146 | 0
5 | 0 | 238.8549 | 1074.8295 | 1101.0496 | 77.471 | 0
6 | 0 | 1005.7873 | 99.4183 | 1010.689 | 5.6451 | 0
7 | 0 | 395.4584 | 233.6126 | 459.3062 | 30.572 | 0
8 | 0 | 329.7982 | 430.4191 | 542.243 | 52.5397 | 0
9 | 0 | 365.7063 | 579.3754 | 685.1401 | 57.7396 | 0
10 | 0 | 463.6062 | 696.6343 | 836.7975 | 56.3565 | 0
11 | 0 | 624.3769 | 757.7382 | 981.842 | 50.5114 | 0
12 | 0 | 817.4675 | 696.1266 | 1073.7064 | 40.4165 | 0
13 | 0 | 905.6801 | 482.001 | 1025.9539 | 28.0218 | 0
14 | 0 | 776.8446 | 281.8863 | 826.4063 | 19.9438 | 0
15 | 0 | 561.0341 | 249.4488 | 613.9902 | 23.971 | 0
16 | 0 | 391.6374 | 335.9893 | 516.0123 | 40.6266 | 0
17 | 0 | 285.7407 | 465.8249 | 546.4802 | 58.4747 | 0
18 | 0 | 224.4571 | 605.8654 | 646.1068 | 69.6717 | 0
19 | 0 | 191.4874 | 747.009 | 771.1614 | 75.6224 | 0
20 | 0 | 177.3761 | 888.7823 | 906.3092 | 78.7137 | 0
21 | 0 | 177.8724 | 1033.6622 | 1048.8547 | 80.2362 | 0
22 | 0 | 193.2276 | 1185.5168 | 1201.1607 | 80.7428 | 0
23 | 0 | 231.2498 | 1348.5263 | 1368.2104 | 80.2694 | 0
24 | 0 | 319.6258 | 1519.9305 | 1553.174 | 78.1243 | 0
25 | 0 | 516.6589 | 1580.6361 | 1662.9332 | 71.8991 | 0
26 | 0 | 409.9554 | 1490.2533 | 1545.6126 | 74.6189 | 0
27 | 0 | 300.5135 | 1715.787 | 1741.9051 | 80.0656 | 0
28 | 0 | 308.0741 | 1959.9298 | 1983.9945 | 81.067 | 0
29 | 0 | 352.3578 | 2203.147 | 2231.1461 | 80.9134 | 0
30 | 0 | 418.3444 | 2459.4862 | 2494.8115 | 80.3467 | 0
31 | 0 | 506.0292 | 2739.3461 | 2785.6925 | 79.5339 | 0
32 | 0 | 620.527 | 3051.7423 | 3114.1909 | 78.5064 | 0
33 | 0 | 770.8944 | 3406.0904 | 3492.2385 | 77.2472 | 0
34 | 0 | 971.2229 | 3813.1605 | 3934.9037 | 75.7104 | 0
35 | 0 | 1243.4441 | 4285.4623 | 4462.2125 | 73.8197 | 0
36 | 0 | 1622.1309 | 4836.8108 | 5101.573 | 71.46 | 0
37 | 0 | 2163.1195 | 5479.5429 | 5891.0505 | 68.4577 | 0
38 | 0 | 2958.1795 | 6215.1482 | 6883.2328 | 64.5473 | 0
39 | 0 | 4157.5043 | 7006.6434 | 8147.2629 | 59.3165 | 0
40 | 0 | 5990.5187 | 7702.4371 | 9757.7585 | 52.1262 | 0
41 | 0 | 8711.8783 | 7859.5699 | 11733.2716 | 42.0557 | 0
42 | 0 | 12207.3517 | 6522.0968 | 13840.4184 | 28.1145 | 0
43 | 0 | 15064.4932 | 2740.926 | 15311.8135 | 10.3119 | 0
44 | 0 | 15054.5149 | -2332.1499 | 15234.0849 | -8.8059 | 0
45 | 0 | 12430.0792 | -5920.0624 | 13767.8614 | -25.467 | 0
46 | 0 | 9348.299 | -7310.0714 | 11867.0905 | -38.0243 | 0
47 | 0 | 6915.8469 | -7412.0086 | 10137.3966 | -46.9833 | 0
48 | 0 | 5208.7492 | -7006.8103 | 8730.7765 | -53.3735 | 0
49 | 0 | 4034.8726 | -6463.2728 | 7619.3236 | -58.0244 | 0
50 | 0 | 3216.7383 | -5922.2549 | 6739.4739 | -61.4909 | 0

## PQ19b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7805 | 29.6124 | 34.0364 | 60.4611 | 336.0838
2 | 0.39847 | 14.6105 | 52.3297 | 54.3311 | 74.4002 | 2.4201
3 | 0.20397 | 30.0638 | 76.3237 | 82.0313 | 68.5006 | 0.83687
4 | 0.25731 | 99.3179 | -58.8656 | 115.4522 | -30.6552 | 0.92911
5 | 0.75186 | 77.4625 | 50.3675 | 92.3976 | 33.0326 | 1.9561
6 | 0.11236 | 144.3348 | 60.6255 | 156.5502 | 22.784 | 0.28539
7 | 0.42152 | 183.4667 | 100.1007 | 208.998 | 28.6172 | 1.2987
8 | 0.13478 | 114.6438 | 122.3532 | 167.6709 | 46.8631 | 0.45234
9 | 0.098889 | 149.8463 | 155.6859 | 216.0833 | 46.095 | 0.20407
10 | 0.16715 | 251.2943 | 239.9778 | 347.474 | 43.6804 | 0.33524
11 | 0.34591 | 389.7891 | 147.5781 | 416.7911 | 20.7372 | 0.61882
12 | 0.077419 | 308.4467 | 219.0779 | 378.3312 | 35.3847 | 0.12171
13 | 0.33594 | 340.32 | 135.9089 | 366.4546 | 21.7696 | 0.63148
14 | 0.15276 | 237.442 | 109.3614 | 261.4165 | 24.7299 | 0.422
15 | 0.15389 | 169.3256 | 130.7012 | 213.9018 | 37.6643 | 0.41503
16 | 0.15029 | 60.8371 | 159.4506 | 170.6624 | 69.116 | 0.48657
17 | 0.43925 | 63.6555 | 204.1909 | 213.883 | 72.6854 | 0.93674
18 | 0.098883 | 105.7767 | 257.0894 | 277.9994 | 67.6358 | 0.18387
19 | 0.50644 | 164.7854 | 58.2701 | 174.7845 | 19.4742 | 0.78155
20 | 0.15002 | 184.6846 | -71.5616 | 198.0643 | -21.1804 | 0.25426
21 | 0.10509 | 269.1286 | -15.2047 | 269.5578 | -3.2336 | 0.12828
22 | 0.12428 | 217.1691 | -6.6803 | 217.2718 | -1.7619 | 0.13957
23 | 0.44244 | 113.6841 | -15.453 | 114.7296 | -7.7407 | 0.38198
24 | 0.11626 | 123.9182 | 51.017 | 134.0092 | 22.3769 | 0.09227
25 | 0.39011 | 152.0194 | 86.4436 | 174.8783 | 29.6241 | 0.29828
26 | 0.11881 | 279.4776 | 160.3982 | 322.2348 | 29.8524 | 0.12021
27 | 0.10787 | 566.6458 | -48.6538 | 568.7308 | -4.9075 | 0.078546
28 | 0.1246 | 1547.0388 | 243.6051 | 1566.1011 | 8.9486 | 0.072163
29 | 0.41394 | 547.9404 | -466.1766 | 719.4159 | -40.3905 | 0.21117
30 | 0.11792 | 380.1237 | -175.4149 | 418.646 | -24.7718 | 0.059271
31 | 0.34293 | 114.9758 | -116.1584 | 163.4387 | -45.2932 | 0.15878
32 | 0.11257 | 160.5453 | 108.4573 | 193.7467 | 34.0412 | 0.078263
33 | 0.098671 | 200.007 | 90.1184 | 219.3721 | 24.2552 | 0.039329
34 | 0.10885 | 91.0863 | 286.4305 | 300.5647 | 72.3591 | 0.049788
35 | 0.28064 | 90.2246 | 670.3107 | 676.3556 | 82.334 | 0.099972
36 | 0.10088 | 1221.9718 | 692.3405 | 1404.4752 | 29.5349 | 0.02437
37 | 0.27123 | 1105.6508 | 483.4164 | 1206.7125 | 23.6161 | 0.062415
38 | 0.11938 | 169.4222 | 379.236 | 415.3599 | 65.9275 | 0.056034
39 | 0.099637 | 140.7589 | 403.6154 | 427.4558 | 70.774 | 0.019823
40 | 0.11351 | 553.2937 | 612.3333 | 825.2794 | 47.8996 | 0.036718
41 | 0.26839 | 1010.3799 | 172.4373 | 1024.9888 | 9.6851 | 0.057971
42 | 0.1022 | 575.3101 | 259.9906 | 631.3295 | 24.3189 | 0.018028
43 | 0.24672 | 1139.9829 | 233.6652 | 1163.684 | 11.5836 | 0.040406
44 | 0.11018 | 68.4007 | -418.3713 | 423.9259 | -80.7147 | 0.045694
45 | 0.10042 | 99.5756 | -208.8892 | 231.4088 | -64.5133 | 0.023934
46 | 0.11042 | 178.2068 | 232.918 | 293.272 | 52.5802 | 0.055127
47 | 0.24274 | 972.1595 | 80.1936 | 975.4615 | 4.7157 | 0.073948
48 | 0.10605 | 443.449 | 224.0261 | 496.8246 | 26.8025 | 0.033081
49 | 0.22639 | 661.6161 | -5.438 | 661.6385 | -0.47092 | 0.086526
50 | 0.11561 | 94.5077 | -428.0237 | 438.3332 | -77.5489 | 0.082844

## PQ19b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ19b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6042 | 167.254 | 167.2743 | 89.108 | 0
2 | 0 | 3.43 | 225.1042 | 225.1304 | 89.127 | 0
3 | 0 | 5.6927 | 362.163 | 362.2078 | 89.0995 | 0
4 | 0 | 17.5317 | 557.4579 | 557.7335 | 88.1987 | 0
5 | 0 | 172.014 | 975.0592 | 990.1158 | 79.9952 | 0
6 | 0 | 1044.6072 | 303.2852 | 1087.7436 | 16.1898 | 0
7 | 0 | 407.6155 | 286.0903 | 497.9941 | 35.0636 | 0
8 | 0 | 330.4416 | 479.8459 | 582.6181 | 55.4471 | 0
9 | 0 | 364.303 | 632.3915 | 729.8189 | 60.055 | 0
10 | 0 | 464.1013 | 755.1172 | 886.3363 | 58.4248 | 0
11 | 0 | 631.4422 | 819.7944 | 1034.7861 | 52.3949 | 0
12 | 0 | 831.2246 | 751.4586 | 1120.5465 | 42.1148 | 0
13 | 0 | 906.5395 | 525.2098 | 1047.6924 | 30.0861 | 0
14 | 0 | 753.4569 | 338.562 | 826.0275 | 24.1965 | 0
15 | 0 | 533.5423 | 333.7494 | 629.3298 | 32.0274 | 0
16 | 0 | 372.6946 | 440.1836 | 576.7693 | 49.7461 | 0
17 | 0 | 276.2489 | 582.751 | 644.9126 | 64.637 | 0
18 | 0 | 222.4754 | 732.8797 | 765.9033 | 73.1136 | 0
19 | 0 | 195.3555 | 883.9868 | 905.3156 | 77.5383 | 0
20 | 0 | 186.136 | 1036.7692 | 1053.3456 | 79.8219 | 0
21 | 0 | 191.1663 | 1194.3349 | 1209.5373 | 80.9063 | 0
22 | 0 | 211.1789 | 1361.0399 | 1377.3257 | 81.1803 | 0
23 | 0 | 254.3828 | 1541.5859 | 1562.4332 | 80.6299 | 0
24 | 0 | 348.2209 | 1734.9933 | 1769.593 | 78.6513 | 0
25 | 0 | 563.1739 | 1831.9809 | 1916.5904 | 72.9119 | 0
26 | 0 | 481.103 | 1729.4105 | 1795.0824 | 74.454 | 0
27 | 0 | 356.595 | 1984.9526 | 2016.7292 | 79.8155 | 0
28 | 0 | 371.4419 | 2273.2323 | 2303.3789 | 80.72 | 0
29 | 0 | 431.7545 | 2565.6442 | 2601.719 | 80.4476 | 0
30 | 0 | 521.1441 | 2879.7266 | 2926.5024 | 79.7422 | 0
31 | 0 | 641.9649 | 3229.4985 | 3292.6857 | 78.7572 | 0
32 | 0 | 803.9888 | 3628.141 | 3716.1546 | 77.5053 | 0
33 | 0 | 1024.1207 | 4090.2676 | 4216.5285 | 75.9433 | 0
34 | 0 | 1329.7358 | 4633.0763 | 4820.1238 | 73.986 | 0
35 | 0 | 1765.9181 | 5276.1227 | 5563.8061 | 71.4946 | 0
36 | 0 | 2408.6411 | 6037.6692 | 6500.3847 | 68.2512 | 0
37 | 0 | 3388.9416 | 6920.0402 | 7705.3151 | 63.9077 | 0
38 | 0 | 4931.6111 | 7861.132 | 9279.9884 | 57.8983 | 0
39 | 0 | 7384.6665 | 8589.5349 | 11327.5509 | 49.3134 | 0
40 | 0 | 11052.316 | 8282.6905 | 13811.4681 | 36.8482 | 0
41 | 0 | 15218.2811 | 5371.4398 | 16138.4152 | 19.441 | 0
42 | 0 | 16928.3281 | -438.0313 | 16933.9943 | -1.4822 | 0
43 | 0 | 14558.939 | -5629.2816 | 15609.3407 | -21.1392 | 0
44 | 0 | 10776.8449 | -7853.5379 | 13334.8582 | -36.0824 | 0
45 | 0 | 7710.2289 | -8105.7703 | 11187.0971 | -46.4326 | 0
46 | 0 | 5626.0702 | -7613.6652 | 9466.8138 | -53.5377 | 0
47 | 0 | 4250.5218 | -6942.8221 | 8140.6212 | -58.5243 | 0
48 | 0 | 3327.1831 | -6289.0318 | 7114.9187 | -62.1191 | 0
49 | 0 | 2689.3235 | -5706.8411 | 6308.7635 | -64.7681 | 0
50 | 0 | 2235.8256 | -5203.0862 | 5663.1283 | -66.7463 | 0

## PQ23b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0153 | 16.7805 | 29.6124 | 34.0364 | 60.4611 | 290.1838
2 | 0.39675 | 14.6105 | 52.3297 | 54.3311 | 74.4002 | 2.3893
3 | 0.20397 | 30.0638 | 76.3237 | 82.0313 | 68.5006 | 0.83687
4 | 0.2552 | 99.3179 | -58.8656 | 115.4522 | -30.6552 | 0.90324
5 | 0.75186 | 77.4625 | 50.3675 | 92.3976 | 33.0326 | 1.9561
6 | 0.11236 | 144.3348 | 60.6255 | 156.5502 | 22.784 | 0.28539
7 | 0.43641 | 183.4667 | 100.1007 | 208.998 | 28.6172 | 1.3516
8 | 0.16401 | 114.6438 | 122.3532 | 167.6709 | 46.8631 | 0.61101
9 | 0.098889 | 149.8463 | 155.6859 | 216.0833 | 46.095 | 0.20407
10 | 0.17797 | 251.2943 | 239.9778 | 347.474 | 43.6804 | 0.36011
11 | 0.36758 | 389.7891 | 147.5781 | 416.7911 | 20.7372 | 0.66442
12 | 0.084942 | 308.4467 | 219.0779 | 378.3312 | 35.3847 | 0.13852
13 | 0.36171 | 340.32 | 135.9089 | 366.4546 | 21.7696 | 0.69005
14 | 0.16006 | 237.442 | 109.3614 | 261.4165 | 24.7299 | 0.44624
15 | 0.14727 | 169.3256 | 130.7012 | 213.9018 | 37.6643 | 0.38899
16 | 0.15968 | 60.8371 | 159.4506 | 170.6624 | 69.116 | 0.53742
17 | 0.44778 | 63.6555 | 204.1909 | 213.883 | 72.6854 | 0.97084
18 | 0.095098 | 105.7767 | 257.0894 | 277.9994 | 67.6358 | 0.17281
19 | 0.50969 | 164.7854 | 58.2701 | 174.7845 | 19.4742 | 0.8031
20 | 0.15002 | 184.6846 | -71.5616 | 198.0643 | -21.1804 | 0.25426
21 | 0.10509 | 269.1286 | -15.2047 | 269.5578 | -3.2336 | 0.12828
22 | 0.12487 | 217.1691 | -6.6803 | 217.2718 | -1.7619 | 0.14299
23 | 0.44264 | 113.6841 | -15.453 | 114.7296 | -7.7407 | 0.38423
24 | 0.11626 | 123.9182 | 51.017 | 134.0092 | 22.3769 | 0.09227
25 | 0.39212 | 152.0194 | 86.4436 | 174.8783 | 29.6241 | 0.31195
26 | 0.12282 | 279.4776 | 160.3982 | 322.2348 | 29.8524 | 0.13411
27 | 0.10677 | 566.6458 | -48.6538 | 568.7308 | -4.9075 | 0.076068
28 | 0.12776 | 1547.0388 | 243.6051 | 1566.1011 | 8.9486 | 0.074773
29 | 0.41278 | 547.9404 | -466.1766 | 719.4159 | -40.3905 | 0.20879
30 | 0.11755 | 380.1237 | -175.4149 | 418.646 | -24.7718 | 0.058105
31 | 0.34444 | 114.9756 | -116.1584 | 163.4385 | -45.2932 | 0.17087
32 | 0.11323 | 160.5453 | 108.4573 | 193.7467 | 34.0412 | 0.082423
33 | 0.098224 | 200.007 | 90.1184 | 219.3721 | 24.2552 | 0.036825
34 | 0.11446 | 91.0863 | 286.4305 | 300.5647 | 72.3591 | 0.072042
35 | 0.27534 | 90.2246 | 670.3107 | 676.3556 | 82.334 | 0.091205
36 | 0.10088 | 1221.9718 | 692.3405 | 1404.4752 | 29.5349 | 0.02437
37 | 0.2825 | 1105.6508 | 483.4164 | 1206.7125 | 23.6161 | 0.072934
38 | 0.11659 | 169.4222 | 379.236 | 415.3599 | 65.9275 | 0.047902
39 | 0.099637 | 140.7589 | 403.6154 | 427.4558 | 70.774 | 0.019823
40 | 0.11979 | 553.2937 | 612.3333 | 825.2794 | 47.8996 | 0.045816
41 | 0.25187 | 1010.3799 | 172.4373 | 1024.9888 | 9.6851 | 0.038782
42 | 0.099514 | 575.3101 | 259.9906 | 631.3295 | 24.3189 | 0.012805
43 | 0.23629 | 1139.9829 | 233.6652 | 1163.684 | 11.5836 | 0.029724
44 | 0.10419 | 68.4007 | -418.3713 | 423.9259 | -80.7147 | 0.028129
45 | 0.099268 | 99.5756 | -208.8892 | 231.4088 | -64.5133 | 0.017764
46 | 0.10584 | 178.2068 | 232.918 | 293.272 | 52.5802 | 0.035123
47 | 0.22676 | 972.1595 | 80.1936 | 975.4615 | 4.7157 | 0.054137
48 | 0.10321 | 443.449 | 224.0261 | 496.8246 | 26.8025 | 0.025794
49 | 0.21446 | 661.6161 | -5.438 | 661.6385 | -0.47092 | 0.064542
50 | 0.10454 | 94.5077 | -428.0237 | 438.3332 | -77.5489 | 0.053198

## PQ23b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ23b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6042 | 167.254 | 167.2743 | 89.108 | 0
2 | 0 | 3.43 | 225.1042 | 225.1304 | 89.127 | 0
3 | 0 | 5.6927 | 362.163 | 362.2078 | 89.0995 | 0
4 | 0 | 17.5317 | 557.4579 | 557.7335 | 88.1987 | 0
5 | 0 | 172.014 | 975.0592 | 990.1158 | 79.9952 | 0
6 | 0 | 1044.6072 | 303.2852 | 1087.7436 | 16.1898 | 0
7 | 0 | 407.6155 | 286.0903 | 497.9941 | 35.0636 | 0
8 | 0 | 330.4416 | 479.8459 | 582.6181 | 55.4471 | 0
9 | 0 | 364.303 | 632.3915 | 729.8189 | 60.055 | 0
10 | 0 | 464.1013 | 755.1172 | 886.3363 | 58.4248 | 0
11 | 0 | 631.4422 | 819.7944 | 1034.7861 | 52.3949 | 0
12 | 0 | 831.2246 | 751.4586 | 1120.5465 | 42.1148 | 0
13 | 0 | 906.5395 | 525.2098 | 1047.6924 | 30.0861 | 0
14 | 0 | 753.4569 | 338.562 | 826.0275 | 24.1965 | 0
15 | 0 | 533.5423 | 333.7494 | 629.3298 | 32.0274 | 0
16 | 0 | 372.6946 | 440.1836 | 576.7693 | 49.7461 | 0
17 | 0 | 276.2489 | 582.751 | 644.9126 | 64.637 | 0
18 | 0 | 222.4754 | 732.8797 | 765.9033 | 73.1136 | 0
19 | 0 | 195.3555 | 883.9868 | 905.3156 | 77.5383 | 0
20 | 0 | 186.136 | 1036.7692 | 1053.3456 | 79.8219 | 0
21 | 0 | 191.1663 | 1194.3349 | 1209.5373 | 80.9063 | 0
22 | 0 | 211.1789 | 1361.0399 | 1377.3257 | 81.1803 | 0
23 | 0 | 254.3828 | 1541.5859 | 1562.4332 | 80.6299 | 0
24 | 0 | 348.2209 | 1734.9933 | 1769.593 | 78.6513 | 0
25 | 0 | 563.1739 | 1831.9809 | 1916.5904 | 72.9119 | 0
26 | 0 | 481.103 | 1729.4105 | 1795.0824 | 74.454 | 0
27 | 0 | 356.595 | 1984.9526 | 2016.7292 | 79.8155 | 0
28 | 0 | 371.4419 | 2273.2323 | 2303.3789 | 80.72 | 0
29 | 0 | 431.7545 | 2565.6442 | 2601.719 | 80.4476 | 0
30 | 0 | 521.1441 | 2879.7266 | 2926.5024 | 79.7422 | 0
31 | 0 | 642.0046 | 3229.5829 | 3292.7763 | 78.7568 | 0
32 | 0 | 803.9888 | 3628.141 | 3716.1546 | 77.5053 | 0
33 | 0 | 1024.1207 | 4090.2676 | 4216.5285 | 75.9433 | 0
34 | 0 | 1329.7358 | 4633.0763 | 4820.1238 | 73.986 | 0
35 | 0 | 1765.9181 | 5276.1227 | 5563.8061 | 71.4946 | 0
36 | 0 | 2408.6411 | 6037.6692 | 6500.3847 | 68.2512 | 0
37 | 0 | 3388.9416 | 6920.0402 | 7705.3151 | 63.9077 | 0
38 | 0 | 4931.6111 | 7861.132 | 9279.9884 | 57.8983 | 0
39 | 0 | 7384.6665 | 8589.5349 | 11327.5509 | 49.3134 | 0
40 | 0 | 11052.316 | 8282.6905 | 13811.4681 | 36.8482 | 0
41 | 0 | 15218.2811 | 5371.4398 | 16138.4152 | 19.441 | 0
42 | 0 | 16928.3281 | -438.0313 | 16933.9943 | -1.4822 | 0
43 | 0 | 14558.939 | -5629.2816 | 15609.3407 | -21.1392 | 0
44 | 0 | 10776.8449 | -7853.5379 | 13334.8582 | -36.0824 | 0
45 | 0 | 7710.2289 | -8105.7703 | 11187.0971 | -46.4326 | 0
46 | 0 | 5626.0702 | -7613.6652 | 9466.8138 | -53.5377 | 0
47 | 0 | 4250.5218 | -6942.8221 | 8140.6212 | -58.5243 | 0
48 | 0 | 3327.1831 | -6289.0318 | 7114.9187 | -62.1191 | 0
49 | 0 | 2689.3235 | -5706.8411 | 6308.7635 | -64.7681 | 0
50 | 0 | 2235.8256 | -5203.0862 | 5663.1283 | -66.7463 | 0

## PQ25b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.4262 | 29.3925 | 33.6711 | 60.8011 | 336.0578
2 | 0.39121 | 14.0076 | 51.2897 | 53.1681 | 74.7246 | 2.5901
3 | 0.20142 | 28.9954 | 75.1297 | 80.5307 | 68.8965 | 0.89359
4 | 0.26183 | 100.8868 | -57.8863 | 116.3141 | -29.8461 | 1.0073
5 | 0.75328 | 76.9882 | 50.4123 | 92.0249 | 33.217 | 2.0525
6 | 0.11262 | 144.5061 | 59.3846 | 156.2324 | 22.3401 | 0.2903
7 | 0.4229 | 180.5238 | 87.694 | 200.6965 | 25.9093 | 1.3551
8 | 0.13542 | 112.3646 | 115.3555 | 161.0363 | 45.7525 | 0.49102
9 | 0.096418 | 145.3332 | 147.8883 | 207.3468 | 45.4993 | 0.22108
10 | 0.17064 | 241.5135 | 225.1165 | 330.1609 | 42.9875 | 0.35515
11 | 0.34971 | 370.2604 | 139.8968 | 395.8079 | 20.6983 | 0.64872
12 | 0.077273 | 302.314 | 204.0716 | 364.7451 | 34.0206 | 0.12849
13 | 0.33991 | 332.2726 | 119.7478 | 353.1921 | 19.8187 | 0.65927
14 | 0.15705 | 235.7791 | 93.9151 | 253.7949 | 21.7183 | 0.44627
15 | 0.15506 | 172.0992 | 110.8401 | 204.7038 | 32.7835 | 0.46099
16 | 0.15485 | 71.7045 | 144.5918 | 161.3949 | 63.6228 | 0.59435
17 | 0.40491 | 68.9547 | 179.1241 | 191.938 | 68.9455 | 1.1516
18 | 0.091643 | 97.0914 | 224.9096 | 244.9716 | 66.6506 | 0.2198
19 | 0.4889 | 154.8691 | 63.5316 | 167.3938 | 22.3048 | 1.0027
20 | 0.15443 | 189.6877 | -60.3443 | 199.0549 | -17.6471 | 0.33445
21 | 0.10498 | 266.083 | 3.2791 | 266.1032 | 0.70606 | 0.16525
22 | 0.12444 | 215.3891 | 3.6494 | 215.42 | 0.97069 | 0.1791
23 | 0.44233 | 113.8423 | -12.8977 | 114.5706 | -6.4638 | 0.49571
24 | 0.11494 | 121.3288 | 52.5889 | 132.2357 | 23.4339 | 0.11779
25 | 0.38312 | 147.2713 | 87.1765 | 171.1391 | 30.6232 | 0.37754
26 | 0.11647 | 260.6518 | 163.4787 | 307.6761 | 32.0956 | 0.14993
27 | 0.10805 | 561.6424 | 7.0762 | 561.687 | 0.72184 | 0.10328
28 | 0.11668 | 1335.4667 | 521.8898 | 1433.8202 | 21.3452 | 0.088489
29 | 0.43862 | 620.5259 | -438.7742 | 759.9836 | -35.2642 | 0.30346
30 | 0.12049 | 395.2495 | -157.5701 | 425.5003 | -21.7352 | 0.081739
31 | 0.34801 | 118.2716 | -115.776 | 165.506 | -44.3891 | 0.22013
32 | 0.11231 | 156.4159 | 109.5236 | 190.9486 | 35 | 0.10093
33 | 0.097817 | 195.6988 | 92.9818 | 216.6647 | 25.4137 | 0.054037
34 | 0.10674 | 86.849 | 278.4461 | 291.6762 | 72.677 | 0.065731
35 | 0.2679 | 84.3935 | 628.6959 | 634.3349 | 82.3546 | 0.13097
36 | 0.094531 | 1060.3828 | 743.9576 | 1295.3319 | 35.0532 | 0.033543
37 | 0.26002 | 999.6107 | 543.9873 | 1138.0439 | 28.555 | 0.088471
38 | 0.1181 | 160.4865 | 368.2382 | 401.6906 | 66.4513 | 0.072391
39 | 0.096923 | 133.7786 | 391.0793 | 413.3276 | 71.1154 | 0.029689
40 | 0.11109 | 505.3375 | 597.4938 | 782.5374 | 49.7767 | 0.047431
41 | 0.26718 | 968.4391 | 235.9013 | 996.7566 | 13.69 | 0.079784
42 | 0.10056 | 550.9808 | 273.2536 | 615.0181 | 26.3787 | 0.02436
43 | 0.2425 | 1084.0199 | 303.7033 | 1125.7597 | 15.651 | 0.04892
44 | 0.11542 | 74.696 | -428.7171 | 435.1757 | -80.1165 | 0.053941
45 | 0.102 | 102.655 | -210.3584 | 234.0698 | -63.9876 | 0.024827
46 | 0.11031 | 173.754 | 230.3988 | 288.5724 | 52.9784 | 0.058489
47 | 0.2436 | 947.2377 | 128.219 | 955.8762 | 7.7088 | 0.071772
48 | 0.10508 | 430.6943 | 228.4322 | 487.5232 | 27.9406 | 0.03096
49 | 0.22818 | 654.2522 | 16.5289 | 654.4609 | 1.4472 | 0.08483
50 | 0.12188 | 101.5899 | -435.1826 | 446.883 | -76.8601 | 0.091175

## PQ25b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ25b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4022 | 157.6596 | 157.6779 | 89.1271 | 0
2 | 0 | 3.1057 | 205.8215 | 205.845 | 89.1355 | 0
3 | 0 | 5.1762 | 332.9171 | 332.9573 | 89.1092 | 0
4 | 0 | 16.7164 | 517.6806 | 517.9504 | 88.1505 | 0
5 | 0 | 170.1124 | 923.0236 | 938.5685 | 79.5576 | 0
6 | 0 | 1036.556 | 244.5033 | 1065.0024 | 13.2723 | 0
7 | 0 | 402.2462 | 217.1013 | 457.0941 | 28.3567 | 0
8 | 0 | 324.2604 | 398.4961 | 513.7548 | 50.8644 | 0
9 | 0 | 355.9144 | 538.0855 | 645.1443 | 56.5175 | 0
10 | 0 | 451.8037 | 647.3126 | 789.3923 | 55.0862 | 0
11 | 0 | 612.7056 | 698.8946 | 929.4417 | 48.7597 | 0
12 | 0 | 803.7824 | 620.6273 | 1015.502 | 37.6729 | 0
13 | 0 | 872.9307 | 389.6118 | 955.9317 | 24.0525 | 0
14 | 0 | 720.7984 | 197.7312 | 747.4275 | 15.3402 | 0
15 | 0 | 504.8989 | 181.7566 | 536.6176 | 19.7982 | 0
16 | 0 | 346.9749 | 272.1543 | 440.9757 | 38.1093 | 0
17 | 0 | 251.5883 | 395.6534 | 468.8692 | 57.5485 | 0
18 | 0 | 197.2698 | 524.3806 | 560.2592 | 69.3839 | 0
19 | 0 | 168.2244 | 651.7558 | 673.116 | 75.5273 | 0
20 | 0 | 155.7288 | 778.1372 | 793.5672 | 78.6829 | 0
21 | 0 | 155.9099 | 906.0653 | 919.3815 | 80.2365 | 0
22 | 0 | 168.8876 | 1039.0895 | 1052.725 | 80.7682 | 0
23 | 0 | 201.2539 | 1180.9286 | 1197.9548 | 80.3286 | 0
24 | 0 | 275.9002 | 1330.4086 | 1358.7156 | 78.2841 | 0
25 | 0 | 453.1764 | 1394.4771 | 1466.2657 | 71.9969 | 0
26 | 0 | 376.1708 | 1280.5391 | 1334.6478 | 73.6293 | 0
27 | 0 | 257.7101 | 1467.8705 | 1490.3215 | 80.0422 | 0
28 | 0 | 255.4777 | 1676.3376 | 1695.6935 | 81.3347 | 0
29 | 0 | 287.0387 | 1878.9699 | 1900.768 | 81.3144 | 0
30 | 0 | 335.8866 | 2088.2583 | 2115.0987 | 80.8625 | 0
31 | 0 | 400.3958 | 2312.8212 | 2347.2236 | 80.1783 | 0
32 | 0 | 483.2332 | 2559.423 | 2604.642 | 79.3081 | 0
33 | 0 | 589.6627 | 2834.6271 | 2895.3087 | 78.2488 | 0
34 | 0 | 727.8017 | 3145.6284 | 3228.7262 | 76.9727 | 0
35 | 0 | 909.9055 | 3500.6676 | 3616.9879 | 75.4299 | 0
36 | 0 | 1154.5169 | 3909.1132 | 4076.0367 | 73.546 | 0
37 | 0 | 1490.2744 | 4380.771 | 4627.3181 | 71.2124 | 0
38 | 0 | 1962.2548 | 4923.2307 | 5299.8721 | 68.2692 | 0
39 | 0 | 2642.2112 | 5534.116 | 6132.5133 | 64.4783 | 0
40 | 0 | 3643.2558 | 6179.8514 | 7173.8327 | 59.479 | 0
41 | 0 | 5130.2516 | 6742.7388 | 8472.5444 | 52.7341 | 0
42 | 0 | 7279.0873 | 6907.0388 | 10034.5551 | 43.4977 | 0
43 | 0 | 10033.0103 | 6022.5702 | 11701.8224 | 30.9754 | 0
44 | 0 | 12530.7493 | 3369.0727 | 12975.7592 | 15.0489 | 0
45 | 0 | 13170.9925 | -589.5427 | 13184.1801 | -2.5629 | 0
46 | 0 | 11591.2569 | -3939.0165 | 12242.2664 | -18.7691 | 0
47 | 0 | 9162.5323 | -5638.675 | 10758.5619 | -31.6084 | 0
48 | 0 | 7001.1114 | -6093.6341 | 9281.5914 | -41.0357 | 0
49 | 0 | 5386.6464 | -5944.1856 | 8021.8017 | -47.817 | 0
50 | 0 | 4240.6142 | -5569.6234 | 7000.251 | -52.715 | 0

## PQ29b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0144 | 16.4262 | 29.3925 | 33.6711 | 60.8011 | 290.1615
2 | 0.38938 | 14.0076 | 51.2897 | 53.1681 | 74.7246 | 2.5572
3 | 0.20142 | 28.9954 | 75.1297 | 80.5307 | 68.8965 | 0.89359
4 | 0.25955 | 100.8868 | -57.8863 | 116.3141 | -29.8461 | 0.97927
5 | 0.75328 | 76.9882 | 50.4123 | 92.0249 | 33.217 | 2.0525
6 | 0.11262 | 144.5061 | 59.3846 | 156.2324 | 22.3401 | 0.2903
7 | 0.43842 | 180.5238 | 87.694 | 200.6965 | 25.9093 | 1.4102
8 | 0.16707 | 112.3646 | 115.3555 | 161.0363 | 45.7525 | 0.66285
9 | 0.096418 | 145.3332 | 147.8883 | 207.3468 | 45.4993 | 0.22108
10 | 0.18207 | 241.5135 | 225.1165 | 330.1609 | 42.9875 | 0.38145
11 | 0.37237 | 370.2604 | 139.8968 | 395.8079 | 20.6983 | 0.69639
12 | 0.085169 | 302.314 | 204.0716 | 364.7451 | 34.0206 | 0.14615
13 | 0.36671 | 332.2726 | 119.7478 | 353.1921 | 19.8187 | 0.72019
14 | 0.16475 | 235.7791 | 93.9151 | 253.7949 | 21.7183 | 0.47181
15 | 0.14778 | 172.0992 | 110.8401 | 204.7038 | 32.7835 | 0.43234
16 | 0.1662 | 71.7045 | 144.5918 | 161.3949 | 63.6228 | 0.65579
17 | 0.41516 | 68.9547 | 179.1241 | 191.938 | 68.9455 | 1.1926
18 | 0.087223 | 97.0914 | 224.9096 | 244.9716 | 66.6506 | 0.20689
19 | 0.49294 | 154.8691 | 63.5316 | 167.3938 | 22.3048 | 1.0294
20 | 0.15443 | 189.6877 | -60.3443 | 199.0549 | -17.6471 | 0.33445
21 | 0.10498 | 266.083 | 3.2791 | 266.1032 | 0.70606 | 0.16525
22 | 0.12517 | 215.3891 | 3.6494 | 215.42 | 0.97069 | 0.18331
23 | 0.44257 | 113.8423 | -12.8977 | 114.5706 | -6.4638 | 0.49848
24 | 0.11494 | 121.3288 | 52.5889 | 132.2357 | 23.4339 | 0.11779
25 | 0.38551 | 147.2713 | 87.1765 | 171.1391 | 30.6232 | 0.39378
26 | 0.12122 | 260.6518 | 163.4787 | 307.6761 | 32.0956 | 0.16642
27 | 0.10671 | 561.6424 | 7.0762 | 561.687 | 0.72184 | 0.10025
28 | 0.12023 | 1335.4667 | 521.8898 | 1433.8202 | 21.3452 | 0.091421
29 | 0.43713 | 620.5259 | -438.7742 | 759.9836 | -35.2642 | 0.3004
30 | 0.12004 | 395.2495 | -157.5701 | 425.5003 | -21.7352 | 0.080299
31 | 0.34986 | 118.2712 | -115.776 | 165.5058 | -44.3892 | 0.23494
32 | 0.11309 | 156.4159 | 109.5236 | 190.9486 | 35 | 0.10588
33 | 0.097287 | 195.6988 | 92.9818 | 216.6647 | 25.4137 | 0.051061
34 | 0.11329 | 86.849 | 278.4461 | 291.6762 | 72.677 | 0.091672
35 | 0.26194 | 84.3935 | 628.6959 | 634.3349 | 82.3546 | 0.12111
36 | 0.094531 | 1060.3828 | 743.9576 | 1295.3319 | 35.0532 | 0.033543
37 | 0.27272 | 999.6107 | 543.9873 | 1138.0439 | 28.555 | 0.10032
38 | 0.11489 | 160.4865 | 368.2382 | 401.6906 | 66.4513 | 0.063013
39 | 0.096923 | 133.7786 | 391.0793 | 413.3276 | 71.1154 | 0.029689
40 | 0.11817 | 505.3375 | 597.4938 | 782.5374 | 49.7767 | 0.057685
41 | 0.24812 | 968.4391 | 235.9013 | 996.7566 | 13.69 | 0.057638
42 | 0.097457 | 550.9808 | 273.2536 | 615.0181 | 26.3787 | 0.018331
43 | 0.23056 | 1084.0199 | 303.7033 | 1125.7597 | 15.651 | 0.036693
44 | 0.10815 | 74.696 | -428.7171 | 435.1757 | -80.1165 | 0.032641
45 | 0.10063 | 102.655 | -210.3584 | 234.0698 | -63.9876 | 0.017467
46 | 0.10501 | 173.754 | 230.3988 | 288.5724 | 52.9784 | 0.035311
47 | 0.22519 | 947.2377 | 128.219 | 955.8762 | 7.7088 | 0.048949
48 | 0.1018 | 430.6943 | 228.4322 | 487.5232 | 27.9406 | 0.022567
49 | 0.21434 | 654.2522 | 16.5289 | 654.4609 | 1.4472 | 0.05935
50 | 0.10867 | 101.5899 | -435.1826 | 446.883 | -76.8601 | 0.05582

## PQ29b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ29b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4022 | 157.6596 | 157.6779 | 89.1271 | 0
2 | 0 | 3.1057 | 205.8215 | 205.845 | 89.1355 | 0
3 | 0 | 5.1762 | 332.9171 | 332.9573 | 89.1092 | 0
4 | 0 | 16.7164 | 517.6806 | 517.9504 | 88.1505 | 0
5 | 0 | 170.1124 | 923.0236 | 938.5685 | 79.5576 | 0
6 | 0 | 1036.556 | 244.5033 | 1065.0024 | 13.2723 | 0
7 | 0 | 402.2462 | 217.1013 | 457.0941 | 28.3567 | 0
8 | 0 | 324.2604 | 398.4961 | 513.7548 | 50.8644 | 0
9 | 0 | 355.9144 | 538.0855 | 645.1443 | 56.5175 | 0
10 | 0 | 451.8037 | 647.3126 | 789.3923 | 55.0862 | 0
11 | 0 | 612.7056 | 698.8946 | 929.4417 | 48.7597 | 0
12 | 0 | 803.7824 | 620.6273 | 1015.502 | 37.6729 | 0
13 | 0 | 872.9307 | 389.6118 | 955.9317 | 24.0525 | 0
14 | 0 | 720.7984 | 197.7312 | 747.4275 | 15.3402 | 0
15 | 0 | 504.8989 | 181.7566 | 536.6176 | 19.7982 | 0
16 | 0 | 346.9749 | 272.1543 | 440.9757 | 38.1093 | 0
17 | 0 | 251.5883 | 395.6534 | 468.8692 | 57.5485 | 0
18 | 0 | 197.2698 | 524.3806 | 560.2592 | 69.3839 | 0
19 | 0 | 168.2244 | 651.7558 | 673.116 | 75.5273 | 0
20 | 0 | 155.7288 | 778.1372 | 793.5672 | 78.6829 | 0
21 | 0 | 155.9099 | 906.0653 | 919.3815 | 80.2365 | 0
22 | 0 | 168.8876 | 1039.0895 | 1052.725 | 80.7682 | 0
23 | 0 | 201.2539 | 1180.9286 | 1197.9548 | 80.3286 | 0
24 | 0 | 275.9002 | 1330.4086 | 1358.7156 | 78.2841 | 0
25 | 0 | 453.1764 | 1394.4771 | 1466.2657 | 71.9969 | 0
26 | 0 | 376.1708 | 1280.5391 | 1334.6478 | 73.6293 | 0
27 | 0 | 257.7101 | 1467.8705 | 1490.3215 | 80.0422 | 0
28 | 0 | 255.4777 | 1676.3376 | 1695.6935 | 81.3347 | 0
29 | 0 | 287.0387 | 1878.9699 | 1900.768 | 81.3144 | 0
30 | 0 | 335.8866 | 2088.2583 | 2115.0987 | 80.8625 | 0
31 | 0 | 400.422 | 2312.8855 | 2347.2914 | 80.1779 | 0
32 | 0 | 483.2332 | 2559.423 | 2604.642 | 79.3081 | 0
33 | 0 | 589.6627 | 2834.6271 | 2895.3087 | 78.2488 | 0
34 | 0 | 727.8017 | 3145.6284 | 3228.7262 | 76.9727 | 0
35 | 0 | 909.9055 | 3500.6676 | 3616.9879 | 75.4299 | 0
36 | 0 | 1154.5169 | 3909.1132 | 4076.0367 | 73.546 | 0
37 | 0 | 1490.2744 | 4380.771 | 4627.3181 | 71.2124 | 0
38 | 0 | 1962.2548 | 4923.2307 | 5299.8721 | 68.2692 | 0
39 | 0 | 2642.2112 | 5534.116 | 6132.5133 | 64.4783 | 0
40 | 0 | 3643.2558 | 6179.8514 | 7173.8327 | 59.479 | 0
41 | 0 | 5130.2516 | 6742.7388 | 8472.5444 | 52.7341 | 0
42 | 0 | 7279.0873 | 6907.0388 | 10034.5551 | 43.4977 | 0
43 | 0 | 10033.0103 | 6022.5702 | 11701.8224 | 30.9754 | 0
44 | 0 | 12530.7493 | 3369.0727 | 12975.7592 | 15.0489 | 0
45 | 0 | 13170.9925 | -589.5427 | 13184.1801 | -2.5629 | 0
46 | 0 | 11591.2569 | -3939.0165 | 12242.2664 | -18.7691 | 0
47 | 0 | 9162.5323 | -5638.675 | 10758.5619 | -31.6084 | 0
48 | 0 | 7001.1114 | -6093.6341 | 9281.5914 | -41.0357 | 0
49 | 0 | 5386.6464 | -5944.1856 | 8021.8017 | -47.817 | 0
50 | 0 | 4240.6142 | -5569.6234 | 7000.251 | -52.715 | 0

## PQ31b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0188 | 19.6835 | 31.2268 | 36.9128 | 57.7752 | 336.0946
2 | 0.43431 | 17.6379 | 57.1649 | 59.8241 | 72.8527 | 1.6411
3 | 0.22239 | 37.0742 | 83.3123 | 91.189 | 66.0108 | 0.52176
4 | 0.22948 | 85.2063 | -64.3536 | 106.7778 | -37.0626 | 0.43464
5 | 0.76916 | 87.4124 | 42.3177 | 97.117 | 25.8324 | 1.3819
6 | 0.093963 | 136.0579 | 17.7017 | 137.2046 | 7.4128 | 0.37548
7 | 0.28135 | 153.7669 | 73.0148 | 170.2217 | 25.4003 | 1.0575
8 | 0.10899 | 112.0752 | 109.9868 | 157.0285 | 44.4612 | 0.36887
9 | 0.089514 | 149.4913 | 141.3271 | 205.7206 | 43.3919 | 0.19458
10 | 0.11829 | 252.3927 | 208.5895 | 327.4319 | 39.572 | 0.23476
11 | 0.23933 | 364.0278 | 114.6312 | 381.6498 | 17.4791 | 0.42299
12 | 0.061317 | 303.2332 | 184.5552 | 354.9803 | 31.3257 | 0.098043
13 | 0.23187 | 321.7811 | 110.4053 | 340.1946 | 18.9375 | 0.43334
14 | 0.10328 | 230.5871 | 95.6704 | 249.6462 | 22.5335 | 0.27236
15 | 0.12758 | 171.8213 | 117.911 | 208.3881 | 34.4596 | 0.3362
16 | 0.13103 | 71.7886 | 152.0342 | 168.131 | 64.7239 | 0.42023
17 | 0.40395 | 74.882 | 186.5798 | 201.0456 | 68.1324 | 1.0222
18 | 0.086796 | 106.5573 | 228.9603 | 252.5417 | 65.0429 | 0.19209
19 | 0.48258 | 156.0037 | 60.5851 | 167.355 | 21.224 | 0.90824
20 | 0.14727 | 186.941 | -62.4502 | 197.0964 | -18.4726 | 0.27977
21 | 0.10281 | 265.1856 | -2.3287 | 265.1958 | -0.50313 | 0.14664
22 | 0.12263 | 215.0575 | -0.062477 | 215.0575 | -0.016645 | 0.15793
23 | 0.44059 | 113.3997 | -13.9021 | 114.2487 | -6.9892 | 0.44529
24 | 0.11452 | 121.5616 | 51.2198 | 131.9117 | 22.848 | 0.10898
25 | 0.37911 | 146.362 | 87.9031 | 170.7302 | 30.9885 | 0.37243
26 | 0.11022 | 271.5359 | 168.0247 | 319.3181 | 31.749 | 0.10553
27 | 0.1046 | 569.2216 | -24.4663 | 569.7472 | -2.4612 | 0.080433
28 | 0.1148 | 1464.9524 | 387.963 | 1515.4539 | 14.8331 | 0.074685
29 | 0.4219 | 580.1868 | -455.6427 | 737.7174 | -38.1439 | 0.24519
30 | 0.11755 | 386.848 | -167.7504 | 421.6534 | -23.4432 | 0.06434
31 | 0.34336 | 116.362 | -115.9834 | 164.2932 | -44.9066 | 0.1713
32 | 0.10943 | 158.8453 | 108.8639 | 192.5699 | 34.4246 | 0.068512
33 | 0.097522 | 198.2936 | 91.1877 | 218.2557 | 24.6959 | 0.040651
34 | 0.10566 | 89.6649 | 283.3495 | 297.1981 | 72.4402 | 0.04634
35 | 0.26596 | 89.3649 | 655.0429 | 661.1106 | 82.2313 | 0.094689
36 | 0.095248 | 1164.9778 | 707.2905 | 1362.8767 | 31.2631 | 0.025125
37 | 0.25801 | 1069.5733 | 499.422 | 1180.4277 | 25.0296 | 0.062704
38 | 0.11368 | 167.4886 | 375.4367 | 411.1024 | 65.9575 | 0.045641
39 | 0.097726 | 139.8614 | 399.6308 | 423.3982 | 70.7112 | 0.019532
40 | 0.10585 | 542.3891 | 603.9291 | 811.7366 | 48.073 | 0.030006
41 | 0.25453 | 993.5598 | 182.6048 | 1010.2008 | 10.4141 | 0.050448
42 | 0.099513 | 568.2708 | 259.2622 | 624.6188 | 24.5239 | 0.016413
43 | 0.23609 | 1117.0392 | 237.776 | 1142.0656 | 12.0168 | 0.036677
44 | 0.10692 | 71.5966 | -418.674 | 424.7517 | -80.2958 | 0.036853
45 | 0.099688 | 100.3956 | -208.3032 | 231.2347 | -64.2674 | 0.021683
46 | 0.10741 | 178.413 | 231.1724 | 292.0134 | 52.3399 | 0.045214
47 | 0.22892 | 951.0625 | 77.5598 | 954.2198 | 4.6622 | 0.065038
48 | 0.10337 | 439.8781 | 218.8623 | 491.318 | 26.4527 | 0.030673
49 | 0.21597 | 649.1411 | -6.2958 | 649.1716 | -0.55568 | 0.077695
50 | 0.10937 | 99.8438 | -424.6603 | 436.2397 | -76.7692 | 0.069378

## PQ31b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ31b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.8722 | 299.8718 | 299.9114 | 89.0692 | 0
2 | 0 | 6.4219 | 372.1416 | 372.197 | 89.0114 | 0
3 | 0 | 16.5269 | 695.3928 | 695.5892 | 88.6385 | 0
4 | 0 | 241.9393 | 1739.1953 | 1755.9427 | 82.0804 | 0
5 | 0 | 1186.3458 | -1341.2736 | 1790.6511 | -48.5075 | 0
6 | 0 | 338.3729 | -194.5564 | 390.3183 | -29.8979 | 0
7 | 0 | 290.3197 | 145.8684 | 324.9048 | 26.6768 | 0
8 | 0 | 328.0194 | 346.5113 | 477.1444 | 46.5703 | 0
9 | 0 | 413.4158 | 489.5054 | 640.7247 | 49.817 | 0
10 | 0 | 542.8906 | 577.8443 | 792.8646 | 46.7864 | 0
11 | 0 | 699.3093 | 581.7864 | 909.6752 | 39.7586 | 0
12 | 0 | 817.0764 | 476.3094 | 945.7719 | 30.2398 | 0
13 | 0 | 808.4806 | 317.0384 | 868.4205 | 21.4122 | 0
14 | 0 | 680.5905 | 220.6015 | 715.4498 | 17.9592 | 0
15 | 0 | 523.5991 | 229.0706 | 571.515 | 23.629 | 0
16 | 0 | 395.3676 | 308.7562 | 501.6432 | 37.9875 | 0
17 | 0 | 305.7775 | 422.1648 | 521.2706 | 54.0839 | 0
18 | 0 | 247.5159 | 549.5544 | 602.7223 | 65.7535 | 0
19 | 0 | 212.2605 | 683.5244 | 715.7235 | 72.7484 | 0
20 | 0 | 194.5805 | 822.7919 | 845.4869 | 76.6947 | 0
21 | 0 | 192.8079 | 969.1859 | 988.1782 | 78.7486 | 0
22 | 0 | 211.3025 | 1126.3787 | 1146.0269 | 79.3751 | 0
23 | 0 | 271.3125 | 1293.7224 | 1321.8654 | 78.1559 | 0
24 | 0 | 418.9288 | 1396.9859 | 1458.4481 | 73.307 | 0
25 | 0 | 395.8639 | 1336.6391 | 1394.0273 | 73.5026 | 0
26 | 0 | 284.9358 | 1509.0846 | 1535.7489 | 79.3077 | 0
27 | 0 | 274.9262 | 1732.2895 | 1753.9701 | 80.982 | 0
28 | 0 | 303.643 | 1960.7285 | 1984.1006 | 81.197 | 0
29 | 0 | 354.2168 | 2202.8063 | 2231.104 | 80.8649 | 0
30 | 0 | 425.3268 | 2467.4706 | 2503.8599 | 80.2198 | 0
31 | 0 | 521.1182 | 2763.1472 | 2811.8583 | 79.3197 | 0
32 | 0 | 649.7316 | 3098.9268 | 3166.3068 | 78.1587 | 0
33 | 0 | 824.291 | 3485.3848 | 3581.5308 | 76.6941 | 0
34 | 0 | 1065.522 | 3934.9913 | 4076.7013 | 74.8487 | 0
35 | 0 | 1406.7898 | 4461.6332 | 4678.1651 | 72.4995 | 0
36 | 0 | 1902.7984 | 5077.7405 | 5422.5539 | 69.4574 | 0
37 | 0 | 2644.7393 | 5784.2349 | 6360.1902 | 65.4286 | 0
38 | 0 | 3783.0651 | 6540.1663 | 7555.4852 | 59.9534 | 0
39 | 0 | 5544.0123 | 7179.2828 | 9070.7317 | 52.3238 | 0
40 | 0 | 8148.8275 | 7223.0064 | 10889.2245 | 41.5533 | 0
41 | 0 | 11342.7155 | 5715.1864 | 12701.2028 | 26.7419 | 0
42 | 0 | 13557.9621 | 2009.4607 | 13706.0668 | 8.4306 | 0
43 | 0 | 13031.8646 | -2341.7867 | 13240.5989 | -10.1872 | 0
44 | 0 | 10585.7919 | -5069.7274 | 11737.1686 | -25.5906 | 0
45 | 0 | 8037.9112 | -6015.8872 | 10039.8663 | -36.8126 | 0
46 | 0 | 6094.6622 | -6016.875 | 8564.3267 | -44.632 | 0
47 | 0 | 4739.0144 | -5660.0567 | 7382.0389 | -50.0615 | 0
48 | 0 | 3805.3591 | -5209.6226 | 6451.4282 | -53.8538 | 0
49 | 0 | 3154.5383 | -4765.85 | 5715.2811 | -56.4992 | 0
50 | 0 | 2692.9269 | -4361.6544 | 5126.0008 | -58.3084 | 0

## POC LF_THD
Case name | POC MW | POC MVar | THD % | No. of active BESS Inv | No. of active PV Inv | BESS kW | BESS kVar | PV kW | PV kVar
PQ01b | 119 | 47 | 1.77 | 40 | 36 | 0 | 1365 | 3322 | 0
PQ07b | 119 | 47 | 1.75 | 33 | 36 | 0 | 1644 | 3322 | 0
PQ11b | -100 | 47 | 1.76 | 33 | 36 | -3021 | 0 | 0 | 1386
PQ13b | 119 | 47 | 1.75 | 40 | 30 | 0 | 1368 | 3987 | 0
PQ19b | 119 | 47 | 1.77 | 40 | 36 | 0 | 1403 | 3323 | 0
PQ23b | -100 | 47 | 1.79 | 40 | 36 | -2491 | 0 | 0 | 1427
PQ25b | 119 | 47 | 1.76 | 40 | 36 | 0 | 1328 | 3321 | 0
PQ29b | -100 | 47 | 1.78 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | 1366
PQ31b | 119 | 47 | 1.68 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3323 | 1463