## PQ01b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6073 | 29.5056 | 33.8583 | 60.627 | 336.0707
2 | 0.39496 | 14.3178 | 51.8281 | 53.7694 | 74.5569 | 2.5023
3 | 0.20274 | 29.5449 | 75.7478 | 81.3058 | 68.6921 | 0.86431
4 | 0.25949 | 100.0747 | -58.4014 | 115.8692 | -30.2669 | 0.96667
5 | 0.75296 | 78.0236 | 51.1879 | 93.316 | 33.2672 | 2.0013
6 | 0.12403 | 198.6354 | 172.7763 | 263.2635 | 41.0173 | 0.26497
7 | 0.423 | 180.9942 | 103.3779 | 208.4368 | 29.7336 | 1.3049
8 | 0.14023 | 133.6174 | 40.0557 | 139.4921 | 16.6876 | 0.54287
9 | 0.11848 | 85.097 | -1.0715 | 85.1038 | -0.72142 | 0.28497
10 | 0.16887 | 246.3655 | 232.8678 | 339.0035 | 43.3867 | 0.34501
11 | 0.34791 | 380.2152 | 143.6629 | 406.4513 | 20.6989 | 0.63415
12 | 0.088666 | 98.98 | -159.0087 | 187.2987 | -58.0985 | 0.19877
13 | 0.33962 | 348.8528 | 63.6158 | 354.6058 | 10.3347 | 0.67046
14 | 0.15955 | 259.539 | -28.0742 | 261.0529 | -6.1736 | 0.46251
15 | 0.159 | 106.9801 | 138.4782 | 174.9884 | 52.3124 | 0.50124
16 | 0.15771 | 160.9923 | 31.4637 | 164.0381 | 11.0583 | 0.56988
17 | 0.51184 | 58.1035 | 81.3163 | 99.9417 | 54.4528 | 1.3265
18 | 0.12636 | 133.7253 | 34.589 | 138.1262 | 14.5021 | 0.2997
19 | 0.499 | 160.4796 | 60.8301 | 171.6217 | 20.7593 | 0.88096
20 | 0.15208 | 187.1129 | -66.7501 | 198.6626 | -19.6332 | 0.28968
21 | 0.10824 | 58.7031 | -75.395 | 95.5534 | -52.0954 | 0.1545
22 | 0.12441 | 216.525 | -2.0247 | 216.5345 | -0.53575 | 0.15736
23 | 0.44244 | 113.7767 | -14.3073 | 114.6727 | -7.1673 | 0.4331
24 | 0.11567 | 122.7554 | 51.7521 | 133.2185 | 22.8597 | 0.10387
25 | 0.38698 | 149.8578 | 86.8322 | 173.1969 | 30.0893 | 0.33459
26 | 0.1178 | 270.9178 | 162.1153 | 315.718 | 30.896 | 0.13387
27 | 0.10946 | 499.7641 | -69.603 | 504.5877 | -7.9287 | 0.091707
28 | 0.17176 | 436.4489 | -965.9815 | 1060.0037 | -65.6856 | 0.12055
29 | 0.44042 | 304.475 | -567.7274 | 644.22 | -61.7951 | 0.26142
30 | 0.12147 | 70.7691 | -230.6494 | 241.2621 | -72.9427 | 0.071598
31 | 0.34657 | 26.5194 | -121.7373 | 124.5923 | -77.7106 | 0.18758
32 | 0.11398 | 60.975 | -44.4812 | 75.4754 | -36.1107 | 0.0936
33 | 0.099771 | 88.1308 | 18.2693 | 90.0045 | 11.7114 | 0.047305
34 | 0.10997 | 62.5332 | 44.2488 | 76.6052 | 35.2834 | 0.060869
35 | 0.28792 | 79.638 | 87.8878 | 118.6021 | 47.8192 | 0.13073
36 | 0.11674 | 113.8937 | -273.2179 | 296.0064 | -67.3707 | 0.036948
37 | 0.27714 | 71.3256 | 91.8047 | 116.2559 | 52.1554 | 0.084807
38 | 0.1495 | 577.3771 | -675.2093 | 888.4098 | -49.466 | 0.071427
39 | 0.1106 | 267.8132 | -634.6706 | 688.8619 | -67.1216 | 0.02686
40 | 0.11293 | 418.6041 | -299.2426 | 514.5634 | -35.5594 | 0.045131
41 | 0.26864 | 998.4163 | 141.4661 | 1008.3887 | 8.0646 | 0.067333
42 | 0.10189 | 570.5525 | -41.1791 | 572.0366 | -4.1281 | 0.020464
43 | 0.24541 | 1120.1975 | -168.7248 | 1132.8329 | -8.5655 | 0.042418
44 | 0.11289 | 224.0596 | -415.0439 | 471.661 | -61.6378 | 0.047982
45 | 0.10114 | 100.9737 | -209.572 | 232.6287 | -64.2748 | 0.023594
46 | 0.11037 | 176.1343 | 231.7683 | 291.101 | 52.7667 | 0.056145
47 | 0.24326 | 961.3221 | 102.8937 | 966.8129 | 6.1093 | 0.072188
48 | 0.10579 | 495.9952 | 218.7308 | 542.0834 | 23.7972 | 0.03168
49 | 0.22728 | 658.4582 | 4.8208 | 658.4759 | 0.41947 | 0.085348
50 | 0.12229 | 321.4753 | 204.1946 | 380.8435 | 32.4229 | 0.093284

## PQ01b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ01b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5032 | 162.4566 | 162.4759 | 89.1172 | 0
2 | 0 | 3.2678 | 215.4612 | 215.4859 | 89.1311 | 0
3 | 0 | 5.4342 | 347.5342 | 347.5767 | 89.1042 | 0
4 | 0 | 17.1234 | 537.5551 | 537.8277 | 88.1755 | 0
5 | 0 | 171.0613 | 949.0118 | 964.3057 | 79.782 | 0
6 | 0 | 1040.5714 | 273.848 | 1076.0026 | 14.7443 | 0
7 | 0 | 404.9211 | 251.5212 | 476.6802 | 31.8469 | 0
8 | 0 | 327.3359 | 439.0544 | 547.6473 | 53.2937 | 0
9 | 0 | 360.0826 | 585.0651 | 686.9939 | 58.3895 | 0
10 | 0 | 457.9054 | 700.9673 | 837.2769 | 56.8455 | 0
11 | 0 | 621.988 | 759.0072 | 981.3058 | 50.6662 | 0
12 | 0 | 817.3565 | 685.6145 | 1066.8359 | 39.9906 | 0
13 | 0 | 889.5296 | 456.9054 | 1000.0127 | 27.1872 | 0
14 | 0 | 736.8985 | 267.5469 | 783.9647 | 19.9545 | 0
15 | 0 | 518.9847 | 257.0013 | 579.1328 | 26.3446 | 0
16 | 0 | 359.5835 | 355.201 | 505.4385 | 44.6487 | 0
17 | 0 | 263.6339 | 487.9531 | 554.6179 | 61.6183 | 0
18 | 0 | 209.5319 | 627.0271 | 661.1101 | 71.5221 | 0
19 | 0 | 181.3653 | 765.8272 | 787.01 | 76.6765 | 0
20 | 0 | 170.3868 | 904.8596 | 920.762 | 79.336 | 0
21 | 0 | 172.8191 | 1046.9196 | 1061.0877 | 80.6265 | 0
22 | 0 | 189.0605 | 1195.9198 | 1210.7716 | 81.0166 | 0
23 | 0 | 226.4508 | 1356.0192 | 1374.7974 | 80.5193 | 0
24 | 0 | 310.0014 | 1526.1073 | 1557.2747 | 78.5176 | 0
25 | 0 | 504.8231 | 1605.4778 | 1682.9752 | 72.5449 | 0
26 | 0 | 425.166 | 1496.3988 | 1555.6271 | 74.1388 | 0
27 | 0 | 303.3385 | 1715.089 | 1741.7074 | 79.9701 | 0
28 | 0 | 308.3759 | 1959.9737 | 1984.0849 | 81.0586 | 0
29 | 0 | 352.2724 | 2203.1277 | 2231.1135 | 80.9155 | 0
30 | 0 | 418.3107 | 2459.181 | 2494.505 | 80.3463 | 0
31 | 0 | 506.2968 | 2738.9576 | 2785.359 | 79.5271 | 0
32 | 0 | 621.4817 | 3051.7701 | 3114.4085 | 78.4893 | 0
33 | 0 | 773.2609 | 3407.3357 | 3493.9761 | 77.2139 | 0
34 | 0 | 976.3582 | 3816.7874 | 3939.6879 | 75.6511 | 0
35 | 0 | 1253.8677 | 4293.059 | 4472.4199 | 73.7186 | 0
36 | 0 | 1642.5249 | 4850.3266 | 5120.8941 | 71.2917 | 0
37 | 0 | 2202.2265 | 5500.7105 | 5925.1681 | 68.1812 | 0
38 | 0 | 3032.2686 | 6243.1696 | 6940.5921 | 64.0944 | 0
39 | 0 | 4295.7263 | 7030.4975 | 8239.0023 | 58.5745 | 0
40 | 0 | 6237.4831 | 7678.3692 | 9892.6007 | 50.9115 | 0
41 | 0 | 9097.1507 | 7661.5489 | 11893.5899 | 40.1038 | 0
42 | 0 | 12594.7649 | 5925.0587 | 13918.8513 | 25.1941 | 0
43 | 0 | 14984.8793 | 1739.9329 | 15085.5551 | 6.6231 | 0
44 | 0 | 14270.1653 | -3143.3108 | 14612.2559 | -12.4223 | 0
45 | 0 | 11406.4032 | -6136.6885 | 12952.4121 | -28.2804 | 0
46 | 0 | 8487.643 | -7097.139 | 11063.8811 | -39.9015 | 0
47 | 0 | 6295.2876 | -7010.9059 | 9422.4968 | -48.0784 | 0
48 | 0 | 4783.0379 | -6549.0243 | 8109.6961 | -53.8577 | 0
49 | 0 | 3748.7349 | -6003.1046 | 7077.4485 | -58.0166 | 0
50 | 0 | 3029.3558 | -5478.7435 | 6260.4813 | -61.0605 | 0

## PQ11b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 17.028 | 29.7661 | 34.2924 | 60.2278 | 290.181
2 | 0.39834 | 14.7134 | 52.5048 | 54.5274 | 74.3455 | 2.3671
3 | 0.20517 | 30.4259 | 76.714 | 82.5275 | 68.366 | 0.82246
4 | 0.25359 | 98.0627 | -59.4725 | 114.6877 | -31.2357 | 0.86868
5 | 0.76977 | 71.7489 | 177.2872 | 191.2554 | 67.9666 | 1.6256
6 | 0.12482 | 147.199 | 177.1895 | 230.3556 | 50.2821 | 0.29613
7 | 0.41375 | 177.6026 | 98.111 | 202.9001 | 28.9171 | 1.3076
8 | 0.1582 | 132.713 | 39.4858 | 138.4625 | 16.5692 | 0.68321
9 | 0.11777 | 84.8275 | -1.1463 | 84.8353 | -0.77418 | 0.2808
10 | 0.17047 | 247.8846 | 229.1533 | 337.5767 | 42.7514 | 0.34923
11 | 0.3492 | 378.198 | 138.495 | 402.7588 | 20.1126 | 0.63885
12 | 0.090452 | 99.0178 | -157.8603 | 186.3449 | -57.902 | 0.2149
13 | 0.34355 | 345.7765 | 61.42 | 351.1892 | 10.0723 | 0.68487
14 | 0.15691 | 258.0437 | -27.8436 | 259.5416 | -6.1585 | 0.45517
15 | 0.15238 | 63.2854 | 107.2848 | 124.5595 | 59.4644 | 0.51049
16 | 0.16204 | 160.5057 | 30.6207 | 163.4004 | 10.8009 | 0.59707
17 | 0.51356 | 58.224 | 80.9453 | 99.7104 | 54.2725 | 1.3659
18 | 0.12364 | 133.1651 | 34.5705 | 137.5793 | 14.5531 | 0.28325
19 | 0.49996 | 159.8778 | 60.843 | 171.0637 | 20.8348 | 0.90563
20 | 0.15147 | 187.1215 | -66.1956 | 198.485 | -19.4816 | 0.28842
21 | 0.10822 | 58.7848 | -75.3646 | 95.5797 | -52.0456 | 0.15498
22 | 0.12476 | 216.3444 | -1.7893 | 216.3518 | -0.47386 | 0.16072
23 | 0.44243 | 113.7324 | -14.2646 | 114.6235 | -7.1489 | 0.4365
24 | 0.11557 | 122.6619 | 51.6689 | 133.1 | 22.8423 | 0.1041
25 | 0.38776 | 149.3895 | 86.615 | 172.6829 | 30.1049 | 0.35338
26 | 0.11975 | 270.5896 | 163.3629 | 316.0793 | 31.1206 | 0.14113
27 | 0.10799 | 500.2772 | -69.8064 | 505.124 | -7.9435 | 0.087617
28 | 0.17283 | 436.3233 | -966.1957 | 1060.1472 | -65.6966 | 0.12242
29 | 0.439 | 304.4863 | -567.7016 | 644.2026 | -61.7932 | 0.25795
30 | 0.12112 | 70.7651 | -230.6331 | 241.2454 | -72.9424 | 0.069637
31 | 0.3474 | 26.5171 | -121.7284 | 124.5832 | -77.7108 | 0.19642
32 | 0.11402 | 60.9701 | -44.4822 | 75.472 | -36.1135 | 0.09429
33 | 0.099575 | 41.5126 | 16.5552 | 44.6919 | 21.7421 | 0.044226
34 | 0.11267 | 89.1984 | 282.8449 | 296.5765 | 72.4967 | 0.075809
35 | 0.28681 | 79.6614 | 87.8871 | 118.6173 | 47.8106 | 0.11822
36 | 0.11657 | 113.7942 | -273.0858 | 295.8462 | -67.3786 | 0.036197
37 | 0.28433 | 1072.3925 | 264.7466 | 1104.5889 | 13.8676 | 0.086162
38 | 0.14192 | 575.6677 | -674.5999 | 886.8362 | -49.5243 | 0.059975
39 | 0.11012 | 267.1548 | -633.6854 | 687.6982 | -67.1402 | 0.026012
40 | 0.11718 | 532.3546 | 605.6137 | 806.3309 | 48.6835 | 0.048128
41 | 0.257 | 82.1291 | -250.3074 | 263.4368 | -71.8347 | 0.051155
42 | 0.10049 | 43.8267 | -92.1214 | 102.0153 | -64.5573 | 0.015549
43 | 0.24066 | 140.622 | -203.6919 | 247.5175 | -55.3801 | 0.033859
44 | 0.10612 | 71.2165 | -422.4283 | 428.3894 | -80.4306 | 0.03029
45 | 0.1003 | 78.5566 | 60.5489 | 99.1832 | 37.6239 | 0.017764
46 | 0.10575 | 176.4673 | 231.7138 | 291.2593 | 52.708 | 0.036176
47 | 0.22665 | 960.2835 | 99.0773 | 965.3812 | 5.8906 | 0.053018
48 | 0.10271 | 438.0123 | 225.1767 | 492.5032 | 27.2071 | 0.024987
49 | 0.21476 | 657.3488 | 3.0545 | 657.3559 | 0.26624 | 0.064094
50 | 0.11246 | 321.834 | 203.5397 | 380.7959 | 32.3108 | 0.061023

## PQ11b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ11b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6843 | 174.5421 | 174.5627 | 89.1189 | 0
2 | 0 | 3.488 | 228.6325 | 228.6591 | 89.126 | 0
3 | 0 | 5.9772 | 372.7812 | 372.8291 | 89.0814 | 0
4 | 0 | 21.2681 | 592.0494 | 592.4313 | 87.9427 | 0
5 | 0 | 272.5508 | 1127.6427 | 1160.1129 | 76.4122 | 0
6 | 0 | 972.9163 | 31.7906 | 973.4356 | 1.8715 | 0
7 | 0 | 389.2276 | 223.9697 | 449.0663 | 29.917 | 0
8 | 0 | 331.3338 | 423.2606 | 537.5236 | 51.9457 | 0
9 | 0 | 372.3024 | 571.6381 | 682.1871 | 56.9242 | 0
10 | 0 | 476.1393 | 684.626 | 833.9193 | 55.1824 | 0
11 | 0 | 641.6434 | 733.2474 | 974.3501 | 48.8118 | 0
12 | 0 | 825.2238 | 649.5783 | 1050.2126 | 38.2082 | 0
13 | 0 | 878.576 | 429.3228 | 977.8619 | 26.0428 | 0
14 | 0 | 727.0333 | 258.3216 | 771.5617 | 19.5606 | 0
15 | 0 | 519.483 | 252.3036 | 577.5117 | 25.905 | 0
16 | 0 | 365.0758 | 347.7523 | 504.1944 | 43.6078 | 0
17 | 0 | 269.8464 | 477.7875 | 548.724 | 60.543 | 0
18 | 0 | 214.9269 | 615.5161 | 651.9613 | 70.7517 | 0
19 | 0 | 185.6555 | 754.0539 | 776.5727 | 76.1683 | 0
20 | 0 | 173.7479 | 893.5594 | 910.2948 | 78.9964 | 0
21 | 0 | 175.6757 | 1036.6624 | 1051.4423 | 80.3819 | 0
22 | 0 | 192.2641 | 1187.2713 | 1202.7379 | 80.8015 | 0
23 | 0 | 232.2354 | 1349.3767 | 1369.2154 | 80.2347 | 0
24 | 0 | 325.1339 | 1518.2083 | 1552.6327 | 77.9123 | 0
25 | 0 | 520.2116 | 1560.2558 | 1644.694 | 71.5609 | 0
26 | 0 | 394.8477 | 1489.9425 | 1541.3739 | 75.1573 | 0
27 | 0 | 297.4082 | 1717.9315 | 1743.4851 | 80.1783 | 0
28 | 0 | 307.5124 | 1960.0774 | 1984.0533 | 81.0837 | 0
29 | 0 | 352.6069 | 2203.0789 | 2231.1182 | 80.9068 | 0
30 | 0 | 419.4497 | 2460.5626 | 2496.0582 | 80.3258 | 0
31 | 0 | 508.6478 | 2742.9207 | 2789.684 | 79.4944 | 0
32 | 0 | 625.7805 | 3059.2017 | 3122.5496 | 78.4392 | 0
33 | 0 | 780.8185 | 3419.4269 | 3507.4432 | 77.1372 | 0
34 | 0 | 989.2337 | 3834.8772 | 3960.4124 | 75.5355 | 0
35 | 0 | 1275.4294 | 4318.6973 | 4503.0952 | 73.5467 | 0
36 | 0 | 1678.412 | 4885.046 | 5165.3404 | 71.0382 | 0
37 | 0 | 2262.049 | 5545.1358 | 5988.7725 | 67.8078 | 0
38 | 0 | 3132.4087 | 6294.2074 | 7030.5783 | 63.5421 | 0
39 | 0 | 4462.7174 | 7073.2017 | 8363.3743 | 57.7508 | 0
40 | 0 | 6505.4065 | 7665.0503 | 10053.5223 | 49.6784 | 0
41 | 0 | 9468.3742 | 7475.6376 | 12063.7999 | 38.2924 | 0
42 | 0 | 12907.447 | 5409.9751 | 13995.357 | 22.7403 | 0
43 | 0 | 14881.7061 | 1004.8367 | 14915.5916 | 3.8628 | 0
44 | 0 | 13731.1452 | -3634.4557 | 14204 | -14.8255 | 0
45 | 0 | 10809.8601 | -6233.7837 | 12478.507 | -29.971 | 0
46 | 0 | 8036.4702 | -6971.1045 | 10638.663 | -40.9395 | 0
47 | 0 | 5994.7725 | -6808.6725 | 9071.6767 | -48.6373 | 0
48 | 0 | 4590.6613 | -6336.6151 | 7824.7596 | -54.078 | 0
49 | 0 | 3627.9135 | -5803.4019 | 6844.0653 | -57.989 | 0
50 | 0 | 2955.8638 | -5297.5378 | 6066.3859 | -60.8398 | 0

## PQ13b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 16.9576 | 29.7255 | 34.2223 | 60.2964 | 336.0741
2 | 0.3988 | 14.638 | 52.3833 | 54.3901 | 74.3875 | 2.411
3 | 0.20446 | 30.244 | 76.5223 | 82.2822 | 68.4345 | 0.82817
4 | 0.25576 | 98.5238 | -59.2413 | 114.963 | -31.018 | 0.90094
5 | 0.76115 | 70.3812 | 176.1491 | 189.6892 | 68.2206 | 1.6341
6 | 0.12343 | 143.4561 | 178.6953 | 229.1542 | 51.2426 | 0.28695
7 | 0.40209 | 178.9385 | 100.0018 | 204.9862 | 29.1991 | 1.2545
8 | 0.1366 | 133.1281 | 39.7333 | 138.931 | 16.6182 | 0.52025
9 | 0.11792 | 84.9795 | -1.1076 | 84.9867 | -0.74674 | 0.27949
10 | 0.15985 | 246.8825 | 231.8145 | 338.6576 | 43.1971 | 0.32437
11 | 0.329 | 380.2328 | 143.1996 | 406.3042 | 20.6369 | 0.59428
12 | 0.087335 | 98.8842 | -159.3165 | 187.5096 | -58.173 | 0.18836
13 | 0.32192 | 352.2584 | 65.0491 | 358.2141 | 10.4625 | 0.62249
14 | 0.15027 | 263.3439 | -30.5395 | 265.1087 | -6.6149 | 0.42447
15 | 0.15762 | 109.685 | 141.0858 | 178.7065 | 52.1373 | 0.47219
16 | 0.15384 | 160.6326 | 27.6496 | 162.9949 | 9.7666 | 0.54422
17 | 0.50963 | 58.6663 | 80.4572 | 99.5746 | 53.9019 | 1.3349
18 | 0.12524 | 132.6078 | 34.3306 | 136.9796 | 14.5145 | 0.30184
19 | 0.49594 | 159.4576 | 60.6942 | 170.6181 | 20.8383 | 0.89077
20 | 0.15159 | 187.0208 | -65.9277 | 198.3008 | -19.4183 | 0.29074
21 | 0.10824 | 58.8078 | -75.3442 | 95.5778 | -52.0272 | 0.15553
22 | 0.12416 | 216.2976 | -1.7445 | 216.3046 | -0.46209 | 0.15752
23 | 0.44223 | 113.7388 | -14.258 | 114.629 | -7.1452 | 0.43434
24 | 0.11558 | 122.6879 | 51.7024 | 133.137 | 22.8512 | 0.10387
25 | 0.38616 | 149.6059 | 86.6796 | 172.9025 | 30.0874 | 0.33634
26 | 0.1166 | 270.6287 | 162.731 | 315.7867 | 31.0188 | 0.13019
27 | 0.10894 | 500.0049 | -69.6444 | 504.8319 | -7.9296 | 0.090265
28 | 0.17099 | 436.426 | -966.0655 | 1060.0708 | -65.6886 | 0.11918
29 | 0.43996 | 304.4753 | -567.7201 | 644.2137 | -61.7948 | 0.26029
30 | 0.12132 | 70.767 | -230.6474 | 241.2596 | -72.943 | 0.070722
31 | 0.34632 | 26.5185 | -121.7372 | 124.592 | -77.711 | 0.18501
32 | 0.11374 | 60.9754 | -44.4816 | 75.4759 | -36.1108 | 0.089502
33 | 0.0997 | 88.1312 | 18.271 | 90.0052 | 11.7124 | 0.046328
34 | 0.10982 | 62.5315 | 44.2505 | 76.6048 | 35.2852 | 0.058549
35 | 0.28745 | 79.6292 | 87.8902 | 118.5981 | 47.8232 | 0.12614
36 | 0.11658 | 113.9297 | -273.2916 | 296.0883 | -67.3697 | 0.03623
37 | 0.27687 | 71.3085 | 91.8058 | 116.2463 | 52.1624 | 0.08247
38 | 0.14613 | 578.5465 | -675.8007 | 889.6194 | -49.4335 | 0.066298
39 | 0.11014 | 268.2743 | -635.5501 | 689.8515 | -67.1147 | 0.02588
40 | 0.11151 | 419.2855 | -299.2388 | 515.1157 | -35.515 | 0.041547
41 | 0.26432 | 998.5847 | 144.6199 | 1009.0026 | 8.2406 | 0.062469
42 | 0.10127 | 571.1294 | -40.1155 | 572.5365 | -4.0178 | 0.019025
43 | 0.24293 | 1123.6689 | -164.34 | 1135.6229 | -8.3207 | 0.039036
44 | 0.11103 | 224.6905 | -415.9817 | 472.786 | -61.6245 | 0.042139
45 | 0.10089 | 101.1188 | -209.8549 | 232.9466 | -64.2729 | 0.02098
46 | 0.10868 | 175.5718 | 231.8709 | 290.8429 | 52.8671 | 0.048365
47 | 0.23808 | 963.2228 | 109.8907 | 969.471 | 6.5085 | 0.063161
48 | 0.10464 | 495.1922 | 221.1992 | 542.3508 | 24.07 | 0.027814
49 | 0.22323 | 660.705 | 8.5714 | 660.7606 | 0.74327 | 0.074169
50 | 0.11821 | 320.6339 | 205.6202 | 380.9012 | 32.6718 | 0.078107

## PQ13b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ13b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6002 | 172.4601 | 172.4797 | 89.1362 | 0
2 | 0 | 3.387 | 226.1405 | 226.1659 | 89.1419 | 0
3 | 0 | 5.7797 | 367.4517 | 367.4971 | 89.0989 | 0
4 | 0 | 20.0608 | 578.6824 | 579.03 | 88.0146 | 0
5 | 0 | 238.8549 | 1074.8295 | 1101.0496 | 77.471 | 0
6 | 0 | 1005.7873 | 99.4183 | 1010.689 | 5.6451 | 0
7 | 0 | 395.4584 | 233.6126 | 459.3062 | 30.572 | 0
8 | 0 | 329.7982 | 430.4191 | 542.243 | 52.5397 | 0
9 | 0 | 365.7063 | 579.3754 | 685.1401 | 57.7396 | 0
10 | 0 | 463.6062 | 696.6343 | 836.7975 | 56.3565 | 0
11 | 0 | 624.3769 | 757.7382 | 981.842 | 50.5114 | 0
12 | 0 | 817.4675 | 696.1266 | 1073.7064 | 40.4165 | 0
13 | 0 | 905.6801 | 482.001 | 1025.9539 | 28.0218 | 0
14 | 0 | 776.8446 | 281.8863 | 826.4063 | 19.9438 | 0
15 | 0 | 561.0341 | 249.4488 | 613.9902 | 23.971 | 0
16 | 0 | 391.6374 | 335.9893 | 516.0123 | 40.6266 | 0
17 | 0 | 285.7407 | 465.8249 | 546.4802 | 58.4747 | 0
18 | 0 | 224.4571 | 605.8654 | 646.1068 | 69.6717 | 0
19 | 0 | 191.4874 | 747.009 | 771.1614 | 75.6224 | 0
20 | 0 | 177.3761 | 888.7823 | 906.3092 | 78.7137 | 0
21 | 0 | 177.8724 | 1033.6622 | 1048.8547 | 80.2362 | 0
22 | 0 | 193.2276 | 1185.5168 | 1201.1607 | 80.7428 | 0
23 | 0 | 231.2498 | 1348.5263 | 1368.2104 | 80.2694 | 0
24 | 0 | 319.6258 | 1519.9305 | 1553.174 | 78.1243 | 0
25 | 0 | 516.6589 | 1580.6361 | 1662.9332 | 71.8991 | 0
26 | 0 | 409.9554 | 1490.2533 | 1545.6126 | 74.6189 | 0
27 | 0 | 300.5135 | 1715.787 | 1741.9051 | 80.0656 | 0
28 | 0 | 308.0741 | 1959.9298 | 1983.9945 | 81.067 | 0
29 | 0 | 352.3578 | 2203.147 | 2231.1461 | 80.9134 | 0
30 | 0 | 418.3444 | 2459.4862 | 2494.8115 | 80.3467 | 0
31 | 0 | 506.0292 | 2739.3461 | 2785.6925 | 79.5339 | 0
32 | 0 | 620.527 | 3051.7423 | 3114.1909 | 78.5064 | 0
33 | 0 | 770.8944 | 3406.0904 | 3492.2385 | 77.2472 | 0
34 | 0 | 971.2229 | 3813.1605 | 3934.9037 | 75.7104 | 0
35 | 0 | 1243.4441 | 4285.4623 | 4462.2125 | 73.8197 | 0
36 | 0 | 1622.1309 | 4836.8108 | 5101.573 | 71.46 | 0
37 | 0 | 2163.1195 | 5479.5429 | 5891.0505 | 68.4577 | 0
38 | 0 | 2958.1795 | 6215.1482 | 6883.2328 | 64.5473 | 0
39 | 0 | 4157.5043 | 7006.6434 | 8147.2629 | 59.3165 | 0
40 | 0 | 5990.5187 | 7702.4371 | 9757.7585 | 52.1262 | 0
41 | 0 | 8711.8783 | 7859.5699 | 11733.2716 | 42.0557 | 0
42 | 0 | 12207.3517 | 6522.0968 | 13840.4184 | 28.1145 | 0
43 | 0 | 15064.4932 | 2740.926 | 15311.8135 | 10.3119 | 0
44 | 0 | 15054.5149 | -2332.1499 | 15234.0849 | -8.8059 | 0
45 | 0 | 12430.0792 | -5920.0624 | 13767.8614 | -25.467 | 0
46 | 0 | 9348.299 | -7310.0714 | 11867.0905 | -38.0243 | 0
47 | 0 | 6915.8469 | -7412.0086 | 10137.3966 | -46.9833 | 0
48 | 0 | 5208.7492 | -7006.8103 | 8730.7765 | -53.3735 | 0
49 | 0 | 4034.8726 | -6463.2728 | 7619.3236 | -58.0244 | 0
50 | 0 | 3216.7383 | -5922.2549 | 6739.4739 | -61.4909 | 0

## PQ19b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7805 | 29.6124 | 34.0364 | 60.4611 | 336.0838
2 | 0.39847 | 14.6105 | 52.3297 | 54.3311 | 74.4002 | 2.4201
3 | 0.20397 | 30.0638 | 76.3237 | 82.0313 | 68.5006 | 0.83687
4 | 0.25731 | 99.3179 | -58.8656 | 115.4522 | -30.6552 | 0.92911
5 | 0.75225 | 78.2607 | 51.1654 | 93.502 | 33.1759 | 1.9542
6 | 0.12358 | 197.4207 | 174.0484 | 263.1878 | 41.3998 | 0.26231
7 | 0.422 | 182.182 | 109.7433 | 212.6825 | 31.064 | 1.2761
8 | 0.14026 | 136.1175 | 40.504 | 142.016 | 16.5712 | 0.52039
9 | 0.11898 | 85.6613 | -1.4703 | 85.674 | -0.98331 | 0.27031
10 | 0.16715 | 251.2943 | 239.9778 | 347.474 | 43.6804 | 0.33524
11 | 0.34594 | 389.8897 | 147.0824 | 416.7099 | 20.6685 | 0.61919
12 | 0.088438 | 97.9659 | -160.7144 | 188.2191 | -58.635 | 0.1909
13 | 0.33855 | 355.453 | 69.1716 | 362.1209 | 11.0122 | 0.65737
14 | 0.15907 | 266.8885 | -25.2309 | 268.0785 | -5.4005 | 0.45407
15 | 0.15723 | 102.9352 | 143.7321 | 176.7897 | 54.3913 | 0.46846
16 | 0.15947 | 169.2334 | 32.746 | 172.3724 | 10.9512 | 0.5281
17 | 0.52314 | 59.2469 | 83.8092 | 102.6361 | 54.7425 | 1.1739
18 | 0.12776 | 137.1291 | 32.3062 | 140.8832 | 13.2566 | 0.26489
19 | 0.50644 | 164.7854 | 58.2701 | 174.7845 | 19.4742 | 0.78155
20 | 0.15051 | 313.6779 | -5.0958 | 313.7193 | -0.93071 | 0.2408
21 | 0.10727 | 57.6556 | -75.3347 | 94.8656 | -52.5722 | 0.13512
22 | 0.12428 | 217.1691 | -6.6803 | 217.2718 | -1.7619 | 0.13957
23 | 0.44244 | 113.6841 | -15.453 | 114.7296 | -7.7407 | 0.38198
24 | 0.11626 | 123.9182 | 51.017 | 134.0092 | 22.3769 | 0.09227
25 | 0.39011 | 152.0194 | 86.4436 | 174.8783 | 29.6241 | 0.29828
26 | 0.11881 | 279.4776 | 160.3982 | 322.2348 | 29.8524 | 0.12021
27 | 0.10885 | 496.6207 | -89.2919 | 504.5842 | -10.1928 | 0.079873
28 | 0.1606 | 377.1754 | -921.9651 | 996.133 | -67.7506 | 0.098305
29 | 0.42536 | 281.9515 | -555.4413 | 622.9058 | -63.0869 | 0.21747
30 | 0.11973 | 68.5806 | -228.0381 | 238.1274 | -73.2618 | 0.060863
31 | 0.34406 | 26.0824 | -121.0015 | 123.7807 | -77.8358 | 0.15971
32 | 0.11359 | 152.883 | 30.1201 | 155.8218 | 11.1453 | 0.079979
33 | 0.099841 | 88.3302 | 17.9219 | 90.13 | 11.4694 | 0.040237
34 | 0.1101 | 62.8021 | 44.1885 | 76.7901 | 35.1308 | 0.052442
35 | 0.28903 | 185.577 | 130.0079 | 226.5853 | 35.0136 | 0.10981
36 | 0.11533 | 110.9736 | -270.9793 | 292.8223 | -67.7295 | 0.029882
37 | 0.27855 | 1099.3704 | 225.3425 | 1122.2274 | 11.5837 | 0.064661
38 | 0.14391 | 820.1043 | -517.8253 | 969.9042 | -32.2689 | 0.058969
39 | 0.10781 | 253.9024 | -624.525 | 674.1646 | -67.8757 | 0.021129
40 | 0.11351 | 553.2937 | 612.3333 | 825.2794 | 47.8996 | 0.036718
41 | 0.26848 | 1012.7432 | 109.56 | 1018.6521 | 6.1743 | 0.058046
42 | 0.1022 | 575.3101 | 259.9906 | 631.3295 | 24.3189 | 0.018028
43 | 0.24672 | 1139.9829 | 233.6652 | 1163.684 | 11.5836 | 0.040406
44 | 0.11054 | 217.9123 | -412.5784 | 466.5905 | -62.1583 | 0.045277
45 | 0.10098 | 98.7676 | 60.1823 | 115.6588 | 31.3553 | 0.024361
46 | 0.11042 | 178.2068 | 232.918 | 293.272 | 52.5802 | 0.055127
47 | 0.24274 | 972.1595 | 80.1936 | 975.4615 | 4.7157 | 0.073948
48 | 0.10621 | 502.7552 | 215.2607 | 546.9003 | 23.1788 | 0.032933
49 | 0.22639 | 661.6161 | -5.438 | 661.6385 | -0.47092 | 0.086526
50 | 0.12156 | 324.9116 | 203.783 | 383.5297 | 32.0957 | 0.090781

## PQ19b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ19b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6042 | 167.254 | 167.2743 | 89.108 | 0
2 | 0 | 3.43 | 225.1042 | 225.1304 | 89.127 | 0
3 | 0 | 5.6927 | 362.163 | 362.2078 | 89.0995 | 0
4 | 0 | 17.5317 | 557.4579 | 557.7335 | 88.1987 | 0
5 | 0 | 172.014 | 975.0592 | 990.1158 | 79.9952 | 0
6 | 0 | 1044.6072 | 303.2852 | 1087.7436 | 16.1898 | 0
7 | 0 | 407.6155 | 286.0903 | 497.9941 | 35.0636 | 0
8 | 0 | 330.4416 | 479.8459 | 582.6181 | 55.4471 | 0
9 | 0 | 364.303 | 632.3915 | 729.8189 | 60.055 | 0
10 | 0 | 464.1013 | 755.1172 | 886.3363 | 58.4248 | 0
11 | 0 | 631.4422 | 819.7944 | 1034.7861 | 52.3949 | 0
12 | 0 | 831.2246 | 751.4586 | 1120.5465 | 42.1148 | 0
13 | 0 | 906.5395 | 525.2098 | 1047.6924 | 30.0861 | 0
14 | 0 | 753.4569 | 338.562 | 826.0275 | 24.1965 | 0
15 | 0 | 533.5423 | 333.7494 | 629.3298 | 32.0274 | 0
16 | 0 | 372.6946 | 440.1836 | 576.7693 | 49.7461 | 0
17 | 0 | 276.2489 | 582.751 | 644.9126 | 64.637 | 0
18 | 0 | 222.4754 | 732.8797 | 765.9033 | 73.1136 | 0
19 | 0 | 195.3555 | 883.9868 | 905.3156 | 77.5383 | 0
20 | 0 | 186.136 | 1036.7692 | 1053.3456 | 79.8219 | 0
21 | 0 | 191.1663 | 1194.3349 | 1209.5373 | 80.9063 | 0
22 | 0 | 211.1789 | 1361.0399 | 1377.3257 | 81.1803 | 0
23 | 0 | 254.3828 | 1541.5859 | 1562.4332 | 80.6299 | 0
24 | 0 | 348.2209 | 1734.9933 | 1769.593 | 78.6513 | 0
25 | 0 | 563.1739 | 1831.9809 | 1916.5904 | 72.9119 | 0
26 | 0 | 481.103 | 1729.4105 | 1795.0824 | 74.454 | 0
27 | 0 | 356.595 | 1984.9526 | 2016.7292 | 79.8155 | 0
28 | 0 | 371.4419 | 2273.2323 | 2303.3789 | 80.72 | 0
29 | 0 | 431.7545 | 2565.6442 | 2601.719 | 80.4476 | 0
30 | 0 | 521.1441 | 2879.7266 | 2926.5024 | 79.7422 | 0
31 | 0 | 641.9649 | 3229.4985 | 3292.6857 | 78.7572 | 0
32 | 0 | 803.9888 | 3628.141 | 3716.1546 | 77.5053 | 0
33 | 0 | 1024.1207 | 4090.2676 | 4216.5285 | 75.9433 | 0
34 | 0 | 1329.7358 | 4633.0763 | 4820.1238 | 73.986 | 0
35 | 0 | 1765.9181 | 5276.1227 | 5563.8061 | 71.4946 | 0
36 | 0 | 2408.6411 | 6037.6692 | 6500.3847 | 68.2512 | 0
37 | 0 | 3388.9416 | 6920.0402 | 7705.3151 | 63.9077 | 0
38 | 0 | 4931.6111 | 7861.132 | 9279.9884 | 57.8983 | 0
39 | 0 | 7384.6665 | 8589.5349 | 11327.5509 | 49.3134 | 0
40 | 0 | 11052.316 | 8282.6905 | 13811.4681 | 36.8482 | 0
41 | 0 | 15218.2811 | 5371.4398 | 16138.4152 | 19.441 | 0
42 | 0 | 16928.3281 | -438.0313 | 16933.9943 | -1.4822 | 0
43 | 0 | 14558.939 | -5629.2816 | 15609.3407 | -21.1392 | 0
44 | 0 | 10776.8449 | -7853.5379 | 13334.8582 | -36.0824 | 0
45 | 0 | 7710.2289 | -8105.7703 | 11187.0971 | -46.4326 | 0
46 | 0 | 5626.0702 | -7613.6652 | 9466.8138 | -53.5377 | 0
47 | 0 | 4250.5218 | -6942.8221 | 8140.6212 | -58.5243 | 0
48 | 0 | 3327.1831 | -6289.0318 | 7114.9187 | -62.1191 | 0
49 | 0 | 2689.3235 | -5706.8411 | 6308.7635 | -64.7681 | 0
50 | 0 | 2235.8256 | -5203.0862 | 5663.1283 | -66.7463 | 0

## PQ23b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0153 | 16.7805 | 29.6124 | 34.0364 | 60.4611 | 290.1838
2 | 0.39675 | 14.6105 | 52.3297 | 54.3311 | 74.4002 | 2.3893
3 | 0.20397 | 30.0638 | 76.3237 | 82.0313 | 68.5006 | 0.83687
4 | 0.2552 | 99.3179 | -58.8656 | 115.4522 | -30.6552 | 0.90324
5 | 0.75225 | 78.2607 | 51.1654 | 93.502 | 33.1759 | 1.9542
6 | 0.12358 | 197.4207 | 174.0484 | 263.1878 | 41.3998 | 0.26231
7 | 0.43715 | 182.182 | 109.7433 | 212.6825 | 31.064 | 1.3282
8 | 0.16501 | 136.1175 | 40.504 | 142.016 | 16.5712 | 0.70294
9 | 0.11898 | 85.6613 | -1.4703 | 85.674 | -0.98331 | 0.27031
10 | 0.17797 | 251.2943 | 239.9778 | 347.474 | 43.6804 | 0.36011
11 | 0.36761 | 389.8897 | 147.0824 | 416.7099 | 20.6685 | 0.66482
12 | 0.093468 | 347.5984 | -41.1814 | 350.0294 | -6.7566 | 0.17239
13 | 0.36401 | 355.453 | 69.1716 | 362.1209 | 11.0122 | 0.71834
14 | 0.16655 | 266.8885 | -25.2309 | 268.0785 | -5.4005 | 0.48014
15 | 0.15278 | 60.4641 | 109.4251 | 125.0191 | 61.0766 | 0.4884
16 | 0.16895 | 169.2334 | 32.746 | 172.3724 | 10.9512 | 0.58329
17 | 0.52724 | 59.2469 | 83.8092 | 102.6361 | 54.7425 | 1.2166
18 | 0.12585 | 137.1291 | 32.3062 | 140.8832 | 13.2566 | 0.24896
19 | 0.50969 | 164.7854 | 58.2701 | 174.7845 | 19.4742 | 0.8031
20 | 0.15051 | 313.6779 | -5.0958 | 313.7193 | -0.93071 | 0.2408
21 | 0.10727 | 57.6556 | -75.3347 | 94.8656 | -52.5722 | 0.13512
22 | 0.12487 | 217.1691 | -6.6803 | 217.2718 | -1.7619 | 0.14299
23 | 0.44264 | 113.6841 | -15.453 | 114.7296 | -7.7407 | 0.38423
24 | 0.11626 | 123.9182 | 51.017 | 134.0092 | 22.3769 | 0.09227
25 | 0.39212 | 152.0194 | 86.4436 | 174.8783 | 29.6241 | 0.31195
26 | 0.12282 | 279.4776 | 160.3982 | 322.2348 | 29.8524 | 0.13411
27 | 0.10787 | 496.6207 | -89.2919 | 504.5842 | -10.1928 | 0.077353
28 | 0.16261 | 377.1754 | -921.9651 | 996.133 | -67.7506 | 0.10186
29 | 0.42436 | 281.9515 | -555.4413 | 622.9058 | -63.0869 | 0.21502
30 | 0.11952 | 68.5806 | -228.0381 | 238.1274 | -73.2618 | 0.059665
31 | 0.3452 | 26.0823 | -121.0014 | 123.7805 | -77.8358 | 0.17187
32 | 0.11412 | 152.883 | 30.1201 | 155.8218 | 11.1453 | 0.084231
33 | 0.099663 | 41.5869 | 16.4936 | 44.7382 | 21.6336 | 0.037784
34 | 0.11446 | 91.0863 | 286.4305 | 300.5647 | 72.3591 | 0.072042
35 | 0.28783 | 80.2518 | 88.0265 | 119.1177 | 47.6453 | 0.10151
36 | 0.11533 | 110.9736 | -270.9793 | 292.8223 | -67.7295 | 0.029882
37 | 0.28903 | 1099.3704 | 225.3425 | 1122.2274 | 11.5837 | 0.075559
38 | 0.13772 | 547.5049 | -674.1908 | 868.5015 | -50.9202 | 0.051826
39 | 0.10781 | 253.9024 | -624.525 | 674.1646 | -67.8757 | 0.021129
40 | 0.11979 | 553.2937 | 612.3333 | 825.2794 | 47.8996 | 0.045816
41 | 0.25461 | 80.5122 | -248.8646 | 261.5642 | -72.0727 | 0.041392
42 | 0.10019 | 43.5472 | -91.9852 | 101.7725 | -64.6664 | 0.013212
43 | 0.2394 | 98.3086 | -31.8857 | 103.3502 | -17.9701 | 0.031474
44 | 0.10419 | 68.4007 | -418.3713 | 423.9259 | -80.7147 | 0.028129
45 | 0.10044 | 78.812 | 60.561 | 99.393 | 37.5395 | 0.018104
46 | 0.10584 | 178.2068 | 232.918 | 293.272 | 52.5802 | 0.035123
47 | 0.22676 | 972.1595 | 80.1936 | 975.4615 | 4.7157 | 0.054137
48 | 0.10321 | 443.449 | 224.0261 | 496.8246 | 26.8025 | 0.025794
49 | 0.21446 | 661.6161 | -5.438 | 661.6385 | -0.47092 | 0.064542
50 | 0.11187 | 324.9116 | 203.783 | 383.5297 | 32.0957 | 0.058295

## PQ23b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 98.9746 | -32.0614 | 104.038 | -17.949 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ23b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6042 | 167.254 | 167.2743 | 89.108 | 0
2 | 0 | 3.43 | 225.1042 | 225.1304 | 89.127 | 0
3 | 0 | 5.6927 | 362.163 | 362.2078 | 89.0995 | 0
4 | 0 | 17.5317 | 557.4579 | 557.7335 | 88.1987 | 0
5 | 0 | 172.014 | 975.0592 | 990.1158 | 79.9952 | 0
6 | 0 | 1044.6072 | 303.2852 | 1087.7436 | 16.1898 | 0
7 | 0 | 407.6155 | 286.0903 | 497.9941 | 35.0636 | 0
8 | 0 | 330.4416 | 479.8459 | 582.6181 | 55.4471 | 0
9 | 0 | 364.303 | 632.3915 | 729.8189 | 60.055 | 0
10 | 0 | 464.1013 | 755.1172 | 886.3363 | 58.4248 | 0
11 | 0 | 631.4422 | 819.7944 | 1034.7861 | 52.3949 | 0
12 | 0 | 831.2246 | 751.4586 | 1120.5465 | 42.1148 | 0
13 | 0 | 906.5395 | 525.2098 | 1047.6924 | 30.0861 | 0
14 | 0 | 753.4569 | 338.562 | 826.0275 | 24.1965 | 0
15 | 0 | 533.5423 | 333.7494 | 629.3298 | 32.0274 | 0
16 | 0 | 372.6946 | 440.1836 | 576.7693 | 49.7461 | 0
17 | 0 | 276.2489 | 582.751 | 644.9126 | 64.637 | 0
18 | 0 | 222.4754 | 732.8797 | 765.9033 | 73.1136 | 0
19 | 0 | 195.3555 | 883.9868 | 905.3156 | 77.5383 | 0
20 | 0 | 186.136 | 1036.7692 | 1053.3456 | 79.8219 | 0
21 | 0 | 191.1663 | 1194.3349 | 1209.5373 | 80.9063 | 0
22 | 0 | 211.1789 | 1361.0399 | 1377.3257 | 81.1803 | 0
23 | 0 | 254.3828 | 1541.5859 | 1562.4332 | 80.6299 | 0
24 | 0 | 348.2209 | 1734.9933 | 1769.593 | 78.6513 | 0
25 | 0 | 563.1739 | 1831.9809 | 1916.5904 | 72.9119 | 0
26 | 0 | 481.103 | 1729.4105 | 1795.0824 | 74.454 | 0
27 | 0 | 356.595 | 1984.9526 | 2016.7292 | 79.8155 | 0
28 | 0 | 371.4419 | 2273.2323 | 2303.3789 | 80.72 | 0
29 | 0 | 431.7545 | 2565.6442 | 2601.719 | 80.4476 | 0
30 | 0 | 521.1441 | 2879.7266 | 2926.5024 | 79.7422 | 0
31 | 0 | 642.0046 | 3229.5829 | 3292.7763 | 78.7568 | 0
32 | 0 | 803.9888 | 3628.141 | 3716.1546 | 77.5053 | 0
33 | 0 | 1024.1207 | 4090.2676 | 4216.5285 | 75.9433 | 0
34 | 0 | 1329.7358 | 4633.0763 | 4820.1238 | 73.986 | 0
35 | 0 | 1765.9181 | 5276.1227 | 5563.8061 | 71.4946 | 0
36 | 0 | 2408.6411 | 6037.6692 | 6500.3847 | 68.2512 | 0
37 | 0 | 3388.9416 | 6920.0402 | 7705.3151 | 63.9077 | 0
38 | 0 | 4931.6111 | 7861.132 | 9279.9884 | 57.8983 | 0
39 | 0 | 7384.6665 | 8589.5349 | 11327.5509 | 49.3134 | 0
40 | 0 | 11052.316 | 8282.6905 | 13811.4681 | 36.8482 | 0
41 | 0 | 15218.2811 | 5371.4398 | 16138.4152 | 19.441 | 0
42 | 0 | 16928.3281 | -438.0313 | 16933.9943 | -1.4822 | 0
43 | 0 | 14558.939 | -5629.2816 | 15609.3407 | -21.1392 | 0
44 | 0 | 10776.8449 | -7853.5379 | 13334.8582 | -36.0824 | 0
45 | 0 | 7710.2289 | -8105.7703 | 11187.0971 | -46.4326 | 0
46 | 0 | 5626.0702 | -7613.6652 | 9466.8138 | -53.5377 | 0
47 | 0 | 4250.5218 | -6942.8221 | 8140.6212 | -58.5243 | 0
48 | 0 | 3327.1831 | -6289.0318 | 7114.9187 | -62.1191 | 0
49 | 0 | 2689.3235 | -5706.8411 | 6308.7635 | -64.7681 | 0
50 | 0 | 2235.8256 | -5203.0862 | 5663.1283 | -66.7463 | 0

## PQ25b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.4262 | 29.3925 | 33.6711 | 60.8011 | 336.0578
2 | 0.39121 | 14.0076 | 51.2897 | 53.1681 | 74.7246 | 2.5901
3 | 0.20142 | 28.9954 | 75.1297 | 80.5307 | 68.8965 | 0.89359
4 | 0.26183 | 100.8868 | -57.8863 | 116.3141 | -29.8461 | 1.0073
5 | 0.75369 | 77.7748 | 51.2088 | 93.1196 | 33.3619 | 2.0505
6 | 0.1245 | 199.9213 | 171.5275 | 263.4202 | 40.6288 | 0.26759
7 | 0.42423 | 180.2059 | 96.6703 | 204.4977 | 28.211 | 1.3333
8 | 0.14012 | 130.9529 | 39.3459 | 136.7361 | 16.7234 | 0.56629
9 | 0.11789 | 84.4426 | -0.67585 | 84.4453 | -0.45857 | 0.30081
10 | 0.17064 | 241.5135 | 225.1165 | 330.1609 | 42.9875 | 0.35515
11 | 0.34974 | 370.3506 | 139.4496 | 395.7344 | 20.6331 | 0.64912
12 | 0.088808 | 99.8865 | -157.0741 | 186.144 | -57.5469 | 0.20675
13 | 0.34053 | 342.5108 | 57.3308 | 347.2758 | 9.5023 | 0.68288
14 | 0.15972 | 252.3914 | -31.9286 | 254.4029 | -7.2099 | 0.46936
15 | 0.16159 | 112.3304 | 133.2069 | 174.2475 | 49.8598 | 0.53589
16 | 0.15527 | 65.5836 | 142.5948 | 156.9538 | 65.3009 | 0.60687
17 | 0.49801 | 57.0176 | 78.0338 | 96.6452 | 53.8452 | 1.5143
18 | 0.12427 | 129.122 | 36.9591 | 134.3074 | 15.9729 | 0.34258
19 | 0.4889 | 154.8691 | 63.5316 | 167.3938 | 22.3048 | 1.0027
20 | 0.15443 | 189.6877 | -60.3443 | 199.0549 | -17.6471 | 0.33445
21 | 0.10946 | 60.0423 | -75.425 | 96.4055 | -51.4783 | 0.17919
22 | 0.12444 | 215.3891 | 3.6494 | 215.42 | 0.97069 | 0.1791
23 | 0.44233 | 113.8423 | -12.8977 | 114.5706 | -6.4638 | 0.49571
24 | 0.11494 | 121.3288 | 52.5889 | 132.2357 | 23.4339 | 0.11779
25 | 0.38312 | 147.2713 | 87.1765 | 171.1391 | 30.6232 | 0.37754
26 | 0.11647 | 260.6518 | 163.4787 | 307.6761 | 32.0956 | 0.14993
27 | 0.10993 | 501.2802 | -45.0538 | 503.3008 | -5.1358 | 0.10607
28 | 0.18712 | 525.508 | -1020.3284 | 1147.7058 | -62.7498 | 0.1517
29 | 0.45987 | 334.9294 | -582.2497 | 671.7086 | -60.0911 | 0.31902
30 | 0.12364 | 73.5513 | -233.8751 | 245.168 | -72.5422 | 0.085024
31 | 0.34964 | 27.0618 | -122.6374 | 125.5877 | -77.5562 | 0.22184
32 | 0.11454 | 61.3025 | -44.3318 | 75.6525 | -35.8731 | 0.10772
33 | 0.099683 | 87.887 | 18.6837 | 89.851 | 12.0017 | 0.055803
34 | 0.10981 | 62.2114 | 44.3183 | 76.3831 | 35.4654 | 0.070966
35 | 0.2869 | 78.9106 | 87.7167 | 117.9877 | 48.0252 | 0.15395
36 | 0.11846 | 117.5161 | -275.9026 | 299.8871 | -66.9292 | 0.045672
37 | 0.27603 | 70.7248 | 91.5542 | 115.6899 | 52.3142 | 0.10334
38 | 0.15682 | 614.8097 | -674.2284 | 912.4555 | -47.6392 | 0.085085
39 | 0.11405 | 285.5912 | -646.7549 | 707.0037 | -66.1749 | 0.034321
40 | 0.11524 | 428.4111 | -293.664 | 519.3983 | -34.4296 | 0.053534
41 | 0.2684 | 979.0591 | 177.0878 | 994.9456 | 10.2526 | 0.080237
42 | 0.1021 | 569.7063 | -28.5786 | 570.4227 | -2.8718 | 0.024879
43 | 0.24674 | 1122.8356 | -121.3494 | 1129.3739 | -6.1682 | 0.049854
44 | 0.11571 | 231.5716 | -417.8247 | 477.7058 | -61.0034 | 0.053307
45 | 0.102 | 102.655 | -210.3584 | 234.0698 | -63.9876 | 0.024827
46 | 0.11031 | 173.754 | 230.3988 | 288.5724 | 52.9784 | 0.058489
47 | 0.2436 | 947.2377 | 128.219 | 955.8762 | 7.7088 | 0.071772
48 | 0.10528 | 488.081 | 222.4557 | 536.3857 | 24.5024 | 0.030806
49 | 0.22818 | 654.2522 | 16.5289 | 654.4609 | 1.4472 | 0.08483
50 | 0.12311 | 317.5055 | 204.5628 | 377.6979 | 32.7929 | 0.096509

## PQ25b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | 219.0815 | 223.422 | 78.6877 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ25b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4022 | 157.6596 | 157.6779 | 89.1271 | 0
2 | 0 | 3.1057 | 205.8215 | 205.845 | 89.1355 | 0
3 | 0 | 5.1762 | 332.9171 | 332.9573 | 89.1092 | 0
4 | 0 | 16.7164 | 517.6806 | 517.9504 | 88.1505 | 0
5 | 0 | 170.1124 | 923.0236 | 938.5685 | 79.5576 | 0
6 | 0 | 1036.556 | 244.5033 | 1065.0024 | 13.2723 | 0
7 | 0 | 402.2462 | 217.1013 | 457.0941 | 28.3567 | 0
8 | 0 | 324.2604 | 398.4961 | 513.7548 | 50.8644 | 0
9 | 0 | 355.9144 | 538.0855 | 645.1443 | 56.5175 | 0
10 | 0 | 451.8037 | 647.3126 | 789.3923 | 55.0862 | 0
11 | 0 | 612.7056 | 698.8946 | 929.4417 | 48.7597 | 0
12 | 0 | 803.7824 | 620.6273 | 1015.502 | 37.6729 | 0
13 | 0 | 872.9307 | 389.6118 | 955.9317 | 24.0525 | 0
14 | 0 | 720.7984 | 197.7312 | 747.4275 | 15.3402 | 0
15 | 0 | 504.8989 | 181.7566 | 536.6176 | 19.7982 | 0
16 | 0 | 346.9749 | 272.1543 | 440.9757 | 38.1093 | 0
17 | 0 | 251.5883 | 395.6534 | 468.8692 | 57.5485 | 0
18 | 0 | 197.2698 | 524.3806 | 560.2592 | 69.3839 | 0
19 | 0 | 168.2244 | 651.7558 | 673.116 | 75.5273 | 0
20 | 0 | 155.7288 | 778.1372 | 793.5672 | 78.6829 | 0
21 | 0 | 155.9099 | 906.0653 | 919.3815 | 80.2365 | 0
22 | 0 | 168.8876 | 1039.0895 | 1052.725 | 80.7682 | 0
23 | 0 | 201.2539 | 1180.9286 | 1197.9548 | 80.3286 | 0
24 | 0 | 275.9002 | 1330.4086 | 1358.7156 | 78.2841 | 0
25 | 0 | 453.1764 | 1394.4771 | 1466.2657 | 71.9969 | 0
26 | 0 | 376.1708 | 1280.5391 | 1334.6478 | 73.6293 | 0
27 | 0 | 257.7101 | 1467.8705 | 1490.3215 | 80.0422 | 0
28 | 0 | 255.4777 | 1676.3376 | 1695.6935 | 81.3347 | 0
29 | 0 | 287.0387 | 1878.9699 | 1900.768 | 81.3144 | 0
30 | 0 | 335.8866 | 2088.2583 | 2115.0987 | 80.8625 | 0
31 | 0 | 400.3958 | 2312.8212 | 2347.2236 | 80.1783 | 0
32 | 0 | 483.2332 | 2559.423 | 2604.642 | 79.3081 | 0
33 | 0 | 589.6627 | 2834.6271 | 2895.3087 | 78.2488 | 0
34 | 0 | 727.8017 | 3145.6284 | 3228.7262 | 76.9727 | 0
35 | 0 | 909.9055 | 3500.6676 | 3616.9879 | 75.4299 | 0
36 | 0 | 1154.5169 | 3909.1132 | 4076.0367 | 73.546 | 0
37 | 0 | 1490.2744 | 4380.771 | 4627.3181 | 71.2124 | 0
38 | 0 | 1962.2548 | 4923.2307 | 5299.8721 | 68.2692 | 0
39 | 0 | 2642.2112 | 5534.116 | 6132.5133 | 64.4783 | 0
40 | 0 | 3643.2558 | 6179.8514 | 7173.8327 | 59.479 | 0
41 | 0 | 5130.2516 | 6742.7388 | 8472.5444 | 52.7341 | 0
42 | 0 | 7279.0873 | 6907.0388 | 10034.5551 | 43.4977 | 0
43 | 0 | 10033.0103 | 6022.5702 | 11701.8224 | 30.9754 | 0
44 | 0 | 12530.7493 | 3369.0727 | 12975.7592 | 15.0489 | 0
45 | 0 | 13170.9925 | -589.5427 | 13184.1801 | -2.5629 | 0
46 | 0 | 11591.2569 | -3939.0165 | 12242.2664 | -18.7691 | 0
47 | 0 | 9162.5323 | -5638.675 | 10758.5619 | -31.6084 | 0
48 | 0 | 7001.1114 | -6093.6341 | 9281.5914 | -41.0357 | 0
49 | 0 | 5386.6464 | -5944.1856 | 8021.8017 | -47.817 | 0
50 | 0 | 4240.6142 | -5569.6234 | 7000.251 | -52.715 | 0

## PQ31b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0188 | 19.6835 | 31.2268 | 36.9128 | 57.7752 | 336.0946
2 | 0.43452 | 17.6613 | 57.1859 | 59.8511 | 72.8372 | 1.6375
3 | 0.2231 | 37.4851 | 83.4093 | 91.4453 | 65.8003 | 0.51257
4 | 0.22472 | 83.1858 | -62.8251 | 104.2442 | -37.0615 | 0.41499
5 | 0.77306 | 123.5608 | 160.729 | 202.734 | 52.4486 | 1.8237
6 | 0.085293 | 118.5156 | 145.7276 | 187.8363 | 50.8796 | 0.23303
7 | 0.34275 | 76.1274 | 38.4004 | 85.2641 | 26.7674 | 1.1172
8 | 0.12808 | 89.073 | 20.4671 | 91.3942 | 12.9408 | 0.4004
9 | 0.11652 | 84.3158 | -6.0912 | 84.5355 | -4.132 | 0.19764
10 | 0.16057 | 319.2315 | 187.1851 | 370.0635 | 30.3857 | 0.29998
11 | 0.2879 | 379.9324 | 35.4941 | 381.5868 | 5.3372 | 0.50635
12 | 0.075426 | 88.8284 | -138.4978 | 164.5361 | -57.3251 | 0.17678
13 | 0.24208 | 52.6821 | -119.4466 | 130.5485 | -66.2001 | 0.9381
14 | 0.1115 | 210.9674 | -24.602 | 212.3971 | -6.6515 | 0.35464
15 | 0.13786 | 59.4182 | 92.0086 | 109.5267 | 57.146 | 0.56171
16 | 0.13882 | 40.8005 | 2.2518 | 40.8626 | 3.159 | 0.63974
17 | 0.49369 | 56.477 | 79.7852 | 97.7513 | 54.7067 | 1.3647
18 | 0.12143 | 131.1891 | 36.1691 | 136.0837 | 15.4137 | 0.29291
19 | 0.48657 | 157.1507 | 62.0378 | 168.9527 | 21.5424 | 0.90801
20 | 0.14759 | 187.8819 | -63.1658 | 198.2158 | -18.5826 | 0.27668
21 | 0.1081 | 59.3232 | -75.2615 | 95.8308 | -51.7538 | 0.15749
22 | 0.12269 | 215.3189 | -0.016128 | 215.3189 | -0.004292 | 0.1576
23 | 0.44068 | 113.4279 | -13.8777 | 114.2737 | -6.9754 | 0.44639
24 | 0.11449 | 121.4873 | 51.2716 | 131.8633 | 22.8814 | 0.10979
25 | 0.3792 | 146.2991 | 88.1332 | 170.7949 | 31.0655 | 0.37396
26 | 0.11133 | 192.7046 | 139.1064 | 237.6671 | 35.8242 | 0.10765
27 | 0.10634 | 502.4095 | -71.0197 | 507.4042 | -8.0459 | 0.081973
28 | 0.16696 | 435.6012 | -967.2695 | 1060.8292 | -65.756 | 0.11192
29 | 0.4376 | 304.5514 | -567.5734 | 644.1204 | -61.7827 | 0.25464
30 | 0.12056 | 70.7424 | -230.5442 | 241.1537 | -72.9414 | 0.066442
31 | 0.34513 | 26.5026 | -121.6783 | 124.5311 | -77.7124 | 0.17245
32 | 0.11275 | 60.9407 | -44.4887 | 75.4521 | -36.1307 | 0.072586
33 | 0.099532 | 41.5216 | 16.5441 | 44.6962 | 21.7245 | 0.041875
34 | 0.10939 | 62.5889 | 44.2237 | 76.6362 | 35.244 | 0.049395
35 | 0.28638 | 74.6018 | 87.7814 | 115.1998 | 49.6402 | 0.10762
36 | 0.11557 | 113.1147 | -272.2476 | 294.8113 | -67.4379 | 0.031816
37 | 0.27663 | 71.5418 | 91.8298 | 116.4085 | 52.0789 | 0.070721
38 | 0.13639 | 162.7415 | -737.72 | 755.4572 | -77.5598 | 0.052446
39 | 0.10729 | 262.5215 | -627.1528 | 679.881 | -67.2862 | 0.021072
40 | 0.10766 | 104.7651 | -355.814 | 370.9169 | -73.5936 | 0.033298
41 | 0.25694 | 81.5901 | -249.0125 | 262.0385 | -71.8584 | 0.055271
42 | 0.10041 | 43.6952 | -91.9348 | 101.7904 | -64.579 | 0.017354
43 | 0.24007 | 139.4945 | -202.7886 | 246.1339 | -55.4766 | 0.040286
44 | 0.10713 | 71.2929 | -417.7908 | 423.8299 | -80.3162 | 0.038365
45 | 0.10055 | 78.7708 | 60.3835 | 99.2522 | 37.4728 | 0.02306
46 | 0.10794 | 178.944 | 231.2491 | 292.3988 | 52.2668 | 0.047616
47 | 0.23022 | 950.9608 | 71.2767 | 953.6282 | 4.2864 | 0.068352
48 | 0.10373 | 441.03 | 217.4364 | 491.7175 | 26.2442 | 0.0323
49 | 0.21684 | 647.9706 | -9.6009 | 648.0417 | -0.84889 | 0.08187
50 | 0.11657 | 324.1425 | 198.2508 | 379.9628 | 31.4506 | 0.080501

## PQ31b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 87.8213 | 40.7197 | 96.8022 | 24.8755 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ31b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.8722 | 299.8718 | 299.9114 | 89.0692 | 0
2 | 0 | 6.7549 | 373.3167 | 373.3778 | 88.9634 | 0
3 | 0 | 30.0269 | 716.7516 | 717.3803 | 87.6011 | 0
4 | 0 | 1040.5868 | 1707.705 | 1999.7693 | 58.644 | 0
5 | 0 | 766.1016 | -84.9439 | 770.7964 | -6.327 | 0
6 | 0 | 491.7069 | 251.5832 | 552.3312 | 27.0967 | 0
7 | 0 | 527.0449 | 448.9419 | 692.3331 | 40.4247 | 0
8 | 0 | 663.3152 | 562.9122 | 869.9754 | 40.3191 | 0
9 | 0 | 858.462 | 565.7789 | 1028.1356 | 33.3873 | 0
10 | 0 | 1022.057 | 414.0024 | 1102.7232 | 22.0513 | 0
11 | 0 | 1019.0408 | 173.4756 | 1033.7011 | 9.6611 | 0
12 | 0 | 848.7853 | 13.8073 | 848.8976 | 0.93196 | 0
13 | 0 | 640.6574 | -3.9943 | 640.6699 | -0.35721 | 0
14 | 0 | 473.6785 | 69.189 | 478.7049 | 8.3103 | 0
15 | 0 | 357.5927 | 181.262 | 400.9096 | 26.8802 | 0
16 | 0 | 280.5182 | 306.4158 | 415.4288 | 47.5265 | 0
17 | 0 | 230.3891 | 435.106 | 492.3376 | 62.0987 | 0
18 | 0 | 198.9104 | 564.9778 | 598.9702 | 70.6045 | 0
19 | 0 | 181.1908 | 696.6415 | 719.8191 | 75.4209 | 0
20 | 0 | 174.9276 | 832.1157 | 850.3036 | 78.1281 | 0
21 | 0 | 180.5935 | 974.4823 | 991.075 | 79.5009 | 0
22 | 0 | 203.9071 | 1127.7889 | 1146.0741 | 79.7515 | 0
23 | 0 | 267.0662 | 1291.1306 | 1318.4622 | 78.3134 | 0
24 | 0 | 414.4641 | 1386.9283 | 1447.5326 | 73.362 | 0
25 | 0 | 380.3262 | 1333.6706 | 1386.84 | 74.0833 | 0
26 | 0 | 278.3037 | 1512.0034 | 1537.4028 | 79.5707 | 0
27 | 0 | 272.6834 | 1733.6296 | 1754.9438 | 81.0612 | 0
28 | 0 | 303.0539 | 1960.8773 | 1984.1576 | 81.2144 | 0
29 | 0 | 354.2971 | 2202.7323 | 2231.0437 | 80.8626 | 0
30 | 0 | 425.6922 | 2468.2027 | 2504.6434 | 80.2144 | 0
31 | 0 | 521.71 | 2765.8852 | 2814.6584 | 79.3182 | 0
32 | 0 | 650.8241 | 3105.215 | 3172.6853 | 78.1627 | 0
33 | 0 | 826.6787 | 3497.3353 | 3593.71 | 76.7009 | 0
34 | 0 | 1070.961 | 3955.5775 | 4097.9935 | 74.8505 | 0
35 | 0 | 1418.9329 | 4495.0366 | 4713.6742 | 72.4808 | 0
36 | 0 | 1929.1554 | 5129.5516 | 5480.323 | 69.3894 | 0
37 | 0 | 2700.7318 | 5860.6068 | 6452.9578 | 65.2584 | 0
38 | 0 | 3899.739 | 6642.5304 | 7702.6732 | 59.5834 | 0
39 | 0 | 5777.8591 | 7283.8621 | 9297.2202 | 51.5771 | 0
40 | 0 | 8566.4223 | 7224.2742 | 11205.9684 | 40.1418 | 0
41 | 0 | 11877.9437 | 5376.4581 | 13038.0922 | 24.3535 | 0
42 | 0 | 13808.0924 | 1241.5789 | 13863.7994 | 5.138 | 0
43 | 0 | 12729.9696 | -3099.6874 | 13101.9154 | -13.6849 | 0
44 | 0 | 10018.8336 | -5472.009 | 11415.7745 | -28.6421 | 0
45 | 0 | 7492.704 | -6118.963 | 9673.7956 | -39.237 | 0
46 | 0 | 5656.3377 | -5959.0792 | 8216.1293 | -46.493 | 0
47 | 0 | 4403.5441 | -5528.5838 | 7067.9869 | -51.4625 | 0
48 | 0 | 3550.5693 | -5047.3596 | 6171.0924 | -54.8755 | 0
49 | 0 | 2960.4766 | -4592.4102 | 5463.9412 | -57.1923 | 0
50 | 0 | 2545.0453 | -4185.7358 | 4898.7386 | -58.6992 | 0

## POC LF_THD
Case name | POC MW | POC MVar | THD % | No. of active BESS Inv | No. of active PV Inv | BESS kW | BESS kVar | PV kW | PV kVar
PQ31b | 119 | 47 | 1.75 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3323 | 1463