## PQ01b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6073 | 29.5056 | 33.8583 | 60.627 | 336.0707
2 | 0.39506 | 14.3278 | 51.8382 | 53.7818 | 74.5495 | 2.5008
3 | 0.20312 | 29.7172 | 75.8077 | 81.4243 | 68.5945 | 0.86085
4 | 0.25682 | 98.638 | -57.8177 | 114.3343 | -30.3772 | 0.94442
5 | 0.72387 | 75.1438 | 47.3 | 88.7912 | 32.1888 | 2.1044
6 | 0.096579 | 124.6048 | 73.6023 | 144.7192 | 30.5697 | 0.28198
7 | 0.42981 | 198.7109 | 146.6683 | 246.977 | 36.431 | 1.1245
8 | 0.15495 | 124.9296 | 135.643 | 184.4083 | 47.3544 | 0.47126
9 | 0.1115 | 168.1635 | 163.501 | 234.5454 | 44.1946 | 0.19297
10 | 0.22511 | 298.0947 | 238.3664 | 381.6792 | 38.647 | 0.4397
11 | 0.43585 | 416.7493 | 87.7464 | 425.8866 | 11.8899 | 0.77199
12 | 0.09164 | 348.2823 | 169.3411 | 387.2686 | 25.9299 | 0.14986
13 | 0.39484 | 330.8744 | 67.0704 | 337.6038 | 11.459 | 0.81098
14 | 0.17687 | 216.8938 | 69.8523 | 227.8646 | 17.8515 | 0.54547
15 | 0.15008 | 148.7323 | 106.7292 | 183.064 | 35.6629 | 0.51413
16 | 0.14634 | 56.6371 | 145.5054 | 156.1396 | 68.7318 | 0.55607
17 | 0.41546 | 57.872 | 192.1219 | 200.6489 | 73.2364 | 1.037
18 | 0.094845 | 96.5299 | 245.0251 | 263.354 | 68.4976 | 0.19808
19 | 0.50101 | 161.2099 | 61.5281 | 172.5525 | 20.8901 | 0.87725
20 | 0.15198 | 187.5417 | -67.1482 | 199.2004 | -19.6996 | 0.28641
21 | 0.10518 | 268.6032 | -6.9271 | 268.6925 | -1.4773 | 0.14443
22 | 0.1244 | 216.6345 | -1.9997 | 216.6438 | -0.52886 | 0.15709
23 | 0.44247 | 113.785 | -14.2975 | 114.6798 | -7.1619 | 0.43355
24 | 0.11567 | 122.733 | 51.7495 | 133.1968 | 22.8624 | 0.10411
25 | 0.38683 | 149.7322 | 86.7796 | 173.0619 | 30.0951 | 0.33718
26 | 0.11771 | 270.7159 | 162.5945 | 315.7912 | 30.9894 | 0.13391
27 | 0.10808 | 566.2395 | -23.453 | 566.7249 | -2.3718 | 0.089646
28 | 0.12155 | 1463.0616 | 386.474 | 1513.2453 | 14.7969 | 0.08029
29 | 0.42517 | 580.271 | -455.8306 | 737.8997 | -38.1513 | 0.25176
30 | 0.11912 | 387.1183 | -167.6452 | 421.8596 | -23.4155 | 0.069384
31 | 0.34524 | 116.4507 | -116.0021 | 164.3692 | -44.8894 | 0.18647
32 | 0.11255 | 158.6822 | 108.9612 | 192.4904 | 34.4759 | 0.089084
33 | 0.098325 | 198.0852 | 91.4365 | 218.1705 | 24.7781 | 0.046119
34 | 0.10801 | 89.1393 | 282.8288 | 296.5433 | 72.5067 | 0.057442
35 | 0.27535 | 87.4344 | 651.2139 | 657.0573 | 82.353 | 0.11508
36 | 0.0983 | 1148.8834 | 720.4938 | 1356.1137 | 32.0929 | 0.028767
37 | 0.26712 | 1059.1383 | 513.4618 | 1177.0374 | 25.8637 | 0.074781
38 | 0.11926 | 165.3934 | 374.4074 | 409.3115 | 66.1667 | 0.064498
39 | 0.09855 | 137.6205 | 398.1269 | 421.2415 | 70.9313 | 0.024337
40 | 0.11317 | 531.9314 | 606.3245 | 806.5857 | 48.7394 | 0.04224
41 | 0.26942 | 993.5441 | 200.6814 | 1013.6088 | 11.4193 | 0.067936
42 | 0.10176 | 565.0612 | 265.9224 | 624.5069 | 25.2021 | 0.020484
43 | 0.24608 | 1117.5222 | 264.3976 | 1148.3737 | 13.311 | 0.042941
44 | 0.11292 | 70.9318 | -422.5702 | 428.4821 | -80.4713 | 0.049942
45 | 0.10118 | 100.8176 | -209.4778 | 232.4761 | -64.2994 | 0.02429
46 | 0.1109 | 176.4231 | 231.8799 | 291.3647 | 52.7347 | 0.058344
47 | 0.245 | 962.3163 | 99.332 | 967.4294 | 5.8933 | 0.074945
48 | 0.10602 | 438.4167 | 225.5895 | 493.0516 | 27.2283 | 0.033062
49 | 0.22861 | 658.4409 | 2.8084 | 658.4469 | 0.24438 | 0.08883
50 | 0.11955 | 97.3293 | -430.4213 | 441.2884 | -77.2582 | 0.090414

## PQ01b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ01b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5032 | 162.4566 | 162.4759 | 89.1172 | 0
2 | 0 | 3.3283 | 215.6813 | 215.707 | 89.1159 | 0
3 | 0 | 7.1215 | 350.4346 | 350.507 | 88.8358 | 0
4 | 0 | 46.9577 | 556.113 | 558.0921 | 85.1734 | 0
5 | 0 | 396.0735 | 684.4342 | 790.7746 | 59.9426 | 0
6 | 0 | 366.7587 | 504.3541 | 623.6065 | 53.9759 | 0
7 | 0 | 334.5927 | 604.4017 | 690.8355 | 61.0314 | 0
8 | 0 | 398.9068 | 735.9195 | 837.0807 | 61.54 | 0
9 | 0 | 551.8049 | 856.4683 | 1018.8359 | 57.2071 | 0
10 | 0 | 816.3214 | 895.8986 | 1212.0292 | 47.661 | 0
11 | 0 | 1121.1414 | 696.5871 | 1319.9211 | 31.8535 | 0
12 | 0 | 1141.4208 | 271.1655 | 1173.1889 | 13.3639 | 0
13 | 0 | 835.2972 | 38.3698 | 836.178 | 2.6301 | 0
14 | 0 | 543.7018 | 72.5807 | 548.525 | 7.6037 | 0
15 | 0 | 364.6801 | 204.8386 | 418.2707 | 29.3227 | 0
16 | 0 | 263.7357 | 353.732 | 441.2288 | 53.2925 | 0
17 | 0 | 207.2237 | 498.857 | 540.1851 | 67.4421 | 0
18 | 0 | 176.4168 | 638.1979 | 662.1325 | 74.5476 | 0
19 | 0 | 161.8302 | 774.1504 | 790.8843 | 78.1928 | 0
20 | 0 | 158.908 | 909.9967 | 923.7672 | 80.0946 | 0
21 | 0 | 166.2372 | 1049.3062 | 1062.3927 | 80.9977 | 0
22 | 0 | 185.5592 | 1196.1566 | 1210.4639 | 81.182 | 0
23 | 0 | 225.1416 | 1354.7095 | 1373.2904 | 80.5642 | 0
24 | 0 | 311.4413 | 1523.3834 | 1554.8932 | 78.4456 | 0
25 | 0 | 508.6453 | 1593.2803 | 1672.5018 | 72.2946 | 0
26 | 0 | 413.3335 | 1492.1803 | 1548.369 | 74.5173 | 0
27 | 0 | 299.9615 | 1716.1142 | 1742.1322 | 80.0854 | 0
28 | 0 | 307.7218 | 1960.0725 | 1984.0809 | 81.0777 | 0
29 | 0 | 352.3518 | 2203.0615 | 2231.0607 | 80.9132 | 0
30 | 0 | 418.6027 | 2459.8193 | 2495.1832 | 80.3421 | 0
31 | 0 | 506.6966 | 2741.1509 | 2787.5885 | 79.5272 | 0
32 | 0 | 622.1162 | 3056.5042 | 3119.174 | 78.4953 | 0
33 | 0 | 774.5238 | 3415.8836 | 3502.5916 | 77.2247 | 0
34 | 0 | 979.0827 | 3830.8869 | 3954.0229 | 75.6635 | 0
35 | 0 | 1259.7 | 4315.1377 | 4495.2484 | 73.7261 | 0
36 | 0 | 1654.6902 | 4883.7591 | 5156.4622 | 71.2829 | 0
37 | 0 | 2227.1017 | 5549.9449 | 5980.123 | 68.1352 | 0
38 | 0 | 3082.588 | 6313.0155 | 7025.4191 | 63.9742 | 0
39 | 0 | 4396.6327 | 7121.9645 | 8369.7526 | 58.3115 | 0
40 | 0 | 6434.3586 | 7772.7641 | 10090.4327 | 50.3818 | 0
41 | 0 | 9444.8978 | 7676.2744 | 12170.9196 | 39.1022 | 0
42 | 0 | 13048.6066 | 5670.0664 | 14227.2903 | 23.4866 | 0
43 | 0 | 15226.351 | 1126.3664 | 15267.9555 | 4.2307 | 0
44 | 0 | 14062.3565 | -3771.2696 | 14559.2701 | -15.0124 | 0
45 | 0 | 10971.5535 | -6483.8308 | 12744.2163 | -30.5817 | 0
46 | 0 | 8063.7752 | -7202.4595 | 10812.0254 | -41.7708 | 0
47 | 0 | 5954.1706 | -6986.7757 | 9179.7158 | -49.5622 | 0
48 | 0 | 4521.774 | -6466.3929 | 7890.5435 | -55.0359 | 0
49 | 0 | 3549.3524 | -5896.5135 | 6882.3524 | -58.9545 | 0
50 | 0 | 2875.7108 | -5363.7858 | 6086.0423 | -61.8027 | 0

## PQ02b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.6073 | 29.5056 | 33.8583 | 60.627 | 335.7157
2 | 0.39506 | 14.3278 | 51.8382 | 53.7818 | 74.5495 | 2.5008
3 | 0.20312 | 29.7172 | 75.8077 | 81.4243 | 68.5945 | 0.86085
4 | 0.25682 | 98.638 | -57.8177 | 114.3343 | -30.3772 | 0.94442
5 | 0.72387 | 75.1438 | 47.3 | 88.7912 | 32.1888 | 2.1044
6 | 0.096579 | 124.6048 | 73.6023 | 144.7192 | 30.5697 | 0.28198
7 | 0.42981 | 198.7109 | 146.6683 | 246.977 | 36.431 | 1.1245
8 | 0.15495 | 124.9296 | 135.643 | 184.4083 | 47.3544 | 0.47126
9 | 0.1115 | 168.1635 | 163.501 | 234.5454 | 44.1946 | 0.19297
10 | 0.22511 | 298.0947 | 238.3664 | 381.6792 | 38.647 | 0.4397
11 | 0.43585 | 416.7493 | 87.7464 | 425.8866 | 11.8899 | 0.77199
12 | 0.09164 | 348.2823 | 169.3411 | 387.2686 | 25.9299 | 0.14986
13 | 0.39484 | 330.8744 | 67.0704 | 337.6038 | 11.459 | 0.81098
14 | 0.17687 | 216.8938 | 69.8523 | 227.8646 | 17.8515 | 0.54547
15 | 0.15008 | 148.7323 | 106.7292 | 183.064 | 35.6629 | 0.51413
16 | 0.14634 | 56.6371 | 145.5054 | 156.1396 | 68.7318 | 0.55607
17 | 0.41546 | 57.872 | 192.1219 | 200.6489 | 73.2364 | 1.037
18 | 0.094845 | 96.5299 | 245.0251 | 263.354 | 68.4976 | 0.19808
19 | 0.50101 | 161.2099 | 61.5281 | 172.5525 | 20.8901 | 0.87725
20 | 0.15198 | 187.5417 | -67.1482 | 199.2004 | -19.6996 | 0.28641
21 | 0.10518 | 268.6032 | -6.9271 | 268.6925 | -1.4773 | 0.14443
22 | 0.1244 | 216.6345 | -1.9997 | 216.6438 | -0.52886 | 0.15709
23 | 0.44247 | 113.785 | -14.2975 | 114.6798 | -7.1619 | 0.43355
24 | 0.11567 | 122.733 | 51.7495 | 133.1968 | 22.8624 | 0.10411
25 | 0.38683 | 149.7322 | 86.7796 | 173.0619 | 30.0951 | 0.33718
26 | 0.11771 | 270.7159 | 162.5945 | 315.7912 | 30.9894 | 0.13391
27 | 0.10808 | 566.2395 | -23.453 | 566.7249 | -2.3718 | 0.089646
28 | 0.12155 | 1463.0616 | 386.474 | 1513.2453 | 14.7969 | 0.08029
29 | 0.42517 | 580.271 | -455.8306 | 737.8997 | -38.1513 | 0.25176
30 | 0.11912 | 387.1183 | -167.6452 | 421.8596 | -23.4155 | 0.069384
31 | 0.34524 | 116.4507 | -116.0021 | 164.3692 | -44.8894 | 0.18647
32 | 0.11255 | 158.6822 | 108.9612 | 192.4904 | 34.4759 | 0.089084
33 | 0.098325 | 198.0852 | 91.4365 | 218.1705 | 24.7781 | 0.046119
34 | 0.10801 | 89.1393 | 282.8288 | 296.5433 | 72.5067 | 0.057442
35 | 0.27535 | 87.4344 | 651.2139 | 657.0573 | 82.353 | 0.11508
36 | 0.0983 | 1148.8834 | 720.4938 | 1356.1137 | 32.0929 | 0.028767
37 | 0.26712 | 1059.1383 | 513.4618 | 1177.0374 | 25.8637 | 0.074781
38 | 0.11926 | 165.3934 | 374.4074 | 409.3115 | 66.1667 | 0.064498
39 | 0.09855 | 137.6205 | 398.1269 | 421.2415 | 70.9313 | 0.024337
40 | 0.11317 | 531.9314 | 606.3245 | 806.5857 | 48.7394 | 0.04224
41 | 0.26942 | 993.5441 | 200.6814 | 1013.6088 | 11.4193 | 0.067936
42 | 0.10176 | 565.0612 | 265.9224 | 624.5069 | 25.2021 | 0.020484
43 | 0.24608 | 1117.5222 | 264.3976 | 1148.3737 | 13.311 | 0.042941
44 | 0.11292 | 70.9318 | -422.5702 | 428.4821 | -80.4713 | 0.049942
45 | 0.10118 | 100.8176 | -209.4778 | 232.4761 | -64.2994 | 0.02429
46 | 0.1109 | 176.4231 | 231.8799 | 291.3647 | 52.7347 | 0.058344
47 | 0.245 | 962.3163 | 99.332 | 967.4294 | 5.8933 | 0.074945
48 | 0.10602 | 438.4167 | 225.5895 | 493.0516 | 27.2283 | 0.033062
49 | 0.22861 | 658.4409 | 2.8084 | 658.4469 | 0.24438 | 0.08883
50 | 0.11955 | 97.3293 | -430.4213 | 441.2884 | -77.2582 | 0.090414

## PQ02b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ02b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5032 | 162.4566 | 162.4759 | 89.1172 | 0
2 | 0 | 3.3283 | 215.6813 | 215.707 | 89.1159 | 0
3 | 0 | 7.1215 | 350.4346 | 350.507 | 88.8358 | 0
4 | 0 | 46.9577 | 556.113 | 558.0921 | 85.1734 | 0
5 | 0 | 396.0735 | 684.4342 | 790.7746 | 59.9426 | 0
6 | 0 | 366.7587 | 504.3541 | 623.6065 | 53.9759 | 0
7 | 0 | 334.5927 | 604.4017 | 690.8355 | 61.0314 | 0
8 | 0 | 398.9068 | 735.9195 | 837.0807 | 61.54 | 0
9 | 0 | 551.8049 | 856.4683 | 1018.8359 | 57.2071 | 0
10 | 0 | 816.3214 | 895.8986 | 1212.0292 | 47.661 | 0
11 | 0 | 1121.1414 | 696.5871 | 1319.9211 | 31.8535 | 0
12 | 0 | 1141.4208 | 271.1655 | 1173.1889 | 13.3639 | 0
13 | 0 | 835.2972 | 38.3698 | 836.178 | 2.6301 | 0
14 | 0 | 543.7018 | 72.5807 | 548.525 | 7.6037 | 0
15 | 0 | 364.6801 | 204.8386 | 418.2707 | 29.3227 | 0
16 | 0 | 263.7357 | 353.732 | 441.2288 | 53.2925 | 0
17 | 0 | 207.2237 | 498.857 | 540.1851 | 67.4421 | 0
18 | 0 | 176.4168 | 638.1979 | 662.1325 | 74.5476 | 0
19 | 0 | 161.8302 | 774.1504 | 790.8843 | 78.1928 | 0
20 | 0 | 158.908 | 909.9967 | 923.7672 | 80.0946 | 0
21 | 0 | 166.2372 | 1049.3062 | 1062.3927 | 80.9977 | 0
22 | 0 | 185.5592 | 1196.1566 | 1210.4639 | 81.182 | 0
23 | 0 | 225.1416 | 1354.7095 | 1373.2904 | 80.5642 | 0
24 | 0 | 311.4413 | 1523.3834 | 1554.8932 | 78.4456 | 0
25 | 0 | 508.6453 | 1593.2803 | 1672.5018 | 72.2946 | 0
26 | 0 | 413.3335 | 1492.1803 | 1548.369 | 74.5173 | 0
27 | 0 | 299.9615 | 1716.1142 | 1742.1322 | 80.0854 | 0
28 | 0 | 307.7218 | 1960.0725 | 1984.0809 | 81.0777 | 0
29 | 0 | 352.3518 | 2203.0615 | 2231.0607 | 80.9132 | 0
30 | 0 | 418.6027 | 2459.8193 | 2495.1832 | 80.3421 | 0
31 | 0 | 506.6966 | 2741.1509 | 2787.5885 | 79.5272 | 0
32 | 0 | 622.1162 | 3056.5042 | 3119.174 | 78.4953 | 0
33 | 0 | 774.5238 | 3415.8836 | 3502.5916 | 77.2247 | 0
34 | 0 | 979.0827 | 3830.8869 | 3954.0229 | 75.6635 | 0
35 | 0 | 1259.7 | 4315.1377 | 4495.2484 | 73.7261 | 0
36 | 0 | 1654.6902 | 4883.7591 | 5156.4622 | 71.2829 | 0
37 | 0 | 2227.1017 | 5549.9449 | 5980.123 | 68.1352 | 0
38 | 0 | 3082.588 | 6313.0155 | 7025.4191 | 63.9742 | 0
39 | 0 | 4396.6327 | 7121.9645 | 8369.7526 | 58.3115 | 0
40 | 0 | 6434.3586 | 7772.7641 | 10090.4327 | 50.3818 | 0
41 | 0 | 9444.8978 | 7676.2744 | 12170.9196 | 39.1022 | 0
42 | 0 | 13048.6066 | 5670.0664 | 14227.2903 | 23.4866 | 0
43 | 0 | 15226.351 | 1126.3664 | 15267.9555 | 4.2307 | 0
44 | 0 | 14062.3565 | -3771.2696 | 14559.2701 | -15.0124 | 0
45 | 0 | 10971.5535 | -6483.8308 | 12744.2163 | -30.5817 | 0
46 | 0 | 8063.7752 | -7202.4595 | 10812.0254 | -41.7708 | 0
47 | 0 | 5954.1706 | -6986.7757 | 9179.7158 | -49.5622 | 0
48 | 0 | 4521.774 | -6466.3929 | 7890.5435 | -55.0359 | 0
49 | 0 | 3549.3524 | -5896.5135 | 6882.3524 | -58.9545 | 0
50 | 0 | 2875.7108 | -5363.7858 | 6086.0423 | -61.8027 | 0

## PQ03b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6073 | 29.5056 | 33.8583 | 60.627 | 336.0707
2 | 0.39506 | 14.3278 | 51.8382 | 53.7818 | 74.5495 | 2.5008
3 | 0.20312 | 29.7172 | 75.8077 | 81.4243 | 68.5945 | 0.86085
4 | 0.25682 | 98.638 | -57.8177 | 114.3343 | -30.3772 | 0.94442
5 | 0.72387 | 75.1438 | 47.3 | 88.7912 | 32.1888 | 2.1044
6 | 0.096579 | 124.6048 | 73.6023 | 144.7192 | 30.5697 | 0.28198
7 | 0.42981 | 198.7109 | 146.6683 | 246.977 | 36.431 | 1.1245
8 | 0.15495 | 124.9296 | 135.643 | 184.4083 | 47.3544 | 0.47126
9 | 0.1115 | 168.1635 | 163.501 | 234.5454 | 44.1946 | 0.19297
10 | 0.22511 | 298.0947 | 238.3664 | 381.6792 | 38.647 | 0.4397
11 | 0.43585 | 416.7493 | 87.7464 | 425.8866 | 11.8899 | 0.77199
12 | 0.09164 | 348.2823 | 169.3411 | 387.2686 | 25.9299 | 0.14986
13 | 0.39484 | 330.8744 | 67.0704 | 337.6038 | 11.459 | 0.81098
14 | 0.17687 | 216.8938 | 69.8523 | 227.8646 | 17.8515 | 0.54547
15 | 0.15008 | 148.7323 | 106.7292 | 183.064 | 35.6629 | 0.51413
16 | 0.14634 | 56.6371 | 145.5054 | 156.1396 | 68.7318 | 0.55607
17 | 0.41546 | 57.872 | 192.1219 | 200.6489 | 73.2364 | 1.037
18 | 0.094845 | 96.5299 | 245.0251 | 263.354 | 68.4976 | 0.19808
19 | 0.50101 | 161.2099 | 61.5281 | 172.5525 | 20.8901 | 0.87725
20 | 0.15198 | 187.5417 | -67.1482 | 199.2004 | -19.6996 | 0.28641
21 | 0.10518 | 268.6032 | -6.9271 | 268.6925 | -1.4773 | 0.14443
22 | 0.1244 | 216.6345 | -1.9997 | 216.6438 | -0.52886 | 0.15709
23 | 0.44247 | 113.785 | -14.2975 | 114.6798 | -7.1619 | 0.43355
24 | 0.11567 | 122.733 | 51.7495 | 133.1968 | 22.8624 | 0.10411
25 | 0.38683 | 149.7322 | 86.7796 | 173.0619 | 30.0951 | 0.33718
26 | 0.11771 | 270.7159 | 162.5945 | 315.7912 | 30.9894 | 0.13391
27 | 0.10808 | 566.2395 | -23.453 | 566.7249 | -2.3718 | 0.089646
28 | 0.12155 | 1463.0616 | 386.474 | 1513.2453 | 14.7969 | 0.08029
29 | 0.42517 | 580.271 | -455.8306 | 737.8997 | -38.1513 | 0.25176
30 | 0.11912 | 387.1183 | -167.6452 | 421.8596 | -23.4155 | 0.069384
31 | 0.34524 | 116.4507 | -116.0021 | 164.3692 | -44.8894 | 0.18647
32 | 0.11255 | 158.6822 | 108.9612 | 192.4904 | 34.4759 | 0.089084
33 | 0.098325 | 198.0852 | 91.4365 | 218.1705 | 24.7781 | 0.046119
34 | 0.10801 | 89.1393 | 282.8288 | 296.5433 | 72.5067 | 0.057442
35 | 0.27535 | 87.4344 | 651.2139 | 657.0573 | 82.353 | 0.11508
36 | 0.0983 | 1148.8834 | 720.4938 | 1356.1137 | 32.0929 | 0.028767
37 | 0.26712 | 1059.1383 | 513.4618 | 1177.0374 | 25.8637 | 0.074781
38 | 0.11926 | 165.3934 | 374.4074 | 409.3115 | 66.1667 | 0.064498
39 | 0.09855 | 137.6205 | 398.1269 | 421.2415 | 70.9313 | 0.024337
40 | 0.11317 | 531.9314 | 606.3245 | 806.5857 | 48.7394 | 0.04224
41 | 0.26942 | 993.5441 | 200.6814 | 1013.6088 | 11.4193 | 0.067936
42 | 0.10176 | 565.0612 | 265.9224 | 624.5069 | 25.2021 | 0.020484
43 | 0.24608 | 1117.5222 | 264.3976 | 1148.3737 | 13.311 | 0.042941
44 | 0.11292 | 70.9318 | -422.5702 | 428.4821 | -80.4713 | 0.049942
45 | 0.10118 | 100.8176 | -209.4778 | 232.4761 | -64.2994 | 0.02429
46 | 0.1109 | 176.4231 | 231.8799 | 291.3647 | 52.7347 | 0.058344
47 | 0.245 | 962.3163 | 99.332 | 967.4294 | 5.8933 | 0.074945
48 | 0.10602 | 438.4167 | 225.5895 | 493.0516 | 27.2283 | 0.033062
49 | 0.22861 | 658.4409 | 2.8084 | 658.4469 | 0.24438 | 0.08883
50 | 0.11955 | 97.3293 | -430.4213 | 441.2884 | -77.2582 | 0.090414

## PQ03b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ03b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5032 | 162.4566 | 162.4759 | 89.1172 | 0
2 | 0 | 3.3283 | 215.6813 | 215.707 | 89.1159 | 0
3 | 0 | 7.1215 | 350.4346 | 350.507 | 88.8358 | 0
4 | 0 | 46.9577 | 556.113 | 558.0921 | 85.1734 | 0
5 | 0 | 396.0735 | 684.4342 | 790.7746 | 59.9426 | 0
6 | 0 | 366.7587 | 504.3541 | 623.6065 | 53.9759 | 0
7 | 0 | 334.5927 | 604.4017 | 690.8355 | 61.0314 | 0
8 | 0 | 398.9068 | 735.9195 | 837.0807 | 61.54 | 0
9 | 0 | 551.8049 | 856.4683 | 1018.8359 | 57.2071 | 0
10 | 0 | 816.3214 | 895.8986 | 1212.0292 | 47.661 | 0
11 | 0 | 1121.1414 | 696.5871 | 1319.9211 | 31.8535 | 0
12 | 0 | 1141.4208 | 271.1655 | 1173.1889 | 13.3639 | 0
13 | 0 | 835.2972 | 38.3698 | 836.178 | 2.6301 | 0
14 | 0 | 543.7018 | 72.5807 | 548.525 | 7.6037 | 0
15 | 0 | 364.6801 | 204.8386 | 418.2707 | 29.3227 | 0
16 | 0 | 263.7357 | 353.732 | 441.2288 | 53.2925 | 0
17 | 0 | 207.2237 | 498.857 | 540.1851 | 67.4421 | 0
18 | 0 | 176.4168 | 638.1979 | 662.1325 | 74.5476 | 0
19 | 0 | 161.8302 | 774.1504 | 790.8843 | 78.1928 | 0
20 | 0 | 158.908 | 909.9967 | 923.7672 | 80.0946 | 0
21 | 0 | 166.2372 | 1049.3062 | 1062.3927 | 80.9977 | 0
22 | 0 | 185.5592 | 1196.1566 | 1210.4639 | 81.182 | 0
23 | 0 | 225.1416 | 1354.7095 | 1373.2904 | 80.5642 | 0
24 | 0 | 311.4413 | 1523.3834 | 1554.8932 | 78.4456 | 0
25 | 0 | 508.6453 | 1593.2803 | 1672.5018 | 72.2946 | 0
26 | 0 | 413.3335 | 1492.1803 | 1548.369 | 74.5173 | 0
27 | 0 | 299.9615 | 1716.1142 | 1742.1322 | 80.0854 | 0
28 | 0 | 307.7218 | 1960.0725 | 1984.0809 | 81.0777 | 0
29 | 0 | 352.3518 | 2203.0615 | 2231.0607 | 80.9132 | 0
30 | 0 | 418.6027 | 2459.8193 | 2495.1832 | 80.3421 | 0
31 | 0 | 506.6966 | 2741.1509 | 2787.5885 | 79.5272 | 0
32 | 0 | 622.1162 | 3056.5042 | 3119.174 | 78.4953 | 0
33 | 0 | 774.5238 | 3415.8836 | 3502.5916 | 77.2247 | 0
34 | 0 | 979.0827 | 3830.8869 | 3954.0229 | 75.6635 | 0
35 | 0 | 1259.7 | 4315.1377 | 4495.2484 | 73.7261 | 0
36 | 0 | 1654.6902 | 4883.7591 | 5156.4622 | 71.2829 | 0
37 | 0 | 2227.1017 | 5549.9449 | 5980.123 | 68.1352 | 0
38 | 0 | 3082.588 | 6313.0155 | 7025.4191 | 63.9742 | 0
39 | 0 | 4396.6327 | 7121.9645 | 8369.7526 | 58.3115 | 0
40 | 0 | 6434.3586 | 7772.7641 | 10090.4327 | 50.3818 | 0
41 | 0 | 9444.8978 | 7676.2744 | 12170.9196 | 39.1022 | 0
42 | 0 | 13048.6066 | 5670.0664 | 14227.2903 | 23.4866 | 0
43 | 0 | 15226.351 | 1126.3664 | 15267.9555 | 4.2307 | 0
44 | 0 | 14062.3565 | -3771.2696 | 14559.2701 | -15.0124 | 0
45 | 0 | 10971.5535 | -6483.8308 | 12744.2163 | -30.5817 | 0
46 | 0 | 8063.7752 | -7202.4595 | 10812.0254 | -41.7708 | 0
47 | 0 | 5954.1706 | -6986.7757 | 9179.7158 | -49.5622 | 0
48 | 0 | 4521.774 | -6466.3929 | 7890.5435 | -55.0359 | 0
49 | 0 | 3549.3524 | -5896.5135 | 6882.3524 | -58.9545 | 0
50 | 0 | 2875.7108 | -5363.7858 | 6086.0423 | -61.8027 | 0

## PQ04b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.6073 | 29.5056 | 33.8583 | 60.627 | 335.7157
2 | 0.39506 | 14.3278 | 51.8382 | 53.7818 | 74.5495 | 2.5008
3 | 0.20312 | 29.7172 | 75.8077 | 81.4243 | 68.5945 | 0.86085
4 | 0.25682 | 98.638 | -57.8177 | 114.3343 | -30.3772 | 0.94442
5 | 0.72387 | 75.1438 | 47.3 | 88.7912 | 32.1888 | 2.1044
6 | 0.096579 | 124.6048 | 73.6023 | 144.7192 | 30.5697 | 0.28198
7 | 0.42981 | 198.7109 | 146.6683 | 246.977 | 36.431 | 1.1245
8 | 0.15495 | 124.9296 | 135.643 | 184.4083 | 47.3544 | 0.47126
9 | 0.1115 | 168.1635 | 163.501 | 234.5454 | 44.1946 | 0.19297
10 | 0.22511 | 298.0947 | 238.3664 | 381.6792 | 38.647 | 0.4397
11 | 0.43585 | 416.7493 | 87.7464 | 425.8866 | 11.8899 | 0.77199
12 | 0.09164 | 348.2823 | 169.3411 | 387.2686 | 25.9299 | 0.14986
13 | 0.39484 | 330.8744 | 67.0704 | 337.6038 | 11.459 | 0.81098
14 | 0.17687 | 216.8938 | 69.8523 | 227.8646 | 17.8515 | 0.54547
15 | 0.15008 | 148.7323 | 106.7292 | 183.064 | 35.6629 | 0.51413
16 | 0.14634 | 56.6371 | 145.5054 | 156.1396 | 68.7318 | 0.55607
17 | 0.41546 | 57.872 | 192.1219 | 200.6489 | 73.2364 | 1.037
18 | 0.094845 | 96.5299 | 245.0251 | 263.354 | 68.4976 | 0.19808
19 | 0.50101 | 161.2099 | 61.5281 | 172.5525 | 20.8901 | 0.87725
20 | 0.15198 | 187.5417 | -67.1482 | 199.2004 | -19.6996 | 0.28641
21 | 0.10518 | 268.6032 | -6.9271 | 268.6925 | -1.4773 | 0.14443
22 | 0.1244 | 216.6345 | -1.9997 | 216.6438 | -0.52886 | 0.15709
23 | 0.44247 | 113.785 | -14.2975 | 114.6798 | -7.1619 | 0.43355
24 | 0.11567 | 122.733 | 51.7495 | 133.1968 | 22.8624 | 0.10411
25 | 0.38683 | 149.7322 | 86.7796 | 173.0619 | 30.0951 | 0.33718
26 | 0.11771 | 270.7159 | 162.5945 | 315.7912 | 30.9894 | 0.13391
27 | 0.10808 | 566.2395 | -23.453 | 566.7249 | -2.3718 | 0.089646
28 | 0.12155 | 1463.0616 | 386.474 | 1513.2453 | 14.7969 | 0.08029
29 | 0.42517 | 580.271 | -455.8306 | 737.8997 | -38.1513 | 0.25176
30 | 0.11912 | 387.1183 | -167.6452 | 421.8596 | -23.4155 | 0.069384
31 | 0.34524 | 116.4507 | -116.0021 | 164.3692 | -44.8894 | 0.18647
32 | 0.11255 | 158.6822 | 108.9612 | 192.4904 | 34.4759 | 0.089084
33 | 0.098325 | 198.0852 | 91.4365 | 218.1705 | 24.7781 | 0.046119
34 | 0.10801 | 89.1393 | 282.8288 | 296.5433 | 72.5067 | 0.057442
35 | 0.27535 | 87.4344 | 651.2139 | 657.0573 | 82.353 | 0.11508
36 | 0.0983 | 1148.8834 | 720.4938 | 1356.1137 | 32.0929 | 0.028767
37 | 0.26712 | 1059.1383 | 513.4618 | 1177.0374 | 25.8637 | 0.074781
38 | 0.11926 | 165.3934 | 374.4074 | 409.3115 | 66.1667 | 0.064498
39 | 0.09855 | 137.6205 | 398.1269 | 421.2415 | 70.9313 | 0.024337
40 | 0.11317 | 531.9314 | 606.3245 | 806.5857 | 48.7394 | 0.04224
41 | 0.26942 | 993.5441 | 200.6814 | 1013.6088 | 11.4193 | 0.067936
42 | 0.10176 | 565.0612 | 265.9224 | 624.5069 | 25.2021 | 0.020484
43 | 0.24608 | 1117.5222 | 264.3976 | 1148.3737 | 13.311 | 0.042941
44 | 0.11292 | 70.9318 | -422.5702 | 428.4821 | -80.4713 | 0.049942
45 | 0.10118 | 100.8176 | -209.4778 | 232.4761 | -64.2994 | 0.02429
46 | 0.1109 | 176.4231 | 231.8799 | 291.3647 | 52.7347 | 0.058344
47 | 0.245 | 962.3163 | 99.332 | 967.4294 | 5.8933 | 0.074945
48 | 0.10602 | 438.4167 | 225.5895 | 493.0516 | 27.2283 | 0.033062
49 | 0.22861 | 658.4409 | 2.8084 | 658.4469 | 0.24438 | 0.08883
50 | 0.11955 | 97.3293 | -430.4213 | 441.2884 | -77.2582 | 0.090414

## PQ04b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ04b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5032 | 162.4566 | 162.4759 | 89.1172 | 0
2 | 0 | 3.3283 | 215.6813 | 215.707 | 89.1159 | 0
3 | 0 | 7.1215 | 350.4346 | 350.507 | 88.8358 | 0
4 | 0 | 46.9577 | 556.113 | 558.0921 | 85.1734 | 0
5 | 0 | 396.0735 | 684.4342 | 790.7746 | 59.9426 | 0
6 | 0 | 366.7587 | 504.3541 | 623.6065 | 53.9759 | 0
7 | 0 | 334.5927 | 604.4017 | 690.8355 | 61.0314 | 0
8 | 0 | 398.9068 | 735.9195 | 837.0807 | 61.54 | 0
9 | 0 | 551.8049 | 856.4683 | 1018.8359 | 57.2071 | 0
10 | 0 | 816.3214 | 895.8986 | 1212.0292 | 47.661 | 0
11 | 0 | 1121.1414 | 696.5871 | 1319.9211 | 31.8535 | 0
12 | 0 | 1141.4208 | 271.1655 | 1173.1889 | 13.3639 | 0
13 | 0 | 835.2972 | 38.3698 | 836.178 | 2.6301 | 0
14 | 0 | 543.7018 | 72.5807 | 548.525 | 7.6037 | 0
15 | 0 | 364.6801 | 204.8386 | 418.2707 | 29.3227 | 0
16 | 0 | 263.7357 | 353.732 | 441.2288 | 53.2925 | 0
17 | 0 | 207.2237 | 498.857 | 540.1851 | 67.4421 | 0
18 | 0 | 176.4168 | 638.1979 | 662.1325 | 74.5476 | 0
19 | 0 | 161.8302 | 774.1504 | 790.8843 | 78.1928 | 0
20 | 0 | 158.908 | 909.9967 | 923.7672 | 80.0946 | 0
21 | 0 | 166.2372 | 1049.3062 | 1062.3927 | 80.9977 | 0
22 | 0 | 185.5592 | 1196.1566 | 1210.4639 | 81.182 | 0
23 | 0 | 225.1416 | 1354.7095 | 1373.2904 | 80.5642 | 0
24 | 0 | 311.4413 | 1523.3834 | 1554.8932 | 78.4456 | 0
25 | 0 | 508.6453 | 1593.2803 | 1672.5018 | 72.2946 | 0
26 | 0 | 413.3335 | 1492.1803 | 1548.369 | 74.5173 | 0
27 | 0 | 299.9615 | 1716.1142 | 1742.1322 | 80.0854 | 0
28 | 0 | 307.7218 | 1960.0725 | 1984.0809 | 81.0777 | 0
29 | 0 | 352.3518 | 2203.0615 | 2231.0607 | 80.9132 | 0
30 | 0 | 418.6027 | 2459.8193 | 2495.1832 | 80.3421 | 0
31 | 0 | 506.6966 | 2741.1509 | 2787.5885 | 79.5272 | 0
32 | 0 | 622.1162 | 3056.5042 | 3119.174 | 78.4953 | 0
33 | 0 | 774.5238 | 3415.8836 | 3502.5916 | 77.2247 | 0
34 | 0 | 979.0827 | 3830.8869 | 3954.0229 | 75.6635 | 0
35 | 0 | 1259.7 | 4315.1377 | 4495.2484 | 73.7261 | 0
36 | 0 | 1654.6902 | 4883.7591 | 5156.4622 | 71.2829 | 0
37 | 0 | 2227.1017 | 5549.9449 | 5980.123 | 68.1352 | 0
38 | 0 | 3082.588 | 6313.0155 | 7025.4191 | 63.9742 | 0
39 | 0 | 4396.6327 | 7121.9645 | 8369.7526 | 58.3115 | 0
40 | 0 | 6434.3586 | 7772.7641 | 10090.4327 | 50.3818 | 0
41 | 0 | 9444.8978 | 7676.2744 | 12170.9196 | 39.1022 | 0
42 | 0 | 13048.6066 | 5670.0664 | 14227.2903 | 23.4866 | 0
43 | 0 | 15226.351 | 1126.3664 | 15267.9555 | 4.2307 | 0
44 | 0 | 14062.3565 | -3771.2696 | 14559.2701 | -15.0124 | 0
45 | 0 | 10971.5535 | -6483.8308 | 12744.2163 | -30.5817 | 0
46 | 0 | 8063.7752 | -7202.4595 | 10812.0254 | -41.7708 | 0
47 | 0 | 5954.1706 | -6986.7757 | 9179.7158 | -49.5622 | 0
48 | 0 | 4521.774 | -6466.3929 | 7890.5435 | -55.0359 | 0
49 | 0 | 3549.3524 | -5896.5135 | 6882.3524 | -58.9545 | 0
50 | 0 | 2875.7108 | -5363.7858 | 6086.0423 | -61.8027 | 0

## PQ05b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0149 | 16.6073 | 29.5056 | 33.8583 | 60.627 | 290.1726
2 | 0.39329 | 14.3278 | 51.8382 | 53.7818 | 74.5495 | 2.4689
3 | 0.20312 | 29.7172 | 75.8077 | 81.4243 | 68.5945 | 0.86085
4 | 0.25461 | 98.638 | -57.8177 | 114.3343 | -30.3772 | 0.91729
5 | 0.72387 | 75.1438 | 47.3 | 88.7912 | 32.1888 | 2.1044
6 | 0.096579 | 124.6048 | 73.6023 | 144.7192 | 30.5697 | 0.28198
7 | 0.44284 | 198.7109 | 146.6683 | 246.977 | 36.431 | 1.1709
8 | 0.19112 | 124.9296 | 135.643 | 184.4083 | 47.3544 | 0.66763
9 | 0.1115 | 168.1635 | 163.501 | 234.5454 | 44.1946 | 0.19297
10 | 0.24106 | 298.0947 | 238.3664 | 381.6792 | 38.647 | 0.47636
11 | 0.46606 | 416.7493 | 87.7464 | 425.8866 | 11.8899 | 0.83554
12 | 0.10237 | 348.2823 | 169.3411 | 387.2686 | 25.9299 | 0.17384
13 | 0.42898 | 330.8744 | 67.0704 | 337.6038 | 11.459 | 0.88859
14 | 0.18627 | 216.8938 | 69.8523 | 227.8646 | 17.8515 | 0.57669
15 | 0.14218 | 148.7323 | 106.7292 | 183.064 | 35.6629 | 0.48306
16 | 0.15665 | 56.6371 | 145.5054 | 156.1396 | 68.7318 | 0.61186
17 | 0.42428 | 57.872 | 192.1219 | 200.6489 | 73.2364 | 1.0723
18 | 0.090977 | 96.5299 | 245.0251 | 263.354 | 68.4976 | 0.18678
19 | 0.50447 | 161.2099 | 61.5281 | 172.5525 | 20.8901 | 0.90018
20 | 0.15198 | 187.5417 | -67.1482 | 199.2004 | -19.6996 | 0.28641
21 | 0.10518 | 268.6032 | -6.9271 | 268.6925 | -1.4773 | 0.14443
22 | 0.12505 | 216.6345 | -1.9997 | 216.6438 | -0.52886 | 0.16082
23 | 0.44269 | 113.785 | -14.2975 | 114.6798 | -7.1619 | 0.43603
24 | 0.11567 | 122.733 | 51.7495 | 133.1968 | 22.8624 | 0.10411
25 | 0.38906 | 149.7322 | 86.7796 | 173.0619 | 30.0951 | 0.35235
26 | 0.12202 | 270.7159 | 162.5945 | 315.7912 | 30.9894 | 0.14889
27 | 0.10689 | 566.2395 | -23.453 | 566.7249 | -2.3718 | 0.086949
28 | 0.1249 | 1463.0616 | 386.474 | 1513.2453 | 14.7969 | 0.083052
29 | 0.42386 | 580.271 | -455.8306 | 737.8997 | -38.1513 | 0.24908
30 | 0.11872 | 387.1183 | -167.6452 | 421.8596 | -23.4155 | 0.068088
31 | 0.34692 | 116.4504 | -116.0021 | 164.369 | -44.8895 | 0.1999
32 | 0.11327 | 158.6822 | 108.9612 | 192.4904 | 34.4759 | 0.093658
33 | 0.097833 | 198.0852 | 91.4365 | 218.1705 | 24.7781 | 0.04336
34 | 0.11416 | 89.1393 | 282.8288 | 296.5433 | 72.5067 | 0.081806
35 | 0.26963 | 87.4344 | 651.2139 | 657.0573 | 82.353 | 0.10562
36 | 0.0983 | 1148.8834 | 720.4938 | 1356.1137 | 32.0929 | 0.028767
37 | 0.27937 | 1059.1383 | 513.4618 | 1177.0374 | 25.8637 | 0.08621
38 | 0.1162 | 165.3934 | 374.4074 | 409.3115 | 66.1667 | 0.05556
39 | 0.09855 | 137.6205 | 398.1269 | 421.2415 | 70.9313 | 0.024337
40 | 0.12003 | 531.9314 | 606.3245 | 806.5857 | 48.7394 | 0.052181
41 | 0.25114 | 993.5441 | 200.6814 | 1013.6088 | 11.4193 | 0.046697
42 | 0.098779 | 565.0612 | 265.9224 | 624.5069 | 25.2021 | 0.014694
43 | 0.23452 | 1117.5222 | 264.3976 | 1148.3737 | 13.311 | 0.031111
44 | 0.10611 | 70.9318 | -422.5702 | 428.4821 | -80.4713 | 0.029992
45 | 0.099881 | 100.8176 | -209.4778 | 232.4761 | -64.2994 | 0.017315
46 | 0.10578 | 176.4231 | 231.8799 | 291.3647 | 52.7347 | 0.035945
47 | 0.22711 | 962.3163 | 99.332 | 967.4294 | 5.8933 | 0.052764
48 | 0.10283 | 438.4167 | 225.5895 | 493.0516 | 27.2283 | 0.024883
49 | 0.21515 | 658.4409 | 2.8084 | 658.4469 | 0.24438 | 0.064042
50 | 0.10689 | 97.3293 | -430.4213 | 441.2884 | -77.2582 | 0.05653

## PQ05b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ05b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5032 | 162.4566 | 162.4759 | 89.1172 | 0
2 | 0 | 3.3283 | 215.6813 | 215.707 | 89.1159 | 0
3 | 0 | 7.1215 | 350.4346 | 350.507 | 88.8358 | 0
4 | 0 | 46.9577 | 556.113 | 558.0921 | 85.1734 | 0
5 | 0 | 396.0735 | 684.4342 | 790.7746 | 59.9426 | 0
6 | 0 | 366.7587 | 504.3541 | 623.6065 | 53.9759 | 0
7 | 0 | 334.5927 | 604.4017 | 690.8355 | 61.0314 | 0
8 | 0 | 398.9068 | 735.9195 | 837.0807 | 61.54 | 0
9 | 0 | 551.8049 | 856.4683 | 1018.8359 | 57.2071 | 0
10 | 0 | 816.3214 | 895.8986 | 1212.0292 | 47.661 | 0
11 | 0 | 1121.1414 | 696.5871 | 1319.9211 | 31.8535 | 0
12 | 0 | 1141.4208 | 271.1655 | 1173.1889 | 13.3639 | 0
13 | 0 | 835.2972 | 38.3698 | 836.178 | 2.6301 | 0
14 | 0 | 543.7018 | 72.5807 | 548.525 | 7.6037 | 0
15 | 0 | 364.6801 | 204.8386 | 418.2707 | 29.3227 | 0
16 | 0 | 263.7357 | 353.732 | 441.2288 | 53.2925 | 0
17 | 0 | 207.2237 | 498.857 | 540.1851 | 67.4421 | 0
18 | 0 | 176.4168 | 638.1979 | 662.1325 | 74.5476 | 0
19 | 0 | 161.8302 | 774.1504 | 790.8843 | 78.1928 | 0
20 | 0 | 158.908 | 909.9967 | 923.7672 | 80.0946 | 0
21 | 0 | 166.2372 | 1049.3062 | 1062.3927 | 80.9977 | 0
22 | 0 | 185.5592 | 1196.1566 | 1210.4639 | 81.182 | 0
23 | 0 | 225.1416 | 1354.7095 | 1373.2904 | 80.5642 | 0
24 | 0 | 311.4413 | 1523.3834 | 1554.8932 | 78.4456 | 0
25 | 0 | 508.6453 | 1593.2803 | 1672.5018 | 72.2946 | 0
26 | 0 | 413.3335 | 1492.1803 | 1548.369 | 74.5173 | 0
27 | 0 | 299.9615 | 1716.1142 | 1742.1322 | 80.0854 | 0
28 | 0 | 307.7218 | 1960.0725 | 1984.0809 | 81.0777 | 0
29 | 0 | 352.3518 | 2203.0615 | 2231.0607 | 80.9132 | 0
30 | 0 | 418.6027 | 2459.8193 | 2495.1832 | 80.3421 | 0
31 | 0 | 506.7289 | 2741.2258 | 2787.668 | 79.5268 | 0
32 | 0 | 622.1162 | 3056.5042 | 3119.174 | 78.4953 | 0
33 | 0 | 774.5238 | 3415.8836 | 3502.5916 | 77.2247 | 0
34 | 0 | 979.0827 | 3830.8869 | 3954.0229 | 75.6635 | 0
35 | 0 | 1259.7 | 4315.1377 | 4495.2484 | 73.7261 | 0
36 | 0 | 1654.6902 | 4883.7591 | 5156.4622 | 71.2829 | 0
37 | 0 | 2227.1017 | 5549.9449 | 5980.123 | 68.1352 | 0
38 | 0 | 3082.588 | 6313.0155 | 7025.4191 | 63.9742 | 0
39 | 0 | 4396.6327 | 7121.9645 | 8369.7526 | 58.3115 | 0
40 | 0 | 6434.3586 | 7772.7641 | 10090.4327 | 50.3818 | 0
41 | 0 | 9444.8978 | 7676.2744 | 12170.9196 | 39.1022 | 0
42 | 0 | 13048.6066 | 5670.0664 | 14227.2903 | 23.4866 | 0
43 | 0 | 15226.351 | 1126.3664 | 15267.9555 | 4.2307 | 0
44 | 0 | 14062.3565 | -3771.2696 | 14559.2701 | -15.0124 | 0
45 | 0 | 10971.5535 | -6483.8308 | 12744.2163 | -30.5817 | 0
46 | 0 | 8063.7752 | -7202.4595 | 10812.0254 | -41.7708 | 0
47 | 0 | 5954.1706 | -6986.7757 | 9179.7158 | -49.5622 | 0
48 | 0 | 4521.774 | -6466.3929 | 7890.5435 | -55.0359 | 0
49 | 0 | 3549.3524 | -5896.5135 | 6882.3524 | -58.9545 | 0
50 | 0 | 2875.7108 | -5363.7858 | 6086.0423 | -61.8027 | 0

## PQ06b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0082 | 16.6073 | 29.5056 | 33.8583 | 60.627 | 289.831
2 | 0.39329 | 14.3278 | 51.8382 | 53.7818 | 74.5495 | 2.4689
3 | 0.20312 | 29.7172 | 75.8077 | 81.4243 | 68.5945 | 0.86085
4 | 0.25461 | 98.638 | -57.8177 | 114.3343 | -30.3772 | 0.91729
5 | 0.72387 | 75.1438 | 47.3 | 88.7912 | 32.1888 | 2.1044
6 | 0.096579 | 124.6048 | 73.6023 | 144.7192 | 30.5697 | 0.28198
7 | 0.44284 | 198.7109 | 146.6683 | 246.977 | 36.431 | 1.1709
8 | 0.19112 | 124.9296 | 135.643 | 184.4083 | 47.3544 | 0.66763
9 | 0.1115 | 168.1635 | 163.501 | 234.5454 | 44.1946 | 0.19297
10 | 0.24106 | 298.0947 | 238.3664 | 381.6792 | 38.647 | 0.47636
11 | 0.46606 | 416.7493 | 87.7464 | 425.8866 | 11.8899 | 0.83554
12 | 0.10237 | 348.2823 | 169.3411 | 387.2686 | 25.9299 | 0.17384
13 | 0.42898 | 330.8744 | 67.0704 | 337.6038 | 11.459 | 0.88859
14 | 0.18627 | 216.8938 | 69.8523 | 227.8646 | 17.8515 | 0.57669
15 | 0.14218 | 148.7323 | 106.7292 | 183.064 | 35.6629 | 0.48306
16 | 0.15665 | 56.6371 | 145.5054 | 156.1396 | 68.7318 | 0.61186
17 | 0.42428 | 57.872 | 192.1219 | 200.6489 | 73.2364 | 1.0723
18 | 0.090977 | 96.5299 | 245.0251 | 263.354 | 68.4976 | 0.18678
19 | 0.50447 | 161.2099 | 61.5281 | 172.5525 | 20.8901 | 0.90018
20 | 0.15198 | 187.5417 | -67.1482 | 199.2004 | -19.6996 | 0.28641
21 | 0.10518 | 268.6032 | -6.9271 | 268.6925 | -1.4773 | 0.14443
22 | 0.12505 | 216.6345 | -1.9997 | 216.6438 | -0.52886 | 0.16082
23 | 0.44269 | 113.785 | -14.2975 | 114.6798 | -7.1619 | 0.43603
24 | 0.11567 | 122.733 | 51.7495 | 133.1968 | 22.8624 | 0.10411
25 | 0.38906 | 149.7322 | 86.7796 | 173.0619 | 30.0951 | 0.35235
26 | 0.12202 | 270.7159 | 162.5945 | 315.7912 | 30.9894 | 0.14889
27 | 0.10689 | 566.2395 | -23.453 | 566.7249 | -2.3718 | 0.086949
28 | 0.1249 | 1463.0616 | 386.474 | 1513.2453 | 14.7969 | 0.083052
29 | 0.42386 | 580.271 | -455.8306 | 737.8997 | -38.1513 | 0.24908
30 | 0.11872 | 387.1183 | -167.6452 | 421.8596 | -23.4155 | 0.068088
31 | 0.34692 | 116.4504 | -116.0021 | 164.369 | -44.8895 | 0.1999
32 | 0.11327 | 158.6822 | 108.9612 | 192.4904 | 34.4759 | 0.093658
33 | 0.097833 | 198.0852 | 91.4365 | 218.1705 | 24.7781 | 0.04336
34 | 0.11416 | 89.1393 | 282.8288 | 296.5433 | 72.5067 | 0.081806
35 | 0.26963 | 87.4344 | 651.2139 | 657.0573 | 82.353 | 0.10562
36 | 0.0983 | 1148.8834 | 720.4938 | 1356.1137 | 32.0929 | 0.028767
37 | 0.27937 | 1059.1383 | 513.4618 | 1177.0374 | 25.8637 | 0.08621
38 | 0.1162 | 165.3934 | 374.4074 | 409.3115 | 66.1667 | 0.05556
39 | 0.09855 | 137.6205 | 398.1269 | 421.2415 | 70.9313 | 0.024337
40 | 0.12003 | 531.9314 | 606.3245 | 806.5857 | 48.7394 | 0.052181
41 | 0.25114 | 993.5441 | 200.6814 | 1013.6088 | 11.4193 | 0.046697
42 | 0.098779 | 565.0612 | 265.9224 | 624.5069 | 25.2021 | 0.014694
43 | 0.23452 | 1117.5222 | 264.3976 | 1148.3737 | 13.311 | 0.031111
44 | 0.10611 | 70.9318 | -422.5702 | 428.4821 | -80.4713 | 0.029992
45 | 0.099881 | 100.8176 | -209.4778 | 232.4761 | -64.2994 | 0.017315
46 | 0.10578 | 176.4231 | 231.8799 | 291.3647 | 52.7347 | 0.035945
47 | 0.22711 | 962.3163 | 99.332 | 967.4294 | 5.8933 | 0.052765
48 | 0.10283 | 438.4167 | 225.5895 | 493.0516 | 27.2283 | 0.024883
49 | 0.21515 | 658.4409 | 2.8084 | 658.4469 | 0.24438 | 0.064042
50 | 0.10689 | 97.3293 | -430.4213 | 441.2884 | -77.2582 | 0.05653

## PQ06b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ06b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5032 | 162.4566 | 162.4759 | 89.1172 | 0
2 | 0 | 3.3283 | 215.6813 | 215.707 | 89.1159 | 0
3 | 0 | 7.1215 | 350.4346 | 350.507 | 88.8358 | 0
4 | 0 | 46.9577 | 556.113 | 558.0921 | 85.1734 | 0
5 | 0 | 396.0735 | 684.4342 | 790.7746 | 59.9426 | 0
6 | 0 | 366.7587 | 504.3541 | 623.6065 | 53.9759 | 0
7 | 0 | 334.5927 | 604.4017 | 690.8355 | 61.0314 | 0
8 | 0 | 398.9068 | 735.9195 | 837.0807 | 61.54 | 0
9 | 0 | 551.8049 | 856.4683 | 1018.8359 | 57.2071 | 0
10 | 0 | 816.3214 | 895.8986 | 1212.0292 | 47.661 | 0
11 | 0 | 1121.1414 | 696.5871 | 1319.9211 | 31.8535 | 0
12 | 0 | 1141.4208 | 271.1655 | 1173.1889 | 13.3639 | 0
13 | 0 | 835.2972 | 38.3698 | 836.178 | 2.6301 | 0
14 | 0 | 543.7018 | 72.5807 | 548.525 | 7.6037 | 0
15 | 0 | 364.6801 | 204.8386 | 418.2707 | 29.3227 | 0
16 | 0 | 263.7357 | 353.732 | 441.2288 | 53.2925 | 0
17 | 0 | 207.2237 | 498.857 | 540.1851 | 67.4421 | 0
18 | 0 | 176.4168 | 638.1979 | 662.1325 | 74.5476 | 0
19 | 0 | 161.8302 | 774.1504 | 790.8843 | 78.1928 | 0
20 | 0 | 158.908 | 909.9967 | 923.7672 | 80.0946 | 0
21 | 0 | 166.2372 | 1049.3062 | 1062.3927 | 80.9977 | 0
22 | 0 | 185.5592 | 1196.1566 | 1210.4639 | 81.182 | 0
23 | 0 | 225.1416 | 1354.7095 | 1373.2904 | 80.5642 | 0
24 | 0 | 311.4413 | 1523.3834 | 1554.8932 | 78.4456 | 0
25 | 0 | 508.6453 | 1593.2803 | 1672.5018 | 72.2946 | 0
26 | 0 | 413.3335 | 1492.1803 | 1548.369 | 74.5173 | 0
27 | 0 | 299.9615 | 1716.1142 | 1742.1322 | 80.0854 | 0
28 | 0 | 307.7218 | 1960.0725 | 1984.0809 | 81.0777 | 0
29 | 0 | 352.3518 | 2203.0615 | 2231.0607 | 80.9132 | 0
30 | 0 | 418.6027 | 2459.8193 | 2495.1832 | 80.3421 | 0
31 | 0 | 506.7289 | 2741.2258 | 2787.668 | 79.5268 | 0
32 | 0 | 622.1162 | 3056.5042 | 3119.174 | 78.4953 | 0
33 | 0 | 774.5238 | 3415.8836 | 3502.5916 | 77.2247 | 0
34 | 0 | 979.0827 | 3830.8869 | 3954.0229 | 75.6635 | 0
35 | 0 | 1259.7 | 4315.1377 | 4495.2484 | 73.7261 | 0
36 | 0 | 1654.6902 | 4883.7591 | 5156.4622 | 71.2829 | 0
37 | 0 | 2227.1017 | 5549.9449 | 5980.123 | 68.1352 | 0
38 | 0 | 3082.588 | 6313.0155 | 7025.4191 | 63.9742 | 0
39 | 0 | 4396.6327 | 7121.9645 | 8369.7526 | 58.3115 | 0
40 | 0 | 6434.3586 | 7772.7641 | 10090.4327 | 50.3818 | 0
41 | 0 | 9444.8978 | 7676.2744 | 12170.9196 | 39.1022 | 0
42 | 0 | 13048.6066 | 5670.0664 | 14227.2903 | 23.4866 | 0
43 | 0 | 15226.351 | 1126.3664 | 15267.9555 | 4.2307 | 0
44 | 0 | 14062.3565 | -3771.2696 | 14559.2701 | -15.0124 | 0
45 | 0 | 10971.5535 | -6483.8308 | 12744.2163 | -30.5817 | 0
46 | 0 | 8063.7752 | -7202.4595 | 10812.0254 | -41.7708 | 0
47 | 0 | 5954.1706 | -6986.7757 | 9179.7158 | -49.5622 | 0
48 | 0 | 4521.774 | -6466.3929 | 7890.5435 | -55.0359 | 0
49 | 0 | 3549.3524 | -5896.5135 | 6882.3524 | -58.9545 | 0
50 | 0 | 2875.7108 | -5363.7858 | 6086.0423 | -61.8027 | 0

## PQ07b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 17.028 | 29.7661 | 34.2924 | 60.2278 | 336.0747
2 | 0.4 | 14.7247 | 52.5161 | 54.5413 | 74.3373 | 2.3933
3 | 0.20559 | 30.6218 | 76.7793 | 82.6605 | 68.2565 | 0.81843
4 | 0.25253 | 96.5313 | -58.783 | 113.0209 | -31.3394 | 0.86798
5 | 0.72279 | 76.0658 | 46.2153 | 89.0048 | 31.2816 | 1.9923
6 | 0.095335 | 125.1295 | 71.2841 | 144.0097 | 29.6694 | 0.27435
7 | 0.41881 | 200.7777 | 142.63 | 246.2824 | 35.3895 | 1.0809
8 | 0.15205 | 126.662 | 134.3785 | 184.6641 | 46.6932 | 0.45243
9 | 0.11067 | 170.5777 | 161.3451 | 234.7957 | 43.4067 | 0.18725
10 | 0.21625 | 302.8038 | 231.4598 | 381.1349 | 37.3939 | 0.41915
11 | 0.41328 | 412.4178 | 78.3451 | 419.7933 | 10.7561 | 0.72937
12 | 0.0881 | 347.2663 | 160.6251 | 382.6151 | 24.8225 | 0.14513
13 | 0.37108 | 325.7068 | 63.0383 | 331.7511 | 10.9538 | 0.76647
14 | 0.16566 | 214.8163 | 68.8489 | 225.5798 | 17.7707 | 0.51103
15 | 0.14482 | 148.6362 | 105.9398 | 182.5266 | 35.4792 | 0.49558
16 | 0.14275 | 57.4124 | 144.8642 | 155.8263 | 68.3807 | 0.53981
17 | 0.41164 | 58.6325 | 190.8853 | 199.6872 | 72.9251 | 1.0376
18 | 0.093574 | 96.6907 | 243.2157 | 261.7307 | 68.3196 | 0.19706
19 | 0.49909 | 160.6655 | 61.6244 | 172.0784 | 20.9847 | 0.88152
20 | 0.15142 | 187.6039 | -66.6324 | 199.0857 | -19.5538 | 0.28513
21 | 0.10491 | 268.2966 | -6.3462 | 268.3717 | -1.355 | 0.14464
22 | 0.12419 | 216.4689 | -1.7617 | 216.476 | -0.46629 | 0.15713
23 | 0.44226 | 113.7423 | -14.2534 | 114.6319 | -7.1427 | 0.43482
24 | 0.11557 | 122.6346 | 51.6676 | 133.0743 | 22.8463 | 0.10439
25 | 0.3856 | 149.2307 | 86.5861 | 172.5311 | 30.123 | 0.3431
26 | 0.11618 | 270.489 | 163.8401 | 316.2402 | 31.204 | 0.12887
27 | 0.10741 | 566.9027 | -23.599 | 567.3937 | -2.3837 | 0.087858
28 | 0.12033 | 1463.4458 | 386.7944 | 1513.6986 | 14.805 | 0.079278
29 | 0.42461 | 580.2563 | -455.7966 | 737.8671 | -38.15 | 0.25064
30 | 0.11887 | 387.0707 | -167.6654 | 421.8239 | -23.4206 | 0.068557
31 | 0.34495 | 116.4348 | -115.9995 | 164.3561 | -44.8927 | 0.18404
32 | 0.11207 | 158.7118 | 108.9456 | 192.5061 | 34.4671 | 0.085909
33 | 0.098207 | 198.1246 | 91.3953 | 218.189 | 24.764 | 0.045276
34 | 0.10767 | 89.2243 | 282.9265 | 296.662 | 72.4967 | 0.05578
35 | 0.27406 | 87.7136 | 651.9067 | 657.7811 | 82.3369 | 0.11207
36 | 0.097907 | 1151.9082 | 718.493 | 1357.6173 | 31.9535 | 0.028216
37 | 0.26594 | 1061.2188 | 511.2306 | 1177.9398 | 25.7219 | 0.072969
38 | 0.11852 | 165.736 | 374.6259 | 409.6498 | 66.1352 | 0.061847
39 | 0.098465 | 137.9761 | 398.4331 | 421.6472 | 70.8992 | 0.023613
40 | 0.11226 | 533.7872 | 606.1572 | 807.6852 | 48.6326 | 0.040549
41 | 0.26754 | 994.0169 | 197.5522 | 1013.4576 | 11.2406 | 0.065417
42 | 0.1015 | 565.7929 | 264.8598 | 624.7178 | 25.0853 | 0.019879
43 | 0.2449 | 1118.2411 | 259.7844 | 1148.0206 | 13.0787 | 0.042058
44 | 0.11211 | 70.9367 | -421.8759 | 427.7981 | -80.4552 | 0.048302
45 | 0.10097 | 100.7089 | -209.2881 | 232.258 | -64.3032 | 0.024048
46 | 0.11053 | 176.7869 | 231.8257 | 291.542 | 52.6714 | 0.056945
47 | 0.24312 | 961.207 | 95.1466 | 965.9047 | 5.6531 | 0.074161
48 | 0.10575 | 438.9301 | 224.4976 | 493.01 | 27.0882 | 0.033023
49 | 0.22714 | 657.2254 | 0.85043 | 657.226 | 0.074139 | 0.088096
50 | 0.11832 | 97.5211 | -429.326 | 440.2626 | -77.2025 | 0.088346

## PQ07b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ07b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6843 | 174.5421 | 174.5627 | 89.1189 | 0
2 | 0 | 3.5628 | 228.9037 | 228.9315 | 89.1083 | 0
3 | 0 | 8.1227 | 376.4473 | 376.5349 | 88.7639 | 0
4 | 0 | 62.2252 | 616.1854 | 619.3193 | 84.2336 | 0
5 | 0 | 518.2839 | 683.7392 | 857.9729 | 52.8374 | 0
6 | 0 | 403.8997 | 479.6682 | 627.0698 | 49.9013 | 0
7 | 0 | 369.3474 | 594.7458 | 700.1 | 58.159 | 0
8 | 0 | 443.17 | 728.1455 | 852.4057 | 58.6741 | 0
9 | 0 | 610.7199 | 837.0134 | 1036.1323 | 53.8839 | 0
10 | 0 | 880.8906 | 840.9001 | 1217.8182 | 43.6695 | 0
11 | 0 | 1141.9711 | 600.2233 | 1290.1031 | 27.7265 | 0
12 | 0 | 1098.6662 | 206.3263 | 1117.8721 | 10.6361 | 0
13 | 0 | 798.5532 | 25.0142 | 798.9448 | 1.7942 | 0
14 | 0 | 530.5804 | 71.3364 | 535.3545 | 7.6575 | 0
15 | 0 | 363.2794 | 200.9502 | 415.1541 | 28.9494 | 0
16 | 0 | 266.3324 | 346.1982 | 436.7907 | 52.4287 | 0
17 | 0 | 210.7129 | 489.0369 | 532.5007 | 66.6901 | 0
18 | 0 | 179.7122 | 627.2984 | 652.5333 | 74.0137 | 0
19 | 0 | 164.6345 | 763.0033 | 780.563 | 77.8239 | 0
20 | 0 | 161.264 | 899.1955 | 913.5418 | 79.8325 | 0
21 | 0 | 168.4344 | 1039.3573 | 1052.9168 | 80.7949 | 0
22 | 0 | 188.3417 | 1187.5988 | 1202.4407 | 80.9885 | 0
23 | 0 | 230.6828 | 1347.9094 | 1367.5066 | 80.2884 | 0
24 | 0 | 326.5689 | 1514.7746 | 1549.5772 | 77.8339 | 0
25 | 0 | 520.9787 | 1545.7427 | 1631.1773 | 71.3741 | 0
26 | 0 | 383.4794 | 1487.8802 | 1536.5038 | 75.5474 | 0
27 | 0 | 294.2583 | 1719.0556 | 1744.0586 | 80.2866 | 0
28 | 0 | 306.8697 | 1960.1861 | 1984.0612 | 81.1025 | 0
29 | 0 | 352.6864 | 2203.0115 | 2231.0641 | 80.9045 | 0
30 | 0 | 419.7531 | 2461.2161 | 2496.7534 | 80.3215 | 0
31 | 0 | 509.0474 | 2745.1348 | 2791.9338 | 79.4946 | 0
32 | 0 | 626.4766 | 3064.165 | 3127.5518 | 78.445 | 0
33 | 0 | 782.2252 | 3428.4615 | 3516.5643 | 77.1476 | 0
34 | 0 | 992.2916 | 3849.8821 | 3975.7055 | 75.5468 | 0
35 | 0 | 1282.0108 | 4342.3296 | 4527.6239 | 73.5515 | 0
36 | 0 | 1692.2111 | 4920.9886 | 5203.8166 | 71.0231 | 0
37 | 0 | 2290.416 | 5598.1701 | 6048.596 | 67.7487 | 0
38 | 0 | 3190.074 | 6369.1759 | 7123.4103 | 63.3955 | 0
39 | 0 | 4578.6397 | 7169.5463 | 8506.8405 | 57.4367 | 0
40 | 0 | 6730.3254 | 7756.7852 | 10269.6152 | 49.0528 | 0
41 | 0 | 9854.6984 | 7459.8407 | 12359.7858 | 37.1251 | 0
42 | 0 | 13370.2376 | 5079.0271 | 14302.4393 | 20.8006 | 0
43 | 0 | 15056.4098 | 329.9883 | 15060.0256 | 1.2555 | 0
44 | 0 | 13449.1595 | -4249.888 | 14104.6602 | -17.5364 | 0
45 | 0 | 10342.7855 | -6544.4362 | 12239.3977 | -32.3237 | 0
46 | 0 | 7603.4063 | -7048.5362 | 10367.9145 | -42.8312 | 0
47 | 0 | 5651.1365 | -6765.9333 | 8815.5089 | -50.1302 | 0
48 | 0 | 4328.2986 | -6240.4568 | 7594.5685 | -55.2553 | 0
49 | 0 | 3427.7568 | -5685.7425 | 6639.065 | -58.9155 | 0
50 | 0 | 2801.7215 | -5172.6984 | 5882.7249 | -61.5584 | 0

## PQ08b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 17.028 | 29.7661 | 34.2924 | 60.2278 | 335.7122
2 | 0.4 | 14.7247 | 52.5161 | 54.5413 | 74.3373 | 2.3933
3 | 0.20559 | 30.6218 | 76.7793 | 82.6605 | 68.2565 | 0.81843
4 | 0.25253 | 96.5313 | -58.783 | 113.0209 | -31.3394 | 0.86798
5 | 0.72279 | 76.0658 | 46.2153 | 89.0048 | 31.2816 | 1.9923
6 | 0.095335 | 125.1295 | 71.2841 | 144.0097 | 29.6694 | 0.27435
7 | 0.41881 | 200.7777 | 142.63 | 246.2824 | 35.3895 | 1.0809
8 | 0.15205 | 126.662 | 134.3785 | 184.6641 | 46.6932 | 0.45243
9 | 0.11067 | 170.5777 | 161.3451 | 234.7957 | 43.4067 | 0.18725
10 | 0.21625 | 302.8038 | 231.4598 | 381.1349 | 37.3939 | 0.41915
11 | 0.41328 | 412.4178 | 78.3451 | 419.7933 | 10.7561 | 0.72937
12 | 0.0881 | 347.2663 | 160.6251 | 382.6151 | 24.8225 | 0.14513
13 | 0.37108 | 325.7068 | 63.0383 | 331.7511 | 10.9538 | 0.76647
14 | 0.16566 | 214.8163 | 68.8489 | 225.5798 | 17.7707 | 0.51103
15 | 0.14482 | 148.6362 | 105.9398 | 182.5266 | 35.4792 | 0.49558
16 | 0.14275 | 57.4124 | 144.8642 | 155.8263 | 68.3807 | 0.53981
17 | 0.41164 | 58.6325 | 190.8853 | 199.6872 | 72.9251 | 1.0376
18 | 0.093574 | 96.6907 | 243.2157 | 261.7307 | 68.3196 | 0.19706
19 | 0.49909 | 160.6655 | 61.6244 | 172.0784 | 20.9847 | 0.88152
20 | 0.15142 | 187.6039 | -66.6324 | 199.0857 | -19.5538 | 0.28513
21 | 0.10491 | 268.2966 | -6.3462 | 268.3717 | -1.355 | 0.14464
22 | 0.12419 | 216.4689 | -1.7617 | 216.476 | -0.46629 | 0.15713
23 | 0.44226 | 113.7423 | -14.2534 | 114.6319 | -7.1427 | 0.43482
24 | 0.11557 | 122.6346 | 51.6676 | 133.0743 | 22.8463 | 0.10439
25 | 0.3856 | 149.2307 | 86.5861 | 172.5311 | 30.123 | 0.3431
26 | 0.11618 | 270.489 | 163.8401 | 316.2402 | 31.204 | 0.12887
27 | 0.10741 | 566.9027 | -23.599 | 567.3937 | -2.3837 | 0.087858
28 | 0.12033 | 1463.4458 | 386.7944 | 1513.6986 | 14.805 | 0.079278
29 | 0.42461 | 580.2563 | -455.7966 | 737.8671 | -38.15 | 0.25064
30 | 0.11887 | 387.0707 | -167.6654 | 421.8239 | -23.4206 | 0.068557
31 | 0.34495 | 116.4348 | -115.9995 | 164.3561 | -44.8927 | 0.18404
32 | 0.11207 | 158.7118 | 108.9456 | 192.5061 | 34.4671 | 0.085909
33 | 0.098207 | 198.1246 | 91.3953 | 218.189 | 24.764 | 0.045276
34 | 0.10767 | 89.2243 | 282.9265 | 296.662 | 72.4967 | 0.05578
35 | 0.27406 | 87.7136 | 651.9067 | 657.7811 | 82.3369 | 0.11207
36 | 0.097907 | 1151.9082 | 718.493 | 1357.6173 | 31.9535 | 0.028216
37 | 0.26594 | 1061.2188 | 511.2306 | 1177.9398 | 25.7219 | 0.072969
38 | 0.11852 | 165.736 | 374.6259 | 409.6498 | 66.1352 | 0.061847
39 | 0.098465 | 137.9761 | 398.4331 | 421.6472 | 70.8992 | 0.023613
40 | 0.11226 | 533.7872 | 606.1572 | 807.6852 | 48.6326 | 0.040549
41 | 0.26754 | 994.0169 | 197.5522 | 1013.4576 | 11.2406 | 0.065417
42 | 0.1015 | 565.7929 | 264.8598 | 624.7178 | 25.0853 | 0.019879
43 | 0.2449 | 1118.2411 | 259.7844 | 1148.0206 | 13.0787 | 0.042058
44 | 0.11211 | 70.9367 | -421.8759 | 427.7981 | -80.4552 | 0.048302
45 | 0.10097 | 100.7089 | -209.2881 | 232.258 | -64.3032 | 0.024048
46 | 0.11053 | 176.7869 | 231.8257 | 291.542 | 52.6714 | 0.056945
47 | 0.24312 | 961.207 | 95.1466 | 965.9047 | 5.6531 | 0.074161
48 | 0.10575 | 438.9301 | 224.4976 | 493.01 | 27.0882 | 0.033023
49 | 0.22714 | 657.2254 | 0.85043 | 657.226 | 0.074139 | 0.088096
50 | 0.11832 | 97.5211 | -429.326 | 440.2626 | -77.2025 | 0.088346

## PQ08b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ08b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6843 | 174.5421 | 174.5627 | 89.1189 | 0
2 | 0 | 3.5628 | 228.9037 | 228.9315 | 89.1083 | 0
3 | 0 | 8.1227 | 376.4473 | 376.5349 | 88.7639 | 0
4 | 0 | 62.2252 | 616.1854 | 619.3193 | 84.2336 | 0
5 | 0 | 518.2839 | 683.7392 | 857.9729 | 52.8374 | 0
6 | 0 | 403.8997 | 479.6682 | 627.0698 | 49.9013 | 0
7 | 0 | 369.3474 | 594.7458 | 700.1 | 58.159 | 0
8 | 0 | 443.17 | 728.1455 | 852.4057 | 58.6741 | 0
9 | 0 | 610.7199 | 837.0134 | 1036.1323 | 53.8839 | 0
10 | 0 | 880.8906 | 840.9001 | 1217.8182 | 43.6695 | 0
11 | 0 | 1141.9711 | 600.2233 | 1290.1031 | 27.7265 | 0
12 | 0 | 1098.6662 | 206.3263 | 1117.8721 | 10.6361 | 0
13 | 0 | 798.5532 | 25.0142 | 798.9448 | 1.7942 | 0
14 | 0 | 530.5804 | 71.3364 | 535.3545 | 7.6575 | 0
15 | 0 | 363.2794 | 200.9502 | 415.1541 | 28.9494 | 0
16 | 0 | 266.3324 | 346.1982 | 436.7907 | 52.4287 | 0
17 | 0 | 210.7129 | 489.0369 | 532.5007 | 66.6901 | 0
18 | 0 | 179.7122 | 627.2984 | 652.5333 | 74.0137 | 0
19 | 0 | 164.6345 | 763.0033 | 780.563 | 77.8239 | 0
20 | 0 | 161.264 | 899.1955 | 913.5418 | 79.8325 | 0
21 | 0 | 168.4344 | 1039.3573 | 1052.9168 | 80.7949 | 0
22 | 0 | 188.3417 | 1187.5988 | 1202.4407 | 80.9885 | 0
23 | 0 | 230.6828 | 1347.9094 | 1367.5066 | 80.2884 | 0
24 | 0 | 326.5689 | 1514.7746 | 1549.5772 | 77.8339 | 0
25 | 0 | 520.9787 | 1545.7427 | 1631.1773 | 71.3741 | 0
26 | 0 | 383.4794 | 1487.8802 | 1536.5038 | 75.5474 | 0
27 | 0 | 294.2583 | 1719.0556 | 1744.0586 | 80.2866 | 0
28 | 0 | 306.8697 | 1960.1861 | 1984.0612 | 81.1025 | 0
29 | 0 | 352.6864 | 2203.0115 | 2231.0641 | 80.9045 | 0
30 | 0 | 419.7531 | 2461.2161 | 2496.7534 | 80.3215 | 0
31 | 0 | 509.0474 | 2745.1348 | 2791.9338 | 79.4946 | 0
32 | 0 | 626.4766 | 3064.165 | 3127.5518 | 78.445 | 0
33 | 0 | 782.2252 | 3428.4615 | 3516.5643 | 77.1476 | 0
34 | 0 | 992.2916 | 3849.8821 | 3975.7055 | 75.5468 | 0
35 | 0 | 1282.0108 | 4342.3296 | 4527.6239 | 73.5515 | 0
36 | 0 | 1692.2111 | 4920.9886 | 5203.8166 | 71.0231 | 0
37 | 0 | 2290.416 | 5598.1701 | 6048.596 | 67.7487 | 0
38 | 0 | 3190.074 | 6369.1759 | 7123.4103 | 63.3955 | 0
39 | 0 | 4578.6397 | 7169.5463 | 8506.8405 | 57.4367 | 0
40 | 0 | 6730.3254 | 7756.7852 | 10269.6152 | 49.0528 | 0
41 | 0 | 9854.6984 | 7459.8407 | 12359.7858 | 37.1251 | 0
42 | 0 | 13370.2376 | 5079.0271 | 14302.4393 | 20.8006 | 0
43 | 0 | 15056.4098 | 329.9883 | 15060.0256 | 1.2555 | 0
44 | 0 | 13449.1595 | -4249.888 | 14104.6602 | -17.5364 | 0
45 | 0 | 10342.7855 | -6544.4362 | 12239.3977 | -32.3237 | 0
46 | 0 | 7603.4063 | -7048.5362 | 10367.9145 | -42.8312 | 0
47 | 0 | 5651.1365 | -6765.9333 | 8815.5089 | -50.1302 | 0
48 | 0 | 4328.2986 | -6240.4568 | 7594.5685 | -55.2553 | 0
49 | 0 | 3427.7568 | -5685.7425 | 6639.065 | -58.9155 | 0
50 | 0 | 2801.7215 | -5172.6984 | 5882.7249 | -61.5584 | 0

## PQ09b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 17.028 | 29.7661 | 34.2924 | 60.2278 | 336.0747
2 | 0.4 | 14.7247 | 52.5161 | 54.5413 | 74.3373 | 2.3933
3 | 0.20559 | 30.6218 | 76.7793 | 82.6605 | 68.2565 | 0.81843
4 | 0.25253 | 96.5313 | -58.783 | 113.0209 | -31.3394 | 0.86798
5 | 0.72279 | 76.0658 | 46.2153 | 89.0048 | 31.2816 | 1.9923
6 | 0.095335 | 125.1295 | 71.2841 | 144.0097 | 29.6694 | 0.27435
7 | 0.41881 | 200.7777 | 142.63 | 246.2824 | 35.3895 | 1.0809
8 | 0.15205 | 126.662 | 134.3785 | 184.6641 | 46.6932 | 0.45243
9 | 0.11067 | 170.5777 | 161.3451 | 234.7957 | 43.4067 | 0.18725
10 | 0.21625 | 302.8038 | 231.4598 | 381.1349 | 37.3939 | 0.41915
11 | 0.41328 | 412.4178 | 78.3451 | 419.7933 | 10.7561 | 0.72937
12 | 0.0881 | 347.2663 | 160.6251 | 382.6151 | 24.8225 | 0.14513
13 | 0.37108 | 325.7068 | 63.0383 | 331.7511 | 10.9538 | 0.76647
14 | 0.16566 | 214.8163 | 68.8489 | 225.5798 | 17.7707 | 0.51103
15 | 0.14482 | 148.6362 | 105.9398 | 182.5266 | 35.4792 | 0.49558
16 | 0.14275 | 57.4124 | 144.8642 | 155.8263 | 68.3807 | 0.53981
17 | 0.41164 | 58.6325 | 190.8853 | 199.6872 | 72.9251 | 1.0376
18 | 0.093574 | 96.6907 | 243.2157 | 261.7307 | 68.3196 | 0.19706
19 | 0.49909 | 160.6655 | 61.6244 | 172.0784 | 20.9847 | 0.88152
20 | 0.15142 | 187.6039 | -66.6324 | 199.0857 | -19.5538 | 0.28513
21 | 0.10491 | 268.2966 | -6.3462 | 268.3717 | -1.355 | 0.14464
22 | 0.12419 | 216.4689 | -1.7617 | 216.476 | -0.46629 | 0.15713
23 | 0.44226 | 113.7423 | -14.2534 | 114.6319 | -7.1427 | 0.43482
24 | 0.11557 | 122.6346 | 51.6676 | 133.0743 | 22.8463 | 0.10439
25 | 0.3856 | 149.2307 | 86.5861 | 172.5311 | 30.123 | 0.3431
26 | 0.11618 | 270.489 | 163.8401 | 316.2402 | 31.204 | 0.12887
27 | 0.10741 | 566.9027 | -23.599 | 567.3937 | -2.3837 | 0.087858
28 | 0.12033 | 1463.4458 | 386.7944 | 1513.6986 | 14.805 | 0.079278
29 | 0.42461 | 580.2563 | -455.7966 | 737.8671 | -38.15 | 0.25064
30 | 0.11887 | 387.0707 | -167.6654 | 421.8239 | -23.4206 | 0.068557
31 | 0.34495 | 116.4348 | -115.9995 | 164.3561 | -44.8927 | 0.18404
32 | 0.11207 | 158.7118 | 108.9456 | 192.5061 | 34.4671 | 0.085909
33 | 0.098207 | 198.1246 | 91.3953 | 218.189 | 24.764 | 0.045276
34 | 0.10767 | 89.2243 | 282.9265 | 296.662 | 72.4967 | 0.05578
35 | 0.27406 | 87.7136 | 651.9067 | 657.7811 | 82.3369 | 0.11207
36 | 0.097907 | 1151.9082 | 718.493 | 1357.6173 | 31.9535 | 0.028216
37 | 0.26594 | 1061.2188 | 511.2306 | 1177.9398 | 25.7219 | 0.072969
38 | 0.11852 | 165.736 | 374.6259 | 409.6498 | 66.1352 | 0.061847
39 | 0.098465 | 137.9761 | 398.4331 | 421.6472 | 70.8992 | 0.023613
40 | 0.11226 | 533.7872 | 606.1572 | 807.6852 | 48.6326 | 0.040549
41 | 0.26754 | 994.0169 | 197.5522 | 1013.4576 | 11.2406 | 0.065417
42 | 0.1015 | 565.7929 | 264.8598 | 624.7178 | 25.0853 | 0.019879
43 | 0.2449 | 1118.2411 | 259.7844 | 1148.0206 | 13.0787 | 0.042058
44 | 0.11211 | 70.9367 | -421.8759 | 427.7981 | -80.4552 | 0.048302
45 | 0.10097 | 100.7089 | -209.2881 | 232.258 | -64.3032 | 0.024048
46 | 0.11053 | 176.7869 | 231.8257 | 291.542 | 52.6714 | 0.056945
47 | 0.24312 | 961.207 | 95.1466 | 965.9047 | 5.6531 | 0.074161
48 | 0.10575 | 438.9301 | 224.4976 | 493.01 | 27.0882 | 0.033023
49 | 0.22714 | 657.2254 | 0.85043 | 657.226 | 0.074139 | 0.088096
50 | 0.11832 | 97.5211 | -429.326 | 440.2626 | -77.2025 | 0.088346

## PQ09b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ09b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6843 | 174.5421 | 174.5627 | 89.1189 | 0
2 | 0 | 3.5628 | 228.9037 | 228.9315 | 89.1083 | 0
3 | 0 | 8.1227 | 376.4473 | 376.5349 | 88.7639 | 0
4 | 0 | 62.2252 | 616.1854 | 619.3193 | 84.2336 | 0
5 | 0 | 518.2839 | 683.7392 | 857.9729 | 52.8374 | 0
6 | 0 | 403.8997 | 479.6682 | 627.0698 | 49.9013 | 0
7 | 0 | 369.3474 | 594.7458 | 700.1 | 58.159 | 0
8 | 0 | 443.17 | 728.1455 | 852.4057 | 58.6741 | 0
9 | 0 | 610.7199 | 837.0134 | 1036.1323 | 53.8839 | 0
10 | 0 | 880.8906 | 840.9001 | 1217.8182 | 43.6695 | 0
11 | 0 | 1141.9711 | 600.2233 | 1290.1031 | 27.7265 | 0
12 | 0 | 1098.6662 | 206.3263 | 1117.8721 | 10.6361 | 0
13 | 0 | 798.5532 | 25.0142 | 798.9448 | 1.7942 | 0
14 | 0 | 530.5804 | 71.3364 | 535.3545 | 7.6575 | 0
15 | 0 | 363.2794 | 200.9502 | 415.1541 | 28.9494 | 0
16 | 0 | 266.3324 | 346.1982 | 436.7907 | 52.4287 | 0
17 | 0 | 210.7129 | 489.0369 | 532.5007 | 66.6901 | 0
18 | 0 | 179.7122 | 627.2984 | 652.5333 | 74.0137 | 0
19 | 0 | 164.6345 | 763.0033 | 780.563 | 77.8239 | 0
20 | 0 | 161.264 | 899.1955 | 913.5418 | 79.8325 | 0
21 | 0 | 168.4344 | 1039.3573 | 1052.9168 | 80.7949 | 0
22 | 0 | 188.3417 | 1187.5988 | 1202.4407 | 80.9885 | 0
23 | 0 | 230.6828 | 1347.9094 | 1367.5066 | 80.2884 | 0
24 | 0 | 326.5689 | 1514.7746 | 1549.5772 | 77.8339 | 0
25 | 0 | 520.9787 | 1545.7427 | 1631.1773 | 71.3741 | 0
26 | 0 | 383.4794 | 1487.8802 | 1536.5038 | 75.5474 | 0
27 | 0 | 294.2583 | 1719.0556 | 1744.0586 | 80.2866 | 0
28 | 0 | 306.8697 | 1960.1861 | 1984.0612 | 81.1025 | 0
29 | 0 | 352.6864 | 2203.0115 | 2231.0641 | 80.9045 | 0
30 | 0 | 419.7531 | 2461.2161 | 2496.7534 | 80.3215 | 0
31 | 0 | 509.0474 | 2745.1348 | 2791.9338 | 79.4946 | 0
32 | 0 | 626.4766 | 3064.165 | 3127.5518 | 78.445 | 0
33 | 0 | 782.2252 | 3428.4615 | 3516.5643 | 77.1476 | 0
34 | 0 | 992.2916 | 3849.8821 | 3975.7055 | 75.5468 | 0
35 | 0 | 1282.0108 | 4342.3296 | 4527.6239 | 73.5515 | 0
36 | 0 | 1692.2111 | 4920.9886 | 5203.8166 | 71.0231 | 0
37 | 0 | 2290.416 | 5598.1701 | 6048.596 | 67.7487 | 0
38 | 0 | 3190.074 | 6369.1759 | 7123.4103 | 63.3955 | 0
39 | 0 | 4578.6397 | 7169.5463 | 8506.8405 | 57.4367 | 0
40 | 0 | 6730.3254 | 7756.7852 | 10269.6152 | 49.0528 | 0
41 | 0 | 9854.6984 | 7459.8407 | 12359.7858 | 37.1251 | 0
42 | 0 | 13370.2376 | 5079.0271 | 14302.4393 | 20.8006 | 0
43 | 0 | 15056.4098 | 329.9883 | 15060.0256 | 1.2555 | 0
44 | 0 | 13449.1595 | -4249.888 | 14104.6602 | -17.5364 | 0
45 | 0 | 10342.7855 | -6544.4362 | 12239.3977 | -32.3237 | 0
46 | 0 | 7603.4063 | -7048.5362 | 10367.9145 | -42.8312 | 0
47 | 0 | 5651.1365 | -6765.9333 | 8815.5089 | -50.1302 | 0
48 | 0 | 4328.2986 | -6240.4568 | 7594.5685 | -55.2553 | 0
49 | 0 | 3427.7568 | -5685.7425 | 6639.065 | -58.9155 | 0
50 | 0 | 2801.7215 | -5172.6984 | 5882.7249 | -61.5584 | 0

## PQ10b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 17.028 | 29.7661 | 34.2924 | 60.2278 | 335.7122
2 | 0.4 | 14.7247 | 52.5161 | 54.5413 | 74.3373 | 2.3933
3 | 0.20559 | 30.6218 | 76.7793 | 82.6605 | 68.2565 | 0.81843
4 | 0.25253 | 96.5313 | -58.783 | 113.0209 | -31.3394 | 0.86798
5 | 0.72279 | 76.0658 | 46.2153 | 89.0048 | 31.2816 | 1.9923
6 | 0.095335 | 125.1295 | 71.2841 | 144.0097 | 29.6694 | 0.27435
7 | 0.41881 | 200.7777 | 142.63 | 246.2824 | 35.3895 | 1.0809
8 | 0.15205 | 126.662 | 134.3785 | 184.6641 | 46.6932 | 0.45243
9 | 0.11067 | 170.5777 | 161.3451 | 234.7957 | 43.4067 | 0.18725
10 | 0.21625 | 302.8038 | 231.4598 | 381.1349 | 37.3939 | 0.41915
11 | 0.41328 | 412.4178 | 78.3451 | 419.7933 | 10.7561 | 0.72937
12 | 0.0881 | 347.2663 | 160.6251 | 382.6151 | 24.8225 | 0.14513
13 | 0.37108 | 325.7068 | 63.0383 | 331.7511 | 10.9538 | 0.76647
14 | 0.16566 | 214.8163 | 68.8489 | 225.5798 | 17.7707 | 0.51103
15 | 0.14482 | 148.6362 | 105.9398 | 182.5266 | 35.4792 | 0.49558
16 | 0.14275 | 57.4124 | 144.8642 | 155.8263 | 68.3807 | 0.53981
17 | 0.41164 | 58.6325 | 190.8853 | 199.6872 | 72.9251 | 1.0376
18 | 0.093574 | 96.6907 | 243.2157 | 261.7307 | 68.3196 | 0.19706
19 | 0.49909 | 160.6655 | 61.6244 | 172.0784 | 20.9847 | 0.88152
20 | 0.15142 | 187.6039 | -66.6324 | 199.0857 | -19.5538 | 0.28513
21 | 0.10491 | 268.2966 | -6.3462 | 268.3717 | -1.355 | 0.14464
22 | 0.12419 | 216.4689 | -1.7617 | 216.476 | -0.46629 | 0.15713
23 | 0.44226 | 113.7423 | -14.2534 | 114.6319 | -7.1427 | 0.43482
24 | 0.11557 | 122.6346 | 51.6676 | 133.0743 | 22.8463 | 0.10439
25 | 0.3856 | 149.2307 | 86.5861 | 172.5311 | 30.123 | 0.3431
26 | 0.11618 | 270.489 | 163.8401 | 316.2402 | 31.204 | 0.12887
27 | 0.10741 | 566.9027 | -23.599 | 567.3937 | -2.3837 | 0.087858
28 | 0.12033 | 1463.4458 | 386.7944 | 1513.6986 | 14.805 | 0.079278
29 | 0.42461 | 580.2563 | -455.7966 | 737.8671 | -38.15 | 0.25064
30 | 0.11887 | 387.0707 | -167.6654 | 421.8239 | -23.4206 | 0.068557
31 | 0.34495 | 116.4348 | -115.9995 | 164.3561 | -44.8927 | 0.18404
32 | 0.11207 | 158.7118 | 108.9456 | 192.5061 | 34.4671 | 0.085909
33 | 0.098207 | 198.1246 | 91.3953 | 218.189 | 24.764 | 0.045276
34 | 0.10767 | 89.2243 | 282.9265 | 296.662 | 72.4967 | 0.05578
35 | 0.27406 | 87.7136 | 651.9067 | 657.7811 | 82.3369 | 0.11207
36 | 0.097907 | 1151.9082 | 718.493 | 1357.6173 | 31.9535 | 0.028216
37 | 0.26594 | 1061.2188 | 511.2306 | 1177.9398 | 25.7219 | 0.072969
38 | 0.11852 | 165.736 | 374.6259 | 409.6498 | 66.1352 | 0.061847
39 | 0.098465 | 137.9761 | 398.4331 | 421.6472 | 70.8992 | 0.023613
40 | 0.11226 | 533.7872 | 606.1572 | 807.6852 | 48.6326 | 0.040549
41 | 0.26754 | 994.0169 | 197.5522 | 1013.4576 | 11.2406 | 0.065417
42 | 0.1015 | 565.7929 | 264.8598 | 624.7178 | 25.0853 | 0.019879
43 | 0.2449 | 1118.2411 | 259.7844 | 1148.0206 | 13.0787 | 0.042058
44 | 0.11211 | 70.9367 | -421.8759 | 427.7981 | -80.4552 | 0.048302
45 | 0.10097 | 100.7089 | -209.2881 | 232.258 | -64.3032 | 0.024048
46 | 0.11053 | 176.7869 | 231.8257 | 291.542 | 52.6714 | 0.056945
47 | 0.24312 | 961.207 | 95.1466 | 965.9047 | 5.6531 | 0.074161
48 | 0.10575 | 438.9301 | 224.4976 | 493.01 | 27.0882 | 0.033023
49 | 0.22714 | 657.2254 | 0.85043 | 657.226 | 0.074139 | 0.088096
50 | 0.11832 | 97.5211 | -429.326 | 440.2626 | -77.2025 | 0.088346

## PQ10b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ10b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6843 | 174.5421 | 174.5627 | 89.1189 | 0
2 | 0 | 3.5628 | 228.9037 | 228.9315 | 89.1083 | 0
3 | 0 | 8.1227 | 376.4473 | 376.5349 | 88.7639 | 0
4 | 0 | 62.2252 | 616.1854 | 619.3193 | 84.2336 | 0
5 | 0 | 518.2839 | 683.7392 | 857.9729 | 52.8374 | 0
6 | 0 | 403.8997 | 479.6682 | 627.0698 | 49.9013 | 0
7 | 0 | 369.3474 | 594.7458 | 700.1 | 58.159 | 0
8 | 0 | 443.17 | 728.1455 | 852.4057 | 58.6741 | 0
9 | 0 | 610.7199 | 837.0134 | 1036.1323 | 53.8839 | 0
10 | 0 | 880.8906 | 840.9001 | 1217.8182 | 43.6695 | 0
11 | 0 | 1141.9711 | 600.2233 | 1290.1031 | 27.7265 | 0
12 | 0 | 1098.6662 | 206.3263 | 1117.8721 | 10.6361 | 0
13 | 0 | 798.5532 | 25.0142 | 798.9448 | 1.7942 | 0
14 | 0 | 530.5804 | 71.3364 | 535.3545 | 7.6575 | 0
15 | 0 | 363.2794 | 200.9502 | 415.1541 | 28.9494 | 0
16 | 0 | 266.3324 | 346.1982 | 436.7907 | 52.4287 | 0
17 | 0 | 210.7129 | 489.0369 | 532.5007 | 66.6901 | 0
18 | 0 | 179.7122 | 627.2984 | 652.5333 | 74.0137 | 0
19 | 0 | 164.6345 | 763.0033 | 780.563 | 77.8239 | 0
20 | 0 | 161.264 | 899.1955 | 913.5418 | 79.8325 | 0
21 | 0 | 168.4344 | 1039.3573 | 1052.9168 | 80.7949 | 0
22 | 0 | 188.3417 | 1187.5988 | 1202.4407 | 80.9885 | 0
23 | 0 | 230.6828 | 1347.9094 | 1367.5066 | 80.2884 | 0
24 | 0 | 326.5689 | 1514.7746 | 1549.5772 | 77.8339 | 0
25 | 0 | 520.9787 | 1545.7427 | 1631.1773 | 71.3741 | 0
26 | 0 | 383.4794 | 1487.8802 | 1536.5038 | 75.5474 | 0
27 | 0 | 294.2583 | 1719.0556 | 1744.0586 | 80.2866 | 0
28 | 0 | 306.8697 | 1960.1861 | 1984.0612 | 81.1025 | 0
29 | 0 | 352.6864 | 2203.0115 | 2231.0641 | 80.9045 | 0
30 | 0 | 419.7531 | 2461.2161 | 2496.7534 | 80.3215 | 0
31 | 0 | 509.0474 | 2745.1348 | 2791.9338 | 79.4946 | 0
32 | 0 | 626.4766 | 3064.165 | 3127.5518 | 78.445 | 0
33 | 0 | 782.2252 | 3428.4615 | 3516.5643 | 77.1476 | 0
34 | 0 | 992.2916 | 3849.8821 | 3975.7055 | 75.5468 | 0
35 | 0 | 1282.0108 | 4342.3296 | 4527.6239 | 73.5515 | 0
36 | 0 | 1692.2111 | 4920.9886 | 5203.8166 | 71.0231 | 0
37 | 0 | 2290.416 | 5598.1701 | 6048.596 | 67.7487 | 0
38 | 0 | 3190.074 | 6369.1759 | 7123.4103 | 63.3955 | 0
39 | 0 | 4578.6397 | 7169.5463 | 8506.8405 | 57.4367 | 0
40 | 0 | 6730.3254 | 7756.7852 | 10269.6152 | 49.0528 | 0
41 | 0 | 9854.6984 | 7459.8407 | 12359.7858 | 37.1251 | 0
42 | 0 | 13370.2376 | 5079.0271 | 14302.4393 | 20.8006 | 0
43 | 0 | 15056.4098 | 329.9883 | 15060.0256 | 1.2555 | 0
44 | 0 | 13449.1595 | -4249.888 | 14104.6602 | -17.5364 | 0
45 | 0 | 10342.7855 | -6544.4362 | 12239.3977 | -32.3237 | 0
46 | 0 | 7603.4063 | -7048.5362 | 10367.9145 | -42.8312 | 0
47 | 0 | 5651.1365 | -6765.9333 | 8815.5089 | -50.1302 | 0
48 | 0 | 4328.2986 | -6240.4568 | 7594.5685 | -55.2553 | 0
49 | 0 | 3427.7568 | -5685.7425 | 6639.065 | -58.9155 | 0
50 | 0 | 2801.7215 | -5172.6984 | 5882.7249 | -61.5584 | 0

## PQ11b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 17.028 | 29.7661 | 34.2924 | 60.2278 | 290.181
2 | 0.39845 | 14.7247 | 52.5161 | 54.5413 | 74.3373 | 2.3654
3 | 0.20559 | 30.6218 | 76.7793 | 82.6605 | 68.2565 | 0.81843
4 | 0.25063 | 96.5313 | -58.783 | 113.0209 | -31.3394 | 0.84468
5 | 0.72279 | 76.0658 | 46.2153 | 89.0048 | 31.2816 | 1.9923
6 | 0.095335 | 125.1295 | 71.2841 | 144.0097 | 29.6694 | 0.27435
7 | 0.42994 | 200.7777 | 142.63 | 246.2824 | 35.3895 | 1.1204
8 | 0.18305 | 126.662 | 134.3785 | 184.6641 | 46.6932 | 0.62074
9 | 0.11067 | 170.5777 | 161.3451 | 234.7957 | 43.4067 | 0.18725
10 | 0.22987 | 302.8038 | 231.4598 | 381.1349 | 37.3939 | 0.45045
11 | 0.4387 | 412.4178 | 78.3451 | 419.7933 | 10.7561 | 0.78285
12 | 0.097123 | 347.2663 | 160.6251 | 382.6151 | 24.8225 | 0.1653
13 | 0.39948 | 325.7068 | 63.0383 | 331.7511 | 10.9538 | 0.83103
14 | 0.17346 | 214.8163 | 68.8489 | 225.5798 | 17.7707 | 0.53694
15 | 0.13825 | 148.6362 | 105.9398 | 182.5266 | 35.4792 | 0.46972
16 | 0.15144 | 57.4124 | 144.8642 | 155.8263 | 68.3807 | 0.58688
17 | 0.41916 | 58.6325 | 190.8853 | 199.6872 | 72.9251 | 1.0676
18 | 0.09026 | 96.6907 | 243.2157 | 261.7307 | 68.3196 | 0.18738
19 | 0.50208 | 160.6655 | 61.6244 | 172.0784 | 20.9847 | 0.90133
20 | 0.15142 | 187.6039 | -66.6324 | 199.0857 | -19.5538 | 0.28513
21 | 0.10491 | 268.2966 | -6.3462 | 268.3717 | -1.355 | 0.14464
22 | 0.12476 | 216.4689 | -1.7617 | 216.476 | -0.46629 | 0.1604
23 | 0.44246 | 113.7423 | -14.2534 | 114.6319 | -7.1427 | 0.43702
24 | 0.11557 | 122.6346 | 51.6676 | 133.0743 | 22.8463 | 0.10439
25 | 0.3876 | 149.2307 | 86.5861 | 172.5311 | 30.123 | 0.35673
26 | 0.11963 | 270.489 | 163.8401 | 316.2402 | 31.204 | 0.14083
27 | 0.10645 | 566.9027 | -23.599 | 567.3937 | -2.3837 | 0.085691
28 | 0.12308 | 1463.4458 | 386.7944 | 1513.6986 | 14.805 | 0.081542
29 | 0.42353 | 580.2563 | -455.7966 | 737.8671 | -38.15 | 0.24842
30 | 0.11853 | 387.0707 | -167.6654 | 421.8239 | -23.4206 | 0.067474
31 | 0.34636 | 116.4346 | -115.9995 | 164.356 | -44.8927 | 0.19532
32 | 0.11268 | 158.7118 | 108.9456 | 192.5061 | 34.4671 | 0.089766
33 | 0.097791 | 198.1246 | 91.3953 | 218.189 | 24.764 | 0.042942
34 | 0.11289 | 89.2243 | 282.9265 | 296.662 | 72.4967 | 0.076448
35 | 0.26919 | 87.7136 | 651.9067 | 657.7811 | 82.3369 | 0.10402
36 | 0.097907 | 1151.9082 | 718.493 | 1357.6173 | 31.9535 | 0.028216
37 | 0.2764 | 1061.2188 | 511.2306 | 1177.9398 | 25.7219 | 0.082722
38 | 0.1159 | 165.736 | 374.6259 | 409.6498 | 66.1352 | 0.054208
39 | 0.098465 | 137.9761 | 398.4331 | 421.6472 | 70.8992 | 0.023613
40 | 0.11814 | 533.7872 | 606.1572 | 807.6852 | 48.6326 | 0.049074
41 | 0.25187 | 994.0169 | 197.5522 | 1013.4576 | 11.2406 | 0.047205
42 | 0.098942 | 565.7929 | 264.8598 | 624.7178 | 25.0853 | 0.014905
43 | 0.23497 | 1118.2411 | 259.7844 | 1148.0206 | 13.0787 | 0.031889
44 | 0.10626 | 70.9367 | -421.8759 | 427.7981 | -80.4552 | 0.03115
45 | 0.09985 | 100.7089 | -209.2881 | 232.258 | -64.3032 | 0.01804
46 | 0.1061 | 176.7869 | 231.8257 | 291.542 | 52.6714 | 0.037594
47 | 0.22768 | 961.207 | 95.1466 | 965.9047 | 5.6531 | 0.055014
48 | 0.10299 | 438.9301 | 224.4976 | 493.01 | 27.0882 | 0.025942
49 | 0.21549 | 657.2254 | 0.85043 | 657.226 | 0.074139 | 0.066646
50 | 0.10736 | 97.5211 | -429.326 | 440.2626 | -77.2025 | 0.058998

## PQ11b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ11b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6843 | 174.5421 | 174.5627 | 89.1189 | 0
2 | 0 | 3.5628 | 228.9037 | 228.9315 | 89.1083 | 0
3 | 0 | 8.1227 | 376.4473 | 376.5349 | 88.7639 | 0
4 | 0 | 62.2252 | 616.1854 | 619.3193 | 84.2336 | 0
5 | 0 | 518.2839 | 683.7392 | 857.9729 | 52.8374 | 0
6 | 0 | 403.8997 | 479.6682 | 627.0698 | 49.9013 | 0
7 | 0 | 369.3474 | 594.7458 | 700.1 | 58.159 | 0
8 | 0 | 443.17 | 728.1455 | 852.4057 | 58.6741 | 0
9 | 0 | 610.7199 | 837.0134 | 1036.1323 | 53.8839 | 0
10 | 0 | 880.8906 | 840.9001 | 1217.8182 | 43.6695 | 0
11 | 0 | 1141.9711 | 600.2233 | 1290.1031 | 27.7265 | 0
12 | 0 | 1098.6662 | 206.3263 | 1117.8721 | 10.6361 | 0
13 | 0 | 798.5532 | 25.0142 | 798.9448 | 1.7942 | 0
14 | 0 | 530.5804 | 71.3364 | 535.3545 | 7.6575 | 0
15 | 0 | 363.2794 | 200.9502 | 415.1541 | 28.9494 | 0
16 | 0 | 266.3324 | 346.1982 | 436.7907 | 52.4287 | 0
17 | 0 | 210.7129 | 489.0369 | 532.5007 | 66.6901 | 0
18 | 0 | 179.7122 | 627.2984 | 652.5333 | 74.0137 | 0
19 | 0 | 164.6345 | 763.0033 | 780.563 | 77.8239 | 0
20 | 0 | 161.264 | 899.1955 | 913.5418 | 79.8325 | 0
21 | 0 | 168.4344 | 1039.3573 | 1052.9168 | 80.7949 | 0
22 | 0 | 188.3417 | 1187.5988 | 1202.4407 | 80.9885 | 0
23 | 0 | 230.6828 | 1347.9094 | 1367.5066 | 80.2884 | 0
24 | 0 | 326.5689 | 1514.7746 | 1549.5772 | 77.8339 | 0
25 | 0 | 520.9787 | 1545.7427 | 1631.1773 | 71.3741 | 0
26 | 0 | 383.4794 | 1487.8802 | 1536.5038 | 75.5474 | 0
27 | 0 | 294.2583 | 1719.0556 | 1744.0586 | 80.2866 | 0
28 | 0 | 306.8697 | 1960.1861 | 1984.0612 | 81.1025 | 0
29 | 0 | 352.6864 | 2203.0115 | 2231.0641 | 80.9045 | 0
30 | 0 | 419.7531 | 2461.2161 | 2496.7534 | 80.3215 | 0
31 | 0 | 509.0755 | 2745.1989 | 2792.0019 | 79.4943 | 0
32 | 0 | 626.4766 | 3064.165 | 3127.5518 | 78.445 | 0
33 | 0 | 782.2252 | 3428.4615 | 3516.5643 | 77.1476 | 0
34 | 0 | 992.2916 | 3849.8821 | 3975.7055 | 75.5468 | 0
35 | 0 | 1282.0108 | 4342.3296 | 4527.6239 | 73.5515 | 0
36 | 0 | 1692.2111 | 4920.9886 | 5203.8166 | 71.0231 | 0
37 | 0 | 2290.416 | 5598.1701 | 6048.596 | 67.7487 | 0
38 | 0 | 3190.074 | 6369.1759 | 7123.4103 | 63.3955 | 0
39 | 0 | 4578.6397 | 7169.5463 | 8506.8405 | 57.4367 | 0
40 | 0 | 6730.3254 | 7756.7852 | 10269.6152 | 49.0528 | 0
41 | 0 | 9854.6984 | 7459.8407 | 12359.7858 | 37.1251 | 0
42 | 0 | 13370.2376 | 5079.0271 | 14302.4393 | 20.8006 | 0
43 | 0 | 15056.4098 | 329.9883 | 15060.0256 | 1.2555 | 0
44 | 0 | 13449.1595 | -4249.888 | 14104.6602 | -17.5364 | 0
45 | 0 | 10342.7855 | -6544.4362 | 12239.3977 | -32.3237 | 0
46 | 0 | 7603.4063 | -7048.5362 | 10367.9145 | -42.8312 | 0
47 | 0 | 5651.1365 | -6765.9333 | 8815.5089 | -50.1302 | 0
48 | 0 | 4328.2986 | -6240.4568 | 7594.5685 | -55.2553 | 0
49 | 0 | 3427.7568 | -5685.7425 | 6639.065 | -58.9155 | 0
50 | 0 | 2801.7215 | -5172.6984 | 5882.7249 | -61.5584 | 0

## PQ12b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0084 | 17.028 | 29.7661 | 34.2924 | 60.2278 | 289.8293
2 | 0.39845 | 14.7247 | 52.5161 | 54.5413 | 74.3373 | 2.3654
3 | 0.20559 | 30.6218 | 76.7793 | 82.6605 | 68.2565 | 0.81843
4 | 0.25063 | 96.5313 | -58.783 | 113.0209 | -31.3394 | 0.84468
5 | 0.72279 | 76.0658 | 46.2153 | 89.0048 | 31.2816 | 1.9923
6 | 0.095335 | 125.1295 | 71.2841 | 144.0097 | 29.6694 | 0.27435
7 | 0.42994 | 200.7777 | 142.63 | 246.2824 | 35.3895 | 1.1204
8 | 0.18305 | 126.662 | 134.3785 | 184.6641 | 46.6932 | 0.62074
9 | 0.11067 | 170.5777 | 161.3451 | 234.7957 | 43.4067 | 0.18725
10 | 0.22987 | 302.8038 | 231.4598 | 381.1349 | 37.3939 | 0.45045
11 | 0.4387 | 412.4178 | 78.3451 | 419.7933 | 10.7561 | 0.78285
12 | 0.097123 | 347.2663 | 160.6251 | 382.6151 | 24.8225 | 0.1653
13 | 0.39948 | 325.7068 | 63.0383 | 331.7511 | 10.9538 | 0.83103
14 | 0.17346 | 214.8163 | 68.8489 | 225.5798 | 17.7707 | 0.53694
15 | 0.13825 | 148.6362 | 105.9398 | 182.5266 | 35.4792 | 0.46972
16 | 0.15144 | 57.4124 | 144.8642 | 155.8263 | 68.3807 | 0.58688
17 | 0.41916 | 58.6325 | 190.8853 | 199.6872 | 72.9251 | 1.0676
18 | 0.09026 | 96.6907 | 243.2157 | 261.7307 | 68.3196 | 0.18738
19 | 0.50208 | 160.6655 | 61.6244 | 172.0784 | 20.9847 | 0.90133
20 | 0.15142 | 187.6039 | -66.6324 | 199.0857 | -19.5538 | 0.28513
21 | 0.10491 | 268.2966 | -6.3462 | 268.3717 | -1.355 | 0.14464
22 | 0.12476 | 216.4689 | -1.7617 | 216.476 | -0.46629 | 0.1604
23 | 0.44246 | 113.7423 | -14.2534 | 114.6319 | -7.1427 | 0.43702
24 | 0.11557 | 122.6346 | 51.6676 | 133.0743 | 22.8463 | 0.10439
25 | 0.3876 | 149.2307 | 86.5861 | 172.5311 | 30.123 | 0.35673
26 | 0.11963 | 270.489 | 163.8401 | 316.2402 | 31.204 | 0.14083
27 | 0.10645 | 566.9027 | -23.599 | 567.3937 | -2.3837 | 0.085691
28 | 0.12308 | 1463.4458 | 386.7944 | 1513.6986 | 14.805 | 0.081542
29 | 0.42353 | 580.2563 | -455.7966 | 737.8671 | -38.15 | 0.24842
30 | 0.11853 | 387.0707 | -167.6654 | 421.8239 | -23.4206 | 0.067474
31 | 0.34636 | 116.4346 | -115.9995 | 164.356 | -44.8927 | 0.19532
32 | 0.11268 | 158.7118 | 108.9456 | 192.5061 | 34.4671 | 0.089766
33 | 0.097791 | 198.1246 | 91.3953 | 218.189 | 24.764 | 0.042942
34 | 0.11289 | 89.2243 | 282.9265 | 296.662 | 72.4967 | 0.076448
35 | 0.26919 | 87.7136 | 651.9067 | 657.7811 | 82.3369 | 0.10402
36 | 0.097907 | 1151.9082 | 718.493 | 1357.6173 | 31.9535 | 0.028216
37 | 0.2764 | 1061.2188 | 511.2306 | 1177.9398 | 25.7219 | 0.082722
38 | 0.1159 | 165.736 | 374.6259 | 409.6498 | 66.1352 | 0.054208
39 | 0.098465 | 137.9761 | 398.4331 | 421.6472 | 70.8992 | 0.023613
40 | 0.11814 | 533.7872 | 606.1572 | 807.6852 | 48.6326 | 0.049074
41 | 0.25187 | 994.0169 | 197.5522 | 1013.4576 | 11.2406 | 0.047205
42 | 0.098942 | 565.7929 | 264.8598 | 624.7178 | 25.0853 | 0.014905
43 | 0.23497 | 1118.2411 | 259.7844 | 1148.0206 | 13.0787 | 0.031889
44 | 0.10626 | 70.9367 | -421.8759 | 427.7981 | -80.4552 | 0.03115
45 | 0.09985 | 100.7089 | -209.2881 | 232.258 | -64.3032 | 0.01804
46 | 0.1061 | 176.7869 | 231.8257 | 291.542 | 52.6714 | 0.037594
47 | 0.22768 | 961.207 | 95.1466 | 965.9047 | 5.6531 | 0.055014
48 | 0.10299 | 438.9301 | 224.4976 | 493.01 | 27.0882 | 0.025942
49 | 0.21549 | 657.2254 | 0.85043 | 657.226 | 0.074139 | 0.066646
50 | 0.10736 | 97.5211 | -429.326 | 440.2626 | -77.2025 | 0.058998

## PQ12b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ12b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6843 | 174.5421 | 174.5627 | 89.1189 | 0
2 | 0 | 3.5628 | 228.9037 | 228.9315 | 89.1083 | 0
3 | 0 | 8.1227 | 376.4473 | 376.5349 | 88.7639 | 0
4 | 0 | 62.2252 | 616.1854 | 619.3193 | 84.2336 | 0
5 | 0 | 518.2839 | 683.7392 | 857.9729 | 52.8374 | 0
6 | 0 | 403.8997 | 479.6682 | 627.0698 | 49.9013 | 0
7 | 0 | 369.3474 | 594.7458 | 700.1 | 58.159 | 0
8 | 0 | 443.17 | 728.1455 | 852.4057 | 58.6741 | 0
9 | 0 | 610.7199 | 837.0134 | 1036.1323 | 53.8839 | 0
10 | 0 | 880.8906 | 840.9001 | 1217.8182 | 43.6695 | 0
11 | 0 | 1141.9711 | 600.2233 | 1290.1031 | 27.7265 | 0
12 | 0 | 1098.6662 | 206.3263 | 1117.8721 | 10.6361 | 0
13 | 0 | 798.5532 | 25.0142 | 798.9448 | 1.7942 | 0
14 | 0 | 530.5804 | 71.3364 | 535.3545 | 7.6575 | 0
15 | 0 | 363.2794 | 200.9502 | 415.1541 | 28.9494 | 0
16 | 0 | 266.3324 | 346.1982 | 436.7907 | 52.4287 | 0
17 | 0 | 210.7129 | 489.0369 | 532.5007 | 66.6901 | 0
18 | 0 | 179.7122 | 627.2984 | 652.5333 | 74.0137 | 0
19 | 0 | 164.6345 | 763.0033 | 780.563 | 77.8239 | 0
20 | 0 | 161.264 | 899.1955 | 913.5418 | 79.8325 | 0
21 | 0 | 168.4344 | 1039.3573 | 1052.9168 | 80.7949 | 0
22 | 0 | 188.3417 | 1187.5988 | 1202.4407 | 80.9885 | 0
23 | 0 | 230.6828 | 1347.9094 | 1367.5066 | 80.2884 | 0
24 | 0 | 326.5689 | 1514.7746 | 1549.5772 | 77.8339 | 0
25 | 0 | 520.9787 | 1545.7427 | 1631.1773 | 71.3741 | 0
26 | 0 | 383.4794 | 1487.8802 | 1536.5038 | 75.5474 | 0
27 | 0 | 294.2583 | 1719.0556 | 1744.0586 | 80.2866 | 0
28 | 0 | 306.8697 | 1960.1861 | 1984.0612 | 81.1025 | 0
29 | 0 | 352.6864 | 2203.0115 | 2231.0641 | 80.9045 | 0
30 | 0 | 419.7531 | 2461.2161 | 2496.7534 | 80.3215 | 0
31 | 0 | 509.0755 | 2745.1989 | 2792.0019 | 79.4943 | 0
32 | 0 | 626.4766 | 3064.165 | 3127.5518 | 78.445 | 0
33 | 0 | 782.2252 | 3428.4615 | 3516.5643 | 77.1476 | 0
34 | 0 | 992.2916 | 3849.8821 | 3975.7055 | 75.5468 | 0
35 | 0 | 1282.0108 | 4342.3296 | 4527.6239 | 73.5515 | 0
36 | 0 | 1692.2111 | 4920.9886 | 5203.8166 | 71.0231 | 0
37 | 0 | 2290.416 | 5598.1701 | 6048.596 | 67.7487 | 0
38 | 0 | 3190.074 | 6369.1759 | 7123.4103 | 63.3955 | 0
39 | 0 | 4578.6397 | 7169.5463 | 8506.8405 | 57.4367 | 0
40 | 0 | 6730.3254 | 7756.7852 | 10269.6152 | 49.0528 | 0
41 | 0 | 9854.6984 | 7459.8407 | 12359.7858 | 37.1251 | 0
42 | 0 | 13370.2376 | 5079.0271 | 14302.4393 | 20.8006 | 0
43 | 0 | 15056.4098 | 329.9883 | 15060.0256 | 1.2555 | 0
44 | 0 | 13449.1595 | -4249.888 | 14104.6602 | -17.5364 | 0
45 | 0 | 10342.7855 | -6544.4362 | 12239.3977 | -32.3237 | 0
46 | 0 | 7603.4063 | -7048.5362 | 10367.9145 | -42.8312 | 0
47 | 0 | 5651.1365 | -6765.9333 | 8815.5089 | -50.1302 | 0
48 | 0 | 4328.2986 | -6240.4568 | 7594.5685 | -55.2553 | 0
49 | 0 | 3427.7568 | -5685.7425 | 6639.065 | -58.9155 | 0
50 | 0 | 2801.7215 | -5172.6984 | 5882.7249 | -61.5584 | 0

## PQ13b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 16.9576 | 29.7255 | 34.2223 | 60.2964 | 336.0741
2 | 0.39891 | 14.649 | 52.3944 | 54.4037 | 74.3795 | 2.4093
3 | 0.20487 | 30.4349 | 76.5866 | 82.4123 | 68.3275 | 0.82423
4 | 0.25287 | 97.0134 | -58.5768 | 113.3263 | -31.1236 | 0.8774
5 | 0.72136 | 75.8278 | 46.5121 | 88.9564 | 31.5246 | 1.9973
6 | 0.095296 | 124.9886 | 72.0133 | 144.25 | 29.9488 | 0.27355
7 | 0.41698 | 200.0472 | 144.1646 | 246.5813 | 35.7785 | 1.0758
8 | 0.1511 | 125.8835 | 134.9743 | 184.5663 | 46.9959 | 0.44851
9 | 0.1103 | 169.2448 | 162.5955 | 234.6937 | 43.8521 | 0.18676
10 | 0.21286 | 299.6043 | 236.473 | 381.6834 | 38.2835 | 0.41136
11 | 0.41027 | 416.7388 | 86.8847 | 425.6996 | 11.7767 | 0.71815
12 | 0.088007 | 349.1308 | 171.6496 | 389.0449 | 26.181 | 0.14064
13 | 0.37256 | 336.6355 | 69.9192 | 343.8199 | 11.7335 | 0.75056
14 | 0.16699 | 223.876 | 70.235 | 234.6346 | 17.4178 | 0.50499
15 | 0.14826 | 155.3158 | 104.1549 | 187.006 | 33.8458 | 0.49525
16 | 0.14555 | 60.5891 | 144.4286 | 156.6226 | 67.2415 | 0.55453
17 | 0.41164 | 60.6343 | 189.4441 | 198.911 | 72.252 | 1.0525
18 | 0.093664 | 97.5263 | 241.4404 | 260.3936 | 68.0045 | 0.19945
19 | 0.4983 | 160.2632 | 61.5512 | 171.6765 | 21.01 | 0.88787
20 | 0.15155 | 187.5376 | -66.3731 | 198.9365 | -19.4898 | 0.28743
21 | 0.10489 | 268.1225 | -6.1941 | 268.194 | -1.3234 | 0.14505
22 | 0.12416 | 216.4253 | -1.7158 | 216.4321 | -0.45423 | 0.15725
23 | 0.44226 | 113.7489 | -14.247 | 114.6377 | -7.1391 | 0.43484
24 | 0.11557 | 122.6623 | 51.701 | 133.1128 | 22.855 | 0.10415
25 | 0.38597 | 149.46 | 86.6376 | 172.7553 | 30.0996 | 0.33923
26 | 0.11651 | 270.48 | 163.22 | 315.9117 | 31.1087 | 0.13012
27 | 0.10751 | 566.54 | -23.4561 | 567.0254 | -2.3708 | 0.08825
28 | 0.12046 | 1463.1623 | 386.6177 | 1513.3793 | 14.8012 | 0.079384
29 | 0.42463 | 580.2643 | -455.8237 | 737.8901 | -38.1512 | 0.25067
30 | 0.11886 | 387.1134 | -167.6526 | 421.858 | -23.4167 | 0.06853
31 | 0.34492 | 116.4497 | -116.0035 | 164.3695 | -44.89 | 0.1839
32 | 0.11193 | 158.6819 | 108.9649 | 192.4923 | 34.4769 | 0.085159
33 | 0.09815 | 198.0827 | 91.4469 | 218.1727 | 24.7809 | 0.045155
34 | 0.10743 | 89.1072 | 282.8106 | 296.5164 | 72.5115 | 0.05522
35 | 0.27266 | 87.2639 | 650.9798 | 656.8027 | 82.365 | 0.11094
36 | 0.097394 | 1147.5971 | 721.7454 | 1355.69 | 32.1666 | 0.028181
37 | 0.26447 | 1058.0951 | 514.9855 | 1176.7647 | 25.9526 | 0.072665
38 | 0.1175 | 165.1297 | 374.2829 | 409.0911 | 66.1934 | 0.05968
39 | 0.098085 | 137.2992 | 397.9047 | 420.9266 | 70.9627 | 0.023373
40 | 0.11053 | 530.1913 | 606.6348 | 805.6727 | 48.8469 | 0.038732
41 | 0.26484 | 993.2724 | 204.0586 | 1014.0168 | 11.6094 | 0.062877
42 | 0.10093 | 564.2667 | 267.2362 | 624.3493 | 25.3422 | 0.018967
43 | 0.24296 | 1116.8383 | 270.4962 | 1149.1283 | 13.6148 | 0.039292
44 | 0.11114 | 70.8824 | -423.5706 | 429.4605 | -80.4999 | 0.043707
45 | 0.10092 | 100.9786 | -209.7799 | 232.8182 | -64.2959 | 0.021507
46 | 0.1091 | 175.8117 | 231.9818 | 291.0761 | 52.8427 | 0.050055
47 | 0.23948 | 964.3176 | 106.9653 | 970.2319 | 6.3296 | 0.065278
48 | 0.10487 | 437.3991 | 227.7002 | 493.118 | 27.5005 | 0.028866
49 | 0.22426 | 660.8702 | 6.9428 | 660.9067 | 0.6019 | 0.076766
50 | 0.11501 | 96.9675 | -432.8559 | 443.5842 | -77.3732 | 0.075596

## PQ13b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ13b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6002 | 172.4601 | 172.4797 | 89.1362 | 0
2 | 0 | 3.4588 | 226.4018 | 226.4282 | 89.1248 | 0
3 | 0 | 7.8211 | 370.9501 | 371.0325 | 88.7922 | 0
4 | 0 | 58.0886 | 601.4342 | 604.2329 | 84.4833 | 0
5 | 0 | 483.8419 | 687.5908 | 840.764 | 54.8668 | 0
6 | 0 | 392.7696 | 488.2394 | 626.6144 | 51.1847 | 0
7 | 0 | 356.3813 | 599.0346 | 697.0295 | 59.2505 | 0
8 | 0 | 422.9181 | 732.6142 | 845.9215 | 60.0033 | 0
9 | 0 | 577.7084 | 849.5287 | 1027.349 | 55.783 | 0
10 | 0 | 836.5821 | 882.1353 | 1215.7436 | 46.5182 | 0
11 | 0 | 1126.3556 | 690.1448 | 1320.9757 | 31.4968 | 0
12 | 0 | 1157.5699 | 287.3203 | 1192.6949 | 13.9397 | 0
13 | 0 | 875.4175 | 44.4796 | 876.5468 | 2.9087 | 0
14 | 0 | 583.547 | 59.0554 | 586.5276 | 5.7787 | 0
15 | 0 | 394.7742 | 182.3675 | 434.8616 | 24.7948 | 0
16 | 0 | 284.9532 | 329.5176 | 435.6377 | 49.1481 | 0
17 | 0 | 222.0477 | 475.8807 | 525.1358 | 64.9861 | 0
18 | 0 | 186.8464 | 617.5006 | 645.15 | 73.165 | 0
19 | 0 | 169.2564 | 756.0239 | 774.7386 | 77.3809 | 0
20 | 0 | 164.3066 | 894.4767 | 909.4422 | 79.5914 | 0
21 | 0 | 170.3695 | 1036.3775 | 1050.2876 | 80.6647 | 0
22 | 0 | 189.2087 | 1185.8511 | 1200.8508 | 80.9346 | 0
23 | 0 | 229.6737 | 1347.0966 | 1366.5355 | 80.3244 | 0
24 | 0 | 321.0231 | 1516.7412 | 1550.3418 | 78.0495 | 0
25 | 0 | 518.9476 | 1566.8747 | 1650.5765 | 71.6752 | 0
26 | 0 | 398.1481 | 1487.2184 | 1539.591 | 75.0126 | 0
27 | 0 | 297.2264 | 1716.8765 | 1742.4146 | 80.1783 | 0
28 | 0 | 307.423 | 1960.033 | 1983.9955 | 81.086 | 0
29 | 0 | 352.4374 | 2203.0805 | 2231.093 | 80.9111 | 0
30 | 0 | 418.6366 | 2460.1278 | 2495.493 | 80.3426 | 0
31 | 0 | 506.4224 | 2741.5456 | 2787.9268 | 79.5342 | 0
32 | 0 | 621.1365 | 3056.4689 | 3118.9441 | 78.5128 | 0
33 | 0 | 772.0895 | 3414.5738 | 3500.7766 | 77.2588 | 0
34 | 0 | 973.7781 | 3827.0529 | 3948.9971 | 75.7243 | 0
35 | 0 | 1248.867 | 4307.0395 | 4484.4462 | 73.83 | 0
36 | 0 | 1633.3236 | 4869.2032 | 5135.8433 | 71.4565 | 0
37 | 0 | 2185.7152 | 5526.8703 | 5943.37 | 68.4227 | 0
38 | 0 | 3003.231 | 6282.0107 | 6962.9775 | 64.449 | 0
39 | 0 | 4246.5692 | 7094.9928 | 8268.7528 | 59.0982 | 0
40 | 0 | 6162.852 | 7799.5177 | 9940.484 | 51.6857 | 0
41 | 0 | 9020.4835 | 7902.9461 | 11992.7345 | 41.222 | 0
42 | 0 | 12643.0241 | 6351.0677 | 14148.573 | 26.6721 | 0
43 | 0 | 15381.5875 | 2218.8251 | 15540.7985 | 8.2084 | 0
44 | 0 | 14961.5367 | -2963.6118 | 15252.2318 | -11.2042 | 0
45 | 0 | 12057.2765 | -6323.7641 | 13614.9884 | -27.676 | 0
46 | 0 | 8945.8741 | -7466.4303 | 11652.3064 | -39.8491 | 0
47 | 0 | 6582.0737 | -7425.1366 | 9922.5173 | -48.4444 | 0
48 | 0 | 4951.3026 | -6953.0871 | 8535.8548 | -54.5453 | 0
49 | 0 | 3838.4345 | -6381.7033 | 7447.128 | -58.9741 | 0
50 | 0 | 3065.4463 | -5830.8384 | 6587.5365 | -62.2678 | 0

## PQ14b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.9576 | 29.7255 | 34.2223 | 60.2964 | 335.7128
2 | 0.39891 | 14.649 | 52.3944 | 54.4037 | 74.3795 | 2.4093
3 | 0.20487 | 30.4349 | 76.5866 | 82.4123 | 68.3275 | 0.82423
4 | 0.25287 | 97.0134 | -58.5768 | 113.3263 | -31.1236 | 0.8774
5 | 0.72136 | 75.8278 | 46.5121 | 88.9564 | 31.5246 | 1.9973
6 | 0.095296 | 124.9886 | 72.0133 | 144.25 | 29.9488 | 0.27355
7 | 0.41698 | 200.0472 | 144.1646 | 246.5813 | 35.7785 | 1.0758
8 | 0.1511 | 125.8835 | 134.9743 | 184.5663 | 46.9959 | 0.44851
9 | 0.1103 | 169.2448 | 162.5955 | 234.6937 | 43.8521 | 0.18676
10 | 0.21286 | 299.6043 | 236.473 | 381.6834 | 38.2835 | 0.41136
11 | 0.41027 | 416.7388 | 86.8847 | 425.6996 | 11.7767 | 0.71815
12 | 0.088007 | 349.1308 | 171.6496 | 389.0449 | 26.181 | 0.14064
13 | 0.37256 | 336.6355 | 69.9192 | 343.8199 | 11.7335 | 0.75056
14 | 0.16699 | 223.876 | 70.235 | 234.6346 | 17.4178 | 0.50499
15 | 0.14826 | 155.3158 | 104.1549 | 187.006 | 33.8458 | 0.49525
16 | 0.14555 | 60.5891 | 144.4286 | 156.6226 | 67.2415 | 0.55453
17 | 0.41164 | 60.6343 | 189.4441 | 198.911 | 72.252 | 1.0525
18 | 0.093664 | 97.5263 | 241.4404 | 260.3936 | 68.0045 | 0.19945
19 | 0.4983 | 160.2632 | 61.5512 | 171.6765 | 21.01 | 0.88787
20 | 0.15155 | 187.5376 | -66.3731 | 198.9365 | -19.4898 | 0.28743
21 | 0.10489 | 268.1225 | -6.1941 | 268.194 | -1.3234 | 0.14505
22 | 0.12416 | 216.4253 | -1.7158 | 216.4321 | -0.45423 | 0.15725
23 | 0.44226 | 113.7489 | -14.247 | 114.6377 | -7.1391 | 0.43484
24 | 0.11557 | 122.6623 | 51.701 | 133.1128 | 22.855 | 0.10415
25 | 0.38597 | 149.46 | 86.6376 | 172.7553 | 30.0996 | 0.33923
26 | 0.11651 | 270.48 | 163.22 | 315.9117 | 31.1087 | 0.13012
27 | 0.10751 | 566.54 | -23.4561 | 567.0254 | -2.3708 | 0.08825
28 | 0.12046 | 1463.1623 | 386.6177 | 1513.3793 | 14.8012 | 0.079384
29 | 0.42463 | 580.2643 | -455.8237 | 737.8901 | -38.1512 | 0.25067
30 | 0.11886 | 387.1134 | -167.6526 | 421.858 | -23.4167 | 0.068531
31 | 0.34492 | 116.4497 | -116.0035 | 164.3695 | -44.89 | 0.1839
32 | 0.11193 | 158.6819 | 108.9649 | 192.4923 | 34.4769 | 0.085159
33 | 0.09815 | 198.0827 | 91.4469 | 218.1727 | 24.7809 | 0.045155
34 | 0.10743 | 89.1072 | 282.8106 | 296.5164 | 72.5115 | 0.05522
35 | 0.27266 | 87.2639 | 650.9798 | 656.8027 | 82.365 | 0.11094
36 | 0.097394 | 1147.5971 | 721.7454 | 1355.69 | 32.1666 | 0.028181
37 | 0.26447 | 1058.0951 | 514.9855 | 1176.7647 | 25.9526 | 0.072665
38 | 0.1175 | 165.1297 | 374.2829 | 409.0911 | 66.1934 | 0.05968
39 | 0.098085 | 137.2992 | 397.9047 | 420.9266 | 70.9627 | 0.023373
40 | 0.11053 | 530.1913 | 606.6348 | 805.6727 | 48.8469 | 0.038732
41 | 0.26484 | 993.2724 | 204.0586 | 1014.0168 | 11.6094 | 0.062877
42 | 0.10093 | 564.2667 | 267.2362 | 624.3493 | 25.3422 | 0.018967
43 | 0.24296 | 1116.8383 | 270.4962 | 1149.1283 | 13.6148 | 0.039292
44 | 0.11114 | 70.8824 | -423.5706 | 429.4605 | -80.4999 | 0.043707
45 | 0.10092 | 100.9786 | -209.7799 | 232.8182 | -64.2959 | 0.021507
46 | 0.1091 | 175.8117 | 231.9818 | 291.0761 | 52.8427 | 0.050055
47 | 0.23948 | 964.3176 | 106.9653 | 970.2319 | 6.3296 | 0.065278
48 | 0.10487 | 437.3991 | 227.7002 | 493.118 | 27.5005 | 0.028866
49 | 0.22426 | 660.8702 | 6.9428 | 660.9067 | 0.6019 | 0.076766
50 | 0.11501 | 96.9675 | -432.8559 | 443.5842 | -77.3732 | 0.075596

## PQ14b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ14b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6002 | 172.4601 | 172.4797 | 89.1362 | 0
2 | 0 | 3.4588 | 226.4018 | 226.4282 | 89.1248 | 0
3 | 0 | 7.8211 | 370.9501 | 371.0325 | 88.7922 | 0
4 | 0 | 58.0886 | 601.4342 | 604.2329 | 84.4833 | 0
5 | 0 | 483.8419 | 687.5908 | 840.764 | 54.8668 | 0
6 | 0 | 392.7696 | 488.2394 | 626.6144 | 51.1847 | 0
7 | 0 | 356.3813 | 599.0346 | 697.0295 | 59.2505 | 0
8 | 0 | 422.9181 | 732.6142 | 845.9215 | 60.0033 | 0
9 | 0 | 577.7084 | 849.5287 | 1027.349 | 55.783 | 0
10 | 0 | 836.5821 | 882.1353 | 1215.7436 | 46.5182 | 0
11 | 0 | 1126.3556 | 690.1448 | 1320.9757 | 31.4968 | 0
12 | 0 | 1157.5699 | 287.3203 | 1192.6949 | 13.9397 | 0
13 | 0 | 875.4175 | 44.4796 | 876.5468 | 2.9087 | 0
14 | 0 | 583.547 | 59.0554 | 586.5276 | 5.7787 | 0
15 | 0 | 394.7742 | 182.3675 | 434.8616 | 24.7948 | 0
16 | 0 | 284.9532 | 329.5176 | 435.6377 | 49.1481 | 0
17 | 0 | 222.0477 | 475.8807 | 525.1358 | 64.9861 | 0
18 | 0 | 186.8464 | 617.5006 | 645.15 | 73.165 | 0
19 | 0 | 169.2564 | 756.0239 | 774.7386 | 77.3809 | 0
20 | 0 | 164.3066 | 894.4767 | 909.4422 | 79.5914 | 0
21 | 0 | 170.3695 | 1036.3775 | 1050.2876 | 80.6647 | 0
22 | 0 | 189.2087 | 1185.8511 | 1200.8508 | 80.9346 | 0
23 | 0 | 229.6737 | 1347.0966 | 1366.5355 | 80.3244 | 0
24 | 0 | 321.0231 | 1516.7412 | 1550.3418 | 78.0495 | 0
25 | 0 | 518.9476 | 1566.8747 | 1650.5765 | 71.6752 | 0
26 | 0 | 398.1481 | 1487.2184 | 1539.591 | 75.0126 | 0
27 | 0 | 297.2264 | 1716.8765 | 1742.4146 | 80.1783 | 0
28 | 0 | 307.423 | 1960.033 | 1983.9955 | 81.086 | 0
29 | 0 | 352.4374 | 2203.0805 | 2231.093 | 80.9111 | 0
30 | 0 | 418.6366 | 2460.1278 | 2495.493 | 80.3426 | 0
31 | 0 | 506.4224 | 2741.5456 | 2787.9268 | 79.5342 | 0
32 | 0 | 621.1365 | 3056.4689 | 3118.9441 | 78.5128 | 0
33 | 0 | 772.0895 | 3414.5738 | 3500.7766 | 77.2588 | 0
34 | 0 | 973.7781 | 3827.0529 | 3948.9971 | 75.7243 | 0
35 | 0 | 1248.867 | 4307.0395 | 4484.4462 | 73.83 | 0
36 | 0 | 1633.3236 | 4869.2032 | 5135.8433 | 71.4565 | 0
37 | 0 | 2185.7152 | 5526.8703 | 5943.37 | 68.4227 | 0
38 | 0 | 3003.231 | 6282.0107 | 6962.9775 | 64.449 | 0
39 | 0 | 4246.5692 | 7094.9928 | 8268.7528 | 59.0982 | 0
40 | 0 | 6162.852 | 7799.5177 | 9940.484 | 51.6857 | 0
41 | 0 | 9020.4835 | 7902.9461 | 11992.7345 | 41.222 | 0
42 | 0 | 12643.0241 | 6351.0677 | 14148.573 | 26.6721 | 0
43 | 0 | 15381.5875 | 2218.8251 | 15540.7985 | 8.2084 | 0
44 | 0 | 14961.5367 | -2963.6118 | 15252.2318 | -11.2042 | 0
45 | 0 | 12057.2765 | -6323.7641 | 13614.9884 | -27.676 | 0
46 | 0 | 8945.8741 | -7466.4303 | 11652.3064 | -39.8491 | 0
47 | 0 | 6582.0737 | -7425.1366 | 9922.5173 | -48.4444 | 0
48 | 0 | 4951.3026 | -6953.0871 | 8535.8548 | -54.5453 | 0
49 | 0 | 3838.4345 | -6381.7033 | 7447.128 | -58.9741 | 0
50 | 0 | 3065.4463 | -5830.8384 | 6587.5365 | -62.2678 | 0

## PQ15b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 16.9576 | 29.7255 | 34.2223 | 60.2964 | 336.0741
2 | 0.39891 | 14.649 | 52.3944 | 54.4037 | 74.3795 | 2.4093
3 | 0.20487 | 30.4349 | 76.5866 | 82.4123 | 68.3275 | 0.82423
4 | 0.25287 | 97.0134 | -58.5768 | 113.3263 | -31.1236 | 0.8774
5 | 0.72136 | 75.8278 | 46.5121 | 88.9564 | 31.5246 | 1.9973
6 | 0.095296 | 124.9886 | 72.0133 | 144.25 | 29.9488 | 0.27355
7 | 0.41698 | 200.0472 | 144.1646 | 246.5813 | 35.7785 | 1.0758
8 | 0.1511 | 125.8835 | 134.9743 | 184.5663 | 46.9959 | 0.44851
9 | 0.1103 | 169.2448 | 162.5955 | 234.6937 | 43.8521 | 0.18676
10 | 0.21286 | 299.6043 | 236.473 | 381.6834 | 38.2835 | 0.41136
11 | 0.41027 | 416.7388 | 86.8847 | 425.6996 | 11.7767 | 0.71815
12 | 0.088007 | 349.1308 | 171.6496 | 389.0449 | 26.181 | 0.14064
13 | 0.37256 | 336.6355 | 69.9192 | 343.8199 | 11.7335 | 0.75056
14 | 0.16699 | 223.876 | 70.235 | 234.6346 | 17.4178 | 0.50499
15 | 0.14826 | 155.3158 | 104.1549 | 187.006 | 33.8458 | 0.49525
16 | 0.14555 | 60.5891 | 144.4286 | 156.6226 | 67.2415 | 0.55453
17 | 0.41164 | 60.6343 | 189.4441 | 198.911 | 72.252 | 1.0525
18 | 0.093664 | 97.5263 | 241.4404 | 260.3936 | 68.0045 | 0.19945
19 | 0.4983 | 160.2632 | 61.5512 | 171.6765 | 21.01 | 0.88787
20 | 0.15155 | 187.5376 | -66.3731 | 198.9365 | -19.4898 | 0.28743
21 | 0.10489 | 268.1225 | -6.1941 | 268.194 | -1.3234 | 0.14505
22 | 0.12416 | 216.4253 | -1.7158 | 216.4321 | -0.45423 | 0.15725
23 | 0.44226 | 113.7489 | -14.247 | 114.6377 | -7.1391 | 0.43484
24 | 0.11557 | 122.6623 | 51.701 | 133.1128 | 22.855 | 0.10415
25 | 0.38597 | 149.46 | 86.6376 | 172.7553 | 30.0996 | 0.33923
26 | 0.11651 | 270.48 | 163.22 | 315.9117 | 31.1087 | 0.13012
27 | 0.10751 | 566.54 | -23.4561 | 567.0254 | -2.3708 | 0.08825
28 | 0.12046 | 1463.1623 | 386.6177 | 1513.3793 | 14.8012 | 0.079384
29 | 0.42463 | 580.2643 | -455.8237 | 737.8901 | -38.1512 | 0.25067
30 | 0.11886 | 387.1134 | -167.6526 | 421.858 | -23.4167 | 0.06853
31 | 0.34492 | 116.4497 | -116.0035 | 164.3695 | -44.89 | 0.1839
32 | 0.11193 | 158.6819 | 108.9649 | 192.4923 | 34.4769 | 0.085159
33 | 0.09815 | 198.0827 | 91.4469 | 218.1727 | 24.7809 | 0.045155
34 | 0.10743 | 89.1072 | 282.8106 | 296.5164 | 72.5115 | 0.05522
35 | 0.27266 | 87.2639 | 650.9798 | 656.8027 | 82.365 | 0.11094
36 | 0.097394 | 1147.5971 | 721.7454 | 1355.69 | 32.1666 | 0.028181
37 | 0.26447 | 1058.0951 | 514.9855 | 1176.7647 | 25.9526 | 0.072665
38 | 0.1175 | 165.1297 | 374.2829 | 409.0911 | 66.1934 | 0.05968
39 | 0.098085 | 137.2992 | 397.9047 | 420.9266 | 70.9627 | 0.023373
40 | 0.11053 | 530.1913 | 606.6348 | 805.6727 | 48.8469 | 0.038732
41 | 0.26484 | 993.2724 | 204.0586 | 1014.0168 | 11.6094 | 0.062877
42 | 0.10093 | 564.2667 | 267.2362 | 624.3493 | 25.3422 | 0.018967
43 | 0.24296 | 1116.8383 | 270.4962 | 1149.1283 | 13.6148 | 0.039292
44 | 0.11114 | 70.8824 | -423.5706 | 429.4605 | -80.4999 | 0.043707
45 | 0.10092 | 100.9786 | -209.7799 | 232.8182 | -64.2959 | 0.021507
46 | 0.1091 | 175.8117 | 231.9818 | 291.0761 | 52.8427 | 0.050055
47 | 0.23948 | 964.3176 | 106.9653 | 970.2319 | 6.3296 | 0.065278
48 | 0.10487 | 437.3991 | 227.7002 | 493.118 | 27.5005 | 0.028866
49 | 0.22426 | 660.8702 | 6.9428 | 660.9067 | 0.6019 | 0.076766
50 | 0.11501 | 96.9675 | -432.8559 | 443.5842 | -77.3732 | 0.075596

## PQ15b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ15b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6002 | 172.4601 | 172.4797 | 89.1362 | 0
2 | 0 | 3.4588 | 226.4018 | 226.4282 | 89.1248 | 0
3 | 0 | 7.8211 | 370.9501 | 371.0325 | 88.7922 | 0
4 | 0 | 58.0886 | 601.4342 | 604.2329 | 84.4833 | 0
5 | 0 | 483.8419 | 687.5908 | 840.764 | 54.8668 | 0
6 | 0 | 392.7696 | 488.2394 | 626.6144 | 51.1847 | 0
7 | 0 | 356.3813 | 599.0346 | 697.0295 | 59.2505 | 0
8 | 0 | 422.9181 | 732.6142 | 845.9215 | 60.0033 | 0
9 | 0 | 577.7084 | 849.5287 | 1027.349 | 55.783 | 0
10 | 0 | 836.5821 | 882.1353 | 1215.7436 | 46.5182 | 0
11 | 0 | 1126.3556 | 690.1448 | 1320.9757 | 31.4968 | 0
12 | 0 | 1157.5699 | 287.3203 | 1192.6949 | 13.9397 | 0
13 | 0 | 875.4175 | 44.4796 | 876.5468 | 2.9087 | 0
14 | 0 | 583.547 | 59.0554 | 586.5276 | 5.7787 | 0
15 | 0 | 394.7742 | 182.3675 | 434.8616 | 24.7948 | 0
16 | 0 | 284.9532 | 329.5176 | 435.6377 | 49.1481 | 0
17 | 0 | 222.0477 | 475.8807 | 525.1358 | 64.9861 | 0
18 | 0 | 186.8464 | 617.5006 | 645.15 | 73.165 | 0
19 | 0 | 169.2564 | 756.0239 | 774.7386 | 77.3809 | 0
20 | 0 | 164.3066 | 894.4767 | 909.4422 | 79.5914 | 0
21 | 0 | 170.3695 | 1036.3775 | 1050.2876 | 80.6647 | 0
22 | 0 | 189.2087 | 1185.8511 | 1200.8508 | 80.9346 | 0
23 | 0 | 229.6737 | 1347.0966 | 1366.5355 | 80.3244 | 0
24 | 0 | 321.0231 | 1516.7412 | 1550.3418 | 78.0495 | 0
25 | 0 | 518.9476 | 1566.8747 | 1650.5765 | 71.6752 | 0
26 | 0 | 398.1481 | 1487.2184 | 1539.591 | 75.0126 | 0
27 | 0 | 297.2264 | 1716.8765 | 1742.4146 | 80.1783 | 0
28 | 0 | 307.423 | 1960.033 | 1983.9955 | 81.086 | 0
29 | 0 | 352.4374 | 2203.0805 | 2231.093 | 80.9111 | 0
30 | 0 | 418.6366 | 2460.1278 | 2495.493 | 80.3426 | 0
31 | 0 | 506.4224 | 2741.5456 | 2787.9268 | 79.5342 | 0
32 | 0 | 621.1365 | 3056.4689 | 3118.9441 | 78.5128 | 0
33 | 0 | 772.0895 | 3414.5738 | 3500.7766 | 77.2588 | 0
34 | 0 | 973.7781 | 3827.0529 | 3948.9971 | 75.7243 | 0
35 | 0 | 1248.867 | 4307.0395 | 4484.4462 | 73.83 | 0
36 | 0 | 1633.3236 | 4869.2032 | 5135.8433 | 71.4565 | 0
37 | 0 | 2185.7152 | 5526.8703 | 5943.37 | 68.4227 | 0
38 | 0 | 3003.231 | 6282.0107 | 6962.9775 | 64.449 | 0
39 | 0 | 4246.5692 | 7094.9928 | 8268.7528 | 59.0982 | 0
40 | 0 | 6162.852 | 7799.5177 | 9940.484 | 51.6857 | 0
41 | 0 | 9020.4835 | 7902.9461 | 11992.7345 | 41.222 | 0
42 | 0 | 12643.0241 | 6351.0677 | 14148.573 | 26.6721 | 0
43 | 0 | 15381.5875 | 2218.8251 | 15540.7985 | 8.2084 | 0
44 | 0 | 14961.5367 | -2963.6118 | 15252.2318 | -11.2042 | 0
45 | 0 | 12057.2765 | -6323.7641 | 13614.9884 | -27.676 | 0
46 | 0 | 8945.8741 | -7466.4303 | 11652.3064 | -39.8491 | 0
47 | 0 | 6582.0737 | -7425.1366 | 9922.5173 | -48.4444 | 0
48 | 0 | 4951.3026 | -6953.0871 | 8535.8548 | -54.5453 | 0
49 | 0 | 3838.4345 | -6381.7033 | 7447.128 | -58.9741 | 0
50 | 0 | 3065.4463 | -5830.8384 | 6587.5365 | -62.2678 | 0

## PQ16b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.9576 | 29.7255 | 34.2223 | 60.2964 | 335.7128
2 | 0.39891 | 14.649 | 52.3944 | 54.4037 | 74.3795 | 2.4093
3 | 0.20487 | 30.4349 | 76.5866 | 82.4123 | 68.3275 | 0.82423
4 | 0.25287 | 97.0134 | -58.5768 | 113.3263 | -31.1236 | 0.8774
5 | 0.72136 | 75.8278 | 46.5121 | 88.9564 | 31.5246 | 1.9973
6 | 0.095296 | 124.9886 | 72.0133 | 144.25 | 29.9488 | 0.27355
7 | 0.41698 | 200.0472 | 144.1646 | 246.5813 | 35.7785 | 1.0758
8 | 0.1511 | 125.8835 | 134.9743 | 184.5663 | 46.9959 | 0.44851
9 | 0.1103 | 169.2448 | 162.5955 | 234.6937 | 43.8521 | 0.18676
10 | 0.21286 | 299.6043 | 236.473 | 381.6834 | 38.2835 | 0.41136
11 | 0.41027 | 416.7388 | 86.8847 | 425.6996 | 11.7767 | 0.71815
12 | 0.088007 | 349.1308 | 171.6496 | 389.0449 | 26.181 | 0.14064
13 | 0.37256 | 336.6355 | 69.9192 | 343.8199 | 11.7335 | 0.75056
14 | 0.16699 | 223.876 | 70.235 | 234.6346 | 17.4178 | 0.50499
15 | 0.14826 | 155.3158 | 104.1549 | 187.006 | 33.8458 | 0.49525
16 | 0.14555 | 60.5891 | 144.4286 | 156.6226 | 67.2415 | 0.55453
17 | 0.41164 | 60.6343 | 189.4441 | 198.911 | 72.252 | 1.0525
18 | 0.093664 | 97.5263 | 241.4404 | 260.3936 | 68.0045 | 0.19945
19 | 0.4983 | 160.2632 | 61.5512 | 171.6765 | 21.01 | 0.88787
20 | 0.15155 | 187.5376 | -66.3731 | 198.9365 | -19.4898 | 0.28743
21 | 0.10489 | 268.1225 | -6.1941 | 268.194 | -1.3234 | 0.14505
22 | 0.12416 | 216.4253 | -1.7158 | 216.4321 | -0.45423 | 0.15725
23 | 0.44226 | 113.7489 | -14.247 | 114.6377 | -7.1391 | 0.43484
24 | 0.11557 | 122.6623 | 51.701 | 133.1128 | 22.855 | 0.10415
25 | 0.38597 | 149.46 | 86.6376 | 172.7553 | 30.0996 | 0.33923
26 | 0.11651 | 270.48 | 163.22 | 315.9117 | 31.1087 | 0.13012
27 | 0.10751 | 566.54 | -23.4561 | 567.0254 | -2.3708 | 0.08825
28 | 0.12046 | 1463.1623 | 386.6177 | 1513.3793 | 14.8012 | 0.079384
29 | 0.42463 | 580.2643 | -455.8237 | 737.8901 | -38.1512 | 0.25067
30 | 0.11886 | 387.1134 | -167.6526 | 421.858 | -23.4167 | 0.068531
31 | 0.34492 | 116.4497 | -116.0035 | 164.3695 | -44.89 | 0.1839
32 | 0.11193 | 158.6819 | 108.9649 | 192.4923 | 34.4769 | 0.085159
33 | 0.09815 | 198.0827 | 91.4469 | 218.1727 | 24.7809 | 0.045155
34 | 0.10743 | 89.1072 | 282.8106 | 296.5164 | 72.5115 | 0.05522
35 | 0.27266 | 87.2639 | 650.9798 | 656.8027 | 82.365 | 0.11094
36 | 0.097394 | 1147.5971 | 721.7454 | 1355.69 | 32.1666 | 0.028181
37 | 0.26447 | 1058.0951 | 514.9855 | 1176.7647 | 25.9526 | 0.072665
38 | 0.1175 | 165.1297 | 374.2829 | 409.0911 | 66.1934 | 0.05968
39 | 0.098085 | 137.2992 | 397.9047 | 420.9266 | 70.9627 | 0.023373
40 | 0.11053 | 530.1913 | 606.6348 | 805.6727 | 48.8469 | 0.038732
41 | 0.26484 | 993.2724 | 204.0586 | 1014.0168 | 11.6094 | 0.062877
42 | 0.10093 | 564.2667 | 267.2362 | 624.3493 | 25.3422 | 0.018967
43 | 0.24296 | 1116.8383 | 270.4962 | 1149.1283 | 13.6148 | 0.039292
44 | 0.11114 | 70.8824 | -423.5706 | 429.4605 | -80.4999 | 0.043707
45 | 0.10092 | 100.9786 | -209.7799 | 232.8182 | -64.2959 | 0.021507
46 | 0.1091 | 175.8117 | 231.9818 | 291.0761 | 52.8427 | 0.050055
47 | 0.23948 | 964.3176 | 106.9653 | 970.2319 | 6.3296 | 0.065278
48 | 0.10487 | 437.3991 | 227.7002 | 493.118 | 27.5005 | 0.028866
49 | 0.22426 | 660.8702 | 6.9428 | 660.9067 | 0.6019 | 0.076766
50 | 0.11501 | 96.9675 | -432.8559 | 443.5842 | -77.3732 | 0.075596

## PQ16b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ16b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6002 | 172.4601 | 172.4797 | 89.1362 | 0
2 | 0 | 3.4588 | 226.4018 | 226.4282 | 89.1248 | 0
3 | 0 | 7.8211 | 370.9501 | 371.0325 | 88.7922 | 0
4 | 0 | 58.0886 | 601.4342 | 604.2329 | 84.4833 | 0
5 | 0 | 483.8419 | 687.5908 | 840.764 | 54.8668 | 0
6 | 0 | 392.7696 | 488.2394 | 626.6144 | 51.1847 | 0
7 | 0 | 356.3813 | 599.0346 | 697.0295 | 59.2505 | 0
8 | 0 | 422.9181 | 732.6142 | 845.9215 | 60.0033 | 0
9 | 0 | 577.7084 | 849.5287 | 1027.349 | 55.783 | 0
10 | 0 | 836.5821 | 882.1353 | 1215.7436 | 46.5182 | 0
11 | 0 | 1126.3556 | 690.1448 | 1320.9757 | 31.4968 | 0
12 | 0 | 1157.5699 | 287.3203 | 1192.6949 | 13.9397 | 0
13 | 0 | 875.4175 | 44.4796 | 876.5468 | 2.9087 | 0
14 | 0 | 583.547 | 59.0554 | 586.5276 | 5.7787 | 0
15 | 0 | 394.7742 | 182.3675 | 434.8616 | 24.7948 | 0
16 | 0 | 284.9532 | 329.5176 | 435.6377 | 49.1481 | 0
17 | 0 | 222.0477 | 475.8807 | 525.1358 | 64.9861 | 0
18 | 0 | 186.8464 | 617.5006 | 645.15 | 73.165 | 0
19 | 0 | 169.2564 | 756.0239 | 774.7386 | 77.3809 | 0
20 | 0 | 164.3066 | 894.4767 | 909.4422 | 79.5914 | 0
21 | 0 | 170.3695 | 1036.3775 | 1050.2876 | 80.6647 | 0
22 | 0 | 189.2087 | 1185.8511 | 1200.8508 | 80.9346 | 0
23 | 0 | 229.6737 | 1347.0966 | 1366.5355 | 80.3244 | 0
24 | 0 | 321.0231 | 1516.7412 | 1550.3418 | 78.0495 | 0
25 | 0 | 518.9476 | 1566.8747 | 1650.5765 | 71.6752 | 0
26 | 0 | 398.1481 | 1487.2184 | 1539.591 | 75.0126 | 0
27 | 0 | 297.2264 | 1716.8765 | 1742.4146 | 80.1783 | 0
28 | 0 | 307.423 | 1960.033 | 1983.9955 | 81.086 | 0
29 | 0 | 352.4374 | 2203.0805 | 2231.093 | 80.9111 | 0
30 | 0 | 418.6366 | 2460.1278 | 2495.493 | 80.3426 | 0
31 | 0 | 506.4224 | 2741.5456 | 2787.9268 | 79.5342 | 0
32 | 0 | 621.1365 | 3056.4689 | 3118.9441 | 78.5128 | 0
33 | 0 | 772.0895 | 3414.5738 | 3500.7766 | 77.2588 | 0
34 | 0 | 973.7781 | 3827.0529 | 3948.9971 | 75.7243 | 0
35 | 0 | 1248.867 | 4307.0395 | 4484.4462 | 73.83 | 0
36 | 0 | 1633.3236 | 4869.2032 | 5135.8433 | 71.4565 | 0
37 | 0 | 2185.7152 | 5526.8703 | 5943.37 | 68.4227 | 0
38 | 0 | 3003.231 | 6282.0107 | 6962.9775 | 64.449 | 0
39 | 0 | 4246.5692 | 7094.9928 | 8268.7528 | 59.0982 | 0
40 | 0 | 6162.852 | 7799.5177 | 9940.484 | 51.6857 | 0
41 | 0 | 9020.4835 | 7902.9461 | 11992.7345 | 41.222 | 0
42 | 0 | 12643.0241 | 6351.0677 | 14148.573 | 26.6721 | 0
43 | 0 | 15381.5875 | 2218.8251 | 15540.7985 | 8.2084 | 0
44 | 0 | 14961.5367 | -2963.6118 | 15252.2318 | -11.2042 | 0
45 | 0 | 12057.2765 | -6323.7641 | 13614.9884 | -27.676 | 0
46 | 0 | 8945.8741 | -7466.4303 | 11652.3064 | -39.8491 | 0
47 | 0 | 6582.0737 | -7425.1366 | 9922.5173 | -48.4444 | 0
48 | 0 | 4951.3026 | -6953.0871 | 8535.8548 | -54.5453 | 0
49 | 0 | 3838.4345 | -6381.7033 | 7447.128 | -58.9741 | 0
50 | 0 | 3065.4463 | -5830.8384 | 6587.5365 | -62.2678 | 0

## PQ17b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0151 | 16.9576 | 29.7255 | 34.2223 | 60.2964 | 290.1796
2 | 0.39705 | 14.649 | 52.3944 | 54.4037 | 74.3795 | 2.3758
3 | 0.20487 | 30.4349 | 76.5866 | 82.4123 | 68.3275 | 0.82423
4 | 0.25059 | 97.0134 | -58.5768 | 113.3263 | -31.1236 | 0.84941
5 | 0.72136 | 75.8278 | 46.5121 | 88.9564 | 31.5246 | 1.9973
6 | 0.095296 | 124.9886 | 72.0133 | 144.25 | 29.9488 | 0.27355
7 | 0.43031 | 200.0472 | 144.1646 | 246.5813 | 35.7785 | 1.1231
8 | 0.18804 | 125.8835 | 134.9743 | 184.5663 | 46.9959 | 0.64907
9 | 0.1103 | 169.2448 | 162.5955 | 234.6937 | 43.8521 | 0.18676
10 | 0.22898 | 299.6043 | 236.473 | 381.6834 | 38.2835 | 0.44841
11 | 0.44056 | 416.7388 | 86.8847 | 425.6996 | 11.7767 | 0.78187
12 | 0.098706 | 349.1308 | 171.6496 | 389.0449 | 26.181 | 0.16455
13 | 0.40664 | 336.6355 | 69.9192 | 343.8199 | 11.7335 | 0.82804
14 | 0.17643 | 223.876 | 70.235 | 234.6346 | 17.4178 | 0.53633
15 | 0.1401 | 155.3158 | 104.1549 | 187.006 | 33.8458 | 0.46316
16 | 0.1566 | 60.5891 | 144.4286 | 156.6226 | 67.2415 | 0.61437
17 | 0.42116 | 60.6343 | 189.4441 | 198.911 | 72.252 | 1.0905
18 | 0.089504 | 97.5263 | 241.4404 | 260.3936 | 68.0045 | 0.1873
19 | 0.50202 | 160.2632 | 61.5512 | 171.6765 | 21.01 | 0.91259
20 | 0.15155 | 187.5376 | -66.3731 | 198.9365 | -19.4898 | 0.28743
21 | 0.10489 | 268.1225 | -6.1941 | 268.194 | -1.3234 | 0.14505
22 | 0.12486 | 216.4253 | -1.7158 | 216.4321 | -0.45423 | 0.16128
23 | 0.4425 | 113.7489 | -14.247 | 114.6377 | -7.1391 | 0.43751
24 | 0.11557 | 122.6623 | 51.701 | 133.1128 | 22.855 | 0.10415
25 | 0.38833 | 149.46 | 86.6376 | 172.7553 | 30.0996 | 0.35525
26 | 0.12079 | 270.48 | 163.22 | 315.9117 | 31.1087 | 0.14497
27 | 0.10633 | 566.54 | -23.4561 | 567.0254 | -2.3708 | 0.085577
28 | 0.1238 | 1463.1623 | 386.6177 | 1513.3793 | 14.8012 | 0.082143
29 | 0.42333 | 580.2643 | -455.8237 | 737.8901 | -38.1512 | 0.24798
30 | 0.11845 | 387.1134 | -167.6526 | 421.858 | -23.4167 | 0.067232
31 | 0.34661 | 116.4494 | -116.0035 | 164.3693 | -44.8901 | 0.19734
32 | 0.11265 | 158.6819 | 108.9649 | 192.4923 | 34.4769 | 0.089727
33 | 0.09766 | 198.0827 | 91.4469 | 218.1727 | 24.7809 | 0.042406
34 | 0.11353 | 89.1072 | 282.8106 | 296.5164 | 72.5115 | 0.079409
35 | 0.26701 | 87.2639 | 650.9798 | 656.8027 | 82.365 | 0.10158
36 | 0.097394 | 1147.5971 | 721.7454 | 1355.69 | 32.1666 | 0.028181
37 | 0.27648 | 1058.0951 | 514.9855 | 1176.7647 | 25.9526 | 0.083868
38 | 0.11452 | 165.1297 | 374.2829 | 409.0911 | 66.1934 | 0.050965
39 | 0.098085 | 137.2992 | 397.9047 | 420.9266 | 70.9627 | 0.023373
40 | 0.11714 | 530.1913 | 606.6348 | 805.6727 | 48.8469 | 0.048313
41 | 0.24731 | 993.2724 | 204.0586 | 1014.0168 | 11.6094 | 0.042503
42 | 0.098094 | 564.2667 | 267.2362 | 624.3493 | 25.3422 | 0.013454
43 | 0.23203 | 1116.8383 | 270.4962 | 1149.1283 | 13.6148 | 0.028097
44 | 0.10474 | 70.8824 | -423.5706 | 429.4605 | -80.4999 | 0.02494
45 | 0.099711 | 100.9786 | -209.7799 | 232.8182 | -64.2959 | 0.015004
46 | 0.10438 | 175.8117 | 231.9818 | 291.0761 | 52.8427 | 0.029404
47 | 0.22307 | 964.3176 | 106.9653 | 970.2319 | 6.3296 | 0.044937
48 | 0.10197 | 437.3991 | 227.7002 | 493.118 | 27.5005 | 0.02146
49 | 0.21215 | 660.8702 | 6.9428 | 660.9067 | 0.6019 | 0.054474
50 | 0.10374 | 96.9675 | -432.8559 | 443.5842 | -77.3732 | 0.045415

## PQ17b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ17b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6002 | 172.4601 | 172.4797 | 89.1362 | 0
2 | 0 | 3.4588 | 226.4018 | 226.4282 | 89.1248 | 0
3 | 0 | 7.8211 | 370.9501 | 371.0325 | 88.7922 | 0
4 | 0 | 58.0886 | 601.4342 | 604.2329 | 84.4833 | 0
5 | 0 | 483.8419 | 687.5908 | 840.764 | 54.8668 | 0
6 | 0 | 392.7696 | 488.2394 | 626.6144 | 51.1847 | 0
7 | 0 | 356.3813 | 599.0346 | 697.0295 | 59.2505 | 0
8 | 0 | 422.9181 | 732.6142 | 845.9215 | 60.0033 | 0
9 | 0 | 577.7084 | 849.5287 | 1027.349 | 55.783 | 0
10 | 0 | 836.5821 | 882.1353 | 1215.7436 | 46.5182 | 0
11 | 0 | 1126.3556 | 690.1448 | 1320.9757 | 31.4968 | 0
12 | 0 | 1157.5699 | 287.3203 | 1192.6949 | 13.9397 | 0
13 | 0 | 875.4175 | 44.4796 | 876.5468 | 2.9087 | 0
14 | 0 | 583.547 | 59.0554 | 586.5276 | 5.7787 | 0
15 | 0 | 394.7742 | 182.3675 | 434.8616 | 24.7948 | 0
16 | 0 | 284.9532 | 329.5176 | 435.6377 | 49.1481 | 0
17 | 0 | 222.0477 | 475.8807 | 525.1358 | 64.9861 | 0
18 | 0 | 186.8464 | 617.5006 | 645.15 | 73.165 | 0
19 | 0 | 169.2564 | 756.0239 | 774.7386 | 77.3809 | 0
20 | 0 | 164.3066 | 894.4767 | 909.4422 | 79.5914 | 0
21 | 0 | 170.3695 | 1036.3775 | 1050.2876 | 80.6647 | 0
22 | 0 | 189.2087 | 1185.8511 | 1200.8508 | 80.9346 | 0
23 | 0 | 229.6737 | 1347.0966 | 1366.5355 | 80.3244 | 0
24 | 0 | 321.0231 | 1516.7412 | 1550.3418 | 78.0495 | 0
25 | 0 | 518.9476 | 1566.8747 | 1650.5765 | 71.6752 | 0
26 | 0 | 398.1481 | 1487.2184 | 1539.591 | 75.0126 | 0
27 | 0 | 297.2264 | 1716.8765 | 1742.4146 | 80.1783 | 0
28 | 0 | 307.423 | 1960.033 | 1983.9955 | 81.086 | 0
29 | 0 | 352.4374 | 2203.0805 | 2231.093 | 80.9111 | 0
30 | 0 | 418.6366 | 2460.1278 | 2495.493 | 80.3426 | 0
31 | 0 | 506.4545 | 2741.6208 | 2788.0066 | 79.5338 | 0
32 | 0 | 621.1365 | 3056.4689 | 3118.9441 | 78.5128 | 0
33 | 0 | 772.0895 | 3414.5738 | 3500.7766 | 77.2588 | 0
34 | 0 | 973.7781 | 3827.0529 | 3948.9971 | 75.7243 | 0
35 | 0 | 1248.867 | 4307.0395 | 4484.4462 | 73.83 | 0
36 | 0 | 1633.3236 | 4869.2032 | 5135.8433 | 71.4565 | 0
37 | 0 | 2185.7152 | 5526.8703 | 5943.37 | 68.4227 | 0
38 | 0 | 3003.231 | 6282.0107 | 6962.9775 | 64.449 | 0
39 | 0 | 4246.5692 | 7094.9928 | 8268.7528 | 59.0982 | 0
40 | 0 | 6162.852 | 7799.5177 | 9940.484 | 51.6857 | 0
41 | 0 | 9020.4835 | 7902.9461 | 11992.7345 | 41.222 | 0
42 | 0 | 12643.0241 | 6351.0677 | 14148.573 | 26.6721 | 0
43 | 0 | 15381.5875 | 2218.8251 | 15540.7985 | 8.2084 | 0
44 | 0 | 14961.5367 | -2963.6118 | 15252.2318 | -11.2042 | 0
45 | 0 | 12057.2765 | -6323.7641 | 13614.9884 | -27.676 | 0
46 | 0 | 8945.8741 | -7466.4303 | 11652.3064 | -39.8491 | 0
47 | 0 | 6582.0737 | -7425.1366 | 9922.5173 | -48.4444 | 0
48 | 0 | 4951.3026 | -6953.0871 | 8535.8548 | -54.5453 | 0
49 | 0 | 3838.4345 | -6381.7033 | 7447.128 | -58.9741 | 0
50 | 0 | 3065.4463 | -5830.8384 | 6587.5365 | -62.2678 | 0

## PQ18b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.9576 | 29.7255 | 34.2223 | 60.2964 | 289.8295
2 | 0.39705 | 14.649 | 52.3944 | 54.4037 | 74.3795 | 2.3758
3 | 0.20487 | 30.4349 | 76.5866 | 82.4123 | 68.3275 | 0.82423
4 | 0.25059 | 97.0134 | -58.5768 | 113.3263 | -31.1236 | 0.84941
5 | 0.72136 | 75.8278 | 46.5121 | 88.9564 | 31.5246 | 1.9973
6 | 0.095296 | 124.9886 | 72.0133 | 144.25 | 29.9488 | 0.27355
7 | 0.43031 | 200.0472 | 144.1646 | 246.5813 | 35.7785 | 1.1231
8 | 0.18804 | 125.8835 | 134.9743 | 184.5663 | 46.9959 | 0.64907
9 | 0.1103 | 169.2448 | 162.5955 | 234.6937 | 43.8521 | 0.18676
10 | 0.22898 | 299.6043 | 236.473 | 381.6834 | 38.2835 | 0.44841
11 | 0.44056 | 416.7388 | 86.8847 | 425.6996 | 11.7767 | 0.78187
12 | 0.098706 | 349.1308 | 171.6496 | 389.0449 | 26.181 | 0.16455
13 | 0.40664 | 336.6355 | 69.9192 | 343.8199 | 11.7335 | 0.82804
14 | 0.17643 | 223.876 | 70.235 | 234.6346 | 17.4178 | 0.53633
15 | 0.1401 | 155.3158 | 104.1549 | 187.006 | 33.8458 | 0.46316
16 | 0.1566 | 60.5891 | 144.4286 | 156.6226 | 67.2415 | 0.61437
17 | 0.42116 | 60.6343 | 189.4441 | 198.911 | 72.252 | 1.0905
18 | 0.089504 | 97.5263 | 241.4404 | 260.3936 | 68.0045 | 0.1873
19 | 0.50202 | 160.2632 | 61.5512 | 171.6765 | 21.01 | 0.91259
20 | 0.15155 | 187.5376 | -66.3731 | 198.9365 | -19.4898 | 0.28743
21 | 0.10489 | 268.1225 | -6.1941 | 268.194 | -1.3234 | 0.14505
22 | 0.12486 | 216.4253 | -1.7158 | 216.4321 | -0.45423 | 0.16128
23 | 0.4425 | 113.7489 | -14.247 | 114.6377 | -7.1391 | 0.43751
24 | 0.11557 | 122.6623 | 51.701 | 133.1128 | 22.855 | 0.10415
25 | 0.38833 | 149.46 | 86.6376 | 172.7553 | 30.0996 | 0.35525
26 | 0.12079 | 270.48 | 163.22 | 315.9117 | 31.1087 | 0.14497
27 | 0.10633 | 566.54 | -23.4561 | 567.0254 | -2.3708 | 0.085577
28 | 0.1238 | 1463.1623 | 386.6177 | 1513.3793 | 14.8012 | 0.082143
29 | 0.42333 | 580.2643 | -455.8237 | 737.8901 | -38.1512 | 0.24798
30 | 0.11845 | 387.1134 | -167.6526 | 421.858 | -23.4167 | 0.067232
31 | 0.34661 | 116.4494 | -116.0035 | 164.3693 | -44.8901 | 0.19734
32 | 0.11265 | 158.6819 | 108.9649 | 192.4923 | 34.4769 | 0.089727
33 | 0.09766 | 198.0827 | 91.4469 | 218.1727 | 24.7809 | 0.042406
34 | 0.11353 | 89.1072 | 282.8106 | 296.5164 | 72.5115 | 0.079409
35 | 0.26701 | 87.2639 | 650.9798 | 656.8027 | 82.365 | 0.10158
36 | 0.097394 | 1147.5971 | 721.7454 | 1355.69 | 32.1666 | 0.028181
37 | 0.27648 | 1058.0951 | 514.9855 | 1176.7647 | 25.9526 | 0.083868
38 | 0.11452 | 165.1297 | 374.2829 | 409.0911 | 66.1934 | 0.050965
39 | 0.098085 | 137.2992 | 397.9047 | 420.9266 | 70.9627 | 0.023373
40 | 0.11714 | 530.1913 | 606.6348 | 805.6727 | 48.8469 | 0.048313
41 | 0.24731 | 993.2724 | 204.0586 | 1014.0168 | 11.6094 | 0.042503
42 | 0.098094 | 564.2667 | 267.2362 | 624.3493 | 25.3422 | 0.013454
43 | 0.23203 | 1116.8383 | 270.4962 | 1149.1283 | 13.6148 | 0.028097
44 | 0.10474 | 70.8824 | -423.5706 | 429.4605 | -80.4999 | 0.02494
45 | 0.099711 | 100.9786 | -209.7799 | 232.8182 | -64.2959 | 0.015004
46 | 0.10438 | 175.8117 | 231.9818 | 291.0761 | 52.8427 | 0.029404
47 | 0.22307 | 964.3176 | 106.9653 | 970.2319 | 6.3296 | 0.044937
48 | 0.10197 | 437.3991 | 227.7002 | 493.118 | 27.5005 | 0.02146
49 | 0.21215 | 660.8702 | 6.9428 | 660.9067 | 0.6019 | 0.054474
50 | 0.10374 | 96.9675 | -432.8559 | 443.5842 | -77.3732 | 0.045415

## PQ18b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ18b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6002 | 172.4601 | 172.4797 | 89.1362 | 0
2 | 0 | 3.4588 | 226.4018 | 226.4282 | 89.1248 | 0
3 | 0 | 7.8211 | 370.9501 | 371.0325 | 88.7922 | 0
4 | 0 | 58.0886 | 601.4342 | 604.2329 | 84.4833 | 0
5 | 0 | 483.8419 | 687.5908 | 840.764 | 54.8668 | 0
6 | 0 | 392.7696 | 488.2394 | 626.6144 | 51.1847 | 0
7 | 0 | 356.3813 | 599.0346 | 697.0295 | 59.2505 | 0
8 | 0 | 422.9181 | 732.6142 | 845.9215 | 60.0033 | 0
9 | 0 | 577.7084 | 849.5287 | 1027.349 | 55.783 | 0
10 | 0 | 836.5821 | 882.1353 | 1215.7436 | 46.5182 | 0
11 | 0 | 1126.3556 | 690.1448 | 1320.9757 | 31.4968 | 0
12 | 0 | 1157.5699 | 287.3203 | 1192.6949 | 13.9397 | 0
13 | 0 | 875.4175 | 44.4796 | 876.5468 | 2.9087 | 0
14 | 0 | 583.547 | 59.0554 | 586.5276 | 5.7787 | 0
15 | 0 | 394.7742 | 182.3675 | 434.8616 | 24.7948 | 0
16 | 0 | 284.9532 | 329.5176 | 435.6377 | 49.1481 | 0
17 | 0 | 222.0477 | 475.8807 | 525.1358 | 64.9861 | 0
18 | 0 | 186.8464 | 617.5006 | 645.15 | 73.165 | 0
19 | 0 | 169.2564 | 756.0239 | 774.7386 | 77.3809 | 0
20 | 0 | 164.3066 | 894.4767 | 909.4422 | 79.5914 | 0
21 | 0 | 170.3695 | 1036.3775 | 1050.2876 | 80.6647 | 0
22 | 0 | 189.2087 | 1185.8511 | 1200.8508 | 80.9346 | 0
23 | 0 | 229.6737 | 1347.0966 | 1366.5355 | 80.3244 | 0
24 | 0 | 321.0231 | 1516.7412 | 1550.3418 | 78.0495 | 0
25 | 0 | 518.9476 | 1566.8747 | 1650.5765 | 71.6752 | 0
26 | 0 | 398.1481 | 1487.2184 | 1539.591 | 75.0126 | 0
27 | 0 | 297.2264 | 1716.8765 | 1742.4146 | 80.1783 | 0
28 | 0 | 307.423 | 1960.033 | 1983.9955 | 81.086 | 0
29 | 0 | 352.4374 | 2203.0805 | 2231.093 | 80.9111 | 0
30 | 0 | 418.6366 | 2460.1278 | 2495.493 | 80.3426 | 0
31 | 0 | 506.4545 | 2741.6208 | 2788.0066 | 79.5338 | 0
32 | 0 | 621.1365 | 3056.4689 | 3118.9441 | 78.5128 | 0
33 | 0 | 772.0895 | 3414.5738 | 3500.7766 | 77.2588 | 0
34 | 0 | 973.7781 | 3827.0529 | 3948.9971 | 75.7243 | 0
35 | 0 | 1248.867 | 4307.0395 | 4484.4462 | 73.83 | 0
36 | 0 | 1633.3236 | 4869.2032 | 5135.8433 | 71.4565 | 0
37 | 0 | 2185.7152 | 5526.8703 | 5943.37 | 68.4227 | 0
38 | 0 | 3003.231 | 6282.0107 | 6962.9775 | 64.449 | 0
39 | 0 | 4246.5692 | 7094.9928 | 8268.7528 | 59.0982 | 0
40 | 0 | 6162.852 | 7799.5177 | 9940.484 | 51.6857 | 0
41 | 0 | 9020.4835 | 7902.9461 | 11992.7345 | 41.222 | 0
42 | 0 | 12643.0241 | 6351.0677 | 14148.573 | 26.6721 | 0
43 | 0 | 15381.5875 | 2218.8251 | 15540.7985 | 8.2084 | 0
44 | 0 | 14961.5367 | -2963.6118 | 15252.2318 | -11.2042 | 0
45 | 0 | 12057.2765 | -6323.7641 | 13614.9884 | -27.676 | 0
46 | 0 | 8945.8741 | -7466.4303 | 11652.3064 | -39.8491 | 0
47 | 0 | 6582.0737 | -7425.1366 | 9922.5173 | -48.4444 | 0
48 | 0 | 4951.3026 | -6953.0871 | 8535.8548 | -54.5453 | 0
49 | 0 | 3838.4345 | -6381.7033 | 7447.128 | -58.9741 | 0
50 | 0 | 3065.4463 | -5830.8384 | 6587.5365 | -62.2678 | 0

## PQ19b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7805 | 29.6124 | 34.0364 | 60.4611 | 336.0838
2 | 0.39856 | 14.6199 | 52.3391 | 54.3427 | 74.3934 | 2.4187
3 | 0.20433 | 30.2258 | 76.3787 | 82.142 | 68.4095 | 0.8337
4 | 0.25492 | 97.9954 | -58.3038 | 114.0282 | -30.7511 | 0.90977
5 | 0.72417 | 75.4139 | 47.4587 | 89.1043 | 32.1826 | 2.0538
6 | 0.096958 | 125.8523 | 74.5843 | 146.293 | 30.6524 | 0.27389
7 | 0.42902 | 202.3657 | 149.2918 | 251.4755 | 36.4174 | 1.0944
8 | 0.15405 | 126.0548 | 137.2947 | 186.3858 | 47.4439 | 0.45591
9 | 0.11198 | 169.5787 | 165.6162 | 237.0352 | 44.3227 | 0.18709
10 | 0.22254 | 300.744 | 243.1438 | 386.7374 | 38.9547 | 0.43025
11 | 0.43321 | 421.9093 | 91.2782 | 431.6702 | 12.2075 | 0.7604
12 | 0.091263 | 347.4436 | 175.9224 | 389.4429 | 26.8546 | 0.14733
13 | 0.39246 | 330.6174 | 77.2924 | 339.532 | 13.1584 | 0.80094
14 | 0.17399 | 215.6586 | 81.3304 | 230.4849 | 20.6627 | 0.53111
15 | 0.15011 | 148.6973 | 120.446 | 191.3586 | 39.0077 | 0.48142
16 | 0.14543 | 53.1663 | 154.4404 | 163.3355 | 71.0039 | 0.4988
17 | 0.43347 | 57.1037 | 204.0184 | 211.8593 | 74.3634 | 0.93631
18 | 0.098292 | 101.7242 | 259.5708 | 278.7917 | 68.6001 | 0.18148
19 | 0.50804 | 165.4196 | 58.79 | 175.556 | 19.5652 | 0.77749
20 | 0.14989 | 184.9997 | -71.9005 | 198.4807 | -21.2387 | 0.25125
21 | 0.10512 | 269.4887 | -15.2605 | 269.9204 | -3.2411 | 0.12781
22 | 0.12427 | 217.2598 | -6.6646 | 217.362 | -1.757 | 0.13931
23 | 0.44246 | 113.6913 | -15.4451 | 114.7356 | -7.7364 | 0.38235
24 | 0.11625 | 123.8993 | 51.0154 | 133.9911 | 22.3794 | 0.092485
25 | 0.39 | 151.9113 | 86.4035 | 174.7644 | 29.6302 | 0.30058
26 | 0.11873 | 279.3311 | 160.814 | 322.3151 | 29.9295 | 0.12018
27 | 0.10784 | 566.9512 | -48.6923 | 569.0383 | -4.9088 | 0.07839
28 | 0.12455 | 1547.3415 | 243.7593 | 1566.424 | 8.9525 | 0.072117
29 | 0.41394 | 547.9423 | -466.1679 | 719.4118 | -40.3898 | 0.21118
30 | 0.11793 | 380.1103 | -175.4243 | 418.6377 | -24.7737 | 0.059304
31 | 0.34295 | 114.9695 | -116.1595 | 163.4351 | -45.295 | 0.15891
32 | 0.11266 | 160.5606 | 108.4556 | 193.7584 | 34.0383 | 0.078702
33 | 0.098705 | 200.0329 | 90.1066 | 219.3909 | 24.2496 | 0.039405
34 | 0.10897 | 91.1075 | 286.4971 | 300.6346 | 72.3591 | 0.05008
35 | 0.2813 | 90.2068 | 670.7477 | 676.7864 | 82.3404 | 0.10053
36 | 0.10117 | 1224.1503 | 691.8103 | 1406.1101 | 29.4723 | 0.024399
37 | 0.27205 | 1107.3709 | 482.574 | 1207.952 | 23.5468 | 0.062576
38 | 0.11981 | 169.5593 | 379.4542 | 415.615 | 65.9225 | 0.056941
39 | 0.099795 | 140.88 | 403.8961 | 427.7607 | 70.7711 | 0.0199
40 | 0.11424 | 554.4833 | 612.7634 | 826.3962 | 47.8584 | 0.037428
41 | 0.26968 | 1011.5252 | 170.6215 | 1025.8143 | 9.5744 | 0.058951
42 | 0.10247 | 576.0847 | 259.5487 | 631.8537 | 24.2534 | 0.018363
43 | 0.24776 | 1141.7992 | 230.9038 | 1164.9129 | 11.4326 | 0.041386
44 | 0.11054 | 68.1822 | -417.9483 | 423.4733 | -80.7346 | 0.047186
45 | 0.10046 | 99.4449 | -208.8076 | 231.2789 | -64.5338 | 0.024668
46 | 0.11091 | 178.459 | 233.0113 | 293.4994 | 52.5522 | 0.057255
47 | 0.24436 | 972.8472 | 77.0429 | 975.8931 | 4.528 | 0.076602
48 | 0.10643 | 444.1859 | 223.4957 | 497.2438 | 26.7096 | 0.034254
49 | 0.22764 | 661.5267 | -7.1822 | 661.5657 | -0.62204 | 0.0898
50 | 0.11664 | 94.221 | -427.243 | 437.5091 | -77.5635 | 0.086522

## PQ19b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ19b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6042 | 167.254 | 167.2743 | 89.108 | 0
2 | 0 | 3.4905 | 225.3244 | 225.3515 | 89.1125 | 0
3 | 0 | 7.3813 | 365.0657 | 365.1403 | 88.8417 | 0
4 | 0 | 47.4089 | 576.0414 | 577.9891 | 85.2951 | 0
5 | 0 | 397.5151 | 709.8655 | 813.5891 | 60.7518 | 0
6 | 0 | 368.6781 | 534.6652 | 649.4539 | 55.4118 | 0
7 | 0 | 337.0553 | 640.5385 | 723.8065 | 62.2464 | 0
8 | 0 | 402.5261 | 778.4209 | 876.3369 | 62.6562 | 0
9 | 0 | 557.604 | 905.7348 | 1063.6154 | 58.382 | 0
10 | 0 | 826.0502 | 951.5766 | 1260.102 | 49.0392 | 0
11 | 0 | 1136.1874 | 755.9781 | 1364.7068 | 33.6384 | 0
12 | 0 | 1158.796 | 330.8833 | 1205.1108 | 15.9362 | 0
13 | 0 | 850.5514 | 100.406 | 856.4572 | 6.7325 | 0
14 | 0 | 556.4155 | 140.5998 | 573.9047 | 14.1811 | 0
15 | 0 | 375.9608 | 280.8662 | 469.2892 | 36.762 | 0
16 | 0 | 274.5599 | 438.9021 | 517.7047 | 57.9715 | 0
17 | 0 | 218.3083 | 594.098 | 632.9383 | 69.8235 | 0
18 | 0 | 188.3372 | 744.5 | 767.9526 | 75.8036 | 0
19 | 0 | 175.1334 | 892.6784 | 909.6958 | 78.9002 | 0
20 | 0 | 174.1971 | 1042.1655 | 1056.6237 | 80.5108 | 0
21 | 0 | 184.2815 | 1196.8658 | 1210.9696 | 81.2469 | 0
22 | 0 | 207.4889 | 1361.3094 | 1377.0312 | 81.3338 | 0
23 | 0 | 252.9835 | 1540.2046 | 1560.843 | 80.6723 | 0
24 | 0 | 349.7363 | 1732.065 | 1767.0214 | 78.5844 | 0
25 | 0 | 567.1292 | 1818.7804 | 1905.1503 | 72.6816 | 0
26 | 0 | 468.2164 | 1725.0015 | 1787.4162 | 74.8141 | 0
27 | 0 | 352.9074 | 1986.124 | 2017.2338 | 79.9245 | 0
28 | 0 | 370.7174 | 2273.3529 | 2303.3811 | 80.7383 | 0
29 | 0 | 431.8424 | 2565.5681 | 2601.6586 | 80.4454 | 0
30 | 0 | 521.4946 | 2880.4492 | 2927.2759 | 79.738 | 0
31 | 0 | 642.5026 | 3232.0401 | 3295.2834 | 78.7567 | 0
32 | 0 | 804.9446 | 3633.7454 | 3721.833 | 77.5096 | 0
33 | 0 | 1026.1379 | 4100.6175 | 4227.0584 | 75.9508 | 0
34 | 0 | 1334.2132 | 4650.5626 | 4838.1667 | 73.9922 | 0
35 | 0 | 1775.7749 | 5304.1771 | 5593.5384 | 71.4901 | 0
36 | 0 | 2429.9914 | 6081.0261 | 6548.5675 | 68.2182 | 0
37 | 0 | 3434.7406 | 6984.1646 | 7783.0584 | 63.8125 | 0
38 | 0 | 5029.0493 | 7947.5805 | 9405.0716 | 57.6753 | 0
39 | 0 | 7585.1803 | 8675.7941 | 11524.0776 | 48.837 | 0
40 | 0 | 11412.6971 | 8262.9911 | 14089.9495 | 35.9052 | 0
41 | 0 | 15634.2869 | 5025.3716 | 16422.0975 | 17.8191 | 0
42 | 0 | 17002.5451 | -1078.7103 | 17036.7296 | -3.6302 | 0
43 | 0 | 14228.6099 | -6117.4698 | 15487.9558 | -23.2649 | 0
44 | 0 | 10355.9295 | -8048.3468 | 13115.6838 | -37.8534 | 0
45 | 0 | 7357.6019 | -8122.9986 | 10959.8089 | -47.8305 | 0
46 | 0 | 5359.2586 | -7552.0198 | 9260.3809 | -54.6387 | 0
47 | 0 | 4051.3599 | -6850.565 | 7958.8792 | -59.4003 | 0
48 | 0 | 3176.7658 | -6186.8229 | 6954.7551 | -62.8207 | 0
49 | 0 | 2573.8683 | -5603.1091 | 6166.006 | -65.3276 | 0
50 | 0 | 2146.0444 | -5101.0578 | 5534.1031 | -67.1832 | 0

## PQ20b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.7805 | 29.6124 | 34.0364 | 60.4611 | 335.7179
2 | 0.39856 | 14.6199 | 52.3391 | 54.3427 | 74.3934 | 2.4187
3 | 0.20433 | 30.2258 | 76.3787 | 82.142 | 68.4095 | 0.8337
4 | 0.25492 | 97.9954 | -58.3038 | 114.0282 | -30.7511 | 0.90977
5 | 0.72417 | 75.4139 | 47.4587 | 89.1043 | 32.1826 | 2.0538
6 | 0.096958 | 125.8523 | 74.5843 | 146.293 | 30.6524 | 0.27389
7 | 0.42902 | 202.3657 | 149.2918 | 251.4755 | 36.4174 | 1.0944
8 | 0.15405 | 126.0548 | 137.2947 | 186.3858 | 47.4439 | 0.45591
9 | 0.11198 | 169.5787 | 165.6162 | 237.0352 | 44.3227 | 0.18709
10 | 0.22254 | 300.744 | 243.1438 | 386.7374 | 38.9547 | 0.43025
11 | 0.43321 | 421.9093 | 91.2782 | 431.6702 | 12.2075 | 0.7604
12 | 0.091263 | 347.4436 | 175.9224 | 389.4429 | 26.8546 | 0.14733
13 | 0.39246 | 330.6174 | 77.2924 | 339.532 | 13.1584 | 0.80094
14 | 0.17399 | 215.6586 | 81.3304 | 230.4849 | 20.6627 | 0.53111
15 | 0.15011 | 148.6973 | 120.446 | 191.3586 | 39.0077 | 0.48142
16 | 0.14543 | 53.1663 | 154.4404 | 163.3355 | 71.0039 | 0.4988
17 | 0.43347 | 57.1037 | 204.0184 | 211.8593 | 74.3634 | 0.93631
18 | 0.098292 | 101.7242 | 259.5708 | 278.7917 | 68.6001 | 0.18148
19 | 0.50804 | 165.4196 | 58.79 | 175.556 | 19.5652 | 0.77749
20 | 0.14989 | 184.9997 | -71.9005 | 198.4807 | -21.2387 | 0.25125
21 | 0.10512 | 269.4887 | -15.2605 | 269.9204 | -3.2411 | 0.12781
22 | 0.12427 | 217.2598 | -6.6646 | 217.362 | -1.757 | 0.13931
23 | 0.44246 | 113.6913 | -15.4451 | 114.7356 | -7.7364 | 0.38235
24 | 0.11625 | 123.8993 | 51.0154 | 133.9911 | 22.3794 | 0.092485
25 | 0.39 | 151.9113 | 86.4035 | 174.7644 | 29.6302 | 0.30058
26 | 0.11873 | 279.3311 | 160.814 | 322.3151 | 29.9295 | 0.12018
27 | 0.10784 | 566.9512 | -48.6923 | 569.0383 | -4.9088 | 0.07839
28 | 0.12455 | 1547.3415 | 243.7593 | 1566.424 | 8.9525 | 0.072117
29 | 0.41394 | 547.9423 | -466.1679 | 719.4118 | -40.3898 | 0.21118
30 | 0.11793 | 380.1103 | -175.4243 | 418.6377 | -24.7737 | 0.059304
31 | 0.34295 | 114.9695 | -116.1595 | 163.4351 | -45.295 | 0.15891
32 | 0.11266 | 160.5606 | 108.4556 | 193.7584 | 34.0383 | 0.078702
33 | 0.098705 | 200.0329 | 90.1066 | 219.3909 | 24.2496 | 0.039405
34 | 0.10897 | 91.1075 | 286.4971 | 300.6346 | 72.3591 | 0.05008
35 | 0.2813 | 90.2068 | 670.7477 | 676.7864 | 82.3404 | 0.10053
36 | 0.10117 | 1224.1503 | 691.8103 | 1406.1101 | 29.4723 | 0.024399
37 | 0.27205 | 1107.3709 | 482.574 | 1207.952 | 23.5468 | 0.062576
38 | 0.11981 | 169.5593 | 379.4542 | 415.615 | 65.9225 | 0.056941
39 | 0.099795 | 140.88 | 403.8961 | 427.7607 | 70.7711 | 0.0199
40 | 0.11424 | 554.4833 | 612.7634 | 826.3962 | 47.8584 | 0.037428
41 | 0.26968 | 1011.5252 | 170.6215 | 1025.8143 | 9.5744 | 0.058951
42 | 0.10247 | 576.0847 | 259.5487 | 631.8537 | 24.2534 | 0.018363
43 | 0.24776 | 1141.7992 | 230.9038 | 1164.9129 | 11.4326 | 0.041386
44 | 0.11054 | 68.1822 | -417.9483 | 423.4733 | -80.7346 | 0.047186
45 | 0.10046 | 99.4449 | -208.8076 | 231.2789 | -64.5338 | 0.024668
46 | 0.11091 | 178.459 | 233.0113 | 293.4994 | 52.5522 | 0.057255
47 | 0.24436 | 972.8472 | 77.0429 | 975.8931 | 4.528 | 0.076602
48 | 0.10643 | 444.1859 | 223.4957 | 497.2438 | 26.7096 | 0.034254
49 | 0.22764 | 661.5267 | -7.1822 | 661.5657 | -0.62204 | 0.0898
50 | 0.11664 | 94.221 | -427.243 | 437.5091 | -77.5635 | 0.086522

## PQ20b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ20b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6042 | 167.254 | 167.2743 | 89.108 | 0
2 | 0 | 3.4905 | 225.3244 | 225.3515 | 89.1125 | 0
3 | 0 | 7.3813 | 365.0657 | 365.1403 | 88.8417 | 0
4 | 0 | 47.4089 | 576.0414 | 577.9891 | 85.2951 | 0
5 | 0 | 397.5151 | 709.8655 | 813.5891 | 60.7518 | 0
6 | 0 | 368.6781 | 534.6652 | 649.4539 | 55.4118 | 0
7 | 0 | 337.0553 | 640.5385 | 723.8065 | 62.2464 | 0
8 | 0 | 402.5261 | 778.4209 | 876.3369 | 62.6562 | 0
9 | 0 | 557.604 | 905.7348 | 1063.6154 | 58.382 | 0
10 | 0 | 826.0502 | 951.5766 | 1260.102 | 49.0392 | 0
11 | 0 | 1136.1874 | 755.9781 | 1364.7068 | 33.6384 | 0
12 | 0 | 1158.796 | 330.8833 | 1205.1108 | 15.9362 | 0
13 | 0 | 850.5514 | 100.406 | 856.4572 | 6.7325 | 0
14 | 0 | 556.4155 | 140.5998 | 573.9047 | 14.1811 | 0
15 | 0 | 375.9608 | 280.8662 | 469.2892 | 36.762 | 0
16 | 0 | 274.5599 | 438.9021 | 517.7047 | 57.9715 | 0
17 | 0 | 218.3083 | 594.098 | 632.9383 | 69.8235 | 0
18 | 0 | 188.3372 | 744.5 | 767.9526 | 75.8036 | 0
19 | 0 | 175.1334 | 892.6784 | 909.6958 | 78.9002 | 0
20 | 0 | 174.1971 | 1042.1655 | 1056.6237 | 80.5108 | 0
21 | 0 | 184.2815 | 1196.8658 | 1210.9696 | 81.2469 | 0
22 | 0 | 207.4889 | 1361.3094 | 1377.0312 | 81.3338 | 0
23 | 0 | 252.9835 | 1540.2046 | 1560.843 | 80.6723 | 0
24 | 0 | 349.7363 | 1732.065 | 1767.0214 | 78.5844 | 0
25 | 0 | 567.1292 | 1818.7804 | 1905.1503 | 72.6816 | 0
26 | 0 | 468.2164 | 1725.0015 | 1787.4162 | 74.8141 | 0
27 | 0 | 352.9074 | 1986.124 | 2017.2338 | 79.9245 | 0
28 | 0 | 370.7174 | 2273.3529 | 2303.3811 | 80.7383 | 0
29 | 0 | 431.8424 | 2565.5681 | 2601.6586 | 80.4454 | 0
30 | 0 | 521.4946 | 2880.4492 | 2927.2759 | 79.738 | 0
31 | 0 | 642.5026 | 3232.0401 | 3295.2834 | 78.7567 | 0
32 | 0 | 804.9446 | 3633.7454 | 3721.833 | 77.5096 | 0
33 | 0 | 1026.1379 | 4100.6175 | 4227.0584 | 75.9508 | 0
34 | 0 | 1334.2132 | 4650.5626 | 4838.1667 | 73.9922 | 0
35 | 0 | 1775.7749 | 5304.1771 | 5593.5384 | 71.4901 | 0
36 | 0 | 2429.9914 | 6081.0261 | 6548.5675 | 68.2182 | 0
37 | 0 | 3434.7406 | 6984.1646 | 7783.0584 | 63.8125 | 0
38 | 0 | 5029.0493 | 7947.5805 | 9405.0716 | 57.6753 | 0
39 | 0 | 7585.1803 | 8675.7941 | 11524.0776 | 48.837 | 0
40 | 0 | 11412.6971 | 8262.9911 | 14089.9495 | 35.9052 | 0
41 | 0 | 15634.2869 | 5025.3716 | 16422.0975 | 17.8191 | 0
42 | 0 | 17002.5451 | -1078.7103 | 17036.7296 | -3.6302 | 0
43 | 0 | 14228.6099 | -6117.4698 | 15487.9558 | -23.2649 | 0
44 | 0 | 10355.9295 | -8048.3468 | 13115.6838 | -37.8534 | 0
45 | 0 | 7357.6019 | -8122.9986 | 10959.8089 | -47.8305 | 0
46 | 0 | 5359.2586 | -7552.0198 | 9260.3809 | -54.6387 | 0
47 | 0 | 4051.3599 | -6850.565 | 7958.8792 | -59.4003 | 0
48 | 0 | 3176.7658 | -6186.8229 | 6954.7551 | -62.8207 | 0
49 | 0 | 2573.8683 | -5603.1091 | 6166.006 | -65.3276 | 0
50 | 0 | 2146.0444 | -5101.0578 | 5534.1031 | -67.1832 | 0

## PQ21b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7805 | 29.6124 | 34.0364 | 60.4611 | 336.0838
2 | 0.39856 | 14.6199 | 52.3391 | 54.3427 | 74.3934 | 2.4187
3 | 0.20433 | 30.2258 | 76.3787 | 82.142 | 68.4095 | 0.8337
4 | 0.25492 | 97.9954 | -58.3038 | 114.0282 | -30.7511 | 0.90977
5 | 0.72417 | 75.4139 | 47.4587 | 89.1043 | 32.1826 | 2.0538
6 | 0.096958 | 125.8523 | 74.5843 | 146.293 | 30.6524 | 0.27389
7 | 0.42902 | 202.3657 | 149.2918 | 251.4755 | 36.4174 | 1.0944
8 | 0.15405 | 126.0548 | 137.2947 | 186.3858 | 47.4439 | 0.45591
9 | 0.11198 | 169.5787 | 165.6162 | 237.0352 | 44.3227 | 0.18709
10 | 0.22254 | 300.744 | 243.1438 | 386.7374 | 38.9547 | 0.43025
11 | 0.43321 | 421.9093 | 91.2782 | 431.6702 | 12.2075 | 0.7604
12 | 0.091263 | 347.4436 | 175.9224 | 389.4429 | 26.8546 | 0.14733
13 | 0.39246 | 330.6174 | 77.2924 | 339.532 | 13.1584 | 0.80094
14 | 0.17399 | 215.6586 | 81.3304 | 230.4849 | 20.6627 | 0.53111
15 | 0.15011 | 148.6973 | 120.446 | 191.3586 | 39.0077 | 0.48142
16 | 0.14543 | 53.1663 | 154.4404 | 163.3355 | 71.0039 | 0.4988
17 | 0.43347 | 57.1037 | 204.0184 | 211.8593 | 74.3634 | 0.93631
18 | 0.098292 | 101.7242 | 259.5708 | 278.7917 | 68.6001 | 0.18148
19 | 0.50804 | 165.4196 | 58.79 | 175.556 | 19.5652 | 0.77749
20 | 0.14989 | 184.9997 | -71.9005 | 198.4807 | -21.2387 | 0.25125
21 | 0.10512 | 269.4887 | -15.2605 | 269.9204 | -3.2411 | 0.12781
22 | 0.12427 | 217.2598 | -6.6646 | 217.362 | -1.757 | 0.13931
23 | 0.44246 | 113.6913 | -15.4451 | 114.7356 | -7.7364 | 0.38235
24 | 0.11625 | 123.8993 | 51.0154 | 133.9911 | 22.3794 | 0.092485
25 | 0.39 | 151.9113 | 86.4035 | 174.7644 | 29.6302 | 0.30058
26 | 0.11873 | 279.3311 | 160.814 | 322.3151 | 29.9295 | 0.12018
27 | 0.10784 | 566.9512 | -48.6923 | 569.0383 | -4.9088 | 0.07839
28 | 0.12455 | 1547.3415 | 243.7593 | 1566.424 | 8.9525 | 0.072117
29 | 0.41394 | 547.9423 | -466.1679 | 719.4118 | -40.3898 | 0.21118
30 | 0.11793 | 380.1103 | -175.4243 | 418.6377 | -24.7737 | 0.059304
31 | 0.34295 | 114.9695 | -116.1595 | 163.4351 | -45.295 | 0.15891
32 | 0.11266 | 160.5606 | 108.4556 | 193.7584 | 34.0383 | 0.078702
33 | 0.098705 | 200.0329 | 90.1066 | 219.3909 | 24.2496 | 0.039405
34 | 0.10897 | 91.1075 | 286.4971 | 300.6346 | 72.3591 | 0.05008
35 | 0.2813 | 90.2068 | 670.7477 | 676.7864 | 82.3404 | 0.10053
36 | 0.10117 | 1224.1503 | 691.8103 | 1406.1101 | 29.4723 | 0.024399
37 | 0.27205 | 1107.3709 | 482.574 | 1207.952 | 23.5468 | 0.062576
38 | 0.11981 | 169.5593 | 379.4542 | 415.615 | 65.9225 | 0.056941
39 | 0.099795 | 140.88 | 403.8961 | 427.7607 | 70.7711 | 0.0199
40 | 0.11424 | 554.4833 | 612.7634 | 826.3962 | 47.8584 | 0.037428
41 | 0.26968 | 1011.5252 | 170.6215 | 1025.8143 | 9.5744 | 0.058951
42 | 0.10247 | 576.0847 | 259.5487 | 631.8537 | 24.2534 | 0.018363
43 | 0.24776 | 1141.7992 | 230.9038 | 1164.9129 | 11.4326 | 0.041386
44 | 0.11054 | 68.1822 | -417.9483 | 423.4733 | -80.7346 | 0.047186
45 | 0.10046 | 99.4449 | -208.8076 | 231.2789 | -64.5338 | 0.024668
46 | 0.11091 | 178.459 | 233.0113 | 293.4994 | 52.5522 | 0.057255
47 | 0.24436 | 972.8472 | 77.0429 | 975.8931 | 4.528 | 0.076602
48 | 0.10643 | 444.1859 | 223.4957 | 497.2438 | 26.7096 | 0.034254
49 | 0.22764 | 661.5267 | -7.1822 | 661.5657 | -0.62204 | 0.0898
50 | 0.11664 | 94.221 | -427.243 | 437.5091 | -77.5635 | 0.086522

## PQ21b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ21b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6042 | 167.254 | 167.2743 | 89.108 | 0
2 | 0 | 3.4905 | 225.3244 | 225.3515 | 89.1125 | 0
3 | 0 | 7.3813 | 365.0657 | 365.1403 | 88.8417 | 0
4 | 0 | 47.4089 | 576.0414 | 577.9891 | 85.2951 | 0
5 | 0 | 397.5151 | 709.8655 | 813.5891 | 60.7518 | 0
6 | 0 | 368.6781 | 534.6652 | 649.4539 | 55.4118 | 0
7 | 0 | 337.0553 | 640.5385 | 723.8065 | 62.2464 | 0
8 | 0 | 402.5261 | 778.4209 | 876.3369 | 62.6562 | 0
9 | 0 | 557.604 | 905.7348 | 1063.6154 | 58.382 | 0
10 | 0 | 826.0502 | 951.5766 | 1260.102 | 49.0392 | 0
11 | 0 | 1136.1874 | 755.9781 | 1364.7068 | 33.6384 | 0
12 | 0 | 1158.796 | 330.8833 | 1205.1108 | 15.9362 | 0
13 | 0 | 850.5514 | 100.406 | 856.4572 | 6.7325 | 0
14 | 0 | 556.4155 | 140.5998 | 573.9047 | 14.1811 | 0
15 | 0 | 375.9608 | 280.8662 | 469.2892 | 36.762 | 0
16 | 0 | 274.5599 | 438.9021 | 517.7047 | 57.9715 | 0
17 | 0 | 218.3083 | 594.098 | 632.9383 | 69.8235 | 0
18 | 0 | 188.3372 | 744.5 | 767.9526 | 75.8036 | 0
19 | 0 | 175.1334 | 892.6784 | 909.6958 | 78.9002 | 0
20 | 0 | 174.1971 | 1042.1655 | 1056.6237 | 80.5108 | 0
21 | 0 | 184.2815 | 1196.8658 | 1210.9696 | 81.2469 | 0
22 | 0 | 207.4889 | 1361.3094 | 1377.0312 | 81.3338 | 0
23 | 0 | 252.9835 | 1540.2046 | 1560.843 | 80.6723 | 0
24 | 0 | 349.7363 | 1732.065 | 1767.0214 | 78.5844 | 0
25 | 0 | 567.1292 | 1818.7804 | 1905.1503 | 72.6816 | 0
26 | 0 | 468.2164 | 1725.0015 | 1787.4162 | 74.8141 | 0
27 | 0 | 352.9074 | 1986.124 | 2017.2338 | 79.9245 | 0
28 | 0 | 370.7174 | 2273.3529 | 2303.3811 | 80.7383 | 0
29 | 0 | 431.8424 | 2565.5681 | 2601.6586 | 80.4454 | 0
30 | 0 | 521.4946 | 2880.4492 | 2927.2759 | 79.738 | 0
31 | 0 | 642.5026 | 3232.0401 | 3295.2834 | 78.7567 | 0
32 | 0 | 804.9446 | 3633.7454 | 3721.833 | 77.5096 | 0
33 | 0 | 1026.1379 | 4100.6175 | 4227.0584 | 75.9508 | 0
34 | 0 | 1334.2132 | 4650.5626 | 4838.1667 | 73.9922 | 0
35 | 0 | 1775.7749 | 5304.1771 | 5593.5384 | 71.4901 | 0
36 | 0 | 2429.9914 | 6081.0261 | 6548.5675 | 68.2182 | 0
37 | 0 | 3434.7406 | 6984.1646 | 7783.0584 | 63.8125 | 0
38 | 0 | 5029.0493 | 7947.5805 | 9405.0716 | 57.6753 | 0
39 | 0 | 7585.1803 | 8675.7941 | 11524.0776 | 48.837 | 0
40 | 0 | 11412.6971 | 8262.9911 | 14089.9495 | 35.9052 | 0
41 | 0 | 15634.2869 | 5025.3716 | 16422.0975 | 17.8191 | 0
42 | 0 | 17002.5451 | -1078.7103 | 17036.7296 | -3.6302 | 0
43 | 0 | 14228.6099 | -6117.4698 | 15487.9558 | -23.2649 | 0
44 | 0 | 10355.9295 | -8048.3468 | 13115.6838 | -37.8534 | 0
45 | 0 | 7357.6019 | -8122.9986 | 10959.8089 | -47.8305 | 0
46 | 0 | 5359.2586 | -7552.0198 | 9260.3809 | -54.6387 | 0
47 | 0 | 4051.3599 | -6850.565 | 7958.8792 | -59.4003 | 0
48 | 0 | 3176.7658 | -6186.8229 | 6954.7551 | -62.8207 | 0
49 | 0 | 2573.8683 | -5603.1091 | 6166.006 | -65.3276 | 0
50 | 0 | 2146.0444 | -5101.0578 | 5534.1031 | -67.1832 | 0

## PQ22b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.7805 | 29.6124 | 34.0364 | 60.4611 | 335.7179
2 | 0.39856 | 14.6199 | 52.3391 | 54.3427 | 74.3934 | 2.4187
3 | 0.20433 | 30.2258 | 76.3787 | 82.142 | 68.4095 | 0.8337
4 | 0.25492 | 97.9954 | -58.3038 | 114.0282 | -30.7511 | 0.90977
5 | 0.72417 | 75.4139 | 47.4587 | 89.1043 | 32.1826 | 2.0538
6 | 0.096958 | 125.8523 | 74.5843 | 146.293 | 30.6524 | 0.27389
7 | 0.42902 | 202.3657 | 149.2918 | 251.4755 | 36.4174 | 1.0944
8 | 0.15405 | 126.0548 | 137.2947 | 186.3858 | 47.4439 | 0.45591
9 | 0.11198 | 169.5787 | 165.6162 | 237.0352 | 44.3227 | 0.18709
10 | 0.22254 | 300.744 | 243.1438 | 386.7374 | 38.9547 | 0.43025
11 | 0.43321 | 421.9093 | 91.2782 | 431.6702 | 12.2075 | 0.7604
12 | 0.091263 | 347.4436 | 175.9224 | 389.4429 | 26.8546 | 0.14733
13 | 0.39246 | 330.6174 | 77.2924 | 339.532 | 13.1584 | 0.80094
14 | 0.17399 | 215.6586 | 81.3304 | 230.4849 | 20.6627 | 0.53111
15 | 0.15011 | 148.6973 | 120.446 | 191.3586 | 39.0077 | 0.48142
16 | 0.14543 | 53.1663 | 154.4404 | 163.3355 | 71.0039 | 0.4988
17 | 0.43347 | 57.1037 | 204.0184 | 211.8593 | 74.3634 | 0.93631
18 | 0.098292 | 101.7242 | 259.5708 | 278.7917 | 68.6001 | 0.18148
19 | 0.50804 | 165.4196 | 58.79 | 175.556 | 19.5652 | 0.77749
20 | 0.14989 | 184.9997 | -71.9005 | 198.4807 | -21.2387 | 0.25125
21 | 0.10512 | 269.4887 | -15.2605 | 269.9204 | -3.2411 | 0.12781
22 | 0.12427 | 217.2598 | -6.6646 | 217.362 | -1.757 | 0.13931
23 | 0.44246 | 113.6913 | -15.4451 | 114.7356 | -7.7364 | 0.38235
24 | 0.11625 | 123.8993 | 51.0154 | 133.9911 | 22.3794 | 0.092485
25 | 0.39 | 151.9113 | 86.4035 | 174.7644 | 29.6302 | 0.30058
26 | 0.11873 | 279.3311 | 160.814 | 322.3151 | 29.9295 | 0.12018
27 | 0.10784 | 566.9512 | -48.6923 | 569.0383 | -4.9088 | 0.07839
28 | 0.12455 | 1547.3415 | 243.7593 | 1566.424 | 8.9525 | 0.072117
29 | 0.41394 | 547.9423 | -466.1679 | 719.4118 | -40.3898 | 0.21118
30 | 0.11793 | 380.1103 | -175.4243 | 418.6377 | -24.7737 | 0.059304
31 | 0.34295 | 114.9695 | -116.1595 | 163.4351 | -45.295 | 0.15891
32 | 0.11266 | 160.5606 | 108.4556 | 193.7584 | 34.0383 | 0.078702
33 | 0.098705 | 200.0329 | 90.1066 | 219.3909 | 24.2496 | 0.039405
34 | 0.10897 | 91.1075 | 286.4971 | 300.6346 | 72.3591 | 0.05008
35 | 0.2813 | 90.2068 | 670.7477 | 676.7864 | 82.3404 | 0.10053
36 | 0.10117 | 1224.1503 | 691.8103 | 1406.1101 | 29.4723 | 0.024399
37 | 0.27205 | 1107.3709 | 482.574 | 1207.952 | 23.5468 | 0.062576
38 | 0.11981 | 169.5593 | 379.4542 | 415.615 | 65.9225 | 0.056941
39 | 0.099795 | 140.88 | 403.8961 | 427.7607 | 70.7711 | 0.0199
40 | 0.11424 | 554.4833 | 612.7634 | 826.3962 | 47.8584 | 0.037428
41 | 0.26968 | 1011.5252 | 170.6215 | 1025.8143 | 9.5744 | 0.058951
42 | 0.10247 | 576.0847 | 259.5487 | 631.8537 | 24.2534 | 0.018363
43 | 0.24776 | 1141.7992 | 230.9038 | 1164.9129 | 11.4326 | 0.041386
44 | 0.11054 | 68.1822 | -417.9483 | 423.4733 | -80.7346 | 0.047186
45 | 0.10046 | 99.4449 | -208.8076 | 231.2789 | -64.5338 | 0.024668
46 | 0.11091 | 178.459 | 233.0113 | 293.4994 | 52.5522 | 0.057255
47 | 0.24436 | 972.8472 | 77.0429 | 975.8931 | 4.528 | 0.076602
48 | 0.10643 | 444.1859 | 223.4957 | 497.2438 | 26.7096 | 0.034254
49 | 0.22764 | 661.5267 | -7.1822 | 661.5657 | -0.62204 | 0.0898
50 | 0.11664 | 94.221 | -427.243 | 437.5091 | -77.5635 | 0.086522

## PQ22b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ22b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6042 | 167.254 | 167.2743 | 89.108 | 0
2 | 0 | 3.4905 | 225.3244 | 225.3515 | 89.1125 | 0
3 | 0 | 7.3813 | 365.0657 | 365.1403 | 88.8417 | 0
4 | 0 | 47.4089 | 576.0414 | 577.9891 | 85.2951 | 0
5 | 0 | 397.5151 | 709.8655 | 813.5891 | 60.7518 | 0
6 | 0 | 368.6781 | 534.6652 | 649.4539 | 55.4118 | 0
7 | 0 | 337.0553 | 640.5385 | 723.8065 | 62.2464 | 0
8 | 0 | 402.5261 | 778.4209 | 876.3369 | 62.6562 | 0
9 | 0 | 557.604 | 905.7348 | 1063.6154 | 58.382 | 0
10 | 0 | 826.0502 | 951.5766 | 1260.102 | 49.0392 | 0
11 | 0 | 1136.1874 | 755.9781 | 1364.7068 | 33.6384 | 0
12 | 0 | 1158.796 | 330.8833 | 1205.1108 | 15.9362 | 0
13 | 0 | 850.5514 | 100.406 | 856.4572 | 6.7325 | 0
14 | 0 | 556.4155 | 140.5998 | 573.9047 | 14.1811 | 0
15 | 0 | 375.9608 | 280.8662 | 469.2892 | 36.762 | 0
16 | 0 | 274.5599 | 438.9021 | 517.7047 | 57.9715 | 0
17 | 0 | 218.3083 | 594.098 | 632.9383 | 69.8235 | 0
18 | 0 | 188.3372 | 744.5 | 767.9526 | 75.8036 | 0
19 | 0 | 175.1334 | 892.6784 | 909.6958 | 78.9002 | 0
20 | 0 | 174.1971 | 1042.1655 | 1056.6237 | 80.5108 | 0
21 | 0 | 184.2815 | 1196.8658 | 1210.9696 | 81.2469 | 0
22 | 0 | 207.4889 | 1361.3094 | 1377.0312 | 81.3338 | 0
23 | 0 | 252.9835 | 1540.2046 | 1560.843 | 80.6723 | 0
24 | 0 | 349.7363 | 1732.065 | 1767.0214 | 78.5844 | 0
25 | 0 | 567.1292 | 1818.7804 | 1905.1503 | 72.6816 | 0
26 | 0 | 468.2164 | 1725.0015 | 1787.4162 | 74.8141 | 0
27 | 0 | 352.9074 | 1986.124 | 2017.2338 | 79.9245 | 0
28 | 0 | 370.7174 | 2273.3529 | 2303.3811 | 80.7383 | 0
29 | 0 | 431.8424 | 2565.5681 | 2601.6586 | 80.4454 | 0
30 | 0 | 521.4946 | 2880.4492 | 2927.2759 | 79.738 | 0
31 | 0 | 642.5026 | 3232.0401 | 3295.2834 | 78.7567 | 0
32 | 0 | 804.9446 | 3633.7454 | 3721.833 | 77.5096 | 0
33 | 0 | 1026.1379 | 4100.6175 | 4227.0584 | 75.9508 | 0
34 | 0 | 1334.2132 | 4650.5626 | 4838.1667 | 73.9922 | 0
35 | 0 | 1775.7749 | 5304.1771 | 5593.5384 | 71.4901 | 0
36 | 0 | 2429.9914 | 6081.0261 | 6548.5675 | 68.2182 | 0
37 | 0 | 3434.7406 | 6984.1646 | 7783.0584 | 63.8125 | 0
38 | 0 | 5029.0493 | 7947.5805 | 9405.0716 | 57.6753 | 0
39 | 0 | 7585.1803 | 8675.7941 | 11524.0776 | 48.837 | 0
40 | 0 | 11412.6971 | 8262.9911 | 14089.9495 | 35.9052 | 0
41 | 0 | 15634.2869 | 5025.3716 | 16422.0975 | 17.8191 | 0
42 | 0 | 17002.5451 | -1078.7103 | 17036.7296 | -3.6302 | 0
43 | 0 | 14228.6099 | -6117.4698 | 15487.9558 | -23.2649 | 0
44 | 0 | 10355.9295 | -8048.3468 | 13115.6838 | -37.8534 | 0
45 | 0 | 7357.6019 | -8122.9986 | 10959.8089 | -47.8305 | 0
46 | 0 | 5359.2586 | -7552.0198 | 9260.3809 | -54.6387 | 0
47 | 0 | 4051.3599 | -6850.565 | 7958.8792 | -59.4003 | 0
48 | 0 | 3176.7658 | -6186.8229 | 6954.7551 | -62.8207 | 0
49 | 0 | 2573.8683 | -5603.1091 | 6166.006 | -65.3276 | 0
50 | 0 | 2146.0444 | -5101.0578 | 5534.1031 | -67.1832 | 0

## PQ23b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0153 | 16.7805 | 29.6124 | 34.0364 | 60.4611 | 290.1838
2 | 0.39685 | 14.6199 | 52.3391 | 54.3427 | 74.3934 | 2.3879
3 | 0.20433 | 30.2258 | 76.3787 | 82.142 | 68.4095 | 0.8337
4 | 0.25279 | 97.9954 | -58.3038 | 114.0282 | -30.7511 | 0.88362
5 | 0.72417 | 75.4139 | 47.4587 | 89.1043 | 32.1826 | 2.0538
6 | 0.096958 | 125.8523 | 74.5843 | 146.293 | 30.6524 | 0.27389
7 | 0.44171 | 202.3657 | 149.2918 | 251.4755 | 36.4174 | 1.1395
8 | 0.18907 | 126.0548 | 137.2947 | 186.3858 | 47.4439 | 0.64605
9 | 0.11198 | 169.5787 | 165.6162 | 237.0352 | 44.3227 | 0.18709
10 | 0.23816 | 300.744 | 243.1438 | 386.7374 | 38.9547 | 0.46616
11 | 0.46298 | 421.9093 | 91.2782 | 431.6702 | 12.2075 | 0.82304
12 | 0.10183 | 347.4436 | 175.9224 | 389.4429 | 26.8546 | 0.17096
13 | 0.42623 | 330.6174 | 77.2924 | 339.532 | 13.1584 | 0.87771
14 | 0.18315 | 215.6586 | 81.3304 | 230.4849 | 20.6627 | 0.56155
15 | 0.14267 | 148.6973 | 120.446 | 191.3586 | 39.0077 | 0.45218
16 | 0.15473 | 53.1663 | 154.4404 | 163.3355 | 71.0039 | 0.54914
17 | 0.44153 | 57.1037 | 204.0184 | 211.8593 | 74.3634 | 0.96852
18 | 0.094706 | 101.7242 | 259.5708 | 278.7917 | 68.6001 | 0.171
19 | 0.51116 | 165.4196 | 58.79 | 175.556 | 19.5652 | 0.79814
20 | 0.14989 | 184.9997 | -71.9005 | 198.4807 | -21.2387 | 0.25125
21 | 0.10512 | 269.4887 | -15.2605 | 269.9204 | -3.2411 | 0.12781
22 | 0.12485 | 217.2598 | -6.6646 | 217.362 | -1.757 | 0.14269
23 | 0.44266 | 113.6913 | -15.4451 | 114.7356 | -7.7364 | 0.3846
24 | 0.11625 | 123.8993 | 51.0154 | 133.9911 | 22.3794 | 0.092485
25 | 0.39205 | 151.9113 | 86.4035 | 174.7644 | 29.6302 | 0.31454
26 | 0.12271 | 279.3311 | 160.814 | 322.3151 | 29.9295 | 0.13397
27 | 0.10676 | 566.9512 | -48.6923 | 569.0383 | -4.9088 | 0.075941
28 | 0.12769 | 1547.3415 | 243.7593 | 1566.424 | 8.9525 | 0.074713
29 | 0.41278 | 547.9423 | -466.1679 | 719.4118 | -40.3898 | 0.2088
30 | 0.11756 | 380.1103 | -175.4243 | 418.6377 | -24.7737 | 0.058131
31 | 0.34447 | 114.9693 | -116.1595 | 163.4349 | -45.2951 | 0.17111
32 | 0.11333 | 160.5606 | 108.4556 | 193.7584 | 34.0383 | 0.082911
33 | 0.098252 | 200.0329 | 90.1066 | 219.3909 | 24.2496 | 0.036865
34 | 0.11468 | 91.1075 | 286.4971 | 300.6346 | 72.3591 | 0.072714
35 | 0.2759 | 90.2068 | 670.7477 | 676.7864 | 82.3404 | 0.091584
36 | 0.10117 | 1224.1503 | 691.8103 | 1406.1101 | 29.4723 | 0.024399
37 | 0.2836 | 1107.3709 | 482.574 | 1207.952 | 23.5468 | 0.073352
38 | 0.11696 | 169.5593 | 379.4542 | 415.615 | 65.9225 | 0.048596
39 | 0.099795 | 140.88 | 403.8961 | 427.7607 | 70.7711 | 0.0199
40 | 0.12071 | 554.4833 | 612.7634 | 826.3962 | 47.8584 | 0.046808
41 | 0.25263 | 1011.5252 | 170.6215 | 1025.8143 | 9.5744 | 0.039139
42 | 0.099693 | 576.0847 | 259.5487 | 631.8537 | 24.2534 | 0.012959
43 | 0.23694 | 1141.7992 | 230.9038 | 1164.9129 | 11.4326 | 0.030308
44 | 0.10432 | 68.1822 | -417.9483 | 423.4733 | -80.7346 | 0.02897
45 | 0.099262 | 99.4449 | -208.8076 | 231.2789 | -64.5338 | 0.018253
46 | 0.10614 | 178.459 | 233.0113 | 293.4994 | 52.5522 | 0.036378
47 | 0.22765 | 972.8472 | 77.0429 | 975.8931 | 4.528 | 0.055882
48 | 0.10344 | 444.1859 | 223.4957 | 497.2438 | 26.7096 | 0.026609
49 | 0.2151 | 661.5267 | -7.1822 | 661.5657 | -0.62204 | 0.066697
50 | 0.10499 | 94.221 | -427.243 | 437.5091 | -77.5635 | 0.055332

## PQ23b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ23b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6042 | 167.254 | 167.2743 | 89.108 | 0
2 | 0 | 3.4905 | 225.3244 | 225.3515 | 89.1125 | 0
3 | 0 | 7.3813 | 365.0657 | 365.1403 | 88.8417 | 0
4 | 0 | 47.4089 | 576.0414 | 577.9891 | 85.2951 | 0
5 | 0 | 397.5151 | 709.8655 | 813.5891 | 60.7518 | 0
6 | 0 | 368.6781 | 534.6652 | 649.4539 | 55.4118 | 0
7 | 0 | 337.0553 | 640.5385 | 723.8065 | 62.2464 | 0
8 | 0 | 402.5261 | 778.4209 | 876.3369 | 62.6562 | 0
9 | 0 | 557.604 | 905.7348 | 1063.6154 | 58.382 | 0
10 | 0 | 826.0502 | 951.5766 | 1260.102 | 49.0392 | 0
11 | 0 | 1136.1874 | 755.9781 | 1364.7068 | 33.6384 | 0
12 | 0 | 1158.796 | 330.8833 | 1205.1108 | 15.9362 | 0
13 | 0 | 850.5514 | 100.406 | 856.4572 | 6.7325 | 0
14 | 0 | 556.4155 | 140.5998 | 573.9047 | 14.1811 | 0
15 | 0 | 375.9608 | 280.8662 | 469.2892 | 36.762 | 0
16 | 0 | 274.5599 | 438.9021 | 517.7047 | 57.9715 | 0
17 | 0 | 218.3083 | 594.098 | 632.9383 | 69.8235 | 0
18 | 0 | 188.3372 | 744.5 | 767.9526 | 75.8036 | 0
19 | 0 | 175.1334 | 892.6784 | 909.6958 | 78.9002 | 0
20 | 0 | 174.1971 | 1042.1655 | 1056.6237 | 80.5108 | 0
21 | 0 | 184.2815 | 1196.8658 | 1210.9696 | 81.2469 | 0
22 | 0 | 207.4889 | 1361.3094 | 1377.0312 | 81.3338 | 0
23 | 0 | 252.9835 | 1540.2046 | 1560.843 | 80.6723 | 0
24 | 0 | 349.7363 | 1732.065 | 1767.0214 | 78.5844 | 0
25 | 0 | 567.1292 | 1818.7804 | 1905.1503 | 72.6816 | 0
26 | 0 | 468.2164 | 1725.0015 | 1787.4162 | 74.8141 | 0
27 | 0 | 352.9074 | 1986.124 | 2017.2338 | 79.9245 | 0
28 | 0 | 370.7174 | 2273.3529 | 2303.3811 | 80.7383 | 0
29 | 0 | 431.8424 | 2565.5681 | 2601.6586 | 80.4454 | 0
30 | 0 | 521.4946 | 2880.4492 | 2927.2759 | 79.738 | 0
31 | 0 | 642.5428 | 3232.1263 | 3295.3758 | 78.7563 | 0
32 | 0 | 804.9446 | 3633.7454 | 3721.833 | 77.5096 | 0
33 | 0 | 1026.1379 | 4100.6175 | 4227.0584 | 75.9508 | 0
34 | 0 | 1334.2132 | 4650.5626 | 4838.1667 | 73.9922 | 0
35 | 0 | 1775.7749 | 5304.1771 | 5593.5384 | 71.4901 | 0
36 | 0 | 2429.9914 | 6081.0261 | 6548.5675 | 68.2182 | 0
37 | 0 | 3434.7406 | 6984.1646 | 7783.0584 | 63.8125 | 0
38 | 0 | 5029.0493 | 7947.5805 | 9405.0716 | 57.6753 | 0
39 | 0 | 7585.1803 | 8675.7941 | 11524.0776 | 48.837 | 0
40 | 0 | 11412.6971 | 8262.9911 | 14089.9495 | 35.9052 | 0
41 | 0 | 15634.2869 | 5025.3716 | 16422.0975 | 17.8191 | 0
42 | 0 | 17002.5451 | -1078.7103 | 17036.7296 | -3.6302 | 0
43 | 0 | 14228.6099 | -6117.4698 | 15487.9558 | -23.2649 | 0
44 | 0 | 10355.9295 | -8048.3468 | 13115.6838 | -37.8534 | 0
45 | 0 | 7357.6019 | -8122.9986 | 10959.8089 | -47.8305 | 0
46 | 0 | 5359.2586 | -7552.0198 | 9260.3809 | -54.6387 | 0
47 | 0 | 4051.3599 | -6850.565 | 7958.8792 | -59.4003 | 0
48 | 0 | 3176.7658 | -6186.8229 | 6954.7551 | -62.8207 | 0
49 | 0 | 2573.8683 | -5603.1091 | 6166.006 | -65.3276 | 0
50 | 0 | 2146.0444 | -5101.0578 | 5534.1031 | -67.1832 | 0

## PQ24b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0081 | 16.7805 | 29.6124 | 34.0364 | 60.4611 | 289.836
2 | 0.39685 | 14.6199 | 52.3391 | 54.3427 | 74.3934 | 2.3879
3 | 0.20433 | 30.2258 | 76.3787 | 82.142 | 68.4095 | 0.8337
4 | 0.25279 | 97.9954 | -58.3038 | 114.0282 | -30.7511 | 0.88362
5 | 0.72417 | 75.4139 | 47.4587 | 89.1043 | 32.1826 | 2.0538
6 | 0.096958 | 125.8523 | 74.5843 | 146.293 | 30.6524 | 0.27389
7 | 0.44171 | 202.3657 | 149.2918 | 251.4755 | 36.4174 | 1.1395
8 | 0.18907 | 126.0548 | 137.2947 | 186.3858 | 47.4439 | 0.64605
9 | 0.11198 | 169.5787 | 165.6162 | 237.0352 | 44.3227 | 0.18709
10 | 0.23816 | 300.744 | 243.1438 | 386.7374 | 38.9547 | 0.46616
11 | 0.46298 | 421.9093 | 91.2782 | 431.6702 | 12.2075 | 0.82304
12 | 0.10183 | 347.4436 | 175.9224 | 389.4429 | 26.8546 | 0.17096
13 | 0.42623 | 330.6174 | 77.2924 | 339.532 | 13.1584 | 0.87771
14 | 0.18315 | 215.6586 | 81.3304 | 230.4849 | 20.6627 | 0.56155
15 | 0.14267 | 148.6973 | 120.446 | 191.3586 | 39.0077 | 0.45218
16 | 0.15473 | 53.1663 | 154.4404 | 163.3355 | 71.0039 | 0.54914
17 | 0.44153 | 57.1037 | 204.0184 | 211.8593 | 74.3634 | 0.96852
18 | 0.094706 | 101.7242 | 259.5708 | 278.7917 | 68.6001 | 0.171
19 | 0.51116 | 165.4196 | 58.79 | 175.556 | 19.5652 | 0.79814
20 | 0.14989 | 184.9997 | -71.9005 | 198.4807 | -21.2387 | 0.25125
21 | 0.10512 | 269.4887 | -15.2605 | 269.9204 | -3.2411 | 0.12781
22 | 0.12485 | 217.2598 | -6.6646 | 217.362 | -1.757 | 0.14269
23 | 0.44266 | 113.6913 | -15.4451 | 114.7356 | -7.7364 | 0.3846
24 | 0.11625 | 123.8993 | 51.0154 | 133.9911 | 22.3794 | 0.092485
25 | 0.39205 | 151.9113 | 86.4035 | 174.7644 | 29.6302 | 0.31454
26 | 0.12271 | 279.3311 | 160.814 | 322.3151 | 29.9295 | 0.13397
27 | 0.10676 | 566.9512 | -48.6923 | 569.0383 | -4.9088 | 0.075941
28 | 0.12769 | 1547.3415 | 243.7593 | 1566.424 | 8.9525 | 0.074713
29 | 0.41278 | 547.9423 | -466.1679 | 719.4118 | -40.3898 | 0.2088
30 | 0.11756 | 380.1103 | -175.4243 | 418.6377 | -24.7737 | 0.058131
31 | 0.34447 | 114.9693 | -116.1595 | 163.4349 | -45.2951 | 0.17111
32 | 0.11333 | 160.5606 | 108.4556 | 193.7584 | 34.0383 | 0.082911
33 | 0.098252 | 200.0329 | 90.1066 | 219.3909 | 24.2496 | 0.036865
34 | 0.11468 | 91.1075 | 286.4971 | 300.6346 | 72.3591 | 0.072714
35 | 0.2759 | 90.2068 | 670.7477 | 676.7864 | 82.3404 | 0.091584
36 | 0.10117 | 1224.1503 | 691.8103 | 1406.1101 | 29.4723 | 0.024399
37 | 0.2836 | 1107.3709 | 482.574 | 1207.952 | 23.5468 | 0.073352
38 | 0.11696 | 169.5593 | 379.4542 | 415.615 | 65.9225 | 0.048596
39 | 0.099795 | 140.88 | 403.8961 | 427.7607 | 70.7711 | 0.0199
40 | 0.12071 | 554.4833 | 612.7634 | 826.3962 | 47.8584 | 0.046808
41 | 0.25263 | 1011.5252 | 170.6215 | 1025.8143 | 9.5744 | 0.039139
42 | 0.099693 | 576.0847 | 259.5487 | 631.8537 | 24.2534 | 0.012959
43 | 0.23694 | 1141.7992 | 230.9038 | 1164.9129 | 11.4326 | 0.030308
44 | 0.10432 | 68.1822 | -417.9483 | 423.4733 | -80.7346 | 0.02897
45 | 0.099262 | 99.4449 | -208.8076 | 231.2789 | -64.5338 | 0.018253
46 | 0.10614 | 178.459 | 233.0113 | 293.4994 | 52.5522 | 0.036378
47 | 0.22765 | 972.8472 | 77.0429 | 975.8931 | 4.528 | 0.055882
48 | 0.10344 | 444.1859 | 223.4957 | 497.2438 | 26.7096 | 0.026609
49 | 0.2151 | 661.5267 | -7.1822 | 661.5657 | -0.62204 | 0.066697
50 | 0.10499 | 94.221 | -427.243 | 437.5091 | -77.5635 | 0.055332

## PQ24b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ24b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6042 | 167.254 | 167.2743 | 89.108 | 0
2 | 0 | 3.4905 | 225.3244 | 225.3515 | 89.1125 | 0
3 | 0 | 7.3813 | 365.0657 | 365.1403 | 88.8417 | 0
4 | 0 | 47.4089 | 576.0414 | 577.9891 | 85.2951 | 0
5 | 0 | 397.5151 | 709.8655 | 813.5891 | 60.7518 | 0
6 | 0 | 368.6781 | 534.6652 | 649.4539 | 55.4118 | 0
7 | 0 | 337.0553 | 640.5385 | 723.8065 | 62.2464 | 0
8 | 0 | 402.5261 | 778.4209 | 876.3369 | 62.6562 | 0
9 | 0 | 557.604 | 905.7348 | 1063.6154 | 58.382 | 0
10 | 0 | 826.0502 | 951.5766 | 1260.102 | 49.0392 | 0
11 | 0 | 1136.1874 | 755.9781 | 1364.7068 | 33.6384 | 0
12 | 0 | 1158.796 | 330.8833 | 1205.1108 | 15.9362 | 0
13 | 0 | 850.5514 | 100.406 | 856.4572 | 6.7325 | 0
14 | 0 | 556.4155 | 140.5998 | 573.9047 | 14.1811 | 0
15 | 0 | 375.9608 | 280.8662 | 469.2892 | 36.762 | 0
16 | 0 | 274.5599 | 438.9021 | 517.7047 | 57.9715 | 0
17 | 0 | 218.3083 | 594.098 | 632.9383 | 69.8235 | 0
18 | 0 | 188.3372 | 744.5 | 767.9526 | 75.8036 | 0
19 | 0 | 175.1334 | 892.6784 | 909.6958 | 78.9002 | 0
20 | 0 | 174.1971 | 1042.1655 | 1056.6237 | 80.5108 | 0
21 | 0 | 184.2815 | 1196.8658 | 1210.9696 | 81.2469 | 0
22 | 0 | 207.4889 | 1361.3094 | 1377.0312 | 81.3338 | 0
23 | 0 | 252.9835 | 1540.2046 | 1560.843 | 80.6723 | 0
24 | 0 | 349.7363 | 1732.065 | 1767.0214 | 78.5844 | 0
25 | 0 | 567.1292 | 1818.7804 | 1905.1503 | 72.6816 | 0
26 | 0 | 468.2164 | 1725.0015 | 1787.4162 | 74.8141 | 0
27 | 0 | 352.9074 | 1986.124 | 2017.2338 | 79.9245 | 0
28 | 0 | 370.7174 | 2273.3529 | 2303.3811 | 80.7383 | 0
29 | 0 | 431.8424 | 2565.5681 | 2601.6586 | 80.4454 | 0
30 | 0 | 521.4946 | 2880.4492 | 2927.2759 | 79.738 | 0
31 | 0 | 642.5428 | 3232.1263 | 3295.3758 | 78.7563 | 0
32 | 0 | 804.9446 | 3633.7454 | 3721.833 | 77.5096 | 0
33 | 0 | 1026.1379 | 4100.6175 | 4227.0584 | 75.9508 | 0
34 | 0 | 1334.2132 | 4650.5626 | 4838.1667 | 73.9922 | 0
35 | 0 | 1775.7749 | 5304.1771 | 5593.5384 | 71.4901 | 0
36 | 0 | 2429.9914 | 6081.0261 | 6548.5675 | 68.2182 | 0
37 | 0 | 3434.7406 | 6984.1646 | 7783.0584 | 63.8125 | 0
38 | 0 | 5029.0493 | 7947.5805 | 9405.0716 | 57.6753 | 0
39 | 0 | 7585.1803 | 8675.7941 | 11524.0776 | 48.837 | 0
40 | 0 | 11412.6971 | 8262.9911 | 14089.9495 | 35.9052 | 0
41 | 0 | 15634.2869 | 5025.3716 | 16422.0975 | 17.8191 | 0
42 | 0 | 17002.5451 | -1078.7103 | 17036.7296 | -3.6302 | 0
43 | 0 | 14228.6099 | -6117.4698 | 15487.9558 | -23.2649 | 0
44 | 0 | 10355.9295 | -8048.3468 | 13115.6838 | -37.8534 | 0
45 | 0 | 7357.6019 | -8122.9986 | 10959.8089 | -47.8305 | 0
46 | 0 | 5359.2586 | -7552.0198 | 9260.3809 | -54.6387 | 0
47 | 0 | 4051.3599 | -6850.565 | 7958.8792 | -59.4003 | 0
48 | 0 | 3176.7658 | -6186.8229 | 6954.7551 | -62.8207 | 0
49 | 0 | 2573.8683 | -5603.1091 | 6166.006 | -65.3276 | 0
50 | 0 | 2146.0444 | -5101.0578 | 5534.1031 | -67.1832 | 0

## PQ25b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.4262 | 29.3925 | 33.6711 | 60.8011 | 336.0578
2 | 0.39132 | 14.0182 | 51.3006 | 53.1814 | 74.7167 | 2.5885
3 | 0.20183 | 29.1789 | 75.1949 | 80.6577 | 68.7916 | 0.8898
4 | 0.25885 | 99.3212 | -57.2813 | 114.6553 | -29.9732 | 0.9817
5 | 0.72354 | 74.8655 | 47.1253 | 88.4626 | 32.1891 | 2.1571
6 | 0.096173 | 123.337 | 72.4999 | 143.0673 | 30.4479 | 0.29037
7 | 0.43054 | 194.9837 | 143.7344 | 242.2359 | 36.3962 | 1.1558
8 | 0.1559 | 123.7953 | 133.8364 | 182.3115 | 47.232 | 0.48748
9 | 0.111 | 166.7507 | 161.2042 | 231.9323 | 44.0311 | 0.19912
10 | 0.22774 | 295.5289 | 233.2793 | 376.5058 | 38.2862 | 0.44938
11 | 0.43839 | 411.645 | 83.8355 | 420.0953 | 11.5114 | 0.78336
12 | 0.09205 | 349.5534 | 162.6315 | 385.5341 | 24.9504 | 0.15232
13 | 0.39714 | 332.0403 | 56.7043 | 336.8474 | 9.6912 | 0.81968
14 | 0.17965 | 219.8127 | 58.1197 | 227.3665 | 14.8104 | 0.55791
15 | 0.15101 | 151.1425 | 91.4689 | 176.6653 | 31.1816 | 0.54774
16 | 0.14807 | 61.9891 | 134.8903 | 148.4522 | 65.3188 | 0.62565
17 | 0.39444 | 59.531 | 177.8132 | 187.514 | 71.4897 | 1.158
18 | 0.090818 | 91.2526 | 227.7457 | 245.347 | 68.1651 | 0.21739
19 | 0.49143 | 155.7001 | 64.492 | 168.5282 | 22.4997 | 0.99986
20 | 0.1544 | 190.2909 | -60.807 | 199.7702 | -17.7211 | 0.33096
21 | 0.10506 | 266.6438 | 3.2874 | 266.664 | 0.70635 | 0.16478
22 | 0.12445 | 215.523 | 3.6894 | 215.5545 | 0.98073 | 0.17883
23 | 0.44236 | 113.8522 | -12.8852 | 114.5791 | -6.457 | 0.49629
24 | 0.11493 | 121.3017 | 52.5847 | 132.2092 | 23.4369 | 0.11807
25 | 0.38294 | 147.1244 | 87.1061 | 170.9768 | 30.628 | 0.38051
26 | 0.11638 | 260.3704 | 164.0322 | 307.7325 | 32.2107 | 0.15006
27 | 0.10804 | 562.0999 | 7.1165 | 562.145 | 0.72535 | 0.10312
28 | 0.11663 | 1335.7292 | 522.2282 | 1434.1879 | 21.3539 | 0.088444
29 | 0.43862 | 620.5264 | -438.7594 | 759.9756 | -35.2632 | 0.30347
30 | 0.12051 | 395.2307 | -157.5866 | 425.489 | -21.7382 | 0.081774
31 | 0.34803 | 118.2622 | -115.778 | 165.5007 | -44.3919 | 0.22026
32 | 0.11241 | 156.4377 | 109.5219 | 190.9654 | 34.9958 | 0.10144
33 | 0.09786 | 195.7361 | 92.9667 | 216.692 | 25.4058 | 0.054111
34 | 0.10689 | 86.8765 | 278.5371 | 291.7712 | 72.6772 | 0.066047
35 | 0.26866 | 84.3684 | 629.2481 | 634.8789 | 82.3634 | 0.13154
36 | 0.09488 | 1063.1111 | 743.8434 | 1297.5008 | 34.9799 | 0.033568
37 | 0.26101 | 1001.9477 | 543.32 | 1139.7788 | 28.4694 | 0.088605
38 | 0.11861 | 160.6617 | 368.5325 | 402.0303 | 66.4452 | 0.073376
39 | 0.097114 | 133.932 | 391.4541 | 413.7319 | 71.1121 | 0.02972
40 | 0.11193 | 506.804 | 598.1489 | 783.985 | 49.7258 | 0.048143
41 | 0.26873 | 970.3041 | 233.7355 | 998.0592 | 13.5439 | 0.080528
42 | 0.10089 | 552.0568 | 272.7513 | 615.7597 | 26.2923 | 0.024487
43 | 0.24377 | 1086.921 | 300.4924 | 1127.6937 | 15.4541 | 0.04926
44 | 0.1158 | 74.3543 | -428.1076 | 434.5166 | -80.1471 | 0.055291
45 | 0.10203 | 102.4655 | -210.2486 | 233.8882 | -64.0175 | 0.025367
46 | 0.11089 | 174.088 | 230.5343 | 288.8818 | 52.9417 | 0.060669
47 | 0.24549 | 948.6559 | 124.1868 | 956.7499 | 7.4581 | 0.074494
48 | 0.10553 | 431.7118 | 227.7915 | 488.123 | 27.8182 | 0.032212
49 | 0.2296 | 654.3475 | 14.1894 | 654.5013 | 1.2423 | 0.088475
50 | 0.12298 | 101.1249 | -434.0991 | 445.7222 | -76.8866 | 0.095334

## PQ25b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ25b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4022 | 157.6596 | 157.6779 | 89.1271 | 0
2 | 0 | 3.1662 | 206.0416 | 206.0659 | 89.1196 | 0
3 | 0 | 6.8621 | 335.8152 | 335.8853 | 88.8294 | 0
4 | 0 | 46.5077 | 536.2131 | 538.2262 | 85.0429 | 0
5 | 0 | 394.6374 | 659.06 | 768.1789 | 59.0873 | 0
6 | 0 | 364.8498 | 474.1405 | 598.2679 | 52.4218 | 0
7 | 0 | 332.1485 | 568.4244 | 658.3532 | 59.7009 | 0
8 | 0 | 395.3229 | 693.6659 | 798.4063 | 60.321 | 0
9 | 0 | 546.077 | 807.5692 | 974.8682 | 55.9335 | 0
10 | 0 | 806.7378 | 840.7325 | 1165.1854 | 46.1821 | 0
11 | 0 | 1106.3585 | 637.836 | 1277.0528 | 29.9642 | 0
12 | 0 | 1124.3912 | 212.1753 | 1144.2351 | 10.6862 | 0
13 | 0 | 820.3949 | -22.7904 | 820.7114 | -1.5913 | 0
14 | 0 | 531.3378 | 5.6962 | 531.3683 | 0.61421 | 0
15 | 0 | 353.7711 | 130.3034 | 377.0053 | 20.2201 | 0
16 | 0 | 253.3356 | 270.5117 | 370.615 | 46.878 | 0
17 | 0 | 196.6491 | 406.1373 | 451.241 | 64.164 | 0
18 | 0 | 165.1327 | 535.1263 | 560.0259 | 72.8505 | 0
19 | 0 | 149.3421 | 659.7329 | 676.4248 | 77.2451 | 0
20 | 0 | 144.6842 | 783.0328 | 796.2875 | 79.5313 | 0
21 | 0 | 149.6113 | 908.3191 | 920.558 | 80.6467 | 0
22 | 0 | 165.561 | 1039.2975 | 1052.4019 | 80.9488 | 0
23 | 0 | 200.0265 | 1179.6852 | 1196.5233 | 80.3765 | 0
24 | 0 | 277.2695 | 1327.8688 | 1356.508 | 78.2057 | 0
25 | 0 | 456.8632 | 1383.1751 | 1456.6734 | 71.7216 | 0
26 | 0 | 365.2708 | 1276.507 | 1327.7398 | 74.0316 | 0
27 | 0 | 254.6068 | 1468.7729 | 1490.6771 | 80.1657 | 0
28 | 0 | 254.8844 | 1676.4189 | 1695.6847 | 81.3549 | 0
29 | 0 | 287.1105 | 1878.9119 | 1900.7216 | 81.312 | 0
30 | 0 | 336.1328 | 2088.8258 | 2115.6981 | 80.8584 | 0
31 | 0 | 400.6962 | 2314.7313 | 2349.157 | 80.179 | 0
32 | 0 | 483.6516 | 2563.4686 | 2608.6951 | 79.3156 | 0
33 | 0 | 590.4451 | 2841.7882 | 2902.4792 | 78.2625 | 0
34 | 0 | 729.4639 | 3157.1905 | 3240.3657 | 76.9902 | 0
35 | 0 | 913.4244 | 3518.3679 | 3635.0044 | 75.4464 | 0
36 | 0 | 1161.7016 | 3935.32 | 4103.2053 | 73.5535 | 0
37 | 0 | 1504.481 | 4418.665 | 4667.7686 | 71.1972 | 0
38 | 0 | 1989.771 | 4976.8245 | 5359.848 | 68.2081 | 0
39 | 0 | 2694.9027 | 5607.5168 | 6221.4745 | 64.3316 | 0
40 | 0 | 3743.2425 | 6273.8216 | 7305.6623 | 59.1778 | 0
41 | 0 | 5315.8073 | 6843.0312 | 8665.1534 | 52.1592 | 0
42 | 0 | 7599.8338 | 6953.6263 | 10300.9899 | 42.4576 | 0
43 | 0 | 10486.771 | 5868.0845 | 12016.9373 | 29.2301 | 0
44 | 0 | 12913.2561 | 2863.128 | 13226.8547 | 12.5014 | 0
45 | 0 | 13168.4487 | -1287.219 | 13231.2122 | -5.5829 | 0
46 | 0 | 11230.7329 | -4467.6213 | 12086.7283 | -21.6928 | 0
47 | 0 | 8698.2871 | -5890.69 | 10505.2571 | -34.1068 | 0
48 | 0 | 6582.624 | -6152.047 | 9009.9179 | -43.0635 | 0
49 | 0 | 5049.1662 | -5899.0806 | 7764.8716 | -49.439 | 0
50 | 0 | 3976.7012 | -5474.8809 | 6766.718 | -54.0071 | 0

## PQ26b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.4262 | 29.3925 | 33.6711 | 60.8011 | 335.7145
2 | 0.39132 | 14.0182 | 51.3006 | 53.1814 | 74.7167 | 2.5885
3 | 0.20183 | 29.1789 | 75.1949 | 80.6577 | 68.7916 | 0.8898
4 | 0.25885 | 99.3212 | -57.2813 | 114.6553 | -29.9732 | 0.9817
5 | 0.72354 | 74.8655 | 47.1253 | 88.4626 | 32.1891 | 2.1571
6 | 0.096173 | 123.337 | 72.4999 | 143.0673 | 30.4479 | 0.29037
7 | 0.43054 | 194.9837 | 143.7344 | 242.2359 | 36.3962 | 1.1558
8 | 0.1559 | 123.7953 | 133.8364 | 182.3115 | 47.232 | 0.48748
9 | 0.111 | 166.7507 | 161.2042 | 231.9323 | 44.0311 | 0.19912
10 | 0.22774 | 295.5289 | 233.2793 | 376.5058 | 38.2862 | 0.44938
11 | 0.43839 | 411.645 | 83.8355 | 420.0953 | 11.5114 | 0.78336
12 | 0.09205 | 349.5534 | 162.6315 | 385.5341 | 24.9504 | 0.15232
13 | 0.39714 | 332.0403 | 56.7043 | 336.8474 | 9.6912 | 0.81968
14 | 0.17965 | 219.8127 | 58.1197 | 227.3665 | 14.8104 | 0.55791
15 | 0.15101 | 151.1425 | 91.4689 | 176.6653 | 31.1816 | 0.54774
16 | 0.14807 | 61.9891 | 134.8903 | 148.4522 | 65.3188 | 0.62565
17 | 0.39444 | 59.531 | 177.8132 | 187.514 | 71.4897 | 1.158
18 | 0.090818 | 91.2526 | 227.7457 | 245.347 | 68.1651 | 0.21739
19 | 0.49143 | 155.7001 | 64.492 | 168.5282 | 22.4997 | 0.99986
20 | 0.1544 | 190.2909 | -60.807 | 199.7702 | -17.7211 | 0.33096
21 | 0.10506 | 266.6438 | 3.2874 | 266.664 | 0.70635 | 0.16478
22 | 0.12445 | 215.523 | 3.6894 | 215.5545 | 0.98073 | 0.17883
23 | 0.44236 | 113.8522 | -12.8852 | 114.5791 | -6.457 | 0.49629
24 | 0.11493 | 121.3017 | 52.5847 | 132.2092 | 23.4369 | 0.11807
25 | 0.38294 | 147.1244 | 87.1061 | 170.9768 | 30.628 | 0.38051
26 | 0.11638 | 260.3704 | 164.0322 | 307.7325 | 32.2107 | 0.15006
27 | 0.10804 | 562.0999 | 7.1165 | 562.145 | 0.72535 | 0.10312
28 | 0.11663 | 1335.7292 | 522.2282 | 1434.1879 | 21.3539 | 0.088445
29 | 0.43862 | 620.5264 | -438.7594 | 759.9756 | -35.2632 | 0.30347
30 | 0.12051 | 395.2307 | -157.5866 | 425.489 | -21.7382 | 0.081774
31 | 0.34803 | 118.2622 | -115.778 | 165.5007 | -44.3919 | 0.22026
32 | 0.11241 | 156.4377 | 109.5219 | 190.9654 | 34.9958 | 0.10144
33 | 0.09786 | 195.7361 | 92.9667 | 216.692 | 25.4058 | 0.054111
34 | 0.10689 | 86.8765 | 278.5371 | 291.7712 | 72.6772 | 0.066047
35 | 0.26866 | 84.3684 | 629.2481 | 634.8789 | 82.3634 | 0.13154
36 | 0.09488 | 1063.1111 | 743.8434 | 1297.5008 | 34.9799 | 0.033568
37 | 0.26101 | 1001.9477 | 543.32 | 1139.7788 | 28.4694 | 0.088605
38 | 0.11861 | 160.6617 | 368.5325 | 402.0303 | 66.4452 | 0.073376
39 | 0.097114 | 133.932 | 391.4541 | 413.7319 | 71.1121 | 0.02972
40 | 0.11193 | 506.804 | 598.1489 | 783.985 | 49.7258 | 0.048143
41 | 0.26873 | 970.3041 | 233.7355 | 998.0592 | 13.5439 | 0.080528
42 | 0.10089 | 552.0568 | 272.7513 | 615.7597 | 26.2923 | 0.024487
43 | 0.24377 | 1086.921 | 300.4924 | 1127.6937 | 15.4541 | 0.04926
44 | 0.1158 | 74.3543 | -428.1076 | 434.5166 | -80.1471 | 0.055291
45 | 0.10203 | 102.4655 | -210.2486 | 233.8882 | -64.0175 | 0.025367
46 | 0.11089 | 174.088 | 230.5343 | 288.8818 | 52.9417 | 0.060669
47 | 0.24549 | 948.6559 | 124.1868 | 956.7499 | 7.4581 | 0.074494
48 | 0.10553 | 431.7118 | 227.7915 | 488.123 | 27.8182 | 0.032212
49 | 0.2296 | 654.3475 | 14.1894 | 654.5013 | 1.2423 | 0.088475
50 | 0.12298 | 101.1249 | -434.0991 | 445.7222 | -76.8866 | 0.095334

## PQ26b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ26b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4022 | 157.6596 | 157.6779 | 89.1271 | 0
2 | 0 | 3.1662 | 206.0416 | 206.0659 | 89.1196 | 0
3 | 0 | 6.8621 | 335.8152 | 335.8853 | 88.8294 | 0
4 | 0 | 46.5077 | 536.2131 | 538.2262 | 85.0429 | 0
5 | 0 | 394.6374 | 659.06 | 768.1789 | 59.0873 | 0
6 | 0 | 364.8498 | 474.1405 | 598.2679 | 52.4218 | 0
7 | 0 | 332.1485 | 568.4244 | 658.3532 | 59.7009 | 0
8 | 0 | 395.3229 | 693.6659 | 798.4063 | 60.321 | 0
9 | 0 | 546.077 | 807.5692 | 974.8682 | 55.9335 | 0
10 | 0 | 806.7378 | 840.7325 | 1165.1854 | 46.1821 | 0
11 | 0 | 1106.3585 | 637.836 | 1277.0528 | 29.9642 | 0
12 | 0 | 1124.3912 | 212.1753 | 1144.2351 | 10.6862 | 0
13 | 0 | 820.3949 | -22.7904 | 820.7114 | -1.5913 | 0
14 | 0 | 531.3378 | 5.6962 | 531.3683 | 0.61421 | 0
15 | 0 | 353.7711 | 130.3034 | 377.0053 | 20.2201 | 0
16 | 0 | 253.3356 | 270.5117 | 370.615 | 46.878 | 0
17 | 0 | 196.6491 | 406.1373 | 451.241 | 64.164 | 0
18 | 0 | 165.1327 | 535.1263 | 560.0259 | 72.8505 | 0
19 | 0 | 149.3421 | 659.7329 | 676.4248 | 77.2451 | 0
20 | 0 | 144.6842 | 783.0328 | 796.2875 | 79.5313 | 0
21 | 0 | 149.6113 | 908.3191 | 920.558 | 80.6467 | 0
22 | 0 | 165.561 | 1039.2975 | 1052.4019 | 80.9488 | 0
23 | 0 | 200.0265 | 1179.6852 | 1196.5233 | 80.3765 | 0
24 | 0 | 277.2695 | 1327.8688 | 1356.508 | 78.2057 | 0
25 | 0 | 456.8632 | 1383.1751 | 1456.6734 | 71.7216 | 0
26 | 0 | 365.2708 | 1276.507 | 1327.7398 | 74.0316 | 0
27 | 0 | 254.6068 | 1468.7729 | 1490.6771 | 80.1657 | 0
28 | 0 | 254.8844 | 1676.4189 | 1695.6847 | 81.3549 | 0
29 | 0 | 287.1105 | 1878.9119 | 1900.7216 | 81.312 | 0
30 | 0 | 336.1328 | 2088.8258 | 2115.6981 | 80.8584 | 0
31 | 0 | 400.6962 | 2314.7313 | 2349.157 | 80.179 | 0
32 | 0 | 483.6516 | 2563.4686 | 2608.6951 | 79.3156 | 0
33 | 0 | 590.4451 | 2841.7882 | 2902.4792 | 78.2625 | 0
34 | 0 | 729.4639 | 3157.1905 | 3240.3657 | 76.9902 | 0
35 | 0 | 913.4244 | 3518.3679 | 3635.0044 | 75.4464 | 0
36 | 0 | 1161.7016 | 3935.32 | 4103.2053 | 73.5535 | 0
37 | 0 | 1504.481 | 4418.665 | 4667.7686 | 71.1972 | 0
38 | 0 | 1989.771 | 4976.8245 | 5359.848 | 68.2081 | 0
39 | 0 | 2694.9027 | 5607.5168 | 6221.4745 | 64.3316 | 0
40 | 0 | 3743.2425 | 6273.8216 | 7305.6623 | 59.1778 | 0
41 | 0 | 5315.8073 | 6843.0312 | 8665.1534 | 52.1592 | 0
42 | 0 | 7599.8338 | 6953.6263 | 10300.9899 | 42.4576 | 0
43 | 0 | 10486.771 | 5868.0845 | 12016.9373 | 29.2301 | 0
44 | 0 | 12913.2561 | 2863.128 | 13226.8547 | 12.5014 | 0
45 | 0 | 13168.4487 | -1287.219 | 13231.2122 | -5.5829 | 0
46 | 0 | 11230.7329 | -4467.6213 | 12086.7283 | -21.6928 | 0
47 | 0 | 8698.2871 | -5890.69 | 10505.2571 | -34.1068 | 0
48 | 0 | 6582.624 | -6152.047 | 9009.9179 | -43.0635 | 0
49 | 0 | 5049.1662 | -5899.0806 | 7764.8716 | -49.439 | 0
50 | 0 | 3976.7012 | -5474.8809 | 6766.718 | -54.0071 | 0

## PQ27b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.4262 | 29.3925 | 33.6711 | 60.8011 | 336.0578
2 | 0.39132 | 14.0182 | 51.3006 | 53.1814 | 74.7167 | 2.5885
3 | 0.20183 | 29.1789 | 75.1949 | 80.6577 | 68.7916 | 0.8898
4 | 0.25885 | 99.3212 | -57.2813 | 114.6553 | -29.9732 | 0.9817
5 | 0.72354 | 74.8655 | 47.1253 | 88.4626 | 32.1891 | 2.1571
6 | 0.096173 | 123.337 | 72.4999 | 143.0673 | 30.4479 | 0.29037
7 | 0.43054 | 194.9837 | 143.7344 | 242.2359 | 36.3962 | 1.1558
8 | 0.1559 | 123.7953 | 133.8364 | 182.3115 | 47.232 | 0.48748
9 | 0.111 | 166.7507 | 161.2042 | 231.9323 | 44.0311 | 0.19912
10 | 0.22774 | 295.5289 | 233.2793 | 376.5058 | 38.2862 | 0.44938
11 | 0.43839 | 411.645 | 83.8355 | 420.0953 | 11.5114 | 0.78336
12 | 0.09205 | 349.5534 | 162.6315 | 385.5341 | 24.9504 | 0.15232
13 | 0.39714 | 332.0403 | 56.7043 | 336.8474 | 9.6912 | 0.81968
14 | 0.17965 | 219.8127 | 58.1197 | 227.3665 | 14.8104 | 0.55791
15 | 0.15101 | 151.1425 | 91.4689 | 176.6653 | 31.1816 | 0.54774
16 | 0.14807 | 61.9891 | 134.8903 | 148.4522 | 65.3188 | 0.62565
17 | 0.39444 | 59.531 | 177.8132 | 187.514 | 71.4897 | 1.158
18 | 0.090818 | 91.2526 | 227.7457 | 245.347 | 68.1651 | 0.21739
19 | 0.49143 | 155.7001 | 64.492 | 168.5282 | 22.4997 | 0.99986
20 | 0.1544 | 190.2909 | -60.807 | 199.7702 | -17.7211 | 0.33096
21 | 0.10506 | 266.6438 | 3.2874 | 266.664 | 0.70635 | 0.16478
22 | 0.12445 | 215.523 | 3.6894 | 215.5545 | 0.98073 | 0.17883
23 | 0.44236 | 113.8522 | -12.8852 | 114.5791 | -6.457 | 0.49629
24 | 0.11493 | 121.3017 | 52.5847 | 132.2092 | 23.4369 | 0.11807
25 | 0.38294 | 147.1244 | 87.1061 | 170.9768 | 30.628 | 0.38051
26 | 0.11638 | 260.3704 | 164.0322 | 307.7325 | 32.2107 | 0.15006
27 | 0.10804 | 562.0999 | 7.1165 | 562.145 | 0.72535 | 0.10312
28 | 0.11663 | 1335.7292 | 522.2282 | 1434.1879 | 21.3539 | 0.088444
29 | 0.43862 | 620.5264 | -438.7594 | 759.9756 | -35.2632 | 0.30347
30 | 0.12051 | 395.2307 | -157.5866 | 425.489 | -21.7382 | 0.081774
31 | 0.34803 | 118.2622 | -115.778 | 165.5007 | -44.3919 | 0.22026
32 | 0.11241 | 156.4377 | 109.5219 | 190.9654 | 34.9958 | 0.10144
33 | 0.09786 | 195.7361 | 92.9667 | 216.692 | 25.4058 | 0.054111
34 | 0.10689 | 86.8765 | 278.5371 | 291.7712 | 72.6772 | 0.066047
35 | 0.26866 | 84.3684 | 629.2481 | 634.8789 | 82.3634 | 0.13154
36 | 0.09488 | 1063.1111 | 743.8434 | 1297.5008 | 34.9799 | 0.033568
37 | 0.26101 | 1001.9477 | 543.32 | 1139.7788 | 28.4694 | 0.088605
38 | 0.11861 | 160.6617 | 368.5325 | 402.0303 | 66.4452 | 0.073376
39 | 0.097114 | 133.932 | 391.4541 | 413.7319 | 71.1121 | 0.02972
40 | 0.11193 | 506.804 | 598.1489 | 783.985 | 49.7258 | 0.048143
41 | 0.26873 | 970.3041 | 233.7355 | 998.0592 | 13.5439 | 0.080528
42 | 0.10089 | 552.0568 | 272.7513 | 615.7597 | 26.2923 | 0.024487
43 | 0.24377 | 1086.921 | 300.4924 | 1127.6937 | 15.4541 | 0.04926
44 | 0.1158 | 74.3543 | -428.1076 | 434.5166 | -80.1471 | 0.055291
45 | 0.10203 | 102.4655 | -210.2486 | 233.8882 | -64.0175 | 0.025367
46 | 0.11089 | 174.088 | 230.5343 | 288.8818 | 52.9417 | 0.060669
47 | 0.24549 | 948.6559 | 124.1868 | 956.7499 | 7.4581 | 0.074494
48 | 0.10553 | 431.7118 | 227.7915 | 488.123 | 27.8182 | 0.032212
49 | 0.2296 | 654.3475 | 14.1894 | 654.5013 | 1.2423 | 0.088475
50 | 0.12298 | 101.1249 | -434.0991 | 445.7222 | -76.8866 | 0.095334

## PQ27b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ27b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4022 | 157.6596 | 157.6779 | 89.1271 | 0
2 | 0 | 3.1662 | 206.0416 | 206.0659 | 89.1196 | 0
3 | 0 | 6.8621 | 335.8152 | 335.8853 | 88.8294 | 0
4 | 0 | 46.5077 | 536.2131 | 538.2262 | 85.0429 | 0
5 | 0 | 394.6374 | 659.06 | 768.1789 | 59.0873 | 0
6 | 0 | 364.8498 | 474.1405 | 598.2679 | 52.4218 | 0
7 | 0 | 332.1485 | 568.4244 | 658.3532 | 59.7009 | 0
8 | 0 | 395.3229 | 693.6659 | 798.4063 | 60.321 | 0
9 | 0 | 546.077 | 807.5692 | 974.8682 | 55.9335 | 0
10 | 0 | 806.7378 | 840.7325 | 1165.1854 | 46.1821 | 0
11 | 0 | 1106.3585 | 637.836 | 1277.0528 | 29.9642 | 0
12 | 0 | 1124.3912 | 212.1753 | 1144.2351 | 10.6862 | 0
13 | 0 | 820.3949 | -22.7904 | 820.7114 | -1.5913 | 0
14 | 0 | 531.3378 | 5.6962 | 531.3683 | 0.61421 | 0
15 | 0 | 353.7711 | 130.3034 | 377.0053 | 20.2201 | 0
16 | 0 | 253.3356 | 270.5117 | 370.615 | 46.878 | 0
17 | 0 | 196.6491 | 406.1373 | 451.241 | 64.164 | 0
18 | 0 | 165.1327 | 535.1263 | 560.0259 | 72.8505 | 0
19 | 0 | 149.3421 | 659.7329 | 676.4248 | 77.2451 | 0
20 | 0 | 144.6842 | 783.0328 | 796.2875 | 79.5313 | 0
21 | 0 | 149.6113 | 908.3191 | 920.558 | 80.6467 | 0
22 | 0 | 165.561 | 1039.2975 | 1052.4019 | 80.9488 | 0
23 | 0 | 200.0265 | 1179.6852 | 1196.5233 | 80.3765 | 0
24 | 0 | 277.2695 | 1327.8688 | 1356.508 | 78.2057 | 0
25 | 0 | 456.8632 | 1383.1751 | 1456.6734 | 71.7216 | 0
26 | 0 | 365.2708 | 1276.507 | 1327.7398 | 74.0316 | 0
27 | 0 | 254.6068 | 1468.7729 | 1490.6771 | 80.1657 | 0
28 | 0 | 254.8844 | 1676.4189 | 1695.6847 | 81.3549 | 0
29 | 0 | 287.1105 | 1878.9119 | 1900.7216 | 81.312 | 0
30 | 0 | 336.1328 | 2088.8258 | 2115.6981 | 80.8584 | 0
31 | 0 | 400.6962 | 2314.7313 | 2349.157 | 80.179 | 0
32 | 0 | 483.6516 | 2563.4686 | 2608.6951 | 79.3156 | 0
33 | 0 | 590.4451 | 2841.7882 | 2902.4792 | 78.2625 | 0
34 | 0 | 729.4639 | 3157.1905 | 3240.3657 | 76.9902 | 0
35 | 0 | 913.4244 | 3518.3679 | 3635.0044 | 75.4464 | 0
36 | 0 | 1161.7016 | 3935.32 | 4103.2053 | 73.5535 | 0
37 | 0 | 1504.481 | 4418.665 | 4667.7686 | 71.1972 | 0
38 | 0 | 1989.771 | 4976.8245 | 5359.848 | 68.2081 | 0
39 | 0 | 2694.9027 | 5607.5168 | 6221.4745 | 64.3316 | 0
40 | 0 | 3743.2425 | 6273.8216 | 7305.6623 | 59.1778 | 0
41 | 0 | 5315.8073 | 6843.0312 | 8665.1534 | 52.1592 | 0
42 | 0 | 7599.8338 | 6953.6263 | 10300.9899 | 42.4576 | 0
43 | 0 | 10486.771 | 5868.0845 | 12016.9373 | 29.2301 | 0
44 | 0 | 12913.2561 | 2863.128 | 13226.8547 | 12.5014 | 0
45 | 0 | 13168.4487 | -1287.219 | 13231.2122 | -5.5829 | 0
46 | 0 | 11230.7329 | -4467.6213 | 12086.7283 | -21.6928 | 0
47 | 0 | 8698.2871 | -5890.69 | 10505.2571 | -34.1068 | 0
48 | 0 | 6582.624 | -6152.047 | 9009.9179 | -43.0635 | 0
49 | 0 | 5049.1662 | -5899.0806 | 7764.8716 | -49.439 | 0
50 | 0 | 3976.7012 | -5474.8809 | 6766.718 | -54.0071 | 0

## PQ28b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.4262 | 29.3925 | 33.6711 | 60.8011 | 335.7144
2 | 0.39132 | 14.0182 | 51.3006 | 53.1814 | 74.7167 | 2.5885
3 | 0.20183 | 29.1789 | 75.1949 | 80.6577 | 68.7916 | 0.8898
4 | 0.25885 | 99.3212 | -57.2813 | 114.6553 | -29.9732 | 0.9817
5 | 0.72354 | 74.8655 | 47.1253 | 88.4626 | 32.1891 | 2.1571
6 | 0.096173 | 123.337 | 72.4999 | 143.0673 | 30.4479 | 0.29037
7 | 0.43054 | 194.9837 | 143.7344 | 242.2359 | 36.3962 | 1.1558
8 | 0.1559 | 123.7953 | 133.8364 | 182.3115 | 47.232 | 0.48748
9 | 0.111 | 166.7507 | 161.2042 | 231.9323 | 44.0311 | 0.19912
10 | 0.22774 | 295.5289 | 233.2793 | 376.5058 | 38.2862 | 0.44938
11 | 0.43839 | 411.645 | 83.8355 | 420.0953 | 11.5114 | 0.78336
12 | 0.09205 | 349.5534 | 162.6315 | 385.5341 | 24.9504 | 0.15232
13 | 0.39714 | 332.0403 | 56.7043 | 336.8474 | 9.6912 | 0.81968
14 | 0.17965 | 219.8127 | 58.1197 | 227.3665 | 14.8104 | 0.55791
15 | 0.15101 | 151.1425 | 91.4689 | 176.6653 | 31.1816 | 0.54774
16 | 0.14807 | 61.9891 | 134.8903 | 148.4522 | 65.3188 | 0.62565
17 | 0.39444 | 59.531 | 177.8132 | 187.514 | 71.4897 | 1.158
18 | 0.090818 | 91.2526 | 227.7457 | 245.347 | 68.1651 | 0.21739
19 | 0.49143 | 155.7001 | 64.492 | 168.5282 | 22.4997 | 0.99986
20 | 0.1544 | 190.2909 | -60.807 | 199.7702 | -17.7211 | 0.33096
21 | 0.10506 | 266.6438 | 3.2874 | 266.664 | 0.70635 | 0.16478
22 | 0.12445 | 215.523 | 3.6894 | 215.5545 | 0.98073 | 0.17883
23 | 0.44236 | 113.8522 | -12.8852 | 114.5791 | -6.457 | 0.49629
24 | 0.11493 | 121.3017 | 52.5847 | 132.2092 | 23.4369 | 0.11807
25 | 0.38294 | 147.1244 | 87.1061 | 170.9768 | 30.628 | 0.38051
26 | 0.11638 | 260.3704 | 164.0322 | 307.7325 | 32.2107 | 0.15006
27 | 0.10804 | 562.0999 | 7.1165 | 562.145 | 0.72535 | 0.10312
28 | 0.11663 | 1335.7292 | 522.2282 | 1434.1879 | 21.3539 | 0.088444
29 | 0.43862 | 620.5264 | -438.7594 | 759.9756 | -35.2632 | 0.30347
30 | 0.12051 | 395.2307 | -157.5866 | 425.489 | -21.7382 | 0.081774
31 | 0.34803 | 118.2622 | -115.778 | 165.5007 | -44.3919 | 0.22026
32 | 0.11241 | 156.4377 | 109.5219 | 190.9654 | 34.9958 | 0.10144
33 | 0.09786 | 195.7361 | 92.9667 | 216.692 | 25.4058 | 0.054111
34 | 0.10689 | 86.8765 | 278.5371 | 291.7712 | 72.6772 | 0.066047
35 | 0.26866 | 84.3684 | 629.2481 | 634.8789 | 82.3634 | 0.13154
36 | 0.09488 | 1063.1111 | 743.8434 | 1297.5008 | 34.9799 | 0.033568
37 | 0.26101 | 1001.9477 | 543.32 | 1139.7788 | 28.4694 | 0.088605
38 | 0.11861 | 160.6617 | 368.5325 | 402.0303 | 66.4452 | 0.073376
39 | 0.097114 | 133.932 | 391.4541 | 413.7319 | 71.1121 | 0.02972
40 | 0.11193 | 506.804 | 598.1489 | 783.985 | 49.7258 | 0.048143
41 | 0.26873 | 970.3041 | 233.7355 | 998.0592 | 13.5439 | 0.080528
42 | 0.10089 | 552.0568 | 272.7513 | 615.7597 | 26.2923 | 0.024487
43 | 0.24377 | 1086.921 | 300.4924 | 1127.6937 | 15.4541 | 0.04926
44 | 0.1158 | 74.3543 | -428.1076 | 434.5166 | -80.1471 | 0.055291
45 | 0.10203 | 102.4655 | -210.2486 | 233.8882 | -64.0175 | 0.025367
46 | 0.11089 | 174.088 | 230.5343 | 288.8818 | 52.9417 | 0.060669
47 | 0.24549 | 948.6559 | 124.1868 | 956.7499 | 7.4581 | 0.074494
48 | 0.10553 | 431.7118 | 227.7915 | 488.123 | 27.8182 | 0.032212
49 | 0.2296 | 654.3475 | 14.1894 | 654.5013 | 1.2423 | 0.088475
50 | 0.12298 | 101.1249 | -434.0991 | 445.7222 | -76.8866 | 0.095334

## PQ28b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ28b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4022 | 157.6596 | 157.6779 | 89.1271 | 0
2 | 0 | 3.1662 | 206.0416 | 206.0659 | 89.1196 | 0
3 | 0 | 6.8621 | 335.8152 | 335.8853 | 88.8294 | 0
4 | 0 | 46.5077 | 536.2131 | 538.2262 | 85.0429 | 0
5 | 0 | 394.6374 | 659.06 | 768.1789 | 59.0873 | 0
6 | 0 | 364.8498 | 474.1405 | 598.2679 | 52.4218 | 0
7 | 0 | 332.1485 | 568.4244 | 658.3532 | 59.7009 | 0
8 | 0 | 395.3229 | 693.6659 | 798.4063 | 60.321 | 0
9 | 0 | 546.077 | 807.5692 | 974.8682 | 55.9335 | 0
10 | 0 | 806.7378 | 840.7325 | 1165.1854 | 46.1821 | 0
11 | 0 | 1106.3585 | 637.836 | 1277.0528 | 29.9642 | 0
12 | 0 | 1124.3912 | 212.1753 | 1144.2351 | 10.6862 | 0
13 | 0 | 820.3949 | -22.7904 | 820.7114 | -1.5913 | 0
14 | 0 | 531.3378 | 5.6962 | 531.3683 | 0.61421 | 0
15 | 0 | 353.7711 | 130.3034 | 377.0053 | 20.2201 | 0
16 | 0 | 253.3356 | 270.5117 | 370.615 | 46.878 | 0
17 | 0 | 196.6491 | 406.1373 | 451.241 | 64.164 | 0
18 | 0 | 165.1327 | 535.1263 | 560.0259 | 72.8505 | 0
19 | 0 | 149.3421 | 659.7329 | 676.4248 | 77.2451 | 0
20 | 0 | 144.6842 | 783.0328 | 796.2875 | 79.5313 | 0
21 | 0 | 149.6113 | 908.3191 | 920.558 | 80.6467 | 0
22 | 0 | 165.561 | 1039.2975 | 1052.4019 | 80.9488 | 0
23 | 0 | 200.0265 | 1179.6852 | 1196.5233 | 80.3765 | 0
24 | 0 | 277.2695 | 1327.8688 | 1356.508 | 78.2057 | 0
25 | 0 | 456.8632 | 1383.1751 | 1456.6734 | 71.7216 | 0
26 | 0 | 365.2708 | 1276.507 | 1327.7398 | 74.0316 | 0
27 | 0 | 254.6068 | 1468.7729 | 1490.6771 | 80.1657 | 0
28 | 0 | 254.8844 | 1676.4189 | 1695.6847 | 81.3549 | 0
29 | 0 | 287.1105 | 1878.9119 | 1900.7216 | 81.312 | 0
30 | 0 | 336.1328 | 2088.8258 | 2115.6981 | 80.8584 | 0
31 | 0 | 400.6962 | 2314.7313 | 2349.157 | 80.179 | 0
32 | 0 | 483.6516 | 2563.4686 | 2608.6951 | 79.3156 | 0
33 | 0 | 590.4451 | 2841.7882 | 2902.4792 | 78.2625 | 0
34 | 0 | 729.4639 | 3157.1905 | 3240.3657 | 76.9902 | 0
35 | 0 | 913.4244 | 3518.3679 | 3635.0044 | 75.4464 | 0
36 | 0 | 1161.7016 | 3935.32 | 4103.2053 | 73.5535 | 0
37 | 0 | 1504.481 | 4418.665 | 4667.7686 | 71.1972 | 0
38 | 0 | 1989.771 | 4976.8245 | 5359.848 | 68.2081 | 0
39 | 0 | 2694.9027 | 5607.5168 | 6221.4745 | 64.3316 | 0
40 | 0 | 3743.2425 | 6273.8216 | 7305.6623 | 59.1778 | 0
41 | 0 | 5315.8073 | 6843.0312 | 8665.1534 | 52.1592 | 0
42 | 0 | 7599.8338 | 6953.6263 | 10300.9899 | 42.4576 | 0
43 | 0 | 10486.771 | 5868.0845 | 12016.9373 | 29.2301 | 0
44 | 0 | 12913.2561 | 2863.128 | 13226.8547 | 12.5014 | 0
45 | 0 | 13168.4487 | -1287.219 | 13231.2122 | -5.5829 | 0
46 | 0 | 11230.7329 | -4467.6213 | 12086.7283 | -21.6928 | 0
47 | 0 | 8698.2871 | -5890.69 | 10505.2571 | -34.1068 | 0
48 | 0 | 6582.624 | -6152.047 | 9009.9179 | -43.0635 | 0
49 | 0 | 5049.1662 | -5899.0806 | 7764.8716 | -49.439 | 0
50 | 0 | 3976.7012 | -5474.8809 | 6766.718 | -54.0071 | 0

## PQ29b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0144 | 16.4262 | 29.3925 | 33.6711 | 60.8011 | 290.1615
2 | 0.38949 | 14.0182 | 51.3006 | 53.1814 | 74.7167 | 2.5555
3 | 0.20183 | 29.1789 | 75.1949 | 80.6577 | 68.7916 | 0.8898
4 | 0.25655 | 99.3212 | -57.2813 | 114.6553 | -29.9732 | 0.95351
5 | 0.72354 | 74.8655 | 47.1253 | 88.4626 | 32.1891 | 2.1571
6 | 0.096173 | 123.337 | 72.4999 | 143.0673 | 30.4479 | 0.29037
7 | 0.44392 | 194.9837 | 143.7344 | 242.2359 | 36.3962 | 1.2034
8 | 0.19328 | 123.7953 | 133.8364 | 182.3115 | 47.232 | 0.69042
9 | 0.111 | 166.7507 | 161.2042 | 231.9323 | 44.0311 | 0.19912
10 | 0.24403 | 295.5289 | 233.2793 | 376.5058 | 38.2862 | 0.48682
11 | 0.46902 | 411.645 | 83.8355 | 420.0953 | 11.5114 | 0.84778
12 | 0.10293 | 349.5534 | 162.6315 | 385.5341 | 24.9504 | 0.17664
13 | 0.43159 | 332.0403 | 56.7043 | 336.8474 | 9.6912 | 0.898
14 | 0.18925 | 219.8127 | 58.1197 | 227.3665 | 14.8104 | 0.5898
15 | 0.14264 | 151.1425 | 91.4689 | 176.6653 | 31.1816 | 0.5148
16 | 0.1596 | 61.9891 | 134.8903 | 148.4522 | 65.3188 | 0.68808
17 | 0.40418 | 59.531 | 177.8132 | 187.514 | 71.4897 | 1.1969
18 | 0.086624 | 91.2526 | 227.7457 | 245.347 | 68.1651 | 0.20513
19 | 0.4953 | 155.7001 | 64.492 | 168.5282 | 22.4997 | 1.0256
20 | 0.1544 | 190.2909 | -60.807 | 199.7702 | -17.7211 | 0.33096
21 | 0.10506 | 266.6438 | 3.2874 | 266.664 | 0.70635 | 0.16478
22 | 0.12517 | 215.523 | 3.6894 | 215.5545 | 0.98073 | 0.183
23 | 0.44261 | 113.8522 | -12.8852 | 114.5791 | -6.457 | 0.49905
24 | 0.11493 | 121.3017 | 52.5847 | 132.2092 | 23.4369 | 0.11807
25 | 0.38538 | 147.1244 | 87.1061 | 170.9768 | 30.628 | 0.3971
26 | 0.12109 | 260.3704 | 164.0322 | 307.7325 | 32.2107 | 0.16643
27 | 0.10672 | 562.0999 | 7.1165 | 562.145 | 0.72535 | 0.10013
28 | 0.12016 | 1335.7292 | 522.2282 | 1434.1879 | 21.3539 | 0.09136
29 | 0.43713 | 620.5264 | -438.7594 | 759.9756 | -35.2632 | 0.30041
30 | 0.12005 | 395.2307 | -157.5866 | 425.489 | -21.7382 | 0.080327
31 | 0.3499 | 118.2618 | -115.778 | 165.5004 | -44.3919 | 0.2352
32 | 0.1132 | 156.4377 | 109.5219 | 190.9654 | 34.9958 | 0.10644
33 | 0.097322 | 195.7361 | 92.9667 | 216.692 | 25.4058 | 0.051092
34 | 0.11355 | 86.8765 | 278.5371 | 291.7712 | 72.6772 | 0.092427
35 | 0.26259 | 84.3684 | 629.2481 | 634.8789 | 82.3634 | 0.12149
36 | 0.09488 | 1063.1111 | 743.8434 | 1297.5008 | 34.9799 | 0.033568
37 | 0.27403 | 1001.9477 | 543.32 | 1139.7788 | 28.4694 | 0.10074
38 | 0.11532 | 160.6617 | 368.5325 | 402.0303 | 66.4452 | 0.063756
39 | 0.097114 | 133.932 | 391.4541 | 413.7319 | 71.1121 | 0.02972
40 | 0.11922 | 506.804 | 598.1489 | 783.985 | 49.7258 | 0.058712
41 | 0.24906 | 970.3041 | 233.7355 | 998.0592 | 13.5439 | 0.057673
42 | 0.097682 | 552.0568 | 272.7513 | 615.7597 | 26.2923 | 0.018254
43 | 0.2314 | 1086.921 | 300.4924 | 1127.6937 | 15.4541 | 0.036588
44 | 0.10827 | 74.3543 | -428.1076 | 434.5166 | -80.1471 | 0.033242
45 | 0.10061 | 102.4655 | -210.2486 | 233.8882 | -64.0175 | 0.017727
46 | 0.10536 | 174.088 | 230.5343 | 288.8818 | 52.9417 | 0.036511
47 | 0.22626 | 948.6559 | 124.1868 | 956.7499 | 7.4581 | 0.050656
48 | 0.10209 | 431.7118 | 227.7915 | 488.123 | 27.8182 | 0.023422
49 | 0.21509 | 654.3475 | 14.1894 | 654.5013 | 1.2423 | 0.061752
50 | 0.10913 | 101.1249 | -434.0991 | 445.7222 | -76.8866 | 0.058254

## PQ29b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ29b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4022 | 157.6596 | 157.6779 | 89.1271 | 0
2 | 0 | 3.1662 | 206.0416 | 206.0659 | 89.1196 | 0
3 | 0 | 6.8621 | 335.8152 | 335.8853 | 88.8294 | 0
4 | 0 | 46.5077 | 536.2131 | 538.2262 | 85.0429 | 0
5 | 0 | 394.6374 | 659.06 | 768.1789 | 59.0873 | 0
6 | 0 | 364.8498 | 474.1405 | 598.2679 | 52.4218 | 0
7 | 0 | 332.1485 | 568.4244 | 658.3532 | 59.7009 | 0
8 | 0 | 395.3229 | 693.6659 | 798.4063 | 60.321 | 0
9 | 0 | 546.077 | 807.5692 | 974.8682 | 55.9335 | 0
10 | 0 | 806.7378 | 840.7325 | 1165.1854 | 46.1821 | 0
11 | 0 | 1106.3585 | 637.836 | 1277.0528 | 29.9642 | 0
12 | 0 | 1124.3912 | 212.1753 | 1144.2351 | 10.6862 | 0
13 | 0 | 820.3949 | -22.7904 | 820.7114 | -1.5913 | 0
14 | 0 | 531.3378 | 5.6962 | 531.3683 | 0.61421 | 0
15 | 0 | 353.7711 | 130.3034 | 377.0053 | 20.2201 | 0
16 | 0 | 253.3356 | 270.5117 | 370.615 | 46.878 | 0
17 | 0 | 196.6491 | 406.1373 | 451.241 | 64.164 | 0
18 | 0 | 165.1327 | 535.1263 | 560.0259 | 72.8505 | 0
19 | 0 | 149.3421 | 659.7329 | 676.4248 | 77.2451 | 0
20 | 0 | 144.6842 | 783.0328 | 796.2875 | 79.5313 | 0
21 | 0 | 149.6113 | 908.3191 | 920.558 | 80.6467 | 0
22 | 0 | 165.561 | 1039.2975 | 1052.4019 | 80.9488 | 0
23 | 0 | 200.0265 | 1179.6852 | 1196.5233 | 80.3765 | 0
24 | 0 | 277.2695 | 1327.8688 | 1356.508 | 78.2057 | 0
25 | 0 | 456.8632 | 1383.1751 | 1456.6734 | 71.7216 | 0
26 | 0 | 365.2708 | 1276.507 | 1327.7398 | 74.0316 | 0
27 | 0 | 254.6068 | 1468.7729 | 1490.6771 | 80.1657 | 0
28 | 0 | 254.8844 | 1676.4189 | 1695.6847 | 81.3549 | 0
29 | 0 | 287.1105 | 1878.9119 | 1900.7216 | 81.312 | 0
30 | 0 | 336.1328 | 2088.8258 | 2115.6981 | 80.8584 | 0
31 | 0 | 400.7226 | 2314.7969 | 2349.2261 | 80.1787 | 0
32 | 0 | 483.6516 | 2563.4686 | 2608.6951 | 79.3156 | 0
33 | 0 | 590.4451 | 2841.7882 | 2902.4792 | 78.2625 | 0
34 | 0 | 729.4639 | 3157.1905 | 3240.3657 | 76.9902 | 0
35 | 0 | 913.4244 | 3518.3679 | 3635.0044 | 75.4464 | 0
36 | 0 | 1161.7016 | 3935.32 | 4103.2053 | 73.5535 | 0
37 | 0 | 1504.481 | 4418.665 | 4667.7686 | 71.1972 | 0
38 | 0 | 1989.771 | 4976.8245 | 5359.848 | 68.2081 | 0
39 | 0 | 2694.9027 | 5607.5168 | 6221.4745 | 64.3316 | 0
40 | 0 | 3743.2425 | 6273.8216 | 7305.6623 | 59.1778 | 0
41 | 0 | 5315.8073 | 6843.0312 | 8665.1534 | 52.1592 | 0
42 | 0 | 7599.8338 | 6953.6263 | 10300.9899 | 42.4576 | 0
43 | 0 | 10486.771 | 5868.0845 | 12016.9373 | 29.2301 | 0
44 | 0 | 12913.2561 | 2863.128 | 13226.8547 | 12.5014 | 0
45 | 0 | 13168.4487 | -1287.219 | 13231.2122 | -5.5829 | 0
46 | 0 | 11230.7329 | -4467.6213 | 12086.7283 | -21.6928 | 0
47 | 0 | 8698.2871 | -5890.69 | 10505.2571 | -34.1068 | 0
48 | 0 | 6582.624 | -6152.047 | 9009.9179 | -43.0635 | 0
49 | 0 | 5049.1662 | -5899.0806 | 7764.8716 | -49.439 | 0
50 | 0 | 3976.7012 | -5474.8809 | 6766.718 | -54.0071 | 0

## PQ30b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.4262 | 29.3925 | 33.6711 | 60.8011 | 289.8277
2 | 0.38949 | 14.0182 | 51.3006 | 53.1814 | 74.7167 | 2.5555
3 | 0.20183 | 29.1789 | 75.1949 | 80.6577 | 68.7916 | 0.8898
4 | 0.25655 | 99.3212 | -57.2813 | 114.6553 | -29.9732 | 0.95351
5 | 0.72354 | 74.8655 | 47.1253 | 88.4626 | 32.1891 | 2.1571
6 | 0.096173 | 123.337 | 72.4999 | 143.0673 | 30.4479 | 0.29037
7 | 0.44392 | 194.9837 | 143.7344 | 242.2359 | 36.3962 | 1.2034
8 | 0.19328 | 123.7953 | 133.8364 | 182.3115 | 47.232 | 0.69042
9 | 0.111 | 166.7507 | 161.2042 | 231.9323 | 44.0311 | 0.19912
10 | 0.24403 | 295.5289 | 233.2793 | 376.5058 | 38.2862 | 0.48682
11 | 0.46902 | 411.645 | 83.8355 | 420.0953 | 11.5114 | 0.84778
12 | 0.10293 | 349.5534 | 162.6315 | 385.5341 | 24.9504 | 0.17664
13 | 0.43159 | 332.0403 | 56.7043 | 336.8474 | 9.6912 | 0.898
14 | 0.18925 | 219.8127 | 58.1197 | 227.3665 | 14.8104 | 0.5898
15 | 0.14264 | 151.1425 | 91.4689 | 176.6653 | 31.1816 | 0.5148
16 | 0.1596 | 61.9891 | 134.8903 | 148.4522 | 65.3188 | 0.68808
17 | 0.40418 | 59.531 | 177.8132 | 187.514 | 71.4897 | 1.1969
18 | 0.086624 | 91.2526 | 227.7457 | 245.347 | 68.1651 | 0.20513
19 | 0.4953 | 155.7001 | 64.492 | 168.5282 | 22.4997 | 1.0256
20 | 0.1544 | 190.2909 | -60.807 | 199.7702 | -17.7211 | 0.33096
21 | 0.10506 | 266.6438 | 3.2874 | 266.664 | 0.70635 | 0.16478
22 | 0.12517 | 215.523 | 3.6894 | 215.5545 | 0.98073 | 0.183
23 | 0.44261 | 113.8522 | -12.8852 | 114.5791 | -6.457 | 0.49905
24 | 0.11493 | 121.3017 | 52.5847 | 132.2092 | 23.4369 | 0.11807
25 | 0.38538 | 147.1244 | 87.1061 | 170.9768 | 30.628 | 0.3971
26 | 0.12109 | 260.3704 | 164.0322 | 307.7325 | 32.2107 | 0.16643
27 | 0.10672 | 562.0999 | 7.1165 | 562.145 | 0.72535 | 0.10013
28 | 0.12016 | 1335.7292 | 522.2282 | 1434.1879 | 21.3539 | 0.09136
29 | 0.43713 | 620.5264 | -438.7594 | 759.9756 | -35.2632 | 0.30041
30 | 0.12005 | 395.2307 | -157.5866 | 425.489 | -21.7382 | 0.080327
31 | 0.3499 | 118.2618 | -115.778 | 165.5004 | -44.3919 | 0.2352
32 | 0.1132 | 156.4377 | 109.5219 | 190.9654 | 34.9958 | 0.10644
33 | 0.097322 | 195.7361 | 92.9667 | 216.692 | 25.4058 | 0.051092
34 | 0.11355 | 86.8765 | 278.5371 | 291.7712 | 72.6772 | 0.092427
35 | 0.26259 | 84.3684 | 629.2481 | 634.8789 | 82.3634 | 0.12149
36 | 0.09488 | 1063.1111 | 743.8434 | 1297.5008 | 34.9799 | 0.033568
37 | 0.27403 | 1001.9477 | 543.32 | 1139.7788 | 28.4694 | 0.10074
38 | 0.11532 | 160.6617 | 368.5325 | 402.0303 | 66.4452 | 0.063756
39 | 0.097114 | 133.932 | 391.4541 | 413.7319 | 71.1121 | 0.02972
40 | 0.11922 | 506.804 | 598.1489 | 783.985 | 49.7258 | 0.058712
41 | 0.24906 | 970.3041 | 233.7355 | 998.0592 | 13.5439 | 0.057673
42 | 0.097682 | 552.0568 | 272.7513 | 615.7597 | 26.2923 | 0.018254
43 | 0.2314 | 1086.921 | 300.4924 | 1127.6937 | 15.4541 | 0.036588
44 | 0.10827 | 74.3543 | -428.1076 | 434.5166 | -80.1471 | 0.033242
45 | 0.10061 | 102.4655 | -210.2486 | 233.8882 | -64.0175 | 0.017727
46 | 0.10536 | 174.088 | 230.5343 | 288.8818 | 52.9417 | 0.036511
47 | 0.22626 | 948.6559 | 124.1868 | 956.7499 | 7.4581 | 0.050656
48 | 0.10209 | 431.7118 | 227.7915 | 488.123 | 27.8182 | 0.023422
49 | 0.21509 | 654.3475 | 14.1894 | 654.5013 | 1.2423 | 0.061752
50 | 0.10913 | 101.1249 | -434.0991 | 445.7222 | -76.8866 | 0.058254

## PQ30b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ30b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4022 | 157.6596 | 157.6779 | 89.1271 | 0
2 | 0 | 3.1662 | 206.0416 | 206.0659 | 89.1196 | 0
3 | 0 | 6.8621 | 335.8152 | 335.8853 | 88.8294 | 0
4 | 0 | 46.5077 | 536.2131 | 538.2262 | 85.0429 | 0
5 | 0 | 394.6374 | 659.06 | 768.1789 | 59.0873 | 0
6 | 0 | 364.8498 | 474.1405 | 598.2679 | 52.4218 | 0
7 | 0 | 332.1485 | 568.4244 | 658.3532 | 59.7009 | 0
8 | 0 | 395.3229 | 693.6659 | 798.4063 | 60.321 | 0
9 | 0 | 546.077 | 807.5692 | 974.8682 | 55.9335 | 0
10 | 0 | 806.7378 | 840.7325 | 1165.1854 | 46.1821 | 0
11 | 0 | 1106.3585 | 637.836 | 1277.0528 | 29.9642 | 0
12 | 0 | 1124.3912 | 212.1753 | 1144.2351 | 10.6862 | 0
13 | 0 | 820.3949 | -22.7904 | 820.7114 | -1.5913 | 0
14 | 0 | 531.3378 | 5.6962 | 531.3683 | 0.61421 | 0
15 | 0 | 353.7711 | 130.3034 | 377.0053 | 20.2201 | 0
16 | 0 | 253.3356 | 270.5117 | 370.615 | 46.878 | 0
17 | 0 | 196.6491 | 406.1373 | 451.241 | 64.164 | 0
18 | 0 | 165.1327 | 535.1263 | 560.0259 | 72.8505 | 0
19 | 0 | 149.3421 | 659.7329 | 676.4248 | 77.2451 | 0
20 | 0 | 144.6842 | 783.0328 | 796.2875 | 79.5313 | 0
21 | 0 | 149.6113 | 908.3191 | 920.558 | 80.6467 | 0
22 | 0 | 165.561 | 1039.2975 | 1052.4019 | 80.9488 | 0
23 | 0 | 200.0265 | 1179.6852 | 1196.5233 | 80.3765 | 0
24 | 0 | 277.2695 | 1327.8688 | 1356.508 | 78.2057 | 0
25 | 0 | 456.8632 | 1383.1751 | 1456.6734 | 71.7216 | 0
26 | 0 | 365.2708 | 1276.507 | 1327.7398 | 74.0316 | 0
27 | 0 | 254.6068 | 1468.7729 | 1490.6771 | 80.1657 | 0
28 | 0 | 254.8844 | 1676.4189 | 1695.6847 | 81.3549 | 0
29 | 0 | 287.1105 | 1878.9119 | 1900.7216 | 81.312 | 0
30 | 0 | 336.1328 | 2088.8258 | 2115.6981 | 80.8584 | 0
31 | 0 | 400.7226 | 2314.7969 | 2349.2261 | 80.1787 | 0
32 | 0 | 483.6516 | 2563.4686 | 2608.6951 | 79.3156 | 0
33 | 0 | 590.4451 | 2841.7882 | 2902.4792 | 78.2625 | 0
34 | 0 | 729.4639 | 3157.1905 | 3240.3657 | 76.9902 | 0
35 | 0 | 913.4244 | 3518.3679 | 3635.0044 | 75.4464 | 0
36 | 0 | 1161.7016 | 3935.32 | 4103.2053 | 73.5535 | 0
37 | 0 | 1504.481 | 4418.665 | 4667.7686 | 71.1972 | 0
38 | 0 | 1989.771 | 4976.8245 | 5359.848 | 68.2081 | 0
39 | 0 | 2694.9027 | 5607.5168 | 6221.4745 | 64.3316 | 0
40 | 0 | 3743.2425 | 6273.8216 | 7305.6623 | 59.1778 | 0
41 | 0 | 5315.8073 | 6843.0312 | 8665.1534 | 52.1592 | 0
42 | 0 | 7599.8338 | 6953.6263 | 10300.9899 | 42.4576 | 0
43 | 0 | 10486.771 | 5868.0845 | 12016.9373 | 29.2301 | 0
44 | 0 | 12913.2561 | 2863.128 | 13226.8547 | 12.5014 | 0
45 | 0 | 13168.4487 | -1287.219 | 13231.2122 | -5.5829 | 0
46 | 0 | 11230.7329 | -4467.6213 | 12086.7283 | -21.6928 | 0
47 | 0 | 8698.2871 | -5890.69 | 10505.2571 | -34.1068 | 0
48 | 0 | 6582.624 | -6152.047 | 9009.9179 | -43.0635 | 0
49 | 0 | 5049.1662 | -5899.0806 | 7764.8716 | -49.439 | 0
50 | 0 | 3976.7012 | -5474.8809 | 6766.718 | -54.0071 | 0

## PQ31b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0188 | 19.6835 | 31.2268 | 36.9128 | 57.7752 | 336.0946
2 | 0.43452 | 17.6613 | 57.1859 | 59.8511 | 72.8372 | 1.6375
3 | 0.2231 | 37.4851 | 83.4093 | 91.4453 | 65.8003 | 0.51257
4 | 0.22472 | 83.1858 | -62.8251 | 104.2442 | -37.0615 | 0.41499
5 | 0.70264 | 80.558 | 37.6567 | 88.9248 | 25.0537 | 1.8463
6 | 0.086181 | 124.743 | 57.3379 | 137.2897 | 24.6858 | 0.24943
7 | 0.34707 | 206.8919 | 117.4008 | 237.8807 | 29.5727 | 0.84439
8 | 0.13318 | 135.3753 | 125.2215 | 184.4096 | 42.7687 | 0.3476
9 | 0.10446 | 182.0453 | 146.3094 | 233.5528 | 38.7888 | 0.16344
10 | 0.16057 | 319.2315 | 187.1851 | 370.0635 | 30.3857 | 0.29998
11 | 0.28795 | 380.072 | 35.8947 | 381.7633 | 5.3951 | 0.50618
12 | 0.068138 | 332.2704 | 118.3455 | 352.717 | 19.6045 | 0.1202
13 | 0.25164 | 298.2288 | 47.7878 | 302.0333 | 9.1036 | 0.54219
14 | 0.11084 | 204.8008 | 64.8944 | 214.8363 | 17.5816 | 0.34187
15 | 0.11889 | 148.4947 | 101.8949 | 180.0923 | 34.4573 | 0.40363
16 | 0.12367 | 61.9717 | 141.6018 | 154.569 | 66.3635 | 0.45217
17 | 0.39056 | 63.528 | 183.9262 | 194.5884 | 70.9451 | 1.0403
18 | 0.086043 | 98.2059 | 232.3068 | 252.2119 | 67.0842 | 0.19096
19 | 0.48657 | 157.1507 | 62.0378 | 168.9527 | 21.5424 | 0.90801
20 | 0.14759 | 187.8819 | -63.1658 | 198.2158 | -18.5826 | 0.27668
21 | 0.10304 | 266.144 | -2.374 | 266.1546 | -0.51107 | 0.14614
22 | 0.12269 | 215.3189 | -0.016128 | 215.3189 | -0.004292 | 0.1576
23 | 0.44068 | 113.4279 | -13.8777 | 114.2737 | -6.9754 | 0.44639
24 | 0.11449 | 121.4873 | 51.2716 | 131.8633 | 22.8814 | 0.10979
25 | 0.3792 | 146.2991 | 88.1332 | 170.7949 | 31.0655 | 0.37396
26 | 0.11021 | 271.6882 | 168.2984 | 319.5917 | 31.7763 | 0.10516
27 | 0.10461 | 569.484 | -24.5507 | 570.013 | -2.4685 | 0.080343
28 | 0.11479 | 1465.2495 | 388.1565 | 1515.7907 | 14.8373 | 0.074668
29 | 0.4219 | 580.189 | -455.631 | 737.7119 | -38.1431 | 0.24519
30 | 0.11756 | 386.8293 | -167.7641 | 421.6417 | -23.4459 | 0.06435
31 | 0.34337 | 116.3526 | -115.985 | 164.2876 | -44.9093 | 0.1713
32 | 0.1095 | 158.8687 | 108.8608 | 192.5875 | 34.4199 | 0.068781
33 | 0.097554 | 198.3343 | 91.1684 | 218.2847 | 24.6868 | 0.040648
34 | 0.10578 | 89.7027 | 283.4555 | 297.3106 | 72.4394 | 0.046481
35 | 0.26661 | 89.3709 | 655.7481 | 661.8102 | 82.2391 | 0.094893
36 | 0.095566 | 1168.519 | 706.4474 | 1365.4687 | 31.1558 | 0.025056
37 | 0.25888 | 1072.4429 | 497.96 | 1182.4119 | 24.9065 | 0.062519
38 | 0.11411 | 167.7562 | 375.8001 | 411.5432 | 65.9441 | 0.046241
39 | 0.097924 | 140.1207 | 400.1105 | 423.9365 | 70.6995 | 0.019442
40 | 0.10659 | 544.5769 | 604.4964 | 813.6215 | 47.985 | 0.030485
41 | 0.25576 | 995.3456 | 179.1289 | 1011.3357 | 10.2021 | 0.051004
42 | 0.099808 | 569.6035 | 258.272 | 625.422 | 24.3907 | 0.016659
43 | 0.2371 | 1119.7208 | 232.2505 | 1143.5536 | 11.718 | 0.037665
44 | 0.10713 | 71.2929 | -417.7908 | 423.8299 | -80.3162 | 0.038365
45 | 0.099658 | 100.1682 | -208.0998 | 230.9528 | -64.2963 | 0.022615
46 | 0.10794 | 178.944 | 231.2491 | 292.3988 | 52.2668 | 0.047616
47 | 0.23022 | 950.9608 | 71.2767 | 953.6282 | 4.2864 | 0.068352
48 | 0.10373 | 441.03 | 217.4364 | 491.7175 | 26.2442 | 0.0323
49 | 0.21684 | 647.9706 | -9.6009 | 648.0417 | -0.84889 | 0.08187
50 | 0.11019 | 99.7361 | -422.9287 | 434.5296 | -76.7308 | 0.073509

## PQ31b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ31b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.8722 | 299.8718 | 299.9114 | 89.0692 | 0
2 | 0 | 6.7549 | 373.3167 | 373.3778 | 88.9634 | 0
3 | 0 | 30.0269 | 716.7516 | 717.3803 | 87.6011 | 0
4 | 0 | 1040.5868 | 1707.705 | 1999.7693 | 58.644 | 0
5 | 0 | 766.1016 | -84.9439 | 770.7964 | -6.327 | 0
6 | 0 | 491.7069 | 251.5832 | 552.3312 | 27.0967 | 0
7 | 0 | 527.0449 | 448.9419 | 692.3331 | 40.4247 | 0
8 | 0 | 663.3152 | 562.9122 | 869.9754 | 40.3191 | 0
9 | 0 | 858.462 | 565.7789 | 1028.1356 | 33.3873 | 0
10 | 0 | 1022.057 | 414.0024 | 1102.7232 | 22.0513 | 0
11 | 0 | 1019.0408 | 173.4756 | 1033.7011 | 9.6611 | 0
12 | 0 | 848.7853 | 13.8073 | 848.8976 | 0.93196 | 0
13 | 0 | 640.6574 | -3.9943 | 640.6699 | -0.35721 | 0
14 | 0 | 473.6785 | 69.189 | 478.7049 | 8.3103 | 0
15 | 0 | 357.5927 | 181.262 | 400.9096 | 26.8802 | 0
16 | 0 | 280.5182 | 306.4158 | 415.4288 | 47.5265 | 0
17 | 0 | 230.3891 | 435.106 | 492.3376 | 62.0987 | 0
18 | 0 | 198.9104 | 564.9778 | 598.9702 | 70.6045 | 0
19 | 0 | 181.1908 | 696.6415 | 719.8191 | 75.4209 | 0
20 | 0 | 174.9276 | 832.1157 | 850.3036 | 78.1281 | 0
21 | 0 | 180.5935 | 974.4823 | 991.075 | 79.5009 | 0
22 | 0 | 203.9071 | 1127.7889 | 1146.0741 | 79.7515 | 0
23 | 0 | 267.0662 | 1291.1306 | 1318.4622 | 78.3134 | 0
24 | 0 | 414.4641 | 1386.9283 | 1447.5326 | 73.362 | 0
25 | 0 | 380.3262 | 1333.6706 | 1386.84 | 74.0833 | 0
26 | 0 | 278.3037 | 1512.0034 | 1537.4028 | 79.5707 | 0
27 | 0 | 272.6834 | 1733.6296 | 1754.9438 | 81.0612 | 0
28 | 0 | 303.0539 | 1960.8773 | 1984.1576 | 81.2144 | 0
29 | 0 | 354.2971 | 2202.7323 | 2231.0437 | 80.8626 | 0
30 | 0 | 425.6922 | 2468.2027 | 2504.6434 | 80.2144 | 0
31 | 0 | 521.71 | 2765.8852 | 2814.6584 | 79.3182 | 0
32 | 0 | 650.8241 | 3105.215 | 3172.6853 | 78.1627 | 0
33 | 0 | 826.6787 | 3497.3353 | 3593.71 | 76.7009 | 0
34 | 0 | 1070.961 | 3955.5775 | 4097.9935 | 74.8505 | 0
35 | 0 | 1418.9329 | 4495.0366 | 4713.6742 | 72.4808 | 0
36 | 0 | 1929.1554 | 5129.5516 | 5480.323 | 69.3894 | 0
37 | 0 | 2700.7318 | 5860.6068 | 6452.9578 | 65.2584 | 0
38 | 0 | 3899.739 | 6642.5304 | 7702.6732 | 59.5834 | 0
39 | 0 | 5777.8591 | 7283.8621 | 9297.2202 | 51.5771 | 0
40 | 0 | 8566.4223 | 7224.2742 | 11205.9684 | 40.1418 | 0
41 | 0 | 11877.9437 | 5376.4581 | 13038.0922 | 24.3535 | 0
42 | 0 | 13808.0924 | 1241.5789 | 13863.7994 | 5.138 | 0
43 | 0 | 12729.9696 | -3099.6874 | 13101.9154 | -13.6849 | 0
44 | 0 | 10018.8336 | -5472.009 | 11415.7745 | -28.6421 | 0
45 | 0 | 7492.704 | -6118.963 | 9673.7956 | -39.237 | 0
46 | 0 | 5656.3377 | -5959.0792 | 8216.1293 | -46.493 | 0
47 | 0 | 4403.5441 | -5528.5838 | 7067.9869 | -51.4625 | 0
48 | 0 | 3550.5693 | -5047.3596 | 6171.0924 | -54.8755 | 0
49 | 0 | 2960.4766 | -4592.4102 | 5463.9412 | -57.1923 | 0
50 | 0 | 2545.0453 | -4185.7358 | 4898.7386 | -58.6992 | 0

## PQ32b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.01 | 19.6835 | 31.2268 | 36.9128 | 57.7752 | 335.6882
2 | 0.43452 | 17.6613 | 57.1859 | 59.8511 | 72.8372 | 1.6375
3 | 0.2231 | 37.4851 | 83.4093 | 91.4453 | 65.8003 | 0.51257
4 | 0.22472 | 83.1858 | -62.8251 | 104.2442 | -37.0615 | 0.41499
5 | 0.70264 | 80.558 | 37.6567 | 88.9248 | 25.0537 | 1.8463
6 | 0.086181 | 124.743 | 57.3379 | 137.2897 | 24.6858 | 0.24943
7 | 0.34707 | 206.8919 | 117.4008 | 237.8807 | 29.5727 | 0.84439
8 | 0.13318 | 135.3753 | 125.2215 | 184.4096 | 42.7687 | 0.3476
9 | 0.10446 | 182.0453 | 146.3094 | 233.5528 | 38.7888 | 0.16344
10 | 0.16057 | 319.2315 | 187.1851 | 370.0635 | 30.3857 | 0.29998
11 | 0.28795 | 380.072 | 35.8947 | 381.7633 | 5.3951 | 0.50618
12 | 0.068138 | 332.2704 | 118.3455 | 352.717 | 19.6045 | 0.1202
13 | 0.25164 | 298.2288 | 47.7878 | 302.0333 | 9.1036 | 0.54219
14 | 0.11084 | 204.8008 | 64.8944 | 214.8363 | 17.5816 | 0.34187
15 | 0.11889 | 148.4947 | 101.8949 | 180.0923 | 34.4573 | 0.40363
16 | 0.12367 | 61.9717 | 141.6018 | 154.569 | 66.3635 | 0.45217
17 | 0.39056 | 63.528 | 183.9262 | 194.5884 | 70.9451 | 1.0403
18 | 0.086043 | 98.2059 | 232.3068 | 252.2119 | 67.0842 | 0.19096
19 | 0.48657 | 157.1507 | 62.0378 | 168.9527 | 21.5424 | 0.90801
20 | 0.14759 | 187.8819 | -63.1658 | 198.2158 | -18.5826 | 0.27668
21 | 0.10304 | 266.144 | -2.374 | 266.1546 | -0.51107 | 0.14614
22 | 0.12269 | 215.3189 | -0.016128 | 215.3189 | -0.004292 | 0.1576
23 | 0.44068 | 113.4279 | -13.8777 | 114.2737 | -6.9754 | 0.44639
24 | 0.11449 | 121.4873 | 51.2716 | 131.8633 | 22.8814 | 0.10979
25 | 0.3792 | 146.2991 | 88.1332 | 170.7949 | 31.0655 | 0.37396
26 | 0.11021 | 271.6882 | 168.2984 | 319.5917 | 31.7763 | 0.10516
27 | 0.10461 | 569.484 | -24.5507 | 570.013 | -2.4685 | 0.080343
28 | 0.11479 | 1465.2495 | 388.1565 | 1515.7907 | 14.8373 | 0.074668
29 | 0.4219 | 580.189 | -455.631 | 737.7119 | -38.1431 | 0.24519
30 | 0.11756 | 386.8293 | -167.7641 | 421.6417 | -23.4459 | 0.06435
31 | 0.34337 | 116.3526 | -115.985 | 164.2876 | -44.9093 | 0.1713
32 | 0.1095 | 158.8687 | 108.8608 | 192.5875 | 34.4199 | 0.068781
33 | 0.097554 | 198.3343 | 91.1684 | 218.2847 | 24.6868 | 0.040648
34 | 0.10578 | 89.7027 | 283.4555 | 297.3106 | 72.4394 | 0.046481
35 | 0.26661 | 89.3709 | 655.7481 | 661.8102 | 82.2391 | 0.094893
36 | 0.095566 | 1168.519 | 706.4474 | 1365.4687 | 31.1558 | 0.025056
37 | 0.25888 | 1072.4429 | 497.96 | 1182.4119 | 24.9065 | 0.062519
38 | 0.11411 | 167.7562 | 375.8001 | 411.5432 | 65.9441 | 0.046241
39 | 0.097924 | 140.1207 | 400.1105 | 423.9365 | 70.6995 | 0.019442
40 | 0.10659 | 544.5769 | 604.4964 | 813.6215 | 47.985 | 0.030485
41 | 0.25576 | 995.3456 | 179.1289 | 1011.3357 | 10.2021 | 0.051004
42 | 0.099808 | 569.6035 | 258.272 | 625.422 | 24.3907 | 0.016659
43 | 0.2371 | 1119.7208 | 232.2505 | 1143.5536 | 11.718 | 0.037665
44 | 0.10713 | 71.2929 | -417.7908 | 423.8299 | -80.3162 | 0.038365
45 | 0.099658 | 100.1682 | -208.0998 | 230.9528 | -64.2963 | 0.022615
46 | 0.10794 | 178.944 | 231.2491 | 292.3988 | 52.2668 | 0.047616
47 | 0.23022 | 950.9608 | 71.2767 | 953.6282 | 4.2864 | 0.068352
48 | 0.10373 | 441.03 | 217.4364 | 491.7175 | 26.2442 | 0.0323
49 | 0.21684 | 647.9706 | -9.6009 | 648.0417 | -0.84889 | 0.08187
50 | 0.11019 | 99.7361 | -422.9287 | 434.5296 | -76.7308 | 0.073509

## PQ32b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ32b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.8722 | 299.8718 | 299.9114 | 89.0692 | 0
2 | 0 | 6.7549 | 373.3167 | 373.3778 | 88.9634 | 0
3 | 0 | 30.0269 | 716.7516 | 717.3803 | 87.6011 | 0
4 | 0 | 1040.5868 | 1707.705 | 1999.7693 | 58.644 | 0
5 | 0 | 766.1016 | -84.9439 | 770.7964 | -6.327 | 0
6 | 0 | 491.7069 | 251.5832 | 552.3312 | 27.0967 | 0
7 | 0 | 527.0449 | 448.9419 | 692.3331 | 40.4247 | 0
8 | 0 | 663.3152 | 562.9122 | 869.9754 | 40.3191 | 0
9 | 0 | 858.462 | 565.7789 | 1028.1356 | 33.3873 | 0
10 | 0 | 1022.057 | 414.0024 | 1102.7232 | 22.0513 | 0
11 | 0 | 1019.0408 | 173.4756 | 1033.7011 | 9.6611 | 0
12 | 0 | 848.7853 | 13.8073 | 848.8976 | 0.93196 | 0
13 | 0 | 640.6574 | -3.9943 | 640.6699 | -0.35721 | 0
14 | 0 | 473.6785 | 69.189 | 478.7049 | 8.3103 | 0
15 | 0 | 357.5927 | 181.262 | 400.9096 | 26.8802 | 0
16 | 0 | 280.5182 | 306.4158 | 415.4288 | 47.5265 | 0
17 | 0 | 230.3891 | 435.106 | 492.3376 | 62.0987 | 0
18 | 0 | 198.9104 | 564.9778 | 598.9702 | 70.6045 | 0
19 | 0 | 181.1908 | 696.6415 | 719.8191 | 75.4209 | 0
20 | 0 | 174.9276 | 832.1157 | 850.3036 | 78.1281 | 0
21 | 0 | 180.5935 | 974.4823 | 991.075 | 79.5009 | 0
22 | 0 | 203.9071 | 1127.7889 | 1146.0741 | 79.7515 | 0
23 | 0 | 267.0662 | 1291.1306 | 1318.4622 | 78.3134 | 0
24 | 0 | 414.4641 | 1386.9283 | 1447.5326 | 73.362 | 0
25 | 0 | 380.3262 | 1333.6706 | 1386.84 | 74.0833 | 0
26 | 0 | 278.3037 | 1512.0034 | 1537.4028 | 79.5707 | 0
27 | 0 | 272.6834 | 1733.6296 | 1754.9438 | 81.0612 | 0
28 | 0 | 303.0539 | 1960.8773 | 1984.1576 | 81.2144 | 0
29 | 0 | 354.2971 | 2202.7323 | 2231.0437 | 80.8626 | 0
30 | 0 | 425.6922 | 2468.2027 | 2504.6434 | 80.2144 | 0
31 | 0 | 521.71 | 2765.8852 | 2814.6584 | 79.3182 | 0
32 | 0 | 650.8241 | 3105.215 | 3172.6853 | 78.1627 | 0
33 | 0 | 826.6787 | 3497.3353 | 3593.71 | 76.7009 | 0
34 | 0 | 1070.961 | 3955.5775 | 4097.9935 | 74.8505 | 0
35 | 0 | 1418.9329 | 4495.0366 | 4713.6742 | 72.4808 | 0
36 | 0 | 1929.1554 | 5129.5516 | 5480.323 | 69.3894 | 0
37 | 0 | 2700.7318 | 5860.6068 | 6452.9578 | 65.2584 | 0
38 | 0 | 3899.739 | 6642.5304 | 7702.6732 | 59.5834 | 0
39 | 0 | 5777.8591 | 7283.8621 | 9297.2202 | 51.5771 | 0
40 | 0 | 8566.4223 | 7224.2742 | 11205.9684 | 40.1418 | 0
41 | 0 | 11877.9437 | 5376.4581 | 13038.0922 | 24.3535 | 0
42 | 0 | 13808.0924 | 1241.5789 | 13863.7994 | 5.138 | 0
43 | 0 | 12729.9696 | -3099.6874 | 13101.9154 | -13.6849 | 0
44 | 0 | 10018.8336 | -5472.009 | 11415.7745 | -28.6421 | 0
45 | 0 | 7492.704 | -6118.963 | 9673.7956 | -39.237 | 0
46 | 0 | 5656.3377 | -5959.0792 | 8216.1293 | -46.493 | 0
47 | 0 | 4403.5441 | -5528.5838 | 7067.9869 | -51.4625 | 0
48 | 0 | 3550.5693 | -5047.3596 | 6171.0924 | -54.8755 | 0
49 | 0 | 2960.4766 | -4592.4102 | 5463.9412 | -57.1923 | 0
50 | 0 | 2545.0453 | -4185.7358 | 4898.7386 | -58.6992 | 0

## PQ33b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0182 | 19.2326 | 31.0146 | 36.4938 | 58.1964 | 290.3226
2 | 0.42612 | 17.0325 | 56.2805 | 58.8014 | 73.1623 | 1.7602
3 | 0.21747 | 35.8642 | 81.9955 | 89.4958 | 66.3758 | 0.56001
4 | 0.22714 | 86.3191 | -62.2102 | 106.4006 | -35.7803 | 0.46142
5 | 0.69851 | 79.6288 | 40.2985 | 89.2452 | 26.8431 | 1.6143
6 | 0.086694 | 125.5369 | 61.6595 | 139.8621 | 26.1587 | 0.23498
7 | 0.34059 | 205.8762 | 127.0548 | 241.9255 | 31.6805 | 0.80487
8 | 0.12917 | 131.7613 | 129.792 | 184.9514 | 44.5686 | 0.32317
9 | 0.10356 | 176.3028 | 155.3006 | 234.9489 | 41.376 | 0.15461
10 | 0.1492 | 310.3353 | 218.9395 | 379.7927 | 35.2027 | 0.26548
11 | 0.28101 | 410.7446 | 71.8614 | 416.9834 | 9.9237 | 0.45297
12 | 0.069789 | 351.4516 | 169.0828 | 390.0093 | 25.6921 | 0.099688
13 | 0.25849 | 350.3754 | 75.9651 | 358.5159 | 12.233 | 0.46831
14 | 0.11335 | 245.7116 | 74.9306 | 256.8828 | 16.9593 | 0.30113
15 | 0.13326 | 183.7173 | 102.379 | 210.3176 | 29.1293 | 0.36632
16 | 0.13649 | 82.4181 | 146.7419 | 168.303 | 60.6791 | 0.47547
17 | 0.39589 | 81.1944 | 177.5506 | 195.2351 | 65.4253 | 1.1037
18 | 0.085139 | 107.4529 | 219.6414 | 244.5168 | 63.9312 | 0.20128
19 | 0.47747 | 153.8371 | 60.7487 | 165.3973 | 21.5486 | 0.94332
20 | 0.14699 | 186.9537 | -60.853 | 196.6082 | -18.0299 | 0.28621
21 | 0.10235 | 264.3931 | -0.99304 | 264.395 | -0.2152 | 0.14813
22 | 0.12217 | 214.8759 | 0.48297 | 214.8764 | 0.12878 | 0.15751
23 | 0.44066 | 113.5021 | -13.8115 | 114.3394 | -6.9379 | 0.44658
24 | 0.11476 | 121.973 | 51.447 | 132.379 | 22.8695 | 0.10572
25 | 0.37978 | 147.1631 | 86.8216 | 170.8654 | 30.5392 | 0.3591
26 | 0.11065 | 270.5346 | 166.7173 | 317.7792 | 31.6435 | 0.10916
27 | 0.1047 | 568.2777 | -23.7884 | 568.7754 | -2.397 | 0.081221
28 | 0.1149 | 1464.0053 | 387.4882 | 1514.4169 | 14.8249 | 0.074796
29 | 0.4219 | 580.2223 | -455.7565 | 737.8156 | -38.1491 | 0.2451
30 | 0.1175 | 387.0358 | -167.7048 | 421.8076 | -23.4274 | 0.064196
31 | 0.34332 | 116.4265 | -116.0054 | 164.3544 | -44.8962 | 0.1709
32 | 0.10894 | 158.7179 | 108.9594 | 192.5189 | 34.4695 | 0.066108
33 | 0.097342 | 198.1224 | 91.4343 | 218.2034 | 24.7735 | 0.040443
34 | 0.10485 | 89.0952 | 282.8647 | 296.5643 | 72.5169 | 0.044862
35 | 0.26123 | 86.997 | 650.983 | 656.7703 | 82.3881 | 0.092033
36 | 0.093658 | 1146.6889 | 723.7219 | 1355.9752 | 32.2577 | 0.025396
37 | 0.25371 | 1056.9204 | 517.5638 | 1176.8403 | 26.0905 | 0.063029
38 | 0.11058 | 164.6453 | 374.1066 | 408.7344 | 66.2456 | 0.039991
39 | 0.096428 | 136.6604 | 397.5054 | 420.3411 | 71.0273 | 0.019311
40 | 0.10087 | 526.6591 | 607.3132 | 803.8651 | 49.0683 | 0.025367
41 | 0.24802 | 992.6066 | 211.1913 | 1014.8249 | 12.0114 | 0.044002
42 | 0.098055 | 562.4797 | 270.0125 | 623.9312 | 25.6428 | 0.013706
43 | 0.23212 | 1114.6471 | 283.6561 | 1150.1735 | 14.2776 | 0.027712
44 | 0.10506 | 70.8855 | -425.7607 | 431.6213 | -80.5475 | 0.023819
45 | 0.099962 | 101.3712 | -210.4093 | 233.5556 | -64.2761 | 0.013529
46 | 0.10377 | 174.4988 | 232.0807 | 290.364 | 53.0609 | 0.026115
47 | 0.2224 | 966.4798 | 123.4871 | 974.3369 | 7.2812 | 0.0388
48 | 0.10153 | 434.7435 | 231.709 | 492.6367 | 28.0567 | 0.018132
49 | 0.21158 | 664.3673 | 15.9927 | 664.5598 | 1.379 | 0.045942
50 | 0.10296 | 97.0388 | -437.7323 | 448.3593 | -77.5005 | 0.037868

## PQ33b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ33b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.5869 | 269.9442 | 269.968 | 89.2387 | 0
2 | 0 | 4.9369 | 334.2615 | 334.298 | 89.1538 | 0
3 | 0 | 19.4609 | 603.4151 | 603.7289 | 88.1528 | 0
4 | 0 | 409.2373 | 1270.0566 | 1334.3609 | 72.14 | 0
5 | 0 | 891.6697 | 125.3316 | 900.4349 | 8.001 | 0
6 | 0 | 492.5378 | 326.247 | 590.7881 | 33.5197 | 0
7 | 0 | 482.8837 | 518.9607 | 708.8701 | 47.0624 | 0
8 | 0 | 578.9228 | 662.8406 | 880.0621 | 48.8661 | 0
9 | 0 | 750.3647 | 747.8851 | 1059.4241 | 44.9052 | 0
10 | 0 | 974.2785 | 724.4843 | 1214.1236 | 36.6349 | 0
11 | 0 | 1160.9924 | 539.9642 | 1280.4159 | 24.9426 | 0
12 | 0 | 1166.8358 | 256.1743 | 1194.6259 | 12.3826 | 0
13 | 0 | 979.5928 | 55.287 | 981.1517 | 3.2303 | 0
14 | 0 | 738.5379 | 17.1411 | 738.7368 | 1.3296 | 0
15 | 0 | 540.5671 | 90.2851 | 548.0549 | 9.482 | 0
16 | 0 | 402.1275 | 213.1867 | 455.143 | 27.9302 | 0
17 | 0 | 310.7761 | 353.4832 | 470.6721 | 48.6786 | 0
18 | 0 | 252.3485 | 498.7111 | 558.9209 | 63.1605 | 0
19 | 0 | 216.9755 | 645.5543 | 681.0424 | 71.4221 | 0
20 | 0 | 198.8926 | 794.5744 | 819.089 | 75.9469 | 0
21 | 0 | 195.9306 | 948.2241 | 968.255 | 78.3253 | 0
22 | 0 | 210.4446 | 1110.29 | 1130.0578 | 79.2675 | 0
23 | 0 | 256.0019 | 1284.0433 | 1309.3144 | 78.7247 | 0
24 | 0 | 380.0083 | 1440.626 | 1489.9025 | 75.2231 | 0
25 | 0 | 477.8133 | 1382.8968 | 1463.1163 | 70.9391 | 0
26 | 0 | 316.5422 | 1488.1346 | 1521.4281 | 77.9915 | 0
27 | 0 | 282.1149 | 1723.9793 | 1746.9097 | 80.7064 | 0
28 | 0 | 305.3426 | 1960.0865 | 1983.7271 | 81.1456 | 0
29 | 0 | 353.1623 | 2203.0813 | 2231.2083 | 80.8928 | 0
30 | 0 | 420.2019 | 2463.0067 | 2498.5939 | 80.3183 | 0
31 | 0 | 508.3289 | 2747.9915 | 2794.6119 | 79.5198 | 0
32 | 0 | 622.8956 | 3065.8836 | 3128.5207 | 78.5155 | 0
33 | 0 | 772.5884 | 3425.3129 | 3511.3617 | 77.2895 | 0
34 | 0 | 970.576 | 3836.3492 | 3957.2204 | 75.8024 | 0
35 | 0 | 1237.0024 | 4310.8043 | 4484.7753 | 73.989 | 0
36 | 0 | 1603.0684 | 4861.9603 | 5119.4225 | 71.7518 | 0
37 | 0 | 2118.2668 | 5502.5635 | 5896.2072 | 68.9453 | 0
38 | 0 | 2862.6193 | 6238.0509 | 6863.5172 | 65.3498 | 0
39 | 0 | 3966.0027 | 7046.8163 | 8086.2103 | 60.6289 | 0
40 | 0 | 5631.254 | 7825.8886 | 9641.3461 | 54.2624 | 0
41 | 0 | 8121.2804 | 8258.6944 | 11582.7988 | 45.4807 | 0
42 | 0 | 11539.742 | 7586.1226 | 13809.9566 | 33.3206 | 0
43 | 0 | 15079.7299 | 4677.0438 | 15788.3815 | 17.2315 | 0
44 | 0 | 16520.0098 | -425.8213 | 16525.4969 | -1.4765 | 0
45 | 0 | 14713.8303 | -5168.9285 | 15595.3398 | -19.3562 | 0
46 | 0 | 11435.9455 | -7630.5847 | 13747.9697 | -33.713 | 0
47 | 0 | 8476.4235 | -8259.3867 | 11835 | -44.257 | 0
48 | 0 | 6301.6537 | -8024.8272 | 10203.3666 | -51.8585 | 0
49 | 0 | 4788.4621 | -7494.2936 | 8893.4699 | -57.4235 | 0
50 | 0 | 3734.6667 | -6908.5505 | 7853.3945 | -61.605 | 0

## PQ34b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0098 | 19.2326 | 31.0146 | 36.4938 | 58.1964 | 289.8725
2 | 0.42612 | 17.0325 | 56.2805 | 58.8014 | 73.1623 | 1.7602
3 | 0.21747 | 35.8642 | 81.9955 | 89.4958 | 66.3758 | 0.56001
4 | 0.22714 | 86.3191 | -62.2102 | 106.4006 | -35.7803 | 0.46142
5 | 0.69851 | 79.6288 | 40.2985 | 89.2452 | 26.8431 | 1.6143
6 | 0.086694 | 125.5369 | 61.6595 | 139.8621 | 26.1587 | 0.23498
7 | 0.34059 | 205.8762 | 127.0548 | 241.9255 | 31.6805 | 0.80487
8 | 0.12917 | 131.7613 | 129.792 | 184.9514 | 44.5686 | 0.32317
9 | 0.10356 | 176.3028 | 155.3006 | 234.9489 | 41.376 | 0.15461
10 | 0.1492 | 310.3353 | 218.9395 | 379.7927 | 35.2027 | 0.26548
11 | 0.28101 | 410.7446 | 71.8614 | 416.9834 | 9.9237 | 0.45297
12 | 0.069789 | 351.4516 | 169.0828 | 390.0093 | 25.6921 | 0.099688
13 | 0.25849 | 350.3754 | 75.9651 | 358.5159 | 12.233 | 0.46831
14 | 0.11335 | 245.7116 | 74.9306 | 256.8828 | 16.9593 | 0.30113
15 | 0.13326 | 183.7173 | 102.379 | 210.3176 | 29.1293 | 0.36632
16 | 0.13649 | 82.4181 | 146.7419 | 168.303 | 60.6791 | 0.47547
17 | 0.39589 | 81.1944 | 177.5506 | 195.2351 | 65.4253 | 1.1037
18 | 0.085139 | 107.4529 | 219.6414 | 244.5168 | 63.9312 | 0.20128
19 | 0.47747 | 153.8371 | 60.7487 | 165.3973 | 21.5486 | 0.94332
20 | 0.14699 | 186.9537 | -60.853 | 196.6082 | -18.0299 | 0.28621
21 | 0.10235 | 264.3931 | -0.99304 | 264.395 | -0.2152 | 0.14813
22 | 0.12217 | 214.8759 | 0.48297 | 214.8764 | 0.12878 | 0.15751
23 | 0.44066 | 113.5021 | -13.8115 | 114.3394 | -6.9379 | 0.44658
24 | 0.11476 | 121.973 | 51.447 | 132.379 | 22.8695 | 0.10572
25 | 0.37978 | 147.1631 | 86.8216 | 170.8654 | 30.5392 | 0.3591
26 | 0.11065 | 270.5346 | 166.7173 | 317.7792 | 31.6435 | 0.10916
27 | 0.1047 | 568.2777 | -23.7884 | 568.7754 | -2.397 | 0.081221
28 | 0.1149 | 1464.0053 | 387.4882 | 1514.4169 | 14.8249 | 0.074796
29 | 0.4219 | 580.2223 | -455.7565 | 737.8156 | -38.1491 | 0.2451
30 | 0.1175 | 387.0358 | -167.7048 | 421.8076 | -23.4274 | 0.064196
31 | 0.34332 | 116.4265 | -116.0054 | 164.3544 | -44.8962 | 0.1709
32 | 0.10894 | 158.7179 | 108.9594 | 192.5189 | 34.4695 | 0.066108
33 | 0.097342 | 198.1224 | 91.4343 | 218.2034 | 24.7735 | 0.040443
34 | 0.10485 | 89.0952 | 282.8647 | 296.5643 | 72.5169 | 0.044862
35 | 0.26123 | 86.997 | 650.983 | 656.7703 | 82.3881 | 0.092033
36 | 0.093658 | 1146.6889 | 723.7219 | 1355.9752 | 32.2577 | 0.025396
37 | 0.25371 | 1056.9204 | 517.5638 | 1176.8403 | 26.0905 | 0.063029
38 | 0.11058 | 164.6453 | 374.1066 | 408.7344 | 66.2456 | 0.039991
39 | 0.096428 | 136.6604 | 397.5054 | 420.3411 | 71.0273 | 0.019311
40 | 0.10087 | 526.6591 | 607.3132 | 803.8651 | 49.0683 | 0.025367
41 | 0.24802 | 992.6066 | 211.1913 | 1014.8249 | 12.0114 | 0.044002
42 | 0.098055 | 562.4797 | 270.0125 | 623.9312 | 25.6428 | 0.013706
43 | 0.23212 | 1114.6471 | 283.6561 | 1150.1735 | 14.2776 | 0.027712
44 | 0.10506 | 70.8855 | -425.7607 | 431.6213 | -80.5475 | 0.023819
45 | 0.099962 | 101.3712 | -210.4093 | 233.5556 | -64.2761 | 0.013529
46 | 0.10377 | 174.4988 | 232.0807 | 290.364 | 53.0609 | 0.026115
47 | 0.2224 | 966.4798 | 123.4871 | 974.3369 | 7.2812 | 0.0388
48 | 0.10153 | 434.7435 | 231.709 | 492.6367 | 28.0567 | 0.018132
49 | 0.21158 | 664.3673 | 15.9927 | 664.5598 | 1.379 | 0.045942
50 | 0.10296 | 97.0388 | -437.7323 | 448.3593 | -77.5005 | 0.037868

## PQ34b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ34b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.5869 | 269.9442 | 269.968 | 89.2387 | 0
2 | 0 | 4.9369 | 334.2615 | 334.298 | 89.1538 | 0
3 | 0 | 19.4609 | 603.4151 | 603.7289 | 88.1528 | 0
4 | 0 | 409.2373 | 1270.0566 | 1334.3609 | 72.14 | 0
5 | 0 | 891.6697 | 125.3316 | 900.4349 | 8.001 | 0
6 | 0 | 492.5378 | 326.247 | 590.7881 | 33.5197 | 0
7 | 0 | 482.8837 | 518.9607 | 708.8701 | 47.0624 | 0
8 | 0 | 578.9228 | 662.8406 | 880.0621 | 48.8661 | 0
9 | 0 | 750.3647 | 747.8851 | 1059.4241 | 44.9052 | 0
10 | 0 | 974.2785 | 724.4843 | 1214.1236 | 36.6349 | 0
11 | 0 | 1160.9924 | 539.9642 | 1280.4159 | 24.9426 | 0
12 | 0 | 1166.8358 | 256.1743 | 1194.6259 | 12.3826 | 0
13 | 0 | 979.5928 | 55.287 | 981.1517 | 3.2303 | 0
14 | 0 | 738.5379 | 17.1411 | 738.7368 | 1.3296 | 0
15 | 0 | 540.5671 | 90.2851 | 548.0549 | 9.482 | 0
16 | 0 | 402.1275 | 213.1867 | 455.143 | 27.9302 | 0
17 | 0 | 310.7761 | 353.4832 | 470.6721 | 48.6786 | 0
18 | 0 | 252.3485 | 498.7111 | 558.9209 | 63.1605 | 0
19 | 0 | 216.9755 | 645.5543 | 681.0424 | 71.4221 | 0
20 | 0 | 198.8926 | 794.5744 | 819.089 | 75.9469 | 0
21 | 0 | 195.9306 | 948.2241 | 968.255 | 78.3253 | 0
22 | 0 | 210.4446 | 1110.29 | 1130.0578 | 79.2675 | 0
23 | 0 | 256.0019 | 1284.0433 | 1309.3144 | 78.7247 | 0
24 | 0 | 380.0083 | 1440.626 | 1489.9025 | 75.2231 | 0
25 | 0 | 477.8133 | 1382.8968 | 1463.1163 | 70.9391 | 0
26 | 0 | 316.5422 | 1488.1346 | 1521.4281 | 77.9915 | 0
27 | 0 | 282.1149 | 1723.9793 | 1746.9097 | 80.7064 | 0
28 | 0 | 305.3426 | 1960.0865 | 1983.7271 | 81.1456 | 0
29 | 0 | 353.1623 | 2203.0813 | 2231.2083 | 80.8928 | 0
30 | 0 | 420.2019 | 2463.0067 | 2498.5939 | 80.3183 | 0
31 | 0 | 508.3289 | 2747.9915 | 2794.6119 | 79.5198 | 0
32 | 0 | 622.8956 | 3065.8836 | 3128.5207 | 78.5155 | 0
33 | 0 | 772.5884 | 3425.3129 | 3511.3617 | 77.2895 | 0
34 | 0 | 970.576 | 3836.3492 | 3957.2204 | 75.8024 | 0
35 | 0 | 1237.0024 | 4310.8043 | 4484.7753 | 73.989 | 0
36 | 0 | 1603.0684 | 4861.9603 | 5119.4225 | 71.7518 | 0
37 | 0 | 2118.2668 | 5502.5635 | 5896.2072 | 68.9453 | 0
38 | 0 | 2862.6193 | 6238.0509 | 6863.5172 | 65.3498 | 0
39 | 0 | 3966.0027 | 7046.8163 | 8086.2103 | 60.6289 | 0
40 | 0 | 5631.254 | 7825.8886 | 9641.3461 | 54.2624 | 0
41 | 0 | 8121.2804 | 8258.6944 | 11582.7988 | 45.4807 | 0
42 | 0 | 11539.742 | 7586.1226 | 13809.9566 | 33.3206 | 0
43 | 0 | 15079.7299 | 4677.0438 | 15788.3815 | 17.2315 | 0
44 | 0 | 16520.0098 | -425.8213 | 16525.4969 | -1.4765 | 0
45 | 0 | 14713.8303 | -5168.9285 | 15595.3398 | -19.3562 | 0
46 | 0 | 11435.9455 | -7630.5847 | 13747.9697 | -33.713 | 0
47 | 0 | 8476.4235 | -8259.3867 | 11835 | -44.257 | 0
48 | 0 | 6301.6537 | -8024.8272 | 10203.3666 | -51.8585 | 0
49 | 0 | 4788.4621 | -7494.2936 | 8893.4699 | -57.4235 | 0
50 | 0 | 3734.6667 | -6908.5505 | 7853.3945 | -61.605 | 0

## PQ35b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 19.2326 | 31.0146 | 36.4938 | 58.1964 | 290.2266
2 | 0.42363 | 17.0325 | 56.2805 | 58.8014 | 73.1623 | 1.7155
3 | 0.21747 | 35.8642 | 81.9955 | 89.4958 | 66.3758 | 0.56001
4 | 0.22443 | 86.3191 | -62.2102 | 106.4006 | -35.7803 | 0.42819
5 | 0.69851 | 79.6288 | 40.2985 | 89.2452 | 26.8431 | 1.6143
6 | 0.086694 | 125.5369 | 61.6595 | 139.8621 | 26.1587 | 0.23498
7 | 0.35564 | 205.8762 | 127.0548 | 241.9255 | 31.6805 | 0.85838
8 | 0.1711 | 131.7613 | 129.792 | 184.9514 | 44.5686 | 0.55081
9 | 0.10356 | 176.3028 | 155.3006 | 234.9489 | 41.376 | 0.15461
10 | 0.16667 | 310.3353 | 218.9395 | 379.7927 | 35.2027 | 0.30563
11 | 0.31235 | 410.7446 | 71.8614 | 416.9834 | 9.9237 | 0.5189
12 | 0.080659 | 351.4516 | 169.0828 | 390.0093 | 25.6921 | 0.12399
13 | 0.29264 | 350.3754 | 75.9651 | 358.5159 | 12.233 | 0.54593
14 | 0.12282 | 245.7116 | 74.9306 | 256.8828 | 16.9593 | 0.3326
15 | 0.12438 | 183.7173 | 102.379 | 210.3176 | 29.1293 | 0.33136
16 | 0.1509 | 82.4181 | 146.7419 | 168.303 | 60.6791 | 0.55353
17 | 0.40947 | 81.1944 | 177.5506 | 195.2351 | 65.4253 | 1.158
18 | 0.079138 | 107.4529 | 219.6414 | 244.5168 | 63.9312 | 0.18374
19 | 0.48301 | 153.8371 | 60.7487 | 165.3973 | 21.5486 | 0.98007
20 | 0.14699 | 186.9537 | -60.853 | 196.6082 | -18.0299 | 0.28621
21 | 0.10235 | 264.3931 | -0.99304 | 264.395 | -0.2152 | 0.14813
22 | 0.12324 | 214.8759 | 0.48297 | 214.8764 | 0.12878 | 0.16378
23 | 0.44104 | 113.5021 | -13.8115 | 114.3394 | -6.9379 | 0.45076
24 | 0.11476 | 121.973 | 51.447 | 132.379 | 22.8695 | 0.10572
25 | 0.38276 | 147.1631 | 86.8216 | 170.8654 | 30.5392 | 0.37932
26 | 0.11446 | 270.5346 | 166.7173 | 317.7792 | 31.6435 | 0.12241
27 | 0.10359 | 568.2777 | -23.7884 | 568.7754 | -2.397 | 0.078719
28 | 0.1182 | 1464.0053 | 387.4882 | 1514.4169 | 14.8249 | 0.077517
29 | 0.42058 | 580.2223 | -455.7565 | 737.8156 | -38.1491 | 0.24238
30 | 0.11708 | 387.0358 | -167.7048 | 421.8076 | -23.4274 | 0.062867
31 | 0.34504 | 116.4262 | -116.0054 | 164.3542 | -44.8963 | 0.18469
32 | 0.10969 | 158.7179 | 108.9594 | 192.5189 | 34.4695 | 0.070784
33 | 0.096843 | 198.1224 | 91.4343 | 218.2034 | 24.7735 | 0.037647
34 | 0.111 | 89.0952 | 282.8647 | 296.5643 | 72.5169 | 0.069253
35 | 0.25559 | 86.997 | 650.983 | 656.7703 | 82.3881 | 0.0827
36 | 0.093658 | 1146.6889 | 723.7219 | 1355.9752 | 32.2577 | 0.025396
37 | 0.26538 | 1056.9204 | 517.5638 | 1176.8403 | 26.0905 | 0.073919
38 | 0.10773 | 164.6453 | 374.1066 | 408.7344 | 66.2456 | 0.031653
39 | 0.096428 | 136.6604 | 397.5054 | 420.3411 | 71.0273 | 0.019311
40 | 0.10698 | 526.6591 | 607.3132 | 803.8651 | 49.0683 | 0.034224
41 | 0.23204 | 992.6066 | 211.1913 | 1014.8249 | 12.0114 | 0.025446
42 | 0.095524 | 562.4797 | 270.0125 | 623.9312 | 25.6428 | 0.008786
43 | 0.22254 | 1114.6471 | 283.6561 | 1150.1735 | 14.2776 | 0.017903
44 | 0.099538 | 70.8855 | -425.7607 | 431.6213 | -80.5475 | 0.007651
45 | 0.098945 | 101.3712 | -210.4093 | 233.5556 | -64.2761 | 0.008059
46 | 0.099903 | 174.4988 | 232.0807 | 290.364 | 53.0609 | 0.00923
47 | 0.20922 | 966.4798 | 123.4871 | 974.3369 | 7.2812 | 0.022454
48 | 0.099268 | 434.7435 | 231.709 | 492.6367 | 28.0567 | 0.012358
49 | 0.20232 | 664.3673 | 15.9927 | 664.5598 | 1.379 | 0.028895
50 | 0.094522 | 97.0388 | -437.7323 | 448.3593 | -77.5005 | 0.015288

## PQ35b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ35b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.5869 | 269.9442 | 269.968 | 89.2387 | 0
2 | 0 | 4.9369 | 334.2615 | 334.298 | 89.1538 | 0
3 | 0 | 19.4609 | 603.4151 | 603.7289 | 88.1528 | 0
4 | 0 | 409.2373 | 1270.0566 | 1334.3609 | 72.14 | 0
5 | 0 | 891.6697 | 125.3316 | 900.4349 | 8.001 | 0
6 | 0 | 492.5378 | 326.247 | 590.7881 | 33.5197 | 0
7 | 0 | 482.8837 | 518.9607 | 708.8701 | 47.0624 | 0
8 | 0 | 578.9228 | 662.8406 | 880.0621 | 48.8661 | 0
9 | 0 | 750.3647 | 747.8851 | 1059.4241 | 44.9052 | 0
10 | 0 | 974.2785 | 724.4843 | 1214.1236 | 36.6349 | 0
11 | 0 | 1160.9924 | 539.9642 | 1280.4159 | 24.9426 | 0
12 | 0 | 1166.8358 | 256.1743 | 1194.6259 | 12.3826 | 0
13 | 0 | 979.5928 | 55.287 | 981.1517 | 3.2303 | 0
14 | 0 | 738.5379 | 17.1411 | 738.7368 | 1.3296 | 0
15 | 0 | 540.5671 | 90.2851 | 548.0549 | 9.482 | 0
16 | 0 | 402.1275 | 213.1867 | 455.143 | 27.9302 | 0
17 | 0 | 310.7761 | 353.4832 | 470.6721 | 48.6786 | 0
18 | 0 | 252.3485 | 498.7111 | 558.9209 | 63.1605 | 0
19 | 0 | 216.9755 | 645.5543 | 681.0424 | 71.4221 | 0
20 | 0 | 198.8926 | 794.5744 | 819.089 | 75.9469 | 0
21 | 0 | 195.9306 | 948.2241 | 968.255 | 78.3253 | 0
22 | 0 | 210.4446 | 1110.29 | 1130.0578 | 79.2675 | 0
23 | 0 | 256.0019 | 1284.0433 | 1309.3144 | 78.7247 | 0
24 | 0 | 380.0083 | 1440.626 | 1489.9025 | 75.2231 | 0
25 | 0 | 477.8133 | 1382.8968 | 1463.1163 | 70.9391 | 0
26 | 0 | 316.5422 | 1488.1346 | 1521.4281 | 77.9915 | 0
27 | 0 | 282.1149 | 1723.9793 | 1746.9097 | 80.7064 | 0
28 | 0 | 305.3426 | 1960.0865 | 1983.7271 | 81.1456 | 0
29 | 0 | 353.1623 | 2203.0813 | 2231.2083 | 80.8928 | 0
30 | 0 | 420.2019 | 2463.0067 | 2498.5939 | 80.3183 | 0
31 | 0 | 508.3625 | 2748.0713 | 2794.6964 | 79.5194 | 0
32 | 0 | 622.8956 | 3065.8836 | 3128.5207 | 78.5155 | 0
33 | 0 | 772.5884 | 3425.3129 | 3511.3617 | 77.2895 | 0
34 | 0 | 970.576 | 3836.3492 | 3957.2204 | 75.8024 | 0
35 | 0 | 1237.0024 | 4310.8043 | 4484.7753 | 73.989 | 0
36 | 0 | 1603.0684 | 4861.9603 | 5119.4225 | 71.7518 | 0
37 | 0 | 2118.2668 | 5502.5635 | 5896.2072 | 68.9453 | 0
38 | 0 | 2862.6193 | 6238.0509 | 6863.5172 | 65.3498 | 0
39 | 0 | 3966.0027 | 7046.8163 | 8086.2103 | 60.6289 | 0
40 | 0 | 5631.254 | 7825.8886 | 9641.3461 | 54.2624 | 0
41 | 0 | 8121.2804 | 8258.6944 | 11582.7988 | 45.4807 | 0
42 | 0 | 11539.742 | 7586.1226 | 13809.9566 | 33.3206 | 0
43 | 0 | 15079.7299 | 4677.0438 | 15788.3815 | 17.2315 | 0
44 | 0 | 16520.0098 | -425.8213 | 16525.4969 | -1.4765 | 0
45 | 0 | 14713.8303 | -5168.9285 | 15595.3398 | -19.3562 | 0
46 | 0 | 11435.9455 | -7630.5847 | 13747.9697 | -33.713 | 0
47 | 0 | 8476.4235 | -8259.3867 | 11835 | -44.257 | 0
48 | 0 | 6301.6537 | -8024.8272 | 10203.3666 | -51.8585 | 0
49 | 0 | 4788.4621 | -7494.2936 | 8893.4699 | -57.4235 | 0
50 | 0 | 3734.6667 | -6908.5505 | 7853.3945 | -61.605 | 0

## PQ36b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0092 | 19.2326 | 31.0146 | 36.4938 | 58.1964 | 289.822
2 | 0.42363 | 17.0325 | 56.2805 | 58.8014 | 73.1623 | 1.7155
3 | 0.21747 | 35.8642 | 81.9955 | 89.4958 | 66.3758 | 0.56001
4 | 0.22443 | 86.3191 | -62.2102 | 106.4006 | -35.7803 | 0.42819
5 | 0.69851 | 79.6288 | 40.2985 | 89.2452 | 26.8431 | 1.6143
6 | 0.086694 | 125.5369 | 61.6595 | 139.8621 | 26.1587 | 0.23498
7 | 0.35564 | 205.8762 | 127.0548 | 241.9255 | 31.6805 | 0.85838
8 | 0.1711 | 131.7613 | 129.792 | 184.9514 | 44.5686 | 0.55081
9 | 0.10356 | 176.3028 | 155.3006 | 234.9489 | 41.376 | 0.15461
10 | 0.16667 | 310.3353 | 218.9395 | 379.7927 | 35.2027 | 0.30563
11 | 0.31235 | 410.7446 | 71.8614 | 416.9834 | 9.9237 | 0.5189
12 | 0.080659 | 351.4516 | 169.0828 | 390.0093 | 25.6921 | 0.12399
13 | 0.29264 | 350.3754 | 75.9651 | 358.5159 | 12.233 | 0.54593
14 | 0.12282 | 245.7116 | 74.9306 | 256.8828 | 16.9593 | 0.3326
15 | 0.12438 | 183.7173 | 102.379 | 210.3176 | 29.1293 | 0.33136
16 | 0.1509 | 82.4181 | 146.7419 | 168.303 | 60.6791 | 0.55353
17 | 0.40947 | 81.1944 | 177.5506 | 195.2351 | 65.4253 | 1.158
18 | 0.079138 | 107.4529 | 219.6414 | 244.5168 | 63.9312 | 0.18374
19 | 0.48301 | 153.8371 | 60.7487 | 165.3973 | 21.5486 | 0.98007
20 | 0.14699 | 186.9537 | -60.853 | 196.6082 | -18.0299 | 0.28621
21 | 0.10235 | 264.3931 | -0.99304 | 264.395 | -0.2152 | 0.14813
22 | 0.12324 | 214.8759 | 0.48297 | 214.8764 | 0.12878 | 0.16378
23 | 0.44104 | 113.5021 | -13.8115 | 114.3394 | -6.9379 | 0.45076
24 | 0.11476 | 121.973 | 51.447 | 132.379 | 22.8695 | 0.10572
25 | 0.38276 | 147.1631 | 86.8216 | 170.8654 | 30.5392 | 0.37932
26 | 0.11446 | 270.5346 | 166.7173 | 317.7792 | 31.6435 | 0.12241
27 | 0.10359 | 568.2777 | -23.7884 | 568.7754 | -2.397 | 0.078719
28 | 0.1182 | 1464.0053 | 387.4882 | 1514.4169 | 14.8249 | 0.077517
29 | 0.42058 | 580.2223 | -455.7565 | 737.8156 | -38.1491 | 0.24238
30 | 0.11708 | 387.0358 | -167.7048 | 421.8076 | -23.4274 | 0.062867
31 | 0.34504 | 116.4262 | -116.0054 | 164.3542 | -44.8963 | 0.18469
32 | 0.10969 | 158.7179 | 108.9594 | 192.5189 | 34.4695 | 0.070784
33 | 0.096843 | 198.1224 | 91.4343 | 218.2034 | 24.7735 | 0.037647
34 | 0.111 | 89.0952 | 282.8647 | 296.5643 | 72.5169 | 0.069253
35 | 0.25559 | 86.997 | 650.983 | 656.7703 | 82.3881 | 0.0827
36 | 0.093658 | 1146.6889 | 723.7219 | 1355.9752 | 32.2577 | 0.025396
37 | 0.26538 | 1056.9204 | 517.5638 | 1176.8403 | 26.0905 | 0.073919
38 | 0.10773 | 164.6453 | 374.1066 | 408.7344 | 66.2456 | 0.031653
39 | 0.096428 | 136.6604 | 397.5054 | 420.3411 | 71.0273 | 0.019311
40 | 0.10698 | 526.6591 | 607.3132 | 803.8651 | 49.0683 | 0.034224
41 | 0.23204 | 992.6066 | 211.1913 | 1014.8249 | 12.0114 | 0.025446
42 | 0.095524 | 562.4797 | 270.0125 | 623.9312 | 25.6428 | 0.008786
43 | 0.22254 | 1114.6471 | 283.6561 | 1150.1735 | 14.2776 | 0.017903
44 | 0.099538 | 70.8855 | -425.7607 | 431.6213 | -80.5475 | 0.007651
45 | 0.098945 | 101.3712 | -210.4093 | 233.5556 | -64.2761 | 0.008059
46 | 0.099903 | 174.4988 | 232.0807 | 290.364 | 53.0609 | 0.00923
47 | 0.20922 | 966.4798 | 123.4871 | 974.3369 | 7.2812 | 0.022454
48 | 0.099268 | 434.7435 | 231.709 | 492.6367 | 28.0567 | 0.012358
49 | 0.20232 | 664.3673 | 15.9927 | 664.5598 | 1.379 | 0.028895
50 | 0.094522 | 97.0388 | -437.7323 | 448.3593 | -77.5005 | 0.015288

## PQ36b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ36b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.5869 | 269.9442 | 269.968 | 89.2387 | 0
2 | 0 | 4.9369 | 334.2615 | 334.298 | 89.1538 | 0
3 | 0 | 19.4609 | 603.4151 | 603.7289 | 88.1528 | 0
4 | 0 | 409.2373 | 1270.0566 | 1334.3609 | 72.14 | 0
5 | 0 | 891.6697 | 125.3316 | 900.4349 | 8.001 | 0
6 | 0 | 492.5378 | 326.247 | 590.7881 | 33.5197 | 0
7 | 0 | 482.8837 | 518.9607 | 708.8701 | 47.0624 | 0
8 | 0 | 578.9228 | 662.8406 | 880.0621 | 48.8661 | 0
9 | 0 | 750.3647 | 747.8851 | 1059.4241 | 44.9052 | 0
10 | 0 | 974.2785 | 724.4843 | 1214.1236 | 36.6349 | 0
11 | 0 | 1160.9924 | 539.9642 | 1280.4159 | 24.9426 | 0
12 | 0 | 1166.8358 | 256.1743 | 1194.6259 | 12.3826 | 0
13 | 0 | 979.5928 | 55.287 | 981.1517 | 3.2303 | 0
14 | 0 | 738.5379 | 17.1411 | 738.7368 | 1.3296 | 0
15 | 0 | 540.5671 | 90.2851 | 548.0549 | 9.482 | 0
16 | 0 | 402.1275 | 213.1867 | 455.143 | 27.9302 | 0
17 | 0 | 310.7761 | 353.4832 | 470.6721 | 48.6786 | 0
18 | 0 | 252.3485 | 498.7111 | 558.9209 | 63.1605 | 0
19 | 0 | 216.9755 | 645.5543 | 681.0424 | 71.4221 | 0
20 | 0 | 198.8926 | 794.5744 | 819.089 | 75.9469 | 0
21 | 0 | 195.9306 | 948.2241 | 968.255 | 78.3253 | 0
22 | 0 | 210.4446 | 1110.29 | 1130.0578 | 79.2675 | 0
23 | 0 | 256.0019 | 1284.0433 | 1309.3144 | 78.7247 | 0
24 | 0 | 380.0083 | 1440.626 | 1489.9025 | 75.2231 | 0
25 | 0 | 477.8133 | 1382.8968 | 1463.1163 | 70.9391 | 0
26 | 0 | 316.5422 | 1488.1346 | 1521.4281 | 77.9915 | 0
27 | 0 | 282.1149 | 1723.9793 | 1746.9097 | 80.7064 | 0
28 | 0 | 305.3426 | 1960.0865 | 1983.7271 | 81.1456 | 0
29 | 0 | 353.1623 | 2203.0813 | 2231.2083 | 80.8928 | 0
30 | 0 | 420.2019 | 2463.0067 | 2498.5939 | 80.3183 | 0
31 | 0 | 508.3625 | 2748.0713 | 2794.6964 | 79.5194 | 0
32 | 0 | 622.8956 | 3065.8836 | 3128.5207 | 78.5155 | 0
33 | 0 | 772.5884 | 3425.3129 | 3511.3617 | 77.2895 | 0
34 | 0 | 970.576 | 3836.3492 | 3957.2204 | 75.8024 | 0
35 | 0 | 1237.0024 | 4310.8043 | 4484.7753 | 73.989 | 0
36 | 0 | 1603.0684 | 4861.9603 | 5119.4225 | 71.7518 | 0
37 | 0 | 2118.2668 | 5502.5635 | 5896.2072 | 68.9453 | 0
38 | 0 | 2862.6193 | 6238.0509 | 6863.5172 | 65.3498 | 0
39 | 0 | 3966.0027 | 7046.8163 | 8086.2103 | 60.6289 | 0
40 | 0 | 5631.254 | 7825.8886 | 9641.3461 | 54.2624 | 0
41 | 0 | 8121.2804 | 8258.6944 | 11582.7988 | 45.4807 | 0
42 | 0 | 11539.742 | 7586.1226 | 13809.9566 | 33.3206 | 0
43 | 0 | 15079.7299 | 4677.0438 | 15788.3815 | 17.2315 | 0
44 | 0 | 16520.0098 | -425.8213 | 16525.4969 | -1.4765 | 0
45 | 0 | 14713.8303 | -5168.9285 | 15595.3398 | -19.3562 | 0
46 | 0 | 11435.9455 | -7630.5847 | 13747.9697 | -33.713 | 0
47 | 0 | 8476.4235 | -8259.3867 | 11835 | -44.257 | 0
48 | 0 | 6301.6537 | -8024.8272 | 10203.3666 | -51.8585 | 0
49 | 0 | 4788.4621 | -7494.2936 | 8893.4699 | -57.4235 | 0
50 | 0 | 3734.6667 | -6908.5505 | 7853.3945 | -61.605 | 0

## PQ37b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 16.6073 | 29.5056 | 33.8583 | 60.627 | 123.8892
2 | 0.3969 | 14.3278 | 51.8382 | 53.7818 | 74.5495 | 2.5337
3 | 0.21194 | 29.7172 | 75.8077 | 81.4243 | 68.5945 | 0.96897
4 | 0.25453 | 98.638 | -57.8177 | 114.3343 | -30.3772 | 0.91631
5 | 0.72791 | 75.1438 | 47.3 | 88.7912 | 32.1888 | 2.1566
6 | 0.11129 | 124.6048 | 73.6023 | 144.7192 | 30.5697 | 0.38431
7 | 0.37116 | 198.7109 | 146.6683 | 246.977 | 36.431 | 0.91607
8 | 0.1447 | 124.9296 | 135.643 | 184.4083 | 47.3544 | 0.41557
9 | 0.12543 | 168.1635 | 163.501 | 234.5454 | 44.1946 | 0.25163
10 | 0.19183 | 298.0947 | 238.3664 | 381.6792 | 38.647 | 0.36321
11 | 0.38323 | 416.7493 | 87.7464 | 425.8866 | 11.8899 | 0.6613
12 | 0.11412 | 348.2823 | 169.3411 | 387.2686 | 25.9299 | 0.2001
13 | 0.33506 | 330.8744 | 67.0704 | 337.6038 | 11.459 | 0.67509
14 | 0.14714 | 216.8938 | 69.8523 | 227.8646 | 17.8515 | 0.44675
15 | 0.12501 | 148.7323 | 106.7292 | 183.064 | 35.6629 | 0.41549
16 | 0.14086 | 56.6371 | 145.5054 | 156.1396 | 68.7318 | 0.5264
17 | 0.41546 | 57.872 | 192.1219 | 200.6489 | 73.2364 | 1.037
18 | 0.099014 | 96.5299 | 245.0251 | 263.354 | 68.4976 | 0.21027
19 | 0.50289 | 161.2099 | 61.5281 | 172.5525 | 20.8901 | 0.88975
20 | 0.15047 | 187.5417 | -67.1482 | 199.2004 | -19.6996 | 0.27619
21 | 0.11081 | 268.6032 | -6.9271 | 268.6925 | -1.4773 | 0.171
22 | 0.1244 | 216.6345 | -1.9997 | 216.6438 | -0.52886 | 0.15709
23 | 0.44196 | 113.785 | -14.2975 | 114.6798 | -7.1619 | 0.4279
24 | 0.11708 | 122.733 | 51.7495 | 133.1968 | 22.8624 | 0.11697
25 | 0.38753 | 149.7322 | 86.7796 | 173.0619 | 30.0951 | 0.3419
26 | 0.11496 | 270.7159 | 162.5945 | 315.7912 | 30.9894 | 0.12434
27 | 0.11041 | 566.2395 | -23.453 | 566.7249 | -2.3718 | 0.094917
28 | 0.12155 | 1463.0616 | 386.474 | 1513.2453 | 14.7969 | 0.08029
29 | 0.42256 | 580.271 | -455.8306 | 737.8997 | -38.1513 | 0.24639
30 | 0.11871 | 387.1183 | -167.6452 | 421.8596 | -23.4155 | 0.068076
31 | 0.34427 | 116.4507 | -116.0021 | 164.3692 | -44.8894 | 0.17868
32 | 0.10922 | 158.6822 | 108.9612 | 192.4904 | 34.4759 | 0.068053
33 | 0.09883 | 198.0852 | 91.4365 | 218.1705 | 24.7781 | 0.048953
34 | 0.10722 | 89.1393 | 282.8288 | 296.5433 | 72.5067 | 0.0543
35 | 0.2635 | 87.4344 | 651.2139 | 657.0573 | 82.353 | 0.095472
36 | 0.10731 | 1148.8834 | 720.4938 | 1356.1137 | 32.0929 | 0.03563
37 | 0.26712 | 1059.1383 | 513.4618 | 1177.0374 | 25.8637 | 0.074781
38 | 0.11124 | 165.3934 | 374.4074 | 409.3115 | 66.1667 | 0.041074
39 | 0.10209 | 137.6205 | 398.1269 | 421.2415 | 70.9313 | 0.034494
40 | 0.11679 | 531.9314 | 606.3245 | 806.5857 | 48.7394 | 0.047489
41 | 0.25005 | 993.5441 | 200.6814 | 1013.6088 | 11.4193 | 0.045427
42 | 0.09859 | 565.0612 | 265.9224 | 624.5069 | 25.2021 | 0.014326
43 | 0.23375 | 1117.5222 | 264.3976 | 1148.3737 | 13.311 | 0.030314
44 | 0.10562 | 70.9318 | -422.5702 | 428.4821 | -80.4713 | 0.028571
45 | 0.099784 | 100.8176 | -209.4778 | 232.4761 | -64.2994 | 0.016791
46 | 0.10537 | 176.4231 | 231.8799 | 291.3647 | 52.7347 | 0.034176
47 | 0.22562 | 962.3163 | 99.332 | 967.4294 | 5.8933 | 0.050924
48 | 0.10255 | 438.4167 | 225.5895 | 493.0516 | 27.2283 | 0.024172
49 | 0.21392 | 658.4409 | 2.8084 | 658.4469 | 0.24438 | 0.061783
50 | 0.10569 | 97.3293 | -430.4213 | 441.2884 | -77.2582 | 0.0533

## PQ37b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ37b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5032 | 162.4566 | 162.4759 | 89.1172 | 0
2 | 0 | 3.3283 | 215.6813 | 215.707 | 89.1159 | 0
3 | 0 | 7.1215 | 350.4346 | 350.507 | 88.8358 | 0
4 | 0 | 46.9577 | 556.113 | 558.0921 | 85.1734 | 0
5 | 0 | 396.0735 | 684.4342 | 790.7746 | 59.9426 | 0
6 | 0 | 366.7587 | 504.3541 | 623.6065 | 53.9759 | 0
7 | 0 | 334.5927 | 604.4017 | 690.8355 | 61.0314 | 0
8 | 0 | 398.9068 | 735.9195 | 837.0807 | 61.54 | 0
9 | 0 | 551.8049 | 856.4683 | 1018.8359 | 57.2071 | 0
10 | 0 | 816.3214 | 895.8986 | 1212.0292 | 47.661 | 0
11 | 0 | 1121.1414 | 696.5871 | 1319.9211 | 31.8535 | 0
12 | 0 | 1141.4208 | 271.1655 | 1173.1889 | 13.3639 | 0
13 | 0 | 835.2972 | 38.3698 | 836.178 | 2.6301 | 0
14 | 0 | 543.7018 | 72.5807 | 548.525 | 7.6037 | 0
15 | 0 | 364.6801 | 204.8386 | 418.2707 | 29.3227 | 0
16 | 0 | 263.7357 | 353.732 | 441.2288 | 53.2925 | 0
17 | 0 | 207.2237 | 498.857 | 540.1851 | 67.4421 | 0
18 | 0 | 176.4168 | 638.1979 | 662.1325 | 74.5476 | 0
19 | 0 | 161.8302 | 774.1504 | 790.8843 | 78.1928 | 0
20 | 0 | 158.908 | 909.9967 | 923.7672 | 80.0946 | 0
21 | 0 | 166.2372 | 1049.3062 | 1062.3927 | 80.9977 | 0
22 | 0 | 185.5592 | 1196.1566 | 1210.4639 | 81.182 | 0
23 | 0 | 225.1416 | 1354.7095 | 1373.2904 | 80.5642 | 0
24 | 0 | 311.4413 | 1523.3834 | 1554.8932 | 78.4456 | 0
25 | 0 | 508.6453 | 1593.2803 | 1672.5018 | 72.2946 | 0
26 | 0 | 413.3335 | 1492.1803 | 1548.369 | 74.5173 | 0
27 | 0 | 299.9615 | 1716.1142 | 1742.1322 | 80.0854 | 0
28 | 0 | 307.7218 | 1960.0725 | 1984.0809 | 81.0777 | 0
29 | 0 | 352.3518 | 2203.0615 | 2231.0607 | 80.9132 | 0
30 | 0 | 418.6027 | 2459.8193 | 2495.1832 | 80.3421 | 0
31 | 0 | 506.6966 | 2741.1509 | 2787.5885 | 79.5272 | 0
32 | 0 | 622.1162 | 3056.5042 | 3119.174 | 78.4953 | 0
33 | 0 | 774.5238 | 3415.8836 | 3502.5916 | 77.2247 | 0
34 | 0 | 979.0827 | 3830.8869 | 3954.0229 | 75.6635 | 0
35 | 0 | 1259.7 | 4315.1377 | 4495.2484 | 73.7261 | 0
36 | 0 | 1654.6902 | 4883.7591 | 5156.4622 | 71.2829 | 0
37 | 0 | 2227.1017 | 5549.9449 | 5980.123 | 68.1352 | 0
38 | 0 | 3082.588 | 6313.0155 | 7025.4191 | 63.9742 | 0
39 | 0 | 4396.6327 | 7121.9645 | 8369.7526 | 58.3115 | 0
40 | 0 | 6434.3586 | 7772.7641 | 10090.4327 | 50.3818 | 0
41 | 0 | 9444.8978 | 7676.2744 | 12170.9196 | 39.1022 | 0
42 | 0 | 13048.6066 | 5670.0664 | 14227.2903 | 23.4866 | 0
43 | 0 | 15226.351 | 1126.3664 | 15267.9555 | 4.2307 | 0
44 | 0 | 14062.3565 | -3771.2696 | 14559.2701 | -15.0124 | 0
45 | 0 | 10971.5535 | -6483.8308 | 12744.2163 | -30.5817 | 0
46 | 0 | 8063.7752 | -7202.4595 | 10812.0254 | -41.7708 | 0
47 | 0 | 5954.1706 | -6986.7757 | 9179.7158 | -49.5622 | 0
48 | 0 | 4521.774 | -6466.3929 | 7890.5435 | -55.0359 | 0
49 | 0 | 3549.3524 | -5896.5135 | 6882.3524 | -58.9545 | 0
50 | 0 | 2875.7108 | -5363.7858 | 6086.0423 | -61.8027 | 0

## PQ38b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0084 | 16.6073 | 29.5056 | 33.8583 | 60.627 | 123.0591
2 | 0.3969 | 14.3278 | 51.8382 | 53.7818 | 74.5495 | 2.5337
3 | 0.21194 | 29.7172 | 75.8077 | 81.4243 | 68.5945 | 0.96897
4 | 0.25453 | 98.638 | -57.8177 | 114.3343 | -30.3772 | 0.91631
5 | 0.72791 | 75.1438 | 47.3 | 88.7912 | 32.1888 | 2.1566
6 | 0.11129 | 124.6048 | 73.6023 | 144.7192 | 30.5697 | 0.38431
7 | 0.37116 | 198.7109 | 146.6683 | 246.977 | 36.431 | 0.91607
8 | 0.1447 | 124.9296 | 135.643 | 184.4083 | 47.3544 | 0.41557
9 | 0.12543 | 168.1635 | 163.501 | 234.5454 | 44.1946 | 0.25163
10 | 0.19183 | 298.0947 | 238.3664 | 381.6792 | 38.647 | 0.36321
11 | 0.38323 | 416.7493 | 87.7464 | 425.8866 | 11.8899 | 0.6613
12 | 0.11412 | 348.2823 | 169.3411 | 387.2686 | 25.9299 | 0.2001
13 | 0.33506 | 330.8744 | 67.0704 | 337.6038 | 11.459 | 0.67509
14 | 0.14714 | 216.8938 | 69.8523 | 227.8646 | 17.8515 | 0.44675
15 | 0.12501 | 148.7323 | 106.7292 | 183.064 | 35.6629 | 0.41549
16 | 0.14086 | 56.6371 | 145.5054 | 156.1396 | 68.7318 | 0.5264
17 | 0.41546 | 57.872 | 192.1219 | 200.6489 | 73.2364 | 1.037
18 | 0.099014 | 96.5299 | 245.0251 | 263.354 | 68.4976 | 0.21027
19 | 0.50289 | 161.2099 | 61.5281 | 172.5525 | 20.8901 | 0.88975
20 | 0.15047 | 187.5417 | -67.1482 | 199.2004 | -19.6996 | 0.27619
21 | 0.11081 | 268.6032 | -6.9271 | 268.6925 | -1.4773 | 0.171
22 | 0.1244 | 216.6345 | -1.9997 | 216.6438 | -0.52886 | 0.15709
23 | 0.44196 | 113.785 | -14.2975 | 114.6798 | -7.1619 | 0.4279
24 | 0.11708 | 122.733 | 51.7495 | 133.1968 | 22.8624 | 0.11697
25 | 0.38753 | 149.7322 | 86.7796 | 173.0619 | 30.0951 | 0.3419
26 | 0.11496 | 270.7159 | 162.5945 | 315.7912 | 30.9894 | 0.12434
27 | 0.11041 | 566.2395 | -23.453 | 566.7249 | -2.3718 | 0.094917
28 | 0.12155 | 1463.0616 | 386.474 | 1513.2453 | 14.7969 | 0.08029
29 | 0.42256 | 580.271 | -455.8306 | 737.8997 | -38.1513 | 0.24639
30 | 0.11871 | 387.1183 | -167.6452 | 421.8596 | -23.4155 | 0.068076
31 | 0.34427 | 116.4507 | -116.0021 | 164.3692 | -44.8894 | 0.17868
32 | 0.10922 | 158.6822 | 108.9612 | 192.4904 | 34.4759 | 0.068053
33 | 0.09883 | 198.0852 | 91.4365 | 218.1705 | 24.7781 | 0.048953
34 | 0.10722 | 89.1393 | 282.8288 | 296.5433 | 72.5067 | 0.0543
35 | 0.2635 | 87.4344 | 651.2139 | 657.0573 | 82.353 | 0.095472
36 | 0.10731 | 1148.8834 | 720.4938 | 1356.1137 | 32.0929 | 0.03563
37 | 0.26712 | 1059.1383 | 513.4618 | 1177.0374 | 25.8637 | 0.074781
38 | 0.11124 | 165.3934 | 374.4074 | 409.3115 | 66.1667 | 0.041074
39 | 0.10209 | 137.6205 | 398.1269 | 421.2415 | 70.9313 | 0.034494
40 | 0.11679 | 531.9314 | 606.3245 | 806.5857 | 48.7394 | 0.047489
41 | 0.25005 | 993.5441 | 200.6814 | 1013.6088 | 11.4193 | 0.045427
42 | 0.09859 | 565.0612 | 265.9224 | 624.5069 | 25.2021 | 0.014326
43 | 0.23375 | 1117.5222 | 264.3976 | 1148.3737 | 13.311 | 0.030314
44 | 0.10562 | 70.9318 | -422.5702 | 428.4821 | -80.4713 | 0.028571
45 | 0.099784 | 100.8176 | -209.4778 | 232.4761 | -64.2994 | 0.016791
46 | 0.10537 | 176.4231 | 231.8799 | 291.3647 | 52.7347 | 0.034176
47 | 0.22562 | 962.3163 | 99.332 | 967.4294 | 5.8933 | 0.050924
48 | 0.10255 | 438.4167 | 225.5895 | 493.0516 | 27.2283 | 0.024172
49 | 0.21392 | 658.4409 | 2.8084 | 658.4469 | 0.24438 | 0.061783
50 | 0.10569 | 97.3293 | -430.4213 | 441.2884 | -77.2582 | 0.0533

## PQ38b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ38b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5032 | 162.4566 | 162.4759 | 89.1172 | 0
2 | 0 | 3.3283 | 215.6813 | 215.707 | 89.1159 | 0
3 | 0 | 7.1215 | 350.4346 | 350.507 | 88.8358 | 0
4 | 0 | 46.9577 | 556.113 | 558.0921 | 85.1734 | 0
5 | 0 | 396.0735 | 684.4342 | 790.7746 | 59.9426 | 0
6 | 0 | 366.7587 | 504.3541 | 623.6065 | 53.9759 | 0
7 | 0 | 334.5927 | 604.4017 | 690.8355 | 61.0314 | 0
8 | 0 | 398.9068 | 735.9195 | 837.0807 | 61.54 | 0
9 | 0 | 551.8049 | 856.4683 | 1018.8359 | 57.2071 | 0
10 | 0 | 816.3214 | 895.8986 | 1212.0292 | 47.661 | 0
11 | 0 | 1121.1414 | 696.5871 | 1319.9211 | 31.8535 | 0
12 | 0 | 1141.4208 | 271.1655 | 1173.1889 | 13.3639 | 0
13 | 0 | 835.2972 | 38.3698 | 836.178 | 2.6301 | 0
14 | 0 | 543.7018 | 72.5807 | 548.525 | 7.6037 | 0
15 | 0 | 364.6801 | 204.8386 | 418.2707 | 29.3227 | 0
16 | 0 | 263.7357 | 353.732 | 441.2288 | 53.2925 | 0
17 | 0 | 207.2237 | 498.857 | 540.1851 | 67.4421 | 0
18 | 0 | 176.4168 | 638.1979 | 662.1325 | 74.5476 | 0
19 | 0 | 161.8302 | 774.1504 | 790.8843 | 78.1928 | 0
20 | 0 | 158.908 | 909.9967 | 923.7672 | 80.0946 | 0
21 | 0 | 166.2372 | 1049.3062 | 1062.3927 | 80.9977 | 0
22 | 0 | 185.5592 | 1196.1566 | 1210.4639 | 81.182 | 0
23 | 0 | 225.1416 | 1354.7095 | 1373.2904 | 80.5642 | 0
24 | 0 | 311.4413 | 1523.3834 | 1554.8932 | 78.4456 | 0
25 | 0 | 508.6453 | 1593.2803 | 1672.5018 | 72.2946 | 0
26 | 0 | 413.3335 | 1492.1803 | 1548.369 | 74.5173 | 0
27 | 0 | 299.9615 | 1716.1142 | 1742.1322 | 80.0854 | 0
28 | 0 | 307.7218 | 1960.0725 | 1984.0809 | 81.0777 | 0
29 | 0 | 352.3518 | 2203.0615 | 2231.0607 | 80.9132 | 0
30 | 0 | 418.6027 | 2459.8193 | 2495.1832 | 80.3421 | 0
31 | 0 | 506.6966 | 2741.1509 | 2787.5885 | 79.5272 | 0
32 | 0 | 622.1162 | 3056.5042 | 3119.174 | 78.4953 | 0
33 | 0 | 774.5238 | 3415.8836 | 3502.5916 | 77.2247 | 0
34 | 0 | 979.0827 | 3830.8869 | 3954.0229 | 75.6635 | 0
35 | 0 | 1259.7 | 4315.1377 | 4495.2484 | 73.7261 | 0
36 | 0 | 1654.6902 | 4883.7591 | 5156.4622 | 71.2829 | 0
37 | 0 | 2227.1017 | 5549.9449 | 5980.123 | 68.1352 | 0
38 | 0 | 3082.588 | 6313.0155 | 7025.4191 | 63.9742 | 0
39 | 0 | 4396.6327 | 7121.9645 | 8369.7526 | 58.3115 | 0
40 | 0 | 6434.3586 | 7772.7641 | 10090.4327 | 50.3818 | 0
41 | 0 | 9444.8978 | 7676.2744 | 12170.9196 | 39.1022 | 0
42 | 0 | 13048.6066 | 5670.0664 | 14227.2903 | 23.4866 | 0
43 | 0 | 15226.351 | 1126.3664 | 15267.9555 | 4.2307 | 0
44 | 0 | 14062.3565 | -3771.2696 | 14559.2701 | -15.0124 | 0
45 | 0 | 10971.5535 | -6483.8308 | 12744.2163 | -30.5817 | 0
46 | 0 | 8063.7752 | -7202.4595 | 10812.0254 | -41.7708 | 0
47 | 0 | 5954.1706 | -6986.7757 | 9179.7158 | -49.5622 | 0
48 | 0 | 4521.774 | -6466.3929 | 7890.5435 | -55.0359 | 0
49 | 0 | 3549.3524 | -5896.5135 | 6882.3524 | -58.9545 | 0
50 | 0 | 2875.7108 | -5363.7858 | 6086.0423 | -61.8027 | 0

## POC LF_THD
Case name | POC MW | POC MVar | THD % | No. of active BESS Inv | No. of active PV Inv | BESS kW | BESS kVar | PV kW | PV kVar
PQ01b | 119 | 47 | 1.8 | 40 | 36 | 0 | 1365 | 3322 | 0
PQ02b | 119 | -47 | 1.8 | 40 | 36 | 0 | -940 | 3323 | 0
PQ03b | 119 | 47 | 1.8 | 40 | 36 | 1493 | 679 | 1659 | 754
PQ04b | 119 | -47 | 1.8 | 40 | 36 | 1493 | -475 | 1659 | -528
PQ05b | -100 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | 1396
PQ06b | -100 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | -1168
PQ07b | 119 | 47 | 1.78 | 33 | 36 | 0 | 1644 | 3322 | 0
PQ08b | 119 | -47 | 1.78 | 33 | 36 | 0 | -1149 | 3323 | 0
PQ09b | 119 | 47 | 1.78 | 33 | 36 | 1810 | 817 | 1659 | 749
PQ10b | 119 | -47 | 1.78 | 33 | 36 | 1810 | -581 | 1659 | -532
PQ11b | -100 | 47 | 1.8 | 33 | 36 | -3021 | 0 | 0 | 1386
PQ12b | -100 | -47 | 1.8 | 33 | 36 | -3021 | 0 | 0 | -1177
PQ13b | 119 | 47 | 1.77 | 40 | 30 | 0 | 1368 | 3987 | 0
PQ14b | 119 | -47 | 1.77 | 40 | 30 | 0 | -938 | 3989 | 0
PQ15b | 119 | 47 | 1.77 | 40 | 30 | 1493 | 679 | 1991 | 906
PQ16b | 119 | -47 | 1.77 | 40 | 30 | 1493 | -475 | 1991 | -633
PQ17b | -100 | 47 | 1.8 | 40 | 30 | -2492 | 0 | 0 | 1677
PQ18b | -100 | -47 | 1.8 | 40 | 30 | -2492 | 0 | 0 | -1401
PQ19b | 119 | 47 | 1.8 | 40 | 36 | 0 | 1403 | 3323 | 0
PQ20b | 119 | -47.01 | 1.8 | 40 | 36 | 0 | -898 | 3324 | 0
PQ21b | 119 | 47 | 1.8 | 40 | 36 | 1493 | 697 | 1659 | 775
PQ22b | 119 | -47.01 | 1.8 | 40 | 36 | 1493 | -454 | 1659 | -505
PQ23b | -100 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | -2491 | 0 | 0 | 1427
PQ24b | -100 | -47.01 | 1.82 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | -1133
PQ25b | 119 | 47 | 1.79 | 40 | 36 | 0 | 1328 | 3321 | 0
PQ26b | 119 | -47 | 1.79 | 40 | 36 | 0 | -982 | 3322 | 0
PQ27b | 119 | 47 | 1.79 | 40 | 36 | 1492 | 660 | 1658 | 733
PQ28b | 119 | -47 | 1.79 | 40 | 36 | 1492 | -496 | 1658 | -551
PQ29b | -100 | 47 | 1.81 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | 1366
PQ30b | -100 | -47 | 1.81 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | -1203
PQ31b | 119 | 47 | 1.67 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3323 | 1463
PQ32b | 119 | -47 | 1.67 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3324 | -1095
PQ33b | 100 | 47 | 1.66 | 40 | 0 | 2507 | 1245 | 0 | 0
PQ34b | 100 | -47 | 1.66 | 40 | 0 | 2507 | -1066 | 0 | 0
PQ35b | -100 | 47 | 1.68 | 40 | 0 | -2493 | 1247 | 0 | 0
PQ36b | -100 | -47 | 1.68 | 40 | 0 | -2493 | -1063 | 0 | 0
PQ37b | 0 | 47 | 1.75 | 40 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1122
PQ38b | 0 | -47 | 1.75 | 40 | 36 | 0 | 0 | 3 | -1440