## PQ01b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 336.0707
2 | 0.39495 | 14.3172 | 51.8271 | 53.7683 | 74.5572 | 2.5024
3 | 0.20271 | 29.5435 | 75.7377 | 81.2958 | 68.6904 | 0.86448
4 | 0.2594 | 100.1149 | -58.3091 | 115.8574 | -30.2174 | 0.96763
5 | 0.74489 | 64.2498 | 171.7265 | 183.3522 | 69.4871 | 1.7413
6 | 0.12033 | 127.2079 | 184.1253 | 223.7945 | 55.3603 | 0.26706
7 | 0.4375 | 97.25 | 125.9227 | 159.104 | 52.3211 | 1.6713
8 | 0.1359 | 84.7757 | 22.9269 | 87.8212 | 15.1332 | 0.62608
9 | 0.11771 | 84.0634 | -1.6144 | 84.0789 | -1.1002 | 0.29287
10 | 0.17338 | 247.8011 | 217.3202 | 329.5959 | 41.2506 | 0.36068
11 | 0.34195 | 362.7691 | 131.1938 | 385.7632 | 19.8823 | 0.64121
12 | 0.088665 | 102.7187 | -155.4203 | 186.2971 | -56.5389 | 0.21409
13 | 0.28371 | 53.3775 | -134.4988 | 144.7034 | -68.3537 | 1.0821
14 | 0.15265 | 257.5416 | -13.6155 | 257.9013 | -3.0263 | 0.44847
15 | 0.15131 | 77.4111 | 10.2037 | 78.0807 | 7.509 | 0.56558
16 | 0.14435 | 41.5498 | 1.7024 | 41.5847 | 2.3462 | 0.64865
17 | 0.51486 | 58.4649 | 82.2668 | 100.9255 | 54.5996 | 1.2596
18 | 0.12621 | 134.39 | 34.0206 | 138.6293 | 14.2059 | 0.28888
19 | 0.49908 | 160.9036 | 60.4053 | 171.8684 | 20.5768 | 0.86561
20 | 0.15157 | 186.8623 | -67.0038 | 198.5121 | -19.7265 | 0.28528
21 | 0.10818 | 58.6698 | -75.3823 | 95.523 | -52.1065 | 0.15349
22 | 0.12435 | 216.5283 | -2.1008 | 216.5385 | -0.55587 | 0.15677
23 | 0.44245 | 113.7807 | -14.3173 | 114.6779 | -7.172 | 0.4325
24 | 0.11568 | 122.7746 | 51.7621 | 133.24 | 22.8604 | 0.10369
25 | 0.38726 | 150.0201 | 86.8567 | 173.3497 | 30.0694 | 0.33203
26 | 0.11783 | 192.7148 | 134.8995 | 235.2379 | 34.9919 | 0.1421
27 | 0.11031 | 499.0312 | -67.6354 | 503.5938 | -7.7185 | 0.095261
28 | 0.17515 | 441.7123 | -968.7062 | 1064.6602 | -65.4879 | 0.12683
29 | 0.44005 | 305.9127 | -568.4409 | 645.529 | -61.7126 | 0.26099
30 | 0.12126 | 70.8887 | -230.7847 | 241.4266 | -72.9249 | 0.070437
31 | 0.34639 | 26.5437 | -121.7707 | 124.6301 | -77.703 | 0.18585
32 | 0.11379 | 60.9862 | -44.4732 | 75.4797 | -36.1008 | 0.090629
33 | 0.099654 | 41.5069 | 16.5587 | 44.6879 | 21.749 | 0.04712
34 | 0.10988 | 62.5198 | 44.2456 | 76.5924 | 35.2872 | 0.059966
35 | 0.2876 | 74.4166 | 87.7459 | 115.0529 | 49.699 | 0.12949
36 | 0.1167 | 114.1242 | -273.2192 | 296.0964 | -67.3296 | 0.036987
37 | 0.27697 | 71.3079 | 91.7704 | 116.218 | 52.1519 | 0.084751
38 | 0.1475 | 167.3609 | -748.0892 | 766.5814 | -77.3896 | 0.072254
39 | 0.11048 | 269.4113 | -634.4172 | 689.2515 | -66.991 | 0.026939
40 | 0.11145 | 106.3383 | -358.6142 | 374.0481 | -73.4836 | 0.045577
41 | 0.26138 | 82.4858 | -250.488 | 263.7198 | -71.7733 | 0.072825
42 | 0.10094 | 43.8894 | -92.1353 | 102.0548 | -64.5288 | 0.021356
43 | 0.24297 | 141.0262 | -203.6527 | 247.7152 | -55.298 | 0.045757
44 | 0.11215 | 72.1381 | -423.3572 | 429.4592 | -80.3299 | 0.047464
45 | 0.10069 | 78.4826 | 60.5361 | 99.1167 | 37.6441 | 0.023612
46 | 0.10974 | 175.9252 | 231.2774 | 290.5838 | 52.7409 | 0.054321
47 | 0.2403 | 955.6749 | 105.8834 | 961.5226 | 6.3223 | 0.069882
48 | 0.10493 | 435.786 | 225.7859 | 490.8042 | 27.3892 | 0.030838
49 | 0.22497 | 655.9091 | 7.2609 | 655.9493 | 0.63424 | 0.081981
50 | 0.12062 | 320.2453 | 203.8103 | 379.5994 | 32.4735 | 0.088406

## PQ01b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ01b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5011 | 162.4527 | 162.472 | 89.118 | 0
2 | 0 | 3.2673 | 215.4428 | 215.4676 | 89.1311 | 0
3 | 0 | 5.5356 | 347.3767 | 347.4208 | 89.087 | 0
4 | 0 | 18.3069 | 535.7448 | 536.0575 | 88.0429 | 0
5 | 0 | 169.0127 | 917.0639 | 932.5082 | 79.5577 | 0
6 | 0 | 1035.2041 | 484.1437 | 1142.8222 | 25.0645 | 0
7 | 0 | 494.4925 | 262.5141 | 559.854 | 27.9627 | 0
8 | 0 | 394.4186 | 414.5662 | 572.216 | 46.4266 | 0
9 | 0 | 418.4223 | 536.0116 | 679.9894 | 52.0236 | 0
10 | 0 | 502.2969 | 618.946 | 797.1175 | 50.9394 | 0
11 | 0 | 624.693 | 639.0966 | 893.6922 | 45.653 | 0
12 | 0 | 735.152 | 563.982 | 926.5658 | 37.4941 | 0
13 | 0 | 744.0714 | 420.2944 | 854.5698 | 29.4603 | 0
14 | 0 | 629.0792 | 320.1523 | 705.8599 | 26.9725 | 0
15 | 0 | 475.2745 | 325.5615 | 576.0869 | 34.411 | 0
16 | 0 | 350.4368 | 406.2416 | 536.5056 | 49.2179 | 0
17 | 0 | 266.7013 | 520.5113 | 584.8603 | 62.8702 | 0
18 | 0 | 215.2489 | 646.8012 | 681.6773 | 71.5931 | 0
19 | 0 | 186.41 | 777.5989 | 799.6304 | 76.5192 | 0
20 | 0 | 173.8651 | 911.7588 | 928.1881 | 79.2038 | 0
21 | 0 | 174.7157 | 1050.9037 | 1065.3282 | 80.5607 | 0
22 | 0 | 189.654 | 1198.2299 | 1213.1461 | 81.0059 | 0
23 | 0 | 225.9872 | 1357.4952 | 1376.1771 | 80.5484 | 0
24 | 0 | 307.774 | 1528.0481 | 1558.7354 | 78.6121 | 0
25 | 0 | 503.8147 | 1621.0664 | 1697.5528 | 72.7352 | 0
26 | 0 | 456.3563 | 1486.429 | 1554.9058 | 72.9327 | 0
27 | 0 | 310.0175 | 1691.2618 | 1719.441 | 79.6127 | 0
28 | 0 | 306.9029 | 1939.5651 | 1963.696 | 81.0085 | 0
29 | 0 | 348.6254 | 2184.4314 | 2212.076 | 80.9323 | 0
30 | 0 | 414.3436 | 2440.4543 | 2475.3783 | 80.3641 | 0
31 | 0 | 502.9329 | 2718.7659 | 2764.8923 | 79.5196 | 0
32 | 0 | 619.422 | 3028.5841 | 3091.2789 | 78.441 | 0
33 | 0 | 773.1657 | 3379.166 | 3466.4893 | 77.1124 | 0
34 | 0 | 978.8356 | 3780.749 | 3905.4043 | 75.4848 | 0
35 | 0 | 1259.2821 | 4244.7153 | 4427.5726 | 73.4759 | 0
36 | 0 | 1650.3801 | 4782.6293 | 5059.3772 | 70.9616 | 0
37 | 0 | 2209.5288 | 5402.3033 | 5836.6855 | 67.7556 | 0
38 | 0 | 3029.2861 | 6096.0457 | 6807.2275 | 63.576 | 0
39 | 0 | 4255.3869 | 6808.6979 | 8029.1148 | 57.9949 | 0
40 | 0 | 6092.0054 | 7357.3294 | 9552.1111 | 50.3746 | 0
41 | 0 | 8707.2894 | 7272.8696 | 11345.11 | 39.8707 | 0
42 | 0 | 11812.3493 | 5700.9204 | 13116.1004 | 25.7631 | 0
43 | 0 | 14008.7313 | 2098.671 | 14165.0616 | 8.5202 | 0
44 | 0 | 13695.654 | -2233.0284 | 13876.5037 | -9.2604 | 0
45 | 0 | 11405.272 | -5197.1822 | 12533.5921 | -24.4979 | 0
46 | 0 | 8802.9783 | -6405.9473 | 10887.0836 | -36.0435 | 0
47 | 0 | 6708.2229 | -6564.7882 | 9385.9842 | -44.3809 | 0
48 | 0 | 5196.5578 | -6276.7331 | 8148.7172 | -50.3784 | 0
49 | 0 | 4131.2895 | -5845.1621 | 7157.7562 | -54.7478 | 0
50 | 0 | 3374.835 | -5396.3456 | 6364.7511 | -57.9784 | 0

## PQ02b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 335.7157
2 | 0.39495 | 14.3172 | 51.8271 | 53.7683 | 74.5572 | 2.5024
3 | 0.20271 | 29.5435 | 75.7377 | 81.2958 | 68.6904 | 0.86448
4 | 0.2594 | 100.1149 | -58.3091 | 115.8574 | -30.2174 | 0.96763
5 | 0.74489 | 64.2498 | 171.7265 | 183.3522 | 69.4871 | 1.7413
6 | 0.12033 | 127.2079 | 184.1253 | 223.7945 | 55.3603 | 0.26706
7 | 0.4375 | 97.25 | 125.9227 | 159.104 | 52.3211 | 1.6713
8 | 0.1359 | 84.7757 | 22.9269 | 87.8212 | 15.1332 | 0.62608
9 | 0.11771 | 84.0634 | -1.6144 | 84.0789 | -1.1002 | 0.29287
10 | 0.17338 | 247.8011 | 217.3202 | 329.5959 | 41.2506 | 0.36068
11 | 0.34195 | 362.7691 | 131.1938 | 385.7632 | 19.8823 | 0.64121
12 | 0.088665 | 102.7187 | -155.4203 | 186.2971 | -56.5389 | 0.21409
13 | 0.28371 | 53.3775 | -134.4988 | 144.7034 | -68.3537 | 1.0821
14 | 0.15265 | 257.5416 | -13.6155 | 257.9013 | -3.0263 | 0.44847
15 | 0.15131 | 77.4111 | 10.2037 | 78.0807 | 7.509 | 0.56558
16 | 0.14435 | 41.5498 | 1.7024 | 41.5847 | 2.3462 | 0.64865
17 | 0.51486 | 58.4649 | 82.2668 | 100.9255 | 54.5996 | 1.2596
18 | 0.12621 | 134.39 | 34.0206 | 138.6293 | 14.2059 | 0.28888
19 | 0.49908 | 160.9036 | 60.4053 | 171.8684 | 20.5768 | 0.86561
20 | 0.15157 | 186.8623 | -67.0038 | 198.5121 | -19.7265 | 0.28528
21 | 0.10818 | 58.6698 | -75.3823 | 95.523 | -52.1065 | 0.15349
22 | 0.12435 | 216.5283 | -2.1008 | 216.5385 | -0.55587 | 0.15677
23 | 0.44245 | 113.7807 | -14.3173 | 114.6779 | -7.172 | 0.4325
24 | 0.11568 | 122.7746 | 51.7621 | 133.24 | 22.8604 | 0.10369
25 | 0.38726 | 150.0201 | 86.8567 | 173.3497 | 30.0694 | 0.33203
26 | 0.11783 | 192.7148 | 134.8995 | 235.2379 | 34.9919 | 0.1421
27 | 0.11031 | 499.0312 | -67.6354 | 503.5938 | -7.7185 | 0.095261
28 | 0.17515 | 441.7123 | -968.7062 | 1064.6602 | -65.4879 | 0.12683
29 | 0.44005 | 305.9127 | -568.4409 | 645.529 | -61.7126 | 0.26099
30 | 0.12126 | 70.8887 | -230.7847 | 241.4266 | -72.9249 | 0.070437
31 | 0.34639 | 26.5437 | -121.7707 | 124.6301 | -77.703 | 0.18585
32 | 0.11379 | 60.9862 | -44.4732 | 75.4797 | -36.1008 | 0.090629
33 | 0.099654 | 41.5069 | 16.5587 | 44.6879 | 21.749 | 0.04712
34 | 0.10988 | 62.5198 | 44.2456 | 76.5924 | 35.2872 | 0.059966
35 | 0.2876 | 74.4166 | 87.7459 | 115.0529 | 49.699 | 0.12949
36 | 0.1167 | 114.1242 | -273.2192 | 296.0964 | -67.3296 | 0.036987
37 | 0.27697 | 71.3079 | 91.7704 | 116.218 | 52.1519 | 0.084751
38 | 0.1475 | 167.3609 | -748.0892 | 766.5814 | -77.3896 | 0.072254
39 | 0.11048 | 269.4113 | -634.4172 | 689.2515 | -66.991 | 0.026939
40 | 0.11145 | 106.3383 | -358.6142 | 374.0481 | -73.4836 | 0.045577
41 | 0.26138 | 82.4858 | -250.488 | 263.7198 | -71.7733 | 0.072825
42 | 0.10094 | 43.8894 | -92.1353 | 102.0548 | -64.5288 | 0.021356
43 | 0.24297 | 141.0262 | -203.6527 | 247.7152 | -55.298 | 0.045757
44 | 0.11215 | 72.1381 | -423.3572 | 429.4592 | -80.3299 | 0.047464
45 | 0.10069 | 78.4826 | 60.5361 | 99.1167 | 37.6441 | 0.023612
46 | 0.10974 | 175.9252 | 231.2774 | 290.5838 | 52.7409 | 0.054321
47 | 0.2403 | 955.6749 | 105.8834 | 961.5226 | 6.3223 | 0.069882
48 | 0.10493 | 435.786 | 225.7859 | 490.8042 | 27.3892 | 0.030838
49 | 0.22497 | 655.9091 | 7.2609 | 655.9493 | 0.63424 | 0.081981
50 | 0.12062 | 320.2453 | 203.8103 | 379.5994 | 32.4735 | 0.088406

## PQ02b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ02b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5011 | 162.4527 | 162.472 | 89.118 | 0
2 | 0 | 3.2673 | 215.4428 | 215.4676 | 89.1311 | 0
3 | 0 | 5.5356 | 347.3767 | 347.4208 | 89.087 | 0
4 | 0 | 18.3069 | 535.7448 | 536.0575 | 88.0429 | 0
5 | 0 | 169.0127 | 917.0639 | 932.5082 | 79.5577 | 0
6 | 0 | 1035.2041 | 484.1437 | 1142.8222 | 25.0645 | 0
7 | 0 | 494.4925 | 262.5141 | 559.854 | 27.9627 | 0
8 | 0 | 394.4186 | 414.5662 | 572.216 | 46.4266 | 0
9 | 0 | 418.4223 | 536.0116 | 679.9894 | 52.0236 | 0
10 | 0 | 502.2969 | 618.946 | 797.1175 | 50.9394 | 0
11 | 0 | 624.693 | 639.0966 | 893.6922 | 45.653 | 0
12 | 0 | 735.152 | 563.982 | 926.5658 | 37.4941 | 0
13 | 0 | 744.0714 | 420.2944 | 854.5698 | 29.4603 | 0
14 | 0 | 629.0792 | 320.1523 | 705.8599 | 26.9725 | 0
15 | 0 | 475.2745 | 325.5615 | 576.0869 | 34.411 | 0
16 | 0 | 350.4368 | 406.2416 | 536.5056 | 49.2179 | 0
17 | 0 | 266.7013 | 520.5113 | 584.8603 | 62.8702 | 0
18 | 0 | 215.2489 | 646.8012 | 681.6773 | 71.5931 | 0
19 | 0 | 186.41 | 777.5989 | 799.6304 | 76.5192 | 0
20 | 0 | 173.8651 | 911.7588 | 928.1881 | 79.2038 | 0
21 | 0 | 174.7157 | 1050.9037 | 1065.3282 | 80.5607 | 0
22 | 0 | 189.654 | 1198.2299 | 1213.1461 | 81.0059 | 0
23 | 0 | 225.9872 | 1357.4952 | 1376.1771 | 80.5484 | 0
24 | 0 | 307.774 | 1528.0481 | 1558.7354 | 78.6121 | 0
25 | 0 | 503.8147 | 1621.0664 | 1697.5528 | 72.7352 | 0
26 | 0 | 456.3563 | 1486.429 | 1554.9058 | 72.9327 | 0
27 | 0 | 310.0175 | 1691.2618 | 1719.441 | 79.6127 | 0
28 | 0 | 306.9029 | 1939.5651 | 1963.696 | 81.0085 | 0
29 | 0 | 348.6254 | 2184.4314 | 2212.076 | 80.9323 | 0
30 | 0 | 414.3436 | 2440.4543 | 2475.3783 | 80.3641 | 0
31 | 0 | 502.9329 | 2718.7659 | 2764.8923 | 79.5196 | 0
32 | 0 | 619.422 | 3028.5841 | 3091.2789 | 78.441 | 0
33 | 0 | 773.1657 | 3379.166 | 3466.4893 | 77.1124 | 0
34 | 0 | 978.8356 | 3780.749 | 3905.4043 | 75.4848 | 0
35 | 0 | 1259.2821 | 4244.7153 | 4427.5726 | 73.4759 | 0
36 | 0 | 1650.3801 | 4782.6293 | 5059.3772 | 70.9616 | 0
37 | 0 | 2209.5288 | 5402.3033 | 5836.6855 | 67.7556 | 0
38 | 0 | 3029.2861 | 6096.0457 | 6807.2275 | 63.576 | 0
39 | 0 | 4255.3869 | 6808.6979 | 8029.1148 | 57.9949 | 0
40 | 0 | 6092.0054 | 7357.3294 | 9552.1111 | 50.3746 | 0
41 | 0 | 8707.2894 | 7272.8696 | 11345.11 | 39.8707 | 0
42 | 0 | 11812.3493 | 5700.9204 | 13116.1004 | 25.7631 | 0
43 | 0 | 14008.7313 | 2098.671 | 14165.0616 | 8.5202 | 0
44 | 0 | 13695.654 | -2233.0284 | 13876.5037 | -9.2604 | 0
45 | 0 | 11405.272 | -5197.1822 | 12533.5921 | -24.4979 | 0
46 | 0 | 8802.9783 | -6405.9473 | 10887.0836 | -36.0435 | 0
47 | 0 | 6708.2229 | -6564.7882 | 9385.9842 | -44.3809 | 0
48 | 0 | 5196.5578 | -6276.7331 | 8148.7172 | -50.3784 | 0
49 | 0 | 4131.2895 | -5845.1621 | 7157.7562 | -54.7478 | 0
50 | 0 | 3374.835 | -5396.3456 | 6364.7511 | -57.9784 | 0

## PQ03b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 336.0707
2 | 0.39495 | 14.3172 | 51.8271 | 53.7683 | 74.5572 | 2.5024
3 | 0.20271 | 29.5435 | 75.7377 | 81.2958 | 68.6904 | 0.86448
4 | 0.2594 | 100.1149 | -58.3091 | 115.8574 | -30.2174 | 0.96763
5 | 0.74489 | 64.2498 | 171.7265 | 183.3522 | 69.4871 | 1.7413
6 | 0.12033 | 127.2079 | 184.1253 | 223.7945 | 55.3603 | 0.26706
7 | 0.4375 | 97.25 | 125.9227 | 159.104 | 52.3211 | 1.6713
8 | 0.1359 | 84.7757 | 22.9269 | 87.8212 | 15.1332 | 0.62608
9 | 0.11771 | 84.0634 | -1.6144 | 84.0789 | -1.1002 | 0.29287
10 | 0.17338 | 247.8011 | 217.3202 | 329.5959 | 41.2506 | 0.36068
11 | 0.34195 | 362.7691 | 131.1938 | 385.7632 | 19.8823 | 0.64121
12 | 0.088665 | 102.7187 | -155.4203 | 186.2971 | -56.5389 | 0.21409
13 | 0.28371 | 53.3775 | -134.4988 | 144.7034 | -68.3537 | 1.0821
14 | 0.15265 | 257.5416 | -13.6155 | 257.9013 | -3.0263 | 0.44847
15 | 0.15131 | 77.4111 | 10.2037 | 78.0807 | 7.509 | 0.56558
16 | 0.14435 | 41.5498 | 1.7024 | 41.5847 | 2.3462 | 0.64865
17 | 0.51486 | 58.4649 | 82.2668 | 100.9255 | 54.5996 | 1.2596
18 | 0.12621 | 134.39 | 34.0206 | 138.6293 | 14.2059 | 0.28888
19 | 0.49908 | 160.9036 | 60.4053 | 171.8684 | 20.5768 | 0.86561
20 | 0.15157 | 186.8623 | -67.0038 | 198.5121 | -19.7265 | 0.28528
21 | 0.10818 | 58.6698 | -75.3823 | 95.523 | -52.1065 | 0.15349
22 | 0.12435 | 216.5283 | -2.1008 | 216.5385 | -0.55587 | 0.15677
23 | 0.44245 | 113.7807 | -14.3173 | 114.6779 | -7.172 | 0.4325
24 | 0.11568 | 122.7746 | 51.7621 | 133.24 | 22.8604 | 0.10369
25 | 0.38726 | 150.0201 | 86.8567 | 173.3497 | 30.0694 | 0.33203
26 | 0.11783 | 192.7148 | 134.8995 | 235.2379 | 34.9919 | 0.1421
27 | 0.11031 | 499.0312 | -67.6354 | 503.5938 | -7.7185 | 0.095261
28 | 0.17515 | 441.7123 | -968.7062 | 1064.6602 | -65.4879 | 0.12683
29 | 0.44005 | 305.9127 | -568.4409 | 645.529 | -61.7126 | 0.26099
30 | 0.12126 | 70.8887 | -230.7847 | 241.4266 | -72.9249 | 0.070437
31 | 0.34639 | 26.5437 | -121.7707 | 124.6301 | -77.703 | 0.18585
32 | 0.11379 | 60.9862 | -44.4732 | 75.4797 | -36.1008 | 0.090629
33 | 0.099654 | 41.5069 | 16.5587 | 44.6879 | 21.749 | 0.04712
34 | 0.10988 | 62.5198 | 44.2456 | 76.5924 | 35.2872 | 0.059966
35 | 0.2876 | 74.4166 | 87.7459 | 115.0529 | 49.699 | 0.12949
36 | 0.1167 | 114.1242 | -273.2192 | 296.0964 | -67.3296 | 0.036987
37 | 0.27697 | 71.3079 | 91.7704 | 116.218 | 52.1519 | 0.084751
38 | 0.1475 | 167.3609 | -748.0892 | 766.5814 | -77.3896 | 0.072254
39 | 0.11048 | 269.4113 | -634.4172 | 689.2515 | -66.991 | 0.026939
40 | 0.11145 | 106.3383 | -358.6142 | 374.0481 | -73.4836 | 0.045577
41 | 0.26138 | 82.4858 | -250.488 | 263.7198 | -71.7733 | 0.072825
42 | 0.10094 | 43.8894 | -92.1353 | 102.0548 | -64.5288 | 0.021356
43 | 0.24297 | 141.0262 | -203.6527 | 247.7152 | -55.298 | 0.045757
44 | 0.11215 | 72.1381 | -423.3572 | 429.4592 | -80.3299 | 0.047464
45 | 0.10069 | 78.4826 | 60.5361 | 99.1167 | 37.6441 | 0.023612
46 | 0.10974 | 175.9252 | 231.2774 | 290.5838 | 52.7409 | 0.054321
47 | 0.2403 | 955.6749 | 105.8834 | 961.5226 | 6.3223 | 0.069882
48 | 0.10493 | 435.786 | 225.7859 | 490.8042 | 27.3892 | 0.030838
49 | 0.22497 | 655.9091 | 7.2609 | 655.9493 | 0.63424 | 0.081981
50 | 0.12062 | 320.2453 | 203.8103 | 379.5994 | 32.4735 | 0.088406

## PQ03b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ03b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5011 | 162.4527 | 162.472 | 89.118 | 0
2 | 0 | 3.2673 | 215.4428 | 215.4676 | 89.1311 | 0
3 | 0 | 5.5356 | 347.3767 | 347.4208 | 89.087 | 0
4 | 0 | 18.3069 | 535.7448 | 536.0575 | 88.0429 | 0
5 | 0 | 169.0127 | 917.0639 | 932.5082 | 79.5577 | 0
6 | 0 | 1035.2041 | 484.1437 | 1142.8222 | 25.0645 | 0
7 | 0 | 494.4925 | 262.5141 | 559.854 | 27.9627 | 0
8 | 0 | 394.4186 | 414.5662 | 572.216 | 46.4266 | 0
9 | 0 | 418.4223 | 536.0116 | 679.9894 | 52.0236 | 0
10 | 0 | 502.2969 | 618.946 | 797.1175 | 50.9394 | 0
11 | 0 | 624.693 | 639.0966 | 893.6922 | 45.653 | 0
12 | 0 | 735.152 | 563.982 | 926.5658 | 37.4941 | 0
13 | 0 | 744.0714 | 420.2944 | 854.5698 | 29.4603 | 0
14 | 0 | 629.0792 | 320.1523 | 705.8599 | 26.9725 | 0
15 | 0 | 475.2745 | 325.5615 | 576.0869 | 34.411 | 0
16 | 0 | 350.4368 | 406.2416 | 536.5056 | 49.2179 | 0
17 | 0 | 266.7013 | 520.5113 | 584.8603 | 62.8702 | 0
18 | 0 | 215.2489 | 646.8012 | 681.6773 | 71.5931 | 0
19 | 0 | 186.41 | 777.5989 | 799.6304 | 76.5192 | 0
20 | 0 | 173.8651 | 911.7588 | 928.1881 | 79.2038 | 0
21 | 0 | 174.7157 | 1050.9037 | 1065.3282 | 80.5607 | 0
22 | 0 | 189.654 | 1198.2299 | 1213.1461 | 81.0059 | 0
23 | 0 | 225.9872 | 1357.4952 | 1376.1771 | 80.5484 | 0
24 | 0 | 307.774 | 1528.0481 | 1558.7354 | 78.6121 | 0
25 | 0 | 503.8147 | 1621.0664 | 1697.5528 | 72.7352 | 0
26 | 0 | 456.3563 | 1486.429 | 1554.9058 | 72.9327 | 0
27 | 0 | 310.0175 | 1691.2618 | 1719.441 | 79.6127 | 0
28 | 0 | 306.9029 | 1939.5651 | 1963.696 | 81.0085 | 0
29 | 0 | 348.6254 | 2184.4314 | 2212.076 | 80.9323 | 0
30 | 0 | 414.3436 | 2440.4543 | 2475.3783 | 80.3641 | 0
31 | 0 | 502.9329 | 2718.7659 | 2764.8923 | 79.5196 | 0
32 | 0 | 619.422 | 3028.5841 | 3091.2789 | 78.441 | 0
33 | 0 | 773.1657 | 3379.166 | 3466.4893 | 77.1124 | 0
34 | 0 | 978.8356 | 3780.749 | 3905.4043 | 75.4848 | 0
35 | 0 | 1259.2821 | 4244.7153 | 4427.5726 | 73.4759 | 0
36 | 0 | 1650.3801 | 4782.6293 | 5059.3772 | 70.9616 | 0
37 | 0 | 2209.5288 | 5402.3033 | 5836.6855 | 67.7556 | 0
38 | 0 | 3029.2861 | 6096.0457 | 6807.2275 | 63.576 | 0
39 | 0 | 4255.3869 | 6808.6979 | 8029.1148 | 57.9949 | 0
40 | 0 | 6092.0054 | 7357.3294 | 9552.1111 | 50.3746 | 0
41 | 0 | 8707.2894 | 7272.8696 | 11345.11 | 39.8707 | 0
42 | 0 | 11812.3493 | 5700.9204 | 13116.1004 | 25.7631 | 0
43 | 0 | 14008.7313 | 2098.671 | 14165.0616 | 8.5202 | 0
44 | 0 | 13695.654 | -2233.0284 | 13876.5037 | -9.2604 | 0
45 | 0 | 11405.272 | -5197.1822 | 12533.5921 | -24.4979 | 0
46 | 0 | 8802.9783 | -6405.9473 | 10887.0836 | -36.0435 | 0
47 | 0 | 6708.2229 | -6564.7882 | 9385.9842 | -44.3809 | 0
48 | 0 | 5196.5578 | -6276.7331 | 8148.7172 | -50.3784 | 0
49 | 0 | 4131.2895 | -5845.1621 | 7157.7562 | -54.7478 | 0
50 | 0 | 3374.835 | -5396.3456 | 6364.7511 | -57.9784 | 0

## PQ04b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 335.7157
2 | 0.39495 | 14.3172 | 51.8271 | 53.7683 | 74.5572 | 2.5024
3 | 0.20271 | 29.5435 | 75.7377 | 81.2958 | 68.6904 | 0.86448
4 | 0.2594 | 100.1149 | -58.3091 | 115.8574 | -30.2174 | 0.96763
5 | 0.74489 | 64.2498 | 171.7265 | 183.3522 | 69.4871 | 1.7413
6 | 0.12033 | 127.2079 | 184.1253 | 223.7945 | 55.3603 | 0.26706
7 | 0.4375 | 97.25 | 125.9227 | 159.104 | 52.3211 | 1.6713
8 | 0.1359 | 84.7757 | 22.9269 | 87.8212 | 15.1332 | 0.62608
9 | 0.11771 | 84.0634 | -1.6144 | 84.0789 | -1.1002 | 0.29287
10 | 0.17338 | 247.8011 | 217.3202 | 329.5959 | 41.2506 | 0.36068
11 | 0.34195 | 362.7691 | 131.1938 | 385.7632 | 19.8823 | 0.64121
12 | 0.088665 | 102.7187 | -155.4203 | 186.2971 | -56.5389 | 0.21409
13 | 0.28371 | 53.3775 | -134.4988 | 144.7034 | -68.3537 | 1.0821
14 | 0.15265 | 257.5416 | -13.6155 | 257.9013 | -3.0263 | 0.44847
15 | 0.15131 | 77.4111 | 10.2037 | 78.0807 | 7.509 | 0.56558
16 | 0.14435 | 41.5498 | 1.7024 | 41.5847 | 2.3462 | 0.64865
17 | 0.51486 | 58.4649 | 82.2668 | 100.9255 | 54.5996 | 1.2596
18 | 0.12621 | 134.39 | 34.0206 | 138.6293 | 14.2059 | 0.28888
19 | 0.49908 | 160.9036 | 60.4053 | 171.8684 | 20.5768 | 0.86561
20 | 0.15157 | 186.8623 | -67.0038 | 198.5121 | -19.7265 | 0.28528
21 | 0.10818 | 58.6698 | -75.3823 | 95.523 | -52.1065 | 0.15349
22 | 0.12435 | 216.5283 | -2.1008 | 216.5385 | -0.55587 | 0.15677
23 | 0.44245 | 113.7807 | -14.3173 | 114.6779 | -7.172 | 0.4325
24 | 0.11568 | 122.7746 | 51.7621 | 133.24 | 22.8604 | 0.10369
25 | 0.38726 | 150.0201 | 86.8567 | 173.3497 | 30.0694 | 0.33203
26 | 0.11783 | 192.7148 | 134.8995 | 235.2379 | 34.9919 | 0.1421
27 | 0.11031 | 499.0312 | -67.6354 | 503.5938 | -7.7185 | 0.095261
28 | 0.17515 | 441.7123 | -968.7062 | 1064.6602 | -65.4879 | 0.12683
29 | 0.44005 | 305.9127 | -568.4409 | 645.529 | -61.7126 | 0.26099
30 | 0.12126 | 70.8887 | -230.7847 | 241.4266 | -72.9249 | 0.070437
31 | 0.34639 | 26.5437 | -121.7707 | 124.6301 | -77.703 | 0.18585
32 | 0.11379 | 60.9862 | -44.4732 | 75.4797 | -36.1008 | 0.090629
33 | 0.099654 | 41.5069 | 16.5587 | 44.6879 | 21.749 | 0.04712
34 | 0.10988 | 62.5198 | 44.2456 | 76.5924 | 35.2872 | 0.059966
35 | 0.2876 | 74.4166 | 87.7459 | 115.0529 | 49.699 | 0.12949
36 | 0.1167 | 114.1242 | -273.2192 | 296.0964 | -67.3296 | 0.036987
37 | 0.27697 | 71.3079 | 91.7704 | 116.218 | 52.1519 | 0.084751
38 | 0.1475 | 167.3609 | -748.0892 | 766.5814 | -77.3896 | 0.072254
39 | 0.11048 | 269.4113 | -634.4172 | 689.2515 | -66.991 | 0.026939
40 | 0.11145 | 106.3383 | -358.6142 | 374.0481 | -73.4836 | 0.045577
41 | 0.26138 | 82.4858 | -250.488 | 263.7198 | -71.7733 | 0.072825
42 | 0.10094 | 43.8894 | -92.1353 | 102.0548 | -64.5288 | 0.021356
43 | 0.24297 | 141.0262 | -203.6527 | 247.7152 | -55.298 | 0.045757
44 | 0.11215 | 72.1381 | -423.3572 | 429.4592 | -80.3299 | 0.047464
45 | 0.10069 | 78.4826 | 60.5361 | 99.1167 | 37.6441 | 0.023612
46 | 0.10974 | 175.9252 | 231.2774 | 290.5838 | 52.7409 | 0.054321
47 | 0.2403 | 955.6749 | 105.8834 | 961.5226 | 6.3223 | 0.069882
48 | 0.10493 | 435.786 | 225.7859 | 490.8042 | 27.3892 | 0.030838
49 | 0.22497 | 655.9091 | 7.2609 | 655.9493 | 0.63424 | 0.081981
50 | 0.12062 | 320.2453 | 203.8103 | 379.5994 | 32.4735 | 0.088406

## PQ04b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ04b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5011 | 162.4527 | 162.472 | 89.118 | 0
2 | 0 | 3.2673 | 215.4428 | 215.4676 | 89.1311 | 0
3 | 0 | 5.5356 | 347.3767 | 347.4208 | 89.087 | 0
4 | 0 | 18.3069 | 535.7448 | 536.0575 | 88.0429 | 0
5 | 0 | 169.0127 | 917.0639 | 932.5082 | 79.5577 | 0
6 | 0 | 1035.2041 | 484.1437 | 1142.8222 | 25.0645 | 0
7 | 0 | 494.4925 | 262.5141 | 559.854 | 27.9627 | 0
8 | 0 | 394.4186 | 414.5662 | 572.216 | 46.4266 | 0
9 | 0 | 418.4223 | 536.0116 | 679.9894 | 52.0236 | 0
10 | 0 | 502.2969 | 618.946 | 797.1175 | 50.9394 | 0
11 | 0 | 624.693 | 639.0966 | 893.6922 | 45.653 | 0
12 | 0 | 735.152 | 563.982 | 926.5658 | 37.4941 | 0
13 | 0 | 744.0714 | 420.2944 | 854.5698 | 29.4603 | 0
14 | 0 | 629.0792 | 320.1523 | 705.8599 | 26.9725 | 0
15 | 0 | 475.2745 | 325.5615 | 576.0869 | 34.411 | 0
16 | 0 | 350.4368 | 406.2416 | 536.5056 | 49.2179 | 0
17 | 0 | 266.7013 | 520.5113 | 584.8603 | 62.8702 | 0
18 | 0 | 215.2489 | 646.8012 | 681.6773 | 71.5931 | 0
19 | 0 | 186.41 | 777.5989 | 799.6304 | 76.5192 | 0
20 | 0 | 173.8651 | 911.7588 | 928.1881 | 79.2038 | 0
21 | 0 | 174.7157 | 1050.9037 | 1065.3282 | 80.5607 | 0
22 | 0 | 189.654 | 1198.2299 | 1213.1461 | 81.0059 | 0
23 | 0 | 225.9872 | 1357.4952 | 1376.1771 | 80.5484 | 0
24 | 0 | 307.774 | 1528.0481 | 1558.7354 | 78.6121 | 0
25 | 0 | 503.8147 | 1621.0664 | 1697.5528 | 72.7352 | 0
26 | 0 | 456.3563 | 1486.429 | 1554.9058 | 72.9327 | 0
27 | 0 | 310.0175 | 1691.2618 | 1719.441 | 79.6127 | 0
28 | 0 | 306.9029 | 1939.5651 | 1963.696 | 81.0085 | 0
29 | 0 | 348.6254 | 2184.4314 | 2212.076 | 80.9323 | 0
30 | 0 | 414.3436 | 2440.4543 | 2475.3783 | 80.3641 | 0
31 | 0 | 502.9329 | 2718.7659 | 2764.8923 | 79.5196 | 0
32 | 0 | 619.422 | 3028.5841 | 3091.2789 | 78.441 | 0
33 | 0 | 773.1657 | 3379.166 | 3466.4893 | 77.1124 | 0
34 | 0 | 978.8356 | 3780.749 | 3905.4043 | 75.4848 | 0
35 | 0 | 1259.2821 | 4244.7153 | 4427.5726 | 73.4759 | 0
36 | 0 | 1650.3801 | 4782.6293 | 5059.3772 | 70.9616 | 0
37 | 0 | 2209.5288 | 5402.3033 | 5836.6855 | 67.7556 | 0
38 | 0 | 3029.2861 | 6096.0457 | 6807.2275 | 63.576 | 0
39 | 0 | 4255.3869 | 6808.6979 | 8029.1148 | 57.9949 | 0
40 | 0 | 6092.0054 | 7357.3294 | 9552.1111 | 50.3746 | 0
41 | 0 | 8707.2894 | 7272.8696 | 11345.11 | 39.8707 | 0
42 | 0 | 11812.3493 | 5700.9204 | 13116.1004 | 25.7631 | 0
43 | 0 | 14008.7313 | 2098.671 | 14165.0616 | 8.5202 | 0
44 | 0 | 13695.654 | -2233.0284 | 13876.5037 | -9.2604 | 0
45 | 0 | 11405.272 | -5197.1822 | 12533.5921 | -24.4979 | 0
46 | 0 | 8802.9783 | -6405.9473 | 10887.0836 | -36.0435 | 0
47 | 0 | 6708.2229 | -6564.7882 | 9385.9842 | -44.3809 | 0
48 | 0 | 5196.5578 | -6276.7331 | 8148.7172 | -50.3784 | 0
49 | 0 | 4131.2895 | -5845.1621 | 7157.7562 | -54.7478 | 0
50 | 0 | 3374.835 | -5396.3456 | 6364.7511 | -57.9784 | 0

## PQ05b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0149 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 290.1726
2 | 0.39318 | 14.3172 | 51.8271 | 53.7683 | 74.5572 | 2.4706
3 | 0.20271 | 29.5435 | 75.7377 | 81.2958 | 68.6904 | 0.86448
4 | 0.25721 | 100.1149 | -58.3091 | 115.8574 | -30.2174 | 0.94077
5 | 0.74489 | 64.2498 | 171.7265 | 183.3522 | 69.4871 | 1.7413
6 | 0.12033 | 127.2079 | 184.1253 | 223.7945 | 55.3603 | 0.26706
7 | 0.4497 | 97.25 | 125.9227 | 159.104 | 52.3211 | 1.7444
8 | 0.15459 | 84.7757 | 22.9269 | 87.8212 | 15.1332 | 0.86194
9 | 0.11771 | 84.0634 | -1.6144 | 84.0789 | -1.1002 | 0.29287
10 | 0.1851 | 247.8011 | 217.3202 | 329.5959 | 41.2506 | 0.38762
11 | 0.36414 | 362.7691 | 131.1938 | 385.7632 | 19.8823 | 0.68793
12 | 0.092646 | 102.7187 | -155.4203 | 186.2971 | -56.5389 | 0.24215
13 | 0.29429 | 53.3775 | -134.4988 | 144.7034 | -68.3537 | 1.1783
14 | 0.15982 | 257.5416 | -13.6155 | 257.9013 | -3.0263 | 0.47347
15 | 0.14899 | 77.4111 | 10.2037 | 78.0807 | 7.509 | 0.53227
16 | 0.14659 | 41.5498 | 1.7024 | 41.5847 | 2.3462 | 0.71347
17 | 0.519 | 58.4649 | 82.2668 | 100.9255 | 54.5996 | 1.3027
18 | 0.1242 | 134.39 | 34.0206 | 138.6293 | 14.2059 | 0.27221
19 | 0.50254 | 160.9036 | 60.4053 | 171.8684 | 20.5768 | 0.88855
20 | 0.15157 | 186.8623 | -67.0038 | 198.5121 | -19.7265 | 0.28528
21 | 0.10818 | 58.6698 | -75.3823 | 95.523 | -52.1065 | 0.15349
22 | 0.12499 | 216.5283 | -2.1008 | 216.5385 | -0.55587 | 0.16052
23 | 0.44267 | 113.7807 | -14.3173 | 114.6779 | -7.172 | 0.43496
24 | 0.11568 | 122.7746 | 51.7621 | 133.24 | 22.8604 | 0.10369
25 | 0.38944 | 150.0201 | 86.8567 | 173.3497 | 30.0694 | 0.3468
26 | 0.12139 | 192.7148 | 134.8995 | 235.2379 | 34.9919 | 0.15911
27 | 0.10905 | 499.0312 | -67.6354 | 503.5938 | -7.7185 | 0.091996
28 | 0.17822 | 441.7123 | -968.7062 | 1064.6602 | -65.4879 | 0.13225
29 | 0.43917 | 305.9127 | -568.4409 | 645.529 | -61.7126 | 0.25884
30 | 0.12106 | 70.8887 | -230.7847 | 241.4266 | -72.9249 | 0.069326
31 | 0.34753 | 26.5437 | -121.7705 | 124.63 | -77.703 | 0.19791
32 | 0.11405 | 60.9862 | -44.4732 | 75.4797 | -36.1008 | 0.095057
33 | 0.09956 | 41.5069 | 16.5587 | 44.6879 | 21.749 | 0.044479
34 | 0.11136 | 62.5198 | 44.2456 | 76.5924 | 35.2872 | 0.084231
35 | 0.28666 | 74.4166 | 87.7459 | 115.0529 | 49.699 | 0.11936
36 | 0.1167 | 114.1242 | -273.2192 | 296.0964 | -67.3296 | 0.036987
37 | 0.2781 | 71.3079 | 91.7704 | 116.218 | 52.1519 | 0.096947
38 | 0.14212 | 167.3609 | -748.0892 | 766.5814 | -77.3896 | 0.062531
39 | 0.11048 | 269.4113 | -634.4172 | 689.2515 | -66.991 | 0.026939
40 | 0.11443 | 106.3383 | -358.6142 | 374.0481 | -73.4836 | 0.05593
41 | 0.25693 | 82.4858 | -250.488 | 263.7198 | -71.7733 | 0.051212
42 | 0.10049 | 43.8894 | -92.1353 | 102.0548 | -64.5288 | 0.015709
43 | 0.24066 | 141.0262 | -203.6527 | 247.7152 | -55.298 | 0.033972
44 | 0.10583 | 72.1381 | -423.3572 | 429.4592 | -80.3299 | 0.028951
45 | 0.10018 | 78.4826 | 60.5361 | 99.1167 | 37.6441 | 0.017108
46 | 0.10505 | 175.9252 | 231.2774 | 290.5838 | 52.7409 | 0.03383
47 | 0.22407 | 955.6749 | 105.8834 | 961.5226 | 6.3223 | 0.049772
48 | 0.10204 | 435.786 | 225.7859 | 490.8042 | 27.3892 | 0.023458
49 | 0.2129 | 655.9091 | 7.2609 | 655.9493 | 0.63424 | 0.05975
50 | 0.1109 | 320.2453 | 203.8103 | 379.5994 | 32.4735 | 0.055799

## PQ05b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ05b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5011 | 162.4527 | 162.472 | 89.118 | 0
2 | 0 | 3.2673 | 215.4428 | 215.4676 | 89.1311 | 0
3 | 0 | 5.5356 | 347.3767 | 347.4208 | 89.087 | 0
4 | 0 | 18.3069 | 535.7448 | 536.0575 | 88.0429 | 0
5 | 0 | 169.0127 | 917.0639 | 932.5082 | 79.5577 | 0
6 | 0 | 1035.2041 | 484.1437 | 1142.8222 | 25.0645 | 0
7 | 0 | 494.4925 | 262.5141 | 559.854 | 27.9627 | 0
8 | 0 | 394.4186 | 414.5662 | 572.216 | 46.4266 | 0
9 | 0 | 418.4223 | 536.0116 | 679.9894 | 52.0236 | 0
10 | 0 | 502.2969 | 618.946 | 797.1175 | 50.9394 | 0
11 | 0 | 624.693 | 639.0966 | 893.6922 | 45.653 | 0
12 | 0 | 735.152 | 563.982 | 926.5658 | 37.4941 | 0
13 | 0 | 744.0714 | 420.2944 | 854.5698 | 29.4603 | 0
14 | 0 | 629.0792 | 320.1523 | 705.8599 | 26.9725 | 0
15 | 0 | 475.2745 | 325.5615 | 576.0869 | 34.411 | 0
16 | 0 | 350.4368 | 406.2416 | 536.5056 | 49.2179 | 0
17 | 0 | 266.7013 | 520.5113 | 584.8603 | 62.8702 | 0
18 | 0 | 215.2489 | 646.8012 | 681.6773 | 71.5931 | 0
19 | 0 | 186.41 | 777.5989 | 799.6304 | 76.5192 | 0
20 | 0 | 173.8651 | 911.7588 | 928.1881 | 79.2038 | 0
21 | 0 | 174.7157 | 1050.9037 | 1065.3282 | 80.5607 | 0
22 | 0 | 189.654 | 1198.2299 | 1213.1461 | 81.0059 | 0
23 | 0 | 225.9872 | 1357.4952 | 1376.1771 | 80.5484 | 0
24 | 0 | 307.774 | 1528.0481 | 1558.7354 | 78.6121 | 0
25 | 0 | 503.8147 | 1621.0664 | 1697.5528 | 72.7352 | 0
26 | 0 | 456.3563 | 1486.429 | 1554.9058 | 72.9327 | 0
27 | 0 | 310.0175 | 1691.2618 | 1719.441 | 79.6127 | 0
28 | 0 | 306.9029 | 1939.5651 | 1963.696 | 81.0085 | 0
29 | 0 | 348.6254 | 2184.4314 | 2212.076 | 80.9323 | 0
30 | 0 | 414.3436 | 2440.4543 | 2475.3783 | 80.3641 | 0
31 | 0 | 502.9616 | 2718.8228 | 2764.9535 | 79.5192 | 0
32 | 0 | 619.422 | 3028.5841 | 3091.2789 | 78.441 | 0
33 | 0 | 773.1657 | 3379.166 | 3466.4893 | 77.1124 | 0
34 | 0 | 978.8356 | 3780.749 | 3905.4043 | 75.4848 | 0
35 | 0 | 1259.2821 | 4244.7153 | 4427.5726 | 73.4759 | 0
36 | 0 | 1650.3801 | 4782.6293 | 5059.3772 | 70.9616 | 0
37 | 0 | 2209.5288 | 5402.3033 | 5836.6855 | 67.7556 | 0
38 | 0 | 3029.2861 | 6096.0457 | 6807.2275 | 63.576 | 0
39 | 0 | 4255.3869 | 6808.6979 | 8029.1148 | 57.9949 | 0
40 | 0 | 6092.0054 | 7357.3294 | 9552.1111 | 50.3746 | 0
41 | 0 | 8707.2894 | 7272.8696 | 11345.11 | 39.8707 | 0
42 | 0 | 11812.3493 | 5700.9204 | 13116.1004 | 25.7631 | 0
43 | 0 | 14008.7313 | 2098.671 | 14165.0616 | 8.5202 | 0
44 | 0 | 13695.654 | -2233.0284 | 13876.5037 | -9.2604 | 0
45 | 0 | 11405.272 | -5197.1822 | 12533.5921 | -24.4979 | 0
46 | 0 | 8802.9783 | -6405.9473 | 10887.0836 | -36.0435 | 0
47 | 0 | 6708.2229 | -6564.7882 | 9385.9842 | -44.3809 | 0
48 | 0 | 5196.5578 | -6276.7331 | 8148.7172 | -50.3784 | 0
49 | 0 | 4131.2895 | -5845.1621 | 7157.7562 | -54.7478 | 0
50 | 0 | 3374.835 | -5396.3456 | 6364.7511 | -57.9784 | 0

## PQ06b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0082 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 289.8311
2 | 0.39318 | 14.3172 | 51.8271 | 53.7683 | 74.5572 | 2.4706
3 | 0.20271 | 29.5435 | 75.7377 | 81.2958 | 68.6904 | 0.86448
4 | 0.25721 | 100.1149 | -58.3091 | 115.8574 | -30.2174 | 0.94077
5 | 0.74489 | 64.2498 | 171.7265 | 183.3522 | 69.4871 | 1.7413
6 | 0.12033 | 127.2079 | 184.1253 | 223.7945 | 55.3603 | 0.26706
7 | 0.4497 | 97.25 | 125.9227 | 159.104 | 52.3211 | 1.7444
8 | 0.15459 | 84.7757 | 22.9269 | 87.8212 | 15.1332 | 0.86194
9 | 0.11771 | 84.0634 | -1.6144 | 84.0789 | -1.1002 | 0.29287
10 | 0.1851 | 247.8011 | 217.3202 | 329.5959 | 41.2506 | 0.38762
11 | 0.36414 | 362.7691 | 131.1938 | 385.7632 | 19.8823 | 0.68793
12 | 0.092646 | 102.7187 | -155.4203 | 186.2971 | -56.5389 | 0.24215
13 | 0.29429 | 53.3775 | -134.4988 | 144.7034 | -68.3537 | 1.1783
14 | 0.15982 | 257.5416 | -13.6155 | 257.9013 | -3.0263 | 0.47347
15 | 0.14899 | 77.4111 | 10.2037 | 78.0807 | 7.509 | 0.53227
16 | 0.14659 | 41.5498 | 1.7024 | 41.5847 | 2.3462 | 0.71347
17 | 0.519 | 58.4649 | 82.2668 | 100.9255 | 54.5996 | 1.3027
18 | 0.1242 | 134.39 | 34.0206 | 138.6293 | 14.2059 | 0.27221
19 | 0.50254 | 160.9036 | 60.4053 | 171.8684 | 20.5768 | 0.88855
20 | 0.15157 | 186.8623 | -67.0038 | 198.5121 | -19.7265 | 0.28528
21 | 0.10818 | 58.6698 | -75.3823 | 95.523 | -52.1065 | 0.15349
22 | 0.12499 | 216.5283 | -2.1008 | 216.5385 | -0.55587 | 0.16052
23 | 0.44267 | 113.7807 | -14.3173 | 114.6779 | -7.172 | 0.43496
24 | 0.11568 | 122.7746 | 51.7621 | 133.24 | 22.8604 | 0.10369
25 | 0.38944 | 150.0201 | 86.8567 | 173.3497 | 30.0694 | 0.3468
26 | 0.12139 | 192.7148 | 134.8995 | 235.2379 | 34.9919 | 0.15911
27 | 0.10905 | 499.0312 | -67.6354 | 503.5938 | -7.7185 | 0.091996
28 | 0.17822 | 441.7123 | -968.7062 | 1064.6602 | -65.4879 | 0.13225
29 | 0.43917 | 305.9127 | -568.4409 | 645.529 | -61.7126 | 0.25884
30 | 0.12106 | 70.8887 | -230.7847 | 241.4266 | -72.9249 | 0.069326
31 | 0.34753 | 26.5437 | -121.7705 | 124.63 | -77.703 | 0.19791
32 | 0.11405 | 60.9862 | -44.4732 | 75.4797 | -36.1008 | 0.095057
33 | 0.09956 | 41.5069 | 16.5587 | 44.6879 | 21.749 | 0.044479
34 | 0.11136 | 62.5198 | 44.2456 | 76.5924 | 35.2872 | 0.084231
35 | 0.28666 | 74.4166 | 87.7459 | 115.0529 | 49.699 | 0.11936
36 | 0.1167 | 114.1242 | -273.2192 | 296.0964 | -67.3296 | 0.036987
37 | 0.2781 | 71.3079 | 91.7704 | 116.218 | 52.1519 | 0.096947
38 | 0.14212 | 167.3609 | -748.0892 | 766.5814 | -77.3896 | 0.062531
39 | 0.11048 | 269.4113 | -634.4172 | 689.2515 | -66.991 | 0.026939
40 | 0.11443 | 106.3383 | -358.6142 | 374.0481 | -73.4836 | 0.05593
41 | 0.25693 | 82.4858 | -250.488 | 263.7198 | -71.7733 | 0.051212
42 | 0.10049 | 43.8894 | -92.1353 | 102.0548 | -64.5288 | 0.015709
43 | 0.24066 | 141.0262 | -203.6527 | 247.7152 | -55.298 | 0.033972
44 | 0.10583 | 72.1381 | -423.3572 | 429.4592 | -80.3299 | 0.028951
45 | 0.10018 | 78.4826 | 60.5361 | 99.1167 | 37.6441 | 0.017108
46 | 0.10505 | 175.9252 | 231.2774 | 290.5838 | 52.7409 | 0.03383
47 | 0.22407 | 955.6749 | 105.8834 | 961.5226 | 6.3223 | 0.049772
48 | 0.10204 | 435.786 | 225.7859 | 490.8042 | 27.3892 | 0.023458
49 | 0.2129 | 655.9091 | 7.2609 | 655.9493 | 0.63424 | 0.05975
50 | 0.1109 | 320.2453 | 203.8103 | 379.5994 | 32.4735 | 0.055799

## PQ06b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ06b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5011 | 162.4527 | 162.472 | 89.118 | 0
2 | 0 | 3.2673 | 215.4428 | 215.4676 | 89.1311 | 0
3 | 0 | 5.5356 | 347.3767 | 347.4208 | 89.087 | 0
4 | 0 | 18.3069 | 535.7448 | 536.0575 | 88.0429 | 0
5 | 0 | 169.0127 | 917.0639 | 932.5082 | 79.5577 | 0
6 | 0 | 1035.2041 | 484.1437 | 1142.8222 | 25.0645 | 0
7 | 0 | 494.4925 | 262.5141 | 559.854 | 27.9627 | 0
8 | 0 | 394.4186 | 414.5662 | 572.216 | 46.4266 | 0
9 | 0 | 418.4223 | 536.0116 | 679.9894 | 52.0236 | 0
10 | 0 | 502.2969 | 618.946 | 797.1175 | 50.9394 | 0
11 | 0 | 624.693 | 639.0966 | 893.6922 | 45.653 | 0
12 | 0 | 735.152 | 563.982 | 926.5658 | 37.4941 | 0
13 | 0 | 744.0714 | 420.2944 | 854.5698 | 29.4603 | 0
14 | 0 | 629.0792 | 320.1523 | 705.8599 | 26.9725 | 0
15 | 0 | 475.2745 | 325.5615 | 576.0869 | 34.411 | 0
16 | 0 | 350.4368 | 406.2416 | 536.5056 | 49.2179 | 0
17 | 0 | 266.7013 | 520.5113 | 584.8603 | 62.8702 | 0
18 | 0 | 215.2489 | 646.8012 | 681.6773 | 71.5931 | 0
19 | 0 | 186.41 | 777.5989 | 799.6304 | 76.5192 | 0
20 | 0 | 173.8651 | 911.7588 | 928.1881 | 79.2038 | 0
21 | 0 | 174.7157 | 1050.9037 | 1065.3282 | 80.5607 | 0
22 | 0 | 189.654 | 1198.2299 | 1213.1461 | 81.0059 | 0
23 | 0 | 225.9872 | 1357.4952 | 1376.1771 | 80.5484 | 0
24 | 0 | 307.774 | 1528.0481 | 1558.7354 | 78.6121 | 0
25 | 0 | 503.8147 | 1621.0664 | 1697.5528 | 72.7352 | 0
26 | 0 | 456.3563 | 1486.429 | 1554.9058 | 72.9327 | 0
27 | 0 | 310.0175 | 1691.2618 | 1719.441 | 79.6127 | 0
28 | 0 | 306.9029 | 1939.5651 | 1963.696 | 81.0085 | 0
29 | 0 | 348.6254 | 2184.4314 | 2212.076 | 80.9323 | 0
30 | 0 | 414.3436 | 2440.4543 | 2475.3783 | 80.3641 | 0
31 | 0 | 502.9616 | 2718.8228 | 2764.9535 | 79.5192 | 0
32 | 0 | 619.422 | 3028.5841 | 3091.2789 | 78.441 | 0
33 | 0 | 773.1657 | 3379.166 | 3466.4893 | 77.1124 | 0
34 | 0 | 978.8356 | 3780.749 | 3905.4043 | 75.4848 | 0
35 | 0 | 1259.2821 | 4244.7153 | 4427.5726 | 73.4759 | 0
36 | 0 | 1650.3801 | 4782.6293 | 5059.3772 | 70.9616 | 0
37 | 0 | 2209.5288 | 5402.3033 | 5836.6855 | 67.7556 | 0
38 | 0 | 3029.2861 | 6096.0457 | 6807.2275 | 63.576 | 0
39 | 0 | 4255.3869 | 6808.6979 | 8029.1148 | 57.9949 | 0
40 | 0 | 6092.0054 | 7357.3294 | 9552.1111 | 50.3746 | 0
41 | 0 | 8707.2894 | 7272.8696 | 11345.11 | 39.8707 | 0
42 | 0 | 11812.3493 | 5700.9204 | 13116.1004 | 25.7631 | 0
43 | 0 | 14008.7313 | 2098.671 | 14165.0616 | 8.5202 | 0
44 | 0 | 13695.654 | -2233.0284 | 13876.5037 | -9.2604 | 0
45 | 0 | 11405.272 | -5197.1822 | 12533.5921 | -24.4979 | 0
46 | 0 | 8802.9783 | -6405.9473 | 10887.0836 | -36.0435 | 0
47 | 0 | 6708.2229 | -6564.7882 | 9385.9842 | -44.3809 | 0
48 | 0 | 5196.5578 | -6276.7331 | 8148.7172 | -50.3784 | 0
49 | 0 | 4131.2895 | -5845.1621 | 7157.7562 | -54.7478 | 0
50 | 0 | 3374.835 | -5396.3456 | 6364.7511 | -57.9784 | 0

## PQ07b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 17.0278 | 29.766 | 34.2923 | 60.2281 | 336.0747
2 | 0.39988 | 14.7128 | 52.5037 | 54.5262 | 74.3458 | 2.3952
3 | 0.20514 | 30.4244 | 76.7027 | 82.5164 | 68.3641 | 0.82265
4 | 0.25539 | 98.1089 | -59.3744 | 114.6764 | -31.1818 | 0.89291
5 | 0.7616 | 68.8854 | 175.8792 | 188.8881 | 68.6115 | 1.6336
6 | 0.12188 | 138.103 | 181.9253 | 228.4059 | 52.7972 | 0.27281
7 | 0.42535 | 99.0582 | 122.3774 | 157.4445 | 51.0116 | 1.6474
8 | 0.13327 | 84.2991 | 22.6238 | 87.2822 | 15.0228 | 0.60615
9 | 0.11687 | 83.7225 | -1.6649 | 83.7391 | -1.1392 | 0.28985
10 | 0.16475 | 248.415 | 212.9217 | 327.1784 | 40.6006 | 0.34225
11 | 0.32375 | 359.6062 | 126.6411 | 381.254 | 19.4005 | 0.60646
12 | 0.087196 | 102.9766 | -154.2427 | 185.4588 | -56.2718 | 0.20775
13 | 0.27718 | 53.8399 | -134.0658 | 144.4727 | -68.12 | 1.0317
14 | 0.14413 | 256.2722 | -13.1759 | 256.6107 | -2.9432 | 0.42042
15 | 0.14971 | 77.3623 | 10.1553 | 78.026 | 7.4784 | 0.54464
16 | 0.14341 | 41.5124 | 1.6738 | 41.5461 | 2.309 | 0.62541
17 | 0.51298 | 58.5722 | 81.9677 | 100.7442 | 54.4513 | 1.2563
18 | 0.12539 | 133.9026 | 33.9802 | 138.1468 | 14.2392 | 0.2873
19 | 0.497 | 160.3509 | 60.3887 | 171.3453 | 20.6365 | 0.86852
20 | 0.15095 | 186.8483 | -66.4789 | 198.3223 | -19.5851 | 0.2838
21 | 0.10815 | 58.7479 | -75.3504 | 95.5458 | -52.0578 | 0.15391
22 | 0.12413 | 216.3466 | -1.8731 | 216.3547 | -0.49605 | 0.15679
23 | 0.44223 | 113.7365 | -14.2756 | 114.6289 | -7.1541 | 0.43365
24 | 0.11558 | 122.6842 | 51.6784 | 133.1243 | 22.8423 | 0.1039
25 | 0.38611 | 149.5742 | 86.6014 | 172.8359 | 30.0703 | 0.33718
26 | 0.11654 | 192.2882 | 135.652 | 235.3215 | 35.2015 | 0.13693
27 | 0.10958 | 499.724 | -67.9315 | 504.3201 | -7.7412 | 0.092983
28 | 0.17398 | 441.4029 | -968.9864 | 1064.7869 | -65.5093 | 0.12471
29 | 0.43968 | 305.9289 | -568.4364 | 645.5327 | -61.7111 | 0.26009
30 | 0.12113 | 70.8872 | -230.7732 | 241.4151 | -72.9245 | 0.069715
31 | 0.34619 | 26.5423 | -121.7635 | 124.6228 | -77.7029 | 0.18365
32 | 0.1136 | 60.9819 | -44.4738 | 75.4766 | -36.1031 | 0.087466
33 | 0.09963 | 41.508 | 16.557 | 44.6884 | 21.7464 | 0.046301
34 | 0.10978 | 62.5264 | 44.2419 | 76.5957 | 35.2822 | 0.058259
35 | 0.28736 | 74.4367 | 87.7454 | 115.0655 | 49.6912 | 0.1261
36 | 0.11654 | 114.0407 | -273.0919 | 295.9468 | -67.335 | 0.036273
37 | 0.27687 | 71.3341 | 91.7708 | 116.2344 | 52.1418 | 0.082786
38 | 0.14572 | 167.1416 | -746.8552 | 765.3294 | -77.3854 | 0.069118
39 | 0.11001 | 268.8748 | -633.4548 | 688.156 | -67.0008 | 0.026135
40 | 0.11085 | 106.2516 | -358.2749 | 373.6981 | -73.4815 | 0.043669
41 | 0.26072 | 82.435 | -250.3084 | 263.5333 | -71.7716 | 0.070189
42 | 0.10087 | 43.8753 | -92.109 | 102.025 | -64.5296 | 0.020745
43 | 0.24255 | 140.8953 | -203.5195 | 247.5311 | -55.3054 | 0.04479
44 | 0.11136 | 72.2198 | -422.7673 | 428.8915 | -80.3059 | 0.045785
45 | 0.10065 | 78.5066 | 60.5125 | 99.1213 | 37.6249 | 0.023326
46 | 0.10933 | 176.218 | 231.1879 | 290.6899 | 52.6843 | 0.052785
47 | 0.23833 | 954.3012 | 102.6231 | 959.8033 | 6.1379 | 0.068837
48 | 0.10462 | 436.0593 | 224.8489 | 490.6167 | 27.2774 | 0.030647
49 | 0.22345 | 654.7112 | 5.8635 | 654.7375 | 0.51312 | 0.080871
50 | 0.1197 | 320.463 | 203.1951 | 379.4532 | 32.3774 | 0.085986

## PQ07b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ07b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6819 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1197 | 0
2 | 0 | 3.4878 | 228.6111 | 228.6377 | 89.1259 | 0
3 | 0 | 6.1063 | 372.5876 | 372.6376 | 89.0611 | 0
4 | 0 | 22.8358 | 589.6296 | 590.0716 | 87.7821 | 0
5 | 0 | 263.0791 | 1077.3391 | 1108.9951 | 76.2773 | 0
6 | 0 | 1067.7141 | 215.4252 | 1089.2297 | 11.407 | 0
7 | 0 | 475.8601 | 219.7777 | 524.1613 | 24.79 | 0
8 | 0 | 395.8061 | 391.1452 | 556.4684 | 44.6607 | 0
9 | 0 | 427.1465 | 515.5104 | 669.4812 | 50.3552 | 0
10 | 0 | 513.725 | 595.7866 | 786.6861 | 49.23 | 0
11 | 0 | 632.6397 | 610.5657 | 879.2175 | 43.9828 | 0
12 | 0 | 732.1372 | 534.8241 | 906.6762 | 36.148 | 0
13 | 0 | 732.5463 | 401.9823 | 835.5919 | 28.7556 | 0
14 | 0 | 621.5078 | 313.6582 | 696.1705 | 26.7788 | 0
15 | 0 | 475.8117 | 321.867 | 574.452 | 34.0767 | 0
16 | 0 | 355.4982 | 400.2727 | 535.3477 | 48.3904 | 0
17 | 0 | 272.8582 | 511.8786 | 580.0614 | 61.94 | 0
18 | 0 | 220.8915 | 636.5163 | 673.7552 | 70.8616 | 0
19 | 0 | 191.0511 | 766.6821 | 790.1278 | 76.0073 | 0
20 | 0 | 177.5479 | 901.0044 | 918.3312 | 78.8524 | 0
21 | 0 | 177.8016 | 1040.9686 | 1056.0441 | 80.3072 | 0
22 | 0 | 192.9784 | 1189.7674 | 1205.3162 | 80.7869 | 0
23 | 0 | 231.7977 | 1350.9994 | 1370.7405 | 80.2643 | 0
24 | 0 | 322.8642 | 1520.5999 | 1554.4985 | 78.0126 | 0
25 | 0 | 523.5018 | 1576.8913 | 1661.5175 | 71.6347 | 0
26 | 0 | 420.5802 | 1475.9124 | 1534.6677 | 74.0944 | 0
27 | 0 | 302.2745 | 1695.4103 | 1722.1457 | 79.891 | 0
28 | 0 | 305.6134 | 1940.1603 | 1964.0829 | 81.0483 | 0
29 | 0 | 348.7265 | 2184.2616 | 2211.9243 | 80.929 | 0
30 | 0 | 415.2296 | 2441.2992 | 2476.3598 | 80.3472 | 0
31 | 0 | 504.9494 | 2721.7566 | 2768.2003 | 79.4898 | 0
32 | 0 | 623.3606 | 3034.6761 | 3098.0377 | 78.3922 | 0
33 | 0 | 780.3059 | 3389.3377 | 3478.0005 | 77.0351 | 0
34 | 0 | 991.1973 | 3796.0665 | 3923.3395 | 75.3661 | 0
35 | 0 | 1280.0989 | 4266.266 | 4454.1755 | 73.2981 | 0
36 | 0 | 1684.9142 | 4811.1827 | 5097.6872 | 70.6993 | 0
37 | 0 | 2266.4104 | 5437.2716 | 5890.7163 | 67.3722 | 0
38 | 0 | 3122.4335 | 6132.6311 | 6881.7698 | 63.017 | 0
39 | 0 | 4405.404 | 6830.5974 | 8128.016 | 57.1799 | 0
40 | 0 | 6320.5145 | 7320.5953 | 9671.609 | 49.1931 | 0
41 | 0 | 9001.3737 | 7085.031 | 11455.2343 | 38.2065 | 0
42 | 0 | 12033.8047 | 5259.9015 | 13133.1268 | 23.6098 | 0
43 | 0 | 13901.7702 | 1504.7337 | 13982.9696 | 6.1777 | 0
44 | 0 | 13246.8971 | -2640.2155 | 13507.4432 | -11.2718 | 0
45 | 0 | 10893.2142 | -5286.2358 | 12108.1132 | -25.8863 | 0
46 | 0 | 8403.346 | -6296.4926 | 10500.5734 | -36.8436 | 0
47 | 0 | 6439.1857 | -6380.3943 | 9064.9073 | -44.7372 | 0
48 | 0 | 5026.3181 | -6079.4945 | 7888.2271 | -50.4172 | 0
49 | 0 | 4028.1651 | -5658.7111 | 6946.0151 | -54.5548 | 0
50 | 0 | 3316.5718 | -5227.5757 | 6190.8963 | -57.6074 | 0

## PQ08b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 17.0278 | 29.766 | 34.2923 | 60.2281 | 335.7122
2 | 0.39988 | 14.7128 | 52.5037 | 54.5262 | 74.3458 | 2.3952
3 | 0.20514 | 30.4244 | 76.7027 | 82.5164 | 68.3641 | 0.82265
4 | 0.25539 | 98.1089 | -59.3744 | 114.6764 | -31.1818 | 0.89291
5 | 0.7616 | 68.8854 | 175.8792 | 188.8881 | 68.6115 | 1.6336
6 | 0.12188 | 138.103 | 181.9253 | 228.4059 | 52.7972 | 0.27281
7 | 0.42535 | 99.0582 | 122.3774 | 157.4445 | 51.0116 | 1.6474
8 | 0.13327 | 84.2991 | 22.6238 | 87.2822 | 15.0228 | 0.60615
9 | 0.11687 | 83.7225 | -1.6649 | 83.7391 | -1.1392 | 0.28985
10 | 0.16475 | 248.415 | 212.9217 | 327.1784 | 40.6006 | 0.34225
11 | 0.32375 | 359.6062 | 126.6411 | 381.254 | 19.4005 | 0.60646
12 | 0.087196 | 102.9766 | -154.2427 | 185.4588 | -56.2718 | 0.20775
13 | 0.27718 | 53.8399 | -134.0658 | 144.4727 | -68.12 | 1.0317
14 | 0.14413 | 256.2722 | -13.1759 | 256.6107 | -2.9432 | 0.42042
15 | 0.14971 | 77.3623 | 10.1553 | 78.026 | 7.4784 | 0.54464
16 | 0.14341 | 41.5124 | 1.6738 | 41.5461 | 2.309 | 0.62541
17 | 0.51298 | 58.5722 | 81.9677 | 100.7442 | 54.4513 | 1.2563
18 | 0.12539 | 133.9026 | 33.9802 | 138.1468 | 14.2392 | 0.2873
19 | 0.497 | 160.3509 | 60.3887 | 171.3453 | 20.6365 | 0.86852
20 | 0.15095 | 186.8483 | -66.4789 | 198.3223 | -19.5851 | 0.2838
21 | 0.10815 | 58.7479 | -75.3504 | 95.5458 | -52.0578 | 0.15391
22 | 0.12413 | 216.3466 | -1.8731 | 216.3547 | -0.49605 | 0.15679
23 | 0.44223 | 113.7365 | -14.2756 | 114.6289 | -7.1541 | 0.43365
24 | 0.11558 | 122.6842 | 51.6784 | 133.1243 | 22.8423 | 0.1039
25 | 0.38611 | 149.5742 | 86.6014 | 172.8359 | 30.0703 | 0.33718
26 | 0.11654 | 192.2882 | 135.652 | 235.3215 | 35.2015 | 0.13693
27 | 0.10958 | 499.724 | -67.9315 | 504.3201 | -7.7412 | 0.092983
28 | 0.17398 | 441.4029 | -968.9864 | 1064.7869 | -65.5093 | 0.12471
29 | 0.43968 | 305.9289 | -568.4364 | 645.5327 | -61.7111 | 0.26009
30 | 0.12113 | 70.8872 | -230.7732 | 241.4151 | -72.9245 | 0.069715
31 | 0.34619 | 26.5423 | -121.7635 | 124.6228 | -77.7029 | 0.18365
32 | 0.1136 | 60.9819 | -44.4738 | 75.4766 | -36.1031 | 0.087466
33 | 0.09963 | 41.508 | 16.557 | 44.6884 | 21.7464 | 0.046301
34 | 0.10978 | 62.5264 | 44.2419 | 76.5957 | 35.2822 | 0.058259
35 | 0.28736 | 74.4367 | 87.7454 | 115.0655 | 49.6912 | 0.1261
36 | 0.11654 | 114.0407 | -273.0919 | 295.9468 | -67.335 | 0.036273
37 | 0.27687 | 71.3341 | 91.7708 | 116.2344 | 52.1418 | 0.082786
38 | 0.14572 | 167.1416 | -746.8552 | 765.3294 | -77.3854 | 0.069118
39 | 0.11001 | 268.8748 | -633.4548 | 688.156 | -67.0008 | 0.026135
40 | 0.11085 | 106.2516 | -358.2749 | 373.6981 | -73.4815 | 0.043669
41 | 0.26072 | 82.435 | -250.3084 | 263.5333 | -71.7716 | 0.070189
42 | 0.10087 | 43.8753 | -92.109 | 102.025 | -64.5296 | 0.020745
43 | 0.24255 | 140.8953 | -203.5195 | 247.5311 | -55.3054 | 0.04479
44 | 0.11136 | 72.2198 | -422.7673 | 428.8915 | -80.3059 | 0.045785
45 | 0.10065 | 78.5066 | 60.5125 | 99.1213 | 37.6249 | 0.023326
46 | 0.10933 | 176.218 | 231.1879 | 290.6899 | 52.6843 | 0.052785
47 | 0.23833 | 954.3012 | 102.6231 | 959.8033 | 6.1379 | 0.068837
48 | 0.10462 | 436.0593 | 224.8489 | 490.6167 | 27.2774 | 0.030647
49 | 0.22345 | 654.7112 | 5.8635 | 654.7375 | 0.51312 | 0.080871
50 | 0.1197 | 320.463 | 203.1951 | 379.4532 | 32.3774 | 0.085986

## PQ08b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ08b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6819 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1197 | 0
2 | 0 | 3.4878 | 228.6111 | 228.6377 | 89.1259 | 0
3 | 0 | 6.1063 | 372.5876 | 372.6376 | 89.0611 | 0
4 | 0 | 22.8358 | 589.6296 | 590.0716 | 87.7821 | 0
5 | 0 | 263.0791 | 1077.3391 | 1108.9951 | 76.2773 | 0
6 | 0 | 1067.7141 | 215.4252 | 1089.2297 | 11.407 | 0
7 | 0 | 475.8601 | 219.7777 | 524.1613 | 24.79 | 0
8 | 0 | 395.8061 | 391.1452 | 556.4684 | 44.6607 | 0
9 | 0 | 427.1465 | 515.5104 | 669.4812 | 50.3552 | 0
10 | 0 | 513.725 | 595.7866 | 786.6861 | 49.23 | 0
11 | 0 | 632.6397 | 610.5657 | 879.2175 | 43.9828 | 0
12 | 0 | 732.1372 | 534.8241 | 906.6762 | 36.148 | 0
13 | 0 | 732.5463 | 401.9823 | 835.5919 | 28.7556 | 0
14 | 0 | 621.5078 | 313.6582 | 696.1705 | 26.7788 | 0
15 | 0 | 475.8117 | 321.867 | 574.452 | 34.0767 | 0
16 | 0 | 355.4982 | 400.2727 | 535.3477 | 48.3904 | 0
17 | 0 | 272.8582 | 511.8786 | 580.0614 | 61.94 | 0
18 | 0 | 220.8915 | 636.5163 | 673.7552 | 70.8616 | 0
19 | 0 | 191.0511 | 766.6821 | 790.1278 | 76.0073 | 0
20 | 0 | 177.5479 | 901.0044 | 918.3312 | 78.8524 | 0
21 | 0 | 177.8016 | 1040.9686 | 1056.0441 | 80.3072 | 0
22 | 0 | 192.9784 | 1189.7674 | 1205.3162 | 80.7869 | 0
23 | 0 | 231.7977 | 1350.9994 | 1370.7405 | 80.2643 | 0
24 | 0 | 322.8642 | 1520.5999 | 1554.4985 | 78.0126 | 0
25 | 0 | 523.5018 | 1576.8913 | 1661.5175 | 71.6347 | 0
26 | 0 | 420.5802 | 1475.9124 | 1534.6677 | 74.0944 | 0
27 | 0 | 302.2745 | 1695.4103 | 1722.1457 | 79.891 | 0
28 | 0 | 305.6134 | 1940.1603 | 1964.0829 | 81.0483 | 0
29 | 0 | 348.7265 | 2184.2616 | 2211.9243 | 80.929 | 0
30 | 0 | 415.2296 | 2441.2992 | 2476.3598 | 80.3472 | 0
31 | 0 | 504.9494 | 2721.7566 | 2768.2003 | 79.4898 | 0
32 | 0 | 623.3606 | 3034.6761 | 3098.0377 | 78.3922 | 0
33 | 0 | 780.3059 | 3389.3377 | 3478.0005 | 77.0351 | 0
34 | 0 | 991.1973 | 3796.0665 | 3923.3395 | 75.3661 | 0
35 | 0 | 1280.0989 | 4266.266 | 4454.1755 | 73.2981 | 0
36 | 0 | 1684.9142 | 4811.1827 | 5097.6872 | 70.6993 | 0
37 | 0 | 2266.4104 | 5437.2716 | 5890.7163 | 67.3722 | 0
38 | 0 | 3122.4335 | 6132.6311 | 6881.7698 | 63.017 | 0
39 | 0 | 4405.404 | 6830.5974 | 8128.016 | 57.1799 | 0
40 | 0 | 6320.5145 | 7320.5953 | 9671.609 | 49.1931 | 0
41 | 0 | 9001.3737 | 7085.031 | 11455.2343 | 38.2065 | 0
42 | 0 | 12033.8047 | 5259.9015 | 13133.1268 | 23.6098 | 0
43 | 0 | 13901.7702 | 1504.7337 | 13982.9696 | 6.1777 | 0
44 | 0 | 13246.8971 | -2640.2155 | 13507.4432 | -11.2718 | 0
45 | 0 | 10893.2142 | -5286.2358 | 12108.1132 | -25.8863 | 0
46 | 0 | 8403.346 | -6296.4926 | 10500.5734 | -36.8436 | 0
47 | 0 | 6439.1857 | -6380.3943 | 9064.9073 | -44.7372 | 0
48 | 0 | 5026.3181 | -6079.4945 | 7888.2271 | -50.4172 | 0
49 | 0 | 4028.1651 | -5658.7111 | 6946.0151 | -54.5548 | 0
50 | 0 | 3316.5718 | -5227.5757 | 6190.8963 | -57.6074 | 0

## PQ09b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 17.0278 | 29.766 | 34.2923 | 60.2281 | 336.0747
2 | 0.39988 | 14.7128 | 52.5037 | 54.5262 | 74.3458 | 2.3952
3 | 0.20514 | 30.4244 | 76.7027 | 82.5164 | 68.3641 | 0.82265
4 | 0.25539 | 98.1089 | -59.3744 | 114.6764 | -31.1818 | 0.89291
5 | 0.7616 | 68.8854 | 175.8792 | 188.8881 | 68.6115 | 1.6336
6 | 0.12188 | 138.103 | 181.9253 | 228.4059 | 52.7972 | 0.27281
7 | 0.42535 | 99.0582 | 122.3774 | 157.4445 | 51.0116 | 1.6474
8 | 0.13327 | 84.2991 | 22.6238 | 87.2822 | 15.0228 | 0.60615
9 | 0.11687 | 83.7225 | -1.6649 | 83.7391 | -1.1392 | 0.28985
10 | 0.16475 | 248.415 | 212.9217 | 327.1784 | 40.6006 | 0.34225
11 | 0.32375 | 359.6062 | 126.6411 | 381.254 | 19.4005 | 0.60646
12 | 0.087196 | 102.9766 | -154.2427 | 185.4588 | -56.2718 | 0.20775
13 | 0.27718 | 53.8399 | -134.0658 | 144.4727 | -68.12 | 1.0317
14 | 0.14413 | 256.2722 | -13.1759 | 256.6107 | -2.9432 | 0.42042
15 | 0.14971 | 77.3623 | 10.1553 | 78.026 | 7.4784 | 0.54464
16 | 0.14341 | 41.5124 | 1.6738 | 41.5461 | 2.309 | 0.62541
17 | 0.51298 | 58.5722 | 81.9677 | 100.7442 | 54.4513 | 1.2563
18 | 0.12539 | 133.9026 | 33.9802 | 138.1468 | 14.2392 | 0.2873
19 | 0.497 | 160.3509 | 60.3887 | 171.3453 | 20.6365 | 0.86852
20 | 0.15095 | 186.8483 | -66.4789 | 198.3223 | -19.5851 | 0.2838
21 | 0.10815 | 58.7479 | -75.3504 | 95.5458 | -52.0578 | 0.15391
22 | 0.12413 | 216.3466 | -1.8731 | 216.3547 | -0.49605 | 0.15679
23 | 0.44223 | 113.7365 | -14.2756 | 114.6289 | -7.1541 | 0.43365
24 | 0.11558 | 122.6842 | 51.6784 | 133.1243 | 22.8423 | 0.1039
25 | 0.38611 | 149.5742 | 86.6014 | 172.8359 | 30.0703 | 0.33718
26 | 0.11654 | 192.2882 | 135.652 | 235.3215 | 35.2015 | 0.13693
27 | 0.10958 | 499.724 | -67.9315 | 504.3201 | -7.7412 | 0.092983
28 | 0.17398 | 441.4029 | -968.9864 | 1064.7869 | -65.5093 | 0.12471
29 | 0.43968 | 305.9289 | -568.4364 | 645.5327 | -61.7111 | 0.26009
30 | 0.12113 | 70.8872 | -230.7732 | 241.4151 | -72.9245 | 0.069715
31 | 0.34619 | 26.5423 | -121.7635 | 124.6228 | -77.7029 | 0.18365
32 | 0.1136 | 60.9819 | -44.4738 | 75.4766 | -36.1031 | 0.087466
33 | 0.09963 | 41.508 | 16.557 | 44.6884 | 21.7464 | 0.046301
34 | 0.10978 | 62.5264 | 44.2419 | 76.5957 | 35.2822 | 0.058259
35 | 0.28736 | 74.4367 | 87.7454 | 115.0655 | 49.6912 | 0.1261
36 | 0.11654 | 114.0407 | -273.0919 | 295.9468 | -67.335 | 0.036273
37 | 0.27687 | 71.3341 | 91.7708 | 116.2344 | 52.1418 | 0.082786
38 | 0.14572 | 167.1416 | -746.8552 | 765.3294 | -77.3854 | 0.069118
39 | 0.11001 | 268.8748 | -633.4548 | 688.156 | -67.0008 | 0.026135
40 | 0.11085 | 106.2516 | -358.2749 | 373.6981 | -73.4815 | 0.043669
41 | 0.26072 | 82.435 | -250.3084 | 263.5333 | -71.7716 | 0.070189
42 | 0.10087 | 43.8753 | -92.109 | 102.025 | -64.5296 | 0.020745
43 | 0.24255 | 140.8953 | -203.5195 | 247.5311 | -55.3054 | 0.04479
44 | 0.11136 | 72.2198 | -422.7673 | 428.8915 | -80.3059 | 0.045785
45 | 0.10065 | 78.5066 | 60.5125 | 99.1213 | 37.6249 | 0.023326
46 | 0.10933 | 176.218 | 231.1879 | 290.6899 | 52.6843 | 0.052785
47 | 0.23833 | 954.3012 | 102.6231 | 959.8033 | 6.1379 | 0.068837
48 | 0.10462 | 436.0593 | 224.8489 | 490.6167 | 27.2774 | 0.030647
49 | 0.22345 | 654.7112 | 5.8635 | 654.7375 | 0.51312 | 0.080871
50 | 0.1197 | 320.463 | 203.1951 | 379.4532 | 32.3774 | 0.085986

## PQ09b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ09b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6819 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1197 | 0
2 | 0 | 3.4878 | 228.6111 | 228.6377 | 89.1259 | 0
3 | 0 | 6.1063 | 372.5876 | 372.6376 | 89.0611 | 0
4 | 0 | 22.8358 | 589.6296 | 590.0716 | 87.7821 | 0
5 | 0 | 263.0791 | 1077.3391 | 1108.9951 | 76.2773 | 0
6 | 0 | 1067.7141 | 215.4252 | 1089.2297 | 11.407 | 0
7 | 0 | 475.8601 | 219.7777 | 524.1613 | 24.79 | 0
8 | 0 | 395.8061 | 391.1452 | 556.4684 | 44.6607 | 0
9 | 0 | 427.1465 | 515.5104 | 669.4812 | 50.3552 | 0
10 | 0 | 513.725 | 595.7866 | 786.6861 | 49.23 | 0
11 | 0 | 632.6397 | 610.5657 | 879.2175 | 43.9828 | 0
12 | 0 | 732.1372 | 534.8241 | 906.6762 | 36.148 | 0
13 | 0 | 732.5463 | 401.9823 | 835.5919 | 28.7556 | 0
14 | 0 | 621.5078 | 313.6582 | 696.1705 | 26.7788 | 0
15 | 0 | 475.8117 | 321.867 | 574.452 | 34.0767 | 0
16 | 0 | 355.4982 | 400.2727 | 535.3477 | 48.3904 | 0
17 | 0 | 272.8582 | 511.8786 | 580.0614 | 61.94 | 0
18 | 0 | 220.8915 | 636.5163 | 673.7552 | 70.8616 | 0
19 | 0 | 191.0511 | 766.6821 | 790.1278 | 76.0073 | 0
20 | 0 | 177.5479 | 901.0044 | 918.3312 | 78.8524 | 0
21 | 0 | 177.8016 | 1040.9686 | 1056.0441 | 80.3072 | 0
22 | 0 | 192.9784 | 1189.7674 | 1205.3162 | 80.7869 | 0
23 | 0 | 231.7977 | 1350.9994 | 1370.7405 | 80.2643 | 0
24 | 0 | 322.8642 | 1520.5999 | 1554.4985 | 78.0126 | 0
25 | 0 | 523.5018 | 1576.8913 | 1661.5175 | 71.6347 | 0
26 | 0 | 420.5802 | 1475.9124 | 1534.6677 | 74.0944 | 0
27 | 0 | 302.2745 | 1695.4103 | 1722.1457 | 79.891 | 0
28 | 0 | 305.6134 | 1940.1603 | 1964.0829 | 81.0483 | 0
29 | 0 | 348.7265 | 2184.2616 | 2211.9243 | 80.929 | 0
30 | 0 | 415.2296 | 2441.2992 | 2476.3598 | 80.3472 | 0
31 | 0 | 504.9494 | 2721.7566 | 2768.2003 | 79.4898 | 0
32 | 0 | 623.3606 | 3034.6761 | 3098.0377 | 78.3922 | 0
33 | 0 | 780.3059 | 3389.3377 | 3478.0005 | 77.0351 | 0
34 | 0 | 991.1973 | 3796.0665 | 3923.3395 | 75.3661 | 0
35 | 0 | 1280.0989 | 4266.266 | 4454.1755 | 73.2981 | 0
36 | 0 | 1684.9142 | 4811.1827 | 5097.6872 | 70.6993 | 0
37 | 0 | 2266.4104 | 5437.2716 | 5890.7163 | 67.3722 | 0
38 | 0 | 3122.4335 | 6132.6311 | 6881.7698 | 63.017 | 0
39 | 0 | 4405.404 | 6830.5974 | 8128.016 | 57.1799 | 0
40 | 0 | 6320.5145 | 7320.5953 | 9671.609 | 49.1931 | 0
41 | 0 | 9001.3737 | 7085.031 | 11455.2343 | 38.2065 | 0
42 | 0 | 12033.8047 | 5259.9015 | 13133.1268 | 23.6098 | 0
43 | 0 | 13901.7702 | 1504.7337 | 13982.9696 | 6.1777 | 0
44 | 0 | 13246.8971 | -2640.2155 | 13507.4432 | -11.2718 | 0
45 | 0 | 10893.2142 | -5286.2358 | 12108.1132 | -25.8863 | 0
46 | 0 | 8403.346 | -6296.4926 | 10500.5734 | -36.8436 | 0
47 | 0 | 6439.1857 | -6380.3943 | 9064.9073 | -44.7372 | 0
48 | 0 | 5026.3181 | -6079.4945 | 7888.2271 | -50.4172 | 0
49 | 0 | 4028.1651 | -5658.7111 | 6946.0151 | -54.5548 | 0
50 | 0 | 3316.5718 | -5227.5757 | 6190.8963 | -57.6074 | 0

## PQ10b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 17.0278 | 29.766 | 34.2923 | 60.2281 | 335.7122
2 | 0.39988 | 14.7128 | 52.5037 | 54.5262 | 74.3458 | 2.3952
3 | 0.20514 | 30.4244 | 76.7027 | 82.5164 | 68.3641 | 0.82265
4 | 0.25539 | 98.1089 | -59.3744 | 114.6764 | -31.1818 | 0.89291
5 | 0.7616 | 68.8854 | 175.8792 | 188.8881 | 68.6115 | 1.6336
6 | 0.12188 | 138.103 | 181.9253 | 228.4059 | 52.7972 | 0.27281
7 | 0.42535 | 99.0582 | 122.3774 | 157.4445 | 51.0116 | 1.6474
8 | 0.13327 | 84.2991 | 22.6238 | 87.2822 | 15.0228 | 0.60615
9 | 0.11687 | 83.7225 | -1.6649 | 83.7391 | -1.1392 | 0.28985
10 | 0.16475 | 248.415 | 212.9217 | 327.1784 | 40.6006 | 0.34225
11 | 0.32375 | 359.6062 | 126.6411 | 381.254 | 19.4005 | 0.60646
12 | 0.087196 | 102.9766 | -154.2427 | 185.4588 | -56.2718 | 0.20775
13 | 0.27718 | 53.8399 | -134.0658 | 144.4727 | -68.12 | 1.0317
14 | 0.14413 | 256.2722 | -13.1759 | 256.6107 | -2.9432 | 0.42042
15 | 0.14971 | 77.3623 | 10.1553 | 78.026 | 7.4784 | 0.54464
16 | 0.14341 | 41.5124 | 1.6738 | 41.5461 | 2.309 | 0.62541
17 | 0.51298 | 58.5722 | 81.9677 | 100.7442 | 54.4513 | 1.2563
18 | 0.12539 | 133.9026 | 33.9802 | 138.1468 | 14.2392 | 0.2873
19 | 0.497 | 160.3509 | 60.3887 | 171.3453 | 20.6365 | 0.86852
20 | 0.15095 | 186.8483 | -66.4789 | 198.3223 | -19.5851 | 0.2838
21 | 0.10815 | 58.7479 | -75.3504 | 95.5458 | -52.0578 | 0.15391
22 | 0.12413 | 216.3466 | -1.8731 | 216.3547 | -0.49605 | 0.15679
23 | 0.44223 | 113.7365 | -14.2756 | 114.6289 | -7.1541 | 0.43365
24 | 0.11558 | 122.6842 | 51.6784 | 133.1243 | 22.8423 | 0.1039
25 | 0.38611 | 149.5742 | 86.6014 | 172.8359 | 30.0703 | 0.33718
26 | 0.11654 | 192.2882 | 135.652 | 235.3215 | 35.2015 | 0.13693
27 | 0.10958 | 499.724 | -67.9315 | 504.3201 | -7.7412 | 0.092983
28 | 0.17398 | 441.4029 | -968.9864 | 1064.7869 | -65.5093 | 0.12471
29 | 0.43968 | 305.9289 | -568.4364 | 645.5327 | -61.7111 | 0.26009
30 | 0.12113 | 70.8872 | -230.7732 | 241.4151 | -72.9245 | 0.069715
31 | 0.34619 | 26.5423 | -121.7635 | 124.6228 | -77.7029 | 0.18365
32 | 0.1136 | 60.9819 | -44.4738 | 75.4766 | -36.1031 | 0.087466
33 | 0.09963 | 41.508 | 16.557 | 44.6884 | 21.7464 | 0.046301
34 | 0.10978 | 62.5264 | 44.2419 | 76.5957 | 35.2822 | 0.058259
35 | 0.28736 | 74.4367 | 87.7454 | 115.0655 | 49.6912 | 0.1261
36 | 0.11654 | 114.0407 | -273.0919 | 295.9468 | -67.335 | 0.036273
37 | 0.27687 | 71.3341 | 91.7708 | 116.2344 | 52.1418 | 0.082786
38 | 0.14572 | 167.1416 | -746.8552 | 765.3294 | -77.3854 | 0.069118
39 | 0.11001 | 268.8748 | -633.4548 | 688.156 | -67.0008 | 0.026135
40 | 0.11085 | 106.2516 | -358.2749 | 373.6981 | -73.4815 | 0.043669
41 | 0.26072 | 82.435 | -250.3084 | 263.5333 | -71.7716 | 0.070189
42 | 0.10087 | 43.8753 | -92.109 | 102.025 | -64.5296 | 0.020745
43 | 0.24255 | 140.8953 | -203.5195 | 247.5311 | -55.3054 | 0.04479
44 | 0.11136 | 72.2198 | -422.7673 | 428.8915 | -80.3059 | 0.045785
45 | 0.10065 | 78.5066 | 60.5125 | 99.1213 | 37.6249 | 0.023326
46 | 0.10933 | 176.218 | 231.1879 | 290.6899 | 52.6843 | 0.052785
47 | 0.23833 | 954.3012 | 102.6231 | 959.8033 | 6.1379 | 0.068837
48 | 0.10462 | 436.0593 | 224.8489 | 490.6167 | 27.2774 | 0.030647
49 | 0.22345 | 654.7112 | 5.8635 | 654.7375 | 0.51312 | 0.080871
50 | 0.1197 | 320.463 | 203.1951 | 379.4532 | 32.3774 | 0.085986

## PQ10b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ10b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6819 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1197 | 0
2 | 0 | 3.4878 | 228.6111 | 228.6377 | 89.1259 | 0
3 | 0 | 6.1063 | 372.5876 | 372.6376 | 89.0611 | 0
4 | 0 | 22.8358 | 589.6296 | 590.0716 | 87.7821 | 0
5 | 0 | 263.0791 | 1077.3391 | 1108.9951 | 76.2773 | 0
6 | 0 | 1067.7141 | 215.4252 | 1089.2297 | 11.407 | 0
7 | 0 | 475.8601 | 219.7777 | 524.1613 | 24.79 | 0
8 | 0 | 395.8061 | 391.1452 | 556.4684 | 44.6607 | 0
9 | 0 | 427.1465 | 515.5104 | 669.4812 | 50.3552 | 0
10 | 0 | 513.725 | 595.7866 | 786.6861 | 49.23 | 0
11 | 0 | 632.6397 | 610.5657 | 879.2175 | 43.9828 | 0
12 | 0 | 732.1372 | 534.8241 | 906.6762 | 36.148 | 0
13 | 0 | 732.5463 | 401.9823 | 835.5919 | 28.7556 | 0
14 | 0 | 621.5078 | 313.6582 | 696.1705 | 26.7788 | 0
15 | 0 | 475.8117 | 321.867 | 574.452 | 34.0767 | 0
16 | 0 | 355.4982 | 400.2727 | 535.3477 | 48.3904 | 0
17 | 0 | 272.8582 | 511.8786 | 580.0614 | 61.94 | 0
18 | 0 | 220.8915 | 636.5163 | 673.7552 | 70.8616 | 0
19 | 0 | 191.0511 | 766.6821 | 790.1278 | 76.0073 | 0
20 | 0 | 177.5479 | 901.0044 | 918.3312 | 78.8524 | 0
21 | 0 | 177.8016 | 1040.9686 | 1056.0441 | 80.3072 | 0
22 | 0 | 192.9784 | 1189.7674 | 1205.3162 | 80.7869 | 0
23 | 0 | 231.7977 | 1350.9994 | 1370.7405 | 80.2643 | 0
24 | 0 | 322.8642 | 1520.5999 | 1554.4985 | 78.0126 | 0
25 | 0 | 523.5018 | 1576.8913 | 1661.5175 | 71.6347 | 0
26 | 0 | 420.5802 | 1475.9124 | 1534.6677 | 74.0944 | 0
27 | 0 | 302.2745 | 1695.4103 | 1722.1457 | 79.891 | 0
28 | 0 | 305.6134 | 1940.1603 | 1964.0829 | 81.0483 | 0
29 | 0 | 348.7265 | 2184.2616 | 2211.9243 | 80.929 | 0
30 | 0 | 415.2296 | 2441.2992 | 2476.3598 | 80.3472 | 0
31 | 0 | 504.9494 | 2721.7566 | 2768.2003 | 79.4898 | 0
32 | 0 | 623.3606 | 3034.6761 | 3098.0377 | 78.3922 | 0
33 | 0 | 780.3059 | 3389.3377 | 3478.0005 | 77.0351 | 0
34 | 0 | 991.1973 | 3796.0665 | 3923.3395 | 75.3661 | 0
35 | 0 | 1280.0989 | 4266.266 | 4454.1755 | 73.2981 | 0
36 | 0 | 1684.9142 | 4811.1827 | 5097.6872 | 70.6993 | 0
37 | 0 | 2266.4104 | 5437.2716 | 5890.7163 | 67.3722 | 0
38 | 0 | 3122.4335 | 6132.6311 | 6881.7698 | 63.017 | 0
39 | 0 | 4405.404 | 6830.5974 | 8128.016 | 57.1799 | 0
40 | 0 | 6320.5145 | 7320.5953 | 9671.609 | 49.1931 | 0
41 | 0 | 9001.3737 | 7085.031 | 11455.2343 | 38.2065 | 0
42 | 0 | 12033.8047 | 5259.9015 | 13133.1268 | 23.6098 | 0
43 | 0 | 13901.7702 | 1504.7337 | 13982.9696 | 6.1777 | 0
44 | 0 | 13246.8971 | -2640.2155 | 13507.4432 | -11.2718 | 0
45 | 0 | 10893.2142 | -5286.2358 | 12108.1132 | -25.8863 | 0
46 | 0 | 8403.346 | -6296.4926 | 10500.5734 | -36.8436 | 0
47 | 0 | 6439.1857 | -6380.3943 | 9064.9073 | -44.7372 | 0
48 | 0 | 5026.3181 | -6079.4945 | 7888.2271 | -50.4172 | 0
49 | 0 | 4028.1651 | -5658.7111 | 6946.0151 | -54.5548 | 0
50 | 0 | 3316.5718 | -5227.5757 | 6190.8963 | -57.6074 | 0

## PQ11b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 17.0278 | 29.766 | 34.2923 | 60.2281 | 290.181
2 | 0.39833 | 14.7128 | 52.5037 | 54.5262 | 74.3458 | 2.3673
3 | 0.20514 | 30.4244 | 76.7027 | 82.5164 | 68.3641 | 0.82265
4 | 0.25351 | 98.1089 | -59.3744 | 114.6764 | -31.1818 | 0.86984
5 | 0.7616 | 68.8854 | 175.8792 | 188.8881 | 68.6115 | 1.6336
6 | 0.12187 | 138.103 | 181.9253 | 228.4059 | 52.7972 | 0.27281
7 | 0.43579 | 99.0582 | 122.3774 | 157.4445 | 51.0116 | 1.71
8 | 0.14907 | 84.2991 | 22.6238 | 87.2822 | 15.0228 | 0.80547
9 | 0.11687 | 83.7225 | -1.6649 | 83.7391 | -1.1392 | 0.28985
10 | 0.17459 | 248.415 | 212.9217 | 327.1784 | 40.6006 | 0.36488
11 | 0.34228 | 359.6062 | 126.6411 | 381.254 | 19.4005 | 0.64548
12 | 0.090536 | 102.9766 | -154.2427 | 185.4588 | -56.2718 | 0.23129
13 | 0.28604 | 53.8399 | -134.0658 | 144.4727 | -68.12 | 1.1123
14 | 0.15008 | 256.2722 | -13.1759 | 256.6107 | -2.9432 | 0.44116
15 | 0.14778 | 77.3623 | 10.1553 | 78.026 | 7.4784 | 0.51696
16 | 0.14529 | 41.5124 | 1.6738 | 41.5461 | 2.309 | 0.67972
17 | 0.51649 | 58.5722 | 81.9677 | 100.7442 | 54.4513 | 1.2929
18 | 0.12367 | 133.9026 | 33.9802 | 138.1468 | 14.2392 | 0.27302
19 | 0.49999 | 160.3509 | 60.3887 | 171.3453 | 20.6365 | 0.88832
20 | 0.15095 | 186.8483 | -66.4789 | 198.3223 | -19.5851 | 0.2838
21 | 0.10815 | 58.7479 | -75.3504 | 95.5458 | -52.0578 | 0.15391
22 | 0.1247 | 216.3466 | -1.8731 | 216.3547 | -0.49605 | 0.16008
23 | 0.44243 | 113.7365 | -14.2756 | 114.6289 | -7.1541 | 0.43584
24 | 0.11558 | 122.6842 | 51.6784 | 133.1243 | 22.8423 | 0.1039
25 | 0.38808 | 149.5742 | 86.6014 | 172.8359 | 30.0703 | 0.35055
26 | 0.1194 | 192.2882 | 135.652 | 235.3215 | 35.2015 | 0.15058
27 | 0.10857 | 499.724 | -67.9315 | 504.3201 | -7.7412 | 0.090373
28 | 0.17648 | 441.4029 | -968.9864 | 1064.7869 | -65.5093 | 0.12913
29 | 0.43895 | 305.9289 | -568.4364 | 645.5327 | -61.7111 | 0.25831
30 | 0.12097 | 70.8872 | -230.7732 | 241.4151 | -72.9245 | 0.068789
31 | 0.34714 | 26.5422 | -121.7634 | 124.6227 | -77.7029 | 0.19375
32 | 0.11382 | 60.9819 | -44.4738 | 75.4766 | -36.1031 | 0.091192
33 | 0.099551 | 41.508 | 16.557 | 44.6884 | 21.7464 | 0.044072
34 | 0.11104 | 62.5264 | 44.2419 | 76.5957 | 35.2822 | 0.07879
35 | 0.28656 | 74.4367 | 87.7454 | 115.0655 | 49.6912 | 0.1175
36 | 0.11654 | 114.0407 | -273.0919 | 295.9468 | -67.335 | 0.036273
37 | 0.27784 | 71.3341 | 91.7708 | 116.2344 | 52.1418 | 0.093161
38 | 0.14115 | 167.1416 | -746.8552 | 765.3294 | -77.3854 | 0.06085
39 | 0.11001 | 268.8748 | -633.4548 | 688.156 | -67.0008 | 0.026135
40 | 0.1134 | 106.2516 | -358.2749 | 373.6981 | -73.4815 | 0.0525
41 | 0.25692 | 82.435 | -250.3084 | 263.5333 | -71.7716 | 0.051728
42 | 0.10048 | 43.8753 | -92.109 | 102.025 | -64.5296 | 0.015914
43 | 0.24057 | 140.8953 | -203.5195 | 247.5311 | -55.3054 | 0.034704
44 | 0.10595 | 72.2198 | -422.7673 | 428.8915 | -80.3059 | 0.029935
45 | 0.10021 | 78.5066 | 60.5125 | 99.1213 | 37.6249 | 0.017744
46 | 0.1053 | 176.218 | 231.1879 | 290.6899 | 52.6843 | 0.035179
47 | 0.22441 | 954.3012 | 102.6231 | 959.8033 | 6.1379 | 0.051581
48 | 0.10214 | 436.0593 | 224.8489 | 490.6167 | 27.2774 | 0.0243
49 | 0.21308 | 654.7112 | 5.8635 | 654.7375 | 0.51312 | 0.061769
50 | 0.11132 | 320.463 | 203.1951 | 379.4532 | 32.3774 | 0.05791

## PQ11b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ11b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6819 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1197 | 0
2 | 0 | 3.4878 | 228.6111 | 228.6377 | 89.1259 | 0
3 | 0 | 6.1063 | 372.5876 | 372.6376 | 89.0611 | 0
4 | 0 | 22.8358 | 589.6296 | 590.0716 | 87.7821 | 0
5 | 0 | 263.0791 | 1077.3391 | 1108.9951 | 76.2773 | 0
6 | 0 | 1067.7141 | 215.4252 | 1089.2297 | 11.407 | 0
7 | 0 | 475.8601 | 219.7777 | 524.1613 | 24.79 | 0
8 | 0 | 395.8061 | 391.1452 | 556.4684 | 44.6607 | 0
9 | 0 | 427.1465 | 515.5104 | 669.4812 | 50.3552 | 0
10 | 0 | 513.725 | 595.7866 | 786.6861 | 49.23 | 0
11 | 0 | 632.6397 | 610.5657 | 879.2175 | 43.9828 | 0
12 | 0 | 732.1372 | 534.8241 | 906.6762 | 36.148 | 0
13 | 0 | 732.5463 | 401.9823 | 835.5919 | 28.7556 | 0
14 | 0 | 621.5078 | 313.6582 | 696.1705 | 26.7788 | 0
15 | 0 | 475.8117 | 321.867 | 574.452 | 34.0767 | 0
16 | 0 | 355.4982 | 400.2727 | 535.3477 | 48.3904 | 0
17 | 0 | 272.8582 | 511.8786 | 580.0614 | 61.94 | 0
18 | 0 | 220.8915 | 636.5163 | 673.7552 | 70.8616 | 0
19 | 0 | 191.0511 | 766.6821 | 790.1278 | 76.0073 | 0
20 | 0 | 177.5479 | 901.0044 | 918.3312 | 78.8524 | 0
21 | 0 | 177.8016 | 1040.9686 | 1056.0441 | 80.3072 | 0
22 | 0 | 192.9784 | 1189.7674 | 1205.3162 | 80.7869 | 0
23 | 0 | 231.7977 | 1350.9994 | 1370.7405 | 80.2643 | 0
24 | 0 | 322.8642 | 1520.5999 | 1554.4985 | 78.0126 | 0
25 | 0 | 523.5018 | 1576.8913 | 1661.5175 | 71.6347 | 0
26 | 0 | 420.5802 | 1475.9124 | 1534.6677 | 74.0944 | 0
27 | 0 | 302.2745 | 1695.4103 | 1722.1457 | 79.891 | 0
28 | 0 | 305.6134 | 1940.1603 | 1964.0829 | 81.0483 | 0
29 | 0 | 348.7265 | 2184.2616 | 2211.9243 | 80.929 | 0
30 | 0 | 415.2296 | 2441.2992 | 2476.3598 | 80.3472 | 0
31 | 0 | 504.9742 | 2721.8051 | 2768.2525 | 79.4895 | 0
32 | 0 | 623.3606 | 3034.6761 | 3098.0377 | 78.3922 | 0
33 | 0 | 780.3059 | 3389.3377 | 3478.0005 | 77.0351 | 0
34 | 0 | 991.1973 | 3796.0665 | 3923.3395 | 75.3661 | 0
35 | 0 | 1280.0989 | 4266.266 | 4454.1755 | 73.2981 | 0
36 | 0 | 1684.9142 | 4811.1827 | 5097.6872 | 70.6993 | 0
37 | 0 | 2266.4104 | 5437.2716 | 5890.7163 | 67.3722 | 0
38 | 0 | 3122.4335 | 6132.6311 | 6881.7698 | 63.017 | 0
39 | 0 | 4405.404 | 6830.5974 | 8128.016 | 57.1799 | 0
40 | 0 | 6320.5145 | 7320.5953 | 9671.609 | 49.1931 | 0
41 | 0 | 9001.3737 | 7085.031 | 11455.2343 | 38.2065 | 0
42 | 0 | 12033.8047 | 5259.9015 | 13133.1268 | 23.6098 | 0
43 | 0 | 13901.7702 | 1504.7337 | 13982.9696 | 6.1777 | 0
44 | 0 | 13246.8971 | -2640.2155 | 13507.4432 | -11.2718 | 0
45 | 0 | 10893.2142 | -5286.2358 | 12108.1132 | -25.8863 | 0
46 | 0 | 8403.346 | -6296.4926 | 10500.5734 | -36.8436 | 0
47 | 0 | 6439.1857 | -6380.3943 | 9064.9073 | -44.7372 | 0
48 | 0 | 5026.3181 | -6079.4945 | 7888.2271 | -50.4172 | 0
49 | 0 | 4028.1651 | -5658.7111 | 6946.0151 | -54.5548 | 0
50 | 0 | 3316.5718 | -5227.5757 | 6190.8963 | -57.6074 | 0

## PQ12b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0084 | 17.0278 | 29.766 | 34.2923 | 60.2281 | 289.8293
2 | 0.39833 | 14.7128 | 52.5037 | 54.5262 | 74.3458 | 2.3673
3 | 0.20514 | 30.4244 | 76.7027 | 82.5164 | 68.3641 | 0.82265
4 | 0.25351 | 98.1089 | -59.3744 | 114.6764 | -31.1818 | 0.86984
5 | 0.7616 | 68.8854 | 175.8792 | 188.8881 | 68.6115 | 1.6336
6 | 0.12188 | 138.103 | 181.9253 | 228.4059 | 52.7972 | 0.27281
7 | 0.43579 | 99.0582 | 122.3774 | 157.4445 | 51.0116 | 1.71
8 | 0.14907 | 84.2991 | 22.6238 | 87.2822 | 15.0228 | 0.80547
9 | 0.11687 | 83.7225 | -1.6649 | 83.7391 | -1.1392 | 0.28985
10 | 0.17459 | 248.415 | 212.9217 | 327.1784 | 40.6006 | 0.36488
11 | 0.34228 | 359.6062 | 126.6411 | 381.254 | 19.4005 | 0.64548
12 | 0.090536 | 102.9766 | -154.2427 | 185.4588 | -56.2718 | 0.23129
13 | 0.28604 | 53.8399 | -134.0658 | 144.4727 | -68.12 | 1.1123
14 | 0.15008 | 256.2722 | -13.1759 | 256.6107 | -2.9432 | 0.44116
15 | 0.14778 | 77.3623 | 10.1553 | 78.026 | 7.4784 | 0.51696
16 | 0.14529 | 41.5124 | 1.6738 | 41.5461 | 2.309 | 0.67972
17 | 0.51649 | 58.5722 | 81.9677 | 100.7442 | 54.4513 | 1.2929
18 | 0.12367 | 133.9026 | 33.9802 | 138.1468 | 14.2392 | 0.27302
19 | 0.49999 | 160.3509 | 60.3887 | 171.3453 | 20.6365 | 0.88832
20 | 0.15095 | 186.8483 | -66.4789 | 198.3223 | -19.5851 | 0.2838
21 | 0.10815 | 58.7479 | -75.3504 | 95.5458 | -52.0578 | 0.15391
22 | 0.1247 | 216.3466 | -1.8731 | 216.3547 | -0.49605 | 0.16008
23 | 0.44243 | 113.7365 | -14.2756 | 114.6289 | -7.1541 | 0.43584
24 | 0.11558 | 122.6842 | 51.6784 | 133.1243 | 22.8423 | 0.1039
25 | 0.38808 | 149.5742 | 86.6014 | 172.8359 | 30.0703 | 0.35055
26 | 0.1194 | 192.2882 | 135.652 | 235.3215 | 35.2015 | 0.15058
27 | 0.10857 | 499.724 | -67.9315 | 504.3201 | -7.7412 | 0.090373
28 | 0.17648 | 441.4029 | -968.9864 | 1064.7869 | -65.5093 | 0.12913
29 | 0.43895 | 305.9289 | -568.4364 | 645.5327 | -61.7111 | 0.25831
30 | 0.12097 | 70.8872 | -230.7732 | 241.4151 | -72.9245 | 0.068789
31 | 0.34714 | 26.5422 | -121.7634 | 124.6227 | -77.7029 | 0.19375
32 | 0.11382 | 60.9819 | -44.4738 | 75.4766 | -36.1031 | 0.091192
33 | 0.099551 | 41.508 | 16.557 | 44.6884 | 21.7464 | 0.044072
34 | 0.11104 | 62.5264 | 44.2419 | 76.5957 | 35.2822 | 0.07879
35 | 0.28656 | 74.4367 | 87.7454 | 115.0655 | 49.6912 | 0.1175
36 | 0.11654 | 114.0407 | -273.0919 | 295.9468 | -67.335 | 0.036273
37 | 0.27784 | 71.3341 | 91.7708 | 116.2344 | 52.1418 | 0.093161
38 | 0.14115 | 167.1416 | -746.8552 | 765.3294 | -77.3854 | 0.06085
39 | 0.11001 | 268.8748 | -633.4548 | 688.156 | -67.0008 | 0.026135
40 | 0.1134 | 106.2516 | -358.2749 | 373.6981 | -73.4815 | 0.0525
41 | 0.25692 | 82.435 | -250.3084 | 263.5333 | -71.7716 | 0.051728
42 | 0.10048 | 43.8753 | -92.109 | 102.025 | -64.5296 | 0.015914
43 | 0.24057 | 140.8953 | -203.5195 | 247.5311 | -55.3054 | 0.034704
44 | 0.10595 | 72.2198 | -422.7673 | 428.8915 | -80.3059 | 0.029935
45 | 0.10021 | 78.5066 | 60.5125 | 99.1213 | 37.6249 | 0.017744
46 | 0.1053 | 176.218 | 231.1879 | 290.6899 | 52.6843 | 0.035179
47 | 0.22441 | 954.3012 | 102.6231 | 959.8033 | 6.1379 | 0.051581
48 | 0.10214 | 436.0593 | 224.8489 | 490.6167 | 27.2774 | 0.0243
49 | 0.21308 | 654.7112 | 5.8635 | 654.7375 | 0.51312 | 0.061769
50 | 0.11132 | 320.463 | 203.1951 | 379.4532 | 32.3774 | 0.05791

## PQ12b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ12b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6819 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1197 | 0
2 | 0 | 3.4878 | 228.6111 | 228.6377 | 89.1259 | 0
3 | 0 | 6.1063 | 372.5876 | 372.6376 | 89.0611 | 0
4 | 0 | 22.8358 | 589.6296 | 590.0716 | 87.7821 | 0
5 | 0 | 263.0791 | 1077.3391 | 1108.9951 | 76.2773 | 0
6 | 0 | 1067.7141 | 215.4252 | 1089.2297 | 11.407 | 0
7 | 0 | 475.8601 | 219.7777 | 524.1613 | 24.79 | 0
8 | 0 | 395.8061 | 391.1452 | 556.4684 | 44.6607 | 0
9 | 0 | 427.1465 | 515.5104 | 669.4812 | 50.3552 | 0
10 | 0 | 513.725 | 595.7866 | 786.6861 | 49.23 | 0
11 | 0 | 632.6397 | 610.5657 | 879.2175 | 43.9828 | 0
12 | 0 | 732.1372 | 534.8241 | 906.6762 | 36.148 | 0
13 | 0 | 732.5463 | 401.9823 | 835.5919 | 28.7556 | 0
14 | 0 | 621.5078 | 313.6582 | 696.1705 | 26.7788 | 0
15 | 0 | 475.8117 | 321.867 | 574.452 | 34.0767 | 0
16 | 0 | 355.4982 | 400.2727 | 535.3477 | 48.3904 | 0
17 | 0 | 272.8582 | 511.8786 | 580.0614 | 61.94 | 0
18 | 0 | 220.8915 | 636.5163 | 673.7552 | 70.8616 | 0
19 | 0 | 191.0511 | 766.6821 | 790.1278 | 76.0073 | 0
20 | 0 | 177.5479 | 901.0044 | 918.3312 | 78.8524 | 0
21 | 0 | 177.8016 | 1040.9686 | 1056.0441 | 80.3072 | 0
22 | 0 | 192.9784 | 1189.7674 | 1205.3162 | 80.7869 | 0
23 | 0 | 231.7977 | 1350.9994 | 1370.7405 | 80.2643 | 0
24 | 0 | 322.8642 | 1520.5999 | 1554.4985 | 78.0126 | 0
25 | 0 | 523.5018 | 1576.8913 | 1661.5175 | 71.6347 | 0
26 | 0 | 420.5802 | 1475.9124 | 1534.6677 | 74.0944 | 0
27 | 0 | 302.2745 | 1695.4103 | 1722.1457 | 79.891 | 0
28 | 0 | 305.6134 | 1940.1603 | 1964.0829 | 81.0483 | 0
29 | 0 | 348.7265 | 2184.2616 | 2211.9243 | 80.929 | 0
30 | 0 | 415.2296 | 2441.2992 | 2476.3598 | 80.3472 | 0
31 | 0 | 504.9742 | 2721.8051 | 2768.2525 | 79.4895 | 0
32 | 0 | 623.3606 | 3034.6761 | 3098.0377 | 78.3922 | 0
33 | 0 | 780.3059 | 3389.3377 | 3478.0005 | 77.0351 | 0
34 | 0 | 991.1973 | 3796.0665 | 3923.3395 | 75.3661 | 0
35 | 0 | 1280.0989 | 4266.266 | 4454.1755 | 73.2981 | 0
36 | 0 | 1684.9142 | 4811.1827 | 5097.6872 | 70.6993 | 0
37 | 0 | 2266.4104 | 5437.2716 | 5890.7163 | 67.3722 | 0
38 | 0 | 3122.4335 | 6132.6311 | 6881.7698 | 63.017 | 0
39 | 0 | 4405.404 | 6830.5974 | 8128.016 | 57.1799 | 0
40 | 0 | 6320.5145 | 7320.5953 | 9671.609 | 49.1931 | 0
41 | 0 | 9001.3737 | 7085.031 | 11455.2343 | 38.2065 | 0
42 | 0 | 12033.8047 | 5259.9015 | 13133.1268 | 23.6098 | 0
43 | 0 | 13901.7702 | 1504.7337 | 13982.9696 | 6.1777 | 0
44 | 0 | 13246.8971 | -2640.2155 | 13507.4432 | -11.2718 | 0
45 | 0 | 10893.2142 | -5286.2358 | 12108.1132 | -25.8863 | 0
46 | 0 | 8403.346 | -6296.4926 | 10500.5734 | -36.8436 | 0
47 | 0 | 6439.1857 | -6380.3943 | 9064.9073 | -44.7372 | 0
48 | 0 | 5026.3181 | -6079.4945 | 7888.2271 | -50.4172 | 0
49 | 0 | 4028.1651 | -5658.7111 | 6946.0151 | -54.5548 | 0
50 | 0 | 3316.5718 | -5227.5757 | 6190.8963 | -57.6074 | 0

## PQ13b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2966 | 336.0741
2 | 0.39879 | 14.6374 | 52.3823 | 54.3889 | 74.3878 | 2.4111
3 | 0.20443 | 30.2426 | 76.5113 | 82.2715 | 68.4326 | 0.82835
4 | 0.25567 | 98.5683 | -59.1445 | 114.9512 | -30.9653 | 0.90203
5 | 0.75333 | 67.5978 | 174.775 | 187.392 | 68.855 | 1.6416
6 | 0.12047 | 134.6324 | 182.8038 | 227.0311 | 53.6289 | 0.26581
7 | 0.42444 | 98.4393 | 123.734 | 158.1152 | 51.4952 | 1.6228
8 | 0.13329 | 84.5186 | 22.7559 | 87.5284 | 15.0691 | 0.60028
9 | 0.11706 | 83.9144 | -1.6408 | 83.9305 | -1.1201 | 0.28749
10 | 0.16376 | 248.0698 | 216.0483 | 328.9612 | 41.0532 | 0.33891
11 | 0.32296 | 362.6784 | 130.7386 | 385.5232 | 19.8233 | 0.60131
12 | 0.087286 | 102.5616 | -155.7197 | 186.4604 | -56.6299 | 0.20326
13 | 0.27552 | 52.8476 | -134.8016 | 144.7907 | -68.5928 | 0.99965
14 | 0.14406 | 260.4742 | -16.3897 | 260.9893 | -3.6005 | 0.41379
15 | 0.15006 | 77.7045 | 9.6896 | 78.3063 | 7.108 | 0.53081
16 | 0.1434 | 41.463 | 1.5385 | 41.4916 | 2.1251 | 0.62419
17 | 0.513 | 58.9374 | 81.5831 | 100.6451 | 54.1548 | 1.2627
18 | 0.12518 | 133.432 | 33.751 | 137.6344 | 14.195 | 0.28988
19 | 0.49618 | 159.9769 | 60.2344 | 170.9409 | 20.6323 | 0.8734
20 | 0.15105 | 186.7437 | -66.2331 | 198.1415 | -19.5283 | 0.28588
21 | 0.10816 | 58.7691 | -75.3303 | 95.543 | -52.0403 | 0.15442
22 | 0.1241 | 216.3013 | -1.8313 | 216.309 | -0.48509 | 0.1569
23 | 0.44223 | 113.743 | -14.2694 | 114.6346 | -7.1506 | 0.43367
24 | 0.11559 | 122.7096 | 51.7124 | 133.1609 | 22.8516 | 0.10368
25 | 0.38647 | 149.7864 | 86.6864 | 173.0621 | 30.0594 | 0.33355
26 | 0.11685 | 192.4231 | 135.2418 | 235.1956 | 35.1009 | 0.13821
27 | 0.1097 | 499.3525 | -67.6975 | 503.9205 | -7.7205 | 0.093558
28 | 0.17416 | 441.6387 | -968.826 | 1064.7387 | -65.4942 | 0.12506
29 | 0.43969 | 305.916 | -568.4378 | 645.5278 | -61.7122 | 0.2601
30 | 0.12113 | 70.8873 | -230.7831 | 241.4247 | -72.9251 | 0.069689
31 | 0.34617 | 26.543 | -121.7705 | 124.6298 | -77.7033 | 0.18351
32 | 0.11356 | 60.9865 | -44.4736 | 75.4801 | -36.1009 | 0.086801
33 | 0.099621 | 41.5068 | 16.5591 | 44.688 | 21.7495 | 0.046192
34 | 0.10974 | 62.5184 | 44.2472 | 76.5922 | 35.2889 | 0.057755
35 | 0.28717 | 74.409 | 87.748 | 115.0496 | 49.7026 | 0.12509
36 | 0.11656 | 114.1532 | -273.29 | 296.1729 | -67.3297 | 0.03629
37 | 0.27671 | 71.292 | 91.7727 | 116.21 | 52.1588 | 0.082485
38 | 0.14472 | 167.4051 | -749.0023 | 767.4822 | -77.4012 | 0.067165
39 | 0.11003 | 269.7766 | -635.2754 | 690.1842 | -66.991 | 0.025978
40 | 0.11047 | 106.3923 | -358.9476 | 374.3831 | -73.4901 | 0.042037
41 | 0.26046 | 82.5262 | -250.6865 | 263.921 | -71.7784 | 0.067713
42 | 0.10086 | 43.9045 | -92.168 | 102.0909 | -64.5291 | 0.019887
43 | 0.24258 | 141.1918 | -203.8392 | 247.9628 | -55.2911 | 0.042188
44 | 0.11054 | 71.9836 | -424.2155 | 430.2795 | -80.3694 | 0.041859
45 | 0.10053 | 78.4455 | 60.5745 | 99.1109 | 37.6748 | 0.02109
46 | 0.1082 | 175.4244 | 231.4387 | 290.4094 | 52.8388 | 0.047095
47 | 0.23573 | 958.2159 | 111.9628 | 964.7349 | 6.6645 | 0.061619
48 | 0.10401 | 435.2213 | 227.6441 | 491.1613 | 27.612 | 0.027299
49 | 0.22147 | 658.3941 | 10.3079 | 658.4748 | 0.89695 | 0.071938
50 | 0.11704 | 319.7015 | 205.1851 | 379.8815 | 32.6924 | 0.074897

## PQ13b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ13b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5979 | 172.4559 | 172.4754 | 89.137 | 0
2 | 0 | 3.3869 | 226.1202 | 226.1455 | 89.1419 | 0
3 | 0 | 5.9033 | 367.268 | 367.3155 | 89.0791 | 0
4 | 0 | 21.5346 | 576.4302 | 576.8323 | 87.8605 | 0
5 | 0 | 232.2779 | 1030.4101 | 1056.2661 | 77.2966 | 0
6 | 0 | 1073.0499 | 299.023 | 1113.9348 | 15.5714 | 0
7 | 0 | 483.6004 | 234.7756 | 537.5769 | 25.8954 | 0
8 | 0 | 395.6125 | 401.6617 | 563.7743 | 45.4347 | 0
9 | 0 | 422.6727 | 527.125 | 675.6575 | 51.2758 | 0
10 | 0 | 506.2068 | 612.4361 | 794.5585 | 50.4247 | 0
11 | 0 | 626.3004 | 637.192 | 893.4573 | 45.4939 | 0
12 | 0 | 737.9279 | 571.9317 | 933.6185 | 37.7775 | 0
13 | 0 | 759.2058 | 435.9761 | 875.4819 | 29.8667 | 0
14 | 0 | 658.9406 | 329.1282 | 736.565 | 26.5412 | 0
15 | 0 | 508.4548 | 320.7513 | 601.1719 | 32.2452 | 0
16 | 0 | 378.3801 | 391.9013 | 544.7551 | 46.0056 | 0
17 | 0 | 287.5985 | 502.3308 | 578.8343 | 60.2076 | 0
18 | 0 | 230.1534 | 628.2566 | 669.0866 | 69.8804 | 0
19 | 0 | 196.8572 | 760.3759 | 785.4452 | 75.4851 | 0
20 | 0 | 181.1862 | 896.6045 | 914.7284 | 78.5755 | 0
21 | 0 | 179.9961 | 1038.1586 | 1053.6469 | 80.1638 | 0
22 | 0 | 193.9285 | 1188.1099 | 1203.8328 | 80.7297 | 0
23 | 0 | 230.7951 | 1350.1911 | 1369.7746 | 80.2999 | 0
24 | 0 | 317.3101 | 1522.218 | 1554.9384 | 78.2252 | 0
25 | 0 | 517.8531 | 1597.4473 | 1679.2885 | 72.0386 | 0
26 | 0 | 438.9539 | 1477.6659 | 1541.4853 | 73.4555 | 0
27 | 0 | 306.3542 | 1692.3226 | 1719.8281 | 79.7391 | 0
28 | 0 | 306.4299 | 1939.6361 | 1963.6923 | 81.0224 | 0
29 | 0 | 348.6703 | 2184.4034 | 2212.0554 | 80.9311 | 0
30 | 0 | 414.3906 | 2440.6683 | 2475.5972 | 80.3639 | 0
31 | 0 | 502.7316 | 2719.094 | 2765.1783 | 79.5249 | 0
32 | 0 | 618.5988 | 3028.6002 | 3091.1298 | 78.456 | 0
33 | 0 | 771.0129 | 3378.1759 | 3465.0445 | 77.1434 | 0
34 | 0 | 974.0273 | 3777.7725 | 3901.3196 | 75.5422 | 0
35 | 0 | 1249.3802 | 4238.4964 | 4418.8011 | 73.5761 | 0
36 | 0 | 1630.938 | 4771.824 | 5042.8428 | 71.1303 | 0
37 | 0 | 2172.4825 | 5386.2586 | 5807.8793 | 68.0339 | 0
38 | 0 | 2960.2747 | 6077.334 | 6759.9715 | 64.0292 | 0
39 | 0 | 4130.4058 | 6800.4889 | 7956.5634 | 58.7268 | 0
40 | 0 | 5878.8915 | 7402.2685 | 9452.7745 | 51.5434 | 0
41 | 0 | 8397.2984 | 7477.198 | 11243.8032 | 41.6828 | 0
42 | 0 | 11534.5941 | 6226.6811 | 13107.9525 | 28.3614 | 0
43 | 0 | 14118.2944 | 2920.5571 | 14417.2081 | 11.6875 | 0
44 | 0 | 14364.5091 | -1563.623 | 14449.3612 | -6.2124 | 0
45 | 0 | 12291.0146 | -5009.7826 | 13272.7902 | -22.1757 | 0
46 | 0 | 9568.2002 | -6597.6632 | 11622.3756 | -34.5878 | 0
47 | 0 | 7265.2286 | -6936.62 | 10044.9113 | -43.6745 | 0
48 | 0 | 5574.0818 | -6707.1773 | 8721.0444 | -50.2713 | 0
49 | 0 | 4376.0542 | -6279.6869 | 7654.0393 | -55.129 | 0
50 | 0 | 3524.0764 | -5814.124 | 6798.7611 | -58.779 | 0

## PQ14b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2966 | 335.7128
2 | 0.39879 | 14.6374 | 52.3823 | 54.3889 | 74.3878 | 2.4111
3 | 0.20443 | 30.2426 | 76.5113 | 82.2715 | 68.4326 | 0.82835
4 | 0.25567 | 98.5683 | -59.1445 | 114.9512 | -30.9653 | 0.90203
5 | 0.75333 | 67.5978 | 174.775 | 187.392 | 68.855 | 1.6416
6 | 0.12047 | 134.6324 | 182.8038 | 227.0311 | 53.6289 | 0.26581
7 | 0.42444 | 98.4393 | 123.734 | 158.1152 | 51.4952 | 1.6228
8 | 0.13329 | 84.5186 | 22.7559 | 87.5284 | 15.0691 | 0.60028
9 | 0.11706 | 83.9144 | -1.6408 | 83.9305 | -1.1201 | 0.28749
10 | 0.16376 | 248.0698 | 216.0483 | 328.9612 | 41.0532 | 0.33891
11 | 0.32296 | 362.6784 | 130.7386 | 385.5232 | 19.8233 | 0.60131
12 | 0.087286 | 102.5616 | -155.7197 | 186.4604 | -56.6299 | 0.20326
13 | 0.27552 | 52.8476 | -134.8016 | 144.7907 | -68.5928 | 0.99965
14 | 0.14406 | 260.4742 | -16.3897 | 260.9893 | -3.6005 | 0.41379
15 | 0.15006 | 77.7045 | 9.6896 | 78.3063 | 7.108 | 0.53081
16 | 0.1434 | 41.463 | 1.5385 | 41.4916 | 2.1251 | 0.62419
17 | 0.513 | 58.9374 | 81.5831 | 100.6451 | 54.1548 | 1.2627
18 | 0.12518 | 133.432 | 33.751 | 137.6344 | 14.195 | 0.28988
19 | 0.49618 | 159.9769 | 60.2344 | 170.9409 | 20.6323 | 0.8734
20 | 0.15105 | 186.7437 | -66.2331 | 198.1415 | -19.5283 | 0.28588
21 | 0.10816 | 58.7691 | -75.3303 | 95.543 | -52.0403 | 0.15442
22 | 0.1241 | 216.3013 | -1.8313 | 216.309 | -0.48509 | 0.1569
23 | 0.44223 | 113.743 | -14.2694 | 114.6346 | -7.1506 | 0.43367
24 | 0.11559 | 122.7096 | 51.7124 | 133.1609 | 22.8516 | 0.10368
25 | 0.38647 | 149.7864 | 86.6864 | 173.0621 | 30.0594 | 0.33355
26 | 0.11685 | 192.4231 | 135.2418 | 235.1956 | 35.1009 | 0.13821
27 | 0.1097 | 499.3525 | -67.6975 | 503.9205 | -7.7205 | 0.093558
28 | 0.17416 | 441.6387 | -968.826 | 1064.7387 | -65.4942 | 0.12506
29 | 0.43969 | 305.916 | -568.4378 | 645.5278 | -61.7122 | 0.2601
30 | 0.12113 | 70.8873 | -230.7831 | 241.4247 | -72.9251 | 0.069689
31 | 0.34617 | 26.543 | -121.7705 | 124.6298 | -77.7033 | 0.18351
32 | 0.11356 | 60.9865 | -44.4736 | 75.4801 | -36.1009 | 0.086801
33 | 0.099621 | 41.5068 | 16.5591 | 44.688 | 21.7495 | 0.046192
34 | 0.10974 | 62.5184 | 44.2472 | 76.5922 | 35.2889 | 0.057755
35 | 0.28717 | 74.409 | 87.748 | 115.0496 | 49.7026 | 0.12509
36 | 0.11656 | 114.1532 | -273.29 | 296.1729 | -67.3297 | 0.03629
37 | 0.27671 | 71.292 | 91.7727 | 116.21 | 52.1588 | 0.082485
38 | 0.14472 | 167.4051 | -749.0023 | 767.4822 | -77.4012 | 0.067165
39 | 0.11003 | 269.7766 | -635.2754 | 690.1842 | -66.991 | 0.025978
40 | 0.11047 | 106.3923 | -358.9476 | 374.3831 | -73.4901 | 0.042037
41 | 0.26046 | 82.5262 | -250.6865 | 263.921 | -71.7784 | 0.067713
42 | 0.10086 | 43.9045 | -92.168 | 102.0909 | -64.5291 | 0.019887
43 | 0.24258 | 141.1918 | -203.8392 | 247.9628 | -55.2911 | 0.042188
44 | 0.11054 | 71.9836 | -424.2155 | 430.2795 | -80.3694 | 0.041859
45 | 0.10053 | 78.4455 | 60.5745 | 99.1109 | 37.6748 | 0.02109
46 | 0.1082 | 175.4244 | 231.4387 | 290.4094 | 52.8388 | 0.047095
47 | 0.23573 | 958.2159 | 111.9628 | 964.7349 | 6.6645 | 0.061619
48 | 0.10401 | 435.2213 | 227.6441 | 491.1613 | 27.612 | 0.027299
49 | 0.22147 | 658.3941 | 10.3079 | 658.4748 | 0.89695 | 0.071938
50 | 0.11704 | 319.7015 | 205.1851 | 379.8815 | 32.6924 | 0.074897

## PQ14b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ14b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5979 | 172.4559 | 172.4754 | 89.137 | 0
2 | 0 | 3.3869 | 226.1202 | 226.1455 | 89.1419 | 0
3 | 0 | 5.9033 | 367.268 | 367.3155 | 89.0791 | 0
4 | 0 | 21.5346 | 576.4302 | 576.8323 | 87.8605 | 0
5 | 0 | 232.2779 | 1030.4101 | 1056.2661 | 77.2966 | 0
6 | 0 | 1073.0499 | 299.023 | 1113.9348 | 15.5714 | 0
7 | 0 | 483.6004 | 234.7756 | 537.5769 | 25.8954 | 0
8 | 0 | 395.6125 | 401.6617 | 563.7743 | 45.4347 | 0
9 | 0 | 422.6727 | 527.125 | 675.6575 | 51.2758 | 0
10 | 0 | 506.2068 | 612.4361 | 794.5585 | 50.4247 | 0
11 | 0 | 626.3004 | 637.192 | 893.4573 | 45.4939 | 0
12 | 0 | 737.9279 | 571.9317 | 933.6185 | 37.7775 | 0
13 | 0 | 759.2058 | 435.9761 | 875.4819 | 29.8667 | 0
14 | 0 | 658.9406 | 329.1282 | 736.565 | 26.5412 | 0
15 | 0 | 508.4548 | 320.7513 | 601.1719 | 32.2452 | 0
16 | 0 | 378.3801 | 391.9013 | 544.7551 | 46.0056 | 0
17 | 0 | 287.5985 | 502.3308 | 578.8343 | 60.2076 | 0
18 | 0 | 230.1534 | 628.2566 | 669.0866 | 69.8804 | 0
19 | 0 | 196.8572 | 760.3759 | 785.4452 | 75.4851 | 0
20 | 0 | 181.1862 | 896.6045 | 914.7284 | 78.5755 | 0
21 | 0 | 179.9961 | 1038.1586 | 1053.6469 | 80.1638 | 0
22 | 0 | 193.9285 | 1188.1099 | 1203.8328 | 80.7297 | 0
23 | 0 | 230.7951 | 1350.1911 | 1369.7746 | 80.2999 | 0
24 | 0 | 317.3101 | 1522.218 | 1554.9384 | 78.2252 | 0
25 | 0 | 517.8531 | 1597.4473 | 1679.2885 | 72.0386 | 0
26 | 0 | 438.9539 | 1477.6659 | 1541.4853 | 73.4555 | 0
27 | 0 | 306.3542 | 1692.3226 | 1719.8281 | 79.7391 | 0
28 | 0 | 306.4299 | 1939.6361 | 1963.6923 | 81.0224 | 0
29 | 0 | 348.6703 | 2184.4034 | 2212.0554 | 80.9311 | 0
30 | 0 | 414.3906 | 2440.6683 | 2475.5972 | 80.3639 | 0
31 | 0 | 502.7316 | 2719.094 | 2765.1783 | 79.5249 | 0
32 | 0 | 618.5988 | 3028.6002 | 3091.1298 | 78.456 | 0
33 | 0 | 771.0129 | 3378.1759 | 3465.0445 | 77.1434 | 0
34 | 0 | 974.0273 | 3777.7725 | 3901.3196 | 75.5422 | 0
35 | 0 | 1249.3802 | 4238.4964 | 4418.8011 | 73.5761 | 0
36 | 0 | 1630.938 | 4771.824 | 5042.8428 | 71.1303 | 0
37 | 0 | 2172.4825 | 5386.2586 | 5807.8793 | 68.0339 | 0
38 | 0 | 2960.2747 | 6077.334 | 6759.9715 | 64.0292 | 0
39 | 0 | 4130.4058 | 6800.4889 | 7956.5634 | 58.7268 | 0
40 | 0 | 5878.8915 | 7402.2685 | 9452.7745 | 51.5434 | 0
41 | 0 | 8397.2984 | 7477.198 | 11243.8032 | 41.6828 | 0
42 | 0 | 11534.5941 | 6226.6811 | 13107.9525 | 28.3614 | 0
43 | 0 | 14118.2944 | 2920.5571 | 14417.2081 | 11.6875 | 0
44 | 0 | 14364.5091 | -1563.623 | 14449.3612 | -6.2124 | 0
45 | 0 | 12291.0146 | -5009.7826 | 13272.7902 | -22.1757 | 0
46 | 0 | 9568.2002 | -6597.6632 | 11622.3756 | -34.5878 | 0
47 | 0 | 7265.2286 | -6936.62 | 10044.9113 | -43.6745 | 0
48 | 0 | 5574.0818 | -6707.1773 | 8721.0444 | -50.2713 | 0
49 | 0 | 4376.0542 | -6279.6869 | 7654.0393 | -55.129 | 0
50 | 0 | 3524.0764 | -5814.124 | 6798.7611 | -58.779 | 0

## PQ15b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2966 | 336.0741
2 | 0.39879 | 14.6374 | 52.3823 | 54.3889 | 74.3878 | 2.4111
3 | 0.20443 | 30.2426 | 76.5113 | 82.2715 | 68.4326 | 0.82835
4 | 0.25567 | 98.5683 | -59.1445 | 114.9512 | -30.9653 | 0.90203
5 | 0.75333 | 67.5978 | 174.775 | 187.392 | 68.855 | 1.6416
6 | 0.12047 | 134.6324 | 182.8038 | 227.0311 | 53.6289 | 0.26581
7 | 0.42444 | 98.4393 | 123.734 | 158.1152 | 51.4952 | 1.6228
8 | 0.13329 | 84.5186 | 22.7559 | 87.5284 | 15.0691 | 0.60028
9 | 0.11706 | 83.9144 | -1.6408 | 83.9305 | -1.1201 | 0.28749
10 | 0.16376 | 248.0698 | 216.0483 | 328.9612 | 41.0532 | 0.33891
11 | 0.32296 | 362.6784 | 130.7386 | 385.5232 | 19.8233 | 0.60131
12 | 0.087286 | 102.5616 | -155.7197 | 186.4604 | -56.6299 | 0.20326
13 | 0.27552 | 52.8476 | -134.8016 | 144.7907 | -68.5928 | 0.99965
14 | 0.14406 | 260.4742 | -16.3897 | 260.9893 | -3.6005 | 0.41379
15 | 0.15006 | 77.7045 | 9.6896 | 78.3063 | 7.108 | 0.53081
16 | 0.1434 | 41.463 | 1.5385 | 41.4916 | 2.1251 | 0.62419
17 | 0.513 | 58.9374 | 81.5831 | 100.6451 | 54.1548 | 1.2627
18 | 0.12518 | 133.432 | 33.751 | 137.6344 | 14.195 | 0.28988
19 | 0.49618 | 159.9769 | 60.2344 | 170.9409 | 20.6323 | 0.8734
20 | 0.15105 | 186.7437 | -66.2331 | 198.1415 | -19.5283 | 0.28588
21 | 0.10816 | 58.7691 | -75.3303 | 95.543 | -52.0403 | 0.15442
22 | 0.1241 | 216.3013 | -1.8313 | 216.309 | -0.48509 | 0.1569
23 | 0.44223 | 113.743 | -14.2694 | 114.6346 | -7.1506 | 0.43367
24 | 0.11559 | 122.7096 | 51.7124 | 133.1609 | 22.8516 | 0.10368
25 | 0.38647 | 149.7864 | 86.6864 | 173.0621 | 30.0594 | 0.33355
26 | 0.11685 | 192.4231 | 135.2418 | 235.1956 | 35.1009 | 0.13821
27 | 0.1097 | 499.3525 | -67.6975 | 503.9205 | -7.7205 | 0.093558
28 | 0.17416 | 441.6387 | -968.826 | 1064.7387 | -65.4942 | 0.12506
29 | 0.43969 | 305.916 | -568.4378 | 645.5278 | -61.7122 | 0.2601
30 | 0.12113 | 70.8873 | -230.7831 | 241.4247 | -72.9251 | 0.069689
31 | 0.34617 | 26.543 | -121.7705 | 124.6298 | -77.7033 | 0.18351
32 | 0.11356 | 60.9865 | -44.4736 | 75.4801 | -36.1009 | 0.086801
33 | 0.099621 | 41.5068 | 16.5591 | 44.688 | 21.7495 | 0.046192
34 | 0.10974 | 62.5184 | 44.2472 | 76.5922 | 35.2889 | 0.057755
35 | 0.28717 | 74.409 | 87.748 | 115.0496 | 49.7026 | 0.12509
36 | 0.11656 | 114.1532 | -273.29 | 296.1729 | -67.3297 | 0.03629
37 | 0.27671 | 71.292 | 91.7727 | 116.21 | 52.1588 | 0.082485
38 | 0.14472 | 167.4051 | -749.0023 | 767.4822 | -77.4012 | 0.067165
39 | 0.11003 | 269.7766 | -635.2754 | 690.1842 | -66.991 | 0.025978
40 | 0.11047 | 106.3923 | -358.9476 | 374.3831 | -73.4901 | 0.042037
41 | 0.26046 | 82.5262 | -250.6865 | 263.921 | -71.7784 | 0.067713
42 | 0.10086 | 43.9045 | -92.168 | 102.0909 | -64.5291 | 0.019887
43 | 0.24258 | 141.1918 | -203.8392 | 247.9628 | -55.2911 | 0.042188
44 | 0.11054 | 71.9836 | -424.2155 | 430.2795 | -80.3694 | 0.041859
45 | 0.10053 | 78.4455 | 60.5745 | 99.1109 | 37.6748 | 0.02109
46 | 0.1082 | 175.4244 | 231.4387 | 290.4094 | 52.8388 | 0.047095
47 | 0.23573 | 958.2159 | 111.9628 | 964.7349 | 6.6645 | 0.061619
48 | 0.10401 | 435.2213 | 227.6441 | 491.1613 | 27.612 | 0.027299
49 | 0.22147 | 658.3941 | 10.3079 | 658.4748 | 0.89695 | 0.071938
50 | 0.11704 | 319.7015 | 205.1851 | 379.8815 | 32.6924 | 0.074897

## PQ15b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ15b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5979 | 172.4559 | 172.4754 | 89.137 | 0
2 | 0 | 3.3869 | 226.1202 | 226.1455 | 89.1419 | 0
3 | 0 | 5.9033 | 367.268 | 367.3155 | 89.0791 | 0
4 | 0 | 21.5346 | 576.4302 | 576.8323 | 87.8605 | 0
5 | 0 | 232.2779 | 1030.4101 | 1056.2661 | 77.2966 | 0
6 | 0 | 1073.0499 | 299.023 | 1113.9348 | 15.5714 | 0
7 | 0 | 483.6004 | 234.7756 | 537.5769 | 25.8954 | 0
8 | 0 | 395.6125 | 401.6617 | 563.7743 | 45.4347 | 0
9 | 0 | 422.6727 | 527.125 | 675.6575 | 51.2758 | 0
10 | 0 | 506.2068 | 612.4361 | 794.5585 | 50.4247 | 0
11 | 0 | 626.3004 | 637.192 | 893.4573 | 45.4939 | 0
12 | 0 | 737.9279 | 571.9317 | 933.6185 | 37.7775 | 0
13 | 0 | 759.2058 | 435.9761 | 875.4819 | 29.8667 | 0
14 | 0 | 658.9406 | 329.1282 | 736.565 | 26.5412 | 0
15 | 0 | 508.4548 | 320.7513 | 601.1719 | 32.2452 | 0
16 | 0 | 378.3801 | 391.9013 | 544.7551 | 46.0056 | 0
17 | 0 | 287.5985 | 502.3308 | 578.8343 | 60.2076 | 0
18 | 0 | 230.1534 | 628.2566 | 669.0866 | 69.8804 | 0
19 | 0 | 196.8572 | 760.3759 | 785.4452 | 75.4851 | 0
20 | 0 | 181.1862 | 896.6045 | 914.7284 | 78.5755 | 0
21 | 0 | 179.9961 | 1038.1586 | 1053.6469 | 80.1638 | 0
22 | 0 | 193.9285 | 1188.1099 | 1203.8328 | 80.7297 | 0
23 | 0 | 230.7951 | 1350.1911 | 1369.7746 | 80.2999 | 0
24 | 0 | 317.3101 | 1522.218 | 1554.9384 | 78.2252 | 0
25 | 0 | 517.8531 | 1597.4473 | 1679.2885 | 72.0386 | 0
26 | 0 | 438.9539 | 1477.6659 | 1541.4853 | 73.4555 | 0
27 | 0 | 306.3542 | 1692.3226 | 1719.8281 | 79.7391 | 0
28 | 0 | 306.4299 | 1939.6361 | 1963.6923 | 81.0224 | 0
29 | 0 | 348.6703 | 2184.4034 | 2212.0554 | 80.9311 | 0
30 | 0 | 414.3906 | 2440.6683 | 2475.5972 | 80.3639 | 0
31 | 0 | 502.7316 | 2719.094 | 2765.1783 | 79.5249 | 0
32 | 0 | 618.5988 | 3028.6002 | 3091.1298 | 78.456 | 0
33 | 0 | 771.0129 | 3378.1759 | 3465.0445 | 77.1434 | 0
34 | 0 | 974.0273 | 3777.7725 | 3901.3196 | 75.5422 | 0
35 | 0 | 1249.3802 | 4238.4964 | 4418.8011 | 73.5761 | 0
36 | 0 | 1630.938 | 4771.824 | 5042.8428 | 71.1303 | 0
37 | 0 | 2172.4825 | 5386.2586 | 5807.8793 | 68.0339 | 0
38 | 0 | 2960.2747 | 6077.334 | 6759.9715 | 64.0292 | 0
39 | 0 | 4130.4058 | 6800.4889 | 7956.5634 | 58.7268 | 0
40 | 0 | 5878.8915 | 7402.2685 | 9452.7745 | 51.5434 | 0
41 | 0 | 8397.2984 | 7477.198 | 11243.8032 | 41.6828 | 0
42 | 0 | 11534.5941 | 6226.6811 | 13107.9525 | 28.3614 | 0
43 | 0 | 14118.2944 | 2920.5571 | 14417.2081 | 11.6875 | 0
44 | 0 | 14364.5091 | -1563.623 | 14449.3612 | -6.2124 | 0
45 | 0 | 12291.0146 | -5009.7826 | 13272.7902 | -22.1757 | 0
46 | 0 | 9568.2002 | -6597.6632 | 11622.3756 | -34.5878 | 0
47 | 0 | 7265.2286 | -6936.62 | 10044.9113 | -43.6745 | 0
48 | 0 | 5574.0818 | -6707.1773 | 8721.0444 | -50.2713 | 0
49 | 0 | 4376.0542 | -6279.6869 | 7654.0393 | -55.129 | 0
50 | 0 | 3524.0764 | -5814.124 | 6798.7611 | -58.779 | 0

## PQ16b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2966 | 335.7128
2 | 0.39879 | 14.6374 | 52.3823 | 54.3889 | 74.3878 | 2.4111
3 | 0.20443 | 30.2426 | 76.5113 | 82.2715 | 68.4326 | 0.82835
4 | 0.25567 | 98.5683 | -59.1445 | 114.9512 | -30.9653 | 0.90203
5 | 0.75333 | 67.5978 | 174.775 | 187.392 | 68.855 | 1.6416
6 | 0.12047 | 134.6324 | 182.8038 | 227.0311 | 53.6289 | 0.26581
7 | 0.42444 | 98.4393 | 123.734 | 158.1152 | 51.4952 | 1.6228
8 | 0.13329 | 84.5186 | 22.7559 | 87.5284 | 15.0691 | 0.60028
9 | 0.11706 | 83.9144 | -1.6408 | 83.9305 | -1.1201 | 0.28749
10 | 0.16376 | 248.0698 | 216.0483 | 328.9612 | 41.0532 | 0.33891
11 | 0.32296 | 362.6784 | 130.7386 | 385.5232 | 19.8233 | 0.60131
12 | 0.087286 | 102.5616 | -155.7197 | 186.4604 | -56.6299 | 0.20326
13 | 0.27552 | 52.8476 | -134.8016 | 144.7907 | -68.5928 | 0.99965
14 | 0.14406 | 260.4742 | -16.3897 | 260.9893 | -3.6005 | 0.41379
15 | 0.15006 | 77.7045 | 9.6896 | 78.3063 | 7.108 | 0.53081
16 | 0.1434 | 41.463 | 1.5385 | 41.4916 | 2.1251 | 0.62419
17 | 0.513 | 58.9374 | 81.5831 | 100.6451 | 54.1548 | 1.2627
18 | 0.12518 | 133.432 | 33.751 | 137.6344 | 14.195 | 0.28988
19 | 0.49618 | 159.9769 | 60.2344 | 170.9409 | 20.6323 | 0.8734
20 | 0.15105 | 186.7437 | -66.2331 | 198.1415 | -19.5283 | 0.28588
21 | 0.10816 | 58.7691 | -75.3303 | 95.543 | -52.0403 | 0.15442
22 | 0.1241 | 216.3013 | -1.8313 | 216.309 | -0.48509 | 0.1569
23 | 0.44223 | 113.743 | -14.2694 | 114.6346 | -7.1506 | 0.43367
24 | 0.11559 | 122.7096 | 51.7124 | 133.1609 | 22.8516 | 0.10368
25 | 0.38647 | 149.7864 | 86.6864 | 173.0621 | 30.0594 | 0.33355
26 | 0.11685 | 192.4231 | 135.2418 | 235.1956 | 35.1009 | 0.13821
27 | 0.1097 | 499.3525 | -67.6975 | 503.9205 | -7.7205 | 0.093558
28 | 0.17416 | 441.6387 | -968.826 | 1064.7387 | -65.4942 | 0.12506
29 | 0.43969 | 305.916 | -568.4378 | 645.5278 | -61.7122 | 0.2601
30 | 0.12113 | 70.8873 | -230.7831 | 241.4247 | -72.9251 | 0.069689
31 | 0.34617 | 26.543 | -121.7705 | 124.6298 | -77.7033 | 0.18351
32 | 0.11356 | 60.9865 | -44.4736 | 75.4801 | -36.1009 | 0.086801
33 | 0.099621 | 41.5068 | 16.5591 | 44.688 | 21.7495 | 0.046192
34 | 0.10974 | 62.5184 | 44.2472 | 76.5922 | 35.2889 | 0.057755
35 | 0.28717 | 74.409 | 87.748 | 115.0496 | 49.7026 | 0.12509
36 | 0.11656 | 114.1532 | -273.29 | 296.1729 | -67.3297 | 0.03629
37 | 0.27671 | 71.292 | 91.7727 | 116.21 | 52.1588 | 0.082485
38 | 0.14472 | 167.4051 | -749.0023 | 767.4822 | -77.4012 | 0.067165
39 | 0.11003 | 269.7766 | -635.2754 | 690.1842 | -66.991 | 0.025978
40 | 0.11047 | 106.3923 | -358.9476 | 374.3831 | -73.4901 | 0.042037
41 | 0.26046 | 82.5262 | -250.6865 | 263.921 | -71.7784 | 0.067713
42 | 0.10086 | 43.9045 | -92.168 | 102.0909 | -64.5291 | 0.019887
43 | 0.24258 | 141.1918 | -203.8392 | 247.9628 | -55.2911 | 0.042188
44 | 0.11054 | 71.9836 | -424.2155 | 430.2795 | -80.3694 | 0.041859
45 | 0.10053 | 78.4455 | 60.5745 | 99.1109 | 37.6748 | 0.02109
46 | 0.1082 | 175.4244 | 231.4387 | 290.4094 | 52.8388 | 0.047095
47 | 0.23573 | 958.2159 | 111.9628 | 964.7349 | 6.6645 | 0.061619
48 | 0.10401 | 435.2213 | 227.6441 | 491.1613 | 27.612 | 0.027299
49 | 0.22147 | 658.3941 | 10.3079 | 658.4748 | 0.89695 | 0.071938
50 | 0.11704 | 319.7015 | 205.1851 | 379.8815 | 32.6924 | 0.074897

## PQ16b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ16b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5979 | 172.4559 | 172.4754 | 89.137 | 0
2 | 0 | 3.3869 | 226.1202 | 226.1455 | 89.1419 | 0
3 | 0 | 5.9033 | 367.268 | 367.3155 | 89.0791 | 0
4 | 0 | 21.5346 | 576.4302 | 576.8323 | 87.8605 | 0
5 | 0 | 232.2779 | 1030.4101 | 1056.2661 | 77.2966 | 0
6 | 0 | 1073.0499 | 299.023 | 1113.9348 | 15.5714 | 0
7 | 0 | 483.6004 | 234.7756 | 537.5769 | 25.8954 | 0
8 | 0 | 395.6125 | 401.6617 | 563.7743 | 45.4347 | 0
9 | 0 | 422.6727 | 527.125 | 675.6575 | 51.2758 | 0
10 | 0 | 506.2068 | 612.4361 | 794.5585 | 50.4247 | 0
11 | 0 | 626.3004 | 637.192 | 893.4573 | 45.4939 | 0
12 | 0 | 737.9279 | 571.9317 | 933.6185 | 37.7775 | 0
13 | 0 | 759.2058 | 435.9761 | 875.4819 | 29.8667 | 0
14 | 0 | 658.9406 | 329.1282 | 736.565 | 26.5412 | 0
15 | 0 | 508.4548 | 320.7513 | 601.1719 | 32.2452 | 0
16 | 0 | 378.3801 | 391.9013 | 544.7551 | 46.0056 | 0
17 | 0 | 287.5985 | 502.3308 | 578.8343 | 60.2076 | 0
18 | 0 | 230.1534 | 628.2566 | 669.0866 | 69.8804 | 0
19 | 0 | 196.8572 | 760.3759 | 785.4452 | 75.4851 | 0
20 | 0 | 181.1862 | 896.6045 | 914.7284 | 78.5755 | 0
21 | 0 | 179.9961 | 1038.1586 | 1053.6469 | 80.1638 | 0
22 | 0 | 193.9285 | 1188.1099 | 1203.8328 | 80.7297 | 0
23 | 0 | 230.7951 | 1350.1911 | 1369.7746 | 80.2999 | 0
24 | 0 | 317.3101 | 1522.218 | 1554.9384 | 78.2252 | 0
25 | 0 | 517.8531 | 1597.4473 | 1679.2885 | 72.0386 | 0
26 | 0 | 438.9539 | 1477.6659 | 1541.4853 | 73.4555 | 0
27 | 0 | 306.3542 | 1692.3226 | 1719.8281 | 79.7391 | 0
28 | 0 | 306.4299 | 1939.6361 | 1963.6923 | 81.0224 | 0
29 | 0 | 348.6703 | 2184.4034 | 2212.0554 | 80.9311 | 0
30 | 0 | 414.3906 | 2440.6683 | 2475.5972 | 80.3639 | 0
31 | 0 | 502.7316 | 2719.094 | 2765.1783 | 79.5249 | 0
32 | 0 | 618.5988 | 3028.6002 | 3091.1298 | 78.456 | 0
33 | 0 | 771.0129 | 3378.1759 | 3465.0445 | 77.1434 | 0
34 | 0 | 974.0273 | 3777.7725 | 3901.3196 | 75.5422 | 0
35 | 0 | 1249.3802 | 4238.4964 | 4418.8011 | 73.5761 | 0
36 | 0 | 1630.938 | 4771.824 | 5042.8428 | 71.1303 | 0
37 | 0 | 2172.4825 | 5386.2586 | 5807.8793 | 68.0339 | 0
38 | 0 | 2960.2747 | 6077.334 | 6759.9715 | 64.0292 | 0
39 | 0 | 4130.4058 | 6800.4889 | 7956.5634 | 58.7268 | 0
40 | 0 | 5878.8915 | 7402.2685 | 9452.7745 | 51.5434 | 0
41 | 0 | 8397.2984 | 7477.198 | 11243.8032 | 41.6828 | 0
42 | 0 | 11534.5941 | 6226.6811 | 13107.9525 | 28.3614 | 0
43 | 0 | 14118.2944 | 2920.5571 | 14417.2081 | 11.6875 | 0
44 | 0 | 14364.5091 | -1563.623 | 14449.3612 | -6.2124 | 0
45 | 0 | 12291.0146 | -5009.7826 | 13272.7902 | -22.1757 | 0
46 | 0 | 9568.2002 | -6597.6632 | 11622.3756 | -34.5878 | 0
47 | 0 | 7265.2286 | -6936.62 | 10044.9113 | -43.6745 | 0
48 | 0 | 5574.0818 | -6707.1773 | 8721.0444 | -50.2713 | 0
49 | 0 | 4376.0542 | -6279.6869 | 7654.0393 | -55.129 | 0
50 | 0 | 3524.0764 | -5814.124 | 6798.7611 | -58.779 | 0

## PQ17b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0151 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2966 | 290.1796
2 | 0.39693 | 14.6374 | 52.3823 | 54.3889 | 74.3878 | 2.3777
3 | 0.20443 | 30.2426 | 76.5113 | 82.2715 | 68.4326 | 0.82835
4 | 0.25342 | 98.5683 | -59.1445 | 114.9512 | -30.9653 | 0.87432
5 | 0.75333 | 67.5978 | 174.775 | 187.392 | 68.855 | 1.6416
6 | 0.12047 | 134.6324 | 182.8038 | 227.0311 | 53.6289 | 0.26581
7 | 0.43692 | 98.4393 | 123.734 | 158.1152 | 51.4952 | 1.6976
8 | 0.15223 | 84.5186 | 22.7559 | 87.5284 | 15.0691 | 0.83933
9 | 0.11706 | 83.9144 | -1.6408 | 83.9305 | -1.1201 | 0.28749
10 | 0.17554 | 248.0698 | 216.0483 | 328.9612 | 41.0532 | 0.36601
11 | 0.34519 | 362.6784 | 130.7386 | 385.5232 | 19.8233 | 0.64811
12 | 0.091253 | 102.5616 | -155.7197 | 186.4604 | -56.6299 | 0.23122
13 | 0.28598 | 52.8476 | -134.8016 | 144.7907 | -68.5928 | 1.0948
14 | 0.15121 | 260.4742 | -16.3897 | 260.9893 | -3.6005 | 0.4387
15 | 0.14774 | 77.7045 | 9.6896 | 78.3063 | 7.108 | 0.49748
16 | 0.14571 | 41.463 | 1.5385 | 41.4916 | 2.1251 | 0.69111
17 | 0.5174 | 58.9374 | 81.5831 | 100.6451 | 54.1548 | 1.3087
18 | 0.12303 | 133.432 | 33.751 | 137.6344 | 14.195 | 0.27201
19 | 0.4999 | 159.9769 | 60.2344 | 170.9409 | 20.6323 | 0.89806
20 | 0.15105 | 186.7437 | -66.2331 | 198.1415 | -19.5283 | 0.28588
21 | 0.10816 | 58.7691 | -75.3303 | 95.543 | -52.0403 | 0.15442
22 | 0.1248 | 216.3013 | -1.8313 | 216.309 | -0.48509 | 0.16093
23 | 0.44247 | 113.743 | -14.2694 | 114.6346 | -7.1506 | 0.43633
24 | 0.11559 | 122.7096 | 51.7124 | 133.1609 | 22.8516 | 0.10368
25 | 0.38877 | 149.7864 | 86.6864 | 173.0621 | 30.0594 | 0.3492
26 | 0.12038 | 192.4231 | 135.2418 | 235.1956 | 35.1009 | 0.15513
27 | 0.10846 | 499.3525 | -67.6975 | 503.9205 | -7.7205 | 0.090327
28 | 0.17722 | 441.6387 | -968.826 | 1064.7387 | -65.4942 | 0.13047
29 | 0.43881 | 305.916 | -568.4378 | 645.5278 | -61.7122 | 0.25794
30 | 0.12093 | 70.8873 | -230.7831 | 241.4247 | -72.9251 | 0.068575
31 | 0.34731 | 26.5429 | -121.7704 | 124.6297 | -77.7033 | 0.19558
32 | 0.11382 | 60.9865 | -44.4736 | 75.4801 | -36.1009 | 0.091225
33 | 0.099527 | 41.5068 | 16.5591 | 44.688 | 21.7495 | 0.04356
34 | 0.11121 | 62.5184 | 44.2472 | 76.5922 | 35.2889 | 0.081861
35 | 0.28624 | 74.409 | 87.748 | 115.0496 | 49.7026 | 0.11506
36 | 0.11656 | 114.1532 | -273.29 | 296.1729 | -67.3297 | 0.03629
37 | 0.27782 | 71.292 | 91.7727 | 116.21 | 52.1588 | 0.09446
38 | 0.13945 | 167.4051 | -749.0023 | 767.4822 | -77.4012 | 0.057649
39 | 0.11003 | 269.7766 | -635.2754 | 690.1842 | -66.991 | 0.025978
40 | 0.11336 | 106.3923 | -358.9476 | 374.3831 | -73.4901 | 0.052064
41 | 0.25618 | 82.5262 | -250.6865 | 263.921 | -71.7784 | 0.046901
42 | 0.10043 | 43.9045 | -92.168 | 102.0909 | -64.5291 | 0.014483
43 | 0.24038 | 141.1918 | -203.8392 | 247.9628 | -55.2911 | 0.030974
44 | 0.10456 | 71.9836 | -424.2155 | 430.2795 | -80.3694 | 0.024343
45 | 0.10005 | 78.4455 | 60.5745 | 99.1109 | 37.6748 | 0.014991
46 | 0.10383 | 175.4244 | 231.4387 | 290.4094 | 52.8388 | 0.02803
47 | 0.22069 | 958.2159 | 111.9628 | 964.7349 | 6.6645 | 0.042978
48 | 0.10136 | 435.2213 | 227.6441 | 491.1613 | 27.612 | 0.02053
49 | 0.21045 | 658.3941 | 10.3079 | 658.4748 | 0.89695 | 0.051653
50 | 0.10827 | 319.7015 | 205.1851 | 379.8815 | 32.6924 | 0.045486

## PQ17b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ17b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5979 | 172.4559 | 172.4754 | 89.137 | 0
2 | 0 | 3.3869 | 226.1202 | 226.1455 | 89.1419 | 0
3 | 0 | 5.9033 | 367.268 | 367.3155 | 89.0791 | 0
4 | 0 | 21.5346 | 576.4302 | 576.8323 | 87.8605 | 0
5 | 0 | 232.2779 | 1030.4101 | 1056.2661 | 77.2966 | 0
6 | 0 | 1073.0499 | 299.023 | 1113.9348 | 15.5714 | 0
7 | 0 | 483.6004 | 234.7756 | 537.5769 | 25.8954 | 0
8 | 0 | 395.6125 | 401.6617 | 563.7743 | 45.4347 | 0
9 | 0 | 422.6727 | 527.125 | 675.6575 | 51.2758 | 0
10 | 0 | 506.2068 | 612.4361 | 794.5585 | 50.4247 | 0
11 | 0 | 626.3004 | 637.192 | 893.4573 | 45.4939 | 0
12 | 0 | 737.9279 | 571.9317 | 933.6185 | 37.7775 | 0
13 | 0 | 759.2058 | 435.9761 | 875.4819 | 29.8667 | 0
14 | 0 | 658.9406 | 329.1282 | 736.565 | 26.5412 | 0
15 | 0 | 508.4548 | 320.7513 | 601.1719 | 32.2452 | 0
16 | 0 | 378.3801 | 391.9013 | 544.7551 | 46.0056 | 0
17 | 0 | 287.5985 | 502.3308 | 578.8343 | 60.2076 | 0
18 | 0 | 230.1534 | 628.2566 | 669.0866 | 69.8804 | 0
19 | 0 | 196.8572 | 760.3759 | 785.4452 | 75.4851 | 0
20 | 0 | 181.1862 | 896.6045 | 914.7284 | 78.5755 | 0
21 | 0 | 179.9961 | 1038.1586 | 1053.6469 | 80.1638 | 0
22 | 0 | 193.9285 | 1188.1099 | 1203.8328 | 80.7297 | 0
23 | 0 | 230.7951 | 1350.1911 | 1369.7746 | 80.2999 | 0
24 | 0 | 317.3101 | 1522.218 | 1554.9384 | 78.2252 | 0
25 | 0 | 517.8531 | 1597.4473 | 1679.2885 | 72.0386 | 0
26 | 0 | 438.9539 | 1477.6659 | 1541.4853 | 73.4555 | 0
27 | 0 | 306.3542 | 1692.3226 | 1719.8281 | 79.7391 | 0
28 | 0 | 306.4299 | 1939.6361 | 1963.6923 | 81.0224 | 0
29 | 0 | 348.6703 | 2184.4034 | 2212.0554 | 80.9311 | 0
30 | 0 | 414.3906 | 2440.6683 | 2475.5972 | 80.3639 | 0
31 | 0 | 502.7602 | 2719.1511 | 2765.2397 | 79.5245 | 0
32 | 0 | 618.5988 | 3028.6002 | 3091.1298 | 78.456 | 0
33 | 0 | 771.0129 | 3378.1759 | 3465.0445 | 77.1434 | 0
34 | 0 | 974.0273 | 3777.7725 | 3901.3196 | 75.5422 | 0
35 | 0 | 1249.3802 | 4238.4964 | 4418.8011 | 73.5761 | 0
36 | 0 | 1630.938 | 4771.824 | 5042.8428 | 71.1303 | 0
37 | 0 | 2172.4825 | 5386.2586 | 5807.8793 | 68.0339 | 0
38 | 0 | 2960.2747 | 6077.334 | 6759.9715 | 64.0292 | 0
39 | 0 | 4130.4058 | 6800.4889 | 7956.5634 | 58.7268 | 0
40 | 0 | 5878.8915 | 7402.2685 | 9452.7745 | 51.5434 | 0
41 | 0 | 8397.2984 | 7477.198 | 11243.8032 | 41.6828 | 0
42 | 0 | 11534.5941 | 6226.6811 | 13107.9525 | 28.3614 | 0
43 | 0 | 14118.2944 | 2920.5571 | 14417.2081 | 11.6875 | 0
44 | 0 | 14364.5091 | -1563.623 | 14449.3612 | -6.2124 | 0
45 | 0 | 12291.0146 | -5009.7826 | 13272.7902 | -22.1757 | 0
46 | 0 | 9568.2002 | -6597.6632 | 11622.3756 | -34.5878 | 0
47 | 0 | 7265.2286 | -6936.62 | 10044.9113 | -43.6745 | 0
48 | 0 | 5574.0818 | -6707.1773 | 8721.0444 | -50.2713 | 0
49 | 0 | 4376.0542 | -6279.6869 | 7654.0393 | -55.129 | 0
50 | 0 | 3524.0764 | -5814.124 | 6798.7611 | -58.779 | 0

## PQ18b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2966 | 289.8295
2 | 0.39693 | 14.6374 | 52.3823 | 54.3889 | 74.3878 | 2.3777
3 | 0.20443 | 30.2426 | 76.5113 | 82.2715 | 68.4326 | 0.82835
4 | 0.25342 | 98.5683 | -59.1445 | 114.9512 | -30.9653 | 0.87432
5 | 0.75333 | 67.5978 | 174.775 | 187.392 | 68.855 | 1.6416
6 | 0.12047 | 134.6324 | 182.8038 | 227.0311 | 53.6289 | 0.26581
7 | 0.43692 | 98.4393 | 123.734 | 158.1152 | 51.4952 | 1.6976
8 | 0.15223 | 84.5186 | 22.7559 | 87.5284 | 15.0691 | 0.83933
9 | 0.11706 | 83.9144 | -1.6408 | 83.9305 | -1.1201 | 0.28749
10 | 0.17554 | 248.0698 | 216.0483 | 328.9612 | 41.0532 | 0.36601
11 | 0.34519 | 362.6784 | 130.7386 | 385.5232 | 19.8233 | 0.64811
12 | 0.091253 | 102.5616 | -155.7197 | 186.4604 | -56.6299 | 0.23122
13 | 0.28598 | 52.8476 | -134.8016 | 144.7907 | -68.5928 | 1.0948
14 | 0.15121 | 260.4742 | -16.3897 | 260.9893 | -3.6005 | 0.4387
15 | 0.14774 | 77.7045 | 9.6896 | 78.3063 | 7.108 | 0.49748
16 | 0.14571 | 41.463 | 1.5385 | 41.4916 | 2.1251 | 0.69111
17 | 0.5174 | 58.9374 | 81.5831 | 100.6451 | 54.1548 | 1.3087
18 | 0.12303 | 133.432 | 33.751 | 137.6344 | 14.195 | 0.27201
19 | 0.4999 | 159.9769 | 60.2344 | 170.9409 | 20.6323 | 0.89806
20 | 0.15105 | 186.7437 | -66.2331 | 198.1415 | -19.5283 | 0.28588
21 | 0.10816 | 58.7691 | -75.3303 | 95.543 | -52.0403 | 0.15442
22 | 0.1248 | 216.3013 | -1.8313 | 216.309 | -0.48509 | 0.16093
23 | 0.44247 | 113.743 | -14.2694 | 114.6346 | -7.1506 | 0.43633
24 | 0.11559 | 122.7096 | 51.7124 | 133.1609 | 22.8516 | 0.10368
25 | 0.38877 | 149.7864 | 86.6864 | 173.0621 | 30.0594 | 0.3492
26 | 0.12038 | 192.4231 | 135.2418 | 235.1956 | 35.1009 | 0.15513
27 | 0.10846 | 499.3525 | -67.6975 | 503.9205 | -7.7205 | 0.090327
28 | 0.17722 | 441.6387 | -968.826 | 1064.7387 | -65.4942 | 0.13047
29 | 0.43881 | 305.916 | -568.4378 | 645.5278 | -61.7122 | 0.25794
30 | 0.12093 | 70.8873 | -230.7831 | 241.4247 | -72.9251 | 0.068575
31 | 0.34731 | 26.5429 | -121.7704 | 124.6297 | -77.7033 | 0.19558
32 | 0.11382 | 60.9865 | -44.4736 | 75.4801 | -36.1009 | 0.091225
33 | 0.099527 | 41.5068 | 16.5591 | 44.688 | 21.7495 | 0.04356
34 | 0.11121 | 62.5184 | 44.2472 | 76.5922 | 35.2889 | 0.081861
35 | 0.28624 | 74.409 | 87.748 | 115.0496 | 49.7026 | 0.11506
36 | 0.11656 | 114.1532 | -273.29 | 296.1729 | -67.3297 | 0.03629
37 | 0.27782 | 71.292 | 91.7727 | 116.21 | 52.1588 | 0.09446
38 | 0.13945 | 167.4051 | -749.0023 | 767.4822 | -77.4012 | 0.057649
39 | 0.11003 | 269.7766 | -635.2754 | 690.1842 | -66.991 | 0.025978
40 | 0.11336 | 106.3923 | -358.9476 | 374.3831 | -73.4901 | 0.052064
41 | 0.25618 | 82.5262 | -250.6865 | 263.921 | -71.7784 | 0.046901
42 | 0.10043 | 43.9045 | -92.168 | 102.0909 | -64.5291 | 0.014483
43 | 0.24038 | 141.1918 | -203.8392 | 247.9628 | -55.2911 | 0.030974
44 | 0.10456 | 71.9836 | -424.2155 | 430.2795 | -80.3694 | 0.024343
45 | 0.10005 | 78.4455 | 60.5745 | 99.1109 | 37.6748 | 0.014991
46 | 0.10383 | 175.4244 | 231.4387 | 290.4094 | 52.8388 | 0.02803
47 | 0.22069 | 958.2159 | 111.9628 | 964.7349 | 6.6645 | 0.042978
48 | 0.10136 | 435.2213 | 227.6441 | 491.1613 | 27.612 | 0.02053
49 | 0.21045 | 658.3941 | 10.3079 | 658.4748 | 0.89695 | 0.051653
50 | 0.10827 | 319.7015 | 205.1851 | 379.8815 | 32.6924 | 0.045486

## PQ18b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ18b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5979 | 172.4559 | 172.4754 | 89.137 | 0
2 | 0 | 3.3869 | 226.1202 | 226.1455 | 89.1419 | 0
3 | 0 | 5.9033 | 367.268 | 367.3155 | 89.0791 | 0
4 | 0 | 21.5346 | 576.4302 | 576.8323 | 87.8605 | 0
5 | 0 | 232.2779 | 1030.4101 | 1056.2661 | 77.2966 | 0
6 | 0 | 1073.0499 | 299.023 | 1113.9348 | 15.5714 | 0
7 | 0 | 483.6004 | 234.7756 | 537.5769 | 25.8954 | 0
8 | 0 | 395.6125 | 401.6617 | 563.7743 | 45.4347 | 0
9 | 0 | 422.6727 | 527.125 | 675.6575 | 51.2758 | 0
10 | 0 | 506.2068 | 612.4361 | 794.5585 | 50.4247 | 0
11 | 0 | 626.3004 | 637.192 | 893.4573 | 45.4939 | 0
12 | 0 | 737.9279 | 571.9317 | 933.6185 | 37.7775 | 0
13 | 0 | 759.2058 | 435.9761 | 875.4819 | 29.8667 | 0
14 | 0 | 658.9406 | 329.1282 | 736.565 | 26.5412 | 0
15 | 0 | 508.4548 | 320.7513 | 601.1719 | 32.2452 | 0
16 | 0 | 378.3801 | 391.9013 | 544.7551 | 46.0056 | 0
17 | 0 | 287.5985 | 502.3308 | 578.8343 | 60.2076 | 0
18 | 0 | 230.1534 | 628.2566 | 669.0866 | 69.8804 | 0
19 | 0 | 196.8572 | 760.3759 | 785.4452 | 75.4851 | 0
20 | 0 | 181.1862 | 896.6045 | 914.7284 | 78.5755 | 0
21 | 0 | 179.9961 | 1038.1586 | 1053.6469 | 80.1638 | 0
22 | 0 | 193.9285 | 1188.1099 | 1203.8328 | 80.7297 | 0
23 | 0 | 230.7951 | 1350.1911 | 1369.7746 | 80.2999 | 0
24 | 0 | 317.3101 | 1522.218 | 1554.9384 | 78.2252 | 0
25 | 0 | 517.8531 | 1597.4473 | 1679.2885 | 72.0386 | 0
26 | 0 | 438.9539 | 1477.6659 | 1541.4853 | 73.4555 | 0
27 | 0 | 306.3542 | 1692.3226 | 1719.8281 | 79.7391 | 0
28 | 0 | 306.4299 | 1939.6361 | 1963.6923 | 81.0224 | 0
29 | 0 | 348.6703 | 2184.4034 | 2212.0554 | 80.9311 | 0
30 | 0 | 414.3906 | 2440.6683 | 2475.5972 | 80.3639 | 0
31 | 0 | 502.7602 | 2719.1511 | 2765.2397 | 79.5245 | 0
32 | 0 | 618.5988 | 3028.6002 | 3091.1298 | 78.456 | 0
33 | 0 | 771.0129 | 3378.1759 | 3465.0445 | 77.1434 | 0
34 | 0 | 974.0273 | 3777.7725 | 3901.3196 | 75.5422 | 0
35 | 0 | 1249.3802 | 4238.4964 | 4418.8011 | 73.5761 | 0
36 | 0 | 1630.938 | 4771.824 | 5042.8428 | 71.1303 | 0
37 | 0 | 2172.4825 | 5386.2586 | 5807.8793 | 68.0339 | 0
38 | 0 | 2960.2747 | 6077.334 | 6759.9715 | 64.0292 | 0
39 | 0 | 4130.4058 | 6800.4889 | 7956.5634 | 58.7268 | 0
40 | 0 | 5878.8915 | 7402.2685 | 9452.7745 | 51.5434 | 0
41 | 0 | 8397.2984 | 7477.198 | 11243.8032 | 41.6828 | 0
42 | 0 | 11534.5941 | 6226.6811 | 13107.9525 | 28.3614 | 0
43 | 0 | 14118.2944 | 2920.5571 | 14417.2081 | 11.6875 | 0
44 | 0 | 14364.5091 | -1563.623 | 14449.3612 | -6.2124 | 0
45 | 0 | 12291.0146 | -5009.7826 | 13272.7902 | -22.1757 | 0
46 | 0 | 9568.2002 | -6597.6632 | 11622.3756 | -34.5878 | 0
47 | 0 | 7265.2286 | -6936.62 | 10044.9113 | -43.6745 | 0
48 | 0 | 5574.0818 | -6707.1773 | 8721.0444 | -50.2713 | 0
49 | 0 | 4376.0542 | -6279.6869 | 7654.0393 | -55.129 | 0
50 | 0 | 3524.0764 | -5814.124 | 6798.7611 | -58.779 | 0

## PQ19b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 336.0838
2 | 0.39846 | 14.61 | 52.3288 | 54.33 | 74.4005 | 2.4203
3 | 0.20394 | 30.0624 | 76.3141 | 82.0219 | 68.4991 | 0.83702
4 | 0.25723 | 99.3563 | -58.7808 | 115.4421 | -30.6093 | 0.92994
5 | 0.74443 | 64.6254 | 172.635 | 184.3347 | 69.4767 | 1.7047
6 | 0.1199 | 126.3036 | 184.8338 | 223.8663 | 55.6538 | 0.26357
7 | 0.43312 | 95.4414 | 127.9527 | 159.6276 | 53.2803 | 1.6222
8 | 0.13571 | 85.638 | 23.2433 | 88.7363 | 15.185 | 0.59981
9 | 0.11828 | 84.6896 | -1.8941 | 84.7108 | -1.2812 | 0.27886
10 | 0.1716 | 251.9524 | 225.2024 | 337.9292 | 41.7913 | 0.35084
11 | 0.34051 | 372.4418 | 136.2526 | 396.5825 | 20.0943 | 0.6271
12 | 0.08861 | 101.7574 | -157.7643 | 187.7343 | -57.1781 | 0.20541
13 | 0.28197 | 52.3766 | -136.1199 | 145.849 | -68.9541 | 1.0388
14 | 0.15212 | 266.7663 | -11.1971 | 267.0012 | -2.4035 | 0.43778
15 | 0.15225 | 78.6676 | 10.693 | 79.391 | 7.7406 | 0.52493
16 | 0.14456 | 41.9939 | 1.5675 | 42.0231 | 2.1377 | 0.5781
17 | 0.52554 | 59.6081 | 84.5427 | 103.4437 | 54.8137 | 1.1181
18 | 0.12756 | 137.6137 | 31.7997 | 141.2401 | 13.0115 | 0.25585
19 | 0.50639 | 165.1025 | 57.8988 | 174.9603 | 19.3249 | 0.7688
20 | 0.14958 | 184.4717 | -71.7472 | 197.933 | -21.2527 | 0.2506
21 | 0.10721 | 57.6294 | -75.3238 | 94.8411 | -52.5808 | 0.13429
22 | 0.12423 | 217.1684 | -6.7428 | 217.2731 | -1.7784 | 0.13907
23 | 0.44244 | 113.6872 | -15.4613 | 114.7337 | -7.7446 | 0.38147
24 | 0.11626 | 123.9345 | 51.0249 | 134.0273 | 22.3774 | 0.092111
25 | 0.39034 | 152.1578 | 86.4587 | 175.006 | 29.606 | 0.29608
26 | 0.11865 | 197.5345 | 134.807 | 239.1502 | 34.3115 | 0.12724
27 | 0.10964 | 496.1647 | -87.6373 | 503.8449 | -10.0168 | 0.083039
28 | 0.1634 | 380.837 | -924.2301 | 999.619 | -67.6055 | 0.10346
29 | 0.42495 | 283.0363 | -556.0452 | 623.9357 | -63.0232 | 0.21681
30 | 0.11953 | 68.676 | -228.1488 | 238.2609 | -73.2475 | 0.059768
31 | 0.34389 | 26.1022 | -121.029 | 123.8118 | -77.8295 | 0.15803
32 | 0.11334 | 60.7131 | -44.5955 | 75.3315 | -36.2983 | 0.079212
33 | 0.099727 | 41.5833 | 16.495 | 44.7354 | 21.637 | 0.04002
34 | 0.11002 | 62.7908 | 44.1859 | 76.7794 | 35.1341 | 0.051586
35 | 0.28848 | 74.9878 | 87.9181 | 115.5542 | 49.5382 | 0.11006
36 | 0.11529 | 111.1636 | -270.9832 | 292.898 | -67.6954 | 0.029894
37 | 0.27792 | 71.8195 | 91.9834 | 116.7004 | 52.0177 | 0.069281
38 | 0.14132 | 155.0171 | -729.4616 | 745.751 | -78.0026 | 0.060929
39 | 0.10769 | 255.2029 | -624.359 | 674.5018 | -67.768 | 0.02118
40 | 0.1094 | 102.9686 | -354.968 | 369.6009 | -73.8237 | 0.038777
41 | 0.25859 | 80.749 | -248.8623 | 261.6349 | -72.0232 | 0.061488
42 | 0.1006 | 43.585 | -91.9748 | 101.7793 | -64.6447 | 0.018596
43 | 0.24129 | 139.1045 | -203.3558 | 246.3811 | -55.6261 | 0.042362
44 | 0.1098 | 69.1752 | -418.6198 | 424.2967 | -80.6169 | 0.044505
45 | 0.10084 | 78.7733 | 60.5313 | 99.3442 | 37.5395 | 0.023926
46 | 0.10984 | 178.0191 | 232.4952 | 292.8221 | 52.5591 | 0.053211
47 | 0.24007 | 967.401 | 83.0845 | 970.9623 | 4.9088 | 0.071459
48 | 0.10543 | 441.897 | 223.7355 | 495.3085 | 26.8534 | 0.032016
49 | 0.2243 | 659.5036 | -3.2282 | 659.5115 | -0.28046 | 0.083143
50 | 0.12001 | 323.8317 | 203.4762 | 382.452 | 32.1428 | 0.086059

## PQ19b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ19b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6021 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1087 | 0
2 | 0 | 3.4295 | 225.0859 | 225.112 | 89.1271 | 0
3 | 0 | 5.7941 | 362.0054 | 362.0517 | 89.083 | 0
4 | 0 | 18.7168 | 555.645 | 555.9602 | 88.0707 | 0
5 | 0 | 169.9587 | 943.0388 | 958.2318 | 79.7836 | 0
6 | 0 | 1039.2766 | 514.2565 | 1159.5497 | 26.3272 | 0
7 | 0 | 497.5793 | 297.1094 | 579.5336 | 30.8418 | 0
8 | 0 | 397.9037 | 455.1949 | 604.5906 | 48.842 | 0
9 | 0 | 423.0523 | 582.9468 | 720.2779 | 54.0311 | 0
10 | 0 | 508.8463 | 672.3021 | 843.1576 | 52.879 | 0
11 | 0 | 634.0452 | 698.5193 | 943.3677 | 47.77 | 0
12 | 0 | 747.7104 | 628.3197 | 976.6558 | 40.0412 | 0
13 | 0 | 758.7322 | 488.3404 | 902.3031 | 32.7664 | 0
14 | 0 | 643.8343 | 392.3644 | 753.9711 | 31.3589 | 0
15 | 0 | 489.0957 | 403.8297 | 634.2657 | 39.5453 | 0
16 | 0 | 363.4555 | 492.4669 | 612.065 | 53.5716 | 0
17 | 0 | 279.487 | 616.2015 | 676.6219 | 65.6026 | 0
18 | 0 | 228.4325 | 753.2671 | 787.1421 | 73.1298 | 0
19 | 0 | 200.6241 | 896.1721 | 918.3542 | 77.3814 | 0
20 | 0 | 189.7867 | 1043.9432 | 1061.0544 | 79.6963 | 0
21 | 0 | 193.1719 | 1198.5001 | 1213.9678 | 80.8439 | 0
22 | 0 | 211.8177 | 1363.4721 | 1379.8271 | 81.1696 | 0
23 | 0 | 253.901 | 1543.1563 | 1563.9045 | 80.6566 | 0
24 | 0 | 345.8554 | 1737.091 | 1771.1863 | 78.7396 | 0
25 | 0 | 562.2974 | 1848.8019 | 1932.4199 | 73.0833 | 0
26 | 0 | 514.7732 | 1718.1591 | 1793.617 | 73.3214 | 0
27 | 0 | 363.578 | 1958.7426 | 1992.2002 | 79.4845 | 0
28 | 0 | 369.4674 | 2250.6032 | 2280.7282 | 80.6773 | 0
29 | 0 | 427.2664 | 2544.6733 | 2580.2943 | 80.4686 | 0
30 | 0 | 516.1262 | 2858.4128 | 2904.6359 | 79.7647 | 0
31 | 0 | 637.3868 | 3206.0962 | 3268.8399 | 78.7559 | 0
32 | 0 | 800.5579 | 3600.6587 | 3688.5819 | 77.465 | 0
33 | 0 | 1022.4347 | 4055.9519 | 4182.8362 | 75.8515 | 0
34 | 0 | 1330.1428 | 4587.7122 | 4776.6498 | 73.8312 | 0
35 | 0 | 1767.9503 | 5212.898 | 5504.5393 | 71.2657 | 0
36 | 0 | 2409.3228 | 5945.2918 | 6414.9303 | 67.9398 | 0
37 | 0 | 3378.1039 | 6779.976 | 7574.9363 | 63.5153 | 0
38 | 0 | 4879.3205 | 7645.9188 | 9070.1622 | 57.4556 | 0
39 | 0 | 7211.7383 | 8275.5019 | 10976.935 | 48.9293 | 0
40 | 0 | 10595.6584 | 7929.0145 | 13233.943 | 36.8085 | 0
41 | 0 | 14365.3501 | 5306.0718 | 15313.9701 | 20.2725 | 0
42 | 0 | 16094.7984 | 170.959 | 16095.7064 | 0.60857 | 0
43 | 0 | 14306.4576 | -4689.6687 | 15055.4881 | -18.1492 | 0
44 | 0 | 10986.0777 | -7093.2617 | 13077.0128 | -32.8487 | 0
45 | 0 | 8082.2563 | -7618.1423 | 11106.7078 | -43.3068 | 0
46 | 0 | 6013.2473 | -7324.4325 | 9476.6268 | -50.6145 | 0
47 | 0 | 4606.638 | -6778.4871 | 8195.6696 | -55.8001 | 0
48 | 0 | 3644.0049 | -6202.5717 | 7193.7937 | -59.5658 | 0
49 | 0 | 2969.9407 | -5670.7091 | 6401.3662 | -62.3574 | 0
50 | 0 | 2485.6825 | -5201.262 | 5764.6981 | -64.4569 | 0

## PQ20b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 335.718
2 | 0.39846 | 14.61 | 52.3288 | 54.33 | 74.4005 | 2.4203
3 | 0.20394 | 30.0624 | 76.3141 | 82.0219 | 68.4991 | 0.83702
4 | 0.25723 | 99.3563 | -58.7808 | 115.4421 | -30.6093 | 0.92994
5 | 0.74443 | 64.6254 | 172.635 | 184.3347 | 69.4767 | 1.7047
6 | 0.1199 | 126.3036 | 184.8338 | 223.8663 | 55.6538 | 0.26357
7 | 0.43312 | 95.4414 | 127.9527 | 159.6276 | 53.2803 | 1.6222
8 | 0.13571 | 85.638 | 23.2433 | 88.7363 | 15.185 | 0.59981
9 | 0.11828 | 84.6896 | -1.8941 | 84.7108 | -1.2812 | 0.27886
10 | 0.1716 | 251.9524 | 225.2024 | 337.9292 | 41.7913 | 0.35084
11 | 0.34051 | 372.4418 | 136.2526 | 396.5825 | 20.0943 | 0.6271
12 | 0.08861 | 101.7574 | -157.7643 | 187.7343 | -57.1781 | 0.20541
13 | 0.28197 | 52.3766 | -136.1199 | 145.849 | -68.9541 | 1.0388
14 | 0.15212 | 266.7663 | -11.1971 | 267.0012 | -2.4035 | 0.43778
15 | 0.15225 | 78.6676 | 10.693 | 79.391 | 7.7406 | 0.52493
16 | 0.14456 | 41.9939 | 1.5675 | 42.0231 | 2.1377 | 0.5781
17 | 0.52554 | 59.6081 | 84.5427 | 103.4437 | 54.8137 | 1.1181
18 | 0.12756 | 137.6137 | 31.7997 | 141.2401 | 13.0115 | 0.25585
19 | 0.50639 | 165.1025 | 57.8988 | 174.9603 | 19.3249 | 0.7688
20 | 0.14958 | 184.4717 | -71.7472 | 197.933 | -21.2527 | 0.2506
21 | 0.10721 | 57.6294 | -75.3238 | 94.8411 | -52.5808 | 0.13429
22 | 0.12423 | 217.1684 | -6.7428 | 217.2731 | -1.7784 | 0.13907
23 | 0.44244 | 113.6872 | -15.4613 | 114.7337 | -7.7446 | 0.38147
24 | 0.11626 | 123.9345 | 51.0249 | 134.0273 | 22.3774 | 0.092111
25 | 0.39034 | 152.1578 | 86.4587 | 175.006 | 29.606 | 0.29608
26 | 0.11865 | 197.5345 | 134.807 | 239.1502 | 34.3115 | 0.12724
27 | 0.10964 | 496.1647 | -87.6373 | 503.8449 | -10.0168 | 0.083039
28 | 0.1634 | 380.837 | -924.2301 | 999.619 | -67.6055 | 0.10346
29 | 0.42495 | 283.0363 | -556.0452 | 623.9357 | -63.0232 | 0.21681
30 | 0.11953 | 68.676 | -228.1488 | 238.2609 | -73.2475 | 0.059768
31 | 0.34389 | 26.1022 | -121.029 | 123.8118 | -77.8295 | 0.15803
32 | 0.11334 | 60.7131 | -44.5955 | 75.3315 | -36.2983 | 0.079212
33 | 0.099727 | 41.5833 | 16.495 | 44.7354 | 21.637 | 0.04002
34 | 0.11002 | 62.7908 | 44.1859 | 76.7794 | 35.1341 | 0.051586
35 | 0.28848 | 74.9878 | 87.9181 | 115.5542 | 49.5382 | 0.11006
36 | 0.11529 | 111.1636 | -270.9832 | 292.898 | -67.6954 | 0.029894
37 | 0.27792 | 71.8195 | 91.9834 | 116.7004 | 52.0177 | 0.069281
38 | 0.14132 | 155.0171 | -729.4616 | 745.751 | -78.0026 | 0.060929
39 | 0.10769 | 255.2029 | -624.359 | 674.5018 | -67.768 | 0.02118
40 | 0.1094 | 102.9686 | -354.968 | 369.6009 | -73.8237 | 0.038777
41 | 0.25859 | 80.749 | -248.8623 | 261.6349 | -72.0232 | 0.061488
42 | 0.1006 | 43.585 | -91.9748 | 101.7793 | -64.6447 | 0.018596
43 | 0.24129 | 139.1045 | -203.3558 | 246.3811 | -55.6261 | 0.042362
44 | 0.1098 | 69.1752 | -418.6198 | 424.2967 | -80.6169 | 0.044505
45 | 0.10084 | 78.7733 | 60.5313 | 99.3442 | 37.5395 | 0.023926
46 | 0.10984 | 178.0191 | 232.4952 | 292.8221 | 52.5591 | 0.053211
47 | 0.24007 | 967.401 | 83.0845 | 970.9623 | 4.9088 | 0.071459
48 | 0.10543 | 441.897 | 223.7355 | 495.3085 | 26.8534 | 0.032016
49 | 0.2243 | 659.5036 | -3.2282 | 659.5115 | -0.28046 | 0.083143
50 | 0.12001 | 323.8317 | 203.4762 | 382.452 | 32.1428 | 0.086059

## PQ20b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ20b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6021 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1087 | 0
2 | 0 | 3.4295 | 225.0859 | 225.112 | 89.1271 | 0
3 | 0 | 5.7941 | 362.0054 | 362.0517 | 89.083 | 0
4 | 0 | 18.7168 | 555.645 | 555.9602 | 88.0707 | 0
5 | 0 | 169.9587 | 943.0388 | 958.2318 | 79.7836 | 0
6 | 0 | 1039.2766 | 514.2565 | 1159.5497 | 26.3272 | 0
7 | 0 | 497.5793 | 297.1094 | 579.5336 | 30.8418 | 0
8 | 0 | 397.9037 | 455.1949 | 604.5906 | 48.842 | 0
9 | 0 | 423.0523 | 582.9468 | 720.2779 | 54.0311 | 0
10 | 0 | 508.8463 | 672.3021 | 843.1576 | 52.879 | 0
11 | 0 | 634.0452 | 698.5193 | 943.3677 | 47.77 | 0
12 | 0 | 747.7104 | 628.3197 | 976.6558 | 40.0412 | 0
13 | 0 | 758.7322 | 488.3404 | 902.3031 | 32.7664 | 0
14 | 0 | 643.8343 | 392.3644 | 753.9711 | 31.3589 | 0
15 | 0 | 489.0957 | 403.8297 | 634.2657 | 39.5453 | 0
16 | 0 | 363.4555 | 492.4669 | 612.065 | 53.5716 | 0
17 | 0 | 279.487 | 616.2015 | 676.6219 | 65.6026 | 0
18 | 0 | 228.4325 | 753.2671 | 787.1421 | 73.1298 | 0
19 | 0 | 200.6241 | 896.1721 | 918.3542 | 77.3814 | 0
20 | 0 | 189.7867 | 1043.9432 | 1061.0544 | 79.6963 | 0
21 | 0 | 193.1719 | 1198.5001 | 1213.9678 | 80.8439 | 0
22 | 0 | 211.8177 | 1363.4721 | 1379.8271 | 81.1696 | 0
23 | 0 | 253.901 | 1543.1563 | 1563.9045 | 80.6566 | 0
24 | 0 | 345.8554 | 1737.091 | 1771.1863 | 78.7396 | 0
25 | 0 | 562.2974 | 1848.8019 | 1932.4199 | 73.0833 | 0
26 | 0 | 514.7732 | 1718.1591 | 1793.617 | 73.3214 | 0
27 | 0 | 363.578 | 1958.7426 | 1992.2002 | 79.4845 | 0
28 | 0 | 369.4674 | 2250.6032 | 2280.7282 | 80.6773 | 0
29 | 0 | 427.2664 | 2544.6733 | 2580.2943 | 80.4686 | 0
30 | 0 | 516.1262 | 2858.4128 | 2904.6359 | 79.7647 | 0
31 | 0 | 637.3868 | 3206.0962 | 3268.8399 | 78.7559 | 0
32 | 0 | 800.5579 | 3600.6587 | 3688.5819 | 77.465 | 0
33 | 0 | 1022.4347 | 4055.9519 | 4182.8362 | 75.8515 | 0
34 | 0 | 1330.1428 | 4587.7122 | 4776.6498 | 73.8312 | 0
35 | 0 | 1767.9503 | 5212.898 | 5504.5393 | 71.2657 | 0
36 | 0 | 2409.3228 | 5945.2918 | 6414.9303 | 67.9398 | 0
37 | 0 | 3378.1039 | 6779.976 | 7574.9363 | 63.5153 | 0
38 | 0 | 4879.3205 | 7645.9188 | 9070.1622 | 57.4556 | 0
39 | 0 | 7211.7383 | 8275.5019 | 10976.935 | 48.9293 | 0
40 | 0 | 10595.6584 | 7929.0145 | 13233.943 | 36.8085 | 0
41 | 0 | 14365.3501 | 5306.0718 | 15313.9701 | 20.2725 | 0
42 | 0 | 16094.7984 | 170.959 | 16095.7064 | 0.60857 | 0
43 | 0 | 14306.4576 | -4689.6687 | 15055.4881 | -18.1492 | 0
44 | 0 | 10986.0777 | -7093.2617 | 13077.0128 | -32.8487 | 0
45 | 0 | 8082.2563 | -7618.1423 | 11106.7078 | -43.3068 | 0
46 | 0 | 6013.2473 | -7324.4325 | 9476.6268 | -50.6145 | 0
47 | 0 | 4606.638 | -6778.4871 | 8195.6696 | -55.8001 | 0
48 | 0 | 3644.0049 | -6202.5717 | 7193.7937 | -59.5658 | 0
49 | 0 | 2969.9407 | -5670.7091 | 6401.3662 | -62.3574 | 0
50 | 0 | 2485.6825 | -5201.262 | 5764.6981 | -64.4569 | 0

## PQ21b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 336.0838
2 | 0.39846 | 14.61 | 52.3288 | 54.33 | 74.4005 | 2.4203
3 | 0.20394 | 30.0624 | 76.3141 | 82.0219 | 68.4991 | 0.83702
4 | 0.25723 | 99.3563 | -58.7808 | 115.4421 | -30.6093 | 0.92994
5 | 0.74443 | 64.6254 | 172.635 | 184.3347 | 69.4767 | 1.7047
6 | 0.1199 | 126.3036 | 184.8338 | 223.8663 | 55.6538 | 0.26357
7 | 0.43312 | 95.4414 | 127.9527 | 159.6276 | 53.2803 | 1.6222
8 | 0.13571 | 85.638 | 23.2433 | 88.7363 | 15.185 | 0.59981
9 | 0.11828 | 84.6896 | -1.8941 | 84.7108 | -1.2812 | 0.27886
10 | 0.1716 | 251.9524 | 225.2024 | 337.9292 | 41.7913 | 0.35084
11 | 0.34051 | 372.4418 | 136.2526 | 396.5825 | 20.0943 | 0.6271
12 | 0.08861 | 101.7574 | -157.7643 | 187.7343 | -57.1781 | 0.20541
13 | 0.28197 | 52.3766 | -136.1199 | 145.849 | -68.9541 | 1.0388
14 | 0.15212 | 266.7663 | -11.1971 | 267.0012 | -2.4035 | 0.43778
15 | 0.15225 | 78.6676 | 10.693 | 79.391 | 7.7406 | 0.52493
16 | 0.14456 | 41.9939 | 1.5675 | 42.0231 | 2.1377 | 0.5781
17 | 0.52554 | 59.6081 | 84.5427 | 103.4437 | 54.8137 | 1.1181
18 | 0.12756 | 137.6137 | 31.7997 | 141.2401 | 13.0115 | 0.25585
19 | 0.50639 | 165.1025 | 57.8988 | 174.9603 | 19.3249 | 0.7688
20 | 0.14958 | 184.4717 | -71.7472 | 197.933 | -21.2527 | 0.2506
21 | 0.10721 | 57.6294 | -75.3238 | 94.8411 | -52.5808 | 0.13429
22 | 0.12423 | 217.1684 | -6.7428 | 217.2731 | -1.7784 | 0.13907
23 | 0.44244 | 113.6872 | -15.4613 | 114.7337 | -7.7446 | 0.38147
24 | 0.11626 | 123.9345 | 51.0249 | 134.0273 | 22.3774 | 0.092111
25 | 0.39034 | 152.1578 | 86.4587 | 175.006 | 29.606 | 0.29608
26 | 0.11865 | 197.5345 | 134.807 | 239.1502 | 34.3115 | 0.12724
27 | 0.10964 | 496.1647 | -87.6373 | 503.8449 | -10.0168 | 0.083039
28 | 0.1634 | 380.837 | -924.2301 | 999.619 | -67.6055 | 0.10346
29 | 0.42495 | 283.0363 | -556.0452 | 623.9357 | -63.0232 | 0.21681
30 | 0.11953 | 68.676 | -228.1488 | 238.2609 | -73.2475 | 0.059768
31 | 0.34389 | 26.1022 | -121.029 | 123.8118 | -77.8295 | 0.15803
32 | 0.11334 | 60.7131 | -44.5955 | 75.3315 | -36.2983 | 0.079212
33 | 0.099727 | 41.5833 | 16.495 | 44.7354 | 21.637 | 0.04002
34 | 0.11002 | 62.7908 | 44.1859 | 76.7794 | 35.1341 | 0.051586
35 | 0.28848 | 74.9878 | 87.9181 | 115.5542 | 49.5382 | 0.11006
36 | 0.11529 | 111.1636 | -270.9832 | 292.898 | -67.6954 | 0.029894
37 | 0.27792 | 71.8195 | 91.9834 | 116.7004 | 52.0177 | 0.069281
38 | 0.14132 | 155.0171 | -729.4616 | 745.751 | -78.0026 | 0.060929
39 | 0.10769 | 255.2029 | -624.359 | 674.5018 | -67.768 | 0.02118
40 | 0.1094 | 102.9686 | -354.968 | 369.6009 | -73.8237 | 0.038777
41 | 0.25859 | 80.749 | -248.8623 | 261.6349 | -72.0232 | 0.061488
42 | 0.1006 | 43.585 | -91.9748 | 101.7793 | -64.6447 | 0.018596
43 | 0.24129 | 139.1045 | -203.3558 | 246.3811 | -55.6261 | 0.042362
44 | 0.1098 | 69.1752 | -418.6198 | 424.2967 | -80.6169 | 0.044505
45 | 0.10084 | 78.7733 | 60.5313 | 99.3442 | 37.5395 | 0.023926
46 | 0.10984 | 178.0191 | 232.4952 | 292.8221 | 52.5591 | 0.053211
47 | 0.24007 | 967.401 | 83.0845 | 970.9623 | 4.9088 | 0.071459
48 | 0.10543 | 441.897 | 223.7355 | 495.3085 | 26.8534 | 0.032016
49 | 0.2243 | 659.5036 | -3.2282 | 659.5115 | -0.28046 | 0.083143
50 | 0.12001 | 323.8317 | 203.4762 | 382.452 | 32.1428 | 0.086059

## PQ21b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ21b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6021 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1087 | 0
2 | 0 | 3.4295 | 225.0859 | 225.112 | 89.1271 | 0
3 | 0 | 5.7941 | 362.0054 | 362.0517 | 89.083 | 0
4 | 0 | 18.7168 | 555.645 | 555.9602 | 88.0707 | 0
5 | 0 | 169.9587 | 943.0388 | 958.2318 | 79.7836 | 0
6 | 0 | 1039.2766 | 514.2565 | 1159.5497 | 26.3272 | 0
7 | 0 | 497.5793 | 297.1094 | 579.5336 | 30.8418 | 0
8 | 0 | 397.9037 | 455.1949 | 604.5906 | 48.842 | 0
9 | 0 | 423.0523 | 582.9468 | 720.2779 | 54.0311 | 0
10 | 0 | 508.8463 | 672.3021 | 843.1576 | 52.879 | 0
11 | 0 | 634.0452 | 698.5193 | 943.3677 | 47.77 | 0
12 | 0 | 747.7104 | 628.3197 | 976.6558 | 40.0412 | 0
13 | 0 | 758.7322 | 488.3404 | 902.3031 | 32.7664 | 0
14 | 0 | 643.8343 | 392.3644 | 753.9711 | 31.3589 | 0
15 | 0 | 489.0957 | 403.8297 | 634.2657 | 39.5453 | 0
16 | 0 | 363.4555 | 492.4669 | 612.065 | 53.5716 | 0
17 | 0 | 279.487 | 616.2015 | 676.6219 | 65.6026 | 0
18 | 0 | 228.4325 | 753.2671 | 787.1421 | 73.1298 | 0
19 | 0 | 200.6241 | 896.1721 | 918.3542 | 77.3814 | 0
20 | 0 | 189.7867 | 1043.9432 | 1061.0544 | 79.6963 | 0
21 | 0 | 193.1719 | 1198.5001 | 1213.9678 | 80.8439 | 0
22 | 0 | 211.8177 | 1363.4721 | 1379.8271 | 81.1696 | 0
23 | 0 | 253.901 | 1543.1563 | 1563.9045 | 80.6566 | 0
24 | 0 | 345.8554 | 1737.091 | 1771.1863 | 78.7396 | 0
25 | 0 | 562.2974 | 1848.8019 | 1932.4199 | 73.0833 | 0
26 | 0 | 514.7732 | 1718.1591 | 1793.617 | 73.3214 | 0
27 | 0 | 363.578 | 1958.7426 | 1992.2002 | 79.4845 | 0
28 | 0 | 369.4674 | 2250.6032 | 2280.7282 | 80.6773 | 0
29 | 0 | 427.2664 | 2544.6733 | 2580.2943 | 80.4686 | 0
30 | 0 | 516.1262 | 2858.4128 | 2904.6359 | 79.7647 | 0
31 | 0 | 637.3868 | 3206.0962 | 3268.8399 | 78.7559 | 0
32 | 0 | 800.5579 | 3600.6587 | 3688.5819 | 77.465 | 0
33 | 0 | 1022.4347 | 4055.9519 | 4182.8362 | 75.8515 | 0
34 | 0 | 1330.1428 | 4587.7122 | 4776.6498 | 73.8312 | 0
35 | 0 | 1767.9503 | 5212.898 | 5504.5393 | 71.2657 | 0
36 | 0 | 2409.3228 | 5945.2918 | 6414.9303 | 67.9398 | 0
37 | 0 | 3378.1039 | 6779.976 | 7574.9363 | 63.5153 | 0
38 | 0 | 4879.3205 | 7645.9188 | 9070.1622 | 57.4556 | 0
39 | 0 | 7211.7383 | 8275.5019 | 10976.935 | 48.9293 | 0
40 | 0 | 10595.6584 | 7929.0145 | 13233.943 | 36.8085 | 0
41 | 0 | 14365.3501 | 5306.0718 | 15313.9701 | 20.2725 | 0
42 | 0 | 16094.7984 | 170.959 | 16095.7064 | 0.60857 | 0
43 | 0 | 14306.4576 | -4689.6687 | 15055.4881 | -18.1492 | 0
44 | 0 | 10986.0777 | -7093.2617 | 13077.0128 | -32.8487 | 0
45 | 0 | 8082.2563 | -7618.1423 | 11106.7078 | -43.3068 | 0
46 | 0 | 6013.2473 | -7324.4325 | 9476.6268 | -50.6145 | 0
47 | 0 | 4606.638 | -6778.4871 | 8195.6696 | -55.8001 | 0
48 | 0 | 3644.0049 | -6202.5717 | 7193.7937 | -59.5658 | 0
49 | 0 | 2969.9407 | -5670.7091 | 6401.3662 | -62.3574 | 0
50 | 0 | 2485.6825 | -5201.262 | 5764.6981 | -64.4569 | 0

## PQ22b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 335.7179
2 | 0.39846 | 14.61 | 52.3288 | 54.33 | 74.4005 | 2.4203
3 | 0.20394 | 30.0624 | 76.3141 | 82.0219 | 68.4991 | 0.83702
4 | 0.25723 | 99.3563 | -58.7808 | 115.4421 | -30.6093 | 0.92994
5 | 0.74443 | 64.6254 | 172.635 | 184.3347 | 69.4767 | 1.7047
6 | 0.1199 | 126.3036 | 184.8338 | 223.8663 | 55.6538 | 0.26357
7 | 0.43312 | 95.4414 | 127.9527 | 159.6276 | 53.2803 | 1.6222
8 | 0.13571 | 85.638 | 23.2433 | 88.7363 | 15.185 | 0.59981
9 | 0.11828 | 84.6896 | -1.8941 | 84.7108 | -1.2812 | 0.27886
10 | 0.1716 | 251.9524 | 225.2024 | 337.9292 | 41.7913 | 0.35084
11 | 0.34051 | 372.4418 | 136.2526 | 396.5825 | 20.0943 | 0.6271
12 | 0.08861 | 101.7574 | -157.7643 | 187.7343 | -57.1781 | 0.20541
13 | 0.28197 | 52.3766 | -136.1199 | 145.849 | -68.9541 | 1.0388
14 | 0.15212 | 266.7663 | -11.1971 | 267.0012 | -2.4035 | 0.43778
15 | 0.15225 | 78.6676 | 10.693 | 79.391 | 7.7406 | 0.52493
16 | 0.14456 | 41.9939 | 1.5675 | 42.0231 | 2.1377 | 0.5781
17 | 0.52554 | 59.6081 | 84.5427 | 103.4437 | 54.8137 | 1.1181
18 | 0.12756 | 137.6137 | 31.7997 | 141.2401 | 13.0115 | 0.25585
19 | 0.50639 | 165.1025 | 57.8988 | 174.9603 | 19.3249 | 0.7688
20 | 0.14958 | 184.4717 | -71.7472 | 197.933 | -21.2527 | 0.2506
21 | 0.10721 | 57.6294 | -75.3238 | 94.8411 | -52.5808 | 0.13429
22 | 0.12423 | 217.1684 | -6.7428 | 217.2731 | -1.7784 | 0.13907
23 | 0.44244 | 113.6872 | -15.4613 | 114.7337 | -7.7446 | 0.38147
24 | 0.11626 | 123.9345 | 51.0249 | 134.0273 | 22.3774 | 0.092111
25 | 0.39034 | 152.1578 | 86.4587 | 175.006 | 29.606 | 0.29608
26 | 0.11865 | 197.5345 | 134.807 | 239.1502 | 34.3115 | 0.12724
27 | 0.10964 | 496.1647 | -87.6373 | 503.8449 | -10.0168 | 0.083039
28 | 0.1634 | 380.837 | -924.2301 | 999.619 | -67.6055 | 0.10346
29 | 0.42495 | 283.0363 | -556.0452 | 623.9357 | -63.0232 | 0.21681
30 | 0.11953 | 68.676 | -228.1488 | 238.2609 | -73.2475 | 0.059768
31 | 0.34389 | 26.1022 | -121.029 | 123.8118 | -77.8295 | 0.15803
32 | 0.11334 | 60.7131 | -44.5955 | 75.3315 | -36.2983 | 0.079212
33 | 0.099727 | 41.5833 | 16.495 | 44.7354 | 21.637 | 0.04002
34 | 0.11002 | 62.7908 | 44.1859 | 76.7794 | 35.1341 | 0.051586
35 | 0.28848 | 74.9878 | 87.9181 | 115.5542 | 49.5382 | 0.11006
36 | 0.11529 | 111.1636 | -270.9832 | 292.898 | -67.6954 | 0.029894
37 | 0.27792 | 71.8195 | 91.9834 | 116.7004 | 52.0177 | 0.069281
38 | 0.14132 | 155.0171 | -729.4616 | 745.751 | -78.0026 | 0.060929
39 | 0.10769 | 255.2029 | -624.359 | 674.5018 | -67.768 | 0.02118
40 | 0.1094 | 102.9686 | -354.968 | 369.6009 | -73.8237 | 0.038777
41 | 0.25859 | 80.749 | -248.8623 | 261.6349 | -72.0232 | 0.061488
42 | 0.1006 | 43.585 | -91.9748 | 101.7793 | -64.6447 | 0.018596
43 | 0.24129 | 139.1045 | -203.3558 | 246.3811 | -55.6261 | 0.042362
44 | 0.1098 | 69.1752 | -418.6198 | 424.2967 | -80.6169 | 0.044505
45 | 0.10084 | 78.7733 | 60.5313 | 99.3442 | 37.5395 | 0.023926
46 | 0.10984 | 178.0191 | 232.4952 | 292.8221 | 52.5591 | 0.053211
47 | 0.24007 | 967.401 | 83.0845 | 970.9623 | 4.9088 | 0.071459
48 | 0.10543 | 441.897 | 223.7355 | 495.3085 | 26.8534 | 0.032016
49 | 0.2243 | 659.5036 | -3.2282 | 659.5115 | -0.28046 | 0.083143
50 | 0.12001 | 323.8317 | 203.4762 | 382.452 | 32.1428 | 0.086059

## PQ22b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ22b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6021 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1087 | 0
2 | 0 | 3.4295 | 225.0859 | 225.112 | 89.1271 | 0
3 | 0 | 5.7941 | 362.0054 | 362.0517 | 89.083 | 0
4 | 0 | 18.7168 | 555.645 | 555.9602 | 88.0707 | 0
5 | 0 | 169.9587 | 943.0388 | 958.2318 | 79.7836 | 0
6 | 0 | 1039.2766 | 514.2565 | 1159.5497 | 26.3272 | 0
7 | 0 | 497.5793 | 297.1094 | 579.5336 | 30.8418 | 0
8 | 0 | 397.9037 | 455.1949 | 604.5906 | 48.842 | 0
9 | 0 | 423.0523 | 582.9468 | 720.2779 | 54.0311 | 0
10 | 0 | 508.8463 | 672.3021 | 843.1576 | 52.879 | 0
11 | 0 | 634.0452 | 698.5193 | 943.3677 | 47.77 | 0
12 | 0 | 747.7104 | 628.3197 | 976.6558 | 40.0412 | 0
13 | 0 | 758.7322 | 488.3404 | 902.3031 | 32.7664 | 0
14 | 0 | 643.8343 | 392.3644 | 753.9711 | 31.3589 | 0
15 | 0 | 489.0957 | 403.8297 | 634.2657 | 39.5453 | 0
16 | 0 | 363.4555 | 492.4669 | 612.065 | 53.5716 | 0
17 | 0 | 279.487 | 616.2015 | 676.6219 | 65.6026 | 0
18 | 0 | 228.4325 | 753.2671 | 787.1421 | 73.1298 | 0
19 | 0 | 200.6241 | 896.1721 | 918.3542 | 77.3814 | 0
20 | 0 | 189.7867 | 1043.9432 | 1061.0544 | 79.6963 | 0
21 | 0 | 193.1719 | 1198.5001 | 1213.9678 | 80.8439 | 0
22 | 0 | 211.8177 | 1363.4721 | 1379.8271 | 81.1696 | 0
23 | 0 | 253.901 | 1543.1563 | 1563.9045 | 80.6566 | 0
24 | 0 | 345.8554 | 1737.091 | 1771.1863 | 78.7396 | 0
25 | 0 | 562.2974 | 1848.8019 | 1932.4199 | 73.0833 | 0
26 | 0 | 514.7732 | 1718.1591 | 1793.617 | 73.3214 | 0
27 | 0 | 363.578 | 1958.7426 | 1992.2002 | 79.4845 | 0
28 | 0 | 369.4674 | 2250.6032 | 2280.7282 | 80.6773 | 0
29 | 0 | 427.2664 | 2544.6733 | 2580.2943 | 80.4686 | 0
30 | 0 | 516.1262 | 2858.4128 | 2904.6359 | 79.7647 | 0
31 | 0 | 637.3868 | 3206.0962 | 3268.8399 | 78.7559 | 0
32 | 0 | 800.5579 | 3600.6587 | 3688.5819 | 77.465 | 0
33 | 0 | 1022.4347 | 4055.9519 | 4182.8362 | 75.8515 | 0
34 | 0 | 1330.1428 | 4587.7122 | 4776.6498 | 73.8312 | 0
35 | 0 | 1767.9503 | 5212.898 | 5504.5393 | 71.2657 | 0
36 | 0 | 2409.3228 | 5945.2918 | 6414.9303 | 67.9398 | 0
37 | 0 | 3378.1039 | 6779.976 | 7574.9363 | 63.5153 | 0
38 | 0 | 4879.3205 | 7645.9188 | 9070.1622 | 57.4556 | 0
39 | 0 | 7211.7383 | 8275.5019 | 10976.935 | 48.9293 | 0
40 | 0 | 10595.6584 | 7929.0145 | 13233.943 | 36.8085 | 0
41 | 0 | 14365.3501 | 5306.0718 | 15313.9701 | 20.2725 | 0
42 | 0 | 16094.7984 | 170.959 | 16095.7064 | 0.60857 | 0
43 | 0 | 14306.4576 | -4689.6687 | 15055.4881 | -18.1492 | 0
44 | 0 | 10986.0777 | -7093.2617 | 13077.0128 | -32.8487 | 0
45 | 0 | 8082.2563 | -7618.1423 | 11106.7078 | -43.3068 | 0
46 | 0 | 6013.2473 | -7324.4325 | 9476.6268 | -50.6145 | 0
47 | 0 | 4606.638 | -6778.4871 | 8195.6696 | -55.8001 | 0
48 | 0 | 3644.0049 | -6202.5717 | 7193.7937 | -59.5658 | 0
49 | 0 | 2969.9407 | -5670.7091 | 6401.3662 | -62.3574 | 0
50 | 0 | 2485.6825 | -5201.262 | 5764.6981 | -64.4569 | 0

## PQ23b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0153 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 290.1838
2 | 0.39675 | 14.61 | 52.3288 | 54.33 | 74.4005 | 2.3895
3 | 0.20394 | 30.0624 | 76.3141 | 82.0219 | 68.4991 | 0.83702
4 | 0.25512 | 99.3563 | -58.7808 | 115.4421 | -30.6093 | 0.90412
5 | 0.74443 | 64.6254 | 172.635 | 184.3347 | 69.4767 | 1.7047
6 | 0.1199 | 126.3036 | 184.8338 | 223.8663 | 55.6538 | 0.26357
7 | 0.44496 | 95.4414 | 127.9527 | 159.6276 | 53.2803 | 1.6932
8 | 0.15364 | 85.638 | 23.2433 | 88.7363 | 15.185 | 0.82602
9 | 0.11828 | 84.6896 | -1.8941 | 84.7108 | -1.2812 | 0.27886
10 | 0.18301 | 251.9524 | 225.2024 | 337.9292 | 41.7913 | 0.37707
11 | 0.36224 | 372.4418 | 136.2526 | 396.5825 | 20.0943 | 0.67285
12 | 0.092442 | 101.7574 | -157.7643 | 187.7343 | -57.1781 | 0.23241
13 | 0.29215 | 52.3766 | -136.1199 | 145.849 | -68.9541 | 1.1314
14 | 0.15913 | 266.7663 | -11.1971 | 267.0012 | -2.4035 | 0.46223
15 | 0.15008 | 78.6676 | 10.693 | 79.391 | 7.7406 | 0.49385
16 | 0.14656 | 41.9939 | 1.5675 | 42.0231 | 2.1377 | 0.6362
17 | 0.52925 | 59.6081 | 84.5427 | 103.4437 | 54.8137 | 1.1569
18 | 0.12577 | 137.6137 | 31.7997 | 141.2401 | 13.0115 | 0.24091
19 | 0.50951 | 165.1025 | 57.8988 | 174.9603 | 19.3249 | 0.7895
20 | 0.14958 | 184.4717 | -71.7472 | 197.933 | -21.2527 | 0.2506
21 | 0.10721 | 57.6294 | -75.3238 | 94.8411 | -52.5808 | 0.13429
22 | 0.12481 | 217.1684 | -6.7428 | 217.2731 | -1.7784 | 0.14246
23 | 0.44264 | 113.6872 | -15.4613 | 114.7337 | -7.7446 | 0.38371
24 | 0.11626 | 123.9345 | 51.0249 | 134.0273 | 22.3774 | 0.092111
25 | 0.39235 | 152.1578 | 86.4587 | 175.006 | 29.606 | 0.30969
26 | 0.12191 | 197.5345 | 134.807 | 239.1502 | 34.3115 | 0.14285
27 | 0.10851 | 496.1647 | -87.6373 | 503.8449 | -10.0168 | 0.080087
28 | 0.16601 | 380.837 | -924.2301 | 999.619 | -67.6055 | 0.10807
29 | 0.42417 | 283.0363 | -556.0452 | 623.9357 | -63.0232 | 0.21492
30 | 0.11936 | 68.676 | -228.1488 | 238.2609 | -73.2475 | 0.058768
31 | 0.34492 | 26.1022 | -121.0289 | 123.8117 | -77.8295 | 0.16896
32 | 0.11357 | 60.7131 | -44.5955 | 75.3315 | -36.2983 | 0.083251
33 | 0.099641 | 41.5833 | 16.495 | 44.7354 | 21.637 | 0.037601
34 | 0.11138 | 62.7908 | 44.1859 | 76.7794 | 35.1341 | 0.073866
35 | 0.28761 | 74.9878 | 87.9181 | 115.5542 | 49.5382 | 0.10073
36 | 0.11529 | 111.1636 | -270.9832 | 292.898 | -67.6954 | 0.029894
37 | 0.27897 | 71.8195 | 91.9834 | 116.7004 | 52.0177 | 0.080527
38 | 0.1365 | 155.0171 | -729.4616 | 745.751 | -78.0026 | 0.052237
39 | 0.10769 | 255.2029 | -624.359 | 674.5018 | -67.768 | 0.02118
40 | 0.11211 | 102.9686 | -354.968 | 369.6009 | -73.8237 | 0.048191
41 | 0.25453 | 80.749 | -248.8623 | 261.6349 | -72.0232 | 0.041743
42 | 0.10018 | 43.585 | -91.9748 | 101.7793 | -64.6447 | 0.013406
43 | 0.23917 | 139.1045 | -203.3558 | 246.3811 | -55.6261 | 0.031554
44 | 0.10404 | 69.1752 | -418.6198 | 424.2967 | -80.6169 | 0.02763
45 | 0.10037 | 78.7733 | 60.5313 | 99.3442 | 37.5395 | 0.017908
46 | 0.10547 | 178.0191 | 232.4952 | 292.8221 | 52.5591 | 0.034137
47 | 0.22493 | 967.401 | 83.0845 | 970.9623 | 4.9088 | 0.052689
48 | 0.10274 | 441.897 | 223.7355 | 495.3085 | 26.8534 | 0.025128
49 | 0.21307 | 659.5036 | -3.2282 | 659.5115 | -0.28046 | 0.06246
50 | 0.11094 | 323.8317 | 203.4762 | 382.452 | 32.1428 | 0.055642

## PQ23b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ23b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6021 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1087 | 0
2 | 0 | 3.4295 | 225.0859 | 225.112 | 89.1271 | 0
3 | 0 | 5.7941 | 362.0054 | 362.0517 | 89.083 | 0
4 | 0 | 18.7168 | 555.645 | 555.9602 | 88.0707 | 0
5 | 0 | 169.9587 | 943.0388 | 958.2318 | 79.7836 | 0
6 | 0 | 1039.2766 | 514.2565 | 1159.5497 | 26.3272 | 0
7 | 0 | 497.5793 | 297.1094 | 579.5336 | 30.8418 | 0
8 | 0 | 397.9037 | 455.1949 | 604.5906 | 48.842 | 0
9 | 0 | 423.0523 | 582.9468 | 720.2779 | 54.0311 | 0
10 | 0 | 508.8463 | 672.3021 | 843.1576 | 52.879 | 0
11 | 0 | 634.0452 | 698.5193 | 943.3677 | 47.77 | 0
12 | 0 | 747.7104 | 628.3197 | 976.6558 | 40.0412 | 0
13 | 0 | 758.7322 | 488.3404 | 902.3031 | 32.7664 | 0
14 | 0 | 643.8343 | 392.3644 | 753.9711 | 31.3589 | 0
15 | 0 | 489.0957 | 403.8297 | 634.2657 | 39.5453 | 0
16 | 0 | 363.4555 | 492.4669 | 612.065 | 53.5716 | 0
17 | 0 | 279.487 | 616.2015 | 676.6219 | 65.6026 | 0
18 | 0 | 228.4325 | 753.2671 | 787.1421 | 73.1298 | 0
19 | 0 | 200.6241 | 896.1721 | 918.3542 | 77.3814 | 0
20 | 0 | 189.7867 | 1043.9432 | 1061.0544 | 79.6963 | 0
21 | 0 | 193.1719 | 1198.5001 | 1213.9678 | 80.8439 | 0
22 | 0 | 211.8177 | 1363.4721 | 1379.8271 | 81.1696 | 0
23 | 0 | 253.901 | 1543.1563 | 1563.9045 | 80.6566 | 0
24 | 0 | 345.8554 | 1737.091 | 1771.1863 | 78.7396 | 0
25 | 0 | 562.2974 | 1848.8019 | 1932.4199 | 73.0833 | 0
26 | 0 | 514.7732 | 1718.1591 | 1793.617 | 73.3214 | 0
27 | 0 | 363.578 | 1958.7426 | 1992.2002 | 79.4845 | 0
28 | 0 | 369.4674 | 2250.6032 | 2280.7282 | 80.6773 | 0
29 | 0 | 427.2664 | 2544.6733 | 2580.2943 | 80.4686 | 0
30 | 0 | 516.1262 | 2858.4128 | 2904.6359 | 79.7647 | 0
31 | 0 | 637.4221 | 3206.1615 | 3268.9109 | 78.7556 | 0
32 | 0 | 800.5579 | 3600.6587 | 3688.5819 | 77.465 | 0
33 | 0 | 1022.4347 | 4055.9519 | 4182.8362 | 75.8515 | 0
34 | 0 | 1330.1428 | 4587.7122 | 4776.6498 | 73.8312 | 0
35 | 0 | 1767.9503 | 5212.898 | 5504.5393 | 71.2657 | 0
36 | 0 | 2409.3228 | 5945.2918 | 6414.9303 | 67.9398 | 0
37 | 0 | 3378.1039 | 6779.976 | 7574.9363 | 63.5153 | 0
38 | 0 | 4879.3205 | 7645.9188 | 9070.1622 | 57.4556 | 0
39 | 0 | 7211.7383 | 8275.5019 | 10976.935 | 48.9293 | 0
40 | 0 | 10595.6584 | 7929.0145 | 13233.943 | 36.8085 | 0
41 | 0 | 14365.3501 | 5306.0718 | 15313.9701 | 20.2725 | 0
42 | 0 | 16094.7984 | 170.959 | 16095.7064 | 0.60857 | 0
43 | 0 | 14306.4576 | -4689.6687 | 15055.4881 | -18.1492 | 0
44 | 0 | 10986.0777 | -7093.2617 | 13077.0128 | -32.8487 | 0
45 | 0 | 8082.2563 | -7618.1423 | 11106.7078 | -43.3068 | 0
46 | 0 | 6013.2473 | -7324.4325 | 9476.6268 | -50.6145 | 0
47 | 0 | 4606.638 | -6778.4871 | 8195.6696 | -55.8001 | 0
48 | 0 | 3644.0049 | -6202.5717 | 7193.7937 | -59.5658 | 0
49 | 0 | 2969.9407 | -5670.7091 | 6401.3662 | -62.3574 | 0
50 | 0 | 2485.6825 | -5201.262 | 5764.6981 | -64.4569 | 0

## PQ24b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0081 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 289.836
2 | 0.39675 | 14.61 | 52.3288 | 54.33 | 74.4005 | 2.3895
3 | 0.20394 | 30.0624 | 76.3141 | 82.0219 | 68.4991 | 0.83702
4 | 0.25512 | 99.3563 | -58.7808 | 115.4421 | -30.6093 | 0.90412
5 | 0.74443 | 64.6254 | 172.635 | 184.3347 | 69.4767 | 1.7047
6 | 0.1199 | 126.3036 | 184.8338 | 223.8663 | 55.6538 | 0.26357
7 | 0.44496 | 95.4414 | 127.9527 | 159.6276 | 53.2803 | 1.6932
8 | 0.15364 | 85.638 | 23.2433 | 88.7363 | 15.185 | 0.82602
9 | 0.11828 | 84.6896 | -1.8941 | 84.7108 | -1.2812 | 0.27886
10 | 0.18301 | 251.9524 | 225.2024 | 337.9292 | 41.7913 | 0.37707
11 | 0.36224 | 372.4418 | 136.2526 | 396.5825 | 20.0943 | 0.67285
12 | 0.092442 | 101.7574 | -157.7643 | 187.7343 | -57.1781 | 0.23241
13 | 0.29215 | 52.3766 | -136.1199 | 145.849 | -68.9541 | 1.1314
14 | 0.15913 | 266.7663 | -11.1971 | 267.0012 | -2.4035 | 0.46223
15 | 0.15008 | 78.6676 | 10.693 | 79.391 | 7.7406 | 0.49385
16 | 0.14656 | 41.9939 | 1.5675 | 42.0231 | 2.1377 | 0.6362
17 | 0.52925 | 59.6081 | 84.5427 | 103.4437 | 54.8137 | 1.1569
18 | 0.12577 | 137.6137 | 31.7997 | 141.2401 | 13.0115 | 0.24091
19 | 0.50951 | 165.1025 | 57.8988 | 174.9603 | 19.3249 | 0.7895
20 | 0.14958 | 184.4717 | -71.7472 | 197.933 | -21.2527 | 0.2506
21 | 0.10721 | 57.6294 | -75.3238 | 94.8411 | -52.5808 | 0.13429
22 | 0.12481 | 217.1684 | -6.7428 | 217.2731 | -1.7784 | 0.14246
23 | 0.44264 | 113.6872 | -15.4613 | 114.7337 | -7.7446 | 0.38371
24 | 0.11626 | 123.9345 | 51.0249 | 134.0273 | 22.3774 | 0.092111
25 | 0.39235 | 152.1578 | 86.4587 | 175.006 | 29.606 | 0.30969
26 | 0.12191 | 197.5345 | 134.807 | 239.1502 | 34.3115 | 0.14285
27 | 0.10851 | 496.1647 | -87.6373 | 503.8449 | -10.0168 | 0.080087
28 | 0.16601 | 380.837 | -924.2301 | 999.619 | -67.6055 | 0.10807
29 | 0.42417 | 283.0363 | -556.0452 | 623.9357 | -63.0232 | 0.21492
30 | 0.11936 | 68.676 | -228.1488 | 238.2609 | -73.2475 | 0.058768
31 | 0.34492 | 26.1022 | -121.0289 | 123.8117 | -77.8295 | 0.16896
32 | 0.11357 | 60.7131 | -44.5955 | 75.3315 | -36.2983 | 0.083251
33 | 0.099641 | 41.5833 | 16.495 | 44.7354 | 21.637 | 0.037601
34 | 0.11138 | 62.7908 | 44.1859 | 76.7794 | 35.1341 | 0.073866
35 | 0.28761 | 74.9878 | 87.9181 | 115.5542 | 49.5382 | 0.10073
36 | 0.11529 | 111.1636 | -270.9832 | 292.898 | -67.6954 | 0.029894
37 | 0.27897 | 71.8195 | 91.9834 | 116.7004 | 52.0177 | 0.080527
38 | 0.1365 | 155.0171 | -729.4616 | 745.751 | -78.0026 | 0.052237
39 | 0.10769 | 255.2029 | -624.359 | 674.5018 | -67.768 | 0.02118
40 | 0.11211 | 102.9686 | -354.968 | 369.6009 | -73.8237 | 0.048191
41 | 0.25453 | 80.749 | -248.8623 | 261.6349 | -72.0232 | 0.041743
42 | 0.10018 | 43.585 | -91.9748 | 101.7793 | -64.6447 | 0.013406
43 | 0.23917 | 139.1045 | -203.3558 | 246.3811 | -55.6261 | 0.031554
44 | 0.10404 | 69.1752 | -418.6198 | 424.2967 | -80.6169 | 0.02763
45 | 0.10037 | 78.7733 | 60.5313 | 99.3442 | 37.5395 | 0.017908
46 | 0.10547 | 178.0191 | 232.4952 | 292.8221 | 52.5591 | 0.034137
47 | 0.22493 | 967.401 | 83.0845 | 970.9623 | 4.9088 | 0.052689
48 | 0.10274 | 441.897 | 223.7355 | 495.3085 | 26.8534 | 0.025128
49 | 0.21307 | 659.5036 | -3.2282 | 659.5115 | -0.28046 | 0.06246
50 | 0.11094 | 323.8317 | 203.4762 | 382.452 | 32.1428 | 0.055642

## PQ24b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ24b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6021 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1087 | 0
2 | 0 | 3.4295 | 225.0859 | 225.112 | 89.1271 | 0
3 | 0 | 5.7941 | 362.0054 | 362.0517 | 89.083 | 0
4 | 0 | 18.7168 | 555.645 | 555.9602 | 88.0707 | 0
5 | 0 | 169.9587 | 943.0388 | 958.2318 | 79.7836 | 0
6 | 0 | 1039.2766 | 514.2565 | 1159.5497 | 26.3272 | 0
7 | 0 | 497.5793 | 297.1094 | 579.5336 | 30.8418 | 0
8 | 0 | 397.9037 | 455.1949 | 604.5906 | 48.842 | 0
9 | 0 | 423.0523 | 582.9468 | 720.2779 | 54.0311 | 0
10 | 0 | 508.8463 | 672.3021 | 843.1576 | 52.879 | 0
11 | 0 | 634.0452 | 698.5193 | 943.3677 | 47.77 | 0
12 | 0 | 747.7104 | 628.3197 | 976.6558 | 40.0412 | 0
13 | 0 | 758.7322 | 488.3404 | 902.3031 | 32.7664 | 0
14 | 0 | 643.8343 | 392.3644 | 753.9711 | 31.3589 | 0
15 | 0 | 489.0957 | 403.8297 | 634.2657 | 39.5453 | 0
16 | 0 | 363.4555 | 492.4669 | 612.065 | 53.5716 | 0
17 | 0 | 279.487 | 616.2015 | 676.6219 | 65.6026 | 0
18 | 0 | 228.4325 | 753.2671 | 787.1421 | 73.1298 | 0
19 | 0 | 200.6241 | 896.1721 | 918.3542 | 77.3814 | 0
20 | 0 | 189.7867 | 1043.9432 | 1061.0544 | 79.6963 | 0
21 | 0 | 193.1719 | 1198.5001 | 1213.9678 | 80.8439 | 0
22 | 0 | 211.8177 | 1363.4721 | 1379.8271 | 81.1696 | 0
23 | 0 | 253.901 | 1543.1563 | 1563.9045 | 80.6566 | 0
24 | 0 | 345.8554 | 1737.091 | 1771.1863 | 78.7396 | 0
25 | 0 | 562.2974 | 1848.8019 | 1932.4199 | 73.0833 | 0
26 | 0 | 514.7732 | 1718.1591 | 1793.617 | 73.3214 | 0
27 | 0 | 363.578 | 1958.7426 | 1992.2002 | 79.4845 | 0
28 | 0 | 369.4674 | 2250.6032 | 2280.7282 | 80.6773 | 0
29 | 0 | 427.2664 | 2544.6733 | 2580.2943 | 80.4686 | 0
30 | 0 | 516.1262 | 2858.4128 | 2904.6359 | 79.7647 | 0
31 | 0 | 637.4221 | 3206.1615 | 3268.9109 | 78.7556 | 0
32 | 0 | 800.5579 | 3600.6587 | 3688.5819 | 77.465 | 0
33 | 0 | 1022.4347 | 4055.9519 | 4182.8362 | 75.8515 | 0
34 | 0 | 1330.1428 | 4587.7122 | 4776.6498 | 73.8312 | 0
35 | 0 | 1767.9503 | 5212.898 | 5504.5393 | 71.2657 | 0
36 | 0 | 2409.3228 | 5945.2918 | 6414.9303 | 67.9398 | 0
37 | 0 | 3378.1039 | 6779.976 | 7574.9363 | 63.5153 | 0
38 | 0 | 4879.3205 | 7645.9188 | 9070.1622 | 57.4556 | 0
39 | 0 | 7211.7383 | 8275.5019 | 10976.935 | 48.9293 | 0
40 | 0 | 10595.6584 | 7929.0145 | 13233.943 | 36.8085 | 0
41 | 0 | 14365.3501 | 5306.0718 | 15313.9701 | 20.2725 | 0
42 | 0 | 16094.7984 | 170.959 | 16095.7064 | 0.60857 | 0
43 | 0 | 14306.4576 | -4689.6687 | 15055.4881 | -18.1492 | 0
44 | 0 | 10986.0777 | -7093.2617 | 13077.0128 | -32.8487 | 0
45 | 0 | 8082.2563 | -7618.1423 | 11106.7078 | -43.3068 | 0
46 | 0 | 6013.2473 | -7324.4325 | 9476.6268 | -50.6145 | 0
47 | 0 | 4606.638 | -6778.4871 | 8195.6696 | -55.8001 | 0
48 | 0 | 3644.0049 | -6202.5717 | 7193.7937 | -59.5658 | 0
49 | 0 | 2969.9407 | -5670.7091 | 6401.3662 | -62.3574 | 0
50 | 0 | 2485.6825 | -5201.262 | 5764.6981 | -64.4569 | 0

## PQ25b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.426 | 29.3925 | 33.6709 | 60.8014 | 336.0578
2 | 0.3912 | 14.007 | 51.2886 | 53.1669 | 74.7249 | 2.5903
3 | 0.2014 | 28.9939 | 75.1188 | 80.5201 | 68.8947 | 0.89377
4 | 0.26175 | 100.9288 | -57.7854 | 116.3004 | -29.7927 | 1.0084
5 | 0.74536 | 63.8661 | 170.7758 | 182.3273 | 69.4954 | 1.7794
6 | 0.12078 | 128.1597 | 183.4312 | 223.7675 | 55.0588 | 0.27056
7 | 0.44233 | 99.3105 | 123.9096 | 158.796 | 51.2887 | 1.7213
8 | 0.13605 | 83.8715 | 22.5033 | 86.8379 | 15.0191 | 0.65341
9 | 0.11705 | 83.3534 | -1.3637 | 83.3646 | -0.93727 | 0.30775
10 | 0.17521 | 243.8516 | 208.7952 | 321.0281 | 40.5714 | 0.37082
11 | 0.34323 | 353.0803 | 125.2419 | 374.6348 | 19.5302 | 0.65513
12 | 0.088576 | 103.452 | -152.7911 | 184.5194 | -55.8988 | 0.22268
13 | 0.28483 | 54.1941 | -132.6175 | 143.2634 | -67.7727 | 1.1229
14 | 0.15282 | 248.3674 | -17.4162 | 248.9772 | -4.0112 | 0.45748
15 | 0.15023 | 76.1021 | 9.3878 | 76.6789 | 7.0324 | 0.60686
16 | 0.14391 | 40.9735 | 1.7677 | 41.0116 | 2.4704 | 0.73087
17 | 0.50179 | 57.3307 | 79.286 | 97.8421 | 54.1298 | 1.4331
18 | 0.12421 | 130.0527 | 36.3476 | 135.0365 | 15.6148 | 0.32942
19 | 0.48918 | 155.4494 | 63.0526 | 167.7503 | 22.0782 | 0.98385
20 | 0.15383 | 189.3955 | -60.7027 | 198.8856 | -17.771 | 0.32906
21 | 0.10938 | 59.9986 | -75.4103 | 96.3667 | -51.4932 | 0.17794
22 | 0.12438 | 215.3995 | 3.5553 | 215.4288 | 0.94562 | 0.17841
23 | 0.44233 | 113.8478 | -12.9099 | 114.5774 | -6.4695 | 0.495
24 | 0.11495 | 121.3516 | 52.6018 | 132.2617 | 23.4351 | 0.11759
25 | 0.38347 | 147.4637 | 87.2153 | 171.3244 | 30.6016 | 0.37453
26 | 0.11679 | 186.9519 | 134.6894 | 230.4176 | 35.7709 | 0.15976
27 | 0.11083 | 500.109 | -42.7174 | 501.9301 | -4.8821 | 0.11009
28 | 0.19137 | 533.5537 | -1023.4458 | 1154.1755 | -62.4656 | 0.15967
29 | 0.45958 | 336.9124 | -583.0842 | 673.422 | -59.9802 | 0.319
30 | 0.12341 | 73.7054 | -234.0441 | 245.3755 | -72.5197 | 0.083797
31 | 0.34947 | 27.0923 | -122.6786 | 125.6345 | -77.5467 | 0.22008
32 | 0.11433 | 61.3161 | -44.3218 | 75.6576 | -35.8609 | 0.10449
33 | 0.099565 | 41.4146 | 16.6346 | 44.6305 | 21.8834 | 0.05567
34 | 0.1097 | 62.1953 | 44.3144 | 76.3676 | 35.47 | 0.070013
35 | 0.28655 | 73.7397 | 87.5354 | 114.4552 | 49.8893 | 0.15268
36 | 0.11842 | 117.8016 | -275.899 | 299.9958 | -66.8788 | 0.045753
37 | 0.27582 | 70.704 | 91.5132 | 115.6448 | 52.31 | 0.10334
38 | 0.15532 | 183.6833 | -771.272 | 792.843 | -76.6042 | 0.086813
39 | 0.11392 | 287.5981 | -646.3583 | 707.4544 | -66.0133 | 0.034442
40 | 0.11394 | 110.5353 | -362.9918 | 379.4485 | -73.0639 | 0.054424
41 | 0.26473 | 84.6155 | -252.4206 | 266.2254 | -71.468 | 0.088918
42 | 0.10136 | 44.2548 | -92.3227 | 102.3815 | -64.3893 | 0.02617
43 | 0.24496 | 143.3366 | -203.9625 | 249.2911 | -54.902 | 0.054603
44 | 0.11499 | 75.8497 | -429.041 | 435.6941 | -79.9743 | 0.053116
45 | 0.10051 | 78.1407 | 60.5371 | 98.8469 | 37.7656 | 0.024962
46 | 0.10962 | 173.5204 | 229.8223 | 287.9716 | 52.9465 | 0.056901
47 | 0.2403 | 940.4846 | 131.2256 | 949.5954 | 7.9432 | 0.069946
48 | 0.10432 | 428.6617 | 227.9139 | 485.4849 | 27.999 | 0.030176
49 | 0.22562 | 651.1382 | 19.2169 | 651.4217 | 1.6905 | 0.081696
50 | 0.12132 | 316.0938 | 204.0749 | 376.2471 | 32.8469 | 0.091555

## PQ25b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ25b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4001 | 157.6557 | 157.674 | 89.1278 | 0
2 | 0 | 3.1052 | 205.8032 | 205.8266 | 89.1356 | 0
3 | 0 | 5.2775 | 332.7597 | 332.8015 | 89.0914 | 0
4 | 0 | 17.8982 | 515.8729 | 516.1833 | 88.0129 | 0
5 | 0 | 168.0706 | 891.148 | 906.8586 | 79.3195 | 0
6 | 0 | 1031.1523 | 454.1267 | 1126.7236 | 23.769 | 0
7 | 0 | 491.4278 | 228.0679 | 541.7714 | 24.8957 | 0
8 | 0 | 390.9669 | 374.1691 | 541.1632 | 43.7423 | 0
9 | 0 | 413.8486 | 489.4187 | 640.9379 | 49.7824 | 0
10 | 0 | 495.8456 | 566.0737 | 752.5306 | 48.7836 | 0
11 | 0 | 615.5087 | 580.3257 | 845.9486 | 43.3148 | 0
12 | 0 | 722.858 | 500.4743 | 879.2032 | 34.697 | 0
13 | 0 | 729.7671 | 353.2606 | 810.7731 | 25.8304 | 0
14 | 0 | 614.7394 | 249.1769 | 663.3202 | 22.0646 | 0
15 | 0 | 461.9082 | 248.8449 | 524.6741 | 28.3128 | 0
16 | 0 | 337.9217 | 321.9956 | 466.7679 | 43.6175 | 0
17 | 0 | 254.495 | 427.3544 | 497.3927 | 59.2257 | 0
18 | 0 | 202.7601 | 543.5684 | 580.1536 | 69.5436 | 0
19 | 0 | 173.0587 | 663.1345 | 685.3442 | 75.3737 | 0
20 | 0 | 159.0462 | 784.7768 | 800.7311 | 78.5434 | 0
21 | 0 | 157.7058 | 909.8797 | 923.4458 | 80.1668 | 0
22 | 0 | 169.4401 | 1041.2864 | 1054.9821 | 80.7577 | 0
23 | 0 | 200.8078 | 1182.3184 | 1199.25 | 80.3607 | 0
24 | 0 | 273.7995 | 1332.2091 | 1360.0541 | 78.3861 | 0
25 | 0 | 452.0702 | 1408.9608 | 1479.7088 | 72.211 | 0
26 | 0 | 405.138 | 1271.6653 | 1334.642 | 72.3287 | 0
27 | 0 | 264.0849 | 1446.1204 | 1470.0357 | 79.6509 | 0
28 | 0 | 254.3941 | 1657.8432 | 1677.2479 | 81.2761 | 0
29 | 0 | 284.0495 | 1862.2045 | 1883.7435 | 81.3273 | 0
30 | 0 | 332.716 | 2071.6854 | 2098.2327 | 80.8761 | 0
31 | 0 | 397.9033 | 2295.2393 | 2329.4743 | 80.1649 | 0
32 | 0 | 482.0742 | 2539.6289 | 2584.9779 | 79.2519 | 0
33 | 0 | 590.4713 | 2811.1445 | 2872.4884 | 78.1377 | 0
34 | 0 | 731.2244 | 3116.4238 | 3201.0603 | 76.7952 | 0
35 | 0 | 916.5477 | 3462.7604 | 3582.0063 | 75.1745 | 0
36 | 0 | 1164.7089 | 3857.9794 | 4029.9568 | 73.2011 | 0
37 | 0 | 1503.4656 | 4309.4004 | 4564.1364 | 70.7671 | 0
38 | 0 | 1975.5117 | 4820.6936 | 5209.7729 | 67.7163 | 0
39 | 0 | 2646.5897 | 5383.7106 | 5999.0647 | 63.8216 | 0
40 | 0 | 3615.4308 | 5958.153 | 6969.2845 | 58.7505 | 0
41 | 0 | 5015.0993 | 6425.9731 | 8151.3405 | 52.03 | 0
42 | 0 | 6965.1515 | 6506.1086 | 9531.1481 | 43.0484 | 0
43 | 0 | 9371.6553 | 5681.3338 | 10959.2645 | 31.2253 | 0
44 | 0 | 11545.2797 | 3437.3401 | 12046.111 | 16.5797 | 0
45 | 0 | 12300.193 | 107.6928 | 12300.6644 | 0.50163 | 0
46 | 0 | 11250.4992 | -2929.7229 | 11625.7047 | -14.5961 | 0
47 | 0 | 9293.7321 | -4734.297 | 10430.1019 | -26.9946 | 0
48 | 0 | 7367.276 | -5435.5114 | 9155.4105 | -36.4196 | 0
49 | 0 | 5826.4704 | -5506.4695 | 8016.7926 | -43.3826 | 0
50 | 0 | 4680.4917 | -5292.5994 | 7065.3104 | -48.5122 | 0

## PQ26b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.426 | 29.3925 | 33.6709 | 60.8014 | 335.7144
2 | 0.3912 | 14.007 | 51.2886 | 53.1669 | 74.7249 | 2.5903
3 | 0.2014 | 28.9939 | 75.1188 | 80.5201 | 68.8947 | 0.89377
4 | 0.26175 | 100.9288 | -57.7854 | 116.3004 | -29.7927 | 1.0084
5 | 0.74536 | 63.8661 | 170.7758 | 182.3273 | 69.4954 | 1.7794
6 | 0.12078 | 128.1597 | 183.4312 | 223.7675 | 55.0588 | 0.27056
7 | 0.44233 | 99.3105 | 123.9096 | 158.796 | 51.2887 | 1.7213
8 | 0.13605 | 83.8715 | 22.5033 | 86.8379 | 15.0191 | 0.65341
9 | 0.11705 | 83.3534 | -1.3637 | 83.3646 | -0.93727 | 0.30775
10 | 0.17521 | 243.8516 | 208.7952 | 321.0281 | 40.5714 | 0.37082
11 | 0.34323 | 353.0803 | 125.2419 | 374.6348 | 19.5302 | 0.65513
12 | 0.088576 | 103.452 | -152.7911 | 184.5194 | -55.8988 | 0.22268
13 | 0.28483 | 54.1941 | -132.6175 | 143.2634 | -67.7727 | 1.1229
14 | 0.15282 | 248.3674 | -17.4162 | 248.9772 | -4.0112 | 0.45748
15 | 0.15023 | 76.1021 | 9.3878 | 76.6789 | 7.0324 | 0.60686
16 | 0.14391 | 40.9735 | 1.7677 | 41.0116 | 2.4704 | 0.73087
17 | 0.50179 | 57.3307 | 79.286 | 97.8421 | 54.1298 | 1.4331
18 | 0.12421 | 130.0527 | 36.3476 | 135.0365 | 15.6148 | 0.32942
19 | 0.48918 | 155.4494 | 63.0526 | 167.7503 | 22.0782 | 0.98385
20 | 0.15383 | 189.3955 | -60.7027 | 198.8856 | -17.771 | 0.32906
21 | 0.10938 | 59.9986 | -75.4103 | 96.3667 | -51.4932 | 0.17794
22 | 0.12438 | 215.3995 | 3.5553 | 215.4288 | 0.94562 | 0.17841
23 | 0.44233 | 113.8478 | -12.9099 | 114.5774 | -6.4695 | 0.495
24 | 0.11495 | 121.3516 | 52.6018 | 132.2617 | 23.4351 | 0.11759
25 | 0.38347 | 147.4637 | 87.2153 | 171.3244 | 30.6016 | 0.37453
26 | 0.11679 | 186.9519 | 134.6894 | 230.4176 | 35.7709 | 0.15976
27 | 0.11083 | 500.109 | -42.7174 | 501.9301 | -4.8821 | 0.11009
28 | 0.19137 | 533.5537 | -1023.4458 | 1154.1755 | -62.4656 | 0.15967
29 | 0.45958 | 336.9124 | -583.0842 | 673.422 | -59.9802 | 0.319
30 | 0.12341 | 73.7054 | -234.0441 | 245.3755 | -72.5197 | 0.083797
31 | 0.34947 | 27.0923 | -122.6786 | 125.6345 | -77.5467 | 0.22008
32 | 0.11433 | 61.3161 | -44.3218 | 75.6576 | -35.8609 | 0.10449
33 | 0.099565 | 41.4146 | 16.6346 | 44.6305 | 21.8834 | 0.05567
34 | 0.1097 | 62.1953 | 44.3144 | 76.3676 | 35.47 | 0.070013
35 | 0.28655 | 73.7397 | 87.5354 | 114.4552 | 49.8893 | 0.15268
36 | 0.11842 | 117.8016 | -275.899 | 299.9958 | -66.8788 | 0.045753
37 | 0.27582 | 70.704 | 91.5132 | 115.6448 | 52.31 | 0.10334
38 | 0.15532 | 183.6833 | -771.272 | 792.843 | -76.6042 | 0.086813
39 | 0.11392 | 287.5981 | -646.3583 | 707.4544 | -66.0133 | 0.034442
40 | 0.11394 | 110.5353 | -362.9918 | 379.4485 | -73.0639 | 0.054424
41 | 0.26473 | 84.6155 | -252.4206 | 266.2254 | -71.468 | 0.088918
42 | 0.10136 | 44.2548 | -92.3227 | 102.3815 | -64.3893 | 0.02617
43 | 0.24496 | 143.3366 | -203.9625 | 249.2911 | -54.902 | 0.054603
44 | 0.11499 | 75.8497 | -429.041 | 435.6941 | -79.9743 | 0.053116
45 | 0.10051 | 78.1407 | 60.5371 | 98.8469 | 37.7656 | 0.024962
46 | 0.10962 | 173.5204 | 229.8223 | 287.9716 | 52.9465 | 0.056901
47 | 0.2403 | 940.4846 | 131.2256 | 949.5954 | 7.9432 | 0.069946
48 | 0.10432 | 428.6617 | 227.9139 | 485.4849 | 27.999 | 0.030176
49 | 0.22562 | 651.1382 | 19.2169 | 651.4217 | 1.6905 | 0.081696
50 | 0.12132 | 316.0938 | 204.0749 | 376.2471 | 32.8469 | 0.091555

## PQ26b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ26b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4001 | 157.6557 | 157.674 | 89.1278 | 0
2 | 0 | 3.1052 | 205.8032 | 205.8266 | 89.1356 | 0
3 | 0 | 5.2775 | 332.7597 | 332.8015 | 89.0914 | 0
4 | 0 | 17.8982 | 515.8729 | 516.1833 | 88.0129 | 0
5 | 0 | 168.0706 | 891.148 | 906.8586 | 79.3195 | 0
6 | 0 | 1031.1523 | 454.1267 | 1126.7236 | 23.769 | 0
7 | 0 | 491.4278 | 228.0679 | 541.7714 | 24.8957 | 0
8 | 0 | 390.9669 | 374.1691 | 541.1632 | 43.7423 | 0
9 | 0 | 413.8486 | 489.4187 | 640.9379 | 49.7824 | 0
10 | 0 | 495.8456 | 566.0737 | 752.5306 | 48.7836 | 0
11 | 0 | 615.5087 | 580.3257 | 845.9486 | 43.3148 | 0
12 | 0 | 722.858 | 500.4743 | 879.2032 | 34.697 | 0
13 | 0 | 729.7671 | 353.2606 | 810.7731 | 25.8304 | 0
14 | 0 | 614.7394 | 249.1769 | 663.3202 | 22.0646 | 0
15 | 0 | 461.9082 | 248.8449 | 524.6741 | 28.3128 | 0
16 | 0 | 337.9217 | 321.9956 | 466.7679 | 43.6175 | 0
17 | 0 | 254.495 | 427.3544 | 497.3927 | 59.2257 | 0
18 | 0 | 202.7601 | 543.5684 | 580.1536 | 69.5436 | 0
19 | 0 | 173.0587 | 663.1345 | 685.3442 | 75.3737 | 0
20 | 0 | 159.0462 | 784.7768 | 800.7311 | 78.5434 | 0
21 | 0 | 157.7058 | 909.8797 | 923.4458 | 80.1668 | 0
22 | 0 | 169.4401 | 1041.2864 | 1054.9821 | 80.7577 | 0
23 | 0 | 200.8078 | 1182.3184 | 1199.25 | 80.3607 | 0
24 | 0 | 273.7995 | 1332.2091 | 1360.0541 | 78.3861 | 0
25 | 0 | 452.0702 | 1408.9608 | 1479.7088 | 72.211 | 0
26 | 0 | 405.138 | 1271.6653 | 1334.642 | 72.3287 | 0
27 | 0 | 264.0849 | 1446.1204 | 1470.0357 | 79.6509 | 0
28 | 0 | 254.3941 | 1657.8432 | 1677.2479 | 81.2761 | 0
29 | 0 | 284.0495 | 1862.2045 | 1883.7435 | 81.3273 | 0
30 | 0 | 332.716 | 2071.6854 | 2098.2327 | 80.8761 | 0
31 | 0 | 397.9033 | 2295.2393 | 2329.4743 | 80.1649 | 0
32 | 0 | 482.0742 | 2539.6289 | 2584.9779 | 79.2519 | 0
33 | 0 | 590.4713 | 2811.1445 | 2872.4884 | 78.1377 | 0
34 | 0 | 731.2244 | 3116.4238 | 3201.0603 | 76.7952 | 0
35 | 0 | 916.5477 | 3462.7604 | 3582.0063 | 75.1745 | 0
36 | 0 | 1164.7089 | 3857.9794 | 4029.9568 | 73.2011 | 0
37 | 0 | 1503.4656 | 4309.4004 | 4564.1364 | 70.7671 | 0
38 | 0 | 1975.5117 | 4820.6936 | 5209.7729 | 67.7163 | 0
39 | 0 | 2646.5897 | 5383.7106 | 5999.0647 | 63.8216 | 0
40 | 0 | 3615.4308 | 5958.153 | 6969.2845 | 58.7505 | 0
41 | 0 | 5015.0993 | 6425.9731 | 8151.3405 | 52.03 | 0
42 | 0 | 6965.1515 | 6506.1086 | 9531.1481 | 43.0484 | 0
43 | 0 | 9371.6553 | 5681.3338 | 10959.2645 | 31.2253 | 0
44 | 0 | 11545.2797 | 3437.3401 | 12046.111 | 16.5797 | 0
45 | 0 | 12300.193 | 107.6928 | 12300.6644 | 0.50163 | 0
46 | 0 | 11250.4992 | -2929.7229 | 11625.7047 | -14.5961 | 0
47 | 0 | 9293.7321 | -4734.297 | 10430.1019 | -26.9946 | 0
48 | 0 | 7367.276 | -5435.5114 | 9155.4105 | -36.4196 | 0
49 | 0 | 5826.4704 | -5506.4695 | 8016.7926 | -43.3826 | 0
50 | 0 | 4680.4917 | -5292.5994 | 7065.3104 | -48.5122 | 0

## PQ27b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.426 | 29.3925 | 33.6709 | 60.8014 | 336.0578
2 | 0.3912 | 14.007 | 51.2886 | 53.1669 | 74.7249 | 2.5903
3 | 0.2014 | 28.9939 | 75.1188 | 80.5201 | 68.8947 | 0.89377
4 | 0.26175 | 100.9288 | -57.7854 | 116.3004 | -29.7927 | 1.0084
5 | 0.74536 | 63.8661 | 170.7758 | 182.3273 | 69.4954 | 1.7794
6 | 0.12078 | 128.1597 | 183.4312 | 223.7675 | 55.0588 | 0.27056
7 | 0.44233 | 99.3105 | 123.9096 | 158.796 | 51.2887 | 1.7213
8 | 0.13605 | 83.8715 | 22.5033 | 86.8379 | 15.0191 | 0.65341
9 | 0.11705 | 83.3534 | -1.3637 | 83.3646 | -0.93727 | 0.30775
10 | 0.17521 | 243.8516 | 208.7952 | 321.0281 | 40.5714 | 0.37082
11 | 0.34323 | 353.0803 | 125.2419 | 374.6348 | 19.5302 | 0.65513
12 | 0.088576 | 103.452 | -152.7911 | 184.5194 | -55.8988 | 0.22268
13 | 0.28483 | 54.1941 | -132.6175 | 143.2634 | -67.7727 | 1.1229
14 | 0.15282 | 248.3674 | -17.4162 | 248.9772 | -4.0112 | 0.45748
15 | 0.15023 | 76.1021 | 9.3878 | 76.6789 | 7.0324 | 0.60686
16 | 0.14391 | 40.9735 | 1.7677 | 41.0116 | 2.4704 | 0.73087
17 | 0.50179 | 57.3307 | 79.286 | 97.8421 | 54.1298 | 1.4331
18 | 0.12421 | 130.0527 | 36.3476 | 135.0365 | 15.6148 | 0.32942
19 | 0.48918 | 155.4494 | 63.0526 | 167.7503 | 22.0782 | 0.98385
20 | 0.15383 | 189.3955 | -60.7027 | 198.8856 | -17.771 | 0.32906
21 | 0.10938 | 59.9986 | -75.4103 | 96.3667 | -51.4932 | 0.17794
22 | 0.12438 | 215.3995 | 3.5553 | 215.4288 | 0.94562 | 0.17841
23 | 0.44233 | 113.8478 | -12.9099 | 114.5774 | -6.4695 | 0.495
24 | 0.11495 | 121.3516 | 52.6018 | 132.2617 | 23.4351 | 0.11759
25 | 0.38347 | 147.4637 | 87.2153 | 171.3244 | 30.6016 | 0.37453
26 | 0.11679 | 186.9519 | 134.6894 | 230.4176 | 35.7709 | 0.15976
27 | 0.11083 | 500.109 | -42.7174 | 501.9301 | -4.8821 | 0.11009
28 | 0.19137 | 533.5537 | -1023.4458 | 1154.1755 | -62.4656 | 0.15967
29 | 0.45958 | 336.9124 | -583.0842 | 673.422 | -59.9802 | 0.319
30 | 0.12341 | 73.7054 | -234.0441 | 245.3755 | -72.5197 | 0.083797
31 | 0.34947 | 27.0923 | -122.6786 | 125.6345 | -77.5467 | 0.22008
32 | 0.11433 | 61.3161 | -44.3218 | 75.6576 | -35.8609 | 0.10449
33 | 0.099565 | 41.4146 | 16.6346 | 44.6305 | 21.8834 | 0.05567
34 | 0.1097 | 62.1953 | 44.3144 | 76.3676 | 35.47 | 0.070013
35 | 0.28655 | 73.7397 | 87.5354 | 114.4552 | 49.8893 | 0.15268
36 | 0.11842 | 117.8016 | -275.899 | 299.9958 | -66.8788 | 0.045753
37 | 0.27582 | 70.704 | 91.5132 | 115.6448 | 52.31 | 0.10334
38 | 0.15532 | 183.6833 | -771.272 | 792.843 | -76.6042 | 0.086813
39 | 0.11392 | 287.5981 | -646.3583 | 707.4544 | -66.0133 | 0.034442
40 | 0.11394 | 110.5353 | -362.9918 | 379.4485 | -73.0639 | 0.054424
41 | 0.26473 | 84.6155 | -252.4206 | 266.2254 | -71.468 | 0.088918
42 | 0.10136 | 44.2548 | -92.3227 | 102.3815 | -64.3893 | 0.02617
43 | 0.24496 | 143.3366 | -203.9625 | 249.2911 | -54.902 | 0.054603
44 | 0.11499 | 75.8497 | -429.041 | 435.6941 | -79.9743 | 0.053116
45 | 0.10051 | 78.1407 | 60.5371 | 98.8469 | 37.7656 | 0.024962
46 | 0.10962 | 173.5204 | 229.8223 | 287.9716 | 52.9465 | 0.056901
47 | 0.2403 | 940.4846 | 131.2256 | 949.5954 | 7.9432 | 0.069946
48 | 0.10432 | 428.6617 | 227.9139 | 485.4849 | 27.999 | 0.030176
49 | 0.22562 | 651.1382 | 19.2169 | 651.4217 | 1.6905 | 0.081696
50 | 0.12132 | 316.0938 | 204.0749 | 376.2471 | 32.8469 | 0.091555

## PQ27b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ27b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4001 | 157.6557 | 157.674 | 89.1278 | 0
2 | 0 | 3.1052 | 205.8032 | 205.8266 | 89.1356 | 0
3 | 0 | 5.2775 | 332.7597 | 332.8015 | 89.0914 | 0
4 | 0 | 17.8982 | 515.8729 | 516.1833 | 88.0129 | 0
5 | 0 | 168.0706 | 891.148 | 906.8586 | 79.3195 | 0
6 | 0 | 1031.1523 | 454.1267 | 1126.7236 | 23.769 | 0
7 | 0 | 491.4278 | 228.0679 | 541.7714 | 24.8957 | 0
8 | 0 | 390.9669 | 374.1691 | 541.1632 | 43.7423 | 0
9 | 0 | 413.8486 | 489.4187 | 640.9379 | 49.7824 | 0
10 | 0 | 495.8456 | 566.0737 | 752.5306 | 48.7836 | 0
11 | 0 | 615.5087 | 580.3257 | 845.9486 | 43.3148 | 0
12 | 0 | 722.858 | 500.4743 | 879.2032 | 34.697 | 0
13 | 0 | 729.7671 | 353.2606 | 810.7731 | 25.8304 | 0
14 | 0 | 614.7394 | 249.1769 | 663.3202 | 22.0646 | 0
15 | 0 | 461.9082 | 248.8449 | 524.6741 | 28.3128 | 0
16 | 0 | 337.9217 | 321.9956 | 466.7679 | 43.6175 | 0
17 | 0 | 254.495 | 427.3544 | 497.3927 | 59.2257 | 0
18 | 0 | 202.7601 | 543.5684 | 580.1536 | 69.5436 | 0
19 | 0 | 173.0587 | 663.1345 | 685.3442 | 75.3737 | 0
20 | 0 | 159.0462 | 784.7768 | 800.7311 | 78.5434 | 0
21 | 0 | 157.7058 | 909.8797 | 923.4458 | 80.1668 | 0
22 | 0 | 169.4401 | 1041.2864 | 1054.9821 | 80.7577 | 0
23 | 0 | 200.8078 | 1182.3184 | 1199.25 | 80.3607 | 0
24 | 0 | 273.7995 | 1332.2091 | 1360.0541 | 78.3861 | 0
25 | 0 | 452.0702 | 1408.9608 | 1479.7088 | 72.211 | 0
26 | 0 | 405.138 | 1271.6653 | 1334.642 | 72.3287 | 0
27 | 0 | 264.0849 | 1446.1204 | 1470.0357 | 79.6509 | 0
28 | 0 | 254.3941 | 1657.8432 | 1677.2479 | 81.2761 | 0
29 | 0 | 284.0495 | 1862.2045 | 1883.7435 | 81.3273 | 0
30 | 0 | 332.716 | 2071.6854 | 2098.2327 | 80.8761 | 0
31 | 0 | 397.9033 | 2295.2393 | 2329.4743 | 80.1649 | 0
32 | 0 | 482.0742 | 2539.6289 | 2584.9779 | 79.2519 | 0
33 | 0 | 590.4713 | 2811.1445 | 2872.4884 | 78.1377 | 0
34 | 0 | 731.2244 | 3116.4238 | 3201.0603 | 76.7952 | 0
35 | 0 | 916.5477 | 3462.7604 | 3582.0063 | 75.1745 | 0
36 | 0 | 1164.7089 | 3857.9794 | 4029.9568 | 73.2011 | 0
37 | 0 | 1503.4656 | 4309.4004 | 4564.1364 | 70.7671 | 0
38 | 0 | 1975.5117 | 4820.6936 | 5209.7729 | 67.7163 | 0
39 | 0 | 2646.5897 | 5383.7106 | 5999.0647 | 63.8216 | 0
40 | 0 | 3615.4308 | 5958.153 | 6969.2845 | 58.7505 | 0
41 | 0 | 5015.0993 | 6425.9731 | 8151.3405 | 52.03 | 0
42 | 0 | 6965.1515 | 6506.1086 | 9531.1481 | 43.0484 | 0
43 | 0 | 9371.6553 | 5681.3338 | 10959.2645 | 31.2253 | 0
44 | 0 | 11545.2797 | 3437.3401 | 12046.111 | 16.5797 | 0
45 | 0 | 12300.193 | 107.6928 | 12300.6644 | 0.50163 | 0
46 | 0 | 11250.4992 | -2929.7229 | 11625.7047 | -14.5961 | 0
47 | 0 | 9293.7321 | -4734.297 | 10430.1019 | -26.9946 | 0
48 | 0 | 7367.276 | -5435.5114 | 9155.4105 | -36.4196 | 0
49 | 0 | 5826.4704 | -5506.4695 | 8016.7926 | -43.3826 | 0
50 | 0 | 4680.4917 | -5292.5994 | 7065.3104 | -48.5122 | 0

## PQ28b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.426 | 29.3925 | 33.6709 | 60.8014 | 335.7144
2 | 0.3912 | 14.007 | 51.2886 | 53.1669 | 74.7249 | 2.5903
3 | 0.2014 | 28.9939 | 75.1188 | 80.5201 | 68.8947 | 0.89377
4 | 0.26175 | 100.9288 | -57.7854 | 116.3004 | -29.7927 | 1.0084
5 | 0.74536 | 63.8661 | 170.7758 | 182.3273 | 69.4954 | 1.7794
6 | 0.12078 | 128.1597 | 183.4312 | 223.7675 | 55.0588 | 0.27056
7 | 0.44233 | 99.3105 | 123.9096 | 158.796 | 51.2887 | 1.7213
8 | 0.13605 | 83.8715 | 22.5033 | 86.8379 | 15.0191 | 0.65341
9 | 0.11705 | 83.3534 | -1.3637 | 83.3646 | -0.93727 | 0.30775
10 | 0.17521 | 243.8516 | 208.7952 | 321.0281 | 40.5714 | 0.37082
11 | 0.34323 | 353.0803 | 125.2419 | 374.6348 | 19.5302 | 0.65513
12 | 0.088576 | 103.452 | -152.7911 | 184.5194 | -55.8988 | 0.22268
13 | 0.28483 | 54.1941 | -132.6175 | 143.2634 | -67.7727 | 1.1229
14 | 0.15282 | 248.3674 | -17.4162 | 248.9772 | -4.0112 | 0.45748
15 | 0.15023 | 76.1021 | 9.3878 | 76.6789 | 7.0324 | 0.60686
16 | 0.14391 | 40.9735 | 1.7677 | 41.0116 | 2.4704 | 0.73087
17 | 0.50179 | 57.3307 | 79.286 | 97.8421 | 54.1298 | 1.4331
18 | 0.12421 | 130.0527 | 36.3476 | 135.0365 | 15.6148 | 0.32942
19 | 0.48918 | 155.4494 | 63.0526 | 167.7503 | 22.0782 | 0.98385
20 | 0.15383 | 189.3955 | -60.7027 | 198.8856 | -17.771 | 0.32906
21 | 0.10938 | 59.9986 | -75.4103 | 96.3667 | -51.4932 | 0.17794
22 | 0.12438 | 215.3995 | 3.5553 | 215.4288 | 0.94562 | 0.17841
23 | 0.44233 | 113.8478 | -12.9099 | 114.5774 | -6.4695 | 0.495
24 | 0.11495 | 121.3516 | 52.6018 | 132.2617 | 23.4351 | 0.11759
25 | 0.38347 | 147.4637 | 87.2153 | 171.3244 | 30.6016 | 0.37453
26 | 0.11679 | 186.9519 | 134.6894 | 230.4176 | 35.7709 | 0.15976
27 | 0.11083 | 500.109 | -42.7174 | 501.9301 | -4.8821 | 0.11009
28 | 0.19137 | 533.5537 | -1023.4458 | 1154.1755 | -62.4656 | 0.15967
29 | 0.45958 | 336.9124 | -583.0842 | 673.422 | -59.9802 | 0.319
30 | 0.12341 | 73.7054 | -234.0441 | 245.3755 | -72.5197 | 0.083797
31 | 0.34947 | 27.0923 | -122.6786 | 125.6345 | -77.5467 | 0.22008
32 | 0.11433 | 61.3161 | -44.3218 | 75.6576 | -35.8609 | 0.10449
33 | 0.099565 | 41.4146 | 16.6346 | 44.6305 | 21.8834 | 0.05567
34 | 0.1097 | 62.1953 | 44.3144 | 76.3676 | 35.47 | 0.070013
35 | 0.28655 | 73.7397 | 87.5354 | 114.4552 | 49.8893 | 0.15268
36 | 0.11842 | 117.8016 | -275.899 | 299.9958 | -66.8788 | 0.045753
37 | 0.27582 | 70.704 | 91.5132 | 115.6448 | 52.31 | 0.10334
38 | 0.15532 | 183.6833 | -771.272 | 792.843 | -76.6042 | 0.086813
39 | 0.11392 | 287.5981 | -646.3583 | 707.4544 | -66.0133 | 0.034442
40 | 0.11394 | 110.5353 | -362.9918 | 379.4485 | -73.0639 | 0.054424
41 | 0.26473 | 84.6155 | -252.4206 | 266.2254 | -71.468 | 0.088918
42 | 0.10136 | 44.2548 | -92.3227 | 102.3815 | -64.3893 | 0.02617
43 | 0.24496 | 143.3366 | -203.9625 | 249.2911 | -54.902 | 0.054603
44 | 0.11499 | 75.8497 | -429.041 | 435.6941 | -79.9743 | 0.053116
45 | 0.10051 | 78.1407 | 60.5371 | 98.8469 | 37.7656 | 0.024962
46 | 0.10962 | 173.5204 | 229.8223 | 287.9716 | 52.9465 | 0.056901
47 | 0.2403 | 940.4846 | 131.2256 | 949.5954 | 7.9432 | 0.069946
48 | 0.10432 | 428.6617 | 227.9139 | 485.4849 | 27.999 | 0.030176
49 | 0.22562 | 651.1382 | 19.2169 | 651.4217 | 1.6905 | 0.081696
50 | 0.12132 | 316.0938 | 204.0749 | 376.2471 | 32.8469 | 0.091555

## PQ28b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ28b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4001 | 157.6557 | 157.674 | 89.1278 | 0
2 | 0 | 3.1052 | 205.8032 | 205.8266 | 89.1356 | 0
3 | 0 | 5.2775 | 332.7597 | 332.8015 | 89.0914 | 0
4 | 0 | 17.8982 | 515.8729 | 516.1833 | 88.0129 | 0
5 | 0 | 168.0706 | 891.148 | 906.8586 | 79.3195 | 0
6 | 0 | 1031.1523 | 454.1267 | 1126.7236 | 23.769 | 0
7 | 0 | 491.4278 | 228.0679 | 541.7714 | 24.8957 | 0
8 | 0 | 390.9669 | 374.1691 | 541.1632 | 43.7423 | 0
9 | 0 | 413.8486 | 489.4187 | 640.9379 | 49.7824 | 0
10 | 0 | 495.8456 | 566.0737 | 752.5306 | 48.7836 | 0
11 | 0 | 615.5087 | 580.3257 | 845.9486 | 43.3148 | 0
12 | 0 | 722.858 | 500.4743 | 879.2032 | 34.697 | 0
13 | 0 | 729.7671 | 353.2606 | 810.7731 | 25.8304 | 0
14 | 0 | 614.7394 | 249.1769 | 663.3202 | 22.0646 | 0
15 | 0 | 461.9082 | 248.8449 | 524.6741 | 28.3128 | 0
16 | 0 | 337.9217 | 321.9956 | 466.7679 | 43.6175 | 0
17 | 0 | 254.495 | 427.3544 | 497.3927 | 59.2257 | 0
18 | 0 | 202.7601 | 543.5684 | 580.1536 | 69.5436 | 0
19 | 0 | 173.0587 | 663.1345 | 685.3442 | 75.3737 | 0
20 | 0 | 159.0462 | 784.7768 | 800.7311 | 78.5434 | 0
21 | 0 | 157.7058 | 909.8797 | 923.4458 | 80.1668 | 0
22 | 0 | 169.4401 | 1041.2864 | 1054.9821 | 80.7577 | 0
23 | 0 | 200.8078 | 1182.3184 | 1199.25 | 80.3607 | 0
24 | 0 | 273.7995 | 1332.2091 | 1360.0541 | 78.3861 | 0
25 | 0 | 452.0702 | 1408.9608 | 1479.7088 | 72.211 | 0
26 | 0 | 405.138 | 1271.6653 | 1334.642 | 72.3287 | 0
27 | 0 | 264.0849 | 1446.1204 | 1470.0357 | 79.6509 | 0
28 | 0 | 254.3941 | 1657.8432 | 1677.2479 | 81.2761 | 0
29 | 0 | 284.0495 | 1862.2045 | 1883.7435 | 81.3273 | 0
30 | 0 | 332.716 | 2071.6854 | 2098.2327 | 80.8761 | 0
31 | 0 | 397.9033 | 2295.2393 | 2329.4743 | 80.1649 | 0
32 | 0 | 482.0742 | 2539.6289 | 2584.9779 | 79.2519 | 0
33 | 0 | 590.4713 | 2811.1445 | 2872.4884 | 78.1377 | 0
34 | 0 | 731.2244 | 3116.4238 | 3201.0603 | 76.7952 | 0
35 | 0 | 916.5477 | 3462.7604 | 3582.0063 | 75.1745 | 0
36 | 0 | 1164.7089 | 3857.9794 | 4029.9568 | 73.2011 | 0
37 | 0 | 1503.4656 | 4309.4004 | 4564.1364 | 70.7671 | 0
38 | 0 | 1975.5117 | 4820.6936 | 5209.7729 | 67.7163 | 0
39 | 0 | 2646.5897 | 5383.7106 | 5999.0647 | 63.8216 | 0
40 | 0 | 3615.4308 | 5958.153 | 6969.2845 | 58.7505 | 0
41 | 0 | 5015.0993 | 6425.9731 | 8151.3405 | 52.03 | 0
42 | 0 | 6965.1515 | 6506.1086 | 9531.1481 | 43.0484 | 0
43 | 0 | 9371.6553 | 5681.3338 | 10959.2645 | 31.2253 | 0
44 | 0 | 11545.2797 | 3437.3401 | 12046.111 | 16.5797 | 0
45 | 0 | 12300.193 | 107.6928 | 12300.6644 | 0.50163 | 0
46 | 0 | 11250.4992 | -2929.7229 | 11625.7047 | -14.5961 | 0
47 | 0 | 9293.7321 | -4734.297 | 10430.1019 | -26.9946 | 0
48 | 0 | 7367.276 | -5435.5114 | 9155.4105 | -36.4196 | 0
49 | 0 | 5826.4704 | -5506.4695 | 8016.7926 | -43.3826 | 0
50 | 0 | 4680.4917 | -5292.5994 | 7065.3104 | -48.5122 | 0

## PQ29b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0144 | 16.426 | 29.3925 | 33.6709 | 60.8014 | 290.1615
2 | 0.38937 | 14.007 | 51.2886 | 53.1669 | 74.7249 | 2.5573
3 | 0.2014 | 28.9939 | 75.1188 | 80.5201 | 68.8947 | 0.89377
4 | 0.25947 | 100.9288 | -57.7854 | 116.3004 | -29.7927 | 0.98042
5 | 0.74536 | 63.8661 | 170.7758 | 182.3273 | 69.4954 | 1.7794
6 | 0.12078 | 128.1597 | 183.4312 | 223.7675 | 55.0588 | 0.27056
7 | 0.45488 | 99.3105 | 123.9096 | 158.796 | 51.2887 | 1.7965
8 | 0.15554 | 83.8715 | 22.5033 | 86.8379 | 15.0191 | 0.89932
9 | 0.11705 | 83.3534 | -1.3637 | 83.3646 | -0.93727 | 0.30775
10 | 0.18725 | 243.8516 | 208.7952 | 321.0281 | 40.5714 | 0.39849
11 | 0.36586 | 353.0803 | 125.2419 | 374.6348 | 19.5302 | 0.70279
12 | 0.092704 | 103.452 | -152.7911 | 184.5194 | -55.8988 | 0.25177
13 | 0.29579 | 54.1941 | -132.6175 | 143.2634 | -67.7727 | 1.2225
14 | 0.16013 | 248.3674 | -17.4162 | 248.9772 | -4.0112 | 0.48294
15 | 0.14775 | 76.1021 | 9.3878 | 76.6789 | 7.0324 | 0.57131
16 | 0.14641 | 40.9735 | 1.7677 | 41.0116 | 2.4704 | 0.8035
17 | 0.50644 | 57.3307 | 79.286 | 97.8421 | 54.1298 | 1.4816
18 | 0.12195 | 130.0527 | 36.3476 | 135.0365 | 15.6148 | 0.31063
19 | 0.49305 | 155.4494 | 63.0526 | 167.7503 | 22.0782 | 1.0095
20 | 0.15383 | 189.3955 | -60.7027 | 198.8856 | -17.771 | 0.32906
21 | 0.10938 | 59.9986 | -75.4103 | 96.3667 | -51.4932 | 0.17794
22 | 0.1251 | 215.3995 | 3.5553 | 215.4288 | 0.94562 | 0.18258
23 | 0.44258 | 113.8478 | -12.9099 | 114.5774 | -6.4695 | 0.49774
24 | 0.11495 | 121.3516 | 52.6018 | 132.2617 | 23.4351 | 0.11759
25 | 0.38585 | 147.4637 | 87.2153 | 171.3244 | 30.6016 | 0.39069
26 | 0.12069 | 186.9519 | 134.6894 | 230.4176 | 35.7709 | 0.17842
27 | 0.10942 | 500.109 | -42.7174 | 501.9301 | -4.8821 | 0.10645
28 | 0.19507 | 533.5537 | -1023.4458 | 1154.1755 | -62.4656 | 0.16621
29 | 0.45856 | 336.9124 | -583.0842 | 673.422 | -59.9802 | 0.31651
30 | 0.12319 | 73.7054 | -234.0441 | 245.3755 | -72.5197 | 0.082545
31 | 0.35073 | 27.0922 | -122.6785 | 125.6344 | -77.5467 | 0.23352
32 | 0.11462 | 61.3161 | -44.3218 | 75.6576 | -35.8609 | 0.10939
33 | 0.099462 | 41.4146 | 16.6346 | 44.6305 | 21.8834 | 0.052763
34 | 0.11134 | 62.1953 | 44.3144 | 76.3676 | 35.47 | 0.09665
35 | 0.28552 | 73.7397 | 87.5354 | 114.4552 | 49.8893 | 0.1416
36 | 0.11842 | 117.8016 | -275.899 | 299.9958 | -66.8788 | 0.045753
37 | 0.27707 | 70.704 | 91.5132 | 115.6448 | 52.31 | 0.11666
38 | 0.14921 | 183.6833 | -771.272 | 792.843 | -76.6042 | 0.075784
39 | 0.11392 | 287.5981 | -646.3583 | 707.4544 | -66.0133 | 0.034442
40 | 0.11725 | 110.5353 | -362.9918 | 379.4485 | -73.0639 | 0.065923
41 | 0.25982 | 84.6155 | -252.4206 | 266.2254 | -71.468 | 0.065048
42 | 0.10086 | 44.2548 | -92.3227 | 102.3815 | -64.3893 | 0.019976
43 | 0.24242 | 143.3366 | -203.9625 | 249.2911 | -54.902 | 0.041648
44 | 0.10799 | 75.8497 | -429.041 | 435.6941 | -79.9743 | 0.032615
45 | 0.099959 | 78.1407 | 60.5371 | 98.8469 | 37.7656 | 0.017887
46 | 0.10456 | 173.5204 | 229.8223 | 287.9716 | 52.9465 | 0.034768
47 | 0.22285 | 940.4846 | 131.2256 | 949.5954 | 7.9432 | 0.048315
48 | 0.10121 | 428.6617 | 227.9139 | 485.4849 | 27.999 | 0.02223
49 | 0.21258 | 651.1382 | 19.2169 | 651.4217 | 1.6905 | 0.057683
50 | 0.11084 | 316.0938 | 204.0749 | 376.2471 | 32.8469 | 0.056425

## PQ29b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ29b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4001 | 157.6557 | 157.674 | 89.1278 | 0
2 | 0 | 3.1052 | 205.8032 | 205.8266 | 89.1356 | 0
3 | 0 | 5.2775 | 332.7597 | 332.8015 | 89.0914 | 0
4 | 0 | 17.8982 | 515.8729 | 516.1833 | 88.0129 | 0
5 | 0 | 168.0706 | 891.148 | 906.8586 | 79.3195 | 0
6 | 0 | 1031.1523 | 454.1267 | 1126.7236 | 23.769 | 0
7 | 0 | 491.4278 | 228.0679 | 541.7714 | 24.8957 | 0
8 | 0 | 390.9669 | 374.1691 | 541.1632 | 43.7423 | 0
9 | 0 | 413.8486 | 489.4187 | 640.9379 | 49.7824 | 0
10 | 0 | 495.8456 | 566.0737 | 752.5306 | 48.7836 | 0
11 | 0 | 615.5087 | 580.3257 | 845.9486 | 43.3148 | 0
12 | 0 | 722.858 | 500.4743 | 879.2032 | 34.697 | 0
13 | 0 | 729.7671 | 353.2606 | 810.7731 | 25.8304 | 0
14 | 0 | 614.7394 | 249.1769 | 663.3202 | 22.0646 | 0
15 | 0 | 461.9082 | 248.8449 | 524.6741 | 28.3128 | 0
16 | 0 | 337.9217 | 321.9956 | 466.7679 | 43.6175 | 0
17 | 0 | 254.495 | 427.3544 | 497.3927 | 59.2257 | 0
18 | 0 | 202.7601 | 543.5684 | 580.1536 | 69.5436 | 0
19 | 0 | 173.0587 | 663.1345 | 685.3442 | 75.3737 | 0
20 | 0 | 159.0462 | 784.7768 | 800.7311 | 78.5434 | 0
21 | 0 | 157.7058 | 909.8797 | 923.4458 | 80.1668 | 0
22 | 0 | 169.4401 | 1041.2864 | 1054.9821 | 80.7577 | 0
23 | 0 | 200.8078 | 1182.3184 | 1199.25 | 80.3607 | 0
24 | 0 | 273.7995 | 1332.2091 | 1360.0541 | 78.3861 | 0
25 | 0 | 452.0702 | 1408.9608 | 1479.7088 | 72.211 | 0
26 | 0 | 405.138 | 1271.6653 | 1334.642 | 72.3287 | 0
27 | 0 | 264.0849 | 1446.1204 | 1470.0357 | 79.6509 | 0
28 | 0 | 254.3941 | 1657.8432 | 1677.2479 | 81.2761 | 0
29 | 0 | 284.0495 | 1862.2045 | 1883.7435 | 81.3273 | 0
30 | 0 | 332.716 | 2071.6854 | 2098.2327 | 80.8761 | 0
31 | 0 | 397.927 | 2295.2892 | 2329.5276 | 80.1646 | 0
32 | 0 | 482.0742 | 2539.6289 | 2584.9779 | 79.2519 | 0
33 | 0 | 590.4713 | 2811.1445 | 2872.4884 | 78.1377 | 0
34 | 0 | 731.2244 | 3116.4238 | 3201.0603 | 76.7952 | 0
35 | 0 | 916.5477 | 3462.7604 | 3582.0063 | 75.1745 | 0
36 | 0 | 1164.7089 | 3857.9794 | 4029.9568 | 73.2011 | 0
37 | 0 | 1503.4656 | 4309.4004 | 4564.1364 | 70.7671 | 0
38 | 0 | 1975.5117 | 4820.6936 | 5209.7729 | 67.7163 | 0
39 | 0 | 2646.5897 | 5383.7106 | 5999.0647 | 63.8216 | 0
40 | 0 | 3615.4308 | 5958.153 | 6969.2845 | 58.7505 | 0
41 | 0 | 5015.0993 | 6425.9731 | 8151.3405 | 52.03 | 0
42 | 0 | 6965.1515 | 6506.1086 | 9531.1481 | 43.0484 | 0
43 | 0 | 9371.6553 | 5681.3338 | 10959.2645 | 31.2253 | 0
44 | 0 | 11545.2797 | 3437.3401 | 12046.111 | 16.5797 | 0
45 | 0 | 12300.193 | 107.6928 | 12300.6644 | 0.50163 | 0
46 | 0 | 11250.4992 | -2929.7229 | 11625.7047 | -14.5961 | 0
47 | 0 | 9293.7321 | -4734.297 | 10430.1019 | -26.9946 | 0
48 | 0 | 7367.276 | -5435.5114 | 9155.4105 | -36.4196 | 0
49 | 0 | 5826.4704 | -5506.4695 | 8016.7926 | -43.3826 | 0
50 | 0 | 4680.4917 | -5292.5994 | 7065.3104 | -48.5122 | 0

## PQ30b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.426 | 29.3925 | 33.6709 | 60.8014 | 289.8277
2 | 0.38937 | 14.007 | 51.2886 | 53.1669 | 74.7249 | 2.5573
3 | 0.2014 | 28.9939 | 75.1188 | 80.5201 | 68.8947 | 0.89377
4 | 0.25947 | 100.9288 | -57.7854 | 116.3004 | -29.7927 | 0.98042
5 | 0.74536 | 63.8661 | 170.7758 | 182.3273 | 69.4954 | 1.7794
6 | 0.12078 | 128.1597 | 183.4312 | 223.7675 | 55.0588 | 0.27056
7 | 0.45488 | 99.3105 | 123.9096 | 158.796 | 51.2887 | 1.7965
8 | 0.15554 | 83.8715 | 22.5033 | 86.8379 | 15.0191 | 0.89932
9 | 0.11705 | 83.3534 | -1.3637 | 83.3646 | -0.93727 | 0.30775
10 | 0.18725 | 243.8516 | 208.7952 | 321.0281 | 40.5714 | 0.39849
11 | 0.36586 | 353.0803 | 125.2419 | 374.6348 | 19.5302 | 0.70279
12 | 0.092704 | 103.452 | -152.7911 | 184.5194 | -55.8988 | 0.25177
13 | 0.29579 | 54.1941 | -132.6175 | 143.2634 | -67.7727 | 1.2225
14 | 0.16013 | 248.3674 | -17.4162 | 248.9772 | -4.0112 | 0.48294
15 | 0.14775 | 76.1021 | 9.3878 | 76.6789 | 7.0324 | 0.57131
16 | 0.14641 | 40.9735 | 1.7677 | 41.0116 | 2.4704 | 0.8035
17 | 0.50644 | 57.3307 | 79.286 | 97.8421 | 54.1298 | 1.4816
18 | 0.12195 | 130.0527 | 36.3476 | 135.0365 | 15.6148 | 0.31063
19 | 0.49305 | 155.4494 | 63.0526 | 167.7503 | 22.0782 | 1.0095
20 | 0.15383 | 189.3955 | -60.7027 | 198.8856 | -17.771 | 0.32906
21 | 0.10938 | 59.9986 | -75.4103 | 96.3667 | -51.4932 | 0.17794
22 | 0.1251 | 215.3995 | 3.5553 | 215.4288 | 0.94562 | 0.18258
23 | 0.44258 | 113.8478 | -12.9099 | 114.5774 | -6.4695 | 0.49774
24 | 0.11495 | 121.3516 | 52.6018 | 132.2617 | 23.4351 | 0.11759
25 | 0.38585 | 147.4637 | 87.2153 | 171.3244 | 30.6016 | 0.39069
26 | 0.12069 | 186.9519 | 134.6894 | 230.4176 | 35.7709 | 0.17842
27 | 0.10942 | 500.109 | -42.7174 | 501.9301 | -4.8821 | 0.10645
28 | 0.19507 | 533.5537 | -1023.4458 | 1154.1755 | -62.4656 | 0.16621
29 | 0.45856 | 336.9124 | -583.0842 | 673.422 | -59.9802 | 0.31651
30 | 0.12319 | 73.7054 | -234.0441 | 245.3755 | -72.5197 | 0.082545
31 | 0.35073 | 27.0922 | -122.6785 | 125.6344 | -77.5467 | 0.23352
32 | 0.11462 | 61.3161 | -44.3218 | 75.6576 | -35.8609 | 0.10939
33 | 0.099462 | 41.4146 | 16.6346 | 44.6305 | 21.8834 | 0.052763
34 | 0.11134 | 62.1953 | 44.3144 | 76.3676 | 35.47 | 0.09665
35 | 0.28552 | 73.7397 | 87.5354 | 114.4552 | 49.8893 | 0.1416
36 | 0.11842 | 117.8016 | -275.899 | 299.9958 | -66.8788 | 0.045753
37 | 0.27707 | 70.704 | 91.5132 | 115.6448 | 52.31 | 0.11666
38 | 0.14921 | 183.6833 | -771.272 | 792.843 | -76.6042 | 0.075784
39 | 0.11392 | 287.5981 | -646.3583 | 707.4544 | -66.0133 | 0.034442
40 | 0.11725 | 110.5353 | -362.9918 | 379.4485 | -73.0639 | 0.065923
41 | 0.25982 | 84.6155 | -252.4206 | 266.2254 | -71.468 | 0.065048
42 | 0.10086 | 44.2548 | -92.3227 | 102.3815 | -64.3893 | 0.019976
43 | 0.24242 | 143.3366 | -203.9625 | 249.2911 | -54.902 | 0.041648
44 | 0.10799 | 75.8497 | -429.041 | 435.6941 | -79.9743 | 0.032615
45 | 0.099959 | 78.1407 | 60.5371 | 98.8469 | 37.7656 | 0.017887
46 | 0.10456 | 173.5204 | 229.8223 | 287.9716 | 52.9465 | 0.034768
47 | 0.22285 | 940.4846 | 131.2256 | 949.5954 | 7.9432 | 0.048315
48 | 0.10121 | 428.6617 | 227.9139 | 485.4849 | 27.999 | 0.02223
49 | 0.21258 | 651.1382 | 19.2169 | 651.4217 | 1.6905 | 0.057683
50 | 0.11084 | 316.0938 | 204.0749 | 376.2471 | 32.8469 | 0.056425

## PQ30b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ30b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4001 | 157.6557 | 157.674 | 89.1278 | 0
2 | 0 | 3.1052 | 205.8032 | 205.8266 | 89.1356 | 0
3 | 0 | 5.2775 | 332.7597 | 332.8015 | 89.0914 | 0
4 | 0 | 17.8982 | 515.8729 | 516.1833 | 88.0129 | 0
5 | 0 | 168.0706 | 891.148 | 906.8586 | 79.3195 | 0
6 | 0 | 1031.1523 | 454.1267 | 1126.7236 | 23.769 | 0
7 | 0 | 491.4278 | 228.0679 | 541.7714 | 24.8957 | 0
8 | 0 | 390.9669 | 374.1691 | 541.1632 | 43.7423 | 0
9 | 0 | 413.8486 | 489.4187 | 640.9379 | 49.7824 | 0
10 | 0 | 495.8456 | 566.0737 | 752.5306 | 48.7836 | 0
11 | 0 | 615.5087 | 580.3257 | 845.9486 | 43.3148 | 0
12 | 0 | 722.858 | 500.4743 | 879.2032 | 34.697 | 0
13 | 0 | 729.7671 | 353.2606 | 810.7731 | 25.8304 | 0
14 | 0 | 614.7394 | 249.1769 | 663.3202 | 22.0646 | 0
15 | 0 | 461.9082 | 248.8449 | 524.6741 | 28.3128 | 0
16 | 0 | 337.9217 | 321.9956 | 466.7679 | 43.6175 | 0
17 | 0 | 254.495 | 427.3544 | 497.3927 | 59.2257 | 0
18 | 0 | 202.7601 | 543.5684 | 580.1536 | 69.5436 | 0
19 | 0 | 173.0587 | 663.1345 | 685.3442 | 75.3737 | 0
20 | 0 | 159.0462 | 784.7768 | 800.7311 | 78.5434 | 0
21 | 0 | 157.7058 | 909.8797 | 923.4458 | 80.1668 | 0
22 | 0 | 169.4401 | 1041.2864 | 1054.9821 | 80.7577 | 0
23 | 0 | 200.8078 | 1182.3184 | 1199.25 | 80.3607 | 0
24 | 0 | 273.7995 | 1332.2091 | 1360.0541 | 78.3861 | 0
25 | 0 | 452.0702 | 1408.9608 | 1479.7088 | 72.211 | 0
26 | 0 | 405.138 | 1271.6653 | 1334.642 | 72.3287 | 0
27 | 0 | 264.0849 | 1446.1204 | 1470.0357 | 79.6509 | 0
28 | 0 | 254.3941 | 1657.8432 | 1677.2479 | 81.2761 | 0
29 | 0 | 284.0495 | 1862.2045 | 1883.7435 | 81.3273 | 0
30 | 0 | 332.716 | 2071.6854 | 2098.2327 | 80.8761 | 0
31 | 0 | 397.927 | 2295.2892 | 2329.5276 | 80.1646 | 0
32 | 0 | 482.0742 | 2539.6289 | 2584.9779 | 79.2519 | 0
33 | 0 | 590.4713 | 2811.1445 | 2872.4884 | 78.1377 | 0
34 | 0 | 731.2244 | 3116.4238 | 3201.0603 | 76.7952 | 0
35 | 0 | 916.5477 | 3462.7604 | 3582.0063 | 75.1745 | 0
36 | 0 | 1164.7089 | 3857.9794 | 4029.9568 | 73.2011 | 0
37 | 0 | 1503.4656 | 4309.4004 | 4564.1364 | 70.7671 | 0
38 | 0 | 1975.5117 | 4820.6936 | 5209.7729 | 67.7163 | 0
39 | 0 | 2646.5897 | 5383.7106 | 5999.0647 | 63.8216 | 0
40 | 0 | 3615.4308 | 5958.153 | 6969.2845 | 58.7505 | 0
41 | 0 | 5015.0993 | 6425.9731 | 8151.3405 | 52.03 | 0
42 | 0 | 6965.1515 | 6506.1086 | 9531.1481 | 43.0484 | 0
43 | 0 | 9371.6553 | 5681.3338 | 10959.2645 | 31.2253 | 0
44 | 0 | 11545.2797 | 3437.3401 | 12046.111 | 16.5797 | 0
45 | 0 | 12300.193 | 107.6928 | 12300.6644 | 0.50163 | 0
46 | 0 | 11250.4992 | -2929.7229 | 11625.7047 | -14.5961 | 0
47 | 0 | 9293.7321 | -4734.297 | 10430.1019 | -26.9946 | 0
48 | 0 | 7367.276 | -5435.5114 | 9155.4105 | -36.4196 | 0
49 | 0 | 5826.4704 | -5506.4695 | 8016.7926 | -43.3826 | 0
50 | 0 | 4680.4917 | -5292.5994 | 7065.3104 | -48.5122 | 0

## PQ31b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0187 | 19.6298 | 31.2011 | 36.8624 | 57.8244 | 336.0941
2 | 0.43253 | 17.5013 | 56.9638 | 59.5917 | 72.9212 | 1.6695
3 | 0.22001 | 36.3712 | 82.6596 | 90.3077 | 66.2499 | 0.54484
4 | 0.23136 | 87.4023 | -63.6554 | 108.1257 | -36.066 | 0.48034
5 | 0.83145 | 99.6877 | 196.8307 | 220.6354 | 63.1394 | 1.0832
6 | 0.11614 | 181.2263 | 155.5668 | 238.8388 | 40.6432 | 0.30239
7 | 0.34646 | 101.7758 | 111.7435 | 151.1454 | 47.6728 | 1.3369
8 | 0.1199 | 83.5003 | 22.1763 | 86.3949 | 14.8735 | 0.46007
9 | 0.11431 | 83.6397 | -1.705 | 83.6571 | -1.1678 | 0.25555
10 | 0.11477 | 248.0887 | 219.8955 | 331.5148 | 41.5524 | 0.22475
11 | 0.23144 | 372.8727 | 145.6441 | 400.3077 | 21.3356 | 0.39745
12 | 0.082064 | 100.8425 | -163.5776 | 192.1636 | -58.3469 | 0.1418
13 | 0.23769 | 47.1679 | -140.5341 | 148.2385 | -71.4466 | 0.54777
14 | 0.1047 | 305.5627 | -30.8911 | 307.1202 | -5.7727 | 0.22052
15 | 0.14875 | 83.0273 | 7.9848 | 83.4104 | 5.4933 | 0.25305
16 | 0.14079 | 42.4747 | -0.018135 | 42.4747 | -0.024464 | 0.29395
17 | 0.55535 | 70.3877 | 84.9118 | 110.2925 | 50.3429 | 0.76114
18 | 0.12047 | 132.2216 | 15.9345 | 133.1783 | 6.8718 | 0.21269
19 | 0.46489 | 153.9505 | 39.2934 | 158.8859 | 14.3181 | 0.78953
20 | 0.14293 | 168.6608 | -57.9747 | 178.3466 | -18.9697 | 0.32221
21 | 0.10733 | 59.5919 | -72.5751 | 93.906 | -50.6103 | 0.18244
22 | 0.12223 | 209.4609 | -1.0085 | 209.4633 | -0.27587 | 0.17152
23 | 0.43907 | 112.8092 | -14.4092 | 113.7257 | -7.279 | 0.42683
24 | 0.11556 | 123.2375 | 50.692 | 133.256 | 22.3591 | 0.094652
25 | 0.38994 | 153.0482 | 86.3271 | 175.716 | 29.4252 | 0.26954
26 | 0.11884 | 205.8846 | 132.4968 | 244.8344 | 32.7633 | 0.097268
27 | 0.11019 | 466.2551 | -119.9853 | 481.446 | -14.4313 | 0.074907
28 | 0.17667 | 332.5338 | -772.6713 | 841.1894 | -66.7145 | 0.13531
29 | 0.43427 | 258.5032 | -492.4208 | 556.1494 | -62.3021 | 0.27724
30 | 0.12356 | 69.3709 | -217.0842 | 227.8988 | -72.2783 | 0.097673
31 | 0.34604 | 27.0382 | -117.9963 | 121.0545 | -77.0938 | 0.23389
32 | 0.11905 | 59.6438 | -44.0015 | 74.1182 | -36.4176 | 0.20254
33 | 0.10015 | 41.5227 | 16.049 | 44.5163 | 21.132 | 0.066806
34 | 0.11249 | 63.1328 | 42.8669 | 76.3107 | 34.1763 | 0.1093
35 | 0.2954 | 76.9539 | 85.4321 | 114.9807 | 47.9887 | 0.23056
36 | 0.11221 | 116.8219 | -251.9703 | 277.7344 | -65.126 | 0.058229
37 | 0.27915 | 73.6943 | 89.2029 | 115.7065 | 50.4385 | 0.16251
38 | 0.16283 | 237.9136 | -633.1818 | 676.4038 | -69.4066 | 0.14351
39 | 0.10359 | 301.7967 | -530.6024 | 610.4262 | -60.3696 | 0.05686
40 | 0.11553 | 127.1771 | -331.7455 | 355.2873 | -69.0253 | 0.10278
41 | 0.26198 | 93.6217 | -237.6588 | 255.4343 | -68.4989 | 0.18433
42 | 0.1005 | 45.3103 | -90.0234 | 100.7831 | -63.2831 | 0.061272
43 | 0.23852 | 145.7851 | -190.1137 | 239.5757 | -52.5179 | 0.13287
44 | 0.11946 | 112.9842 | -409.9771 | 425.2607 | -74.5925 | 0.10068
45 | 0.099225 | 77.4675 | 58.5874 | 97.1272 | 37.0996 | 0.057039
46 | 0.10815 | 174.6851 | 213.6255 | 275.9542 | 50.7266 | 0.09207
47 | 0.20958 | 792.6935 | 126.5231 | 802.7273 | 9.0686 | 0.10584
48 | 0.096514 | 395.8862 | 205.2999 | 445.9528 | 27.4105 | 0.046684
49 | 0.20503 | 588.4236 | 42.7581 | 589.975 | 4.1561 | 0.10313
50 | 0.11308 | 297.7518 | 191.8924 | 354.23 | 32.8006 | 0.09342

## PQ31b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ31b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.7479 | 295.9892 | 296.0272 | 89.081 | 0
2 | 0 | 6.1133 | 362.9357 | 362.9872 | 89.035 | 0
3 | 0 | 14.6626 | 643.2899 | 643.4569 | 88.6943 | 0
4 | 0 | 137.5929 | 1294.9133 | 1302.2029 | 83.9347 | 0
5 | 0 | 3018.2043 | -92.9153 | 3019.6342 | -1.7633 | 0
6 | 0 | 601.0444 | -243.202 | 648.3839 | -22.0298 | 0
7 | 0 | 408.0267 | 140.5131 | 431.5435 | 19.0023 | 0
8 | 0 | 393.378 | 355.4056 | 530.1504 | 42.0969 | 0
9 | 0 | 430.7939 | 510.8996 | 668.2827 | 49.8622 | 0
10 | 0 | 498.7214 | 633.7666 | 806.4633 | 51.8002 | 0
11 | 0 | 591.2741 | 728.8451 | 938.5203 | 50.9494 | 0
12 | 0 | 704.1454 | 791.3611 | 1059.2796 | 48.3376 | 0
13 | 0 | 828.2282 | 811.3075 | 1159.3886 | 44.4087 | 0
14 | 0 | 944.4122 | 779.0414 | 1224.263 | 39.5191 | 0
15 | 0 | 1022.3084 | 695.7887 | 1236.623 | 34.2394 | 0
16 | 0 | 1030.2995 | 585.3226 | 1184.9556 | 29.6013 | 0
17 | 0 | 956.534 | 492.6087 | 1075.9278 | 27.2482 | 0
18 | 0 | 821.3609 | 461.7543 | 942.2584 | 29.3439 | 0
19 | 0 | 664.729 | 513.1283 | 839.7412 | 37.6658 | 0
20 | 0 | 523.2065 | 642.2047 | 828.3549 | 50.8302 | 0
21 | 0 | 419.4723 | 833.416 | 933.0269 | 63.2831 | 0
22 | 0 | 365.3573 | 1071.6311 | 1132.201 | 71.1739 | 0
23 | 0 | 369.0826 | 1345.1309 | 1394.8473 | 74.6566 | 0
24 | 0 | 437.4316 | 1644.3392 | 1701.5281 | 75.103 | 0
25 | 0 | 584.2694 | 1962.5112 | 2047.6379 | 73.4209 | 0
26 | 0 | 828.8493 | 2280.2803 | 2426.2459 | 70.0245 | 0
27 | 0 | 1187.3395 | 2564.5754 | 2826.0967 | 65.1569 | 0
28 | 0 | 1663.0786 | 2763.7617 | 3225.5556 | 58.9628 | 0
29 | 0 | 2227.0067 | 2814.5167 | 3589.0198 | 51.6469 | 0
30 | 0 | 2804.6639 | 2669.5857 | 3872.0573 | 43.5865 | 0
31 | 0 | 3294.197 | 2336.3057 | 4038.5713 | 35.345 | 0
32 | 0 | 3616.9399 | 1886.977 | 4079.5755 | 27.5513 | 0
33 | 0 | 3757.431 | 1420.4655 | 4016.9653 | 20.7087 | 0
34 | 0 | 3754.8941 | 1012.1074 | 3888.9061 | 15.0852 | 0
35 | 0 | 3667.4931 | 694.579 | 3732.6861 | 10.7241 | 0
36 | 0 | 3544.8898 | 468.2914 | 3575.6874 | 7.5254 | 0
37 | 0 | 3419.9607 | 318.5993 | 3434.7688 | 5.3222 | 0
38 | 0 | 3311.2889 | 227.4053 | 3319.0883 | 3.9287 | 0
39 | 0 | 3228.076 | 178.3582 | 3232.9996 | 3.1625 | 0
40 | 0 | 3174.405 | 158.1342 | 3178.3413 | 2.8519 | 0
41 | 0 | 3151.6885 | 156.2423 | 3155.559 | 2.8381 | 0
42 | 0 | 3160.3238 | 164.1695 | 3164.585 | 2.9737 | 0
43 | 0 | 3200.2677 | 174.6531 | 3205.0299 | 3.1238 | 0
44 | 0 | 3271.4231 | 180.7842 | 3276.4145 | 3.163 | 0
45 | 0 | 3373.4172 | 175.4813 | 3377.9783 | 2.9778 | 0
46 | 0 | 3505.3959 | 150.9445 | 3508.6443 | 2.4657 | 0
47 | 0 | 3665.2641 | 98.2216 | 3666.5799 | 1.535 | 0
48 | 0 | 3848.7689 | 7.1329 | 3848.7755 | 0.10619 | 0
49 | 0 | 4048.2776 | -133.2322 | 4050.4694 | -1.885 | 0
50 | 0 | 4251.2893 | -333.4781 | 4264.3485 | -4.4852 | 0

## PQ32b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.01 | 19.6298 | 31.2011 | 36.8624 | 57.8244 | 335.6889
2 | 0.43253 | 17.5013 | 56.9638 | 59.5917 | 72.9212 | 1.6695
3 | 0.22001 | 36.3712 | 82.6596 | 90.3077 | 66.2499 | 0.54484
4 | 0.23136 | 87.4023 | -63.6554 | 108.1257 | -36.066 | 0.48034
5 | 0.83145 | 99.6877 | 196.8307 | 220.6354 | 63.1394 | 1.0832
6 | 0.11614 | 181.2263 | 155.5668 | 238.8388 | 40.6432 | 0.30239
7 | 0.34646 | 101.7758 | 111.7435 | 151.1454 | 47.6728 | 1.3369
8 | 0.1199 | 83.5003 | 22.1763 | 86.3949 | 14.8735 | 0.46007
9 | 0.11431 | 83.6397 | -1.705 | 83.6571 | -1.1678 | 0.25555
10 | 0.11477 | 248.0887 | 219.8955 | 331.5148 | 41.5524 | 0.22475
11 | 0.23144 | 372.8727 | 145.6441 | 400.3077 | 21.3356 | 0.39745
12 | 0.082064 | 100.8425 | -163.5776 | 192.1636 | -58.3469 | 0.1418
13 | 0.23769 | 47.1679 | -140.5341 | 148.2385 | -71.4466 | 0.54777
14 | 0.1047 | 305.5627 | -30.8911 | 307.1202 | -5.7727 | 0.22052
15 | 0.14875 | 83.0273 | 7.9848 | 83.4104 | 5.4933 | 0.25305
16 | 0.14079 | 42.4747 | -0.018135 | 42.4747 | -0.024464 | 0.29395
17 | 0.55535 | 70.3877 | 84.9118 | 110.2925 | 50.3429 | 0.76114
18 | 0.12047 | 132.2216 | 15.9345 | 133.1783 | 6.8718 | 0.21269
19 | 0.46489 | 153.9505 | 39.2934 | 158.8859 | 14.3181 | 0.78953
20 | 0.14293 | 168.6608 | -57.9747 | 178.3466 | -18.9697 | 0.32221
21 | 0.10733 | 59.5919 | -72.5751 | 93.906 | -50.6103 | 0.18244
22 | 0.12223 | 209.4609 | -1.0085 | 209.4633 | -0.27587 | 0.17152
23 | 0.43907 | 112.8092 | -14.4092 | 113.7257 | -7.279 | 0.42683
24 | 0.11556 | 123.2375 | 50.692 | 133.256 | 22.3591 | 0.094652
25 | 0.38994 | 153.0482 | 86.3271 | 175.716 | 29.4252 | 0.26954
26 | 0.11884 | 205.8846 | 132.4968 | 244.8344 | 32.7633 | 0.097268
27 | 0.11019 | 466.2551 | -119.9853 | 481.446 | -14.4313 | 0.074907
28 | 0.17667 | 332.5338 | -772.6713 | 841.1894 | -66.7145 | 0.13531
29 | 0.43427 | 258.5032 | -492.4208 | 556.1494 | -62.3021 | 0.27724
30 | 0.12356 | 69.3709 | -217.0842 | 227.8988 | -72.2783 | 0.097673
31 | 0.34604 | 27.0382 | -117.9963 | 121.0545 | -77.0938 | 0.23389
32 | 0.11905 | 59.6438 | -44.0015 | 74.1182 | -36.4176 | 0.20254
33 | 0.10015 | 41.5227 | 16.049 | 44.5163 | 21.132 | 0.066806
34 | 0.11249 | 63.1328 | 42.8669 | 76.3107 | 34.1763 | 0.1093
35 | 0.2954 | 76.9539 | 85.4321 | 114.9807 | 47.9887 | 0.23056
36 | 0.11221 | 116.8219 | -251.9703 | 277.7344 | -65.126 | 0.058229
37 | 0.27915 | 73.6943 | 89.2029 | 115.7065 | 50.4385 | 0.16251
38 | 0.16283 | 237.9136 | -633.1818 | 676.4038 | -69.4066 | 0.14351
39 | 0.10359 | 301.7967 | -530.6024 | 610.4262 | -60.3696 | 0.05686
40 | 0.11553 | 127.1771 | -331.7455 | 355.2873 | -69.0253 | 0.10278
41 | 0.26198 | 93.6217 | -237.6588 | 255.4343 | -68.4989 | 0.18433
42 | 0.1005 | 45.3103 | -90.0234 | 100.7831 | -63.2831 | 0.061272
43 | 0.23852 | 145.7851 | -190.1137 | 239.5757 | -52.5179 | 0.13287
44 | 0.11946 | 112.9842 | -409.9771 | 425.2607 | -74.5925 | 0.10068
45 | 0.099225 | 77.4675 | 58.5874 | 97.1272 | 37.0996 | 0.057039
46 | 0.10815 | 174.6851 | 213.6255 | 275.9542 | 50.7266 | 0.09207
47 | 0.20958 | 792.6935 | 126.5231 | 802.7273 | 9.0686 | 0.10584
48 | 0.096514 | 395.8862 | 205.2999 | 445.9528 | 27.4105 | 0.046684
49 | 0.20503 | 588.4236 | 42.7581 | 589.975 | 4.1561 | 0.10313
50 | 0.11308 | 297.7518 | 191.8924 | 354.23 | 32.8006 | 0.09342

## PQ32b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ32b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.7479 | 295.9892 | 296.0272 | 89.081 | 0
2 | 0 | 6.1133 | 362.9357 | 362.9872 | 89.035 | 0
3 | 0 | 14.6626 | 643.2899 | 643.4569 | 88.6943 | 0
4 | 0 | 137.5929 | 1294.9133 | 1302.2029 | 83.9347 | 0
5 | 0 | 3018.2043 | -92.9153 | 3019.6342 | -1.7633 | 0
6 | 0 | 601.0444 | -243.202 | 648.3839 | -22.0298 | 0
7 | 0 | 408.0267 | 140.5131 | 431.5435 | 19.0023 | 0
8 | 0 | 393.378 | 355.4056 | 530.1504 | 42.0969 | 0
9 | 0 | 430.7939 | 510.8996 | 668.2827 | 49.8622 | 0
10 | 0 | 498.7214 | 633.7666 | 806.4633 | 51.8002 | 0
11 | 0 | 591.2741 | 728.8451 | 938.5203 | 50.9494 | 0
12 | 0 | 704.1454 | 791.3611 | 1059.2796 | 48.3376 | 0
13 | 0 | 828.2282 | 811.3075 | 1159.3886 | 44.4087 | 0
14 | 0 | 944.4122 | 779.0414 | 1224.263 | 39.5191 | 0
15 | 0 | 1022.3084 | 695.7887 | 1236.623 | 34.2394 | 0
16 | 0 | 1030.2995 | 585.3226 | 1184.9556 | 29.6013 | 0
17 | 0 | 956.534 | 492.6087 | 1075.9278 | 27.2482 | 0
18 | 0 | 821.3609 | 461.7543 | 942.2584 | 29.3439 | 0
19 | 0 | 664.729 | 513.1283 | 839.7412 | 37.6658 | 0
20 | 0 | 523.2065 | 642.2047 | 828.3549 | 50.8302 | 0
21 | 0 | 419.4723 | 833.416 | 933.0269 | 63.2831 | 0
22 | 0 | 365.3573 | 1071.6311 | 1132.201 | 71.1739 | 0
23 | 0 | 369.0826 | 1345.1309 | 1394.8473 | 74.6566 | 0
24 | 0 | 437.4316 | 1644.3392 | 1701.5281 | 75.103 | 0
25 | 0 | 584.2694 | 1962.5112 | 2047.6379 | 73.4209 | 0
26 | 0 | 828.8493 | 2280.2803 | 2426.2459 | 70.0245 | 0
27 | 0 | 1187.3395 | 2564.5754 | 2826.0967 | 65.1569 | 0
28 | 0 | 1663.0786 | 2763.7617 | 3225.5556 | 58.9628 | 0
29 | 0 | 2227.0067 | 2814.5167 | 3589.0198 | 51.6469 | 0
30 | 0 | 2804.6639 | 2669.5857 | 3872.0573 | 43.5865 | 0
31 | 0 | 3294.197 | 2336.3057 | 4038.5713 | 35.345 | 0
32 | 0 | 3616.9399 | 1886.977 | 4079.5755 | 27.5513 | 0
33 | 0 | 3757.431 | 1420.4655 | 4016.9653 | 20.7087 | 0
34 | 0 | 3754.8941 | 1012.1074 | 3888.9061 | 15.0852 | 0
35 | 0 | 3667.4931 | 694.579 | 3732.6861 | 10.7241 | 0
36 | 0 | 3544.8898 | 468.2914 | 3575.6874 | 7.5254 | 0
37 | 0 | 3419.9607 | 318.5993 | 3434.7688 | 5.3222 | 0
38 | 0 | 3311.2889 | 227.4053 | 3319.0883 | 3.9287 | 0
39 | 0 | 3228.076 | 178.3582 | 3232.9996 | 3.1625 | 0
40 | 0 | 3174.405 | 158.1342 | 3178.3413 | 2.8519 | 0
41 | 0 | 3151.6885 | 156.2423 | 3155.559 | 2.8381 | 0
42 | 0 | 3160.3238 | 164.1695 | 3164.585 | 2.9737 | 0
43 | 0 | 3200.2677 | 174.6531 | 3205.0299 | 3.1238 | 0
44 | 0 | 3271.4231 | 180.7842 | 3276.4145 | 3.163 | 0
45 | 0 | 3373.4172 | 175.4813 | 3377.9783 | 2.9778 | 0
46 | 0 | 3505.3959 | 150.9445 | 3508.6443 | 2.4657 | 0
47 | 0 | 3665.2641 | 98.2216 | 3666.5799 | 1.535 | 0
48 | 0 | 3848.7689 | 7.1329 | 3848.7755 | 0.10619 | 0
49 | 0 | 4048.2776 | -133.2322 | 4050.4694 | -1.885 | 0
50 | 0 | 4251.2893 | -333.4781 | 4264.3485 | -4.4852 | 0

## PQ33b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0181 | 19.0845 | 30.9402 | 36.3526 | 58.3329 | 290.321
2 | 0.42108 | 16.6446 | 55.7103 | 58.1436 | 73.3654 | 1.8411
3 | 0.21031 | 33.5373 | 80.107 | 86.844 | 67.2831 | 0.63275
4 | 0.23843 | 95.344 | -61.4487 | 113.4302 | -32.8016 | 0.63638
5 | 0.66707 | 59.7703 | 176.0612 | 185.9302 | 71.2484 | 1.2478
6 | 0.10015 | 90.0317 | 207.6443 | 226.3225 | 66.5591 | 0.15419
7 | 0.41224 | 85.004 | 173.6589 | 193.347 | 63.9188 | 0.81262
8 | 0.14226 | 97.9893 | 19.9836 | 100.0063 | 11.5267 | 0.33479
9 | 0.12496 | 89.6384 | -10.6901 | 90.2736 | -6.8009 | 0.082108
10 | 0.27019 | 498.552 | 285.5935 | 574.5587 | 29.8061 | 0.42528
11 | 0.47781 | 564.0865 | -123.9081 | 577.5351 | -12.3889 | 0.74264
12 | 0.074217 | 53.497 | -147.2453 | 156.6624 | -70.033 | 0.16126
13 | 0.23353 | 22.7141 | -112.1869 | 114.4633 | -78.5542 | 1.0193
14 | 0.15801 | 123.2833 | -144.3151 | 189.8042 | -49.4939 | 0.5746
15 | 0.12791 | 46.2678 | -12.0795 | 47.8186 | -14.632 | 1.7812
16 | 0.14379 | 37.6878 | 6.9678 | 38.3264 | 10.4746 | 1.5371
17 | 0.46339 | 47.1176 | 77.243 | 90.4796 | 58.6172 | 1.8729
18 | 0.12337 | 129.0867 | 44.0537 | 136.3968 | 18.8433 | 0.36069
19 | 0.48841 | 155.0481 | 67.3464 | 169.0428 | 23.4781 | 1.0174
20 | 0.15032 | 191.1882 | -61.1867 | 200.7404 | -17.7464 | 0.30018
21 | 0.1086 | 59.7082 | -75.4925 | 96.2506 | -51.659 | 0.1645
22 | 0.12267 | 215.5024 | 1.1826 | 215.5057 | 0.31441 | 0.16066
23 | 0.44081 | 113.5289 | -13.7043 | 114.3531 | -6.883 | 0.45238
24 | 0.1147 | 121.8183 | 51.3428 | 132.196 | 22.854 | 0.1072
25 | 0.37857 | 146.2568 | 86.3196 | 169.8296 | 30.5488 | 0.37768
26 | 0.11214 | 191.0759 | 138.5274 | 236.0082 | 35.9416 | 0.11821
27 | 0.10705 | 502.3929 | -67.9827 | 506.9717 | -7.7063 | 0.085536
28 | 0.16933 | 441.1608 | -970.5172 | 1066.08 | -65.5552 | 0.11637
29 | 0.43784 | 305.9529 | -568.3677 | 645.4835 | -61.7064 | 0.25563
30 | 0.12047 | 70.8398 | -230.7518 | 241.3807 | -72.9337 | 0.065892
31 | 0.34507 | 26.5097 | -121.757 | 124.6095 | -77.7169 | 0.17155
32 | 0.11253 | 60.9796 | -44.4938 | 75.4865 | -36.1164 | 0.068705
33 | 0.099494 | 41.5169 | 16.5616 | 44.6983 | 21.7477 | 0.041541
34 | 0.1092 | 62.5447 | 44.2754 | 76.63 | 35.2946 | 0.047497
35 | 0.28562 | 74.4257 | 87.8514 | 115.1393 | 49.7295 | 0.10451
36 | 0.11588 | 113.461 | -273.7088 | 296.2937 | -67.4844 | 0.03236
37 | 0.27603 | 71.2806 | 91.9145 | 116.3151 | 52.2061 | 0.070707
38 | 0.13371 | 160.7942 | -751.2551 | 768.2701 | -77.919 | 0.046177
39 | 0.10821 | 265.1866 | -639.5954 | 692.3917 | -67.4803 | 0.020943
40 | 0.10686 | 104.6913 | -360.0848 | 374.9951 | -73.7887 | 0.027884
41 | 0.25707 | 81.6742 | -251.4087 | 264.3426 | -72.0028 | 0.045989
42 | 0.10057 | 43.8068 | -92.3224 | 102.1883 | -64.6157 | 0.013302
43 | 0.24134 | 140.9581 | -204.9923 | 248.7791 | -55.4866 | 0.026706
44 | 0.10528 | 68.6632 | -426.1593 | 431.6554 | -80.8471 | 0.022933
45 | 0.10022 | 78.4493 | 60.7953 | 99.2489 | 37.7744 | 0.012495
46 | 0.10423 | 174.3563 | 233.1898 | 291.166 | 53.2145 | 0.025796
47 | 0.22607 | 979.6338 | 124.725 | 987.5418 | 7.2557 | 0.038141
48 | 0.10232 | 437.1148 | 234.2428 | 495.9224 | 28.1861 | 0.017795
49 | 0.21415 | 670.8537 | 15.2152 | 671.0263 | 1.2993 | 0.046074
50 | 0.10867 | 320.0185 | 209.906 | 382.7171 | 33.2616 | 0.041387

## PQ33b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ33b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.3807 | 261.1406 | 261.1624 | 89.2583 | 0
2 | 0 | 4.0733 | 313.1614 | 313.1879 | 89.2548 | 0
3 | 0 | 5.4047 | 490.1713 | 490.2011 | 89.3683 | 0
4 | 0 | 7.5596 | 698.0116 | 698.0525 | 89.3795 | 0
5 | 0 | 11.2504 | 962.0234 | 962.0892 | 89.33 | 0
6 | 0 | 18.6023 | 1336.3098 | 1336.4393 | 89.2025 | 0
7 | 0 | 37.7897 | 1965.8002 | 1966.1634 | 88.8987 | 0
8 | 0 | 122.0435 | 3425.4921 | 3427.6654 | 87.9595 | 0
9 | 0 | 2198.6281 | 12811.7358 | 12999.0208 | 80.2623 | 0
10 | 0 | 745.5379 | -6110.4238 | 6155.7376 | -83.0437 | 0
11 | 0 | 172.3967 | -2194.4427 | 2201.2041 | -85.508 | 0
12 | 0 | 101.4286 | -1147.8887 | 1152.3612 | -84.9504 | 0
13 | 0 | 81.7682 | -628.8226 | 634.1166 | -82.5912 | 0
14 | 0 | 76.397 | -296.9373 | 306.6077 | -75.5717 | 0
15 | 0 | 77.2211 | -51.4479 | 92.79 | -33.6732 | 0
16 | 0 | 81.7233 | 148.4068 | 169.4204 | 61.1597 | 0
17 | 0 | 89.0705 | 322.5591 | 334.6311 | 74.5632 | 0
18 | 0 | 99.1152 | 482.2337 | 492.3141 | 78.3855 | 0
19 | 0 | 112.2447 | 634.6126 | 644.4626 | 79.9698 | 0
20 | 0 | 129.4181 | 784.9893 | 795.5861 | 80.6381 | 0
21 | 0 | 152.8142 | 938.0164 | 950.3826 | 80.7471 | 0
22 | 0 | 187.7429 | 1098.5821 | 1114.5089 | 80.3021 | 0
23 | 0 | 250.4873 | 1270.813 | 1295.2643 | 78.8495 | 0
24 | 0 | 397.4287 | 1424.8723 | 1479.2601 | 74.415 | 0
25 | 0 | 500.4568 | 1313.0665 | 1405.2049 | 69.1364 | 0
26 | 0 | 297.2705 | 1444.7465 | 1475.0126 | 78.3731 | 0
27 | 0 | 271.4659 | 1698.021 | 1719.584 | 80.9169 | 0
28 | 0 | 300.5154 | 1938.8594 | 1962.0106 | 81.1895 | 0
29 | 0 | 349.5792 | 2184.2026 | 2212.0005 | 80.907 | 0
30 | 0 | 414.0554 | 2446.6619 | 2481.4504 | 80.3947 | 0
31 | 0 | 495.9031 | 2735.5323 | 2780.1181 | 79.7249 | 0
32 | 0 | 600.0559 | 3059.7602 | 3118.0441 | 78.9044 | 0
33 | 0 | 734.3671 | 3429.4965 | 3507.2413 | 77.9136 | 0
34 | 0 | 910.7571 | 3857.2217 | 3963.2862 | 76.7148 | 0
35 | 0 | 1147.7381 | 4358.7805 | 4507.3574 | 75.2479 | 0
36 | 0 | 1474.6963 | 4954.45 | 5169.2653 | 73.4243 | 0
37 | 0 | 1940.0705 | 5669.4537 | 5992.2098 | 71.1092 | 0
38 | 0 | 2626.8636 | 6531.9005 | 7040.3222 | 68.092 | 0
39 | 0 | 3682.5126 | 7561.0121 | 8410.1013 | 64.0321 | 0
40 | 0 | 5374.5391 | 8720.3372 | 10243.5322 | 58.3535 | 0
41 | 0 | 8164.9411 | 9755.5138 | 12721.4901 | 50.0721 | 0
42 | 0 | 12615.7892 | 9717.4897 | 15924.4385 | 37.6058 | 0
43 | 0 | 18153.8993 | 6336.657 | 19228.0337 | 19.2416 | 0
44 | 0 | 20519.0187 | -1411.87 | 20567.5352 | -3.9362 | 0
45 | 0 | 16905.0575 | -8170.012 | 18775.784 | -25.7939 | 0
46 | 0 | 11710.9834 | -10474.4524 | 15711.8199 | -41.8099 | 0
47 | 0 | 7899.1273 | -10286.4292 | 12969.4579 | -52.4787 | 0
48 | 0 | 5494.1826 | -9377.3156 | 10868.3067 | -59.6339 | 0
49 | 0 | 3984.8247 | -8400.7438 | 9297.9204 | -64.6231 | 0
50 | 0 | 3004.77 | -7531.4969 | 8108.7661 | -68.25 | 0

## PQ34b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0098 | 19.0845 | 30.9402 | 36.3526 | 58.3329 | 289.8743
2 | 0.42108 | 16.6446 | 55.7103 | 58.1436 | 73.3654 | 1.8411
3 | 0.21031 | 33.5373 | 80.107 | 86.844 | 67.2831 | 0.63275
4 | 0.23843 | 95.344 | -61.4487 | 113.4302 | -32.8016 | 0.63638
5 | 0.66707 | 59.7703 | 176.0612 | 185.9302 | 71.2484 | 1.2478
6 | 0.10015 | 90.0317 | 207.6443 | 226.3225 | 66.5591 | 0.15419
7 | 0.41224 | 85.004 | 173.6589 | 193.347 | 63.9188 | 0.81262
8 | 0.14226 | 97.9893 | 19.9836 | 100.0063 | 11.5267 | 0.33479
9 | 0.12496 | 89.6384 | -10.6901 | 90.2736 | -6.8009 | 0.082108
10 | 0.27019 | 498.552 | 285.5935 | 574.5587 | 29.8061 | 0.42528
11 | 0.47781 | 564.0865 | -123.9081 | 577.5351 | -12.3889 | 0.74264
12 | 0.074217 | 53.497 | -147.2453 | 156.6624 | -70.033 | 0.16126
13 | 0.23353 | 22.7141 | -112.1869 | 114.4633 | -78.5542 | 1.0193
14 | 0.15801 | 123.2833 | -144.3151 | 189.8042 | -49.4939 | 0.5746
15 | 0.12791 | 46.2678 | -12.0795 | 47.8186 | -14.632 | 1.7812
16 | 0.14379 | 37.6878 | 6.9678 | 38.3264 | 10.4746 | 1.5371
17 | 0.46339 | 47.1176 | 77.243 | 90.4796 | 58.6172 | 1.8729
18 | 0.12337 | 129.0867 | 44.0537 | 136.3968 | 18.8433 | 0.36069
19 | 0.48841 | 155.0481 | 67.3464 | 169.0428 | 23.4781 | 1.0174
20 | 0.15032 | 191.1882 | -61.1867 | 200.7404 | -17.7464 | 0.30018
21 | 0.1086 | 59.7082 | -75.4925 | 96.2506 | -51.659 | 0.1645
22 | 0.12267 | 215.5024 | 1.1826 | 215.5057 | 0.31441 | 0.16066
23 | 0.44081 | 113.5289 | -13.7043 | 114.3531 | -6.883 | 0.45238
24 | 0.1147 | 121.8183 | 51.3428 | 132.196 | 22.854 | 0.1072
25 | 0.37857 | 146.2568 | 86.3196 | 169.8296 | 30.5488 | 0.37768
26 | 0.11214 | 191.0759 | 138.5274 | 236.0082 | 35.9416 | 0.11821
27 | 0.10705 | 502.3929 | -67.9827 | 506.9717 | -7.7063 | 0.085536
28 | 0.16933 | 441.1608 | -970.5172 | 1066.08 | -65.5552 | 0.11637
29 | 0.43784 | 305.9529 | -568.3677 | 645.4835 | -61.7064 | 0.25563
30 | 0.12047 | 70.8398 | -230.7518 | 241.3807 | -72.9337 | 0.065892
31 | 0.34507 | 26.5097 | -121.757 | 124.6095 | -77.7169 | 0.17155
32 | 0.11253 | 60.9796 | -44.4938 | 75.4865 | -36.1164 | 0.068705
33 | 0.099494 | 41.5169 | 16.5616 | 44.6983 | 21.7477 | 0.041541
34 | 0.1092 | 62.5447 | 44.2754 | 76.63 | 35.2946 | 0.047497
35 | 0.28562 | 74.4257 | 87.8514 | 115.1393 | 49.7295 | 0.10451
36 | 0.11588 | 113.461 | -273.7088 | 296.2937 | -67.4844 | 0.03236
37 | 0.27603 | 71.2806 | 91.9145 | 116.3151 | 52.2061 | 0.070707
38 | 0.13371 | 160.7942 | -751.2551 | 768.2701 | -77.919 | 0.046177
39 | 0.10821 | 265.1866 | -639.5954 | 692.3917 | -67.4803 | 0.020943
40 | 0.10686 | 104.6913 | -360.0848 | 374.9951 | -73.7887 | 0.027884
41 | 0.25707 | 81.6742 | -251.4087 | 264.3426 | -72.0028 | 0.045989
42 | 0.10057 | 43.8068 | -92.3224 | 102.1883 | -64.6157 | 0.013302
43 | 0.24134 | 140.9581 | -204.9923 | 248.7791 | -55.4866 | 0.026706
44 | 0.10528 | 68.6632 | -426.1593 | 431.6554 | -80.8471 | 0.022933
45 | 0.10022 | 78.4493 | 60.7953 | 99.2489 | 37.7744 | 0.012495
46 | 0.10423 | 174.3563 | 233.1898 | 291.166 | 53.2145 | 0.025796
47 | 0.22607 | 979.6338 | 124.725 | 987.5418 | 7.2557 | 0.038141
48 | 0.10232 | 437.1148 | 234.2428 | 495.9224 | 28.1861 | 0.017795
49 | 0.21415 | 670.8537 | 15.2152 | 671.0263 | 1.2993 | 0.046074
50 | 0.10867 | 320.0185 | 209.906 | 382.7171 | 33.2616 | 0.041387

## PQ34b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ34b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.3807 | 261.1406 | 261.1624 | 89.2583 | 0
2 | 0 | 4.0733 | 313.1614 | 313.1879 | 89.2548 | 0
3 | 0 | 5.4047 | 490.1713 | 490.2011 | 89.3683 | 0
4 | 0 | 7.5596 | 698.0116 | 698.0525 | 89.3795 | 0
5 | 0 | 11.2504 | 962.0234 | 962.0892 | 89.33 | 0
6 | 0 | 18.6023 | 1336.3098 | 1336.4393 | 89.2025 | 0
7 | 0 | 37.7897 | 1965.8002 | 1966.1634 | 88.8987 | 0
8 | 0 | 122.0435 | 3425.4921 | 3427.6654 | 87.9595 | 0
9 | 0 | 2198.6281 | 12811.7358 | 12999.0208 | 80.2623 | 0
10 | 0 | 745.5379 | -6110.4238 | 6155.7376 | -83.0437 | 0
11 | 0 | 172.3967 | -2194.4427 | 2201.2041 | -85.508 | 0
12 | 0 | 101.4286 | -1147.8887 | 1152.3612 | -84.9504 | 0
13 | 0 | 81.7682 | -628.8226 | 634.1166 | -82.5912 | 0
14 | 0 | 76.397 | -296.9373 | 306.6077 | -75.5717 | 0
15 | 0 | 77.2211 | -51.4479 | 92.79 | -33.6732 | 0
16 | 0 | 81.7233 | 148.4068 | 169.4204 | 61.1597 | 0
17 | 0 | 89.0705 | 322.5591 | 334.6311 | 74.5632 | 0
18 | 0 | 99.1152 | 482.2337 | 492.3141 | 78.3855 | 0
19 | 0 | 112.2447 | 634.6126 | 644.4626 | 79.9698 | 0
20 | 0 | 129.4181 | 784.9893 | 795.5861 | 80.6381 | 0
21 | 0 | 152.8142 | 938.0164 | 950.3826 | 80.7471 | 0
22 | 0 | 187.7429 | 1098.5821 | 1114.5089 | 80.3021 | 0
23 | 0 | 250.4873 | 1270.813 | 1295.2643 | 78.8495 | 0
24 | 0 | 397.4287 | 1424.8723 | 1479.2601 | 74.415 | 0
25 | 0 | 500.4568 | 1313.0665 | 1405.2049 | 69.1364 | 0
26 | 0 | 297.2705 | 1444.7465 | 1475.0126 | 78.3731 | 0
27 | 0 | 271.4659 | 1698.021 | 1719.584 | 80.9169 | 0
28 | 0 | 300.5154 | 1938.8594 | 1962.0106 | 81.1895 | 0
29 | 0 | 349.5792 | 2184.2026 | 2212.0005 | 80.907 | 0
30 | 0 | 414.0554 | 2446.6619 | 2481.4504 | 80.3947 | 0
31 | 0 | 495.9031 | 2735.5323 | 2780.1181 | 79.7249 | 0
32 | 0 | 600.0559 | 3059.7602 | 3118.0441 | 78.9044 | 0
33 | 0 | 734.3671 | 3429.4965 | 3507.2413 | 77.9136 | 0
34 | 0 | 910.7571 | 3857.2217 | 3963.2862 | 76.7148 | 0
35 | 0 | 1147.7381 | 4358.7805 | 4507.3574 | 75.2479 | 0
36 | 0 | 1474.6963 | 4954.45 | 5169.2653 | 73.4243 | 0
37 | 0 | 1940.0705 | 5669.4537 | 5992.2098 | 71.1092 | 0
38 | 0 | 2626.8636 | 6531.9005 | 7040.3222 | 68.092 | 0
39 | 0 | 3682.5126 | 7561.0121 | 8410.1013 | 64.0321 | 0
40 | 0 | 5374.5391 | 8720.3372 | 10243.5322 | 58.3535 | 0
41 | 0 | 8164.9411 | 9755.5138 | 12721.4901 | 50.0721 | 0
42 | 0 | 12615.7892 | 9717.4897 | 15924.4385 | 37.6058 | 0
43 | 0 | 18153.8993 | 6336.657 | 19228.0337 | 19.2416 | 0
44 | 0 | 20519.0187 | -1411.87 | 20567.5352 | -3.9362 | 0
45 | 0 | 16905.0575 | -8170.012 | 18775.784 | -25.7939 | 0
46 | 0 | 11710.9834 | -10474.4524 | 15711.8199 | -41.8099 | 0
47 | 0 | 7899.1273 | -10286.4292 | 12969.4579 | -52.4787 | 0
48 | 0 | 5494.1826 | -9377.3156 | 10868.3067 | -59.6339 | 0
49 | 0 | 3984.8247 | -8400.7438 | 9297.9204 | -64.6231 | 0
50 | 0 | 3004.77 | -7531.4969 | 8108.7661 | -68.25 | 0

## PQ35b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 19.0845 | 30.9402 | 36.3526 | 58.3329 | 290.2232
2 | 0.41869 | 16.6446 | 55.7103 | 58.1436 | 73.3654 | 1.7981
3 | 0.21031 | 33.5373 | 80.107 | 86.844 | 67.2831 | 0.63275
4 | 0.23601 | 95.344 | -61.4487 | 113.4302 | -32.8016 | 0.60665
5 | 0.66707 | 59.7703 | 176.0612 | 185.9302 | 71.2484 | 1.2478
6 | 0.10015 | 90.0317 | 207.6443 | 226.3225 | 66.5591 | 0.15419
7 | 0.42618 | 85.004 | 173.6589 | 193.347 | 63.9188 | 0.89612
8 | 0.1704 | 97.9893 | 19.9836 | 100.0063 | 11.5267 | 0.68998
9 | 0.12496 | 89.6384 | -10.6901 | 90.2736 | -6.8009 | 0.082108
10 | 0.30551 | 498.552 | 285.5935 | 574.5587 | 29.8061 | 0.50648
11 | 0.53891 | 564.0865 | -123.9081 | 577.5351 | -12.3889 | 0.87128
12 | 0.080899 | 53.497 | -147.2453 | 156.6624 | -70.033 | 0.20836
13 | 0.25296 | 22.7141 | -112.1869 | 114.4633 | -78.5542 | 1.1962
14 | 0.17537 | 123.2833 | -144.3151 | 189.8042 | -49.4939 | 0.63511
15 | 0.11617 | 46.2678 | -12.0795 | 47.8186 | -14.632 | 1.613
16 | 0.15234 | 37.6878 | 6.9678 | 38.3264 | 10.4746 | 1.7849
17 | 0.47197 | 47.1176 | 77.243 | 90.4796 | 58.6172 | 1.9624
18 | 0.11968 | 129.0867 | 44.0537 | 136.3968 | 18.8433 | 0.32995
19 | 0.49429 | 155.0481 | 67.3464 | 169.0428 | 23.4781 | 1.0563
20 | 0.15032 | 191.1882 | -61.1867 | 200.7404 | -17.7464 | 0.30018
21 | 0.1086 | 59.7082 | -75.4925 | 96.2506 | -51.659 | 0.1645
22 | 0.12378 | 215.5024 | 1.1826 | 215.5057 | 0.31441 | 0.16714
23 | 0.44121 | 113.5289 | -13.7043 | 114.3531 | -6.883 | 0.4568
24 | 0.1147 | 121.8183 | 51.3428 | 132.196 | 22.854 | 0.1072
25 | 0.38219 | 146.2568 | 86.3196 | 169.8296 | 30.5488 | 0.40224
26 | 0.11545 | 191.0759 | 138.5274 | 236.0082 | 35.9416 | 0.13404
27 | 0.10589 | 502.3929 | -67.9827 | 506.9717 | -7.7063 | 0.082526
28 | 0.17233 | 441.1608 | -970.5172 | 1066.08 | -65.5552 | 0.12169
29 | 0.43694 | 305.9529 | -568.3677 | 645.4835 | -61.7064 | 0.25343
30 | 0.12027 | 70.8398 | -230.7518 | 241.3807 | -72.9337 | 0.064731
31 | 0.34627 | 26.5096 | -121.7568 | 124.6093 | -77.7169 | 0.18426
32 | 0.11281 | 60.9796 | -44.4938 | 75.4865 | -36.1164 | 0.07339
33 | 0.099395 | 41.5169 | 16.5616 | 44.6983 | 21.7477 | 0.038751
34 | 0.11076 | 62.5447 | 44.2754 | 76.63 | 35.2946 | 0.073001
35 | 0.28464 | 74.4257 | 87.8514 | 115.1393 | 49.7295 | 0.093936
36 | 0.11588 | 113.461 | -273.7088 | 296.2937 | -67.4844 | 0.03236
37 | 0.27719 | 71.2806 | 91.9145 | 116.3151 | 52.2061 | 0.083151
38 | 0.12828 | 160.7942 | -751.2551 | 768.2701 | -77.919 | 0.036376
39 | 0.10821 | 265.1866 | -639.5954 | 692.3917 | -67.4803 | 0.020943
40 | 0.10978 | 104.6913 | -360.0848 | 374.9951 | -73.7887 | 0.038001
41 | 0.2528 | 81.6742 | -251.4087 | 264.3426 | -72.0028 | 0.02524
42 | 0.10014 | 43.8068 | -92.3224 | 102.1883 | -64.6157 | 0.007987
43 | 0.2392 | 140.9581 | -204.9923 | 248.7791 | -55.4866 | 0.015801
44 | 0.099546 | 68.6632 | -426.1593 | 431.6554 | -80.8471 | 0.006148
45 | 0.099766 | 78.4493 | 60.7953 | 99.2489 | 37.7744 | 0.006749
46 | 0.10018 | 174.3563 | 233.1898 | 291.166 | 53.2145 | 0.008099
47 | 0.21205 | 979.6338 | 124.725 | 987.5418 | 7.2557 | 0.020767
48 | 0.099931 | 437.1148 | 234.2428 | 495.9224 | 28.1861 | 0.011679
49 | 0.20429 | 670.8537 | 15.2152 | 671.0263 | 1.2993 | 0.027907
50 | 0.10105 | 320.0185 | 209.906 | 382.7171 | 33.2616 | 0.015829

## PQ35b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ35b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.3807 | 261.1406 | 261.1624 | 89.2583 | 0
2 | 0 | 4.0733 | 313.1614 | 313.1879 | 89.2548 | 0
3 | 0 | 5.4047 | 490.1713 | 490.2011 | 89.3683 | 0
4 | 0 | 7.5596 | 698.0116 | 698.0525 | 89.3795 | 0
5 | 0 | 11.2504 | 962.0234 | 962.0892 | 89.33 | 0
6 | 0 | 18.6023 | 1336.3098 | 1336.4393 | 89.2025 | 0
7 | 0 | 37.7897 | 1965.8002 | 1966.1634 | 88.8987 | 0
8 | 0 | 122.0435 | 3425.4921 | 3427.6654 | 87.9595 | 0
9 | 0 | 2198.6281 | 12811.7358 | 12999.0208 | 80.2623 | 0
10 | 0 | 745.5379 | -6110.4238 | 6155.7376 | -83.0437 | 0
11 | 0 | 172.3967 | -2194.4427 | 2201.2041 | -85.508 | 0
12 | 0 | 101.4286 | -1147.8887 | 1152.3612 | -84.9504 | 0
13 | 0 | 81.7682 | -628.8226 | 634.1166 | -82.5912 | 0
14 | 0 | 76.397 | -296.9373 | 306.6077 | -75.5717 | 0
15 | 0 | 77.2211 | -51.4479 | 92.79 | -33.6732 | 0
16 | 0 | 81.7233 | 148.4068 | 169.4204 | 61.1597 | 0
17 | 0 | 89.0705 | 322.5591 | 334.6311 | 74.5632 | 0
18 | 0 | 99.1152 | 482.2337 | 492.3141 | 78.3855 | 0
19 | 0 | 112.2447 | 634.6126 | 644.4626 | 79.9698 | 0
20 | 0 | 129.4181 | 784.9893 | 795.5861 | 80.6381 | 0
21 | 0 | 152.8142 | 938.0164 | 950.3826 | 80.7471 | 0
22 | 0 | 187.7429 | 1098.5821 | 1114.5089 | 80.3021 | 0
23 | 0 | 250.4873 | 1270.813 | 1295.2643 | 78.8495 | 0
24 | 0 | 397.4287 | 1424.8723 | 1479.2601 | 74.415 | 0
25 | 0 | 500.4568 | 1313.0665 | 1405.2049 | 69.1364 | 0
26 | 0 | 297.2705 | 1444.7465 | 1475.0126 | 78.3731 | 0
27 | 0 | 271.4659 | 1698.021 | 1719.584 | 80.9169 | 0
28 | 0 | 300.5154 | 1938.8594 | 1962.0106 | 81.1895 | 0
29 | 0 | 349.5792 | 2184.2026 | 2212.0005 | 80.907 | 0
30 | 0 | 414.0554 | 2446.6619 | 2481.4504 | 80.3947 | 0
31 | 0 | 495.9276 | 2735.5997 | 2780.1888 | 79.7246 | 0
32 | 0 | 600.0559 | 3059.7602 | 3118.0441 | 78.9044 | 0
33 | 0 | 734.3671 | 3429.4965 | 3507.2413 | 77.9136 | 0
34 | 0 | 910.7571 | 3857.2217 | 3963.2862 | 76.7148 | 0
35 | 0 | 1147.7381 | 4358.7805 | 4507.3574 | 75.2479 | 0
36 | 0 | 1474.6963 | 4954.45 | 5169.2653 | 73.4243 | 0
37 | 0 | 1940.0705 | 5669.4537 | 5992.2098 | 71.1092 | 0
38 | 0 | 2626.8636 | 6531.9005 | 7040.3222 | 68.092 | 0
39 | 0 | 3682.5126 | 7561.0121 | 8410.1013 | 64.0321 | 0
40 | 0 | 5374.5391 | 8720.3372 | 10243.5322 | 58.3535 | 0
41 | 0 | 8164.9411 | 9755.5138 | 12721.4901 | 50.0721 | 0
42 | 0 | 12615.7892 | 9717.4897 | 15924.4385 | 37.6058 | 0
43 | 0 | 18153.8993 | 6336.657 | 19228.0337 | 19.2416 | 0
44 | 0 | 20519.0187 | -1411.87 | 20567.5352 | -3.9362 | 0
45 | 0 | 16905.0575 | -8170.012 | 18775.784 | -25.7939 | 0
46 | 0 | 11710.9834 | -10474.4524 | 15711.8199 | -41.8099 | 0
47 | 0 | 7899.1273 | -10286.4292 | 12969.4579 | -52.4787 | 0
48 | 0 | 5494.1826 | -9377.3156 | 10868.3067 | -59.6339 | 0
49 | 0 | 3984.8247 | -8400.7438 | 9297.9204 | -64.6231 | 0
50 | 0 | 3004.77 | -7531.4969 | 8108.7661 | -68.25 | 0

## PQ36b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0091 | 19.0845 | 30.9402 | 36.3526 | 58.3329 | 289.8228
2 | 0.41869 | 16.6446 | 55.7103 | 58.1436 | 73.3654 | 1.7981
3 | 0.21031 | 33.5373 | 80.107 | 86.844 | 67.2831 | 0.63275
4 | 0.23601 | 95.344 | -61.4487 | 113.4302 | -32.8016 | 0.60665
5 | 0.66707 | 59.7703 | 176.0612 | 185.9302 | 71.2484 | 1.2478
6 | 0.10015 | 90.0317 | 207.6443 | 226.3225 | 66.5591 | 0.15419
7 | 0.42618 | 85.004 | 173.6589 | 193.347 | 63.9188 | 0.89612
8 | 0.1704 | 97.9893 | 19.9836 | 100.0063 | 11.5267 | 0.68998
9 | 0.12496 | 89.6384 | -10.6901 | 90.2736 | -6.8009 | 0.082108
10 | 0.30551 | 498.552 | 285.5935 | 574.5587 | 29.8061 | 0.50648
11 | 0.53891 | 564.0865 | -123.9081 | 577.5351 | -12.3889 | 0.87128
12 | 0.080899 | 53.497 | -147.2453 | 156.6624 | -70.033 | 0.20836
13 | 0.25296 | 22.7141 | -112.1869 | 114.4633 | -78.5542 | 1.1962
14 | 0.17537 | 123.2833 | -144.3151 | 189.8042 | -49.4939 | 0.63511
15 | 0.11617 | 46.2678 | -12.0795 | 47.8186 | -14.632 | 1.613
16 | 0.15234 | 37.6878 | 6.9678 | 38.3264 | 10.4746 | 1.7849
17 | 0.47197 | 47.1176 | 77.243 | 90.4796 | 58.6172 | 1.9624
18 | 0.11968 | 129.0867 | 44.0537 | 136.3968 | 18.8433 | 0.32995
19 | 0.49429 | 155.0481 | 67.3464 | 169.0428 | 23.4781 | 1.0563
20 | 0.15032 | 191.1882 | -61.1867 | 200.7404 | -17.7464 | 0.30018
21 | 0.1086 | 59.7082 | -75.4925 | 96.2506 | -51.659 | 0.1645
22 | 0.12378 | 215.5024 | 1.1826 | 215.5057 | 0.31441 | 0.16714
23 | 0.44121 | 113.5289 | -13.7043 | 114.3531 | -6.883 | 0.4568
24 | 0.1147 | 121.8183 | 51.3428 | 132.196 | 22.854 | 0.1072
25 | 0.38219 | 146.2568 | 86.3196 | 169.8296 | 30.5488 | 0.40224
26 | 0.11545 | 191.0759 | 138.5274 | 236.0082 | 35.9416 | 0.13404
27 | 0.10589 | 502.3929 | -67.9827 | 506.9717 | -7.7063 | 0.082526
28 | 0.17233 | 441.1608 | -970.5172 | 1066.08 | -65.5552 | 0.12169
29 | 0.43694 | 305.9529 | -568.3677 | 645.4835 | -61.7064 | 0.25343
30 | 0.12027 | 70.8398 | -230.7518 | 241.3807 | -72.9337 | 0.064731
31 | 0.34627 | 26.5096 | -121.7568 | 124.6093 | -77.7169 | 0.18426
32 | 0.11281 | 60.9796 | -44.4938 | 75.4865 | -36.1164 | 0.07339
33 | 0.099395 | 41.5169 | 16.5616 | 44.6983 | 21.7477 | 0.038751
34 | 0.11076 | 62.5447 | 44.2754 | 76.63 | 35.2946 | 0.073001
35 | 0.28464 | 74.4257 | 87.8514 | 115.1393 | 49.7295 | 0.093936
36 | 0.11588 | 113.461 | -273.7088 | 296.2937 | -67.4844 | 0.03236
37 | 0.27719 | 71.2806 | 91.9145 | 116.3151 | 52.2061 | 0.083151
38 | 0.12828 | 160.7942 | -751.2551 | 768.2701 | -77.919 | 0.036376
39 | 0.10821 | 265.1866 | -639.5954 | 692.3917 | -67.4803 | 0.020943
40 | 0.10978 | 104.6913 | -360.0848 | 374.9951 | -73.7887 | 0.038001
41 | 0.2528 | 81.6742 | -251.4087 | 264.3426 | -72.0028 | 0.02524
42 | 0.10014 | 43.8068 | -92.3224 | 102.1883 | -64.6157 | 0.007987
43 | 0.2392 | 140.9581 | -204.9923 | 248.7791 | -55.4866 | 0.015801
44 | 0.099546 | 68.6632 | -426.1593 | 431.6554 | -80.8471 | 0.006148
45 | 0.099766 | 78.4493 | 60.7953 | 99.2489 | 37.7744 | 0.006749
46 | 0.10018 | 174.3563 | 233.1898 | 291.166 | 53.2145 | 0.008099
47 | 0.21205 | 979.6338 | 124.725 | 987.5418 | 7.2557 | 0.020767
48 | 0.099931 | 437.1148 | 234.2428 | 495.9224 | 28.1861 | 0.011679
49 | 0.20429 | 670.8537 | 15.2152 | 671.0263 | 1.2993 | 0.027907
50 | 0.10105 | 320.0185 | 209.906 | 382.7171 | 33.2616 | 0.015829

## PQ36b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ36b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.3807 | 261.1406 | 261.1624 | 89.2583 | 0
2 | 0 | 4.0733 | 313.1614 | 313.1879 | 89.2548 | 0
3 | 0 | 5.4047 | 490.1713 | 490.2011 | 89.3683 | 0
4 | 0 | 7.5596 | 698.0116 | 698.0525 | 89.3795 | 0
5 | 0 | 11.2504 | 962.0234 | 962.0892 | 89.33 | 0
6 | 0 | 18.6023 | 1336.3098 | 1336.4393 | 89.2025 | 0
7 | 0 | 37.7897 | 1965.8002 | 1966.1634 | 88.8987 | 0
8 | 0 | 122.0435 | 3425.4921 | 3427.6654 | 87.9595 | 0
9 | 0 | 2198.6281 | 12811.7358 | 12999.0208 | 80.2623 | 0
10 | 0 | 745.5379 | -6110.4238 | 6155.7376 | -83.0437 | 0
11 | 0 | 172.3967 | -2194.4427 | 2201.2041 | -85.508 | 0
12 | 0 | 101.4286 | -1147.8887 | 1152.3612 | -84.9504 | 0
13 | 0 | 81.7682 | -628.8226 | 634.1166 | -82.5912 | 0
14 | 0 | 76.397 | -296.9373 | 306.6077 | -75.5717 | 0
15 | 0 | 77.2211 | -51.4479 | 92.79 | -33.6732 | 0
16 | 0 | 81.7233 | 148.4068 | 169.4204 | 61.1597 | 0
17 | 0 | 89.0705 | 322.5591 | 334.6311 | 74.5632 | 0
18 | 0 | 99.1152 | 482.2337 | 492.3141 | 78.3855 | 0
19 | 0 | 112.2447 | 634.6126 | 644.4626 | 79.9698 | 0
20 | 0 | 129.4181 | 784.9893 | 795.5861 | 80.6381 | 0
21 | 0 | 152.8142 | 938.0164 | 950.3826 | 80.7471 | 0
22 | 0 | 187.7429 | 1098.5821 | 1114.5089 | 80.3021 | 0
23 | 0 | 250.4873 | 1270.813 | 1295.2643 | 78.8495 | 0
24 | 0 | 397.4287 | 1424.8723 | 1479.2601 | 74.415 | 0
25 | 0 | 500.4568 | 1313.0665 | 1405.2049 | 69.1364 | 0
26 | 0 | 297.2705 | 1444.7465 | 1475.0126 | 78.3731 | 0
27 | 0 | 271.4659 | 1698.021 | 1719.584 | 80.9169 | 0
28 | 0 | 300.5154 | 1938.8594 | 1962.0106 | 81.1895 | 0
29 | 0 | 349.5792 | 2184.2026 | 2212.0005 | 80.907 | 0
30 | 0 | 414.0554 | 2446.6619 | 2481.4504 | 80.3947 | 0
31 | 0 | 495.9276 | 2735.5997 | 2780.1888 | 79.7246 | 0
32 | 0 | 600.0559 | 3059.7602 | 3118.0441 | 78.9044 | 0
33 | 0 | 734.3671 | 3429.4965 | 3507.2413 | 77.9136 | 0
34 | 0 | 910.7571 | 3857.2217 | 3963.2862 | 76.7148 | 0
35 | 0 | 1147.7381 | 4358.7805 | 4507.3574 | 75.2479 | 0
36 | 0 | 1474.6963 | 4954.45 | 5169.2653 | 73.4243 | 0
37 | 0 | 1940.0705 | 5669.4537 | 5992.2098 | 71.1092 | 0
38 | 0 | 2626.8636 | 6531.9005 | 7040.3222 | 68.092 | 0
39 | 0 | 3682.5126 | 7561.0121 | 8410.1013 | 64.0321 | 0
40 | 0 | 5374.5391 | 8720.3372 | 10243.5322 | 58.3535 | 0
41 | 0 | 8164.9411 | 9755.5138 | 12721.4901 | 50.0721 | 0
42 | 0 | 12615.7892 | 9717.4897 | 15924.4385 | 37.6058 | 0
43 | 0 | 18153.8993 | 6336.657 | 19228.0337 | 19.2416 | 0
44 | 0 | 20519.0187 | -1411.87 | 20567.5352 | -3.9362 | 0
45 | 0 | 16905.0575 | -8170.012 | 18775.784 | -25.7939 | 0
46 | 0 | 11710.9834 | -10474.4524 | 15711.8199 | -41.8099 | 0
47 | 0 | 7899.1273 | -10286.4292 | 12969.4579 | -52.4787 | 0
48 | 0 | 5494.1826 | -9377.3156 | 10868.3067 | -59.6339 | 0
49 | 0 | 3984.8247 | -8400.7438 | 9297.9204 | -64.6231 | 0
50 | 0 | 3004.77 | -7531.4969 | 8108.7661 | -68.25 | 0

## PQ37b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 123.8892
2 | 0.39679 | 14.3172 | 51.8271 | 53.7683 | 74.5572 | 2.5354
3 | 0.21146 | 29.5435 | 75.7377 | 81.2958 | 68.6904 | 0.97177
4 | 0.25714 | 100.1149 | -58.3091 | 115.8574 | -30.2174 | 0.9398
5 | 0.75322 | 64.2498 | 171.7265 | 183.3522 | 69.4871 | 1.7879
6 | 0.15143 | 127.2079 | 184.1253 | 223.7945 | 55.3603 | 0.4148
7 | 0.38259 | 97.25 | 125.9227 | 159.104 | 52.3211 | 1.3424
8 | 0.13059 | 84.7757 | 22.9269 | 87.8212 | 15.1332 | 0.55918
9 | 0.12229 | 84.0634 | -1.6144 | 84.0789 | -1.1002 | 0.35727
10 | 0.14894 | 247.8011 | 217.3202 | 329.5959 | 41.2506 | 0.3045
11 | 0.30332 | 362.7691 | 131.1938 | 385.7632 | 19.8823 | 0.55986
12 | 0.097002 | 102.7187 | -155.4203 | 186.2971 | -56.5389 | 0.27285
13 | 0.2652 | 53.3775 | -134.4988 | 144.7034 | -68.3537 | 0.91362
14 | 0.12998 | 257.5416 | -13.6155 | 257.9013 | -3.0263 | 0.36948
15 | 0.14394 | 77.4111 | 10.2037 | 78.0807 | 7.509 | 0.45993
16 | 0.14316 | 41.5498 | 1.7024 | 41.5847 | 2.3462 | 0.61422
17 | 0.51486 | 58.4649 | 82.2668 | 100.9255 | 54.5996 | 1.2596
18 | 0.12837 | 134.39 | 34.0206 | 138.6293 | 14.2059 | 0.30683
19 | 0.50096 | 160.9036 | 60.4053 | 171.8684 | 20.5768 | 0.87809
20 | 0.15005 | 186.8623 | -67.0038 | 198.5121 | -19.7265 | 0.27503
21 | 0.11019 | 58.6698 | -75.3823 | 95.523 | -52.1065 | 0.18191
22 | 0.12435 | 216.5283 | -2.1008 | 216.5385 | -0.55587 | 0.15677
23 | 0.44194 | 113.7807 | -14.3173 | 114.6779 | -7.172 | 0.4269
24 | 0.11706 | 122.7746 | 51.7621 | 133.24 | 22.8604 | 0.11626
25 | 0.38793 | 150.0201 | 86.8567 | 173.3497 | 30.0694 | 0.3366
26 | 0.11558 | 192.7148 | 134.8995 | 235.2379 | 34.9919 | 0.13132
27 | 0.11274 | 499.0312 | -67.6354 | 503.5938 | -7.7185 | 0.10157
28 | 0.17515 | 441.7123 | -968.7062 | 1064.6602 | -65.4879 | 0.12683
29 | 0.43827 | 305.9127 | -568.4409 | 645.529 | -61.7126 | 0.25661
30 | 0.12106 | 70.8887 | -230.7847 | 241.4266 | -72.9249 | 0.069292
31 | 0.34573 | 26.5437 | -121.7707 | 124.6301 | -77.703 | 0.17877
32 | 0.11258 | 60.9862 | -44.4732 | 75.4797 | -36.1008 | 0.070089
33 | 0.099751 | 41.5069 | 16.5587 | 44.6879 | 21.749 | 0.049852
34 | 0.10968 | 62.5198 | 44.2456 | 76.5924 | 35.2872 | 0.056819
35 | 0.28564 | 74.4166 | 87.7459 | 115.0529 | 49.699 | 0.10838
36 | 0.11856 | 114.1242 | -273.2192 | 296.0964 | -67.3296 | 0.04531
37 | 0.27697 | 71.3079 | 91.7704 | 116.218 | 52.1519 | 0.084751
38 | 0.13334 | 167.3609 | -748.0892 | 766.5814 | -77.3896 | 0.046676
39 | 0.11594 | 269.4113 | -634.4172 | 689.2515 | -66.991 | 0.037523
40 | 0.11303 | 106.3383 | -358.6142 | 374.0481 | -73.4836 | 0.051061
41 | 0.25665 | 82.4858 | -250.488 | 263.7198 | -71.7733 | 0.049849
42 | 0.10046 | 43.8894 | -92.1353 | 102.0548 | -64.5288 | 0.015332
43 | 0.24049 | 141.0262 | -203.6527 | 247.7152 | -55.298 | 0.033142
44 | 0.10536 | 72.1381 | -423.3572 | 429.4592 | -80.3299 | 0.027578
45 | 0.10014 | 78.4826 | 60.5361 | 99.1167 | 37.6441 | 0.016601
46 | 0.10467 | 175.9252 | 231.2774 | 290.5838 | 52.7409 | 0.032155
47 | 0.22268 | 955.6749 | 105.8834 | 961.5226 | 6.3223 | 0.04805
48 | 0.10178 | 435.786 | 225.7859 | 490.8042 | 27.3892 | 0.022796
49 | 0.21177 | 655.9091 | 7.2609 | 655.9493 | 0.63424 | 0.057668
50 | 0.10995 | 320.2453 | 203.8103 | 379.5994 | 32.4735 | 0.052609

## PQ37b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ37b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5011 | 162.4527 | 162.472 | 89.118 | 0
2 | 0 | 3.2673 | 215.4428 | 215.4676 | 89.1311 | 0
3 | 0 | 5.5356 | 347.3767 | 347.4208 | 89.087 | 0
4 | 0 | 18.3069 | 535.7448 | 536.0575 | 88.0429 | 0
5 | 0 | 169.0127 | 917.0639 | 932.5082 | 79.5577 | 0
6 | 0 | 1035.2041 | 484.1437 | 1142.8222 | 25.0645 | 0
7 | 0 | 494.4925 | 262.5141 | 559.854 | 27.9627 | 0
8 | 0 | 394.4186 | 414.5662 | 572.216 | 46.4266 | 0
9 | 0 | 418.4223 | 536.0116 | 679.9894 | 52.0236 | 0
10 | 0 | 502.2969 | 618.946 | 797.1175 | 50.9394 | 0
11 | 0 | 624.693 | 639.0966 | 893.6922 | 45.653 | 0
12 | 0 | 735.152 | 563.982 | 926.5658 | 37.4941 | 0
13 | 0 | 744.0714 | 420.2944 | 854.5698 | 29.4603 | 0
14 | 0 | 629.0792 | 320.1523 | 705.8599 | 26.9725 | 0
15 | 0 | 475.2745 | 325.5615 | 576.0869 | 34.411 | 0
16 | 0 | 350.4368 | 406.2416 | 536.5056 | 49.2179 | 0
17 | 0 | 266.7013 | 520.5113 | 584.8603 | 62.8702 | 0
18 | 0 | 215.2489 | 646.8012 | 681.6773 | 71.5931 | 0
19 | 0 | 186.41 | 777.5989 | 799.6304 | 76.5192 | 0
20 | 0 | 173.8651 | 911.7588 | 928.1881 | 79.2038 | 0
21 | 0 | 174.7157 | 1050.9037 | 1065.3282 | 80.5607 | 0
22 | 0 | 189.654 | 1198.2299 | 1213.1461 | 81.0059 | 0
23 | 0 | 225.9872 | 1357.4952 | 1376.1771 | 80.5484 | 0
24 | 0 | 307.774 | 1528.0481 | 1558.7354 | 78.6121 | 0
25 | 0 | 503.8147 | 1621.0664 | 1697.5528 | 72.7352 | 0
26 | 0 | 456.3563 | 1486.429 | 1554.9058 | 72.9327 | 0
27 | 0 | 310.0175 | 1691.2618 | 1719.441 | 79.6127 | 0
28 | 0 | 306.9029 | 1939.5651 | 1963.696 | 81.0085 | 0
29 | 0 | 348.6254 | 2184.4314 | 2212.076 | 80.9323 | 0
30 | 0 | 414.3436 | 2440.4543 | 2475.3783 | 80.3641 | 0
31 | 0 | 502.9329 | 2718.7659 | 2764.8923 | 79.5196 | 0
32 | 0 | 619.422 | 3028.5841 | 3091.2789 | 78.441 | 0
33 | 0 | 773.1657 | 3379.166 | 3466.4893 | 77.1124 | 0
34 | 0 | 978.8356 | 3780.749 | 3905.4043 | 75.4848 | 0
35 | 0 | 1259.2821 | 4244.7153 | 4427.5726 | 73.4759 | 0
36 | 0 | 1650.3801 | 4782.6293 | 5059.3772 | 70.9616 | 0
37 | 0 | 2209.5288 | 5402.3033 | 5836.6855 | 67.7556 | 0
38 | 0 | 3029.2861 | 6096.0457 | 6807.2275 | 63.576 | 0
39 | 0 | 4255.3869 | 6808.6979 | 8029.1148 | 57.9949 | 0
40 | 0 | 6092.0054 | 7357.3294 | 9552.1111 | 50.3746 | 0
41 | 0 | 8707.2894 | 7272.8696 | 11345.11 | 39.8707 | 0
42 | 0 | 11812.3493 | 5700.9204 | 13116.1004 | 25.7631 | 0
43 | 0 | 14008.7313 | 2098.671 | 14165.0616 | 8.5202 | 0
44 | 0 | 13695.654 | -2233.0284 | 13876.5037 | -9.2604 | 0
45 | 0 | 11405.272 | -5197.1822 | 12533.5921 | -24.4979 | 0
46 | 0 | 8802.9783 | -6405.9473 | 10887.0836 | -36.0435 | 0
47 | 0 | 6708.2229 | -6564.7882 | 9385.9842 | -44.3809 | 0
48 | 0 | 5196.5578 | -6276.7331 | 8148.7172 | -50.3784 | 0
49 | 0 | 4131.2895 | -5845.1621 | 7157.7562 | -54.7478 | 0
50 | 0 | 3374.835 | -5396.3456 | 6364.7511 | -57.9784 | 0

## PQ38b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0082 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 123.0668
2 | 0.39679 | 14.3172 | 51.8271 | 53.7683 | 74.5572 | 2.5354
3 | 0.21146 | 29.5435 | 75.7377 | 81.2958 | 68.6904 | 0.97177
4 | 0.25714 | 100.1149 | -58.3091 | 115.8574 | -30.2174 | 0.9398
5 | 0.75322 | 64.2498 | 171.7265 | 183.3522 | 69.4871 | 1.7879
6 | 0.15143 | 127.2079 | 184.1253 | 223.7945 | 55.3603 | 0.4148
7 | 0.38259 | 97.25 | 125.9227 | 159.104 | 52.3211 | 1.3424
8 | 0.13059 | 84.7757 | 22.9269 | 87.8212 | 15.1332 | 0.55918
9 | 0.12229 | 84.0634 | -1.6144 | 84.0789 | -1.1002 | 0.35727
10 | 0.14894 | 247.8011 | 217.3202 | 329.5959 | 41.2506 | 0.3045
11 | 0.30332 | 362.7691 | 131.1938 | 385.7632 | 19.8823 | 0.55986
12 | 0.097002 | 102.7187 | -155.4203 | 186.2971 | -56.5389 | 0.27285
13 | 0.2652 | 53.3775 | -134.4988 | 144.7034 | -68.3537 | 0.91362
14 | 0.12998 | 257.5416 | -13.6155 | 257.9013 | -3.0263 | 0.36948
15 | 0.14394 | 77.4111 | 10.2037 | 78.0807 | 7.509 | 0.45993
16 | 0.14316 | 41.5498 | 1.7024 | 41.5847 | 2.3462 | 0.61422
17 | 0.51486 | 58.4649 | 82.2668 | 100.9255 | 54.5996 | 1.2596
18 | 0.12837 | 134.39 | 34.0206 | 138.6293 | 14.2059 | 0.30683
19 | 0.50096 | 160.9036 | 60.4053 | 171.8684 | 20.5768 | 0.87809
20 | 0.15005 | 186.8623 | -67.0038 | 198.5121 | -19.7265 | 0.27503
21 | 0.11019 | 58.6698 | -75.3823 | 95.523 | -52.1065 | 0.18191
22 | 0.12435 | 216.5283 | -2.1008 | 216.5385 | -0.55587 | 0.15677
23 | 0.44194 | 113.7807 | -14.3173 | 114.6779 | -7.172 | 0.4269
24 | 0.11706 | 122.7746 | 51.7621 | 133.24 | 22.8604 | 0.11626
25 | 0.38793 | 150.0201 | 86.8567 | 173.3497 | 30.0694 | 0.3366
26 | 0.11558 | 192.7148 | 134.8995 | 235.2379 | 34.9919 | 0.13132
27 | 0.11274 | 499.0312 | -67.6354 | 503.5938 | -7.7185 | 0.10157
28 | 0.17515 | 441.7123 | -968.7062 | 1064.6602 | -65.4879 | 0.12683
29 | 0.43827 | 305.9127 | -568.4409 | 645.529 | -61.7126 | 0.25661
30 | 0.12106 | 70.8887 | -230.7847 | 241.4266 | -72.9249 | 0.069292
31 | 0.34573 | 26.5437 | -121.7707 | 124.6301 | -77.703 | 0.17877
32 | 0.11258 | 60.9862 | -44.4732 | 75.4797 | -36.1008 | 0.070089
33 | 0.099751 | 41.5069 | 16.5587 | 44.6879 | 21.749 | 0.049852
34 | 0.10968 | 62.5198 | 44.2456 | 76.5924 | 35.2872 | 0.056819
35 | 0.28564 | 74.4166 | 87.7459 | 115.0529 | 49.699 | 0.10838
36 | 0.11856 | 114.1242 | -273.2192 | 296.0964 | -67.3296 | 0.04531
37 | 0.27697 | 71.3079 | 91.7704 | 116.218 | 52.1519 | 0.084751
38 | 0.13334 | 167.3609 | -748.0892 | 766.5814 | -77.3896 | 0.046676
39 | 0.11594 | 269.4113 | -634.4172 | 689.2515 | -66.991 | 0.037523
40 | 0.11303 | 106.3383 | -358.6142 | 374.0481 | -73.4836 | 0.051061
41 | 0.25665 | 82.4858 | -250.488 | 263.7198 | -71.7733 | 0.049849
42 | 0.10046 | 43.8894 | -92.1353 | 102.0548 | -64.5288 | 0.015332
43 | 0.24049 | 141.0262 | -203.6527 | 247.7152 | -55.298 | 0.033142
44 | 0.10536 | 72.1381 | -423.3572 | 429.4592 | -80.3299 | 0.027578
45 | 0.10014 | 78.4826 | 60.5361 | 99.1167 | 37.6441 | 0.016601
46 | 0.10467 | 175.9252 | 231.2774 | 290.5838 | 52.7409 | 0.032155
47 | 0.22268 | 955.6749 | 105.8834 | 961.5226 | 6.3223 | 0.04805
48 | 0.10178 | 435.786 | 225.7859 | 490.8042 | 27.3892 | 0.022796
49 | 0.21177 | 655.9091 | 7.2609 | 655.9493 | 0.63424 | 0.057668
50 | 0.10995 | 320.2453 | 203.8103 | 379.5994 | 32.4735 | 0.052609

## PQ38b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ38b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5011 | 162.4527 | 162.472 | 89.118 | 0
2 | 0 | 3.2673 | 215.4428 | 215.4676 | 89.1311 | 0
3 | 0 | 5.5356 | 347.3767 | 347.4208 | 89.087 | 0
4 | 0 | 18.3069 | 535.7448 | 536.0575 | 88.0429 | 0
5 | 0 | 169.0127 | 917.0639 | 932.5082 | 79.5577 | 0
6 | 0 | 1035.2041 | 484.1437 | 1142.8222 | 25.0645 | 0
7 | 0 | 494.4925 | 262.5141 | 559.854 | 27.9627 | 0
8 | 0 | 394.4186 | 414.5662 | 572.216 | 46.4266 | 0
9 | 0 | 418.4223 | 536.0116 | 679.9894 | 52.0236 | 0
10 | 0 | 502.2969 | 618.946 | 797.1175 | 50.9394 | 0
11 | 0 | 624.693 | 639.0966 | 893.6922 | 45.653 | 0
12 | 0 | 735.152 | 563.982 | 926.5658 | 37.4941 | 0
13 | 0 | 744.0714 | 420.2944 | 854.5698 | 29.4603 | 0
14 | 0 | 629.0792 | 320.1523 | 705.8599 | 26.9725 | 0
15 | 0 | 475.2745 | 325.5615 | 576.0869 | 34.411 | 0
16 | 0 | 350.4368 | 406.2416 | 536.5056 | 49.2179 | 0
17 | 0 | 266.7013 | 520.5113 | 584.8603 | 62.8702 | 0
18 | 0 | 215.2489 | 646.8012 | 681.6773 | 71.5931 | 0
19 | 0 | 186.41 | 777.5989 | 799.6304 | 76.5192 | 0
20 | 0 | 173.8651 | 911.7588 | 928.1881 | 79.2038 | 0
21 | 0 | 174.7157 | 1050.9037 | 1065.3282 | 80.5607 | 0
22 | 0 | 189.654 | 1198.2299 | 1213.1461 | 81.0059 | 0
23 | 0 | 225.9872 | 1357.4952 | 1376.1771 | 80.5484 | 0
24 | 0 | 307.774 | 1528.0481 | 1558.7354 | 78.6121 | 0
25 | 0 | 503.8147 | 1621.0664 | 1697.5528 | 72.7352 | 0
26 | 0 | 456.3563 | 1486.429 | 1554.9058 | 72.9327 | 0
27 | 0 | 310.0175 | 1691.2618 | 1719.441 | 79.6127 | 0
28 | 0 | 306.9029 | 1939.5651 | 1963.696 | 81.0085 | 0
29 | 0 | 348.6254 | 2184.4314 | 2212.076 | 80.9323 | 0
30 | 0 | 414.3436 | 2440.4543 | 2475.3783 | 80.3641 | 0
31 | 0 | 502.9329 | 2718.7659 | 2764.8923 | 79.5196 | 0
32 | 0 | 619.422 | 3028.5841 | 3091.2789 | 78.441 | 0
33 | 0 | 773.1657 | 3379.166 | 3466.4893 | 77.1124 | 0
34 | 0 | 978.8356 | 3780.749 | 3905.4043 | 75.4848 | 0
35 | 0 | 1259.2821 | 4244.7153 | 4427.5726 | 73.4759 | 0
36 | 0 | 1650.3801 | 4782.6293 | 5059.3772 | 70.9616 | 0
37 | 0 | 2209.5288 | 5402.3033 | 5836.6855 | 67.7556 | 0
38 | 0 | 3029.2861 | 6096.0457 | 6807.2275 | 63.576 | 0
39 | 0 | 4255.3869 | 6808.6979 | 8029.1148 | 57.9949 | 0
40 | 0 | 6092.0054 | 7357.3294 | 9552.1111 | 50.3746 | 0
41 | 0 | 8707.2894 | 7272.8696 | 11345.11 | 39.8707 | 0
42 | 0 | 11812.3493 | 5700.9204 | 13116.1004 | 25.7631 | 0
43 | 0 | 14008.7313 | 2098.671 | 14165.0616 | 8.5202 | 0
44 | 0 | 13695.654 | -2233.0284 | 13876.5037 | -9.2604 | 0
45 | 0 | 11405.272 | -5197.1822 | 12533.5921 | -24.4979 | 0
46 | 0 | 8802.9783 | -6405.9473 | 10887.0836 | -36.0435 | 0
47 | 0 | 6708.2229 | -6564.7882 | 9385.9842 | -44.3809 | 0
48 | 0 | 5196.5578 | -6276.7331 | 8148.7172 | -50.3784 | 0
49 | 0 | 4131.2895 | -5845.1621 | 7157.7562 | -54.7478 | 0
50 | 0 | 3374.835 | -5396.3456 | 6364.7511 | -57.9784 | 0

## POC LF_THD
Case name | POC MW | POC MVar | THD % | No. of active BESS Inv | No. of active PV Inv | BESS kW | BESS kVar | PV kW | PV kVar
PQ01b | 119 | 47 | 1.8 | 40 | 36 | 0 | 1366 | 3322 | 0
PQ02b | 119 | -47 | 1.8 | 40 | 36 | 0 | -940 | 3323 | 0
PQ03b | 119 | 47 | 1.8 | 40 | 36 | 1493 | 679 | 1659 | 754
PQ04b | 119 | -47 | 1.8 | 40 | 36 | 1493 | -475 | 1659 | -528
PQ05b | -100 | 47 | 1.81 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | 1396
PQ06b | -100 | -47 | 1.81 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | -1168
PQ07b | 119 | 47 | 1.8 | 33 | 36 | 0 | 1644 | 3322 | 0
PQ08b | 119 | -47 | 1.8 | 33 | 36 | 0 | -1149 | 3323 | 0
PQ09b | 119 | 47 | 1.8 | 33 | 36 | 1810 | 817 | 1659 | 749
PQ10b | 119 | -47 | 1.8 | 33 | 36 | 1810 | -581 | 1659 | -532
PQ11b | -100 | 47 | 1.8 | 33 | 36 | -3021 | 0 | 0 | 1387
PQ12b | -100 | -47 | 1.8 | 33 | 36 | -3021 | 0 | 0 | -1177
PQ13b | 119 | 47 | 1.79 | 40 | 30 | 0 | 1368 | 3987 | 0
PQ14b | 119 | -47 | 1.79 | 40 | 30 | 0 | -938 | 3988 | 0
PQ15b | 119 | 47 | 1.79 | 40 | 30 | 1493 | 679 | 1991 | 906
PQ16b | 119 | -47 | 1.79 | 40 | 30 | 1493 | -475 | 1991 | -633
PQ17b | -100 | 47 | 1.8 | 40 | 30 | -2492 | 0 | 0 | 1677
PQ18b | -100 | -47 | 1.8 | 40 | 30 | -2492 | 0 | 0 | -1401
PQ19b | 119 | 47 | 1.8 | 40 | 36 | 0 | 1403 | 3323 | 0
PQ20b | 119 | -47.01 | 1.8 | 40 | 36 | 0 | -898 | 3324 | 0
PQ21b | 119 | 47 | 1.8 | 40 | 36 | 1493 | 697 | 1659 | 775
PQ22b | 119 | -47.01 | 1.8 | 40 | 36 | 1493 | -454 | 1659 | -505
PQ23b | -100 | 47 | 1.81 | 40 | 36 | -2491 | 0 | 0 | 1427
PQ24b | -100 | -47.01 | 1.81 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | -1132
PQ25b | 119 | 47 | 1.8 | 40 | 36 | 0 | 1328 | 3321 | 0
PQ26b | 119 | -47 | 1.8 | 40 | 36 | 0 | -982 | 3322 | 0
PQ27b | 119 | 47 | 1.8 | 40 | 36 | 1492 | 660 | 1658 | 733
PQ28b | 119 | -47 | 1.8 | 40 | 36 | 1492 | -496 | 1658 | -551
PQ29b | -100 | 47 | 1.81 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | 1366
PQ30b | -100 | -47 | 1.81 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | -1203
PQ31b | 119 | 47 | 1.79 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3323 | 1556
PQ32b | 119 | -47 | 1.79 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3324 | -1017
PQ33b | 100 | 47 | 1.77 | 40 | 0 | 2507 | 1495 | 0 | 0
PQ34b | 100 | -47 | 1.77 | 40 | 0 | 2507 | -857 | 0 | 0
PQ35b | -100 | 47 | 1.8 | 40 | 0 | -2493 | 1495 | 0 | 0
PQ36b | -100 | -47 | 1.8 | 40 | 0 | -2493 | -857 | 0 | 0
PQ37b | 0 | 47 | 1.77 | 40 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1122
PQ38b | 0 | -47 | 1.77 | 40 | 36 | 0 | 0 | 3 | -1440