## PQ33b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0181 | 19.1334 | 30.9649 | 36.3993 | 58.2879 | 290.3216
2 | 0.42266 | 16.763 | 55.8896 | 58.3493 | 73.3044 | 1.8159
3 | 0.21236 | 34.1445 | 80.6747 | 87.6028 | 67.0601 | 0.61263
4 | 0.23641 | 93.1806 | -62.196 | 112.0311 | -33.7223 | 0.59049
5 | 0.70962 | 68.368 | 183.0152 | 195.3682 | 69.5161 | 1.1314
6 | 0.11054 | 119.3939 | 211.7595 | 243.0987 | 60.5849 | 0.13827
7 | 0.42359 | 109.5041 | 155.5902 | 190.2615 | 54.8622 | 1.0113
8 | 0.13132 | 90.72 | 18.4989 | 92.5868 | 11.5253 | 0.39244
9 | 0.11837 | 85.6347 | -7.16 | 85.9335 | -4.7794 | 0.166
10 | 0.17618 | 354.5391 | 223.9964 | 419.3714 | 32.2845 | 0.29835
11 | 0.33256 | 457.3855 | 24.2724 | 458.0291 | 3.0377 | 0.50371
12 | 0.075698 | 75.2264 | -148.6958 | 166.6417 | -63.1648 | 0.13027
13 | 0.23322 | 37.7516 | -120.8887 | 126.6462 | -72.6572 | 0.76891
14 | 0.12831 | 209.7375 | -92.8906 | 229.3871 | -23.8881 | 0.3862
15 | 0.14138 | 71.1379 | -0.77317 | 71.1421 | -0.6227 | 0.74609
16 | 0.13632 | 37.9927 | 1.6902 | 38.0303 | 2.5473 | 1.0181
17 | 0.46337 | 53.1895 | 73.1271 | 90.4251 | 53.9695 | 1.793
18 | 0.11984 | 125.9379 | 39.9041 | 132.1086 | 17.5811 | 0.35174
19 | 0.48125 | 153.3162 | 64.6909 | 166.4055 | 22.877 | 1.0064
20 | 0.14919 | 189.4469 | -60.3718 | 198.8338 | -17.6757 | 0.29939
21 | 0.10845 | 59.7005 | -75.2986 | 96.0938 | -51.5909 | 0.16425
22 | 0.12248 | 215.1543 | 0.97223 | 215.1565 | 0.2589 | 0.15999
23 | 0.44071 | 113.503 | -13.7468 | 114.3325 | -6.9057 | 0.45019
24 | 0.11474 | 121.902 | 51.3543 | 132.2776 | 22.8445 | 0.10638
25 | 0.37905 | 146.6792 | 86.2714 | 170.1692 | 30.4625 | 0.36955
26 | 0.11208 | 191.2068 | 138.1859 | 235.9139 | 35.8558 | 0.11768
27 | 0.10698 | 501.998 | -68.0389 | 506.5879 | -7.7186 | 0.085441
28 | 0.16928 | 441.1612 | -970.224 | 1065.8132 | -65.5487 | 0.1163
29 | 0.43783 | 305.9485 | -568.3814 | 645.4935 | -61.7073 | 0.25561
30 | 0.12047 | 70.8506 | -230.7558 | 241.3878 | -72.9316 | 0.065888
31 | 0.34507 | 26.5176 | -121.7586 | 124.6127 | -77.7135 | 0.17158
32 | 0.11251 | 60.9806 | -44.4887 | 75.4843 | -36.1128 | 0.068513
33 | 0.099485 | 41.5144 | 16.5608 | 44.6957 | 21.7479 | 0.041564
34 | 0.10917 | 62.5379 | 44.2678 | 76.62 | 35.293 | 0.047438
35 | 0.28552 | 74.42 | 87.8235 | 115.1143 | 49.7227 | 0.10452
36 | 0.11586 | 113.6617 | -273.6135 | 296.2825 | -67.4415 | 0.032504
37 | 0.27592 | 71.2778 | 91.8755 | 116.2825 | 52.1954 | 0.071064
38 | 0.13346 | 162.6943 | -751.0306 | 768.4507 | -77.777 | 0.045998
39 | 0.10813 | 266.6888 | -638.7813 | 692.217 | -67.3396 | 0.021157
40 | 0.10676 | 105.2128 | -359.93 | 374.9924 | -73.7056 | 0.027914
41 | 0.25695 | 81.9455 | -251.3058 | 264.3287 | -71.9399 | 0.046597
42 | 0.10055 | 43.8441 | -92.2951 | 102.1797 | -64.5903 | 0.013689
43 | 0.24119 | 141.1238 | -204.7556 | 248.6781 | -55.4242 | 0.027828
44 | 0.10514 | 69.5743 | -426.0815 | 431.7245 | -80.7261 | 0.023084
45 | 0.10016 | 78.426 | 60.7505 | 99.2031 | 37.7622 | 0.012849
46 | 0.10399 | 174.3863 | 232.739 | 290.823 | 53.1566 | 0.025677
47 | 0.22443 | 974.2732 | 124.4984 | 982.1955 | 7.2821 | 0.038109
48 | 0.10197 | 436.1171 | 233.2577 | 494.5779 | 28.1401 | 0.017816
49 | 0.21302 | 668.2415 | 15.6124 | 668.4239 | 1.3384 | 0.045749
50 | 0.1082 | 319.5182 | 209.1759 | 381.8984 | 33.2112 | 0.040659

## PQ33b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ33b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4439 | 263.9929 | 264.0154 | 89.2526 | 0
2 | 0 | 4.2521 | 319.4963 | 319.5246 | 89.2375 | 0
3 | 0 | 6.6838 | 517.883 | 517.9261 | 89.2606 | 0
4 | 0 | 18.7134 | 797.7142 | 797.9336 | 88.6562 | 0
5 | 0 | 134.0144 | 1335.4489 | 1342.1563 | 84.2695 | 0
6 | 0 | 1800.7937 | 1830.9873 | 2568.1458 | 45.4763 | 0
7 | 0 | 1257.6882 | 266.535 | 1285.6207 | 11.9654 | 0
8 | 0 | 950.8186 | 539.5103 | 1093.2188 | 29.5713 | 0
9 | 0 | 1115.5349 | 764.4842 | 1352.3513 | 34.4231 | 0
10 | 0 | 1558.3453 | 733.4333 | 1722.3137 | 25.204 | 0
11 | 0 | 1898.0958 | 124.0419 | 1902.1446 | 3.739 | 0
12 | 0 | 1459.2905 | -529.1637 | 1552.2702 | -19.9315 | 0
13 | 0 | 850.9367 | -556.201 | 1016.5888 | -33.17 | 0
14 | 0 | 502.7964 | -335.3347 | 604.3621 | -33.7009 | 0
15 | 0 | 328.2576 | -99.4658 | 342.9963 | -16.8574 | 0
16 | 0 | 238.371 | 109.9509 | 262.507 | 24.762 | 0
17 | 0 | 190.9211 | 295.1718 | 351.5356 | 57.1047 | 0
18 | 0 | 166.9052 | 464.0528 | 493.1555 | 70.2179 | 0
19 | 0 | 157.6343 | 623.5606 | 643.1768 | 75.813 | 0
20 | 0 | 159.385 | 779.3943 | 795.5244 | 78.4424 | 0
21 | 0 | 171.7506 | 936.6534 | 952.2698 | 79.6093 | 0
22 | 0 | 198.4873 | 1100.6029 | 1118.3577 | 79.7769 | 0
23 | 0 | 254.6105 | 1275.7286 | 1300.8882 | 78.7132 | 0
24 | 0 | 393.5859 | 1434.7843 | 1487.7889 | 74.6601 | 0
25 | 0 | 510.218 | 1341.0801 | 1434.8582 | 69.1705 | 0
26 | 0 | 311.1113 | 1448.5631 | 1481.5956 | 77.8786 | 0
27 | 0 | 276.043 | 1698.4382 | 1720.7243 | 80.7686 | 0
28 | 0 | 301.4273 | 1939.2538 | 1962.5401 | 81.1649 | 0
29 | 0 | 349.4094 | 2184.2103 | 2211.9814 | 80.9114 | 0
30 | 0 | 414.3973 | 2445.486 | 2480.3481 | 80.3824 | 0
31 | 0 | 498.1271 | 2732.1562 | 2777.1943 | 79.6673 | 0
32 | 0 | 605.6038 | 3052.8281 | 3112.3167 | 78.7796 | 0
33 | 0 | 744.9244 | 3417.0792 | 3497.3337 | 77.7019 | 0
34 | 0 | 928.393 | 3836.4303 | 3947.165 | 76.3963 | 0
35 | 0 | 1175.019 | 4325.1037 | 4481.8737 | 74.8011 | 0
36 | 0 | 1514.6936 | 4900.5698 | 5129.3159 | 72.8244 | 0
37 | 0 | 1995.9743 | 5583.0651 | 5929.1255 | 70.3278 | 0
38 | 0 | 2700.2691 | 6391.6308 | 6938.6164 | 67.0974 | 0
39 | 0 | 3767.4313 | 7329.0089 | 8240.6255 | 62.7949 | 0
40 | 0 | 5437.9087 | 8331.1953 | 9948.8525 | 56.8669 | 0
41 | 0 | 8088.6834 | 9116.0514 | 12187.2553 | 48.4173 | 0
42 | 0 | 12074.8249 | 8814.6768 | 14949.9139 | 36.1296 | 0
43 | 0 | 16705.3557 | 5692.5918 | 17648.6405 | 18.8173 | 0
44 | 0 | 18738.6309 | -769.5891 | 18754.4276 | -2.3518 | 0
45 | 0 | 16101.7936 | -6695.6849 | 17438.4619 | -22.5792 | 0
46 | 0 | 11764.9965 | -9222.3947 | 14948.8363 | -38.0923 | 0
47 | 0 | 8258.0356 | -9460.1159 | 12557.4259 | -48.8813 | 0
48 | 0 | 5897.957 | -8854.0445 | 10638.609 | -56.3312 | 0
49 | 0 | 4355.0163 | -8061.8603 | 9162.9558 | -61.6221 | 0
50 | 0 | 3326.2397 | -7303.5334 | 8025.3019 | -65.5141 | 0

## PQ34b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0098 | 19.1334 | 30.9649 | 36.3993 | 58.2879 | 289.8737
2 | 0.42266 | 16.763 | 55.8896 | 58.3493 | 73.3044 | 1.8159
3 | 0.21236 | 34.1445 | 80.6747 | 87.6028 | 67.0601 | 0.61263
4 | 0.23641 | 93.1806 | -62.196 | 112.0311 | -33.7223 | 0.59049
5 | 0.70962 | 68.368 | 183.0152 | 195.3682 | 69.5161 | 1.1314
6 | 0.11054 | 119.3939 | 211.7595 | 243.0987 | 60.5849 | 0.13827
7 | 0.42359 | 109.5041 | 155.5902 | 190.2615 | 54.8622 | 1.0113
8 | 0.13132 | 90.72 | 18.4989 | 92.5868 | 11.5253 | 0.39244
9 | 0.11837 | 85.6347 | -7.16 | 85.9335 | -4.7794 | 0.166
10 | 0.17618 | 354.5391 | 223.9964 | 419.3714 | 32.2845 | 0.29835
11 | 0.33256 | 457.3855 | 24.2724 | 458.0291 | 3.0377 | 0.50371
12 | 0.075698 | 75.2264 | -148.6958 | 166.6417 | -63.1648 | 0.13027
13 | 0.23322 | 37.7516 | -120.8887 | 126.6462 | -72.6572 | 0.76891
14 | 0.12831 | 209.7375 | -92.8906 | 229.3871 | -23.8881 | 0.3862
15 | 0.14138 | 71.1379 | -0.77317 | 71.1421 | -0.6227 | 0.74609
16 | 0.13632 | 37.9927 | 1.6902 | 38.0303 | 2.5473 | 1.0181
17 | 0.46337 | 53.1895 | 73.1271 | 90.4251 | 53.9695 | 1.793
18 | 0.11984 | 125.9379 | 39.9041 | 132.1086 | 17.5811 | 0.35174
19 | 0.48125 | 153.3162 | 64.6909 | 166.4055 | 22.877 | 1.0064
20 | 0.14919 | 189.4469 | -60.3718 | 198.8338 | -17.6757 | 0.29939
21 | 0.10845 | 59.7005 | -75.2986 | 96.0938 | -51.5909 | 0.16425
22 | 0.12248 | 215.1543 | 0.97223 | 215.1565 | 0.2589 | 0.15999
23 | 0.44071 | 113.503 | -13.7468 | 114.3325 | -6.9057 | 0.45019
24 | 0.11474 | 121.902 | 51.3543 | 132.2776 | 22.8445 | 0.10638
25 | 0.37905 | 146.6792 | 86.2714 | 170.1692 | 30.4625 | 0.36955
26 | 0.11208 | 191.2068 | 138.1859 | 235.9139 | 35.8558 | 0.11768
27 | 0.10698 | 501.998 | -68.0389 | 506.5879 | -7.7186 | 0.085441
28 | 0.16928 | 441.1612 | -970.224 | 1065.8132 | -65.5487 | 0.1163
29 | 0.43783 | 305.9485 | -568.3814 | 645.4935 | -61.7073 | 0.25561
30 | 0.12047 | 70.8506 | -230.7558 | 241.3878 | -72.9316 | 0.065888
31 | 0.34507 | 26.5176 | -121.7586 | 124.6127 | -77.7135 | 0.17158
32 | 0.11251 | 60.9806 | -44.4887 | 75.4843 | -36.1128 | 0.068513
33 | 0.099485 | 41.5144 | 16.5608 | 44.6957 | 21.7479 | 0.041564
34 | 0.10917 | 62.5379 | 44.2678 | 76.62 | 35.293 | 0.047438
35 | 0.28552 | 74.42 | 87.8235 | 115.1143 | 49.7227 | 0.10452
36 | 0.11586 | 113.6617 | -273.6135 | 296.2825 | -67.4415 | 0.032504
37 | 0.27592 | 71.2778 | 91.8755 | 116.2825 | 52.1954 | 0.071064
38 | 0.13346 | 162.6943 | -751.0306 | 768.4507 | -77.777 | 0.045998
39 | 0.10813 | 266.6888 | -638.7813 | 692.217 | -67.3396 | 0.021157
40 | 0.10676 | 105.2128 | -359.93 | 374.9924 | -73.7056 | 0.027914
41 | 0.25695 | 81.9455 | -251.3058 | 264.3287 | -71.9399 | 0.046597
42 | 0.10055 | 43.8441 | -92.2951 | 102.1797 | -64.5903 | 0.013689
43 | 0.24119 | 141.1238 | -204.7556 | 248.6781 | -55.4242 | 0.027828
44 | 0.10514 | 69.5743 | -426.0815 | 431.7245 | -80.7261 | 0.023084
45 | 0.10016 | 78.426 | 60.7505 | 99.2031 | 37.7622 | 0.012849
46 | 0.10399 | 174.3863 | 232.739 | 290.823 | 53.1566 | 0.025677
47 | 0.22443 | 974.2732 | 124.4984 | 982.1955 | 7.2821 | 0.038109
48 | 0.10197 | 436.1171 | 233.2577 | 494.5779 | 28.1401 | 0.017816
49 | 0.21302 | 668.2415 | 15.6124 | 668.4239 | 1.3384 | 0.045749
50 | 0.1082 | 319.5182 | 209.1759 | 381.8984 | 33.2112 | 0.040659

## PQ34b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ34b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4439 | 263.9929 | 264.0154 | 89.2526 | 0
2 | 0 | 4.2521 | 319.4963 | 319.5246 | 89.2375 | 0
3 | 0 | 6.6838 | 517.883 | 517.9261 | 89.2606 | 0
4 | 0 | 18.7134 | 797.7142 | 797.9336 | 88.6562 | 0
5 | 0 | 134.0144 | 1335.4489 | 1342.1563 | 84.2695 | 0
6 | 0 | 1800.7937 | 1830.9873 | 2568.1458 | 45.4763 | 0
7 | 0 | 1257.6882 | 266.535 | 1285.6207 | 11.9654 | 0
8 | 0 | 950.8186 | 539.5103 | 1093.2188 | 29.5713 | 0
9 | 0 | 1115.5349 | 764.4842 | 1352.3513 | 34.4231 | 0
10 | 0 | 1558.3453 | 733.4333 | 1722.3137 | 25.204 | 0
11 | 0 | 1898.0958 | 124.0419 | 1902.1446 | 3.739 | 0
12 | 0 | 1459.2905 | -529.1637 | 1552.2702 | -19.9315 | 0
13 | 0 | 850.9367 | -556.201 | 1016.5888 | -33.17 | 0
14 | 0 | 502.7964 | -335.3347 | 604.3621 | -33.7009 | 0
15 | 0 | 328.2576 | -99.4658 | 342.9963 | -16.8574 | 0
16 | 0 | 238.371 | 109.9509 | 262.507 | 24.762 | 0
17 | 0 | 190.9211 | 295.1718 | 351.5356 | 57.1047 | 0
18 | 0 | 166.9052 | 464.0528 | 493.1555 | 70.2179 | 0
19 | 0 | 157.6343 | 623.5606 | 643.1768 | 75.813 | 0
20 | 0 | 159.385 | 779.3943 | 795.5244 | 78.4424 | 0
21 | 0 | 171.7506 | 936.6534 | 952.2698 | 79.6093 | 0
22 | 0 | 198.4873 | 1100.6029 | 1118.3577 | 79.7769 | 0
23 | 0 | 254.6105 | 1275.7286 | 1300.8882 | 78.7132 | 0
24 | 0 | 393.5859 | 1434.7843 | 1487.7889 | 74.6601 | 0
25 | 0 | 510.218 | 1341.0801 | 1434.8582 | 69.1705 | 0
26 | 0 | 311.1113 | 1448.5631 | 1481.5956 | 77.8786 | 0
27 | 0 | 276.043 | 1698.4382 | 1720.7243 | 80.7686 | 0
28 | 0 | 301.4273 | 1939.2538 | 1962.5401 | 81.1649 | 0
29 | 0 | 349.4094 | 2184.2103 | 2211.9814 | 80.9114 | 0
30 | 0 | 414.3973 | 2445.486 | 2480.3481 | 80.3824 | 0
31 | 0 | 498.1271 | 2732.1562 | 2777.1943 | 79.6673 | 0
32 | 0 | 605.6038 | 3052.8281 | 3112.3167 | 78.7796 | 0
33 | 0 | 744.9244 | 3417.0792 | 3497.3337 | 77.7019 | 0
34 | 0 | 928.393 | 3836.4303 | 3947.165 | 76.3963 | 0
35 | 0 | 1175.019 | 4325.1037 | 4481.8737 | 74.8011 | 0
36 | 0 | 1514.6936 | 4900.5698 | 5129.3159 | 72.8244 | 0
37 | 0 | 1995.9743 | 5583.0651 | 5929.1255 | 70.3278 | 0
38 | 0 | 2700.2691 | 6391.6308 | 6938.6164 | 67.0974 | 0
39 | 0 | 3767.4313 | 7329.0089 | 8240.6255 | 62.7949 | 0
40 | 0 | 5437.9087 | 8331.1953 | 9948.8525 | 56.8669 | 0
41 | 0 | 8088.6834 | 9116.0514 | 12187.2553 | 48.4173 | 0
42 | 0 | 12074.8249 | 8814.6768 | 14949.9139 | 36.1296 | 0
43 | 0 | 16705.3557 | 5692.5918 | 17648.6405 | 18.8173 | 0
44 | 0 | 18738.6309 | -769.5891 | 18754.4276 | -2.3518 | 0
45 | 0 | 16101.7936 | -6695.6849 | 17438.4619 | -22.5792 | 0
46 | 0 | 11764.9965 | -9222.3947 | 14948.8363 | -38.0923 | 0
47 | 0 | 8258.0356 | -9460.1159 | 12557.4259 | -48.8813 | 0
48 | 0 | 5897.957 | -8854.0445 | 10638.609 | -56.3312 | 0
49 | 0 | 4355.0163 | -8061.8603 | 9162.9558 | -61.6221 | 0
50 | 0 | 3326.2397 | -7303.5334 | 8025.3019 | -65.5141 | 0

## PQ35b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 19.1334 | 30.9649 | 36.3993 | 58.2879 | 290.2244
2 | 0.42023 | 16.763 | 55.8896 | 58.3493 | 73.3044 | 1.7723
3 | 0.21236 | 34.1445 | 80.6747 | 87.6028 | 67.0601 | 0.61263
4 | 0.2339 | 93.1806 | -62.196 | 112.0311 | -33.7223 | 0.55972
5 | 0.70962 | 68.368 | 183.0152 | 195.3682 | 69.5161 | 1.1314
6 | 0.11054 | 119.3939 | 211.7595 | 243.0987 | 60.5849 | 0.13827
7 | 0.43975 | 109.5041 | 155.5902 | 190.2615 | 54.8622 | 1.1082
8 | 0.15691 | 90.72 | 18.4989 | 92.5868 | 11.5253 | 0.71535
9 | 0.11837 | 85.6347 | -7.16 | 85.9335 | -4.7794 | 0.166
10 | 0.19776 | 354.5391 | 223.9964 | 419.3714 | 32.2845 | 0.34794
11 | 0.37174 | 457.3855 | 24.2724 | 458.0291 | 3.0377 | 0.5862
12 | 0.081182 | 75.2264 | -148.6958 | 166.6417 | -63.1648 | 0.16893
13 | 0.24843 | 37.7516 | -120.8887 | 126.6462 | -72.6572 | 0.90729
14 | 0.14035 | 209.7375 | -92.8906 | 229.3871 | -23.8881 | 0.42815
15 | 0.13614 | 71.1379 | -0.77317 | 71.1421 | -0.6227 | 0.67107
16 | 0.14226 | 37.9927 | 1.6902 | 38.0303 | 2.5473 | 1.1903
17 | 0.47206 | 53.1895 | 73.1271 | 90.4251 | 53.9695 | 1.8838
18 | 0.11609 | 125.9379 | 39.9041 | 132.1086 | 17.5811 | 0.32053
19 | 0.48726 | 153.3162 | 64.6909 | 166.4055 | 22.877 | 1.0462
20 | 0.14919 | 189.4469 | -60.3718 | 198.8338 | -17.6757 | 0.29939
21 | 0.10845 | 59.7005 | -75.2986 | 96.0938 | -51.5909 | 0.16425
22 | 0.12359 | 215.1543 | 0.97223 | 215.1565 | 0.2589 | 0.16648
23 | 0.44111 | 113.503 | -13.7468 | 114.3325 | -6.9057 | 0.45455
24 | 0.11474 | 121.902 | 51.3543 | 132.2776 | 22.8445 | 0.10638
25 | 0.3825 | 146.6792 | 86.2714 | 170.1692 | 30.4625 | 0.393
26 | 0.11538 | 191.2068 | 138.1859 | 235.9139 | 35.8558 | 0.13348
27 | 0.10582 | 501.998 | -68.0389 | 506.5879 | -7.7186 | 0.082426
28 | 0.17228 | 441.1612 | -970.224 | 1065.8132 | -65.5487 | 0.12162
29 | 0.43694 | 305.9485 | -568.3814 | 645.4935 | -61.7073 | 0.25342
30 | 0.12027 | 70.8506 | -230.7558 | 241.3878 | -72.9316 | 0.064736
31 | 0.34626 | 26.5176 | -121.7584 | 124.6126 | -77.7135 | 0.18418
32 | 0.11278 | 60.9806 | -44.4887 | 75.4843 | -36.1128 | 0.073143
33 | 0.099388 | 41.5144 | 16.5608 | 44.6957 | 21.7479 | 0.038812
34 | 0.11071 | 62.5379 | 44.2678 | 76.62 | 35.293 | 0.072549
35 | 0.28456 | 74.42 | 87.8235 | 115.1143 | 49.7227 | 0.094132
36 | 0.11586 | 113.6617 | -273.6135 | 296.2825 | -67.4415 | 0.032504
37 | 0.27706 | 71.2778 | 91.8755 | 116.2825 | 52.1954 | 0.083262
38 | 0.12814 | 162.6943 | -751.0306 | 768.4507 | -77.777 | 0.036398
39 | 0.10813 | 266.6888 | -638.7813 | 692.217 | -67.3396 | 0.021157
40 | 0.10961 | 105.2128 | -359.93 | 374.9924 | -73.7056 | 0.037799
41 | 0.25278 | 81.9455 | -251.3058 | 264.3287 | -71.9399 | 0.026345
42 | 0.10013 | 43.8441 | -92.2951 | 102.1797 | -64.5903 | 0.008507
43 | 0.2391 | 141.1238 | -204.7556 | 248.6781 | -55.4242 | 0.017208
44 | 0.099562 | 69.5743 | -426.0815 | 431.7245 | -80.7261 | 0.006743
45 | 0.09972 | 78.426 | 60.7505 | 99.2031 | 37.7622 | 0.007263
46 | 0.10006 | 174.3863 | 232.739 | 290.823 | 53.1566 | 0.008502
47 | 0.2109 | 974.2732 | 124.4984 | 982.1955 | 7.2821 | 0.021333
48 | 0.09966 | 436.1171 | 233.2577 | 494.5779 | 28.1401 | 0.011899
49 | 0.20349 | 668.2415 | 15.6124 | 668.4239 | 1.3384 | 0.028209
50 | 0.10083 | 319.5182 | 209.1759 | 381.8984 | 33.2112 | 0.015959

## PQ35b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ35b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4439 | 263.9929 | 264.0154 | 89.2526 | 0
2 | 0 | 4.2521 | 319.4963 | 319.5246 | 89.2375 | 0
3 | 0 | 6.6838 | 517.883 | 517.9261 | 89.2606 | 0
4 | 0 | 18.7134 | 797.7142 | 797.9336 | 88.6562 | 0
5 | 0 | 134.0144 | 1335.4489 | 1342.1563 | 84.2695 | 0
6 | 0 | 1800.7937 | 1830.9873 | 2568.1458 | 45.4763 | 0
7 | 0 | 1257.6882 | 266.535 | 1285.6207 | 11.9654 | 0
8 | 0 | 950.8186 | 539.5103 | 1093.2188 | 29.5713 | 0
9 | 0 | 1115.5349 | 764.4842 | 1352.3513 | 34.4231 | 0
10 | 0 | 1558.3453 | 733.4333 | 1722.3137 | 25.204 | 0
11 | 0 | 1898.0958 | 124.0419 | 1902.1446 | 3.739 | 0
12 | 0 | 1459.2905 | -529.1637 | 1552.2702 | -19.9315 | 0
13 | 0 | 850.9367 | -556.201 | 1016.5888 | -33.17 | 0
14 | 0 | 502.7964 | -335.3347 | 604.3621 | -33.7009 | 0
15 | 0 | 328.2576 | -99.4658 | 342.9963 | -16.8574 | 0
16 | 0 | 238.371 | 109.9509 | 262.507 | 24.762 | 0
17 | 0 | 190.9211 | 295.1718 | 351.5356 | 57.1047 | 0
18 | 0 | 166.9052 | 464.0528 | 493.1555 | 70.2179 | 0
19 | 0 | 157.6343 | 623.5606 | 643.1768 | 75.813 | 0
20 | 0 | 159.385 | 779.3943 | 795.5244 | 78.4424 | 0
21 | 0 | 171.7506 | 936.6534 | 952.2698 | 79.6093 | 0
22 | 0 | 198.4873 | 1100.6029 | 1118.3577 | 79.7769 | 0
23 | 0 | 254.6105 | 1275.7286 | 1300.8882 | 78.7132 | 0
24 | 0 | 393.5859 | 1434.7843 | 1487.7889 | 74.6601 | 0
25 | 0 | 510.218 | 1341.0801 | 1434.8582 | 69.1705 | 0
26 | 0 | 311.1113 | 1448.5631 | 1481.5956 | 77.8786 | 0
27 | 0 | 276.043 | 1698.4382 | 1720.7243 | 80.7686 | 0
28 | 0 | 301.4273 | 1939.2538 | 1962.5401 | 81.1649 | 0
29 | 0 | 349.4094 | 2184.2103 | 2211.9814 | 80.9114 | 0
30 | 0 | 414.3973 | 2445.486 | 2480.3481 | 80.3824 | 0
31 | 0 | 498.1531 | 2732.2215 | 2777.2632 | 79.667 | 0
32 | 0 | 605.6038 | 3052.8281 | 3112.3167 | 78.7796 | 0
33 | 0 | 744.9244 | 3417.0792 | 3497.3337 | 77.7019 | 0
34 | 0 | 928.393 | 3836.4303 | 3947.165 | 76.3963 | 0
35 | 0 | 1175.019 | 4325.1037 | 4481.8737 | 74.8011 | 0
36 | 0 | 1514.6936 | 4900.5698 | 5129.3159 | 72.8244 | 0
37 | 0 | 1995.9743 | 5583.0651 | 5929.1255 | 70.3278 | 0
38 | 0 | 2700.2691 | 6391.6308 | 6938.6164 | 67.0974 | 0
39 | 0 | 3767.4313 | 7329.0089 | 8240.6255 | 62.7949 | 0
40 | 0 | 5437.9087 | 8331.1953 | 9948.8525 | 56.8669 | 0
41 | 0 | 8088.6834 | 9116.0514 | 12187.2553 | 48.4173 | 0
42 | 0 | 12074.8249 | 8814.6768 | 14949.9139 | 36.1296 | 0
43 | 0 | 16705.3557 | 5692.5918 | 17648.6405 | 18.8173 | 0
44 | 0 | 18738.6309 | -769.5891 | 18754.4276 | -2.3518 | 0
45 | 0 | 16101.7936 | -6695.6849 | 17438.4619 | -22.5792 | 0
46 | 0 | 11764.9965 | -9222.3947 | 14948.8363 | -38.0923 | 0
47 | 0 | 8258.0356 | -9460.1159 | 12557.4259 | -48.8813 | 0
48 | 0 | 5897.957 | -8854.0445 | 10638.609 | -56.3312 | 0
49 | 0 | 4355.0163 | -8061.8603 | 9162.9558 | -61.6221 | 0
50 | 0 | 3326.2397 | -7303.5334 | 8025.3019 | -65.5141 | 0

## PQ36b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0091 | 19.1334 | 30.9649 | 36.3993 | 58.2879 | 289.8226
2 | 0.42023 | 16.763 | 55.8896 | 58.3493 | 73.3044 | 1.7723
3 | 0.21236 | 34.1445 | 80.6747 | 87.6028 | 67.0601 | 0.61263
4 | 0.2339 | 93.1806 | -62.196 | 112.0311 | -33.7223 | 0.55972
5 | 0.70962 | 68.368 | 183.0152 | 195.3682 | 69.5161 | 1.1314
6 | 0.11054 | 119.3939 | 211.7595 | 243.0987 | 60.5849 | 0.13827
7 | 0.43975 | 109.5041 | 155.5902 | 190.2615 | 54.8622 | 1.1082
8 | 0.15691 | 90.72 | 18.4989 | 92.5868 | 11.5253 | 0.71535
9 | 0.11837 | 85.6347 | -7.16 | 85.9335 | -4.7794 | 0.166
10 | 0.19776 | 354.5391 | 223.9964 | 419.3714 | 32.2845 | 0.34794
11 | 0.37174 | 457.3855 | 24.2724 | 458.0291 | 3.0377 | 0.5862
12 | 0.081182 | 75.2264 | -148.6958 | 166.6417 | -63.1648 | 0.16893
13 | 0.24843 | 37.7516 | -120.8887 | 126.6462 | -72.6572 | 0.90729
14 | 0.14035 | 209.7375 | -92.8906 | 229.3871 | -23.8881 | 0.42815
15 | 0.13614 | 71.1379 | -0.77317 | 71.1421 | -0.6227 | 0.67107
16 | 0.14226 | 37.9927 | 1.6902 | 38.0303 | 2.5473 | 1.1903
17 | 0.47206 | 53.1895 | 73.1271 | 90.4251 | 53.9695 | 1.8838
18 | 0.11609 | 125.9379 | 39.9041 | 132.1086 | 17.5811 | 0.32053
19 | 0.48726 | 153.3162 | 64.6909 | 166.4055 | 22.877 | 1.0462
20 | 0.14919 | 189.4469 | -60.3718 | 198.8338 | -17.6757 | 0.29939
21 | 0.10845 | 59.7005 | -75.2986 | 96.0938 | -51.5909 | 0.16425
22 | 0.12359 | 215.1543 | 0.97223 | 215.1565 | 0.2589 | 0.16648
23 | 0.44111 | 113.503 | -13.7468 | 114.3325 | -6.9057 | 0.45455
24 | 0.11474 | 121.902 | 51.3543 | 132.2776 | 22.8445 | 0.10638
25 | 0.3825 | 146.6792 | 86.2714 | 170.1692 | 30.4625 | 0.393
26 | 0.11538 | 191.2068 | 138.1859 | 235.9139 | 35.8558 | 0.13348
27 | 0.10582 | 501.998 | -68.0389 | 506.5879 | -7.7186 | 0.082426
28 | 0.17228 | 441.1612 | -970.224 | 1065.8132 | -65.5487 | 0.12162
29 | 0.43694 | 305.9485 | -568.3814 | 645.4935 | -61.7073 | 0.25342
30 | 0.12027 | 70.8506 | -230.7558 | 241.3878 | -72.9316 | 0.064736
31 | 0.34626 | 26.5176 | -121.7584 | 124.6126 | -77.7135 | 0.18418
32 | 0.11278 | 60.9806 | -44.4887 | 75.4843 | -36.1128 | 0.073143
33 | 0.099388 | 41.5144 | 16.5608 | 44.6957 | 21.7479 | 0.038812
34 | 0.11071 | 62.5379 | 44.2678 | 76.62 | 35.293 | 0.072549
35 | 0.28456 | 74.42 | 87.8235 | 115.1143 | 49.7227 | 0.094132
36 | 0.11586 | 113.6617 | -273.6135 | 296.2825 | -67.4415 | 0.032504
37 | 0.27706 | 71.2778 | 91.8755 | 116.2825 | 52.1954 | 0.083262
38 | 0.12814 | 162.6943 | -751.0306 | 768.4507 | -77.777 | 0.036398
39 | 0.10813 | 266.6888 | -638.7813 | 692.217 | -67.3396 | 0.021157
40 | 0.10961 | 105.2128 | -359.93 | 374.9924 | -73.7056 | 0.037799
41 | 0.25278 | 81.9455 | -251.3058 | 264.3287 | -71.9399 | 0.026345
42 | 0.10013 | 43.8441 | -92.2951 | 102.1797 | -64.5903 | 0.008507
43 | 0.2391 | 141.1238 | -204.7556 | 248.6781 | -55.4242 | 0.017208
44 | 0.099562 | 69.5743 | -426.0815 | 431.7245 | -80.7261 | 0.006743
45 | 0.09972 | 78.426 | 60.7505 | 99.2031 | 37.7622 | 0.007263
46 | 0.10006 | 174.3863 | 232.739 | 290.823 | 53.1566 | 0.008502
47 | 0.2109 | 974.2732 | 124.4984 | 982.1955 | 7.2821 | 0.021333
48 | 0.09966 | 436.1171 | 233.2577 | 494.5779 | 28.1401 | 0.011899
49 | 0.20349 | 668.2415 | 15.6124 | 668.4239 | 1.3384 | 0.028209
50 | 0.10083 | 319.5182 | 209.1759 | 381.8984 | 33.2112 | 0.015959

## PQ36b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ36b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4439 | 263.9929 | 264.0154 | 89.2526 | 0
2 | 0 | 4.2521 | 319.4963 | 319.5246 | 89.2375 | 0
3 | 0 | 6.6838 | 517.883 | 517.9261 | 89.2606 | 0
4 | 0 | 18.7134 | 797.7142 | 797.9336 | 88.6562 | 0
5 | 0 | 134.0144 | 1335.4489 | 1342.1563 | 84.2695 | 0
6 | 0 | 1800.7937 | 1830.9873 | 2568.1458 | 45.4763 | 0
7 | 0 | 1257.6882 | 266.535 | 1285.6207 | 11.9654 | 0
8 | 0 | 950.8186 | 539.5103 | 1093.2188 | 29.5713 | 0
9 | 0 | 1115.5349 | 764.4842 | 1352.3513 | 34.4231 | 0
10 | 0 | 1558.3453 | 733.4333 | 1722.3137 | 25.204 | 0
11 | 0 | 1898.0958 | 124.0419 | 1902.1446 | 3.739 | 0
12 | 0 | 1459.2905 | -529.1637 | 1552.2702 | -19.9315 | 0
13 | 0 | 850.9367 | -556.201 | 1016.5888 | -33.17 | 0
14 | 0 | 502.7964 | -335.3347 | 604.3621 | -33.7009 | 0
15 | 0 | 328.2576 | -99.4658 | 342.9963 | -16.8574 | 0
16 | 0 | 238.371 | 109.9509 | 262.507 | 24.762 | 0
17 | 0 | 190.9211 | 295.1718 | 351.5356 | 57.1047 | 0
18 | 0 | 166.9052 | 464.0528 | 493.1555 | 70.2179 | 0
19 | 0 | 157.6343 | 623.5606 | 643.1768 | 75.813 | 0
20 | 0 | 159.385 | 779.3943 | 795.5244 | 78.4424 | 0
21 | 0 | 171.7506 | 936.6534 | 952.2698 | 79.6093 | 0
22 | 0 | 198.4873 | 1100.6029 | 1118.3577 | 79.7769 | 0
23 | 0 | 254.6105 | 1275.7286 | 1300.8882 | 78.7132 | 0
24 | 0 | 393.5859 | 1434.7843 | 1487.7889 | 74.6601 | 0
25 | 0 | 510.218 | 1341.0801 | 1434.8582 | 69.1705 | 0
26 | 0 | 311.1113 | 1448.5631 | 1481.5956 | 77.8786 | 0
27 | 0 | 276.043 | 1698.4382 | 1720.7243 | 80.7686 | 0
28 | 0 | 301.4273 | 1939.2538 | 1962.5401 | 81.1649 | 0
29 | 0 | 349.4094 | 2184.2103 | 2211.9814 | 80.9114 | 0
30 | 0 | 414.3973 | 2445.486 | 2480.3481 | 80.3824 | 0
31 | 0 | 498.1531 | 2732.2215 | 2777.2632 | 79.667 | 0
32 | 0 | 605.6038 | 3052.8281 | 3112.3167 | 78.7796 | 0
33 | 0 | 744.9244 | 3417.0792 | 3497.3337 | 77.7019 | 0
34 | 0 | 928.393 | 3836.4303 | 3947.165 | 76.3963 | 0
35 | 0 | 1175.019 | 4325.1037 | 4481.8737 | 74.8011 | 0
36 | 0 | 1514.6936 | 4900.5698 | 5129.3159 | 72.8244 | 0
37 | 0 | 1995.9743 | 5583.0651 | 5929.1255 | 70.3278 | 0
38 | 0 | 2700.2691 | 6391.6308 | 6938.6164 | 67.0974 | 0
39 | 0 | 3767.4313 | 7329.0089 | 8240.6255 | 62.7949 | 0
40 | 0 | 5437.9087 | 8331.1953 | 9948.8525 | 56.8669 | 0
41 | 0 | 8088.6834 | 9116.0514 | 12187.2553 | 48.4173 | 0
42 | 0 | 12074.8249 | 8814.6768 | 14949.9139 | 36.1296 | 0
43 | 0 | 16705.3557 | 5692.5918 | 17648.6405 | 18.8173 | 0
44 | 0 | 18738.6309 | -769.5891 | 18754.4276 | -2.3518 | 0
45 | 0 | 16101.7936 | -6695.6849 | 17438.4619 | -22.5792 | 0
46 | 0 | 11764.9965 | -9222.3947 | 14948.8363 | -38.0923 | 0
47 | 0 | 8258.0356 | -9460.1159 | 12557.4259 | -48.8813 | 0
48 | 0 | 5897.957 | -8854.0445 | 10638.609 | -56.3312 | 0
49 | 0 | 4355.0163 | -8061.8603 | 9162.9558 | -61.6221 | 0
50 | 0 | 3326.2397 | -7303.5334 | 8025.3019 | -65.5141 | 0

## POC LF_THD
Case name | POC MW | POC MVar | THD % | No. of active BESS Inv | No. of active PV Inv | BESS kW | BESS kVar | PV kW | PV kVar
PQ33b | 100 | 47 | 1.74 | 40 | 0 | 2507 | 1412 | 0 | 0
PQ34b | 100 | -47 | 1.74 | 40 | 0 | 2507 | -927 | 0 | 0
PQ35b | -100 | 47 | 1.76 | 40 | 0 | -2493 | 1412 | 0 | 0
PQ36b | -100 | -47 | 1.76 | 40 | 0 | -2493 | -925 | 0 | 0