## PQ33b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0181 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 290.3212
2 | 0.42166 | 16.6882 | 55.7752 | 58.2183 | 73.3426 | 1.8319
3 | 0.21115 | 33.7968 | 80.3336 | 87.1534 | 67.1832 | 0.62439
4 | 0.2373 | 94.2633 | -61.7384 | 112.6818 | -33.2231 | 0.61378
5 | 0.68893 | 64.9956 | 179.3112 | 190.7274 | 70.0758 | 1.1841
6 | 0.10529 | 109.0074 | 207.2411 | 234.1612 | 62.2559 | 0.14336
7 | 0.40462 | 100.57 | 156.7294 | 186.2215 | 57.3125 | 0.9166
8 | 0.13055 | 91.2408 | 20.423 | 93.4986 | 12.6169 | 0.36893
9 | 0.11941 | 86.8613 | -5.8339 | 87.057 | -3.8424 | 0.1668
10 | 0.15738 | 320.5755 | 262.5499 | 414.3683 | 39.3173 | 0.26048
11 | 0.31299 | 477.7947 | 108.9599 | 490.0613 | 12.8465 | 0.444
12 | 0.079914 | 81.2981 | -163.921 | 182.974 | -63.6205 | 0.098719
13 | 0.23433 | 36.6625 | -134.9595 | 139.8507 | -74.802 | 0.48662
14 | 0.12595 | 304.7886 | -91.7496 | 318.2987 | -16.7532 | 0.25717
15 | 0.15494 | 84.758 | 3.2276 | 84.8194 | 2.1808 | 0.26663
16 | 0.14389 | 42.3469 | -1.5995 | 42.3771 | -2.1631 | 0.40223
17 | 0.59153 | 83.8945 | 78.8427 | 115.128 | 43.2219 | 1.3278
18 | 0.10995 | 112.6849 | 6.4777 | 112.8709 | 3.29 | 0.39879
19 | 0.41602 | 131.1448 | 44.1438 | 138.3749 | 18.6034 | 1.2849
20 | 0.15009 | 177.4415 | -44.1213 | 182.8447 | -13.9636 | 0.42224
21 | 0.10917 | 61.0762 | -73.6085 | 95.6478 | -50.316 | 0.2024
22 | 0.12228 | 210.8135 | 2.2155 | 210.8252 | 0.60213 | 0.17721
23 | 0.43915 | 112.9486 | -13.8548 | 113.7952 | -6.9932 | 0.44865
24 | 0.11521 | 122.707 | 50.8663 | 132.8322 | 22.5157 | 0.099008
25 | 0.38861 | 152.4069 | 85.3219 | 174.6645 | 29.2414 | 0.28114
26 | 0.12101 | 203.1647 | 123.4984 | 237.7557 | 31.2943 | 0.1292
27 | 0.10783 | 448.8609 | -42.3568 | 450.855 | -5.3908 | 0.12487
28 | 0.18778 | 509.9411 | -955.7197 | 1083.2544 | -61.9171 | 0.15608
29 | 0.43811 | 306.0499 | -562.6835 | 640.5304 | -61.4577 | 0.25971
30 | 0.12084 | 70.0695 | -229.2545 | 239.7235 | -73.0047 | 0.068084
31 | 0.34515 | 26.2675 | -121.1895 | 124.0035 | -77.7704 | 0.17242
32 | 0.11388 | 60.7298 | -44.5716 | 75.3308 | -36.2762 | 0.089199
33 | 0.099783 | 41.5846 | 16.4894 | 44.7345 | 21.6296 | 0.041393
34 | 0.11021 | 62.8292 | 44.1712 | 76.8024 | 35.1086 | 0.053296
35 | 0.28905 | 75.1176 | 87.9524 | 115.6645 | 49.5003 | 0.10979
36 | 0.115 | 110.3184 | -270.3759 | 292.0158 | -67.8036 | 0.02833
37 | 0.27831 | 71.9844 | 92.0678 | 116.8685 | 51.9795 | 0.064671
38 | 0.13908 | 149.8806 | -723.3651 | 738.7294 | -78.294 | 0.056699
39 | 0.10657 | 249.1237 | -621.3935 | 669.4718 | -68.1536 | 0.01861
40 | 0.10811 | 101.2526 | -353.8095 | 368.0126 | -74.03 | 0.034156
41 | 0.25683 | 79.8099 | -248.4055 | 260.9117 | -72.1884 | 0.052885
42 | 0.10039 | 43.4275 | -91.9582 | 101.6969 | -64.7209 | 0.01605
43 | 0.24024 | 138.2188 | -203.6371 | 246.1148 | -55.8333 | 0.037164
44 | 0.10694 | 66.6858 | -417.4004 | 422.6938 | -80.9229 | 0.036962
45 | 0.10077 | 78.8974 | 60.626 | 99.5003 | 37.5393 | 0.020942
46 | 0.108 | 178.3951 | 233.8567 | 294.1323 | 52.6622 | 0.043123
47 | 0.235 | 983.5214 | 78.9977 | 986.6889 | 4.5922 | 0.060987
48 | 0.10468 | 445.6182 | 226.4937 | 499.875 | 26.9428 | 0.027519
49 | 0.21952 | 668.3221 | -5.1378 | 668.3418 | -0.44046 | 0.068788
50 | 0.11425 | 325.6074 | 206.3039 | 385.4627 | 32.3582 | 0.063493

## PQ33b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ33b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1573 | 315.4431 | 315.4705 | 89.2449 | 0
3 | 0 | 6.3191 | 501.3229 | 501.3627 | 89.2778 | 0
4 | 0 | 16.088 | 742.5885 | 742.7627 | 88.7589 | 0
5 | 0 | 90.5953 | 1134.7052 | 1138.316 | 85.4352 | 0
6 | 0 | 851.9623 | 1677.058 | 1881.0538 | 63.069 | 0
7 | 0 | 1154.4842 | 694.5724 | 1347.3175 | 31.0324 | 0
8 | 0 | 793.6987 | 769.1237 | 1105.2189 | 44.0991 | 0
9 | 0 | 781.8472 | 1018.1706 | 1283.7276 | 52.4796 | 0
10 | 0 | 954.4027 | 1274.3671 | 1592.1357 | 53.1696 | 0
11 | 0 | 1335.1519 | 1488.6792 | 1999.6991 | 48.112 | 0
12 | 0 | 1997.7632 | 1468.5276 | 2479.4417 | 36.3191 | 0
13 | 0 | 2685.4011 | 768.0665 | 2793.0817 | 15.9614 | 0
14 | 0 | 2454.3295 | -358.8258 | 2480.4212 | -8.3178 | 0
15 | 0 | 1583.9472 | -749.3866 | 1752.2754 | -25.3195 | 0
16 | 0 | 952.3414 | -572.6951 | 1111.2758 | -31.0208 | 0
17 | 0 | 610.504 | -270.3339 | 667.6792 | -23.884 | 0
18 | 0 | 430.5311 | 24.1987 | 431.2106 | 3.217 | 0
19 | 0 | 335.4572 | 292.5006 | 445.0709 | 41.0867 | 0
20 | 0 | 288.5906 | 541.0615 | 613.2146 | 61.9255 | 0
21 | 0 | 273.5539 | 780.1872 | 826.755 | 70.678 | 0
22 | 0 | 285.2169 | 1020.6268 | 1059.73 | 74.3868 | 0
23 | 0 | 328.9406 | 1274.6381 | 1316.3982 | 75.5296 | 0
24 | 0 | 432.1931 | 1557.7289 | 1616.5736 | 74.4933 | 0
25 | 0 | 708.2258 | 1863.5849 | 1993.6229 | 69.1915 | 0
26 | 0 | 1358.4959 | 1636.7882 | 2127.1076 | 50.3081 | 0
27 | 0 | 668.4338 | 1220.1965 | 1391.2883 | 61.2857 | 0
28 | 0 | 400.8769 | 1749.2775 | 1794.6237 | 77.0926 | 0
29 | 0 | 416.0605 | 2198.7935 | 2237.8112 | 79.2851 | 0
30 | 0 | 502.3496 | 2617.6841 | 2665.4503 | 79.1367 | 0
31 | 0 | 633.3822 | 3053.1999 | 3118.205 | 78.2803 | 0
32 | 0 | 815.0115 | 3533.5643 | 3626.337 | 77.0119 | 0
33 | 0 | 1066.5851 | 4082.3044 | 4219.338 | 75.3576 | 0
34 | 0 | 1422.3014 | 4723.8016 | 4933.2791 | 73.2433 | 0
35 | 0 | 1940.5604 | 5484.3936 | 5817.5895 | 70.5145 | 0
36 | 0 | 2722.9243 | 6387.3794 | 6943.5533 | 66.9116 | 0
37 | 0 | 3950.003 | 7429.8481 | 8414.5806 | 62.0031 | 0
38 | 0 | 5938.0363 | 8501.211 | 10369.7089 | 55.066 | 0
39 | 0 | 9157.9191 | 9132.5628 | 12933.3363 | 44.9206 | 0
40 | 0 | 13806.0273 | 7963.4188 | 15938.081 | 29.9767 | 0
41 | 0 | 17998.7887 | 3050.1223 | 18255.4003 | 9.6181 | 0
42 | 0 | 17714.8373 | -3998.2124 | 18160.4285 | -12.7185 | 0
43 | 0 | 13639.0828 | -8314.0353 | 15973.3453 | -31.3654 | 0
44 | 0 | 9554.531 | -9391.8978 | 13397.6418 | -44.5082 | 0
45 | 0 | 6702.3068 | -9025.9277 | 11242.2546 | -53.4038 | 0
46 | 0 | 4858.0191 | -8265.5376 | 9587.4638 | -59.5554 | 0
47 | 0 | 3654.2576 | -7483.2243 | 8327.7995 | -63.9725 | 0
48 | 0 | 2842.4176 | -6783.2571 | 7354.7206 | -67.2646 | 0
49 | 0 | 2274.6615 | -6182.2904 | 6587.4729 | -69.7998 | 0
50 | 0 | 1864.0226 | -5671.5427 | 5970.0064 | -71.8063 | 0

## PQ34b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0098 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 289.8741
2 | 0.42166 | 16.6882 | 55.7752 | 58.2183 | 73.3426 | 1.8319
3 | 0.21115 | 33.7968 | 80.3336 | 87.1534 | 67.1832 | 0.62439
4 | 0.2373 | 94.2633 | -61.7384 | 112.6818 | -33.2231 | 0.61378
5 | 0.68893 | 64.9956 | 179.3112 | 190.7274 | 70.0758 | 1.1841
6 | 0.10529 | 109.0074 | 207.2411 | 234.1612 | 62.2559 | 0.14336
7 | 0.40462 | 100.57 | 156.7294 | 186.2215 | 57.3125 | 0.9166
8 | 0.13055 | 91.2408 | 20.423 | 93.4986 | 12.6169 | 0.36893
9 | 0.11941 | 86.8613 | -5.8339 | 87.057 | -3.8424 | 0.1668
10 | 0.15738 | 320.5755 | 262.5499 | 414.3683 | 39.3173 | 0.26048
11 | 0.31299 | 477.7947 | 108.9599 | 490.0613 | 12.8465 | 0.444
12 | 0.079914 | 81.2981 | -163.921 | 182.974 | -63.6205 | 0.098719
13 | 0.23433 | 36.6625 | -134.9595 | 139.8507 | -74.802 | 0.48662
14 | 0.12595 | 304.7886 | -91.7496 | 318.2987 | -16.7532 | 0.25717
15 | 0.15494 | 84.758 | 3.2276 | 84.8194 | 2.1808 | 0.26663
16 | 0.14389 | 42.3469 | -1.5995 | 42.3771 | -2.1631 | 0.40223
17 | 0.59153 | 83.8945 | 78.8427 | 115.128 | 43.2219 | 1.3278
18 | 0.10995 | 112.6849 | 6.4777 | 112.8709 | 3.29 | 0.39879
19 | 0.41602 | 131.1448 | 44.1438 | 138.3749 | 18.6034 | 1.2849
20 | 0.15009 | 177.4415 | -44.1213 | 182.8447 | -13.9636 | 0.42224
21 | 0.10917 | 61.0762 | -73.6085 | 95.6478 | -50.316 | 0.2024
22 | 0.12228 | 210.8135 | 2.2155 | 210.8252 | 0.60213 | 0.17721
23 | 0.43915 | 112.9486 | -13.8548 | 113.7952 | -6.9932 | 0.44865
24 | 0.11521 | 122.707 | 50.8663 | 132.8322 | 22.5157 | 0.099008
25 | 0.38861 | 152.4069 | 85.3219 | 174.6645 | 29.2414 | 0.28114
26 | 0.12101 | 203.1647 | 123.4984 | 237.7557 | 31.2943 | 0.1292
27 | 0.10783 | 448.8609 | -42.3568 | 450.855 | -5.3908 | 0.12487
28 | 0.18778 | 509.9411 | -955.7197 | 1083.2544 | -61.9171 | 0.15608
29 | 0.43811 | 306.0499 | -562.6835 | 640.5304 | -61.4577 | 0.25971
30 | 0.12084 | 70.0695 | -229.2545 | 239.7235 | -73.0047 | 0.068084
31 | 0.34515 | 26.2675 | -121.1895 | 124.0035 | -77.7704 | 0.17242
32 | 0.11388 | 60.7298 | -44.5716 | 75.3308 | -36.2762 | 0.089199
33 | 0.099783 | 41.5846 | 16.4894 | 44.7345 | 21.6296 | 0.041393
34 | 0.11021 | 62.8292 | 44.1712 | 76.8024 | 35.1086 | 0.053296
35 | 0.28905 | 75.1176 | 87.9524 | 115.6645 | 49.5003 | 0.10979
36 | 0.115 | 110.3184 | -270.3759 | 292.0158 | -67.8036 | 0.02833
37 | 0.27831 | 71.9844 | 92.0678 | 116.8685 | 51.9795 | 0.064671
38 | 0.13908 | 149.8806 | -723.3651 | 738.7294 | -78.294 | 0.056699
39 | 0.10657 | 249.1237 | -621.3935 | 669.4718 | -68.1536 | 0.01861
40 | 0.10811 | 101.2526 | -353.8095 | 368.0126 | -74.03 | 0.034156
41 | 0.25683 | 79.8099 | -248.4055 | 260.9117 | -72.1884 | 0.052885
42 | 0.10039 | 43.4275 | -91.9582 | 101.6969 | -64.7209 | 0.01605
43 | 0.24024 | 138.2188 | -203.6371 | 246.1148 | -55.8333 | 0.037164
44 | 0.10694 | 66.6858 | -417.4004 | 422.6938 | -80.9229 | 0.036962
45 | 0.10077 | 78.8974 | 60.626 | 99.5003 | 37.5393 | 0.020942
46 | 0.108 | 178.3951 | 233.8567 | 294.1323 | 52.6622 | 0.043123
47 | 0.235 | 983.5214 | 78.9977 | 986.6889 | 4.5922 | 0.060987
48 | 0.10468 | 445.6182 | 226.4937 | 499.875 | 26.9428 | 0.027519
49 | 0.21952 | 668.3221 | -5.1378 | 668.3418 | -0.44046 | 0.068788
50 | 0.11425 | 325.6074 | 206.3039 | 385.4627 | 32.3582 | 0.063493

## PQ34b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ34b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1573 | 315.4431 | 315.4705 | 89.2449 | 0
3 | 0 | 6.3191 | 501.3229 | 501.3627 | 89.2778 | 0
4 | 0 | 16.088 | 742.5885 | 742.7627 | 88.7589 | 0
5 | 0 | 90.5953 | 1134.7052 | 1138.316 | 85.4352 | 0
6 | 0 | 851.9623 | 1677.058 | 1881.0538 | 63.069 | 0
7 | 0 | 1154.4842 | 694.5724 | 1347.3175 | 31.0324 | 0
8 | 0 | 793.6987 | 769.1237 | 1105.2189 | 44.0991 | 0
9 | 0 | 781.8472 | 1018.1706 | 1283.7276 | 52.4796 | 0
10 | 0 | 954.4027 | 1274.3671 | 1592.1357 | 53.1696 | 0
11 | 0 | 1335.1519 | 1488.6792 | 1999.6991 | 48.112 | 0
12 | 0 | 1997.7632 | 1468.5276 | 2479.4417 | 36.3191 | 0
13 | 0 | 2685.4011 | 768.0665 | 2793.0817 | 15.9614 | 0
14 | 0 | 2454.3295 | -358.8258 | 2480.4212 | -8.3178 | 0
15 | 0 | 1583.9472 | -749.3866 | 1752.2754 | -25.3195 | 0
16 | 0 | 952.3414 | -572.6951 | 1111.2758 | -31.0208 | 0
17 | 0 | 610.504 | -270.3339 | 667.6792 | -23.884 | 0
18 | 0 | 430.5311 | 24.1987 | 431.2106 | 3.217 | 0
19 | 0 | 335.4572 | 292.5006 | 445.0709 | 41.0867 | 0
20 | 0 | 288.5906 | 541.0615 | 613.2146 | 61.9255 | 0
21 | 0 | 273.5539 | 780.1872 | 826.755 | 70.678 | 0
22 | 0 | 285.2169 | 1020.6268 | 1059.73 | 74.3868 | 0
23 | 0 | 328.9406 | 1274.6381 | 1316.3982 | 75.5296 | 0
24 | 0 | 432.1931 | 1557.7289 | 1616.5736 | 74.4933 | 0
25 | 0 | 708.2258 | 1863.5849 | 1993.6229 | 69.1915 | 0
26 | 0 | 1358.4959 | 1636.7882 | 2127.1076 | 50.3081 | 0
27 | 0 | 668.4338 | 1220.1965 | 1391.2883 | 61.2857 | 0
28 | 0 | 400.8769 | 1749.2775 | 1794.6237 | 77.0926 | 0
29 | 0 | 416.0605 | 2198.7935 | 2237.8112 | 79.2851 | 0
30 | 0 | 502.3496 | 2617.6841 | 2665.4503 | 79.1367 | 0
31 | 0 | 633.3822 | 3053.1999 | 3118.205 | 78.2803 | 0
32 | 0 | 815.0115 | 3533.5643 | 3626.337 | 77.0119 | 0
33 | 0 | 1066.5851 | 4082.3044 | 4219.338 | 75.3576 | 0
34 | 0 | 1422.3014 | 4723.8016 | 4933.2791 | 73.2433 | 0
35 | 0 | 1940.5604 | 5484.3936 | 5817.5895 | 70.5145 | 0
36 | 0 | 2722.9243 | 6387.3794 | 6943.5533 | 66.9116 | 0
37 | 0 | 3950.003 | 7429.8481 | 8414.5806 | 62.0031 | 0
38 | 0 | 5938.0363 | 8501.211 | 10369.7089 | 55.066 | 0
39 | 0 | 9157.9191 | 9132.5628 | 12933.3363 | 44.9206 | 0
40 | 0 | 13806.0273 | 7963.4188 | 15938.081 | 29.9767 | 0
41 | 0 | 17998.7887 | 3050.1223 | 18255.4003 | 9.6181 | 0
42 | 0 | 17714.8373 | -3998.2124 | 18160.4285 | -12.7185 | 0
43 | 0 | 13639.0828 | -8314.0353 | 15973.3453 | -31.3654 | 0
44 | 0 | 9554.531 | -9391.8978 | 13397.6418 | -44.5082 | 0
45 | 0 | 6702.3068 | -9025.9277 | 11242.2546 | -53.4038 | 0
46 | 0 | 4858.0191 | -8265.5376 | 9587.4638 | -59.5554 | 0
47 | 0 | 3654.2576 | -7483.2243 | 8327.7995 | -63.9725 | 0
48 | 0 | 2842.4176 | -6783.2571 | 7354.7206 | -67.2646 | 0
49 | 0 | 2274.6615 | -6182.2904 | 6587.4729 | -69.7998 | 0
50 | 0 | 1864.0226 | -5671.5427 | 5970.0064 | -71.8063 | 0

## PQ35b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 290.2236
2 | 0.41925 | 16.6882 | 55.7752 | 58.2183 | 73.3426 | 1.7887
3 | 0.21115 | 33.7968 | 80.3336 | 87.1534 | 67.1832 | 0.62439
4 | 0.23484 | 94.2633 | -61.7384 | 112.6818 | -33.2231 | 0.58357
5 | 0.68893 | 64.9956 | 179.3112 | 190.7274 | 70.0758 | 1.1841
6 | 0.10529 | 109.0074 | 207.2411 | 234.1612 | 62.2559 | 0.14336
7 | 0.41908 | 100.57 | 156.7294 | 186.2215 | 57.3125 | 1.0032
8 | 0.15388 | 91.2408 | 20.423 | 93.4986 | 12.6169 | 0.66326
9 | 0.11941 | 86.8613 | -5.8339 | 87.057 | -3.8424 | 0.1668
10 | 0.17536 | 320.5755 | 262.5499 | 414.3683 | 39.3173 | 0.3018
11 | 0.34635 | 477.7947 | 108.9599 | 490.0613 | 12.8465 | 0.51423
12 | 0.084334 | 81.2981 | -163.921 | 182.974 | -63.6205 | 0.12987
13 | 0.24532 | 36.6625 | -134.9595 | 139.8507 | -74.802 | 0.58663
14 | 0.1352 | 304.7886 | -91.7496 | 318.2987 | -16.7532 | 0.28944
15 | 0.1521 | 84.758 | 3.2276 | 84.8194 | 2.1808 | 0.22599
16 | 0.14731 | 42.3469 | -1.5995 | 42.3771 | -2.1631 | 0.50124
17 | 0.60339 | 83.8945 | 78.8427 | 115.128 | 43.2219 | 1.4517
18 | 0.10296 | 112.6849 | 6.4777 | 112.8709 | 3.29 | 0.34074
19 | 0.42894 | 131.1448 | 44.1438 | 138.3749 | 18.6034 | 1.3705
20 | 0.15009 | 177.4415 | -44.1213 | 182.8447 | -13.9636 | 0.42224
21 | 0.10917 | 61.0762 | -73.6085 | 95.6478 | -50.316 | 0.2024
22 | 0.12394 | 210.8135 | 2.2155 | 210.8252 | 0.60213 | 0.18686
23 | 0.43964 | 112.9486 | -13.8548 | 113.7952 | -6.9932 | 0.45411
24 | 0.11521 | 122.707 | 50.8663 | 132.8322 | 22.5157 | 0.099008
25 | 0.39187 | 152.4069 | 85.3219 | 174.6645 | 29.2414 | 0.30335
26 | 0.12918 | 203.1647 | 123.4984 | 237.7557 | 31.2943 | 0.16824
27 | 0.10259 | 448.8609 | -42.3568 | 450.855 | -5.3908 | 0.11128
28 | 0.1987 | 509.9411 | -955.7197 | 1083.2544 | -61.9171 | 0.1754
29 | 0.43577 | 306.0499 | -562.6835 | 640.5304 | -61.4577 | 0.25396
30 | 0.12034 | 70.0695 | -229.2545 | 239.7235 | -73.0047 | 0.06522
31 | 0.34788 | 26.2672 | -121.1888 | 124.0028 | -77.7705 | 0.2014
32 | 0.11448 | 60.7298 | -44.5716 | 75.3308 | -36.2762 | 0.099268
33 | 0.09958 | 41.5846 | 16.4894 | 44.7345 | 21.6296 | 0.035655
34 | 0.11331 | 62.8292 | 44.1712 | 76.8024 | 35.1086 | 0.10394
35 | 0.28715 | 75.1176 | 87.9524 | 115.6645 | 49.5003 | 0.089369
36 | 0.115 | 110.3184 | -270.3759 | 292.0158 | -67.8036 | 0.02833
37 | 0.28046 | 71.9844 | 92.0678 | 116.8685 | 51.9795 | 0.087653
38 | 0.12966 | 149.8806 | -723.3651 | 738.7294 | -78.294 | 0.039679
39 | 0.10657 | 249.1237 | -621.3935 | 669.4718 | -68.1536 | 0.01861
40 | 0.11313 | 101.2526 | -353.8095 | 368.0126 | -74.03 | 0.051582
41 | 0.24952 | 79.8099 | -248.4055 | 260.9117 | -72.1884 | 0.017361
42 | 0.099656 | 43.4275 | -91.9582 | 101.6969 | -64.7209 | 0.00697
43 | 0.23664 | 138.2188 | -203.6371 | 246.1148 | -55.8333 | 0.018817
44 | 0.097479 | 66.6858 | -417.4004 | 422.6938 | -80.9229 | 0.009242
45 | 0.10002 | 78.8974 | 60.626 | 99.5003 | 37.5393 | 0.0113
46 | 0.1012 | 178.3951 | 233.8567 | 294.1323 | 52.6622 | 0.013407
47 | 0.21187 | 983.5214 | 78.9977 | 986.6889 | 4.5922 | 0.032315
48 | 0.10073 | 445.6182 | 226.4937 | 499.875 | 26.9428 | 0.017396
49 | 0.20347 | 668.3221 | -5.1378 | 668.3418 | -0.44046 | 0.039232
50 | 0.10177 | 325.6074 | 206.3039 | 385.4627 | 32.3582 | 0.021653

## PQ35b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ35b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1573 | 315.4431 | 315.4705 | 89.2449 | 0
3 | 0 | 6.3191 | 501.3229 | 501.3627 | 89.2778 | 0
4 | 0 | 16.088 | 742.5885 | 742.7627 | 88.7589 | 0
5 | 0 | 90.5953 | 1134.7052 | 1138.316 | 85.4352 | 0
6 | 0 | 851.9623 | 1677.058 | 1881.0538 | 63.069 | 0
7 | 0 | 1154.4842 | 694.5724 | 1347.3175 | 31.0324 | 0
8 | 0 | 793.6987 | 769.1237 | 1105.2189 | 44.0991 | 0
9 | 0 | 781.8472 | 1018.1706 | 1283.7276 | 52.4796 | 0
10 | 0 | 954.4027 | 1274.3671 | 1592.1357 | 53.1696 | 0
11 | 0 | 1335.1519 | 1488.6792 | 1999.6991 | 48.112 | 0
12 | 0 | 1997.7632 | 1468.5276 | 2479.4417 | 36.3191 | 0
13 | 0 | 2685.4011 | 768.0665 | 2793.0817 | 15.9614 | 0
14 | 0 | 2454.3295 | -358.8258 | 2480.4212 | -8.3178 | 0
15 | 0 | 1583.9472 | -749.3866 | 1752.2754 | -25.3195 | 0
16 | 0 | 952.3414 | -572.6951 | 1111.2758 | -31.0208 | 0
17 | 0 | 610.504 | -270.3339 | 667.6792 | -23.884 | 0
18 | 0 | 430.5311 | 24.1987 | 431.2106 | 3.217 | 0
19 | 0 | 335.4572 | 292.5006 | 445.0709 | 41.0867 | 0
20 | 0 | 288.5906 | 541.0615 | 613.2146 | 61.9255 | 0
21 | 0 | 273.5539 | 780.1872 | 826.755 | 70.678 | 0
22 | 0 | 285.2169 | 1020.6268 | 1059.73 | 74.3868 | 0
23 | 0 | 328.9406 | 1274.6381 | 1316.3982 | 75.5296 | 0
24 | 0 | 432.1931 | 1557.7289 | 1616.5736 | 74.4933 | 0
25 | 0 | 708.2258 | 1863.5849 | 1993.6229 | 69.1915 | 0
26 | 0 | 1358.4959 | 1636.7882 | 2127.1076 | 50.3081 | 0
27 | 0 | 668.4338 | 1220.1965 | 1391.2883 | 61.2857 | 0
28 | 0 | 400.8769 | 1749.2775 | 1794.6237 | 77.0926 | 0
29 | 0 | 416.0605 | 2198.7935 | 2237.8112 | 79.2851 | 0
30 | 0 | 502.3496 | 2617.6841 | 2665.4503 | 79.1367 | 0
31 | 0 | 633.5659 | 3053.6363 | 3118.6697 | 78.2786 | 0
32 | 0 | 815.0115 | 3533.5643 | 3626.337 | 77.0119 | 0
33 | 0 | 1066.5851 | 4082.3044 | 4219.338 | 75.3576 | 0
34 | 0 | 1422.3014 | 4723.8016 | 4933.2791 | 73.2433 | 0
35 | 0 | 1940.5604 | 5484.3936 | 5817.5895 | 70.5145 | 0
36 | 0 | 2722.9243 | 6387.3794 | 6943.5533 | 66.9116 | 0
37 | 0 | 3950.003 | 7429.8481 | 8414.5806 | 62.0031 | 0
38 | 0 | 5938.0363 | 8501.211 | 10369.7089 | 55.066 | 0
39 | 0 | 9157.9191 | 9132.5628 | 12933.3363 | 44.9206 | 0
40 | 0 | 13806.0273 | 7963.4188 | 15938.081 | 29.9767 | 0
41 | 0 | 17998.7887 | 3050.1223 | 18255.4003 | 9.6181 | 0
42 | 0 | 17714.8373 | -3998.2124 | 18160.4285 | -12.7185 | 0
43 | 0 | 13639.0828 | -8314.0353 | 15973.3453 | -31.3654 | 0
44 | 0 | 9554.531 | -9391.8978 | 13397.6418 | -44.5082 | 0
45 | 0 | 6702.3068 | -9025.9277 | 11242.2546 | -53.4038 | 0
46 | 0 | 4858.0191 | -8265.5376 | 9587.4638 | -59.5554 | 0
47 | 0 | 3654.2576 | -7483.2243 | 8327.7995 | -63.9725 | 0
48 | 0 | 2842.4176 | -6783.2571 | 7354.7206 | -67.2646 | 0
49 | 0 | 2274.6615 | -6182.2904 | 6587.4729 | -69.7998 | 0
50 | 0 | 1864.0226 | -5671.5427 | 5970.0064 | -71.8063 | 0

## PQ36b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0091 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 289.8227
2 | 0.41925 | 16.6882 | 55.7752 | 58.2183 | 73.3426 | 1.7887
3 | 0.21115 | 33.7968 | 80.3336 | 87.1534 | 67.1832 | 0.62439
4 | 0.23484 | 94.2633 | -61.7384 | 112.6818 | -33.2231 | 0.58357
5 | 0.68893 | 64.9956 | 179.3112 | 190.7274 | 70.0758 | 1.1841
6 | 0.10529 | 109.0074 | 207.2411 | 234.1612 | 62.2559 | 0.14336
7 | 0.41908 | 100.57 | 156.7294 | 186.2215 | 57.3125 | 1.0032
8 | 0.15388 | 91.2408 | 20.423 | 93.4986 | 12.6169 | 0.66326
9 | 0.11941 | 86.8613 | -5.8339 | 87.057 | -3.8424 | 0.1668
10 | 0.17536 | 320.5755 | 262.5499 | 414.3683 | 39.3173 | 0.3018
11 | 0.34635 | 477.7947 | 108.9599 | 490.0613 | 12.8465 | 0.51423
12 | 0.084334 | 81.2981 | -163.921 | 182.974 | -63.6205 | 0.12987
13 | 0.24532 | 36.6625 | -134.9595 | 139.8507 | -74.802 | 0.58663
14 | 0.1352 | 304.7886 | -91.7496 | 318.2987 | -16.7532 | 0.28944
15 | 0.1521 | 84.758 | 3.2276 | 84.8194 | 2.1808 | 0.22599
16 | 0.14731 | 42.3469 | -1.5995 | 42.3771 | -2.1631 | 0.50124
17 | 0.60339 | 83.8945 | 78.8427 | 115.128 | 43.2219 | 1.4517
18 | 0.10296 | 112.6849 | 6.4777 | 112.8709 | 3.29 | 0.34074
19 | 0.42894 | 131.1448 | 44.1438 | 138.3749 | 18.6034 | 1.3705
20 | 0.15009 | 177.4415 | -44.1213 | 182.8447 | -13.9636 | 0.42224
21 | 0.10917 | 61.0762 | -73.6085 | 95.6478 | -50.316 | 0.2024
22 | 0.12394 | 210.8135 | 2.2155 | 210.8252 | 0.60213 | 0.18686
23 | 0.43964 | 112.9486 | -13.8548 | 113.7952 | -6.9932 | 0.45411
24 | 0.11521 | 122.707 | 50.8663 | 132.8322 | 22.5157 | 0.099008
25 | 0.39187 | 152.4069 | 85.3219 | 174.6645 | 29.2414 | 0.30335
26 | 0.12918 | 203.1647 | 123.4984 | 237.7557 | 31.2943 | 0.16824
27 | 0.10259 | 448.8609 | -42.3568 | 450.855 | -5.3908 | 0.11128
28 | 0.1987 | 509.9411 | -955.7197 | 1083.2544 | -61.9171 | 0.1754
29 | 0.43577 | 306.0499 | -562.6835 | 640.5304 | -61.4577 | 0.25396
30 | 0.12034 | 70.0695 | -229.2545 | 239.7235 | -73.0047 | 0.06522
31 | 0.34788 | 26.2672 | -121.1888 | 124.0028 | -77.7705 | 0.2014
32 | 0.11448 | 60.7298 | -44.5716 | 75.3308 | -36.2762 | 0.099268
33 | 0.09958 | 41.5846 | 16.4894 | 44.7345 | 21.6296 | 0.035655
34 | 0.11331 | 62.8292 | 44.1712 | 76.8024 | 35.1086 | 0.10394
35 | 0.28715 | 75.1176 | 87.9524 | 115.6645 | 49.5003 | 0.089369
36 | 0.115 | 110.3184 | -270.3759 | 292.0158 | -67.8036 | 0.02833
37 | 0.28046 | 71.9844 | 92.0678 | 116.8685 | 51.9795 | 0.087653
38 | 0.12966 | 149.8806 | -723.3651 | 738.7294 | -78.294 | 0.039679
39 | 0.10657 | 249.1237 | -621.3935 | 669.4718 | -68.1536 | 0.01861
40 | 0.11313 | 101.2526 | -353.8095 | 368.0126 | -74.03 | 0.051582
41 | 0.24952 | 79.8099 | -248.4055 | 260.9117 | -72.1884 | 0.017361
42 | 0.099656 | 43.4275 | -91.9582 | 101.6969 | -64.7209 | 0.00697
43 | 0.23664 | 138.2188 | -203.6371 | 246.1148 | -55.8333 | 0.018817
44 | 0.097479 | 66.6858 | -417.4004 | 422.6938 | -80.9229 | 0.009242
45 | 0.10002 | 78.8974 | 60.626 | 99.5003 | 37.5393 | 0.0113
46 | 0.1012 | 178.3951 | 233.8567 | 294.1323 | 52.6622 | 0.013407
47 | 0.21187 | 983.5214 | 78.9977 | 986.6889 | 4.5922 | 0.032315
48 | 0.10073 | 445.6182 | 226.4937 | 499.875 | 26.9428 | 0.017396
49 | 0.20347 | 668.3221 | -5.1378 | 668.3418 | -0.44046 | 0.039232
50 | 0.10177 | 325.6074 | 206.3039 | 385.4627 | 32.3582 | 0.021653

## PQ36b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ36b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1573 | 315.4431 | 315.4705 | 89.2449 | 0
3 | 0 | 6.3191 | 501.3229 | 501.3627 | 89.2778 | 0
4 | 0 | 16.088 | 742.5885 | 742.7627 | 88.7589 | 0
5 | 0 | 90.5953 | 1134.7052 | 1138.316 | 85.4352 | 0
6 | 0 | 851.9623 | 1677.058 | 1881.0538 | 63.069 | 0
7 | 0 | 1154.4842 | 694.5724 | 1347.3175 | 31.0324 | 0
8 | 0 | 793.6987 | 769.1237 | 1105.2189 | 44.0991 | 0
9 | 0 | 781.8472 | 1018.1706 | 1283.7276 | 52.4796 | 0
10 | 0 | 954.4027 | 1274.3671 | 1592.1357 | 53.1696 | 0
11 | 0 | 1335.1519 | 1488.6792 | 1999.6991 | 48.112 | 0
12 | 0 | 1997.7632 | 1468.5276 | 2479.4417 | 36.3191 | 0
13 | 0 | 2685.4011 | 768.0665 | 2793.0817 | 15.9614 | 0
14 | 0 | 2454.3295 | -358.8258 | 2480.4212 | -8.3178 | 0
15 | 0 | 1583.9472 | -749.3866 | 1752.2754 | -25.3195 | 0
16 | 0 | 952.3414 | -572.6951 | 1111.2758 | -31.0208 | 0
17 | 0 | 610.504 | -270.3339 | 667.6792 | -23.884 | 0
18 | 0 | 430.5311 | 24.1987 | 431.2106 | 3.217 | 0
19 | 0 | 335.4572 | 292.5006 | 445.0709 | 41.0867 | 0
20 | 0 | 288.5906 | 541.0615 | 613.2146 | 61.9255 | 0
21 | 0 | 273.5539 | 780.1872 | 826.755 | 70.678 | 0
22 | 0 | 285.2169 | 1020.6268 | 1059.73 | 74.3868 | 0
23 | 0 | 328.9406 | 1274.6381 | 1316.3982 | 75.5296 | 0
24 | 0 | 432.1931 | 1557.7289 | 1616.5736 | 74.4933 | 0
25 | 0 | 708.2258 | 1863.5849 | 1993.6229 | 69.1915 | 0
26 | 0 | 1358.4959 | 1636.7882 | 2127.1076 | 50.3081 | 0
27 | 0 | 668.4338 | 1220.1965 | 1391.2883 | 61.2857 | 0
28 | 0 | 400.8769 | 1749.2775 | 1794.6237 | 77.0926 | 0
29 | 0 | 416.0605 | 2198.7935 | 2237.8112 | 79.2851 | 0
30 | 0 | 502.3496 | 2617.6841 | 2665.4503 | 79.1367 | 0
31 | 0 | 633.5659 | 3053.6363 | 3118.6697 | 78.2786 | 0
32 | 0 | 815.0115 | 3533.5643 | 3626.337 | 77.0119 | 0
33 | 0 | 1066.5851 | 4082.3044 | 4219.338 | 75.3576 | 0
34 | 0 | 1422.3014 | 4723.8016 | 4933.2791 | 73.2433 | 0
35 | 0 | 1940.5604 | 5484.3936 | 5817.5895 | 70.5145 | 0
36 | 0 | 2722.9243 | 6387.3794 | 6943.5533 | 66.9116 | 0
37 | 0 | 3950.003 | 7429.8481 | 8414.5806 | 62.0031 | 0
38 | 0 | 5938.0363 | 8501.211 | 10369.7089 | 55.066 | 0
39 | 0 | 9157.9191 | 9132.5628 | 12933.3363 | 44.9206 | 0
40 | 0 | 13806.0273 | 7963.4188 | 15938.081 | 29.9767 | 0
41 | 0 | 17998.7887 | 3050.1223 | 18255.4003 | 9.6181 | 0
42 | 0 | 17714.8373 | -3998.2124 | 18160.4285 | -12.7185 | 0
43 | 0 | 13639.0828 | -8314.0353 | 15973.3453 | -31.3654 | 0
44 | 0 | 9554.531 | -9391.8978 | 13397.6418 | -44.5082 | 0
45 | 0 | 6702.3068 | -9025.9277 | 11242.2546 | -53.4038 | 0
46 | 0 | 4858.0191 | -8265.5376 | 9587.4638 | -59.5554 | 0
47 | 0 | 3654.2576 | -7483.2243 | 8327.7995 | -63.9725 | 0
48 | 0 | 2842.4176 | -6783.2571 | 7354.7206 | -67.2646 | 0
49 | 0 | 2274.6615 | -6182.2904 | 6587.4729 | -69.7998 | 0
50 | 0 | 1864.0226 | -5671.5427 | 5970.0064 | -71.8063 | 0

## POC LF_THD
Case name | POC MW | POC MVar | THD % | No. of active BESS Inv | No. of active PV Inv | BESS kW | BESS kVar | PV kW | PV kVar
PQ33b | 100 | 47 | 1.75 | 40 | 0 | 2507 | 1467 | 0 | 0
PQ34b | 100 | -47 | 1.75 | 40 | 0 | 2507 | -880 | 0 | 0
PQ35b | -100 | 47 | 1.77 | 40 | 0 | -2493 | 1468 | 0 | 0
PQ36b | -100 | -47 | 1.77 | 40 | 0 | -2493 | -880 | 0 | 0