## PQ01b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 336.0707
2 | 0.39499 | 14.3192 | 51.8306 | 53.7722 | 74.5561 | 2.502
3 | 0.20284 | 29.5752 | 75.7716 | 81.339 | 68.6783 | 0.86356
4 | 0.25924 | 99.7979 | -58.4564 | 115.658 | -30.3595 | 0.96203
5 | 0.76089 | 67.1395 | 173.4267 | 185.9692 | 68.8369 | 1.733
6 | 0.12142 | 140.604 | 169.195 | 219.9919 | 50.2728 | 0.30861
7 | 0.37915 | 85.4167 | 116.0979 | 144.1345 | 53.657 | 1.5764
8 | 0.12912 | 84.3629 | 26.2753 | 88.36 | 17.2995 | 0.56041
9 | 0.11848 | 85.6823 | 0.11939 | 85.6824 | 0.079838 | 0.29095
10 | 0.14671 | 226.8933 | 243.6778 | 332.9556 | 47.0428 | 0.30191
11 | 0.30806 | 372.2701 | 182.7098 | 414.6901 | 26.1418 | 0.56181
12 | 0.089775 | 102.6776 | -169.643 | 198.2963 | -58.8153 | 0.18429
13 | 0.26865 | 46.9587 | -142.9217 | 150.4385 | -71.8114 | 0.80864
14 | 0.1445 | 306.9125 | -26.1332 | 308.0231 | -4.8669 | 0.36106
15 | 0.15489 | 82.3032 | 8.2063 | 82.7113 | 5.694 | 0.37631
16 | 0.14502 | 42.062 | 0.23079 | 42.0626 | 0.31438 | 0.4993
17 | 0.5389 | 66.4714 | 80.9489 | 104.7434 | 50.6088 | 1.1338
18 | 0.12399 | 128.8092 | 26.4851 | 131.5039 | 11.619 | 0.31057
19 | 0.48538 | 154.8273 | 55.2264 | 164.382 | 19.6312 | 0.93612
20 | 0.15507 | 183.6169 | -62.6246 | 194.0026 | -18.8325 | 0.33729
21 | 0.10864 | 58.9946 | -74.8699 | 95.3198 | -51.7632 | 0.16747
22 | 0.12493 | 215.2084 | -1.9377 | 215.2171 | -0.51588 | 0.16477
23 | 0.44217 | 113.6342 | -14.3984 | 114.5428 | -7.2214 | 0.43079
24 | 0.11584 | 123.076 | 51.7147 | 133.4995 | 22.7914 | 0.10104
25 | 0.39005 | 151.7228 | 87.8294 | 175.3106 | 30.0657 | 0.30248
26 | 0.12184 | 202.2831 | 133.4853 | 242.3567 | 33.4206 | 0.12498
27 | 0.11651 | 456.7638 | -83.6123 | 464.3535 | -10.3734 | 0.11861
28 | 0.20635 | 505.1765 | -932.9279 | 1060.9231 | -61.5646 | 0.19037
29 | 0.44365 | 305.8201 | -563.1097 | 640.7952 | -61.494 | 0.27285
30 | 0.12263 | 70.2948 | -229.4327 | 239.9598 | -72.9657 | 0.078463
31 | 0.34795 | 26.3946 | -121.2663 | 124.1055 | -77.7206 | 0.20312
32 | 0.11625 | 60.7672 | -44.5055 | 75.3219 | -36.2188 | 0.13132
33 | 0.10005 | 41.5519 | 16.4875 | 44.7034 | 21.6428 | 0.052456
34 | 0.11135 | 62.7401 | 44.1043 | 76.691 | 35.106 | 0.076558
35 | 0.29224 | 75.0302 | 87.6816 | 115.4018 | 49.446 | 0.15681
36 | 0.11652 | 112.1709 | -269.546 | 291.9544 | -67.4055 | 0.037739
37 | 0.27966 | 71.9778 | 91.7065 | 116.58 | 51.8726 | 0.093106
38 | 0.1624 | 165.4523 | -719.1985 | 737.9844 | -77.0445 | 0.10232
39 | 0.11047 | 260.4191 | -611.9905 | 665.0943 | -66.9489 | 0.030951
40 | 0.11599 | 105.4998 | -351.214 | 366.7172 | -73.2805 | 0.067014
41 | 0.26432 | 82.0096 | -246.6808 | 259.9558 | -71.6105 | 0.10653
42 | 0.10104 | 43.6987 | -91.5686 | 101.4612 | -64.4884 | 0.032832
43 | 0.24288 | 139.0125 | -200.6603 | 244.1087 | -55.2867 | 0.074707
44 | 0.1189 | 75.71 | -412.8281 | 419.7131 | -79.6078 | 0.08011
45 | 0.1014 | 78.8199 | 60.0075 | 99.063 | 37.2829 | 0.041068
46 | 0.11699 | 180.68 | 228.3235 | 291.1647 | 51.6442 | 0.093511
47 | 0.25257 | 916.4592 | 59.7252 | 918.4033 | 3.7287 | 0.11246
48 | 0.1074 | 435.2365 | 208.9442 | 482.7924 | 25.6443 | 0.04963
49 | 0.23281 | 629.5853 | -8.0232 | 629.6364 | -0.73012 | 0.12662
50 | 0.13239 | 319.9737 | 192.9911 | 373.6693 | 31.0961 | 0.14133

## PQ01b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ01b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5009 | 162.4527 | 162.4719 | 89.118 | 0
2 | 0 | 3.2683 | 215.5071 | 215.5319 | 89.1311 | 0
3 | 0 | 5.5703 | 348.2259 | 348.2705 | 89.0836 | 0
4 | 0 | 19.431 | 543.2617 | 543.6091 | 87.9516 | 0
5 | 0 | 230.5071 | 986.7094 | 1013.2764 | 76.8508 | 0
6 | 0 | 840.8371 | 138.2419 | 852.1255 | 9.3365 | 0
7 | 0 | 334.6791 | 262.9536 | 425.6227 | 38.1563 | 0
8 | 0 | 268.7455 | 437.8949 | 513.7861 | 58.4617 | 0
9 | 0 | 280.6111 | 575.4971 | 640.2652 | 64.0062 | 0
10 | 0 | 330.6033 | 696.5471 | 771.023 | 64.6095 | 0
11 | 0 | 416.767 | 803.0125 | 904.7231 | 62.5705 | 0
12 | 0 | 545.1703 | 881.0016 | 1036.0378 | 58.2505 | 0
13 | 0 | 712.7242 | 894.8457 | 1143.995 | 51.4635 | 0
14 | 0 | 870.8908 | 796.3397 | 1180.088 | 42.4397 | 0
15 | 0 | 908.3052 | 601.6065 | 1089.4718 | 33.5181 | 0
16 | 0 | 777.4262 | 449.4543 | 897.9981 | 30.0335 | 0
17 | 0 | 582.7608 | 436.8196 | 728.3004 | 36.8541 | 0
18 | 0 | 422.6195 | 530.4186 | 678.1969 | 51.4534 | 0
19 | 0 | 317.9383 | 672.8238 | 744.1617 | 64.7072 | 0
20 | 0 | 257.8751 | 833.7444 | 872.7137 | 72.8133 | 0
21 | 0 | 229.978 | 1003.1128 | 1029.1381 | 77.0873 | 0
22 | 0 | 227.0953 | 1180.0852 | 1201.7377 | 79.1072 | 0
23 | 0 | 248.323 | 1367.2548 | 1389.6223 | 79.7061 | 0
24 | 0 | 297.9633 | 1569.6262 | 1597.6572 | 79.2514 | 0
25 | 0 | 404.0056 | 1796.3152 | 1841.1868 | 77.3246 | 0
26 | 0 | 667.9387 | 2001.1774 | 2109.7045 | 71.5424 | 0
27 | 0 | 950.9279 | 1678.7492 | 1929.3685 | 60.4706 | 0
28 | 0 | 464.251 | 1769.4794 | 1829.3677 | 75.2989 | 0
29 | 0 | 410.3989 | 2200.4876 | 2238.4309 | 79.4355 | 0
30 | 0 | 499.7919 | 2582.7596 | 2630.6727 | 79.048 | 0
31 | 0 | 649.6347 | 2963.3995 | 3033.7702 | 77.6352 | 0
32 | 0 | 860.6045 | 3371.0324 | 3479.1521 | 75.6786 | 0
33 | 0 | 1154.4104 | 3821.1902 | 3991.7612 | 73.19 | 0
34 | 0 | 1568.8924 | 4320.8039 | 4596.8217 | 70.0439 | 0
35 | 0 | 2163.0252 | 4862.7992 | 5322.1701 | 66.02 | 0
36 | 0 | 3023.1932 | 5408.0786 | 6195.7253 | 60.7942 | 0
37 | 0 | 4258.9331 | 5845.5078 | 7232.4597 | 53.9236 | 0
38 | 0 | 5950.1411 | 5926.3447 | 8397.9605 | 44.8852 | 0
39 | 0 | 7973.5763 | 5236.2974 | 9539.2206 | 33.2932 | 0
40 | 0 | 9750.3617 | 3437.4836 | 10338.5612 | 19.4201 | 0
41 | 0 | 10434.6521 | 853.6846 | 10469.5149 | 4.6771 | 0
42 | 0 | 9799.9679 | -1537.8401 | 9919.8954 | -8.9183 | 0
43 | 0 | 8449.7771 | -3083.8394 | 8994.9318 | -20.0501 | 0
44 | 0 | 7031.8989 | -3822.103 | 8003.5038 | -28.5258 | 0
45 | 0 | 5836.3862 | -4050.3787 | 7104.1517 | -34.7602 | 0
46 | 0 | 4909.9059 | -4015.1609 | 6342.6093 | -39.2752 | 0
47 | 0 | 4212.8487 | -3861.4481 | 5714.7945 | -42.508 | 0
48 | 0 | 3692.2515 | -3664.4483 | 5202.0095 | -44.7835 | 0
49 | 0 | 3303.2397 | -3460.9725 | 4784.3205 | -46.3358 | 0
50 | 0 | 3012.0634 | -3268.5587 | 4444.7725 | -47.3386 | 0

## PQ02b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 335.7158
2 | 0.39499 | 14.3192 | 51.8306 | 53.7722 | 74.5561 | 2.502
3 | 0.20284 | 29.5752 | 75.7716 | 81.339 | 68.6783 | 0.86356
4 | 0.25924 | 99.7979 | -58.4564 | 115.658 | -30.3595 | 0.96203
5 | 0.76089 | 67.1395 | 173.4267 | 185.9692 | 68.8369 | 1.733
6 | 0.12142 | 140.604 | 169.195 | 219.9919 | 50.2728 | 0.30861
7 | 0.37915 | 85.4167 | 116.0979 | 144.1345 | 53.657 | 1.5764
8 | 0.12912 | 84.3629 | 26.2753 | 88.36 | 17.2995 | 0.56041
9 | 0.11848 | 85.6823 | 0.11939 | 85.6824 | 0.079838 | 0.29095
10 | 0.14671 | 226.8933 | 243.6778 | 332.9556 | 47.0428 | 0.30191
11 | 0.30806 | 372.2701 | 182.7098 | 414.6901 | 26.1418 | 0.56181
12 | 0.089775 | 102.6776 | -169.643 | 198.2963 | -58.8153 | 0.18429
13 | 0.26865 | 46.9587 | -142.9217 | 150.4385 | -71.8114 | 0.80864
14 | 0.1445 | 306.9125 | -26.1332 | 308.0231 | -4.8669 | 0.36106
15 | 0.15489 | 82.3032 | 8.2063 | 82.7113 | 5.694 | 0.37631
16 | 0.14502 | 42.062 | 0.23079 | 42.0626 | 0.31438 | 0.4993
17 | 0.5389 | 66.4714 | 80.9489 | 104.7434 | 50.6088 | 1.1338
18 | 0.12399 | 128.8092 | 26.4851 | 131.5039 | 11.619 | 0.31057
19 | 0.48538 | 154.8273 | 55.2264 | 164.382 | 19.6312 | 0.93612
20 | 0.15507 | 183.6169 | -62.6246 | 194.0026 | -18.8325 | 0.33729
21 | 0.10864 | 58.9946 | -74.8699 | 95.3198 | -51.7632 | 0.16747
22 | 0.12493 | 215.2084 | -1.9377 | 215.2171 | -0.51588 | 0.16477
23 | 0.44217 | 113.6342 | -14.3984 | 114.5428 | -7.2214 | 0.43079
24 | 0.11584 | 123.076 | 51.7147 | 133.4995 | 22.7914 | 0.10104
25 | 0.39005 | 151.7228 | 87.8294 | 175.3106 | 30.0657 | 0.30248
26 | 0.12184 | 202.2831 | 133.4853 | 242.3567 | 33.4206 | 0.12498
27 | 0.11651 | 456.7638 | -83.6123 | 464.3535 | -10.3734 | 0.11861
28 | 0.20635 | 505.1765 | -932.9279 | 1060.9231 | -61.5646 | 0.19037
29 | 0.44365 | 305.8201 | -563.1097 | 640.7952 | -61.494 | 0.27285
30 | 0.12263 | 70.2948 | -229.4327 | 239.9598 | -72.9657 | 0.078463
31 | 0.34795 | 26.3946 | -121.2663 | 124.1055 | -77.7206 | 0.20312
32 | 0.11625 | 60.7672 | -44.5055 | 75.3219 | -36.2188 | 0.13132
33 | 0.10005 | 41.5519 | 16.4875 | 44.7034 | 21.6428 | 0.052456
34 | 0.11135 | 62.7401 | 44.1043 | 76.691 | 35.106 | 0.076558
35 | 0.29224 | 75.0302 | 87.6816 | 115.4018 | 49.446 | 0.15681
36 | 0.11652 | 112.1709 | -269.546 | 291.9544 | -67.4055 | 0.037739
37 | 0.27966 | 71.9778 | 91.7065 | 116.58 | 51.8726 | 0.093106
38 | 0.1624 | 165.4523 | -719.1985 | 737.9844 | -77.0445 | 0.10232
39 | 0.11047 | 260.4191 | -611.9905 | 665.0943 | -66.9489 | 0.030951
40 | 0.11599 | 105.4998 | -351.214 | 366.7172 | -73.2805 | 0.067014
41 | 0.26432 | 82.0096 | -246.6808 | 259.9558 | -71.6105 | 0.10653
42 | 0.10104 | 43.6987 | -91.5686 | 101.4612 | -64.4884 | 0.032832
43 | 0.24288 | 139.0125 | -200.6603 | 244.1087 | -55.2867 | 0.074707
44 | 0.1189 | 75.71 | -412.8281 | 419.7131 | -79.6078 | 0.08011
45 | 0.1014 | 78.8199 | 60.0075 | 99.063 | 37.2829 | 0.041068
46 | 0.11699 | 180.68 | 228.3235 | 291.1647 | 51.6442 | 0.093511
47 | 0.25257 | 916.4592 | 59.7252 | 918.4033 | 3.7287 | 0.11246
48 | 0.1074 | 435.2365 | 208.9442 | 482.7924 | 25.6443 | 0.04963
49 | 0.23281 | 629.5853 | -8.0232 | 629.6364 | -0.73012 | 0.12662
50 | 0.13239 | 319.9737 | 192.9911 | 373.6693 | 31.0961 | 0.14133

## PQ02b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ02b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5009 | 162.4527 | 162.4719 | 89.118 | 0
2 | 0 | 3.2683 | 215.5071 | 215.5319 | 89.1311 | 0
3 | 0 | 5.5703 | 348.2259 | 348.2705 | 89.0836 | 0
4 | 0 | 19.431 | 543.2617 | 543.6091 | 87.9516 | 0
5 | 0 | 230.5071 | 986.7094 | 1013.2764 | 76.8508 | 0
6 | 0 | 840.8371 | 138.2419 | 852.1255 | 9.3365 | 0
7 | 0 | 334.6791 | 262.9536 | 425.6227 | 38.1563 | 0
8 | 0 | 268.7455 | 437.8949 | 513.7861 | 58.4617 | 0
9 | 0 | 280.6111 | 575.4971 | 640.2652 | 64.0062 | 0
10 | 0 | 330.6033 | 696.5471 | 771.023 | 64.6095 | 0
11 | 0 | 416.767 | 803.0125 | 904.7231 | 62.5705 | 0
12 | 0 | 545.1703 | 881.0016 | 1036.0378 | 58.2505 | 0
13 | 0 | 712.7242 | 894.8457 | 1143.995 | 51.4635 | 0
14 | 0 | 870.8908 | 796.3397 | 1180.088 | 42.4397 | 0
15 | 0 | 908.3052 | 601.6065 | 1089.4718 | 33.5181 | 0
16 | 0 | 777.4262 | 449.4543 | 897.9981 | 30.0335 | 0
17 | 0 | 582.7608 | 436.8196 | 728.3004 | 36.8541 | 0
18 | 0 | 422.6195 | 530.4186 | 678.1969 | 51.4534 | 0
19 | 0 | 317.9383 | 672.8238 | 744.1617 | 64.7072 | 0
20 | 0 | 257.8751 | 833.7444 | 872.7137 | 72.8133 | 0
21 | 0 | 229.978 | 1003.1128 | 1029.1381 | 77.0873 | 0
22 | 0 | 227.0953 | 1180.0852 | 1201.7377 | 79.1072 | 0
23 | 0 | 248.323 | 1367.2548 | 1389.6223 | 79.7061 | 0
24 | 0 | 297.9633 | 1569.6262 | 1597.6572 | 79.2514 | 0
25 | 0 | 404.0056 | 1796.3152 | 1841.1868 | 77.3246 | 0
26 | 0 | 667.9387 | 2001.1774 | 2109.7045 | 71.5424 | 0
27 | 0 | 950.9279 | 1678.7492 | 1929.3685 | 60.4706 | 0
28 | 0 | 464.251 | 1769.4794 | 1829.3677 | 75.2989 | 0
29 | 0 | 410.3989 | 2200.4876 | 2238.4309 | 79.4355 | 0
30 | 0 | 499.7919 | 2582.7596 | 2630.6727 | 79.048 | 0
31 | 0 | 649.6347 | 2963.3995 | 3033.7702 | 77.6352 | 0
32 | 0 | 860.6045 | 3371.0324 | 3479.1521 | 75.6786 | 0
33 | 0 | 1154.4104 | 3821.1902 | 3991.7612 | 73.19 | 0
34 | 0 | 1568.8924 | 4320.8039 | 4596.8217 | 70.0439 | 0
35 | 0 | 2163.0252 | 4862.7992 | 5322.1701 | 66.02 | 0
36 | 0 | 3023.1932 | 5408.0786 | 6195.7253 | 60.7942 | 0
37 | 0 | 4258.9331 | 5845.5078 | 7232.4597 | 53.9236 | 0
38 | 0 | 5950.1411 | 5926.3447 | 8397.9605 | 44.8852 | 0
39 | 0 | 7973.5763 | 5236.2974 | 9539.2206 | 33.2932 | 0
40 | 0 | 9750.3617 | 3437.4836 | 10338.5612 | 19.4201 | 0
41 | 0 | 10434.6521 | 853.6846 | 10469.5149 | 4.6771 | 0
42 | 0 | 9799.9679 | -1537.8401 | 9919.8954 | -8.9183 | 0
43 | 0 | 8449.7771 | -3083.8394 | 8994.9318 | -20.0501 | 0
44 | 0 | 7031.8989 | -3822.103 | 8003.5038 | -28.5258 | 0
45 | 0 | 5836.3862 | -4050.3787 | 7104.1517 | -34.7602 | 0
46 | 0 | 4909.9059 | -4015.1609 | 6342.6093 | -39.2752 | 0
47 | 0 | 4212.8487 | -3861.4481 | 5714.7945 | -42.508 | 0
48 | 0 | 3692.2515 | -3664.4483 | 5202.0095 | -44.7835 | 0
49 | 0 | 3303.2397 | -3460.9725 | 4784.3205 | -46.3358 | 0
50 | 0 | 3012.0634 | -3268.5587 | 4444.7725 | -47.3386 | 0

## PQ03b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 336.0707
2 | 0.39499 | 14.3192 | 51.8306 | 53.7722 | 74.5561 | 2.502
3 | 0.20284 | 29.5752 | 75.7716 | 81.339 | 68.6783 | 0.86356
4 | 0.25924 | 99.7979 | -58.4564 | 115.658 | -30.3595 | 0.96203
5 | 0.76089 | 67.1395 | 173.4267 | 185.9692 | 68.8369 | 1.733
6 | 0.12142 | 140.604 | 169.195 | 219.9919 | 50.2728 | 0.30861
7 | 0.37915 | 85.4167 | 116.0979 | 144.1345 | 53.657 | 1.5764
8 | 0.12912 | 84.3629 | 26.2753 | 88.36 | 17.2995 | 0.56041
9 | 0.11848 | 85.6823 | 0.11939 | 85.6824 | 0.079838 | 0.29095
10 | 0.14671 | 226.8933 | 243.6778 | 332.9556 | 47.0428 | 0.30191
11 | 0.30806 | 372.2701 | 182.7098 | 414.6901 | 26.1418 | 0.56181
12 | 0.089775 | 102.6776 | -169.643 | 198.2963 | -58.8153 | 0.18429
13 | 0.26865 | 46.9587 | -142.9217 | 150.4385 | -71.8114 | 0.80864
14 | 0.1445 | 306.9125 | -26.1332 | 308.0231 | -4.8669 | 0.36106
15 | 0.15489 | 82.3032 | 8.2063 | 82.7113 | 5.694 | 0.37631
16 | 0.14502 | 42.062 | 0.23079 | 42.0626 | 0.31438 | 0.4993
17 | 0.5389 | 66.4714 | 80.9489 | 104.7434 | 50.6088 | 1.1338
18 | 0.12399 | 128.8092 | 26.4851 | 131.5039 | 11.619 | 0.31057
19 | 0.48538 | 154.8273 | 55.2264 | 164.382 | 19.6312 | 0.93612
20 | 0.15507 | 183.6169 | -62.6246 | 194.0026 | -18.8325 | 0.33729
21 | 0.10864 | 58.9946 | -74.8699 | 95.3198 | -51.7632 | 0.16747
22 | 0.12493 | 215.2084 | -1.9377 | 215.2171 | -0.51588 | 0.16477
23 | 0.44217 | 113.6342 | -14.3984 | 114.5428 | -7.2214 | 0.43079
24 | 0.11584 | 123.076 | 51.7147 | 133.4995 | 22.7914 | 0.10104
25 | 0.39005 | 151.7228 | 87.8294 | 175.3106 | 30.0657 | 0.30248
26 | 0.12184 | 202.2831 | 133.4853 | 242.3567 | 33.4206 | 0.12498
27 | 0.11651 | 456.7638 | -83.6123 | 464.3535 | -10.3734 | 0.11861
28 | 0.20635 | 505.1765 | -932.9279 | 1060.9231 | -61.5646 | 0.19037
29 | 0.44365 | 305.8201 | -563.1097 | 640.7952 | -61.494 | 0.27285
30 | 0.12263 | 70.2948 | -229.4327 | 239.9598 | -72.9657 | 0.078463
31 | 0.34795 | 26.3946 | -121.2663 | 124.1055 | -77.7206 | 0.20312
32 | 0.11625 | 60.7672 | -44.5055 | 75.3219 | -36.2188 | 0.13132
33 | 0.10005 | 41.5519 | 16.4875 | 44.7034 | 21.6428 | 0.052456
34 | 0.11135 | 62.7401 | 44.1043 | 76.691 | 35.106 | 0.076558
35 | 0.29224 | 75.0302 | 87.6816 | 115.4018 | 49.446 | 0.15681
36 | 0.11652 | 112.1709 | -269.546 | 291.9544 | -67.4055 | 0.037739
37 | 0.27966 | 71.9778 | 91.7065 | 116.58 | 51.8726 | 0.093106
38 | 0.1624 | 165.4523 | -719.1985 | 737.9844 | -77.0445 | 0.10232
39 | 0.11047 | 260.4191 | -611.9905 | 665.0943 | -66.9489 | 0.030951
40 | 0.11599 | 105.4998 | -351.214 | 366.7172 | -73.2805 | 0.067014
41 | 0.26432 | 82.0096 | -246.6808 | 259.9558 | -71.6105 | 0.10653
42 | 0.10104 | 43.6987 | -91.5686 | 101.4612 | -64.4884 | 0.032832
43 | 0.24288 | 139.0125 | -200.6603 | 244.1087 | -55.2867 | 0.074707
44 | 0.1189 | 75.71 | -412.8281 | 419.7131 | -79.6078 | 0.08011
45 | 0.1014 | 78.8199 | 60.0075 | 99.063 | 37.2829 | 0.041068
46 | 0.11699 | 180.68 | 228.3235 | 291.1647 | 51.6442 | 0.093511
47 | 0.25257 | 916.4592 | 59.7252 | 918.4033 | 3.7287 | 0.11246
48 | 0.1074 | 435.2365 | 208.9442 | 482.7924 | 25.6443 | 0.04963
49 | 0.23281 | 629.5853 | -8.0232 | 629.6364 | -0.73012 | 0.12662
50 | 0.13239 | 319.9737 | 192.9911 | 373.6693 | 31.0961 | 0.14133

## PQ03b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ03b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5009 | 162.4527 | 162.4719 | 89.118 | 0
2 | 0 | 3.2683 | 215.5071 | 215.5319 | 89.1311 | 0
3 | 0 | 5.5703 | 348.2259 | 348.2705 | 89.0836 | 0
4 | 0 | 19.431 | 543.2617 | 543.6091 | 87.9516 | 0
5 | 0 | 230.5071 | 986.7094 | 1013.2764 | 76.8508 | 0
6 | 0 | 840.8371 | 138.2419 | 852.1255 | 9.3365 | 0
7 | 0 | 334.6791 | 262.9536 | 425.6227 | 38.1563 | 0
8 | 0 | 268.7455 | 437.8949 | 513.7861 | 58.4617 | 0
9 | 0 | 280.6111 | 575.4971 | 640.2652 | 64.0062 | 0
10 | 0 | 330.6033 | 696.5471 | 771.023 | 64.6095 | 0
11 | 0 | 416.767 | 803.0125 | 904.7231 | 62.5705 | 0
12 | 0 | 545.1703 | 881.0016 | 1036.0378 | 58.2505 | 0
13 | 0 | 712.7242 | 894.8457 | 1143.995 | 51.4635 | 0
14 | 0 | 870.8908 | 796.3397 | 1180.088 | 42.4397 | 0
15 | 0 | 908.3052 | 601.6065 | 1089.4718 | 33.5181 | 0
16 | 0 | 777.4262 | 449.4543 | 897.9981 | 30.0335 | 0
17 | 0 | 582.7608 | 436.8196 | 728.3004 | 36.8541 | 0
18 | 0 | 422.6195 | 530.4186 | 678.1969 | 51.4534 | 0
19 | 0 | 317.9383 | 672.8238 | 744.1617 | 64.7072 | 0
20 | 0 | 257.8751 | 833.7444 | 872.7137 | 72.8133 | 0
21 | 0 | 229.978 | 1003.1128 | 1029.1381 | 77.0873 | 0
22 | 0 | 227.0953 | 1180.0852 | 1201.7377 | 79.1072 | 0
23 | 0 | 248.323 | 1367.2548 | 1389.6223 | 79.7061 | 0
24 | 0 | 297.9633 | 1569.6262 | 1597.6572 | 79.2514 | 0
25 | 0 | 404.0056 | 1796.3152 | 1841.1868 | 77.3246 | 0
26 | 0 | 667.9387 | 2001.1774 | 2109.7045 | 71.5424 | 0
27 | 0 | 950.9279 | 1678.7492 | 1929.3685 | 60.4706 | 0
28 | 0 | 464.251 | 1769.4794 | 1829.3677 | 75.2989 | 0
29 | 0 | 410.3989 | 2200.4876 | 2238.4309 | 79.4355 | 0
30 | 0 | 499.7919 | 2582.7596 | 2630.6727 | 79.048 | 0
31 | 0 | 649.6347 | 2963.3995 | 3033.7702 | 77.6352 | 0
32 | 0 | 860.6045 | 3371.0324 | 3479.1521 | 75.6786 | 0
33 | 0 | 1154.4104 | 3821.1902 | 3991.7612 | 73.19 | 0
34 | 0 | 1568.8924 | 4320.8039 | 4596.8217 | 70.0439 | 0
35 | 0 | 2163.0252 | 4862.7992 | 5322.1701 | 66.02 | 0
36 | 0 | 3023.1932 | 5408.0786 | 6195.7253 | 60.7942 | 0
37 | 0 | 4258.9331 | 5845.5078 | 7232.4597 | 53.9236 | 0
38 | 0 | 5950.1411 | 5926.3447 | 8397.9605 | 44.8852 | 0
39 | 0 | 7973.5763 | 5236.2974 | 9539.2206 | 33.2932 | 0
40 | 0 | 9750.3617 | 3437.4836 | 10338.5612 | 19.4201 | 0
41 | 0 | 10434.6521 | 853.6846 | 10469.5149 | 4.6771 | 0
42 | 0 | 9799.9679 | -1537.8401 | 9919.8954 | -8.9183 | 0
43 | 0 | 8449.7771 | -3083.8394 | 8994.9318 | -20.0501 | 0
44 | 0 | 7031.8989 | -3822.103 | 8003.5038 | -28.5258 | 0
45 | 0 | 5836.3862 | -4050.3787 | 7104.1517 | -34.7602 | 0
46 | 0 | 4909.9059 | -4015.1609 | 6342.6093 | -39.2752 | 0
47 | 0 | 4212.8487 | -3861.4481 | 5714.7945 | -42.508 | 0
48 | 0 | 3692.2515 | -3664.4483 | 5202.0095 | -44.7835 | 0
49 | 0 | 3303.2397 | -3460.9725 | 4784.3205 | -46.3358 | 0
50 | 0 | 3012.0634 | -3268.5587 | 4444.7725 | -47.3386 | 0

## PQ04b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 335.7157
2 | 0.39499 | 14.3192 | 51.8306 | 53.7722 | 74.5561 | 2.502
3 | 0.20284 | 29.5752 | 75.7716 | 81.339 | 68.6783 | 0.86356
4 | 0.25924 | 99.7979 | -58.4564 | 115.658 | -30.3595 | 0.96203
5 | 0.76089 | 67.1395 | 173.4267 | 185.9692 | 68.8369 | 1.733
6 | 0.12142 | 140.604 | 169.195 | 219.9919 | 50.2728 | 0.30861
7 | 0.37915 | 85.4167 | 116.0979 | 144.1345 | 53.657 | 1.5764
8 | 0.12912 | 84.3629 | 26.2753 | 88.36 | 17.2995 | 0.56041
9 | 0.11848 | 85.6823 | 0.11939 | 85.6824 | 0.079838 | 0.29095
10 | 0.14671 | 226.8933 | 243.6778 | 332.9556 | 47.0428 | 0.30191
11 | 0.30806 | 372.2701 | 182.7098 | 414.6901 | 26.1418 | 0.56181
12 | 0.089775 | 102.6776 | -169.643 | 198.2963 | -58.8153 | 0.18429
13 | 0.26865 | 46.9587 | -142.9217 | 150.4385 | -71.8114 | 0.80864
14 | 0.1445 | 306.9125 | -26.1332 | 308.0231 | -4.8669 | 0.36106
15 | 0.15489 | 82.3032 | 8.2063 | 82.7113 | 5.694 | 0.37631
16 | 0.14502 | 42.062 | 0.23079 | 42.0626 | 0.31438 | 0.4993
17 | 0.5389 | 66.4714 | 80.9489 | 104.7434 | 50.6088 | 1.1338
18 | 0.12399 | 128.8092 | 26.4851 | 131.5039 | 11.619 | 0.31057
19 | 0.48538 | 154.8273 | 55.2264 | 164.382 | 19.6312 | 0.93612
20 | 0.15507 | 183.6169 | -62.6246 | 194.0026 | -18.8325 | 0.33729
21 | 0.10864 | 58.9946 | -74.8699 | 95.3198 | -51.7632 | 0.16747
22 | 0.12493 | 215.2084 | -1.9377 | 215.2171 | -0.51588 | 0.16477
23 | 0.44217 | 113.6342 | -14.3984 | 114.5428 | -7.2214 | 0.43079
24 | 0.11584 | 123.076 | 51.7147 | 133.4995 | 22.7914 | 0.10104
25 | 0.39005 | 151.7228 | 87.8294 | 175.3106 | 30.0657 | 0.30248
26 | 0.12184 | 202.2831 | 133.4853 | 242.3567 | 33.4206 | 0.12498
27 | 0.11651 | 456.7638 | -83.6123 | 464.3535 | -10.3734 | 0.11861
28 | 0.20635 | 505.1765 | -932.9279 | 1060.9231 | -61.5646 | 0.19037
29 | 0.44365 | 305.8201 | -563.1097 | 640.7952 | -61.494 | 0.27285
30 | 0.12263 | 70.2948 | -229.4327 | 239.9598 | -72.9657 | 0.078463
31 | 0.34795 | 26.3946 | -121.2663 | 124.1055 | -77.7206 | 0.20312
32 | 0.11625 | 60.7672 | -44.5055 | 75.3219 | -36.2188 | 0.13132
33 | 0.10005 | 41.5519 | 16.4875 | 44.7034 | 21.6428 | 0.052456
34 | 0.11135 | 62.7401 | 44.1043 | 76.691 | 35.106 | 0.076558
35 | 0.29224 | 75.0302 | 87.6816 | 115.4018 | 49.446 | 0.15681
36 | 0.11652 | 112.1709 | -269.546 | 291.9544 | -67.4055 | 0.037739
37 | 0.27966 | 71.9778 | 91.7065 | 116.58 | 51.8726 | 0.093106
38 | 0.1624 | 165.4523 | -719.1985 | 737.9844 | -77.0445 | 0.10232
39 | 0.11047 | 260.4191 | -611.9905 | 665.0943 | -66.9489 | 0.030951
40 | 0.11599 | 105.4998 | -351.214 | 366.7172 | -73.2805 | 0.067014
41 | 0.26432 | 82.0096 | -246.6808 | 259.9558 | -71.6105 | 0.10653
42 | 0.10104 | 43.6987 | -91.5686 | 101.4612 | -64.4884 | 0.032832
43 | 0.24288 | 139.0125 | -200.6603 | 244.1087 | -55.2867 | 0.074707
44 | 0.1189 | 75.71 | -412.8281 | 419.7131 | -79.6078 | 0.08011
45 | 0.1014 | 78.8199 | 60.0075 | 99.063 | 37.2829 | 0.041068
46 | 0.11699 | 180.68 | 228.3235 | 291.1647 | 51.6442 | 0.093511
47 | 0.25257 | 916.4592 | 59.7252 | 918.4033 | 3.7287 | 0.11246
48 | 0.1074 | 435.2365 | 208.9442 | 482.7924 | 25.6443 | 0.04963
49 | 0.23281 | 629.5853 | -8.0232 | 629.6364 | -0.73012 | 0.12662
50 | 0.13239 | 319.9737 | 192.9911 | 373.6693 | 31.0961 | 0.14133

## PQ04b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ04b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5009 | 162.4527 | 162.4719 | 89.118 | 0
2 | 0 | 3.2683 | 215.5071 | 215.5319 | 89.1311 | 0
3 | 0 | 5.5703 | 348.2259 | 348.2705 | 89.0836 | 0
4 | 0 | 19.431 | 543.2617 | 543.6091 | 87.9516 | 0
5 | 0 | 230.5071 | 986.7094 | 1013.2764 | 76.8508 | 0
6 | 0 | 840.8371 | 138.2419 | 852.1255 | 9.3365 | 0
7 | 0 | 334.6791 | 262.9536 | 425.6227 | 38.1563 | 0
8 | 0 | 268.7455 | 437.8949 | 513.7861 | 58.4617 | 0
9 | 0 | 280.6111 | 575.4971 | 640.2652 | 64.0062 | 0
10 | 0 | 330.6033 | 696.5471 | 771.023 | 64.6095 | 0
11 | 0 | 416.767 | 803.0125 | 904.7231 | 62.5705 | 0
12 | 0 | 545.1703 | 881.0016 | 1036.0378 | 58.2505 | 0
13 | 0 | 712.7242 | 894.8457 | 1143.995 | 51.4635 | 0
14 | 0 | 870.8908 | 796.3397 | 1180.088 | 42.4397 | 0
15 | 0 | 908.3052 | 601.6065 | 1089.4718 | 33.5181 | 0
16 | 0 | 777.4262 | 449.4543 | 897.9981 | 30.0335 | 0
17 | 0 | 582.7608 | 436.8196 | 728.3004 | 36.8541 | 0
18 | 0 | 422.6195 | 530.4186 | 678.1969 | 51.4534 | 0
19 | 0 | 317.9383 | 672.8238 | 744.1617 | 64.7072 | 0
20 | 0 | 257.8751 | 833.7444 | 872.7137 | 72.8133 | 0
21 | 0 | 229.978 | 1003.1128 | 1029.1381 | 77.0873 | 0
22 | 0 | 227.0953 | 1180.0852 | 1201.7377 | 79.1072 | 0
23 | 0 | 248.323 | 1367.2548 | 1389.6223 | 79.7061 | 0
24 | 0 | 297.9633 | 1569.6262 | 1597.6572 | 79.2514 | 0
25 | 0 | 404.0056 | 1796.3152 | 1841.1868 | 77.3246 | 0
26 | 0 | 667.9387 | 2001.1774 | 2109.7045 | 71.5424 | 0
27 | 0 | 950.9279 | 1678.7492 | 1929.3685 | 60.4706 | 0
28 | 0 | 464.251 | 1769.4794 | 1829.3677 | 75.2989 | 0
29 | 0 | 410.3989 | 2200.4876 | 2238.4309 | 79.4355 | 0
30 | 0 | 499.7919 | 2582.7596 | 2630.6727 | 79.048 | 0
31 | 0 | 649.6347 | 2963.3995 | 3033.7702 | 77.6352 | 0
32 | 0 | 860.6045 | 3371.0324 | 3479.1521 | 75.6786 | 0
33 | 0 | 1154.4104 | 3821.1902 | 3991.7612 | 73.19 | 0
34 | 0 | 1568.8924 | 4320.8039 | 4596.8217 | 70.0439 | 0
35 | 0 | 2163.0252 | 4862.7992 | 5322.1701 | 66.02 | 0
36 | 0 | 3023.1932 | 5408.0786 | 6195.7253 | 60.7942 | 0
37 | 0 | 4258.9331 | 5845.5078 | 7232.4597 | 53.9236 | 0
38 | 0 | 5950.1411 | 5926.3447 | 8397.9605 | 44.8852 | 0
39 | 0 | 7973.5763 | 5236.2974 | 9539.2206 | 33.2932 | 0
40 | 0 | 9750.3617 | 3437.4836 | 10338.5612 | 19.4201 | 0
41 | 0 | 10434.6521 | 853.6846 | 10469.5149 | 4.6771 | 0
42 | 0 | 9799.9679 | -1537.8401 | 9919.8954 | -8.9183 | 0
43 | 0 | 8449.7771 | -3083.8394 | 8994.9318 | -20.0501 | 0
44 | 0 | 7031.8989 | -3822.103 | 8003.5038 | -28.5258 | 0
45 | 0 | 5836.3862 | -4050.3787 | 7104.1517 | -34.7602 | 0
46 | 0 | 4909.9059 | -4015.1609 | 6342.6093 | -39.2752 | 0
47 | 0 | 4212.8487 | -3861.4481 | 5714.7945 | -42.508 | 0
48 | 0 | 3692.2515 | -3664.4483 | 5202.0095 | -44.7835 | 0
49 | 0 | 3303.2397 | -3460.9725 | 4784.3205 | -46.3358 | 0
50 | 0 | 3012.0634 | -3268.5587 | 4444.7725 | -47.3386 | 0

## PQ05b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0149 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 290.1726
2 | 0.39321 | 14.3192 | 51.8306 | 53.7722 | 74.5561 | 2.4701
3 | 0.20284 | 29.5752 | 75.7716 | 81.339 | 68.6783 | 0.86356
4 | 0.25703 | 99.7979 | -58.4564 | 115.658 | -30.3595 | 0.935
5 | 0.76089 | 67.1395 | 173.4267 | 185.9692 | 68.8369 | 1.733
6 | 0.12142 | 140.604 | 169.195 | 219.9919 | 50.2728 | 0.30861
7 | 0.38905 | 85.4167 | 116.0979 | 144.1345 | 53.657 | 1.6358
8 | 0.14336 | 84.3629 | 26.2753 | 88.36 | 17.2995 | 0.74015
9 | 0.11848 | 85.6823 | 0.11939 | 85.6824 | 0.079838 | 0.29095
10 | 0.15576 | 226.8933 | 243.6778 | 332.9556 | 47.0428 | 0.32272
11 | 0.32609 | 372.2701 | 182.7098 | 414.6901 | 26.1418 | 0.59977
12 | 0.092889 | 102.6776 | -169.643 | 198.2963 | -58.8153 | 0.20624
13 | 0.27644 | 46.9587 | -142.9217 | 150.4385 | -71.8114 | 0.87952
14 | 0.15043 | 306.9125 | -26.1332 | 308.0231 | -4.8669 | 0.38175
15 | 0.15309 | 82.3032 | 8.2063 | 82.7113 | 5.694 | 0.35042
16 | 0.14709 | 42.062 | 0.23079 | 42.0626 | 0.31438 | 0.55927
17 | 0.54428 | 66.4714 | 80.9489 | 104.7434 | 50.6088 | 1.1901
18 | 0.12106 | 128.8092 | 26.4851 | 131.5039 | 11.619 | 0.28623
19 | 0.49061 | 154.8273 | 55.2264 | 164.382 | 19.6312 | 0.97081
20 | 0.15507 | 183.6169 | -62.6246 | 194.0026 | -18.8325 | 0.33729
21 | 0.10864 | 58.9946 | -74.8699 | 95.3198 | -51.7632 | 0.16747
22 | 0.12572 | 215.2084 | -1.9377 | 215.2171 | -0.51588 | 0.16938
23 | 0.44242 | 113.6342 | -14.3984 | 114.5428 | -7.2214 | 0.43351
24 | 0.11584 | 123.076 | 51.7147 | 133.4995 | 22.7914 | 0.10104
25 | 0.39175 | 151.7228 | 87.8294 | 175.3106 | 30.0657 | 0.31403
26 | 0.12563 | 202.2831 | 133.4853 | 242.3567 | 33.4206 | 0.14311
27 | 0.11285 | 456.7638 | -83.6123 | 464.3535 | -10.3734 | 0.10912
28 | 0.21739 | 505.1765 | -932.9279 | 1060.9231 | -61.5646 | 0.20991
29 | 0.44141 | 305.8201 | -563.1097 | 640.7952 | -61.494 | 0.26738
30 | 0.12217 | 70.2948 | -229.4327 | 239.9598 | -72.9657 | 0.075856
31 | 0.35039 | 26.3944 | -121.2657 | 124.1049 | -77.7206 | 0.22905
32 | 0.11678 | 60.7672 | -44.5055 | 75.3219 | -36.2188 | 0.14029
33 | 0.099864 | 41.5519 | 16.4875 | 44.7034 | 21.6428 | 0.047317
34 | 0.11416 | 62.7401 | 44.1043 | 76.691 | 35.106 | 0.12236
35 | 0.2905 | 75.0302 | 87.6816 | 115.4018 | 49.446 | 0.13809
36 | 0.11652 | 112.1709 | -269.546 | 291.9544 | -67.4055 | 0.037739
37 | 0.2817 | 71.9778 | 91.7065 | 116.58 | 51.8726 | 0.11497
38 | 0.15323 | 165.4523 | -719.1985 | 737.9844 | -77.0445 | 0.085754
39 | 0.11047 | 260.4191 | -611.9905 | 665.0943 | -66.9489 | 0.030951
40 | 0.12109 | 105.4998 | -351.214 | 366.7172 | -73.2805 | 0.084742
41 | 0.25669 | 82.0096 | -246.6808 | 259.9558 | -71.6105 | 0.069472
42 | 0.10026 | 43.6987 | -91.5686 | 101.4612 | -64.4884 | 0.023096
43 | 0.23893 | 139.0125 | -200.6603 | 244.1087 | -55.2867 | 0.054612
44 | 0.10823 | 75.71 | -412.8281 | 419.7131 | -79.6078 | 0.048862
45 | 0.10052 | 78.8199 | 60.0075 | 99.063 | 37.2829 | 0.029862
46 | 0.10891 | 180.68 | 228.3235 | 291.1647 | 51.6442 | 0.058196
47 | 0.226 | 916.4592 | 59.7252 | 918.4033 | 3.7287 | 0.079527
48 | 0.10255 | 435.2365 | 208.9442 | 482.7924 | 25.6443 | 0.037236
49 | 0.21315 | 629.5853 | -8.0232 | 629.6364 | -0.73012 | 0.090417
50 | 0.1163 | 319.9737 | 192.9911 | 373.6693 | 31.0961 | 0.087352

## PQ05b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ05b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5009 | 162.4527 | 162.4719 | 89.118 | 0
2 | 0 | 3.2683 | 215.5071 | 215.5319 | 89.1311 | 0
3 | 0 | 5.5703 | 348.2259 | 348.2705 | 89.0836 | 0
4 | 0 | 19.431 | 543.2617 | 543.6091 | 87.9516 | 0
5 | 0 | 230.5071 | 986.7094 | 1013.2764 | 76.8508 | 0
6 | 0 | 840.8371 | 138.2419 | 852.1255 | 9.3365 | 0
7 | 0 | 334.6791 | 262.9536 | 425.6227 | 38.1563 | 0
8 | 0 | 268.7455 | 437.8949 | 513.7861 | 58.4617 | 0
9 | 0 | 280.6111 | 575.4971 | 640.2652 | 64.0062 | 0
10 | 0 | 330.6033 | 696.5471 | 771.023 | 64.6095 | 0
11 | 0 | 416.767 | 803.0125 | 904.7231 | 62.5705 | 0
12 | 0 | 545.1703 | 881.0016 | 1036.0378 | 58.2505 | 0
13 | 0 | 712.7242 | 894.8457 | 1143.995 | 51.4635 | 0
14 | 0 | 870.8908 | 796.3397 | 1180.088 | 42.4397 | 0
15 | 0 | 908.3052 | 601.6065 | 1089.4718 | 33.5181 | 0
16 | 0 | 777.4262 | 449.4543 | 897.9981 | 30.0335 | 0
17 | 0 | 582.7608 | 436.8196 | 728.3004 | 36.8541 | 0
18 | 0 | 422.6195 | 530.4186 | 678.1969 | 51.4534 | 0
19 | 0 | 317.9383 | 672.8238 | 744.1617 | 64.7072 | 0
20 | 0 | 257.8751 | 833.7444 | 872.7137 | 72.8133 | 0
21 | 0 | 229.978 | 1003.1128 | 1029.1381 | 77.0873 | 0
22 | 0 | 227.0953 | 1180.0852 | 1201.7377 | 79.1072 | 0
23 | 0 | 248.323 | 1367.2548 | 1389.6223 | 79.7061 | 0
24 | 0 | 297.9633 | 1569.6262 | 1597.6572 | 79.2514 | 0
25 | 0 | 404.0056 | 1796.3152 | 1841.1868 | 77.3246 | 0
26 | 0 | 667.9387 | 2001.1774 | 2109.7045 | 71.5424 | 0
27 | 0 | 950.9279 | 1678.7492 | 1929.3685 | 60.4706 | 0
28 | 0 | 464.251 | 1769.4794 | 1829.3677 | 75.2989 | 0
29 | 0 | 410.3989 | 2200.4876 | 2238.4309 | 79.4355 | 0
30 | 0 | 499.7919 | 2582.7596 | 2630.6727 | 79.048 | 0
31 | 0 | 649.8361 | 2963.6954 | 3034.1024 | 77.6327 | 0
32 | 0 | 860.6045 | 3371.0324 | 3479.1521 | 75.6786 | 0
33 | 0 | 1154.4104 | 3821.1902 | 3991.7612 | 73.19 | 0
34 | 0 | 1568.8924 | 4320.8039 | 4596.8217 | 70.0439 | 0
35 | 0 | 2163.0252 | 4862.7992 | 5322.1701 | 66.02 | 0
36 | 0 | 3023.1932 | 5408.0786 | 6195.7253 | 60.7942 | 0
37 | 0 | 4258.9331 | 5845.5078 | 7232.4597 | 53.9236 | 0
38 | 0 | 5950.1411 | 5926.3447 | 8397.9605 | 44.8852 | 0
39 | 0 | 7973.5763 | 5236.2974 | 9539.2206 | 33.2932 | 0
40 | 0 | 9750.3617 | 3437.4836 | 10338.5612 | 19.4201 | 0
41 | 0 | 10434.6521 | 853.6846 | 10469.5149 | 4.6771 | 0
42 | 0 | 9799.9679 | -1537.8401 | 9919.8954 | -8.9183 | 0
43 | 0 | 8449.7771 | -3083.8394 | 8994.9318 | -20.0501 | 0
44 | 0 | 7031.8989 | -3822.103 | 8003.5038 | -28.5258 | 0
45 | 0 | 5836.3862 | -4050.3787 | 7104.1517 | -34.7602 | 0
46 | 0 | 4909.9059 | -4015.1609 | 6342.6093 | -39.2752 | 0
47 | 0 | 4212.8487 | -3861.4481 | 5714.7945 | -42.508 | 0
48 | 0 | 3692.2515 | -3664.4483 | 5202.0095 | -44.7835 | 0
49 | 0 | 3303.2397 | -3460.9725 | 4784.3205 | -46.3358 | 0
50 | 0 | 3012.0634 | -3268.5587 | 4444.7725 | -47.3386 | 0

## PQ06b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0082 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 289.831
2 | 0.39321 | 14.3192 | 51.8306 | 53.7722 | 74.5561 | 2.4701
3 | 0.20284 | 29.5752 | 75.7716 | 81.339 | 68.6783 | 0.86356
4 | 0.25703 | 99.7979 | -58.4564 | 115.658 | -30.3595 | 0.935
5 | 0.76089 | 67.1395 | 173.4267 | 185.9692 | 68.8369 | 1.733
6 | 0.12142 | 140.604 | 169.195 | 219.9919 | 50.2728 | 0.30861
7 | 0.38905 | 85.4167 | 116.0979 | 144.1345 | 53.657 | 1.6358
8 | 0.14336 | 84.3629 | 26.2753 | 88.36 | 17.2995 | 0.74015
9 | 0.11848 | 85.6823 | 0.11939 | 85.6824 | 0.079838 | 0.29095
10 | 0.15576 | 226.8933 | 243.6778 | 332.9556 | 47.0428 | 0.32272
11 | 0.32609 | 372.2701 | 182.7098 | 414.6901 | 26.1418 | 0.59977
12 | 0.092889 | 102.6776 | -169.643 | 198.2963 | -58.8153 | 0.20624
13 | 0.27644 | 46.9587 | -142.9217 | 150.4385 | -71.8114 | 0.87952
14 | 0.15043 | 306.9125 | -26.1332 | 308.0231 | -4.8669 | 0.38175
15 | 0.15309 | 82.3032 | 8.2063 | 82.7113 | 5.694 | 0.35042
16 | 0.14709 | 42.062 | 0.23079 | 42.0626 | 0.31438 | 0.55927
17 | 0.54428 | 66.4714 | 80.9489 | 104.7434 | 50.6088 | 1.1901
18 | 0.12106 | 128.8092 | 26.4851 | 131.5039 | 11.619 | 0.28623
19 | 0.49061 | 154.8273 | 55.2264 | 164.382 | 19.6312 | 0.97081
20 | 0.15507 | 183.6169 | -62.6246 | 194.0026 | -18.8325 | 0.33729
21 | 0.10864 | 58.9946 | -74.8699 | 95.3198 | -51.7632 | 0.16747
22 | 0.12572 | 215.2084 | -1.9377 | 215.2171 | -0.51588 | 0.16938
23 | 0.44242 | 113.6342 | -14.3984 | 114.5428 | -7.2214 | 0.43351
24 | 0.11584 | 123.076 | 51.7147 | 133.4995 | 22.7914 | 0.10104
25 | 0.39175 | 151.7228 | 87.8294 | 175.3106 | 30.0657 | 0.31403
26 | 0.12563 | 202.2831 | 133.4853 | 242.3567 | 33.4206 | 0.14311
27 | 0.11285 | 456.7638 | -83.6123 | 464.3535 | -10.3734 | 0.10912
28 | 0.21739 | 505.1765 | -932.9279 | 1060.9231 | -61.5646 | 0.20991
29 | 0.44141 | 305.8201 | -563.1097 | 640.7952 | -61.494 | 0.26738
30 | 0.12217 | 70.2948 | -229.4327 | 239.9598 | -72.9657 | 0.075856
31 | 0.35039 | 26.3944 | -121.2657 | 124.1049 | -77.7206 | 0.22905
32 | 0.11678 | 60.7672 | -44.5055 | 75.3219 | -36.2188 | 0.14029
33 | 0.099864 | 41.5519 | 16.4875 | 44.7034 | 21.6428 | 0.047317
34 | 0.11416 | 62.7401 | 44.1043 | 76.691 | 35.106 | 0.12236
35 | 0.2905 | 75.0302 | 87.6816 | 115.4018 | 49.446 | 0.13809
36 | 0.11652 | 112.1709 | -269.546 | 291.9544 | -67.4055 | 0.037739
37 | 0.2817 | 71.9778 | 91.7065 | 116.58 | 51.8726 | 0.11497
38 | 0.15323 | 165.4523 | -719.1985 | 737.9844 | -77.0445 | 0.085754
39 | 0.11047 | 260.4191 | -611.9905 | 665.0943 | -66.9489 | 0.030951
40 | 0.12109 | 105.4998 | -351.214 | 366.7172 | -73.2805 | 0.084742
41 | 0.25669 | 82.0096 | -246.6808 | 259.9558 | -71.6105 | 0.069472
42 | 0.10026 | 43.6987 | -91.5686 | 101.4612 | -64.4884 | 0.023096
43 | 0.23893 | 139.0125 | -200.6603 | 244.1087 | -55.2867 | 0.054612
44 | 0.10823 | 75.71 | -412.8281 | 419.7131 | -79.6078 | 0.048862
45 | 0.10052 | 78.8199 | 60.0075 | 99.063 | 37.2829 | 0.029862
46 | 0.10891 | 180.68 | 228.3235 | 291.1647 | 51.6442 | 0.058196
47 | 0.226 | 916.4592 | 59.7252 | 918.4033 | 3.7287 | 0.079527
48 | 0.10255 | 435.2365 | 208.9442 | 482.7924 | 25.6443 | 0.037236
49 | 0.21315 | 629.5853 | -8.0232 | 629.6364 | -0.73012 | 0.090417
50 | 0.1163 | 319.9737 | 192.9911 | 373.6693 | 31.0961 | 0.087352

## PQ06b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ06b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5009 | 162.4527 | 162.4719 | 89.118 | 0
2 | 0 | 3.2683 | 215.5071 | 215.5319 | 89.1311 | 0
3 | 0 | 5.5703 | 348.2259 | 348.2705 | 89.0836 | 0
4 | 0 | 19.431 | 543.2617 | 543.6091 | 87.9516 | 0
5 | 0 | 230.5071 | 986.7094 | 1013.2764 | 76.8508 | 0
6 | 0 | 840.8371 | 138.2419 | 852.1255 | 9.3365 | 0
7 | 0 | 334.6791 | 262.9536 | 425.6227 | 38.1563 | 0
8 | 0 | 268.7455 | 437.8949 | 513.7861 | 58.4617 | 0
9 | 0 | 280.6111 | 575.4971 | 640.2652 | 64.0062 | 0
10 | 0 | 330.6033 | 696.5471 | 771.023 | 64.6095 | 0
11 | 0 | 416.767 | 803.0125 | 904.7231 | 62.5705 | 0
12 | 0 | 545.1703 | 881.0016 | 1036.0378 | 58.2505 | 0
13 | 0 | 712.7242 | 894.8457 | 1143.995 | 51.4635 | 0
14 | 0 | 870.8908 | 796.3397 | 1180.088 | 42.4397 | 0
15 | 0 | 908.3052 | 601.6065 | 1089.4718 | 33.5181 | 0
16 | 0 | 777.4262 | 449.4543 | 897.9981 | 30.0335 | 0
17 | 0 | 582.7608 | 436.8196 | 728.3004 | 36.8541 | 0
18 | 0 | 422.6195 | 530.4186 | 678.1969 | 51.4534 | 0
19 | 0 | 317.9383 | 672.8238 | 744.1617 | 64.7072 | 0
20 | 0 | 257.8751 | 833.7444 | 872.7137 | 72.8133 | 0
21 | 0 | 229.978 | 1003.1128 | 1029.1381 | 77.0873 | 0
22 | 0 | 227.0953 | 1180.0852 | 1201.7377 | 79.1072 | 0
23 | 0 | 248.323 | 1367.2548 | 1389.6223 | 79.7061 | 0
24 | 0 | 297.9633 | 1569.6262 | 1597.6572 | 79.2514 | 0
25 | 0 | 404.0056 | 1796.3152 | 1841.1868 | 77.3246 | 0
26 | 0 | 667.9387 | 2001.1774 | 2109.7045 | 71.5424 | 0
27 | 0 | 950.9279 | 1678.7492 | 1929.3685 | 60.4706 | 0
28 | 0 | 464.251 | 1769.4794 | 1829.3677 | 75.2989 | 0
29 | 0 | 410.3989 | 2200.4876 | 2238.4309 | 79.4355 | 0
30 | 0 | 499.7919 | 2582.7596 | 2630.6727 | 79.048 | 0
31 | 0 | 649.8361 | 2963.6954 | 3034.1024 | 77.6327 | 0
32 | 0 | 860.6045 | 3371.0324 | 3479.1521 | 75.6786 | 0
33 | 0 | 1154.4104 | 3821.1902 | 3991.7612 | 73.19 | 0
34 | 0 | 1568.8924 | 4320.8039 | 4596.8217 | 70.0439 | 0
35 | 0 | 2163.0252 | 4862.7992 | 5322.1701 | 66.02 | 0
36 | 0 | 3023.1932 | 5408.0786 | 6195.7253 | 60.7942 | 0
37 | 0 | 4258.9331 | 5845.5078 | 7232.4597 | 53.9236 | 0
38 | 0 | 5950.1411 | 5926.3447 | 8397.9605 | 44.8852 | 0
39 | 0 | 7973.5763 | 5236.2974 | 9539.2206 | 33.2932 | 0
40 | 0 | 9750.3617 | 3437.4836 | 10338.5612 | 19.4201 | 0
41 | 0 | 10434.6521 | 853.6846 | 10469.5149 | 4.6771 | 0
42 | 0 | 9799.9679 | -1537.8401 | 9919.8954 | -8.9183 | 0
43 | 0 | 8449.7771 | -3083.8394 | 8994.9318 | -20.0501 | 0
44 | 0 | 7031.8989 | -3822.103 | 8003.5038 | -28.5258 | 0
45 | 0 | 5836.3862 | -4050.3787 | 7104.1517 | -34.7602 | 0
46 | 0 | 4909.9059 | -4015.1609 | 6342.6093 | -39.2752 | 0
47 | 0 | 4212.8487 | -3861.4481 | 5714.7945 | -42.508 | 0
48 | 0 | 3692.2515 | -3664.4483 | 5202.0095 | -44.7835 | 0
49 | 0 | 3303.2397 | -3460.9725 | 4784.3205 | -46.3358 | 0
50 | 0 | 3012.0634 | -3268.5587 | 4444.7725 | -47.3386 | 0

## PQ07b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 336.0747
2 | 0.39992 | 14.7151 | 52.5076 | 54.5306 | 74.3446 | 2.3947
3 | 0.20529 | 30.4608 | 76.7407 | 82.5651 | 68.3503 | 0.82157
4 | 0.25517 | 97.7599 | -59.5215 | 114.4543 | -31.3353 | 0.88656
5 | 0.7796 | 72.4148 | 177.7621 | 191.946 | 67.8355 | 1.6221
6 | 0.12154 | 151.1109 | 162.277 | 221.7394 | 47.0406 | 0.32309
7 | 0.36553 | 85.4576 | 113.5258 | 142.0954 | 53.0291 | 1.5384
8 | 0.12706 | 84.071 | 26.1309 | 88.0384 | 17.2663 | 0.542
9 | 0.1179 | 85.4833 | 0.070009 | 85.4834 | 0.046924 | 0.28684
10 | 0.14023 | 228.1986 | 241.3706 | 332.1662 | 46.6068 | 0.2871
11 | 0.29423 | 371.8065 | 179.0699 | 412.6816 | 25.7164 | 0.53293
12 | 0.088599 | 102.6207 | -168.9096 | 197.6397 | -58.7193 | 0.1775
13 | 0.26359 | 47.0889 | -142.6048 | 150.1782 | -71.7265 | 0.76589
14 | 0.13761 | 306.0776 | -26.5221 | 307.2246 | -4.9524 | 0.33759
15 | 0.1537 | 82.3191 | 8.1681 | 82.7234 | 5.6666 | 0.35816
16 | 0.14419 | 42.0853 | 0.19872 | 42.0858 | 0.27054 | 0.46973
17 | 0.5394 | 66.9852 | 81.0847 | 105.1748 | 50.4394 | 1.1002
18 | 0.12289 | 128.4642 | 25.5059 | 130.9717 | 11.2297 | 0.30315
19 | 0.48151 | 153.9517 | 54.294 | 163.2451 | 19.4262 | 0.93506
20 | 0.15409 | 182.9736 | -61.6923 | 193.0939 | -18.6323 | 0.337
21 | 0.1086 | 59.1068 | -74.7553 | 95.2994 | -51.6676 | 0.16881
22 | 0.12467 | 214.8271 | -1.7007 | 214.8338 | -0.45359 | 0.16524
23 | 0.44189 | 113.5653 | -14.3707 | 114.4709 | -7.212 | 0.43143
24 | 0.11579 | 123.048 | 51.6084 | 133.4325 | 22.754 | 0.10073
25 | 0.38987 | 151.7818 | 87.5168 | 175.2053 | 29.9676 | 0.30038
26 | 0.12181 | 202.3016 | 132.3534 | 241.7507 | 33.1942 | 0.12579
27 | 0.11496 | 454.5371 | -77.0668 | 461.0242 | -9.623 | 0.11972
28 | 0.20225 | 504.7556 | -938.2781 | 1065.4314 | -61.7216 | 0.18263
29 | 0.44273 | 305.9172 | -563.0598 | 640.7977 | -61.4842 | 0.27071
30 | 0.12236 | 70.2844 | -229.3686 | 239.8955 | -72.9636 | 0.076953
31 | 0.34754 | 26.39 | -121.2321 | 124.0712 | -77.7193 | 0.19893
32 | 0.11597 | 60.7491 | -44.5057 | 75.3074 | -36.2271 | 0.12645
33 | 0.10001 | 41.5552 | 16.4802 | 44.7038 | 21.6326 | 0.051109
34 | 0.11124 | 62.7608 | 44.0863 | 76.6976 | 35.0861 | 0.074125
35 | 0.29199 | 75.098 | 87.6635 | 115.4322 | 49.4146 | 0.15206
36 | 0.1162 | 112.0131 | -269.0761 | 291.4599 | -67.3986 | 0.036672
37 | 0.27959 | 72.0608 | 91.6829 | 116.6126 | 51.8334 | 0.090659
38 | 0.16003 | 165.8903 | -715.5167 | 734.4956 | -76.9468 | 0.098754
39 | 0.10965 | 259.858 | -608.8132 | 661.9514 | -66.8859 | 0.030313
40 | 0.11518 | 105.6132 | -350.172 | 365.7521 | -73.2165 | 0.065483
41 | 0.26332 | 82.0749 | -246.1244 | 259.4485 | -71.558 | 0.10568
42 | 0.10091 | 43.6933 | -91.4782 | 101.3773 | -64.4692 | 0.033143
43 | 0.24211 | 138.8462 | -200.1318 | 243.5796 | -55.2481 | 0.075971
44 | 0.11792 | 76.7205 | -411.4256 | 418.5177 | -79.4371 | 0.079203
45 | 0.10131 | 78.8422 | 59.9083 | 99.0207 | 37.2294 | 0.041675
46 | 0.11639 | 181.2203 | 227.5735 | 290.9132 | 51.4691 | 0.092584
47 | 0.24842 | 907.7206 | 55.8437 | 909.4368 | 3.5204 | 0.11185
48 | 0.10657 | 433.9061 | 206.5071 | 480.541 | 25.451 | 0.049795
49 | 0.22959 | 624.6888 | -8.1834 | 624.7424 | -0.75053 | 0.12528
50 | 0.13056 | 319.0243 | 191.4718 | 372.0725 | 30.9713 | 0.13752

## PQ07b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ07b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6817 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1197 | 0
2 | 0 | 3.4891 | 228.6904 | 228.717 | 89.1259 | 0
3 | 0 | 6.1522 | 373.6617 | 373.7123 | 89.0567 | 0
4 | 0 | 24.4672 | 599.719 | 600.2179 | 87.6638 | 0
5 | 0 | 378.6758 | 1174.4735 | 1234.0111 | 72.1296 | 0
6 | 0 | 754.0955 | -2.9567 | 754.1013 | -0.22465 | 0
7 | 0 | 323.6528 | 244.2894 | 405.4978 | 37.0451 | 0
8 | 0 | 272.0673 | 427.5146 | 506.7438 | 57.5276 | 0
9 | 0 | 289.472 | 568.2764 | 637.7555 | 63.0063 | 0
10 | 0 | 343.4106 | 690.303 | 771.0052 | 63.5507 | 0
11 | 0 | 432.6771 | 795.5648 | 905.6118 | 61.4599 | 0
12 | 0 | 562.1335 | 870.1334 | 1035.9181 | 57.1363 | 0
13 | 0 | 726.2671 | 880.4007 | 1141.3016 | 50.4798 | 0
14 | 0 | 877.4521 | 784.5205 | 1177.0279 | 41.7996 | 0
15 | 0 | 915.3565 | 600.1126 | 1094.5376 | 33.2491 | 0
16 | 0 | 795.7673 | 451.0809 | 914.7238 | 29.5467 | 0
17 | 0 | 608.1492 | 430.4433 | 745.0684 | 35.2906 | 0
18 | 0 | 446.3512 | 515.7748 | 682.0946 | 49.1271 | 0
19 | 0 | 336.4725 | 654.4452 | 735.8751 | 62.7908 | 0
20 | 0 | 271.3595 | 815.5071 | 859.4695 | 71.5952 | 0
21 | 0 | 239.8892 | 987.5404 | 1016.2592 | 76.3464 | 0
22 | 0 | 235.4354 | 1168.9474 | 1192.421 | 78.6125 | 0
23 | 0 | 257.9185 | 1362.0617 | 1386.2662 | 79.2775 | 0
24 | 0 | 313.6319 | 1571.7379 | 1602.7242 | 78.7152 | 0
25 | 0 | 438.3227 | 1805.0816 | 1857.5377 | 76.3512 | 0
26 | 0 | 751.3112 | 1978.9542 | 2116.7731 | 69.2107 | 0
27 | 0 | 910.6823 | 1572.8916 | 1817.5067 | 59.9298 | 0
28 | 0 | 448.3958 | 1769.516 | 1825.444 | 75.7805 | 0
29 | 0 | 411.2377 | 2199.4532 | 2237.568 | 79.4095 | 0
30 | 0 | 505.5076 | 2588.1049 | 2637.0106 | 78.9482 | 0
31 | 0 | 663.4497 | 2978.8313 | 3051.8193 | 77.4439 | 0
32 | 0 | 888.5992 | 3398.1057 | 3512.3682 | 75.3454 | 0
33 | 0 | 1205.7221 | 3859.9406 | 4043.8728 | 72.6529 | 0
34 | 0 | 1657.2998 | 4368.0253 | 4671.8613 | 69.2224 | 0
35 | 0 | 2308.5363 | 4907.3474 | 5423.2277 | 64.8066 | 0
36 | 0 | 3250.9452 | 5420.845 | 6320.9339 | 59.0484 | 0
37 | 0 | 4586.4307 | 5762.5083 | 7364.9065 | 51.4834 | 0
38 | 0 | 6343.1564 | 5637.8866 | 8486.5421 | 41.6311 | 0
39 | 0 | 8268.9405 | 4642.7767 | 9483.1826 | 29.313 | 0
40 | 0 | 9678.4181 | 2630.3368 | 10029.479 | 15.2042 | 0
41 | 0 | 9906.0047 | 173.3552 | 9907.5214 | 1.0026 | 0
42 | 0 | 9051.724 | -1839.861 | 9236.8174 | -11.4895 | 0
43 | 0 | 7753.0429 | -3041.5855 | 8328.3202 | -21.4205 | 0
44 | 0 | 6498.4667 | -3583.2006 | 7420.8757 | -28.872 | 0
45 | 0 | 5467.6411 | -3730.9671 | 6619.3062 | -34.3085 | 0
46 | 0 | 4672.806 | -3678.6716 | 5947.0783 | -38.2116 | 0
47 | 0 | 4073.6592 | -3537.0915 | 5394.9713 | -40.9672 | 0
48 | 0 | 3624.938 | -3364.0151 | 4945.3789 | -42.8619 | 0
49 | 0 | 3289.3719 | -3188.3597 | 4581.0048 | -44.1066 | 0
50 | 0 | 3038.8807 | -3024.4549 | 4287.4378 | -44.8637 | 0

## PQ08b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 335.7122
2 | 0.39992 | 14.7151 | 52.5076 | 54.5306 | 74.3446 | 2.3947
3 | 0.20529 | 30.4608 | 76.7407 | 82.5651 | 68.3503 | 0.82157
4 | 0.25517 | 97.7599 | -59.5215 | 114.4543 | -31.3353 | 0.88656
5 | 0.7796 | 72.4148 | 177.7621 | 191.946 | 67.8355 | 1.6221
6 | 0.12154 | 151.1109 | 162.277 | 221.7394 | 47.0406 | 0.32309
7 | 0.36553 | 85.4576 | 113.5258 | 142.0954 | 53.0291 | 1.5384
8 | 0.12706 | 84.071 | 26.1309 | 88.0384 | 17.2663 | 0.542
9 | 0.1179 | 85.4833 | 0.070009 | 85.4834 | 0.046924 | 0.28684
10 | 0.14023 | 228.1986 | 241.3706 | 332.1662 | 46.6068 | 0.2871
11 | 0.29423 | 371.8065 | 179.0699 | 412.6816 | 25.7164 | 0.53293
12 | 0.088599 | 102.6207 | -168.9096 | 197.6397 | -58.7193 | 0.1775
13 | 0.26359 | 47.0889 | -142.6048 | 150.1782 | -71.7265 | 0.76589
14 | 0.13761 | 306.0776 | -26.5221 | 307.2246 | -4.9524 | 0.33759
15 | 0.1537 | 82.3191 | 8.1681 | 82.7234 | 5.6666 | 0.35816
16 | 0.14419 | 42.0853 | 0.19872 | 42.0858 | 0.27054 | 0.46973
17 | 0.5394 | 66.9852 | 81.0847 | 105.1748 | 50.4394 | 1.1002
18 | 0.12289 | 128.4642 | 25.5059 | 130.9717 | 11.2297 | 0.30315
19 | 0.48151 | 153.9517 | 54.294 | 163.2451 | 19.4262 | 0.93506
20 | 0.15409 | 182.9736 | -61.6923 | 193.0939 | -18.6323 | 0.337
21 | 0.1086 | 59.1068 | -74.7553 | 95.2994 | -51.6676 | 0.16881
22 | 0.12467 | 214.8271 | -1.7007 | 214.8338 | -0.45359 | 0.16524
23 | 0.44189 | 113.5653 | -14.3707 | 114.4709 | -7.212 | 0.43143
24 | 0.11579 | 123.048 | 51.6084 | 133.4325 | 22.754 | 0.10073
25 | 0.38987 | 151.7818 | 87.5168 | 175.2053 | 29.9676 | 0.30038
26 | 0.12181 | 202.3016 | 132.3534 | 241.7507 | 33.1942 | 0.12579
27 | 0.11496 | 454.5371 | -77.0668 | 461.0242 | -9.623 | 0.11972
28 | 0.20225 | 504.7556 | -938.2781 | 1065.4314 | -61.7216 | 0.18263
29 | 0.44273 | 305.9172 | -563.0598 | 640.7977 | -61.4842 | 0.27071
30 | 0.12236 | 70.2844 | -229.3686 | 239.8955 | -72.9636 | 0.076953
31 | 0.34754 | 26.39 | -121.2321 | 124.0712 | -77.7193 | 0.19893
32 | 0.11597 | 60.7491 | -44.5057 | 75.3074 | -36.2271 | 0.12645
33 | 0.10001 | 41.5552 | 16.4802 | 44.7038 | 21.6326 | 0.051109
34 | 0.11124 | 62.7608 | 44.0863 | 76.6976 | 35.0861 | 0.074125
35 | 0.29199 | 75.098 | 87.6635 | 115.4322 | 49.4146 | 0.15206
36 | 0.1162 | 112.0131 | -269.0761 | 291.4599 | -67.3986 | 0.036672
37 | 0.27959 | 72.0608 | 91.6829 | 116.6126 | 51.8334 | 0.090659
38 | 0.16003 | 165.8903 | -715.5167 | 734.4956 | -76.9468 | 0.098754
39 | 0.10965 | 259.858 | -608.8132 | 661.9514 | -66.8859 | 0.030313
40 | 0.11518 | 105.6132 | -350.172 | 365.7521 | -73.2165 | 0.065483
41 | 0.26332 | 82.0749 | -246.1244 | 259.4485 | -71.558 | 0.10568
42 | 0.10091 | 43.6933 | -91.4782 | 101.3773 | -64.4692 | 0.033143
43 | 0.24211 | 138.8462 | -200.1318 | 243.5796 | -55.2481 | 0.075971
44 | 0.11792 | 76.7205 | -411.4256 | 418.5177 | -79.4371 | 0.079203
45 | 0.10131 | 78.8422 | 59.9083 | 99.0207 | 37.2294 | 0.041675
46 | 0.11639 | 181.2203 | 227.5735 | 290.9132 | 51.4691 | 0.092584
47 | 0.24842 | 907.7206 | 55.8437 | 909.4368 | 3.5204 | 0.11185
48 | 0.10657 | 433.9061 | 206.5071 | 480.541 | 25.451 | 0.049795
49 | 0.22959 | 624.6888 | -8.1834 | 624.7424 | -0.75053 | 0.12528
50 | 0.13056 | 319.0243 | 191.4718 | 372.0725 | 30.9713 | 0.13752

## PQ08b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ08b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6817 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1197 | 0
2 | 0 | 3.4891 | 228.6904 | 228.717 | 89.1259 | 0
3 | 0 | 6.1522 | 373.6617 | 373.7123 | 89.0567 | 0
4 | 0 | 24.4672 | 599.719 | 600.2179 | 87.6638 | 0
5 | 0 | 378.6758 | 1174.4735 | 1234.0111 | 72.1296 | 0
6 | 0 | 754.0955 | -2.9567 | 754.1013 | -0.22465 | 0
7 | 0 | 323.6528 | 244.2894 | 405.4978 | 37.0451 | 0
8 | 0 | 272.0673 | 427.5146 | 506.7438 | 57.5276 | 0
9 | 0 | 289.472 | 568.2764 | 637.7555 | 63.0063 | 0
10 | 0 | 343.4106 | 690.303 | 771.0052 | 63.5507 | 0
11 | 0 | 432.6771 | 795.5648 | 905.6118 | 61.4599 | 0
12 | 0 | 562.1335 | 870.1334 | 1035.9181 | 57.1363 | 0
13 | 0 | 726.2671 | 880.4007 | 1141.3016 | 50.4798 | 0
14 | 0 | 877.4521 | 784.5205 | 1177.0279 | 41.7996 | 0
15 | 0 | 915.3565 | 600.1126 | 1094.5376 | 33.2491 | 0
16 | 0 | 795.7673 | 451.0809 | 914.7238 | 29.5467 | 0
17 | 0 | 608.1492 | 430.4433 | 745.0684 | 35.2906 | 0
18 | 0 | 446.3512 | 515.7748 | 682.0946 | 49.1271 | 0
19 | 0 | 336.4725 | 654.4452 | 735.8751 | 62.7908 | 0
20 | 0 | 271.3595 | 815.5071 | 859.4695 | 71.5952 | 0
21 | 0 | 239.8892 | 987.5404 | 1016.2592 | 76.3464 | 0
22 | 0 | 235.4354 | 1168.9474 | 1192.421 | 78.6125 | 0
23 | 0 | 257.9185 | 1362.0617 | 1386.2662 | 79.2775 | 0
24 | 0 | 313.6319 | 1571.7379 | 1602.7242 | 78.7152 | 0
25 | 0 | 438.3227 | 1805.0816 | 1857.5377 | 76.3512 | 0
26 | 0 | 751.3112 | 1978.9542 | 2116.7731 | 69.2107 | 0
27 | 0 | 910.6823 | 1572.8916 | 1817.5067 | 59.9298 | 0
28 | 0 | 448.3958 | 1769.516 | 1825.444 | 75.7805 | 0
29 | 0 | 411.2377 | 2199.4532 | 2237.568 | 79.4095 | 0
30 | 0 | 505.5076 | 2588.1049 | 2637.0106 | 78.9482 | 0
31 | 0 | 663.4497 | 2978.8313 | 3051.8193 | 77.4439 | 0
32 | 0 | 888.5992 | 3398.1057 | 3512.3682 | 75.3454 | 0
33 | 0 | 1205.7221 | 3859.9406 | 4043.8728 | 72.6529 | 0
34 | 0 | 1657.2998 | 4368.0253 | 4671.8613 | 69.2224 | 0
35 | 0 | 2308.5363 | 4907.3474 | 5423.2277 | 64.8066 | 0
36 | 0 | 3250.9452 | 5420.845 | 6320.9339 | 59.0484 | 0
37 | 0 | 4586.4307 | 5762.5083 | 7364.9065 | 51.4834 | 0
38 | 0 | 6343.1564 | 5637.8866 | 8486.5421 | 41.6311 | 0
39 | 0 | 8268.9405 | 4642.7767 | 9483.1826 | 29.313 | 0
40 | 0 | 9678.4181 | 2630.3368 | 10029.479 | 15.2042 | 0
41 | 0 | 9906.0047 | 173.3552 | 9907.5214 | 1.0026 | 0
42 | 0 | 9051.724 | -1839.861 | 9236.8174 | -11.4895 | 0
43 | 0 | 7753.0429 | -3041.5855 | 8328.3202 | -21.4205 | 0
44 | 0 | 6498.4667 | -3583.2006 | 7420.8757 | -28.872 | 0
45 | 0 | 5467.6411 | -3730.9671 | 6619.3062 | -34.3085 | 0
46 | 0 | 4672.806 | -3678.6716 | 5947.0783 | -38.2116 | 0
47 | 0 | 4073.6592 | -3537.0915 | 5394.9713 | -40.9672 | 0
48 | 0 | 3624.938 | -3364.0151 | 4945.3789 | -42.8619 | 0
49 | 0 | 3289.3719 | -3188.3597 | 4581.0048 | -44.1066 | 0
50 | 0 | 3038.8807 | -3024.4549 | 4287.4378 | -44.8637 | 0

## PQ09b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 336.0747
2 | 0.39992 | 14.7151 | 52.5076 | 54.5306 | 74.3446 | 2.3947
3 | 0.20529 | 30.4608 | 76.7407 | 82.5651 | 68.3503 | 0.82157
4 | 0.25517 | 97.7599 | -59.5215 | 114.4543 | -31.3353 | 0.88656
5 | 0.7796 | 72.4148 | 177.7621 | 191.946 | 67.8355 | 1.6221
6 | 0.12154 | 151.1109 | 162.277 | 221.7394 | 47.0406 | 0.32309
7 | 0.36553 | 85.4576 | 113.5258 | 142.0954 | 53.0291 | 1.5384
8 | 0.12706 | 84.071 | 26.1309 | 88.0384 | 17.2663 | 0.542
9 | 0.1179 | 85.4833 | 0.070009 | 85.4834 | 0.046924 | 0.28684
10 | 0.14023 | 228.1986 | 241.3706 | 332.1662 | 46.6068 | 0.2871
11 | 0.29423 | 371.8065 | 179.0699 | 412.6816 | 25.7164 | 0.53293
12 | 0.088599 | 102.6207 | -168.9096 | 197.6397 | -58.7193 | 0.1775
13 | 0.26359 | 47.0889 | -142.6048 | 150.1782 | -71.7265 | 0.76589
14 | 0.13761 | 306.0776 | -26.5221 | 307.2246 | -4.9524 | 0.33759
15 | 0.1537 | 82.3191 | 8.1681 | 82.7234 | 5.6666 | 0.35816
16 | 0.14419 | 42.0853 | 0.19872 | 42.0858 | 0.27054 | 0.46973
17 | 0.5394 | 66.9852 | 81.0847 | 105.1748 | 50.4394 | 1.1002
18 | 0.12289 | 128.4642 | 25.5059 | 130.9717 | 11.2297 | 0.30315
19 | 0.48151 | 153.9517 | 54.294 | 163.2451 | 19.4262 | 0.93506
20 | 0.15409 | 182.9736 | -61.6923 | 193.0939 | -18.6323 | 0.337
21 | 0.1086 | 59.1068 | -74.7553 | 95.2994 | -51.6676 | 0.16881
22 | 0.12467 | 214.8271 | -1.7007 | 214.8338 | -0.45359 | 0.16524
23 | 0.44189 | 113.5653 | -14.3707 | 114.4709 | -7.212 | 0.43143
24 | 0.11579 | 123.048 | 51.6084 | 133.4325 | 22.754 | 0.10073
25 | 0.38987 | 151.7818 | 87.5168 | 175.2053 | 29.9676 | 0.30038
26 | 0.12181 | 202.3016 | 132.3534 | 241.7507 | 33.1942 | 0.12579
27 | 0.11496 | 454.5371 | -77.0668 | 461.0242 | -9.623 | 0.11972
28 | 0.20225 | 504.7556 | -938.2781 | 1065.4314 | -61.7216 | 0.18263
29 | 0.44273 | 305.9172 | -563.0598 | 640.7977 | -61.4842 | 0.27071
30 | 0.12236 | 70.2844 | -229.3686 | 239.8955 | -72.9636 | 0.076953
31 | 0.34754 | 26.39 | -121.2321 | 124.0712 | -77.7193 | 0.19893
32 | 0.11597 | 60.7491 | -44.5057 | 75.3074 | -36.2271 | 0.12645
33 | 0.10001 | 41.5552 | 16.4802 | 44.7038 | 21.6326 | 0.051109
34 | 0.11124 | 62.7608 | 44.0863 | 76.6976 | 35.0861 | 0.074125
35 | 0.29199 | 75.098 | 87.6635 | 115.4322 | 49.4146 | 0.15206
36 | 0.1162 | 112.0131 | -269.0761 | 291.4599 | -67.3986 | 0.036672
37 | 0.27959 | 72.0608 | 91.6829 | 116.6126 | 51.8334 | 0.090659
38 | 0.16003 | 165.8903 | -715.5167 | 734.4956 | -76.9468 | 0.098754
39 | 0.10965 | 259.858 | -608.8132 | 661.9514 | -66.8859 | 0.030313
40 | 0.11518 | 105.6132 | -350.172 | 365.7521 | -73.2165 | 0.065483
41 | 0.26332 | 82.0749 | -246.1244 | 259.4485 | -71.558 | 0.10568
42 | 0.10091 | 43.6933 | -91.4782 | 101.3773 | -64.4692 | 0.033143
43 | 0.24211 | 138.8462 | -200.1318 | 243.5796 | -55.2481 | 0.075971
44 | 0.11792 | 76.7205 | -411.4256 | 418.5177 | -79.4371 | 0.079203
45 | 0.10131 | 78.8422 | 59.9083 | 99.0207 | 37.2294 | 0.041675
46 | 0.11639 | 181.2203 | 227.5735 | 290.9132 | 51.4691 | 0.092584
47 | 0.24842 | 907.7206 | 55.8437 | 909.4368 | 3.5204 | 0.11185
48 | 0.10657 | 433.9061 | 206.5071 | 480.541 | 25.451 | 0.049795
49 | 0.22959 | 624.6888 | -8.1834 | 624.7424 | -0.75053 | 0.12528
50 | 0.13056 | 319.0243 | 191.4718 | 372.0725 | 30.9713 | 0.13752

## PQ09b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ09b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6817 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1197 | 0
2 | 0 | 3.4891 | 228.6904 | 228.717 | 89.1259 | 0
3 | 0 | 6.1522 | 373.6617 | 373.7123 | 89.0567 | 0
4 | 0 | 24.4672 | 599.719 | 600.2179 | 87.6638 | 0
5 | 0 | 378.6758 | 1174.4735 | 1234.0111 | 72.1296 | 0
6 | 0 | 754.0955 | -2.9567 | 754.1013 | -0.22465 | 0
7 | 0 | 323.6528 | 244.2894 | 405.4978 | 37.0451 | 0
8 | 0 | 272.0673 | 427.5146 | 506.7438 | 57.5276 | 0
9 | 0 | 289.472 | 568.2764 | 637.7555 | 63.0063 | 0
10 | 0 | 343.4106 | 690.303 | 771.0052 | 63.5507 | 0
11 | 0 | 432.6771 | 795.5648 | 905.6118 | 61.4599 | 0
12 | 0 | 562.1335 | 870.1334 | 1035.9181 | 57.1363 | 0
13 | 0 | 726.2671 | 880.4007 | 1141.3016 | 50.4798 | 0
14 | 0 | 877.4521 | 784.5205 | 1177.0279 | 41.7996 | 0
15 | 0 | 915.3565 | 600.1126 | 1094.5376 | 33.2491 | 0
16 | 0 | 795.7673 | 451.0809 | 914.7238 | 29.5467 | 0
17 | 0 | 608.1492 | 430.4433 | 745.0684 | 35.2906 | 0
18 | 0 | 446.3512 | 515.7748 | 682.0946 | 49.1271 | 0
19 | 0 | 336.4725 | 654.4452 | 735.8751 | 62.7908 | 0
20 | 0 | 271.3595 | 815.5071 | 859.4695 | 71.5952 | 0
21 | 0 | 239.8892 | 987.5404 | 1016.2592 | 76.3464 | 0
22 | 0 | 235.4354 | 1168.9474 | 1192.421 | 78.6125 | 0
23 | 0 | 257.9185 | 1362.0617 | 1386.2662 | 79.2775 | 0
24 | 0 | 313.6319 | 1571.7379 | 1602.7242 | 78.7152 | 0
25 | 0 | 438.3227 | 1805.0816 | 1857.5377 | 76.3512 | 0
26 | 0 | 751.3112 | 1978.9542 | 2116.7731 | 69.2107 | 0
27 | 0 | 910.6823 | 1572.8916 | 1817.5067 | 59.9298 | 0
28 | 0 | 448.3958 | 1769.516 | 1825.444 | 75.7805 | 0
29 | 0 | 411.2377 | 2199.4532 | 2237.568 | 79.4095 | 0
30 | 0 | 505.5076 | 2588.1049 | 2637.0106 | 78.9482 | 0
31 | 0 | 663.4497 | 2978.8313 | 3051.8193 | 77.4439 | 0
32 | 0 | 888.5992 | 3398.1057 | 3512.3682 | 75.3454 | 0
33 | 0 | 1205.7221 | 3859.9406 | 4043.8728 | 72.6529 | 0
34 | 0 | 1657.2998 | 4368.0253 | 4671.8613 | 69.2224 | 0
35 | 0 | 2308.5363 | 4907.3474 | 5423.2277 | 64.8066 | 0
36 | 0 | 3250.9452 | 5420.845 | 6320.9339 | 59.0484 | 0
37 | 0 | 4586.4307 | 5762.5083 | 7364.9065 | 51.4834 | 0
38 | 0 | 6343.1564 | 5637.8866 | 8486.5421 | 41.6311 | 0
39 | 0 | 8268.9405 | 4642.7767 | 9483.1826 | 29.313 | 0
40 | 0 | 9678.4181 | 2630.3368 | 10029.479 | 15.2042 | 0
41 | 0 | 9906.0047 | 173.3552 | 9907.5214 | 1.0026 | 0
42 | 0 | 9051.724 | -1839.861 | 9236.8174 | -11.4895 | 0
43 | 0 | 7753.0429 | -3041.5855 | 8328.3202 | -21.4205 | 0
44 | 0 | 6498.4667 | -3583.2006 | 7420.8757 | -28.872 | 0
45 | 0 | 5467.6411 | -3730.9671 | 6619.3062 | -34.3085 | 0
46 | 0 | 4672.806 | -3678.6716 | 5947.0783 | -38.2116 | 0
47 | 0 | 4073.6592 | -3537.0915 | 5394.9713 | -40.9672 | 0
48 | 0 | 3624.938 | -3364.0151 | 4945.3789 | -42.8619 | 0
49 | 0 | 3289.3719 | -3188.3597 | 4581.0048 | -44.1066 | 0
50 | 0 | 3038.8807 | -3024.4549 | 4287.4378 | -44.8637 | 0

## PQ10b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 335.7122
2 | 0.39992 | 14.7151 | 52.5076 | 54.5306 | 74.3446 | 2.3947
3 | 0.20529 | 30.4608 | 76.7407 | 82.5651 | 68.3503 | 0.82157
4 | 0.25517 | 97.7599 | -59.5215 | 114.4543 | -31.3353 | 0.88656
5 | 0.7796 | 72.4148 | 177.7621 | 191.946 | 67.8355 | 1.6221
6 | 0.12154 | 151.1109 | 162.277 | 221.7394 | 47.0406 | 0.32309
7 | 0.36553 | 85.4576 | 113.5258 | 142.0954 | 53.0291 | 1.5384
8 | 0.12706 | 84.071 | 26.1309 | 88.0384 | 17.2663 | 0.542
9 | 0.1179 | 85.4833 | 0.070009 | 85.4834 | 0.046924 | 0.28684
10 | 0.14023 | 228.1986 | 241.3706 | 332.1662 | 46.6068 | 0.2871
11 | 0.29423 | 371.8065 | 179.0699 | 412.6816 | 25.7164 | 0.53293
12 | 0.088599 | 102.6207 | -168.9096 | 197.6397 | -58.7193 | 0.1775
13 | 0.26359 | 47.0889 | -142.6048 | 150.1782 | -71.7265 | 0.76589
14 | 0.13761 | 306.0776 | -26.5221 | 307.2246 | -4.9524 | 0.33759
15 | 0.1537 | 82.3191 | 8.1681 | 82.7234 | 5.6666 | 0.35816
16 | 0.14419 | 42.0853 | 0.19872 | 42.0858 | 0.27054 | 0.46973
17 | 0.5394 | 66.9852 | 81.0847 | 105.1748 | 50.4394 | 1.1002
18 | 0.12289 | 128.4642 | 25.5059 | 130.9717 | 11.2297 | 0.30315
19 | 0.48151 | 153.9517 | 54.294 | 163.2451 | 19.4262 | 0.93506
20 | 0.15409 | 182.9736 | -61.6923 | 193.0939 | -18.6323 | 0.337
21 | 0.1086 | 59.1068 | -74.7553 | 95.2994 | -51.6676 | 0.16881
22 | 0.12467 | 214.8271 | -1.7007 | 214.8338 | -0.45359 | 0.16524
23 | 0.44189 | 113.5653 | -14.3707 | 114.4709 | -7.212 | 0.43143
24 | 0.11579 | 123.048 | 51.6084 | 133.4325 | 22.754 | 0.10073
25 | 0.38987 | 151.7818 | 87.5168 | 175.2053 | 29.9676 | 0.30038
26 | 0.12181 | 202.3016 | 132.3534 | 241.7507 | 33.1942 | 0.12579
27 | 0.11496 | 454.5371 | -77.0668 | 461.0242 | -9.623 | 0.11972
28 | 0.20225 | 504.7556 | -938.2781 | 1065.4314 | -61.7216 | 0.18263
29 | 0.44273 | 305.9172 | -563.0598 | 640.7977 | -61.4842 | 0.27071
30 | 0.12236 | 70.2844 | -229.3686 | 239.8955 | -72.9636 | 0.076953
31 | 0.34754 | 26.39 | -121.2321 | 124.0712 | -77.7193 | 0.19893
32 | 0.11597 | 60.7491 | -44.5057 | 75.3074 | -36.2271 | 0.12645
33 | 0.10001 | 41.5552 | 16.4802 | 44.7038 | 21.6326 | 0.051109
34 | 0.11124 | 62.7608 | 44.0863 | 76.6976 | 35.0861 | 0.074125
35 | 0.29199 | 75.098 | 87.6635 | 115.4322 | 49.4146 | 0.15206
36 | 0.1162 | 112.0131 | -269.0761 | 291.4599 | -67.3986 | 0.036672
37 | 0.27959 | 72.0608 | 91.6829 | 116.6126 | 51.8334 | 0.090659
38 | 0.16003 | 165.8903 | -715.5167 | 734.4956 | -76.9468 | 0.098754
39 | 0.10965 | 259.858 | -608.8132 | 661.9514 | -66.8859 | 0.030313
40 | 0.11518 | 105.6132 | -350.172 | 365.7521 | -73.2165 | 0.065483
41 | 0.26332 | 82.0749 | -246.1244 | 259.4485 | -71.558 | 0.10568
42 | 0.10091 | 43.6933 | -91.4782 | 101.3773 | -64.4692 | 0.033143
43 | 0.24211 | 138.8462 | -200.1318 | 243.5796 | -55.2481 | 0.075971
44 | 0.11792 | 76.7205 | -411.4256 | 418.5177 | -79.4371 | 0.079203
45 | 0.10131 | 78.8422 | 59.9083 | 99.0207 | 37.2294 | 0.041675
46 | 0.11639 | 181.2203 | 227.5735 | 290.9132 | 51.4691 | 0.092584
47 | 0.24842 | 907.7206 | 55.8437 | 909.4368 | 3.5204 | 0.11185
48 | 0.10657 | 433.9061 | 206.5071 | 480.541 | 25.451 | 0.049795
49 | 0.22959 | 624.6888 | -8.1834 | 624.7424 | -0.75053 | 0.12528
50 | 0.13056 | 319.0243 | 191.4718 | 372.0725 | 30.9713 | 0.13752

## PQ10b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ10b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6817 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1197 | 0
2 | 0 | 3.4891 | 228.6904 | 228.717 | 89.1259 | 0
3 | 0 | 6.1522 | 373.6617 | 373.7123 | 89.0567 | 0
4 | 0 | 24.4672 | 599.719 | 600.2179 | 87.6638 | 0
5 | 0 | 378.6758 | 1174.4735 | 1234.0111 | 72.1296 | 0
6 | 0 | 754.0955 | -2.9567 | 754.1013 | -0.22465 | 0
7 | 0 | 323.6528 | 244.2894 | 405.4978 | 37.0451 | 0
8 | 0 | 272.0673 | 427.5146 | 506.7438 | 57.5276 | 0
9 | 0 | 289.472 | 568.2764 | 637.7555 | 63.0063 | 0
10 | 0 | 343.4106 | 690.303 | 771.0052 | 63.5507 | 0
11 | 0 | 432.6771 | 795.5648 | 905.6118 | 61.4599 | 0
12 | 0 | 562.1335 | 870.1334 | 1035.9181 | 57.1363 | 0
13 | 0 | 726.2671 | 880.4007 | 1141.3016 | 50.4798 | 0
14 | 0 | 877.4521 | 784.5205 | 1177.0279 | 41.7996 | 0
15 | 0 | 915.3565 | 600.1126 | 1094.5376 | 33.2491 | 0
16 | 0 | 795.7673 | 451.0809 | 914.7238 | 29.5467 | 0
17 | 0 | 608.1492 | 430.4433 | 745.0684 | 35.2906 | 0
18 | 0 | 446.3512 | 515.7748 | 682.0946 | 49.1271 | 0
19 | 0 | 336.4725 | 654.4452 | 735.8751 | 62.7908 | 0
20 | 0 | 271.3595 | 815.5071 | 859.4695 | 71.5952 | 0
21 | 0 | 239.8892 | 987.5404 | 1016.2592 | 76.3464 | 0
22 | 0 | 235.4354 | 1168.9474 | 1192.421 | 78.6125 | 0
23 | 0 | 257.9185 | 1362.0617 | 1386.2662 | 79.2775 | 0
24 | 0 | 313.6319 | 1571.7379 | 1602.7242 | 78.7152 | 0
25 | 0 | 438.3227 | 1805.0816 | 1857.5377 | 76.3512 | 0
26 | 0 | 751.3112 | 1978.9542 | 2116.7731 | 69.2107 | 0
27 | 0 | 910.6823 | 1572.8916 | 1817.5067 | 59.9298 | 0
28 | 0 | 448.3958 | 1769.516 | 1825.444 | 75.7805 | 0
29 | 0 | 411.2377 | 2199.4532 | 2237.568 | 79.4095 | 0
30 | 0 | 505.5076 | 2588.1049 | 2637.0106 | 78.9482 | 0
31 | 0 | 663.4497 | 2978.8313 | 3051.8193 | 77.4439 | 0
32 | 0 | 888.5992 | 3398.1057 | 3512.3682 | 75.3454 | 0
33 | 0 | 1205.7221 | 3859.9406 | 4043.8728 | 72.6529 | 0
34 | 0 | 1657.2998 | 4368.0253 | 4671.8613 | 69.2224 | 0
35 | 0 | 2308.5363 | 4907.3474 | 5423.2277 | 64.8066 | 0
36 | 0 | 3250.9452 | 5420.845 | 6320.9339 | 59.0484 | 0
37 | 0 | 4586.4307 | 5762.5083 | 7364.9065 | 51.4834 | 0
38 | 0 | 6343.1564 | 5637.8866 | 8486.5421 | 41.6311 | 0
39 | 0 | 8268.9405 | 4642.7767 | 9483.1826 | 29.313 | 0
40 | 0 | 9678.4181 | 2630.3368 | 10029.479 | 15.2042 | 0
41 | 0 | 9906.0047 | 173.3552 | 9907.5214 | 1.0026 | 0
42 | 0 | 9051.724 | -1839.861 | 9236.8174 | -11.4895 | 0
43 | 0 | 7753.0429 | -3041.5855 | 8328.3202 | -21.4205 | 0
44 | 0 | 6498.4667 | -3583.2006 | 7420.8757 | -28.872 | 0
45 | 0 | 5467.6411 | -3730.9671 | 6619.3062 | -34.3085 | 0
46 | 0 | 4672.806 | -3678.6716 | 5947.0783 | -38.2116 | 0
47 | 0 | 4073.6592 | -3537.0915 | 5394.9713 | -40.9672 | 0
48 | 0 | 3624.938 | -3364.0151 | 4945.3789 | -42.8619 | 0
49 | 0 | 3289.3719 | -3188.3597 | 4581.0048 | -44.1066 | 0
50 | 0 | 3038.8807 | -3024.4549 | 4287.4378 | -44.8637 | 0

## PQ11b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 290.181
2 | 0.39837 | 14.7151 | 52.5076 | 54.5306 | 74.3446 | 2.3668
3 | 0.20529 | 30.4608 | 76.7407 | 82.5651 | 68.3503 | 0.82157
4 | 0.25328 | 97.7599 | -59.5215 | 114.4543 | -31.3353 | 0.86335
5 | 0.7796 | 72.4148 | 177.7621 | 191.946 | 67.8355 | 1.6221
6 | 0.12154 | 151.1109 | 162.277 | 221.7394 | 47.0406 | 0.32309
7 | 0.37384 | 85.4576 | 113.5258 | 142.0954 | 53.0291 | 1.5882
8 | 0.13901 | 84.071 | 26.1309 | 88.0384 | 17.2663 | 0.69281
9 | 0.1179 | 85.4833 | 0.070009 | 85.4834 | 0.046924 | 0.28684
10 | 0.14783 | 228.1986 | 241.3706 | 332.1662 | 46.6068 | 0.30459
11 | 0.30932 | 371.8065 | 179.0699 | 412.6816 | 25.7164 | 0.56471
12 | 0.091205 | 102.6207 | -168.9096 | 197.6397 | -58.7193 | 0.19587
13 | 0.27009 | 47.0889 | -142.6048 | 150.1782 | -71.7265 | 0.8251
14 | 0.14254 | 306.0776 | -26.5221 | 307.2246 | -4.9524 | 0.35477
15 | 0.1522 | 82.3191 | 8.1681 | 82.7234 | 5.6666 | 0.33673
16 | 0.14589 | 42.0853 | 0.19872 | 42.0858 | 0.27054 | 0.51921
17 | 0.5439 | 66.9852 | 81.0847 | 105.1748 | 50.4394 | 1.1472
18 | 0.12039 | 128.4642 | 25.5059 | 130.9717 | 11.2297 | 0.28238
19 | 0.48607 | 153.9517 | 54.294 | 163.2451 | 19.4262 | 0.96534
20 | 0.15409 | 182.9736 | -61.6923 | 193.0939 | -18.6323 | 0.337
21 | 0.1086 | 59.1068 | -74.7553 | 95.2994 | -51.6676 | 0.16881
22 | 0.12538 | 214.8271 | -1.7007 | 214.8338 | -0.45359 | 0.16935
23 | 0.44211 | 113.5653 | -14.3707 | 114.4709 | -7.212 | 0.43387
24 | 0.11579 | 123.048 | 51.6084 | 133.4325 | 22.754 | 0.10073
25 | 0.39143 | 151.7818 | 87.5168 | 175.2053 | 29.9676 | 0.31097
26 | 0.12532 | 202.3016 | 132.3534 | 241.7507 | 33.1942 | 0.14254
27 | 0.11178 | 454.5371 | -77.0668 | 461.0242 | -9.623 | 0.11147
28 | 0.21116 | 504.7556 | -938.2781 | 1065.4314 | -61.7216 | 0.19839
29 | 0.44087 | 305.9172 | -563.0598 | 640.7977 | -61.4842 | 0.26616
30 | 0.12197 | 70.2844 | -229.3686 | 239.8955 | -72.9636 | 0.074749
31 | 0.34963 | 26.3899 | -121.2316 | 124.0707 | -77.7194 | 0.22106
32 | 0.11642 | 60.7491 | -44.5057 | 75.3074 | -36.2271 | 0.13415
33 | 0.099857 | 41.5552 | 16.4802 | 44.7038 | 21.6326 | 0.046678
34 | 0.11367 | 62.7608 | 44.0863 | 76.6976 | 35.0861 | 0.11374
35 | 0.29048 | 75.098 | 87.6635 | 115.4322 | 49.4146 | 0.13583
36 | 0.1162 | 112.0131 | -269.0761 | 291.4599 | -67.3986 | 0.036672
37 | 0.28136 | 72.0608 | 91.6829 | 116.6126 | 51.8334 | 0.10968
38 | 0.15208 | 165.8903 | -715.5167 | 734.4956 | -76.9468 | 0.084394
39 | 0.10965 | 259.858 | -608.8132 | 661.9514 | -66.8859 | 0.030313
40 | 0.11963 | 105.6132 | -350.172 | 365.7521 | -73.2165 | 0.080921
41 | 0.25667 | 82.0749 | -246.1244 | 259.4485 | -71.558 | 0.073362
42 | 0.10022 | 43.6933 | -91.4782 | 101.3773 | -64.4692 | 0.024636
43 | 0.23866 | 138.8462 | -200.1318 | 243.5796 | -55.2481 | 0.05843
44 | 0.10861 | 76.7205 | -411.4256 | 418.5177 | -79.4371 | 0.051941
45 | 0.10054 | 78.8422 | 59.9083 | 99.0207 | 37.2294 | 0.031877
46 | 0.10933 | 181.2203 | 227.5735 | 290.9132 | 51.4691 | 0.061741
47 | 0.22545 | 907.7206 | 55.8437 | 909.4368 | 3.5204 | 0.083378
48 | 0.10237 | 433.9061 | 206.5071 | 480.541 | 25.451 | 0.039044
49 | 0.21263 | 624.6888 | -8.1834 | 624.7424 | -0.75053 | 0.094055
50 | 0.11668 | 319.0243 | 191.4718 | 372.0725 | 30.9713 | 0.090955

## PQ11b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ11b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6817 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1197 | 0
2 | 0 | 3.4891 | 228.6904 | 228.717 | 89.1259 | 0
3 | 0 | 6.1522 | 373.6617 | 373.7123 | 89.0567 | 0
4 | 0 | 24.4672 | 599.719 | 600.2179 | 87.6638 | 0
5 | 0 | 378.6758 | 1174.4735 | 1234.0111 | 72.1296 | 0
6 | 0 | 754.0955 | -2.9567 | 754.1013 | -0.22465 | 0
7 | 0 | 323.6528 | 244.2894 | 405.4978 | 37.0451 | 0
8 | 0 | 272.0673 | 427.5146 | 506.7438 | 57.5276 | 0
9 | 0 | 289.472 | 568.2764 | 637.7555 | 63.0063 | 0
10 | 0 | 343.4106 | 690.303 | 771.0052 | 63.5507 | 0
11 | 0 | 432.6771 | 795.5648 | 905.6118 | 61.4599 | 0
12 | 0 | 562.1335 | 870.1334 | 1035.9181 | 57.1363 | 0
13 | 0 | 726.2671 | 880.4007 | 1141.3016 | 50.4798 | 0
14 | 0 | 877.4521 | 784.5205 | 1177.0279 | 41.7996 | 0
15 | 0 | 915.3565 | 600.1126 | 1094.5376 | 33.2491 | 0
16 | 0 | 795.7673 | 451.0809 | 914.7238 | 29.5467 | 0
17 | 0 | 608.1492 | 430.4433 | 745.0684 | 35.2906 | 0
18 | 0 | 446.3512 | 515.7748 | 682.0946 | 49.1271 | 0
19 | 0 | 336.4725 | 654.4452 | 735.8751 | 62.7908 | 0
20 | 0 | 271.3595 | 815.5071 | 859.4695 | 71.5952 | 0
21 | 0 | 239.8892 | 987.5404 | 1016.2592 | 76.3464 | 0
22 | 0 | 235.4354 | 1168.9474 | 1192.421 | 78.6125 | 0
23 | 0 | 257.9185 | 1362.0617 | 1386.2662 | 79.2775 | 0
24 | 0 | 313.6319 | 1571.7379 | 1602.7242 | 78.7152 | 0
25 | 0 | 438.3227 | 1805.0816 | 1857.5377 | 76.3512 | 0
26 | 0 | 751.3112 | 1978.9542 | 2116.7731 | 69.2107 | 0
27 | 0 | 910.6823 | 1572.8916 | 1817.5067 | 59.9298 | 0
28 | 0 | 448.3958 | 1769.516 | 1825.444 | 75.7805 | 0
29 | 0 | 411.2377 | 2199.4532 | 2237.568 | 79.4095 | 0
30 | 0 | 505.5076 | 2588.1049 | 2637.0106 | 78.9482 | 0
31 | 0 | 663.6348 | 2979.0922 | 3052.1143 | 77.4416 | 0
32 | 0 | 888.5992 | 3398.1057 | 3512.3682 | 75.3454 | 0
33 | 0 | 1205.7221 | 3859.9406 | 4043.8728 | 72.6529 | 0
34 | 0 | 1657.2998 | 4368.0253 | 4671.8613 | 69.2224 | 0
35 | 0 | 2308.5363 | 4907.3474 | 5423.2277 | 64.8066 | 0
36 | 0 | 3250.9452 | 5420.845 | 6320.9339 | 59.0484 | 0
37 | 0 | 4586.4307 | 5762.5083 | 7364.9065 | 51.4834 | 0
38 | 0 | 6343.1564 | 5637.8866 | 8486.5421 | 41.6311 | 0
39 | 0 | 8268.9405 | 4642.7767 | 9483.1826 | 29.313 | 0
40 | 0 | 9678.4181 | 2630.3368 | 10029.479 | 15.2042 | 0
41 | 0 | 9906.0047 | 173.3552 | 9907.5214 | 1.0026 | 0
42 | 0 | 9051.724 | -1839.861 | 9236.8174 | -11.4895 | 0
43 | 0 | 7753.0429 | -3041.5855 | 8328.3202 | -21.4205 | 0
44 | 0 | 6498.4667 | -3583.2006 | 7420.8757 | -28.872 | 0
45 | 0 | 5467.6411 | -3730.9671 | 6619.3062 | -34.3085 | 0
46 | 0 | 4672.806 | -3678.6716 | 5947.0783 | -38.2116 | 0
47 | 0 | 4073.6592 | -3537.0915 | 5394.9713 | -40.9672 | 0
48 | 0 | 3624.938 | -3364.0151 | 4945.3789 | -42.8619 | 0
49 | 0 | 3289.3719 | -3188.3597 | 4581.0048 | -44.1066 | 0
50 | 0 | 3038.8807 | -3024.4549 | 4287.4378 | -44.8637 | 0

## PQ12b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0084 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 289.8293
2 | 0.39837 | 14.7151 | 52.5076 | 54.5306 | 74.3446 | 2.3668
3 | 0.20529 | 30.4608 | 76.7407 | 82.5651 | 68.3503 | 0.82157
4 | 0.25328 | 97.7599 | -59.5215 | 114.4543 | -31.3353 | 0.86335
5 | 0.7796 | 72.4148 | 177.7621 | 191.946 | 67.8355 | 1.6221
6 | 0.12154 | 151.1109 | 162.277 | 221.7394 | 47.0406 | 0.32309
7 | 0.37384 | 85.4576 | 113.5258 | 142.0954 | 53.0291 | 1.5882
8 | 0.13901 | 84.071 | 26.1309 | 88.0384 | 17.2663 | 0.69281
9 | 0.1179 | 85.4833 | 0.070009 | 85.4834 | 0.046924 | 0.28684
10 | 0.14783 | 228.1986 | 241.3706 | 332.1662 | 46.6068 | 0.30459
11 | 0.30932 | 371.8065 | 179.0699 | 412.6816 | 25.7164 | 0.56471
12 | 0.091205 | 102.6207 | -168.9096 | 197.6397 | -58.7193 | 0.19587
13 | 0.27009 | 47.0889 | -142.6048 | 150.1782 | -71.7265 | 0.8251
14 | 0.14254 | 306.0776 | -26.5221 | 307.2246 | -4.9524 | 0.35477
15 | 0.1522 | 82.3191 | 8.1681 | 82.7234 | 5.6666 | 0.33673
16 | 0.14589 | 42.0853 | 0.19872 | 42.0858 | 0.27054 | 0.51921
17 | 0.5439 | 66.9852 | 81.0847 | 105.1748 | 50.4394 | 1.1472
18 | 0.12039 | 128.4642 | 25.5059 | 130.9717 | 11.2297 | 0.28238
19 | 0.48607 | 153.9517 | 54.294 | 163.2451 | 19.4262 | 0.96534
20 | 0.15409 | 182.9736 | -61.6923 | 193.0939 | -18.6323 | 0.337
21 | 0.1086 | 59.1068 | -74.7553 | 95.2994 | -51.6676 | 0.16881
22 | 0.12538 | 214.8271 | -1.7007 | 214.8338 | -0.45359 | 0.16935
23 | 0.44211 | 113.5653 | -14.3707 | 114.4709 | -7.212 | 0.43387
24 | 0.11579 | 123.048 | 51.6084 | 133.4325 | 22.754 | 0.10073
25 | 0.39143 | 151.7818 | 87.5168 | 175.2053 | 29.9676 | 0.31097
26 | 0.12532 | 202.3016 | 132.3534 | 241.7507 | 33.1942 | 0.14254
27 | 0.11178 | 454.5371 | -77.0668 | 461.0242 | -9.623 | 0.11147
28 | 0.21116 | 504.7556 | -938.2781 | 1065.4314 | -61.7216 | 0.19839
29 | 0.44087 | 305.9172 | -563.0598 | 640.7977 | -61.4842 | 0.26616
30 | 0.12197 | 70.2844 | -229.3686 | 239.8955 | -72.9636 | 0.074749
31 | 0.34963 | 26.3899 | -121.2316 | 124.0707 | -77.7194 | 0.22106
32 | 0.11642 | 60.7491 | -44.5057 | 75.3074 | -36.2271 | 0.13415
33 | 0.099857 | 41.5552 | 16.4802 | 44.7038 | 21.6326 | 0.046678
34 | 0.11367 | 62.7608 | 44.0863 | 76.6976 | 35.0861 | 0.11374
35 | 0.29048 | 75.098 | 87.6635 | 115.4322 | 49.4146 | 0.13583
36 | 0.1162 | 112.0131 | -269.0761 | 291.4599 | -67.3986 | 0.036672
37 | 0.28136 | 72.0608 | 91.6829 | 116.6126 | 51.8334 | 0.10968
38 | 0.15208 | 165.8903 | -715.5167 | 734.4956 | -76.9468 | 0.084394
39 | 0.10965 | 259.858 | -608.8132 | 661.9514 | -66.8859 | 0.030313
40 | 0.11963 | 105.6132 | -350.172 | 365.7521 | -73.2165 | 0.080921
41 | 0.25667 | 82.0749 | -246.1244 | 259.4485 | -71.558 | 0.073362
42 | 0.10022 | 43.6933 | -91.4782 | 101.3773 | -64.4692 | 0.024636
43 | 0.23866 | 138.8462 | -200.1318 | 243.5796 | -55.2481 | 0.05843
44 | 0.10861 | 76.7205 | -411.4256 | 418.5177 | -79.4371 | 0.051941
45 | 0.10054 | 78.8422 | 59.9083 | 99.0207 | 37.2294 | 0.031877
46 | 0.10933 | 181.2203 | 227.5735 | 290.9132 | 51.4691 | 0.061741
47 | 0.22545 | 907.7206 | 55.8437 | 909.4368 | 3.5204 | 0.083378
48 | 0.10237 | 433.9061 | 206.5071 | 480.541 | 25.451 | 0.039044
49 | 0.21263 | 624.6888 | -8.1834 | 624.7424 | -0.75053 | 0.094055
50 | 0.11668 | 319.0243 | 191.4718 | 372.0725 | 30.9713 | 0.090955

## PQ12b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ12b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6817 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1197 | 0
2 | 0 | 3.4891 | 228.6904 | 228.717 | 89.1259 | 0
3 | 0 | 6.1522 | 373.6617 | 373.7123 | 89.0567 | 0
4 | 0 | 24.4672 | 599.719 | 600.2179 | 87.6638 | 0
5 | 0 | 378.6758 | 1174.4735 | 1234.0111 | 72.1296 | 0
6 | 0 | 754.0955 | -2.9567 | 754.1013 | -0.22465 | 0
7 | 0 | 323.6528 | 244.2894 | 405.4978 | 37.0451 | 0
8 | 0 | 272.0673 | 427.5146 | 506.7438 | 57.5276 | 0
9 | 0 | 289.472 | 568.2764 | 637.7555 | 63.0063 | 0
10 | 0 | 343.4106 | 690.303 | 771.0052 | 63.5507 | 0
11 | 0 | 432.6771 | 795.5648 | 905.6118 | 61.4599 | 0
12 | 0 | 562.1335 | 870.1334 | 1035.9181 | 57.1363 | 0
13 | 0 | 726.2671 | 880.4007 | 1141.3016 | 50.4798 | 0
14 | 0 | 877.4521 | 784.5205 | 1177.0279 | 41.7996 | 0
15 | 0 | 915.3565 | 600.1126 | 1094.5376 | 33.2491 | 0
16 | 0 | 795.7673 | 451.0809 | 914.7238 | 29.5467 | 0
17 | 0 | 608.1492 | 430.4433 | 745.0684 | 35.2906 | 0
18 | 0 | 446.3512 | 515.7748 | 682.0946 | 49.1271 | 0
19 | 0 | 336.4725 | 654.4452 | 735.8751 | 62.7908 | 0
20 | 0 | 271.3595 | 815.5071 | 859.4695 | 71.5952 | 0
21 | 0 | 239.8892 | 987.5404 | 1016.2592 | 76.3464 | 0
22 | 0 | 235.4354 | 1168.9474 | 1192.421 | 78.6125 | 0
23 | 0 | 257.9185 | 1362.0617 | 1386.2662 | 79.2775 | 0
24 | 0 | 313.6319 | 1571.7379 | 1602.7242 | 78.7152 | 0
25 | 0 | 438.3227 | 1805.0816 | 1857.5377 | 76.3512 | 0
26 | 0 | 751.3112 | 1978.9542 | 2116.7731 | 69.2107 | 0
27 | 0 | 910.6823 | 1572.8916 | 1817.5067 | 59.9298 | 0
28 | 0 | 448.3958 | 1769.516 | 1825.444 | 75.7805 | 0
29 | 0 | 411.2377 | 2199.4532 | 2237.568 | 79.4095 | 0
30 | 0 | 505.5076 | 2588.1049 | 2637.0106 | 78.9482 | 0
31 | 0 | 663.6348 | 2979.0922 | 3052.1143 | 77.4416 | 0
32 | 0 | 888.5992 | 3398.1057 | 3512.3682 | 75.3454 | 0
33 | 0 | 1205.7221 | 3859.9406 | 4043.8728 | 72.6529 | 0
34 | 0 | 1657.2998 | 4368.0253 | 4671.8613 | 69.2224 | 0
35 | 0 | 2308.5363 | 4907.3474 | 5423.2277 | 64.8066 | 0
36 | 0 | 3250.9452 | 5420.845 | 6320.9339 | 59.0484 | 0
37 | 0 | 4586.4307 | 5762.5083 | 7364.9065 | 51.4834 | 0
38 | 0 | 6343.1564 | 5637.8866 | 8486.5421 | 41.6311 | 0
39 | 0 | 8268.9405 | 4642.7767 | 9483.1826 | 29.313 | 0
40 | 0 | 9678.4181 | 2630.3368 | 10029.479 | 15.2042 | 0
41 | 0 | 9906.0047 | 173.3552 | 9907.5214 | 1.0026 | 0
42 | 0 | 9051.724 | -1839.861 | 9236.8174 | -11.4895 | 0
43 | 0 | 7753.0429 | -3041.5855 | 8328.3202 | -21.4205 | 0
44 | 0 | 6498.4667 | -3583.2006 | 7420.8757 | -28.872 | 0
45 | 0 | 5467.6411 | -3730.9671 | 6619.3062 | -34.3085 | 0
46 | 0 | 4672.806 | -3678.6716 | 5947.0783 | -38.2116 | 0
47 | 0 | 4073.6592 | -3537.0915 | 5394.9713 | -40.9672 | 0
48 | 0 | 3624.938 | -3364.0151 | 4945.3789 | -42.8619 | 0
49 | 0 | 3289.3719 | -3188.3597 | 4581.0048 | -44.1066 | 0
50 | 0 | 3038.8807 | -3024.4549 | 4287.4378 | -44.8637 | 0

## PQ13b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2966 | 336.0741
2 | 0.39882 | 14.6396 | 52.3861 | 54.3932 | 74.3867 | 2.4106
3 | 0.20458 | 30.278 | 76.5484 | 82.319 | 68.4192 | 0.8273
4 | 0.25547 | 98.2267 | -59.2919 | 114.7346 | -31.1161 | 0.89581
5 | 0.7706 | 70.9448 | 176.6117 | 190.3283 | 68.1147 | 1.6299
6 | 0.12058 | 147.8906 | 164.7004 | 221.3546 | 48.0781 | 0.31332
7 | 0.36614 | 85.4808 | 114.478 | 142.8713 | 53.2513 | 1.5257
8 | 0.1271 | 84.2042 | 26.1933 | 88.1841 | 17.2793 | 0.53901
9 | 0.11801 | 85.5953 | 0.095466 | 85.5954 | 0.063903 | 0.28603
10 | 0.13931 | 227.3171 | 243.0278 | 332.7695 | 46.9131 | 0.28489
11 | 0.29266 | 372.3539 | 182.4149 | 414.6355 | 26.1001 | 0.52927
12 | 0.088709 | 102.6372 | -169.8461 | 198.4492 | -58.8556 | 0.1763
13 | 0.26285 | 46.7623 | -143.1887 | 150.6311 | -71.9141 | 0.7524
14 | 0.13677 | 309.6552 | -26.1325 | 310.756 | -4.8239 | 0.33156
15 | 0.15385 | 82.6495 | 8.2439 | 83.0596 | 5.6962 | 0.34577
16 | 0.14423 | 42.1916 | 0.15628 | 42.1919 | 0.21222 | 0.45069
17 | 0.54328 | 67.6145 | 81.6406 | 106.0043 | 50.3686 | 1.0596
18 | 0.12291 | 128.5698 | 24.4219 | 130.8687 | 10.7552 | 0.29916
19 | 0.4803 | 153.6378 | 53.3971 | 162.6525 | 19.165 | 0.93372
20 | 0.1541 | 182.4683 | -61.3823 | 192.5161 | -18.5929 | 0.33974
21 | 0.1086 | 59.1281 | -74.7019 | 95.2707 | -51.6376 | 0.16956
22 | 0.12463 | 214.7358 | -1.6635 | 214.7422 | -0.44385 | 0.16544
23 | 0.44188 | 113.5694 | -14.3604 | 114.4737 | -7.2066 | 0.43164
24 | 0.11578 | 123.05 | 51.6459 | 133.4489 | 22.7685 | 0.10071
25 | 0.38984 | 151.769 | 87.6569 | 175.2643 | 30.0094 | 0.30019
26 | 0.12148 | 202.3893 | 132.9447 | 242.1482 | 33.3 | 0.12331
27 | 0.11503 | 455.1021 | -81.196 | 462.2886 | -10.1159 | 0.11709
28 | 0.20294 | 505.5833 | -934.7652 | 1062.7325 | -61.5925 | 0.18422
29 | 0.44274 | 305.8382 | -563.0875 | 640.7843 | -61.4916 | 0.27065
30 | 0.12233 | 70.2872 | -229.4245 | 239.9497 | -72.9669 | 0.076756
31 | 0.34748 | 26.3912 | -121.2652 | 124.1038 | -77.7221 | 0.19814
32 | 0.1158 | 60.7682 | -44.5072 | 75.3238 | -36.2194 | 0.12355
33 | 0.099981 | 41.552 | 16.4889 | 44.7041 | 21.6445 | 0.050614
34 | 0.11108 | 62.7363 | 44.1109 | 76.6917 | 35.1117 | 0.072206
35 | 0.29139 | 75.0067 | 87.6941 | 115.3961 | 49.4589 | 0.14817
36 | 0.11626 | 112.207 | -269.7832 | 292.1872 | -67.4168 | 0.036386
37 | 0.27916 | 71.9312 | 91.7267 | 116.5671 | 51.8968 | 0.088428
38 | 0.15728 | 164.8778 | -721.7399 | 740.3331 | -77.1319 | 0.092545
39 | 0.10975 | 260.6742 | -614.6047 | 667.6001 | -67.0166 | 0.02878
40 | 0.11415 | 105.3419 | -352.1692 | 367.5868 | -73.3469 | 0.059523
41 | 0.26263 | 81.9219 | -247.2549 | 260.4731 | -71.6686 | 0.094285
42 | 0.1009 | 43.7035 | -91.6726 | 101.5572 | -64.5113 | 0.028832
43 | 0.24228 | 139.2271 | -201.3314 | 244.7826 | -55.3349 | 0.065112
44 | 0.11577 | 74.3377 | -414.8107 | 421.419 | -79.8399 | 0.068185
45 | 0.10115 | 78.7789 | 60.1556 | 99.1201 | 37.3653 | 0.035161
46 | 0.11413 | 179.7048 | 229.4799 | 291.4701 | 51.9356 | 0.078389
47 | 0.24652 | 931.4771 | 68.3451 | 933.9811 | 4.1964 | 0.09679
48 | 0.10634 | 437.1819 | 213.9167 | 486.7118 | 26.0729 | 0.042633
49 | 0.22842 | 639.6619 | -6.2074 | 639.692 | -0.55599 | 0.10868
50 | 0.12679 | 321.4492 | 196.6862 | 376.8488 | 31.4614 | 0.11741

## PQ13b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ13b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5976 | 172.4559 | 172.4754 | 89.137 | 0
2 | 0 | 3.3881 | 226.1964 | 226.2217 | 89.1419 | 0
3 | 0 | 5.9458 | 368.2918 | 368.3398 | 89.0751 | 0
4 | 0 | 23.022 | 585.8517 | 586.3038 | 87.7496 | 0
5 | 0 | 329.2761 | 1119.9151 | 1167.3186 | 73.6157 | 0
6 | 0 | 785.245 | 34.4378 | 785.9998 | 2.5112 | 0
7 | 0 | 327.9567 | 250.8614 | 412.9007 | 37.4132 | 0
8 | 0 | 270.7166 | 432.2217 | 510.003 | 57.9395 | 0
9 | 0 | 284.6233 | 572.4516 | 639.3053 | 63.5634 | 0
10 | 0 | 334.4663 | 694.9908 | 771.2846 | 64.3007 | 0
11 | 0 | 418.2269 | 802.979 | 905.3668 | 62.4875 | 0
12 | 0 | 541.2971 | 885.1203 | 1037.5165 | 58.552 | 0
13 | 0 | 702.7438 | 911.3127 | 1150.7995 | 52.363 | 0
14 | 0 | 866.5285 | 836.8394 | 1204.6459 | 44.0015 | 0
15 | 0 | 936.5958 | 658.1596 | 1144.7209 | 35.0963 | 0
16 | 0 | 841.3267 | 485.7825 | 971.5016 | 30.0022 | 0
17 | 0 | 651.5525 | 437.9788 | 785.0771 | 33.9093 | 0
18 | 0 | 476.114 | 510.3637 | 697.9654 | 46.9885 | 0
19 | 0 | 354.2364 | 646.6089 | 737.2832 | 61.2844 | 0
20 | 0 | 281.3312 | 809.305 | 856.8091 | 70.8315 | 0
21 | 0 | 245.1641 | 983.6894 | 1013.7801 | 76.0053 | 0
22 | 0 | 237.6109 | 1166.8323 | 1190.7798 | 78.4898 | 0
23 | 0 | 257.1267 | 1360.6341 | 1384.7163 | 79.2987 | 0
24 | 0 | 308.5197 | 1569.9792 | 1600.006 | 78.8824 | 0
25 | 0 | 422.7283 | 1802.7876 | 1851.6864 | 76.8034 | 0
26 | 0 | 709.8559 | 1998.5244 | 2120.8477 | 70.4455 | 0
27 | 0 | 946.8675 | 1629.2478 | 1884.4114 | 59.8362 | 0
28 | 0 | 458.9009 | 1767.9058 | 1826.4942 | 75.4487 | 0
29 | 0 | 410.7089 | 2200.3272 | 2238.3301 | 79.427 | 0
30 | 0 | 500.0985 | 2584.0698 | 2632.0173 | 79.0469 | 0
31 | 0 | 648.7677 | 2965.3438 | 3035.4841 | 77.6591 | 0
32 | 0 | 856.4748 | 3372.0221 | 3479.0921 | 75.7486 | 0
33 | 0 | 1142.7911 | 3819.566 | 3986.8604 | 73.3431 | 0
34 | 0 | 1541.9106 | 4315.8398 | 4583.008 | 70.3398 | 0
35 | 0 | 2106.9371 | 4857.3882 | 5294.6581 | 66.5508 | 0
36 | 0 | 2916.2645 | 5415.5961 | 6150.8764 | 61.6978 | 0
37 | 0 | 4074.425 | 5904.9396 | 7174.2073 | 55.3942 | 0
38 | 0 | 5681.2564 | 6125.4669 | 8354.5209 | 47.1547 | 0
39 | 0 | 7708.2599 | 5708.0667 | 9591.6264 | 36.5204 | 0
40 | 0 | 9749.0096 | 4226.4787 | 10625.7381 | 23.4381 | 0
41 | 0 | 10961.2412 | 1699.1751 | 11092.1596 | 8.8117 | 0
42 | 0 | 10764.8434 | -1042.3379 | 10815.1894 | -5.5306 | 0
43 | 0 | 9509.913 | -3076.9142 | 9995.2912 | -17.9289 | 0
44 | 0 | 7942.905 | -4181.5727 | 8976.374 | -27.7647 | 0
45 | 0 | 6524.5684 | -4611.2091 | 7989.5708 | -35.2506 | 0
46 | 0 | 5388.1112 | -4663.5266 | 7126.0244 | -40.8769 | 0
47 | 0 | 4516.8189 | -4534.3267 | 6400.1384 | -45.1108 | 0
48 | 0 | 3855.9399 | -4329.9797 | 5798.0167 | -48.3143 | 0
49 | 0 | 3352.8707 | -4103.5545 | 5299.1416 | -50.7489 | 0
50 | 0 | 2966.4445 | -3880.2545 | 4884.2776 | -52.6022 | 0

## PQ14b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2966 | 335.7128
2 | 0.39882 | 14.6396 | 52.3861 | 54.3932 | 74.3867 | 2.4106
3 | 0.20458 | 30.278 | 76.5484 | 82.319 | 68.4192 | 0.8273
4 | 0.25547 | 98.2267 | -59.2919 | 114.7346 | -31.1161 | 0.89581
5 | 0.7706 | 70.9448 | 176.6117 | 190.3283 | 68.1147 | 1.6299
6 | 0.12058 | 147.8906 | 164.7004 | 221.3546 | 48.0781 | 0.31332
7 | 0.36614 | 85.4808 | 114.478 | 142.8713 | 53.2513 | 1.5257
8 | 0.1271 | 84.2042 | 26.1933 | 88.1841 | 17.2793 | 0.53901
9 | 0.11801 | 85.5953 | 0.095466 | 85.5954 | 0.063903 | 0.28603
10 | 0.13931 | 227.3171 | 243.0278 | 332.7695 | 46.9131 | 0.28489
11 | 0.29266 | 372.3539 | 182.4149 | 414.6355 | 26.1001 | 0.52927
12 | 0.088709 | 102.6372 | -169.8461 | 198.4492 | -58.8556 | 0.1763
13 | 0.26285 | 46.7623 | -143.1887 | 150.6311 | -71.9141 | 0.7524
14 | 0.13677 | 309.6552 | -26.1325 | 310.756 | -4.8239 | 0.33156
15 | 0.15385 | 82.6495 | 8.2439 | 83.0596 | 5.6962 | 0.34577
16 | 0.14423 | 42.1916 | 0.15628 | 42.1919 | 0.21222 | 0.45069
17 | 0.54328 | 67.6145 | 81.6406 | 106.0043 | 50.3686 | 1.0596
18 | 0.12291 | 128.5698 | 24.4219 | 130.8687 | 10.7552 | 0.29916
19 | 0.4803 | 153.6378 | 53.3971 | 162.6525 | 19.165 | 0.93372
20 | 0.1541 | 182.4683 | -61.3823 | 192.5161 | -18.5929 | 0.33974
21 | 0.1086 | 59.1281 | -74.7019 | 95.2707 | -51.6376 | 0.16956
22 | 0.12463 | 214.7358 | -1.6635 | 214.7422 | -0.44385 | 0.16544
23 | 0.44188 | 113.5694 | -14.3604 | 114.4737 | -7.2066 | 0.43164
24 | 0.11578 | 123.05 | 51.6459 | 133.4489 | 22.7685 | 0.10071
25 | 0.38984 | 151.769 | 87.6569 | 175.2643 | 30.0094 | 0.30019
26 | 0.12148 | 202.3893 | 132.9447 | 242.1482 | 33.3 | 0.12331
27 | 0.11503 | 455.1021 | -81.196 | 462.2886 | -10.1159 | 0.11709
28 | 0.20294 | 505.5833 | -934.7652 | 1062.7325 | -61.5925 | 0.18422
29 | 0.44274 | 305.8382 | -563.0875 | 640.7843 | -61.4916 | 0.27065
30 | 0.12233 | 70.2872 | -229.4245 | 239.9497 | -72.9669 | 0.076756
31 | 0.34748 | 26.3912 | -121.2652 | 124.1038 | -77.7221 | 0.19814
32 | 0.1158 | 60.7682 | -44.5072 | 75.3238 | -36.2194 | 0.12355
33 | 0.099981 | 41.552 | 16.4889 | 44.7041 | 21.6445 | 0.050614
34 | 0.11108 | 62.7363 | 44.1109 | 76.6917 | 35.1117 | 0.072206
35 | 0.29139 | 75.0067 | 87.6941 | 115.3961 | 49.4589 | 0.14817
36 | 0.11626 | 112.207 | -269.7832 | 292.1872 | -67.4168 | 0.036386
37 | 0.27916 | 71.9312 | 91.7267 | 116.5671 | 51.8968 | 0.088428
38 | 0.15728 | 164.8778 | -721.7399 | 740.3331 | -77.1319 | 0.092545
39 | 0.10975 | 260.6742 | -614.6047 | 667.6001 | -67.0166 | 0.02878
40 | 0.11415 | 105.3419 | -352.1692 | 367.5868 | -73.3469 | 0.059523
41 | 0.26263 | 81.9219 | -247.2549 | 260.4731 | -71.6686 | 0.094285
42 | 0.1009 | 43.7035 | -91.6726 | 101.5572 | -64.5113 | 0.028832
43 | 0.24228 | 139.2271 | -201.3314 | 244.7826 | -55.3349 | 0.065112
44 | 0.11577 | 74.3377 | -414.8107 | 421.419 | -79.8399 | 0.068185
45 | 0.10115 | 78.7789 | 60.1556 | 99.1201 | 37.3653 | 0.035161
46 | 0.11413 | 179.7048 | 229.4799 | 291.4701 | 51.9356 | 0.078389
47 | 0.24652 | 931.4771 | 68.3451 | 933.9811 | 4.1964 | 0.09679
48 | 0.10634 | 437.1819 | 213.9167 | 486.7118 | 26.0729 | 0.042633
49 | 0.22842 | 639.6619 | -6.2074 | 639.692 | -0.55599 | 0.10868
50 | 0.12679 | 321.4492 | 196.6862 | 376.8488 | 31.4614 | 0.11741

## PQ14b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ14b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5976 | 172.4559 | 172.4754 | 89.137 | 0
2 | 0 | 3.3881 | 226.1964 | 226.2217 | 89.1419 | 0
3 | 0 | 5.9458 | 368.2918 | 368.3398 | 89.0751 | 0
4 | 0 | 23.022 | 585.8517 | 586.3038 | 87.7496 | 0
5 | 0 | 329.2761 | 1119.9151 | 1167.3186 | 73.6157 | 0
6 | 0 | 785.245 | 34.4378 | 785.9998 | 2.5112 | 0
7 | 0 | 327.9567 | 250.8614 | 412.9007 | 37.4132 | 0
8 | 0 | 270.7166 | 432.2217 | 510.003 | 57.9395 | 0
9 | 0 | 284.6233 | 572.4516 | 639.3053 | 63.5634 | 0
10 | 0 | 334.4663 | 694.9908 | 771.2846 | 64.3007 | 0
11 | 0 | 418.2269 | 802.979 | 905.3668 | 62.4875 | 0
12 | 0 | 541.2971 | 885.1203 | 1037.5165 | 58.552 | 0
13 | 0 | 702.7438 | 911.3127 | 1150.7995 | 52.363 | 0
14 | 0 | 866.5285 | 836.8394 | 1204.6459 | 44.0015 | 0
15 | 0 | 936.5958 | 658.1596 | 1144.7209 | 35.0963 | 0
16 | 0 | 841.3267 | 485.7825 | 971.5016 | 30.0022 | 0
17 | 0 | 651.5525 | 437.9788 | 785.0771 | 33.9093 | 0
18 | 0 | 476.114 | 510.3637 | 697.9654 | 46.9885 | 0
19 | 0 | 354.2364 | 646.6089 | 737.2832 | 61.2844 | 0
20 | 0 | 281.3312 | 809.305 | 856.8091 | 70.8315 | 0
21 | 0 | 245.1641 | 983.6894 | 1013.7801 | 76.0053 | 0
22 | 0 | 237.6109 | 1166.8323 | 1190.7798 | 78.4898 | 0
23 | 0 | 257.1267 | 1360.6341 | 1384.7163 | 79.2987 | 0
24 | 0 | 308.5197 | 1569.9792 | 1600.006 | 78.8824 | 0
25 | 0 | 422.7283 | 1802.7876 | 1851.6864 | 76.8034 | 0
26 | 0 | 709.8559 | 1998.5244 | 2120.8477 | 70.4455 | 0
27 | 0 | 946.8675 | 1629.2478 | 1884.4114 | 59.8362 | 0
28 | 0 | 458.9009 | 1767.9058 | 1826.4942 | 75.4487 | 0
29 | 0 | 410.7089 | 2200.3272 | 2238.3301 | 79.427 | 0
30 | 0 | 500.0985 | 2584.0698 | 2632.0173 | 79.0469 | 0
31 | 0 | 648.7677 | 2965.3438 | 3035.4841 | 77.6591 | 0
32 | 0 | 856.4748 | 3372.0221 | 3479.0921 | 75.7486 | 0
33 | 0 | 1142.7911 | 3819.566 | 3986.8604 | 73.3431 | 0
34 | 0 | 1541.9106 | 4315.8398 | 4583.008 | 70.3398 | 0
35 | 0 | 2106.9371 | 4857.3882 | 5294.6581 | 66.5508 | 0
36 | 0 | 2916.2645 | 5415.5961 | 6150.8764 | 61.6978 | 0
37 | 0 | 4074.425 | 5904.9396 | 7174.2073 | 55.3942 | 0
38 | 0 | 5681.2564 | 6125.4669 | 8354.5209 | 47.1547 | 0
39 | 0 | 7708.2599 | 5708.0667 | 9591.6264 | 36.5204 | 0
40 | 0 | 9749.0096 | 4226.4787 | 10625.7381 | 23.4381 | 0
41 | 0 | 10961.2412 | 1699.1751 | 11092.1596 | 8.8117 | 0
42 | 0 | 10764.8434 | -1042.3379 | 10815.1894 | -5.5306 | 0
43 | 0 | 9509.913 | -3076.9142 | 9995.2912 | -17.9289 | 0
44 | 0 | 7942.905 | -4181.5727 | 8976.374 | -27.7647 | 0
45 | 0 | 6524.5684 | -4611.2091 | 7989.5708 | -35.2506 | 0
46 | 0 | 5388.1112 | -4663.5266 | 7126.0244 | -40.8769 | 0
47 | 0 | 4516.8189 | -4534.3267 | 6400.1384 | -45.1108 | 0
48 | 0 | 3855.9399 | -4329.9797 | 5798.0167 | -48.3143 | 0
49 | 0 | 3352.8707 | -4103.5545 | 5299.1416 | -50.7489 | 0
50 | 0 | 2966.4445 | -3880.2545 | 4884.2776 | -52.6022 | 0

## PQ15b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2966 | 336.0741
2 | 0.39882 | 14.6396 | 52.3861 | 54.3932 | 74.3867 | 2.4106
3 | 0.20458 | 30.278 | 76.5484 | 82.319 | 68.4192 | 0.8273
4 | 0.25547 | 98.2267 | -59.2919 | 114.7346 | -31.1161 | 0.89581
5 | 0.7706 | 70.9448 | 176.6117 | 190.3283 | 68.1147 | 1.6299
6 | 0.12058 | 147.8906 | 164.7004 | 221.3546 | 48.0781 | 0.31332
7 | 0.36614 | 85.4808 | 114.478 | 142.8713 | 53.2513 | 1.5257
8 | 0.1271 | 84.2042 | 26.1933 | 88.1841 | 17.2793 | 0.53901
9 | 0.11801 | 85.5953 | 0.095466 | 85.5954 | 0.063903 | 0.28603
10 | 0.13931 | 227.3171 | 243.0278 | 332.7695 | 46.9131 | 0.28489
11 | 0.29266 | 372.3539 | 182.4149 | 414.6355 | 26.1001 | 0.52927
12 | 0.088709 | 102.6372 | -169.8461 | 198.4492 | -58.8556 | 0.1763
13 | 0.26285 | 46.7623 | -143.1887 | 150.6311 | -71.9141 | 0.7524
14 | 0.13677 | 309.6552 | -26.1325 | 310.756 | -4.8239 | 0.33156
15 | 0.15385 | 82.6495 | 8.2439 | 83.0596 | 5.6962 | 0.34577
16 | 0.14423 | 42.1916 | 0.15628 | 42.1919 | 0.21222 | 0.45069
17 | 0.54328 | 67.6145 | 81.6406 | 106.0043 | 50.3686 | 1.0596
18 | 0.12291 | 128.5698 | 24.4219 | 130.8687 | 10.7552 | 0.29916
19 | 0.4803 | 153.6378 | 53.3971 | 162.6525 | 19.165 | 0.93372
20 | 0.1541 | 182.4683 | -61.3823 | 192.5161 | -18.5929 | 0.33974
21 | 0.1086 | 59.1281 | -74.7019 | 95.2707 | -51.6376 | 0.16956
22 | 0.12463 | 214.7358 | -1.6635 | 214.7422 | -0.44385 | 0.16544
23 | 0.44188 | 113.5694 | -14.3604 | 114.4737 | -7.2066 | 0.43164
24 | 0.11578 | 123.05 | 51.6459 | 133.4489 | 22.7685 | 0.10071
25 | 0.38984 | 151.769 | 87.6569 | 175.2643 | 30.0094 | 0.30019
26 | 0.12148 | 202.3893 | 132.9447 | 242.1482 | 33.3 | 0.12331
27 | 0.11503 | 455.1021 | -81.196 | 462.2886 | -10.1159 | 0.11709
28 | 0.20294 | 505.5833 | -934.7652 | 1062.7325 | -61.5925 | 0.18422
29 | 0.44274 | 305.8382 | -563.0875 | 640.7843 | -61.4916 | 0.27065
30 | 0.12233 | 70.2872 | -229.4245 | 239.9497 | -72.9669 | 0.076756
31 | 0.34748 | 26.3912 | -121.2652 | 124.1038 | -77.7221 | 0.19814
32 | 0.1158 | 60.7682 | -44.5072 | 75.3238 | -36.2194 | 0.12355
33 | 0.099981 | 41.552 | 16.4889 | 44.7041 | 21.6445 | 0.050614
34 | 0.11108 | 62.7363 | 44.1109 | 76.6917 | 35.1117 | 0.072206
35 | 0.29139 | 75.0067 | 87.6941 | 115.3961 | 49.4589 | 0.14817
36 | 0.11626 | 112.207 | -269.7832 | 292.1872 | -67.4168 | 0.036386
37 | 0.27916 | 71.9312 | 91.7267 | 116.5671 | 51.8968 | 0.088428
38 | 0.15728 | 164.8778 | -721.7399 | 740.3331 | -77.1319 | 0.092545
39 | 0.10975 | 260.6742 | -614.6047 | 667.6001 | -67.0166 | 0.02878
40 | 0.11415 | 105.3419 | -352.1692 | 367.5868 | -73.3469 | 0.059523
41 | 0.26263 | 81.9219 | -247.2549 | 260.4731 | -71.6686 | 0.094285
42 | 0.1009 | 43.7035 | -91.6726 | 101.5572 | -64.5113 | 0.028832
43 | 0.24228 | 139.2271 | -201.3314 | 244.7826 | -55.3349 | 0.065112
44 | 0.11577 | 74.3377 | -414.8107 | 421.419 | -79.8399 | 0.068185
45 | 0.10115 | 78.7789 | 60.1556 | 99.1201 | 37.3653 | 0.035161
46 | 0.11413 | 179.7048 | 229.4799 | 291.4701 | 51.9356 | 0.078389
47 | 0.24652 | 931.4771 | 68.3451 | 933.9811 | 4.1964 | 0.09679
48 | 0.10634 | 437.1819 | 213.9167 | 486.7118 | 26.0729 | 0.042633
49 | 0.22842 | 639.6619 | -6.2074 | 639.692 | -0.55599 | 0.10868
50 | 0.12679 | 321.4492 | 196.6862 | 376.8488 | 31.4614 | 0.11741

## PQ15b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ15b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5976 | 172.4559 | 172.4754 | 89.137 | 0
2 | 0 | 3.3881 | 226.1964 | 226.2217 | 89.1419 | 0
3 | 0 | 5.9458 | 368.2918 | 368.3398 | 89.0751 | 0
4 | 0 | 23.022 | 585.8517 | 586.3038 | 87.7496 | 0
5 | 0 | 329.2761 | 1119.9151 | 1167.3186 | 73.6157 | 0
6 | 0 | 785.245 | 34.4378 | 785.9998 | 2.5112 | 0
7 | 0 | 327.9567 | 250.8614 | 412.9007 | 37.4132 | 0
8 | 0 | 270.7166 | 432.2217 | 510.003 | 57.9395 | 0
9 | 0 | 284.6233 | 572.4516 | 639.3053 | 63.5634 | 0
10 | 0 | 334.4663 | 694.9908 | 771.2846 | 64.3007 | 0
11 | 0 | 418.2269 | 802.979 | 905.3668 | 62.4875 | 0
12 | 0 | 541.2971 | 885.1203 | 1037.5165 | 58.552 | 0
13 | 0 | 702.7438 | 911.3127 | 1150.7995 | 52.363 | 0
14 | 0 | 866.5285 | 836.8394 | 1204.6459 | 44.0015 | 0
15 | 0 | 936.5958 | 658.1596 | 1144.7209 | 35.0963 | 0
16 | 0 | 841.3267 | 485.7825 | 971.5016 | 30.0022 | 0
17 | 0 | 651.5525 | 437.9788 | 785.0771 | 33.9093 | 0
18 | 0 | 476.114 | 510.3637 | 697.9654 | 46.9885 | 0
19 | 0 | 354.2364 | 646.6089 | 737.2832 | 61.2844 | 0
20 | 0 | 281.3312 | 809.305 | 856.8091 | 70.8315 | 0
21 | 0 | 245.1641 | 983.6894 | 1013.7801 | 76.0053 | 0
22 | 0 | 237.6109 | 1166.8323 | 1190.7798 | 78.4898 | 0
23 | 0 | 257.1267 | 1360.6341 | 1384.7163 | 79.2987 | 0
24 | 0 | 308.5197 | 1569.9792 | 1600.006 | 78.8824 | 0
25 | 0 | 422.7283 | 1802.7876 | 1851.6864 | 76.8034 | 0
26 | 0 | 709.8559 | 1998.5244 | 2120.8477 | 70.4455 | 0
27 | 0 | 946.8675 | 1629.2478 | 1884.4114 | 59.8362 | 0
28 | 0 | 458.9009 | 1767.9058 | 1826.4942 | 75.4487 | 0
29 | 0 | 410.7089 | 2200.3272 | 2238.3301 | 79.427 | 0
30 | 0 | 500.0985 | 2584.0698 | 2632.0173 | 79.0469 | 0
31 | 0 | 648.7677 | 2965.3438 | 3035.4841 | 77.6591 | 0
32 | 0 | 856.4748 | 3372.0221 | 3479.0921 | 75.7486 | 0
33 | 0 | 1142.7911 | 3819.566 | 3986.8604 | 73.3431 | 0
34 | 0 | 1541.9106 | 4315.8398 | 4583.008 | 70.3398 | 0
35 | 0 | 2106.9371 | 4857.3882 | 5294.6581 | 66.5508 | 0
36 | 0 | 2916.2645 | 5415.5961 | 6150.8764 | 61.6978 | 0
37 | 0 | 4074.425 | 5904.9396 | 7174.2073 | 55.3942 | 0
38 | 0 | 5681.2564 | 6125.4669 | 8354.5209 | 47.1547 | 0
39 | 0 | 7708.2599 | 5708.0667 | 9591.6264 | 36.5204 | 0
40 | 0 | 9749.0096 | 4226.4787 | 10625.7381 | 23.4381 | 0
41 | 0 | 10961.2412 | 1699.1751 | 11092.1596 | 8.8117 | 0
42 | 0 | 10764.8434 | -1042.3379 | 10815.1894 | -5.5306 | 0
43 | 0 | 9509.913 | -3076.9142 | 9995.2912 | -17.9289 | 0
44 | 0 | 7942.905 | -4181.5727 | 8976.374 | -27.7647 | 0
45 | 0 | 6524.5684 | -4611.2091 | 7989.5708 | -35.2506 | 0
46 | 0 | 5388.1112 | -4663.5266 | 7126.0244 | -40.8769 | 0
47 | 0 | 4516.8189 | -4534.3267 | 6400.1384 | -45.1108 | 0
48 | 0 | 3855.9399 | -4329.9797 | 5798.0167 | -48.3143 | 0
49 | 0 | 3352.8707 | -4103.5545 | 5299.1416 | -50.7489 | 0
50 | 0 | 2966.4445 | -3880.2545 | 4884.2776 | -52.6022 | 0

## PQ16b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2966 | 335.7128
2 | 0.39882 | 14.6396 | 52.3861 | 54.3932 | 74.3867 | 2.4106
3 | 0.20458 | 30.278 | 76.5484 | 82.319 | 68.4192 | 0.8273
4 | 0.25547 | 98.2267 | -59.2919 | 114.7346 | -31.1161 | 0.89581
5 | 0.7706 | 70.9448 | 176.6117 | 190.3283 | 68.1147 | 1.6299
6 | 0.12058 | 147.8906 | 164.7004 | 221.3546 | 48.0781 | 0.31332
7 | 0.36614 | 85.4808 | 114.478 | 142.8713 | 53.2513 | 1.5257
8 | 0.1271 | 84.2042 | 26.1933 | 88.1841 | 17.2793 | 0.53901
9 | 0.11801 | 85.5953 | 0.095466 | 85.5954 | 0.063903 | 0.28603
10 | 0.13931 | 227.3171 | 243.0278 | 332.7695 | 46.9131 | 0.28489
11 | 0.29266 | 372.3539 | 182.4149 | 414.6355 | 26.1001 | 0.52927
12 | 0.088709 | 102.6372 | -169.8461 | 198.4492 | -58.8556 | 0.1763
13 | 0.26285 | 46.7623 | -143.1887 | 150.6311 | -71.9141 | 0.7524
14 | 0.13677 | 309.6552 | -26.1325 | 310.756 | -4.8239 | 0.33156
15 | 0.15385 | 82.6495 | 8.2439 | 83.0596 | 5.6962 | 0.34577
16 | 0.14423 | 42.1916 | 0.15628 | 42.1919 | 0.21222 | 0.45069
17 | 0.54328 | 67.6145 | 81.6406 | 106.0043 | 50.3686 | 1.0596
18 | 0.12291 | 128.5698 | 24.4219 | 130.8687 | 10.7552 | 0.29916
19 | 0.4803 | 153.6378 | 53.3971 | 162.6525 | 19.165 | 0.93372
20 | 0.1541 | 182.4683 | -61.3823 | 192.5161 | -18.5929 | 0.33974
21 | 0.1086 | 59.1281 | -74.7019 | 95.2707 | -51.6376 | 0.16956
22 | 0.12463 | 214.7358 | -1.6635 | 214.7422 | -0.44385 | 0.16544
23 | 0.44188 | 113.5694 | -14.3604 | 114.4737 | -7.2066 | 0.43164
24 | 0.11578 | 123.05 | 51.6459 | 133.4489 | 22.7685 | 0.10071
25 | 0.38984 | 151.769 | 87.6569 | 175.2643 | 30.0094 | 0.30019
26 | 0.12148 | 202.3893 | 132.9447 | 242.1482 | 33.3 | 0.12331
27 | 0.11503 | 455.1021 | -81.196 | 462.2886 | -10.1159 | 0.11709
28 | 0.20294 | 505.5833 | -934.7652 | 1062.7325 | -61.5925 | 0.18422
29 | 0.44274 | 305.8382 | -563.0875 | 640.7843 | -61.4916 | 0.27065
30 | 0.12233 | 70.2872 | -229.4245 | 239.9497 | -72.9669 | 0.076756
31 | 0.34748 | 26.3912 | -121.2652 | 124.1038 | -77.7221 | 0.19814
32 | 0.1158 | 60.7682 | -44.5072 | 75.3238 | -36.2194 | 0.12355
33 | 0.099981 | 41.552 | 16.4889 | 44.7041 | 21.6445 | 0.050614
34 | 0.11108 | 62.7363 | 44.1109 | 76.6917 | 35.1117 | 0.072206
35 | 0.29139 | 75.0067 | 87.6941 | 115.3961 | 49.4589 | 0.14817
36 | 0.11626 | 112.207 | -269.7832 | 292.1872 | -67.4168 | 0.036386
37 | 0.27916 | 71.9312 | 91.7267 | 116.5671 | 51.8968 | 0.088428
38 | 0.15728 | 164.8778 | -721.7399 | 740.3331 | -77.1319 | 0.092545
39 | 0.10975 | 260.6742 | -614.6047 | 667.6001 | -67.0166 | 0.02878
40 | 0.11415 | 105.3419 | -352.1692 | 367.5868 | -73.3469 | 0.059523
41 | 0.26263 | 81.9219 | -247.2549 | 260.4731 | -71.6686 | 0.094285
42 | 0.1009 | 43.7035 | -91.6726 | 101.5572 | -64.5113 | 0.028832
43 | 0.24228 | 139.2271 | -201.3314 | 244.7826 | -55.3349 | 0.065112
44 | 0.11577 | 74.3377 | -414.8107 | 421.419 | -79.8399 | 0.068185
45 | 0.10115 | 78.7789 | 60.1556 | 99.1201 | 37.3653 | 0.035161
46 | 0.11413 | 179.7048 | 229.4799 | 291.4701 | 51.9356 | 0.078389
47 | 0.24652 | 931.4771 | 68.3451 | 933.9811 | 4.1964 | 0.09679
48 | 0.10634 | 437.1819 | 213.9167 | 486.7118 | 26.0729 | 0.042633
49 | 0.22842 | 639.6619 | -6.2074 | 639.692 | -0.55599 | 0.10868
50 | 0.12679 | 321.4492 | 196.6862 | 376.8488 | 31.4614 | 0.11741

## PQ16b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ16b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5976 | 172.4559 | 172.4754 | 89.137 | 0
2 | 0 | 3.3881 | 226.1964 | 226.2217 | 89.1419 | 0
3 | 0 | 5.9458 | 368.2918 | 368.3398 | 89.0751 | 0
4 | 0 | 23.022 | 585.8517 | 586.3038 | 87.7496 | 0
5 | 0 | 329.2761 | 1119.9151 | 1167.3186 | 73.6157 | 0
6 | 0 | 785.245 | 34.4378 | 785.9998 | 2.5112 | 0
7 | 0 | 327.9567 | 250.8614 | 412.9007 | 37.4132 | 0
8 | 0 | 270.7166 | 432.2217 | 510.003 | 57.9395 | 0
9 | 0 | 284.6233 | 572.4516 | 639.3053 | 63.5634 | 0
10 | 0 | 334.4663 | 694.9908 | 771.2846 | 64.3007 | 0
11 | 0 | 418.2269 | 802.979 | 905.3668 | 62.4875 | 0
12 | 0 | 541.2971 | 885.1203 | 1037.5165 | 58.552 | 0
13 | 0 | 702.7438 | 911.3127 | 1150.7995 | 52.363 | 0
14 | 0 | 866.5285 | 836.8394 | 1204.6459 | 44.0015 | 0
15 | 0 | 936.5958 | 658.1596 | 1144.7209 | 35.0963 | 0
16 | 0 | 841.3267 | 485.7825 | 971.5016 | 30.0022 | 0
17 | 0 | 651.5525 | 437.9788 | 785.0771 | 33.9093 | 0
18 | 0 | 476.114 | 510.3637 | 697.9654 | 46.9885 | 0
19 | 0 | 354.2364 | 646.6089 | 737.2832 | 61.2844 | 0
20 | 0 | 281.3312 | 809.305 | 856.8091 | 70.8315 | 0
21 | 0 | 245.1641 | 983.6894 | 1013.7801 | 76.0053 | 0
22 | 0 | 237.6109 | 1166.8323 | 1190.7798 | 78.4898 | 0
23 | 0 | 257.1267 | 1360.6341 | 1384.7163 | 79.2987 | 0
24 | 0 | 308.5197 | 1569.9792 | 1600.006 | 78.8824 | 0
25 | 0 | 422.7283 | 1802.7876 | 1851.6864 | 76.8034 | 0
26 | 0 | 709.8559 | 1998.5244 | 2120.8477 | 70.4455 | 0
27 | 0 | 946.8675 | 1629.2478 | 1884.4114 | 59.8362 | 0
28 | 0 | 458.9009 | 1767.9058 | 1826.4942 | 75.4487 | 0
29 | 0 | 410.7089 | 2200.3272 | 2238.3301 | 79.427 | 0
30 | 0 | 500.0985 | 2584.0698 | 2632.0173 | 79.0469 | 0
31 | 0 | 648.7677 | 2965.3438 | 3035.4841 | 77.6591 | 0
32 | 0 | 856.4748 | 3372.0221 | 3479.0921 | 75.7486 | 0
33 | 0 | 1142.7911 | 3819.566 | 3986.8604 | 73.3431 | 0
34 | 0 | 1541.9106 | 4315.8398 | 4583.008 | 70.3398 | 0
35 | 0 | 2106.9371 | 4857.3882 | 5294.6581 | 66.5508 | 0
36 | 0 | 2916.2645 | 5415.5961 | 6150.8764 | 61.6978 | 0
37 | 0 | 4074.425 | 5904.9396 | 7174.2073 | 55.3942 | 0
38 | 0 | 5681.2564 | 6125.4669 | 8354.5209 | 47.1547 | 0
39 | 0 | 7708.2599 | 5708.0667 | 9591.6264 | 36.5204 | 0
40 | 0 | 9749.0096 | 4226.4787 | 10625.7381 | 23.4381 | 0
41 | 0 | 10961.2412 | 1699.1751 | 11092.1596 | 8.8117 | 0
42 | 0 | 10764.8434 | -1042.3379 | 10815.1894 | -5.5306 | 0
43 | 0 | 9509.913 | -3076.9142 | 9995.2912 | -17.9289 | 0
44 | 0 | 7942.905 | -4181.5727 | 8976.374 | -27.7647 | 0
45 | 0 | 6524.5684 | -4611.2091 | 7989.5708 | -35.2506 | 0
46 | 0 | 5388.1112 | -4663.5266 | 7126.0244 | -40.8769 | 0
47 | 0 | 4516.8189 | -4534.3267 | 6400.1384 | -45.1108 | 0
48 | 0 | 3855.9399 | -4329.9797 | 5798.0167 | -48.3143 | 0
49 | 0 | 3352.8707 | -4103.5545 | 5299.1416 | -50.7489 | 0
50 | 0 | 2966.4445 | -3880.2545 | 4884.2776 | -52.6022 | 0

## PQ17b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0151 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2966 | 290.1796
2 | 0.39696 | 14.6396 | 52.3861 | 54.3932 | 74.3867 | 2.3772
3 | 0.20458 | 30.278 | 76.5484 | 82.319 | 68.4192 | 0.8273
4 | 0.25319 | 98.2267 | -59.2919 | 114.7346 | -31.1161 | 0.86792
5 | 0.7706 | 70.9448 | 176.6117 | 190.3283 | 68.1147 | 1.6299
6 | 0.12058 | 147.8906 | 164.7004 | 221.3546 | 48.0781 | 0.31332
7 | 0.37616 | 85.4808 | 114.478 | 142.8713 | 53.2513 | 1.5857
8 | 0.14148 | 84.2042 | 26.1933 | 88.1841 | 17.2793 | 0.72045
9 | 0.11801 | 85.5953 | 0.095466 | 85.5954 | 0.063903 | 0.28603
10 | 0.14841 | 227.3171 | 243.0278 | 332.7695 | 46.9131 | 0.30583
11 | 0.31072 | 372.3539 | 182.4149 | 414.6355 | 26.1001 | 0.56729
12 | 0.091813 | 102.6372 | -169.8461 | 198.4492 | -58.8556 | 0.19818
13 | 0.27056 | 46.7623 | -143.1887 | 150.6311 | -71.9141 | 0.82254
14 | 0.14263 | 309.6552 | -26.1325 | 310.756 | -4.8239 | 0.352
15 | 0.1521 | 82.6495 | 8.2439 | 83.0596 | 5.6962 | 0.32055
16 | 0.14624 | 42.1916 | 0.15628 | 42.1919 | 0.21222 | 0.50895
17 | 0.5487 | 67.6145 | 81.6406 | 106.0043 | 50.3686 | 1.1161
18 | 0.11984 | 128.5698 | 24.4219 | 130.8687 | 10.7552 | 0.27367
19 | 0.48598 | 153.6378 | 53.3971 | 162.6525 | 19.165 | 0.9714
20 | 0.1541 | 182.4683 | -61.3823 | 192.5161 | -18.5929 | 0.33974
21 | 0.1086 | 59.1281 | -74.7019 | 95.2707 | -51.6376 | 0.16956
22 | 0.12551 | 214.7358 | -1.6635 | 214.7422 | -0.44385 | 0.1705
23 | 0.44214 | 113.5694 | -14.3604 | 114.4737 | -7.2066 | 0.4346
24 | 0.11578 | 123.05 | 51.6459 | 133.4489 | 22.7685 | 0.10071
25 | 0.39165 | 151.769 | 87.6569 | 175.2643 | 30.0094 | 0.31247
26 | 0.12551 | 202.3893 | 132.9447 | 242.1482 | 33.3 | 0.14257
27 | 0.11125 | 455.1021 | -81.196 | 462.2886 | -10.1159 | 0.10727
28 | 0.21395 | 505.5833 | -934.7652 | 1062.7325 | -61.5925 | 0.2037
29 | 0.44049 | 305.8382 | -563.0875 | 640.7843 | -61.4916 | 0.26516
30 | 0.12187 | 70.2872 | -229.4245 | 239.9497 | -72.9669 | 0.074138
31 | 0.34993 | 26.391 | -121.2647 | 124.1032 | -77.7221 | 0.22413
32 | 0.11632 | 60.7682 | -44.5072 | 75.3238 | -36.2194 | 0.13251
33 | 0.0998 | 41.552 | 16.4889 | 44.7041 | 21.6445 | 0.045507
34 | 0.11385 | 62.7363 | 44.1109 | 76.6917 | 35.1117 | 0.11748
35 | 0.28968 | 75.0067 | 87.6941 | 115.3961 | 49.4589 | 0.12977
36 | 0.11626 | 112.207 | -269.7832 | 292.1872 | -67.4168 | 0.036386
37 | 0.28114 | 71.9312 | 91.7267 | 116.5671 | 51.8968 | 0.10963
38 | 0.14841 | 164.8778 | -721.7399 | 740.3331 | -77.1319 | 0.076542
39 | 0.10975 | 260.6742 | -614.6047 | 667.6001 | -67.0166 | 0.02878
40 | 0.11901 | 105.3419 | -352.1692 | 367.5868 | -73.3469 | 0.076382
41 | 0.25544 | 81.9219 | -247.2549 | 260.4731 | -71.6686 | 0.059336
42 | 0.10017 | 43.7035 | -91.6726 | 101.5572 | -64.5113 | 0.019734
43 | 0.23861 | 139.2271 | -201.3314 | 244.7826 | -55.3349 | 0.046459
44 | 0.10594 | 74.3377 | -414.8107 | 421.419 | -79.8399 | 0.039386
45 | 0.10035 | 78.7789 | 60.1556 | 99.1201 | 37.3653 | 0.024954
46 | 0.10683 | 179.7048 | 229.4799 | 291.4701 | 51.9356 | 0.04647
47 | 0.22231 | 931.4771 | 68.3451 | 933.9811 | 4.1964 | 0.066778
48 | 0.10199 | 437.1819 | 213.9167 | 486.7118 | 26.0729 | 0.031513
49 | 0.21074 | 639.6619 | -6.2074 | 639.692 | -0.55599 | 0.07613
50 | 0.11249 | 321.4492 | 196.6862 | 376.8488 | 31.4614 | 0.069433

## PQ17b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ17b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5976 | 172.4559 | 172.4754 | 89.137 | 0
2 | 0 | 3.3881 | 226.1964 | 226.2217 | 89.1419 | 0
3 | 0 | 5.9458 | 368.2918 | 368.3398 | 89.0751 | 0
4 | 0 | 23.022 | 585.8517 | 586.3038 | 87.7496 | 0
5 | 0 | 329.2761 | 1119.9151 | 1167.3186 | 73.6157 | 0
6 | 0 | 785.245 | 34.4378 | 785.9998 | 2.5112 | 0
7 | 0 | 327.9567 | 250.8614 | 412.9007 | 37.4132 | 0
8 | 0 | 270.7166 | 432.2217 | 510.003 | 57.9395 | 0
9 | 0 | 284.6233 | 572.4516 | 639.3053 | 63.5634 | 0
10 | 0 | 334.4663 | 694.9908 | 771.2846 | 64.3007 | 0
11 | 0 | 418.2269 | 802.979 | 905.3668 | 62.4875 | 0
12 | 0 | 541.2971 | 885.1203 | 1037.5165 | 58.552 | 0
13 | 0 | 702.7438 | 911.3127 | 1150.7995 | 52.363 | 0
14 | 0 | 866.5285 | 836.8394 | 1204.6459 | 44.0015 | 0
15 | 0 | 936.5958 | 658.1596 | 1144.7209 | 35.0963 | 0
16 | 0 | 841.3267 | 485.7825 | 971.5016 | 30.0022 | 0
17 | 0 | 651.5525 | 437.9788 | 785.0771 | 33.9093 | 0
18 | 0 | 476.114 | 510.3637 | 697.9654 | 46.9885 | 0
19 | 0 | 354.2364 | 646.6089 | 737.2832 | 61.2844 | 0
20 | 0 | 281.3312 | 809.305 | 856.8091 | 70.8315 | 0
21 | 0 | 245.1641 | 983.6894 | 1013.7801 | 76.0053 | 0
22 | 0 | 237.6109 | 1166.8323 | 1190.7798 | 78.4898 | 0
23 | 0 | 257.1267 | 1360.6341 | 1384.7163 | 79.2987 | 0
24 | 0 | 308.5197 | 1569.9792 | 1600.006 | 78.8824 | 0
25 | 0 | 422.7283 | 1802.7876 | 1851.6864 | 76.8034 | 0
26 | 0 | 709.8559 | 1998.5244 | 2120.8477 | 70.4455 | 0
27 | 0 | 946.8675 | 1629.2478 | 1884.4114 | 59.8362 | 0
28 | 0 | 458.9009 | 1767.9058 | 1826.4942 | 75.4487 | 0
29 | 0 | 410.7089 | 2200.3272 | 2238.3301 | 79.427 | 0
30 | 0 | 500.0985 | 2584.0698 | 2632.0173 | 79.0469 | 0
31 | 0 | 648.9681 | 2965.6426 | 3035.8188 | 77.6566 | 0
32 | 0 | 856.4748 | 3372.0221 | 3479.0921 | 75.7486 | 0
33 | 0 | 1142.7911 | 3819.566 | 3986.8604 | 73.3431 | 0
34 | 0 | 1541.9106 | 4315.8398 | 4583.008 | 70.3398 | 0
35 | 0 | 2106.9371 | 4857.3882 | 5294.6581 | 66.5508 | 0
36 | 0 | 2916.2645 | 5415.5961 | 6150.8764 | 61.6978 | 0
37 | 0 | 4074.425 | 5904.9396 | 7174.2073 | 55.3942 | 0
38 | 0 | 5681.2564 | 6125.4669 | 8354.5209 | 47.1547 | 0
39 | 0 | 7708.2599 | 5708.0667 | 9591.6264 | 36.5204 | 0
40 | 0 | 9749.0096 | 4226.4787 | 10625.7381 | 23.4381 | 0
41 | 0 | 10961.2412 | 1699.1751 | 11092.1596 | 8.8117 | 0
42 | 0 | 10764.8434 | -1042.3379 | 10815.1894 | -5.5306 | 0
43 | 0 | 9509.913 | -3076.9142 | 9995.2912 | -17.9289 | 0
44 | 0 | 7942.905 | -4181.5727 | 8976.374 | -27.7647 | 0
45 | 0 | 6524.5684 | -4611.2091 | 7989.5708 | -35.2506 | 0
46 | 0 | 5388.1112 | -4663.5266 | 7126.0244 | -40.8769 | 0
47 | 0 | 4516.8189 | -4534.3267 | 6400.1384 | -45.1108 | 0
48 | 0 | 3855.9399 | -4329.9797 | 5798.0167 | -48.3143 | 0
49 | 0 | 3352.8707 | -4103.5545 | 5299.1416 | -50.7489 | 0
50 | 0 | 2966.4445 | -3880.2545 | 4884.2776 | -52.6022 | 0

## PQ18b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2966 | 289.8295
2 | 0.39696 | 14.6396 | 52.3861 | 54.3932 | 74.3867 | 2.3772
3 | 0.20458 | 30.278 | 76.5484 | 82.319 | 68.4192 | 0.8273
4 | 0.25319 | 98.2267 | -59.2919 | 114.7346 | -31.1161 | 0.86792
5 | 0.7706 | 70.9448 | 176.6117 | 190.3283 | 68.1147 | 1.6299
6 | 0.12058 | 147.8906 | 164.7004 | 221.3546 | 48.0781 | 0.31332
7 | 0.37616 | 85.4808 | 114.478 | 142.8713 | 53.2513 | 1.5857
8 | 0.14148 | 84.2042 | 26.1933 | 88.1841 | 17.2793 | 0.72045
9 | 0.11801 | 85.5953 | 0.095466 | 85.5954 | 0.063903 | 0.28603
10 | 0.14841 | 227.3171 | 243.0278 | 332.7695 | 46.9131 | 0.30583
11 | 0.31072 | 372.3539 | 182.4149 | 414.6355 | 26.1001 | 0.56729
12 | 0.091813 | 102.6372 | -169.8461 | 198.4492 | -58.8556 | 0.19818
13 | 0.27056 | 46.7623 | -143.1887 | 150.6311 | -71.9141 | 0.82254
14 | 0.14263 | 309.6552 | -26.1325 | 310.756 | -4.8239 | 0.352
15 | 0.1521 | 82.6495 | 8.2439 | 83.0596 | 5.6962 | 0.32055
16 | 0.14624 | 42.1916 | 0.15628 | 42.1919 | 0.21222 | 0.50895
17 | 0.5487 | 67.6145 | 81.6406 | 106.0043 | 50.3686 | 1.1161
18 | 0.11984 | 128.5698 | 24.4219 | 130.8687 | 10.7552 | 0.27367
19 | 0.48598 | 153.6378 | 53.3971 | 162.6525 | 19.165 | 0.9714
20 | 0.1541 | 182.4683 | -61.3823 | 192.5161 | -18.5929 | 0.33974
21 | 0.1086 | 59.1281 | -74.7019 | 95.2707 | -51.6376 | 0.16956
22 | 0.12551 | 214.7358 | -1.6635 | 214.7422 | -0.44385 | 0.1705
23 | 0.44214 | 113.5694 | -14.3604 | 114.4737 | -7.2066 | 0.4346
24 | 0.11578 | 123.05 | 51.6459 | 133.4489 | 22.7685 | 0.10071
25 | 0.39165 | 151.769 | 87.6569 | 175.2643 | 30.0094 | 0.31247
26 | 0.12551 | 202.3893 | 132.9447 | 242.1482 | 33.3 | 0.14257
27 | 0.11125 | 455.1021 | -81.196 | 462.2886 | -10.1159 | 0.10727
28 | 0.21395 | 505.5833 | -934.7652 | 1062.7325 | -61.5925 | 0.2037
29 | 0.44049 | 305.8382 | -563.0875 | 640.7843 | -61.4916 | 0.26516
30 | 0.12187 | 70.2872 | -229.4245 | 239.9497 | -72.9669 | 0.074138
31 | 0.34993 | 26.391 | -121.2647 | 124.1032 | -77.7221 | 0.22413
32 | 0.11632 | 60.7682 | -44.5072 | 75.3238 | -36.2194 | 0.13251
33 | 0.0998 | 41.552 | 16.4889 | 44.7041 | 21.6445 | 0.045507
34 | 0.11385 | 62.7363 | 44.1109 | 76.6917 | 35.1117 | 0.11748
35 | 0.28968 | 75.0067 | 87.6941 | 115.3961 | 49.4589 | 0.12977
36 | 0.11626 | 112.207 | -269.7832 | 292.1872 | -67.4168 | 0.036386
37 | 0.28114 | 71.9312 | 91.7267 | 116.5671 | 51.8968 | 0.10963
38 | 0.14841 | 164.8778 | -721.7399 | 740.3331 | -77.1319 | 0.076542
39 | 0.10975 | 260.6742 | -614.6047 | 667.6001 | -67.0166 | 0.02878
40 | 0.11901 | 105.3419 | -352.1692 | 367.5868 | -73.3469 | 0.076382
41 | 0.25544 | 81.9219 | -247.2549 | 260.4731 | -71.6686 | 0.059336
42 | 0.10017 | 43.7035 | -91.6726 | 101.5572 | -64.5113 | 0.019734
43 | 0.23861 | 139.2271 | -201.3314 | 244.7826 | -55.3349 | 0.046459
44 | 0.10594 | 74.3377 | -414.8107 | 421.419 | -79.8399 | 0.039386
45 | 0.10035 | 78.7789 | 60.1556 | 99.1201 | 37.3653 | 0.024954
46 | 0.10683 | 179.7048 | 229.4799 | 291.4701 | 51.9356 | 0.04647
47 | 0.22231 | 931.4771 | 68.3451 | 933.9811 | 4.1964 | 0.066778
48 | 0.10199 | 437.1819 | 213.9167 | 486.7118 | 26.0729 | 0.031513
49 | 0.21074 | 639.6619 | -6.2074 | 639.692 | -0.55599 | 0.07613
50 | 0.11249 | 321.4492 | 196.6862 | 376.8488 | 31.4614 | 0.069433

## PQ18b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ18b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5976 | 172.4559 | 172.4754 | 89.137 | 0
2 | 0 | 3.3881 | 226.1964 | 226.2217 | 89.1419 | 0
3 | 0 | 5.9458 | 368.2918 | 368.3398 | 89.0751 | 0
4 | 0 | 23.022 | 585.8517 | 586.3038 | 87.7496 | 0
5 | 0 | 329.2761 | 1119.9151 | 1167.3186 | 73.6157 | 0
6 | 0 | 785.245 | 34.4378 | 785.9998 | 2.5112 | 0
7 | 0 | 327.9567 | 250.8614 | 412.9007 | 37.4132 | 0
8 | 0 | 270.7166 | 432.2217 | 510.003 | 57.9395 | 0
9 | 0 | 284.6233 | 572.4516 | 639.3053 | 63.5634 | 0
10 | 0 | 334.4663 | 694.9908 | 771.2846 | 64.3007 | 0
11 | 0 | 418.2269 | 802.979 | 905.3668 | 62.4875 | 0
12 | 0 | 541.2971 | 885.1203 | 1037.5165 | 58.552 | 0
13 | 0 | 702.7438 | 911.3127 | 1150.7995 | 52.363 | 0
14 | 0 | 866.5285 | 836.8394 | 1204.6459 | 44.0015 | 0
15 | 0 | 936.5958 | 658.1596 | 1144.7209 | 35.0963 | 0
16 | 0 | 841.3267 | 485.7825 | 971.5016 | 30.0022 | 0
17 | 0 | 651.5525 | 437.9788 | 785.0771 | 33.9093 | 0
18 | 0 | 476.114 | 510.3637 | 697.9654 | 46.9885 | 0
19 | 0 | 354.2364 | 646.6089 | 737.2832 | 61.2844 | 0
20 | 0 | 281.3312 | 809.305 | 856.8091 | 70.8315 | 0
21 | 0 | 245.1641 | 983.6894 | 1013.7801 | 76.0053 | 0
22 | 0 | 237.6109 | 1166.8323 | 1190.7798 | 78.4898 | 0
23 | 0 | 257.1267 | 1360.6341 | 1384.7163 | 79.2987 | 0
24 | 0 | 308.5197 | 1569.9792 | 1600.006 | 78.8824 | 0
25 | 0 | 422.7283 | 1802.7876 | 1851.6864 | 76.8034 | 0
26 | 0 | 709.8559 | 1998.5244 | 2120.8477 | 70.4455 | 0
27 | 0 | 946.8675 | 1629.2478 | 1884.4114 | 59.8362 | 0
28 | 0 | 458.9009 | 1767.9058 | 1826.4942 | 75.4487 | 0
29 | 0 | 410.7089 | 2200.3272 | 2238.3301 | 79.427 | 0
30 | 0 | 500.0985 | 2584.0698 | 2632.0173 | 79.0469 | 0
31 | 0 | 648.9681 | 2965.6426 | 3035.8188 | 77.6566 | 0
32 | 0 | 856.4748 | 3372.0221 | 3479.0921 | 75.7486 | 0
33 | 0 | 1142.7911 | 3819.566 | 3986.8604 | 73.3431 | 0
34 | 0 | 1541.9106 | 4315.8398 | 4583.008 | 70.3398 | 0
35 | 0 | 2106.9371 | 4857.3882 | 5294.6581 | 66.5508 | 0
36 | 0 | 2916.2645 | 5415.5961 | 6150.8764 | 61.6978 | 0
37 | 0 | 4074.425 | 5904.9396 | 7174.2073 | 55.3942 | 0
38 | 0 | 5681.2564 | 6125.4669 | 8354.5209 | 47.1547 | 0
39 | 0 | 7708.2599 | 5708.0667 | 9591.6264 | 36.5204 | 0
40 | 0 | 9749.0096 | 4226.4787 | 10625.7381 | 23.4381 | 0
41 | 0 | 10961.2412 | 1699.1751 | 11092.1596 | 8.8117 | 0
42 | 0 | 10764.8434 | -1042.3379 | 10815.1894 | -5.5306 | 0
43 | 0 | 9509.913 | -3076.9142 | 9995.2912 | -17.9289 | 0
44 | 0 | 7942.905 | -4181.5727 | 8976.374 | -27.7647 | 0
45 | 0 | 6524.5684 | -4611.2091 | 7989.5708 | -35.2506 | 0
46 | 0 | 5388.1112 | -4663.5266 | 7126.0244 | -40.8769 | 0
47 | 0 | 4516.8189 | -4534.3267 | 6400.1384 | -45.1108 | 0
48 | 0 | 3855.9399 | -4329.9797 | 5798.0167 | -48.3143 | 0
49 | 0 | 3352.8707 | -4103.5545 | 5299.1416 | -50.7489 | 0
50 | 0 | 2966.4445 | -3880.2545 | 4884.2776 | -52.6022 | 0

## PQ19b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 336.0838
2 | 0.39849 | 14.6119 | 52.332 | 54.3337 | 74.3995 | 2.4199
3 | 0.20407 | 30.0924 | 76.3457 | 82.0623 | 68.4876 | 0.83618
4 | 0.2571 | 99.0613 | -58.9128 | 115.2556 | -30.7404 | 0.92511
5 | 0.76015 | 67.4159 | 174.2444 | 186.8315 | 68.8483 | 1.6991
6 | 0.12068 | 138.7564 | 169.7301 | 219.2297 | 50.7336 | 0.30479
7 | 0.37635 | 83.7983 | 119.5553 | 145.9987 | 54.9727 | 1.5134
8 | 0.12919 | 85.5057 | 26.3076 | 89.4613 | 17.1016 | 0.53053
9 | 0.119 | 86.2569 | -0.43684 | 86.258 | -0.29017 | 0.27417
10 | 0.1455 | 233.4067 | 250.9938 | 342.7486 | 47.0793 | 0.29235
11 | 0.30656 | 384.7013 | 184.6114 | 426.7042 | 25.6355 | 0.54534
12 | 0.089004 | 100.5034 | -170.6637 | 198.0581 | -59.5063 | 0.17388
13 | 0.2652 | 45.7204 | -143.1404 | 150.2649 | -72.286 | 0.76615
14 | 0.14284 | 311.968 | -28.0987 | 313.2309 | -5.1467 | 0.34926
15 | 0.15504 | 82.7562 | 8.333 | 83.1747 | 5.7499 | 0.35868
16 | 0.14503 | 42.2411 | 0.26767 | 42.2419 | 0.36307 | 0.4709
17 | 0.54302 | 66.1298 | 82.7133 | 105.8992 | 51.3575 | 1.0426
18 | 0.12585 | 132.3205 | 26.2143 | 134.8922 | 11.2059 | 0.28142
19 | 0.49547 | 159.7484 | 54.1402 | 168.6734 | 18.722 | 0.83733
20 | 0.15313 | 182.2102 | -68.0586 | 194.5058 | -20.4815 | 0.29725
21 | 0.10766 | 57.9025 | -74.9269 | 94.6929 | -52.3037 | 0.14643
22 | 0.12482 | 216.0939 | -6.5481 | 216.1931 | -1.7356 | 0.14641
23 | 0.44223 | 113.5645 | -15.5243 | 114.6207 | -7.7841 | 0.38041
24 | 0.11639 | 124.1864 | 50.9778 | 134.2423 | 22.3179 | 0.089836
25 | 0.39261 | 153.6336 | 87.234 | 176.6722 | 29.5881 | 0.26987
26 | 0.12218 | 205.6397 | 133.2375 | 245.0304 | 32.9399 | 0.11362
27 | 0.11604 | 459.6739 | -97.5659 | 469.9141 | -11.9832 | 0.10726
28 | 0.19048 | 429.2232 | -902.9958 | 999.817 | -64.5767 | 0.15739
29 | 0.4285 | 283.1698 | -551.9168 | 620.3203 | -62.8392 | 0.22799
30 | 0.12084 | 68.2083 | -227.044 | 237.0682 | -73.2787 | 0.067434
31 | 0.34544 | 25.9818 | -120.6113 | 123.378 | -77.8433 | 0.17521
32 | 0.11563 | 60.5296 | -44.6208 | 75.1987 | -36.3967 | 0.11723
33 | 0.10009 | 41.6209 | 16.4347 | 44.7481 | 21.5474 | 0.045421
34 | 0.11138 | 62.9766 | 44.0644 | 76.8617 | 34.9803 | 0.067555
35 | 0.29273 | 75.5107 | 87.8581 | 115.8487 | 49.3222 | 0.13708
36 | 0.11528 | 109.5949 | -267.9 | 289.4503 | -67.7511 | 0.031438
37 | 0.28037 | 72.3924 | 91.9226 | 117.0061 | 51.7782 | 0.079212
38 | 0.15562 | 154.1603 | -706.0078 | 722.6427 | -77.6825 | 0.090187
39 | 0.10809 | 248.475 | -605.6968 | 654.6819 | -67.6951 | 0.026495
40 | 0.11384 | 102.4047 | -348.7669 | 363.4901 | -73.6367 | 0.06063
41 | 0.26169 | 80.4128 | -245.6441 | 258.471 | -71.8739 | 0.097912
42 | 0.10074 | 43.4307 | -91.4892 | 101.2743 | -64.6059 | 0.030997
43 | 0.24152 | 137.4594 | -200.7692 | 243.3174 | -55.602 | 0.071813
44 | 0.11637 | 72.4254 | -409.8535 | 416.2035 | -79.9787 | 0.075334
45 | 0.1015 | 79.0547 | 60.069 | 99.2871 | 37.2291 | 0.040064
46 | 0.11664 | 182.104 | 229.8153 | 293.2183 | 51.6069 | 0.089633
47 | 0.25226 | 930.265 | 44.7358 | 931.34 | 2.7532 | 0.11032
48 | 0.10781 | 440.8185 | 208.978 | 487.845 | 25.3641 | 0.048807
49 | 0.23227 | 635.7638 | -15.2806 | 635.9474 | -1.3768 | 0.12331
50 | 0.13119 | 323.2156 | 194.0227 | 376.9789 | 30.9759 | 0.13486

## PQ19b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ19b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6019 | 167.2501 | 167.2704 | 89.1087 | 0
2 | 0 | 3.4305 | 225.1502 | 225.1763 | 89.1271 | 0
3 | 0 | 5.8289 | 362.8553 | 362.9021 | 89.0797 | 0
4 | 0 | 19.8426 | 563.1726 | 563.5221 | 87.9821 | 0
5 | 0 | 231.598 | 1012.8386 | 1038.9801 | 77.1201 | 0
6 | 0 | 844.206 | 167.2961 | 860.6229 | 11.2091 | 0
7 | 0 | 337.0703 | 297.5878 | 449.6386 | 41.4402 | 0
8 | 0 | 271.5124 | 478.697 | 550.3361 | 60.4385 | 0
9 | 0 | 284.2369 | 622.7866 | 684.5829 | 65.4683 | 0
10 | 0 | 335.6094 | 750.7383 | 822.3392 | 65.9135 | 0
11 | 0 | 423.9161 | 864.5083 | 962.8496 | 63.8787 | 0
12 | 0 | 555.6003 | 949.9417 | 1100.4912 | 59.6776 | 0
13 | 0 | 727.8382 | 970.5509 | 1213.1437 | 53.1329 | 0
14 | 0 | 891.3291 | 876.7285 | 1250.2482 | 44.5269 | 0
15 | 0 | 932.0768 | 684.4048 | 1156.3638 | 36.2891 | 0
16 | 0 | 800.8401 | 535.3575 | 963.303 | 33.7625 | 0
17 | 0 | 603.9666 | 529.1706 | 802.9926 | 41.2235 | 0
18 | 0 | 441.9563 | 632.4957 | 771.6063 | 55.0561 | 0
19 | 0 | 336.5335 | 787.1065 | 856.0324 | 66.8505 | 0
20 | 0 | 276.9606 | 962.3344 | 1001.3963 | 73.9441 | 0
21 | 0 | 250.8258 | 1148.1697 | 1175.2477 | 77.6769 | 0
22 | 0 | 251.1823 | 1344.1256 | 1367.3939 | 79.415 | 0
23 | 0 | 277.6871 | 1553.3582 | 1577.9835 | 79.8645 | 0
24 | 0 | 335.7397 | 1781.6874 | 1813.0447 | 79.3284 | 0
25 | 0 | 456.8135 | 2039.288 | 2089.8263 | 77.3738 | 0
26 | 0 | 753.4587 | 2274.6225 | 2396.1651 | 71.6728 | 0
27 | 0 | 1065.1756 | 1932.2757 | 2206.4198 | 61.1341 | 0
28 | 0 | 540.73 | 2059.335 | 2129.1429 | 75.2877 | 0
29 | 0 | 497.1347 | 2561.4394 | 2609.2364 | 79.0164 | 0
30 | 0 | 617.8086 | 3019.0576 | 3081.6224 | 78.4349 | 0
31 | 0 | 817.303 | 3486.5211 | 3581.0353 | 76.8071 | 0
32 | 0 | 1104.6487 | 3998.089 | 4147.8868 | 74.5548 | 0
33 | 0 | 1517.9353 | 4572.8634 | 4818.2162 | 71.6367 | 0
34 | 0 | 2123.3953 | 5216.0779 | 5631.7206 | 67.8494 | 0
35 | 0 | 3027.0351 | 5902.5432 | 6633.4725 | 62.8496 | 0
36 | 0 | 4383.209 | 6529.1807 | 7864.0144 | 56.1255 | 0
37 | 0 | 6356.0149 | 6813.8933 | 9318.158 | 46.9912 | 0
38 | 0 | 8902.7491 | 6182.3241 | 10838.8225 | 34.7772 | 0
39 | 0 | 11298.0058 | 4004.3978 | 11986.6649 | 19.5161 | 0
40 | 0 | 12196.0162 | 611.9139 | 12211.3574 | 2.8723 | 0
41 | 0 | 11185.38 | -2459.6944 | 11452.6339 | -12.4021 | 0
42 | 0 | 9279.6863 | -4241.7379 | 10203.1818 | -24.5651 | 0
43 | 0 | 7439.7876 | -4930.0527 | 8925.0131 | -33.5309 | 0
44 | 0 | 5989.7841 | -5018.354 | 7814.1788 | -39.9569 | 0
45 | 0 | 4920.9862 | -4842.145 | 6903.8014 | -44.5373 | 0
46 | 0 | 4145.1116 | -4571.0064 | 6170.5794 | -47.7974 | 0
47 | 0 | 3579.6308 | -4281.4342 | 5580.72 | -50.1016 | 0
48 | 0 | 3163.5936 | -4005.8642 | 5104.4366 | -51.7004 | 0
49 | 0 | 2854.693 | -3756.8483 | 4718.3876 | -52.7701 | 0
50 | 0 | 2623.7615 | -3538.407 | 4405.0481 | -53.4427 | 0

## PQ20b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 335.7179
2 | 0.39849 | 14.6119 | 52.332 | 54.3337 | 74.3995 | 2.4199
3 | 0.20407 | 30.0924 | 76.3457 | 82.0623 | 68.4876 | 0.83618
4 | 0.2571 | 99.0613 | -58.9128 | 115.2556 | -30.7404 | 0.92511
5 | 0.76015 | 67.4159 | 174.2444 | 186.8315 | 68.8483 | 1.6991
6 | 0.12068 | 138.7564 | 169.7301 | 219.2297 | 50.7336 | 0.30479
7 | 0.37635 | 83.7983 | 119.5553 | 145.9987 | 54.9727 | 1.5134
8 | 0.12919 | 85.5057 | 26.3076 | 89.4613 | 17.1016 | 0.53053
9 | 0.119 | 86.2569 | -0.43684 | 86.258 | -0.29017 | 0.27417
10 | 0.1455 | 233.4067 | 250.9938 | 342.7486 | 47.0793 | 0.29235
11 | 0.30656 | 384.7013 | 184.6114 | 426.7042 | 25.6355 | 0.54534
12 | 0.089004 | 100.5034 | -170.6637 | 198.0581 | -59.5063 | 0.17388
13 | 0.2652 | 45.7204 | -143.1404 | 150.2649 | -72.286 | 0.76615
14 | 0.14284 | 311.968 | -28.0987 | 313.2309 | -5.1467 | 0.34926
15 | 0.15504 | 82.7562 | 8.333 | 83.1747 | 5.7499 | 0.35868
16 | 0.14503 | 42.2411 | 0.26767 | 42.2419 | 0.36307 | 0.4709
17 | 0.54302 | 66.1298 | 82.7133 | 105.8992 | 51.3575 | 1.0426
18 | 0.12585 | 132.3205 | 26.2143 | 134.8922 | 11.2059 | 0.28142
19 | 0.49547 | 159.7484 | 54.1402 | 168.6734 | 18.722 | 0.83733
20 | 0.15313 | 182.2102 | -68.0586 | 194.5058 | -20.4815 | 0.29725
21 | 0.10766 | 57.9025 | -74.9269 | 94.6929 | -52.3037 | 0.14643
22 | 0.12482 | 216.0939 | -6.5481 | 216.1931 | -1.7356 | 0.14641
23 | 0.44223 | 113.5645 | -15.5243 | 114.6207 | -7.7841 | 0.38041
24 | 0.11639 | 124.1864 | 50.9778 | 134.2423 | 22.3179 | 0.089836
25 | 0.39261 | 153.6336 | 87.234 | 176.6722 | 29.5881 | 0.26987
26 | 0.12218 | 205.6397 | 133.2375 | 245.0304 | 32.9399 | 0.11362
27 | 0.11604 | 459.6739 | -97.5659 | 469.9141 | -11.9832 | 0.10726
28 | 0.19048 | 429.2232 | -902.9958 | 999.817 | -64.5767 | 0.15739
29 | 0.4285 | 283.1698 | -551.9168 | 620.3203 | -62.8392 | 0.22799
30 | 0.12084 | 68.2083 | -227.044 | 237.0682 | -73.2787 | 0.067434
31 | 0.34544 | 25.9818 | -120.6113 | 123.378 | -77.8433 | 0.17521
32 | 0.11563 | 60.5296 | -44.6208 | 75.1987 | -36.3967 | 0.11723
33 | 0.10009 | 41.6209 | 16.4347 | 44.7481 | 21.5474 | 0.045421
34 | 0.11138 | 62.9766 | 44.0644 | 76.8617 | 34.9803 | 0.067555
35 | 0.29273 | 75.5107 | 87.8581 | 115.8487 | 49.3222 | 0.13708
36 | 0.11528 | 109.5949 | -267.9 | 289.4503 | -67.7511 | 0.031438
37 | 0.28037 | 72.3924 | 91.9226 | 117.0061 | 51.7782 | 0.079212
38 | 0.15562 | 154.1603 | -706.0078 | 722.6427 | -77.6825 | 0.090187
39 | 0.10809 | 248.475 | -605.6968 | 654.6819 | -67.6951 | 0.026495
40 | 0.11384 | 102.4047 | -348.7669 | 363.4901 | -73.6367 | 0.06063
41 | 0.26169 | 80.4128 | -245.6441 | 258.471 | -71.8739 | 0.097912
42 | 0.10074 | 43.4307 | -91.4892 | 101.2743 | -64.6059 | 0.030997
43 | 0.24152 | 137.4594 | -200.7692 | 243.3174 | -55.602 | 0.071813
44 | 0.11637 | 72.4254 | -409.8535 | 416.2035 | -79.9787 | 0.075334
45 | 0.1015 | 79.0547 | 60.069 | 99.2871 | 37.2291 | 0.040064
46 | 0.11664 | 182.104 | 229.8153 | 293.2183 | 51.6069 | 0.089633
47 | 0.25226 | 930.265 | 44.7358 | 931.34 | 2.7532 | 0.11032
48 | 0.10781 | 440.8185 | 208.978 | 487.845 | 25.3641 | 0.048807
49 | 0.23227 | 635.7638 | -15.2806 | 635.9474 | -1.3768 | 0.12331
50 | 0.13119 | 323.2156 | 194.0227 | 376.9789 | 30.9759 | 0.13486

## PQ20b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ20b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6019 | 167.2501 | 167.2704 | 89.1087 | 0
2 | 0 | 3.4305 | 225.1502 | 225.1763 | 89.1271 | 0
3 | 0 | 5.8289 | 362.8553 | 362.9021 | 89.0797 | 0
4 | 0 | 19.8426 | 563.1726 | 563.5221 | 87.9821 | 0
5 | 0 | 231.598 | 1012.8386 | 1038.9801 | 77.1201 | 0
6 | 0 | 844.206 | 167.2961 | 860.6229 | 11.2091 | 0
7 | 0 | 337.0703 | 297.5878 | 449.6386 | 41.4402 | 0
8 | 0 | 271.5124 | 478.697 | 550.3361 | 60.4385 | 0
9 | 0 | 284.2369 | 622.7866 | 684.5829 | 65.4683 | 0
10 | 0 | 335.6094 | 750.7383 | 822.3392 | 65.9135 | 0
11 | 0 | 423.9161 | 864.5083 | 962.8496 | 63.8787 | 0
12 | 0 | 555.6003 | 949.9417 | 1100.4912 | 59.6776 | 0
13 | 0 | 727.8382 | 970.5509 | 1213.1437 | 53.1329 | 0
14 | 0 | 891.3291 | 876.7285 | 1250.2482 | 44.5269 | 0
15 | 0 | 932.0768 | 684.4048 | 1156.3638 | 36.2891 | 0
16 | 0 | 800.8401 | 535.3575 | 963.303 | 33.7625 | 0
17 | 0 | 603.9666 | 529.1706 | 802.9926 | 41.2235 | 0
18 | 0 | 441.9563 | 632.4957 | 771.6063 | 55.0561 | 0
19 | 0 | 336.5335 | 787.1065 | 856.0324 | 66.8505 | 0
20 | 0 | 276.9606 | 962.3344 | 1001.3963 | 73.9441 | 0
21 | 0 | 250.8258 | 1148.1697 | 1175.2477 | 77.6769 | 0
22 | 0 | 251.1823 | 1344.1256 | 1367.3939 | 79.415 | 0
23 | 0 | 277.6871 | 1553.3582 | 1577.9835 | 79.8645 | 0
24 | 0 | 335.7397 | 1781.6874 | 1813.0447 | 79.3284 | 0
25 | 0 | 456.8135 | 2039.288 | 2089.8263 | 77.3738 | 0
26 | 0 | 753.4587 | 2274.6225 | 2396.1651 | 71.6728 | 0
27 | 0 | 1065.1756 | 1932.2757 | 2206.4198 | 61.1341 | 0
28 | 0 | 540.73 | 2059.335 | 2129.1429 | 75.2877 | 0
29 | 0 | 497.1347 | 2561.4394 | 2609.2364 | 79.0164 | 0
30 | 0 | 617.8086 | 3019.0576 | 3081.6224 | 78.4349 | 0
31 | 0 | 817.303 | 3486.5211 | 3581.0353 | 76.8071 | 0
32 | 0 | 1104.6487 | 3998.089 | 4147.8868 | 74.5548 | 0
33 | 0 | 1517.9353 | 4572.8634 | 4818.2162 | 71.6367 | 0
34 | 0 | 2123.3953 | 5216.0779 | 5631.7206 | 67.8494 | 0
35 | 0 | 3027.0351 | 5902.5432 | 6633.4725 | 62.8496 | 0
36 | 0 | 4383.209 | 6529.1807 | 7864.0144 | 56.1255 | 0
37 | 0 | 6356.0149 | 6813.8933 | 9318.158 | 46.9912 | 0
38 | 0 | 8902.7491 | 6182.3241 | 10838.8225 | 34.7772 | 0
39 | 0 | 11298.0058 | 4004.3978 | 11986.6649 | 19.5161 | 0
40 | 0 | 12196.0162 | 611.9139 | 12211.3574 | 2.8723 | 0
41 | 0 | 11185.38 | -2459.6944 | 11452.6339 | -12.4021 | 0
42 | 0 | 9279.6863 | -4241.7379 | 10203.1818 | -24.5651 | 0
43 | 0 | 7439.7876 | -4930.0527 | 8925.0131 | -33.5309 | 0
44 | 0 | 5989.7841 | -5018.354 | 7814.1788 | -39.9569 | 0
45 | 0 | 4920.9862 | -4842.145 | 6903.8014 | -44.5373 | 0
46 | 0 | 4145.1116 | -4571.0064 | 6170.5794 | -47.7974 | 0
47 | 0 | 3579.6308 | -4281.4342 | 5580.72 | -50.1016 | 0
48 | 0 | 3163.5936 | -4005.8642 | 5104.4366 | -51.7004 | 0
49 | 0 | 2854.693 | -3756.8483 | 4718.3876 | -52.7701 | 0
50 | 0 | 2623.7615 | -3538.407 | 4405.0481 | -53.4427 | 0

## PQ21b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 336.0838
2 | 0.39849 | 14.6119 | 52.332 | 54.3337 | 74.3995 | 2.4199
3 | 0.20407 | 30.0924 | 76.3457 | 82.0623 | 68.4876 | 0.83618
4 | 0.2571 | 99.0613 | -58.9128 | 115.2556 | -30.7404 | 0.92511
5 | 0.76015 | 67.4159 | 174.2444 | 186.8315 | 68.8483 | 1.6991
6 | 0.12068 | 138.7564 | 169.7301 | 219.2297 | 50.7336 | 0.30479
7 | 0.37635 | 83.7983 | 119.5553 | 145.9987 | 54.9727 | 1.5134
8 | 0.12919 | 85.5057 | 26.3076 | 89.4613 | 17.1016 | 0.53053
9 | 0.119 | 86.2569 | -0.43684 | 86.258 | -0.29017 | 0.27417
10 | 0.1455 | 233.4067 | 250.9938 | 342.7486 | 47.0793 | 0.29235
11 | 0.30656 | 384.7013 | 184.6114 | 426.7042 | 25.6355 | 0.54534
12 | 0.089004 | 100.5034 | -170.6637 | 198.0581 | -59.5063 | 0.17388
13 | 0.2652 | 45.7204 | -143.1404 | 150.2649 | -72.286 | 0.76615
14 | 0.14284 | 311.968 | -28.0987 | 313.2309 | -5.1467 | 0.34926
15 | 0.15504 | 82.7562 | 8.333 | 83.1747 | 5.7499 | 0.35868
16 | 0.14503 | 42.2411 | 0.26767 | 42.2419 | 0.36307 | 0.4709
17 | 0.54302 | 66.1298 | 82.7133 | 105.8992 | 51.3575 | 1.0426
18 | 0.12585 | 132.3205 | 26.2143 | 134.8922 | 11.2059 | 0.28142
19 | 0.49547 | 159.7484 | 54.1402 | 168.6734 | 18.722 | 0.83733
20 | 0.15313 | 182.2102 | -68.0586 | 194.5058 | -20.4815 | 0.29725
21 | 0.10766 | 57.9025 | -74.9269 | 94.6929 | -52.3037 | 0.14643
22 | 0.12482 | 216.0939 | -6.5481 | 216.1931 | -1.7356 | 0.14641
23 | 0.44223 | 113.5645 | -15.5243 | 114.6207 | -7.7841 | 0.38041
24 | 0.11639 | 124.1864 | 50.9778 | 134.2423 | 22.3179 | 0.089836
25 | 0.39261 | 153.6336 | 87.234 | 176.6722 | 29.5881 | 0.26987
26 | 0.12218 | 205.6397 | 133.2375 | 245.0304 | 32.9399 | 0.11362
27 | 0.11604 | 459.6739 | -97.5659 | 469.9141 | -11.9832 | 0.10726
28 | 0.19048 | 429.2232 | -902.9958 | 999.817 | -64.5767 | 0.15739
29 | 0.4285 | 283.1698 | -551.9168 | 620.3203 | -62.8392 | 0.22799
30 | 0.12084 | 68.2083 | -227.044 | 237.0682 | -73.2787 | 0.067434
31 | 0.34544 | 25.9818 | -120.6113 | 123.378 | -77.8433 | 0.17521
32 | 0.11563 | 60.5296 | -44.6208 | 75.1987 | -36.3967 | 0.11723
33 | 0.10009 | 41.6209 | 16.4347 | 44.7481 | 21.5474 | 0.045421
34 | 0.11138 | 62.9766 | 44.0644 | 76.8617 | 34.9803 | 0.067555
35 | 0.29273 | 75.5107 | 87.8581 | 115.8487 | 49.3222 | 0.13708
36 | 0.11528 | 109.5949 | -267.9 | 289.4503 | -67.7511 | 0.031438
37 | 0.28037 | 72.3924 | 91.9226 | 117.0061 | 51.7782 | 0.079212
38 | 0.15562 | 154.1603 | -706.0078 | 722.6427 | -77.6825 | 0.090187
39 | 0.10809 | 248.475 | -605.6968 | 654.6819 | -67.6951 | 0.026495
40 | 0.11384 | 102.4047 | -348.7669 | 363.4901 | -73.6367 | 0.06063
41 | 0.26169 | 80.4128 | -245.6441 | 258.471 | -71.8739 | 0.097912
42 | 0.10074 | 43.4307 | -91.4892 | 101.2743 | -64.6059 | 0.030997
43 | 0.24152 | 137.4594 | -200.7692 | 243.3174 | -55.602 | 0.071813
44 | 0.11637 | 72.4254 | -409.8535 | 416.2035 | -79.9787 | 0.075334
45 | 0.1015 | 79.0547 | 60.069 | 99.2871 | 37.2291 | 0.040064
46 | 0.11664 | 182.104 | 229.8153 | 293.2183 | 51.6069 | 0.089633
47 | 0.25226 | 930.265 | 44.7358 | 931.34 | 2.7532 | 0.11032
48 | 0.10781 | 440.8185 | 208.978 | 487.845 | 25.3641 | 0.048807
49 | 0.23227 | 635.7638 | -15.2806 | 635.9474 | -1.3768 | 0.12331
50 | 0.13119 | 323.2156 | 194.0227 | 376.9789 | 30.9759 | 0.13486

## PQ21b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ21b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6019 | 167.2501 | 167.2704 | 89.1087 | 0
2 | 0 | 3.4305 | 225.1502 | 225.1763 | 89.1271 | 0
3 | 0 | 5.8289 | 362.8553 | 362.9021 | 89.0797 | 0
4 | 0 | 19.8426 | 563.1726 | 563.5221 | 87.9821 | 0
5 | 0 | 231.598 | 1012.8386 | 1038.9801 | 77.1201 | 0
6 | 0 | 844.206 | 167.2961 | 860.6229 | 11.2091 | 0
7 | 0 | 337.0703 | 297.5878 | 449.6386 | 41.4402 | 0
8 | 0 | 271.5124 | 478.697 | 550.3361 | 60.4385 | 0
9 | 0 | 284.2369 | 622.7866 | 684.5829 | 65.4683 | 0
10 | 0 | 335.6094 | 750.7383 | 822.3392 | 65.9135 | 0
11 | 0 | 423.9161 | 864.5083 | 962.8496 | 63.8787 | 0
12 | 0 | 555.6003 | 949.9417 | 1100.4912 | 59.6776 | 0
13 | 0 | 727.8382 | 970.5509 | 1213.1437 | 53.1329 | 0
14 | 0 | 891.3291 | 876.7285 | 1250.2482 | 44.5269 | 0
15 | 0 | 932.0768 | 684.4048 | 1156.3638 | 36.2891 | 0
16 | 0 | 800.8401 | 535.3575 | 963.303 | 33.7625 | 0
17 | 0 | 603.9666 | 529.1706 | 802.9926 | 41.2235 | 0
18 | 0 | 441.9563 | 632.4957 | 771.6063 | 55.0561 | 0
19 | 0 | 336.5335 | 787.1065 | 856.0324 | 66.8505 | 0
20 | 0 | 276.9606 | 962.3344 | 1001.3963 | 73.9441 | 0
21 | 0 | 250.8258 | 1148.1697 | 1175.2477 | 77.6769 | 0
22 | 0 | 251.1823 | 1344.1256 | 1367.3939 | 79.415 | 0
23 | 0 | 277.6871 | 1553.3582 | 1577.9835 | 79.8645 | 0
24 | 0 | 335.7397 | 1781.6874 | 1813.0447 | 79.3284 | 0
25 | 0 | 456.8135 | 2039.288 | 2089.8263 | 77.3738 | 0
26 | 0 | 753.4587 | 2274.6225 | 2396.1651 | 71.6728 | 0
27 | 0 | 1065.1756 | 1932.2757 | 2206.4198 | 61.1341 | 0
28 | 0 | 540.73 | 2059.335 | 2129.1429 | 75.2877 | 0
29 | 0 | 497.1347 | 2561.4394 | 2609.2364 | 79.0164 | 0
30 | 0 | 617.8086 | 3019.0576 | 3081.6224 | 78.4349 | 0
31 | 0 | 817.303 | 3486.5211 | 3581.0353 | 76.8071 | 0
32 | 0 | 1104.6487 | 3998.089 | 4147.8868 | 74.5548 | 0
33 | 0 | 1517.9353 | 4572.8634 | 4818.2162 | 71.6367 | 0
34 | 0 | 2123.3953 | 5216.0779 | 5631.7206 | 67.8494 | 0
35 | 0 | 3027.0351 | 5902.5432 | 6633.4725 | 62.8496 | 0
36 | 0 | 4383.209 | 6529.1807 | 7864.0144 | 56.1255 | 0
37 | 0 | 6356.0149 | 6813.8933 | 9318.158 | 46.9912 | 0
38 | 0 | 8902.7491 | 6182.3241 | 10838.8225 | 34.7772 | 0
39 | 0 | 11298.0058 | 4004.3978 | 11986.6649 | 19.5161 | 0
40 | 0 | 12196.0162 | 611.9139 | 12211.3574 | 2.8723 | 0
41 | 0 | 11185.38 | -2459.6944 | 11452.6339 | -12.4021 | 0
42 | 0 | 9279.6863 | -4241.7379 | 10203.1818 | -24.5651 | 0
43 | 0 | 7439.7876 | -4930.0527 | 8925.0131 | -33.5309 | 0
44 | 0 | 5989.7841 | -5018.354 | 7814.1788 | -39.9569 | 0
45 | 0 | 4920.9862 | -4842.145 | 6903.8014 | -44.5373 | 0
46 | 0 | 4145.1116 | -4571.0064 | 6170.5794 | -47.7974 | 0
47 | 0 | 3579.6308 | -4281.4342 | 5580.72 | -50.1016 | 0
48 | 0 | 3163.5936 | -4005.8642 | 5104.4366 | -51.7004 | 0
49 | 0 | 2854.693 | -3756.8483 | 4718.3876 | -52.7701 | 0
50 | 0 | 2623.7615 | -3538.407 | 4405.0481 | -53.4427 | 0

## PQ22b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 335.718
2 | 0.39849 | 14.6119 | 52.332 | 54.3337 | 74.3995 | 2.4199
3 | 0.20407 | 30.0924 | 76.3457 | 82.0623 | 68.4876 | 0.83618
4 | 0.2571 | 99.0613 | -58.9128 | 115.2556 | -30.7404 | 0.92511
5 | 0.76015 | 67.4159 | 174.2444 | 186.8315 | 68.8483 | 1.6991
6 | 0.12068 | 138.7564 | 169.7301 | 219.2297 | 50.7336 | 0.30479
7 | 0.37635 | 83.7983 | 119.5553 | 145.9987 | 54.9727 | 1.5134
8 | 0.12919 | 85.5057 | 26.3076 | 89.4613 | 17.1016 | 0.53053
9 | 0.119 | 86.2569 | -0.43684 | 86.258 | -0.29017 | 0.27417
10 | 0.1455 | 233.4067 | 250.9938 | 342.7486 | 47.0793 | 0.29235
11 | 0.30656 | 384.7013 | 184.6114 | 426.7042 | 25.6355 | 0.54534
12 | 0.089004 | 100.5034 | -170.6637 | 198.0581 | -59.5063 | 0.17388
13 | 0.2652 | 45.7204 | -143.1404 | 150.2649 | -72.286 | 0.76615
14 | 0.14284 | 311.968 | -28.0987 | 313.2309 | -5.1467 | 0.34926
15 | 0.15504 | 82.7562 | 8.333 | 83.1747 | 5.7499 | 0.35868
16 | 0.14503 | 42.2411 | 0.26767 | 42.2419 | 0.36307 | 0.4709
17 | 0.54302 | 66.1298 | 82.7133 | 105.8992 | 51.3575 | 1.0426
18 | 0.12585 | 132.3205 | 26.2143 | 134.8922 | 11.2059 | 0.28142
19 | 0.49547 | 159.7484 | 54.1402 | 168.6734 | 18.722 | 0.83733
20 | 0.15313 | 182.2102 | -68.0586 | 194.5058 | -20.4815 | 0.29725
21 | 0.10766 | 57.9025 | -74.9269 | 94.6929 | -52.3037 | 0.14643
22 | 0.12482 | 216.0939 | -6.5481 | 216.1931 | -1.7356 | 0.14641
23 | 0.44223 | 113.5645 | -15.5243 | 114.6207 | -7.7841 | 0.38041
24 | 0.11639 | 124.1864 | 50.9778 | 134.2423 | 22.3179 | 0.089836
25 | 0.39261 | 153.6336 | 87.234 | 176.6722 | 29.5881 | 0.26987
26 | 0.12218 | 205.6397 | 133.2375 | 245.0304 | 32.9399 | 0.11362
27 | 0.11604 | 459.6739 | -97.5659 | 469.9141 | -11.9832 | 0.10726
28 | 0.19048 | 429.2232 | -902.9958 | 999.817 | -64.5767 | 0.15739
29 | 0.4285 | 283.1698 | -551.9168 | 620.3203 | -62.8392 | 0.22799
30 | 0.12084 | 68.2083 | -227.044 | 237.0682 | -73.2787 | 0.067434
31 | 0.34544 | 25.9818 | -120.6113 | 123.378 | -77.8433 | 0.17521
32 | 0.11563 | 60.5296 | -44.6208 | 75.1987 | -36.3967 | 0.11723
33 | 0.10009 | 41.6209 | 16.4347 | 44.7481 | 21.5474 | 0.045421
34 | 0.11138 | 62.9766 | 44.0644 | 76.8617 | 34.9803 | 0.067555
35 | 0.29273 | 75.5107 | 87.8581 | 115.8487 | 49.3222 | 0.13708
36 | 0.11528 | 109.5949 | -267.9 | 289.4503 | -67.7511 | 0.031438
37 | 0.28037 | 72.3924 | 91.9226 | 117.0061 | 51.7782 | 0.079212
38 | 0.15562 | 154.1603 | -706.0078 | 722.6427 | -77.6825 | 0.090187
39 | 0.10809 | 248.475 | -605.6968 | 654.6819 | -67.6951 | 0.026495
40 | 0.11384 | 102.4047 | -348.7669 | 363.4901 | -73.6367 | 0.06063
41 | 0.26169 | 80.4128 | -245.6441 | 258.471 | -71.8739 | 0.097912
42 | 0.10074 | 43.4307 | -91.4892 | 101.2743 | -64.6059 | 0.030997
43 | 0.24152 | 137.4594 | -200.7692 | 243.3174 | -55.602 | 0.071813
44 | 0.11637 | 72.4254 | -409.8535 | 416.2035 | -79.9787 | 0.075334
45 | 0.1015 | 79.0547 | 60.069 | 99.2871 | 37.2291 | 0.040064
46 | 0.11664 | 182.104 | 229.8153 | 293.2183 | 51.6069 | 0.089633
47 | 0.25226 | 930.265 | 44.7358 | 931.34 | 2.7532 | 0.11032
48 | 0.10781 | 440.8185 | 208.978 | 487.845 | 25.3641 | 0.048807
49 | 0.23227 | 635.7638 | -15.2806 | 635.9474 | -1.3768 | 0.12331
50 | 0.13119 | 323.2156 | 194.0227 | 376.9789 | 30.9759 | 0.13486

## PQ22b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ22b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6019 | 167.2501 | 167.2704 | 89.1087 | 0
2 | 0 | 3.4305 | 225.1502 | 225.1763 | 89.1271 | 0
3 | 0 | 5.8289 | 362.8553 | 362.9021 | 89.0797 | 0
4 | 0 | 19.8426 | 563.1726 | 563.5221 | 87.9821 | 0
5 | 0 | 231.598 | 1012.8386 | 1038.9801 | 77.1201 | 0
6 | 0 | 844.206 | 167.2961 | 860.6229 | 11.2091 | 0
7 | 0 | 337.0703 | 297.5878 | 449.6386 | 41.4402 | 0
8 | 0 | 271.5124 | 478.697 | 550.3361 | 60.4385 | 0
9 | 0 | 284.2369 | 622.7866 | 684.5829 | 65.4683 | 0
10 | 0 | 335.6094 | 750.7383 | 822.3392 | 65.9135 | 0
11 | 0 | 423.9161 | 864.5083 | 962.8496 | 63.8787 | 0
12 | 0 | 555.6003 | 949.9417 | 1100.4912 | 59.6776 | 0
13 | 0 | 727.8382 | 970.5509 | 1213.1437 | 53.1329 | 0
14 | 0 | 891.3291 | 876.7285 | 1250.2482 | 44.5269 | 0
15 | 0 | 932.0768 | 684.4048 | 1156.3638 | 36.2891 | 0
16 | 0 | 800.8401 | 535.3575 | 963.303 | 33.7625 | 0
17 | 0 | 603.9666 | 529.1706 | 802.9926 | 41.2235 | 0
18 | 0 | 441.9563 | 632.4957 | 771.6063 | 55.0561 | 0
19 | 0 | 336.5335 | 787.1065 | 856.0324 | 66.8505 | 0
20 | 0 | 276.9606 | 962.3344 | 1001.3963 | 73.9441 | 0
21 | 0 | 250.8258 | 1148.1697 | 1175.2477 | 77.6769 | 0
22 | 0 | 251.1823 | 1344.1256 | 1367.3939 | 79.415 | 0
23 | 0 | 277.6871 | 1553.3582 | 1577.9835 | 79.8645 | 0
24 | 0 | 335.7397 | 1781.6874 | 1813.0447 | 79.3284 | 0
25 | 0 | 456.8135 | 2039.288 | 2089.8263 | 77.3738 | 0
26 | 0 | 753.4587 | 2274.6225 | 2396.1651 | 71.6728 | 0
27 | 0 | 1065.1756 | 1932.2757 | 2206.4198 | 61.1341 | 0
28 | 0 | 540.73 | 2059.335 | 2129.1429 | 75.2877 | 0
29 | 0 | 497.1347 | 2561.4394 | 2609.2364 | 79.0164 | 0
30 | 0 | 617.8086 | 3019.0576 | 3081.6224 | 78.4349 | 0
31 | 0 | 817.303 | 3486.5211 | 3581.0353 | 76.8071 | 0
32 | 0 | 1104.6487 | 3998.089 | 4147.8868 | 74.5548 | 0
33 | 0 | 1517.9353 | 4572.8634 | 4818.2162 | 71.6367 | 0
34 | 0 | 2123.3953 | 5216.0779 | 5631.7206 | 67.8494 | 0
35 | 0 | 3027.0351 | 5902.5432 | 6633.4725 | 62.8496 | 0
36 | 0 | 4383.209 | 6529.1807 | 7864.0144 | 56.1255 | 0
37 | 0 | 6356.0149 | 6813.8933 | 9318.158 | 46.9912 | 0
38 | 0 | 8902.7491 | 6182.3241 | 10838.8225 | 34.7772 | 0
39 | 0 | 11298.0058 | 4004.3978 | 11986.6649 | 19.5161 | 0
40 | 0 | 12196.0162 | 611.9139 | 12211.3574 | 2.8723 | 0
41 | 0 | 11185.38 | -2459.6944 | 11452.6339 | -12.4021 | 0
42 | 0 | 9279.6863 | -4241.7379 | 10203.1818 | -24.5651 | 0
43 | 0 | 7439.7876 | -4930.0527 | 8925.0131 | -33.5309 | 0
44 | 0 | 5989.7841 | -5018.354 | 7814.1788 | -39.9569 | 0
45 | 0 | 4920.9862 | -4842.145 | 6903.8014 | -44.5373 | 0
46 | 0 | 4145.1116 | -4571.0064 | 6170.5794 | -47.7974 | 0
47 | 0 | 3579.6308 | -4281.4342 | 5580.72 | -50.1016 | 0
48 | 0 | 3163.5936 | -4005.8642 | 5104.4366 | -51.7004 | 0
49 | 0 | 2854.693 | -3756.8483 | 4718.3876 | -52.7701 | 0
50 | 0 | 2623.7615 | -3538.407 | 4405.0481 | -53.4427 | 0

## PQ23b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0153 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 290.1838
2 | 0.39677 | 14.6119 | 52.332 | 54.3337 | 74.3995 | 2.3891
3 | 0.20407 | 30.0924 | 76.3457 | 82.0623 | 68.4876 | 0.83618
4 | 0.25498 | 99.0613 | -58.9128 | 115.2556 | -30.7404 | 0.89911
5 | 0.76015 | 67.4159 | 174.2444 | 186.8315 | 68.8483 | 1.6991
6 | 0.12068 | 138.7564 | 169.7301 | 219.2297 | 50.7336 | 0.30479
7 | 0.38586 | 83.7983 | 119.5553 | 145.9987 | 54.9727 | 1.5704
8 | 0.14269 | 85.5057 | 26.3076 | 89.4613 | 17.1016 | 0.70091
9 | 0.119 | 86.2569 | -0.43684 | 86.258 | -0.29017 | 0.27417
10 | 0.15427 | 233.4067 | 250.9938 | 342.7486 | 47.0793 | 0.31253
11 | 0.32409 | 384.7013 | 184.6114 | 426.7042 | 25.6355 | 0.58225
12 | 0.091952 | 100.5034 | -170.6637 | 198.0581 | -59.5063 | 0.19465
13 | 0.2726 | 45.7204 | -143.1404 | 150.2649 | -72.286 | 0.83346
14 | 0.1486 | 311.968 | -28.0987 | 313.2309 | -5.1467 | 0.36931
15 | 0.15332 | 82.7562 | 8.333 | 83.1747 | 5.7499 | 0.33389
16 | 0.14699 | 42.2411 | 0.26767 | 42.2419 | 0.36307 | 0.52772
17 | 0.54803 | 66.1298 | 82.7133 | 105.8992 | 51.3575 | 1.0949
18 | 0.12316 | 132.3205 | 26.2143 | 134.8922 | 11.2059 | 0.25913
19 | 0.50022 | 159.7484 | 54.1402 | 168.6734 | 18.722 | 0.86882
20 | 0.15313 | 182.2102 | -68.0586 | 194.5058 | -20.4815 | 0.29725
21 | 0.10766 | 57.9025 | -74.9269 | 94.6929 | -52.3037 | 0.14643
22 | 0.12554 | 216.0939 | -6.5481 | 216.1931 | -1.7356 | 0.15059
23 | 0.44245 | 113.5645 | -15.5243 | 114.6207 | -7.7841 | 0.38287
24 | 0.11639 | 124.1864 | 50.9778 | 134.2423 | 22.3179 | 0.089836
25 | 0.39418 | 153.6336 | 87.234 | 176.6722 | 29.5881 | 0.28054
26 | 0.12571 | 205.6397 | 133.2375 | 245.0304 | 32.9399 | 0.13048
27 | 0.11265 | 459.6739 | -97.5659 | 469.9141 | -11.9832 | 0.098474
28 | 0.19989 | 429.2232 | -902.9958 | 999.817 | -64.5767 | 0.17403
29 | 0.42652 | 283.1698 | -551.9168 | 620.3203 | -62.8392 | 0.22317
30 | 0.12043 | 68.2083 | -227.044 | 237.0682 | -73.2787 | 0.065079
31 | 0.34767 | 25.9816 | -120.6108 | 123.3775 | -77.8433 | 0.19886
32 | 0.11611 | 60.5296 | -44.6208 | 75.1987 | -36.3967 | 0.12546
33 | 0.09992 | 41.6209 | 16.4347 | 44.7481 | 21.5474 | 0.040687
34 | 0.11397 | 62.9766 | 44.0644 | 76.8617 | 34.9803 | 0.10987
35 | 0.29112 | 75.5107 | 87.8581 | 115.8487 | 49.3222 | 0.11973
36 | 0.11528 | 109.5949 | -267.9 | 289.4503 | -67.7511 | 0.031438
37 | 0.28226 | 72.3924 | 91.9226 | 117.0061 | 51.7782 | 0.099508
38 | 0.1473 | 154.1603 | -706.0078 | 722.6427 | -77.6825 | 0.07517
39 | 0.10809 | 248.475 | -605.6968 | 654.6819 | -67.6951 | 0.026495
40 | 0.11853 | 102.4047 | -348.7669 | 363.4901 | -73.6367 | 0.07693
41 | 0.25465 | 80.4128 | -245.6441 | 258.471 | -71.8739 | 0.063703
42 | 0.10001 | 43.4307 | -91.4892 | 101.2743 | -64.6059 | 0.021967
43 | 0.23786 | 137.4594 | -200.7692 | 243.3174 | -55.602 | 0.05319
44 | 0.10653 | 72.4254 | -409.8535 | 416.2035 | -79.9787 | 0.046507
45 | 0.10068 | 79.0547 | 60.069 | 99.2871 | 37.2291 | 0.02961
46 | 0.10907 | 182.104 | 229.8153 | 293.2183 | 51.6069 | 0.056522
47 | 0.22717 | 930.265 | 44.7358 | 931.34 | 2.7532 | 0.079223
48 | 0.10326 | 440.8185 | 208.978 | 487.845 | 25.3641 | 0.037146
49 | 0.21379 | 635.7638 | -15.2806 | 635.9474 | -1.3768 | 0.089278
50 | 0.11609 | 323.2156 | 194.0227 | 376.9789 | 30.9759 | 0.084213

## PQ23b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ23b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6019 | 167.2501 | 167.2704 | 89.1087 | 0
2 | 0 | 3.4305 | 225.1502 | 225.1763 | 89.1271 | 0
3 | 0 | 5.8289 | 362.8553 | 362.9021 | 89.0797 | 0
4 | 0 | 19.8426 | 563.1726 | 563.5221 | 87.9821 | 0
5 | 0 | 231.598 | 1012.8386 | 1038.9801 | 77.1201 | 0
6 | 0 | 844.206 | 167.2961 | 860.6229 | 11.2091 | 0
7 | 0 | 337.0703 | 297.5878 | 449.6386 | 41.4402 | 0
8 | 0 | 271.5124 | 478.697 | 550.3361 | 60.4385 | 0
9 | 0 | 284.2369 | 622.7866 | 684.5829 | 65.4683 | 0
10 | 0 | 335.6094 | 750.7383 | 822.3392 | 65.9135 | 0
11 | 0 | 423.9161 | 864.5083 | 962.8496 | 63.8787 | 0
12 | 0 | 555.6003 | 949.9417 | 1100.4912 | 59.6776 | 0
13 | 0 | 727.8382 | 970.5509 | 1213.1437 | 53.1329 | 0
14 | 0 | 891.3291 | 876.7285 | 1250.2482 | 44.5269 | 0
15 | 0 | 932.0768 | 684.4048 | 1156.3638 | 36.2891 | 0
16 | 0 | 800.8401 | 535.3575 | 963.303 | 33.7625 | 0
17 | 0 | 603.9666 | 529.1706 | 802.9926 | 41.2235 | 0
18 | 0 | 441.9563 | 632.4957 | 771.6063 | 55.0561 | 0
19 | 0 | 336.5335 | 787.1065 | 856.0324 | 66.8505 | 0
20 | 0 | 276.9606 | 962.3344 | 1001.3963 | 73.9441 | 0
21 | 0 | 250.8258 | 1148.1697 | 1175.2477 | 77.6769 | 0
22 | 0 | 251.1823 | 1344.1256 | 1367.3939 | 79.415 | 0
23 | 0 | 277.6871 | 1553.3582 | 1577.9835 | 79.8645 | 0
24 | 0 | 335.7397 | 1781.6874 | 1813.0447 | 79.3284 | 0
25 | 0 | 456.8135 | 2039.288 | 2089.8263 | 77.3738 | 0
26 | 0 | 753.4587 | 2274.6225 | 2396.1651 | 71.6728 | 0
27 | 0 | 1065.1756 | 1932.2757 | 2206.4198 | 61.1341 | 0
28 | 0 | 540.73 | 2059.335 | 2129.1429 | 75.2877 | 0
29 | 0 | 497.1347 | 2561.4394 | 2609.2364 | 79.0164 | 0
30 | 0 | 617.8086 | 3019.0576 | 3081.6224 | 78.4349 | 0
31 | 0 | 817.5501 | 3486.8598 | 3581.4215 | 76.8044 | 0
32 | 0 | 1104.6487 | 3998.089 | 4147.8868 | 74.5548 | 0
33 | 0 | 1517.9353 | 4572.8634 | 4818.2162 | 71.6367 | 0
34 | 0 | 2123.3953 | 5216.0779 | 5631.7206 | 67.8494 | 0
35 | 0 | 3027.0351 | 5902.5432 | 6633.4725 | 62.8496 | 0
36 | 0 | 4383.209 | 6529.1807 | 7864.0144 | 56.1255 | 0
37 | 0 | 6356.0149 | 6813.8933 | 9318.158 | 46.9912 | 0
38 | 0 | 8902.7491 | 6182.3241 | 10838.8225 | 34.7772 | 0
39 | 0 | 11298.0058 | 4004.3978 | 11986.6649 | 19.5161 | 0
40 | 0 | 12196.0162 | 611.9139 | 12211.3574 | 2.8723 | 0
41 | 0 | 11185.38 | -2459.6944 | 11452.6339 | -12.4021 | 0
42 | 0 | 9279.6863 | -4241.7379 | 10203.1818 | -24.5651 | 0
43 | 0 | 7439.7876 | -4930.0527 | 8925.0131 | -33.5309 | 0
44 | 0 | 5989.7841 | -5018.354 | 7814.1788 | -39.9569 | 0
45 | 0 | 4920.9862 | -4842.145 | 6903.8014 | -44.5373 | 0
46 | 0 | 4145.1116 | -4571.0064 | 6170.5794 | -47.7974 | 0
47 | 0 | 3579.6308 | -4281.4342 | 5580.72 | -50.1016 | 0
48 | 0 | 3163.5936 | -4005.8642 | 5104.4366 | -51.7004 | 0
49 | 0 | 2854.693 | -3756.8483 | 4718.3876 | -52.7701 | 0
50 | 0 | 2623.7615 | -3538.407 | 4405.0481 | -53.4427 | 0

## PQ24b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0081 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 289.8359
2 | 0.39677 | 14.6119 | 52.332 | 54.3337 | 74.3995 | 2.3891
3 | 0.20407 | 30.0924 | 76.3457 | 82.0623 | 68.4876 | 0.83618
4 | 0.25498 | 99.0613 | -58.9128 | 115.2556 | -30.7404 | 0.89911
5 | 0.76015 | 67.4159 | 174.2444 | 186.8315 | 68.8483 | 1.6991
6 | 0.12068 | 138.7564 | 169.7301 | 219.2297 | 50.7336 | 0.30479
7 | 0.38586 | 83.7983 | 119.5553 | 145.9987 | 54.9727 | 1.5704
8 | 0.14269 | 85.5057 | 26.3076 | 89.4613 | 17.1016 | 0.70091
9 | 0.119 | 86.2569 | -0.43684 | 86.258 | -0.29017 | 0.27417
10 | 0.15427 | 233.4067 | 250.9938 | 342.7486 | 47.0793 | 0.31253
11 | 0.32409 | 384.7013 | 184.6114 | 426.7042 | 25.6355 | 0.58225
12 | 0.091952 | 100.5034 | -170.6637 | 198.0581 | -59.5063 | 0.19465
13 | 0.2726 | 45.7204 | -143.1404 | 150.2649 | -72.286 | 0.83346
14 | 0.1486 | 311.968 | -28.0987 | 313.2309 | -5.1467 | 0.36931
15 | 0.15332 | 82.7562 | 8.333 | 83.1747 | 5.7499 | 0.33389
16 | 0.14699 | 42.2411 | 0.26767 | 42.2419 | 0.36307 | 0.52772
17 | 0.54803 | 66.1298 | 82.7133 | 105.8992 | 51.3575 | 1.0949
18 | 0.12316 | 132.3205 | 26.2143 | 134.8922 | 11.2059 | 0.25913
19 | 0.50022 | 159.7484 | 54.1402 | 168.6734 | 18.722 | 0.86882
20 | 0.15313 | 182.2102 | -68.0586 | 194.5058 | -20.4815 | 0.29725
21 | 0.10766 | 57.9025 | -74.9269 | 94.6929 | -52.3037 | 0.14643
22 | 0.12554 | 216.0939 | -6.5481 | 216.1931 | -1.7356 | 0.15059
23 | 0.44245 | 113.5645 | -15.5243 | 114.6207 | -7.7841 | 0.38287
24 | 0.11639 | 124.1864 | 50.9778 | 134.2423 | 22.3179 | 0.089836
25 | 0.39418 | 153.6336 | 87.234 | 176.6722 | 29.5881 | 0.28054
26 | 0.12571 | 205.6397 | 133.2375 | 245.0304 | 32.9399 | 0.13048
27 | 0.11265 | 459.6739 | -97.5659 | 469.9141 | -11.9832 | 0.098474
28 | 0.19989 | 429.2232 | -902.9958 | 999.817 | -64.5767 | 0.17403
29 | 0.42652 | 283.1698 | -551.9168 | 620.3203 | -62.8392 | 0.22317
30 | 0.12043 | 68.2083 | -227.044 | 237.0682 | -73.2787 | 0.065079
31 | 0.34767 | 25.9816 | -120.6108 | 123.3775 | -77.8433 | 0.19886
32 | 0.11611 | 60.5296 | -44.6208 | 75.1987 | -36.3967 | 0.12546
33 | 0.09992 | 41.6209 | 16.4347 | 44.7481 | 21.5474 | 0.040687
34 | 0.11397 | 62.9766 | 44.0644 | 76.8617 | 34.9803 | 0.10987
35 | 0.29112 | 75.5107 | 87.8581 | 115.8487 | 49.3222 | 0.11973
36 | 0.11528 | 109.5949 | -267.9 | 289.4503 | -67.7511 | 0.031438
37 | 0.28226 | 72.3924 | 91.9226 | 117.0061 | 51.7782 | 0.099508
38 | 0.1473 | 154.1603 | -706.0078 | 722.6427 | -77.6825 | 0.07517
39 | 0.10809 | 248.475 | -605.6968 | 654.6819 | -67.6951 | 0.026495
40 | 0.11853 | 102.4047 | -348.7669 | 363.4901 | -73.6367 | 0.07693
41 | 0.25465 | 80.4128 | -245.6441 | 258.471 | -71.8739 | 0.063703
42 | 0.10001 | 43.4307 | -91.4892 | 101.2743 | -64.6059 | 0.021967
43 | 0.23786 | 137.4594 | -200.7692 | 243.3174 | -55.602 | 0.05319
44 | 0.10653 | 72.4254 | -409.8535 | 416.2035 | -79.9787 | 0.046507
45 | 0.10068 | 79.0547 | 60.069 | 99.2871 | 37.2291 | 0.02961
46 | 0.10907 | 182.104 | 229.8153 | 293.2183 | 51.6069 | 0.056522
47 | 0.22717 | 930.265 | 44.7358 | 931.34 | 2.7532 | 0.079223
48 | 0.10326 | 440.8185 | 208.978 | 487.845 | 25.3641 | 0.037146
49 | 0.21379 | 635.7638 | -15.2806 | 635.9474 | -1.3768 | 0.089278
50 | 0.11609 | 323.2156 | 194.0227 | 376.9789 | 30.9759 | 0.084213

## PQ24b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ24b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6019 | 167.2501 | 167.2704 | 89.1087 | 0
2 | 0 | 3.4305 | 225.1502 | 225.1763 | 89.1271 | 0
3 | 0 | 5.8289 | 362.8553 | 362.9021 | 89.0797 | 0
4 | 0 | 19.8426 | 563.1726 | 563.5221 | 87.9821 | 0
5 | 0 | 231.598 | 1012.8386 | 1038.9801 | 77.1201 | 0
6 | 0 | 844.206 | 167.2961 | 860.6229 | 11.2091 | 0
7 | 0 | 337.0703 | 297.5878 | 449.6386 | 41.4402 | 0
8 | 0 | 271.5124 | 478.697 | 550.3361 | 60.4385 | 0
9 | 0 | 284.2369 | 622.7866 | 684.5829 | 65.4683 | 0
10 | 0 | 335.6094 | 750.7383 | 822.3392 | 65.9135 | 0
11 | 0 | 423.9161 | 864.5083 | 962.8496 | 63.8787 | 0
12 | 0 | 555.6003 | 949.9417 | 1100.4912 | 59.6776 | 0
13 | 0 | 727.8382 | 970.5509 | 1213.1437 | 53.1329 | 0
14 | 0 | 891.3291 | 876.7285 | 1250.2482 | 44.5269 | 0
15 | 0 | 932.0768 | 684.4048 | 1156.3638 | 36.2891 | 0
16 | 0 | 800.8401 | 535.3575 | 963.303 | 33.7625 | 0
17 | 0 | 603.9666 | 529.1706 | 802.9926 | 41.2235 | 0
18 | 0 | 441.9563 | 632.4957 | 771.6063 | 55.0561 | 0
19 | 0 | 336.5335 | 787.1065 | 856.0324 | 66.8505 | 0
20 | 0 | 276.9606 | 962.3344 | 1001.3963 | 73.9441 | 0
21 | 0 | 250.8258 | 1148.1697 | 1175.2477 | 77.6769 | 0
22 | 0 | 251.1823 | 1344.1256 | 1367.3939 | 79.415 | 0
23 | 0 | 277.6871 | 1553.3582 | 1577.9835 | 79.8645 | 0
24 | 0 | 335.7397 | 1781.6874 | 1813.0447 | 79.3284 | 0
25 | 0 | 456.8135 | 2039.288 | 2089.8263 | 77.3738 | 0
26 | 0 | 753.4587 | 2274.6225 | 2396.1651 | 71.6728 | 0
27 | 0 | 1065.1756 | 1932.2757 | 2206.4198 | 61.1341 | 0
28 | 0 | 540.73 | 2059.335 | 2129.1429 | 75.2877 | 0
29 | 0 | 497.1347 | 2561.4394 | 2609.2364 | 79.0164 | 0
30 | 0 | 617.8086 | 3019.0576 | 3081.6224 | 78.4349 | 0
31 | 0 | 817.5501 | 3486.8598 | 3581.4215 | 76.8044 | 0
32 | 0 | 1104.6487 | 3998.089 | 4147.8868 | 74.5548 | 0
33 | 0 | 1517.9353 | 4572.8634 | 4818.2162 | 71.6367 | 0
34 | 0 | 2123.3953 | 5216.0779 | 5631.7206 | 67.8494 | 0
35 | 0 | 3027.0351 | 5902.5432 | 6633.4725 | 62.8496 | 0
36 | 0 | 4383.209 | 6529.1807 | 7864.0144 | 56.1255 | 0
37 | 0 | 6356.0149 | 6813.8933 | 9318.158 | 46.9912 | 0
38 | 0 | 8902.7491 | 6182.3241 | 10838.8225 | 34.7772 | 0
39 | 0 | 11298.0058 | 4004.3978 | 11986.6649 | 19.5161 | 0
40 | 0 | 12196.0162 | 611.9139 | 12211.3574 | 2.8723 | 0
41 | 0 | 11185.38 | -2459.6944 | 11452.6339 | -12.4021 | 0
42 | 0 | 9279.6863 | -4241.7379 | 10203.1818 | -24.5651 | 0
43 | 0 | 7439.7876 | -4930.0527 | 8925.0131 | -33.5309 | 0
44 | 0 | 5989.7841 | -5018.354 | 7814.1788 | -39.9569 | 0
45 | 0 | 4920.9862 | -4842.145 | 6903.8014 | -44.5373 | 0
46 | 0 | 4145.1116 | -4571.0064 | 6170.5794 | -47.7974 | 0
47 | 0 | 3579.6308 | -4281.4342 | 5580.72 | -50.1016 | 0
48 | 0 | 3163.5936 | -4005.8642 | 5104.4366 | -51.7004 | 0
49 | 0 | 2854.693 | -3756.8483 | 4718.3876 | -52.7701 | 0
50 | 0 | 2623.7615 | -3538.407 | 4405.0481 | -53.4427 | 0

## PQ25b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.426 | 29.3925 | 33.6709 | 60.8014 | 336.0578
2 | 0.39123 | 14.0091 | 51.2924 | 53.1711 | 74.7238 | 2.5898
3 | 0.20153 | 29.0276 | 75.1552 | 80.5662 | 68.8817 | 0.89277
4 | 0.26154 | 100.5877 | -57.9505 | 116.0868 | -29.9471 | 1.0019
5 | 0.76165 | 66.86 | 172.574 | 185.0731 | 68.8222 | 1.7683
6 | 0.1222 | 142.5199 | 168.7427 | 220.8756 | 49.8156 | 0.31232
7 | 0.38255 | 87.434 | 112.4878 | 142.4718 | 52.143 | 1.6426
8 | 0.12896 | 83.0965 | 26.1369 | 87.11 | 17.4603 | 0.59274
9 | 0.11786 | 84.9965 | 0.6981 | 84.9993 | 0.47058 | 0.30942
10 | 0.14795 | 220.3305 | 235.5814 | 322.5587 | 46.9159 | 0.31191
11 | 0.30939 | 359.2883 | 179.8362 | 401.7824 | 26.5895 | 0.5786
12 | 0.090545 | 105.008 | -168.3131 | 198.3835 | -58.0406 | 0.19562
13 | 0.27224 | 48.3092 | -142.5685 | 150.5309 | -71.2811 | 0.85441
14 | 0.14606 | 301.3693 | -24.5235 | 302.3655 | -4.6521 | 0.3729
15 | 0.1547 | 81.8262 | 8.0184 | 82.2182 | 5.5967 | 0.39449
16 | 0.14497 | 41.8704 | 0.16245 | 41.8708 | 0.2223 | 0.52832
17 | 0.53529 | 67.1493 | 78.9809 | 103.6678 | 49.6289 | 1.2335
18 | 0.12159 | 124.6147 | 26.1444 | 127.3278 | 11.8489 | 0.34329
19 | 0.47209 | 148.7029 | 55.8071 | 158.83 | 20.5707 | 1.0528
20 | 0.15705 | 184.6005 | -55.5527 | 192.7782 | -16.7484 | 0.38697
21 | 0.10985 | 60.3874 | -74.7263 | 96.0764 | -51.0578 | 0.19429
22 | 0.12493 | 213.7502 | 3.6437 | 213.7813 | 0.97659 | 0.18714
23 | 0.44197 | 113.6703 | -13.0172 | 114.4132 | -6.5329 | 0.49236
24 | 0.11516 | 121.7182 | 52.5572 | 132.5804 | 23.3544 | 0.11446
25 | 0.38692 | 149.4436 | 88.459 | 173.6617 | 30.6222 | 0.34093
26 | 0.1214 | 198.3749 | 133.6111 | 239.1747 | 33.9614 | 0.13813
27 | 0.11673 | 451.5619 | -67.7635 | 456.6181 | -8.5344 | 0.13151
28 | 0.22746 | 617.5476 | -958.9785 | 1140.616 | -57.2199 | 0.23575
29 | 0.46305 | 336.3232 | -575.9767 | 666.9801 | -59.7186 | 0.33138
30 | 0.12484 | 72.9282 | -232.3524 | 243.5285 | -72.5745 | 0.092138
31 | 0.35099 | 26.903 | -122.0576 | 124.9873 | -77.57 | 0.23705
32 | 0.117 | 61.0502 | -44.3641 | 75.4672 | -36.0053 | 0.14821
33 | 0.099996 | 41.4695 | 16.5494 | 44.6498 | 21.7556 | 0.060827
34 | 0.11132 | 62.4607 | 44.1481 | 76.4879 | 35.2533 | 0.08722
35 | 0.29165 | 74.4696 | 87.4675 | 114.875 | 49.589 | 0.18013
36 | 0.118 | 115.3103 | -271.4521 | 294.9283 | -66.9847 | 0.045444
37 | 0.27883 | 71.4977 | 91.4473 | 116.0799 | 51.9801 | 0.10991
38 | 0.17068 | 179.9333 | -734.8709 | 756.5786 | -76.2418 | 0.11764
39 | 0.1133 | 275.2151 | -618.9786 | 677.4052 | -66.0287 | 0.037006
40 | 0.11853 | 109.2752 | -354.0164 | 370.4979 | -72.846 | 0.075563
41 | 0.26739 | 83.931 | -247.8502 | 261.6756 | -71.292 | 0.11955
42 | 0.10139 | 44.0145 | -91.6533 | 101.674 | -64.3484 | 0.036128
43 | 0.24442 | 140.8258 | -200.4667 | 244.9874 | -54.9124 | 0.08055
44 | 0.12184 | 79.7387 | -416.1812 | 423.7511 | -79.1538 | 0.086616
45 | 0.10128 | 78.5512 | 59.9277 | 98.8009 | 37.3405 | 0.043006
46 | 0.11737 | 179.1153 | 226.5626 | 288.8129 | 51.6709 | 0.098612
47 | 0.25262 | 899.7402 | 75.374 | 902.8918 | 4.7887 | 0.11596
48 | 0.10689 | 428.9212 | 208.5713 | 476.9438 | 25.9322 | 0.051123
49 | 0.23323 | 622.0074 | -0.30872 | 622.0075 | -0.028438 | 0.13136
50 | 0.13373 | 316.3516 | 191.609 | 369.8545 | 31.2026 | 0.14918

## PQ25b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ25b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3999 | 157.6557 | 157.674 | 89.1279 | 0
2 | 0 | 3.1062 | 205.8674 | 205.8909 | 89.1356 | 0
3 | 0 | 5.3122 | 333.6082 | 333.6505 | 89.0877 | 0
4 | 0 | 19.0204 | 523.3792 | 523.7247 | 87.9187 | 0
5 | 0 | 229.4207 | 960.6397 | 987.6551 | 76.5682 | 0
6 | 0 | 837.4853 | 109.2786 | 844.5848 | 7.4342 | 0
7 | 0 | 332.3054 | 228.469 | 403.2679 | 34.5096 | 0
8 | 0 | 266.0059 | 397.3264 | 478.1499 | 56.1981 | 0
9 | 0 | 277.0309 | 528.5545 | 596.7545 | 62.3397 | 0
10 | 0 | 325.675 | 642.8528 | 720.6413 | 63.1328 | 0
11 | 0 | 409.7519 | 742.2066 | 847.8014 | 61.0981 | 0
12 | 0 | 534.9716 | 812.9884 | 973.2136 | 56.6538 | 0
13 | 0 | 697.9993 | 820.3311 | 1077.1009 | 49.6064 | 0
14 | 0 | 851.0508 | 717.3876 | 1113.0734 | 40.129 | 0
15 | 0 | 885.3127 | 520.4568 | 1026.9635 | 30.4504 | 0
16 | 0 | 754.8761 | 365.4729 | 838.6944 | 25.8339 | 0
17 | 0 | 562.4531 | 346.8313 | 660.7915 | 31.6597 | 0
18 | 0 | 404.2354 | 431.3469 | 591.1569 | 46.8584 | 0
19 | 0 | 300.4105 | 562.4063 | 637.6107 | 61.891 | 0
20 | 0 | 240.0581 | 710.1281 | 749.6065 | 71.3222 | 0
21 | 0 | 210.7195 | 864.4442 | 889.7564 | 76.3006 | 0
22 | 0 | 205.0938 | 1024.2388 | 1044.571 | 78.6768 | 0
23 | 0 | 221.8204 | 1191.6602 | 1212.1297 | 79.4554 | 0
24 | 0 | 264.299 | 1371.061 | 1396.3031 | 79.0889 | 0
25 | 0 | 357.5649 | 1570.689 | 1610.8745 | 77.1753 | 0
26 | 0 | 593.5952 | 1749.0488 | 1847.0319 | 71.2537 | 0
27 | 0 | 851.5924 | 1444.4265 | 1676.776 | 59.4776 | 0
28 | 0 | 399.3492 | 1505.7022 | 1557.7609 | 75.1458 | 0
29 | 0 | 339.0316 | 1877.4822 | 1907.8475 | 79.764 | 0
30 | 0 | 405.3452 | 2198.5023 | 2235.5575 | 79.5535 | 0
31 | 0 | 519.3144 | 2510.1958 | 2563.3514 | 78.3114 | 0
32 | 0 | 676.9888 | 2836.9373 | 2916.5951 | 76.5783 | 0
33 | 0 | 890.7486 | 3191.3185 | 3313.2985 | 74.4047 | 0
34 | 0 | 1182.8261 | 3579.626 | 3769.9867 | 71.7147 | 0
35 | 0 | 1587.0097 | 4000.6421 | 4303.9211 | 68.3623 | 0
36 | 0 | 2151.8831 | 4438.5076 | 4932.6413 | 64.1349 | 0
37 | 0 | 2941.6303 | 4846.5684 | 5669.428 | 58.7443 | 0
38 | 0 | 4023.1045 | 5118.5759 | 6510.3908 | 51.8333 | 0
39 | 0 | 5413.6091 | 5055.8373 | 7407.3379 | 43.0428 | 0
40 | 0 | 6963.2641 | 4387.5516 | 8230.2889 | 32.215 | 0
41 | 0 | 8251.4522 | 2961.883 | 8766.9387 | 19.7458 | 0
42 | 0 | 8773.4326 | 1043.3758 | 8835.2563 | 6.782 | 0
43 | 0 | 8408.4892 | -768.2501 | 8443.5122 | -5.2204 | 0
44 | 0 | 7500.8044 | -2049.0226 | 7775.6389 | -15.2789 | 0
45 | 0 | 6463.3601 | -2764.9093 | 7029.918 | -23.1604 | 0
46 | 0 | 5527.1057 | -3075.9616 | 6325.3804 | -29.0969 | 0
47 | 0 | 4762.4647 | -3147.5686 | 5708.6126 | -33.4612 | 0
48 | 0 | 4164.6646 | -3093.0268 | 5187.605 | -36.6007 | 0
49 | 0 | 3706.0044 | -2978.9691 | 4754.8633 | -38.7931 | 0
50 | 0 | 3357.2527 | -2842.3345 | 4398.8648 | -40.2521 | 0

## PQ26b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.426 | 29.3925 | 33.6709 | 60.8014 | 335.7144
2 | 0.39123 | 14.0091 | 51.2924 | 53.1711 | 74.7238 | 2.5898
3 | 0.20153 | 29.0276 | 75.1552 | 80.5662 | 68.8817 | 0.89277
4 | 0.26154 | 100.5877 | -57.9505 | 116.0868 | -29.9471 | 1.0019
5 | 0.76165 | 66.86 | 172.574 | 185.0731 | 68.8222 | 1.7683
6 | 0.1222 | 142.5199 | 168.7427 | 220.8756 | 49.8156 | 0.31232
7 | 0.38255 | 87.434 | 112.4878 | 142.4718 | 52.143 | 1.6426
8 | 0.12896 | 83.0965 | 26.1369 | 87.11 | 17.4603 | 0.59274
9 | 0.11786 | 84.9965 | 0.6981 | 84.9993 | 0.47058 | 0.30942
10 | 0.14795 | 220.3305 | 235.5814 | 322.5587 | 46.9159 | 0.31191
11 | 0.30939 | 359.2883 | 179.8362 | 401.7824 | 26.5895 | 0.5786
12 | 0.090545 | 105.008 | -168.3131 | 198.3835 | -58.0406 | 0.19562
13 | 0.27224 | 48.3092 | -142.5685 | 150.5309 | -71.2811 | 0.85441
14 | 0.14606 | 301.3693 | -24.5235 | 302.3655 | -4.6521 | 0.3729
15 | 0.1547 | 81.8262 | 8.0184 | 82.2182 | 5.5967 | 0.39449
16 | 0.14497 | 41.8704 | 0.16245 | 41.8708 | 0.2223 | 0.52832
17 | 0.53529 | 67.1493 | 78.9809 | 103.6678 | 49.6289 | 1.2335
18 | 0.12159 | 124.6147 | 26.1444 | 127.3278 | 11.8489 | 0.34329
19 | 0.47209 | 148.7029 | 55.8071 | 158.83 | 20.5707 | 1.0528
20 | 0.15705 | 184.6005 | -55.5527 | 192.7782 | -16.7484 | 0.38697
21 | 0.10985 | 60.3874 | -74.7263 | 96.0764 | -51.0578 | 0.19429
22 | 0.12493 | 213.7502 | 3.6437 | 213.7813 | 0.97659 | 0.18714
23 | 0.44197 | 113.6703 | -13.0172 | 114.4132 | -6.5329 | 0.49236
24 | 0.11516 | 121.7182 | 52.5572 | 132.5804 | 23.3544 | 0.11446
25 | 0.38692 | 149.4436 | 88.459 | 173.6617 | 30.6222 | 0.34093
26 | 0.1214 | 198.3749 | 133.6111 | 239.1747 | 33.9614 | 0.13813
27 | 0.11673 | 451.5619 | -67.7635 | 456.6181 | -8.5344 | 0.13151
28 | 0.22746 | 617.5476 | -958.9785 | 1140.616 | -57.2199 | 0.23575
29 | 0.46305 | 336.3232 | -575.9767 | 666.9801 | -59.7186 | 0.33138
30 | 0.12484 | 72.9282 | -232.3524 | 243.5285 | -72.5745 | 0.092138
31 | 0.35099 | 26.903 | -122.0576 | 124.9873 | -77.57 | 0.23705
32 | 0.117 | 61.0502 | -44.3641 | 75.4672 | -36.0053 | 0.14821
33 | 0.099996 | 41.4695 | 16.5494 | 44.6498 | 21.7556 | 0.060827
34 | 0.11132 | 62.4607 | 44.1481 | 76.4879 | 35.2533 | 0.08722
35 | 0.29165 | 74.4696 | 87.4675 | 114.875 | 49.589 | 0.18013
36 | 0.118 | 115.3103 | -271.4521 | 294.9283 | -66.9847 | 0.045444
37 | 0.27883 | 71.4977 | 91.4473 | 116.0799 | 51.9801 | 0.10991
38 | 0.17068 | 179.9333 | -734.8709 | 756.5786 | -76.2418 | 0.11764
39 | 0.1133 | 275.2151 | -618.9786 | 677.4052 | -66.0287 | 0.037006
40 | 0.11853 | 109.2752 | -354.0164 | 370.4979 | -72.846 | 0.075563
41 | 0.26739 | 83.931 | -247.8502 | 261.6756 | -71.292 | 0.11955
42 | 0.10139 | 44.0145 | -91.6533 | 101.674 | -64.3484 | 0.036128
43 | 0.24442 | 140.8258 | -200.4667 | 244.9874 | -54.9124 | 0.08055
44 | 0.12184 | 79.7387 | -416.1812 | 423.7511 | -79.1538 | 0.086616
45 | 0.10128 | 78.5512 | 59.9277 | 98.8009 | 37.3405 | 0.043006
46 | 0.11737 | 179.1153 | 226.5626 | 288.8129 | 51.6709 | 0.098612
47 | 0.25262 | 899.7402 | 75.374 | 902.8918 | 4.7887 | 0.11596
48 | 0.10689 | 428.9212 | 208.5713 | 476.9438 | 25.9322 | 0.051123
49 | 0.23323 | 622.0074 | -0.30872 | 622.0075 | -0.028438 | 0.13136
50 | 0.13373 | 316.3516 | 191.609 | 369.8545 | 31.2026 | 0.14918

## PQ26b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ26b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3999 | 157.6557 | 157.674 | 89.1279 | 0
2 | 0 | 3.1062 | 205.8674 | 205.8909 | 89.1356 | 0
3 | 0 | 5.3122 | 333.6082 | 333.6505 | 89.0877 | 0
4 | 0 | 19.0204 | 523.3792 | 523.7247 | 87.9187 | 0
5 | 0 | 229.4207 | 960.6397 | 987.6551 | 76.5682 | 0
6 | 0 | 837.4853 | 109.2786 | 844.5848 | 7.4342 | 0
7 | 0 | 332.3054 | 228.469 | 403.2679 | 34.5096 | 0
8 | 0 | 266.0059 | 397.3264 | 478.1499 | 56.1981 | 0
9 | 0 | 277.0309 | 528.5545 | 596.7545 | 62.3397 | 0
10 | 0 | 325.675 | 642.8528 | 720.6413 | 63.1328 | 0
11 | 0 | 409.7519 | 742.2066 | 847.8014 | 61.0981 | 0
12 | 0 | 534.9716 | 812.9884 | 973.2136 | 56.6538 | 0
13 | 0 | 697.9993 | 820.3311 | 1077.1009 | 49.6064 | 0
14 | 0 | 851.0508 | 717.3876 | 1113.0734 | 40.129 | 0
15 | 0 | 885.3127 | 520.4568 | 1026.9635 | 30.4504 | 0
16 | 0 | 754.8761 | 365.4729 | 838.6944 | 25.8339 | 0
17 | 0 | 562.4531 | 346.8313 | 660.7915 | 31.6597 | 0
18 | 0 | 404.2354 | 431.3469 | 591.1569 | 46.8584 | 0
19 | 0 | 300.4105 | 562.4063 | 637.6107 | 61.891 | 0
20 | 0 | 240.0581 | 710.1281 | 749.6065 | 71.3222 | 0
21 | 0 | 210.7195 | 864.4442 | 889.7564 | 76.3006 | 0
22 | 0 | 205.0938 | 1024.2388 | 1044.571 | 78.6768 | 0
23 | 0 | 221.8204 | 1191.6602 | 1212.1297 | 79.4554 | 0
24 | 0 | 264.299 | 1371.061 | 1396.3031 | 79.0889 | 0
25 | 0 | 357.5649 | 1570.689 | 1610.8745 | 77.1753 | 0
26 | 0 | 593.5952 | 1749.0488 | 1847.0319 | 71.2537 | 0
27 | 0 | 851.5924 | 1444.4265 | 1676.776 | 59.4776 | 0
28 | 0 | 399.3492 | 1505.7022 | 1557.7609 | 75.1458 | 0
29 | 0 | 339.0316 | 1877.4822 | 1907.8475 | 79.764 | 0
30 | 0 | 405.3452 | 2198.5023 | 2235.5575 | 79.5535 | 0
31 | 0 | 519.3144 | 2510.1958 | 2563.3514 | 78.3114 | 0
32 | 0 | 676.9888 | 2836.9373 | 2916.5951 | 76.5783 | 0
33 | 0 | 890.7486 | 3191.3185 | 3313.2985 | 74.4047 | 0
34 | 0 | 1182.8261 | 3579.626 | 3769.9867 | 71.7147 | 0
35 | 0 | 1587.0097 | 4000.6421 | 4303.9211 | 68.3623 | 0
36 | 0 | 2151.8831 | 4438.5076 | 4932.6413 | 64.1349 | 0
37 | 0 | 2941.6303 | 4846.5684 | 5669.428 | 58.7443 | 0
38 | 0 | 4023.1045 | 5118.5759 | 6510.3908 | 51.8333 | 0
39 | 0 | 5413.6091 | 5055.8373 | 7407.3379 | 43.0428 | 0
40 | 0 | 6963.2641 | 4387.5516 | 8230.2889 | 32.215 | 0
41 | 0 | 8251.4522 | 2961.883 | 8766.9387 | 19.7458 | 0
42 | 0 | 8773.4326 | 1043.3758 | 8835.2563 | 6.782 | 0
43 | 0 | 8408.4892 | -768.2501 | 8443.5122 | -5.2204 | 0
44 | 0 | 7500.8044 | -2049.0226 | 7775.6389 | -15.2789 | 0
45 | 0 | 6463.3601 | -2764.9093 | 7029.918 | -23.1604 | 0
46 | 0 | 5527.1057 | -3075.9616 | 6325.3804 | -29.0969 | 0
47 | 0 | 4762.4647 | -3147.5686 | 5708.6126 | -33.4612 | 0
48 | 0 | 4164.6646 | -3093.0268 | 5187.605 | -36.6007 | 0
49 | 0 | 3706.0044 | -2978.9691 | 4754.8633 | -38.7931 | 0
50 | 0 | 3357.2527 | -2842.3345 | 4398.8648 | -40.2521 | 0

## PQ27b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.426 | 29.3925 | 33.6709 | 60.8014 | 336.0578
2 | 0.39123 | 14.0091 | 51.2924 | 53.1711 | 74.7238 | 2.5898
3 | 0.20153 | 29.0276 | 75.1552 | 80.5662 | 68.8817 | 0.89277
4 | 0.26154 | 100.5877 | -57.9505 | 116.0868 | -29.9471 | 1.0019
5 | 0.76165 | 66.86 | 172.574 | 185.0731 | 68.8222 | 1.7683
6 | 0.1222 | 142.5199 | 168.7427 | 220.8756 | 49.8156 | 0.31232
7 | 0.38255 | 87.434 | 112.4878 | 142.4718 | 52.143 | 1.6426
8 | 0.12896 | 83.0965 | 26.1369 | 87.11 | 17.4603 | 0.59274
9 | 0.11786 | 84.9965 | 0.6981 | 84.9993 | 0.47058 | 0.30942
10 | 0.14795 | 220.3305 | 235.5814 | 322.5587 | 46.9159 | 0.31191
11 | 0.30939 | 359.2883 | 179.8362 | 401.7824 | 26.5895 | 0.5786
12 | 0.090545 | 105.008 | -168.3131 | 198.3835 | -58.0406 | 0.19562
13 | 0.27224 | 48.3092 | -142.5685 | 150.5309 | -71.2811 | 0.85441
14 | 0.14606 | 301.3693 | -24.5235 | 302.3655 | -4.6521 | 0.3729
15 | 0.1547 | 81.8262 | 8.0184 | 82.2182 | 5.5967 | 0.39449
16 | 0.14497 | 41.8704 | 0.16245 | 41.8708 | 0.2223 | 0.52832
17 | 0.53529 | 67.1493 | 78.9809 | 103.6678 | 49.6289 | 1.2335
18 | 0.12159 | 124.6147 | 26.1444 | 127.3278 | 11.8489 | 0.34329
19 | 0.47209 | 148.7029 | 55.8071 | 158.83 | 20.5707 | 1.0528
20 | 0.15705 | 184.6005 | -55.5527 | 192.7782 | -16.7484 | 0.38697
21 | 0.10985 | 60.3874 | -74.7263 | 96.0764 | -51.0578 | 0.19429
22 | 0.12493 | 213.7502 | 3.6437 | 213.7813 | 0.97659 | 0.18714
23 | 0.44197 | 113.6703 | -13.0172 | 114.4132 | -6.5329 | 0.49236
24 | 0.11516 | 121.7182 | 52.5572 | 132.5804 | 23.3544 | 0.11446
25 | 0.38692 | 149.4436 | 88.459 | 173.6617 | 30.6222 | 0.34093
26 | 0.1214 | 198.3749 | 133.6111 | 239.1747 | 33.9614 | 0.13813
27 | 0.11673 | 451.5619 | -67.7635 | 456.6181 | -8.5344 | 0.13151
28 | 0.22746 | 617.5476 | -958.9785 | 1140.616 | -57.2199 | 0.23575
29 | 0.46305 | 336.3232 | -575.9767 | 666.9801 | -59.7186 | 0.33138
30 | 0.12484 | 72.9282 | -232.3524 | 243.5285 | -72.5745 | 0.092138
31 | 0.35099 | 26.903 | -122.0576 | 124.9873 | -77.57 | 0.23705
32 | 0.117 | 61.0502 | -44.3641 | 75.4672 | -36.0053 | 0.14821
33 | 0.099996 | 41.4695 | 16.5494 | 44.6498 | 21.7556 | 0.060827
34 | 0.11132 | 62.4607 | 44.1481 | 76.4879 | 35.2533 | 0.08722
35 | 0.29165 | 74.4696 | 87.4675 | 114.875 | 49.589 | 0.18013
36 | 0.118 | 115.3103 | -271.4521 | 294.9283 | -66.9847 | 0.045444
37 | 0.27883 | 71.4977 | 91.4473 | 116.0799 | 51.9801 | 0.10991
38 | 0.17068 | 179.9333 | -734.8709 | 756.5786 | -76.2418 | 0.11764
39 | 0.1133 | 275.2151 | -618.9786 | 677.4052 | -66.0287 | 0.037006
40 | 0.11853 | 109.2752 | -354.0164 | 370.4979 | -72.846 | 0.075563
41 | 0.26739 | 83.931 | -247.8502 | 261.6756 | -71.292 | 0.11955
42 | 0.10139 | 44.0145 | -91.6533 | 101.674 | -64.3484 | 0.036128
43 | 0.24442 | 140.8258 | -200.4667 | 244.9874 | -54.9124 | 0.08055
44 | 0.12184 | 79.7387 | -416.1812 | 423.7511 | -79.1538 | 0.086616
45 | 0.10128 | 78.5512 | 59.9277 | 98.8009 | 37.3405 | 0.043006
46 | 0.11737 | 179.1153 | 226.5626 | 288.8129 | 51.6709 | 0.098612
47 | 0.25262 | 899.7402 | 75.374 | 902.8918 | 4.7887 | 0.11596
48 | 0.10689 | 428.9212 | 208.5713 | 476.9438 | 25.9322 | 0.051123
49 | 0.23323 | 622.0074 | -0.30872 | 622.0075 | -0.028438 | 0.13136
50 | 0.13373 | 316.3516 | 191.609 | 369.8545 | 31.2026 | 0.14918

## PQ27b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ27b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3999 | 157.6557 | 157.674 | 89.1279 | 0
2 | 0 | 3.1062 | 205.8674 | 205.8909 | 89.1356 | 0
3 | 0 | 5.3122 | 333.6082 | 333.6505 | 89.0877 | 0
4 | 0 | 19.0204 | 523.3792 | 523.7247 | 87.9187 | 0
5 | 0 | 229.4207 | 960.6397 | 987.6551 | 76.5682 | 0
6 | 0 | 837.4853 | 109.2786 | 844.5848 | 7.4342 | 0
7 | 0 | 332.3054 | 228.469 | 403.2679 | 34.5096 | 0
8 | 0 | 266.0059 | 397.3264 | 478.1499 | 56.1981 | 0
9 | 0 | 277.0309 | 528.5545 | 596.7545 | 62.3397 | 0
10 | 0 | 325.675 | 642.8528 | 720.6413 | 63.1328 | 0
11 | 0 | 409.7519 | 742.2066 | 847.8014 | 61.0981 | 0
12 | 0 | 534.9716 | 812.9884 | 973.2136 | 56.6538 | 0
13 | 0 | 697.9993 | 820.3311 | 1077.1009 | 49.6064 | 0
14 | 0 | 851.0508 | 717.3876 | 1113.0734 | 40.129 | 0
15 | 0 | 885.3127 | 520.4568 | 1026.9635 | 30.4504 | 0
16 | 0 | 754.8761 | 365.4729 | 838.6944 | 25.8339 | 0
17 | 0 | 562.4531 | 346.8313 | 660.7915 | 31.6597 | 0
18 | 0 | 404.2354 | 431.3469 | 591.1569 | 46.8584 | 0
19 | 0 | 300.4105 | 562.4063 | 637.6107 | 61.891 | 0
20 | 0 | 240.0581 | 710.1281 | 749.6065 | 71.3222 | 0
21 | 0 | 210.7195 | 864.4442 | 889.7564 | 76.3006 | 0
22 | 0 | 205.0938 | 1024.2388 | 1044.571 | 78.6768 | 0
23 | 0 | 221.8204 | 1191.6602 | 1212.1297 | 79.4554 | 0
24 | 0 | 264.299 | 1371.061 | 1396.3031 | 79.0889 | 0
25 | 0 | 357.5649 | 1570.689 | 1610.8745 | 77.1753 | 0
26 | 0 | 593.5952 | 1749.0488 | 1847.0319 | 71.2537 | 0
27 | 0 | 851.5924 | 1444.4265 | 1676.776 | 59.4776 | 0
28 | 0 | 399.3492 | 1505.7022 | 1557.7609 | 75.1458 | 0
29 | 0 | 339.0316 | 1877.4822 | 1907.8475 | 79.764 | 0
30 | 0 | 405.3452 | 2198.5023 | 2235.5575 | 79.5535 | 0
31 | 0 | 519.3144 | 2510.1958 | 2563.3514 | 78.3114 | 0
32 | 0 | 676.9888 | 2836.9373 | 2916.5951 | 76.5783 | 0
33 | 0 | 890.7486 | 3191.3185 | 3313.2985 | 74.4047 | 0
34 | 0 | 1182.8261 | 3579.626 | 3769.9867 | 71.7147 | 0
35 | 0 | 1587.0097 | 4000.6421 | 4303.9211 | 68.3623 | 0
36 | 0 | 2151.8831 | 4438.5076 | 4932.6413 | 64.1349 | 0
37 | 0 | 2941.6303 | 4846.5684 | 5669.428 | 58.7443 | 0
38 | 0 | 4023.1045 | 5118.5759 | 6510.3908 | 51.8333 | 0
39 | 0 | 5413.6091 | 5055.8373 | 7407.3379 | 43.0428 | 0
40 | 0 | 6963.2641 | 4387.5516 | 8230.2889 | 32.215 | 0
41 | 0 | 8251.4522 | 2961.883 | 8766.9387 | 19.7458 | 0
42 | 0 | 8773.4326 | 1043.3758 | 8835.2563 | 6.782 | 0
43 | 0 | 8408.4892 | -768.2501 | 8443.5122 | -5.2204 | 0
44 | 0 | 7500.8044 | -2049.0226 | 7775.6389 | -15.2789 | 0
45 | 0 | 6463.3601 | -2764.9093 | 7029.918 | -23.1604 | 0
46 | 0 | 5527.1057 | -3075.9616 | 6325.3804 | -29.0969 | 0
47 | 0 | 4762.4647 | -3147.5686 | 5708.6126 | -33.4612 | 0
48 | 0 | 4164.6646 | -3093.0268 | 5187.605 | -36.6007 | 0
49 | 0 | 3706.0044 | -2978.9691 | 4754.8633 | -38.7931 | 0
50 | 0 | 3357.2527 | -2842.3345 | 4398.8648 | -40.2521 | 0

## PQ28b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.426 | 29.3925 | 33.6709 | 60.8014 | 335.7145
2 | 0.39123 | 14.0091 | 51.2924 | 53.1711 | 74.7238 | 2.5898
3 | 0.20153 | 29.0276 | 75.1552 | 80.5662 | 68.8817 | 0.89277
4 | 0.26154 | 100.5877 | -57.9505 | 116.0868 | -29.9471 | 1.0019
5 | 0.76165 | 66.86 | 172.574 | 185.0731 | 68.8222 | 1.7683
6 | 0.1222 | 142.5199 | 168.7427 | 220.8756 | 49.8156 | 0.31232
7 | 0.38255 | 87.434 | 112.4878 | 142.4718 | 52.143 | 1.6426
8 | 0.12896 | 83.0965 | 26.1369 | 87.11 | 17.4603 | 0.59274
9 | 0.11786 | 84.9965 | 0.6981 | 84.9993 | 0.47058 | 0.30942
10 | 0.14795 | 220.3305 | 235.5814 | 322.5587 | 46.9159 | 0.31191
11 | 0.30939 | 359.2883 | 179.8362 | 401.7824 | 26.5895 | 0.5786
12 | 0.090545 | 105.008 | -168.3131 | 198.3835 | -58.0406 | 0.19562
13 | 0.27224 | 48.3092 | -142.5685 | 150.5309 | -71.2811 | 0.85441
14 | 0.14606 | 301.3693 | -24.5235 | 302.3655 | -4.6521 | 0.3729
15 | 0.1547 | 81.8262 | 8.0184 | 82.2182 | 5.5967 | 0.39449
16 | 0.14497 | 41.8704 | 0.16245 | 41.8708 | 0.2223 | 0.52832
17 | 0.53529 | 67.1493 | 78.9809 | 103.6678 | 49.6289 | 1.2335
18 | 0.12159 | 124.6147 | 26.1444 | 127.3278 | 11.8489 | 0.34329
19 | 0.47209 | 148.7029 | 55.8071 | 158.83 | 20.5707 | 1.0528
20 | 0.15705 | 184.6005 | -55.5527 | 192.7782 | -16.7484 | 0.38697
21 | 0.10985 | 60.3874 | -74.7263 | 96.0764 | -51.0578 | 0.19429
22 | 0.12493 | 213.7502 | 3.6437 | 213.7813 | 0.97659 | 0.18714
23 | 0.44197 | 113.6703 | -13.0172 | 114.4132 | -6.5329 | 0.49236
24 | 0.11516 | 121.7182 | 52.5572 | 132.5804 | 23.3544 | 0.11446
25 | 0.38692 | 149.4436 | 88.459 | 173.6617 | 30.6222 | 0.34093
26 | 0.1214 | 198.3749 | 133.6111 | 239.1747 | 33.9614 | 0.13813
27 | 0.11673 | 451.5619 | -67.7635 | 456.6181 | -8.5344 | 0.13151
28 | 0.22746 | 617.5476 | -958.9785 | 1140.616 | -57.2199 | 0.23575
29 | 0.46305 | 336.3232 | -575.9767 | 666.9801 | -59.7186 | 0.33138
30 | 0.12484 | 72.9282 | -232.3524 | 243.5285 | -72.5745 | 0.092138
31 | 0.35099 | 26.903 | -122.0576 | 124.9873 | -77.57 | 0.23705
32 | 0.117 | 61.0502 | -44.3641 | 75.4672 | -36.0053 | 0.14821
33 | 0.099996 | 41.4695 | 16.5494 | 44.6498 | 21.7556 | 0.060827
34 | 0.11132 | 62.4607 | 44.1481 | 76.4879 | 35.2533 | 0.08722
35 | 0.29165 | 74.4696 | 87.4675 | 114.875 | 49.589 | 0.18013
36 | 0.118 | 115.3103 | -271.4521 | 294.9283 | -66.9847 | 0.045444
37 | 0.27883 | 71.4977 | 91.4473 | 116.0799 | 51.9801 | 0.10991
38 | 0.17068 | 179.9333 | -734.8709 | 756.5786 | -76.2418 | 0.11764
39 | 0.1133 | 275.2151 | -618.9786 | 677.4052 | -66.0287 | 0.037006
40 | 0.11853 | 109.2752 | -354.0164 | 370.4979 | -72.846 | 0.075563
41 | 0.26739 | 83.931 | -247.8502 | 261.6756 | -71.292 | 0.11955
42 | 0.10139 | 44.0145 | -91.6533 | 101.674 | -64.3484 | 0.036128
43 | 0.24442 | 140.8258 | -200.4667 | 244.9874 | -54.9124 | 0.08055
44 | 0.12184 | 79.7387 | -416.1812 | 423.7511 | -79.1538 | 0.086616
45 | 0.10128 | 78.5512 | 59.9277 | 98.8009 | 37.3405 | 0.043006
46 | 0.11737 | 179.1153 | 226.5626 | 288.8129 | 51.6709 | 0.098612
47 | 0.25262 | 899.7402 | 75.374 | 902.8918 | 4.7887 | 0.11596
48 | 0.10689 | 428.9212 | 208.5713 | 476.9438 | 25.9322 | 0.051123
49 | 0.23323 | 622.0074 | -0.30872 | 622.0075 | -0.028438 | 0.13136
50 | 0.13373 | 316.3516 | 191.609 | 369.8545 | 31.2026 | 0.14918

## PQ28b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ28b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3999 | 157.6557 | 157.674 | 89.1279 | 0
2 | 0 | 3.1062 | 205.8674 | 205.8909 | 89.1356 | 0
3 | 0 | 5.3122 | 333.6082 | 333.6505 | 89.0877 | 0
4 | 0 | 19.0204 | 523.3792 | 523.7247 | 87.9187 | 0
5 | 0 | 229.4207 | 960.6397 | 987.6551 | 76.5682 | 0
6 | 0 | 837.4853 | 109.2786 | 844.5848 | 7.4342 | 0
7 | 0 | 332.3054 | 228.469 | 403.2679 | 34.5096 | 0
8 | 0 | 266.0059 | 397.3264 | 478.1499 | 56.1981 | 0
9 | 0 | 277.0309 | 528.5545 | 596.7545 | 62.3397 | 0
10 | 0 | 325.675 | 642.8528 | 720.6413 | 63.1328 | 0
11 | 0 | 409.7519 | 742.2066 | 847.8014 | 61.0981 | 0
12 | 0 | 534.9716 | 812.9884 | 973.2136 | 56.6538 | 0
13 | 0 | 697.9993 | 820.3311 | 1077.1009 | 49.6064 | 0
14 | 0 | 851.0508 | 717.3876 | 1113.0734 | 40.129 | 0
15 | 0 | 885.3127 | 520.4568 | 1026.9635 | 30.4504 | 0
16 | 0 | 754.8761 | 365.4729 | 838.6944 | 25.8339 | 0
17 | 0 | 562.4531 | 346.8313 | 660.7915 | 31.6597 | 0
18 | 0 | 404.2354 | 431.3469 | 591.1569 | 46.8584 | 0
19 | 0 | 300.4105 | 562.4063 | 637.6107 | 61.891 | 0
20 | 0 | 240.0581 | 710.1281 | 749.6065 | 71.3222 | 0
21 | 0 | 210.7195 | 864.4442 | 889.7564 | 76.3006 | 0
22 | 0 | 205.0938 | 1024.2388 | 1044.571 | 78.6768 | 0
23 | 0 | 221.8204 | 1191.6602 | 1212.1297 | 79.4554 | 0
24 | 0 | 264.299 | 1371.061 | 1396.3031 | 79.0889 | 0
25 | 0 | 357.5649 | 1570.689 | 1610.8745 | 77.1753 | 0
26 | 0 | 593.5952 | 1749.0488 | 1847.0319 | 71.2537 | 0
27 | 0 | 851.5924 | 1444.4265 | 1676.776 | 59.4776 | 0
28 | 0 | 399.3492 | 1505.7022 | 1557.7609 | 75.1458 | 0
29 | 0 | 339.0316 | 1877.4822 | 1907.8475 | 79.764 | 0
30 | 0 | 405.3452 | 2198.5023 | 2235.5575 | 79.5535 | 0
31 | 0 | 519.3144 | 2510.1958 | 2563.3514 | 78.3114 | 0
32 | 0 | 676.9888 | 2836.9373 | 2916.5951 | 76.5783 | 0
33 | 0 | 890.7486 | 3191.3185 | 3313.2985 | 74.4047 | 0
34 | 0 | 1182.8261 | 3579.626 | 3769.9867 | 71.7147 | 0
35 | 0 | 1587.0097 | 4000.6421 | 4303.9211 | 68.3623 | 0
36 | 0 | 2151.8831 | 4438.5076 | 4932.6413 | 64.1349 | 0
37 | 0 | 2941.6303 | 4846.5684 | 5669.428 | 58.7443 | 0
38 | 0 | 4023.1045 | 5118.5759 | 6510.3908 | 51.8333 | 0
39 | 0 | 5413.6091 | 5055.8373 | 7407.3379 | 43.0428 | 0
40 | 0 | 6963.2641 | 4387.5516 | 8230.2889 | 32.215 | 0
41 | 0 | 8251.4522 | 2961.883 | 8766.9387 | 19.7458 | 0
42 | 0 | 8773.4326 | 1043.3758 | 8835.2563 | 6.782 | 0
43 | 0 | 8408.4892 | -768.2501 | 8443.5122 | -5.2204 | 0
44 | 0 | 7500.8044 | -2049.0226 | 7775.6389 | -15.2789 | 0
45 | 0 | 6463.3601 | -2764.9093 | 7029.918 | -23.1604 | 0
46 | 0 | 5527.1057 | -3075.9616 | 6325.3804 | -29.0969 | 0
47 | 0 | 4762.4647 | -3147.5686 | 5708.6126 | -33.4612 | 0
48 | 0 | 4164.6646 | -3093.0268 | 5187.605 | -36.6007 | 0
49 | 0 | 3706.0044 | -2978.9691 | 4754.8633 | -38.7931 | 0
50 | 0 | 3357.2527 | -2842.3345 | 4398.8648 | -40.2521 | 0

## PQ29b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0144 | 16.426 | 29.3925 | 33.6709 | 60.8014 | 290.1615
2 | 0.3894 | 14.0091 | 51.2924 | 53.1711 | 74.7238 | 2.5568
3 | 0.20153 | 29.0276 | 75.1552 | 80.5662 | 68.8817 | 0.89277
4 | 0.25924 | 100.5877 | -57.9505 | 116.0868 | -29.9471 | 0.9738
5 | 0.76165 | 66.86 | 172.574 | 185.0731 | 68.8222 | 1.7683
6 | 0.1222 | 142.5199 | 168.7427 | 220.8756 | 49.8156 | 0.31232
7 | 0.39286 | 87.434 | 112.4878 | 142.4718 | 52.143 | 1.7044
8 | 0.14401 | 83.0965 | 26.1369 | 87.11 | 17.4603 | 0.7826
9 | 0.11786 | 84.9965 | 0.6981 | 84.9993 | 0.47058 | 0.30942
10 | 0.15729 | 220.3305 | 235.5814 | 322.5587 | 46.9159 | 0.33339
11 | 0.32792 | 359.2883 | 179.8362 | 401.7824 | 26.5895 | 0.61762
12 | 0.093839 | 105.008 | -168.3131 | 198.3835 | -58.0406 | 0.21884
13 | 0.28045 | 48.3092 | -142.5685 | 150.5309 | -71.2811 | 0.92914
14 | 0.15218 | 301.3693 | -24.5235 | 302.3655 | -4.6521 | 0.39423
15 | 0.15282 | 81.8262 | 8.0184 | 82.2182 | 5.5967 | 0.36747
16 | 0.14715 | 41.8704 | 0.16245 | 41.8708 | 0.2223 | 0.59149
17 | 0.5411 | 67.1493 | 78.9809 | 103.6678 | 49.6289 | 1.294
18 | 0.11838 | 124.6147 | 26.1444 | 127.3278 | 11.8489 | 0.31666
19 | 0.47789 | 148.7029 | 55.8071 | 158.83 | 20.5707 | 1.0913
20 | 0.15705 | 184.6005 | -55.5527 | 192.7782 | -16.7484 | 0.38697
21 | 0.10985 | 60.3874 | -74.7263 | 96.0764 | -51.0578 | 0.19429
22 | 0.12581 | 213.7502 | 3.6437 | 213.7813 | 0.97659 | 0.19227
23 | 0.44224 | 113.6703 | -13.0172 | 114.4132 | -6.5329 | 0.49538
24 | 0.11516 | 121.7182 | 52.5572 | 132.5804 | 23.3544 | 0.11446
25 | 0.38878 | 149.4436 | 88.459 | 173.6617 | 30.6222 | 0.35353
26 | 0.12549 | 198.3749 | 133.6111 | 239.1747 | 33.9614 | 0.15772
27 | 0.11277 | 451.5619 | -67.7635 | 456.6181 | -8.5344 | 0.12123
28 | 0.24076 | 617.5476 | -958.9785 | 1140.616 | -57.2199 | 0.25927
29 | 0.46047 | 336.3232 | -575.9767 | 666.9801 | -59.7186 | 0.32506
30 | 0.12433 | 72.9282 | -232.3524 | 243.5285 | -72.5745 | 0.089219
31 | 0.35369 | 26.9028 | -122.0569 | 124.9866 | -77.5701 | 0.26577
32 | 0.11757 | 61.0502 | -44.3641 | 75.4672 | -36.0053 | 0.15807
33 | 0.099797 | 41.4695 | 16.5494 | 44.6498 | 21.7556 | 0.055209
34 | 0.11438 | 62.4607 | 44.1481 | 76.4879 | 35.2533 | 0.13714
35 | 0.28977 | 74.4696 | 87.4675 | 114.875 | 49.589 | 0.15979
36 | 0.118 | 115.3103 | -271.4521 | 294.9283 | -66.9847 | 0.045444
37 | 0.28104 | 71.4977 | 91.4473 | 116.0799 | 51.9801 | 0.1336
38 | 0.16046 | 179.9333 | -734.8709 | 756.5786 | -76.2418 | 0.099185
39 | 0.1133 | 275.2151 | -618.9786 | 677.4052 | -66.0287 | 0.037006
40 | 0.12412 | 109.2752 | -354.0164 | 370.4979 | -72.846 | 0.094986
41 | 0.25907 | 83.931 | -247.8502 | 261.6756 | -71.292 | 0.07913
42 | 0.10054 | 44.0145 | -91.6533 | 101.674 | -64.3484 | 0.025567
43 | 0.24013 | 140.8258 | -200.4667 | 244.9874 | -54.9124 | 0.058738
44 | 0.1102 | 79.7387 | -416.1812 | 423.7511 | -79.1538 | 0.052519
45 | 0.10033 | 78.5512 | 59.9277 | 98.8009 | 37.3405 | 0.030934
46 | 0.10872 | 179.1153 | 226.5626 | 288.8129 | 51.6709 | 0.060793
47 | 0.22443 | 899.7402 | 75.374 | 902.8918 | 4.7887 | 0.081016
48 | 0.10172 | 428.9212 | 208.5713 | 476.9438 | 25.9322 | 0.037907
49 | 0.21226 | 622.0074 | -0.30872 | 622.0075 | -0.028438 | 0.092744
50 | 0.11652 | 316.3516 | 191.609 | 369.8545 | 31.2026 | 0.091459

## PQ29b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ29b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3999 | 157.6557 | 157.674 | 89.1279 | 0
2 | 0 | 3.1062 | 205.8674 | 205.8909 | 89.1356 | 0
3 | 0 | 5.3122 | 333.6082 | 333.6505 | 89.0877 | 0
4 | 0 | 19.0204 | 523.3792 | 523.7247 | 87.9187 | 0
5 | 0 | 229.4207 | 960.6397 | 987.6551 | 76.5682 | 0
6 | 0 | 837.4853 | 109.2786 | 844.5848 | 7.4342 | 0
7 | 0 | 332.3054 | 228.469 | 403.2679 | 34.5096 | 0
8 | 0 | 266.0059 | 397.3264 | 478.1499 | 56.1981 | 0
9 | 0 | 277.0309 | 528.5545 | 596.7545 | 62.3397 | 0
10 | 0 | 325.675 | 642.8528 | 720.6413 | 63.1328 | 0
11 | 0 | 409.7519 | 742.2066 | 847.8014 | 61.0981 | 0
12 | 0 | 534.9716 | 812.9884 | 973.2136 | 56.6538 | 0
13 | 0 | 697.9993 | 820.3311 | 1077.1009 | 49.6064 | 0
14 | 0 | 851.0508 | 717.3876 | 1113.0734 | 40.129 | 0
15 | 0 | 885.3127 | 520.4568 | 1026.9635 | 30.4504 | 0
16 | 0 | 754.8761 | 365.4729 | 838.6944 | 25.8339 | 0
17 | 0 | 562.4531 | 346.8313 | 660.7915 | 31.6597 | 0
18 | 0 | 404.2354 | 431.3469 | 591.1569 | 46.8584 | 0
19 | 0 | 300.4105 | 562.4063 | 637.6107 | 61.891 | 0
20 | 0 | 240.0581 | 710.1281 | 749.6065 | 71.3222 | 0
21 | 0 | 210.7195 | 864.4442 | 889.7564 | 76.3006 | 0
22 | 0 | 205.0938 | 1024.2388 | 1044.571 | 78.6768 | 0
23 | 0 | 221.8204 | 1191.6602 | 1212.1297 | 79.4554 | 0
24 | 0 | 264.299 | 1371.061 | 1396.3031 | 79.0889 | 0
25 | 0 | 357.5649 | 1570.689 | 1610.8745 | 77.1753 | 0
26 | 0 | 593.5952 | 1749.0488 | 1847.0319 | 71.2537 | 0
27 | 0 | 851.5924 | 1444.4265 | 1676.776 | 59.4776 | 0
28 | 0 | 399.3492 | 1505.7022 | 1557.7609 | 75.1458 | 0
29 | 0 | 339.0316 | 1877.4822 | 1907.8475 | 79.764 | 0
30 | 0 | 405.3452 | 2198.5023 | 2235.5575 | 79.5535 | 0
31 | 0 | 519.4811 | 2510.4559 | 2563.6399 | 78.309 | 0
32 | 0 | 676.9888 | 2836.9373 | 2916.5951 | 76.5783 | 0
33 | 0 | 890.7486 | 3191.3185 | 3313.2985 | 74.4047 | 0
34 | 0 | 1182.8261 | 3579.626 | 3769.9867 | 71.7147 | 0
35 | 0 | 1587.0097 | 4000.6421 | 4303.9211 | 68.3623 | 0
36 | 0 | 2151.8831 | 4438.5076 | 4932.6413 | 64.1349 | 0
37 | 0 | 2941.6303 | 4846.5684 | 5669.428 | 58.7443 | 0
38 | 0 | 4023.1045 | 5118.5759 | 6510.3908 | 51.8333 | 0
39 | 0 | 5413.6091 | 5055.8373 | 7407.3379 | 43.0428 | 0
40 | 0 | 6963.2641 | 4387.5516 | 8230.2889 | 32.215 | 0
41 | 0 | 8251.4522 | 2961.883 | 8766.9387 | 19.7458 | 0
42 | 0 | 8773.4326 | 1043.3758 | 8835.2563 | 6.782 | 0
43 | 0 | 8408.4892 | -768.2501 | 8443.5122 | -5.2204 | 0
44 | 0 | 7500.8044 | -2049.0226 | 7775.6389 | -15.2789 | 0
45 | 0 | 6463.3601 | -2764.9093 | 7029.918 | -23.1604 | 0
46 | 0 | 5527.1057 | -3075.9616 | 6325.3804 | -29.0969 | 0
47 | 0 | 4762.4647 | -3147.5686 | 5708.6126 | -33.4612 | 0
48 | 0 | 4164.6646 | -3093.0268 | 5187.605 | -36.6007 | 0
49 | 0 | 3706.0044 | -2978.9691 | 4754.8633 | -38.7931 | 0
50 | 0 | 3357.2527 | -2842.3345 | 4398.8648 | -40.2521 | 0

## PQ30b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.426 | 29.3925 | 33.6709 | 60.8014 | 289.8277
2 | 0.3894 | 14.0091 | 51.2924 | 53.1711 | 74.7238 | 2.5568
3 | 0.20153 | 29.0276 | 75.1552 | 80.5662 | 68.8817 | 0.89277
4 | 0.25924 | 100.5877 | -57.9505 | 116.0868 | -29.9471 | 0.9738
5 | 0.76165 | 66.86 | 172.574 | 185.0731 | 68.8222 | 1.7683
6 | 0.1222 | 142.5199 | 168.7427 | 220.8756 | 49.8156 | 0.31232
7 | 0.39286 | 87.434 | 112.4878 | 142.4718 | 52.143 | 1.7044
8 | 0.14401 | 83.0965 | 26.1369 | 87.11 | 17.4603 | 0.7826
9 | 0.11786 | 84.9965 | 0.6981 | 84.9993 | 0.47058 | 0.30942
10 | 0.15729 | 220.3305 | 235.5814 | 322.5587 | 46.9159 | 0.33339
11 | 0.32792 | 359.2883 | 179.8362 | 401.7824 | 26.5895 | 0.61762
12 | 0.093839 | 105.008 | -168.3131 | 198.3835 | -58.0406 | 0.21884
13 | 0.28045 | 48.3092 | -142.5685 | 150.5309 | -71.2811 | 0.92914
14 | 0.15218 | 301.3693 | -24.5235 | 302.3655 | -4.6521 | 0.39423
15 | 0.15282 | 81.8262 | 8.0184 | 82.2182 | 5.5967 | 0.36747
16 | 0.14715 | 41.8704 | 0.16245 | 41.8708 | 0.2223 | 0.59149
17 | 0.5411 | 67.1493 | 78.9809 | 103.6678 | 49.6289 | 1.294
18 | 0.11838 | 124.6147 | 26.1444 | 127.3278 | 11.8489 | 0.31666
19 | 0.47789 | 148.7029 | 55.8071 | 158.83 | 20.5707 | 1.0913
20 | 0.15705 | 184.6005 | -55.5527 | 192.7782 | -16.7484 | 0.38697
21 | 0.10985 | 60.3874 | -74.7263 | 96.0764 | -51.0578 | 0.19429
22 | 0.12581 | 213.7502 | 3.6437 | 213.7813 | 0.97659 | 0.19227
23 | 0.44224 | 113.6703 | -13.0172 | 114.4132 | -6.5329 | 0.49538
24 | 0.11516 | 121.7182 | 52.5572 | 132.5804 | 23.3544 | 0.11446
25 | 0.38878 | 149.4436 | 88.459 | 173.6617 | 30.6222 | 0.35353
26 | 0.12549 | 198.3749 | 133.6111 | 239.1747 | 33.9614 | 0.15772
27 | 0.11277 | 451.5619 | -67.7635 | 456.6181 | -8.5344 | 0.12123
28 | 0.24076 | 617.5476 | -958.9785 | 1140.616 | -57.2199 | 0.25927
29 | 0.46047 | 336.3232 | -575.9767 | 666.9801 | -59.7186 | 0.32506
30 | 0.12433 | 72.9282 | -232.3524 | 243.5285 | -72.5745 | 0.089219
31 | 0.35369 | 26.9028 | -122.0569 | 124.9866 | -77.5701 | 0.26577
32 | 0.11757 | 61.0502 | -44.3641 | 75.4672 | -36.0053 | 0.15807
33 | 0.099797 | 41.4695 | 16.5494 | 44.6498 | 21.7556 | 0.055209
34 | 0.11438 | 62.4607 | 44.1481 | 76.4879 | 35.2533 | 0.13714
35 | 0.28977 | 74.4696 | 87.4675 | 114.875 | 49.589 | 0.15979
36 | 0.118 | 115.3103 | -271.4521 | 294.9283 | -66.9847 | 0.045444
37 | 0.28104 | 71.4977 | 91.4473 | 116.0799 | 51.9801 | 0.1336
38 | 0.16046 | 179.9333 | -734.8709 | 756.5786 | -76.2418 | 0.099185
39 | 0.1133 | 275.2151 | -618.9786 | 677.4052 | -66.0287 | 0.037006
40 | 0.12412 | 109.2752 | -354.0164 | 370.4979 | -72.846 | 0.094986
41 | 0.25907 | 83.931 | -247.8502 | 261.6756 | -71.292 | 0.07913
42 | 0.10054 | 44.0145 | -91.6533 | 101.674 | -64.3484 | 0.025567
43 | 0.24013 | 140.8258 | -200.4667 | 244.9874 | -54.9124 | 0.058738
44 | 0.1102 | 79.7387 | -416.1812 | 423.7511 | -79.1538 | 0.052519
45 | 0.10033 | 78.5512 | 59.9277 | 98.8009 | 37.3405 | 0.030934
46 | 0.10872 | 179.1153 | 226.5626 | 288.8129 | 51.6709 | 0.060793
47 | 0.22443 | 899.7402 | 75.374 | 902.8918 | 4.7887 | 0.081015
48 | 0.10172 | 428.9212 | 208.5713 | 476.9438 | 25.9322 | 0.037907
49 | 0.21226 | 622.0074 | -0.30872 | 622.0075 | -0.028438 | 0.092744
50 | 0.11652 | 316.3516 | 191.609 | 369.8545 | 31.2026 | 0.091459

## PQ30b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ30b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3999 | 157.6557 | 157.674 | 89.1279 | 0
2 | 0 | 3.1062 | 205.8674 | 205.8909 | 89.1356 | 0
3 | 0 | 5.3122 | 333.6082 | 333.6505 | 89.0877 | 0
4 | 0 | 19.0204 | 523.3792 | 523.7247 | 87.9187 | 0
5 | 0 | 229.4207 | 960.6397 | 987.6551 | 76.5682 | 0
6 | 0 | 837.4853 | 109.2786 | 844.5848 | 7.4342 | 0
7 | 0 | 332.3054 | 228.469 | 403.2679 | 34.5096 | 0
8 | 0 | 266.0059 | 397.3264 | 478.1499 | 56.1981 | 0
9 | 0 | 277.0309 | 528.5545 | 596.7545 | 62.3397 | 0
10 | 0 | 325.675 | 642.8528 | 720.6413 | 63.1328 | 0
11 | 0 | 409.7519 | 742.2066 | 847.8014 | 61.0981 | 0
12 | 0 | 534.9716 | 812.9884 | 973.2136 | 56.6538 | 0
13 | 0 | 697.9993 | 820.3311 | 1077.1009 | 49.6064 | 0
14 | 0 | 851.0508 | 717.3876 | 1113.0734 | 40.129 | 0
15 | 0 | 885.3127 | 520.4568 | 1026.9635 | 30.4504 | 0
16 | 0 | 754.8761 | 365.4729 | 838.6944 | 25.8339 | 0
17 | 0 | 562.4531 | 346.8313 | 660.7915 | 31.6597 | 0
18 | 0 | 404.2354 | 431.3469 | 591.1569 | 46.8584 | 0
19 | 0 | 300.4105 | 562.4063 | 637.6107 | 61.891 | 0
20 | 0 | 240.0581 | 710.1281 | 749.6065 | 71.3222 | 0
21 | 0 | 210.7195 | 864.4442 | 889.7564 | 76.3006 | 0
22 | 0 | 205.0938 | 1024.2388 | 1044.571 | 78.6768 | 0
23 | 0 | 221.8204 | 1191.6602 | 1212.1297 | 79.4554 | 0
24 | 0 | 264.299 | 1371.061 | 1396.3031 | 79.0889 | 0
25 | 0 | 357.5649 | 1570.689 | 1610.8745 | 77.1753 | 0
26 | 0 | 593.5952 | 1749.0488 | 1847.0319 | 71.2537 | 0
27 | 0 | 851.5924 | 1444.4265 | 1676.776 | 59.4776 | 0
28 | 0 | 399.3492 | 1505.7022 | 1557.7609 | 75.1458 | 0
29 | 0 | 339.0316 | 1877.4822 | 1907.8475 | 79.764 | 0
30 | 0 | 405.3452 | 2198.5023 | 2235.5575 | 79.5535 | 0
31 | 0 | 519.4811 | 2510.4559 | 2563.6399 | 78.309 | 0
32 | 0 | 676.9888 | 2836.9373 | 2916.5951 | 76.5783 | 0
33 | 0 | 890.7486 | 3191.3185 | 3313.2985 | 74.4047 | 0
34 | 0 | 1182.8261 | 3579.626 | 3769.9867 | 71.7147 | 0
35 | 0 | 1587.0097 | 4000.6421 | 4303.9211 | 68.3623 | 0
36 | 0 | 2151.8831 | 4438.5076 | 4932.6413 | 64.1349 | 0
37 | 0 | 2941.6303 | 4846.5684 | 5669.428 | 58.7443 | 0
38 | 0 | 4023.1045 | 5118.5759 | 6510.3908 | 51.8333 | 0
39 | 0 | 5413.6091 | 5055.8373 | 7407.3379 | 43.0428 | 0
40 | 0 | 6963.2641 | 4387.5516 | 8230.2889 | 32.215 | 0
41 | 0 | 8251.4522 | 2961.883 | 8766.9387 | 19.7458 | 0
42 | 0 | 8773.4326 | 1043.3758 | 8835.2563 | 6.782 | 0
43 | 0 | 8408.4892 | -768.2501 | 8443.5122 | -5.2204 | 0
44 | 0 | 7500.8044 | -2049.0226 | 7775.6389 | -15.2789 | 0
45 | 0 | 6463.3601 | -2764.9093 | 7029.918 | -23.1604 | 0
46 | 0 | 5527.1057 | -3075.9616 | 6325.3804 | -29.0969 | 0
47 | 0 | 4762.4647 | -3147.5686 | 5708.6126 | -33.4612 | 0
48 | 0 | 4164.6646 | -3093.0268 | 5187.605 | -36.6007 | 0
49 | 0 | 3706.0044 | -2978.9691 | 4754.8633 | -38.7931 | 0
50 | 0 | 3357.2527 | -2842.3345 | 4398.8648 | -40.2521 | 0

## PQ31b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0187 | 19.6121 | 31.1925 | 36.8457 | 57.8407 | 336.0939
2 | 0.43193 | 17.4536 | 56.8959 | 59.5128 | 72.9459 | 1.6793
3 | 0.2192 | 36.1031 | 82.4501 | 90.0081 | 66.3524 | 0.55305
4 | 0.23239 | 88.2477 | -63.5955 | 108.7752 | -35.7783 | 0.49697
5 | 0.81804 | 93.7236 | 196.8157 | 217.9921 | 64.5362 | 0.99826
6 | 0.11987 | 184.3953 | 163.8489 | 246.674 | 41.6235 | 0.29786
7 | 0.33945 | 99.2688 | 111.4373 | 149.24 | 48.3052 | 1.3166
8 | 0.11991 | 84.3406 | 23.2061 | 87.4749 | 15.3841 | 0.43713
9 | 0.11568 | 84.7716 | -1.8567 | 84.7919 | -1.2547 | 0.24063
10 | 0.11856 | 255.1174 | 235.399 | 347.1276 | 42.698 | 0.22294
11 | 0.24507 | 396.0845 | 151.7047 | 424.143 | 20.9574 | 0.40021
12 | 0.082031 | 96.2356 | -165.8959 | 191.7883 | -59.8821 | 0.1296
13 | 0.23684 | 44.0687 | -140.1988 | 146.9618 | -72.5505 | 0.51768
14 | 0.10984 | 312.0155 | -43.9694 | 315.0984 | -8.0213 | 0.22331
15 | 0.1505 | 83.7793 | 7.1207 | 84.0814 | 4.8581 | 0.23694
16 | 0.14165 | 42.5757 | -0.33112 | 42.577 | -0.4456 | 0.2883
17 | 0.56696 | 72.8923 | 85.3869 | 112.2685 | 49.5136 | 0.73753
18 | 0.12068 | 131.32 | 12.0504 | 131.8718 | 5.243 | 0.22332
19 | 0.45706 | 150.8993 | 35.0157 | 154.9087 | 13.0641 | 0.85352
20 | 0.14386 | 166.1158 | -54.551 | 174.8435 | -18.1797 | 0.35872
21 | 0.10773 | 60.0117 | -72.3166 | 93.9739 | -50.3125 | 0.19429
22 | 0.12241 | 209.0109 | -0.44696 | 209.0114 | -0.12252 | 0.17601
23 | 0.43894 | 112.7507 | -14.391 | 113.6654 | -7.2737 | 0.42854
24 | 0.1156 | 123.283 | 50.6281 | 133.2738 | 22.3263 | 0.094352
25 | 0.39056 | 153.3028 | 86.3157 | 175.9322 | 29.3813 | 0.26683
26 | 0.11949 | 206.6694 | 132.7103 | 245.61 | 32.7061 | 0.097121
27 | 0.11114 | 467.2315 | -124.3542 | 483.4969 | -14.9038 | 0.074182
28 | 0.17737 | 315.0349 | -771.467 | 833.3117 | -67.7869 | 0.13422
29 | 0.43467 | 249.0494 | -492.7445 | 552.1076 | -63.1865 | 0.26934
30 | 0.12369 | 67.6143 | -216.3872 | 226.7049 | -72.6476 | 0.09652
31 | 0.34577 | 26.538 | -117.6327 | 120.5891 | -77.2869 | 0.22858
32 | 0.11998 | 59.4406 | -44.1706 | 74.0556 | -36.6162 | 0.21511
33 | 0.10045 | 41.6143 | 15.9935 | 44.5819 | 21.0232 | 0.067681
34 | 0.1135 | 63.4742 | 42.7951 | 76.5532 | 33.9884 | 0.11766
35 | 0.2992 | 77.8137 | 85.5589 | 115.6516 | 47.7143 | 0.25161
36 | 0.111 | 113.0875 | -248.1303 | 272.6856 | -65.4985 | 0.061681
37 | 0.28185 | 74.7108 | 89.1475 | 116.3141 | 50.035 | 0.18357
38 | 0.16743 | 226.7762 | -600.3503 | 641.7538 | -69.3065 | 0.16387
39 | 0.10121 | 288.2291 | -504.4229 | 580.9634 | -60.2562 | 0.064543
40 | 0.11744 | 127.0392 | -321.2851 | 345.4896 | -68.4257 | 0.12475
41 | 0.26233 | 94.4107 | -232.2144 | 250.6729 | -67.875 | 0.22734
42 | 0.10034 | 45.435 | -89.1738 | 100.0815 | -63.0007 | 0.076981
43 | 0.23725 | 145.5083 | -185.4406 | 235.7136 | -51.8801 | 0.16642
44 | 0.12458 | 123.7669 | -400.7936 | 419.4684 | -72.8391 | 0.12867
45 | 0.099136 | 77.2531 | 57.9184 | 96.5535 | 36.8598 | 0.07228
46 | 0.11052 | 174.6766 | 208.3926 | 271.918 | 50.03 | 0.11621
47 | 0.20973 | 753.3198 | 127.0604 | 763.9601 | 9.5738 | 0.12632
48 | 0.095835 | 385.8036 | 200.0714 | 434.5952 | 27.4105 | 0.055967
49 | 0.20599 | 572.1872 | 50.5356 | 574.4145 | 5.0473 | 0.12198
50 | 0.11582 | 292.3556 | 189.4727 | 348.3844 | 32.9469 | 0.11148

## PQ31b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ31b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.7093 | 294.7258 | 294.7634 | 89.0846 | 0
2 | 0 | 5.961 | 359.8812 | 359.9306 | 89.051 | 0
3 | 0 | 12.5883 | 626.5368 | 626.6632 | 88.849 | 0
4 | 0 | 90.9837 | 1192.7922 | 1196.2572 | 85.638 | 0
5 | 0 | 3497.9578 | 1206.9247 | 3700.321 | 19.0363 | 0
6 | 0 | 634.5617 | -303.0904 | 703.2299 | -25.5309 | 0
7 | 0 | 394.4351 | 155.8495 | 424.1086 | 21.56 | 0
8 | 0 | 376.0643 | 403.8557 | 551.8368 | 47.0408 | 0
9 | 0 | 418.3917 | 587.5045 | 721.258 | 54.5434 | 0
10 | 0 | 500.38 | 740.3518 | 893.5888 | 55.9465 | 0
11 | 0 | 621.5177 | 867.0385 | 1066.7895 | 54.366 | 0
12 | 0 | 784.8219 | 956.0055 | 1236.888 | 50.6161 | 0
13 | 0 | 985.2156 | 980.1486 | 1389.727 | 44.8523 | 0
14 | 0 | 1190.5992 | 903.174 | 1494.4062 | 37.1835 | 0
15 | 0 | 1325.8823 | 712.6434 | 1505.2656 | 28.2574 | 0
16 | 0 | 1307.7172 | 472.1582 | 1390.3444 | 19.8524 | 0
17 | 0 | 1134.1216 | 302.6855 | 1173.8186 | 14.9434 | 0
18 | 0 | 893.9739 | 275.285 | 935.3989 | 17.1154 | 0
19 | 0 | 674.0896 | 375.1496 | 771.4493 | 29.0972 | 0
20 | 0 | 511.3752 | 557.31 | 756.3723 | 47.4612 | 0
21 | 0 | 410.1136 | 788.065 | 888.3916 | 62.5073 | 0
22 | 0 | 365.7504 | 1050.9272 | 1112.754 | 70.8108 | 0
23 | 0 | 376.7269 | 1340.0139 | 1391.9628 | 74.2974 | 0
24 | 0 | 445.571 | 1654.3143 | 1713.2686 | 74.9257 | 0
25 | 0 | 586.9182 | 1997.5638 | 2082.0024 | 73.6263 | 0
26 | 0 | 828.2006 | 2362.4267 | 2503.3929 | 70.6808 | 0
27 | 0 | 1206.4858 | 2725.433 | 2980.5357 | 66.1221 | 0
28 | 0 | 1762.9507 | 3028.368 | 3504.1415 | 59.7944 | 0
29 | 0 | 2509.9992 | 3159.4208 | 4035.1004 | 51.5346 | 0
30 | 0 | 3364.2829 | 2971.1785 | 4488.4631 | 41.4494 | 0
31 | 0 | 4105.0119 | 2392.1686 | 4751.1676 | 30.2312 | 0
32 | 0 | 4491.9863 | 1560.0769 | 4755.1846 | 19.1522 | 0
33 | 0 | 4475.1776 | 748.2334 | 4537.2974 | 9.4918 | 0
34 | 0 | 4197.7559 | 142.9743 | 4200.19 | 1.9507 | 0
35 | 0 | 3830.2214 | -227.2004 | 3836.954 | -3.3947 | 0
36 | 0 | 3476.2452 | -414.3966 | 3500.8578 | -6.798 | 0
37 | 0 | 3177.6467 | -480.4441 | 3213.7618 | -8.5977 | 0
38 | 0 | 2943.5548 | -472.0923 | 2981.1719 | -9.1116 | 0
39 | 0 | 2770.2837 | -419.7258 | 2801.8997 | -8.6154 | 0
40 | 0 | 2650.9837 | -342.1339 | 2672.9703 | -7.3539 | 0
41 | 0 | 2579.1119 | -250.8273 | 2591.2801 | -5.5547 | 0
42 | 0 | 2549.7826 | -153.2366 | 2554.3831 | -3.4392 | 0
43 | 0 | 2559.7896 | -54.5604 | 2560.371 | -1.221 | 0
44 | 0 | 2607.5972 | 40.7628 | 2607.9158 | 0.89559 | 0
45 | 0 | 2692.9003 | 128.2265 | 2695.9514 | 2.7262 | 0
46 | 0 | 2816.4108 | 202.4246 | 2823.6759 | 4.111 | 0
47 | 0 | 2979.2303 | 256.264 | 2990.2315 | 4.9163 | 0
48 | 0 | 3182.0456 | 280.2038 | 3194.3589 | 5.0324 | 0
49 | 0 | 3423.8242 | 261.7206 | 3433.8127 | 4.3712 | 0
50 | 0 | 3699.6483 | 184.8996 | 3704.2659 | 2.8611 | 0

## PQ32b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.01 | 19.6121 | 31.1925 | 36.8457 | 57.8407 | 335.6891
2 | 0.43193 | 17.4536 | 56.8959 | 59.5128 | 72.9459 | 1.6793
3 | 0.2192 | 36.1031 | 82.4501 | 90.0081 | 66.3524 | 0.55305
4 | 0.23239 | 88.2477 | -63.5955 | 108.7752 | -35.7783 | 0.49697
5 | 0.81804 | 93.7236 | 196.8157 | 217.9921 | 64.5362 | 0.99826
6 | 0.11987 | 184.3953 | 163.8489 | 246.674 | 41.6235 | 0.29786
7 | 0.33945 | 99.2688 | 111.4373 | 149.24 | 48.3052 | 1.3166
8 | 0.11991 | 84.3406 | 23.2061 | 87.4749 | 15.3841 | 0.43713
9 | 0.11568 | 84.7716 | -1.8567 | 84.7919 | -1.2547 | 0.24063
10 | 0.11856 | 255.1174 | 235.399 | 347.1276 | 42.698 | 0.22294
11 | 0.24507 | 396.0845 | 151.7047 | 424.143 | 20.9574 | 0.40021
12 | 0.082031 | 96.2356 | -165.8959 | 191.7883 | -59.8821 | 0.1296
13 | 0.23684 | 44.0687 | -140.1988 | 146.9618 | -72.5505 | 0.51768
14 | 0.10984 | 312.0155 | -43.9694 | 315.0984 | -8.0213 | 0.22331
15 | 0.1505 | 83.7793 | 7.1207 | 84.0814 | 4.8581 | 0.23694
16 | 0.14165 | 42.5757 | -0.33112 | 42.577 | -0.4456 | 0.2883
17 | 0.56696 | 72.8923 | 85.3869 | 112.2685 | 49.5136 | 0.73753
18 | 0.12068 | 131.32 | 12.0504 | 131.8718 | 5.243 | 0.22332
19 | 0.45706 | 150.8993 | 35.0157 | 154.9087 | 13.0641 | 0.85352
20 | 0.14386 | 166.1158 | -54.551 | 174.8435 | -18.1797 | 0.35872
21 | 0.10773 | 60.0117 | -72.3166 | 93.9739 | -50.3125 | 0.19429
22 | 0.12241 | 209.0109 | -0.44696 | 209.0114 | -0.12252 | 0.17601
23 | 0.43894 | 112.7507 | -14.391 | 113.6654 | -7.2737 | 0.42854
24 | 0.1156 | 123.283 | 50.6281 | 133.2738 | 22.3263 | 0.094352
25 | 0.39056 | 153.3028 | 86.3157 | 175.9322 | 29.3813 | 0.26683
26 | 0.11949 | 206.6694 | 132.7103 | 245.61 | 32.7061 | 0.097121
27 | 0.11114 | 467.2315 | -124.3542 | 483.4969 | -14.9038 | 0.074182
28 | 0.17737 | 315.0349 | -771.467 | 833.3117 | -67.7869 | 0.13422
29 | 0.43467 | 249.0494 | -492.7445 | 552.1076 | -63.1865 | 0.26934
30 | 0.12369 | 67.6143 | -216.3872 | 226.7049 | -72.6476 | 0.09652
31 | 0.34577 | 26.538 | -117.6327 | 120.5891 | -77.2869 | 0.22858
32 | 0.11998 | 59.4406 | -44.1706 | 74.0556 | -36.6162 | 0.21511
33 | 0.10045 | 41.6143 | 15.9935 | 44.5819 | 21.0232 | 0.067681
34 | 0.1135 | 63.4742 | 42.7951 | 76.5532 | 33.9884 | 0.11766
35 | 0.2992 | 77.8137 | 85.5589 | 115.6516 | 47.7143 | 0.25161
36 | 0.111 | 113.0875 | -248.1303 | 272.6856 | -65.4985 | 0.061681
37 | 0.28185 | 74.7108 | 89.1475 | 116.3141 | 50.035 | 0.18357
38 | 0.16743 | 226.7762 | -600.3503 | 641.7538 | -69.3065 | 0.16387
39 | 0.10121 | 288.2291 | -504.4229 | 580.9634 | -60.2562 | 0.064543
40 | 0.11744 | 127.0392 | -321.2851 | 345.4896 | -68.4257 | 0.12475
41 | 0.26233 | 94.4107 | -232.2144 | 250.6729 | -67.875 | 0.22734
42 | 0.10034 | 45.435 | -89.1738 | 100.0815 | -63.0007 | 0.076981
43 | 0.23725 | 145.5083 | -185.4406 | 235.7136 | -51.8801 | 0.16642
44 | 0.12458 | 123.7669 | -400.7936 | 419.4684 | -72.8391 | 0.12867
45 | 0.099136 | 77.2531 | 57.9184 | 96.5535 | 36.8598 | 0.07228
46 | 0.11052 | 174.6766 | 208.3926 | 271.918 | 50.03 | 0.11621
47 | 0.20973 | 753.3198 | 127.0604 | 763.9601 | 9.5738 | 0.12632
48 | 0.095835 | 385.8036 | 200.0714 | 434.5952 | 27.4105 | 0.055967
49 | 0.20599 | 572.1872 | 50.5356 | 574.4145 | 5.0473 | 0.12198
50 | 0.11582 | 292.3556 | 189.4727 | 348.3844 | 32.9469 | 0.11148

## PQ32b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ32b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.7093 | 294.7258 | 294.7634 | 89.0846 | 0
2 | 0 | 5.961 | 359.8812 | 359.9306 | 89.051 | 0
3 | 0 | 12.5883 | 626.5368 | 626.6632 | 88.849 | 0
4 | 0 | 90.9837 | 1192.7922 | 1196.2572 | 85.638 | 0
5 | 0 | 3497.9578 | 1206.9247 | 3700.321 | 19.0363 | 0
6 | 0 | 634.5617 | -303.0904 | 703.2299 | -25.5309 | 0
7 | 0 | 394.4351 | 155.8495 | 424.1086 | 21.56 | 0
8 | 0 | 376.0643 | 403.8557 | 551.8368 | 47.0408 | 0
9 | 0 | 418.3917 | 587.5045 | 721.258 | 54.5434 | 0
10 | 0 | 500.38 | 740.3518 | 893.5888 | 55.9465 | 0
11 | 0 | 621.5177 | 867.0385 | 1066.7895 | 54.366 | 0
12 | 0 | 784.8219 | 956.0055 | 1236.888 | 50.6161 | 0
13 | 0 | 985.2156 | 980.1486 | 1389.727 | 44.8523 | 0
14 | 0 | 1190.5992 | 903.174 | 1494.4062 | 37.1835 | 0
15 | 0 | 1325.8823 | 712.6434 | 1505.2656 | 28.2574 | 0
16 | 0 | 1307.7172 | 472.1582 | 1390.3444 | 19.8524 | 0
17 | 0 | 1134.1216 | 302.6855 | 1173.8186 | 14.9434 | 0
18 | 0 | 893.9739 | 275.285 | 935.3989 | 17.1154 | 0
19 | 0 | 674.0896 | 375.1496 | 771.4493 | 29.0972 | 0
20 | 0 | 511.3752 | 557.31 | 756.3723 | 47.4612 | 0
21 | 0 | 410.1136 | 788.065 | 888.3916 | 62.5073 | 0
22 | 0 | 365.7504 | 1050.9272 | 1112.754 | 70.8108 | 0
23 | 0 | 376.7269 | 1340.0139 | 1391.9628 | 74.2974 | 0
24 | 0 | 445.571 | 1654.3143 | 1713.2686 | 74.9257 | 0
25 | 0 | 586.9182 | 1997.5638 | 2082.0024 | 73.6263 | 0
26 | 0 | 828.2006 | 2362.4267 | 2503.3929 | 70.6808 | 0
27 | 0 | 1206.4858 | 2725.433 | 2980.5357 | 66.1221 | 0
28 | 0 | 1762.9507 | 3028.368 | 3504.1415 | 59.7944 | 0
29 | 0 | 2509.9992 | 3159.4208 | 4035.1004 | 51.5346 | 0
30 | 0 | 3364.2829 | 2971.1785 | 4488.4631 | 41.4494 | 0
31 | 0 | 4105.0119 | 2392.1686 | 4751.1676 | 30.2312 | 0
32 | 0 | 4491.9863 | 1560.0769 | 4755.1846 | 19.1522 | 0
33 | 0 | 4475.1776 | 748.2334 | 4537.2974 | 9.4918 | 0
34 | 0 | 4197.7559 | 142.9743 | 4200.19 | 1.9507 | 0
35 | 0 | 3830.2214 | -227.2004 | 3836.954 | -3.3947 | 0
36 | 0 | 3476.2452 | -414.3966 | 3500.8578 | -6.798 | 0
37 | 0 | 3177.6467 | -480.4441 | 3213.7618 | -8.5977 | 0
38 | 0 | 2943.5548 | -472.0923 | 2981.1719 | -9.1116 | 0
39 | 0 | 2770.2837 | -419.7258 | 2801.8997 | -8.6154 | 0
40 | 0 | 2650.9837 | -342.1339 | 2672.9703 | -7.3539 | 0
41 | 0 | 2579.1119 | -250.8273 | 2591.2801 | -5.5547 | 0
42 | 0 | 2549.7826 | -153.2366 | 2554.3831 | -3.4392 | 0
43 | 0 | 2559.7896 | -54.5604 | 2560.371 | -1.221 | 0
44 | 0 | 2607.5972 | 40.7628 | 2607.9158 | 0.89559 | 0
45 | 0 | 2692.9003 | 128.2265 | 2695.9514 | 2.7262 | 0
46 | 0 | 2816.4108 | 202.4246 | 2823.6759 | 4.111 | 0
47 | 0 | 2979.2303 | 256.264 | 2990.2315 | 4.9163 | 0
48 | 0 | 3182.0456 | 280.2038 | 3194.3589 | 5.0324 | 0
49 | 0 | 3423.8242 | 261.7206 | 3433.8127 | 4.3712 | 0
50 | 0 | 3699.6483 | 184.8996 | 3704.2659 | 2.8611 | 0

## PQ33b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0181 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 290.3212
2 | 0.42166 | 16.6882 | 55.7752 | 58.2183 | 73.3426 | 1.8319
3 | 0.21115 | 33.7968 | 80.3336 | 87.1534 | 67.1832 | 0.62439
4 | 0.2373 | 94.2633 | -61.7384 | 112.6818 | -33.2231 | 0.61378
5 | 0.68893 | 64.9956 | 179.3112 | 190.7274 | 70.0758 | 1.1841
6 | 0.10529 | 109.0074 | 207.2411 | 234.1612 | 62.2559 | 0.14336
7 | 0.40462 | 100.57 | 156.7294 | 186.2215 | 57.3125 | 0.9166
8 | 0.13055 | 91.2408 | 20.423 | 93.4986 | 12.6169 | 0.36893
9 | 0.11941 | 86.8613 | -5.8339 | 87.057 | -3.8424 | 0.1668
10 | 0.15738 | 320.5755 | 262.5499 | 414.3683 | 39.3173 | 0.26048
11 | 0.31299 | 477.7947 | 108.9599 | 490.0613 | 12.8465 | 0.444
12 | 0.079914 | 81.2981 | -163.921 | 182.974 | -63.6205 | 0.098719
13 | 0.23433 | 36.6625 | -134.9595 | 139.8507 | -74.802 | 0.48662
14 | 0.12595 | 304.7886 | -91.7496 | 318.2987 | -16.7532 | 0.25717
15 | 0.15494 | 84.758 | 3.2276 | 84.8194 | 2.1808 | 0.26663
16 | 0.14389 | 42.3469 | -1.5995 | 42.3771 | -2.1631 | 0.40223
17 | 0.59153 | 83.8945 | 78.8427 | 115.128 | 43.2219 | 1.3278
18 | 0.10995 | 112.6849 | 6.4777 | 112.8709 | 3.29 | 0.39879
19 | 0.41602 | 131.1448 | 44.1438 | 138.3749 | 18.6034 | 1.2849
20 | 0.15009 | 177.4415 | -44.1213 | 182.8447 | -13.9636 | 0.42224
21 | 0.10917 | 61.0762 | -73.6085 | 95.6478 | -50.316 | 0.2024
22 | 0.12228 | 210.8135 | 2.2155 | 210.8252 | 0.60213 | 0.17721
23 | 0.43915 | 112.9486 | -13.8548 | 113.7952 | -6.9932 | 0.44865
24 | 0.11521 | 122.707 | 50.8663 | 132.8322 | 22.5157 | 0.099008
25 | 0.38861 | 152.4069 | 85.3219 | 174.6645 | 29.2414 | 0.28114
26 | 0.12101 | 203.1647 | 123.4984 | 237.7557 | 31.2943 | 0.1292
27 | 0.10783 | 448.8609 | -42.3568 | 450.855 | -5.3908 | 0.12487
28 | 0.18778 | 509.9411 | -955.7197 | 1083.2544 | -61.9171 | 0.15608
29 | 0.43811 | 306.0499 | -562.6835 | 640.5304 | -61.4577 | 0.25971
30 | 0.12084 | 70.0695 | -229.2545 | 239.7235 | -73.0047 | 0.068084
31 | 0.34515 | 26.2675 | -121.1895 | 124.0035 | -77.7704 | 0.17242
32 | 0.11388 | 60.7298 | -44.5716 | 75.3308 | -36.2762 | 0.089199
33 | 0.099783 | 41.5846 | 16.4894 | 44.7345 | 21.6296 | 0.041393
34 | 0.11021 | 62.8292 | 44.1712 | 76.8024 | 35.1086 | 0.053296
35 | 0.28905 | 75.1176 | 87.9524 | 115.6645 | 49.5003 | 0.10979
36 | 0.115 | 110.3184 | -270.3759 | 292.0158 | -67.8036 | 0.02833
37 | 0.27831 | 71.9844 | 92.0678 | 116.8685 | 51.9795 | 0.064671
38 | 0.13908 | 149.8806 | -723.3651 | 738.7294 | -78.294 | 0.056699
39 | 0.10657 | 249.1237 | -621.3935 | 669.4718 | -68.1536 | 0.01861
40 | 0.10811 | 101.2526 | -353.8095 | 368.0126 | -74.03 | 0.034156
41 | 0.25683 | 79.8099 | -248.4055 | 260.9117 | -72.1884 | 0.052885
42 | 0.10039 | 43.4275 | -91.9582 | 101.6969 | -64.7209 | 0.01605
43 | 0.24024 | 138.2188 | -203.6371 | 246.1148 | -55.8333 | 0.037164
44 | 0.10694 | 66.6858 | -417.4004 | 422.6938 | -80.9229 | 0.036962
45 | 0.10077 | 78.8974 | 60.626 | 99.5003 | 37.5393 | 0.020942
46 | 0.108 | 178.3951 | 233.8567 | 294.1323 | 52.6622 | 0.043123
47 | 0.235 | 983.5214 | 78.9977 | 986.6889 | 4.5922 | 0.060987
48 | 0.10468 | 445.6182 | 226.4937 | 499.875 | 26.9428 | 0.027519
49 | 0.21952 | 668.3221 | -5.1378 | 668.3418 | -0.44046 | 0.068788
50 | 0.11425 | 325.6074 | 206.3039 | 385.4627 | 32.3582 | 0.063493

## PQ33b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ33b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1573 | 315.4431 | 315.4705 | 89.2449 | 0
3 | 0 | 6.3191 | 501.3229 | 501.3627 | 89.2778 | 0
4 | 0 | 16.088 | 742.5885 | 742.7627 | 88.7589 | 0
5 | 0 | 90.5953 | 1134.7052 | 1138.316 | 85.4352 | 0
6 | 0 | 851.9623 | 1677.058 | 1881.0538 | 63.069 | 0
7 | 0 | 1154.4842 | 694.5724 | 1347.3175 | 31.0324 | 0
8 | 0 | 793.6987 | 769.1237 | 1105.2189 | 44.0991 | 0
9 | 0 | 781.8472 | 1018.1706 | 1283.7276 | 52.4796 | 0
10 | 0 | 954.4027 | 1274.3671 | 1592.1357 | 53.1696 | 0
11 | 0 | 1335.1519 | 1488.6792 | 1999.6991 | 48.112 | 0
12 | 0 | 1997.7632 | 1468.5276 | 2479.4417 | 36.3191 | 0
13 | 0 | 2685.4011 | 768.0665 | 2793.0817 | 15.9614 | 0
14 | 0 | 2454.3295 | -358.8258 | 2480.4212 | -8.3178 | 0
15 | 0 | 1583.9472 | -749.3866 | 1752.2754 | -25.3195 | 0
16 | 0 | 952.3414 | -572.6951 | 1111.2758 | -31.0208 | 0
17 | 0 | 610.504 | -270.3339 | 667.6792 | -23.884 | 0
18 | 0 | 430.5311 | 24.1987 | 431.2106 | 3.217 | 0
19 | 0 | 335.4572 | 292.5006 | 445.0709 | 41.0867 | 0
20 | 0 | 288.5906 | 541.0615 | 613.2146 | 61.9255 | 0
21 | 0 | 273.5539 | 780.1872 | 826.755 | 70.678 | 0
22 | 0 | 285.2169 | 1020.6268 | 1059.73 | 74.3868 | 0
23 | 0 | 328.9406 | 1274.6381 | 1316.3982 | 75.5296 | 0
24 | 0 | 432.1931 | 1557.7289 | 1616.5736 | 74.4933 | 0
25 | 0 | 708.2258 | 1863.5849 | 1993.6229 | 69.1915 | 0
26 | 0 | 1358.4959 | 1636.7882 | 2127.1076 | 50.3081 | 0
27 | 0 | 668.4338 | 1220.1965 | 1391.2883 | 61.2857 | 0
28 | 0 | 400.8769 | 1749.2775 | 1794.6237 | 77.0926 | 0
29 | 0 | 416.0605 | 2198.7935 | 2237.8112 | 79.2851 | 0
30 | 0 | 502.3496 | 2617.6841 | 2665.4503 | 79.1367 | 0
31 | 0 | 633.3822 | 3053.1999 | 3118.205 | 78.2803 | 0
32 | 0 | 815.0115 | 3533.5643 | 3626.337 | 77.0119 | 0
33 | 0 | 1066.5851 | 4082.3044 | 4219.338 | 75.3576 | 0
34 | 0 | 1422.3014 | 4723.8016 | 4933.2791 | 73.2433 | 0
35 | 0 | 1940.5604 | 5484.3936 | 5817.5895 | 70.5145 | 0
36 | 0 | 2722.9243 | 6387.3794 | 6943.5533 | 66.9116 | 0
37 | 0 | 3950.003 | 7429.8481 | 8414.5806 | 62.0031 | 0
38 | 0 | 5938.0363 | 8501.211 | 10369.7089 | 55.066 | 0
39 | 0 | 9157.9191 | 9132.5628 | 12933.3363 | 44.9206 | 0
40 | 0 | 13806.0273 | 7963.4188 | 15938.081 | 29.9767 | 0
41 | 0 | 17998.7887 | 3050.1223 | 18255.4003 | 9.6181 | 0
42 | 0 | 17714.8373 | -3998.2124 | 18160.4285 | -12.7185 | 0
43 | 0 | 13639.0828 | -8314.0353 | 15973.3453 | -31.3654 | 0
44 | 0 | 9554.531 | -9391.8978 | 13397.6418 | -44.5082 | 0
45 | 0 | 6702.3068 | -9025.9277 | 11242.2546 | -53.4038 | 0
46 | 0 | 4858.0191 | -8265.5376 | 9587.4638 | -59.5554 | 0
47 | 0 | 3654.2576 | -7483.2243 | 8327.7995 | -63.9725 | 0
48 | 0 | 2842.4176 | -6783.2571 | 7354.7206 | -67.2646 | 0
49 | 0 | 2274.6615 | -6182.2904 | 6587.4729 | -69.7998 | 0
50 | 0 | 1864.0226 | -5671.5427 | 5970.0064 | -71.8063 | 0

## PQ34b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0098 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 289.8741
2 | 0.42166 | 16.6882 | 55.7752 | 58.2183 | 73.3426 | 1.8319
3 | 0.21115 | 33.7968 | 80.3336 | 87.1534 | 67.1832 | 0.62439
4 | 0.2373 | 94.2633 | -61.7384 | 112.6818 | -33.2231 | 0.61378
5 | 0.68893 | 64.9956 | 179.3112 | 190.7274 | 70.0758 | 1.1841
6 | 0.10529 | 109.0074 | 207.2411 | 234.1612 | 62.2559 | 0.14336
7 | 0.40462 | 100.57 | 156.7294 | 186.2215 | 57.3125 | 0.9166
8 | 0.13055 | 91.2408 | 20.423 | 93.4986 | 12.6169 | 0.36893
9 | 0.11941 | 86.8613 | -5.8339 | 87.057 | -3.8424 | 0.1668
10 | 0.15738 | 320.5755 | 262.5499 | 414.3683 | 39.3173 | 0.26048
11 | 0.31299 | 477.7947 | 108.9599 | 490.0613 | 12.8465 | 0.444
12 | 0.079914 | 81.2981 | -163.921 | 182.974 | -63.6205 | 0.098719
13 | 0.23433 | 36.6625 | -134.9595 | 139.8507 | -74.802 | 0.48662
14 | 0.12595 | 304.7886 | -91.7496 | 318.2987 | -16.7532 | 0.25717
15 | 0.15494 | 84.758 | 3.2276 | 84.8194 | 2.1808 | 0.26663
16 | 0.14389 | 42.3469 | -1.5995 | 42.3771 | -2.1631 | 0.40223
17 | 0.59153 | 83.8945 | 78.8427 | 115.128 | 43.2219 | 1.3278
18 | 0.10995 | 112.6849 | 6.4777 | 112.8709 | 3.29 | 0.39879
19 | 0.41602 | 131.1448 | 44.1438 | 138.3749 | 18.6034 | 1.2849
20 | 0.15009 | 177.4415 | -44.1213 | 182.8447 | -13.9636 | 0.42224
21 | 0.10917 | 61.0762 | -73.6085 | 95.6478 | -50.316 | 0.2024
22 | 0.12228 | 210.8135 | 2.2155 | 210.8252 | 0.60213 | 0.17721
23 | 0.43915 | 112.9486 | -13.8548 | 113.7952 | -6.9932 | 0.44865
24 | 0.11521 | 122.707 | 50.8663 | 132.8322 | 22.5157 | 0.099008
25 | 0.38861 | 152.4069 | 85.3219 | 174.6645 | 29.2414 | 0.28114
26 | 0.12101 | 203.1647 | 123.4984 | 237.7557 | 31.2943 | 0.1292
27 | 0.10783 | 448.8609 | -42.3568 | 450.855 | -5.3908 | 0.12487
28 | 0.18778 | 509.9411 | -955.7197 | 1083.2544 | -61.9171 | 0.15608
29 | 0.43811 | 306.0499 | -562.6835 | 640.5304 | -61.4577 | 0.25971
30 | 0.12084 | 70.0695 | -229.2545 | 239.7235 | -73.0047 | 0.068084
31 | 0.34515 | 26.2675 | -121.1895 | 124.0035 | -77.7704 | 0.17242
32 | 0.11388 | 60.7298 | -44.5716 | 75.3308 | -36.2762 | 0.089199
33 | 0.099783 | 41.5846 | 16.4894 | 44.7345 | 21.6296 | 0.041393
34 | 0.11021 | 62.8292 | 44.1712 | 76.8024 | 35.1086 | 0.053296
35 | 0.28905 | 75.1176 | 87.9524 | 115.6645 | 49.5003 | 0.10979
36 | 0.115 | 110.3184 | -270.3759 | 292.0158 | -67.8036 | 0.02833
37 | 0.27831 | 71.9844 | 92.0678 | 116.8685 | 51.9795 | 0.064671
38 | 0.13908 | 149.8806 | -723.3651 | 738.7294 | -78.294 | 0.056699
39 | 0.10657 | 249.1237 | -621.3935 | 669.4718 | -68.1536 | 0.01861
40 | 0.10811 | 101.2526 | -353.8095 | 368.0126 | -74.03 | 0.034156
41 | 0.25683 | 79.8099 | -248.4055 | 260.9117 | -72.1884 | 0.052885
42 | 0.10039 | 43.4275 | -91.9582 | 101.6969 | -64.7209 | 0.01605
43 | 0.24024 | 138.2188 | -203.6371 | 246.1148 | -55.8333 | 0.037164
44 | 0.10694 | 66.6858 | -417.4004 | 422.6938 | -80.9229 | 0.036962
45 | 0.10077 | 78.8974 | 60.626 | 99.5003 | 37.5393 | 0.020942
46 | 0.108 | 178.3951 | 233.8567 | 294.1323 | 52.6622 | 0.043123
47 | 0.235 | 983.5214 | 78.9977 | 986.6889 | 4.5922 | 0.060987
48 | 0.10468 | 445.6182 | 226.4937 | 499.875 | 26.9428 | 0.027519
49 | 0.21952 | 668.3221 | -5.1378 | 668.3418 | -0.44046 | 0.068788
50 | 0.11425 | 325.6074 | 206.3039 | 385.4627 | 32.3582 | 0.063493

## PQ34b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ34b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1573 | 315.4431 | 315.4705 | 89.2449 | 0
3 | 0 | 6.3191 | 501.3229 | 501.3627 | 89.2778 | 0
4 | 0 | 16.088 | 742.5885 | 742.7627 | 88.7589 | 0
5 | 0 | 90.5953 | 1134.7052 | 1138.316 | 85.4352 | 0
6 | 0 | 851.9623 | 1677.058 | 1881.0538 | 63.069 | 0
7 | 0 | 1154.4842 | 694.5724 | 1347.3175 | 31.0324 | 0
8 | 0 | 793.6987 | 769.1237 | 1105.2189 | 44.0991 | 0
9 | 0 | 781.8472 | 1018.1706 | 1283.7276 | 52.4796 | 0
10 | 0 | 954.4027 | 1274.3671 | 1592.1357 | 53.1696 | 0
11 | 0 | 1335.1519 | 1488.6792 | 1999.6991 | 48.112 | 0
12 | 0 | 1997.7632 | 1468.5276 | 2479.4417 | 36.3191 | 0
13 | 0 | 2685.4011 | 768.0665 | 2793.0817 | 15.9614 | 0
14 | 0 | 2454.3295 | -358.8258 | 2480.4212 | -8.3178 | 0
15 | 0 | 1583.9472 | -749.3866 | 1752.2754 | -25.3195 | 0
16 | 0 | 952.3414 | -572.6951 | 1111.2758 | -31.0208 | 0
17 | 0 | 610.504 | -270.3339 | 667.6792 | -23.884 | 0
18 | 0 | 430.5311 | 24.1987 | 431.2106 | 3.217 | 0
19 | 0 | 335.4572 | 292.5006 | 445.0709 | 41.0867 | 0
20 | 0 | 288.5906 | 541.0615 | 613.2146 | 61.9255 | 0
21 | 0 | 273.5539 | 780.1872 | 826.755 | 70.678 | 0
22 | 0 | 285.2169 | 1020.6268 | 1059.73 | 74.3868 | 0
23 | 0 | 328.9406 | 1274.6381 | 1316.3982 | 75.5296 | 0
24 | 0 | 432.1931 | 1557.7289 | 1616.5736 | 74.4933 | 0
25 | 0 | 708.2258 | 1863.5849 | 1993.6229 | 69.1915 | 0
26 | 0 | 1358.4959 | 1636.7882 | 2127.1076 | 50.3081 | 0
27 | 0 | 668.4338 | 1220.1965 | 1391.2883 | 61.2857 | 0
28 | 0 | 400.8769 | 1749.2775 | 1794.6237 | 77.0926 | 0
29 | 0 | 416.0605 | 2198.7935 | 2237.8112 | 79.2851 | 0
30 | 0 | 502.3496 | 2617.6841 | 2665.4503 | 79.1367 | 0
31 | 0 | 633.3822 | 3053.1999 | 3118.205 | 78.2803 | 0
32 | 0 | 815.0115 | 3533.5643 | 3626.337 | 77.0119 | 0
33 | 0 | 1066.5851 | 4082.3044 | 4219.338 | 75.3576 | 0
34 | 0 | 1422.3014 | 4723.8016 | 4933.2791 | 73.2433 | 0
35 | 0 | 1940.5604 | 5484.3936 | 5817.5895 | 70.5145 | 0
36 | 0 | 2722.9243 | 6387.3794 | 6943.5533 | 66.9116 | 0
37 | 0 | 3950.003 | 7429.8481 | 8414.5806 | 62.0031 | 0
38 | 0 | 5938.0363 | 8501.211 | 10369.7089 | 55.066 | 0
39 | 0 | 9157.9191 | 9132.5628 | 12933.3363 | 44.9206 | 0
40 | 0 | 13806.0273 | 7963.4188 | 15938.081 | 29.9767 | 0
41 | 0 | 17998.7887 | 3050.1223 | 18255.4003 | 9.6181 | 0
42 | 0 | 17714.8373 | -3998.2124 | 18160.4285 | -12.7185 | 0
43 | 0 | 13639.0828 | -8314.0353 | 15973.3453 | -31.3654 | 0
44 | 0 | 9554.531 | -9391.8978 | 13397.6418 | -44.5082 | 0
45 | 0 | 6702.3068 | -9025.9277 | 11242.2546 | -53.4038 | 0
46 | 0 | 4858.0191 | -8265.5376 | 9587.4638 | -59.5554 | 0
47 | 0 | 3654.2576 | -7483.2243 | 8327.7995 | -63.9725 | 0
48 | 0 | 2842.4176 | -6783.2571 | 7354.7206 | -67.2646 | 0
49 | 0 | 2274.6615 | -6182.2904 | 6587.4729 | -69.7998 | 0
50 | 0 | 1864.0226 | -5671.5427 | 5970.0064 | -71.8063 | 0

## PQ35b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 290.2236
2 | 0.41925 | 16.6882 | 55.7752 | 58.2183 | 73.3426 | 1.7887
3 | 0.21115 | 33.7968 | 80.3336 | 87.1534 | 67.1832 | 0.62439
4 | 0.23484 | 94.2633 | -61.7384 | 112.6818 | -33.2231 | 0.58357
5 | 0.68893 | 64.9956 | 179.3112 | 190.7274 | 70.0758 | 1.1841
6 | 0.10529 | 109.0074 | 207.2411 | 234.1612 | 62.2559 | 0.14336
7 | 0.41908 | 100.57 | 156.7294 | 186.2215 | 57.3125 | 1.0032
8 | 0.15388 | 91.2408 | 20.423 | 93.4986 | 12.6169 | 0.66326
9 | 0.11941 | 86.8613 | -5.8339 | 87.057 | -3.8424 | 0.1668
10 | 0.17536 | 320.5755 | 262.5499 | 414.3683 | 39.3173 | 0.3018
11 | 0.34635 | 477.7947 | 108.9599 | 490.0613 | 12.8465 | 0.51423
12 | 0.084334 | 81.2981 | -163.921 | 182.974 | -63.6205 | 0.12987
13 | 0.24532 | 36.6625 | -134.9595 | 139.8507 | -74.802 | 0.58663
14 | 0.1352 | 304.7886 | -91.7496 | 318.2987 | -16.7532 | 0.28944
15 | 0.1521 | 84.758 | 3.2276 | 84.8194 | 2.1808 | 0.22599
16 | 0.14731 | 42.3469 | -1.5995 | 42.3771 | -2.1631 | 0.50124
17 | 0.60339 | 83.8945 | 78.8427 | 115.128 | 43.2219 | 1.4517
18 | 0.10296 | 112.6849 | 6.4777 | 112.8709 | 3.29 | 0.34074
19 | 0.42894 | 131.1448 | 44.1438 | 138.3749 | 18.6034 | 1.3705
20 | 0.15009 | 177.4415 | -44.1213 | 182.8447 | -13.9636 | 0.42224
21 | 0.10917 | 61.0762 | -73.6085 | 95.6478 | -50.316 | 0.2024
22 | 0.12394 | 210.8135 | 2.2155 | 210.8252 | 0.60213 | 0.18686
23 | 0.43964 | 112.9486 | -13.8548 | 113.7952 | -6.9932 | 0.45411
24 | 0.11521 | 122.707 | 50.8663 | 132.8322 | 22.5157 | 0.099008
25 | 0.39187 | 152.4069 | 85.3219 | 174.6645 | 29.2414 | 0.30335
26 | 0.12918 | 203.1647 | 123.4984 | 237.7557 | 31.2943 | 0.16824
27 | 0.10259 | 448.8609 | -42.3568 | 450.855 | -5.3908 | 0.11128
28 | 0.1987 | 509.9411 | -955.7197 | 1083.2544 | -61.9171 | 0.1754
29 | 0.43577 | 306.0499 | -562.6835 | 640.5304 | -61.4577 | 0.25396
30 | 0.12034 | 70.0695 | -229.2545 | 239.7235 | -73.0047 | 0.06522
31 | 0.34788 | 26.2672 | -121.1888 | 124.0028 | -77.7705 | 0.2014
32 | 0.11448 | 60.7298 | -44.5716 | 75.3308 | -36.2762 | 0.099268
33 | 0.09958 | 41.5846 | 16.4894 | 44.7345 | 21.6296 | 0.035655
34 | 0.11331 | 62.8292 | 44.1712 | 76.8024 | 35.1086 | 0.10394
35 | 0.28715 | 75.1176 | 87.9524 | 115.6645 | 49.5003 | 0.089369
36 | 0.115 | 110.3184 | -270.3759 | 292.0158 | -67.8036 | 0.02833
37 | 0.28046 | 71.9844 | 92.0678 | 116.8685 | 51.9795 | 0.087653
38 | 0.12966 | 149.8806 | -723.3651 | 738.7294 | -78.294 | 0.039679
39 | 0.10657 | 249.1237 | -621.3935 | 669.4718 | -68.1536 | 0.01861
40 | 0.11313 | 101.2526 | -353.8095 | 368.0126 | -74.03 | 0.051582
41 | 0.24952 | 79.8099 | -248.4055 | 260.9117 | -72.1884 | 0.017361
42 | 0.099656 | 43.4275 | -91.9582 | 101.6969 | -64.7209 | 0.00697
43 | 0.23664 | 138.2188 | -203.6371 | 246.1148 | -55.8333 | 0.018817
44 | 0.097479 | 66.6858 | -417.4004 | 422.6938 | -80.9229 | 0.009242
45 | 0.10002 | 78.8974 | 60.626 | 99.5003 | 37.5393 | 0.0113
46 | 0.1012 | 178.3951 | 233.8567 | 294.1323 | 52.6622 | 0.013407
47 | 0.21187 | 983.5214 | 78.9977 | 986.6889 | 4.5922 | 0.032315
48 | 0.10073 | 445.6182 | 226.4937 | 499.875 | 26.9428 | 0.017396
49 | 0.20347 | 668.3221 | -5.1378 | 668.3418 | -0.44046 | 0.039232
50 | 0.10177 | 325.6074 | 206.3039 | 385.4627 | 32.3582 | 0.021653

## PQ35b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ35b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1573 | 315.4431 | 315.4705 | 89.2449 | 0
3 | 0 | 6.3191 | 501.3229 | 501.3627 | 89.2778 | 0
4 | 0 | 16.088 | 742.5885 | 742.7627 | 88.7589 | 0
5 | 0 | 90.5953 | 1134.7052 | 1138.316 | 85.4352 | 0
6 | 0 | 851.9623 | 1677.058 | 1881.0538 | 63.069 | 0
7 | 0 | 1154.4842 | 694.5724 | 1347.3175 | 31.0324 | 0
8 | 0 | 793.6987 | 769.1237 | 1105.2189 | 44.0991 | 0
9 | 0 | 781.8472 | 1018.1706 | 1283.7276 | 52.4796 | 0
10 | 0 | 954.4027 | 1274.3671 | 1592.1357 | 53.1696 | 0
11 | 0 | 1335.1519 | 1488.6792 | 1999.6991 | 48.112 | 0
12 | 0 | 1997.7632 | 1468.5276 | 2479.4417 | 36.3191 | 0
13 | 0 | 2685.4011 | 768.0665 | 2793.0817 | 15.9614 | 0
14 | 0 | 2454.3295 | -358.8258 | 2480.4212 | -8.3178 | 0
15 | 0 | 1583.9472 | -749.3866 | 1752.2754 | -25.3195 | 0
16 | 0 | 952.3414 | -572.6951 | 1111.2758 | -31.0208 | 0
17 | 0 | 610.504 | -270.3339 | 667.6792 | -23.884 | 0
18 | 0 | 430.5311 | 24.1987 | 431.2106 | 3.217 | 0
19 | 0 | 335.4572 | 292.5006 | 445.0709 | 41.0867 | 0
20 | 0 | 288.5906 | 541.0615 | 613.2146 | 61.9255 | 0
21 | 0 | 273.5539 | 780.1872 | 826.755 | 70.678 | 0
22 | 0 | 285.2169 | 1020.6268 | 1059.73 | 74.3868 | 0
23 | 0 | 328.9406 | 1274.6381 | 1316.3982 | 75.5296 | 0
24 | 0 | 432.1931 | 1557.7289 | 1616.5736 | 74.4933 | 0
25 | 0 | 708.2258 | 1863.5849 | 1993.6229 | 69.1915 | 0
26 | 0 | 1358.4959 | 1636.7882 | 2127.1076 | 50.3081 | 0
27 | 0 | 668.4338 | 1220.1965 | 1391.2883 | 61.2857 | 0
28 | 0 | 400.8769 | 1749.2775 | 1794.6237 | 77.0926 | 0
29 | 0 | 416.0605 | 2198.7935 | 2237.8112 | 79.2851 | 0
30 | 0 | 502.3496 | 2617.6841 | 2665.4503 | 79.1367 | 0
31 | 0 | 633.5659 | 3053.6363 | 3118.6697 | 78.2786 | 0
32 | 0 | 815.0115 | 3533.5643 | 3626.337 | 77.0119 | 0
33 | 0 | 1066.5851 | 4082.3044 | 4219.338 | 75.3576 | 0
34 | 0 | 1422.3014 | 4723.8016 | 4933.2791 | 73.2433 | 0
35 | 0 | 1940.5604 | 5484.3936 | 5817.5895 | 70.5145 | 0
36 | 0 | 2722.9243 | 6387.3794 | 6943.5533 | 66.9116 | 0
37 | 0 | 3950.003 | 7429.8481 | 8414.5806 | 62.0031 | 0
38 | 0 | 5938.0363 | 8501.211 | 10369.7089 | 55.066 | 0
39 | 0 | 9157.9191 | 9132.5628 | 12933.3363 | 44.9206 | 0
40 | 0 | 13806.0273 | 7963.4188 | 15938.081 | 29.9767 | 0
41 | 0 | 17998.7887 | 3050.1223 | 18255.4003 | 9.6181 | 0
42 | 0 | 17714.8373 | -3998.2124 | 18160.4285 | -12.7185 | 0
43 | 0 | 13639.0828 | -8314.0353 | 15973.3453 | -31.3654 | 0
44 | 0 | 9554.531 | -9391.8978 | 13397.6418 | -44.5082 | 0
45 | 0 | 6702.3068 | -9025.9277 | 11242.2546 | -53.4038 | 0
46 | 0 | 4858.0191 | -8265.5376 | 9587.4638 | -59.5554 | 0
47 | 0 | 3654.2576 | -7483.2243 | 8327.7995 | -63.9725 | 0
48 | 0 | 2842.4176 | -6783.2571 | 7354.7206 | -67.2646 | 0
49 | 0 | 2274.6615 | -6182.2904 | 6587.4729 | -69.7998 | 0
50 | 0 | 1864.0226 | -5671.5427 | 5970.0064 | -71.8063 | 0

## PQ36b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0091 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 289.8227
2 | 0.41925 | 16.6882 | 55.7752 | 58.2183 | 73.3426 | 1.7887
3 | 0.21115 | 33.7968 | 80.3336 | 87.1534 | 67.1832 | 0.62439
4 | 0.23484 | 94.2633 | -61.7384 | 112.6818 | -33.2231 | 0.58357
5 | 0.68893 | 64.9956 | 179.3112 | 190.7274 | 70.0758 | 1.1841
6 | 0.10529 | 109.0074 | 207.2411 | 234.1612 | 62.2559 | 0.14336
7 | 0.41908 | 100.57 | 156.7294 | 186.2215 | 57.3125 | 1.0032
8 | 0.15388 | 91.2408 | 20.423 | 93.4986 | 12.6169 | 0.66326
9 | 0.11941 | 86.8613 | -5.8339 | 87.057 | -3.8424 | 0.1668
10 | 0.17536 | 320.5755 | 262.5499 | 414.3683 | 39.3173 | 0.3018
11 | 0.34635 | 477.7947 | 108.9599 | 490.0613 | 12.8465 | 0.51423
12 | 0.084334 | 81.2981 | -163.921 | 182.974 | -63.6205 | 0.12987
13 | 0.24532 | 36.6625 | -134.9595 | 139.8507 | -74.802 | 0.58663
14 | 0.1352 | 304.7886 | -91.7496 | 318.2987 | -16.7532 | 0.28944
15 | 0.1521 | 84.758 | 3.2276 | 84.8194 | 2.1808 | 0.22599
16 | 0.14731 | 42.3469 | -1.5995 | 42.3771 | -2.1631 | 0.50124
17 | 0.60339 | 83.8945 | 78.8427 | 115.128 | 43.2219 | 1.4517
18 | 0.10296 | 112.6849 | 6.4777 | 112.8709 | 3.29 | 0.34074
19 | 0.42894 | 131.1448 | 44.1438 | 138.3749 | 18.6034 | 1.3705
20 | 0.15009 | 177.4415 | -44.1213 | 182.8447 | -13.9636 | 0.42224
21 | 0.10917 | 61.0762 | -73.6085 | 95.6478 | -50.316 | 0.2024
22 | 0.12394 | 210.8135 | 2.2155 | 210.8252 | 0.60213 | 0.18686
23 | 0.43964 | 112.9486 | -13.8548 | 113.7952 | -6.9932 | 0.45411
24 | 0.11521 | 122.707 | 50.8663 | 132.8322 | 22.5157 | 0.099008
25 | 0.39187 | 152.4069 | 85.3219 | 174.6645 | 29.2414 | 0.30335
26 | 0.12918 | 203.1647 | 123.4984 | 237.7557 | 31.2943 | 0.16824
27 | 0.10259 | 448.8609 | -42.3568 | 450.855 | -5.3908 | 0.11128
28 | 0.1987 | 509.9411 | -955.7197 | 1083.2544 | -61.9171 | 0.1754
29 | 0.43577 | 306.0499 | -562.6835 | 640.5304 | -61.4577 | 0.25396
30 | 0.12034 | 70.0695 | -229.2545 | 239.7235 | -73.0047 | 0.06522
31 | 0.34788 | 26.2672 | -121.1888 | 124.0028 | -77.7705 | 0.2014
32 | 0.11448 | 60.7298 | -44.5716 | 75.3308 | -36.2762 | 0.099268
33 | 0.09958 | 41.5846 | 16.4894 | 44.7345 | 21.6296 | 0.035655
34 | 0.11331 | 62.8292 | 44.1712 | 76.8024 | 35.1086 | 0.10394
35 | 0.28715 | 75.1176 | 87.9524 | 115.6645 | 49.5003 | 0.089369
36 | 0.115 | 110.3184 | -270.3759 | 292.0158 | -67.8036 | 0.02833
37 | 0.28046 | 71.9844 | 92.0678 | 116.8685 | 51.9795 | 0.087653
38 | 0.12966 | 149.8806 | -723.3651 | 738.7294 | -78.294 | 0.039679
39 | 0.10657 | 249.1237 | -621.3935 | 669.4718 | -68.1536 | 0.01861
40 | 0.11313 | 101.2526 | -353.8095 | 368.0126 | -74.03 | 0.051582
41 | 0.24952 | 79.8099 | -248.4055 | 260.9117 | -72.1884 | 0.017361
42 | 0.099656 | 43.4275 | -91.9582 | 101.6969 | -64.7209 | 0.00697
43 | 0.23664 | 138.2188 | -203.6371 | 246.1148 | -55.8333 | 0.018817
44 | 0.097479 | 66.6858 | -417.4004 | 422.6938 | -80.9229 | 0.009242
45 | 0.10002 | 78.8974 | 60.626 | 99.5003 | 37.5393 | 0.0113
46 | 0.1012 | 178.3951 | 233.8567 | 294.1323 | 52.6622 | 0.013407
47 | 0.21187 | 983.5214 | 78.9977 | 986.6889 | 4.5922 | 0.032315
48 | 0.10073 | 445.6182 | 226.4937 | 499.875 | 26.9428 | 0.017396
49 | 0.20347 | 668.3221 | -5.1378 | 668.3418 | -0.44046 | 0.039232
50 | 0.10177 | 325.6074 | 206.3039 | 385.4627 | 32.3582 | 0.021653

## PQ36b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ36b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1573 | 315.4431 | 315.4705 | 89.2449 | 0
3 | 0 | 6.3191 | 501.3229 | 501.3627 | 89.2778 | 0
4 | 0 | 16.088 | 742.5885 | 742.7627 | 88.7589 | 0
5 | 0 | 90.5953 | 1134.7052 | 1138.316 | 85.4352 | 0
6 | 0 | 851.9623 | 1677.058 | 1881.0538 | 63.069 | 0
7 | 0 | 1154.4842 | 694.5724 | 1347.3175 | 31.0324 | 0
8 | 0 | 793.6987 | 769.1237 | 1105.2189 | 44.0991 | 0
9 | 0 | 781.8472 | 1018.1706 | 1283.7276 | 52.4796 | 0
10 | 0 | 954.4027 | 1274.3671 | 1592.1357 | 53.1696 | 0
11 | 0 | 1335.1519 | 1488.6792 | 1999.6991 | 48.112 | 0
12 | 0 | 1997.7632 | 1468.5276 | 2479.4417 | 36.3191 | 0
13 | 0 | 2685.4011 | 768.0665 | 2793.0817 | 15.9614 | 0
14 | 0 | 2454.3295 | -358.8258 | 2480.4212 | -8.3178 | 0
15 | 0 | 1583.9472 | -749.3866 | 1752.2754 | -25.3195 | 0
16 | 0 | 952.3414 | -572.6951 | 1111.2758 | -31.0208 | 0
17 | 0 | 610.504 | -270.3339 | 667.6792 | -23.884 | 0
18 | 0 | 430.5311 | 24.1987 | 431.2106 | 3.217 | 0
19 | 0 | 335.4572 | 292.5006 | 445.0709 | 41.0867 | 0
20 | 0 | 288.5906 | 541.0615 | 613.2146 | 61.9255 | 0
21 | 0 | 273.5539 | 780.1872 | 826.755 | 70.678 | 0
22 | 0 | 285.2169 | 1020.6268 | 1059.73 | 74.3868 | 0
23 | 0 | 328.9406 | 1274.6381 | 1316.3982 | 75.5296 | 0
24 | 0 | 432.1931 | 1557.7289 | 1616.5736 | 74.4933 | 0
25 | 0 | 708.2258 | 1863.5849 | 1993.6229 | 69.1915 | 0
26 | 0 | 1358.4959 | 1636.7882 | 2127.1076 | 50.3081 | 0
27 | 0 | 668.4338 | 1220.1965 | 1391.2883 | 61.2857 | 0
28 | 0 | 400.8769 | 1749.2775 | 1794.6237 | 77.0926 | 0
29 | 0 | 416.0605 | 2198.7935 | 2237.8112 | 79.2851 | 0
30 | 0 | 502.3496 | 2617.6841 | 2665.4503 | 79.1367 | 0
31 | 0 | 633.5659 | 3053.6363 | 3118.6697 | 78.2786 | 0
32 | 0 | 815.0115 | 3533.5643 | 3626.337 | 77.0119 | 0
33 | 0 | 1066.5851 | 4082.3044 | 4219.338 | 75.3576 | 0
34 | 0 | 1422.3014 | 4723.8016 | 4933.2791 | 73.2433 | 0
35 | 0 | 1940.5604 | 5484.3936 | 5817.5895 | 70.5145 | 0
36 | 0 | 2722.9243 | 6387.3794 | 6943.5533 | 66.9116 | 0
37 | 0 | 3950.003 | 7429.8481 | 8414.5806 | 62.0031 | 0
38 | 0 | 5938.0363 | 8501.211 | 10369.7089 | 55.066 | 0
39 | 0 | 9157.9191 | 9132.5628 | 12933.3363 | 44.9206 | 0
40 | 0 | 13806.0273 | 7963.4188 | 15938.081 | 29.9767 | 0
41 | 0 | 17998.7887 | 3050.1223 | 18255.4003 | 9.6181 | 0
42 | 0 | 17714.8373 | -3998.2124 | 18160.4285 | -12.7185 | 0
43 | 0 | 13639.0828 | -8314.0353 | 15973.3453 | -31.3654 | 0
44 | 0 | 9554.531 | -9391.8978 | 13397.6418 | -44.5082 | 0
45 | 0 | 6702.3068 | -9025.9277 | 11242.2546 | -53.4038 | 0
46 | 0 | 4858.0191 | -8265.5376 | 9587.4638 | -59.5554 | 0
47 | 0 | 3654.2576 | -7483.2243 | 8327.7995 | -63.9725 | 0
48 | 0 | 2842.4176 | -6783.2571 | 7354.7206 | -67.2646 | 0
49 | 0 | 2274.6615 | -6182.2904 | 6587.4729 | -69.7998 | 0
50 | 0 | 1864.0226 | -5671.5427 | 5970.0064 | -71.8063 | 0

## PQ37b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 123.8892
2 | 0.39682 | 14.3192 | 51.8306 | 53.7722 | 74.5561 | 2.5349
3 | 0.21161 | 29.5752 | 75.7716 | 81.339 | 68.6783 | 0.9711
4 | 0.25695 | 99.7979 | -58.4564 | 115.658 | -30.3595 | 0.93403
5 | 0.76959 | 67.1395 | 173.4267 | 185.9692 | 68.8369 | 1.7817
6 | 0.15466 | 140.604 | 169.195 | 219.9919 | 50.2728 | 0.46648
7 | 0.33458 | 85.4167 | 116.0979 | 144.1345 | 53.657 | 1.3095
8 | 0.12507 | 84.3629 | 26.2753 | 88.36 | 17.2995 | 0.50943
9 | 0.12202 | 85.6823 | 0.11939 | 85.6824 | 0.079838 | 0.34073
10 | 0.12782 | 226.8933 | 243.6778 | 332.9556 | 47.0428 | 0.2585
11 | 0.27667 | 372.2701 | 182.7098 | 414.6901 | 26.1418 | 0.49571
12 | 0.096297 | 102.6776 | -169.643 | 198.2963 | -58.8153 | 0.23026
13 | 0.25502 | 46.9587 | -142.9217 | 150.4385 | -71.8114 | 0.68458
14 | 0.12573 | 306.9125 | -26.1332 | 308.0231 | -4.8669 | 0.29567
15 | 0.14916 | 82.3032 | 8.2063 | 82.7113 | 5.694 | 0.29417
16 | 0.14392 | 42.062 | 0.23079 | 42.0626 | 0.31438 | 0.46743
17 | 0.5389 | 66.4714 | 80.9489 | 104.7434 | 50.6088 | 1.1338
18 | 0.12715 | 128.8092 | 26.4851 | 131.5039 | 11.619 | 0.3368
19 | 0.48823 | 154.8273 | 55.2264 | 164.382 | 19.6312 | 0.95501
20 | 0.15285 | 183.6169 | -62.6246 | 194.0026 | -18.8325 | 0.32235
21 | 0.11139 | 58.9946 | -74.8699 | 95.3198 | -51.7632 | 0.2063
22 | 0.12493 | 215.2084 | -1.9377 | 215.2171 | -0.51588 | 0.16477
23 | 0.44161 | 113.6342 | -14.3984 | 114.5428 | -7.2214 | 0.42461
24 | 0.11715 | 123.076 | 51.7147 | 133.4995 | 22.7914 | 0.11295
25 | 0.39057 | 151.7228 | 87.8294 | 175.3106 | 30.0657 | 0.30607
26 | 0.11942 | 202.2831 | 133.4853 | 242.3567 | 33.4206 | 0.11344
27 | 0.12362 | 456.7638 | -83.6123 | 464.3535 | -10.3734 | 0.13708
28 | 0.20635 | 505.1765 | -932.9279 | 1060.9231 | -61.5646 | 0.19037
29 | 0.43914 | 305.8201 | -563.1097 | 640.7952 | -61.494 | 0.26182
30 | 0.12216 | 70.2948 | -229.4327 | 239.9598 | -72.9657 | 0.075813
31 | 0.34653 | 26.3946 | -121.2663 | 124.1055 | -77.7206 | 0.18802
32 | 0.11382 | 60.7672 | -44.5055 | 75.3219 | -36.2188 | 0.089946
33 | 0.10023 | 41.5519 | 16.4875 | 44.7034 | 21.6428 | 0.057745
34 | 0.11099 | 62.7401 | 44.1043 | 76.691 | 35.106 | 0.070639
35 | 0.28863 | 75.0302 | 87.6816 | 115.4018 | 49.446 | 0.11794
36 | 0.11983 | 112.1709 | -269.546 | 291.9544 | -67.4055 | 0.052553
37 | 0.27966 | 71.9778 | 91.7065 | 116.58 | 51.8726 | 0.093106
38 | 0.13833 | 165.4523 | -719.1985 | 737.9844 | -77.0445 | 0.058859
39 | 0.11971 | 260.4191 | -611.9905 | 665.0943 | -66.9489 | 0.048844
40 | 0.11868 | 105.4998 | -351.214 | 366.7172 | -73.2805 | 0.076384
41 | 0.25623 | 82.0096 | -246.6808 | 259.9558 | -71.6105 | 0.067219
42 | 0.10021 | 43.6987 | -91.5686 | 101.4612 | -64.4884 | 0.022467
43 | 0.23866 | 139.0125 | -200.6603 | 244.1087 | -55.2867 | 0.053239
44 | 0.10746 | 75.71 | -412.8281 | 419.7131 | -79.6078 | 0.046609
45 | 0.10046 | 78.8199 | 60.0075 | 99.063 | 37.2829 | 0.029011
46 | 0.10826 | 180.68 | 228.3235 | 291.1647 | 51.6442 | 0.055376
47 | 0.22377 | 916.4592 | 59.7252 | 918.4033 | 3.7287 | 0.076767
48 | 0.10213 | 435.2365 | 208.9442 | 482.7924 | 25.6443 | 0.036148
49 | 0.21135 | 629.5853 | -8.0232 | 629.6364 | -0.73012 | 0.08709
50 | 0.11475 | 319.9737 | 192.9911 | 373.6693 | 31.0961 | 0.082167

## PQ37b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ37b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5009 | 162.4527 | 162.4719 | 89.118 | 0
2 | 0 | 3.2683 | 215.5071 | 215.5319 | 89.1311 | 0
3 | 0 | 5.5703 | 348.2259 | 348.2705 | 89.0836 | 0
4 | 0 | 19.431 | 543.2617 | 543.6091 | 87.9516 | 0
5 | 0 | 230.5071 | 986.7094 | 1013.2764 | 76.8508 | 0
6 | 0 | 840.8371 | 138.2419 | 852.1255 | 9.3365 | 0
7 | 0 | 334.6791 | 262.9536 | 425.6227 | 38.1563 | 0
8 | 0 | 268.7455 | 437.8949 | 513.7861 | 58.4617 | 0
9 | 0 | 280.6111 | 575.4971 | 640.2652 | 64.0062 | 0
10 | 0 | 330.6033 | 696.5471 | 771.023 | 64.6095 | 0
11 | 0 | 416.767 | 803.0125 | 904.7231 | 62.5705 | 0
12 | 0 | 545.1703 | 881.0016 | 1036.0378 | 58.2505 | 0
13 | 0 | 712.7242 | 894.8457 | 1143.995 | 51.4635 | 0
14 | 0 | 870.8908 | 796.3397 | 1180.088 | 42.4397 | 0
15 | 0 | 908.3052 | 601.6065 | 1089.4718 | 33.5181 | 0
16 | 0 | 777.4262 | 449.4543 | 897.9981 | 30.0335 | 0
17 | 0 | 582.7608 | 436.8196 | 728.3004 | 36.8541 | 0
18 | 0 | 422.6195 | 530.4186 | 678.1969 | 51.4534 | 0
19 | 0 | 317.9383 | 672.8238 | 744.1617 | 64.7072 | 0
20 | 0 | 257.8751 | 833.7444 | 872.7137 | 72.8133 | 0
21 | 0 | 229.978 | 1003.1128 | 1029.1381 | 77.0873 | 0
22 | 0 | 227.0953 | 1180.0852 | 1201.7377 | 79.1072 | 0
23 | 0 | 248.323 | 1367.2548 | 1389.6223 | 79.7061 | 0
24 | 0 | 297.9633 | 1569.6262 | 1597.6572 | 79.2514 | 0
25 | 0 | 404.0056 | 1796.3152 | 1841.1868 | 77.3246 | 0
26 | 0 | 667.9387 | 2001.1774 | 2109.7045 | 71.5424 | 0
27 | 0 | 950.9279 | 1678.7492 | 1929.3685 | 60.4706 | 0
28 | 0 | 464.251 | 1769.4794 | 1829.3677 | 75.2989 | 0
29 | 0 | 410.3989 | 2200.4876 | 2238.4309 | 79.4355 | 0
30 | 0 | 499.7919 | 2582.7596 | 2630.6727 | 79.048 | 0
31 | 0 | 649.6347 | 2963.3995 | 3033.7702 | 77.6352 | 0
32 | 0 | 860.6045 | 3371.0324 | 3479.1521 | 75.6786 | 0
33 | 0 | 1154.4104 | 3821.1902 | 3991.7612 | 73.19 | 0
34 | 0 | 1568.8924 | 4320.8039 | 4596.8217 | 70.0439 | 0
35 | 0 | 2163.0252 | 4862.7992 | 5322.1701 | 66.02 | 0
36 | 0 | 3023.1932 | 5408.0786 | 6195.7253 | 60.7942 | 0
37 | 0 | 4258.9331 | 5845.5078 | 7232.4597 | 53.9236 | 0
38 | 0 | 5950.1411 | 5926.3447 | 8397.9605 | 44.8852 | 0
39 | 0 | 7973.5763 | 5236.2974 | 9539.2206 | 33.2932 | 0
40 | 0 | 9750.3617 | 3437.4836 | 10338.5612 | 19.4201 | 0
41 | 0 | 10434.6521 | 853.6846 | 10469.5149 | 4.6771 | 0
42 | 0 | 9799.9679 | -1537.8401 | 9919.8954 | -8.9183 | 0
43 | 0 | 8449.7771 | -3083.8394 | 8994.9318 | -20.0501 | 0
44 | 0 | 7031.8989 | -3822.103 | 8003.5038 | -28.5258 | 0
45 | 0 | 5836.3862 | -4050.3787 | 7104.1517 | -34.7602 | 0
46 | 0 | 4909.9059 | -4015.1609 | 6342.6093 | -39.2752 | 0
47 | 0 | 4212.8487 | -3861.4481 | 5714.7945 | -42.508 | 0
48 | 0 | 3692.2515 | -3664.4483 | 5202.0095 | -44.7835 | 0
49 | 0 | 3303.2397 | -3460.9725 | 4784.3205 | -46.3358 | 0
50 | 0 | 3012.0634 | -3268.5587 | 4444.7725 | -47.3386 | 0

## PQ38b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0082 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 123.0668
2 | 0.39682 | 14.3192 | 51.8306 | 53.7722 | 74.5561 | 2.5349
3 | 0.21161 | 29.5752 | 75.7716 | 81.339 | 68.6783 | 0.9711
4 | 0.25695 | 99.7979 | -58.4564 | 115.658 | -30.3595 | 0.93403
5 | 0.76959 | 67.1395 | 173.4267 | 185.9692 | 68.8369 | 1.7817
6 | 0.15466 | 140.604 | 169.195 | 219.9919 | 50.2728 | 0.46648
7 | 0.33458 | 85.4167 | 116.0979 | 144.1345 | 53.657 | 1.3095
8 | 0.12507 | 84.3629 | 26.2753 | 88.36 | 17.2995 | 0.50943
9 | 0.12202 | 85.6823 | 0.11939 | 85.6824 | 0.079838 | 0.34073
10 | 0.12782 | 226.8933 | 243.6778 | 332.9556 | 47.0428 | 0.2585
11 | 0.27667 | 372.2701 | 182.7098 | 414.6901 | 26.1418 | 0.49571
12 | 0.096297 | 102.6776 | -169.643 | 198.2963 | -58.8153 | 0.23026
13 | 0.25502 | 46.9587 | -142.9217 | 150.4385 | -71.8114 | 0.68458
14 | 0.12573 | 306.9125 | -26.1332 | 308.0231 | -4.8669 | 0.29567
15 | 0.14916 | 82.3032 | 8.2063 | 82.7113 | 5.694 | 0.29417
16 | 0.14392 | 42.062 | 0.23079 | 42.0626 | 0.31438 | 0.46743
17 | 0.5389 | 66.4714 | 80.9489 | 104.7434 | 50.6088 | 1.1338
18 | 0.12715 | 128.8092 | 26.4851 | 131.5039 | 11.619 | 0.3368
19 | 0.48823 | 154.8273 | 55.2264 | 164.382 | 19.6312 | 0.95501
20 | 0.15285 | 183.6169 | -62.6246 | 194.0026 | -18.8325 | 0.32235
21 | 0.11139 | 58.9946 | -74.8699 | 95.3198 | -51.7632 | 0.2063
22 | 0.12493 | 215.2084 | -1.9377 | 215.2171 | -0.51588 | 0.16477
23 | 0.44161 | 113.6342 | -14.3984 | 114.5428 | -7.2214 | 0.42461
24 | 0.11715 | 123.076 | 51.7147 | 133.4995 | 22.7914 | 0.11295
25 | 0.39057 | 151.7228 | 87.8294 | 175.3106 | 30.0657 | 0.30607
26 | 0.11942 | 202.2831 | 133.4853 | 242.3567 | 33.4206 | 0.11344
27 | 0.12362 | 456.7638 | -83.6123 | 464.3535 | -10.3734 | 0.13708
28 | 0.20635 | 505.1765 | -932.9279 | 1060.9231 | -61.5646 | 0.19037
29 | 0.43914 | 305.8201 | -563.1097 | 640.7952 | -61.494 | 0.26182
30 | 0.12216 | 70.2948 | -229.4327 | 239.9598 | -72.9657 | 0.075813
31 | 0.34653 | 26.3946 | -121.2663 | 124.1055 | -77.7206 | 0.18802
32 | 0.11382 | 60.7672 | -44.5055 | 75.3219 | -36.2188 | 0.089946
33 | 0.10023 | 41.5519 | 16.4875 | 44.7034 | 21.6428 | 0.057745
34 | 0.11099 | 62.7401 | 44.1043 | 76.691 | 35.106 | 0.070639
35 | 0.28863 | 75.0302 | 87.6816 | 115.4018 | 49.446 | 0.11794
36 | 0.11983 | 112.1709 | -269.546 | 291.9544 | -67.4055 | 0.052553
37 | 0.27966 | 71.9778 | 91.7065 | 116.58 | 51.8726 | 0.093106
38 | 0.13833 | 165.4523 | -719.1985 | 737.9844 | -77.0445 | 0.058859
39 | 0.11971 | 260.4191 | -611.9905 | 665.0943 | -66.9489 | 0.048844
40 | 0.11868 | 105.4998 | -351.214 | 366.7172 | -73.2805 | 0.076384
41 | 0.25623 | 82.0096 | -246.6808 | 259.9558 | -71.6105 | 0.067219
42 | 0.10021 | 43.6987 | -91.5686 | 101.4612 | -64.4884 | 0.022467
43 | 0.23866 | 139.0125 | -200.6603 | 244.1087 | -55.2867 | 0.053239
44 | 0.10746 | 75.71 | -412.8281 | 419.7131 | -79.6078 | 0.046609
45 | 0.10046 | 78.8199 | 60.0075 | 99.063 | 37.2829 | 0.029011
46 | 0.10826 | 180.68 | 228.3235 | 291.1647 | 51.6442 | 0.055376
47 | 0.22377 | 916.4592 | 59.7252 | 918.4033 | 3.7287 | 0.076767
48 | 0.10213 | 435.2365 | 208.9442 | 482.7924 | 25.6443 | 0.036148
49 | 0.21135 | 629.5853 | -8.0232 | 629.6364 | -0.73012 | 0.08709
50 | 0.11475 | 319.9737 | 192.9911 | 373.6693 | 31.0961 | 0.082167

## PQ38b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ38b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5009 | 162.4527 | 162.4719 | 89.118 | 0
2 | 0 | 3.2683 | 215.5071 | 215.5319 | 89.1311 | 0
3 | 0 | 5.5703 | 348.2259 | 348.2705 | 89.0836 | 0
4 | 0 | 19.431 | 543.2617 | 543.6091 | 87.9516 | 0
5 | 0 | 230.5071 | 986.7094 | 1013.2764 | 76.8508 | 0
6 | 0 | 840.8371 | 138.2419 | 852.1255 | 9.3365 | 0
7 | 0 | 334.6791 | 262.9536 | 425.6227 | 38.1563 | 0
8 | 0 | 268.7455 | 437.8949 | 513.7861 | 58.4617 | 0
9 | 0 | 280.6111 | 575.4971 | 640.2652 | 64.0062 | 0
10 | 0 | 330.6033 | 696.5471 | 771.023 | 64.6095 | 0
11 | 0 | 416.767 | 803.0125 | 904.7231 | 62.5705 | 0
12 | 0 | 545.1703 | 881.0016 | 1036.0378 | 58.2505 | 0
13 | 0 | 712.7242 | 894.8457 | 1143.995 | 51.4635 | 0
14 | 0 | 870.8908 | 796.3397 | 1180.088 | 42.4397 | 0
15 | 0 | 908.3052 | 601.6065 | 1089.4718 | 33.5181 | 0
16 | 0 | 777.4262 | 449.4543 | 897.9981 | 30.0335 | 0
17 | 0 | 582.7608 | 436.8196 | 728.3004 | 36.8541 | 0
18 | 0 | 422.6195 | 530.4186 | 678.1969 | 51.4534 | 0
19 | 0 | 317.9383 | 672.8238 | 744.1617 | 64.7072 | 0
20 | 0 | 257.8751 | 833.7444 | 872.7137 | 72.8133 | 0
21 | 0 | 229.978 | 1003.1128 | 1029.1381 | 77.0873 | 0
22 | 0 | 227.0953 | 1180.0852 | 1201.7377 | 79.1072 | 0
23 | 0 | 248.323 | 1367.2548 | 1389.6223 | 79.7061 | 0
24 | 0 | 297.9633 | 1569.6262 | 1597.6572 | 79.2514 | 0
25 | 0 | 404.0056 | 1796.3152 | 1841.1868 | 77.3246 | 0
26 | 0 | 667.9387 | 2001.1774 | 2109.7045 | 71.5424 | 0
27 | 0 | 950.9279 | 1678.7492 | 1929.3685 | 60.4706 | 0
28 | 0 | 464.251 | 1769.4794 | 1829.3677 | 75.2989 | 0
29 | 0 | 410.3989 | 2200.4876 | 2238.4309 | 79.4355 | 0
30 | 0 | 499.7919 | 2582.7596 | 2630.6727 | 79.048 | 0
31 | 0 | 649.6347 | 2963.3995 | 3033.7702 | 77.6352 | 0
32 | 0 | 860.6045 | 3371.0324 | 3479.1521 | 75.6786 | 0
33 | 0 | 1154.4104 | 3821.1902 | 3991.7612 | 73.19 | 0
34 | 0 | 1568.8924 | 4320.8039 | 4596.8217 | 70.0439 | 0
35 | 0 | 2163.0252 | 4862.7992 | 5322.1701 | 66.02 | 0
36 | 0 | 3023.1932 | 5408.0786 | 6195.7253 | 60.7942 | 0
37 | 0 | 4258.9331 | 5845.5078 | 7232.4597 | 53.9236 | 0
38 | 0 | 5950.1411 | 5926.3447 | 8397.9605 | 44.8852 | 0
39 | 0 | 7973.5763 | 5236.2974 | 9539.2206 | 33.2932 | 0
40 | 0 | 9750.3617 | 3437.4836 | 10338.5612 | 19.4201 | 0
41 | 0 | 10434.6521 | 853.6846 | 10469.5149 | 4.6771 | 0
42 | 0 | 9799.9679 | -1537.8401 | 9919.8954 | -8.9183 | 0
43 | 0 | 8449.7771 | -3083.8394 | 8994.9318 | -20.0501 | 0
44 | 0 | 7031.8989 | -3822.103 | 8003.5038 | -28.5258 | 0
45 | 0 | 5836.3862 | -4050.3787 | 7104.1517 | -34.7602 | 0
46 | 0 | 4909.9059 | -4015.1609 | 6342.6093 | -39.2752 | 0
47 | 0 | 4212.8487 | -3861.4481 | 5714.7945 | -42.508 | 0
48 | 0 | 3692.2515 | -3664.4483 | 5202.0095 | -44.7835 | 0
49 | 0 | 3303.2397 | -3460.9725 | 4784.3205 | -46.3358 | 0
50 | 0 | 3012.0634 | -3268.5587 | 4444.7725 | -47.3386 | 0

## POC LF_THD
Case name | POC MW | POC MVar | THD % | No. of active BESS Inv | No. of active PV Inv | BESS kW | BESS kVar | PV kW | PV kVar
PQ01b | 119 | 47 | 1.8 | 40 | 36 | 0 | 1366 | 3322 | 0
PQ02b | 119 | -47 | 1.8 | 40 | 36 | 0 | -940 | 3323 | 0
PQ03b | 119 | 47 | 1.8 | 40 | 36 | 1493 | 679 | 1659 | 754
PQ04b | 119 | -47 | 1.8 | 40 | 36 | 1493 | -475 | 1659 | -528
PQ05b | -100 | 47 | 1.8 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | 1396
PQ06b | -100 | -47 | 1.8 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | -1168
PQ07b | 119 | 47 | 1.8 | 33 | 36 | 0 | 1644 | 3322 | 0
PQ08b | 119 | -47 | 1.8 | 33 | 36 | 0 | -1149 | 3323 | 0
PQ09b | 119 | 47 | 1.8 | 33 | 36 | 1810 | 817 | 1659 | 749
PQ10b | 119 | -47 | 1.8 | 33 | 36 | 1810 | -581 | 1659 | -532
PQ11b | -100 | 47 | 1.8 | 33 | 36 | -3021 | 0 | 0 | 1387
PQ12b | -100 | -47 | 1.8 | 33 | 36 | -3021 | 0 | 0 | -1177
PQ13b | 119 | 47 | 1.79 | 40 | 30 | 0 | 1368 | 3987 | 0
PQ14b | 119 | -47 | 1.79 | 40 | 30 | 0 | -938 | 3988 | 0
PQ15b | 119 | 47 | 1.79 | 40 | 30 | 1493 | 679 | 1991 | 906
PQ16b | 119 | -47 | 1.79 | 40 | 30 | 1493 | -475 | 1991 | -633
PQ17b | -100 | 47 | 1.8 | 40 | 30 | -2492 | 0 | 0 | 1677
PQ18b | -100 | -47 | 1.8 | 40 | 30 | -2492 | 0 | 0 | -1401
PQ19b | 119 | 47 | 1.8 | 40 | 36 | 0 | 1403 | 3323 | 0
PQ20b | 119 | -47.01 | 1.8 | 40 | 36 | 0 | -898 | 3324 | 0
PQ21b | 119 | 47 | 1.8 | 40 | 36 | 1493 | 697 | 1659 | 775
PQ22b | 119 | -47.01 | 1.8 | 40 | 36 | 1493 | -454 | 1659 | -505
PQ23b | -100 | 47 | 1.8 | 40 | 36 | -2491 | 0 | 0 | 1427
PQ24b | -100 | -47.01 | 1.8 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | -1132
PQ25b | 119 | 47 | 1.81 | 40 | 36 | 0 | 1328 | 3321 | 0
PQ26b | 119 | -47 | 1.81 | 40 | 36 | 0 | -982 | 3322 | 0
PQ27b | 119 | 47 | 1.81 | 40 | 36 | 1492 | 660 | 1658 | 733
PQ28b | 119 | -47 | 1.81 | 40 | 36 | 1492 | -496 | 1658 | -551
PQ29b | -100 | 47 | 1.81 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | 1366
PQ30b | -100 | -47 | 1.81 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | -1203
PQ31b | 119 | 47 | 1.79 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3323 | 1587
PQ32b | 119 | -47 | 1.79 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3324 | -991
PQ33b | 100 | 47 | 1.75 | 40 | 0 | 2507 | 1467 | 0 | 0
PQ34b | 100 | -47 | 1.75 | 40 | 0 | 2507 | -880 | 0 | 0
PQ35b | -100 | 47 | 1.77 | 40 | 0 | -2493 | 1468 | 0 | 0
PQ36b | -100 | -47 | 1.77 | 40 | 0 | -2493 | -880 | 0 | 0
PQ37b | 0 | 47 | 1.78 | 40 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1122
PQ38b | 0 | -47 | 1.78 | 40 | 36 | 0 | 0 | 3 | -1440