## PQ31b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0187 | 19.6298 | 31.2011 | 36.8624 | 57.8245 | 336.0941
2 | 0.43247 | 17.4951 | 56.9582 | 59.5845 | 72.9253 | 1.6705
3 | 0.21984 | 36.2843 | 82.6299 | 90.2455 | 66.2928 | 0.54693
4 | 0.23211 | 87.8123 | -63.807 | 108.5465 | -36.0032 | 0.48759
5 | 0.82951 | 94.755 | 199.2317 | 220.6168 | 64.5641 | 0.9871
6 | 0.12551 | 192.8916 | 169.8954 | 257.044 | 41.373 | 0.30847
7 | 0.35635 | 105.9124 | 109.786 | 152.5464 | 46.0288 | 1.4026
8 | 0.12095 | 84.0457 | 21.5864 | 86.7735 | 14.4045 | 0.4572
9 | 0.11482 | 83.7682 | -2.9521 | 83.8203 | -2.0184 | 0.23876
10 | 0.13094 | 274.297 | 213.944 | 347.8662 | 37.9532 | 0.24801
11 | 0.26171 | 391.4812 | 102.1516 | 404.5893 | 14.6244 | 0.43706
12 | 0.07904 | 92.7494 | -153.7486 | 179.558 | -58.8994 | 0.14132
13 | 0.23802 | 46.6277 | -130.724 | 138.7909 | -70.3693 | 0.66638
14 | 0.11388 | 258.2341 | -51.2321 | 263.2671 | -11.2214 | 0.29268
15 | 0.14516 | 78.0828 | 5.2235 | 78.2573 | 3.8272 | 0.43295
16 | 0.1387 | 40.5493 | 0.29304 | 40.5504 | 0.41406 | 0.58635
17 | 0.49523 | 62.5042 | 74.3018 | 97.0955 | 49.9287 | 1.4681
18 | 0.11676 | 123.6871 | 32.0677 | 127.7765 | 14.5348 | 0.32953
19 | 0.47042 | 150.4757 | 59.4738 | 161.8025 | 21.5658 | 0.99783
20 | 0.14904 | 185.9396 | -58.1935 | 194.8333 | -17.3785 | 0.31597
21 | 0.10848 | 59.8065 | -74.8164 | 95.7826 | -51.362 | 0.1706
22 | 0.12283 | 213.8099 | 0.56147 | 213.8107 | 0.15046 | 0.16508
23 | 0.43999 | 113.1657 | -13.9421 | 114.0213 | -7.0235 | 0.44547
24 | 0.11476 | 121.9884 | 50.6056 | 132.0686 | 22.5306 | 0.10458
25 | 0.37806 | 146.7889 | 84.1275 | 169.1875 | 29.8178 | 0.37019
26 | 0.11265 | 188.8148 | 135.6415 | 232.4858 | 35.6928 | 0.13183
27 | 0.10768 | 498.7931 | -61.3485 | 502.5517 | -7.0118 | 0.092062
28 | 0.17293 | 453.7829 | -970.6041 | 1071.4435 | -64.9427 | 0.12379
29 | 0.43798 | 306.1526 | -566.9275 | 644.3106 | -61.63 | 0.25692
30 | 0.12059 | 70.6571 | -230.2377 | 240.8356 | -72.9394 | 0.066721
31 | 0.34512 | 26.4525 | -121.5228 | 124.3685 | -77.7197 | 0.17247
32 | 0.11316 | 60.8604 | -44.5068 | 75.3979 | -36.1778 | 0.078774
33 | 0.099627 | 41.5434 | 16.5164 | 44.7063 | 21.6813 | 0.041841
34 | 0.10977 | 62.6962 | 44.1724 | 76.6943 | 35.1665 | 0.051734
35 | 0.28779 | 74.9012 | 87.7924 | 115.4023 | 49.5304 | 0.11031
36 | 0.11514 | 111.8447 | -270.5405 | 292.748 | -67.5392 | 0.030219
37 | 0.27771 | 71.903 | 91.8561 | 116.6515 | 51.9469 | 0.068832
38 | 0.13934 | 159.0434 | -722.1435 | 739.4498 | -77.5796 | 0.058997
39 | 0.10629 | 255.177 | -615.358 | 666.1687 | -67.4772 | 0.020859
40 | 0.10847 | 103.4285 | -351.5639 | 366.4623 | -73.6064 | 0.03917
41 | 0.25679 | 80.8266 | -246.7567 | 259.6571 | -71.8635 | 0.066542
42 | 0.10026 | 43.4978 | -91.6031 | 101.4061 | -64.5993 | 0.022367
43 | 0.239 | 137.7652 | -201.124 | 243.7829 | -55.5898 | 0.054727
44 | 0.10873 | 72.1232 | -410.269 | 416.5602 | -80.0296 | 0.052347
45 | 0.10091 | 79.0929 | 60.064 | 99.3145 | 37.2135 | 0.03245
46 | 0.11134 | 182.9491 | 229.8193 | 293.747 | 51.4782 | 0.066799
47 | 0.23372 | 926.2206 | 31.1145 | 926.743 | 1.924 | 0.092303
48 | 0.10477 | 442.9674 | 203.7575 | 487.5831 | 24.7016 | 0.044055
49 | 0.21832 | 628.0561 | -25.2998 | 628.5655 | -2.3068 | 0.10884
50 | 0.12222 | 325.2321 | 188.7095 | 376.0148 | 30.1236 | 0.1106

## PQ31b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ31b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.7463 | 295.9892 | 296.0273 | 89.0813 | 0
2 | 0 | 6.0321 | 362.6353 | 362.6855 | 89.047 | 0
3 | 0 | 12.6225 | 639.125 | 639.2497 | 88.8686 | 0
4 | 0 | 91.9148 | 1254.4697 | 1257.8325 | 85.8094 | 0
5 | 0 | 4221.1586 | 730.8059 | 4283.9534 | 9.8222 | 0
6 | 0 | 612.7039 | -383.8025 | 722.9871 | -32.0633 | 0
7 | 0 | 410.7028 | 104.3164 | 423.7437 | 14.2515 | 0
8 | 0 | 424.8058 | 358.563 | 555.9023 | 40.1665 | 0
9 | 0 | 516.5691 | 533.6695 | 742.7293 | 45.9328 | 0
10 | 0 | 673.5252 | 643.5262 | 931.5375 | 43.6952 | 0
11 | 0 | 880.2424 | 649.0038 | 1093.6328 | 36.4014 | 0
12 | 0 | 1056.0567 | 500.1956 | 1168.5253 | 25.3443 | 0
13 | 0 | 1062.6672 | 253.7037 | 1092.5324 | 13.4276 | 0
14 | 0 | 887.441 | 85.9285 | 891.5914 | 5.5306 | 0
15 | 0 | 665.8635 | 71.8696 | 669.7309 | 6.1603 | 0
16 | 0 | 488.217 | 159.6611 | 513.6609 | 18.1092 | 0
17 | 0 | 367.1441 | 291.6572 | 468.8909 | 38.4634 | 0
18 | 0 | 289.8449 | 439.414 | 526.3979 | 56.5905 | 0
19 | 0 | 243.3965 | 593.1801 | 641.1743 | 67.6904 | 0
20 | 0 | 219.738 | 751.7092 | 783.1676 | 73.7054 | 0
21 | 0 | 216.0593 | 917.7704 | 942.8596 | 76.7528 | 0
22 | 0 | 236.6328 | 1096.7157 | 1121.9538 | 77.8242 | 0
23 | 0 | 303.3018 | 1292.9737 | 1328.0712 | 76.7984 | 0
24 | 0 | 488.1173 | 1464.4797 | 1543.6836 | 71.5666 | 0
25 | 0 | 660.8722 | 1300.369 | 1458.6678 | 63.0595 | 0
26 | 0 | 390.3179 | 1343.0452 | 1398.613 | 73.795 | 0
27 | 0 | 304.9256 | 1620.946 | 1649.3773 | 79.3463 | 0
28 | 0 | 316.0578 | 1900.0968 | 1926.2036 | 80.556 | 0
29 | 0 | 366.6006 | 2186.2409 | 2216.7646 | 80.4809 | 0
30 | 0 | 447.3575 | 2495.4195 | 2535.2016 | 79.8365 | 0
31 | 0 | 562.8803 | 2841.3743 | 2896.5914 | 78.7947 | 0
32 | 0 | 725.777 | 3237.8781 | 3318.2234 | 77.3659 | 0
33 | 0 | 958.2999 | 3700.2341 | 3822.3123 | 75.4803 | 0
34 | 0 | 1298.0912 | 4245.2019 | 4439.2319 | 72.9975 | 0
35 | 0 | 1809.7625 | 4887.2011 | 5211.5233 | 69.6801 | 0
36 | 0 | 2605.2554 | 5623.5794 | 6197.7416 | 65.143 | 0
37 | 0 | 3873.6297 | 6386.8134 | 7469.6983 | 58.763 | 0
38 | 0 | 5885.4708 | 6909.3745 | 9076.2449 | 49.5753 | 0
39 | 0 | 8773.9627 | 6459.1794 | 10895.1099 | 36.3596 | 0
40 | 0 | 11678.3292 | 3936.9036 | 12324.0652 | 18.6296 | 0
41 | 0 | 12425.1619 | -268.8244 | 12428.0697 | -1.2394 | 0
42 | 0 | 10595.8892 | -3587.454 | 11186.7196 | -18.7046 | 0
43 | 0 | 8108.9826 | -4965.8076 | 9508.6721 | -31.4826 | 0
44 | 0 | 6118.2636 | -5151.757 | 7998.3591 | -40.0984 | 0
45 | 0 | 4739.4743 | -4867.2436 | 6793.5761 | -45.762 | 0
46 | 0 | 3811.8355 | -4449.5133 | 5859.0322 | -49.4138 | 0
47 | 0 | 3184.0603 | -4024.8568 | 5132.0281 | -51.6525 | 0
48 | 0 | 2754.534 | -3634.5069 | 4560.3835 | -52.8421 | 0
49 | 0 | 2459.6932 | -3288.4148 | 4106.5512 | -53.204 | 0
50 | 0 | 2260.059 | -2986.0229 | 3744.8897 | -52.8787 | 0

## PQ32b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.01 | 19.6298 | 31.2011 | 36.8624 | 57.8245 | 335.6889
2 | 0.43247 | 17.4951 | 56.9582 | 59.5845 | 72.9253 | 1.6705
3 | 0.21984 | 36.2843 | 82.6299 | 90.2455 | 66.2928 | 0.54693
4 | 0.23211 | 87.8123 | -63.807 | 108.5465 | -36.0032 | 0.48759
5 | 0.82951 | 94.755 | 199.2317 | 220.6168 | 64.5641 | 0.9871
6 | 0.12551 | 192.8916 | 169.8954 | 257.044 | 41.373 | 0.30847
7 | 0.35635 | 105.9124 | 109.786 | 152.5464 | 46.0288 | 1.4026
8 | 0.12095 | 84.0457 | 21.5864 | 86.7735 | 14.4045 | 0.4572
9 | 0.11482 | 83.7682 | -2.9521 | 83.8203 | -2.0184 | 0.23876
10 | 0.13094 | 274.297 | 213.944 | 347.8662 | 37.9532 | 0.24801
11 | 0.26171 | 391.4812 | 102.1516 | 404.5893 | 14.6244 | 0.43706
12 | 0.07904 | 92.7494 | -153.7486 | 179.558 | -58.8994 | 0.14132
13 | 0.23802 | 46.6277 | -130.724 | 138.7909 | -70.3693 | 0.66638
14 | 0.11388 | 258.2341 | -51.2321 | 263.2671 | -11.2214 | 0.29268
15 | 0.14516 | 78.0828 | 5.2235 | 78.2573 | 3.8272 | 0.43295
16 | 0.1387 | 40.5493 | 0.29304 | 40.5504 | 0.41406 | 0.58635
17 | 0.49523 | 62.5042 | 74.3018 | 97.0955 | 49.9287 | 1.4681
18 | 0.11676 | 123.6871 | 32.0677 | 127.7765 | 14.5348 | 0.32953
19 | 0.47042 | 150.4757 | 59.4738 | 161.8025 | 21.5658 | 0.99783
20 | 0.14904 | 185.9396 | -58.1935 | 194.8333 | -17.3785 | 0.31597
21 | 0.10848 | 59.8065 | -74.8164 | 95.7826 | -51.362 | 0.1706
22 | 0.12283 | 213.8099 | 0.56147 | 213.8107 | 0.15046 | 0.16508
23 | 0.43999 | 113.1657 | -13.9421 | 114.0213 | -7.0235 | 0.44547
24 | 0.11476 | 121.9884 | 50.6056 | 132.0686 | 22.5306 | 0.10458
25 | 0.37806 | 146.7889 | 84.1275 | 169.1875 | 29.8178 | 0.37019
26 | 0.11265 | 188.8148 | 135.6415 | 232.4858 | 35.6928 | 0.13183
27 | 0.10768 | 498.7931 | -61.3485 | 502.5517 | -7.0118 | 0.092062
28 | 0.17293 | 453.7829 | -970.6041 | 1071.4435 | -64.9427 | 0.12379
29 | 0.43798 | 306.1526 | -566.9275 | 644.3106 | -61.63 | 0.25692
30 | 0.12059 | 70.6571 | -230.2377 | 240.8356 | -72.9394 | 0.066721
31 | 0.34512 | 26.4525 | -121.5228 | 124.3685 | -77.7197 | 0.17247
32 | 0.11316 | 60.8604 | -44.5068 | 75.3979 | -36.1778 | 0.078774
33 | 0.099627 | 41.5434 | 16.5164 | 44.7063 | 21.6813 | 0.041841
34 | 0.10977 | 62.6962 | 44.1724 | 76.6943 | 35.1665 | 0.051734
35 | 0.28779 | 74.9012 | 87.7924 | 115.4023 | 49.5304 | 0.11031
36 | 0.11514 | 111.8447 | -270.5405 | 292.748 | -67.5392 | 0.030219
37 | 0.27771 | 71.903 | 91.8561 | 116.6515 | 51.9469 | 0.068832
38 | 0.13934 | 159.0434 | -722.1435 | 739.4498 | -77.5796 | 0.058997
39 | 0.10629 | 255.177 | -615.358 | 666.1687 | -67.4772 | 0.020859
40 | 0.10847 | 103.4285 | -351.5639 | 366.4623 | -73.6064 | 0.03917
41 | 0.25679 | 80.8266 | -246.7567 | 259.6571 | -71.8635 | 0.066542
42 | 0.10026 | 43.4978 | -91.6031 | 101.4061 | -64.5993 | 0.022367
43 | 0.239 | 137.7652 | -201.124 | 243.7829 | -55.5898 | 0.054727
44 | 0.10873 | 72.1232 | -410.269 | 416.5602 | -80.0296 | 0.052347
45 | 0.10091 | 79.0929 | 60.064 | 99.3145 | 37.2135 | 0.03245
46 | 0.11134 | 182.9491 | 229.8193 | 293.747 | 51.4782 | 0.066799
47 | 0.23372 | 926.2206 | 31.1145 | 926.743 | 1.924 | 0.092303
48 | 0.10477 | 442.9674 | 203.7575 | 487.5831 | 24.7016 | 0.044055
49 | 0.21832 | 628.0561 | -25.2998 | 628.5655 | -2.3068 | 0.10884
50 | 0.12222 | 325.2321 | 188.7095 | 376.0148 | 30.1236 | 0.1106

## PQ32b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ32b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.7463 | 295.9892 | 296.0273 | 89.0813 | 0
2 | 0 | 6.0321 | 362.6353 | 362.6855 | 89.047 | 0
3 | 0 | 12.6225 | 639.125 | 639.2497 | 88.8686 | 0
4 | 0 | 91.9148 | 1254.4697 | 1257.8325 | 85.8094 | 0
5 | 0 | 4221.1586 | 730.8059 | 4283.9534 | 9.8222 | 0
6 | 0 | 612.7039 | -383.8025 | 722.9871 | -32.0633 | 0
7 | 0 | 410.7028 | 104.3164 | 423.7437 | 14.2515 | 0
8 | 0 | 424.8058 | 358.563 | 555.9023 | 40.1665 | 0
9 | 0 | 516.5691 | 533.6695 | 742.7293 | 45.9328 | 0
10 | 0 | 673.5252 | 643.5262 | 931.5375 | 43.6952 | 0
11 | 0 | 880.2424 | 649.0038 | 1093.6328 | 36.4014 | 0
12 | 0 | 1056.0567 | 500.1956 | 1168.5253 | 25.3443 | 0
13 | 0 | 1062.6672 | 253.7037 | 1092.5324 | 13.4276 | 0
14 | 0 | 887.441 | 85.9285 | 891.5914 | 5.5306 | 0
15 | 0 | 665.8635 | 71.8696 | 669.7309 | 6.1603 | 0
16 | 0 | 488.217 | 159.6611 | 513.6609 | 18.1092 | 0
17 | 0 | 367.1441 | 291.6572 | 468.8909 | 38.4634 | 0
18 | 0 | 289.8449 | 439.414 | 526.3979 | 56.5905 | 0
19 | 0 | 243.3965 | 593.1801 | 641.1743 | 67.6904 | 0
20 | 0 | 219.738 | 751.7092 | 783.1676 | 73.7054 | 0
21 | 0 | 216.0593 | 917.7704 | 942.8596 | 76.7528 | 0
22 | 0 | 236.6328 | 1096.7157 | 1121.9538 | 77.8242 | 0
23 | 0 | 303.3018 | 1292.9737 | 1328.0712 | 76.7984 | 0
24 | 0 | 488.1173 | 1464.4797 | 1543.6836 | 71.5666 | 0
25 | 0 | 660.8722 | 1300.369 | 1458.6678 | 63.0595 | 0
26 | 0 | 390.3179 | 1343.0452 | 1398.613 | 73.795 | 0
27 | 0 | 304.9256 | 1620.946 | 1649.3773 | 79.3463 | 0
28 | 0 | 316.0578 | 1900.0968 | 1926.2036 | 80.556 | 0
29 | 0 | 366.6006 | 2186.2409 | 2216.7646 | 80.4809 | 0
30 | 0 | 447.3575 | 2495.4195 | 2535.2016 | 79.8365 | 0
31 | 0 | 562.8803 | 2841.3743 | 2896.5914 | 78.7947 | 0
32 | 0 | 725.777 | 3237.8781 | 3318.2234 | 77.3659 | 0
33 | 0 | 958.2999 | 3700.2341 | 3822.3123 | 75.4803 | 0
34 | 0 | 1298.0912 | 4245.2019 | 4439.2319 | 72.9975 | 0
35 | 0 | 1809.7625 | 4887.2011 | 5211.5233 | 69.6801 | 0
36 | 0 | 2605.2554 | 5623.5794 | 6197.7416 | 65.143 | 0
37 | 0 | 3873.6297 | 6386.8134 | 7469.6983 | 58.763 | 0
38 | 0 | 5885.4708 | 6909.3745 | 9076.2449 | 49.5753 | 0
39 | 0 | 8773.9627 | 6459.1794 | 10895.1099 | 36.3596 | 0
40 | 0 | 11678.3292 | 3936.9036 | 12324.0652 | 18.6296 | 0
41 | 0 | 12425.1619 | -268.8244 | 12428.0697 | -1.2394 | 0
42 | 0 | 10595.8892 | -3587.454 | 11186.7196 | -18.7046 | 0
43 | 0 | 8108.9826 | -4965.8076 | 9508.6721 | -31.4826 | 0
44 | 0 | 6118.2636 | -5151.757 | 7998.3591 | -40.0984 | 0
45 | 0 | 4739.4743 | -4867.2436 | 6793.5761 | -45.762 | 0
46 | 0 | 3811.8355 | -4449.5133 | 5859.0322 | -49.4138 | 0
47 | 0 | 3184.0603 | -4024.8568 | 5132.0281 | -51.6525 | 0
48 | 0 | 2754.534 | -3634.5069 | 4560.3835 | -52.8421 | 0
49 | 0 | 2459.6932 | -3288.4148 | 4106.5512 | -53.204 | 0
50 | 0 | 2260.059 | -2986.0229 | 3744.8897 | -52.8787 | 0

## PQ33b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0181 | 19.0845 | 30.9402 | 36.3526 | 58.3329 | 290.321
2 | 0.42113 | 16.6491 | 55.7159 | 58.1503 | 73.3628 | 1.8403
3 | 0.21048 | 33.5977 | 80.1471 | 86.9043 | 67.2565 | 0.63099
4 | 0.23797 | 94.9736 | -61.4897 | 113.1413 | -32.9206 | 0.62886
5 | 0.6753 | 62.2006 | 177.1041 | 187.7093 | 70.6483 | 1.2214
6 | 0.10217 | 99.5941 | 206.4484 | 229.2159 | 64.2466 | 0.14797
7 | 0.40444 | 94.1742 | 163.1709 | 188.3973 | 60.0086 | 0.84444
8 | 0.13351 | 93.1696 | 20.5441 | 95.4077 | 12.4349 | 0.35192
9 | 0.12084 | 87.7229 | -6.7291 | 87.9806 | -4.3865 | 0.14776
10 | 0.17161 | 341.1204 | 276.1936 | 438.9146 | 38.9959 | 0.27504
11 | 0.33873 | 506.2351 | 95.6949 | 515.2004 | 10.7045 | 0.4629
12 | 0.079662 | 77.2379 | -163.9272 | 181.2121 | -64.7715 | 0.091012
13 | 0.23447 | 34.4052 | -133.9022 | 138.2517 | -75.59 | 0.48564
14 | 0.13213 | 303.4275 | -106.6203 | 321.6149 | -19.3608 | 0.27441
15 | 0.157 | 85.3566 | 2.0645 | 85.3816 | 1.3856 | 0.28928
16 | 0.14514 | 42.388 | -2.0528 | 42.4377 | -2.7726 | 0.45346
17 | 0.60693 | 88.9169 | 76.4277 | 117.2494 | 40.6804 | 1.6263
18 | 0.10616 | 105.6917 | 5.5126 | 105.8354 | 2.9857 | 0.46679
19 | 0.41069 | 127.2211 | 47.7407 | 135.8837 | 20.569 | 1.384
20 | 0.15206 | 179.7108 | -42.6703 | 184.7072 | -13.3569 | 0.43655
21 | 0.10944 | 61.2123 | -73.7729 | 95.8613 | -50.3161 | 0.20474
22 | 0.1224 | 210.9543 | 2.4828 | 210.9689 | 0.67431 | 0.17827
23 | 0.43915 | 112.9473 | -13.8289 | 113.7907 | -6.9803 | 0.44999
24 | 0.11521 | 122.6947 | 50.8416 | 132.8114 | 22.5079 | 0.099109
25 | 0.38875 | 152.4761 | 85.2189 | 174.6746 | 29.2008 | 0.2806
26 | 0.12153 | 203.4213 | 122.7666 | 237.596 | 31.1114 | 0.13178
27 | 0.10815 | 448.7734 | -39.5836 | 450.5158 | -5.0407 | 0.12735
28 | 0.18807 | 510.4757 | -956.8971 | 1084.5449 | -61.9214 | 0.15654
29 | 0.43812 | 306.0542 | -562.6506 | 640.5036 | -61.456 | 0.25974
30 | 0.12084 | 70.0465 | -229.2483 | 239.7108 | -73.0095 | 0.06809
31 | 0.34516 | 26.2534 | -121.187 | 123.9981 | -77.7766 | 0.17236
32 | 0.11392 | 60.728 | -44.5796 | 75.3342 | -36.2819 | 0.0895
33 | 0.099796 | 41.5882 | 16.4904 | 44.7383 | 21.6291 | 0.041349
34 | 0.11024 | 62.839 | 44.1809 | 76.816 | 35.1103 | 0.053364
35 | 0.28918 | 75.1275 | 87.9875 | 115.6976 | 49.5079 | 0.1097
36 | 0.11502 | 110.0734 | -270.4667 | 292.0075 | -67.8549 | 0.028105
37 | 0.27844 | 71.9919 | 92.1133 | 116.9089 | 51.9903 | 0.064085
38 | 0.13935 | 147.8901 | -723.3782 | 738.341 | -78.4455 | 0.056823
39 | 0.10663 | 247.4925 | -622.0225 | 669.4509 | -68.3032 | 0.018272
40 | 0.10821 | 100.7016 | -353.9043 | 367.9526 | -74.1166 | 0.034035
41 | 0.25693 | 79.5232 | -248.4759 | 260.8912 | -72.2531 | 0.052117
42 | 0.1004 | 43.3865 | -91.9809 | 101.7 | -64.7472 | 0.015737
43 | 0.24037 | 138.0246 | -203.8457 | 246.1785 | -55.8979 | 0.03667
44 | 0.10707 | 65.8179 | -417.3554 | 422.5133 | -81.0381 | 0.037215
45 | 0.10084 | 78.9264 | 60.6663 | 99.5479 | 37.5475 | 0.020976
46 | 0.10827 | 178.4361 | 234.3014 | 294.5107 | 52.7083 | 0.043656
47 | 0.23664 | 988.5909 | 77.9785 | 991.6616 | 4.5101 | 0.06176
48 | 0.10504 | 446.7467 | 227.2428 | 501.2204 | 26.9607 | 0.027786
49 | 0.22062 | 670.6293 | -6.0308 | 670.6564 | -0.51523 | 0.069678
50 | 0.11476 | 326.2034 | 206.8926 | 386.2813 | 32.3847 | 0.064574

## PQ33b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ33b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.3805 | 261.1406 | 261.1624 | 89.2583 | 0
2 | 0 | 4.0985 | 313.3679 | 313.3947 | 89.2507 | 0
3 | 0 | 5.8988 | 492.4386 | 492.474 | 89.3137 | 0
4 | 0 | 12.3945 | 711.6025 | 711.7105 | 89.0021 | 0
5 | 0 | 51.1284 | 1025.361 | 1026.635 | 87.1454 | 0
6 | 0 | 360.8534 | 1517.4566 | 1559.7723 | 76.6234 | 0
7 | 0 | 1071.0644 | 1266.8256 | 1658.9232 | 49.7864 | 0
8 | 0 | 889.5914 | 1092.56 | 1408.9216 | 50.8466 | 0
9 | 0 | 891.3799 | 1333.7692 | 1604.2127 | 56.2445 | 0
10 | 0 | 1146.3831 | 1666.6391 | 2022.8396 | 55.4782 | 0
11 | 0 | 1781.8152 | 1976.4919 | 2661.0873 | 47.9652 | 0
12 | 0 | 3021.2639 | 1736.9218 | 3484.9581 | 29.8946 | 0
13 | 0 | 3704.9879 | -93.0185 | 3706.1554 | -1.4382 | 0
14 | 0 | 2336.6374 | -1323.288 | 2685.3241 | -29.5238 | 0
15 | 0 | 1217.1629 | -1124.2047 | 1656.9012 | -42.7264 | 0
16 | 0 | 701.191 | -687.8887 | 982.2727 | -44.4513 | 0
17 | 0 | 461.9128 | -304.9215 | 553.4804 | -33.4299 | 0
18 | 0 | 343.5732 | 13.4568 | 343.8366 | 2.243 | 0
19 | 0 | 284.5967 | 288.2581 | 405.0778 | 45.3662 | 0
20 | 0 | 259.5432 | 537.9645 | 597.301 | 64.2448 | 0
21 | 0 | 258.1735 | 776.7636 | 818.5446 | 71.6147 | 0
22 | 0 | 278.6456 | 1016.8318 | 1054.3198 | 74.6753 | 0
23 | 0 | 328.2256 | 1271.2495 | 1312.9385 | 75.5229 | 0
24 | 0 | 436.1697 | 1556.8366 | 1616.7821 | 74.349 | 0
25 | 0 | 723.1403 | 1870.0765 | 2005.0232 | 68.859 | 0
26 | 0 | 1410.0752 | 1601.8155 | 2134.0396 | 48.6426 | 0
27 | 0 | 650.1074 | 1201.7981 | 1366.3668 | 61.589 | 0
28 | 0 | 397.8921 | 1747.3742 | 1792.1035 | 77.172 | 0
29 | 0 | 416.4637 | 2198.8218 | 2237.9141 | 79.275 | 0
30 | 0 | 501.3778 | 2620.4674 | 2668.0009 | 79.1684 | 0
31 | 0 | 628.5603 | 3060.8825 | 3124.7543 | 78.3955 | 0
32 | 0 | 804.2039 | 3549.2551 | 3639.2246 | 77.2333 | 0
33 | 0 | 1047.5151 | 4110.7963 | 4242.1615 | 75.7041 | 0
34 | 0 | 1392.5709 | 4772.9156 | 4971.9188 | 73.7346 | 0
35 | 0 | 1898.3887 | 5567.448 | 5882.2068 | 71.1716 | 0
36 | 0 | 2669.9607 | 6527.7724 | 7052.6947 | 67.7547 | 0
37 | 0 | 3900.6783 | 7668.9221 | 8603.9327 | 63.0405 | 0
38 | 0 | 5949.0529 | 8906.3727 | 10710.4951 | 56.2589 | 0
39 | 0 | 9408.2128 | 9769.3887 | 13563.0167 | 46.0789 | 0
40 | 0 | 14685.1121 | 8660.641 | 17048.7308 | 30.5303 | 0
41 | 0 | 19562.3973 | 2952.702 | 19783.9793 | 8.5833 | 0
42 | 0 | 18748.8247 | -5220.0199 | 19461.9382 | -15.5582 | 0
43 | 0 | 13692.9391 | -9568.1049 | 16704.6464 | -34.9444 | 0
44 | 0 | 9197.0467 | -10213.5451 | 13744.1687 | -47.9977 | 0
45 | 0 | 6282.5112 | -9512.8038 | 11400.1484 | -56.5582 | 0
46 | 0 | 4479.0876 | -8555.7693 | 9657.2985 | -62.3672 | 0
47 | 0 | 3332.8475 | -7661.8773 | 8355.3717 | -66.4914 | 0
48 | 0 | 2572.7419 | -6896.9775 | 7361.2024 | -69.5433 | 0
49 | 0 | 2047.1698 | -6256.7158 | 6583.1145 | -71.8821 | 0
50 | 0 | 1670.1027 | -5721.2424 | 5960.0216 | -73.7268 | 0

## PQ34b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0098 | 19.0845 | 30.9402 | 36.3526 | 58.3329 | 289.8743
2 | 0.42113 | 16.6491 | 55.7159 | 58.1503 | 73.3628 | 1.8403
3 | 0.21048 | 33.5977 | 80.1471 | 86.9043 | 67.2565 | 0.63099
4 | 0.23797 | 94.9736 | -61.4897 | 113.1413 | -32.9206 | 0.62886
5 | 0.6753 | 62.2006 | 177.1041 | 187.7093 | 70.6483 | 1.2214
6 | 0.10217 | 99.5941 | 206.4484 | 229.2159 | 64.2466 | 0.14797
7 | 0.40444 | 94.1742 | 163.1709 | 188.3973 | 60.0086 | 0.84444
8 | 0.13351 | 93.1696 | 20.5441 | 95.4077 | 12.4349 | 0.35192
9 | 0.12084 | 87.7229 | -6.7291 | 87.9806 | -4.3865 | 0.14776
10 | 0.17161 | 341.1204 | 276.1936 | 438.9146 | 38.9959 | 0.27504
11 | 0.33873 | 506.2351 | 95.6949 | 515.2004 | 10.7045 | 0.4629
12 | 0.079662 | 77.2379 | -163.9272 | 181.2121 | -64.7715 | 0.091012
13 | 0.23447 | 34.4052 | -133.9022 | 138.2517 | -75.59 | 0.48564
14 | 0.13213 | 303.4275 | -106.6203 | 321.6149 | -19.3608 | 0.27441
15 | 0.157 | 85.3566 | 2.0645 | 85.3816 | 1.3856 | 0.28928
16 | 0.14514 | 42.388 | -2.0528 | 42.4377 | -2.7726 | 0.45346
17 | 0.60693 | 88.9169 | 76.4277 | 117.2494 | 40.6804 | 1.6263
18 | 0.10616 | 105.6917 | 5.5126 | 105.8354 | 2.9857 | 0.46679
19 | 0.41069 | 127.2211 | 47.7407 | 135.8837 | 20.569 | 1.384
20 | 0.15206 | 179.7108 | -42.6703 | 184.7072 | -13.3569 | 0.43655
21 | 0.10944 | 61.2123 | -73.7729 | 95.8613 | -50.3161 | 0.20474
22 | 0.1224 | 210.9543 | 2.4828 | 210.9689 | 0.67431 | 0.17827
23 | 0.43915 | 112.9473 | -13.8289 | 113.7907 | -6.9803 | 0.44999
24 | 0.11521 | 122.6947 | 50.8416 | 132.8114 | 22.5079 | 0.099109
25 | 0.38875 | 152.4761 | 85.2189 | 174.6746 | 29.2008 | 0.2806
26 | 0.12153 | 203.4213 | 122.7666 | 237.596 | 31.1114 | 0.13178
27 | 0.10815 | 448.7734 | -39.5836 | 450.5158 | -5.0407 | 0.12735
28 | 0.18807 | 510.4757 | -956.8971 | 1084.5449 | -61.9214 | 0.15654
29 | 0.43812 | 306.0542 | -562.6506 | 640.5036 | -61.456 | 0.25974
30 | 0.12084 | 70.0465 | -229.2483 | 239.7108 | -73.0095 | 0.06809
31 | 0.34516 | 26.2534 | -121.187 | 123.9981 | -77.7766 | 0.17236
32 | 0.11392 | 60.728 | -44.5796 | 75.3342 | -36.2819 | 0.0895
33 | 0.099796 | 41.5882 | 16.4904 | 44.7383 | 21.6291 | 0.041349
34 | 0.11024 | 62.839 | 44.1809 | 76.816 | 35.1103 | 0.053364
35 | 0.28918 | 75.1275 | 87.9875 | 115.6976 | 49.5079 | 0.1097
36 | 0.11502 | 110.0734 | -270.4667 | 292.0075 | -67.8549 | 0.028105
37 | 0.27844 | 71.9919 | 92.1133 | 116.9089 | 51.9903 | 0.064085
38 | 0.13935 | 147.8901 | -723.3782 | 738.341 | -78.4455 | 0.056823
39 | 0.10663 | 247.4925 | -622.0225 | 669.4509 | -68.3032 | 0.018272
40 | 0.10821 | 100.7016 | -353.9043 | 367.9526 | -74.1166 | 0.034035
41 | 0.25693 | 79.5232 | -248.4759 | 260.8912 | -72.2531 | 0.052117
42 | 0.1004 | 43.3865 | -91.9809 | 101.7 | -64.7472 | 0.015737
43 | 0.24037 | 138.0246 | -203.8457 | 246.1785 | -55.8979 | 0.03667
44 | 0.10707 | 65.8179 | -417.3554 | 422.5133 | -81.0381 | 0.037215
45 | 0.10084 | 78.9264 | 60.6663 | 99.5479 | 37.5475 | 0.020976
46 | 0.10827 | 178.4361 | 234.3014 | 294.5107 | 52.7083 | 0.043656
47 | 0.23664 | 988.5909 | 77.9785 | 991.6616 | 4.5101 | 0.06176
48 | 0.10504 | 446.7467 | 227.2428 | 501.2204 | 26.9607 | 0.027786
49 | 0.22062 | 670.6293 | -6.0308 | 670.6564 | -0.51523 | 0.069678
50 | 0.11476 | 326.2034 | 206.8926 | 386.2813 | 32.3847 | 0.064574

## PQ34b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ34b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.3805 | 261.1406 | 261.1624 | 89.2583 | 0
2 | 0 | 4.0985 | 313.3679 | 313.3947 | 89.2507 | 0
3 | 0 | 5.8988 | 492.4386 | 492.474 | 89.3137 | 0
4 | 0 | 12.3945 | 711.6025 | 711.7105 | 89.0021 | 0
5 | 0 | 51.1284 | 1025.361 | 1026.635 | 87.1454 | 0
6 | 0 | 360.8534 | 1517.4566 | 1559.7723 | 76.6234 | 0
7 | 0 | 1071.0644 | 1266.8256 | 1658.9232 | 49.7864 | 0
8 | 0 | 889.5914 | 1092.56 | 1408.9216 | 50.8466 | 0
9 | 0 | 891.3799 | 1333.7692 | 1604.2127 | 56.2445 | 0
10 | 0 | 1146.3831 | 1666.6391 | 2022.8396 | 55.4782 | 0
11 | 0 | 1781.8152 | 1976.4919 | 2661.0873 | 47.9652 | 0
12 | 0 | 3021.2639 | 1736.9218 | 3484.9581 | 29.8946 | 0
13 | 0 | 3704.9879 | -93.0185 | 3706.1554 | -1.4382 | 0
14 | 0 | 2336.6374 | -1323.288 | 2685.3241 | -29.5238 | 0
15 | 0 | 1217.1629 | -1124.2047 | 1656.9012 | -42.7264 | 0
16 | 0 | 701.191 | -687.8887 | 982.2727 | -44.4513 | 0
17 | 0 | 461.9128 | -304.9215 | 553.4804 | -33.4299 | 0
18 | 0 | 343.5732 | 13.4568 | 343.8366 | 2.243 | 0
19 | 0 | 284.5967 | 288.2581 | 405.0778 | 45.3662 | 0
20 | 0 | 259.5432 | 537.9645 | 597.301 | 64.2448 | 0
21 | 0 | 258.1735 | 776.7636 | 818.5446 | 71.6147 | 0
22 | 0 | 278.6456 | 1016.8318 | 1054.3198 | 74.6753 | 0
23 | 0 | 328.2256 | 1271.2495 | 1312.9385 | 75.5229 | 0
24 | 0 | 436.1697 | 1556.8366 | 1616.7821 | 74.349 | 0
25 | 0 | 723.1403 | 1870.0765 | 2005.0232 | 68.859 | 0
26 | 0 | 1410.0752 | 1601.8155 | 2134.0396 | 48.6426 | 0
27 | 0 | 650.1074 | 1201.7981 | 1366.3668 | 61.589 | 0
28 | 0 | 397.8921 | 1747.3742 | 1792.1035 | 77.172 | 0
29 | 0 | 416.4637 | 2198.8218 | 2237.9141 | 79.275 | 0
30 | 0 | 501.3778 | 2620.4674 | 2668.0009 | 79.1684 | 0
31 | 0 | 628.5603 | 3060.8825 | 3124.7543 | 78.3955 | 0
32 | 0 | 804.2039 | 3549.2551 | 3639.2246 | 77.2333 | 0
33 | 0 | 1047.5151 | 4110.7963 | 4242.1615 | 75.7041 | 0
34 | 0 | 1392.5709 | 4772.9156 | 4971.9188 | 73.7346 | 0
35 | 0 | 1898.3887 | 5567.448 | 5882.2068 | 71.1716 | 0
36 | 0 | 2669.9607 | 6527.7724 | 7052.6947 | 67.7547 | 0
37 | 0 | 3900.6783 | 7668.9221 | 8603.9327 | 63.0405 | 0
38 | 0 | 5949.0529 | 8906.3727 | 10710.4951 | 56.2589 | 0
39 | 0 | 9408.2128 | 9769.3887 | 13563.0167 | 46.0789 | 0
40 | 0 | 14685.1121 | 8660.641 | 17048.7308 | 30.5303 | 0
41 | 0 | 19562.3973 | 2952.702 | 19783.9793 | 8.5833 | 0
42 | 0 | 18748.8247 | -5220.0199 | 19461.9382 | -15.5582 | 0
43 | 0 | 13692.9391 | -9568.1049 | 16704.6464 | -34.9444 | 0
44 | 0 | 9197.0467 | -10213.5451 | 13744.1687 | -47.9977 | 0
45 | 0 | 6282.5112 | -9512.8038 | 11400.1484 | -56.5582 | 0
46 | 0 | 4479.0876 | -8555.7693 | 9657.2985 | -62.3672 | 0
47 | 0 | 3332.8475 | -7661.8773 | 8355.3717 | -66.4914 | 0
48 | 0 | 2572.7419 | -6896.9775 | 7361.2024 | -69.5433 | 0
49 | 0 | 2047.1698 | -6256.7158 | 6583.1145 | -71.8821 | 0
50 | 0 | 1670.1027 | -5721.2424 | 5960.0216 | -73.7268 | 0

## PQ35b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 19.0845 | 30.9402 | 36.3526 | 58.3329 | 290.2232
2 | 0.41874 | 16.6491 | 55.7159 | 58.1503 | 73.3628 | 1.7972
3 | 0.21048 | 33.5977 | 80.1471 | 86.9043 | 67.2565 | 0.63099
4 | 0.23553 | 94.9736 | -61.4897 | 113.1413 | -32.9206 | 0.599
5 | 0.6753 | 62.2006 | 177.1041 | 187.7093 | 70.6483 | 1.2214
6 | 0.10217 | 99.5941 | 206.4484 | 229.2159 | 64.2466 | 0.14797
7 | 0.4184 | 94.1742 | 163.1709 | 188.3973 | 60.0086 | 0.92805
8 | 0.15766 | 93.1696 | 20.5441 | 95.4077 | 12.4349 | 0.65672
9 | 0.12084 | 87.7229 | -6.7291 | 87.9806 | -4.3865 | 0.14776
10 | 0.19164 | 341.1204 | 276.1936 | 438.9146 | 38.9959 | 0.32107
11 | 0.37573 | 506.2351 | 95.6949 | 515.2004 | 10.7045 | 0.54081
12 | 0.084299 | 77.2379 | -163.9272 | 181.2121 | -64.7715 | 0.12369
13 | 0.24604 | 34.4052 | -133.9022 | 138.2517 | -75.59 | 0.59093
14 | 0.14218 | 303.4275 | -106.6203 | 321.6149 | -19.3608 | 0.30944
15 | 0.15389 | 85.3566 | 2.0645 | 85.3816 | 1.3856 | 0.24466
16 | 0.14898 | 42.388 | -2.0528 | 42.4377 | -2.7726 | 0.56473
17 | 0.62126 | 88.9169 | 76.4277 | 117.2494 | 40.6804 | 1.7759
18 | 0.098076 | 105.6917 | 5.5126 | 105.8354 | 2.9857 | 0.39961
19 | 0.42445 | 127.2211 | 47.7407 | 135.8837 | 20.569 | 1.4753
20 | 0.15206 | 179.7108 | -42.6703 | 184.7072 | -13.3569 | 0.43655
21 | 0.10944 | 61.2123 | -73.7729 | 95.8613 | -50.3161 | 0.20474
22 | 0.12408 | 210.9543 | 2.4828 | 210.9689 | 0.67431 | 0.18799
23 | 0.43965 | 112.9473 | -13.8289 | 113.7907 | -6.9803 | 0.4555
24 | 0.11521 | 122.6947 | 50.8416 | 132.8114 | 22.5079 | 0.099109
25 | 0.39209 | 152.4761 | 85.2189 | 174.6746 | 29.2008 | 0.30331
26 | 0.13005 | 203.4213 | 122.7666 | 237.596 | 31.1114 | 0.17252
27 | 0.10278 | 448.7734 | -39.5836 | 450.5158 | -5.0407 | 0.11342
28 | 0.19903 | 510.4757 | -956.8971 | 1084.5449 | -61.9214 | 0.17594
29 | 0.43576 | 306.0542 | -562.6506 | 640.5036 | -61.456 | 0.25397
30 | 0.12034 | 70.0465 | -229.2483 | 239.7108 | -73.0095 | 0.065211
31 | 0.34791 | 26.2531 | -121.1863 | 123.9973 | -77.7766 | 0.20155
32 | 0.11451 | 60.728 | -44.5796 | 75.3342 | -36.2819 | 0.099657
33 | 0.09959 | 41.5882 | 16.4904 | 44.7383 | 21.6291 | 0.035553
34 | 0.11338 | 62.839 | 44.1809 | 76.816 | 35.1103 | 0.10456
35 | 0.28726 | 75.1275 | 87.9875 | 115.6976 | 49.5079 | 0.089033
36 | 0.11502 | 110.0734 | -270.4667 | 292.0075 | -67.8549 | 0.028105
37 | 0.28061 | 71.9919 | 92.1133 | 116.9089 | 51.9903 | 0.087385
38 | 0.12979 | 147.8901 | -723.3782 | 738.341 | -78.4455 | 0.039571
39 | 0.10663 | 247.4925 | -622.0225 | 669.4509 | -68.3032 | 0.018272
40 | 0.11331 | 100.7016 | -353.9043 | 367.9526 | -74.1166 | 0.05173
41 | 0.2495 | 79.5232 | -248.4759 | 260.8912 | -72.2531 | 0.016018
42 | 0.099659 | 43.3865 | -91.9809 | 101.7 | -64.7472 | 0.006504
43 | 0.2367 | 138.0246 | -203.8457 | 246.1785 | -55.8979 | 0.017998
44 | 0.097437 | 65.8179 | -417.3554 | 422.5133 | -81.0381 | 0.009005
45 | 0.10007 | 78.9264 | 60.6663 | 99.5479 | 37.5475 | 0.011149
46 | 0.10133 | 178.4361 | 234.3014 | 294.5107 | 52.7083 | 0.013327
47 | 0.21294 | 988.5909 | 77.9785 | 991.6616 | 4.5101 | 0.03237
48 | 0.101 | 446.7467 | 227.2428 | 501.2204 | 26.9607 | 0.017427
49 | 0.20417 | 670.6293 | -6.0308 | 670.6564 | -0.51523 | 0.039394
50 | 0.10199 | 326.2034 | 206.8926 | 386.2813 | 32.3847 | 0.021736

## PQ35b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ35b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.3805 | 261.1406 | 261.1624 | 89.2583 | 0
2 | 0 | 4.0985 | 313.3679 | 313.3947 | 89.2507 | 0
3 | 0 | 5.8988 | 492.4386 | 492.474 | 89.3137 | 0
4 | 0 | 12.3945 | 711.6025 | 711.7105 | 89.0021 | 0
5 | 0 | 51.1284 | 1025.361 | 1026.635 | 87.1454 | 0
6 | 0 | 360.8534 | 1517.4566 | 1559.7723 | 76.6234 | 0
7 | 0 | 1071.0644 | 1266.8256 | 1658.9232 | 49.7864 | 0
8 | 0 | 889.5914 | 1092.56 | 1408.9216 | 50.8466 | 0
9 | 0 | 891.3799 | 1333.7692 | 1604.2127 | 56.2445 | 0
10 | 0 | 1146.3831 | 1666.6391 | 2022.8396 | 55.4782 | 0
11 | 0 | 1781.8152 | 1976.4919 | 2661.0873 | 47.9652 | 0
12 | 0 | 3021.2639 | 1736.9218 | 3484.9581 | 29.8946 | 0
13 | 0 | 3704.9879 | -93.0185 | 3706.1554 | -1.4382 | 0
14 | 0 | 2336.6374 | -1323.288 | 2685.3241 | -29.5238 | 0
15 | 0 | 1217.1629 | -1124.2047 | 1656.9012 | -42.7264 | 0
16 | 0 | 701.191 | -687.8887 | 982.2727 | -44.4513 | 0
17 | 0 | 461.9128 | -304.9215 | 553.4804 | -33.4299 | 0
18 | 0 | 343.5732 | 13.4568 | 343.8366 | 2.243 | 0
19 | 0 | 284.5967 | 288.2581 | 405.0778 | 45.3662 | 0
20 | 0 | 259.5432 | 537.9645 | 597.301 | 64.2448 | 0
21 | 0 | 258.1735 | 776.7636 | 818.5446 | 71.6147 | 0
22 | 0 | 278.6456 | 1016.8318 | 1054.3198 | 74.6753 | 0
23 | 0 | 328.2256 | 1271.2495 | 1312.9385 | 75.5229 | 0
24 | 0 | 436.1697 | 1556.8366 | 1616.7821 | 74.349 | 0
25 | 0 | 723.1403 | 1870.0765 | 2005.0232 | 68.859 | 0
26 | 0 | 1410.0752 | 1601.8155 | 2134.0396 | 48.6426 | 0
27 | 0 | 650.1074 | 1201.7981 | 1366.3668 | 61.589 | 0
28 | 0 | 397.8921 | 1747.3742 | 1792.1035 | 77.172 | 0
29 | 0 | 416.4637 | 2198.8218 | 2237.9141 | 79.275 | 0
30 | 0 | 501.3778 | 2620.4674 | 2668.0009 | 79.1684 | 0
31 | 0 | 628.7359 | 3061.3318 | 3125.2298 | 78.394 | 0
32 | 0 | 804.2039 | 3549.2551 | 3639.2246 | 77.2333 | 0
33 | 0 | 1047.5151 | 4110.7963 | 4242.1615 | 75.7041 | 0
34 | 0 | 1392.5709 | 4772.9156 | 4971.9188 | 73.7346 | 0
35 | 0 | 1898.3887 | 5567.448 | 5882.2068 | 71.1716 | 0
36 | 0 | 2669.9607 | 6527.7724 | 7052.6947 | 67.7547 | 0
37 | 0 | 3900.6783 | 7668.9221 | 8603.9327 | 63.0405 | 0
38 | 0 | 5949.0529 | 8906.3727 | 10710.4951 | 56.2589 | 0
39 | 0 | 9408.2128 | 9769.3887 | 13563.0167 | 46.0789 | 0
40 | 0 | 14685.1121 | 8660.641 | 17048.7308 | 30.5303 | 0
41 | 0 | 19562.3973 | 2952.702 | 19783.9793 | 8.5833 | 0
42 | 0 | 18748.8247 | -5220.0199 | 19461.9382 | -15.5582 | 0
43 | 0 | 13692.9391 | -9568.1049 | 16704.6464 | -34.9444 | 0
44 | 0 | 9197.0467 | -10213.5451 | 13744.1687 | -47.9977 | 0
45 | 0 | 6282.5112 | -9512.8038 | 11400.1484 | -56.5582 | 0
46 | 0 | 4479.0876 | -8555.7693 | 9657.2985 | -62.3672 | 0
47 | 0 | 3332.8475 | -7661.8773 | 8355.3717 | -66.4914 | 0
48 | 0 | 2572.7419 | -6896.9775 | 7361.2024 | -69.5433 | 0
49 | 0 | 2047.1698 | -6256.7158 | 6583.1145 | -71.8821 | 0
50 | 0 | 1670.1027 | -5721.2424 | 5960.0216 | -73.7268 | 0

## PQ36b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0091 | 19.0845 | 30.9402 | 36.3526 | 58.3329 | 289.8228
2 | 0.41874 | 16.6491 | 55.7159 | 58.1503 | 73.3628 | 1.7972
3 | 0.21048 | 33.5977 | 80.1471 | 86.9043 | 67.2565 | 0.63099
4 | 0.23553 | 94.9736 | -61.4897 | 113.1413 | -32.9206 | 0.599
5 | 0.6753 | 62.2006 | 177.1041 | 187.7093 | 70.6483 | 1.2214
6 | 0.10217 | 99.5941 | 206.4484 | 229.2159 | 64.2466 | 0.14797
7 | 0.4184 | 94.1742 | 163.1709 | 188.3973 | 60.0086 | 0.92805
8 | 0.15766 | 93.1696 | 20.5441 | 95.4077 | 12.4349 | 0.65672
9 | 0.12084 | 87.7229 | -6.7291 | 87.9806 | -4.3865 | 0.14776
10 | 0.19164 | 341.1204 | 276.1936 | 438.9146 | 38.9959 | 0.32107
11 | 0.37573 | 506.2351 | 95.6949 | 515.2004 | 10.7045 | 0.54081
12 | 0.084299 | 77.2379 | -163.9272 | 181.2121 | -64.7715 | 0.12369
13 | 0.24604 | 34.4052 | -133.9022 | 138.2517 | -75.59 | 0.59093
14 | 0.14218 | 303.4275 | -106.6203 | 321.6149 | -19.3608 | 0.30944
15 | 0.15389 | 85.3566 | 2.0645 | 85.3816 | 1.3856 | 0.24466
16 | 0.14898 | 42.388 | -2.0528 | 42.4377 | -2.7726 | 0.56473
17 | 0.62126 | 88.9169 | 76.4277 | 117.2494 | 40.6804 | 1.7759
18 | 0.098076 | 105.6917 | 5.5126 | 105.8354 | 2.9857 | 0.39961
19 | 0.42445 | 127.2211 | 47.7407 | 135.8837 | 20.569 | 1.4753
20 | 0.15206 | 179.7108 | -42.6703 | 184.7072 | -13.3569 | 0.43655
21 | 0.10944 | 61.2123 | -73.7729 | 95.8613 | -50.3161 | 0.20474
22 | 0.12408 | 210.9543 | 2.4828 | 210.9689 | 0.67431 | 0.18799
23 | 0.43965 | 112.9473 | -13.8289 | 113.7907 | -6.9803 | 0.4555
24 | 0.11521 | 122.6947 | 50.8416 | 132.8114 | 22.5079 | 0.099109
25 | 0.39209 | 152.4761 | 85.2189 | 174.6746 | 29.2008 | 0.30331
26 | 0.13005 | 203.4213 | 122.7666 | 237.596 | 31.1114 | 0.17252
27 | 0.10278 | 448.7734 | -39.5836 | 450.5158 | -5.0407 | 0.11342
28 | 0.19903 | 510.4757 | -956.8971 | 1084.5449 | -61.9214 | 0.17594
29 | 0.43576 | 306.0542 | -562.6506 | 640.5036 | -61.456 | 0.25397
30 | 0.12034 | 70.0465 | -229.2483 | 239.7108 | -73.0095 | 0.065211
31 | 0.34791 | 26.2531 | -121.1863 | 123.9973 | -77.7766 | 0.20155
32 | 0.11451 | 60.728 | -44.5796 | 75.3342 | -36.2819 | 0.099657
33 | 0.09959 | 41.5882 | 16.4904 | 44.7383 | 21.6291 | 0.035553
34 | 0.11338 | 62.839 | 44.1809 | 76.816 | 35.1103 | 0.10456
35 | 0.28726 | 75.1275 | 87.9875 | 115.6976 | 49.5079 | 0.089033
36 | 0.11502 | 110.0734 | -270.4667 | 292.0075 | -67.8549 | 0.028105
37 | 0.28061 | 71.9919 | 92.1133 | 116.9089 | 51.9903 | 0.087385
38 | 0.12979 | 147.8901 | -723.3782 | 738.341 | -78.4455 | 0.039571
39 | 0.10663 | 247.4925 | -622.0225 | 669.4509 | -68.3032 | 0.018272
40 | 0.11331 | 100.7016 | -353.9043 | 367.9526 | -74.1166 | 0.05173
41 | 0.2495 | 79.5232 | -248.4759 | 260.8912 | -72.2531 | 0.016018
42 | 0.099659 | 43.3865 | -91.9809 | 101.7 | -64.7472 | 0.006504
43 | 0.2367 | 138.0246 | -203.8457 | 246.1785 | -55.8979 | 0.017998
44 | 0.097437 | 65.8179 | -417.3554 | 422.5133 | -81.0381 | 0.009005
45 | 0.10007 | 78.9264 | 60.6663 | 99.5479 | 37.5475 | 0.011149
46 | 0.10133 | 178.4361 | 234.3014 | 294.5107 | 52.7083 | 0.013327
47 | 0.21294 | 988.5909 | 77.9785 | 991.6616 | 4.5101 | 0.03237
48 | 0.101 | 446.7467 | 227.2428 | 501.2204 | 26.9607 | 0.017427
49 | 0.20417 | 670.6293 | -6.0308 | 670.6564 | -0.51523 | 0.039394
50 | 0.10199 | 326.2034 | 206.8926 | 386.2813 | 32.3847 | 0.021736

## PQ36b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 88.5925 | 209.1755 | 227.163 | 67.0458 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 99.1584 | 17.2896 | 100.6544 | 9.8909 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 29.8156 | -136.3613 | 139.5829 | -77.6663 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | -0.82026 | 43.8334 | -1.0722 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 92.8051 | -353.9108 | 365.8765 | -75.3063 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ36b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.3805 | 261.1406 | 261.1624 | 89.2583 | 0
2 | 0 | 4.0985 | 313.3679 | 313.3947 | 89.2507 | 0
3 | 0 | 5.8988 | 492.4386 | 492.474 | 89.3137 | 0
4 | 0 | 12.3945 | 711.6025 | 711.7105 | 89.0021 | 0
5 | 0 | 51.1284 | 1025.361 | 1026.635 | 87.1454 | 0
6 | 0 | 360.8534 | 1517.4566 | 1559.7723 | 76.6234 | 0
7 | 0 | 1071.0644 | 1266.8256 | 1658.9232 | 49.7864 | 0
8 | 0 | 889.5914 | 1092.56 | 1408.9216 | 50.8466 | 0
9 | 0 | 891.3799 | 1333.7692 | 1604.2127 | 56.2445 | 0
10 | 0 | 1146.3831 | 1666.6391 | 2022.8396 | 55.4782 | 0
11 | 0 | 1781.8152 | 1976.4919 | 2661.0873 | 47.9652 | 0
12 | 0 | 3021.2639 | 1736.9218 | 3484.9581 | 29.8946 | 0
13 | 0 | 3704.9879 | -93.0185 | 3706.1554 | -1.4382 | 0
14 | 0 | 2336.6374 | -1323.288 | 2685.3241 | -29.5238 | 0
15 | 0 | 1217.1629 | -1124.2047 | 1656.9012 | -42.7264 | 0
16 | 0 | 701.191 | -687.8887 | 982.2727 | -44.4513 | 0
17 | 0 | 461.9128 | -304.9215 | 553.4804 | -33.4299 | 0
18 | 0 | 343.5732 | 13.4568 | 343.8366 | 2.243 | 0
19 | 0 | 284.5967 | 288.2581 | 405.0778 | 45.3662 | 0
20 | 0 | 259.5432 | 537.9645 | 597.301 | 64.2448 | 0
21 | 0 | 258.1735 | 776.7636 | 818.5446 | 71.6147 | 0
22 | 0 | 278.6456 | 1016.8318 | 1054.3198 | 74.6753 | 0
23 | 0 | 328.2256 | 1271.2495 | 1312.9385 | 75.5229 | 0
24 | 0 | 436.1697 | 1556.8366 | 1616.7821 | 74.349 | 0
25 | 0 | 723.1403 | 1870.0765 | 2005.0232 | 68.859 | 0
26 | 0 | 1410.0752 | 1601.8155 | 2134.0396 | 48.6426 | 0
27 | 0 | 650.1074 | 1201.7981 | 1366.3668 | 61.589 | 0
28 | 0 | 397.8921 | 1747.3742 | 1792.1035 | 77.172 | 0
29 | 0 | 416.4637 | 2198.8218 | 2237.9141 | 79.275 | 0
30 | 0 | 501.3778 | 2620.4674 | 2668.0009 | 79.1684 | 0
31 | 0 | 628.7359 | 3061.3318 | 3125.2298 | 78.394 | 0
32 | 0 | 804.2039 | 3549.2551 | 3639.2246 | 77.2333 | 0
33 | 0 | 1047.5151 | 4110.7963 | 4242.1615 | 75.7041 | 0
34 | 0 | 1392.5709 | 4772.9156 | 4971.9188 | 73.7346 | 0
35 | 0 | 1898.3887 | 5567.448 | 5882.2068 | 71.1716 | 0
36 | 0 | 2669.9607 | 6527.7724 | 7052.6947 | 67.7547 | 0
37 | 0 | 3900.6783 | 7668.9221 | 8603.9327 | 63.0405 | 0
38 | 0 | 5949.0529 | 8906.3727 | 10710.4951 | 56.2589 | 0
39 | 0 | 9408.2128 | 9769.3887 | 13563.0167 | 46.0789 | 0
40 | 0 | 14685.1121 | 8660.641 | 17048.7308 | 30.5303 | 0
41 | 0 | 19562.3973 | 2952.702 | 19783.9793 | 8.5833 | 0
42 | 0 | 18748.8247 | -5220.0199 | 19461.9382 | -15.5582 | 0
43 | 0 | 13692.9391 | -9568.1049 | 16704.6464 | -34.9444 | 0
44 | 0 | 9197.0467 | -10213.5451 | 13744.1687 | -47.9977 | 0
45 | 0 | 6282.5112 | -9512.8038 | 11400.1484 | -56.5582 | 0
46 | 0 | 4479.0876 | -8555.7693 | 9657.2985 | -62.3672 | 0
47 | 0 | 3332.8475 | -7661.8773 | 8355.3717 | -66.4914 | 0
48 | 0 | 2572.7419 | -6896.9775 | 7361.2024 | -69.5433 | 0
49 | 0 | 2047.1698 | -6256.7158 | 6583.1145 | -71.8821 | 0
50 | 0 | 1670.1027 | -5721.2424 | 5960.0216 | -73.7268 | 0

## POC LF_THD
Case name | POC MW | POC MVar | THD % | No. of active BESS Inv | No. of active PV Inv | BESS kW | BESS kVar | PV kW | PV kVar
PQ31b | 119 | 47 | 1.78 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3323 | 1556
PQ32b | 119 | -47 | 1.78 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3324 | -1017
PQ33b | 100 | 47 | 1.76 | 40 | 0 | 2507 | 1495 | 0 | 0
PQ34b | 100 | -47 | 1.76 | 40 | 0 | 2507 | -857 | 0 | 0
PQ35b | -100 | 47 | 1.78 | 40 | 0 | -2493 | 1495 | 0 | 0
PQ36b | -100 | -47 | 1.78 | 40 | 0 | -2493 | -857 | 0 | 0