## PQ01b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 336.0707
2 | 0.39496 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5577 | 2.5024
3 | 0.20273 | 29.5397 | 75.7464 | 81.3025 | 68.6951 | 0.86443
4 | 0.25953 | 100.0981 | -58.4055 | 115.8914 | -30.2628 | 0.96716
5 | 0.75305 | 78.0167 | 51.2266 | 93.3315 | 33.2894 | 2.0026
6 | 0.12448 | 199.0163 | 173.6733 | 264.1399 | 41.1099 | 0.26458
7 | 0.42484 | 181.4042 | 102.7258 | 208.4708 | 29.5221 | 1.3108
8 | 0.1403 | 133.5169 | 39.9569 | 139.3675 | 16.6606 | 0.54414
9 | 0.11846 | 85.0708 | -1.0723 | 85.0776 | -0.72215 | 0.28526
10 | 0.16893 | 246.4044 | 232.5914 | 338.8419 | 43.3482 | 0.34524
11 | 0.34803 | 380.0784 | 143.3347 | 406.2074 | 20.6624 | 0.63454
12 | 0.088658 | 98.9596 | -158.9237 | 187.2158 | -58.0901 | 0.19895
13 | 0.33998 | 348.6672 | 63.2059 | 354.3498 | 10.2749 | 0.6716
14 | 0.15981 | 259.1738 | -28.2323 | 260.7069 | -6.2168 | 0.46374
15 | 0.15916 | 107.0762 | 138.2165 | 174.8403 | 52.2351 | 0.5035
16 | 0.15784 | 160.7461 | 31.5465 | 163.8124 | 11.1032 | 0.57244
17 | 0.51164 | 58.0473 | 81.284 | 99.8828 | 54.4682 | 1.3307
18 | 0.1264 | 133.7017 | 34.6556 | 138.1201 | 14.5313 | 0.30054
19 | 0.49907 | 160.4547 | 60.8867 | 171.6185 | 20.7799 | 0.88252
20 | 0.15217 | 187.1515 | -66.7254 | 198.6907 | -19.6227 | 0.29038
21 | 0.10826 | 58.7079 | -75.3971 | 95.558 | -52.0939 | 0.15471
22 | 0.12443 | 216.52 | -2.0169 | 216.5294 | -0.53369 | 0.15755
23 | 0.44245 | 113.7739 | -14.3098 | 114.6703 | -7.1687 | 0.4331
24 | 0.11569 | 122.7736 | 51.7432 | 133.2318 | 22.8531 | 0.10376
25 | 0.38742 | 150.0553 | 86.7397 | 173.3215 | 30.0301 | 0.33249
26 | 0.11925 | 269.967 | 160.6135 | 314.1319 | 30.75 | 0.14114
27 | 0.11051 | 499.3461 | -67.1514 | 503.8411 | -7.6591 | 0.09595
28 | 0.17538 | 441.8657 | -969.6488 | 1065.5815 | -65.5014 | 0.12719
29 | 0.43991 | 305.9161 | -568.6512 | 645.7158 | -61.7212 | 0.26053
30 | 0.12124 | 70.8723 | -230.8086 | 241.4446 | -72.9303 | 0.070329
31 | 0.34639 | 26.5362 | -121.7767 | 124.6344 | -77.7069 | 0.18569
32 | 0.11378 | 60.9884 | -44.4772 | 75.4838 | -36.1023 | 0.090428
33 | 0.09972 | 88.1237 | 18.286 | 90.0009 | 11.7227 | 0.046921
34 | 0.10988 | 62.5216 | 44.2527 | 76.598 | 35.2908 | 0.059875
35 | 0.28766 | 79.6101 | 87.8843 | 118.5808 | 47.8281 | 0.12924
36 | 0.11673 | 114.0193 | -273.3322 | 296.1602 | -67.3568 | 0.036907
37 | 0.277 | 71.3012 | 91.7969 | 116.2348 | 52.1625 | 0.08448
38 | 0.14854 | 578.8605 | -675.3369 | 889.4715 | -49.3987 | 0.070052
39 | 0.11055 | 268.5022 | -635.2427 | 689.657 | -67.0874 | 0.026766
40 | 0.11257 | 419.0648 | -299.039 | 514.82 | -35.5111 | 0.044326
41 | 0.26739 | 997.7007 | 143.2938 | 1007.9384 | 8.1732 | 0.06639
42 | 0.10171 | 570.5863 | -40.5339 | 572.0242 | -4.0634 | 0.020231
43 | 0.24475 | 1120.7368 | -166.1743 | 1132.9894 | -8.4339 | 0.041828
44 | 0.11253 | 224.4706 | -415.2672 | 472.0529 | -61.6068 | 0.046788
45 | 0.10111 | 101.0713 | -209.6388 | 232.7312 | -64.2603 | 0.023069
46 | 0.11 | 175.9513 | 231.7056 | 290.9404 | 52.7879 | 0.054561
47 | 0.24205 | 960.7541 | 105.0609 | 966.4814 | 6.2406 | 0.070322
48 | 0.1055 | 495.4371 | 219.2211 | 541.771 | 23.8684 | 0.030889
49 | 0.22639 | 658.4506 | 5.9829 | 658.4778 | 0.5206 | 0.083138
50 | 0.12148 | 321.1088 | 204.3861 | 380.637 | 32.4768 | 0.090431

## PQ01b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ01b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2588 | 215.445 | 215.4696 | 89.1334 | 0
3 | 0 | 5.3801 | 347.4517 | 347.4933 | 89.1129 | 0
4 | 0 | 16.7744 | 537.1817 | 537.4436 | 88.2114 | 0
5 | 0 | 166.9788 | 948.0484 | 962.641 | 80.011 | 0
6 | 0 | 1056.5315 | 277.9311 | 1092.4763 | 14.7383 | 0
7 | 0 | 407.2966 | 248.2651 | 476.997 | 31.3641 | 0
8 | 0 | 328.3404 | 437.1303 | 546.7086 | 53.0888 | 0
9 | 0 | 360.9285 | 583.5834 | 686.177 | 58.2645 | 0
10 | 0 | 458.8781 | 699.5704 | 836.6408 | 56.7374 | 0
11 | 0 | 623.2423 | 757.3569 | 980.8264 | 50.5484 | 0
12 | 0 | 818.7534 | 683.1459 | 1066.3233 | 39.8407 | 0
13 | 0 | 890.1016 | 453.3743 | 998.9139 | 26.9921 | 0
14 | 0 | 736.0003 | 264.0769 | 781.9418 | 19.738 | 0
15 | 0 | 517.3798 | 254.4167 | 576.5499 | 26.1852 | 0
16 | 0 | 357.956 | 353.3596 | 502.9866 | 44.6298 | 0
17 | 0 | 262.2112 | 486.5644 | 552.7202 | 61.6796 | 0
18 | 0 | 208.3613 | 625.9118 | 659.6818 | 71.5878 | 0
19 | 0 | 180.4576 | 764.9008 | 785.8996 | 76.7254 | 0
20 | 0 | 169.7623 | 904.0991 | 919.8991 | 79.3654 | 0
21 | 0 | 172.5199 | 1046.3517 | 1060.4787 | 80.6374 | 0
22 | 0 | 189.1396 | 1195.6396 | 1210.5073 | 81.0108 | 0
23 | 0 | 226.8672 | 1356.3364 | 1375.179 | 80.5043 | 0
24 | 0 | 310.2338 | 1528.8784 | 1560.0366 | 78.5295 | 0
25 | 0 | 515.3242 | 1623.4624 | 1703.2878 | 72.3894 | 0
26 | 0 | 459.3794 | 1470.4321 | 1540.5194 | 72.6506 | 0
27 | 0 | 305.8579 | 1686.0031 | 1713.5214 | 79.7178 | 0
28 | 0 | 304.1626 | 1937.8316 | 1961.557 | 81.0796 | 0
29 | 0 | 346.2558 | 2183.7397 | 2211.0206 | 80.9901 | 0
30 | 0 | 411.2982 | 2440.337 | 2474.7547 | 80.4332 | 0
31 | 0 | 498.1984 | 2719.313 | 2764.5731 | 79.6181 | 0
32 | 0 | 611.8851 | 3030.2749 | 3091.4349 | 78.5841 | 0
33 | 0 | 761.4583 | 3382.9452 | 3467.5837 | 77.3149 | 0
34 | 0 | 961.205 | 3788.3067 | 3908.3478 | 75.7628 | 0
35 | 0 | 1233.4967 | 4259.0355 | 4434.0611 | 73.848 | 0
36 | 0 | 1613.7825 | 4809.0156 | 5072.566 | 71.4496 | 0
37 | 0 | 2159.6254 | 5450.2757 | 5862.5496 | 68.3845 | 0
38 | 0 | 2966.0627 | 6182.6856 | 6857.3412 | 64.3712 | 0
39 | 0 | 4188.755 | 6963.5211 | 8126.2719 | 58.9719 | 0
40 | 0 | 6062.607 | 7623.8086 | 9740.5165 | 51.5076 | 0
41 | 0 | 8828.9623 | 7679.0682 | 11701.2249 | 41.0154 | 0
42 | 0 | 12278.6996 | 6130.9032 | 13724.2282 | 26.5335 | 0
43 | 0 | 14827.7331 | 2171.3684 | 14985.877 | 8.3312 | 0
44 | 0 | 14412.0885 | -2716.0371 | 14665.7817 | -10.6725 | 0
45 | 0 | 11694.0744 | -5902.9203 | 13099.4597 | -26.7837 | 0
46 | 0 | 8761.9837 | -7024.898 | 11230.3852 | -38.7208 | 0
47 | 0 | 6511.3562 | -7021.8619 | 9576.2364 | -47.1603 | 0
48 | 0 | 4945.6232 | -6595.5276 | 8243.796 | -53.1358 | 0
49 | 0 | 3871.3637 | -6062.9738 | 7193.5463 | -57.4407 | 0
50 | 0 | 3123.3904 | -5542.5012 | 6361.9877 | -60.5972 | 0

## PQ07b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 336.0747
2 | 0.39988 | 14.7124 | 52.5042 | 54.5265 | 74.3464 | 2.3951
3 | 0.20517 | 30.4203 | 76.7126 | 82.5241 | 68.3693 | 0.82259
4 | 0.25552 | 98.0868 | -59.4782 | 114.7113 | -31.2319 | 0.89229
5 | 0.76958 | 71.5722 | 177.3248 | 191.2241 | 68.0199 | 1.6262
6 | 0.12524 | 147.3133 | 178.0223 | 231.0696 | 50.3923 | 0.29557
7 | 0.40241 | 177.9302 | 97.3972 | 202.8432 | 28.6959 | 1.2689
8 | 0.13658 | 132.6013 | 39.3915 | 138.3286 | 16.545 | 0.52468
9 | 0.11775 | 84.8 | -1.1453 | 84.8078 | -0.7738 | 0.28114
10 | 0.16115 | 247.9021 | 228.8616 | 337.3916 | 42.713 | 0.32789
11 | 0.33071 | 378.0321 | 138.1683 | 402.4907 | 20.077 | 0.60011
12 | 0.087181 | 99.0003 | -157.7719 | 186.2607 | -57.8921 | 0.19209
13 | 0.32229 | 345.5689 | 61.0138 | 350.9139 | 10.013 | 0.63428
14 | 0.15082 | 257.6706 | -27.9952 | 259.1869 | -6.2007 | 0.4343
15 | 0.15595 | 63.3677 | 107.1667 | 124.4997 | 59.4042 | 0.54229
16 | 0.15364 | 160.2482 | 30.6979 | 163.1621 | 10.8445 | 0.55004
17 | 0.50944 | 58.165 | 80.9078 | 99.6456 | 54.2875 | 1.3297
18 | 0.12552 | 133.1358 | 34.6428 | 137.5692 | 14.5853 | 0.29947
19 | 0.49689 | 159.8474 | 60.9056 | 171.0576 | 20.858 | 0.88668
20 | 0.15157 | 187.1651 | -66.1654 | 198.516 | -19.4692 | 0.28919
21 | 0.10824 | 58.7906 | -75.3669 | 95.5851 | -52.0437 | 0.15523
22 | 0.12422 | 216.3382 | -1.7786 | 216.3455 | -0.47104 | 0.15762
23 | 0.44223 | 113.729 | -14.267 | 114.6204 | -7.1502 | 0.43432
24 | 0.11559 | 122.6821 | 51.656 | 133.1137 | 22.8338 | 0.10397
25 | 0.38623 | 149.5905 | 86.4561 | 172.7772 | 30.0258 | 0.33803
26 | 0.11748 | 269.4233 | 162.1929 | 314.4765 | 31.048 | 0.13582
27 | 0.10976 | 500.039 | -67.4915 | 504.5732 | -7.6869 | 0.093601
28 | 0.17421 | 441.5456 | -969.9072 | 1065.6841 | -65.5228 | 0.12507
29 | 0.43956 | 305.9305 | -568.6464 | 645.7183 | -61.7199 | 0.25967
30 | 0.12112 | 70.8702 | -230.7972 | 241.4331 | -72.93 | 0.069607
31 | 0.34618 | 26.5344 | -121.7696 | 124.6271 | -77.707 | 0.18348
32 | 0.1136 | 60.9841 | -44.478 | 75.4808 | -36.1047 | 0.087262
33 | 0.099671 | 88.1261 | 18.278 | 90.0017 | 11.7174 | 0.046101
34 | 0.10979 | 62.5283 | 44.2494 | 76.6016 | 35.2859 | 0.058164
35 | 0.28741 | 79.6315 | 87.8835 | 118.5946 | 47.8202 | 0.12583
36 | 0.11656 | 113.928 | -273.2096 | 296.0119 | -67.3639 | 0.036185
37 | 0.27691 | 71.3274 | 91.799 | 116.2526 | 52.153 | 0.082486
38 | 0.14652 | 577.2648 | -674.7596 | 887.995 | -49.4526 | 0.066991
39 | 0.11008 | 267.8909 | -634.3147 | 688.5642 | -67.1042 | 0.02594
40 | 0.11179 | 418.3979 | -299.0975 | 514.3112 | -35.5596 | 0.042439
41 | 0.26548 | 997.733 | 140.5354 | 1007.582 | 8.0176 | 0.063914
42 | 0.10139 | 570.178 | -41.392 | 571.6785 | -4.1521 | 0.019601
43 | 0.24328 | 1118.3958 | -169.3847 | 1131.15 | -8.6122 | 0.040822
44 | 0.11166 | 224.0413 | -414.6712 | 471.3244 | -61.6182 | 0.045117
45 | 0.10091 | 100.9811 | -209.4715 | 232.5414 | -64.2624 | 0.022765
46 | 0.1096 | 176.263 | 231.6513 | 291.0858 | 52.7326 | 0.053066
47 | 0.24019 | 959.7585 | 101.492 | 965.1099 | 6.0364 | 0.069359
48 | 0.10519 | 495.8012 | 218.0354 | 541.6255 | 23.7382 | 0.030739
49 | 0.22496 | 657.402 | 4.3403 | 657.4163 | 0.37827 | 0.082174
50 | 0.12062 | 321.4375 | 203.7734 | 380.5859 | 32.3724 | 0.088196

## PQ07b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ07b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6813 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4773 | 228.6138 | 228.6403 | 89.1286 | 0
3 | 0 | 5.9101 | 372.6832 | 372.73 | 89.0915 | 0
4 | 0 | 20.8028 | 591.5801 | 591.9458 | 87.986 | 0
5 | 0 | 265.9431 | 1127.0499 | 1158.0014 | 76.7231 | 0
6 | 0 | 987.5863 | 27.8599 | 987.9792 | 1.6159 | 0
7 | 0 | 390.9369 | 220.5241 | 448.8458 | 29.427 | 0
8 | 0 | 332.1128 | 421.2025 | 536.3865 | 51.7447 | 0
9 | 0 | 373.0062 | 570.007 | 681.206 | 56.7997 | 0
10 | 0 | 476.9819 | 683.0553 | 833.1124 | 55.0732 | 0
11 | 0 | 642.728 | 731.3977 | 973.6745 | 48.6921 | 0
12 | 0 | 826.3513 | 646.9475 | 1049.4749 | 38.0573 | 0
13 | 0 | 878.8675 | 425.7996 | 976.5825 | 25.8496 | 0
14 | 0 | 726.0164 | 254.9156 | 769.4685 | 19.347 | 0
15 | 0 | 517.8349 | 249.6993 | 574.8936 | 25.7433 | 0
16 | 0 | 363.3978 | 345.8323 | 501.6552 | 43.5812 | 0
17 | 0 | 268.3562 | 476.2972 | 546.6938 | 60.6021 | 0
18 | 0 | 213.6798 | 614.2909 | 650.3941 | 70.8199 | 0
19 | 0 | 184.6715 | 753.0146 | 775.3286 | 76.2206 | 0
20 | 0 | 173.0571 | 892.6857 | 909.3056 | 79.0287 | 0
21 | 0 | 175.3338 | 1035.9859 | 1050.7182 | 80.3941 | 0
22 | 0 | 192.3485 | 1186.8988 | 1202.3838 | 80.7947 | 0
23 | 0 | 232.7533 | 1349.6657 | 1369.5881 | 80.2154 | 0
24 | 0 | 325.8337 | 1521.3982 | 1555.8985 | 77.9117 | 0
25 | 0 | 537.0501 | 1576.6823 | 1665.638 | 71.1901 | 0
26 | 0 | 420.9137 | 1461.0011 | 1520.4251 | 73.9283 | 0
27 | 0 | 298.2089 | 1690.6142 | 1716.7134 | 79.9964 | 0
28 | 0 | 302.9298 | 1938.4831 | 1962.01 | 81.1181 | 0
29 | 0 | 346.3552 | 2183.5924 | 2210.8907 | 80.987 | 0
30 | 0 | 412.1332 | 2441.2291 | 2475.7733 | 80.4176 | 0
31 | 0 | 500.0787 | 2722.4042 | 2767.9529 | 79.5914 | 0
32 | 0 | 615.5363 | 3036.5704 | 3098.3293 | 78.541 | 0
33 | 0 | 768.0653 | 3393.5208 | 3479.3545 | 77.2469 | 0
34 | 0 | 972.6637 | 3804.4138 | 3926.7848 | 75.6586 | 0
35 | 0 | 1252.8961 | 4282.1079 | 4461.6361 | 73.6911 | 0
36 | 0 | 1646.2703 | 4840.4674 | 5112.7615 | 71.2165 | 0
37 | 0 | 2213.9303 | 5490.7084 | 5920.2505 | 68.04 | 0
38 | 0 | 3056.9971 | 6229.4063 | 6939.073 | 63.8611 | 0
39 | 0 | 4340.2733 | 7003.4238 | 8239.2911 | 58.212 | 0
40 | 0 | 6305.9613 | 7615.1299 | 9887.1306 | 50.3724 | 0
41 | 0 | 9170.1254 | 7518.863 | 11858.5202 | 39.3494 | 0
42 | 0 | 12583.1169 | 5672.2487 | 13802.5083 | 24.265 | 0
43 | 0 | 14767.8421 | 1484.3917 | 14842.2565 | 5.7398 | 0
44 | 0 | 13925.7203 | -3208.2063 | 14290.4959 | -12.9734 | 0
45 | 0 | 11124.1442 | -6020.6272 | 12648.8947 | -28.4232 | 0
46 | 0 | 8321.3271 | -6916.233 | 10820.2941 | -39.7315 | 0
47 | 0 | 6215.7858 | -6831.9065 | 9236.3921 | -47.7035 | 0
48 | 0 | 4756.3486 | -6392.395 | 7967.783 | -53.3484 | 0
49 | 0 | 3752.8075 | -5870.9777 | 6967.9225 | -57.4127 | 0
50 | 0 | 3051.5804 | -5368.1511 | 6174.8837 | -60.3835 | 0

## PQ11b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 290.181
2 | 0.39833 | 14.7124 | 52.5042 | 54.5265 | 74.3464 | 2.3673
3 | 0.20517 | 30.4203 | 76.7126 | 82.5241 | 68.3693 | 0.82259
4 | 0.25363 | 98.0868 | -59.4782 | 114.7113 | -31.2319 | 0.86918
5 | 0.76958 | 71.5722 | 177.3248 | 191.2241 | 68.0199 | 1.6262
6 | 0.12524 | 147.3133 | 178.0223 | 231.0696 | 50.3923 | 0.29557
7 | 0.41545 | 177.9302 | 97.3972 | 202.8432 | 28.6959 | 1.3137
8 | 0.15831 | 132.6013 | 39.3915 | 138.3286 | 16.545 | 0.68498
9 | 0.11775 | 84.8 | -1.1453 | 84.8078 | -0.7738 | 0.28114
10 | 0.17053 | 247.9021 | 228.8616 | 337.3916 | 42.713 | 0.34945
11 | 0.3493 | 378.0321 | 138.1683 | 402.4907 | 20.077 | 0.63924
12 | 0.090447 | 99.0003 | -157.7719 | 186.2607 | -57.8921 | 0.21512
13 | 0.34391 | 345.5689 | 61.0138 | 350.9139 | 10.013 | 0.68605
14 | 0.15716 | 257.6706 | -27.9952 | 259.1869 | -6.2007 | 0.45638
15 | 0.15248 | 63.3677 | 107.1667 | 124.4997 | 59.4042 | 0.51297
16 | 0.1622 | 160.2482 | 30.6979 | 163.1621 | 10.8445 | 0.59986
17 | 0.51336 | 58.165 | 80.9078 | 99.6456 | 54.2875 | 1.3706
18 | 0.12367 | 133.1358 | 34.6428 | 137.5692 | 14.5853 | 0.28407
19 | 0.50003 | 159.8474 | 60.9056 | 171.0576 | 20.858 | 0.90746
20 | 0.15157 | 187.1651 | -66.1654 | 198.516 | -19.4692 | 0.28919
21 | 0.10824 | 58.7906 | -75.3669 | 95.5851 | -52.0437 | 0.15523
22 | 0.12479 | 216.3382 | -1.7786 | 216.3455 | -0.47104 | 0.16095
23 | 0.44243 | 113.729 | -14.267 | 114.6204 | -7.1502 | 0.43654
24 | 0.11559 | 122.6821 | 51.656 | 133.1137 | 22.8338 | 0.10397
25 | 0.38826 | 149.5905 | 86.4561 | 172.7772 | 30.0258 | 0.35182
26 | 0.12144 | 269.4233 | 162.1929 | 314.4765 | 31.048 | 0.14958
27 | 0.10874 | 500.039 | -67.4915 | 504.5732 | -7.6869 | 0.090961
28 | 0.17669 | 441.5456 | -969.9072 | 1065.6841 | -65.5228 | 0.12946
29 | 0.43887 | 305.9305 | -568.6464 | 645.7183 | -61.7199 | 0.25798
30 | 0.12095 | 70.8702 | -230.7972 | 241.4331 | -72.93 | 0.068681
31 | 0.34713 | 26.5344 | -121.7695 | 124.627 | -77.707 | 0.1936
32 | 0.11382 | 60.9841 | -44.478 | 75.4808 | -36.1047 | 0.090994
33 | 0.099554 | 41.5094 | 16.5586 | 44.6902 | 21.7477 | 0.044019
34 | 0.11205 | 89.0867 | 282.6838 | 296.3893 | 72.508 | 0.073885
35 | 0.28659 | 79.6315 | 87.8835 | 118.5946 | 47.8202 | 0.11722
36 | 0.11656 | 113.928 | -273.2096 | 296.0119 | -67.3639 | 0.036185
37 | 0.28297 | 1071.1233 | 266.8986 | 1103.875 | 13.9918 | 0.085512
38 | 0.14119 | 577.2648 | -674.7596 | 887.995 | -49.4526 | 0.058933
39 | 0.11008 | 267.8909 | -634.3147 | 688.5642 | -67.1042 | 0.02594
40 | 0.11619 | 531.0382 | 605.3477 | 805.2623 | 48.7413 | 0.047057
41 | 0.25696 | 82.224 | -250.4187 | 263.5722 | -71.8226 | 0.050828
42 | 0.10049 | 43.8451 | -92.1343 | 102.0349 | -64.5511 | 0.015468
43 | 0.24068 | 140.7525 | -203.7318 | 247.6245 | -55.3605 | 0.033534
44 | 0.10598 | 71.3782 | -422.8203 | 428.8028 | -80.418 | 0.02957
45 | 0.10026 | 78.5335 | 60.5539 | 99.1679 | 37.6343 | 0.017376
46 | 0.10551 | 176.263 | 231.6513 | 291.0858 | 52.7326 | 0.035154
47 | 0.22593 | 959.7585 | 101.492 | 965.1099 | 6.0364 | 0.051679
48 | 0.10253 | 437.4673 | 225.5829 | 492.2045 | 27.2782 | 0.024378
49 | 0.21427 | 657.402 | 4.3403 | 657.4163 | 0.37827 | 0.062489
50 | 0.11196 | 321.4375 | 203.7734 | 380.5859 | 32.3724 | 0.059167

## PQ11b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ11b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6813 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4773 | 228.6138 | 228.6403 | 89.1286 | 0
3 | 0 | 5.9101 | 372.6832 | 372.73 | 89.0915 | 0
4 | 0 | 20.8028 | 591.5801 | 591.9458 | 87.986 | 0
5 | 0 | 265.9431 | 1127.0499 | 1158.0014 | 76.7231 | 0
6 | 0 | 987.5863 | 27.8599 | 987.9792 | 1.6159 | 0
7 | 0 | 390.9369 | 220.5241 | 448.8458 | 29.427 | 0
8 | 0 | 332.1128 | 421.2025 | 536.3865 | 51.7447 | 0
9 | 0 | 373.0062 | 570.007 | 681.206 | 56.7997 | 0
10 | 0 | 476.9819 | 683.0553 | 833.1124 | 55.0732 | 0
11 | 0 | 642.728 | 731.3977 | 973.6745 | 48.6921 | 0
12 | 0 | 826.3513 | 646.9475 | 1049.4749 | 38.0573 | 0
13 | 0 | 878.8675 | 425.7996 | 976.5825 | 25.8496 | 0
14 | 0 | 726.0164 | 254.9156 | 769.4685 | 19.347 | 0
15 | 0 | 517.8349 | 249.6993 | 574.8936 | 25.7433 | 0
16 | 0 | 363.3978 | 345.8323 | 501.6552 | 43.5812 | 0
17 | 0 | 268.3562 | 476.2972 | 546.6938 | 60.6021 | 0
18 | 0 | 213.6798 | 614.2909 | 650.3941 | 70.8199 | 0
19 | 0 | 184.6715 | 753.0146 | 775.3286 | 76.2206 | 0
20 | 0 | 173.0571 | 892.6857 | 909.3056 | 79.0287 | 0
21 | 0 | 175.3338 | 1035.9859 | 1050.7182 | 80.3941 | 0
22 | 0 | 192.3485 | 1186.8988 | 1202.3838 | 80.7947 | 0
23 | 0 | 232.7533 | 1349.6657 | 1369.5881 | 80.2154 | 0
24 | 0 | 325.8337 | 1521.3982 | 1555.8985 | 77.9117 | 0
25 | 0 | 537.0501 | 1576.6823 | 1665.638 | 71.1901 | 0
26 | 0 | 420.9137 | 1461.0011 | 1520.4251 | 73.9283 | 0
27 | 0 | 298.2089 | 1690.6142 | 1716.7134 | 79.9964 | 0
28 | 0 | 302.9298 | 1938.4831 | 1962.01 | 81.1181 | 0
29 | 0 | 346.3552 | 2183.5924 | 2210.8907 | 80.987 | 0
30 | 0 | 412.1332 | 2441.2291 | 2475.7733 | 80.4176 | 0
31 | 0 | 500.1013 | 2722.454 | 2768.0059 | 79.5911 | 0
32 | 0 | 615.5363 | 3036.5704 | 3098.3293 | 78.541 | 0
33 | 0 | 768.0653 | 3393.5208 | 3479.3545 | 77.2469 | 0
34 | 0 | 972.6637 | 3804.4138 | 3926.7848 | 75.6586 | 0
35 | 0 | 1252.8961 | 4282.1079 | 4461.6361 | 73.6911 | 0
36 | 0 | 1646.2703 | 4840.4674 | 5112.7615 | 71.2165 | 0
37 | 0 | 2213.9303 | 5490.7084 | 5920.2505 | 68.04 | 0
38 | 0 | 3056.9971 | 6229.4063 | 6939.073 | 63.8611 | 0
39 | 0 | 4340.2733 | 7003.4238 | 8239.2911 | 58.212 | 0
40 | 0 | 6305.9613 | 7615.1299 | 9887.1306 | 50.3724 | 0
41 | 0 | 9170.1254 | 7518.863 | 11858.5202 | 39.3494 | 0
42 | 0 | 12583.1169 | 5672.2487 | 13802.5083 | 24.265 | 0
43 | 0 | 14767.8421 | 1484.3917 | 14842.2565 | 5.7398 | 0
44 | 0 | 13925.7203 | -3208.2063 | 14290.4959 | -12.9734 | 0
45 | 0 | 11124.1442 | -6020.6272 | 12648.8947 | -28.4232 | 0
46 | 0 | 8321.3271 | -6916.233 | 10820.2941 | -39.7315 | 0
47 | 0 | 6215.7858 | -6831.9065 | 9236.3921 | -47.7035 | 0
48 | 0 | 4756.3486 | -6392.395 | 7967.783 | -53.3484 | 0
49 | 0 | 3752.8075 | -5870.9777 | 6967.9225 | -57.4127 | 0
50 | 0 | 3051.5804 | -5368.1511 | 6174.8837 | -60.3835 | 0

## PQ13b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 336.0742
2 | 0.39879 | 14.6369 | 52.3827 | 54.3892 | 74.3884 | 2.4111
3 | 0.20445 | 30.2385 | 76.5209 | 82.2789 | 68.4377 | 0.8283
4 | 0.2558 | 98.5476 | -59.2467 | 114.9861 | -31.0142 | 0.90144
5 | 0.76096 | 70.2118 | 176.183 | 189.6579 | 68.2719 | 1.6347
6 | 0.12382 | 143.5257 | 179.4915 | 229.8191 | 51.3533 | 0.28632
7 | 0.40373 | 179.2958 | 99.3087 | 204.9615 | 28.9813 | 1.2602
8 | 0.13664 | 133.0211 | 39.637 | 138.801 | 16.5927 | 0.52146
9 | 0.11789 | 84.9527 | -1.1076 | 84.9599 | -0.74696 | 0.2798
10 | 0.1599 | 246.9151 | 231.533 | 338.4887 | 43.1586 | 0.32458
11 | 0.3291 | 380.0936 | 142.8705 | 406.0581 | 20.6004 | 0.59464
12 | 0.087325 | 98.8627 | -159.2322 | 187.4266 | -58.165 | 0.18851
13 | 0.32225 | 352.0938 | 64.6304 | 357.9764 | 10.4014 | 0.62353
14 | 0.1505 | 262.9926 | -30.7262 | 264.7815 | -6.6638 | 0.42559
15 | 0.1578 | 109.8284 | 140.8352 | 178.5968 | 52.0516 | 0.4744
16 | 0.15396 | 160.355 | 27.6915 | 162.7285 | 9.7977 | 0.54685
17 | 0.50938 | 58.6069 | 80.409 | 99.5006 | 53.9132 | 1.34
18 | 0.12528 | 132.5693 | 34.4066 | 136.9615 | 14.5493 | 0.30284
19 | 0.49599 | 159.4208 | 60.7599 | 170.607 | 20.8633 | 0.89266
20 | 0.1517 | 187.066 | -65.893 | 198.332 | -19.4045 | 0.29156
21 | 0.10825 | 58.8142 | -75.3465 | 95.5835 | -52.025 | 0.15579
22 | 0.12419 | 216.2908 | -1.7327 | 216.2977 | -0.45898 | 0.15775
23 | 0.44223 | 113.7353 | -14.2602 | 114.6258 | -7.1465 | 0.43437
24 | 0.1156 | 122.707 | 51.6907 | 133.15 | 22.8434 | 0.10376
25 | 0.38659 | 149.8095 | 86.5501 | 173.0139 | 30.0165 | 0.33422
26 | 0.11788 | 269.5271 | 161.3829 | 314.1485 | 30.9116 | 0.13713
27 | 0.10988 | 499.681 | -67.2368 | 504.1844 | -7.6637 | 0.094175
28 | 0.17436 | 441.7787 | -969.767 | 1065.6531 | -65.5083 | 0.12537
29 | 0.43957 | 305.9192 | -568.6489 | 645.7152 | -61.7208 | 0.2597
30 | 0.12112 | 70.8709 | -230.8072 | 241.4428 | -72.9305 | 0.0696
31 | 0.34617 | 26.5354 | -121.7766 | 124.6341 | -77.7073 | 0.18338
32 | 0.11356 | 60.9887 | -44.4776 | 75.4843 | -36.1024 | 0.086638
33 | 0.099654 | 88.1241 | 18.2875 | 90.0016 | 11.7236 | 0.046003
34 | 0.10974 | 62.5201 | 44.2543 | 76.5977 | 35.2924 | 0.057678
35 | 0.28721 | 79.6021 | 87.8866 | 118.5772 | 47.8317 | 0.12487
36 | 0.11658 | 114.0522 | -273.4005 | 296.2359 | -67.356 | 0.036218
37 | 0.27674 | 71.2852 | 91.7981 | 116.226 | 52.1691 | 0.082237
38 | 0.14531 | 579.9501 | -675.8958 | 890.605 | -49.3689 | 0.065129
39 | 0.1101 | 268.9281 | -636.0705 | 690.5852 | -67.0815 | 0.025821
40 | 0.1112 | 419.7042 | -299.0405 | 515.3415 | -35.47 | 0.040888
41 | 0.26326 | 997.8779 | 146.2522 | 1008.5386 | 8.3381 | 0.061732
42 | 0.10113 | 571.1372 | -39.5385 | 572.5041 | -3.9601 | 0.018857
43 | 0.24269 | 141.0832 | -204.0243 | 248.0532 | -55.3361 | 0.041259
44 | 0.11075 | 225.0558 | -416.1576 | 473.1144 | -61.5957 | 0.041209
45 | 0.10087 | 101.2049 | -209.9068 | 233.0307 | -64.2593 | 0.020585
46 | 0.10839 | 175.4239 | 231.8082 | 290.7036 | 52.8829 | 0.047162
47 | 0.23713 | 962.5964 | 111.6184 | 969.0462 | 6.6142 | 0.061755
48 | 0.10442 | 494.7089 | 221.545 | 542.0508 | 24.1242 | 0.02723
49 | 0.22256 | 660.593 | 9.4797 | 660.661 | 0.82216 | 0.072558
50 | 0.11763 | 320.3369 | 205.729 | 380.71 | 32.7097 | 0.076095

## PQ13b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ13b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3768 | 226.1226 | 226.1478 | 89.1444 | 0
3 | 0 | 5.7157 | 367.3582 | 367.4026 | 89.1086 | 0
4 | 0 | 19.6274 | 578.2421 | 578.5751 | 88.0559 | 0
5 | 0 | 233.0928 | 1074.0788 | 1099.0803 | 77.7557 | 0
6 | 0 | 1021.4262 | 97.6421 | 1026.0826 | 5.4605 | 0
7 | 0 | 397.4013 | 230.2132 | 459.2668 | 30.0836 | 0
8 | 0 | 330.6769 | 428.4135 | 541.1888 | 52.3367 | 0
9 | 0 | 366.4904 | 577.822 | 684.2466 | 57.6146 | 0
10 | 0 | 464.5441 | 695.1811 | 836.1089 | 56.2478 | 0
11 | 0 | 625.6253 | 756.0659 | 981.3474 | 50.3931 | 0
12 | 0 | 818.9523 | 693.6888 | 1073.26 | 40.2661 | 0
13 | 0 | 906.5423 | 478.4136 | 1025.0358 | 27.8222 | 0
14 | 0 | 776.2355 | 278.0735 | 824.5402 | 19.7092 | 0
15 | 0 | 559.5097 | 246.4134 | 611.3679 | 23.7691 | 0
16 | 0 | 389.9518 | 333.7493 | 513.2748 | 40.5593 | 0
17 | 0 | 284.2105 | 464.1103 | 544.2186 | 58.5177 | 0
18 | 0 | 223.1725 | 604.4797 | 644.3614 | 69.736 | 0
19 | 0 | 190.4779 | 745.8519 | 769.7902 | 75.6738 | 0
20 | 0 | 176.673 | 887.8226 | 905.2306 | 78.7454 | 0
21 | 0 | 177.5294 | 1032.9255 | 1048.0705 | 80.2478 | 0
22 | 0 | 193.3167 | 1185.1062 | 1200.7698 | 80.7354 | 0
23 | 0 | 231.7672 | 1348.7827 | 1368.5506 | 80.2498 | 0
24 | 0 | 320.2069 | 1522.93 | 1556.2289 | 78.1261 | 0
25 | 0 | 530.8885 | 1598.18 | 1684.0493 | 71.6244 | 0
26 | 0 | 440.0823 | 1461.8446 | 1526.6506 | 73.2458 | 0
27 | 0 | 302.0896 | 1687.3317 | 1714.1605 | 79.8497 | 0
28 | 0 | 303.6783 | 1937.9446 | 1961.5937 | 81.0941 | 0
29 | 0 | 346.2922 | 2183.7122 | 2210.9991 | 80.9891 | 0
30 | 0 | 411.335 | 2440.5408 | 2474.9618 | 80.4331 | 0
31 | 0 | 497.99 | 2719.6232 | 2764.8408 | 79.6235 | 0
32 | 0 | 611.0789 | 3030.2538 | 3091.2547 | 78.5987 | 0
33 | 0 | 759.3927 | 3381.8615 | 3466.0734 | 77.3442 | 0
34 | 0 | 956.6369 | 3785.0886 | 3904.1068 | 75.8162 | 0
35 | 0 | 1224.116 | 4252.2183 | 4424.9091 | 73.9401 | 0
36 | 0 | 1595.3021 | 4796.8012 | 5055.1252 | 71.6041 | 0
37 | 0 | 2124.0625 | 5431.0541 | 5831.637 | 68.6397 | 0
38 | 0 | 2898.6149 | 6157.1008 | 6805.2817 | 64.7901 | 0
39 | 0 | 4062.9577 | 6941.281 | 8042.9477 | 59.6582 | 0
40 | 0 | 5837.6791 | 7643.5259 | 9617.7953 | 52.6295 | 0
41 | 0 | 8475.038 | 7852.5172 | 11553.7135 | 42.8165 | 0
42 | 0 | 11907.1306 | 6664.9206 | 13645.546 | 29.2376 | 0
43 | 0 | 14860.2857 | 3101.3406 | 15180.4612 | 11.7884 | 0
44 | 0 | 15116.7985 | -1915.988 | 15237.7363 | -7.2235 | 0
45 | 0 | 12667.1905 | -5657.5689 | 13873.2045 | -24.0671 | 0
46 | 0 | 9598.695 | -7207.4673 | 12003.4383 | -36.9021 | 0
47 | 0 | 7119.0278 | -7398.8102 | 10267.5678 | -46.104 | 0
48 | 0 | 5362.5656 | -7033.4435 | 8844.5711 | -52.6767 | 0
49 | 0 | 4150.6847 | -6505.4725 | 7716.8229 | -57.4609 | 0
50 | 0 | 3305.2907 | -5969.3579 | 6823.3555 | -61.0263 | 0

## PQ19b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 336.0838
2 | 0.39846 | 14.6096 | 52.3291 | 54.3303 | 74.401 | 2.4203
3 | 0.20396 | 30.0589 | 76.3223 | 82.0282 | 68.5034 | 0.83698
4 | 0.25735 | 99.3395 | -58.8698 | 115.4729 | -30.6515 | 0.92955
5 | 0.75233 | 78.2545 | 51.2024 | 93.5172 | 33.197 | 1.9555
6 | 0.12403 | 197.8269 | 174.9141 | 264.0652 | 41.4824 | 0.26196
7 | 0.42378 | 182.5327 | 109.0938 | 212.6491 | 30.8654 | 1.2822
8 | 0.14032 | 136.018 | 40.4206 | 141.8968 | 16.5504 | 0.52166
9 | 0.11896 | 85.6377 | -1.4693 | 85.6503 | -0.98296 | 0.2706
10 | 0.16721 | 251.3191 | 239.7148 | 347.3104 | 43.6462 | 0.33547
11 | 0.34607 | 389.7396 | 146.7773 | 416.4619 | 20.6366 | 0.6196
12 | 0.088435 | 97.9545 | -160.6341 | 188.1446 | -58.6252 | 0.19109
13 | 0.33891 | 355.2429 | 68.7916 | 361.8422 | 10.9595 | 0.65855
14 | 0.15933 | 266.5192 | -25.339 | 267.721 | -5.431 | 0.45535
15 | 0.15736 | 102.9898 | 143.4924 | 176.6266 | 54.3316 | 0.47052
16 | 0.15962 | 169.0365 | 32.8559 | 172.2 | 10.9995 | 0.53042
17 | 0.523 | 59.1996 | 83.7878 | 102.5914 | 54.7572 | 1.1773
18 | 0.1278 | 137.1157 | 32.3611 | 140.8828 | 13.2796 | 0.26557
19 | 0.5065 | 164.7689 | 58.3174 | 174.7847 | 19.4906 | 0.78283
20 | 0.15062 | 313.7107 | -5.0109 | 313.7507 | -0.9151 | 0.24136
21 | 0.10728 | 57.6593 | -75.3365 | 94.8693 | -52.5711 | 0.1353
22 | 0.1243 | 217.1653 | -6.6737 | 217.2678 | -1.7602 | 0.13975
23 | 0.44244 | 113.6818 | -15.4549 | 114.7276 | -7.7418 | 0.382
24 | 0.11627 | 123.9333 | 51.0091 | 134.0201 | 22.3713 | 0.092185
25 | 0.39048 | 152.1835 | 86.3583 | 174.9788 | 29.5732 | 0.29662
26 | 0.12019 | 278.5936 | 159.1759 | 320.8603 | 29.7417 | 0.12696
27 | 0.10982 | 496.456 | -87.2663 | 504.0674 | -9.9695 | 0.083627
28 | 0.16357 | 380.8952 | -924.9201 | 1000.2792 | -67.6174 | 0.10372
29 | 0.42481 | 283.0311 | -556.2077 | 624.0782 | -63.0303 | 0.21638
30 | 0.11952 | 68.6624 | -228.168 | 238.2754 | -73.2519 | 0.059667
31 | 0.34389 | 26.096 | -121.034 | 123.8153 | -77.8328 | 0.15787
32 | 0.11333 | 60.7149 | -44.5989 | 75.335 | -36.2996 | 0.079025
33 | 0.099795 | 88.3244 | 17.9359 | 90.1271 | 11.4789 | 0.039859
34 | 0.11002 | 62.7923 | 44.1919 | 76.7841 | 35.1371 | 0.051499
35 | 0.28859 | 185.4952 | 130.0354 | 226.534 | 35.0311 | 0.10837
36 | 0.11531 | 111.0757 | -271.075 | 292.9496 | -67.7181 | 0.029815
37 | 0.27796 | 71.814 | 92.0059 | 116.7148 | 52.0267 | 0.069007
38 | 0.14286 | 821.4108 | -517.0912 | 970.6178 | -32.1911 | 0.057694
39 | 0.10775 | 254.4466 | -625.0048 | 674.8141 | -67.8482 | 0.021
40 | 0.11277 | 552.2163 | 612.1327 | 824.4085 | 47.9458 | 0.035908
41 | 0.26733 | 1012.2363 | 111.1824 | 1018.3241 | 6.2682 | 0.056992
42 | 0.10197 | 574.7721 | 260.3871 | 631.0027 | 24.3718 | 0.0177
43 | 0.24592 | 1138.8838 | 235.7298 | 1163.024 | 11.6941 | 0.03957
44 | 0.1102 | 218.2503 | -412.773 | 466.9204 | -62.1327 | 0.044082
45 | 0.10093 | 98.7448 | 60.1923 | 115.6445 | 31.3654 | 0.023795
46 | 0.11007 | 178.0474 | 232.8659 | 293.1338 | 52.5988 | 0.053602
47 | 0.24162 | 971.7749 | 82.1072 | 975.2374 | 4.8296 | 0.072156
48 | 0.10594 | 502.2823 | 215.7038 | 546.6403 | 23.241 | 0.032182
49 | 0.22557 | 661.6528 | -4.4316 | 661.6677 | -0.38375 | 0.084449
50 | 0.1208 | 324.5963 | 203.9578 | 383.3556 | 32.1429 | 0.08809

## PQ19b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ19b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.421 | 225.088 | 225.114 | 89.1293 | 0
3 | 0 | 5.6385 | 362.0804 | 362.1243 | 89.1078 | 0
4 | 0 | 17.1821 | 557.084 | 557.349 | 88.2334 | 0
5 | 0 | 167.9222 | 974.0939 | 988.4619 | 80.219 | 0
6 | 0 | 1060.6192 | 307.3773 | 1104.2617 | 16.1621 | 0
7 | 0 | 410.0006 | 282.8194 | 498.0837 | 34.598 | 0
8 | 0 | 331.4513 | 477.9104 | 581.5998 | 55.257 | 0
9 | 0 | 365.1545 | 630.8984 | 728.9517 | 59.9384 | 0
10 | 0 | 465.082 | 753.7065 | 885.6494 | 58.3229 | 0
11 | 0 | 632.7091 | 818.1239 | 1034.2376 | 52.2829 | 0
12 | 0 | 832.6362 | 748.9541 | 1119.9175 | 41.9713 | 0
13 | 0 | 907.1124 | 521.6222 | 1046.3951 | 29.9004 | 0
14 | 0 | 752.534 | 335.0324 | 823.744 | 23.9989 | 0
15 | 0 | 531.8981 | 331.1157 | 626.5407 | 31.903 | 0
16 | 0 | 371.0237 | 438.3024 | 574.2539 | 49.752 | 0
17 | 0 | 274.7833 | 581.3278 | 642.9991 | 64.7007 | 0
18 | 0 | 221.2643 | 731.7323 | 764.4541 | 73.1755 | 0
19 | 0 | 194.4115 | 883.0296 | 904.1776 | 77.5836 | 0
20 | 0 | 185.4825 | 1035.9793 | 1052.4528 | 79.8493 | 0
21 | 0 | 190.8501 | 1193.7413 | 1208.9012 | 80.9167 | 0
22 | 0 | 211.2607 | 1360.7442 | 1377.046 | 81.1751 | 0
23 | 0 | 254.8271 | 1541.9198 | 1562.8351 | 80.6158 | 0
24 | 0 | 348.4955 | 1737.9566 | 1772.5525 | 78.6614 | 0
25 | 0 | 574.7407 | 1851.229 | 1938.3951 | 72.7523 | 0
26 | 0 | 517.8182 | 1700.7776 | 1777.8583 | 73.0666 | 0
27 | 0 | 358.9456 | 1953.0392 | 1985.7503 | 79.5859 | 0
28 | 0 | 366.3976 | 2248.7248 | 2278.3789 | 80.7458 | 0
29 | 0 | 424.5855 | 2543.9431 | 2579.1315 | 80.5246 | 0
30 | 0 | 512.6412 | 2858.3566 | 2903.9634 | 79.8322 | 0
31 | 0 | 631.8927 | 3206.8873 | 3268.5493 | 78.8531 | 0
32 | 0 | 791.6698 | 3602.9862 | 3688.9362 | 77.6076 | 0
33 | 0 | 1008.3853 | 4061.2036 | 4184.5209 | 76.0556 | 0
34 | 0 | 1308.613 | 4598.4949 | 4781.0693 | 74.115 | 0
35 | 0 | 1736.0113 | 5234.0921 | 5514.4769 | 71.6507 | 0
36 | 0 | 2363.8691 | 5986.1373 | 6435.9706 | 68.4514 | 0
37 | 0 | 3318.1272 | 6858.0467 | 7618.5808 | 64.1809 | 0
38 | 0 | 4814.3998 | 7793.5027 | 9160.6293 | 58.2945 | 0
39 | 0 | 7188.5799 | 8542.2553 | 11164.4886 | 49.9183 | 0
40 | 0 | 10754.7742 | 8338.7082 | 13608.7921 | 37.7882 | 0
41 | 0 | 14919.0483 | 5669.076 | 15959.8379 | 20.8062 | 0
42 | 0 | 16898.3203 | 41.13 | 16898.3704 | 0.13946 | 0
43 | 0 | 14808.4617 | -5286.2754 | 15723.716 | -19.6454 | 0
44 | 0 | 11072.6758 | -7725.6328 | 13501.4648 | -34.9043 | 0
45 | 0 | 7946.7325 | -8098.3894 | 11346.1213 | -45.5415 | 0
46 | 0 | 5798.5573 | -7654.9957 | 9603.2404 | -52.8566 | 0
47 | 0 | 4375.7981 | -7000.4362 | 8255.5264 | -57.9915 | 0
48 | 0 | 3420.085 | -6350.2198 | 7212.6467 | -61.6941 | 0
49 | 0 | 2759.9567 | -5767.0137 | 6393.4191 | -64.4253 | 0
50 | 0 | 2290.7098 | -5260.8389 | 5737.9245 | -66.4704 | 0

## PQ23b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0153 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 290.1838
2 | 0.39675 | 14.6096 | 52.3291 | 54.3303 | 74.401 | 2.3895
3 | 0.20396 | 30.0589 | 76.3223 | 82.0282 | 68.5034 | 0.83698
4 | 0.25524 | 99.3395 | -58.8698 | 115.4729 | -30.6515 | 0.90368
5 | 0.75233 | 78.2545 | 51.2024 | 93.5172 | 33.197 | 1.9555
6 | 0.12403 | 197.8269 | 174.9141 | 264.0652 | 41.4824 | 0.26196
7 | 0.43905 | 182.5327 | 109.0938 | 212.6491 | 30.8654 | 1.3346
8 | 0.16516 | 136.018 | 40.4206 | 141.8968 | 16.5504 | 0.70484
9 | 0.11896 | 85.6377 | -1.4693 | 85.6503 | -0.98296 | 0.2706
10 | 0.17805 | 251.3191 | 239.7148 | 347.3104 | 43.6462 | 0.36036
11 | 0.36776 | 389.7396 | 146.7773 | 416.4619 | 20.6366 | 0.66527
12 | 0.093475 | 347.338 | -41.2855 | 349.783 | -6.7785 | 0.17252
13 | 0.36443 | 355.2429 | 68.7916 | 361.8422 | 10.9595 | 0.71966
14 | 0.16684 | 266.5192 | -25.339 | 267.721 | -5.431 | 0.48151
15 | 0.15286 | 60.5184 | 109.3148 | 124.9488 | 61.0304 | 0.4907
16 | 0.16915 | 169.0365 | 32.8559 | 172.2 | 10.9995 | 0.58589
17 | 0.52712 | 59.1996 | 83.7878 | 102.5914 | 54.7572 | 1.2202
18 | 0.12587 | 137.1157 | 32.3611 | 140.8828 | 13.2796 | 0.24957
19 | 0.50976 | 164.7689 | 58.3174 | 174.7847 | 19.4906 | 0.80448
20 | 0.15062 | 313.7107 | -5.0109 | 313.7507 | -0.9151 | 0.24136
21 | 0.10728 | 57.6593 | -75.3365 | 94.8693 | -52.5711 | 0.1353
22 | 0.12489 | 217.1653 | -6.6737 | 217.2678 | -1.7602 | 0.14318
23 | 0.44265 | 113.6818 | -15.4549 | 114.7276 | -7.7418 | 0.38426
24 | 0.11627 | 123.9333 | 51.0091 | 134.0201 | 22.3713 | 0.092185
25 | 0.39254 | 152.1835 | 86.3583 | 174.9788 | 29.5732 | 0.31061
26 | 0.12475 | 278.5936 | 159.1759 | 320.8603 | 29.7417 | 0.1428
27 | 0.10867 | 496.456 | -87.2663 | 504.0674 | -9.9695 | 0.080639
28 | 0.16616 | 380.8952 | -924.9201 | 1000.2792 | -67.6174 | 0.1083
29 | 0.42407 | 283.0311 | -556.2077 | 624.0782 | -63.0303 | 0.21458
30 | 0.11934 | 68.6624 | -228.168 | 238.2754 | -73.2519 | 0.058668
31 | 0.34492 | 26.0959 | -121.0339 | 123.8152 | -77.8328 | 0.16882
32 | 0.11369 | 152.8651 | 30.1664 | 155.8132 | 11.1633 | 0.081047
33 | 0.099643 | 41.5843 | 16.4964 | 44.7369 | 21.6381 | 0.037552
34 | 0.11386 | 90.9957 | 286.3001 | 300.413 | 72.368 | 0.070042
35 | 0.28764 | 80.2281 | 88.0237 | 119.0997 | 47.6528 | 0.10048
36 | 0.11531 | 111.0757 | -271.075 | 292.9496 | -67.7181 | 0.029815
37 | 0.28774 | 1098.4737 | 227.1505 | 1121.7138 | 11.6834 | 0.074801
38 | 0.13702 | 548.6951 | -674.358 | 869.382 | -50.8663 | 0.050821
39 | 0.10775 | 254.4466 | -625.0048 | 674.8141 | -67.8482 | 0.021
40 | 0.11884 | 552.2163 | 612.1327 | 824.4085 | 47.9458 | 0.044711
41 | 0.25456 | 80.5854 | -248.9496 | 261.6675 | -72.0631 | 0.040935
42 | 0.10019 | 43.5615 | -91.9951 | 101.7875 | -64.6615 | 0.013049
43 | 0.23939 | 95.4289 | -94.5429 | 134.3318 | -44.7328 | 0.030919
44 | 0.10406 | 68.5263 | -418.6677 | 424.2388 | -80.7044 | 0.027444
45 | 0.10041 | 78.7939 | 60.5645 | 99.3808 | 37.5475 | 0.017729
46 | 0.10564 | 178.0474 | 232.8659 | 293.1338 | 52.5988 | 0.034226
47 | 0.22616 | 791.2311 | 119.243 | 800.166 | 8.5703 | 0.053735
48 | 0.10305 | 443.0158 | 224.3396 | 496.5795 | 26.8573 | 0.025277
49 | 0.21402 | 661.6528 | -4.4316 | 661.6677 | -0.38375 | 0.063192
50 | 0.11145 | 324.5963 | 203.9578 | 383.3556 | 32.1429 | 0.056726

## PQ23b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 95.8239 | -95.63 | 135.3784 | -44.942 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ23b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.421 | 225.088 | 225.114 | 89.1293 | 0
3 | 0 | 5.6385 | 362.0804 | 362.1243 | 89.1078 | 0
4 | 0 | 17.1821 | 557.084 | 557.349 | 88.2334 | 0
5 | 0 | 167.9222 | 974.0939 | 988.4619 | 80.219 | 0
6 | 0 | 1060.6192 | 307.3773 | 1104.2617 | 16.1621 | 0
7 | 0 | 410.0006 | 282.8194 | 498.0837 | 34.598 | 0
8 | 0 | 331.4513 | 477.9104 | 581.5998 | 55.257 | 0
9 | 0 | 365.1545 | 630.8984 | 728.9517 | 59.9384 | 0
10 | 0 | 465.082 | 753.7065 | 885.6494 | 58.3229 | 0
11 | 0 | 632.7091 | 818.1239 | 1034.2376 | 52.2829 | 0
12 | 0 | 832.6362 | 748.9541 | 1119.9175 | 41.9713 | 0
13 | 0 | 907.1124 | 521.6222 | 1046.3951 | 29.9004 | 0
14 | 0 | 752.534 | 335.0324 | 823.744 | 23.9989 | 0
15 | 0 | 531.8981 | 331.1157 | 626.5407 | 31.903 | 0
16 | 0 | 371.0237 | 438.3024 | 574.2539 | 49.752 | 0
17 | 0 | 274.7833 | 581.3278 | 642.9991 | 64.7007 | 0
18 | 0 | 221.2643 | 731.7323 | 764.4541 | 73.1755 | 0
19 | 0 | 194.4115 | 883.0296 | 904.1776 | 77.5836 | 0
20 | 0 | 185.4825 | 1035.9793 | 1052.4528 | 79.8493 | 0
21 | 0 | 190.8501 | 1193.7413 | 1208.9012 | 80.9167 | 0
22 | 0 | 211.2607 | 1360.7442 | 1377.046 | 81.1751 | 0
23 | 0 | 254.8271 | 1541.9198 | 1562.8351 | 80.6158 | 0
24 | 0 | 348.4955 | 1737.9566 | 1772.5525 | 78.6614 | 0
25 | 0 | 574.7407 | 1851.229 | 1938.3951 | 72.7523 | 0
26 | 0 | 517.8182 | 1700.7776 | 1777.8583 | 73.0666 | 0
27 | 0 | 358.9456 | 1953.0392 | 1985.7503 | 79.5859 | 0
28 | 0 | 366.3976 | 2248.7248 | 2278.3789 | 80.7458 | 0
29 | 0 | 424.5855 | 2543.9431 | 2579.1315 | 80.5246 | 0
30 | 0 | 512.6412 | 2858.3566 | 2903.9634 | 79.8322 | 0
31 | 0 | 631.925 | 3206.9544 | 3268.6214 | 78.8528 | 0
32 | 0 | 791.6698 | 3602.9862 | 3688.9362 | 77.6076 | 0
33 | 0 | 1008.3853 | 4061.2036 | 4184.5209 | 76.0556 | 0
34 | 0 | 1308.613 | 4598.4949 | 4781.0693 | 74.115 | 0
35 | 0 | 1736.0113 | 5234.0921 | 5514.4769 | 71.6507 | 0
36 | 0 | 2363.8691 | 5986.1373 | 6435.9706 | 68.4514 | 0
37 | 0 | 3318.1272 | 6858.0467 | 7618.5808 | 64.1809 | 0
38 | 0 | 4814.3998 | 7793.5027 | 9160.6293 | 58.2945 | 0
39 | 0 | 7188.5799 | 8542.2553 | 11164.4886 | 49.9183 | 0
40 | 0 | 10754.7742 | 8338.7082 | 13608.7921 | 37.7882 | 0
41 | 0 | 14919.0483 | 5669.076 | 15959.8379 | 20.8062 | 0
42 | 0 | 16898.3203 | 41.13 | 16898.3704 | 0.13946 | 0
43 | 0 | 14808.4617 | -5286.2754 | 15723.716 | -19.6454 | 0
44 | 0 | 11072.6758 | -7725.6328 | 13501.4648 | -34.9043 | 0
45 | 0 | 7946.7325 | -8098.3894 | 11346.1213 | -45.5415 | 0
46 | 0 | 5798.5573 | -7654.9957 | 9603.2404 | -52.8566 | 0
47 | 0 | 4375.7981 | -7000.4362 | 8255.5264 | -57.9915 | 0
48 | 0 | 3420.085 | -6350.2198 | 7212.6467 | -61.6941 | 0
49 | 0 | 2759.9567 | -5767.0137 | 6393.4191 | -64.4253 | 0
50 | 0 | 2290.7098 | -5260.8389 | 5737.9245 | -66.4704 | 0

## PQ25b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 336.0578
2 | 0.3912 | 14.0066 | 51.289 | 53.1672 | 74.7255 | 2.5903
3 | 0.20142 | 28.9898 | 75.128 | 80.5272 | 68.8998 | 0.89372
4 | 0.26188 | 100.9122 | -57.8903 | 116.3382 | -29.8416 | 1.0079
5 | 0.75378 | 77.7671 | 51.2494 | 93.1355 | 33.3853 | 2.0521
6 | 0.12494 | 200.2743 | 172.4553 | 264.2927 | 40.7316 | 0.26716
7 | 0.42613 | 180.679 | 96.0218 | 204.6096 | 27.9884 | 1.3391
8 | 0.14018 | 130.8535 | 39.2296 | 136.6075 | 16.6886 | 0.56756
9 | 0.11786 | 84.4137 | -0.67885 | 84.4164 | -0.46076 | 0.30111
10 | 0.1707 | 241.5686 | 224.8266 | 330.0036 | 42.9442 | 0.35538
11 | 0.34986 | 370.2304 | 139.098 | 395.4982 | 20.5915 | 0.64949
12 | 0.088795 | 99.8554 | -156.9854 | 186.0524 | -57.5403 | 0.2069
13 | 0.34089 | 342.3546 | 56.8929 | 347.0496 | 9.4353 | 0.68397
14 | 0.15996 | 252.0401 | -32.1371 | 254.0808 | -7.2665 | 0.47052
15 | 0.1618 | 112.4811 | 132.9296 | 174.1329 | 49.7631 | 0.53834
16 | 0.15544 | 65.6525 | 142.2973 | 156.7124 | 65.2326 | 0.60981
17 | 0.49774 | 56.9517 | 77.9842 | 96.5662 | 53.8594 | 1.5197
18 | 0.12431 | 129.0811 | 37.0397 | 134.2903 | 16.0108 | 0.34363
19 | 0.48895 | 154.8311 | 63.5993 | 167.3844 | 22.3312 | 1.0046
20 | 0.15454 | 189.7346 | -60.3075 | 199.0884 | -17.633 | 0.33531
21 | 0.10948 | 60.0486 | -75.4274 | 96.4113 | -51.4763 | 0.17945
22 | 0.12447 | 215.3822 | 3.6587 | 215.4133 | 0.9732 | 0.17931
23 | 0.44233 | 113.8391 | -12.9009 | 114.5678 | -6.4655 | 0.4957
24 | 0.11496 | 121.3513 | 52.5789 | 132.2523 | 23.426 | 0.11765
25 | 0.38364 | 147.5125 | 87.0777 | 171.2964 | 30.5537 | 0.37486
26 | 0.11802 | 259.6514 | 161.609 | 305.8371 | 31.8985 | 0.15777
27 | 0.11105 | 500.4329 | -42.0753 | 502.1986 | -4.806 | 0.11091
28 | 0.19169 | 533.9266 | -1024.7887 | 1155.5387 | -62.48 | 0.16018
29 | 0.45944 | 336.9346 | -583.3657 | 673.6768 | -59.9906 | 0.31852
30 | 0.1234 | 73.6851 | -234.0747 | 245.3986 | -72.5263 | 0.083679
31 | 0.34946 | 27.083 | -122.6863 | 125.64 | -77.5516 | 0.21991
32 | 0.11432 | 61.3188 | -44.3267 | 75.6627 | -35.8628 | 0.10427
33 | 0.099627 | 87.8781 | 18.7037 | 89.8465 | 12.0154 | 0.055416
34 | 0.10971 | 62.1974 | 44.323 | 76.3743 | 35.4744 | 0.069915
35 | 0.28661 | 78.8772 | 87.7122 | 117.9621 | 48.0358 | 0.15241
36 | 0.11845 | 117.6742 | -276.0414 | 300.0768 | -66.9118 | 0.045672
37 | 0.27587 | 70.6956 | 91.5447 | 115.6646 | 52.3228 | 0.10307
38 | 0.15578 | 616.6979 | -674.2633 | 913.7545 | -47.5532 | 0.083619
39 | 0.11401 | 286.4886 | -647.4456 | 707.9982 | -66.1311 | 0.034271
40 | 0.11485 | 428.962 | -293.3911 | 519.6987 | -34.3704 | 0.052708
41 | 0.26704 | 978.0554 | 179.1405 | 994.3257 | 10.3792 | 0.079355
42 | 0.10191 | 569.7083 | -27.8115 | 570.3867 | -2.7948 | 0.024712
43 | 0.24601 | 1123.1988 | -118.2827 | 1129.4097 | -6.0116 | 0.049494
44 | 0.11533 | 232.0812 | -418.0825 | 478.1785 | -60.965 | 0.052165
45 | 0.10197 | 102.7739 | -210.4365 | 234.1922 | -63.9698 | 0.024397
46 | 0.10991 | 173.542 | 230.3221 | 288.3836 | 53.0029 | 0.056902
47 | 0.24229 | 946.4144 | 130.6774 | 955.3935 | 7.8615 | 0.06992
48 | 0.10497 | 487.4148 | 222.9989 | 536.0053 | 24.5847 | 0.030003
49 | 0.22723 | 654.1758 | 17.8812 | 654.4201 | 1.5657 | 0.082515
50 | 0.12225 | 317.0748 | 204.7724 | 377.4495 | 32.8551 | 0.093493

## PQ25b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | 219.0815 | 223.422 | 78.6877 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ25b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0967 | 205.8053 | 205.8286 | 89.1379 | 0
3 | 0 | 5.1221 | 332.8346 | 332.874 | 89.1183 | 0
4 | 0 | 16.3678 | 517.3078 | 517.5667 | 88.1877 | 0
5 | 0 | 166.0392 | 922.0622 | 936.8926 | 79.7919 | 0
6 | 0 | 1052.4643 | 248.5776 | 1081.4213 | 13.2889 | 0
7 | 0 | 404.6122 | 213.8598 | 457.6538 | 27.8589 | 0
8 | 0 | 325.2596 | 396.5833 | 512.9056 | 50.643 | 0
9 | 0 | 356.7546 | 536.6151 | 644.3832 | 56.3831 | 0
10 | 0 | 452.7684 | 645.9291 | 788.8115 | 54.9712 | 0
11 | 0 | 613.9477 | 697.2642 | 929.0366 | 48.6358 | 0
12 | 0 | 805.1647 | 618.1939 | 1015.1127 | 37.5165 | 0
13 | 0 | 873.5016 | 386.1359 | 955.0424 | 23.8481 | 0
14 | 0 | 719.924 | 194.3193 | 745.688 | 15.1051 | 0
15 | 0 | 503.332 | 179.2198 | 534.2873 | 19.5991 | 0
16 | 0 | 345.389 | 270.3516 | 438.6155 | 38.0519 | 0
17 | 0 | 250.2067 | 394.2981 | 466.9843 | 57.6023 | 0
18 | 0 | 196.1376 | 523.2961 | 558.8459 | 69.4534 | 0
19 | 0 | 167.3509 | 650.8588 | 672.0294 | 75.5803 | 0
20 | 0 | 155.1315 | 777.4044 | 792.7316 | 78.7148 | 0
21 | 0 | 155.6263 | 905.5215 | 918.7974 | 80.2482 | 0
22 | 0 | 168.9641 | 1038.8238 | 1052.475 | 80.7618 | 0
23 | 0 | 201.6449 | 1181.2304 | 1198.318 | 80.3126 | 0
24 | 0 | 276.0966 | 1333.0054 | 1361.2982 | 78.2982 | 0
25 | 0 | 462.7448 | 1411.3138 | 1485.2405 | 71.8466 | 0
26 | 0 | 408.1179 | 1256.8976 | 1321.4961 | 72.0113 | 0
27 | 0 | 260.3314 | 1441.2581 | 1464.581 | 79.7612 | 0
28 | 0 | 251.934 | 1656.2401 | 1675.2916 | 81.3509 | 0
29 | 0 | 281.9409 | 1861.5519 | 1882.7815 | 81.3877 | 0
30 | 0 | 330.0336 | 2071.5293 | 2097.6548 | 80.9478 | 0
31 | 0 | 393.7849 | 2295.6147 | 2329.1443 | 80.2663 | 0
32 | 0 | 475.6123 | 2540.8764 | 2585.0068 | 79.3978 | 0
33 | 0 | 580.5915 | 2813.928 | 2873.1999 | 78.3419 | 0
34 | 0 | 716.59 | 3121.8853 | 3203.0719 | 77.0724 | 0
35 | 0 | 895.4794 | 3472.8175 | 3586.4112 | 75.541 | 0
36 | 0 | 1135.1545 | 3875.8547 | 4038.6663 | 73.6758 | 0
37 | 0 | 1463.1406 | 4340.5527 | 4580.5216 | 71.3717 | 0
38 | 0 | 1922.5663 | 4874.43 | 5239.8787 | 68.4748 | 0
39 | 0 | 2581.7521 | 5475.8228 | 6053.9309 | 64.757 | 0
40 | 0 | 3548.0763 | 6114.4161 | 7069.2948 | 59.8742 | 0
41 | 0 | 4978.4957 | 6683.0374 | 8333.5712 | 53.3159 | 0
42 | 0 | 7046.2951 | 6893.2601 | 9857.348 | 44.371 | 0
43 | 0 | 9729.3957 | 6141.1845 | 11505.446 | 32.2601 | 0
44 | 0 | 12280.566 | 3701.5715 | 12826.2985 | 16.7737 | 0
45 | 0 | 13159.477 | -139.3449 | 13160.2148 | -0.60668 | 0
46 | 0 | 11806.6987 | -3591.2168 | 12340.7849 | -16.9181 | 0
47 | 0 | 9447.4084 | -5465.5622 | 10914.481 | -30.0505 | 0
48 | 0 | 7258.4805 | -6044.0566 | 9445.4307 | -39.7838 | 0
49 | 0 | 5593.3882 | -5960.1494 | 8173.7 | -46.8182 | 0
50 | 0 | 4401.756 | -5616.4922 | 7135.856 | -51.9135 | 0

## PQ29b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0144 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 290.1615
2 | 0.38937 | 14.0066 | 51.289 | 53.1672 | 74.7255 | 2.5573
3 | 0.20142 | 28.9898 | 75.128 | 80.5272 | 68.8998 | 0.89372
4 | 0.2596 | 100.9122 | -57.8903 | 116.3382 | -29.8416 | 0.97982
5 | 0.75378 | 77.7671 | 51.2494 | 93.1355 | 33.3853 | 2.0521
6 | 0.12494 | 200.2743 | 172.4553 | 264.2927 | 40.7316 | 0.26716
7 | 0.44206 | 180.679 | 96.0218 | 204.6096 | 27.9884 | 1.3938
8 | 0.16733 | 112.4285 | 115.1531 | 160.936 | 45.6859 | 0.66472
9 | 0.11786 | 84.4137 | -0.67885 | 84.4164 | -0.46076 | 0.30111
10 | 0.18215 | 241.5686 | 224.8266 | 330.0036 | 42.9442 | 0.3817
11 | 0.37253 | 370.2304 | 139.098 | 395.4982 | 20.5915 | 0.69722
12 | 0.092839 | 333.9663 | -37.805 | 336.0993 | -6.4584 | 0.18138
13 | 0.36729 | 342.3546 | 56.8929 | 347.0496 | 9.4353 | 0.7472
14 | 0.1677 | 252.0401 | -32.1371 | 254.0808 | -7.2665 | 0.49746
15 | 0.15662 | 66.5202 | 105.3589 | 124.6011 | 57.733 | 0.56826
16 | 0.16662 | 66.7318 | 143.0256 | 157.8273 | 64.9875 | 0.67009
17 | 0.50293 | 56.9517 | 77.9842 | 96.5662 | 53.8594 | 1.5738
18 | 0.12187 | 129.0811 | 37.0397 | 134.2903 | 16.0108 | 0.32339
19 | 0.49301 | 154.8311 | 63.5993 | 167.3844 | 22.3312 | 1.0315
20 | 0.15454 | 189.7346 | -60.3075 | 199.0884 | -17.633 | 0.33531
21 | 0.10948 | 60.0486 | -75.4274 | 96.4113 | -51.4763 | 0.17945
22 | 0.1252 | 215.3822 | 3.6587 | 215.4133 | 0.9732 | 0.18354
23 | 0.44258 | 113.8391 | -12.9009 | 114.5678 | -6.4655 | 0.49848
24 | 0.11496 | 121.3513 | 52.5789 | 132.2523 | 23.426 | 0.11765
25 | 0.38608 | 147.5125 | 87.0777 | 171.2964 | 30.5537 | 0.39145
26 | 0.12342 | 259.6514 | 161.609 | 305.8371 | 31.8985 | 0.17654
27 | 0.10963 | 500.4329 | -42.0753 | 502.1986 | -4.806 | 0.10722
28 | 0.19537 | 533.9266 | -1024.7887 | 1155.5387 | -62.48 | 0.16668
29 | 0.45847 | 336.9346 | -583.3657 | 673.6768 | -59.9906 | 0.31615
30 | 0.12318 | 73.6851 | -234.0747 | 245.3986 | -72.5263 | 0.082429
31 | 0.35073 | 27.0829 | -122.6861 | 125.6398 | -77.5516 | 0.23337
32 | 0.11461 | 61.3188 | -44.3267 | 75.6627 | -35.8628 | 0.10918
33 | 0.099465 | 41.4161 | 16.6366 | 44.6326 | 21.885 | 0.052709
34 | 0.11258 | 86.7285 | 278.2671 | 291.4694 | 72.6891 | 0.08941
35 | 0.28555 | 78.8772 | 87.7122 | 117.9621 | 48.0358 | 0.14131
36 | 0.11845 | 117.6742 | -276.0414 | 300.0768 | -66.9118 | 0.045672
37 | 0.28291 | 1033.6399 | 314.2657 | 1080.3584 | 16.9113 | 0.10542
38 | 0.14926 | 182.1089 | -772.0079 | 793.196 | -76.7271 | 0.075612
39 | 0.11401 | 286.4886 | -647.4456 | 707.9982 | -66.1311 | 0.034271
40 | 0.11941 | 428.962 | -293.3911 | 519.6987 | -34.3704 | 0.063933
41 | 0.25988 | 84.3803 | -252.5551 | 266.2783 | -71.5252 | 0.064217
42 | 0.10087 | 44.222 | -92.3522 | 102.394 | -64.413 | 0.019552
43 | 0.24254 | 143.1876 | -204.2081 | 249.4066 | -54.9624 | 0.040403
44 | 0.10802 | 74.8957 | -429.147 | 435.6335 | -80.1003 | 0.032094
45 | 0.10064 | 102.7739 | -210.4365 | 234.1922 | -63.9698 | 0.017251
46 | 0.10476 | 173.542 | 230.3221 | 288.3836 | 53.0029 | 0.034432
47 | 0.22445 | 946.4144 | 130.6774 | 955.3935 | 7.8615 | 0.047803
48 | 0.10161 | 430.0943 | 228.8119 | 487.1714 | 28.0132 | 0.022026
49 | 0.21383 | 654.1758 | 17.8812 | 654.4201 | 1.5657 | 0.057849
50 | 0.11146 | 317.0748 | 204.7724 | 377.4495 | 32.8551 | 0.057321

## PQ29b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ29b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0967 | 205.8053 | 205.8286 | 89.1379 | 0
3 | 0 | 5.1221 | 332.8346 | 332.874 | 89.1183 | 0
4 | 0 | 16.3678 | 517.3078 | 517.5667 | 88.1877 | 0
5 | 0 | 166.0392 | 922.0622 | 936.8926 | 79.7919 | 0
6 | 0 | 1052.4643 | 248.5776 | 1081.4213 | 13.2889 | 0
7 | 0 | 404.6122 | 213.8598 | 457.6538 | 27.8589 | 0
8 | 0 | 325.2596 | 396.5833 | 512.9056 | 50.643 | 0
9 | 0 | 356.7546 | 536.6151 | 644.3832 | 56.3831 | 0
10 | 0 | 452.7684 | 645.9291 | 788.8115 | 54.9712 | 0
11 | 0 | 613.9477 | 697.2642 | 929.0366 | 48.6358 | 0
12 | 0 | 805.1647 | 618.1939 | 1015.1127 | 37.5165 | 0
13 | 0 | 873.5016 | 386.1359 | 955.0424 | 23.8481 | 0
14 | 0 | 719.924 | 194.3193 | 745.688 | 15.1051 | 0
15 | 0 | 503.332 | 179.2198 | 534.2873 | 19.5991 | 0
16 | 0 | 345.389 | 270.3516 | 438.6155 | 38.0519 | 0
17 | 0 | 250.2067 | 394.2981 | 466.9843 | 57.6023 | 0
18 | 0 | 196.1376 | 523.2961 | 558.8459 | 69.4534 | 0
19 | 0 | 167.3509 | 650.8588 | 672.0294 | 75.5803 | 0
20 | 0 | 155.1315 | 777.4044 | 792.7316 | 78.7148 | 0
21 | 0 | 155.6263 | 905.5215 | 918.7974 | 80.2482 | 0
22 | 0 | 168.9641 | 1038.8238 | 1052.475 | 80.7618 | 0
23 | 0 | 201.6449 | 1181.2304 | 1198.318 | 80.3126 | 0
24 | 0 | 276.0966 | 1333.0054 | 1361.2982 | 78.2982 | 0
25 | 0 | 462.7448 | 1411.3138 | 1485.2405 | 71.8466 | 0
26 | 0 | 408.1179 | 1256.8976 | 1321.4961 | 72.0113 | 0
27 | 0 | 260.3314 | 1441.2581 | 1464.581 | 79.7612 | 0
28 | 0 | 251.934 | 1656.2401 | 1675.2916 | 81.3509 | 0
29 | 0 | 281.9409 | 1861.5519 | 1882.7815 | 81.3877 | 0
30 | 0 | 330.0336 | 2071.5293 | 2097.6548 | 80.9478 | 0
31 | 0 | 393.8064 | 2295.6658 | 2329.1984 | 80.266 | 0
32 | 0 | 475.6123 | 2540.8764 | 2585.0068 | 79.3978 | 0
33 | 0 | 580.5915 | 2813.928 | 2873.1999 | 78.3419 | 0
34 | 0 | 716.59 | 3121.8853 | 3203.0719 | 77.0724 | 0
35 | 0 | 895.4794 | 3472.8175 | 3586.4112 | 75.541 | 0
36 | 0 | 1135.1545 | 3875.8547 | 4038.6663 | 73.6758 | 0
37 | 0 | 1463.1406 | 4340.5527 | 4580.5216 | 71.3717 | 0
38 | 0 | 1922.5663 | 4874.43 | 5239.8787 | 68.4748 | 0
39 | 0 | 2581.7521 | 5475.8228 | 6053.9309 | 64.757 | 0
40 | 0 | 3548.0763 | 6114.4161 | 7069.2948 | 59.8742 | 0
41 | 0 | 4978.4957 | 6683.0374 | 8333.5712 | 53.3159 | 0
42 | 0 | 7046.2951 | 6893.2601 | 9857.348 | 44.371 | 0
43 | 0 | 9729.3957 | 6141.1845 | 11505.446 | 32.2601 | 0
44 | 0 | 12280.566 | 3701.5715 | 12826.2985 | 16.7737 | 0
45 | 0 | 13159.477 | -139.3449 | 13160.2148 | -0.60668 | 0
46 | 0 | 11806.6987 | -3591.2168 | 12340.7849 | -16.9181 | 0
47 | 0 | 9447.4084 | -5465.5622 | 10914.481 | -30.0505 | 0
48 | 0 | 7258.4805 | -6044.0566 | 9445.4307 | -39.7838 | 0
49 | 0 | 5593.3882 | -5960.1494 | 8173.7 | -46.8182 | 0
50 | 0 | 4401.756 | -5616.4922 | 7135.856 | -51.9135 | 0

## PQ31b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0187 | 19.6121 | 31.1926 | 36.8457 | 57.8407 | 336.0939
2 | 0.43187 | 17.4481 | 56.8896 | 59.5051 | 72.9492 | 1.6802
3 | 0.21899 | 36.0238 | 82.4034 | 89.9335 | 66.3868 | 0.55525
4 | 0.23301 | 88.7027 | -63.6064 | 109.151 | -35.6433 | 0.50581
5 | 0.80403 | 90.8189 | 196.172 | 216.1748 | 65.158 | 0.95996
6 | 0.12554 | 178.9293 | 190.1301 | 261.0846 | 46.7384 | 0.25887
7 | 0.38117 | 112.5661 | 117.708 | 162.8689 | 46.2792 | 1.3831
8 | 0.12531 | 134.3794 | 29.476 | 137.5742 | 12.3718 | 0.41658
9 | 0.11523 | 83.8635 | -3.9344 | 83.9557 | -2.686 | 0.22624
10 | 0.14034 | 289.4908 | 212.008 | 358.8207 | 36.2171 | 0.26094
11 | 0.27716 | 370.1523 | 229.9386 | 435.7574 | 31.8485 | 0.42313
12 | 0.078206 | 89.1243 | -151.7717 | 176.005 | -59.5774 | 0.13958
13 | 0.27009 | 362.4726 | 82.385 | 371.7172 | 12.805 | 0.47389
14 | 0.12132 | 258.4255 | 75.3493 | 269.1863 | 16.2551 | 0.31424
15 | 0.15853 | 75.4757 | 110.7936 | 134.059 | 55.7362 | 0.49415
16 | 0.15119 | 87.8696 | 146.3556 | 170.7075 | 59.0201 | 0.55432
17 | 0.4864 | 60.9199 | 73.0002 | 95.0803 | 50.1544 | 1.5761
18 | 0.117 | 123.1937 | 33.827 | 127.7535 | 15.3541 | 0.34234
19 | 0.47167 | 150.385 | 60.7515 | 162.1924 | 21.9974 | 1.0147
20 | 0.14962 | 186.7337 | -58.1414 | 195.5759 | -17.2945 | 0.31865
21 | 0.10857 | 59.8394 | -74.8891 | 95.86 | -51.3738 | 0.17123
22 | 0.1229 | 213.9052 | 0.68277 | 213.9063 | 0.18288 | 0.16556
23 | 0.44 | 113.1658 | -13.9226 | 114.019 | -7.0137 | 0.4465
24 | 0.11474 | 121.9523 | 50.5796 | 132.0252 | 22.5262 | 0.1049
25 | 0.37773 | 146.5723 | 84.0473 | 168.9597 | 29.8308 | 0.37442
26 | 0.11268 | 188.6489 | 135.8365 | 232.465 | 35.7558 | 0.13245
27 | 0.10773 | 499.0683 | -61.2613 | 502.8142 | -6.9981 | 0.092161
28 | 0.17296 | 453.7918 | -970.8174 | 1071.6405 | -64.9471 | 0.12384
29 | 0.43798 | 306.1555 | -566.9182 | 644.3038 | -61.6294 | 0.25693
30 | 0.1206 | 70.6492 | -230.2344 | 240.8302 | -72.941 | 0.066723
31 | 0.34512 | 26.4466 | -121.521 | 124.3655 | -77.7222 | 0.17244
32 | 0.11317 | 60.8591 | -44.5107 | 75.3991 | -36.1807 | 0.078941
33 | 0.099634 | 41.5456 | 16.5167 | 44.7083 | 21.6807 | 0.041812
34 | 0.1098 | 62.7033 | 44.1774 | 76.703 | 35.1665 | 0.051784
35 | 0.28791 | 80.1439 | 87.9021 | 118.953 | 47.6433 | 0.1102
36 | 0.11514 | 111.645 | -270.5698 | 292.6989 | -67.5775 | 0.030009
37 | 0.27783 | 71.9187 | 91.8915 | 116.6891 | 51.9516 | 0.06826
38 | 0.14028 | 542.287 | -664.3133 | 857.5472 | -50.7748 | 0.057547
39 | 0.10629 | 253.4267 | -615.4729 | 665.6065 | -67.6201 | 0.02051
40 | 0.1137 | 568.2186 | 602.8282 | 828.4167 | 46.6929 | 0.037064
41 | 0.26483 | 1000.5493 | 140.8648 | 1010.4166 | 8.0139 | 0.06184
42 | 0.10192 | 517.7751 | 249.9972 | 574.9692 | 25.7726 | 0.02181
43 | 0.24286 | 1044.1332 | 189.9728 | 1061.2746 | 10.3118 | 0.052418
44 | 0.10893 | 70.9965 | -409.4667 | 415.5761 | -80.1634 | 0.053695
45 | 0.10104 | 79.18 | 60.0874 | 99.3981 | 37.1938 | 0.033385
46 | 0.11216 | 183.6544 | 230.3858 | 294.6295 | 51.4395 | 0.069696
47 | 0.23658 | 930.3593 | 21.6747 | 930.6117 | 1.3346 | 0.096654
48 | 0.10561 | 445.8794 | 202.2915 | 489.6226 | 24.4034 | 0.04637
49 | 0.22038 | 628.2527 | -31.4557 | 629.0397 | -2.8663 | 0.1152
50 | 0.12445 | 327.3772 | 187.4049 | 377.222 | 29.7887 | 0.11897

## PQ31b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 576.9702 | 371.7113 | 686.341 | 32.7915 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | 219.0815 | 223.422 | 78.6877 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 524.9081 | 278.9369 | 594.4193 | 27.9862 | 0
43 | 0.24 | 1106.158 | 301.0402 | 1146.3903 | 15.2243 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ31b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.7079 | 294.7258 | 294.7634 | 89.0848 | 0
2 | 0 | 5.9129 | 359.5789 | 359.6275 | 89.0579 | 0
3 | 0 | 11.4841 | 622.2421 | 622.3481 | 88.9427 | 0
4 | 0 | 66.565 | 1146.1496 | 1148.0809 | 86.6762 | 0
5 | 0 | 2645.145 | 2710.2227 | 3787.0964 | 45.6962 | 0
6 | 0 | 846.3922 | -497.9767 | 982.0186 | -30.4705 | 0
7 | 0 | 493.8008 | 74.9704 | 499.4595 | 8.6329 | 0
8 | 0 | 494.0073 | 359.0786 | 610.7214 | 36.0122 | 0
9 | 0 | 600.161 | 546.1261 | 811.4475 | 42.3011 | 0
10 | 0 | 790.2011 | 646.7047 | 1021.0998 | 39.2971 | 0
11 | 0 | 1030.7692 | 600.1538 | 1192.7572 | 30.2096 | 0
12 | 0 | 1182.7455 | 360.2597 | 1236.3956 | 16.9405 | 0
13 | 0 | 1087.8431 | 74.5007 | 1090.3912 | 3.9178 | 0
14 | 0 | 833.6062 | -44.7681 | 834.8075 | -3.0741 | 0
15 | 0 | 595.8367 | 2.2962 | 595.8411 | 0.2208 | 0
16 | 0 | 430.0914 | 127.4643 | 448.5819 | 16.508 | 0
17 | 0 | 324.8878 | 277.679 | 427.3848 | 40.5202 | 0
18 | 0 | 260.6233 | 433.5447 | 505.8513 | 58.988 | 0
19 | 0 | 223.7953 | 590.6224 | 631.6005 | 69.2476 | 0
20 | 0 | 207.0946 | 750.2238 | 778.2827 | 74.5682 | 0
21 | 0 | 208.4932 | 916.3005 | 939.7212 | 77.1813 | 0
22 | 0 | 232.8704 | 1094.771 | 1119.2642 | 77.9915 | 0
23 | 0 | 302.7217 | 1290.397 | 1325.43 | 76.7974 | 0
24 | 0 | 492.3114 | 1460.0829 | 1540.848 | 71.3669 | 0
25 | 0 | 659.8386 | 1283.3895 | 1443.0785 | 62.7906 | 0
26 | 0 | 382.0823 | 1338.8837 | 1392.3348 | 74.0726 | 0
27 | 0 | 301.8708 | 1620.3857 | 1648.2645 | 79.447 | 0
28 | 0 | 315.4249 | 1899.823 | 1925.8297 | 80.5733 | 0
29 | 0 | 366.7153 | 2186.2353 | 2216.7781 | 80.478 | 0
30 | 0 | 447.1406 | 2496.3366 | 2536.0661 | 79.8449 | 0
31 | 0 | 561.3889 | 2844.3617 | 2899.2328 | 78.8351 | 0
32 | 0 | 722.0519 | 3244.8519 | 3324.2176 | 77.4548 | 0
33 | 0 | 951.4146 | 3714.472 | 3834.3829 | 75.6333 | 0
34 | 0 | 1287.5817 | 4272.4483 | 4462.2507 | 73.2288 | 0
35 | 0 | 1797.1277 | 4937.6496 | 5254.5268 | 70.0003 | 0
36 | 0 | 2598.6149 | 5714.9682 | 6278.03 | 65.5486 | 0
37 | 0 | 3901.2323 | 6546.4159 | 7620.707 | 59.2078 | 0
38 | 0 | 6028.2079 | 7158.1134 | 9358.3053 | 49.8976 | 0
39 | 0 | 9192.9153 | 6714.5073 | 11383.9492 | 36.1444 | 0
40 | 0 | 12407.3776 | 3841.9103 | 12988.5832 | 17.205 | 0
41 | 0 | 12963.326 | -934.6016 | 12996.9727 | -4.1237 | 0
42 | 0 | 10601.8159 | -4368.6674 | 11466.6366 | -22.395 | 0
43 | 0 | 7807.0056 | -5524.2057 | 9563.7955 | -35.2831 | 0
44 | 0 | 5735.1027 | -5483.9241 | 7935.0379 | -43.7174 | 0
45 | 0 | 4366.1142 | -5046.9127 | 6673.401 | -49.1367 | 0
46 | 0 | 3472.3598 | -4533.4644 | 5710.48 | -52.5501 | 0
47 | 0 | 2880.2064 | -4047.176 | 4967.4161 | -54.5621 | 0
48 | 0 | 2482.187 | -3614.5467 | 4384.7691 | -55.5218 | 0
49 | 0 | 2214.1516 | -3236.9886 | 3921.806 | -55.6273 | 0
50 | 0 | 2037.5748 | -2909.0324 | 3551.6448 | -54.9914 | 0

## PQ33b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0181 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 290.3212
2 | 0.42166 | 16.6882 | 55.7752 | 58.2183 | 73.3426 | 1.8319
3 | 0.21115 | 33.7968 | 80.3336 | 87.1534 | 67.1832 | 0.62439
4 | 0.2373 | 94.2633 | -61.7384 | 112.6818 | -33.2231 | 0.61378
5 | 0.72176 | 79.6042 | 51.5945 | 94.8621 | 32.9488 | 1.342
6 | 0.10682 | 179.0766 | 221.4379 | 284.7861 | 51.0376 | 0.13959
7 | 0.43213 | 254.6419 | 139.5645 | 290.3804 | 28.7263 | 0.81901
8 | 0.13845 | 139.9482 | 133.013 | 193.0751 | 43.5446 | 0.32778
9 | 0.11941 | 86.8613 | -5.8339 | 87.057 | -3.8424 | 0.1668
10 | 0.15738 | 320.5755 | 262.5499 | 414.3683 | 39.3173 | 0.26048
11 | 0.313 | 477.8456 | 109.6578 | 490.2665 | 12.9247 | 0.44383
12 | 0.082477 | 371.2461 | -103.3116 | 385.353 | -15.551 | 0.088697
13 | 0.3047 | 444.9992 | 137.0253 | 465.6181 | 17.1148 | 0.40474
14 | 0.13063 | 316.0465 | 119.3552 | 337.8329 | 20.6891 | 0.26015
15 | 0.17911 | 133.8392 | 190.9065 | 233.1484 | 54.9668 | 0.2747
16 | 0.19581 | 104.6396 | 221.8145 | 245.2573 | 64.7447 | 0.43498
17 | 0.64862 | 201.0604 | 235.5104 | 309.6618 | 49.5119 | 1.3676
18 | 0.10995 | 112.6849 | 6.4777 | 112.8709 | 3.29 | 0.39879
19 | 0.41602 | 131.1448 | 44.1438 | 138.3749 | 18.6034 | 1.2849
20 | 0.15009 | 177.4415 | -44.1213 | 182.8447 | -13.9636 | 0.42224
21 | 0.10917 | 61.0762 | -73.6085 | 95.6478 | -50.316 | 0.2024
22 | 0.12228 | 210.8135 | 2.2155 | 210.8252 | 0.60213 | 0.17721
23 | 0.43915 | 112.9486 | -13.8548 | 113.7952 | -6.9932 | 0.44865
24 | 0.11521 | 122.707 | 50.8663 | 132.8322 | 22.5157 | 0.099008
25 | 0.38861 | 152.4069 | 85.3219 | 174.6645 | 29.2414 | 0.28114
26 | 0.12215 | 285.5027 | 137.5835 | 316.9243 | 25.7294 | 0.12511
27 | 0.10783 | 448.8609 | -42.3568 | 450.855 | -5.3908 | 0.12487
28 | 0.18778 | 509.9411 | -955.7197 | 1083.2544 | -61.9171 | 0.15608
29 | 0.43811 | 306.0499 | -562.6835 | 640.5304 | -61.4577 | 0.25971
30 | 0.12084 | 70.0695 | -229.2545 | 239.7235 | -73.0047 | 0.068084
31 | 0.34515 | 26.2675 | -121.1895 | 124.0035 | -77.7704 | 0.17242
32 | 0.11427 | 152.7435 | 30.2197 | 155.7042 | 11.1912 | 0.08697
33 | 0.099898 | 88.3153 | 17.9089 | 90.1129 | 11.4632 | 0.041269
34 | 0.11023 | 75.0652 | 55.058 | 93.0923 | 36.2589 | 0.053145
35 | 0.28955 | 185.977 | 129.8459 | 226.8202 | 34.9221 | 0.10834
36 | 0.115 | 110.3184 | -270.3759 | 292.0158 | -67.8036 | 0.02833
37 | 0.2788 | 1106.492 | 212.3872 | 1126.6912 | 10.8656 | 0.060446
38 | 0.14091 | 810.5201 | -524.3686 | 965.3524 | -32.901 | 0.054045
39 | 0.10657 | 249.1237 | -621.3935 | 669.4718 | -68.1536 | 0.01861
40 | 0.11208 | 561.3158 | 615.591 | 833.0833 | 47.6404 | 0.032271
41 | 0.26478 | 1018.7062 | 162.4542 | 1031.5783 | 9.0607 | 0.049994
42 | 0.10178 | 579.9018 | 258.7624 | 635.015 | 24.0473 | 0.015658
43 | 0.24449 | 1152.9149 | 225.0142 | 1174.6677 | 11.0436 | 0.035694
44 | 0.10713 | 215.5428 | -412.8916 | 465.7662 | -62.434 | 0.036666
45 | 0.10079 | 98.8994 | 60.2436 | 115.8032 | 31.3473 | 0.02092
46 | 0.108 | 178.3951 | 233.8567 | 294.1323 | 52.6622 | 0.043123
47 | 0.235 | 983.5214 | 78.9977 | 986.6889 | 4.5922 | 0.060987
48 | 0.10471 | 505.7428 | 217.8969 | 550.6858 | 23.3086 | 0.027418
49 | 0.21952 | 668.3221 | -5.1378 | 668.3418 | -0.44046 | 0.068788
50 | 0.11425 | 325.6074 | 206.3039 | 385.4627 | 32.3582 | 0.063493

## PQ33b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 76.8482 | 55.0148 | 94.5107 | 35.5985 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ33b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1573 | 315.4431 | 315.4705 | 89.2449 | 0
3 | 0 | 6.3191 | 501.3229 | 501.3627 | 89.2778 | 0
4 | 0 | 16.088 | 742.5885 | 742.7627 | 88.7589 | 0
5 | 0 | 90.5953 | 1134.7052 | 1138.316 | 85.4352 | 0
6 | 0 | 851.9623 | 1677.058 | 1881.0538 | 63.069 | 0
7 | 0 | 1154.4842 | 694.5724 | 1347.3175 | 31.0324 | 0
8 | 0 | 793.6987 | 769.1237 | 1105.2189 | 44.0991 | 0
9 | 0 | 781.8472 | 1018.1706 | 1283.7276 | 52.4796 | 0
10 | 0 | 954.4027 | 1274.3671 | 1592.1357 | 53.1696 | 0
11 | 0 | 1335.1519 | 1488.6792 | 1999.6991 | 48.112 | 0
12 | 0 | 1997.7632 | 1468.5276 | 2479.4417 | 36.3191 | 0
13 | 0 | 2685.4011 | 768.0665 | 2793.0817 | 15.9614 | 0
14 | 0 | 2454.3295 | -358.8258 | 2480.4212 | -8.3178 | 0
15 | 0 | 1583.9472 | -749.3866 | 1752.2754 | -25.3195 | 0
16 | 0 | 952.3414 | -572.6951 | 1111.2758 | -31.0208 | 0
17 | 0 | 610.504 | -270.3339 | 667.6792 | -23.884 | 0
18 | 0 | 430.5311 | 24.1987 | 431.2106 | 3.217 | 0
19 | 0 | 335.4572 | 292.5006 | 445.0709 | 41.0867 | 0
20 | 0 | 288.5906 | 541.0615 | 613.2146 | 61.9255 | 0
21 | 0 | 273.5539 | 780.1872 | 826.755 | 70.678 | 0
22 | 0 | 285.2169 | 1020.6268 | 1059.73 | 74.3868 | 0
23 | 0 | 328.9406 | 1274.6381 | 1316.3982 | 75.5296 | 0
24 | 0 | 432.1931 | 1557.7289 | 1616.5736 | 74.4933 | 0
25 | 0 | 708.2258 | 1863.5849 | 1993.6229 | 69.1915 | 0
26 | 0 | 1358.4959 | 1636.7882 | 2127.1076 | 50.3081 | 0
27 | 0 | 668.4338 | 1220.1965 | 1391.2883 | 61.2857 | 0
28 | 0 | 400.8769 | 1749.2775 | 1794.6237 | 77.0926 | 0
29 | 0 | 416.0605 | 2198.7935 | 2237.8112 | 79.2851 | 0
30 | 0 | 502.3496 | 2617.6841 | 2665.4503 | 79.1367 | 0
31 | 0 | 633.3822 | 3053.1999 | 3118.205 | 78.2803 | 0
32 | 0 | 815.0115 | 3533.5643 | 3626.337 | 77.0119 | 0
33 | 0 | 1066.5851 | 4082.3044 | 4219.338 | 75.3576 | 0
34 | 0 | 1422.3014 | 4723.8016 | 4933.2791 | 73.2433 | 0
35 | 0 | 1940.5604 | 5484.3936 | 5817.5895 | 70.5145 | 0
36 | 0 | 2722.9243 | 6387.3794 | 6943.5533 | 66.9116 | 0
37 | 0 | 3950.003 | 7429.8481 | 8414.5806 | 62.0031 | 0
38 | 0 | 5938.0363 | 8501.211 | 10369.7089 | 55.066 | 0
39 | 0 | 9157.9191 | 9132.5628 | 12933.3363 | 44.9206 | 0
40 | 0 | 13806.0273 | 7963.4188 | 15938.081 | 29.9767 | 0
41 | 0 | 17998.7887 | 3050.1223 | 18255.4003 | 9.6181 | 0
42 | 0 | 17714.8373 | -3998.2124 | 18160.4285 | -12.7185 | 0
43 | 0 | 13639.0828 | -8314.0353 | 15973.3453 | -31.3654 | 0
44 | 0 | 9554.531 | -9391.8978 | 13397.6418 | -44.5082 | 0
45 | 0 | 6702.3068 | -9025.9277 | 11242.2546 | -53.4038 | 0
46 | 0 | 4858.0191 | -8265.5376 | 9587.4638 | -59.5554 | 0
47 | 0 | 3654.2576 | -7483.2243 | 8327.7995 | -63.9725 | 0
48 | 0 | 2842.4176 | -6783.2571 | 7354.7206 | -67.2646 | 0
49 | 0 | 2274.6615 | -6182.2904 | 6587.4729 | -69.7998 | 0
50 | 0 | 1864.0226 | -5671.5427 | 5970.0064 | -71.8063 | 0

## PQ37b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 123.8892
2 | 0.39679 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5577 | 2.5353
3 | 0.21148 | 29.5397 | 75.7464 | 81.3025 | 68.6951 | 0.97175
4 | 0.25726 | 100.0981 | -58.4055 | 115.8914 | -30.2628 | 0.93929
5 | 0.76042 | 66.6822 | 173.0329 | 185.437 | 68.9247 | 1.7839
6 | 0.16302 | 199.0163 | 173.6733 | 264.1399 | 41.1099 | 0.41112
7 | 0.36059 | 92.6276 | 119.4465 | 151.1534 | 52.2074 | 1.3536
8 | 0.13295 | 133.5169 | 39.9569 | 139.3675 | 16.6606 | 0.49001
9 | 0.12289 | 101.0298 | 0.98292 | 101.0346 | 0.55741 | 0.33888
10 | 0.1457 | 246.4044 | 232.5914 | 338.8419 | 43.3482 | 0.29185
11 | 0.30939 | 380.0784 | 143.3347 | 406.2074 | 20.6624 | 0.55318
12 | 0.10102 | 340.8765 | -39.3002 | 343.1345 | -6.5767 | 0.2005
13 | 0.2945 | 348.6672 | 63.2059 | 354.3498 | 10.2749 | 0.56269
14 | 0.13567 | 259.1738 | -28.2323 | 260.7069 | -6.2168 | 0.37964
15 | 0.14552 | 59.7107 | 101.8345 | 118.0493 | 59.6147 | 0.45659
16 | 0.1524 | 160.7461 | 31.5465 | 163.8124 | 11.1032 | 0.54078
17 | 0.51164 | 58.0473 | 81.284 | 99.8828 | 54.4682 | 1.3307
18 | 0.12872 | 133.7017 | 34.6556 | 138.1201 | 14.5313 | 0.31985
19 | 0.50104 | 160.4547 | 60.8867 | 171.6185 | 20.7799 | 0.89561
20 | 0.1506 | 187.1515 | -66.7254 | 198.6907 | -19.6227 | 0.27978
21 | 0.11095 | 230.7072 | -25.7939 | 232.1447 | -6.3794 | 0.17503
22 | 0.12443 | 216.52 | -2.0169 | 216.5294 | -0.53369 | 0.15755
23 | 0.44193 | 113.7739 | -14.3098 | 114.6703 | -7.1687 | 0.42742
24 | 0.1171 | 122.7736 | 51.7432 | 133.2318 | 22.8531 | 0.11655
25 | 0.38811 | 150.0553 | 86.7397 | 173.3215 | 30.0301 | 0.33722
26 | 0.11611 | 239.5409 | 147.4408 | 281.2804 | 31.6129 | 0.13188
27 | 0.113 | 499.3461 | -67.1514 | 503.8411 | -7.6591 | 0.10244
28 | 0.17538 | 441.8657 | -969.6488 | 1065.5815 | -65.5014 | 0.12719
29 | 0.43825 | 305.9161 | -568.6512 | 645.7158 | -61.7212 | 0.25645
30 | 0.12105 | 70.8723 | -230.8086 | 241.4446 | -72.9303 | 0.069215
31 | 0.34573 | 26.5362 | -121.7767 | 124.6344 | -77.7069 | 0.17871
32 | 0.11259 | 60.9884 | -44.4772 | 75.4838 | -36.1023 | 0.070098
33 | 0.099913 | 88.1237 | 18.286 | 90.0009 | 11.7227 | 0.049621
34 | 0.10969 | 62.5216 | 44.2527 | 76.598 | 35.2908 | 0.056748
35 | 0.28567 | 74.4121 | 87.7653 | 115.0648 | 49.7069 | 0.10829
36 | 0.11883 | 976.2424 | -70.8369 | 978.809 | -4.1502 | 0.041973
37 | 0.277 | 71.3012 | 91.7969 | 116.2348 | 52.1625 | 0.08448
38 | 0.13342 | 166.1203 | -748.6233 | 766.833 | -77.4887 | 0.046592
39 | 0.116 | 268.5022 | -635.2427 | 689.657 | -67.0874 | 0.037341
40 | 0.115 | 529.4106 | 605.5286 | 804.3261 | 48.837 | 0.045647
41 | 0.25671 | 82.2912 | -250.5951 | 263.7608 | -71.8207 | 0.049115
42 | 0.10047 | 43.8619 | -92.1595 | 102.0649 | -64.5486 | 0.014942
43 | 0.2406 | 140.8987 | -203.8534 | 247.8077 | -55.3487 | 0.032082
44 | 0.10541 | 71.3584 | -423.4279 | 429.3986 | -80.4341 | 0.027271
45 | 0.10019 | 78.5062 | 60.5751 | 99.1593 | 37.6537 | 0.01625
46 | 0.10486 | 175.9513 | 231.7056 | 290.9404 | 52.7879 | 0.032131
47 | 0.2242 | 781.9306 | 133.6489 | 793.2701 | 9.6994 | 0.048792
48 | 0.10214 | 437.0485 | 226.5175 | 492.2617 | 27.3972 | 0.022834
49 | 0.21287 | 658.4506 | 5.9829 | 658.4778 | 0.5206 | 0.058238
50 | 0.11052 | 321.1088 | 204.3861 | 380.637 | 32.4768 | 0.053664

## PQ37b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 295.8539 | 129.8584 | 323.0986 | 23.698 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ37b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2588 | 215.445 | 215.4696 | 89.1334 | 0
3 | 0 | 5.3801 | 347.4517 | 347.4933 | 89.1129 | 0
4 | 0 | 16.7744 | 537.1817 | 537.4436 | 88.2114 | 0
5 | 0 | 166.9788 | 948.0484 | 962.641 | 80.011 | 0
6 | 0 | 1056.5315 | 277.9311 | 1092.4763 | 14.7383 | 0
7 | 0 | 407.2966 | 248.2651 | 476.997 | 31.3641 | 0
8 | 0 | 328.3404 | 437.1303 | 546.7086 | 53.0888 | 0
9 | 0 | 360.9285 | 583.5834 | 686.177 | 58.2645 | 0
10 | 0 | 458.8781 | 699.5704 | 836.6408 | 56.7374 | 0
11 | 0 | 623.2423 | 757.3569 | 980.8264 | 50.5484 | 0
12 | 0 | 818.7534 | 683.1459 | 1066.3233 | 39.8407 | 0
13 | 0 | 890.1016 | 453.3743 | 998.9139 | 26.9921 | 0
14 | 0 | 736.0003 | 264.0769 | 781.9418 | 19.738 | 0
15 | 0 | 517.3798 | 254.4167 | 576.5499 | 26.1852 | 0
16 | 0 | 357.956 | 353.3596 | 502.9866 | 44.6298 | 0
17 | 0 | 262.2112 | 486.5644 | 552.7202 | 61.6796 | 0
18 | 0 | 208.3613 | 625.9118 | 659.6818 | 71.5878 | 0
19 | 0 | 180.4576 | 764.9008 | 785.8996 | 76.7254 | 0
20 | 0 | 169.7623 | 904.0991 | 919.8991 | 79.3654 | 0
21 | 0 | 172.5199 | 1046.3517 | 1060.4787 | 80.6374 | 0
22 | 0 | 189.1396 | 1195.6396 | 1210.5073 | 81.0108 | 0
23 | 0 | 226.8672 | 1356.3364 | 1375.179 | 80.5043 | 0
24 | 0 | 310.2338 | 1528.8784 | 1560.0366 | 78.5295 | 0
25 | 0 | 515.3242 | 1623.4624 | 1703.2878 | 72.3894 | 0
26 | 0 | 459.3794 | 1470.4321 | 1540.5194 | 72.6506 | 0
27 | 0 | 305.8579 | 1686.0031 | 1713.5214 | 79.7178 | 0
28 | 0 | 304.1626 | 1937.8316 | 1961.557 | 81.0796 | 0
29 | 0 | 346.2558 | 2183.7397 | 2211.0206 | 80.9901 | 0
30 | 0 | 411.2982 | 2440.337 | 2474.7547 | 80.4332 | 0
31 | 0 | 498.1984 | 2719.313 | 2764.5731 | 79.6181 | 0
32 | 0 | 611.8851 | 3030.2749 | 3091.4349 | 78.5841 | 0
33 | 0 | 761.4583 | 3382.9452 | 3467.5837 | 77.3149 | 0
34 | 0 | 961.205 | 3788.3067 | 3908.3478 | 75.7628 | 0
35 | 0 | 1233.4967 | 4259.0355 | 4434.0611 | 73.848 | 0
36 | 0 | 1613.7825 | 4809.0156 | 5072.566 | 71.4496 | 0
37 | 0 | 2159.6254 | 5450.2757 | 5862.5496 | 68.3845 | 0
38 | 0 | 2966.0627 | 6182.6856 | 6857.3412 | 64.3712 | 0
39 | 0 | 4188.755 | 6963.5211 | 8126.2719 | 58.9719 | 0
40 | 0 | 6062.607 | 7623.8086 | 9740.5165 | 51.5076 | 0
41 | 0 | 8828.9623 | 7679.0682 | 11701.2249 | 41.0154 | 0
42 | 0 | 12278.6996 | 6130.9032 | 13724.2282 | 26.5335 | 0
43 | 0 | 14827.7331 | 2171.3684 | 14985.877 | 8.3312 | 0
44 | 0 | 14412.0885 | -2716.0371 | 14665.7817 | -10.6725 | 0
45 | 0 | 11694.0744 | -5902.9203 | 13099.4597 | -26.7837 | 0
46 | 0 | 8761.9837 | -7024.898 | 11230.3852 | -38.7208 | 0
47 | 0 | 6511.3562 | -7021.8619 | 9576.2364 | -47.1603 | 0
48 | 0 | 4945.6232 | -6595.5276 | 8243.796 | -53.1358 | 0
49 | 0 | 3871.3637 | -6062.9738 | 7193.5463 | -57.4407 | 0
50 | 0 | 3123.3904 | -5542.5012 | 6361.9877 | -60.5972 | 0

## POC LF_THD
Case name | POC MW | POC MVar | THD % | No. of active BESS Inv | No. of active PV Inv | BESS kW | BESS kVar | PV kW | PV kVar
PQ01b | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1366 | 3322 | 0
PQ07b | 119 | 47 | 1.81 | 33 | 36 | 0 | 1644 | 3322 | 0
PQ11b | -100 | 47 | 1.82 | 33 | 36 | -3021 | 0 | 0 | 1387
PQ13b | 119 | 47 | 1.8 | 40 | 30 | 0 | 1368 | 3987 | 0
PQ19b | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1403 | 3323 | 0
PQ23b | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2491 | 0 | 0 | 1427
PQ25b | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1328 | 3321 | 0
PQ29b | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | 1366
PQ31b | 119 | 47 | 1.78 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3323 | 1587
PQ33b | 100 | 47 | 1.82 | 40 | 0 | 2507 | 1467 | 0 | 0
PQ37b | 0 | 47 | 1.78 | 40 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1122