## PQ01b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6198 | 29.5134 | 33.8712 | 60.615 | 336.0709
2 | 0.39533 | 14.3411 | 51.8681 | 53.8142 | 74.5443 | 2.4973
3 | 0.20327 | 29.6682 | 75.8834 | 81.477 | 68.6459 | 0.86072
4 | 0.25925 | 99.5143 | -58.6921 | 115.5329 | -30.5315 | 0.95683
5 | 0.76799 | 69.3718 | 174.8537 | 188.1124 | 68.3597 | 1.7277
6 | 0.12545 | 143.3611 | 175.2218 | 226.3958 | 50.711 | 0.30728
7 | 0.41153 | 175.3567 | 102.0424 | 202.8858 | 30.1957 | 1.3008
8 | 0.13998 | 133.105 | 39.9875 | 138.9818 | 16.7214 | 0.54567
9 | 0.11826 | 84.8014 | -1.2169 | 84.8101 | -0.82213 | 0.28706
10 | 0.17424 | 250.2748 | 225.3475 | 336.7774 | 41.9999 | 0.35791
11 | 0.35616 | 373.4871 | 126.8324 | 394.4351 | 18.757 | 0.6584
12 | 0.088247 | 99.5475 | -153.0341 | 182.5627 | -56.9563 | 0.21559
13 | 0.33875 | 311.022 | 105.7795 | 328.5179 | 18.7833 | 0.69428
14 | 0.16016 | 237.2087 | -10.3952 | 237.4363 | -2.5093 | 0.49944
15 | 0.15111 | 135.0483 | 28.938 | 138.1139 | 12.0944 | 0.57192
16 | 0.15629 | 165.4534 | 44.442 | 171.3181 | 15.0352 | 0.55403
17 | 0.51505 | 56.9015 | 83.8857 | 101.3637 | 55.8501 | 1.244
18 | 0.12712 | 136.5612 | 35.1116 | 141.0028 | 14.4192 | 0.27761
19 | 0.50302 | 162.8215 | 61.2645 | 173.966 | 20.6197 | 0.84059
20 | 0.15044 | 187.5386 | -68.4272 | 199.6322 | -20.0455 | 0.26954
21 | 0.108 | 58.5433 | -75.5358 | 95.5666 | -52.2229 | 0.14874
22 | 0.12412 | 217.0344 | -2.2235 | 217.0458 | -0.58696 | 0.15352
23 | 0.4426 | 113.8563 | -14.2912 | 114.7497 | -7.1543 | 0.43277
24 | 0.11559 | 122.6077 | 51.8558 | 133.1228 | 22.9255 | 0.10528
25 | 0.38517 | 148.6396 | 87.5178 | 172.4909 | 30.4892 | 0.35316
26 | 0.11484 | 234.0349 | 149.3421 | 277.6246 | 32.5427 | 0.11913
27 | 0.1081 | 502.9286 | -73.8155 | 508.3167 | -8.3498 | 0.084817
28 | 0.16841 | 428.95 | -967.5895 | 1058.4081 | -66.0914 | 0.11391
29 | 0.4395 | 304.3276 | -568.8487 | 645.1388 | -61.8537 | 0.25844
30 | 0.12118 | 70.8493 | -230.9056 | 241.5306 | -72.9423 | 0.069856
31 | 0.34621 | 26.5495 | -121.8357 | 124.6949 | -77.7067 | 0.18372
32 | 0.11342 | 61.0203 | -44.471 | 75.5059 | -36.0842 | 0.084481
33 | 0.099591 | 88.1059 | 18.3407 | 89.9947 | 11.7591 | 0.046068
34 | 0.1096 | 62.4779 | 44.273 | 76.5741 | 35.3221 | 0.056889
35 | 0.28669 | 79.4821 | 87.8848 | 118.4954 | 47.8741 | 0.12418
36 | 0.11675 | 114.5623 | -274.0112 | 296.996 | -67.3105 | 0.036955
37 | 0.27637 | 71.1594 | 91.78 | 116.1345 | 52.2126 | 0.083416
38 | 0.14427 | 587.4081 | -677.9556 | 897.0351 | -49.093 | 0.063677
39 | 0.1105 | 271.852 | -639.8011 | 695.1611 | -66.9793 | 0.026418
40 | 0.11086 | 422.3243 | -298.5556 | 517.1975 | -35.2578 | 0.040124
41 | 0.2614 | 996.5447 | 156.4072 | 1008.7441 | 8.9198 | 0.061235
42 | 0.10101 | 572.1841 | -36.3957 | 573.3405 | -3.6396 | 0.018775
43 | 0.24302 | 141.6071 | -204.3586 | 248.6263 | -55.2806 | 0.040426
44 | 0.11063 | 226.6161 | -417.785 | 475.2885 | -61.5236 | 0.039401
45 | 0.101 | 101.532 | -210.3378 | 233.561 | -64.233 | 0.019391
46 | 0.10787 | 174.5952 | 231.8038 | 290.2008 | 53.0129 | 0.044645
47 | 0.23649 | 963.1013 | 120.7025 | 970.6355 | 7.1435 | 0.058326
48 | 0.10419 | 493.3079 | 223.9533 | 541.7636 | 24.4172 | 0.025705
49 | 0.22248 | 661.8356 | 13.3366 | 661.97 | 1.1544 | 0.069431
50 | 0.11724 | 319.4273 | 206.6633 | 380.4517 | 32.9021 | 0.073861

## PQ01b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 184.1117 | 5.4377 | 184.192 | 1.6917 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ01b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5094 | 162.7958 | 162.8151 | 89.1169 | 0
2 | 0 | 3.2815 | 216.2074 | 216.2323 | 89.1305 | 0
3 | 0 | 5.5178 | 350.9086 | 350.952 | 89.0991 | 0
4 | 0 | 18.4717 | 551.4845 | 551.7937 | 88.0816 | 0
5 | 0 | 221.3623 | 1024.6731 | 1048.3111 | 77.8096 | 0
6 | 0 | 941.7019 | 101.3575 | 947.1408 | 6.1432 | 0
7 | 0 | 377.0755 | 242.4799 | 448.3107 | 32.7432 | 0
8 | 0 | 326.0166 | 431.2722 | 540.6316 | 52.9128 | 0
9 | 0 | 377.1775 | 572.05 | 685.2037 | 56.6014 | 0
10 | 0 | 498.9118 | 669.1819 | 834.696 | 53.2935 | 0
11 | 0 | 681.2942 | 671.0371 | 956.2701 | 44.5654 | 0
12 | 0 | 821.188 | 505.1296 | 964.1087 | 31.5965 | 0
13 | 0 | 744.3626 | 283.248 | 796.4328 | 20.833 | 0
14 | 0 | 533.8672 | 221.4338 | 577.9681 | 22.5274 | 0
15 | 0 | 361.4583 | 296.688 | 467.6279 | 39.3794 | 0
16 | 0 | 256.5576 | 419.2721 | 491.5393 | 58.537 | 0
17 | 0 | 197.6224 | 550.3087 | 584.7173 | 70.2462 | 0
18 | 0 | 166.1168 | 680.0391 | 700.0343 | 76.2729 | 0
19 | 0 | 151.6277 | 808.0171 | 822.1208 | 79.3718 | 0
20 | 0 | 148.9699 | 936.3534 | 948.1296 | 80.9602 | 0
21 | 0 | 156.3716 | 1067.9686 | 1079.3558 | 81.67 | 0
22 | 0 | 175.4286 | 1206.3616 | 1219.0502 | 81.7261 | 0
23 | 0 | 214.9064 | 1354.5429 | 1371.4851 | 80.9848 | 0
24 | 0 | 304.2194 | 1502.5189 | 1533.0076 | 78.5539 | 0
25 | 0 | 436.6105 | 1502.8418 | 1564.9799 | 73.8002 | 0
26 | 0 | 301.0143 | 1552.5571 | 1581.4687 | 79.0275 | 0
27 | 0 | 267.0427 | 1767.7567 | 1787.8131 | 81.4097 | 0
28 | 0 | 292.1949 | 1981.7998 | 2003.2245 | 81.6128 | 0
29 | 0 | 338.8934 | 2201.1705 | 2227.1059 | 81.2474 | 0
30 | 0 | 401.7327 | 2436.1535 | 2469.055 | 80.6359 | 0
31 | 0 | 482.419 | 2694.4793 | 2737.3247 | 79.8493 | 0
32 | 0 | 585.7076 | 2983.4347 | 3040.3841 | 78.893 | 0
33 | 0 | 719.2011 | 3311.0407 | 3388.2504 | 77.745 | 0
34 | 0 | 894.3396 | 3686.7729 | 3793.6971 | 76.3645 | 0
35 | 0 | 1128.606 | 4121.9914 | 4273.7062 | 74.6876 | 0
36 | 0 | 1449.0962 | 4630.0012 | 4851.4731 | 72.6209 | 0
37 | 0 | 1898.9842 | 5224.8589 | 5559.2528 | 70.0262 | 0
38 | 0 | 2548.7329 | 5916.5656 | 6442.1881 | 66.6946 | 0
39 | 0 | 3514.8058 | 6695.9614 | 7562.391 | 62.3044 | 0
40 | 0 | 4986.1362 | 7490.4361 | 8998.2324 | 56.3496 | 0
41 | 0 | 7231.7415 | 8047.355 | 10819.3349 | 48.0556 | 0
42 | 0 | 10447.2118 | 7695.2481 | 12975.4028 | 36.3748 | 0
43 | 0 | 14061.6983 | 5254.3556 | 15011.3161 | 20.4889 | 0
44 | 0 | 15905.3289 | 383.1554 | 15909.9433 | 1.38 | 0
45 | 0 | 14383.7648 | -4486.4806 | 15067.2227 | -17.3234 | 0
46 | 0 | 11149.0194 | -7068.1774 | 13200.7486 | -32.3736 | 0
47 | 0 | 8191.4138 | -7712.7882 | 11251.0604 | -43.2762 | 0
48 | 0 | 6045.8407 | -7460.5723 | 9602.7251 | -50.9797 | 0
49 | 0 | 4578.7894 | -6915.8548 | 8294.2365 | -56.4926 | 0
50 | 0 | 3574.2746 | -6325.5002 | 7265.4932 | -60.531 | 0

## PQ05b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0149 | 16.6198 | 29.5134 | 33.8712 | 60.615 | 290.1728
2 | 0.39355 | 14.3411 | 51.8681 | 53.8142 | 74.5443 | 2.4654
3 | 0.20327 | 29.6682 | 75.8834 | 81.477 | 68.6459 | 0.86072
4 | 0.25703 | 99.5143 | -58.6921 | 115.5329 | -30.5315 | 0.92962
5 | 0.76799 | 69.3718 | 174.8537 | 188.1124 | 68.3597 | 1.7277
6 | 0.12545 | 143.3611 | 175.2218 | 226.3958 | 50.711 | 0.30728
7 | 0.42658 | 175.3567 | 102.0424 | 202.8858 | 30.1957 | 1.3525
8 | 0.16583 | 133.105 | 39.9875 | 138.9818 | 16.7214 | 0.7363
9 | 0.11826 | 84.8014 | -1.2169 | 84.8101 | -0.82213 | 0.28706
10 | 0.18593 | 250.2748 | 225.3475 | 336.7774 | 41.9999 | 0.38477
11 | 0.37948 | 373.4871 | 126.8324 | 394.4351 | 18.757 | 0.7075
12 | 0.092479 | 99.5475 | -153.0341 | 182.5627 | -56.9563 | 0.24542
13 | 0.36643 | 311.022 | 105.7795 | 328.5179 | 18.7833 | 0.75721
14 | 0.16813 | 237.2087 | -10.3952 | 237.4363 | -2.5093 | 0.52721
15 | 0.14822 | 75.5092 | 11.9793 | 76.4535 | 9.0147 | 0.62091
16 | 0.16529 | 165.4534 | 44.442 | 171.3181 | 15.0352 | 0.6064
17 | 0.51871 | 56.9015 | 83.8857 | 101.3637 | 55.8501 | 1.2821
18 | 0.12538 | 136.5612 | 35.1116 | 141.0028 | 14.4192 | 0.26315
19 | 0.506 | 162.8215 | 61.2645 | 173.966 | 20.6197 | 0.86038
20 | 0.15044 | 187.5386 | -68.4272 | 199.6322 | -20.0455 | 0.26954
21 | 0.108 | 58.5433 | -75.5358 | 95.5666 | -52.2229 | 0.14874
22 | 0.1247 | 217.0344 | -2.2235 | 217.0458 | -0.58696 | 0.15692
23 | 0.44281 | 113.8563 | -14.2912 | 114.7497 | -7.1543 | 0.4351
24 | 0.11559 | 122.6077 | 51.8558 | 133.1228 | 22.9255 | 0.10528
25 | 0.38727 | 148.6396 | 87.5178 | 172.4909 | 30.4892 | 0.36745
26 | 0.11757 | 273.2991 | 167.1864 | 320.3806 | 31.4556 | 0.12763
27 | 0.10738 | 502.9286 | -73.8155 | 508.3167 | -8.3498 | 0.082956
28 | 0.16999 | 428.95 | -967.5895 | 1058.4081 | -66.0914 | 0.1167
29 | 0.43867 | 304.3276 | -568.8487 | 645.1388 | -61.8537 | 0.25641
30 | 0.121 | 70.8493 | -230.9056 | 241.5306 | -72.9423 | 0.068828
31 | 0.3472 | 26.5494 | -121.8356 | 124.6948 | -77.7068 | 0.1942
32 | 0.11364 | 61.0203 | -44.471 | 75.5059 | -36.0842 | 0.088243
33 | 0.099508 | 41.4994 | 16.5715 | 44.6857 | 21.7677 | 0.043996
34 | 0.11112 | 88.5458 | 282.0527 | 295.6249 | 72.5712 | 0.072278
35 | 0.28588 | 74.2918 | 87.7579 | 114.9814 | 49.7503 | 0.11578
36 | 0.11675 | 114.5623 | -274.0112 | 296.996 | -67.3105 | 0.036955
37 | 0.27982 | 1065.6952 | 281.1345 | 1102.1537 | 14.7782 | 0.086073
38 | 0.13954 | 168.0094 | -754.9945 | 773.4623 | -77.4544 | 0.057415
39 | 0.1105 | 271.852 | -639.8011 | 695.1611 | -66.9793 | 0.026418
40 | 0.11428 | 422.3243 | -298.5556 | 517.1975 | -35.2578 | 0.048542
41 | 0.25702 | 82.6635 | -251.4187 | 264.6594 | -71.7998 | 0.048739
42 | 0.10055 | 43.9478 | -92.2714 | 102.2028 | -64.5321 | 0.014777
43 | 0.2411 | 141.6071 | -204.3586 | 248.6263 | -55.2806 | 0.030655
44 | 0.10527 | 71.4851 | -426.1606 | 432.1146 | -80.4777 | 0.02442
45 | 0.10008 | 78.3789 | 60.657 | 99.1086 | 37.7361 | 0.014162
46 | 0.10401 | 174.5952 | 231.8038 | 290.2008 | 53.0129 | 0.027791
47 | 0.22313 | 782.2589 | 144.2829 | 795.4537 | 10.4504 | 0.042169
48 | 0.10172 | 434.8284 | 230.1788 | 491.9939 | 27.8948 | 0.019727
49 | 0.21246 | 661.8356 | 13.3366 | 661.97 | 1.1544 | 0.050986
50 | 0.10923 | 319.4273 | 206.6633 | 380.4517 | 32.9021 | 0.04699

## PQ05b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ05b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5094 | 162.7958 | 162.8151 | 89.1169 | 0
2 | 0 | 3.2815 | 216.2074 | 216.2323 | 89.1305 | 0
3 | 0 | 5.5178 | 350.9086 | 350.952 | 89.0991 | 0
4 | 0 | 18.4717 | 551.4845 | 551.7937 | 88.0816 | 0
5 | 0 | 221.3623 | 1024.6731 | 1048.3111 | 77.8096 | 0
6 | 0 | 941.7019 | 101.3575 | 947.1408 | 6.1432 | 0
7 | 0 | 377.0755 | 242.4799 | 448.3107 | 32.7432 | 0
8 | 0 | 326.0166 | 431.2722 | 540.6316 | 52.9128 | 0
9 | 0 | 377.1775 | 572.05 | 685.2037 | 56.6014 | 0
10 | 0 | 498.9118 | 669.1819 | 834.696 | 53.2935 | 0
11 | 0 | 681.2942 | 671.0371 | 956.2701 | 44.5654 | 0
12 | 0 | 821.188 | 505.1296 | 964.1087 | 31.5965 | 0
13 | 0 | 744.3626 | 283.248 | 796.4328 | 20.833 | 0
14 | 0 | 533.8672 | 221.4338 | 577.9681 | 22.5274 | 0
15 | 0 | 361.4583 | 296.688 | 467.6279 | 39.3794 | 0
16 | 0 | 256.5576 | 419.2721 | 491.5393 | 58.537 | 0
17 | 0 | 197.6224 | 550.3087 | 584.7173 | 70.2462 | 0
18 | 0 | 166.1168 | 680.0391 | 700.0343 | 76.2729 | 0
19 | 0 | 151.6277 | 808.0171 | 822.1208 | 79.3718 | 0
20 | 0 | 148.9699 | 936.3534 | 948.1296 | 80.9602 | 0
21 | 0 | 156.3716 | 1067.9686 | 1079.3558 | 81.67 | 0
22 | 0 | 175.4286 | 1206.3616 | 1219.0502 | 81.7261 | 0
23 | 0 | 214.9064 | 1354.5429 | 1371.4851 | 80.9848 | 0
24 | 0 | 304.2194 | 1502.5189 | 1533.0076 | 78.5539 | 0
25 | 0 | 436.6105 | 1502.8418 | 1564.9799 | 73.8002 | 0
26 | 0 | 301.0143 | 1552.5571 | 1581.4687 | 79.0275 | 0
27 | 0 | 267.0427 | 1767.7567 | 1787.8131 | 81.4097 | 0
28 | 0 | 292.1949 | 1981.7998 | 2003.2245 | 81.6128 | 0
29 | 0 | 338.8934 | 2201.1705 | 2227.1059 | 81.2474 | 0
30 | 0 | 401.7327 | 2436.1535 | 2469.055 | 80.6359 | 0
31 | 0 | 482.436 | 2694.5233 | 2737.3711 | 79.8491 | 0
32 | 0 | 585.7076 | 2983.4347 | 3040.3841 | 78.893 | 0
33 | 0 | 719.2011 | 3311.0407 | 3388.2504 | 77.745 | 0
34 | 0 | 894.3396 | 3686.7729 | 3793.6971 | 76.3645 | 0
35 | 0 | 1128.606 | 4121.9914 | 4273.7062 | 74.6876 | 0
36 | 0 | 1449.0962 | 4630.0012 | 4851.4731 | 72.6209 | 0
37 | 0 | 1898.9842 | 5224.8589 | 5559.2528 | 70.0262 | 0
38 | 0 | 2548.7329 | 5916.5656 | 6442.1881 | 66.6946 | 0
39 | 0 | 3514.8058 | 6695.9614 | 7562.391 | 62.3044 | 0
40 | 0 | 4986.1362 | 7490.4361 | 8998.2324 | 56.3496 | 0
41 | 0 | 7231.7415 | 8047.355 | 10819.3349 | 48.0556 | 0
42 | 0 | 10447.2118 | 7695.2481 | 12975.4028 | 36.3748 | 0
43 | 0 | 14061.6983 | 5254.3556 | 15011.3161 | 20.4889 | 0
44 | 0 | 15905.3289 | 383.1554 | 15909.9433 | 1.38 | 0
45 | 0 | 14383.7648 | -4486.4806 | 15067.2227 | -17.3234 | 0
46 | 0 | 11149.0194 | -7068.1774 | 13200.7486 | -32.3736 | 0
47 | 0 | 8191.4138 | -7712.7882 | 11251.0604 | -43.2762 | 0
48 | 0 | 6045.8407 | -7460.5723 | 9602.7251 | -50.9797 | 0
49 | 0 | 4578.7894 | -6915.8548 | 8294.2365 | -56.4926 | 0
50 | 0 | 3574.2746 | -6325.5002 | 7265.4932 | -60.531 | 0

## PQ19b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7924 | 29.6198 | 34.0487 | 60.4497 | 336.084
2 | 0.39881 | 14.6326 | 52.3671 | 54.373 | 74.3884 | 2.4156
3 | 0.20447 | 30.1803 | 76.4501 | 82.1917 | 68.4573 | 0.83358
4 | 0.25713 | 98.7956 | -59.1273 | 115.1373 | -30.8997 | 0.92063
5 | 0.76715 | 69.6751 | 175.6244 | 188.9406 | 68.3604 | 1.6946
6 | 0.12475 | 141.7365 | 175.4924 | 225.5811 | 51.0739 | 0.30417
7 | 0.41082 | 176.7123 | 108.8294 | 207.5357 | 31.6271 | 1.271
8 | 0.14003 | 135.6421 | 40.4791 | 141.5533 | 16.6165 | 0.52304
9 | 0.11877 | 85.3852 | -1.5831 | 85.3999 | -1.0622 | 0.27258
10 | 0.17243 | 254.663 | 232.6911 | 344.9614 | 42.4186 | 0.34811
11 | 0.35437 | 382.4307 | 131.3957 | 404.3737 | 18.9617 | 0.64442
12 | 0.088326 | 99.0675 | -155.221 | 184.1411 | -57.4525 | 0.20835
13 | 0.33818 | 325.3101 | 60.1431 | 330.823 | 10.4745 | 0.70629
14 | 0.16015 | 247.8764 | -5.3504 | 247.9341 | -1.2365 | 0.48972
15 | 0.15368 | 140.9486 | 31.2949 | 144.381 | 12.5183 | 0.5315
16 | 0.15794 | 174.9264 | 42.9501 | 180.122 | 13.7951 | 0.5032
17 | 0.52616 | 58.4613 | 85.9399 | 103.9393 | 55.7742 | 1.0991
18 | 0.1282 | 139.4257 | 32.5132 | 143.1665 | 13.1264 | 0.24519
19 | 0.50943 | 166.7105 | 58.4836 | 176.6712 | 19.3314 | 0.74611
20 | 0.14849 | 316.3502 | -7.2871 | 316.4341 | -1.3196 | 0.22528
21 | 0.10705 | 57.5253 | -75.4431 | 94.8726 | -52.6745 | 0.13018
22 | 0.12399 | 217.5777 | -6.8652 | 217.686 | -1.8072 | 0.13611
23 | 0.44255 | 113.75 | -15.4417 | 114.7933 | -7.7307 | 0.38152
24 | 0.11619 | 123.7972 | 51.1076 | 133.9318 | 22.4325 | 0.093446
25 | 0.38861 | 151.0166 | 87.0652 | 174.3169 | 29.9646 | 0.31353
26 | 0.11589 | 240.4286 | 147.6433 | 282.1427 | 31.5534 | 0.10613
27 | 0.10753 | 498.9115 | -92.9406 | 507.4944 | -10.5525 | 0.073669
28 | 0.15774 | 371.6451 | -922.7345 | 994.7658 | -68.0622 | 0.092739
29 | 0.42447 | 281.7972 | -556.3028 | 623.6044 | -63.1353 | 0.21471
30 | 0.11945 | 68.6429 | -228.2462 | 238.3447 | -73.2618 | 0.059222
31 | 0.34371 | 26.1066 | -121.0825 | 123.865 | -77.8327 | 0.15593
32 | 0.11299 | 60.7415 | -44.5939 | 75.3534 | -36.2846 | 0.073504
33 | 0.099677 | 88.3099 | 17.9819 | 90.1221 | 11.5094 | 0.038998
34 | 0.10976 | 62.7557 | 44.2092 | 76.7641 | 35.1634 | 0.048645
35 | 0.28765 | 80.1198 | 88.0251 | 119.0277 | 47.6918 | 0.10486
36 | 0.1153 | 111.514 | -271.6396 | 293.6383 | -67.6808 | 0.029696
37 | 0.27739 | 71.6936 | 91.9923 | 116.63 | 52.0692 | 0.067649
38 | 0.13865 | 555.4447 | -676.8362 | 875.5718 | -50.626 | 0.053247
39 | 0.10762 | 257.0404 | -628.7623 | 679.273 | -67.7651 | 0.020393
40 | 0.10903 | 413.43 | -303.0688 | 512.6159 | -36.2436 | 0.03358
41 | 0.26179 | 1012.0526 | 122.5565 | 1019.4462 | 6.9047 | 0.05098
42 | 0.10087 | 572.1243 | 264.0963 | 630.1373 | 24.7784 | 0.015604
43 | 0.24229 | 1136.3272 | 251.7449 | 1163.8792 | 12.4917 | 0.033984
44 | 0.10837 | 219.9817 | -414.9047 | 469.6146 | -62.0676 | 0.036684
45 | 0.10068 | 98.6223 | 60.3175 | 115.6052 | 31.45 | 0.019959
46 | 0.10809 | 176.8758 | 232.9667 | 292.5039 | 52.7931 | 0.044187
47 | 0.23639 | 974.6069 | 95.5423 | 979.2788 | 5.5989 | 0.060943
48 | 0.10472 | 500.5613 | 219.8739 | 546.7231 | 23.7137 | 0.027413
49 | 0.22182 | 664.8404 | 1.7832 | 664.8428 | 0.15368 | 0.071888
50 | 0.1168 | 323.1822 | 205.9688 | 383.236 | 32.51 | 0.072643

## PQ19b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 184.1117 | 5.4377 | 184.192 | 1.6917 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ19b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6104 | 167.5933 | 167.6136 | 89.1076 | 0
2 | 0 | 3.4437 | 225.8507 | 225.877 | 89.1264 | 0
3 | 0 | 5.7763 | 365.5401 | 365.5857 | 89.0947 | 0
4 | 0 | 18.8822 | 571.4071 | 571.719 | 88.1073 | 0
5 | 0 | 222.435 | 1050.8896 | 1074.1723 | 78.049 | 0
6 | 0 | 945.3812 | 130.272 | 954.3146 | 7.8459 | 0
7 | 0 | 379.6468 | 277.0159 | 469.9676 | 36.117 | 0
8 | 0 | 329.1123 | 472.0192 | 575.4277 | 55.1141 | 0
9 | 0 | 381.5189 | 619.2719 | 727.3612 | 58.3638 | 0
10 | 0 | 505.4667 | 723.0065 | 882.1763 | 55.0419 | 0
11 | 0 | 691.3227 | 730.7566 | 1005.9484 | 46.5884 | 0
12 | 0 | 834.8 | 568.5391 | 1010.0137 | 34.2567 | 0
13 | 0 | 758.7518 | 349.1747 | 835.2409 | 24.7117 | 0
14 | 0 | 546.7113 | 292.0887 | 619.846 | 28.114 | 0
15 | 0 | 372.8599 | 374.6089 | 528.5417 | 45.1341 | 0
16 | 0 | 267.3511 | 506.0268 | 572.3109 | 62.151 | 0
17 | 0 | 208.5635 | 647.0004 | 679.7854 | 72.133 | 0
18 | 0 | 177.8222 | 787.7077 | 807.5296 | 77.2789 | 0
19 | 0 | 164.665 | 927.8202 | 942.3189 | 79.9362 | 0
20 | 0 | 163.9425 | 1069.6649 | 1082.1554 | 81.2863 | 0
21 | 0 | 174.03 | 1216.4648 | 1228.8503 | 81.8584 | 0
22 | 0 | 196.865 | 1372.1254 | 1386.176 | 81.8352 | 0
23 | 0 | 242.1155 | 1540.0995 | 1559.0146 | 81.0658 | 0
24 | 0 | 341.8151 | 1709.8078 | 1743.64 | 78.6948 | 0
25 | 0 | 488.35 | 1722.2843 | 1790.1812 | 74.1694 | 0
26 | 0 | 347.169 | 1791.9458 | 1825.266 | 79.0354 | 0
27 | 0 | 317.5167 | 2043.2188 | 2067.7427 | 81.1669 | 0
28 | 0 | 353.8346 | 2297.7364 | 2324.8207 | 81.2456 | 0
29 | 0 | 416.6517 | 2563.7134 | 2597.3496 | 80.7691 | 0
30 | 0 | 501.5985 | 2853.8165 | 2897.5627 | 80.0313 | 0
31 | 0 | 612.7273 | 3178.4927 | 3237.0126 | 79.0888 | 0
32 | 0 | 758.6281 | 3548.4225 | 3628.6112 | 77.9322 | 0
33 | 0 | 953.0698 | 3975.9982 | 4088.6311 | 76.5202 | 0
34 | 0 | 1217.6057 | 4476.265 | 4638.9128 | 74.7829 | 0
35 | 0 | 1586.8584 | 5067.1975 | 5309.8597 | 72.6114 | 0
36 | 0 | 2117.7936 | 5768.34 | 6144.8187 | 69.8397 | 0
37 | 0 | 2906.9872 | 6593.8619 | 7206.2188 | 66.2091 | 0
38 | 0 | 4120.7897 | 7528.2214 | 8582.2506 | 61.3046 | 0
39 | 0 | 6037.4399 | 8449.6001 | 10384.9132 | 54.4533 | 0
40 | 0 | 9041.4352 | 8914.6108 | 12697.1586 | 44.5953 | 0
41 | 0 | 13233.3806 | 7755.746 | 15338.6426 | 30.3735 | 0
42 | 0 | 17026.9564 | 3401.6308 | 17363.4195 | 11.2978 | 0
43 | 0 | 17103.1415 | -2956.8644 | 17356.8573 | -9.8086 | 0
44 | 0 | 13642.8671 | -7255.0178 | 15451.9612 | -28.0032 | 0
45 | 0 | 9819.519 | -8608.0026 | 13058.356 | -41.2385 | 0
46 | 0 | 7003.9049 | -8453.4927 | 10977.9881 | -50.3575 | 0
47 | 0 | 5132.1063 | -7812.0547 | 9347.0163 | -56.6972 | 0
48 | 0 | 3893.9859 | -7092.8375 | 8091.4443 | -61.2331 | 0
49 | 0 | 3054.595 | -6426.4874 | 7115.4965 | -64.5776 | 0
50 | 0 | 2467.6082 | -5843.6399 | 6343.2813 | -67.107 | 0

## PQ23b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0154 | 16.7924 | 29.6198 | 34.0487 | 60.4497 | 290.1841
2 | 0.3971 | 14.6326 | 52.3671 | 54.373 | 74.3884 | 2.3847
3 | 0.20447 | 30.1803 | 76.4501 | 82.1917 | 68.4573 | 0.83358
4 | 0.25499 | 98.7956 | -59.1273 | 115.1373 | -30.8997 | 0.89443
5 | 0.76715 | 69.6751 | 175.6244 | 188.9406 | 68.3604 | 1.6946
6 | 0.12475 | 141.7365 | 175.4924 | 225.5811 | 51.0739 | 0.30417
7 | 0.42555 | 176.7123 | 108.8294 | 207.5357 | 31.6271 | 1.3215
8 | 0.16484 | 135.6421 | 40.4791 | 141.5533 | 16.6165 | 0.70598
9 | 0.11877 | 85.3852 | -1.5831 | 85.3999 | -1.0622 | 0.27258
10 | 0.18381 | 254.663 | 232.6911 | 344.9614 | 42.4186 | 0.37426
11 | 0.37723 | 382.4307 | 131.3957 | 404.3737 | 18.9617 | 0.69254
12 | 0.092546 | 328.8458 | -41.446 | 331.4473 | -7.1834 | 0.18219
13 | 0.36497 | 325.3101 | 60.1431 | 330.823 | 10.4745 | 0.77044
14 | 0.16797 | 247.8764 | -5.3504 | 247.9341 | -1.2365 | 0.51699
15 | 0.14986 | 77.3497 | 12.4844 | 78.3507 | 9.1686 | 0.5655
16 | 0.16616 | 174.9264 | 42.9501 | 180.122 | 13.7951 | 0.55106
17 | 0.52943 | 58.4613 | 85.9399 | 103.9393 | 55.7742 | 1.1332
18 | 0.12664 | 139.4257 | 32.5132 | 143.1665 | 13.1264 | 0.23226
19 | 0.51212 | 166.7105 | 58.4836 | 176.6712 | 19.3314 | 0.76396
20 | 0.14849 | 316.3502 | -7.2871 | 316.4341 | -1.3196 | 0.22528
21 | 0.10705 | 57.5253 | -75.4431 | 94.8726 | -52.6745 | 0.13018
22 | 0.12452 | 217.5777 | -6.8652 | 217.686 | -1.8072 | 0.13918
23 | 0.44275 | 113.75 | -15.4417 | 114.7933 | -7.7307 | 0.38364
24 | 0.11619 | 123.7972 | 51.1076 | 133.9318 | 22.4325 | 0.093446
25 | 0.39054 | 151.0166 | 87.0652 | 174.3169 | 29.9646 | 0.32664
26 | 0.1185 | 281.7316 | 164.5715 | 326.2767 | 30.291 | 0.11421
27 | 0.10688 | 498.9115 | -92.9406 | 507.4944 | -10.5525 | 0.071986
28 | 0.15909 | 371.6451 | -922.7345 | 994.7658 | -68.0622 | 0.095121
29 | 0.42374 | 281.7972 | -556.3028 | 623.6044 | -63.1353 | 0.21293
30 | 0.11929 | 68.6429 | -228.2462 | 238.3447 | -73.2618 | 0.058298
31 | 0.34461 | 26.1066 | -121.0824 | 123.8649 | -77.8327 | 0.16542
32 | 0.1132 | 60.7415 | -44.5939 | 75.3534 | -36.2846 | 0.076933
33 | 0.099594 | 41.5771 | 16.5058 | 44.7336 | 21.6527 | 0.037078
34 | 0.11187 | 90.5914 | 285.8315 | 299.844 | 72.4145 | 0.063724
35 | 0.28691 | 74.8822 | 87.9291 | 115.494 | 49.5816 | 0.097124
36 | 0.1153 | 111.514 | -271.6396 | 293.6383 | -67.6808 | 0.029696
37 | 0.28226 | 1095.338 | 237.8941 | 1120.8742 | 12.2536 | 0.071724
38 | 0.13404 | 155.4021 | -734.9726 | 751.222 | -78.0613 | 0.047294
39 | 0.10762 | 257.0404 | -628.7623 | 679.273 | -67.7651 | 0.020393
40 | 0.11388 | 545.1671 | 612.7096 | 820.1343 | 48.3385 | 0.038804
41 | 0.25452 | 80.8871 | -249.6388 | 262.4162 | -72.0468 | 0.038117
42 | 0.10022 | 43.6332 | -92.0899 | 101.9039 | -64.6479 | 0.011864
43 | 0.2395 | 139.5817 | -203.9558 | 247.1457 | -55.6133 | 0.026926
44 | 0.10346 | 68.5989 | -420.9327 | 426.4858 | -80.744 | 0.023042
45 | 0.10027 | 78.6858 | 60.6355 | 99.3384 | 37.6179 | 0.015033
46 | 0.1045 | 176.8758 | 232.9667 | 292.5039 | 52.7931 | 0.028533
47 | 0.22411 | 791.9632 | 128.4436 | 802.3113 | 9.2122 | 0.045989
48 | 0.10243 | 441.177 | 227.5746 | 496.4144 | 27.2863 | 0.021858
49 | 0.21254 | 664.8404 | 1.7832 | 664.8428 | 0.15368 | 0.054788
50 | 0.10935 | 323.1822 | 205.9688 | 383.236 | 32.51 | 0.047642

## PQ23b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ23b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6104 | 167.5933 | 167.6136 | 89.1076 | 0
2 | 0 | 3.4437 | 225.8507 | 225.877 | 89.1264 | 0
3 | 0 | 5.7763 | 365.5401 | 365.5857 | 89.0947 | 0
4 | 0 | 18.8822 | 571.4071 | 571.719 | 88.1073 | 0
5 | 0 | 222.435 | 1050.8896 | 1074.1723 | 78.049 | 0
6 | 0 | 945.3812 | 130.272 | 954.3146 | 7.8459 | 0
7 | 0 | 379.6468 | 277.0159 | 469.9676 | 36.117 | 0
8 | 0 | 329.1123 | 472.0192 | 575.4277 | 55.1141 | 0
9 | 0 | 381.5189 | 619.2719 | 727.3612 | 58.3638 | 0
10 | 0 | 505.4667 | 723.0065 | 882.1763 | 55.0419 | 0
11 | 0 | 691.3227 | 730.7566 | 1005.9484 | 46.5884 | 0
12 | 0 | 834.8 | 568.5391 | 1010.0137 | 34.2567 | 0
13 | 0 | 758.7518 | 349.1747 | 835.2409 | 24.7117 | 0
14 | 0 | 546.7113 | 292.0887 | 619.846 | 28.114 | 0
15 | 0 | 372.8599 | 374.6089 | 528.5417 | 45.1341 | 0
16 | 0 | 267.3511 | 506.0268 | 572.3109 | 62.151 | 0
17 | 0 | 208.5635 | 647.0004 | 679.7854 | 72.133 | 0
18 | 0 | 177.8222 | 787.7077 | 807.5296 | 77.2789 | 0
19 | 0 | 164.665 | 927.8202 | 942.3189 | 79.9362 | 0
20 | 0 | 163.9425 | 1069.6649 | 1082.1554 | 81.2863 | 0
21 | 0 | 174.03 | 1216.4648 | 1228.8503 | 81.8584 | 0
22 | 0 | 196.865 | 1372.1254 | 1386.176 | 81.8352 | 0
23 | 0 | 242.1155 | 1540.0995 | 1559.0146 | 81.0658 | 0
24 | 0 | 341.8151 | 1709.8078 | 1743.64 | 78.6948 | 0
25 | 0 | 488.35 | 1722.2843 | 1790.1812 | 74.1694 | 0
26 | 0 | 347.169 | 1791.9458 | 1825.266 | 79.0354 | 0
27 | 0 | 317.5167 | 2043.2188 | 2067.7427 | 81.1669 | 0
28 | 0 | 353.8346 | 2297.7364 | 2324.8207 | 81.2456 | 0
29 | 0 | 416.6517 | 2563.7134 | 2597.3496 | 80.7691 | 0
30 | 0 | 501.5985 | 2853.8165 | 2897.5627 | 80.0313 | 0
31 | 0 | 612.7485 | 3178.5433 | 3237.0663 | 79.0886 | 0
32 | 0 | 758.6281 | 3548.4225 | 3628.6112 | 77.9322 | 0
33 | 0 | 953.0698 | 3975.9982 | 4088.6311 | 76.5202 | 0
34 | 0 | 1217.6057 | 4476.265 | 4638.9128 | 74.7829 | 0
35 | 0 | 1586.8584 | 5067.1975 | 5309.8597 | 72.6114 | 0
36 | 0 | 2117.7936 | 5768.34 | 6144.8187 | 69.8397 | 0
37 | 0 | 2906.9872 | 6593.8619 | 7206.2188 | 66.2091 | 0
38 | 0 | 4120.7897 | 7528.2214 | 8582.2506 | 61.3046 | 0
39 | 0 | 6037.4399 | 8449.6001 | 10384.9132 | 54.4533 | 0
40 | 0 | 9041.4352 | 8914.6108 | 12697.1586 | 44.5953 | 0
41 | 0 | 13233.3806 | 7755.746 | 15338.6426 | 30.3735 | 0
42 | 0 | 17026.9564 | 3401.6308 | 17363.4195 | 11.2978 | 0
43 | 0 | 17103.1415 | -2956.8644 | 17356.8573 | -9.8086 | 0
44 | 0 | 13642.8671 | -7255.0178 | 15451.9612 | -28.0032 | 0
45 | 0 | 9819.519 | -8608.0026 | 13058.356 | -41.2385 | 0
46 | 0 | 7003.9049 | -8453.4927 | 10977.9881 | -50.3575 | 0
47 | 0 | 5132.1063 | -7812.0547 | 9347.0163 | -56.6972 | 0
48 | 0 | 3893.9859 | -7092.8375 | 8091.4443 | -61.2331 | 0
49 | 0 | 3054.595 | -6426.4874 | 7115.4965 | -64.5776 | 0
50 | 0 | 2467.6082 | -5843.6399 | 6343.2813 | -67.107 | 0

## PQ25b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.4392 | 29.4008 | 33.6846 | 60.7886 | 336.058
2 | 0.3916 | 14.0324 | 51.3327 | 53.2161 | 74.7111 | 2.5848
3 | 0.20198 | 29.1261 | 75.2754 | 80.7138 | 68.8472 | 0.88965
4 | 0.26152 | 100.2844 | -58.2105 | 115.9544 | -30.1332 | 0.99592
5 | 0.76887 | 69.0636 | 174.0506 | 187.2522 | 68.3567 | 1.7619
6 | 0.12616 | 145.0274 | 175.025 | 227.3031 | 50.3545 | 0.31027
7 | 0.41248 | 174.4365 | 94.8691 | 198.5655 | 28.54 | 1.3304
8 | 0.13983 | 130.4052 | 39.2239 | 136.1765 | 16.7405 | 0.56923
9 | 0.11764 | 84.1286 | -0.86123 | 84.133 | -0.58652 | 0.30264
10 | 0.17611 | 246.0261 | 217.3853 | 328.3066 | 41.4634 | 0.36803
11 | 0.35779 | 364.5155 | 121.4822 | 384.2258 | 18.4317 | 0.67222
12 | 0.088037 | 99.7865 | -150.6684 | 180.7161 | -56.4838 | 0.22254
13 | 0.3407 | 308.2475 | 94.5203 | 322.4138 | 17.0475 | 0.70796
14 | 0.15971 | 227.1497 | -17.2276 | 227.8021 | -4.3371 | 0.50642
15 | 0.15012 | 59.8743 | 97.6035 | 114.5049 | 58.4732 | 0.65348
16 | 0.15348 | 153.984 | 44.0719 | 160.1668 | 15.9717 | 0.60949
17 | 0.50095 | 55.1415 | 81.135 | 98.0993 | 55.7989 | 1.4251
18 | 0.12551 | 132.6445 | 38.0451 | 137.9927 | 16.004 | 0.31794
19 | 0.49435 | 157.7462 | 64.3404 | 170.363 | 22.1892 | 0.95653
20 | 0.15272 | 190.4337 | -62.4608 | 200.4154 | -18.1591 | 0.3111
21 | 0.10919 | 59.8425 | -75.6146 | 96.4297 | -51.6414 | 0.17233
22 | 0.12417 | 216.0373 | 3.4439 | 216.0647 | 0.91328 | 0.17482
23 | 0.44253 | 113.9403 | -12.8741 | 114.6653 | -6.4465 | 0.49561
24 | 0.11484 | 121.1451 | 52.708 | 132.1146 | 23.513 | 0.11951
25 | 0.38088 | 145.7672 | 87.9261 | 170.2325 | 31.0982 | 0.40047
26 | 0.11351 | 226.2868 | 150.987 | 272.0345 | 33.7127 | 0.13461
27 | 0.10857 | 505.7387 | -49.8637 | 508.191 | -5.6309 | 0.098386
28 | 0.18311 | 514.9183 | -1023.7716 | 1145.9708 | -63.2993 | 0.14356
29 | 0.45893 | 334.8241 | -583.7612 | 672.9668 | -60.163 | 0.3158
30 | 0.12333 | 73.6579 | -234.1981 | 245.5081 | -72.5411 | 0.083178
31 | 0.34929 | 27.0999 | -122.7594 | 125.7151 | -77.5512 | 0.21796
32 | 0.11393 | 61.3578 | -44.3186 | 75.6897 | -35.8405 | 0.097831
33 | 0.099491 | 41.4054 | 16.6501 | 44.6277 | 21.9062 | 0.054792
34 | 0.1094 | 62.1445 | 44.347 | 76.3452 | 35.5121 | 0.066795
35 | 0.28553 | 78.7238 | 87.7115 | 117.859 | 48.091 | 0.1473
36 | 0.11852 | 118.3636 | -276.8728 | 301.1121 | -66.8532 | 0.045956
37 | 0.27516 | 70.5264 | 91.5231 | 115.5441 | 52.3826 | 0.10238
38 | 0.15169 | 184.7925 | -780.1654 | 801.752 | -76.6743 | 0.079795
39 | 0.11409 | 290.9562 | -653.0753 | 714.9565 | -65.9862 | 0.034248
40 | 0.11305 | 432.926 | -292.622 | 522.5443 | -34.0554 | 0.04849
41 | 0.26413 | 84.8503 | -253.5562 | 267.3767 | -71.4977 | 0.083457
42 | 0.10136 | 44.3269 | -92.4862 | 102.5601 | -64.3925 | 0.024746
43 | 0.24513 | 144.0579 | -204.8042 | 250.3946 | -54.8777 | 0.050856
44 | 0.11337 | 234.802 | -421.0955 | 482.1343 | -60.8561 | 0.045189
45 | 0.1019 | 103.3449 | -211.2717 | 235.1933 | -63.9341 | 0.021326
46 | 0.1076 | 171.9546 | 230.4121 | 287.5032 | 53.2663 | 0.046907
47 | 0.23635 | 947.9 | 148.9952 | 959.5384 | 8.9329 | 0.057716
48 | 0.10355 | 484.7433 | 228.4031 | 535.8583 | 25.229 | 0.024523
49 | 0.22312 | 657.7097 | 26.6812 | 658.2507 | 2.323 | 0.067688
50 | 0.11773 | 315.0482 | 207.3684 | 377.1697 | 33.3534 | 0.075695

## PQ25b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ25b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4084 | 157.9988 | 158.0171 | 89.1267 | 0
2 | 0 | 3.1194 | 206.5675 | 206.591 | 89.1348 | 0
3 | 0 | 5.2596 | 336.2888 | 336.3299 | 89.104 | 0
4 | 0 | 18.0623 | 531.5902 | 531.897 | 88.054 | 0
5 | 0 | 220.294 | 998.5164 | 1022.5284 | 77.5586 | 0
6 | 0 | 938.041 | 72.5333 | 940.8411 | 4.4216 | 0
7 | 0 | 374.5229 | 208.0929 | 428.4508 | 29.0575 | 0
8 | 0 | 322.951 | 390.7581 | 506.941 | 50.4272 | 0
9 | 0 | 372.8895 | 525.1738 | 644.0916 | 54.6241 | 0
10 | 0 | 492.4557 | 615.8476 | 788.5308 | 51.3528 | 0
11 | 0 | 671.4455 | 611.9733 | 908.488 | 42.3469 | 0
12 | 0 | 807.8589 | 442.5294 | 921.1234 | 28.7131 | 0
13 | 0 | 730.3177 | 218.2862 | 762.242 | 16.641 | 0
14 | 0 | 521.3837 | 151.9808 | 543.083 | 16.2512 | 0
15 | 0 | 350.4374 | 220.3158 | 413.9389 | 32.1571 | 0
16 | 0 | 246.1919 | 334.5223 | 415.35 | 53.6488 | 0
17 | 0 | 187.1904 | 456.1968 | 493.1082 | 67.6903 | 0
18 | 0 | 155.0431 | 575.6644 | 596.1777 | 74.9263 | 0
19 | 0 | 139.3973 | 692.392 | 706.2848 | 78.617 | 0
20 | 0 | 135.0497 | 808.3159 | 819.52 | 80.5149 | 0
21 | 0 | 140.1115 | 926.1098 | 936.6486 | 81.3969 | 0
22 | 0 | 155.891 | 1048.941 | 1060.4618 | 81.5467 | 0
23 | 0 | 190.3711 | 1179.4681 | 1194.7326 | 80.8313 | 0
24 | 0 | 270.6644 | 1308.2724 | 1335.9775 | 78.3112 | 0
25 | 0 | 390.7753 | 1298.2683 | 1355.8045 | 73.2483 | 0
26 | 0 | 260.7944 | 1331.1916 | 1356.4972 | 78.9155 | 0
27 | 0 | 223.932 | 1515.6948 | 1532.1476 | 81.5958 | 0
28 | 0 | 240.5686 | 1695.8932 | 1712.871 | 81.9263 | 0
29 | 0 | 275.1094 | 1877.0278 | 1897.0816 | 81.6617 | 0
30 | 0 | 321.6736 | 2067.677 | 2092.5492 | 81.1572 | 0
31 | 0 | 380.609 | 2273.7405 | 2305.3761 | 80.4972 | 0
32 | 0 | 454.4857 | 2500.3055 | 2541.2762 | 79.6977 | 0
33 | 0 | 547.5403 | 2752.6252 | 2806.5541 | 78.7498 | 0
34 | 0 | 665.9794 | 3036.6592 | 3108.8306 | 77.6301 | 0
35 | 0 | 818.9182 | 3359.4109 | 3457.7837 | 76.3003 | 0
36 | 0 | 1019.7733 | 3729.159 | 3866.0787 | 74.7058 | 0
37 | 0 | 1288.7491 | 4155.3756 | 4350.6345 | 72.7692 | 0
38 | 0 | 1656.9394 | 4647.8423 | 4934.3578 | 70.379 | 0
39 | 0 | 2173.1041 | 5213.6552 | 5648.4141 | 67.3731 | 0
40 | 0 | 2914.8268 | 5848.3705 | 6534.4971 | 63.5083 | 0
41 | 0 | 4003.684 | 6512.7583 | 7644.9661 | 58.4191 | 0
42 | 0 | 5615.1934 | 7074.5206 | 9032.1226 | 51.5602 | 0
43 | 0 | 7930.7338 | 7185.2455 | 10701.6023 | 42.1766 | 0
44 | 0 | 10865.1202 | 6139.0337 | 12479.5261 | 29.4674 | 0
45 | 0 | 13451.1531 | 3189.5292 | 13824.1316 | 13.3396 | 0
46 | 0 | 13977.0816 | -1081.9362 | 14018.8943 | -4.4263 | 0
47 | 0 | 12154.4713 | -4596.1779 | 12994.4612 | -20.714 | 0
48 | 0 | 9504.4429 | -6315.7337 | 11411.526 | -33.6042 | 0
49 | 0 | 7190.1627 | -6728.1217 | 9847.1347 | -43.0987 | 0
50 | 0 | 5476.8528 | -6522.5891 | 8517.0467 | -49.9807 | 0

## PQ29b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0144 | 16.4392 | 29.4008 | 33.6846 | 60.7886 | 290.1618
2 | 0.38976 | 14.0324 | 51.3327 | 53.2161 | 74.7111 | 2.5517
3 | 0.20198 | 29.1261 | 75.2754 | 80.7138 | 68.8472 | 0.88965
4 | 0.25921 | 100.2844 | -58.2105 | 115.9544 | -30.1332 | 0.9676
5 | 0.76887 | 69.0636 | 174.0506 | 187.2522 | 68.3567 | 1.7619
6 | 0.12616 | 145.0274 | 175.025 | 227.3031 | 50.3545 | 0.31027
7 | 0.42786 | 174.4365 | 94.8691 | 198.5655 | 28.54 | 1.3832
8 | 0.16688 | 112.1048 | 114.6222 | 160.3301 | 45.6361 | 0.66559
9 | 0.11764 | 84.1286 | -0.86123 | 84.133 | -0.58652 | 0.30264
10 | 0.18811 | 246.0261 | 217.3853 | 328.3066 | 41.4634 | 0.39563
11 | 0.38157 | 364.5155 | 121.4822 | 384.2258 | 18.4317 | 0.72228
12 | 0.092393 | 99.7865 | -150.6684 | 180.7161 | -56.4838 | 0.25324
13 | 0.36887 | 308.2475 | 94.5203 | 322.4138 | 17.0475 | 0.77201
14 | 0.16778 | 227.1497 | -17.2276 | 227.8021 | -4.3371 | 0.53452
15 | 0.14623 | 73.5043 | 10.9258 | 74.3119 | 8.4546 | 0.67882
16 | 0.16332 | 153.984 | 44.0719 | 160.1668 | 15.9717 | 0.66675
17 | 0.50509 | 55.1415 | 81.135 | 98.0993 | 55.7989 | 1.4683
18 | 0.12355 | 132.6445 | 38.0451 | 137.9927 | 16.004 | 0.30159
19 | 0.49769 | 157.7462 | 64.3404 | 170.363 | 22.1892 | 0.97869
20 | 0.15272 | 190.4337 | -62.4608 | 200.4154 | -18.1591 | 0.3111
21 | 0.10919 | 59.8425 | -75.6146 | 96.4297 | -51.6414 | 0.17233
22 | 0.12482 | 216.0373 | 3.4439 | 216.0647 | 0.91328 | 0.17861
23 | 0.44277 | 113.9403 | -12.8741 | 114.6653 | -6.4465 | 0.49821
24 | 0.11484 | 121.1451 | 52.708 | 132.1146 | 23.513 | 0.11951
25 | 0.3832 | 145.7672 | 87.9261 | 170.2325 | 31.0982 | 0.41618
26 | 0.11636 | 263.0899 | 169.724 | 313.0855 | 32.8268 | 0.14351
27 | 0.10777 | 505.7387 | -49.8637 | 508.191 | -5.6309 | 0.09631
28 | 0.18501 | 514.9183 | -1023.7716 | 1145.9708 | -63.2993 | 0.14692
29 | 0.45797 | 334.8241 | -583.7612 | 672.9668 | -60.163 | 0.31346
30 | 0.12313 | 73.6579 | -234.1981 | 245.5081 | -72.5411 | 0.08202
31 | 0.35039 | 27.0999 | -122.7593 | 125.715 | -77.5513 | 0.22965
32 | 0.11417 | 61.3578 | -44.3186 | 75.6897 | -35.8405 | 0.102
33 | 0.099404 | 41.4054 | 16.6501 | 44.6277 | 21.9062 | 0.052344
34 | 0.11088 | 74.0509 | 55.274 | 92.4054 | 36.7388 | 0.088725
35 | 0.28466 | 73.59 | 87.5485 | 114.3688 | 49.9509 | 0.1381
36 | 0.11852 | 118.3636 | -276.8728 | 301.1121 | -66.8532 | 0.045956
37 | 0.2765 | 485.1001 | 154.6853 | 509.1657 | 17.6861 | 0.10914
38 | 0.14655 | 184.7925 | -780.1654 | 801.752 | -76.6743 | 0.070514
39 | 0.11409 | 290.9562 | -653.0753 | 714.9565 | -65.9862 | 0.034248
40 | 0.11684 | 432.926 | -292.622 | 522.5443 | -34.0554 | 0.057825
41 | 0.26004 | 84.8503 | -253.5562 | 267.3767 | -71.4977 | 0.063564
42 | 0.10094 | 44.3269 | -92.4862 | 102.5601 | -64.3925 | 0.019603
43 | 0.24302 | 144.0579 | -204.8042 | 250.3946 | -54.8777 | 0.040078
44 | 0.10748 | 75.1104 | -432.5076 | 438.9811 | -80.1481 | 0.028611
45 | 0.10081 | 103.3449 | -211.2717 | 235.1933 | -63.9341 | 0.01546
46 | 0.10343 | 171.9546 | 230.4121 | 287.5032 | 53.2663 | 0.028655
47 | 0.22182 | 770.0301 | 162.0703 | 786.901 | 11.8857 | 0.040227
48 | 0.10087 | 427.3762 | 232.9813 | 486.7553 | 28.5967 | 0.01806
49 | 0.21225 | 657.7097 | 26.6812 | 658.2507 | 2.323 | 0.047679
50 | 0.10907 | 315.0482 | 207.3684 | 377.1697 | 33.3534 | 0.046656

## PQ29b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 76.8482 | 55.0148 | 94.5107 | 35.5985 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 531.3602 | 111.1383 | 542.8585 | 11.8136 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ29b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4084 | 157.9988 | 158.0171 | 89.1267 | 0
2 | 0 | 3.1194 | 206.5675 | 206.591 | 89.1348 | 0
3 | 0 | 5.2596 | 336.2888 | 336.3299 | 89.104 | 0
4 | 0 | 18.0623 | 531.5902 | 531.897 | 88.054 | 0
5 | 0 | 220.294 | 998.5164 | 1022.5284 | 77.5586 | 0
6 | 0 | 938.041 | 72.5333 | 940.8411 | 4.4216 | 0
7 | 0 | 374.5229 | 208.0929 | 428.4508 | 29.0575 | 0
8 | 0 | 322.951 | 390.7581 | 506.941 | 50.4272 | 0
9 | 0 | 372.8895 | 525.1738 | 644.0916 | 54.6241 | 0
10 | 0 | 492.4557 | 615.8476 | 788.5308 | 51.3528 | 0
11 | 0 | 671.4455 | 611.9733 | 908.488 | 42.3469 | 0
12 | 0 | 807.8589 | 442.5294 | 921.1234 | 28.7131 | 0
13 | 0 | 730.3177 | 218.2862 | 762.242 | 16.641 | 0
14 | 0 | 521.3837 | 151.9808 | 543.083 | 16.2512 | 0
15 | 0 | 350.4374 | 220.3158 | 413.9389 | 32.1571 | 0
16 | 0 | 246.1919 | 334.5223 | 415.35 | 53.6488 | 0
17 | 0 | 187.1904 | 456.1968 | 493.1082 | 67.6903 | 0
18 | 0 | 155.0431 | 575.6644 | 596.1777 | 74.9263 | 0
19 | 0 | 139.3973 | 692.392 | 706.2848 | 78.617 | 0
20 | 0 | 135.0497 | 808.3159 | 819.52 | 80.5149 | 0
21 | 0 | 140.1115 | 926.1098 | 936.6486 | 81.3969 | 0
22 | 0 | 155.891 | 1048.941 | 1060.4618 | 81.5467 | 0
23 | 0 | 190.3711 | 1179.4681 | 1194.7326 | 80.8313 | 0
24 | 0 | 270.6644 | 1308.2724 | 1335.9775 | 78.3112 | 0
25 | 0 | 390.7753 | 1298.2683 | 1355.8045 | 73.2483 | 0
26 | 0 | 260.7944 | 1331.1916 | 1356.4972 | 78.9155 | 0
27 | 0 | 223.932 | 1515.6948 | 1532.1476 | 81.5958 | 0
28 | 0 | 240.5686 | 1695.8932 | 1712.871 | 81.9263 | 0
29 | 0 | 275.1094 | 1877.0278 | 1897.0816 | 81.6617 | 0
30 | 0 | 321.6736 | 2067.677 | 2092.5492 | 81.1572 | 0
31 | 0 | 380.6229 | 2273.779 | 2305.4164 | 80.497 | 0
32 | 0 | 454.4857 | 2500.3055 | 2541.2762 | 79.6977 | 0
33 | 0 | 547.5403 | 2752.6252 | 2806.5541 | 78.7498 | 0
34 | 0 | 665.9794 | 3036.6592 | 3108.8306 | 77.6301 | 0
35 | 0 | 818.9182 | 3359.4109 | 3457.7837 | 76.3003 | 0
36 | 0 | 1019.7733 | 3729.159 | 3866.0787 | 74.7058 | 0
37 | 0 | 1288.7491 | 4155.3756 | 4350.6345 | 72.7692 | 0
38 | 0 | 1656.9394 | 4647.8423 | 4934.3578 | 70.379 | 0
39 | 0 | 2173.1041 | 5213.6552 | 5648.4141 | 67.3731 | 0
40 | 0 | 2914.8268 | 5848.3705 | 6534.4971 | 63.5083 | 0
41 | 0 | 4003.684 | 6512.7583 | 7644.9661 | 58.4191 | 0
42 | 0 | 5615.1934 | 7074.5206 | 9032.1226 | 51.5602 | 0
43 | 0 | 7930.7338 | 7185.2455 | 10701.6023 | 42.1766 | 0
44 | 0 | 10865.1202 | 6139.0337 | 12479.5261 | 29.4674 | 0
45 | 0 | 13451.1531 | 3189.5292 | 13824.1316 | 13.3396 | 0
46 | 0 | 13977.0816 | -1081.9362 | 14018.8943 | -4.4263 | 0
47 | 0 | 12154.4713 | -4596.1779 | 12994.4612 | -20.714 | 0
48 | 0 | 9504.4429 | -6315.7337 | 11411.526 | -33.6042 | 0
49 | 0 | 7190.1627 | -6728.1217 | 9847.1347 | -43.0987 | 0
50 | 0 | 5476.8528 | -6522.5891 | 8517.0467 | -49.9807 | 0

## PQ31b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0187 | 19.6149 | 31.1939 | 36.8484 | 57.8381 | 336.094
2 | 0.43197 | 17.456 | 56.901 | 59.5184 | 72.9451 | 1.6786
3 | 0.21914 | 36.0704 | 82.4423 | 89.9878 | 66.3695 | 0.55378
4 | 0.23282 | 88.5284 | -63.6356 | 109.0265 | -35.7092 | 0.50228
5 | 0.80885 | 92.3772 | 196.5629 | 217.1878 | 64.8282 | 0.96212
6 | 0.12442 | 180.9074 | 184.1066 | 258.1138 | 45.5022 | 0.26856
7 | 0.37196 | 109.3885 | 117.2881 | 160.3818 | 46.9959 | 1.3517
8 | 0.1253 | 134.9867 | 30.2558 | 138.3359 | 12.6334 | 0.41095
9 | 0.11544 | 84.0332 | -3.9622 | 84.1266 | -2.6995 | 0.22366
10 | 0.14109 | 290.8412 | 213.3255 | 360.6888 | 36.2592 | 0.2613
11 | 0.27902 | 372.2736 | 230.2045 | 437.7005 | 31.7316 | 0.42471
12 | 0.078134 | 88.8013 | -151.602 | 175.6953 | -59.6402 | 0.13948
13 | 0.27106 | 362.3325 | 80.1275 | 371.0866 | 12.4699 | 0.47744
14 | 0.12172 | 257.5678 | 73.6247 | 267.8838 | 15.9524 | 0.31748
15 | 0.1583 | 75.6924 | 109.9958 | 133.5231 | 55.4666 | 0.5034
16 | 0.14984 | 86.818 | 144.6557 | 168.7088 | 59.0291 | 0.55703
17 | 0.48529 | 60.3785 | 73.2099 | 94.896 | 50.4865 | 1.5775
18 | 0.11734 | 123.6602 | 34.2675 | 128.3204 | 15.4886 | 0.34069
19 | 0.47297 | 150.8746 | 61.0416 | 162.7551 | 22.0275 | 1.009
20 | 0.14955 | 186.9579 | -58.5439 | 195.9098 | -17.3874 | 0.31561
21 | 0.10855 | 59.7986 | -74.9353 | 95.8706 | -51.41 | 0.1701
22 | 0.1229 | 214.0634 | 0.63951 | 214.0644 | 0.17117 | 0.16488
23 | 0.44007 | 113.1938 | -13.9121 | 114.0455 | -7.0068 | 0.44677
24 | 0.1147 | 121.869 | 50.6425 | 131.9724 | 22.5653 | 0.10569
25 | 0.3774 | 146.1484 | 84.7901 | 168.9636 | 30.1208 | 0.37991
26 | 0.11231 | 189.7267 | 136.9956 | 234.0171 | 35.8319 | 0.12547
27 | 0.10719 | 500.3547 | -65.1882 | 504.5833 | -7.4229 | 0.088104
28 | 0.16907 | 442.4639 | -966.5623 | 1063.0225 | -65.4031 | 0.11626
29 | 0.43728 | 303.1341 | -565.7989 | 641.8868 | -61.8192 | 0.254
30 | 0.12068 | 70.4069 | -229.9741 | 240.5103 | -72.978 | 0.06709
31 | 0.34514 | 26.4071 | -121.4533 | 124.291 | -77.7333 | 0.17251
32 | 0.1133 | 60.836 | -44.5194 | 75.3857 | -36.1964 | 0.08091
33 | 0.099672 | 88.2179 | 18.0398 | 90.0435 | 11.5572 | 0.041677
34 | 0.10987 | 62.7219 | 44.1703 | 76.7141 | 35.1541 | 0.0522
35 | 0.28812 | 80.1874 | 87.9035 | 118.9834 | 47.6283 | 0.1106
36 | 0.11509 | 111.4909 | -270.382 | 292.4664 | -67.5914 | 0.02983
37 | 0.27794 | 71.9545 | 91.8955 | 116.7143 | 51.9389 | 0.068099
38 | 0.1407 | 805.3074 | -512.5284 | 954.5708 | -32.4742 | 0.056465
39 | 0.10621 | 252.8588 | -614.5831 | 664.5675 | -67.6362 | 0.020535
40 | 0.11416 | 569.7669 | 602.5142 | 829.2513 | 46.6001 | 0.037588
41 | 0.26528 | 1000.4835 | 138.5821 | 1010.0358 | 7.8862 | 0.062709
42 | 0.10201 | 518.1475 | 249.3735 | 575.0339 | 25.7005 | 0.022167
43 | 0.24302 | 1043.9814 | 187.5277 | 1060.6902 | 10.1833 | 0.053244
44 | 0.10901 | 71.0499 | -409.0953 | 415.2193 | -80.1474 | 0.054413
45 | 0.10106 | 79.1946 | 60.0714 | 99.3999 | 37.1814 | 0.033843
46 | 0.11231 | 183.8303 | 230.3065 | 294.6772 | 51.4032 | 0.070562
47 | 0.23667 | 929.0932 | 20.172 | 929.3122 | 1.2438 | 0.097612
48 | 0.10564 | 445.8759 | 201.7318 | 489.3885 | 24.3439 | 0.046825
49 | 0.22039 | 627.4093 | -31.8993 | 628.2197 | -2.9106 | 0.11614
50 | 0.12462 | 327.3436 | 187.0519 | 377.0176 | 29.7447 | 0.11998

## PQ31b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 576.9702 | 371.7113 | 686.341 | 32.7915 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | 219.0815 | 223.422 | 78.6877 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 524.9081 | 278.9369 | 594.4193 | 27.9862 | 0
43 | 0.24 | 1106.158 | 301.0402 | 1146.3903 | 15.2243 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ31b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.7141 | 294.9299 | 294.9676 | 89.0843 | 0
2 | 0 | 5.9352 | 360.0857 | 360.1346 | 89.0557 | 0
3 | 0 | 11.7371 | 625.1512 | 625.2614 | 88.9244 | 0
4 | 0 | 72.0459 | 1165.2872 | 1167.5122 | 86.4621 | 0
5 | 0 | 3077.98 | 2442.0586 | 3929.0726 | 38.4284 | 0
6 | 0 | 786.2806 | -440.3664 | 901.1991 | -29.2516 | 0
7 | 0 | 481.1131 | 102.3156 | 491.8722 | 12.0059 | 0
8 | 0 | 490.3415 | 378.3791 | 619.359 | 37.6561 | 0
9 | 0 | 602.5947 | 562.2312 | 824.1507 | 43.0154 | 0
10 | 0 | 799.9962 | 658.6192 | 1036.2303 | 39.4639 | 0
11 | 0 | 1046.8766 | 601.1787 | 1207.2143 | 29.867 | 0
12 | 0 | 1193.0317 | 345.3432 | 1242.0091 | 16.144 | 0
13 | 0 | 1080.623 | 56.551 | 1082.1017 | 2.9957 | 0
14 | 0 | 817.0088 | -52.3696 | 818.6855 | -3.6676 | 0
15 | 0 | 579.9477 | 3.8002 | 579.9602 | 0.37543 | 0
16 | 0 | 417.7759 | 133.3595 | 438.5447 | 17.7038 | 0
17 | 0 | 315.8239 | 285.0774 | 425.4572 | 42.0709 | 0
18 | 0 | 253.9362 | 441.0843 | 508.9587 | 60.0706 | 0
19 | 0 | 218.7304 | 597.6543 | 636.4225 | 69.8983 | 0
20 | 0 | 203.0673 | 756.347 | 783.1329 | 74.9714 | 0
21 | 0 | 205.0034 | 921.1079 | 943.6451 | 77.4527 | 0
22 | 0 | 229.3987 | 1097.6285 | 1121.3439 | 78.1954 | 0
23 | 0 | 298.7346 | 1289.8171 | 1323.9602 | 76.9597 | 0
24 | 0 | 485.4034 | 1447.7851 | 1526.9899 | 71.4651 | 0
25 | 0 | 599.4155 | 1275.5627 | 1409.3825 | 64.8301 | 0
26 | 0 | 348.5024 | 1386.0434 | 1429.1852 | 75.8863 | 0
27 | 0 | 292.4023 | 1664.7622 | 1690.2463 | 80.0381 | 0
28 | 0 | 314.6365 | 1940.0203 | 1965.3689 | 80.7879 | 0
29 | 0 | 370.6926 | 2224.9876 | 2255.6557 | 80.5412 | 0
30 | 0 | 455.115 | 2535.6513 | 2576.1711 | 79.8245 | 0
31 | 0 | 573.8241 | 2885.8065 | 2942.3041 | 78.7538 | 0
32 | 0 | 740.3289 | 3289.8451 | 3372.1162 | 77.3177 | 0
33 | 0 | 978.0672 | 3764.3886 | 3889.3749 | 75.4354 | 0
34 | 0 | 1326.9821 | 4328.4725 | 4527.3122 | 72.956 | 0
35 | 0 | 1856.8184 | 5000.0077 | 5333.6527 | 69.6269 | 0
36 | 0 | 2691.5466 | 5780.3501 | 6376.274 | 65.0316 | 0
37 | 0 | 4048.0247 | 6600.139 | 7742.6313 | 58.4782 | 0
38 | 0 | 6250.5209 | 7153.9845 | 9499.9214 | 48.8559 | 0
39 | 0 | 9459.9091 | 6551.8971 | 11507.2689 | 34.7063 | 0
40 | 0 | 12527 | 3472.4823 | 12999.3793 | 15.4934 | 0
41 | 0 | 12791.6989 | -1266.7026 | 12854.2637 | -5.6553 | 0
42 | 0 | 10341.5104 | -4482.0915 | 11271.024 | -23.4323 | 0
43 | 0 | 7612.2664 | -5506.4426 | 9395.079 | -35.8806 | 0
44 | 0 | 5613.6509 | -5425.6824 | 7807.1189 | -44.0245 | 0
45 | 0 | 4293.1105 | -4984.3529 | 6578.3411 | -49.2611 | 0
46 | 0 | 3428.4918 | -4476.9029 | 5638.902 | -52.5545 | 0
47 | 0 | 2853.954 | -3998.3435 | 4912.4133 | -54.4814 | 0
48 | 0 | 2466.9813 | -3572.7598 | 4341.7288 | -55.375 | 0
49 | 0 | 2206.2157 | -3201.0908 | 3887.7204 | -55.4251 | 0
50 | 0 | 2034.691 | -2877.9572 | 3524.5716 | -54.74 | 0

## PQ33b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0181 | 19.1187 | 30.9575 | 36.3853 | 58.3014 | 290.3214
2 | 0.42221 | 16.7295 | 55.8384 | 58.2907 | 73.3214 | 1.8231
3 | 0.21182 | 33.991 | 80.5229 | 87.4032 | 67.114 | 0.61784
4 | 0.23678 | 93.6435 | -61.9917 | 112.3035 | -33.5044 | 0.60048
5 | 0.7254 | 80.2232 | 51.2455 | 95.1938 | 32.5699 | 1.2942
6 | 0.10958 | 188.7289 | 220.0035 | 289.8622 | 49.3755 | 0.13709
7 | 0.4328 | 255.7681 | 129.3284 | 286.6062 | 26.8233 | 0.84585
8 | 0.13994 | 142.0906 | 130.7024 | 193.0618 | 42.6095 | 0.33629
9 | 0.11905 | 86.3926 | -6.4584 | 86.6337 | -4.2753 | 0.16393
10 | 0.16715 | 338.574 | 247.4972 | 419.3891 | 36.1668 | 0.27732
11 | 0.33554 | 444.9525 | 272.6175 | 521.8266 | 31.4953 | 0.44781
12 | 0.083395 | 416.1788 | 207.2559 | 464.9299 | 26.4732 | 0.089899
13 | 0.32247 | 439.4091 | 68.2485 | 444.6777 | 8.8286 | 0.49442
14 | 0.14383 | 311.4864 | 65.8762 | 318.3763 | 11.9415 | 0.34609
15 | 0.19293 | 167.1765 | 161.1596 | 232.2077 | 43.9502 | 0.50428
16 | 0.20009 | 138.888 | 157.4667 | 209.9658 | 48.5872 | 0.78877
17 | 0.47102 | 65.2466 | 62.2601 | 90.1856 | 43.6583 | 2.1119
18 | 0.11216 | 113.9086 | 34.4289 | 118.998 | 16.8175 | 0.41911
19 | 0.46054 | 144.4923 | 62.3599 | 157.3747 | 23.344 | 1.1373
20 | 0.15078 | 187.6527 | -54.4357 | 195.3888 | -16.1768 | 0.3442
21 | 0.10886 | 60.2492 | -74.8602 | 96.0938 | -51.1721 | 0.17799
22 | 0.12249 | 213.6919 | 1.6709 | 213.6985 | 0.44801 | 0.16701
23 | 0.44008 | 113.2811 | -13.7504 | 114.1126 | -6.9209 | 0.45127
24 | 0.11489 | 122.1905 | 51.0502 | 132.426 | 22.6748 | 0.10345
25 | 0.38144 | 148.7112 | 84.1945 | 170.891 | 29.5168 | 0.33948
26 | 0.11319 | 188.7479 | 134.3058 | 231.6545 | 35.4342 | 0.13592
27 | 0.10746 | 498.86 | -63.1887 | 502.846 | -7.219 | 0.090436
28 | 0.16936 | 443.5299 | -965.9076 | 1062.8717 | -65.3361 | 0.11691
29 | 0.43727 | 303.0303 | -565.9459 | 641.9674 | -61.8336 | 0.25383
30 | 0.12065 | 70.4003 | -230.1056 | 240.6342 | -72.9886 | 0.066823
31 | 0.34511 | 26.4037 | -121.5332 | 124.3683 | -77.7427 | 0.17184
32 | 0.11305 | 60.8849 | -44.5245 | 75.4282 | -36.1776 | 0.076493
33 | 0.099601 | 41.5419 | 16.5346 | 44.7115 | 21.7037 | 0.04148
34 | 0.10956 | 62.6484 | 44.2351 | 76.6914 | 35.2253 | 0.049613
35 | 0.28686 | 79.9011 | 87.9875 | 118.8528 | 47.7575 | 0.10637
36 | 0.11554 | 112.3556 | -272.4325 | 294.6918 | -67.588 | 0.030873
37 | 0.27683 | 71.5395 | 91.9562 | 116.5068 | 52.118 | 0.068488
38 | 0.13565 | 157.3736 | -740.5652 | 757.1019 | -78.0028 | 0.050006
39 | 0.10755 | 259.6732 | -632.3783 | 683.6172 | -67.6755 | 0.020005
40 | 0.10741 | 415.8478 | -302.8568 | 514.4431 | -36.0654 | 0.029422
41 | 0.25692 | 81.0929 | -250.2316 | 263.0436 | -72.044 | 0.047774
42 | 0.10049 | 43.6815 | -92.173 | 101.9997 | -64.6434 | 0.013881
43 | 0.24086 | 139.9997 | -204.3731 | 247.7262 | -55.5881 | 0.029575
44 | 0.10584 | 68.3377 | -422.7873 | 428.2746 | -80.8183 | 0.027836
45 | 0.1004 | 78.6066 | 60.7103 | 99.3214 | 37.68 | 0.015537
46 | 0.10552 | 175.8822 | 233.2267 | 292.1117 | 52.9791 | 0.032043
47 | 0.22867 | 978.9556 | 107.4647 | 984.8364 | 6.2645 | 0.046529
48 | 0.10304 | 439.8504 | 230.885 | 496.7658 | 27.6958 | 0.021398
49 | 0.21564 | 668.7435 | 7.6946 | 668.7878 | 0.65921 | 0.054433
50 | 0.11053 | 321.8867 | 208.2016 | 383.3523 | 32.8955 | 0.049307

## PQ33b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 576.9702 | 371.7113 | 686.341 | 32.7915 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ33b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4246 | 263.1303 | 263.1526 | 89.2543 | 0
2 | 0 | 4.2109 | 317.6707 | 317.6986 | 89.2406 | 0
3 | 0 | 6.5572 | 510.4303 | 510.4725 | 89.264 | 0
4 | 0 | 18.0039 | 772.9109 | 773.1206 | 88.6656 | 0
5 | 0 | 119.5323 | 1242.7354 | 1248.4708 | 84.5059 | 0
6 | 0 | 1335.1921 | 1732.8723 | 2187.5979 | 52.3855 | 0
7 | 0 | 1170.0748 | 484.0519 | 1266.247 | 22.4745 | 0
8 | 0 | 859.2256 | 689.7347 | 1101.8179 | 38.7554 | 0
9 | 0 | 948.5746 | 953.7106 | 1345.1237 | 45.1547 | 0
10 | 0 | 1301.8547 | 1141.0881 | 1731.1579 | 41.2349 | 0
11 | 0 | 1926.3734 | 998.3084 | 2169.6852 | 27.3946 | 0
12 | 0 | 2303.9523 | 142.3179 | 2308.3437 | 3.5347 | 0
13 | 0 | 1715.4753 | -629.1217 | 1827.1972 | -20.1397 | 0
14 | 0 | 1003.727 | -648.7392 | 1195.1277 | -32.8758 | 0
15 | 0 | 600.9051 | -399.4644 | 721.5669 | -33.6148 | 0
16 | 0 | 396.0813 | -133.621 | 418.0131 | -18.6422 | 0
17 | 0 | 289.2553 | 103.9175 | 307.3556 | 19.7613 | 0
18 | 0 | 232.6899 | 315.4445 | 391.9819 | 53.5854 | 0
19 | 0 | 204.771 | 509.7948 | 549.3832 | 68.116 | 0
20 | 0 | 195.786 | 695.2123 | 722.2551 | 74.2717 | 0
21 | 0 | 202.4488 | 878.9825 | 901.9954 | 77.0297 | 0
22 | 0 | 227.038 | 1068.3719 | 1092.2293 | 78.0026 | 0
23 | 0 | 283.0729 | 1271.1755 | 1302.3123 | 77.4459 | 0
24 | 0 | 423.7148 | 1480.5925 | 1540.0287 | 74.03 | 0
25 | 0 | 716.0145 | 1447.0167 | 1614.4764 | 63.6728 | 0
26 | 0 | 436.3769 | 1327.7262 | 1397.5985 | 71.8061 | 0
27 | 0 | 306.6482 | 1640.9348 | 1669.3413 | 79.415 | 0
28 | 0 | 318.0824 | 1937.4945 | 1963.431 | 80.6768 | 0
29 | 0 | 368.6098 | 2225.7634 | 2256.0798 | 80.5966 | 0
30 | 0 | 442.4993 | 2527.462 | 2565.9053 | 80.0695 | 0
31 | 0 | 540.4608 | 2856.7146 | 2907.3899 | 79.2869 | 0
32 | 0 | 668.9198 | 3225.6085 | 3294.238 | 78.2842 | 0
33 | 0 | 839.0678 | 3646.9894 | 3742.2676 | 77.0434 | 0
34 | 0 | 1068.5679 | 4136.041 | 4271.8465 | 75.5141 | 0
35 | 0 | 1385.6268 | 4711.2612 | 4910.7987 | 73.6109 | 0
36 | 0 | 1836.2979 | 5394.6049 | 5698.5746 | 71.2017 | 0
37 | 0 | 2498.3735 | 6208.64 | 6692.4645 | 68.08 | 0
38 | 0 | 3507.123 | 7163.802 | 7976.2128 | 63.9154 | 0
39 | 0 | 5099.5528 | 8213.7063 | 9668.0096 | 58.1656 | 0
40 | 0 | 7664.1241 | 9111.9496 | 11906.5706 | 49.9326 | 0
41 | 0 | 11627.5961 | 9035.159 | 14725.3214 | 37.8488 | 0
42 | 0 | 16471.9938 | 6171.7729 | 17590.2632 | 20.5401 | 0
43 | 0 | 18901.9848 | -352.0125 | 18905.2622 | -1.0669 | 0
44 | 0 | 16359.8213 | -6598.9715 | 17640.5833 | -21.9674 | 0
45 | 0 | 11890.7092 | -9274.9072 | 15080.2145 | -37.9547 | 0
46 | 0 | 8283.882 | -9518.5197 | 12618.4356 | -48.9672 | 0
47 | 0 | 5882.0563 | -8887.133 | 10657.3786 | -56.5009 | 0
48 | 0 | 4326.6883 | -8073.4823 | 9159.7679 | -61.8125 | 0
49 | 0 | 3296.894 | -7301.7523 | 8011.5602 | -65.6998 | 0
50 | 0 | 2591.1938 | -6627.0484 | 7115.6205 | -68.6444 | 0

## PQ35b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 19.1187 | 30.9575 | 36.3853 | 58.3014 | 290.224
2 | 0.41979 | 16.7295 | 55.8384 | 58.2907 | 73.3214 | 1.7797
3 | 0.21182 | 33.991 | 80.5229 | 87.4032 | 67.114 | 0.61784
4 | 0.23429 | 93.6435 | -61.9917 | 112.3035 | -33.5044 | 0.56995
5 | 0.7254 | 80.2232 | 51.2455 | 95.1938 | 32.5699 | 1.2942
6 | 0.10958 | 188.7289 | 220.0035 | 289.8622 | 49.3755 | 0.13709
7 | 0.45592 | 255.7681 | 129.3284 | 286.6062 | 26.8233 | 0.92518
8 | 0.18994 | 142.0906 | 130.7024 | 193.0618 | 42.6095 | 0.60777
9 | 0.11905 | 86.3926 | -6.4584 | 86.6337 | -4.2753 | 0.16393
10 | 0.18692 | 338.574 | 247.4972 | 419.3891 | 36.1668 | 0.32276
11 | 0.37528 | 444.9525 | 272.6175 | 521.8266 | 31.4953 | 0.52135
12 | 0.096452 | 416.1788 | 207.2559 | 464.9299 | 26.4732 | 0.11909
13 | 0.36528 | 439.4091 | 68.2485 | 444.6777 | 8.8286 | 0.59174
14 | 0.15605 | 311.4864 | 65.8762 | 318.3763 | 11.9415 | 0.38668
15 | 0.18153 | 167.1765 | 161.1596 | 232.2077 | 43.9502 | 0.44305
16 | 0.22809 | 138.888 | 157.4667 | 209.9658 | 48.5872 | 0.94615
17 | 0.48413 | 65.2466 | 62.2601 | 90.1856 | 43.6583 | 2.2488
18 | 0.10667 | 113.9086 | 34.4289 | 118.998 | 16.8175 | 0.37349
19 | 0.46893 | 144.4923 | 62.3599 | 157.3747 | 23.344 | 1.1929
20 | 0.15078 | 187.6527 | -54.4357 | 195.3888 | -16.1768 | 0.3442
21 | 0.10886 | 60.2492 | -74.8602 | 96.0938 | -51.1721 | 0.17799
22 | 0.12382 | 213.6919 | 1.6709 | 213.6985 | 0.44801 | 0.17468
23 | 0.44052 | 113.2811 | -13.7504 | 114.1126 | -6.9209 | 0.45611
24 | 0.11489 | 122.1905 | 51.0502 | 132.426 | 22.6748 | 0.10345
25 | 0.38537 | 148.7112 | 84.1945 | 170.891 | 29.5168 | 0.3662
26 | 0.11948 | 263.4598 | 160.7804 | 308.6445 | 31.3943 | 0.15525
27 | 0.10588 | 498.86 | -63.1887 | 502.846 | -7.219 | 0.086346
28 | 0.17264 | 443.5299 | -965.9076 | 1062.8717 | -65.3361 | 0.1227
29 | 0.43565 | 303.0303 | -565.9459 | 641.9674 | -61.8336 | 0.24986
30 | 0.12031 | 70.4003 | -230.1056 | 240.6342 | -72.9886 | 0.06488
31 | 0.34692 | 26.4036 | -121.5329 | 124.368 | -77.7427 | 0.19107
32 | 0.11344 | 60.8849 | -44.5245 | 75.4282 | -36.1776 | 0.083226
33 | 0.099463 | 41.5419 | 16.5346 | 44.7115 | 21.7037 | 0.037596
34 | 0.11472 | 89.7774 | 284.3665 | 298.2018 | 72.4786 | 0.079524
35 | 0.28555 | 63.0802 | 89.4509 | 109.4558 | 54.8088 | 0.092291
36 | 0.11554 | 112.3556 | -272.4325 | 294.6918 | -67.588 | 0.030873
37 | 0.28519 | 1089.3425 | 251.1963 | 1117.9297 | 12.9851 | 0.078818
38 | 0.12874 | 157.3736 | -740.5652 | 757.1019 | -78.0028 | 0.037545
39 | 0.10755 | 259.6732 | -632.3783 | 683.6172 | -67.6755 | 0.020005
40 | 0.1133 | 539.0339 | 613.3169 | 816.5263 | 48.6883 | 0.039146
41 | 0.25155 | 81.0929 | -250.2316 | 263.0436 | -72.044 | 0.021699
42 | 0.099953 | 43.6815 | -92.173 | 101.9997 | -64.6434 | 0.007218
43 | 0.23877 | 95.5057 | -57.5194 | 111.4891 | -31.0589 | 0.016042
44 | 0.099555 | 59.3088 | -63.041 | 86.5546 | -46.7472 | 0.007168
45 | 0.099839 | 78.6066 | 60.7103 | 99.3214 | 37.68 | 0.008409
46 | 0.10095 | 90.7475 | 235.9174 | 252.7689 | 68.9604 | 0.010162
47 | 0.21993 | 183.2468 | 114.7841 | 216.2285 | 32.0626 | 0.026212
48 | 0.1001 | 439.8504 | 230.885 | 496.7658 | 27.6958 | 0.013881
49 | 0.21062 | 59.7935 | 52.6731 | 79.6851 | 41.3773 | 0.033393
50 | 0.10245 | 102.8296 | 225.0044 | 247.3881 | 65.4391 | 0.018288

## PQ35b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 576.9702 | 371.7113 | 686.341 | 32.7915 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 65.1069 | 90.9012 | 111.8121 | 54.3883 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 95.8239 | -58.0986 | 112.061 | -31.2287 | 0
44 | 0.1 | 59.4431 | -63.4459 | 86.9417 | -46.8656 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 180.935 | 118.5142 | 216.294 | 33.2252 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 59.1162 | 53.0801 | 79.4495 | 41.9205 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | 222.0068 | 241.4739 | 66.8359 | 0

## PQ35b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4246 | 263.1303 | 263.1526 | 89.2543 | 0
2 | 0 | 4.2109 | 317.6707 | 317.6986 | 89.2406 | 0
3 | 0 | 6.5572 | 510.4303 | 510.4725 | 89.264 | 0
4 | 0 | 18.0039 | 772.9109 | 773.1206 | 88.6656 | 0
5 | 0 | 119.5323 | 1242.7354 | 1248.4708 | 84.5059 | 0
6 | 0 | 1335.1921 | 1732.8723 | 2187.5979 | 52.3855 | 0
7 | 0 | 1170.0748 | 484.0519 | 1266.247 | 22.4745 | 0
8 | 0 | 859.2256 | 689.7347 | 1101.8179 | 38.7554 | 0
9 | 0 | 948.5746 | 953.7106 | 1345.1237 | 45.1547 | 0
10 | 0 | 1301.8547 | 1141.0881 | 1731.1579 | 41.2349 | 0
11 | 0 | 1926.3734 | 998.3084 | 2169.6852 | 27.3946 | 0
12 | 0 | 2303.9523 | 142.3179 | 2308.3437 | 3.5347 | 0
13 | 0 | 1715.4753 | -629.1217 | 1827.1972 | -20.1397 | 0
14 | 0 | 1003.727 | -648.7392 | 1195.1277 | -32.8758 | 0
15 | 0 | 600.9051 | -399.4644 | 721.5669 | -33.6148 | 0
16 | 0 | 396.0813 | -133.621 | 418.0131 | -18.6422 | 0
17 | 0 | 289.2553 | 103.9175 | 307.3556 | 19.7613 | 0
18 | 0 | 232.6899 | 315.4445 | 391.9819 | 53.5854 | 0
19 | 0 | 204.771 | 509.7948 | 549.3832 | 68.116 | 0
20 | 0 | 195.786 | 695.2123 | 722.2551 | 74.2717 | 0
21 | 0 | 202.4488 | 878.9825 | 901.9954 | 77.0297 | 0
22 | 0 | 227.038 | 1068.3719 | 1092.2293 | 78.0026 | 0
23 | 0 | 283.0729 | 1271.1755 | 1302.3123 | 77.4459 | 0
24 | 0 | 423.7148 | 1480.5925 | 1540.0287 | 74.03 | 0
25 | 0 | 716.0145 | 1447.0167 | 1614.4764 | 63.6728 | 0
26 | 0 | 436.3769 | 1327.7262 | 1397.5985 | 71.8061 | 0
27 | 0 | 306.6482 | 1640.9348 | 1669.3413 | 79.415 | 0
28 | 0 | 318.0824 | 1937.4945 | 1963.431 | 80.6768 | 0
29 | 0 | 368.6098 | 2225.7634 | 2256.0798 | 80.5966 | 0
30 | 0 | 442.4993 | 2527.462 | 2565.9053 | 80.0695 | 0
31 | 0 | 540.5204 | 2856.8848 | 2907.5682 | 79.2863 | 0
32 | 0 | 668.9198 | 3225.6085 | 3294.238 | 78.2842 | 0
33 | 0 | 839.0678 | 3646.9894 | 3742.2676 | 77.0434 | 0
34 | 0 | 1068.5679 | 4136.041 | 4271.8465 | 75.5141 | 0
35 | 0 | 1385.6268 | 4711.2612 | 4910.7987 | 73.6109 | 0
36 | 0 | 1836.2979 | 5394.6049 | 5698.5746 | 71.2017 | 0
37 | 0 | 2498.3735 | 6208.64 | 6692.4645 | 68.08 | 0
38 | 0 | 3507.123 | 7163.802 | 7976.2128 | 63.9154 | 0
39 | 0 | 5099.5528 | 8213.7063 | 9668.0096 | 58.1656 | 0
40 | 0 | 7664.1241 | 9111.9496 | 11906.5706 | 49.9326 | 0
41 | 0 | 11627.5961 | 9035.159 | 14725.3214 | 37.8488 | 0
42 | 0 | 16471.9938 | 6171.7729 | 17590.2632 | 20.5401 | 0
43 | 0 | 18901.9848 | -352.0125 | 18905.2622 | -1.0669 | 0
44 | 0 | 16359.8213 | -6598.9715 | 17640.5833 | -21.9674 | 0
45 | 0 | 11890.7092 | -9274.9072 | 15080.2145 | -37.9547 | 0
46 | 0 | 8283.882 | -9518.5197 | 12618.4356 | -48.9672 | 0
47 | 0 | 5882.0563 | -8887.133 | 10657.3786 | -56.5009 | 0
48 | 0 | 4326.6883 | -8073.4823 | 9159.7679 | -61.8125 | 0
49 | 0 | 3296.894 | -7301.7523 | 8011.5602 | -65.6998 | 0
50 | 0 | 2591.1938 | -6627.0484 | 7115.6205 | -68.6444 | 0

## PQ37b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 16.6198 | 29.5134 | 33.8712 | 60.615 | 123.8898
2 | 0.39717 | 14.3411 | 51.8681 | 53.8142 | 74.5443 | 2.5304
3 | 0.2121 | 29.6682 | 75.8834 | 81.477 | 68.6459 | 0.96902
4 | 0.25695 | 99.5143 | -58.6921 | 115.5329 | -30.5315 | 0.92864
5 | 0.77688 | 69.3718 | 174.8537 | 188.1124 | 68.3597 | 1.7771
6 | 0.16488 | 205.014 | 161.0053 | 260.6788 | 38.1439 | 0.43486
7 | 0.35193 | 90.61 | 116.9401 | 147.9364 | 52.23 | 1.3593
8 | 0.13265 | 133.105 | 39.9875 | 138.9818 | 16.7214 | 0.4916
9 | 0.12279 | 100.6594 | 0.76248 | 100.6623 | 0.434 | 0.3421
10 | 0.14986 | 250.2748 | 225.3475 | 336.7774 | 41.9999 | 0.30186
11 | 0.31554 | 373.4871 | 126.8324 | 394.4351 | 18.757 | 0.57287
12 | 0.10029 | 321.6931 | -41.1411 | 324.3132 | -7.288 | 0.21075
13 | 0.29108 | 318.6149 | 51.6284 | 322.7707 | 9.2042 | 0.60457
14 | 0.13497 | 237.2087 | -10.3952 | 237.4363 | -2.5093 | 0.41165
15 | 0.14258 | 75.5092 | 11.9793 | 76.4535 | 9.0147 | 0.53995
16 | 0.15151 | 165.4534 | 44.442 | 171.3181 | 15.0352 | 0.52619
17 | 0.51505 | 56.9015 | 83.8857 | 101.3637 | 55.8501 | 1.244
18 | 0.129 | 136.5612 | 35.1116 | 141.0028 | 14.4192 | 0.29319
19 | 0.50464 | 162.8215 | 61.2645 | 173.966 | 20.6197 | 0.85137
20 | 0.14912 | 187.5386 | -68.4272 | 199.6322 | -20.0455 | 0.26063
21 | 0.11009 | 211.7188 | -35.3771 | 214.6541 | -9.4862 | 0.16731
22 | 0.12412 | 217.0344 | -2.2235 | 217.0458 | -0.58696 | 0.15352
23 | 0.44212 | 113.8563 | -14.2912 | 114.7497 | -7.1543 | 0.42745
24 | 0.11699 | 122.6077 | 51.8558 | 133.1228 | 22.9255 | 0.118
25 | 0.38582 | 148.6396 | 87.5178 | 172.4909 | 30.4892 | 0.3576
26 | 0.11329 | 193.6736 | 138.6248 | 238.1728 | 35.5938 | 0.11362
27 | 0.1095 | 502.9286 | -73.8155 | 508.3167 | -8.3498 | 0.088453
28 | 0.16841 | 428.95 | -967.5895 | 1058.4081 | -66.0914 | 0.11391
29 | 0.43784 | 304.3276 | -568.8487 | 645.1388 | -61.8537 | 0.25438
30 | 0.12099 | 70.8493 | -230.9056 | 241.5306 | -72.9423 | 0.068819
31 | 0.34564 | 26.5495 | -121.8357 | 124.6949 | -77.7067 | 0.17764
32 | 0.1124 | 61.0203 | -44.471 | 75.5059 | -36.0842 | 0.067181
33 | 0.099754 | 88.1059 | 18.3407 | 89.9947 | 11.7591 | 0.048341
34 | 0.10944 | 62.4779 | 44.273 | 76.5741 | 35.3221 | 0.054272
35 | 0.28504 | 74.2918 | 87.7579 | 114.9814 | 49.7503 | 0.10672
36 | 0.11829 | 114.5623 | -274.0112 | 296.996 | -67.3105 | 0.043874
37 | 0.27637 | 71.1594 | 91.78 | 116.1345 | 52.2126 | 0.083416
38 | 0.13223 | 168.0094 | -754.9945 | 773.4623 | -77.4544 | 0.044213
39 | 0.11505 | 271.852 | -639.8011 | 695.1611 | -66.9793 | 0.03524
40 | 0.11267 | 422.3243 | -298.5556 | 517.1975 | -35.2578 | 0.044568
41 | 0.25679 | 82.6635 | -251.4187 | 264.6594 | -71.7998 | 0.047668
42 | 0.10053 | 43.9478 | -92.2714 | 102.2028 | -64.5321 | 0.01448
43 | 0.24097 | 141.6071 | -204.3586 | 248.6263 | -55.2806 | 0.029998
44 | 0.1049 | 71.4851 | -426.1606 | 432.1146 | -80.4777 | 0.023327
45 | 0.10004 | 78.3789 | 60.657 | 99.1086 | 37.7361 | 0.01376
46 | 0.10373 | 90.4914 | 234.5024 | 251.3565 | 68.8991 | 0.026605
47 | 0.22221 | 782.2589 | 144.2829 | 795.4537 | 10.4504 | 0.040766
48 | 0.10152 | 434.8284 | 230.1788 | 491.9939 | 27.8948 | 0.019198
49 | 0.2116 | 501.3558 | 33.4225 | 502.4686 | 3.8139 | 0.049911
50 | 0.10846 | 319.4273 | 206.6633 | 380.4517 | 32.9021 | 0.044432

## PQ37b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 196.1999 | -74.0906 | 209.7232 | -20.688 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 513.4857 | 62.3149 | 517.2531 | 6.9194 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ37b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5094 | 162.7958 | 162.8151 | 89.1169 | 0
2 | 0 | 3.2815 | 216.2074 | 216.2323 | 89.1305 | 0
3 | 0 | 5.5178 | 350.9086 | 350.952 | 89.0991 | 0
4 | 0 | 18.4717 | 551.4845 | 551.7937 | 88.0816 | 0
5 | 0 | 221.3623 | 1024.6731 | 1048.3111 | 77.8096 | 0
6 | 0 | 941.7019 | 101.3575 | 947.1408 | 6.1432 | 0
7 | 0 | 377.0755 | 242.4799 | 448.3107 | 32.7432 | 0
8 | 0 | 326.0166 | 431.2722 | 540.6316 | 52.9128 | 0
9 | 0 | 377.1775 | 572.05 | 685.2037 | 56.6014 | 0
10 | 0 | 498.9118 | 669.1819 | 834.696 | 53.2935 | 0
11 | 0 | 681.2942 | 671.0371 | 956.2701 | 44.5654 | 0
12 | 0 | 821.188 | 505.1296 | 964.1087 | 31.5965 | 0
13 | 0 | 744.3626 | 283.248 | 796.4328 | 20.833 | 0
14 | 0 | 533.8672 | 221.4338 | 577.9681 | 22.5274 | 0
15 | 0 | 361.4583 | 296.688 | 467.6279 | 39.3794 | 0
16 | 0 | 256.5576 | 419.2721 | 491.5393 | 58.537 | 0
17 | 0 | 197.6224 | 550.3087 | 584.7173 | 70.2462 | 0
18 | 0 | 166.1168 | 680.0391 | 700.0343 | 76.2729 | 0
19 | 0 | 151.6277 | 808.0171 | 822.1208 | 79.3718 | 0
20 | 0 | 148.9699 | 936.3534 | 948.1296 | 80.9602 | 0
21 | 0 | 156.3716 | 1067.9686 | 1079.3558 | 81.67 | 0
22 | 0 | 175.4286 | 1206.3616 | 1219.0502 | 81.7261 | 0
23 | 0 | 214.9064 | 1354.5429 | 1371.4851 | 80.9848 | 0
24 | 0 | 304.2194 | 1502.5189 | 1533.0076 | 78.5539 | 0
25 | 0 | 436.6105 | 1502.8418 | 1564.9799 | 73.8002 | 0
26 | 0 | 301.0143 | 1552.5571 | 1581.4687 | 79.0275 | 0
27 | 0 | 267.0427 | 1767.7567 | 1787.8131 | 81.4097 | 0
28 | 0 | 292.1949 | 1981.7998 | 2003.2245 | 81.6128 | 0
29 | 0 | 338.8934 | 2201.1705 | 2227.1059 | 81.2474 | 0
30 | 0 | 401.7327 | 2436.1535 | 2469.055 | 80.6359 | 0
31 | 0 | 482.419 | 2694.4793 | 2737.3247 | 79.8493 | 0
32 | 0 | 585.7076 | 2983.4347 | 3040.3841 | 78.893 | 0
33 | 0 | 719.2011 | 3311.0407 | 3388.2504 | 77.745 | 0
34 | 0 | 894.3396 | 3686.7729 | 3793.6971 | 76.3645 | 0
35 | 0 | 1128.606 | 4121.9914 | 4273.7062 | 74.6876 | 0
36 | 0 | 1449.0962 | 4630.0012 | 4851.4731 | 72.6209 | 0
37 | 0 | 1898.9842 | 5224.8589 | 5559.2528 | 70.0262 | 0
38 | 0 | 2548.7329 | 5916.5656 | 6442.1881 | 66.6946 | 0
39 | 0 | 3514.8058 | 6695.9614 | 7562.391 | 62.3044 | 0
40 | 0 | 4986.1362 | 7490.4361 | 8998.2324 | 56.3496 | 0
41 | 0 | 7231.7415 | 8047.355 | 10819.3349 | 48.0556 | 0
42 | 0 | 10447.2118 | 7695.2481 | 12975.4028 | 36.3748 | 0
43 | 0 | 14061.6983 | 5254.3556 | 15011.3161 | 20.4889 | 0
44 | 0 | 15905.3289 | 383.1554 | 15909.9433 | 1.38 | 0
45 | 0 | 14383.7648 | -4486.4806 | 15067.2227 | -17.3234 | 0
46 | 0 | 11149.0194 | -7068.1774 | 13200.7486 | -32.3736 | 0
47 | 0 | 8191.4138 | -7712.7882 | 11251.0604 | -43.2762 | 0
48 | 0 | 6045.8407 | -7460.5723 | 9602.7251 | -50.9797 | 0
49 | 0 | 4578.7894 | -6915.8548 | 8294.2365 | -56.4926 | 0
50 | 0 | 3574.2746 | -6325.5002 | 7265.4932 | -60.531 | 0

## POC LF_THD
Case name | POC MW | POC MVar | THD % | No. of active BESS Inv | No. of active PV Inv | BESS kW | BESS kVar | PV kW | PV kVar
PQ01b | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1330 | 3322 | 0
PQ05b | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | 1358
PQ19b | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1367 | 3323 | 0
PQ23b | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2491 | 0 | 0 | 1388
PQ25b | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1293 | 3321 | 0
PQ29b | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | 1327
PQ31b | 119 | 47 | 1.78 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3323 | 1582
PQ33b | 100 | 47 | 1.78 | 40 | 0 | 2507 | 1437 | 0 | 0
PQ35b | -100 | 47 | 1.81 | 40 | 0 | -2493 | 1437 | 0 | 0
PQ37b | 0 | 47 | 1.79 | 40 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1084