## PQ01d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6046 | 29.5041 | 33.8557 | 60.6296 | 336.0707
2 | 0.39488 | 14.3118 | 51.8192 | 53.7593 | 74.5605 | 2.5034
3 | 0.20261 | 29.5094 | 75.7162 | 81.2635 | 68.7073 | 0.86528
4 | 0.25964 | 100.261 | -58.3433 | 116.0009 | -30.1957 | 0.97002
5 | 0.74738 | 65.7128 | 172.6254 | 184.7097 | 69.1598 | 1.7393
6 | 0.12551 | 198.0796 | 179.926 | 267.5984 | 42.2505 | 0.258
7 | 0.42311 | 95.2465 | 119.973 | 153.1843 | 51.5539 | 1.7006
8 | 0.14079 | 132.9909 | 39.2369 | 138.6583 | 16.4379 | 0.55194
9 | 0.11778 | 100.8122 | 1.0136 | 100.8173 | 0.57606 | 0.28349
10 | 0.16815 | 245.5226 | 231.39 | 337.3762 | 43.3026 | 0.34447
11 | 0.34593 | 378.5217 | 143.9021 | 404.9524 | 20.8152 | 0.63193
12 | 0.08591 | 341.2844 | -38.1152 | 343.4062 | -6.3725 | 0.15543
13 | 0.33849 | 349.347 | 64.9767 | 355.3383 | 10.5363 | 0.66703
14 | 0.15923 | 260.8702 | -28.3281 | 262.4038 | -6.1975 | 0.45974
15 | 0.15268 | 77.2012 | 8.642 | 77.6834 | 6.3872 | 0.58686
16 | 0.15792 | 160.8955 | 30.4444 | 163.7505 | 10.7148 | 0.57024
17 | 0.51167 | 58.2374 | 81.0839 | 99.8308 | 54.3127 | 1.3343
18 | 0.1263 | 133.4269 | 34.5407 | 137.8252 | 14.5137 | 0.30234
19 | 0.49861 | 160.2073 | 60.8056 | 171.3583 | 20.7839 | 0.8864
20 | 0.15235 | 187.0846 | -66.5356 | 198.564 | -19.5777 | 0.29264
21 | 0.10634 | 211.0018 | -34.3976 | 213.7871 | -9.2589 | 0.14901
22 | 0.12447 | 216.4516 | -1.9948 | 216.4608 | -0.52802 | 0.15805
23 | 0.44243 | 113.7629 | -14.3133 | 114.6598 | -7.1711 | 0.4331
24 | 0.11571 | 122.8002 | 51.7312 | 133.2517 | 22.8439 | 0.10353
25 | 0.3879 | 150.341 | 86.737 | 173.5676 | 29.9821 | 0.32803
26 | 0.11943 | 192.6044 | 133.1877 | 234.1696 | 34.6642 | 0.15177
27 | 0.11171 | 497.1163 | -63.8362 | 501.1983 | -7.3175 | 0.10169
28 | 0.18075 | 451.4277 | -972.1355 | 1071.837 | -65.0914 | 0.13735
29 | 0.44164 | 308.1904 | -569.3408 | 647.4027 | -61.5728 | 0.26576
30 | 0.12104 | 71.0452 | -230.9795 | 241.6588 | -72.903 | 0.069225
31 | 0.34624 | 26.5633 | -121.8196 | 124.6821 | -77.6989 | 0.18416
32 | 0.11361 | 61.0024 | -44.4713 | 75.4916 | -36.0924 | 0.087661
33 | 0.099676 | 88.1155 | 18.3023 | 89.9962 | 11.734 | 0.046656
34 | 0.10981 | 62.5107 | 44.2563 | 76.5911 | 35.2977 | 0.059168
35 | 0.28743 | 74.3897 | 87.7615 | 115.0475 | 49.7142 | 0.12834
36 | 0.11673 | 114.1123 | -273.4291 | 296.2855 | -67.3474 | 0.036919
37 | 0.27692 | 71.2828 | 91.7932 | 116.2206 | 52.1686 | 0.08435
38 | 0.14715 | 166.3839 | -749.3192 | 767.5695 | -77.4808 | 0.071377
39 | 0.11054 | 268.86 | -635.6669 | 690.187 | -67.0737 | 0.026733
40 | 0.11242 | 419.3461 | -298.98 | 515.0147 | -35.4876 | 0.043956
41 | 0.26139 | 82.3241 | -250.6577 | 263.8305 | -71.8182 | 0.071689
42 | 0.10096 | 43.8684 | -92.1671 | 102.0745 | -64.5471 | 0.020869
43 | 0.24309 | 140.9459 | -203.8835 | 247.8593 | -55.3437 | 0.044459
44 | 0.11213 | 71.3738 | -423.5877 | 429.5588 | -80.4356 | 0.046825
45 | 0.10073 | 78.4991 | 60.5792 | 99.1562 | 37.6581 | 0.023111
46 | 0.10917 | 91.3504 | 234.9512 | 252.0852 | 68.7536 | 0.054374
47 | 0.23869 | 781.9331 | 134.144 | 793.3561 | 9.7346 | 0.070781
48 | 0.10529 | 436.9478 | 226.6743 | 492.2445 | 27.4188 | 0.030804
49 | 0.22284 | 499.8737 | 29.1919 | 500.7253 | 3.3422 | 0.083721
50 | 0.12132 | 321.0431 | 204.4719 | 380.6277 | 32.493 | 0.089787

## PQ01d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 196.1999 | -74.0906 | 209.7232 | -20.688 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 513.4857 | 62.3149 | 517.2531 | 6.9194 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ01d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4989 | 162.3869 | 162.4061 | 89.1184 | 0
2 | 0 | 3.2529 | 215.2896 | 215.3142 | 89.1344 | 0
3 | 0 | 5.3216 | 346.6746 | 346.7155 | 89.1205 | 0
4 | 0 | 15.9914 | 533.5437 | 533.7833 | 88.2832 | 0
5 | 0 | 147.5755 | 928.1714 | 939.8301 | 80.9658 | 0
6 | 0 | 1134.9456 | 364.0541 | 1191.9048 | 17.7846 | 0
7 | 0 | 430.0145 | 233.7931 | 489.4606 | 28.5323 | 0
8 | 0 | 336.3003 | 425.9915 | 542.74 | 51.7106 | 0
9 | 0 | 363.8252 | 573.9473 | 679.5471 | 57.6294 | 0
10 | 0 | 457.3553 | 690.665 | 828.3671 | 56.4877 | 0
11 | 0 | 615.8579 | 751.2266 | 971.4022 | 50.655 | 0
12 | 0 | 807.1921 | 686.4236 | 1059.5926 | 40.3773 | 0
13 | 0 | 886.7056 | 468.075 | 1002.6669 | 27.8287 | 0
14 | 0 | 746.0937 | 275.7718 | 795.4281 | 20.2854 | 0
15 | 0 | 530.3981 | 256.7274 | 589.2632 | 25.8283 | 0
16 | 0 | 368.1516 | 350.4599 | 508.289 | 43.5897 | 0
17 | 0 | 269.3127 | 481.9928 | 552.129 | 60.8058 | 0
18 | 0 | 213.2628 | 621.228 | 656.8145 | 71.053 | 0
19 | 0 | 183.938 | 760.7111 | 782.6332 | 76.4069 | 0
20 | 0 | 172.3608 | 900.6702 | 917.0142 | 79.1663 | 0
21 | 0 | 174.6097 | 1043.8736 | 1058.3764 | 80.504 | 0
22 | 0 | 190.9815 | 1194.3555 | 1209.5284 | 80.9151 | 0
23 | 0 | 228.4958 | 1356.7089 | 1375.8159 | 80.44 | 0
24 | 0 | 310.4339 | 1532.8777 | 1563.996 | 78.5515 | 0
25 | 0 | 518.0488 | 1651.3323 | 1730.6857 | 72.5825 | 0
26 | 0 | 526.8837 | 1460.4076 | 1552.5453 | 70.1616 | 0
27 | 0 | 326.7811 | 1645.6171 | 1677.749 | 78.7685 | 0
28 | 0 | 308.6604 | 1905.3885 | 1930.2271 | 80.7984 | 0
29 | 0 | 345.4482 | 2156.3024 | 2183.7982 | 80.8983 | 0
30 | 0 | 407.79 | 2415.3254 | 2449.508 | 80.4169 | 0
31 | 0 | 492.6496 | 2695.2139 | 2739.8689 | 79.6414 | 0
32 | 0 | 604.2658 | 3006.1134 | 3066.2444 | 78.6343 | 0
33 | 0 | 751.3614 | 3357.9861 | 3441.0195 | 77.3876 | 0
34 | 0 | 947.8628 | 3761.9298 | 3879.5051 | 75.858 | 0
35 | 0 | 1215.6617 | 4230.7074 | 4401.8994 | 73.9684 | 0
36 | 0 | 1589.4762 | 4778.3728 | 5035.8 | 71.6008 | 0
37 | 0 | 2125.7028 | 5417.4318 | 5819.5515 | 68.5759 | 0
38 | 0 | 2917.5524 | 6149.091 | 6806.132 | 64.6171 | 0
39 | 0 | 4118.2002 | 6934.1949 | 8064.9013 | 59.294 | 0
40 | 0 | 5961.1233 | 7612.5961 | 9668.8474 | 51.9369 | 0
41 | 0 | 8696.1366 | 7717.2398 | 11626.6325 | 41.5869 | 0
42 | 0 | 12154.685 | 6261.1983 | 13672.5627 | 27.2542 | 0
43 | 0 | 14807.8103 | 2375.0459 | 14997.0693 | 9.1121 | 0
44 | 0 | 14518.1081 | -2560.5692 | 14742.1836 | -10.0024 | 0
45 | 0 | 11828.7614 | -5850.1356 | 13196.3512 | -26.3156 | 0
46 | 0 | 8864.4724 | -7033.2855 | 11315.7402 | -38.4293 | 0
47 | 0 | 6577.7896 | -7051.2632 | 9643.0093 | -46.9897 | 0
48 | 0 | 4986.8931 | -6628.1032 | 8294.628 | -53.0427 | 0
49 | 0 | 3896.8611 | -6092.8772 | 7232.474 | -57.398 | 0
50 | 0 | 3139.1248 | -5568.4236 | 6392.2958 | -60.5884 | 0

## PQ05e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0149 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 290.1726
2 | 0.39319 | 14.317 | 51.8277 | 53.7688 | 74.5576 | 2.4705
3 | 0.20274 | 29.5422 | 75.7476 | 81.3046 | 68.6938 | 0.86438
4 | 0.25731 | 100.0778 | -58.4035 | 115.8729 | -30.267 | 0.93991
5 | 0.7522 | 66.8768 | 172.9892 | 185.4664 | 68.8637 | 1.7364
6 | 0.12359 | 197.957 | 172.304 | 262.4417 | 41.0367 | 0.26494
7 | 0.42003 | 91.906 | 120.0601 | 151.199 | 52.5659 | 1.7044
8 | 0.16649 | 133.9409 | 39.9547 | 139.7732 | 16.6099 | 0.73334
9 | 0.11809 | 101.0936 | 0.8618 | 101.0973 | 0.48842 | 0.28018
10 | 0.18144 | 247.5919 | 232.6914 | 339.775 | 43.223 | 0.37322
11 | 0.37241 | 380.9416 | 142.0368 | 406.5599 | 20.4483 | 0.6848
12 | 0.093333 | 340.1667 | -40.2178 | 342.536 | -6.7428 | 0.17739
13 | 0.36716 | 348.03 | 61.8857 | 353.4893 | 10.0828 | 0.73767
14 | 0.16786 | 258.1366 | -28.2231 | 259.6749 | -6.2396 | 0.49301
15 | 0.14991 | 76.8908 | 8.8035 | 77.3932 | 6.5316 | 0.56251
16 | 0.16808 | 160.6463 | 31.9925 | 163.8009 | 11.263 | 0.63331
17 | 0.51619 | 57.9744 | 81.3506 | 99.8947 | 54.5245 | 1.3777
18 | 0.12429 | 133.7904 | 34.6985 | 138.2167 | 14.5393 | 0.28221
19 | 0.50282 | 160.5326 | 60.9151 | 171.7013 | 20.7796 | 0.90523
20 | 0.15212 | 187.1734 | -66.7851 | 198.7313 | -19.6368 | 0.28968
21 | 0.10631 | 211.1149 | -34.5306 | 213.9202 | -9.2892 | 0.14821
22 | 0.12507 | 216.5428 | -2.0248 | 216.5523 | -0.53573 | 0.16115
23 | 0.44268 | 113.7779 | -14.3087 | 114.6741 | -7.1679 | 0.43558
24 | 0.11568 | 122.7637 | 51.7485 | 133.2248 | 22.8569 | 0.10385
25 | 0.38944 | 149.9362 | 86.7595 | 173.2284 | 30.0555 | 0.34945
26 | 0.12116 | 192.4335 | 135.3443 | 235.2632 | 35.1199 | 0.15869
27 | 0.10883 | 500.0323 | -68.5595 | 504.7105 | -7.8072 | 0.090586
28 | 0.17572 | 437.9345 | -968.206 | 1062.6427 | -65.662 | 0.12754
29 | 0.43894 | 304.8877 | -568.249 | 644.8747 | -61.7847 | 0.25774
30 | 0.12114 | 70.7913 | -230.7164 | 241.3327 | -72.9423 | 0.069704
31 | 0.34768 | 26.523 | -121.7523 | 124.6077 | -77.7105 | 0.19935
32 | 0.11415 | 60.9799 | -44.4802 | 75.4787 | -36.1079 | 0.096683
33 | 0.099552 | 88.1281 | 18.2754 | 90.0031 | 11.7155 | 0.044369
34 | 0.11145 | 62.5287 | 44.2499 | 76.6022 | 35.286 | 0.085293
35 | 0.28679 | 74.4285 | 87.7668 | 115.0765 | 49.7012 | 0.11959
36 | 0.11672 | 113.9534 | -273.2523 | 296.0611 | -67.3626 | 0.036902
37 | 0.27823 | 71.3164 | 91.7988 | 116.2456 | 52.1572 | 0.097045
38 | 0.14241 | 165.9397 | -747.9992 | 766.1846 | -77.4918 | 0.062851
39 | 0.11055 | 268.2043 | -634.8227 | 689.1541 | -67.0966 | 0.026802
40 | 0.1169 | 418.7836 | -299.0729 | 514.6108 | -35.5324 | 0.055
41 | 0.25697 | 82.2628 | -250.527 | 263.6872 | -71.8219 | 0.05055
42 | 0.1005 | 43.8555 | -92.1505 | 102.054 | -64.5497 | 0.015354
43 | 0.24073 | 140.8473 | -203.8131 | 247.7454 | -55.3532 | 0.033085
44 | 0.1059 | 71.3592 | -423.23 | 429.2036 | -80.4296 | 0.028901
45 | 0.10024 | 78.5148 | 60.5688 | 99.1623 | 37.6477 | 0.016933
46 | 0.10522 | 91.4595 | 235.0053 | 252.1752 | 68.735 | 0.034374
47 | 0.22544 | 781.8459 | 132.9401 | 793.0675 | 9.6499 | 0.051063
48 | 0.10243 | 437.1722 | 226.2635 | 492.2548 | 27.3643 | 0.023731
49 | 0.21361 | 499.6875 | 28.7387 | 500.5132 | 3.2916 | 0.061745
50 | 0.1116 | 321.1995 | 204.23 | 380.6298 | 32.4496 | 0.057446

## PQ05e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 196.1999 | -74.0906 | 209.7232 | -20.688 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 513.4857 | 62.3149 | 517.2531 | 6.9194 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ05e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4532 | 162.4724 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2597 | 215.4492 | 215.4738 | 89.1332 | 0
3 | 0 | 5.3995 | 347.4977 | 347.5396 | 89.1098 | 0
4 | 0 | 17.0495 | 537.5226 | 537.7929 | 88.1833 | 0
5 | 0 | 172.2906 | 948.9172 | 964.4313 | 79.7092 | 0
6 | 0 | 1027.4904 | 277.9298 | 1064.416 | 15.1359 | 0
7 | 0 | 405.8713 | 257.6615 | 480.7505 | 32.4088 | 0
8 | 0 | 330.2818 | 443.4174 | 552.906 | 53.3192 | 0
9 | 0 | 364.7428 | 588.6826 | 692.5204 | 58.218 | 0
10 | 0 | 465.104 | 703.3869 | 843.2526 | 56.5259 | 0
11 | 0 | 632.3653 | 757.8705 | 987.0428 | 50.1585 | 0
12 | 0 | 827.9374 | 676.6428 | 1069.2641 | 39.2579 | 0
13 | 0 | 891.5661 | 441.834 | 995.0414 | 26.3617 | 0
14 | 0 | 730.1731 | 256.8636 | 774.036 | 19.3811 | 0
15 | 0 | 511.249 | 252.7511 | 570.3146 | 26.3069 | 0
16 | 0 | 353.7339 | 354.1108 | 500.5218 | 45.0305 | 0
17 | 0 | 259.5325 | 487.9711 | 552.6961 | 61.9933 | 0
18 | 0 | 206.6367 | 627.356 | 660.5106 | 71.7693 | 0
19 | 0 | 179.2931 | 766.1924 | 786.8906 | 76.8295 | 0
20 | 0 | 168.9196 | 905.172 | 920.7987 | 79.4293 | 0
21 | 0 | 171.8467 | 1047.1544 | 1061.1614 | 80.6804 | 0
22 | 0 | 188.529 | 1196.0841 | 1210.8511 | 81.0426 | 0
23 | 0 | 226.2814 | 1356.2263 | 1374.9739 | 80.5277 | 0
24 | 0 | 310.0486 | 1527.3455 | 1558.4975 | 78.525 | 0
25 | 0 | 512.3715 | 1612.2621 | 1691.7192 | 72.3699 | 0
26 | 0 | 434.7692 | 1479.1053 | 1541.6799 | 73.6198 | 0
27 | 0 | 299.2584 | 1703.0191 | 1729.1124 | 80.0336 | 0
28 | 0 | 303.3483 | 1952.1395 | 1975.568 | 81.1673 | 0
29 | 0 | 347.5863 | 2196.7124 | 2224.0417 | 81.0086 | 0
30 | 0 | 413.9864 | 2453.0228 | 2487.7109 | 80.4207 | 0
31 | 0 | 502.2111 | 2732.4704 | 2778.2387 | 79.5856 | 0
32 | 0 | 617.4126 | 3044.2974 | 3106.2751 | 78.5354 | 0
33 | 0 | 769.0292 | 3398.3777 | 3484.3043 | 77.2491 | 0
34 | 0 | 971.638 | 3805.6234 | 3927.7029 | 75.6774 | 0
35 | 0 | 1248.0929 | 4278.6954 | 4457.0136 | 73.7381 | 0
36 | 0 | 1634.6229 | 4831.3549 | 5100.3904 | 71.3075 | 0
37 | 0 | 2190.0766 | 5475.1609 | 5896.9333 | 68.1985 | 0
38 | 0 | 3011.554 | 6208.5407 | 6900.3938 | 64.1235 | 0
39 | 0 | 4257.5772 | 6984.7527 | 8180.0815 | 58.6355 | 0
40 | 0 | 6164.7008 | 7624.6386 | 9805.0318 | 51.0436 | 0
41 | 0 | 8964.1061 | 7623.4331 | 11767.4097 | 40.3792 | 0
42 | 0 | 12398.3664 | 5970.4319 | 13761.0155 | 25.7131 | 0
43 | 0 | 14820.9465 | 1933.1072 | 14946.4832 | 7.4312 | 0
44 | 0 | 14260.2976 | -2887.6807 | 14549.735 | -11.4475 | 0
45 | 0 | 11515.0479 | -5948.9593 | 12960.9585 | -27.322 | 0
46 | 0 | 8626.4206 | -6997.3233 | 11107.5499 | -39.0472 | 0
47 | 0 | 6422.7701 | -6969.3518 | 9477.544 | -47.3372 | 0
48 | 0 | 4890.2577 | -6539.8978 | 8166.0812 | -53.2124 | 0
49 | 0 | 3837.3286 | -6011.4919 | 7131.8389 | -57.4486 | 0
50 | 0 | 3102.9578 | -5496.8175 | 6312.1589 | -60.5552 | 0

## PQ19f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4614 | 336.0838
2 | 0.39846 | 14.6094 | 52.329 | 54.3301 | 74.4011 | 2.4203
3 | 0.20396 | 30.0566 | 76.3212 | 82.0263 | 68.5046 | 0.83703
4 | 0.25737 | 99.3581 | -58.8718 | 115.4899 | -30.6476 | 0.92984
5 | 0.75103 | 66.889 | 173.9337 | 186.352 | 68.9649 | 1.701
6 | 0.12491 | 198.8633 | 176.2788 | 265.7458 | 41.5548 | 0.2616
7 | 0.41006 | 91.3665 | 121.5614 | 152.0691 | 53.0712 | 1.6228
8 | 0.14005 | 135.6161 | 40.4503 | 141.5202 | 16.6083 | 0.52341
9 | 0.11849 | 101.8021 | 0.57427 | 101.8037 | 0.32321 | 0.26859
10 | 0.16596 | 250.1746 | 239.6636 | 346.4477 | 43.7707 | 0.33331
11 | 0.34405 | 388.9693 | 148.0788 | 416.2024 | 20.8416 | 0.61635
12 | 0.08642 | 348.0887 | -40.4484 | 350.4309 | -6.6281 | 0.15127
13 | 0.33783 | 355.9469 | 70.0375 | 362.7718 | 11.1315 | 0.65491
14 | 0.15891 | 267.5253 | -25.4563 | 268.7337 | -5.4356 | 0.45269
15 | 0.15336 | 78.1669 | 9.447 | 78.7357 | 6.8911 | 0.55503
16 | 0.1596 | 169.0609 | 32.4549 | 172.1479 | 10.867 | 0.52948
17 | 0.52301 | 59.2548 | 83.7292 | 102.5754 | 54.7131 | 1.1781
18 | 0.12778 | 137.0411 | 32.3327 | 140.8037 | 13.2753 | 0.26606
19 | 0.50638 | 164.7038 | 58.2984 | 174.717 | 19.4919 | 0.78387
20 | 0.15016 | 184.7022 | -71.496 | 198.0571 | -21.1608 | 0.25547
21 | 0.10595 | 210.2714 | -39.7139 | 213.9889 | -10.6954 | 0.13098
22 | 0.12431 | 217.1471 | -6.6664 | 217.2494 | -1.7584 | 0.1399
23 | 0.44244 | 113.6786 | -15.4557 | 114.7245 | -7.7425 | 0.38202
24 | 0.11628 | 123.9412 | 51.0047 | 134.0258 | 22.3683 | 0.092114
25 | 0.39065 | 152.2794 | 86.3454 | 175.0558 | 29.5541 | 0.29517
26 | 0.11947 | 197.2238 | 134.1602 | 238.5292 | 34.2252 | 0.13295
27 | 0.11033 | 495.9066 | -86.0272 | 503.3131 | -9.8414 | 0.085829
28 | 0.16556 | 383.8391 | -926.166 | 1002.5547 | -67.489 | 0.10743
29 | 0.42521 | 283.8471 | -556.5557 | 624.7587 | -62.9781 | 0.21769
30 | 0.11941 | 68.7299 | -228.245 | 238.3686 | -73.2417 | 0.059084
31 | 0.3438 | 26.1072 | -121.0545 | 123.8377 | -77.8297 | 0.157
32 | 0.11324 | 60.7221 | -44.5964 | 75.3393 | -36.2948 | 0.077471
33 | 0.09977 | 88.3206 | 17.945 | 90.1252 | 11.4851 | 0.039685
34 | 0.10998 | 62.7861 | 44.1944 | 76.7805 | 35.1413 | 0.051031
35 | 0.28837 | 74.9701 | 87.9333 | 115.5542 | 49.5498 | 0.10917
36 | 0.11531 | 111.1303 | -271.1422 | 293.0325 | -67.7133 | 0.0298
37 | 0.27789 | 71.8008 | 92.0043 | 116.7054 | 52.0313 | 0.068856
38 | 0.14103 | 154.1531 | -730.3725 | 746.4631 | -78.082 | 0.060162
39 | 0.10773 | 254.6829 | -625.3548 | 675.2274 | -67.8408 | 0.020939
40 | 0.1105 | 410.9464 | -303.3496 | 510.7817 | -36.4338 | 0.037442
41 | 0.25859 | 80.609 | -249.0072 | 261.7296 | -72.0621 | 0.060242
42 | 0.10061 | 43.567 | -92.0027 | 101.7968 | -64.6606 | 0.018093
43 | 0.24138 | 139.0376 | -203.5573 | 246.5097 | -55.6654 | 0.041203
44 | 0.10976 | 68.5243 | -418.8336 | 424.4022 | -80.7083 | 0.043938
45 | 0.10087 | 78.7865 | 60.57 | 99.3782 | 37.5526 | 0.023547
46 | 0.10927 | 92.21 | 236.5253 | 253.864 | 68.7015 | 0.053237
47 | 0.23857 | 791.3285 | 119.8605 | 800.3545 | 8.613 | 0.072425
48 | 0.10574 | 442.9114 | 224.5641 | 496.5879 | 26.8858 | 0.03201
49 | 0.22229 | 502.3834 | 23.4486 | 502.9303 | 2.6723 | 0.08476
50 | 0.12056 | 324.5186 | 204.0953 | 383.363 | 32.1665 | 0.087121

## PQ19f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 196.1999 | -74.0906 | 209.7232 | -20.688 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 513.4857 | 62.3149 | 517.2531 | 6.9194 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ19f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2497 | 167.2699 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4201 | 225.0838 | 225.1098 | 89.1295 | 0
3 | 0 | 5.6193 | 362.0344 | 362.078 | 89.1107 | 0
4 | 0 | 16.9119 | 556.7425 | 556.9994 | 88.2601 | 0
5 | 0 | 162.6985 | 973.0862 | 986.5939 | 80.508 | 0
6 | 0 | 1091.1825 | 308.2758 | 1133.8929 | 15.7758 | 0
7 | 0 | 411.4746 | 273.1542 | 493.8872 | 33.5779 | 0
8 | 0 | 329.4803 | 471.4937 | 575.2074 | 55.0541 | 0
9 | 0 | 361.2989 | 625.6975 | 722.5194 | 59.9964 | 0
10 | 0 | 458.7964 | 749.7781 | 879.0115 | 58.5371 | 0
11 | 0 | 623.4554 | 817.4621 | 1028.0763 | 52.6683 | 0
12 | 0 | 823.1176 | 755.3666 | 1117.1845 | 42.5423 | 0
13 | 0 | 905.2681 | 533.4655 | 1050.7596 | 30.5104 | 0
14 | 0 | 758.4052 | 342.693 | 832.2361 | 24.3163 | 0
15 | 0 | 538.2732 | 332.9821 | 632.9416 | 31.7414 | 0
16 | 0 | 375.4517 | 437.5804 | 576.5766 | 49.3698 | 0
17 | 0 | 277.5989 | 579.8878 | 642.9082 | 64.419 | 0
18 | 0 | 223.077 | 730.2392 | 763.5527 | 73.0129 | 0
19 | 0 | 195.6344 | 881.6898 | 903.1333 | 77.4896 | 0
20 | 0 | 186.3659 | 1034.8648 | 1051.512 | 79.7912 | 0
21 | 0 | 191.5542 | 1192.9075 | 1208.1893 | 80.8775 | 0
22 | 0 | 211.8974 | 1360.2838 | 1376.689 | 81.1459 | 0
23 | 0 | 255.4338 | 1542.0372 | 1563.05 | 80.5945 | 0
24 | 0 | 348.6604 | 1739.5365 | 1774.134 | 78.6662 | 0
25 | 0 | 577.0728 | 1862.9337 | 1950.2653 | 72.7888 | 0
26 | 0 | 546.0727 | 1693.0363 | 1778.9231 | 72.1234 | 0
27 | 0 | 366.9582 | 1933.7568 | 1968.2667 | 79.2551 | 0
28 | 0 | 367.4199 | 2232.3259 | 2262.3608 | 80.6535 | 0
29 | 0 | 422.9974 | 2528.9806 | 2564.1119 | 80.5046 | 0
30 | 0 | 509.3442 | 2843.6 | 2888.8566 | 79.8449 | 0
31 | 0 | 626.904 | 3191.4908 | 3252.4794 | 78.8869 | 0
32 | 0 | 784.5783 | 3586.2776 | 3671.0966 | 77.6597 | 0
33 | 0 | 998.3869 | 4042.5508 | 4164.0117 | 76.1273 | 0
34 | 0 | 1294.3521 | 4577.2713 | 4756.7594 | 74.2103 | 0
35 | 0 | 1715.2324 | 5209.7574 | 5484.8514 | 71.7767 | 0
36 | 0 | 2332.7759 | 5958.5933 | 6398.9591 | 68.6198 | 0
37 | 0 | 3270.3081 | 6828.7682 | 7571.4589 | 64.4102 | 0
38 | 0 | 4739.5401 | 7768.8594 | 9100.4624 | 58.6139 | 0
39 | 0 | 7073.8236 | 8542.2424 | 11090.9371 | 50.3719 | 0
40 | 0 | 10602.9393 | 8411.8098 | 13534.4326 | 38.4266 | 0
41 | 0 | 14807.6853 | 5871.5569 | 15929.304 | 21.6294 | 0
42 | 0 | 16962.5299 | 293.4817 | 16965.0686 | 0.99122 | 0
43 | 0 | 14996.925 | -5158.7369 | 15859.3924 | -18.9825 | 0
44 | 0 | 11242.3156 | -7721.6811 | 13638.6957 | -34.4829 | 0
45 | 0 | 8059.2394 | -8144.4129 | 11457.8707 | -45.3012 | 0
46 | 0 | 5867.2143 | -7711.1447 | 9689.4766 | -52.7334 | 0
47 | 0 | 4417.0082 | -7053.3364 | 8322.2302 | -57.944 | 0
48 | 0 | 3444.6191 | -6396.7461 | 7265.2434 | -61.6977 | 0
49 | 0 | 2774.1349 | -5807.2423 | 6435.8284 | -64.4661 | 0
50 | 0 | 2298.2008 | -5295.6474 | 5772.8337 | -66.5402 | 0

## PQ25g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 336.0578
2 | 0.3912 | 14.0065 | 51.2891 | 53.1672 | 74.7256 | 2.5903
3 | 0.20142 | 28.989 | 75.1297 | 80.5285 | 68.9008 | 0.89371
4 | 0.26191 | 100.9104 | -57.9121 | 116.3474 | -29.8513 | 1.0078
5 | 0.75396 | 66.3341 | 172.4011 | 184.7224 | 68.955 | 1.7727
6 | 0.12583 | 202.7432 | 170.7728 | 265.0814 | 40.1078 | 0.27091
7 | 0.40975 | 93.6795 | 115.0218 | 148.3437 | 50.8389 | 1.7159
8 | 0.13898 | 130.774 | 40.2889 | 136.8395 | 17.123 | 0.56051
9 | 0.11749 | 100.4105 | 1.7036 | 100.425 | 0.97198 | 0.29551
10 | 0.16986 | 240.9833 | 228.3626 | 331.9976 | 43.4597 | 0.35241
11 | 0.35162 | 374.0649 | 142.3664 | 400.2409 | 20.8365 | 0.64893
12 | 0.086306 | 337.4515 | -39.6915 | 339.7777 | -6.7084 | 0.15837
13 | 0.34532 | 347.3036 | 55.605 | 351.7267 | 9.0961 | 0.6862
14 | 0.16174 | 252.9799 | -35.5868 | 255.4706 | -8.0073 | 0.47382
15 | 0.15221 | 75.9667 | 7.2834 | 76.3151 | 5.4766 | 0.63581
16 | 0.15596 | 150.4783 | 27.2417 | 152.9243 | 10.2613 | 0.62571
17 | 0.49668 | 56.8301 | 77.6691 | 96.2401 | 53.8072 | 1.5418
18 | 0.12434 | 128.8664 | 37.2258 | 134.1355 | 16.1125 | 0.34701
19 | 0.48894 | 154.7011 | 63.7386 | 167.3172 | 22.3922 | 1.0093
20 | 0.1547 | 189.8196 | -60.2249 | 199.1444 | -17.6029 | 0.33668
21 | 0.10668 | 211.6359 | -27.8202 | 213.4565 | -7.4888 | 0.17056
22 | 0.12449 | 215.3803 | 3.6826 | 215.4118 | 0.97955 | 0.17951
23 | 0.44233 | 113.8373 | -12.8986 | 114.5657 | -6.4644 | 0.49587
24 | 0.11497 | 121.3507 | 52.5736 | 132.2497 | 23.424 | 0.11767
25 | 0.38368 | 147.5214 | 87.0407 | 171.2852 | 30.5415 | 0.37502
26 | 0.11726 | 186.4213 | 134.435 | 229.8383 | 35.7967 | 0.16434
27 | 0.11112 | 500.6265 | -41.8922 | 502.3762 | -4.7833 | 0.11112
28 | 0.19173 | 533.8161 | -1025.4621 | 1156.0849 | -62.5003 | 0.16018
29 | 0.45934 | 336.8841 | -583.5201 | 673.7853 | -60.0008 | 0.31815
30 | 0.1234 | 73.6703 | -234.0872 | 245.4061 | -72.5305 | 0.083641
31 | 0.34946 | 27.0783 | -122.6886 | 125.6413 | -77.5539 | 0.21987
32 | 0.11433 | 61.3195 | -44.3287 | 75.6645 | -35.8637 | 0.10425
33 | 0.099631 | 87.8812 | 18.7051 | 89.8498 | 12.0158 | 0.055408
34 | 0.10971 | 62.1983 | 44.3256 | 76.3766 | 35.4755 | 0.069906
35 | 0.28659 | 73.7331 | 87.5654 | 114.4739 | 49.9015 | 0.15243
36 | 0.11846 | 117.6356 | -276.078 | 300.0953 | -66.9214 | 0.04565
37 | 0.27589 | 70.694 | 91.5533 | 115.6704 | 52.326 | 0.103
38 | 0.15542 | 181.6835 | -772.1768 | 793.2628 | -76.7598 | 0.086672
39 | 0.11403 | 286.188 | -647.7123 | 708.1206 | -66.162 | 0.03423
40 | 0.11491 | 429.0185 | -293.6219 | 519.8757 | -34.3879 | 0.052697
41 | 0.26484 | 84.32 | -252.5871 | 266.2896 | -71.5397 | 0.088068
42 | 0.10138 | 44.2136 | -92.3594 | 102.3968 | -64.419 | 0.025698
43 | 0.24515 | 143.1497 | -204.2684 | 249.4342 | -54.9775 | 0.053201
44 | 0.11512 | 74.6606 | -429.1703 | 435.6161 | -80.1313 | 0.052732
45 | 0.10059 | 78.1747 | 60.595 | 98.9093 | 37.7801 | 0.024327
46 | 0.10919 | 90.3577 | 233.2202 | 250.1124 | 68.8219 | 0.057292
47 | 0.23925 | 771.3305 | 149.7199 | 785.7269 | 10.9849 | 0.07101
48 | 0.10491 | 430.4412 | 229.0373 | 487.5835 | 28.0174 | 0.030158
49 | 0.22379 | 497.1606 | 35.494 | 498.426 | 4.0836 | 0.083947
50 | 0.12248 | 317.3101 | 204.9498 | 377.7434 | 32.8583 | 0.093994

## PQ25g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 196.1999 | -74.0906 | 209.7232 | -20.688 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 513.4857 | 62.3149 | 517.2531 | 6.9194 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ25g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0955 | 205.8056 | 205.8289 | 89.1383 | 0
3 | 0 | 5.0922 | 332.8474 | 332.8863 | 89.1235 | 0
4 | 0 | 16.0302 | 517.5778 | 517.826 | 88.226 | 0
5 | 0 | 164.7196 | 929.0556 | 943.5449 | 79.9461 | 0
6 | 0 | 1051.5209 | 199.2308 | 1070.2285 | 10.7286 | 0
7 | 0 | 386.2368 | 211.2433 | 440.2301 | 28.6754 | 0
8 | 0 | 311.0944 | 400.8314 | 507.3909 | 52.1841 | 0
9 | 0 | 343.56 | 545.9483 | 645.0527 | 57.8182 | 0
10 | 0 | 441.1832 | 662.8995 | 796.2904 | 56.3548 | 0
11 | 0 | 610.2589 | 725.044 | 947.6839 | 49.9132 | 0
12 | 0 | 823.3288 | 650.3833 | 1049.2229 | 38.3067 | 0
13 | 0 | 912.0684 | 395.8907 | 994.2828 | 23.4636 | 0
14 | 0 | 746.9676 | 178.0874 | 767.9034 | 13.4098 | 0
15 | 0 | 511.9219 | 160.5924 | 536.5202 | 17.4169 | 0
16 | 0 | 345.7322 | 257.7367 | 431.2296 | 36.7038 | 0
17 | 0 | 248.3361 | 386.7256 | 459.595 | 57.2934 | 0
18 | 0 | 194.1424 | 518.8385 | 553.9718 | 69.4848 | 0
19 | 0 | 165.7992 | 648.2216 | 669.0894 | 75.6527 | 0
20 | 0 | 154.1076 | 775.8334 | 790.9909 | 78.7653 | 0
21 | 0 | 155.077 | 904.5844 | 917.7809 | 80.2721 | 0
22 | 0 | 168.8078 | 1038.2745 | 1051.9077 | 80.7654 | 0
23 | 0 | 201.8089 | 1180.9579 | 1198.077 | 80.3026 | 0
24 | 0 | 276.6449 | 1333.1373 | 1361.5387 | 78.2767 | 0
25 | 0 | 465.5942 | 1411.6084 | 1486.4105 | 71.7458 | 0
26 | 0 | 407.9711 | 1252.339 | 1317.1155 | 71.9561 | 0
27 | 0 | 258.4242 | 1440.039 | 1463.0432 | 79.8262 | 0
28 | 0 | 250.5161 | 1656.0305 | 1674.8717 | 81.3978 | 0
29 | 0 | 280.6777 | 1861.669 | 1882.7086 | 81.4263 | 0
30 | 0 | 328.6512 | 2071.8477 | 2097.7522 | 80.9864 | 0
31 | 0 | 392.055 | 2296.1532 | 2329.3833 | 80.3105 | 0
32 | 0 | 473.308 | 2541.7331 | 2585.426 | 79.4515 | 0
33 | 0 | 577.4526 | 2815.2834 | 2873.8949 | 78.4086 | 0
34 | 0 | 712.2978 | 3124.0395 | 3204.2146 | 77.1558 | 0
35 | 0 | 889.637 | 3476.2628 | 3588.2944 | 75.6451 | 0
36 | 0 | 1127.2782 | 3881.4046 | 4041.789 | 73.8051 | 0
37 | 0 | 1452.6915 | 4349.5707 | 4585.7472 | 71.5315 | 0
38 | 0 | 1909.104 | 4889.2299 | 5248.7377 | 68.6708 | 0
39 | 0 | 2565.4409 | 5500.3423 | 6069.2052 | 64.995 | 0
40 | 0 | 3531.1587 | 6155.1699 | 7096.1396 | 60.1575 | 0
41 | 0 | 4969.1516 | 6749.6009 | 8381.5023 | 53.639 | 0
42 | 0 | 7066.7772 | 6994.137 | 9942.7005 | 44.704 | 0
43 | 0 | 9822.714 | 6262.8922 | 11649.4433 | 32.5213 | 0
44 | 0 | 12476.8001 | 3771.0366 | 13034.2341 | 16.8171 | 0
45 | 0 | 13386.9062 | -211.4307 | 13388.5758 | -0.90485 | 0
46 | 0 | 11944.7513 | -3772.1273 | 12526.2136 | -17.526 | 0
47 | 0 | 9476.2472 | -5656.2097 | 11035.9399 | -30.8323 | 0
48 | 0 | 7222.1323 | -6196.3092 | 9515.9573 | -40.6283 | 0
49 | 0 | 5529.3383 | -6070.1114 | 8210.9582 | -47.6692 | 0
50 | 0 | 4329.3474 | -5693.1812 | 7152.3116 | -52.749 | 0

## PQ29h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0144 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 290.1615
2 | 0.38937 | 14.0066 | 51.289 | 53.1671 | 74.7254 | 2.5573
3 | 0.20141 | 28.9907 | 75.1261 | 80.5258 | 68.8987 | 0.89373
4 | 0.25957 | 100.9149 | -57.8665 | 116.3286 | -29.8308 | 0.97994
5 | 0.75094 | 66.2115 | 171.8452 | 184.1595 | 68.9285 | 1.7747
6 | 0.12408 | 197.7828 | 174.2332 | 263.5816 | 41.3779 | 0.26345
7 | 0.43484 | 96.1313 | 118.4426 | 152.5447 | 50.9362 | 1.7908
8 | 0.16932 | 130.9684 | 38.0946 | 136.3962 | 16.218 | 0.78038
9 | 0.11703 | 99.7252 | 1.2595 | 99.7332 | 0.72361 | 0.298
10 | 0.18326 | 242.1721 | 220.9711 | 327.8347 | 42.379 | 0.38542
11 | 0.37071 | 366.0677 | 135.6232 | 390.3834 | 20.329 | 0.69807
12 | 0.092001 | 330.2232 | -35.7628 | 332.1541 | -6.181 | 0.1825
13 | 0.36229 | 337.1092 | 58.324 | 342.1174 | 9.8157 | 0.74411
14 | 0.16573 | 251.0718 | -28.4571 | 252.6793 | -6.4664 | 0.49365
15 | 0.14868 | 75.992 | 8.1363 | 76.4263 | 6.1112 | 0.58551
16 | 0.16532 | 153.0157 | 29.2099 | 155.7787 | 10.8074 | 0.66504
17 | 0.50387 | 57.0675 | 78.3169 | 96.9032 | 53.9201 | 1.5495
18 | 0.12188 | 129.3163 | 36.8501 | 134.4642 | 15.9055 | 0.32016
19 | 0.493 | 154.9763 | 63.454 | 167.4636 | 22.2663 | 1.0261
20 | 0.15436 | 189.645 | -60.3999 | 199.0311 | -17.6661 | 0.3338
21 | 0.10662 | 211.5837 | -27.9313 | 213.4194 | -7.5202 | 0.16991
22 | 0.12518 | 215.3848 | 3.6326 | 215.4155 | 0.96624 | 0.18331
23 | 0.44258 | 113.8411 | -12.9034 | 114.57 | -6.4666 | 0.49828
24 | 0.11496 | 121.3519 | 52.5847 | 132.2551 | 23.4282 | 0.11763
25 | 0.38602 | 147.5029 | 87.1179 | 171.3086 | 30.5669 | 0.39114
26 | 0.12106 | 186.6978 | 134.5155 | 230.1097 | 35.7727 | 0.18136
27 | 0.10956 | 500.2235 | -42.2797 | 502.0071 | -4.8313 | 0.107
28 | 0.19535 | 534.043 | -1024.0422 | 1154.9305 | -62.4577 | 0.1667
29 | 0.45855 | 336.9904 | -583.194 | 673.5561 | -59.9791 | 0.31646
30 | 0.12318 | 73.7017 | -234.0609 | 245.3904 | -72.5217 | 0.082468
31 | 0.35073 | 27.0881 | -122.6835 | 125.6384 | -77.549 | 0.23343
32 | 0.11461 | 61.318 | -44.3245 | 75.6608 | -35.8618 | 0.1092
33 | 0.099415 | 87.8747 | 18.7023 | 89.8429 | 12.0149 | 0.052526
34 | 0.11134 | 62.1963 | 44.3202 | 76.3718 | 35.4731 | 0.096593
35 | 0.28553 | 73.7351 | 87.551 | 114.4642 | 49.8961 | 0.1414
36 | 0.11844 | 117.7172 | -276.0013 | 300.0567 | -66.9013 | 0.045697
37 | 0.2771 | 70.6974 | 91.5351 | 115.6581 | 52.3192 | 0.11648
38 | 0.14923 | 182.5805 | -771.8263 | 793.1277 | -76.691 | 0.075626
39 | 0.11398 | 286.8236 | -647.1552 | 707.8684 | -66.0968 | 0.034317
40 | 0.11934 | 428.9032 | -293.1359 | 519.5061 | -34.3508 | 0.063927
41 | 0.25986 | 84.4472 | -252.5209 | 266.267 | -71.5092 | 0.064423
42 | 0.10087 | 44.2313 | -92.3445 | 102.391 | -64.4064 | 0.019663
43 | 0.24251 | 143.2306 | -204.1426 | 249.3776 | -54.9457 | 0.040729
44 | 0.10801 | 75.1548 | -429.1262 | 435.6576 | -80.0663 | 0.032209
45 | 0.099999 | 78.1603 | 60.5713 | 98.8833 | 37.7743 | 0.017436
46 | 0.10463 | 90.4504 | 233.0509 | 249.988 | 68.7881 | 0.03472
47 | 0.22381 | 769.2647 | 149.6937 | 783.6941 | 11.0118 | 0.048659
48 | 0.1015 | 429.7088 | 228.576 | 486.7203 | 28.01 | 0.022064
49 | 0.21302 | 496.2269 | 35.8043 | 497.5169 | 4.1269 | 0.058634
50 | 0.11128 | 316.8128 | 204.5872 | 377.129 | 32.853 | 0.057036

## PQ29h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 88.4334 | 5.4377 | 88.6005 | 3.5186 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 196.1999 | -74.0906 | 209.7232 | -20.688 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 513.4857 | 62.3149 | 517.2531 | 6.9194 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ29h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.098 | 205.805 | 205.8283 | 89.1376 | 0
3 | 0 | 5.1548 | 332.8199 | 332.8598 | 89.1127 | 0
4 | 0 | 16.7286 | 517.001 | 517.2715 | 88.1467 | 0
5 | 0 | 167.085 | 914.568 | 929.7053 | 79.6466 | 0
6 | 0 | 1050.9925 | 300.4964 | 1093.1072 | 15.9561 | 0
7 | 0 | 424.8852 | 216.8902 | 477.0417 | 27.0428 | 0
8 | 0 | 340.8093 | 391.6771 | 519.1935 | 48.9726 | 0
9 | 0 | 370.9001 | 525.9921 | 643.6106 | 54.8107 | 0
10 | 0 | 464.5405 | 627.1005 | 780.4185 | 53.4699 | 0
11 | 0 | 616.457 | 667.7193 | 908.773 | 47.2859 | 0
12 | 0 | 785.1866 | 585.887 | 979.6844 | 36.7294 | 0
13 | 0 | 834.5835 | 376.7 | 915.6596 | 24.2926 | 0
14 | 0 | 692.1094 | 210.0781 | 723.2898 | 16.8848 | 0
15 | 0 | 493.6224 | 198.1144 | 531.8951 | 21.868 | 0
16 | 0 | 344.4164 | 283.6392 | 446.177 | 39.4727 | 0
17 | 0 | 251.8565 | 402.4802 | 474.7862 | 57.9633 | 0
18 | 0 | 198.1039 | 528.1892 | 564.1179 | 69.4408 | 0
19 | 0 | 168.9383 | 653.7796 | 675.254 | 75.5116 | 0
20 | 0 | 156.1979 | 779.1505 | 794.653 | 78.6641 | 0
21 | 0 | 156.2018 | 906.5616 | 919.92 | 80.2238 | 0
22 | 0 | 169.1234 | 1039.4295 | 1053.0985 | 80.7585 | 0
23 | 0 | 201.4605 | 1181.5269 | 1198.5792 | 80.3236 | 0
24 | 0 | 275.4968 | 1332.8561 | 1361.0304 | 78.3216 | 0
25 | 0 | 459.6544 | 1410.984 | 1483.967 | 71.956 | 0
26 | 0 | 408.1857 | 1261.8474 | 1326.2256 | 72.0745 | 0
27 | 0 | 262.4125 | 1442.6303 | 1466.3023 | 79.6907 | 0
28 | 0 | 253.5049 | 1656.4812 | 1675.7669 | 81.2991 | 0
29 | 0 | 283.3453 | 1861.4211 | 1882.863 | 81.3449 | 0
30 | 0 | 331.5701 | 2071.1691 | 2097.5414 | 80.9048 | 0
31 | 0 | 395.7261 | 2295.0554 | 2328.9221 | 80.2169 | 0
32 | 0 | 478.1614 | 2539.9066 | 2584.524 | 79.3383 | 0
33 | 0 | 584.0554 | 2812.3955 | 2872.4013 | 78.268 | 0
34 | 0 | 721.314 | 3119.4525 | 3201.7617 | 76.9803 | 0
35 | 0 | 901.8896 | 3468.932 | 3584.2565 | 75.4263 | 0
36 | 0 | 1143.7613 | 3869.607 | 4035.1021 | 73.5336 | 0
37 | 0 | 1474.4948 | 4330.4263 | 4574.574 | 71.1965 | 0
38 | 0 | 1937.0706 | 4857.8698 | 5229.8319 | 68.2604 | 0
39 | 0 | 2599.0728 | 5448.5272 | 6036.6901 | 64.4978 | 0
40 | 0 | 3565.488 | 6069.3864 | 7039.1872 | 59.5677 | 0
41 | 0 | 4986.6904 | 6610.3029 | 8280.2889 | 52.9698 | 0
42 | 0 | 7020.9886 | 6784.8358 | 9763.6201 | 44.02 | 0
43 | 0 | 9625.7484 | 6013.5033 | 11349.7689 | 31.9943 | 0
44 | 0 | 12070.3536 | 3632.1664 | 12605.0017 | 16.7474 | 0
45 | 0 | 12919.207 | -60.3727 | 12919.348 | -0.26775 | 0
46 | 0 | 11660.0303 | -3398.5586 | 12145.2257 | -16.2499 | 0
47 | 0 | 9415.8219 | -5261.4444 | 10786.1253 | -29.1959 | 0
48 | 0 | 7297.02 | -5879.8043 | 9371.1579 | -38.8612 | 0
49 | 0 | 5662.4605 | -5840.9447 | 8135.1149 | -45.8889 | 0
50 | 0 | 4480.391 | -5533.2436 | 7119.7393 | -51.0021 | 0

## POC LF_THD
Case name | POC MW | POC MVar | THD % | No. of active BESS Inv | No. of active PV Inv | BESS kW | BESS kVar | PV kW | PV kVar
PQ01d | 119 | 47 | 1.81 | 40 | 36 | 0 | 1372 | 3322 | 0
PQ05e | -100 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | 1396
PQ19f | 119 | 47 | 1.81 | 40 | 36 | 0 | 1403 | 3323 | 0
PQ25g | 119 | 47 | 1.81 | 40 | 36 | 0 | 1328 | 3321 | 0
PQ29h | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | 1366