## PQ01d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6046 | 29.5041 | 33.8557 | 60.6296 | 336.0707
2 | 0.39488 | 14.3118 | 51.8192 | 53.7593 | 74.5605 | 2.5034
3 | 0.20261 | 29.5094 | 75.7162 | 81.2635 | 68.7073 | 0.86528
4 | 0.25964 | 100.261 | -58.3433 | 116.0009 | -30.1957 | 0.97002
5 | 0.75194 | 77.8397 | 51.427 | 93.2939 | 33.4519 | 2.0129
6 | 0.12551 | 198.0796 | 179.926 | 267.5984 | 42.2505 | 0.258
7 | 0.4378 | 185.5767 | 99.8484 | 210.733 | 28.2822 | 1.3406
8 | 0.14079 | 132.9909 | 39.2369 | 138.6583 | 16.4379 | 0.55194
9 | 0.11829 | 84.9176 | -1.0436 | 84.924 | -0.70412 | 0.28738
10 | 0.16815 | 245.5226 | 231.39 | 337.3762 | 43.3026 | 0.34447
11 | 0.34593 | 378.5217 | 143.9021 | 404.9524 | 20.8152 | 0.63193
12 | 0.088692 | 99.2757 | -159.1226 | 187.5518 | -58.0402 | 0.19898
13 | 0.33849 | 349.347 | 64.9767 | 355.3383 | 10.5363 | 0.66703
14 | 0.15923 | 260.8702 | -28.3281 | 262.4038 | -6.1975 | 0.45974
15 | 0.15964 | 107.6276 | 139.2798 | 176.0186 | 52.3052 | 0.4984
16 | 0.15792 | 160.8955 | 30.4444 | 163.7505 | 10.7148 | 0.57024
17 | 0.51167 | 58.2374 | 81.0839 | 99.8308 | 54.3127 | 1.3343
18 | 0.1263 | 133.4269 | 34.5407 | 137.8252 | 14.5137 | 0.30234
19 | 0.49861 | 160.2073 | 60.8056 | 171.3583 | 20.7839 | 0.8864
20 | 0.15235 | 187.0846 | -66.5356 | 198.564 | -19.5777 | 0.29264
21 | 0.10829 | 58.7266 | -75.3785 | 95.5548 | -52.0782 | 0.15541
22 | 0.12447 | 216.4516 | -1.9948 | 216.4608 | -0.52802 | 0.15805
23 | 0.44243 | 113.7629 | -14.3133 | 114.6598 | -7.1711 | 0.4331
24 | 0.11571 | 122.8002 | 51.7312 | 133.2517 | 22.8439 | 0.10353
25 | 0.3879 | 150.341 | 86.737 | 173.5676 | 29.9821 | 0.32803
26 | 0.12084 | 269.9572 | 157.8107 | 312.6997 | 30.3096 | 0.14723
27 | 0.11171 | 497.1163 | -63.8362 | 501.1983 | -7.3175 | 0.10169
28 | 0.18075 | 451.4277 | -972.1355 | 1071.837 | -65.0914 | 0.13735
29 | 0.44164 | 308.1904 | -569.3408 | 647.4027 | -61.5728 | 0.26576
30 | 0.12104 | 71.0452 | -230.9795 | 241.6588 | -72.903 | 0.069225
31 | 0.34624 | 26.5633 | -121.8196 | 124.6821 | -77.6989 | 0.18416
32 | 0.11361 | 61.0024 | -44.4713 | 75.4916 | -36.0924 | 0.087661
33 | 0.099676 | 88.1155 | 18.3023 | 89.9962 | 11.734 | 0.046656
34 | 0.10981 | 62.5107 | 44.2563 | 76.5911 | 35.2977 | 0.059168
35 | 0.28747 | 79.5861 | 87.8819 | 118.5629 | 47.8359 | 0.12829
36 | 0.11673 | 114.1123 | -273.4291 | 296.2855 | -67.3474 | 0.036919
37 | 0.27692 | 71.2828 | 91.7932 | 116.2206 | 52.1686 | 0.08435
38 | 0.14805 | 579.8359 | -675.5629 | 890.278 | -49.3605 | 0.069331
39 | 0.11054 | 268.86 | -635.6669 | 690.187 | -67.0737 | 0.026733
40 | 0.11242 | 419.3461 | -298.98 | 515.0147 | -35.4876 | 0.043956
41 | 0.2669 | 997.5612 | 144.3164 | 1007.9462 | 8.2318 | 0.065976
42 | 0.10166 | 570.6848 | -40.236 | 572.1014 | -4.033 | 0.020123
43 | 0.24458 | 1121.2978 | -165.1484 | 1133.3943 | -8.3785 | 0.041559
44 | 0.11241 | 224.6033 | -415.4087 | 472.2405 | -61.6008 | 0.046343
45 | 0.1011 | 101.098 | -209.6755 | 232.7759 | -64.2583 | 0.022866
46 | 0.10989 | 175.8829 | 231.7079 | 290.9009 | 52.7989 | 0.054054
47 | 0.24178 | 960.8462 | 105.7901 | 966.6525 | 6.283 | 0.069756
48 | 0.10544 | 495.3394 | 219.4245 | 541.764 | 23.8923 | 0.03066
49 | 0.22623 | 658.582 | 6.283 | 658.612 | 0.5466 | 0.082575
50 | 0.12132 | 321.0431 | 204.4719 | 380.6277 | 32.493 | 0.089787

## PQ01d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ01d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4989 | 162.3869 | 162.4061 | 89.1184 | 0
2 | 0 | 3.2529 | 215.2896 | 215.3142 | 89.1344 | 0
3 | 0 | 5.3216 | 346.6746 | 346.7155 | 89.1205 | 0
4 | 0 | 15.9914 | 533.5437 | 533.7833 | 88.2832 | 0
5 | 0 | 147.5755 | 928.1714 | 939.8301 | 80.9658 | 0
6 | 0 | 1134.9456 | 364.0541 | 1191.9048 | 17.7846 | 0
7 | 0 | 430.0145 | 233.7931 | 489.4606 | 28.5323 | 0
8 | 0 | 336.3003 | 425.9915 | 542.74 | 51.7106 | 0
9 | 0 | 363.8252 | 573.9473 | 679.5471 | 57.6294 | 0
10 | 0 | 457.3553 | 690.665 | 828.3671 | 56.4877 | 0
11 | 0 | 615.8579 | 751.2266 | 971.4022 | 50.655 | 0
12 | 0 | 807.1921 | 686.4236 | 1059.5926 | 40.3773 | 0
13 | 0 | 886.7056 | 468.075 | 1002.6669 | 27.8287 | 0
14 | 0 | 746.0937 | 275.7718 | 795.4281 | 20.2854 | 0
15 | 0 | 530.3981 | 256.7274 | 589.2632 | 25.8283 | 0
16 | 0 | 368.1516 | 350.4599 | 508.289 | 43.5897 | 0
17 | 0 | 269.3127 | 481.9928 | 552.129 | 60.8058 | 0
18 | 0 | 213.2628 | 621.228 | 656.8145 | 71.053 | 0
19 | 0 | 183.938 | 760.7111 | 782.6332 | 76.4069 | 0
20 | 0 | 172.3608 | 900.6702 | 917.0142 | 79.1663 | 0
21 | 0 | 174.6097 | 1043.8736 | 1058.3764 | 80.504 | 0
22 | 0 | 190.9815 | 1194.3555 | 1209.5284 | 80.9151 | 0
23 | 0 | 228.4958 | 1356.7089 | 1375.8159 | 80.44 | 0
24 | 0 | 310.4339 | 1532.8777 | 1563.996 | 78.5515 | 0
25 | 0 | 518.0488 | 1651.3323 | 1730.6857 | 72.5825 | 0
26 | 0 | 526.8837 | 1460.4076 | 1552.5453 | 70.1616 | 0
27 | 0 | 326.7811 | 1645.6171 | 1677.749 | 78.7685 | 0
28 | 0 | 308.6604 | 1905.3885 | 1930.2271 | 80.7984 | 0
29 | 0 | 345.4482 | 2156.3024 | 2183.7982 | 80.8983 | 0
30 | 0 | 407.79 | 2415.3254 | 2449.508 | 80.4169 | 0
31 | 0 | 492.6496 | 2695.2139 | 2739.8689 | 79.6414 | 0
32 | 0 | 604.2658 | 3006.1134 | 3066.2444 | 78.6343 | 0
33 | 0 | 751.3614 | 3357.9861 | 3441.0195 | 77.3876 | 0
34 | 0 | 947.8628 | 3761.9298 | 3879.5051 | 75.858 | 0
35 | 0 | 1215.6617 | 4230.7074 | 4401.8994 | 73.9684 | 0
36 | 0 | 1589.4762 | 4778.3728 | 5035.8 | 71.6008 | 0
37 | 0 | 2125.7028 | 5417.4318 | 5819.5515 | 68.5759 | 0
38 | 0 | 2917.5524 | 6149.091 | 6806.132 | 64.6171 | 0
39 | 0 | 4118.2002 | 6934.1949 | 8064.9013 | 59.294 | 0
40 | 0 | 5961.1233 | 7612.5961 | 9668.8474 | 51.9369 | 0
41 | 0 | 8696.1366 | 7717.2398 | 11626.6325 | 41.5869 | 0
42 | 0 | 12154.685 | 6261.1983 | 13672.5627 | 27.2542 | 0
43 | 0 | 14807.8103 | 2375.0459 | 14997.0693 | 9.1121 | 0
44 | 0 | 14518.1081 | -2560.5692 | 14742.1836 | -10.0024 | 0
45 | 0 | 11828.7614 | -5850.1356 | 13196.3512 | -26.3156 | 0
46 | 0 | 8864.4724 | -7033.2855 | 11315.7402 | -38.4293 | 0
47 | 0 | 6577.7896 | -7051.2632 | 9643.0093 | -46.9897 | 0
48 | 0 | 4986.8931 | -6628.1032 | 8294.628 | -53.0427 | 0
49 | 0 | 3896.8611 | -6092.8772 | 7232.474 | -57.398 | 0
50 | 0 | 3139.1248 | -5568.4236 | 6392.2958 | -60.5884 | 0

## PQ01e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 336.0707
2 | 0.39496 | 14.317 | 51.8277 | 53.7688 | 74.5576 | 2.5024
3 | 0.20274 | 29.5422 | 75.7476 | 81.3046 | 68.6938 | 0.86438
4 | 0.2595 | 100.0778 | -58.4035 | 115.8729 | -30.267 | 0.96683
5 | 0.75295 | 78.0221 | 51.1765 | 93.3085 | 33.2618 | 2.0016
6 | 0.12359 | 197.957 | 172.304 | 262.4417 | 41.0367 | 0.26494
7 | 0.42263 | 181.2672 | 104.5285 | 209.2463 | 29.9701 | 1.2987
8 | 0.1406 | 133.9409 | 39.9547 | 139.7732 | 16.6099 | 0.5424
9 | 0.11855 | 85.1122 | -1.1601 | 85.1201 | -0.78089 | 0.28389
10 | 0.1702 | 247.5919 | 232.6914 | 339.775 | 43.223 | 0.34738
11 | 0.35005 | 380.9416 | 142.0368 | 406.5599 | 20.4483 | 0.6377
12 | 0.088624 | 98.7404 | -158.6569 | 186.8734 | -58.1039 | 0.19925
13 | 0.34103 | 348.03 | 61.8857 | 353.4893 | 10.0828 | 0.67507
14 | 0.16019 | 258.1366 | -28.2231 | 259.6749 | -6.2396 | 0.46627
15 | 0.15898 | 106.8474 | 137.6741 | 174.2714 | 52.1853 | 0.50635
16 | 0.15784 | 160.6463 | 31.9925 | 163.8009 | 11.263 | 0.57376
17 | 0.51161 | 57.9744 | 81.3506 | 99.8947 | 54.5245 | 1.3299
18 | 0.12643 | 133.7904 | 34.6985 | 138.2167 | 14.5393 | 0.30001
19 | 0.49922 | 160.5326 | 60.9151 | 171.7013 | 20.7796 | 0.88135
20 | 0.15212 | 187.1734 | -66.7851 | 198.7313 | -19.6368 | 0.28968
21 | 0.10825 | 58.7018 | -75.403 | 95.559 | -52.099 | 0.15449
22 | 0.12442 | 216.5428 | -2.0248 | 216.5523 | -0.53573 | 0.15738
23 | 0.44245 | 113.7779 | -14.3087 | 114.6741 | -7.1679 | 0.43309
24 | 0.11568 | 122.7637 | 51.7485 | 133.2248 | 22.8569 | 0.10385
25 | 0.38721 | 149.9362 | 86.7595 | 173.2284 | 30.0555 | 0.33426
26 | 0.11859 | 270.2307 | 161.6678 | 314.8986 | 30.8903 | 0.13809
27 | 0.10999 | 500.0323 | -68.5595 | 504.7105 | -7.8072 | 0.093588
28 | 0.17313 | 437.9345 | -968.206 | 1062.6427 | -65.662 | 0.12297
29 | 0.43988 | 304.8877 | -568.249 | 644.8747 | -61.7847 | 0.26005
30 | 0.12136 | 70.7913 | -230.7164 | 241.3327 | -72.9423 | 0.070934
31 | 0.34647 | 26.523 | -121.7524 | 124.6079 | -77.7105 | 0.18655
32 | 0.11388 | 60.9799 | -44.4802 | 75.4787 | -36.1079 | 0.092065
33 | 0.099747 | 88.1281 | 18.2754 | 90.0031 | 11.7155 | 0.04709
34 | 0.10992 | 62.5287 | 44.2499 | 76.6022 | 35.286 | 0.060355
35 | 0.28779 | 79.6275 | 87.8847 | 118.5928 | 47.822 | 0.12993
36 | 0.11672 | 113.9534 | -273.2523 | 296.0611 | -67.3626 | 0.036902
37 | 0.27707 | 71.3164 | 91.7988 | 116.2456 | 52.1572 | 0.084598
38 | 0.14896 | 578.0278 | -675.071 | 888.7277 | -49.4283 | 0.070679
39 | 0.11055 | 268.2043 | -634.8227 | 689.1541 | -67.0966 | 0.026802
40 | 0.11271 | 418.7836 | -299.0729 | 514.6108 | -35.5324 | 0.044694
41 | 0.26787 | 997.748 | 142.2167 | 1007.8326 | 8.1122 | 0.066835
42 | 0.10177 | 570.4469 | -40.8514 | 571.9078 | -4.0961 | 0.02036
43 | 0.24492 | 1119.967 | -167.3019 | 1132.3939 | -8.4961 | 0.042166
44 | 0.11266 | 224.3253 | -415.0773 | 471.8167 | -61.6113 | 0.047338
45 | 0.10111 | 101.0419 | -209.5877 | 232.6725 | -64.2614 | 0.023341
46 | 0.11014 | 176.0443 | 231.6922 | 290.986 | 52.7717 | 0.055248
47 | 0.24239 | 960.5025 | 104.0317 | 966.1199 | 6.1816 | 0.071123
48 | 0.10558 | 495.548 | 218.8974 | 541.7416 | 23.8324 | 0.031228
49 | 0.22662 | 658.1849 | 5.5343 | 658.2082 | 0.48176 | 0.084005
50 | 0.12174 | 321.1995 | 204.23 | 380.6298 | 32.4496 | 0.091462

## PQ01e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ01e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4532 | 162.4724 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2597 | 215.4492 | 215.4738 | 89.1332 | 0
3 | 0 | 5.3995 | 347.4977 | 347.5396 | 89.1098 | 0
4 | 0 | 17.0495 | 537.5226 | 537.7929 | 88.1833 | 0
5 | 0 | 172.2906 | 948.9172 | 964.4313 | 79.7092 | 0
6 | 0 | 1027.4904 | 277.9298 | 1064.416 | 15.1359 | 0
7 | 0 | 405.8713 | 257.6615 | 480.7505 | 32.4088 | 0
8 | 0 | 330.2818 | 443.4174 | 552.906 | 53.3192 | 0
9 | 0 | 364.7428 | 588.6826 | 692.5204 | 58.218 | 0
10 | 0 | 465.104 | 703.3869 | 843.2526 | 56.5259 | 0
11 | 0 | 632.3653 | 757.8705 | 987.0428 | 50.1585 | 0
12 | 0 | 827.9374 | 676.6428 | 1069.2641 | 39.2579 | 0
13 | 0 | 891.5661 | 441.834 | 995.0414 | 26.3617 | 0
14 | 0 | 730.1731 | 256.8636 | 774.036 | 19.3811 | 0
15 | 0 | 511.249 | 252.7511 | 570.3146 | 26.3069 | 0
16 | 0 | 353.7339 | 354.1108 | 500.5218 | 45.0305 | 0
17 | 0 | 259.5325 | 487.9711 | 552.6961 | 61.9933 | 0
18 | 0 | 206.6367 | 627.356 | 660.5106 | 71.7693 | 0
19 | 0 | 179.2931 | 766.1924 | 786.8906 | 76.8295 | 0
20 | 0 | 168.9196 | 905.172 | 920.7987 | 79.4293 | 0
21 | 0 | 171.8467 | 1047.1544 | 1061.1614 | 80.6804 | 0
22 | 0 | 188.529 | 1196.0841 | 1210.8511 | 81.0426 | 0
23 | 0 | 226.2814 | 1356.2263 | 1374.9739 | 80.5277 | 0
24 | 0 | 310.0486 | 1527.3455 | 1558.4975 | 78.525 | 0
25 | 0 | 512.3715 | 1612.2621 | 1691.7192 | 72.3699 | 0
26 | 0 | 434.7692 | 1479.1053 | 1541.6799 | 73.6198 | 0
27 | 0 | 299.2584 | 1703.0191 | 1729.1124 | 80.0336 | 0
28 | 0 | 303.3483 | 1952.1395 | 1975.568 | 81.1673 | 0
29 | 0 | 347.5863 | 2196.7124 | 2224.0417 | 81.0086 | 0
30 | 0 | 413.9864 | 2453.0228 | 2487.7109 | 80.4207 | 0
31 | 0 | 502.1823 | 2732.4038 | 2778.168 | 79.586 | 0
32 | 0 | 617.4126 | 3044.2974 | 3106.2751 | 78.5354 | 0
33 | 0 | 769.0292 | 3398.3777 | 3484.3043 | 77.2491 | 0
34 | 0 | 971.638 | 3805.6234 | 3927.7029 | 75.6774 | 0
35 | 0 | 1248.0929 | 4278.6954 | 4457.0136 | 73.7381 | 0
36 | 0 | 1634.6229 | 4831.3549 | 5100.3904 | 71.3075 | 0
37 | 0 | 2190.0766 | 5475.1609 | 5896.9333 | 68.1985 | 0
38 | 0 | 3011.554 | 6208.5407 | 6900.3938 | 64.1235 | 0
39 | 0 | 4257.5772 | 6984.7527 | 8180.0815 | 58.6355 | 0
40 | 0 | 6164.7008 | 7624.6386 | 9805.0318 | 51.0436 | 0
41 | 0 | 8964.1061 | 7623.4331 | 11767.4097 | 40.3792 | 0
42 | 0 | 12398.3664 | 5970.4319 | 13761.0155 | 25.7131 | 0
43 | 0 | 14820.9465 | 1933.1072 | 14946.4832 | 7.4312 | 0
44 | 0 | 14260.2976 | -2887.6807 | 14549.735 | -11.4475 | 0
45 | 0 | 11515.0479 | -5948.9593 | 12960.9585 | -27.322 | 0
46 | 0 | 8626.4206 | -6997.3233 | 11107.5499 | -39.0472 | 0
47 | 0 | 6422.7701 | -6969.3518 | 9477.544 | -47.3372 | 0
48 | 0 | 4890.2577 | -6539.8978 | 8166.0812 | -53.2124 | 0
49 | 0 | 3837.3286 | -6011.4919 | 7131.8389 | -57.4486 | 0
50 | 0 | 3102.9578 | -5496.8175 | 6312.1589 | -60.5552 | 0

## PQ01f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 336.0707
2 | 0.39495 | 14.3167 | 51.8273 | 53.7683 | 74.5578 | 2.5024
3 | 0.20272 | 29.5373 | 75.7451 | 81.3005 | 68.6964 | 0.86449
4 | 0.25956 | 100.1182 | -58.4074 | 115.9098 | -30.2586 | 0.9675
5 | 0.75314 | 78.0104 | 51.2763 | 93.3535 | 33.3169 | 2.0037
6 | 0.12536 | 200.0205 | 175.1013 | 265.8358 | 41.1994 | 0.26414
7 | 0.42726 | 181.5869 | 100.8677 | 207.7212 | 29.0512 | 1.3236
8 | 0.14 | 133.0795 | 39.954 | 138.9477 | 16.7112 | 0.54604
9 | 0.11837 | 85.0279 | -0.98233 | 85.0336 | -0.66191 | 0.28668
10 | 0.16765 | 245.1985 | 232.482 | 337.8908 | 43.4751 | 0.34308
11 | 0.34599 | 379.189 | 144.643 | 405.8398 | 20.8795 | 0.63133
12 | 0.088693 | 99.1836 | -159.1936 | 187.5633 | -58.0755 | 0.19866
13 | 0.33891 | 349.2916 | 64.5512 | 355.2063 | 10.4705 | 0.66808
14 | 0.15941 | 260.2214 | -28.2246 | 261.7476 | -6.1903 | 0.46117
15 | 0.15933 | 107.2918 | 138.7699 | 175.4099 | 52.2901 | 0.50056
16 | 0.15785 | 160.8585 | 31.0979 | 163.8369 | 10.9417 | 0.57104
17 | 0.51168 | 58.1231 | 81.2179 | 99.8731 | 54.4109 | 1.3313
18 | 0.12636 | 133.6125 | 34.6107 | 138.0225 | 14.5226 | 0.30106
19 | 0.49891 | 160.3766 | 60.857 | 171.535 | 20.7799 | 0.88367
20 | 0.15223 | 187.129 | -66.6658 | 198.6494 | -19.6087 | 0.29108
21 | 0.10827 | 58.7138 | -75.3911 | 95.557 | -52.0889 | 0.15494
22 | 0.12444 | 216.4974 | -2.0092 | 216.5067 | -0.53173 | 0.15772
23 | 0.44244 | 113.7701 | -14.3109 | 114.6666 | -7.1695 | 0.43311
24 | 0.1157 | 122.7833 | 51.7383 | 133.2388 | 22.8495 | 0.10368
25 | 0.38761 | 150.1687 | 86.7291 | 173.4144 | 30.0083 | 0.33077
26 | 0.11992 | 269.8206 | 159.5027 | 313.4394 | 30.5892 | 0.14398
27 | 0.11104 | 498.5399 | -65.7005 | 502.8505 | -7.5075 | 0.098412
28 | 0.17778 | 446.0524 | -971.047 | 1068.5949 | -65.3282 | 0.13171
29 | 0.44044 | 306.9931 | -569.0508 | 646.5784 | -61.6539 | 0.26224
30 | 0.12113 | 70.9569 | -230.9028 | 241.5595 | -72.9177 | 0.06972
31 | 0.3463 | 26.5499 | -121.8016 | 124.6616 | -77.7032 | 0.18482
32 | 0.11368 | 60.997 | -44.4742 | 75.489 | -36.0966 | 0.088755
33 | 0.099692 | 88.1191 | 18.2968 | 89.9986 | 11.7301 | 0.046748
34 | 0.10983 | 62.5143 | 44.2556 | 76.5937 | 35.2958 | 0.059386
35 | 0.28752 | 79.5924 | 87.8837 | 118.5685 | 47.8342 | 0.12854
36 | 0.11673 | 114.0867 | -273.4129 | 296.2606 | -67.3507 | 0.036913
37 | 0.27693 | 71.2857 | 91.7949 | 116.2238 | 52.168 | 0.084362
38 | 0.14812 | 579.7069 | -675.6005 | 890.2226 | -49.3684 | 0.069417
39 | 0.11054 | 268.8068 | -635.6662 | 690.1656 | -67.0778 | 0.02673
40 | 0.11242 | 419.3489 | -299.0027 | 515.0303 | -35.4895 | 0.043956
41 | 0.2669 | 997.6434 | 144.3813 | 1008.0369 | 8.2348 | 0.065945
42 | 0.10166 | 570.7243 | -40.2122 | 572.1392 | -4.0303 | 0.020103
43 | 0.24458 | 1121.5032 | -165.0289 | 1133.5802 | -8.371 | 0.041494
44 | 0.11239 | 224.6186 | -415.4577 | 472.2908 | -61.602 | 0.046235
45 | 0.1011 | 101.1015 | -209.69 | 232.7905 | -64.2591 | 0.022797
46 | 0.10985 | 175.8577 | 231.7181 | 290.8938 | 52.8041 | 0.05387
47 | 0.2417 | 960.9958 | 106.0997 | 966.8351 | 6.3003 | 0.069515
48 | 0.10542 | 495.322 | 219.5453 | 541.7971 | 23.9047 | 0.030547
49 | 0.22616 | 658.7125 | 6.4372 | 658.7439 | 0.5599 | 0.082264
50 | 0.12122 | 321.0157 | 204.5417 | 380.6421 | 32.5041 | 0.089394

## PQ01f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ01f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4523 | 162.4715 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2579 | 215.4408 | 215.4654 | 89.1336 | 0
3 | 0 | 5.361 | 347.4057 | 347.4471 | 89.1159 | 0
4 | 0 | 16.5045 | 536.8407 | 537.0944 | 88.2391 | 0
5 | 0 | 161.767 | 947.0427 | 960.7593 | 80.3067 | 0
6 | 0 | 1086.9974 | 278.8347 | 1122.1908 | 14.3872 | 0
7 | 0 | 408.7664 | 238.642 | 473.3287 | 30.2768 | 0
8 | 0 | 326.3826 | 430.7498 | 540.4359 | 52.8485 | 0
9 | 0 | 357.1037 | 578.4191 | 679.7733 | 58.3097 | 0
10 | 0 | 452.6532 | 695.6739 | 829.9741 | 56.9492 | 0
11 | 0 | 614.0938 | 756.6926 | 974.5229 | 50.9389 | 0
12 | 0 | 809.3516 | 689.4567 | 1063.203 | 40.4264 | 0
13 | 0 | 888.2594 | 465.0311 | 1002.6259 | 27.6334 | 0
14 | 0 | 741.7501 | 271.6175 | 789.9173 | 20.112 | 0
15 | 0 | 523.6222 | 256.2607 | 582.9663 | 26.0771 | 0
16 | 0 | 362.2826 | 352.6649 | 505.59 | 44.2293 | 0
17 | 0 | 264.9547 | 485.17 | 552.8028 | 61.3607 | 0
18 | 0 | 210.1222 | 624.4698 | 658.8732 | 71.4029 | 0
19 | 0 | 181.6415 | 763.612 | 784.9185 | 76.6196 | 0
20 | 0 | 170.6144 | 903.0325 | 919.0087 | 79.3009 | 0
21 | 0 | 173.1954 | 1045.5589 | 1059.8066 | 80.5944 | 0
22 | 0 | 189.7458 | 1195.2062 | 1210.1741 | 80.9793 | 0
23 | 0 | 227.4378 | 1356.4509 | 1375.3861 | 80.4817 | 0
24 | 0 | 310.375 | 1530.356 | 1561.5128 | 78.5352 | 0
25 | 0 | 517.3486 | 1634.342 | 1714.2705 | 72.4349 | 0
26 | 0 | 485.5455 | 1463.6428 | 1542.078 | 71.6474 | 0
27 | 0 | 313.398 | 1668.5002 | 1697.6781 | 79.362 | 0
28 | 0 | 305.3038 | 1923.0696 | 1947.1536 | 80.9791 | 0
29 | 0 | 345.085 | 2170.4219 | 2197.684 | 80.9659 | 0
30 | 0 | 408.7031 | 2427.3709 | 2461.5377 | 80.4426 | 0
31 | 0 | 494.2841 | 2705.9769 | 2750.7504 | 79.6483 | 0
32 | 0 | 606.4207 | 3016.0244 | 3076.3857 | 78.6313 | 0
33 | 0 | 753.9553 | 3367.2891 | 3450.6644 | 77.3793 | 0
34 | 0 | 950.8568 | 3770.7587 | 3888.798 | 75.847 | 0
35 | 0 | 1219.018 | 4239.12 | 4410.9118 | 73.9567 | 0
36 | 0 | 1593.1161 | 4786.3678 | 5044.5352 | 71.5903 | 0
37 | 0 | 2129.4394 | 5424.9712 | 5827.9348 | 68.5687 | 0
38 | 0 | 2920.9685 | 6156.1719 | 6813.9937 | 64.6167 | 0
39 | 0 | 4120.454 | 6941.1045 | 8071.9932 | 59.3053 | 0
40 | 0 | 5960.8428 | 7620.6909 | 9675.0492 | 51.9678 | 0
41 | 0 | 8692.5117 | 7730.7069 | 11632.8668 | 41.6484 | 0
42 | 0 | 12152.9849 | 6287.5484 | 13683.1395 | 27.3555 | 0
43 | 0 | 14825.2296 | 2412.901 | 15020.3037 | 9.2442 | 0
44 | 0 | 14561.2307 | -2534.993 | 14780.2446 | -9.8758 | 0
45 | 0 | 11876.8963 | -5850.57 | 13239.7068 | -26.2249 | 0
46 | 0 | 8902.0231 | -7050.4507 | 11355.8298 | -38.3794 | 0
47 | 0 | 6603.1675 | -7074.3826 | 9677.2264 | -46.9732 | 0
48 | 0 | 5003.0691 | -6651.8151 | 8323.3013 | -53.0519 | 0
49 | 0 | 3906.7316 | -6115.2278 | 7256.6221 | -57.4274 | 0
50 | 0 | 3144.7013 | -5588.9046 | 6412.8777 | -60.6349 | 0

## PQ05d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0149 | 16.6046 | 29.5041 | 33.8557 | 60.6296 | 290.1725
2 | 0.39311 | 14.3118 | 51.8192 | 53.7593 | 74.5605 | 2.4716
3 | 0.20261 | 29.5094 | 75.7162 | 81.2635 | 68.7073 | 0.86528
4 | 0.25745 | 100.261 | -58.3433 | 116.0009 | -30.1957 | 0.94319
5 | 0.75194 | 77.8397 | 51.427 | 93.2939 | 33.4519 | 2.0129
6 | 0.12551 | 198.0796 | 179.926 | 267.5984 | 42.2505 | 0.258
7 | 0.45413 | 185.5767 | 99.8484 | 210.733 | 28.2822 | 1.3966
8 | 0.16753 | 113.9754 | 117.6947 | 163.8366 | 45.9198 | 0.64998
9 | 0.11829 | 84.9176 | -1.0436 | 84.924 | -0.70412 | 0.28738
10 | 0.17923 | 245.5226 | 231.39 | 337.3762 | 43.3026 | 0.36994
11 | 0.36795 | 378.5217 | 143.9021 | 404.9524 | 20.8152 | 0.67828
12 | 0.092992 | 341.2844 | -38.1152 | 343.4062 | -6.3725 | 0.17672
13 | 0.36424 | 349.347 | 64.9767 | 355.3383 | 10.5363 | 0.72869
14 | 0.1668 | 260.8702 | -28.3281 | 262.4038 | -6.1975 | 0.48612
15 | 0.15472 | 63.2912 | 107.8237 | 125.027 | 59.5876 | 0.52192
16 | 0.16817 | 160.8955 | 30.4444 | 163.7505 | 10.7148 | 0.62991
17 | 0.51634 | 58.2374 | 81.0839 | 99.8308 | 54.3127 | 1.383
18 | 0.12411 | 133.4269 | 34.5407 | 137.8252 | 14.5137 | 0.28413
19 | 0.50229 | 160.2073 | 60.8056 | 171.3583 | 20.7839 | 0.91085
20 | 0.15235 | 187.0846 | -66.5356 | 198.564 | -19.5777 | 0.29264
21 | 0.10829 | 58.7266 | -75.3785 | 95.5548 | -52.0782 | 0.15541
22 | 0.12513 | 216.4516 | -1.9948 | 216.4608 | -0.52802 | 0.16189
23 | 0.44265 | 113.7629 | -14.3133 | 114.6598 | -7.1711 | 0.43561
24 | 0.11571 | 122.8002 | 51.7312 | 133.2517 | 22.8439 | 0.10353
25 | 0.39012 | 150.341 | 86.737 | 173.5676 | 29.9821 | 0.3431
26 | 0.12641 | 269.9572 | 157.8107 | 312.6997 | 30.3096 | 0.1666
27 | 0.11014 | 497.1163 | -63.8362 | 501.1983 | -7.3175 | 0.097621
28 | 0.1849 | 451.4277 | -972.1355 | 1071.837 | -65.0914 | 0.14469
29 | 0.44069 | 308.1904 | -569.3408 | 647.4027 | -61.5728 | 0.26344
30 | 0.12088 | 71.0452 | -230.9795 | 241.6588 | -72.903 | 0.068337
31 | 0.34725 | 26.5633 | -121.8195 | 124.682 | -77.6989 | 0.19493
32 | 0.11385 | 61.0024 | -44.4713 | 75.4916 | -36.0924 | 0.091785
33 | 0.099544 | 41.5049 | 16.5634 | 44.6878 | 21.7555 | 0.044298
34 | 0.11275 | 88.9171 | 282.4568 | 296.1217 | 72.526 | 0.07738
35 | 0.28653 | 79.5861 | 87.8819 | 118.5629 | 47.8359 | 0.11847
36 | 0.11673 | 114.1123 | -273.4291 | 296.2855 | -67.3474 | 0.036919
37 | 0.28498 | 1069.6513 | 270.6764 | 1103.3674 | 14.2007 | 0.088635
38 | 0.1419 | 579.8359 | -675.5629 | 890.278 | -49.3605 | 0.060034
39 | 0.11054 | 268.86 | -635.6669 | 690.187 | -67.0737 | 0.026733
40 | 0.11757 | 528.7097 | 605.5217 | 803.8597 | 48.8742 | 0.049529
41 | 0.25698 | 82.3241 | -250.6577 | 263.8305 | -71.8182 | 0.050253
42 | 0.1005 | 43.8684 | -92.1671 | 102.0745 | -64.5471 | 0.015256
43 | 0.24078 | 140.9459 | -203.8835 | 247.8593 | -55.3437 | 0.03271
44 | 0.10582 | 71.3738 | -423.5877 | 429.5588 | -80.4356 | 0.028328
45 | 0.10022 | 78.4991 | 60.5792 | 99.1562 | 37.6581 | 0.016593
46 | 0.10517 | 175.8829 | 231.7079 | 290.9009 | 52.7989 | 0.033447
47 | 0.22535 | 960.8462 | 105.7901 | 966.6525 | 6.283 | 0.049383
48 | 0.10236 | 436.9478 | 226.6743 | 492.2445 | 27.4188 | 0.023318
49 | 0.21392 | 658.582 | 6.283 | 658.612 | 0.5466 | 0.059915
50 | 0.11137 | 321.0431 | 204.4719 | 380.6277 | 32.493 | 0.056449

## PQ05d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ05d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4989 | 162.3869 | 162.4061 | 89.1184 | 0
2 | 0 | 3.2529 | 215.2896 | 215.3142 | 89.1344 | 0
3 | 0 | 5.3216 | 346.6746 | 346.7155 | 89.1205 | 0
4 | 0 | 15.9914 | 533.5437 | 533.7833 | 88.2832 | 0
5 | 0 | 147.5755 | 928.1714 | 939.8301 | 80.9658 | 0
6 | 0 | 1134.9456 | 364.0541 | 1191.9048 | 17.7846 | 0
7 | 0 | 430.0145 | 233.7931 | 489.4606 | 28.5323 | 0
8 | 0 | 336.3003 | 425.9915 | 542.74 | 51.7106 | 0
9 | 0 | 363.8252 | 573.9473 | 679.5471 | 57.6294 | 0
10 | 0 | 457.3553 | 690.665 | 828.3671 | 56.4877 | 0
11 | 0 | 615.8579 | 751.2266 | 971.4022 | 50.655 | 0
12 | 0 | 807.1921 | 686.4236 | 1059.5926 | 40.3773 | 0
13 | 0 | 886.7056 | 468.075 | 1002.6669 | 27.8287 | 0
14 | 0 | 746.0937 | 275.7718 | 795.4281 | 20.2854 | 0
15 | 0 | 530.3981 | 256.7274 | 589.2632 | 25.8283 | 0
16 | 0 | 368.1516 | 350.4599 | 508.289 | 43.5897 | 0
17 | 0 | 269.3127 | 481.9928 | 552.129 | 60.8058 | 0
18 | 0 | 213.2628 | 621.228 | 656.8145 | 71.053 | 0
19 | 0 | 183.938 | 760.7111 | 782.6332 | 76.4069 | 0
20 | 0 | 172.3608 | 900.6702 | 917.0142 | 79.1663 | 0
21 | 0 | 174.6097 | 1043.8736 | 1058.3764 | 80.504 | 0
22 | 0 | 190.9815 | 1194.3555 | 1209.5284 | 80.9151 | 0
23 | 0 | 228.4958 | 1356.7089 | 1375.8159 | 80.44 | 0
24 | 0 | 310.4339 | 1532.8777 | 1563.996 | 78.5515 | 0
25 | 0 | 518.0488 | 1651.3323 | 1730.6857 | 72.5825 | 0
26 | 0 | 526.8837 | 1460.4076 | 1552.5453 | 70.1616 | 0
27 | 0 | 326.7811 | 1645.6171 | 1677.749 | 78.7685 | 0
28 | 0 | 308.6604 | 1905.3885 | 1930.2271 | 80.7984 | 0
29 | 0 | 345.4482 | 2156.3024 | 2183.7982 | 80.8983 | 0
30 | 0 | 407.79 | 2415.3254 | 2449.508 | 80.4169 | 0
31 | 0 | 492.6722 | 2695.2584 | 2739.9167 | 79.6411 | 0
32 | 0 | 604.2658 | 3006.1134 | 3066.2444 | 78.6343 | 0
33 | 0 | 751.3614 | 3357.9861 | 3441.0195 | 77.3876 | 0
34 | 0 | 947.8628 | 3761.9298 | 3879.5051 | 75.858 | 0
35 | 0 | 1215.6617 | 4230.7074 | 4401.8994 | 73.9684 | 0
36 | 0 | 1589.4762 | 4778.3728 | 5035.8 | 71.6008 | 0
37 | 0 | 2125.7028 | 5417.4318 | 5819.5515 | 68.5759 | 0
38 | 0 | 2917.5524 | 6149.091 | 6806.132 | 64.6171 | 0
39 | 0 | 4118.2002 | 6934.1949 | 8064.9013 | 59.294 | 0
40 | 0 | 5961.1233 | 7612.5961 | 9668.8474 | 51.9369 | 0
41 | 0 | 8696.1366 | 7717.2398 | 11626.6325 | 41.5869 | 0
42 | 0 | 12154.685 | 6261.1983 | 13672.5627 | 27.2542 | 0
43 | 0 | 14807.8103 | 2375.0459 | 14997.0693 | 9.1121 | 0
44 | 0 | 14518.1081 | -2560.5692 | 14742.1836 | -10.0024 | 0
45 | 0 | 11828.7614 | -5850.1356 | 13196.3512 | -26.3156 | 0
46 | 0 | 8864.4724 | -7033.2855 | 11315.7402 | -38.4293 | 0
47 | 0 | 6577.7896 | -7051.2632 | 9643.0093 | -46.9897 | 0
48 | 0 | 4986.8931 | -6628.1032 | 8294.628 | -53.0427 | 0
49 | 0 | 3896.8611 | -6092.8772 | 7232.474 | -57.398 | 0
50 | 0 | 3139.1248 | -5568.4236 | 6392.2958 | -60.5884 | 0

## PQ05e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0149 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 290.1726
2 | 0.39319 | 14.317 | 51.8277 | 53.7688 | 74.5576 | 2.4705
3 | 0.20274 | 29.5422 | 75.7476 | 81.3046 | 68.6938 | 0.86438
4 | 0.25731 | 100.0778 | -58.4035 | 115.8729 | -30.267 | 0.93991
5 | 0.75295 | 78.0221 | 51.1765 | 93.3085 | 33.2618 | 2.0016
6 | 0.12359 | 197.957 | 172.304 | 262.4417 | 41.0367 | 0.26494
7 | 0.43804 | 181.2672 | 104.5285 | 209.2463 | 29.9701 | 1.3516
8 | 0.16649 | 133.9409 | 39.9547 | 139.7732 | 16.6099 | 0.73334
9 | 0.11855 | 85.1122 | -1.1601 | 85.1201 | -0.78089 | 0.28389
10 | 0.18144 | 247.5919 | 232.6914 | 339.775 | 43.223 | 0.37322
11 | 0.37241 | 380.9416 | 142.0368 | 406.5599 | 20.4483 | 0.6848
12 | 0.093333 | 340.1667 | -40.2178 | 342.536 | -6.7428 | 0.17739
13 | 0.36716 | 348.03 | 61.8857 | 353.4893 | 10.0828 | 0.73767
14 | 0.16786 | 258.1366 | -28.2231 | 259.6749 | -6.2396 | 0.49301
15 | 0.15424 | 63.1132 | 106.938 | 124.1733 | 59.4515 | 0.53212
16 | 0.16808 | 160.6463 | 31.9925 | 163.8009 | 11.263 | 0.63331
17 | 0.51619 | 57.9744 | 81.3506 | 99.8947 | 54.5245 | 1.3777
18 | 0.12429 | 133.7904 | 34.6985 | 138.2167 | 14.5393 | 0.28221
19 | 0.50282 | 160.5326 | 60.9151 | 171.7013 | 20.7796 | 0.90523
20 | 0.15212 | 187.1734 | -66.7851 | 198.7313 | -19.6368 | 0.28968
21 | 0.10825 | 58.7018 | -75.403 | 95.559 | -52.099 | 0.15449
22 | 0.12507 | 216.5428 | -2.0248 | 216.5523 | -0.53573 | 0.16115
23 | 0.44268 | 113.7779 | -14.3087 | 114.6741 | -7.1679 | 0.43558
24 | 0.11568 | 122.7637 | 51.7485 | 133.2248 | 22.8569 | 0.10385
25 | 0.38944 | 149.9362 | 86.7595 | 173.2284 | 30.0555 | 0.34945
26 | 0.12325 | 270.2307 | 161.6678 | 314.8986 | 30.8903 | 0.1543
27 | 0.10883 | 500.0323 | -68.5595 | 504.7105 | -7.8072 | 0.090586
28 | 0.17572 | 437.9345 | -968.206 | 1062.6427 | -65.662 | 0.12754
29 | 0.43894 | 304.8877 | -568.249 | 644.8747 | -61.7847 | 0.25774
30 | 0.12114 | 70.7913 | -230.7164 | 241.3327 | -72.9423 | 0.069704
31 | 0.34768 | 26.523 | -121.7523 | 124.6077 | -77.7105 | 0.19935
32 | 0.11417 | 152.2599 | 31.2451 | 155.4328 | 11.5966 | 0.093918
33 | 0.099574 | 41.5101 | 16.5582 | 44.6907 | 21.7469 | 0.044513
34 | 0.11361 | 89.0817 | 282.6913 | 296.3949 | 72.5093 | 0.08005
35 | 0.2868 | 79.6275 | 87.8847 | 118.5928 | 47.822 | 0.11955
36 | 0.11672 | 113.9534 | -273.2523 | 296.0611 | -67.3626 | 0.036902
37 | 0.28645 | 1070.8679 | 267.859 | 1103.8598 | 14.0434 | 0.089345
38 | 0.14259 | 578.0278 | -675.071 | 888.7277 | -49.4283 | 0.061053
39 | 0.11055 | 268.2043 | -634.8227 | 689.1541 | -67.0966 | 0.026802
40 | 0.1185 | 530.1004 | 605.475 | 804.7399 | 48.7975 | 0.050578
41 | 0.25697 | 82.2628 | -250.527 | 263.6872 | -71.8219 | 0.05055
42 | 0.1005 | 43.8555 | -92.1505 | 102.054 | -64.5497 | 0.015354
43 | 0.24073 | 140.8473 | -203.8131 | 247.7454 | -55.3532 | 0.033085
44 | 0.1059 | 71.3592 | -423.23 | 429.2036 | -80.4296 | 0.028901
45 | 0.10024 | 78.5148 | 60.5688 | 99.1623 | 37.6477 | 0.016933
46 | 0.10532 | 176.0443 | 231.6922 | 290.986 | 52.7717 | 0.034169
47 | 0.22561 | 960.5025 | 104.0317 | 966.1199 | 6.1816 | 0.050315
48 | 0.10243 | 437.1722 | 226.2635 | 492.2548 | 27.3643 | 0.023731
49 | 0.21407 | 658.1849 | 5.5343 | 658.2082 | 0.48176 | 0.060888
50 | 0.1116 | 321.1995 | 204.23 | 380.6298 | 32.4496 | 0.057446

## PQ05e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ05e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4532 | 162.4724 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2597 | 215.4492 | 215.4738 | 89.1332 | 0
3 | 0 | 5.3995 | 347.4977 | 347.5396 | 89.1098 | 0
4 | 0 | 17.0495 | 537.5226 | 537.7929 | 88.1833 | 0
5 | 0 | 172.2906 | 948.9172 | 964.4313 | 79.7092 | 0
6 | 0 | 1027.4904 | 277.9298 | 1064.416 | 15.1359 | 0
7 | 0 | 405.8713 | 257.6615 | 480.7505 | 32.4088 | 0
8 | 0 | 330.2818 | 443.4174 | 552.906 | 53.3192 | 0
9 | 0 | 364.7428 | 588.6826 | 692.5204 | 58.218 | 0
10 | 0 | 465.104 | 703.3869 | 843.2526 | 56.5259 | 0
11 | 0 | 632.3653 | 757.8705 | 987.0428 | 50.1585 | 0
12 | 0 | 827.9374 | 676.6428 | 1069.2641 | 39.2579 | 0
13 | 0 | 891.5661 | 441.834 | 995.0414 | 26.3617 | 0
14 | 0 | 730.1731 | 256.8636 | 774.036 | 19.3811 | 0
15 | 0 | 511.249 | 252.7511 | 570.3146 | 26.3069 | 0
16 | 0 | 353.7339 | 354.1108 | 500.5218 | 45.0305 | 0
17 | 0 | 259.5325 | 487.9711 | 552.6961 | 61.9933 | 0
18 | 0 | 206.6367 | 627.356 | 660.5106 | 71.7693 | 0
19 | 0 | 179.2931 | 766.1924 | 786.8906 | 76.8295 | 0
20 | 0 | 168.9196 | 905.172 | 920.7987 | 79.4293 | 0
21 | 0 | 171.8467 | 1047.1544 | 1061.1614 | 80.6804 | 0
22 | 0 | 188.529 | 1196.0841 | 1210.8511 | 81.0426 | 0
23 | 0 | 226.2814 | 1356.2263 | 1374.9739 | 80.5277 | 0
24 | 0 | 310.0486 | 1527.3455 | 1558.4975 | 78.525 | 0
25 | 0 | 512.3715 | 1612.2621 | 1691.7192 | 72.3699 | 0
26 | 0 | 434.7692 | 1479.1053 | 1541.6799 | 73.6198 | 0
27 | 0 | 299.2584 | 1703.0191 | 1729.1124 | 80.0336 | 0
28 | 0 | 303.3483 | 1952.1395 | 1975.568 | 81.1673 | 0
29 | 0 | 347.5863 | 2196.7124 | 2224.0417 | 81.0086 | 0
30 | 0 | 413.9864 | 2453.0228 | 2487.7109 | 80.4207 | 0
31 | 0 | 502.2111 | 2732.4704 | 2778.2387 | 79.5856 | 0
32 | 0 | 617.4126 | 3044.2974 | 3106.2751 | 78.5354 | 0
33 | 0 | 769.0292 | 3398.3777 | 3484.3043 | 77.2491 | 0
34 | 0 | 971.638 | 3805.6234 | 3927.7029 | 75.6774 | 0
35 | 0 | 1248.0929 | 4278.6954 | 4457.0136 | 73.7381 | 0
36 | 0 | 1634.6229 | 4831.3549 | 5100.3904 | 71.3075 | 0
37 | 0 | 2190.0766 | 5475.1609 | 5896.9333 | 68.1985 | 0
38 | 0 | 3011.554 | 6208.5407 | 6900.3938 | 64.1235 | 0
39 | 0 | 4257.5772 | 6984.7527 | 8180.0815 | 58.6355 | 0
40 | 0 | 6164.7008 | 7624.6386 | 9805.0318 | 51.0436 | 0
41 | 0 | 8964.1061 | 7623.4331 | 11767.4097 | 40.3792 | 0
42 | 0 | 12398.3664 | 5970.4319 | 13761.0155 | 25.7131 | 0
43 | 0 | 14820.9465 | 1933.1072 | 14946.4832 | 7.4312 | 0
44 | 0 | 14260.2976 | -2887.6807 | 14549.735 | -11.4475 | 0
45 | 0 | 11515.0479 | -5948.9593 | 12960.9585 | -27.322 | 0
46 | 0 | 8626.4206 | -6997.3233 | 11107.5499 | -39.0472 | 0
47 | 0 | 6422.7701 | -6969.3518 | 9477.544 | -47.3372 | 0
48 | 0 | 4890.2577 | -6539.8978 | 8166.0812 | -53.2124 | 0
49 | 0 | 3837.3286 | -6011.4919 | 7131.8389 | -57.4486 | 0
50 | 0 | 3102.9578 | -5496.8175 | 6312.1589 | -60.5552 | 0

## PQ05f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0149 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 290.1725
2 | 0.39318 | 14.3167 | 51.8273 | 53.7683 | 74.5578 | 2.4706
3 | 0.20272 | 29.5373 | 75.7451 | 81.3005 | 68.6964 | 0.86449
4 | 0.25737 | 100.1182 | -58.4074 | 115.9098 | -30.2586 | 0.9406
5 | 0.75314 | 78.0104 | 51.2763 | 93.3535 | 33.3169 | 2.0037
6 | 0.12536 | 200.0205 | 175.1013 | 265.8358 | 41.1994 | 0.26414
7 | 0.44307 | 181.5869 | 100.8677 | 207.7212 | 29.0512 | 1.3779
8 | 0.16587 | 133.0795 | 39.954 | 138.9477 | 16.7112 | 0.73687
9 | 0.11837 | 85.0279 | -0.98233 | 85.0336 | -0.66191 | 0.28668
10 | 0.17867 | 245.1985 | 232.482 | 337.8908 | 43.4751 | 0.36842
11 | 0.36798 | 379.189 | 144.643 | 405.8398 | 20.8795 | 0.67764
12 | 0.09307 | 341.5874 | -38.3609 | 343.7347 | -6.4076 | 0.17663
13 | 0.36471 | 349.2916 | 64.5512 | 355.2063 | 10.4705 | 0.72988
14 | 0.167 | 260.2214 | -28.2246 | 261.7476 | -6.1903 | 0.48762
15 | 0.1545 | 63.1918 | 107.5319 | 124.7249 | 59.5591 | 0.52482
16 | 0.16808 | 160.8585 | 31.0979 | 163.8369 | 10.9417 | 0.63057
17 | 0.5163 | 58.1231 | 81.2179 | 99.8731 | 54.4109 | 1.3795
18 | 0.1242 | 133.6125 | 34.6107 | 138.0225 | 14.5226 | 0.28306
19 | 0.50256 | 160.3766 | 60.857 | 171.535 | 20.7799 | 0.90782
20 | 0.15223 | 187.129 | -66.6658 | 198.6494 | -19.6087 | 0.29108
21 | 0.10827 | 58.7138 | -75.3911 | 95.557 | -52.0889 | 0.15494
22 | 0.1251 | 216.4974 | -2.0092 | 216.5067 | -0.53173 | 0.16153
23 | 0.44267 | 113.7701 | -14.3109 | 114.6666 | -7.1695 | 0.43561
24 | 0.1157 | 122.7833 | 51.7383 | 133.2388 | 22.8495 | 0.10368
25 | 0.38984 | 150.1687 | 86.7291 | 173.4144 | 30.0083 | 0.34593
26 | 0.12514 | 269.8206 | 159.5027 | 313.4394 | 30.5892 | 0.16212
27 | 0.10964 | 498.5399 | -65.7005 | 502.8505 | -7.5075 | 0.094785
28 | 0.18131 | 446.0524 | -971.047 | 1068.5949 | -65.3282 | 0.13795
29 | 0.43961 | 306.9931 | -569.0508 | 646.5784 | -61.6539 | 0.26023
30 | 0.12096 | 70.9569 | -230.9028 | 241.5595 | -72.9177 | 0.06873
31 | 0.34737 | 26.5499 | -121.8015 | 124.6615 | -77.7032 | 0.19615
32 | 0.11393 | 60.997 | -44.4742 | 75.489 | -36.0966 | 0.093002
33 | 0.099551 | 41.5062 | 16.5624 | 44.6886 | 21.7537 | 0.044342
34 | 0.11291 | 88.9403 | 282.5057 | 296.1754 | 72.5246 | 0.077876
35 | 0.28657 | 79.5924 | 87.8837 | 118.5685 | 47.8342 | 0.11863
36 | 0.11673 | 114.0867 | -273.4129 | 296.2606 | -67.3507 | 0.036913
37 | 0.28515 | 1069.8645 | 270.4624 | 1103.5216 | 14.1872 | 0.0887
38 | 0.14195 | 579.7069 | -675.6005 | 890.2226 | -49.3684 | 0.060098
39 | 0.11054 | 268.8068 | -635.6662 | 690.1656 | -67.0778 | 0.02673
40 | 0.11758 | 528.7137 | 605.5775 | 803.9044 | 48.8766 | 0.049532
41 | 0.25698 | 82.3203 | -250.6638 | 263.8351 | -71.8193 | 0.050226
42 | 0.10051 | 43.8684 | -92.1685 | 102.0758 | -64.5475 | 0.015241
43 | 0.24078 | 140.9509 | -203.8937 | 247.8706 | -55.3441 | 0.032657
44 | 0.10581 | 71.359 | -423.6275 | 429.5956 | -80.4384 | 0.028261
45 | 0.10022 | 78.4974 | 60.5814 | 99.1562 | 37.6596 | 0.016542
46 | 0.10515 | 175.8577 | 231.7181 | 290.8938 | 52.8041 | 0.033332
47 | 0.22532 | 960.9958 | 106.0997 | 966.8351 | 6.3003 | 0.049213
48 | 0.10236 | 436.9213 | 226.7715 | 492.2657 | 27.4303 | 0.023233
49 | 0.21391 | 658.7125 | 6.4372 | 658.7439 | 0.5599 | 0.0597
50 | 0.11133 | 321.0157 | 204.5417 | 380.6421 | 32.5041 | 0.056214

## PQ05f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ05f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4523 | 162.4715 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2579 | 215.4408 | 215.4654 | 89.1336 | 0
3 | 0 | 5.361 | 347.4057 | 347.4471 | 89.1159 | 0
4 | 0 | 16.5045 | 536.8407 | 537.0944 | 88.2391 | 0
5 | 0 | 161.767 | 947.0427 | 960.7593 | 80.3067 | 0
6 | 0 | 1086.9974 | 278.8347 | 1122.1908 | 14.3872 | 0
7 | 0 | 408.7664 | 238.642 | 473.3287 | 30.2768 | 0
8 | 0 | 326.3826 | 430.7498 | 540.4359 | 52.8485 | 0
9 | 0 | 357.1037 | 578.4191 | 679.7733 | 58.3097 | 0
10 | 0 | 452.6532 | 695.6739 | 829.9741 | 56.9492 | 0
11 | 0 | 614.0938 | 756.6926 | 974.5229 | 50.9389 | 0
12 | 0 | 809.3516 | 689.4567 | 1063.203 | 40.4264 | 0
13 | 0 | 888.2594 | 465.0311 | 1002.6259 | 27.6334 | 0
14 | 0 | 741.7501 | 271.6175 | 789.9173 | 20.112 | 0
15 | 0 | 523.6222 | 256.2607 | 582.9663 | 26.0771 | 0
16 | 0 | 362.2826 | 352.6649 | 505.59 | 44.2293 | 0
17 | 0 | 264.9547 | 485.17 | 552.8028 | 61.3607 | 0
18 | 0 | 210.1222 | 624.4698 | 658.8732 | 71.4029 | 0
19 | 0 | 181.6415 | 763.612 | 784.9185 | 76.6196 | 0
20 | 0 | 170.6144 | 903.0325 | 919.0087 | 79.3009 | 0
21 | 0 | 173.1954 | 1045.5589 | 1059.8066 | 80.5944 | 0
22 | 0 | 189.7458 | 1195.2062 | 1210.1741 | 80.9793 | 0
23 | 0 | 227.4378 | 1356.4509 | 1375.3861 | 80.4817 | 0
24 | 0 | 310.375 | 1530.356 | 1561.5128 | 78.5352 | 0
25 | 0 | 517.3486 | 1634.342 | 1714.2705 | 72.4349 | 0
26 | 0 | 485.5455 | 1463.6428 | 1542.078 | 71.6474 | 0
27 | 0 | 313.398 | 1668.5002 | 1697.6781 | 79.362 | 0
28 | 0 | 305.3038 | 1923.0696 | 1947.1536 | 80.9791 | 0
29 | 0 | 345.085 | 2170.4219 | 2197.684 | 80.9659 | 0
30 | 0 | 408.7031 | 2427.3709 | 2461.5377 | 80.4426 | 0
31 | 0 | 494.3077 | 2706.0274 | 2750.8043 | 79.648 | 0
32 | 0 | 606.4207 | 3016.0244 | 3076.3857 | 78.6313 | 0
33 | 0 | 753.9553 | 3367.2891 | 3450.6644 | 77.3793 | 0
34 | 0 | 950.8568 | 3770.7587 | 3888.798 | 75.847 | 0
35 | 0 | 1219.018 | 4239.12 | 4410.9118 | 73.9567 | 0
36 | 0 | 1593.1161 | 4786.3678 | 5044.5352 | 71.5903 | 0
37 | 0 | 2129.4394 | 5424.9712 | 5827.9348 | 68.5687 | 0
38 | 0 | 2920.9685 | 6156.1719 | 6813.9937 | 64.6167 | 0
39 | 0 | 4120.454 | 6941.1045 | 8071.9932 | 59.3053 | 0
40 | 0 | 5960.8428 | 7620.6909 | 9675.0492 | 51.9678 | 0
41 | 0 | 8692.5117 | 7730.7069 | 11632.8668 | 41.6484 | 0
42 | 0 | 12152.9849 | 6287.5484 | 13683.1395 | 27.3555 | 0
43 | 0 | 14825.2296 | 2412.901 | 15020.3037 | 9.2442 | 0
44 | 0 | 14561.2307 | -2534.993 | 14780.2446 | -9.8758 | 0
45 | 0 | 11876.8963 | -5850.57 | 13239.7068 | -26.2249 | 0
46 | 0 | 8902.0231 | -7050.4507 | 11355.8298 | -38.3794 | 0
47 | 0 | 6603.1675 | -7074.3826 | 9677.2264 | -46.9732 | 0
48 | 0 | 5003.0691 | -6651.8151 | 8323.3013 | -53.0519 | 0
49 | 0 | 3906.7316 | -6115.2278 | 7256.6221 | -57.4274 | 0
50 | 0 | 3144.7013 | -5588.9046 | 6412.8777 | -60.6349 | 0

## PQ19d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7779 | 29.611 | 34.034 | 60.4636 | 336.0838
2 | 0.39839 | 14.6049 | 52.3214 | 54.3216 | 74.4036 | 2.4212
3 | 0.20385 | 30.0303 | 76.2942 | 81.9916 | 68.5148 | 0.83776
4 | 0.25743 | 99.4909 | -58.8144 | 115.575 | -30.5896 | 0.93202
5 | 0.75122 | 78.0877 | 51.3953 | 93.4835 | 33.3519 | 1.9643
6 | 0.12511 | 197.1253 | 181.0789 | 267.6713 | 42.5705 | 0.25545
7 | 0.43634 | 186.3448 | 106.0738 | 214.4202 | 29.65 | 1.3129
8 | 0.14082 | 135.4811 | 39.7981 | 141.2056 | 16.3703 | 0.52952
9 | 0.1188 | 85.5011 | -1.4339 | 85.5131 | -0.96082 | 0.27261
10 | 0.16645 | 250.4335 | 238.6174 | 345.9122 | 43.6159 | 0.33469
11 | 0.34402 | 388.2881 | 147.4121 | 415.3288 | 20.7891 | 0.617
12 | 0.088457 | 98.2289 | -160.8454 | 188.468 | -58.5874 | 0.19099
13 | 0.33741 | 356.0327 | 70.4423 | 362.9344 | 11.1916 | 0.65381
14 | 0.15871 | 268.1354 | -25.6322 | 269.3578 | -5.4606 | 0.45122
15 | 0.15784 | 103.5927 | 144.3612 | 177.6841 | 54.337 | 0.46636
16 | 0.15966 | 168.9884 | 31.8902 | 171.9711 | 10.6867 | 0.52928
17 | 0.52295 | 59.3353 | 83.6131 | 102.5272 | 54.6389 | 1.1811
18 | 0.12774 | 136.8877 | 32.2923 | 140.6451 | 13.2736 | 0.26723
19 | 0.50615 | 164.5633 | 58.2676 | 174.5743 | 19.4977 | 0.78629
20 | 0.15085 | 313.3813 | -4.7856 | 313.4178 | -0.87489 | 0.24309
21 | 0.10731 | 57.6746 | -75.3222 | 94.8672 | -52.5585 | 0.1359
22 | 0.12434 | 217.1102 | -6.6526 | 217.2121 | -1.7551 | 0.1402
23 | 0.44243 | 113.6727 | -15.4575 | 114.7188 | -7.7437 | 0.38203
24 | 0.11628 | 123.9552 | 50.9984 | 134.0363 | 22.3635 | 0.091987
25 | 0.39089 | 152.4259 | 86.3461 | 175.1837 | 29.5307 | 0.29282
26 | 0.12168 | 278.4315 | 156.7978 | 319.546 | 29.3859 | 0.13285
27 | 0.11098 | 494.889 | -84.4047 | 502.0351 | -9.6788 | 0.088778
28 | 0.16803 | 387.6482 | -927.2615 | 1005.0299 | -67.3123 | 0.11206
29 | 0.42622 | 284.7587 | -556.824 | 625.4122 | -62.9149 | 0.22058
30 | 0.11932 | 68.8004 | -228.3079 | 238.4492 | -73.2299 | 0.058607
31 | 0.34374 | 26.1181 | -121.0693 | 123.8545 | -77.8262 | 0.15635
32 | 0.11317 | 60.7266 | -44.594 | 75.3415 | -36.2914 | 0.076456
33 | 0.099755 | 88.3176 | 17.9497 | 90.1232 | 11.4883 | 0.039592
34 | 0.10995 | 62.7831 | 44.195 | 76.7784 | 35.1429 | 0.050822
35 | 0.28836 | 80.2078 | 88.0219 | 119.0846 | 47.6594 | 0.10889
36 | 0.11531 | 111.1512 | -271.1559 | 293.0531 | -67.7105 | 0.029801
37 | 0.27788 | 71.7984 | 92.0029 | 116.7028 | 52.0318 | 0.068838
38 | 0.14232 | 822.3489 | -516.7268 | 971.2179 | -32.1434 | 0.057016
39 | 0.10773 | 254.7259 | -625.3567 | 675.2453 | -67.8375 | 0.020941
40 | 0.11242 | 551.5928 | 612.1482 | 824.0024 | 47.9787 | 0.035523
41 | 0.26688 | 1012.1784 | 112.074 | 1018.3642 | 6.3184 | 0.056506
42 | 0.10189 | 574.5712 | 260.6414 | 630.9247 | 24.4004 | 0.017545
43 | 0.24567 | 1138.6789 | 236.757 | 1163.0321 | 11.7457 | 0.039199
44 | 0.11009 | 218.358 | -412.8935 | 467.0773 | -62.128 | 0.04364
45 | 0.10091 | 98.7378 | 60.1988 | 115.6419 | 31.37 | 0.023584
46 | 0.10997 | 177.9881 | 232.8688 | 293.1 | 52.6083 | 0.05312
47 | 0.24137 | 971.892 | 82.7364 | 975.4072 | 4.8658 | 0.071627
48 | 0.10589 | 502.2028 | 215.8838 | 546.6384 | 23.2616 | 0.031971
49 | 0.22541 | 661.7777 | -4.1769 | 661.7909 | -0.36162 | 0.083931
50 | 0.12065 | 324.541 | 204.0339 | 383.3493 | 32.1569 | 0.087486

## PQ19d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ19d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5999 | 167.1843 | 167.2045 | 89.1091 | 0
2 | 0 | 3.4151 | 224.9326 | 224.9585 | 89.1302 | 0
3 | 0 | 5.58 | 361.3028 | 361.3458 | 89.1152 | 0
4 | 0 | 16.3979 | 553.4409 | 553.6838 | 88.3029 | 0
5 | 0 | 148.4734 | 954.1729 | 965.6554 | 81.1555 | 0
6 | 0 | 1139.3068 | 393.7547 | 1205.4305 | 19.0656 | 0
7 | 0 | 432.8139 | 268.2793 | 509.2167 | 31.7927 | 0
8 | 0 | 339.4538 | 466.7048 | 577.0981 | 53.97 | 0
9 | 0 | 368.0683 | 621.1894 | 722.0461 | 59.3523 | 0
10 | 0 | 463.5388 | 744.7193 | 877.1972 | 58.1005 | 0
11 | 0 | 625.2336 | 811.9317 | 1024.7684 | 52.4017 | 0
12 | 0 | 820.9235 | 752.296 | 1113.4921 | 42.5022 | 0
13 | 0 | 903.6968 | 536.5607 | 1050.983 | 30.6993 | 0
14 | 0 | 762.8367 | 346.9105 | 838.0135 | 24.4543 | 0
15 | 0 | 545.1894 | 333.4416 | 639.0734 | 31.4502 | 0
16 | 0 | 381.4548 | 435.3082 | 578.7927 | 48.7723 | 0
17 | 0 | 282.0686 | 576.6114 | 641.9061 | 63.9329 | 0
18 | 0 | 226.308 | 726.8852 | 761.2998 | 72.7066 | 0
19 | 0 | 198.0051 | 878.6753 | 900.7088 | 77.3008 | 0
20 | 0 | 188.1761 | 1032.397 | 1049.4064 | 79.67 | 0
21 | 0 | 193.028 | 1191.1354 | 1206.6745 | 80.795 | 0
22 | 0 | 213.1953 | 1359.3799 | 1375.9963 | 81.0868 | 0
23 | 0 | 256.559 | 1542.3037 | 1563.4971 | 80.5554 | 0
24 | 0 | 348.747 | 1742.2347 | 1776.7966 | 78.6806 | 0
25 | 0 | 578.0614 | 1881.2494 | 1968.0585 | 72.9191 | 0
26 | 0 | 590.813 | 1688.9026 | 1789.2601 | 70.7191 | 0
27 | 0 | 381.2876 | 1908.5041 | 1946.2189 | 78.702 | 0
28 | 0 | 370.8508 | 2212.6572 | 2243.5201 | 80.4854 | 0
29 | 0 | 423.1198 | 2513.0893 | 2548.4599 | 80.4429 | 0
30 | 0 | 507.9947 | 2829.8567 | 2875.0909 | 79.8231 | 0
31 | 0 | 624.6545 | 3179.019 | 3239.8079 | 78.8834 | 0
32 | 0 | 781.6048 | 3574.5915 | 3659.0451 | 77.6661 | 0
33 | 0 | 994.7199 | 4031.3679 | 4152.2759 | 76.1394 | 0
34 | 0 | 1289.9543 | 4566.4332 | 4745.1338 | 74.2257 | 0
35 | 0 | 1710.0377 | 5199.2014 | 5473.2005 | 71.7938 | 0
36 | 0 | 2326.7343 | 5948.3471 | 6387.2158 | 68.6367 | 0
37 | 0 | 3263.4759 | 6818.9391 | 7559.6432 | 64.4247 | 0
38 | 0 | 4732.268 | 7759.5189 | 9088.7014 | 58.6224 | 0
39 | 0 | 7066.9897 | 8532.8703 | 11079.36 | 50.3682 | 0
40 | 0 | 10597.2068 | 8399.6785 | 13522.4033 | 38.4014 | 0
41 | 0 | 14798.2504 | 5851.5028 | 15913.1487 | 21.5748 | 0
42 | 0 | 16936.4322 | 271.0127 | 16938.6004 | 0.91675 | 0
43 | 0 | 14957.8954 | -5164.6414 | 15824.4165 | -19.0487 | 0
44 | 0 | 11207.9056 | -7709.9681 | 13603.7038 | -34.5243 | 0
45 | 0 | 8035.3317 | -8125.0632 | 11427.301 | -45.3181 | 0
46 | 0 | 5851.9937 | -7690.4517 | 9663.7921 | -52.7309 | 0
47 | 0 | 4407.7372 | -7033.6847 | 8300.6546 | -57.9262 | 0
48 | 0 | 3439.3084 | -6378.7709 | 7246.9 | -61.6673 | 0
49 | 0 | 2771.5225 | -5790.9567 | 6420.0091 | -64.4245 | 0
50 | 0 | 2297.5074 | -5280.8807 | 5759.0139 | -66.488 | 0

## PQ19e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0364 | 60.4613 | 336.0838
2 | 0.39846 | 14.6098 | 52.3293 | 54.3305 | 74.4008 | 2.4202
3 | 0.20397 | 30.0612 | 76.3234 | 82.0301 | 68.5022 | 0.83693
4 | 0.25732 | 99.3208 | -58.8676 | 115.4557 | -30.6553 | 0.92926
5 | 0.75224 | 78.2592 | 51.1544 | 93.4948 | 33.1708 | 1.9546
6 | 0.12313 | 196.7384 | 173.6104 | 262.3863 | 41.4266 | 0.26223
7 | 0.42166 | 182.5154 | 110.826 | 213.5282 | 31.2667 | 1.27
8 | 0.1406 | 136.4073 | 40.3876 | 142.2607 | 16.493 | 0.52006
9 | 0.11903 | 85.6696 | -1.5511 | 85.6837 | -1.0373 | 0.26941
10 | 0.16845 | 252.4462 | 239.7582 | 348.1567 | 43.5234 | 0.3376
11 | 0.34805 | 390.486 | 145.487 | 416.7083 | 20.4344 | 0.62282
12 | 0.088415 | 97.7754 | -160.3682 | 187.8243 | -58.6296 | 0.1915
13 | 0.33997 | 354.5279 | 67.5703 | 360.9096 | 10.7907 | 0.66216
14 | 0.15975 | 265.5247 | -25.2059 | 266.7184 | -5.4228 | 0.45798
15 | 0.15718 | 102.7282 | 143.0442 | 176.11 | 54.3157 | 0.47289
16 | 0.15963 | 169.0225 | 33.2521 | 172.2624 | 11.1298 | 0.53128
17 | 0.52301 | 59.1466 | 83.8466 | 102.6088 | 54.8003 | 1.1763
18 | 0.12782 | 137.1897 | 32.388 | 140.961 | 13.2833 | 0.26508
19 | 0.50661 | 164.8337 | 58.3355 | 174.8519 | 19.4891 | 0.78179
20 | 0.15056 | 313.8157 | -5.0809 | 313.8569 | -0.92757 | 0.24082
21 | 0.10727 | 57.6544 | -75.3411 | 94.8699 | -52.5752 | 0.13511
22 | 0.12429 | 217.1836 | -6.6812 | 217.2864 | -1.762 | 0.13959
23 | 0.44245 | 113.6852 | -15.4541 | 114.7308 | -7.7412 | 0.38198
24 | 0.11626 | 123.9251 | 51.0138 | 134.0143 | 22.3745 | 0.092257
25 | 0.39031 | 152.0833 | 86.3793 | 174.902 | 29.5954 | 0.29812
26 | 0.11956 | 278.8727 | 160.0549 | 321.5393 | 29.853 | 0.12408
27 | 0.10933 | 496.9132 | -88.4613 | 504.7258 | -10.0941 | 0.081519
28 | 0.16171 | 378.1306 | -923.6589 | 998.0624 | -67.7366 | 0.10026
29 | 0.42483 | 282.2515 | -555.8595 | 623.4146 | -63.0797 | 0.21614
30 | 0.11962 | 68.5978 | -228.0926 | 238.1846 | -73.2616 | 0.060246
31 | 0.34397 | 26.0852 | -121.0139 | 123.7934 | -77.8357 | 0.15873
32 | 0.11342 | 60.7078 | -44.6013 | 75.3307 | -36.3042 | 0.080547
33 | 0.099819 | 88.328 | 17.927 | 90.1289 | 11.4729 | 0.04003
34 | 0.11006 | 62.7983 | 44.1895 | 76.7876 | 35.133 | 0.051959
35 | 0.28881 | 185.5439 | 130.0134 | 226.5613 | 35.0195 | 0.10904
36 | 0.11531 | 111.0224 | -271.0084 | 292.8678 | -67.7228 | 0.029829
37 | 0.27804 | 1098.8032 | 225.989 | 1121.8019 | 11.6219 | 0.06444
38 | 0.14333 | 820.5677 | -517.3415 | 970.0379 | -32.2301 | 0.058284
39 | 0.10776 | 254.2155 | -624.6576 | 674.4054 | -67.8553 | 0.02106
40 | 0.1131 | 552.8282 | 612.0637 | 824.7672 | 47.911 | 0.036292
41 | 0.26778 | 1012.2115 | 110.2491 | 1018.1979 | 6.2161 | 0.057514
42 | 0.10206 | 574.9668 | 260.0861 | 631.056 | 24.3396 | 0.017879
43 | 0.24618 | 1139.0037 | 234.5113 | 1162.8951 | 11.6341 | 0.040016
44 | 0.11033 | 218.1331 | -412.6117 | 466.7231 | -62.1362 | 0.044624
45 | 0.10094 | 98.7529 | 60.1829 | 115.6465 | 31.3594 | 0.02407
46 | 0.1102 | 178.1278 | 232.8531 | 293.1725 | 52.5848 | 0.05425
47 | 0.24195 | 971.504 | 81.225 | 974.8936 | 4.7792 | 0.072901
48 | 0.10602 | 502.3699 | 215.4185 | 546.6083 | 23.2099 | 0.032493
49 | 0.22579 | 661.4061 | -4.8099 | 661.4236 | -0.41666 | 0.085243
50 | 0.12105 | 324.672 | 203.8198 | 383.3463 | 32.1194 | 0.089051

## PQ19e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ19e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2506 | 167.2708 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4219 | 225.0923 | 225.1183 | 89.129 | 0
3 | 0 | 5.6579 | 362.1264 | 362.1706 | 89.1049 | 0
4 | 0 | 17.4577 | 557.4254 | 557.6987 | 88.2062 | 0
5 | 0 | 173.2462 | 974.9643 | 990.2371 | 79.924 | 0
6 | 0 | 1031.4855 | 307.3834 | 1076.3117 | 16.5941 | 0
7 | 0 | 408.5713 | 292.2571 | 502.3392 | 35.5767 | 0
8 | 0 | 333.4058 | 484.2332 | 587.9126 | 55.4517 | 0
9 | 0 | 368.9995 | 636.0338 | 735.3228 | 59.8795 | 0
10 | 0 | 471.3687 | 757.5543 | 892.2314 | 58.1091 | 0
11 | 0 | 641.9367 | 818.6331 | 1040.3091 | 51.898 | 0
12 | 0 | 841.9337 | 742.347 | 1122.4667 | 41.4032 | 0
13 | 0 | 908.5734 | 509.8984 | 1041.8743 | 29.3015 | 0
14 | 0 | 746.5852 | 327.7051 | 815.3405 | 23.6985 | 0
15 | 0 | 525.6373 | 329.431 | 620.3381 | 32.0765 | 0
16 | 0 | 366.7029 | 439.0819 | 572.0698 | 50.1328 | 0
17 | 0 | 272.0345 | 582.7803 | 643.1451 | 64.9774 | 0
18 | 0 | 219.4891 | 733.2274 | 765.3743 | 73.3351 | 0
19 | 0 | 193.2088 | 884.3722 | 905.2314 | 77.6762 | 0
20 | 0 | 184.6087 | 1037.1004 | 1053.4028 | 79.9068 | 0
21 | 0 | 190.1486 | 1194.5854 | 1209.6242 | 80.9558 | 0
22 | 0 | 210.6195 | 1361.2162 | 1377.4143 | 81.2044 | 0
23 | 0 | 254.2044 | 1541.8071 | 1562.6224 | 80.6376 | 0
24 | 0 | 348.283 | 1736.3178 | 1770.9039 | 78.6577 | 0
25 | 0 | 571.4041 | 1839.1928 | 1925.9109 | 72.7409 | 0
26 | 0 | 491.2701 | 1710.5292 | 1779.6788 | 73.9757 | 0
27 | 0 | 351.9527 | 1971.7797 | 2002.9443 | 79.8796 | 0
28 | 0 | 365.7305 | 2264.6188 | 2293.961 | 80.8261 | 0
29 | 0 | 426.3474 | 2558.5178 | 2593.7975 | 80.5393 | 0
30 | 0 | 516.0399 | 2872.7943 | 2918.7744 | 79.8166 | 0
31 | 0 | 636.9582 | 3222.0003 | 3284.3571 | 78.8174 | 0
32 | 0 | 798.8328 | 3619.4259 | 3706.5318 | 77.5539 | 0
33 | 0 | 1018.4642 | 4079.5858 | 4204.7936 | 75.9827 | 0
34 | 0 | 1322.9803 | 4619.4278 | 4805.142 | 74.0186 | 0
35 | 0 | 1756.9469 | 5258.0859 | 5543.8551 | 71.5234 | 0
36 | 0 | 2395.2063 | 6013.2301 | 6472.7081 | 68.2815 | 0
37 | 0 | 3366.3233 | 6886.6252 | 7665.3597 | 63.9497 | 0
38 | 0 | 4889.7601 | 7816.867 | 9220.2583 | 57.9724 | 0
39 | 0 | 7303.5427 | 8539.7156 | 11236.9248 | 49.4615 | 0
40 | 0 | 10904.5216 | 8261.2197 | 13680.5095 | 37.1474 | 0
41 | 0 | 15022.5658 | 5463.9935 | 15985.3905 | 19.9873 | 0
42 | 0 | 16826.1745 | -204.5443 | 16827.4177 | -0.69647 | 0
43 | 0 | 14621.0298 | -5405.0377 | 15588.1026 | -20.2881 | 0
44 | 0 | 10907.591 | -7725.8117 | 13366.5145 | -35.3098 | 0
45 | 0 | 7837.8862 | -8051.7599 | 11236.6942 | -45.7712 | 0
46 | 0 | 5732.2347 | -7599.3076 | 9518.823 | -52.9724 | 0
47 | 0 | 4336.0339 | -6948.2231 | 8190.1767 | -58.0338 | 0
48 | 0 | 3396.4735 | -6304.3517 | 7161.0672 | -61.6864 | 0
49 | 0 | 2746.396 | -5727.3563 | 6351.7951 | -64.3812 | 0
50 | 0 | 2283.6541 | -5226.5149 | 5703.6421 | -66.3977 | 0

## PQ19f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4614 | 336.0838
2 | 0.39846 | 14.6094 | 52.329 | 54.3301 | 74.4011 | 2.4203
3 | 0.20396 | 30.0566 | 76.3212 | 82.0263 | 68.5046 | 0.83703
4 | 0.25737 | 99.3581 | -58.8718 | 115.4899 | -30.6476 | 0.92984
5 | 0.75241 | 78.249 | 51.2498 | 93.5385 | 33.2231 | 1.9564
6 | 0.12491 | 198.8633 | 176.2788 | 265.7458 | 41.5548 | 0.2616
7 | 0.42609 | 182.589 | 107.3048 | 211.7854 | 30.4421 | 1.295
8 | 0.14005 | 135.6161 | 40.4503 | 141.5202 | 16.6083 | 0.52341
9 | 0.11888 | 85.6045 | -1.3855 | 85.6157 | -0.92726 | 0.27183
10 | 0.16596 | 250.1746 | 239.6636 | 346.4477 | 43.7707 | 0.33331
11 | 0.34405 | 388.9693 | 148.0788 | 416.2024 | 20.8416 | 0.61635
12 | 0.088455 | 98.1377 | -160.9029 | 188.4695 | -58.6202 | 0.19069
13 | 0.33783 | 355.9469 | 70.0375 | 362.7718 | 11.1315 | 0.65491
14 | 0.15891 | 267.5253 | -25.4563 | 268.7337 | -5.4356 | 0.45269
15 | 0.15754 | 103.241 | 143.9523 | 177.1468 | 54.3523 | 0.46805
16 | 0.1596 | 169.0609 | 32.4549 | 172.1479 | 10.867 | 0.52948
17 | 0.52301 | 59.2548 | 83.7292 | 102.5754 | 54.7131 | 1.1781
18 | 0.12778 | 137.0411 | 32.3327 | 140.8037 | 13.2753 | 0.26606
19 | 0.50638 | 164.7038 | 58.2984 | 174.717 | 19.4919 | 0.78387
20 | 0.15069 | 313.6047 | -4.9419 | 313.6436 | -0.90282 | 0.2419
21 | 0.10729 | 57.6642 | -75.3319 | 94.8686 | -52.5671 | 0.1355
22 | 0.12431 | 217.1471 | -6.6664 | 217.2494 | -1.7584 | 0.1399
23 | 0.44244 | 113.6786 | -15.4557 | 114.7245 | -7.7425 | 0.38202
24 | 0.11628 | 123.9412 | 51.0047 | 134.0258 | 22.3683 | 0.092114
25 | 0.39065 | 152.2794 | 86.3454 | 175.0558 | 29.5541 | 0.29517
26 | 0.12082 | 278.4094 | 158.2421 | 320.238 | 29.613 | 0.12967
27 | 0.11033 | 495.9066 | -86.0272 | 503.3131 | -9.8414 | 0.085829
28 | 0.16556 | 383.8391 | -926.166 | 1002.5547 | -67.489 | 0.10743
29 | 0.42521 | 283.8471 | -556.5557 | 624.7587 | -62.9781 | 0.21769
30 | 0.11941 | 68.7299 | -228.245 | 238.3686 | -73.2417 | 0.059084
31 | 0.3438 | 26.1072 | -121.0545 | 123.8377 | -77.8297 | 0.157
32 | 0.11324 | 60.7221 | -44.5964 | 75.3393 | -36.2948 | 0.077471
33 | 0.09977 | 88.3206 | 17.945 | 90.1252 | 11.4851 | 0.039685
34 | 0.10998 | 62.7861 | 44.1944 | 76.7805 | 35.1413 | 0.051031
35 | 0.28841 | 80.2131 | 88.0234 | 119.0893 | 47.658 | 0.10913
36 | 0.11531 | 111.1303 | -271.1422 | 293.0325 | -67.7133 | 0.0298
37 | 0.27789 | 71.8008 | 92.0043 | 116.7054 | 52.0313 | 0.068856
38 | 0.14239 | 822.2632 | -516.8311 | 971.2008 | -32.1513 | 0.057096
39 | 0.10773 | 254.6829 | -625.3548 | 675.2274 | -67.8408 | 0.020939
40 | 0.11243 | 551.5981 | 612.1977 | 824.0428 | 47.9807 | 0.035523
41 | 0.26688 | 1012.2534 | 112.125 | 1018.4444 | 6.3208 | 0.056469
42 | 0.10189 | 574.5732 | 260.6891 | 630.9462 | 24.4042 | 0.017521
43 | 0.24565 | 1138.7512 | 236.9571 | 1163.1436 | 11.7547 | 0.039122
44 | 0.11006 | 218.3697 | -412.9346 | 467.1192 | -62.129 | 0.043536
45 | 0.10091 | 98.7365 | 60.2017 | 115.6423 | 31.3715 | 0.023518
46 | 0.10993 | 177.9664 | 232.878 | 293.0942 | 52.6128 | 0.05295
47 | 0.24129 | 972.0376 | 82.9979 | 975.5746 | 4.8804 | 0.071406
48 | 0.10587 | 502.1911 | 215.9895 | 546.6693 | 23.2723 | 0.031869
49 | 0.22534 | 661.8963 | -4.0484 | 661.9087 | -0.35043 | 0.083649
50 | 0.12056 | 324.5186 | 204.0953 | 383.363 | 32.1665 | 0.087121

## PQ19f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ19f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2497 | 167.2699 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4201 | 225.0838 | 225.1098 | 89.1295 | 0
3 | 0 | 5.6193 | 362.0344 | 362.078 | 89.1107 | 0
4 | 0 | 16.9119 | 556.7425 | 556.9994 | 88.2601 | 0
5 | 0 | 162.6985 | 973.0862 | 986.5939 | 80.508 | 0
6 | 0 | 1091.1825 | 308.2758 | 1133.8929 | 15.7758 | 0
7 | 0 | 411.4746 | 273.1542 | 493.8872 | 33.5779 | 0
8 | 0 | 329.4803 | 471.4937 | 575.2074 | 55.0541 | 0
9 | 0 | 361.2989 | 625.6975 | 722.5194 | 59.9964 | 0
10 | 0 | 458.7964 | 749.7781 | 879.0115 | 58.5371 | 0
11 | 0 | 623.4554 | 817.4621 | 1028.0763 | 52.6683 | 0
12 | 0 | 823.1176 | 755.3666 | 1117.1845 | 42.5423 | 0
13 | 0 | 905.2681 | 533.4655 | 1050.7596 | 30.5104 | 0
14 | 0 | 758.4052 | 342.693 | 832.2361 | 24.3163 | 0
15 | 0 | 538.2732 | 332.9821 | 632.9416 | 31.7414 | 0
16 | 0 | 375.4517 | 437.5804 | 576.5766 | 49.3698 | 0
17 | 0 | 277.5989 | 579.8878 | 642.9082 | 64.419 | 0
18 | 0 | 223.077 | 730.2392 | 763.5527 | 73.0129 | 0
19 | 0 | 195.6344 | 881.6898 | 903.1333 | 77.4896 | 0
20 | 0 | 186.3659 | 1034.8648 | 1051.512 | 79.7912 | 0
21 | 0 | 191.5542 | 1192.9075 | 1208.1893 | 80.8775 | 0
22 | 0 | 211.8974 | 1360.2838 | 1376.689 | 81.1459 | 0
23 | 0 | 255.4338 | 1542.0372 | 1563.05 | 80.5945 | 0
24 | 0 | 348.6604 | 1739.5365 | 1774.134 | 78.6662 | 0
25 | 0 | 577.0728 | 1862.9337 | 1950.2653 | 72.7888 | 0
26 | 0 | 546.0727 | 1693.0363 | 1778.9231 | 72.1234 | 0
27 | 0 | 366.9582 | 1933.7568 | 1968.2667 | 79.2551 | 0
28 | 0 | 367.4199 | 2232.3259 | 2262.3608 | 80.6535 | 0
29 | 0 | 422.9974 | 2528.9806 | 2564.1119 | 80.5046 | 0
30 | 0 | 509.3442 | 2843.6 | 2888.8566 | 79.8449 | 0
31 | 0 | 626.904 | 3191.4908 | 3252.4794 | 78.8869 | 0
32 | 0 | 784.5783 | 3586.2776 | 3671.0966 | 77.6597 | 0
33 | 0 | 998.3869 | 4042.5508 | 4164.0117 | 76.1273 | 0
34 | 0 | 1294.3521 | 4577.2713 | 4756.7594 | 74.2103 | 0
35 | 0 | 1715.2324 | 5209.7574 | 5484.8514 | 71.7767 | 0
36 | 0 | 2332.7759 | 5958.5933 | 6398.9591 | 68.6198 | 0
37 | 0 | 3270.3081 | 6828.7682 | 7571.4589 | 64.4102 | 0
38 | 0 | 4739.5401 | 7768.8594 | 9100.4624 | 58.6139 | 0
39 | 0 | 7073.8236 | 8542.2424 | 11090.9371 | 50.3719 | 0
40 | 0 | 10602.9393 | 8411.8098 | 13534.4326 | 38.4266 | 0
41 | 0 | 14807.6853 | 5871.5569 | 15929.304 | 21.6294 | 0
42 | 0 | 16962.5299 | 293.4817 | 16965.0686 | 0.99122 | 0
43 | 0 | 14996.925 | -5158.7369 | 15859.3924 | -18.9825 | 0
44 | 0 | 11242.3156 | -7721.6811 | 13638.6957 | -34.4829 | 0
45 | 0 | 8059.2394 | -8144.4129 | 11457.8707 | -45.3012 | 0
46 | 0 | 5867.2143 | -7711.1447 | 9689.4766 | -52.7334 | 0
47 | 0 | 4417.0082 | -7053.3364 | 8322.2302 | -57.944 | 0
48 | 0 | 3444.6191 | -6396.7461 | 7265.2434 | -61.6977 | 0
49 | 0 | 2774.1349 | -5807.2423 | 6435.8284 | -64.4661 | 0
50 | 0 | 2298.2008 | -5295.6474 | 5772.8337 | -66.5402 | 0

## PQ23d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0153 | 16.7779 | 29.611 | 34.034 | 60.4636 | 290.1837
2 | 0.39668 | 14.6049 | 52.3214 | 54.3216 | 74.4036 | 2.3904
3 | 0.20385 | 30.0303 | 76.2942 | 81.9916 | 68.5148 | 0.83776
4 | 0.25533 | 99.4909 | -58.8144 | 115.575 | -30.5896 | 0.90623
5 | 0.75122 | 78.0877 | 51.3953 | 93.4835 | 33.3519 | 1.9643
6 | 0.12511 | 197.1253 | 181.0789 | 267.6713 | 42.5705 | 0.25545
7 | 0.45234 | 186.3448 | 106.0738 | 214.4202 | 29.65 | 1.3678
8 | 0.16625 | 135.4811 | 39.7981 | 141.2056 | 16.3703 | 0.71704
9 | 0.1188 | 85.5011 | -1.4339 | 85.5131 | -0.96082 | 0.27261
10 | 0.17723 | 250.4335 | 238.6174 | 345.9122 | 43.6159 | 0.35947
11 | 0.36554 | 388.2881 | 147.4121 | 415.3288 | 20.7891 | 0.66231
12 | 0.09327 | 347.8201 | -40.1907 | 350.1344 | -6.5913 | 0.17217
13 | 0.3627 | 356.0327 | 70.4423 | 362.9344 | 11.1916 | 0.71436
14 | 0.16615 | 268.1354 | -25.6322 | 269.3578 | -5.4606 | 0.47715
15 | 0.15321 | 60.7106 | 109.8069 | 125.4724 | 61.0624 | 0.48535
16 | 0.16923 | 168.9884 | 31.8902 | 171.9711 | 10.6867 | 0.58496
17 | 0.52713 | 59.3353 | 83.6131 | 102.5272 | 54.6389 | 1.2247
18 | 0.12578 | 136.8877 | 32.2923 | 140.6451 | 13.2736 | 0.25094
19 | 0.50947 | 164.5633 | 58.2676 | 174.5743 | 19.4977 | 0.80833
20 | 0.15085 | 313.3813 | -4.7856 | 313.4178 | -0.87489 | 0.24309
21 | 0.10731 | 57.6746 | -75.3222 | 94.8672 | -52.5585 | 0.1359
22 | 0.12494 | 217.1102 | -6.6526 | 217.2121 | -1.7551 | 0.14368
23 | 0.44263 | 113.6727 | -15.4575 | 114.7188 | -7.7437 | 0.38431
24 | 0.11628 | 123.9552 | 50.9984 | 134.0363 | 22.3635 | 0.091987
25 | 0.39293 | 152.4259 | 86.3461 | 175.1837 | 29.5307 | 0.30671
26 | 0.12683 | 278.4315 | 156.7978 | 319.546 | 29.3859 | 0.15073
27 | 0.10956 | 494.889 | -84.4047 | 502.0351 | -9.6788 | 0.085102
28 | 0.17155 | 387.6482 | -927.2615 | 1005.0299 | -67.3123 | 0.11829
29 | 0.42539 | 284.7587 | -556.824 | 625.4122 | -62.9149 | 0.21854
30 | 0.11918 | 68.8004 | -228.3079 | 238.4492 | -73.2299 | 0.057809
31 | 0.34465 | 26.1181 | -121.0693 | 123.8544 | -77.8262 | 0.16611
32 | 0.11339 | 60.7266 | -44.594 | 75.3415 | -36.2914 | 0.080215
33 | 0.099627 | 41.5816 | 16.499 | 44.7353 | 21.6425 | 0.037408
34 | 0.11338 | 90.9137 | 286.1775 | 300.2713 | 72.3758 | 0.068539
35 | 0.28749 | 80.2078 | 88.0219 | 119.0846 | 47.6594 | 0.099849
36 | 0.11531 | 111.1512 | -271.1559 | 293.0531 | -67.7105 | 0.029801
37 | 0.28699 | 1097.9615 | 228.5261 | 1121.4917 | 11.7575 | 0.074398
38 | 0.13667 | 549.4708 | -674.5825 | 870.0458 | -50.836 | 0.050293
39 | 0.10773 | 254.7259 | -625.3567 | 675.2453 | -67.8375 | 0.020941
40 | 0.1184 | 551.5928 | 612.1482 | 824.0024 | 47.9787 | 0.044184
41 | 0.25456 | 80.6122 | -249.0021 | 261.7258 | -72.0611 | 0.040704
42 | 0.10019 | 43.567 | -92.0015 | 101.7957 | -64.6603 | 0.01296
43 | 0.2394 | 95.4426 | -94.5458 | 134.3435 | -44.7296 | 0.03066
44 | 0.10403 | 68.537 | -418.8007 | 424.3718 | -80.7059 | 0.027181
45 | 0.1004 | 78.7879 | 60.5681 | 99.3782 | 37.5513 | 0.017581
46 | 0.10558 | 177.9881 | 232.8688 | 293.1 | 52.6083 | 0.033935
47 | 0.22606 | 791.2541 | 119.6732 | 800.253 | 8.6005 | 0.05337
48 | 0.10303 | 442.932 | 224.4787 | 496.5677 | 26.876 | 0.025126
49 | 0.21396 | 661.7777 | -4.1769 | 661.7909 | -0.36162 | 0.062846
50 | 0.11137 | 324.541 | 204.0339 | 383.3493 | 32.1569 | 0.056372

## PQ23d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 95.8239 | -95.63 | 135.3784 | -44.942 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ23d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5999 | 167.1843 | 167.2045 | 89.1091 | 0
2 | 0 | 3.4151 | 224.9326 | 224.9585 | 89.1302 | 0
3 | 0 | 5.58 | 361.3028 | 361.3458 | 89.1152 | 0
4 | 0 | 16.3979 | 553.4409 | 553.6838 | 88.3029 | 0
5 | 0 | 148.4734 | 954.1729 | 965.6554 | 81.1555 | 0
6 | 0 | 1139.3068 | 393.7547 | 1205.4305 | 19.0656 | 0
7 | 0 | 432.8139 | 268.2793 | 509.2167 | 31.7927 | 0
8 | 0 | 339.4538 | 466.7048 | 577.0981 | 53.97 | 0
9 | 0 | 368.0683 | 621.1894 | 722.0461 | 59.3523 | 0
10 | 0 | 463.5388 | 744.7193 | 877.1972 | 58.1005 | 0
11 | 0 | 625.2336 | 811.9317 | 1024.7684 | 52.4017 | 0
12 | 0 | 820.9235 | 752.296 | 1113.4921 | 42.5022 | 0
13 | 0 | 903.6968 | 536.5607 | 1050.983 | 30.6993 | 0
14 | 0 | 762.8367 | 346.9105 | 838.0135 | 24.4543 | 0
15 | 0 | 545.1894 | 333.4416 | 639.0734 | 31.4502 | 0
16 | 0 | 381.4548 | 435.3082 | 578.7927 | 48.7723 | 0
17 | 0 | 282.0686 | 576.6114 | 641.9061 | 63.9329 | 0
18 | 0 | 226.308 | 726.8852 | 761.2998 | 72.7066 | 0
19 | 0 | 198.0051 | 878.6753 | 900.7088 | 77.3008 | 0
20 | 0 | 188.1761 | 1032.397 | 1049.4064 | 79.67 | 0
21 | 0 | 193.028 | 1191.1354 | 1206.6745 | 80.795 | 0
22 | 0 | 213.1953 | 1359.3799 | 1375.9963 | 81.0868 | 0
23 | 0 | 256.559 | 1542.3037 | 1563.4971 | 80.5554 | 0
24 | 0 | 348.747 | 1742.2347 | 1776.7966 | 78.6806 | 0
25 | 0 | 578.0614 | 1881.2494 | 1968.0585 | 72.9191 | 0
26 | 0 | 590.813 | 1688.9026 | 1789.2601 | 70.7191 | 0
27 | 0 | 381.2876 | 1908.5041 | 1946.2189 | 78.702 | 0
28 | 0 | 370.8508 | 2212.6572 | 2243.5201 | 80.4854 | 0
29 | 0 | 423.1198 | 2513.0893 | 2548.4599 | 80.4429 | 0
30 | 0 | 507.9947 | 2829.8567 | 2875.0909 | 79.8231 | 0
31 | 0 | 624.6821 | 3179.0701 | 3239.8634 | 78.8831 | 0
32 | 0 | 781.6048 | 3574.5915 | 3659.0451 | 77.6661 | 0
33 | 0 | 994.7199 | 4031.3679 | 4152.2759 | 76.1394 | 0
34 | 0 | 1289.9543 | 4566.4332 | 4745.1338 | 74.2257 | 0
35 | 0 | 1710.0377 | 5199.2014 | 5473.2005 | 71.7938 | 0
36 | 0 | 2326.7343 | 5948.3471 | 6387.2158 | 68.6367 | 0
37 | 0 | 3263.4759 | 6818.9391 | 7559.6432 | 64.4247 | 0
38 | 0 | 4732.268 | 7759.5189 | 9088.7014 | 58.6224 | 0
39 | 0 | 7066.9897 | 8532.8703 | 11079.36 | 50.3682 | 0
40 | 0 | 10597.2068 | 8399.6785 | 13522.4033 | 38.4014 | 0
41 | 0 | 14798.2504 | 5851.5028 | 15913.1487 | 21.5748 | 0
42 | 0 | 16936.4322 | 271.0127 | 16938.6004 | 0.91675 | 0
43 | 0 | 14957.8954 | -5164.6414 | 15824.4165 | -19.0487 | 0
44 | 0 | 11207.9056 | -7709.9681 | 13603.7038 | -34.5243 | 0
45 | 0 | 8035.3317 | -8125.0632 | 11427.301 | -45.3181 | 0
46 | 0 | 5851.9937 | -7690.4517 | 9663.7921 | -52.7309 | 0
47 | 0 | 4407.7372 | -7033.6847 | 8300.6546 | -57.9262 | 0
48 | 0 | 3439.3084 | -6378.7709 | 7246.9 | -61.6673 | 0
49 | 0 | 2771.5225 | -5790.9567 | 6420.0091 | -64.4245 | 0
50 | 0 | 2297.5074 | -5280.8807 | 5759.0139 | -66.488 | 0

## PQ23e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0153 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0364 | 60.4613 | 290.1838
2 | 0.39675 | 14.6098 | 52.3293 | 54.3305 | 74.4008 | 2.3894
3 | 0.20397 | 30.0612 | 76.3234 | 82.0301 | 68.5022 | 0.83693
4 | 0.25521 | 99.3208 | -58.8676 | 115.4557 | -30.6553 | 0.90338
5 | 0.75224 | 78.2592 | 51.1544 | 93.4948 | 33.1708 | 1.9546
6 | 0.12313 | 196.7384 | 173.6104 | 262.3863 | 41.4266 | 0.26223
7 | 0.43674 | 182.5154 | 110.826 | 213.5282 | 31.2667 | 1.3217
8 | 0.16545 | 136.4073 | 40.3876 | 142.2607 | 16.493 | 0.70335
9 | 0.11903 | 85.6696 | -1.5511 | 85.6837 | -1.0373 | 0.26941
10 | 0.17939 | 252.4462 | 239.7582 | 348.1567 | 43.5234 | 0.36274
11 | 0.36992 | 390.486 | 145.487 | 416.7083 | 20.4344 | 0.66888
12 | 0.093605 | 346.5897 | -42.1027 | 349.1376 | -6.9262 | 0.17296
13 | 0.36566 | 354.5279 | 67.5703 | 360.9096 | 10.7907 | 0.72367
14 | 0.16729 | 265.5247 | -25.2059 | 266.7184 | -5.4228 | 0.48428
15 | 0.15272 | 60.4429 | 109.0661 | 124.6947 | 61.0054 | 0.49368
16 | 0.16915 | 169.0225 | 33.2521 | 172.2624 | 11.1298 | 0.58672
17 | 0.5271 | 59.1466 | 83.8466 | 102.6088 | 54.8003 | 1.2191
18 | 0.12591 | 137.1897 | 32.388 | 140.961 | 13.2833 | 0.24916
19 | 0.50986 | 164.8337 | 58.3355 | 174.8519 | 19.4891 | 0.80331
20 | 0.15056 | 313.8157 | -5.0809 | 313.8569 | -0.92757 | 0.24082
21 | 0.10727 | 57.6544 | -75.3411 | 94.8699 | -52.5752 | 0.13511
22 | 0.12488 | 217.1836 | -6.6812 | 217.2864 | -1.762 | 0.14301
23 | 0.44265 | 113.6852 | -15.4541 | 114.7308 | -7.7412 | 0.38424
24 | 0.11626 | 123.9251 | 51.0138 | 134.0143 | 22.3745 | 0.092257
25 | 0.39237 | 152.0833 | 86.3793 | 174.902 | 29.5954 | 0.3121
26 | 0.12386 | 278.8727 | 160.0549 | 321.5393 | 29.853 | 0.139
27 | 0.10829 | 496.9132 | -88.4613 | 504.7258 | -10.0941 | 0.078805
28 | 0.16391 | 378.1306 | -923.6589 | 998.0624 | -67.7366 | 0.10416
29 | 0.424 | 282.2515 | -555.8595 | 623.4146 | -63.0797 | 0.21411
30 | 0.11943 | 68.5978 | -228.0926 | 238.1846 | -73.2616 | 0.059139
31 | 0.34506 | 26.0852 | -121.0138 | 123.7933 | -77.8357 | 0.17034
32 | 0.11392 | 152.8779 | 30.1372 | 155.8201 | 11.1519 | 0.082704
33 | 0.099654 | 41.586 | 16.4946 | 44.7377 | 21.6352 | 0.037646
34 | 0.11418 | 91.057 | 286.3788 | 300.5066 | 72.3614 | 0.071061
35 | 0.28774 | 80.2429 | 88.024 | 119.1098 | 47.6476 | 0.10094
36 | 0.11531 | 111.0224 | -271.0084 | 292.8678 | -67.7228 | 0.029829
37 | 0.28833 | 1098.8032 | 225.989 | 1121.8019 | 11.6219 | 0.075136
38 | 0.13732 | 548.0355 | -674.1075 | 868.7715 | -50.8896 | 0.051282
39 | 0.10776 | 254.2155 | -624.6576 | 674.4054 | -67.8553 | 0.02106
40 | 0.11927 | 552.8282 | 612.0637 | 824.7672 | 47.911 | 0.045232
41 | 0.25457 | 80.5625 | -248.8924 | 261.606 | -72.0641 | 0.0412
42 | 0.10019 | 43.5562 | -91.9874 | 101.7783 | -64.6624 | 0.013158
43 | 0.23938 | 98.3103 | -31.8756 | 103.3488 | -17.9645 | 0.031282
44 | 0.10411 | 68.5295 | -418.5032 | 424.0769 | -80.7004 | 0.027771
45 | 0.10042 | 78.8013 | 60.559 | 99.3833 | 37.5424 | 0.017925
46 | 0.10571 | 178.1278 | 232.8531 | 293.1725 | 52.5848 | 0.03462
47 | 0.22628 | 971.504 | 81.225 | 974.8936 | 4.7792 | 0.053478
48 | 0.10309 | 443.1171 | 224.1152 | 496.5686 | 26.8289 | 0.025501
49 | 0.2141 | 661.4061 | -4.8099 | 661.4236 | -0.41666 | 0.063724
50 | 0.11158 | 324.672 | 203.8198 | 383.3463 | 32.1194 | 0.057293

## PQ23e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 98.9746 | -32.0614 | 104.038 | -17.949 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ23e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2506 | 167.2708 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4219 | 225.0923 | 225.1183 | 89.129 | 0
3 | 0 | 5.6579 | 362.1264 | 362.1706 | 89.1049 | 0
4 | 0 | 17.4577 | 557.4254 | 557.6987 | 88.2062 | 0
5 | 0 | 173.2462 | 974.9643 | 990.2371 | 79.924 | 0
6 | 0 | 1031.4855 | 307.3834 | 1076.3117 | 16.5941 | 0
7 | 0 | 408.5713 | 292.2571 | 502.3392 | 35.5767 | 0
8 | 0 | 333.4058 | 484.2332 | 587.9126 | 55.4517 | 0
9 | 0 | 368.9995 | 636.0338 | 735.3228 | 59.8795 | 0
10 | 0 | 471.3687 | 757.5543 | 892.2314 | 58.1091 | 0
11 | 0 | 641.9367 | 818.6331 | 1040.3091 | 51.898 | 0
12 | 0 | 841.9337 | 742.347 | 1122.4667 | 41.4032 | 0
13 | 0 | 908.5734 | 509.8984 | 1041.8743 | 29.3015 | 0
14 | 0 | 746.5852 | 327.7051 | 815.3405 | 23.6985 | 0
15 | 0 | 525.6373 | 329.431 | 620.3381 | 32.0765 | 0
16 | 0 | 366.7029 | 439.0819 | 572.0698 | 50.1328 | 0
17 | 0 | 272.0345 | 582.7803 | 643.1451 | 64.9774 | 0
18 | 0 | 219.4891 | 733.2274 | 765.3743 | 73.3351 | 0
19 | 0 | 193.2088 | 884.3722 | 905.2314 | 77.6762 | 0
20 | 0 | 184.6087 | 1037.1004 | 1053.4028 | 79.9068 | 0
21 | 0 | 190.1486 | 1194.5854 | 1209.6242 | 80.9558 | 0
22 | 0 | 210.6195 | 1361.2162 | 1377.4143 | 81.2044 | 0
23 | 0 | 254.2044 | 1541.8071 | 1562.6224 | 80.6376 | 0
24 | 0 | 348.283 | 1736.3178 | 1770.9039 | 78.6577 | 0
25 | 0 | 571.4041 | 1839.1928 | 1925.9109 | 72.7409 | 0
26 | 0 | 491.2701 | 1710.5292 | 1779.6788 | 73.9757 | 0
27 | 0 | 351.9527 | 1971.7797 | 2002.9443 | 79.8796 | 0
28 | 0 | 365.7305 | 2264.6188 | 2293.961 | 80.8261 | 0
29 | 0 | 426.3474 | 2558.5178 | 2593.7975 | 80.5393 | 0
30 | 0 | 516.0399 | 2872.7943 | 2918.7744 | 79.8166 | 0
31 | 0 | 636.9939 | 3222.0769 | 3284.4392 | 78.817 | 0
32 | 0 | 798.8328 | 3619.4259 | 3706.5318 | 77.5539 | 0
33 | 0 | 1018.4642 | 4079.5858 | 4204.7936 | 75.9827 | 0
34 | 0 | 1322.9803 | 4619.4278 | 4805.142 | 74.0186 | 0
35 | 0 | 1756.9469 | 5258.0859 | 5543.8551 | 71.5234 | 0
36 | 0 | 2395.2063 | 6013.2301 | 6472.7081 | 68.2815 | 0
37 | 0 | 3366.3233 | 6886.6252 | 7665.3597 | 63.9497 | 0
38 | 0 | 4889.7601 | 7816.867 | 9220.2583 | 57.9724 | 0
39 | 0 | 7303.5427 | 8539.7156 | 11236.9248 | 49.4615 | 0
40 | 0 | 10904.5216 | 8261.2197 | 13680.5095 | 37.1474 | 0
41 | 0 | 15022.5658 | 5463.9935 | 15985.3905 | 19.9873 | 0
42 | 0 | 16826.1745 | -204.5443 | 16827.4177 | -0.69647 | 0
43 | 0 | 14621.0298 | -5405.0377 | 15588.1026 | -20.2881 | 0
44 | 0 | 10907.591 | -7725.8117 | 13366.5145 | -35.3098 | 0
45 | 0 | 7837.8862 | -8051.7599 | 11236.6942 | -45.7712 | 0
46 | 0 | 5732.2347 | -7599.3076 | 9518.823 | -52.9724 | 0
47 | 0 | 4336.0339 | -6948.2231 | 8190.1767 | -58.0338 | 0
48 | 0 | 3396.4735 | -6304.3517 | 7161.0672 | -61.6864 | 0
49 | 0 | 2746.396 | -5727.3563 | 6351.7951 | -64.3812 | 0
50 | 0 | 2283.6541 | -5226.5149 | 5703.6421 | -66.3977 | 0

## PQ23f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0153 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4614 | 290.1838
2 | 0.39675 | 14.6094 | 52.329 | 54.3301 | 74.4011 | 2.3895
3 | 0.20396 | 30.0566 | 76.3212 | 82.0263 | 68.5046 | 0.83703
4 | 0.25526 | 99.3581 | -58.8718 | 115.4899 | -30.6476 | 0.90398
5 | 0.75241 | 78.249 | 51.2498 | 93.5385 | 33.2231 | 1.9564
6 | 0.12491 | 198.8633 | 176.2788 | 265.7458 | 41.5548 | 0.2616
7 | 0.44157 | 182.589 | 107.3048 | 211.7854 | 30.4421 | 1.3482
8 | 0.16488 | 135.6161 | 40.4503 | 141.5202 | 16.6083 | 0.70655
9 | 0.11888 | 85.6045 | -1.3855 | 85.6157 | -0.92726 | 0.27183
10 | 0.17668 | 250.1746 | 239.6636 | 346.4477 | 43.7707 | 0.35796
11 | 0.36555 | 388.9693 | 148.0788 | 416.2024 | 20.8416 | 0.66162
12 | 0.093342 | 348.0887 | -40.4484 | 350.4309 | -6.6281 | 0.17208
13 | 0.36317 | 355.9469 | 70.0375 | 362.7718 | 11.1315 | 0.7156
14 | 0.16637 | 267.5253 | -25.4563 | 268.7337 | -5.4356 | 0.4787
15 | 0.15299 | 60.5873 | 109.5676 | 125.2034 | 61.0588 | 0.48763
16 | 0.16914 | 169.0609 | 32.4549 | 172.1479 | 10.867 | 0.58498
17 | 0.52714 | 59.2548 | 83.7292 | 102.5754 | 54.7131 | 1.2213
18 | 0.12584 | 137.0411 | 32.3327 | 140.8037 | 13.2753 | 0.24997
19 | 0.50967 | 164.7038 | 58.2984 | 174.717 | 19.4919 | 0.80564
20 | 0.15069 | 313.6047 | -4.9419 | 313.6436 | -0.90282 | 0.2419
21 | 0.10729 | 57.6642 | -75.3319 | 94.8686 | -52.5671 | 0.1355
22 | 0.12491 | 217.1471 | -6.6664 | 217.2494 | -1.7584 | 0.14335
23 | 0.44264 | 113.6786 | -15.4557 | 114.7245 | -7.7425 | 0.38428
24 | 0.11628 | 123.9412 | 51.0047 | 134.0258 | 22.3683 | 0.092114
25 | 0.3927 | 152.2794 | 86.3454 | 175.0558 | 29.5541 | 0.30914
26 | 0.12564 | 278.4094 | 158.2421 | 320.238 | 29.613 | 0.14639
27 | 0.10907 | 495.9066 | -86.0272 | 503.3131 | -9.8414 | 0.082552
28 | 0.16856 | 383.8391 | -926.166 | 1002.5547 | -67.489 | 0.11273
29 | 0.42449 | 283.8471 | -556.5557 | 624.7587 | -62.9781 | 0.21592
30 | 0.11925 | 68.7299 | -228.245 | 238.3686 | -73.2417 | 0.058194
31 | 0.34477 | 26.1071 | -121.0544 | 123.8376 | -77.8297 | 0.16728
32 | 0.11346 | 60.7221 | -44.5964 | 75.3393 | -36.2948 | 0.081344
33 | 0.099633 | 41.5827 | 16.4982 | 44.736 | 21.641 | 0.037457
34 | 0.11353 | 90.934 | 286.2196 | 300.3176 | 72.3746 | 0.069007
35 | 0.28753 | 80.2131 | 88.0234 | 119.0893 | 47.658 | 0.10001
36 | 0.11531 | 111.1303 | -271.1422 | 293.0325 | -67.7133 | 0.0298
37 | 0.28714 | 1098.1301 | 228.3242 | 1121.6156 | 11.7456 | 0.074463
38 | 0.13672 | 549.3653 | -674.6072 | 869.9983 | -50.8424 | 0.050354
39 | 0.10773 | 254.6829 | -625.3548 | 675.2274 | -67.8408 | 0.020939
40 | 0.11841 | 551.5981 | 612.1977 | 824.0428 | 47.9807 | 0.044186
41 | 0.25456 | 80.609 | -249.0072 | 261.7296 | -72.0621 | 0.040672
42 | 0.10019 | 43.567 | -92.0027 | 101.7968 | -64.6606 | 0.012942
43 | 0.2394 | 95.4446 | -94.5477 | 134.3464 | -44.7295 | 0.030596
44 | 0.10402 | 68.5243 | -418.8336 | 424.4022 | -80.7083 | 0.027115
45 | 0.1004 | 78.7865 | 60.57 | 99.3782 | 37.5526 | 0.017533
46 | 0.10556 | 177.9664 | 232.878 | 293.0942 | 52.6128 | 0.033829
47 | 0.22603 | 791.3285 | 119.8605 | 800.3545 | 8.613 | 0.053213
48 | 0.10302 | 442.9114 | 224.5641 | 496.5879 | 26.8858 | 0.025051
49 | 0.21394 | 661.8963 | -4.0484 | 661.9087 | -0.35043 | 0.062655
50 | 0.11132 | 324.5186 | 204.0953 | 383.363 | 32.1665 | 0.056156

## PQ23f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 95.8239 | -95.63 | 135.3784 | -44.942 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ23f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2497 | 167.2699 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4201 | 225.0838 | 225.1098 | 89.1295 | 0
3 | 0 | 5.6193 | 362.0344 | 362.078 | 89.1107 | 0
4 | 0 | 16.9119 | 556.7425 | 556.9994 | 88.2601 | 0
5 | 0 | 162.6985 | 973.0862 | 986.5939 | 80.508 | 0
6 | 0 | 1091.1825 | 308.2758 | 1133.8929 | 15.7758 | 0
7 | 0 | 411.4746 | 273.1542 | 493.8872 | 33.5779 | 0
8 | 0 | 329.4803 | 471.4937 | 575.2074 | 55.0541 | 0
9 | 0 | 361.2989 | 625.6975 | 722.5194 | 59.9964 | 0
10 | 0 | 458.7964 | 749.7781 | 879.0115 | 58.5371 | 0
11 | 0 | 623.4554 | 817.4621 | 1028.0763 | 52.6683 | 0
12 | 0 | 823.1176 | 755.3666 | 1117.1845 | 42.5423 | 0
13 | 0 | 905.2681 | 533.4655 | 1050.7596 | 30.5104 | 0
14 | 0 | 758.4052 | 342.693 | 832.2361 | 24.3163 | 0
15 | 0 | 538.2732 | 332.9821 | 632.9416 | 31.7414 | 0
16 | 0 | 375.4517 | 437.5804 | 576.5766 | 49.3698 | 0
17 | 0 | 277.5989 | 579.8878 | 642.9082 | 64.419 | 0
18 | 0 | 223.077 | 730.2392 | 763.5527 | 73.0129 | 0
19 | 0 | 195.6344 | 881.6898 | 903.1333 | 77.4896 | 0
20 | 0 | 186.3659 | 1034.8648 | 1051.512 | 79.7912 | 0
21 | 0 | 191.5542 | 1192.9075 | 1208.1893 | 80.8775 | 0
22 | 0 | 211.8974 | 1360.2838 | 1376.689 | 81.1459 | 0
23 | 0 | 255.4338 | 1542.0372 | 1563.05 | 80.5945 | 0
24 | 0 | 348.6604 | 1739.5365 | 1774.134 | 78.6662 | 0
25 | 0 | 577.0728 | 1862.9337 | 1950.2653 | 72.7888 | 0
26 | 0 | 546.0727 | 1693.0363 | 1778.9231 | 72.1234 | 0
27 | 0 | 366.9582 | 1933.7568 | 1968.2667 | 79.2551 | 0
28 | 0 | 367.4199 | 2232.3259 | 2262.3608 | 80.6535 | 0
29 | 0 | 422.9974 | 2528.9806 | 2564.1119 | 80.5046 | 0
30 | 0 | 509.3442 | 2843.6 | 2888.8566 | 79.8449 | 0
31 | 0 | 626.9332 | 3191.5488 | 3252.542 | 78.8866 | 0
32 | 0 | 784.5783 | 3586.2776 | 3671.0966 | 77.6597 | 0
33 | 0 | 998.3869 | 4042.5508 | 4164.0117 | 76.1273 | 0
34 | 0 | 1294.3521 | 4577.2713 | 4756.7594 | 74.2103 | 0
35 | 0 | 1715.2324 | 5209.7574 | 5484.8514 | 71.7767 | 0
36 | 0 | 2332.7759 | 5958.5933 | 6398.9591 | 68.6198 | 0
37 | 0 | 3270.3081 | 6828.7682 | 7571.4589 | 64.4102 | 0
38 | 0 | 4739.5401 | 7768.8594 | 9100.4624 | 58.6139 | 0
39 | 0 | 7073.8236 | 8542.2424 | 11090.9371 | 50.3719 | 0
40 | 0 | 10602.9393 | 8411.8098 | 13534.4326 | 38.4266 | 0
41 | 0 | 14807.6853 | 5871.5569 | 15929.304 | 21.6294 | 0
42 | 0 | 16962.5299 | 293.4817 | 16965.0686 | 0.99122 | 0
43 | 0 | 14996.925 | -5158.7369 | 15859.3924 | -18.9825 | 0
44 | 0 | 11242.3156 | -7721.6811 | 13638.6957 | -34.4829 | 0
45 | 0 | 8059.2394 | -8144.4129 | 11457.8707 | -45.3012 | 0
46 | 0 | 5867.2143 | -7711.1447 | 9689.4766 | -52.7334 | 0
47 | 0 | 4417.0082 | -7053.3364 | 8322.2302 | -57.944 | 0
48 | 0 | 3444.6191 | -6396.7461 | 7265.2434 | -61.6977 | 0
49 | 0 | 2774.1349 | -5807.2423 | 6435.8284 | -64.4661 | 0
50 | 0 | 2298.2008 | -5295.6474 | 5772.8337 | -66.5402 | 0

## PQ25d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.4234 | 29.391 | 33.6683 | 60.8039 | 336.0578
2 | 0.39112 | 14.0012 | 51.2801 | 53.1572 | 74.7285 | 2.5914
3 | 0.20129 | 28.9577 | 75.0956 | 80.4854 | 68.9128 | 0.89465
4 | 0.26201 | 101.088 | -57.8201 | 116.4557 | -29.7686 | 1.0112
5 | 0.75269 | 77.5791 | 51.4576 | 93.0935 | 33.556 | 2.0639
6 | 0.12593 | 199.0914 | 178.7854 | 267.5847 | 41.9241 | 0.26053
7 | 0.4395 | 185.2171 | 93.3339 | 207.4045 | 26.7443 | 1.3678
8 | 0.14067 | 130.3535 | 38.402 | 135.8924 | 16.4149 | 0.57521
9 | 0.11767 | 84.242 | -0.66011 | 84.2446 | -0.44895 | 0.30332
10 | 0.1699 | 240.6989 | 223.5128 | 328.4721 | 42.8798 | 0.3546
11 | 0.3477 | 368.5685 | 139.583 | 394.1144 | 20.7425 | 0.64688
12 | 0.08884 | 100.2156 | -157.1636 | 186.3962 | -57.4763 | 0.20708
13 | 0.33941 | 342.9041 | 58.7751 | 347.9047 | 9.7262 | 0.6796
14 | 0.15944 | 253.7806 | -32.0145 | 255.792 | -7.1899 | 0.46672
15 | 0.16225 | 112.9239 | 134.2092 | 175.3965 | 49.9227 | 0.53217
16 | 0.15656 | 67.7672 | 143.864 | 159.026 | 64.7772 | 0.60757
17 | 0.49795 | 57.2237 | 77.7615 | 96.5474 | 53.6511 | 1.5225
18 | 0.12417 | 128.7523 | 36.8486 | 133.9215 | 15.971 | 0.34552
19 | 0.48834 | 154.5318 | 63.4675 | 167.0575 | 22.3284 | 1.0089
20 | 0.15472 | 189.6243 | -60.0705 | 198.9117 | -17.5775 | 0.33791
21 | 0.10951 | 60.0719 | -75.4024 | 96.4062 | -51.4562 | 0.18028
22 | 0.12451 | 215.2955 | 3.6804 | 215.327 | 0.97936 | 0.17987
23 | 0.4423 | 113.8255 | -12.9058 | 114.5549 | -6.4687 | 0.49566
24 | 0.11498 | 121.384 | 52.5655 | 132.277 | 23.4151 | 0.11737
25 | 0.38424 | 147.8533 | 87.0909 | 171.5967 | 30.4996 | 0.36958
26 | 0.11971 | 259.8942 | 158.2837 | 304.3004 | 31.3427 | 0.16401
27 | 0.11227 | 497.2089 | -38.2835 | 498.6806 | -4.4029 | 0.11733
28 | 0.19838 | 548.2451 | -1026.8294 | 1164.0237 | -61.9013 | 0.17302
29 | 0.46161 | 340.0445 | -584.0963 | 675.8689 | -59.7932 | 0.32524
30 | 0.12318 | 73.9079 | -234.288 | 245.669 | -72.4917 | 0.08254
31 | 0.34931 | 27.1171 | -122.7393 | 125.6991 | -77.5416 | 0.21842
32 | 0.11414 | 61.3359 | -44.3192 | 75.6722 | -35.8506 | 0.10128
33 | 0.099578 | 87.8679 | 18.7234 | 89.8406 | 12.029 | 0.055162
34 | 0.10963 | 62.1842 | 44.3271 | 76.366 | 35.4826 | 0.069177
35 | 0.2864 | 78.8485 | 87.7091 | 117.9406 | 48.0452 | 0.15145
36 | 0.11846 | 117.7917 | -276.1595 | 300.2314 | -66.9001 | 0.045721
37 | 0.27577 | 70.6738 | 91.5401 | 115.6476 | 52.3299 | 0.10299
38 | 0.15525 | 617.9529 | -674.4656 | 914.7511 | -47.5037 | 0.082866
39 | 0.11401 | 286.961 | -647.9653 | 708.6647 | -66.1131 | 0.034271
40 | 0.11469 | 429.3021 | -293.3038 | 519.9302 | -34.3413 | 0.052337
41 | 0.2665 | 977.7959 | 180.3141 | 994.2826 | 10.4485 | 0.078989
42 | 0.10186 | 569.8075 | -27.4523 | 570.4684 | -2.7583 | 0.02464
43 | 0.24582 | 1123.7504 | -117.0112 | 1129.8259 | -5.9445 | 0.049333
44 | 0.11521 | 232.2485 | -418.2505 | 478.4066 | -60.9572 | 0.051743
45 | 0.10197 | 102.8068 | -210.4801 | 234.2458 | -63.9673 | 0.024221
46 | 0.10979 | 173.4622 | 230.3235 | 288.3367 | 53.0157 | 0.056386
47 | 0.242 | 946.4641 | 131.5269 | 955.5593 | 7.9115 | 0.06934
48 | 0.1049 | 487.2931 | 223.2301 | 535.9909 | 24.6126 | 0.029761
49 | 0.22706 | 654.3113 | 18.2385 | 654.5654 | 1.5967 | 0.081908
50 | 0.12207 | 316.9959 | 204.8696 | 377.4361 | 32.874 | 0.092803

## PQ25d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ25d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3979 | 157.5899 | 157.6081 | 89.1282 | 0
2 | 0 | 3.0908 | 205.65 | 205.6733 | 89.1389 | 0
3 | 0 | 5.0637 | 332.0582 | 332.0968 | 89.1263 | 0
4 | 0 | 15.586 | 513.6749 | 513.9113 | 88.2621 | 0
5 | 0 | 146.6812 | 902.229 | 914.0747 | 80.7658 | 0
6 | 0 | 1130.6064 | 334.4474 | 1179.036 | 16.4789 | 0
7 | 0 | 427.2352 | 199.4555 | 471.5002 | 25.0256 | 0
8 | 0 | 333.1774 | 385.5107 | 509.5348 | 49.1648 | 0
9 | 0 | 359.6344 | 527.0511 | 638.0593 | 55.6922 | 0
10 | 0 | 451.2656 | 637.1046 | 780.7323 | 54.6898 | 0
11 | 0 | 606.6527 | 691.1947 | 919.6617 | 48.727 | 0
12 | 0 | 793.7519 | 621.4091 | 1008.0632 | 38.0565 | 0
13 | 0 | 870.1255 | 400.6045 | 957.9157 | 24.7213 | 0
14 | 0 | 729.8144 | 205.835 | 758.2856 | 15.7504 | 0
15 | 0 | 516.0855 | 181.5149 | 547.0758 | 19.3775 | 0
16 | 0 | 355.357 | 267.5422 | 444.8117 | 36.9755 | 0
17 | 0 | 257.1313 | 389.8648 | 467.0236 | 56.5936 | 0
18 | 0 | 200.9028 | 518.7675 | 556.3107 | 68.8301 | 0
19 | 0 | 170.7233 | 646.8247 | 668.9758 | 75.2145 | 0
20 | 0 | 157.6396 | 774.1194 | 790.007 | 78.4898 | 0
21 | 0 | 157.6332 | 903.1622 | 916.8152 | 80.0996 | 0
22 | 0 | 170.7197 | 1037.6131 | 1051.5636 | 80.6568 | 0
23 | 0 | 203.1792 | 1181.5915 | 1198.933 | 80.2432 | 0
24 | 0 | 276.2534 | 1336.7519 | 1364.9987 | 78.3236 | 0
25 | 0 | 464.9716 | 1437.2505 | 1510.5918 | 72.0728 | 0
26 | 0 | 470.7123 | 1248.4194 | 1334.2118 | 69.3412 | 0
27 | 0 | 279.9458 | 1404.4776 | 1432.1058 | 78.7273 | 0
28 | 0 | 256.4037 | 1626.91 | 1646.9909 | 81.0438 | 0
29 | 0 | 281.6134 | 1837.0036 | 1858.464 | 81.2844 | 0
30 | 0 | 327.3717 | 2049.4165 | 2075.3988 | 80.9243 | 0
31 | 0 | 389.4728 | 2274.5895 | 2307.6929 | 80.2836 | 0
32 | 0 | 469.7347 | 2520.1007 | 2563.505 | 79.4415 | 0
33 | 0 | 572.9479 | 2792.7982 | 2850.9632 | 78.4065 | 0
34 | 0 | 706.7514 | 3099.9113 | 3179.4571 | 77.1566 | 0
35 | 0 | 882.7517 | 3449.5743 | 3560.7321 | 75.646 | 0
36 | 0 | 1118.474 | 3850.9891 | 4010.1248 | 73.8047 | 0
37 | 0 | 1440.8876 | 4313.8678 | 4548.1439 | 71.53 | 0
38 | 0 | 1892.2673 | 4846.132 | 5202.4678 | 68.6709 | 0
39 | 0 | 2539.6613 | 5447.1366 | 6010.0896 | 65.0033 | 0
40 | 0 | 3488.8024 | 6089.0531 | 7017.7139 | 60.1889 | 0
41 | 0 | 4895.6294 | 6670.3848 | 8274.1296 | 53.7237 | 0
42 | 0 | 6937.6111 | 6913.6267 | 9794.3188 | 44.9008 | 0
43 | 0 | 9614.0513 | 6225.9411 | 11453.9218 | 32.9266 | 0
44 | 0 | 12219.2353 | 3860.5058 | 12814.5704 | 17.5332 | 0
45 | 0 | 13205.7488 | 27.2551 | 13205.7769 | 0.11825 | 0
46 | 0 | 11919.9283 | -3497.1043 | 12422.3359 | -16.3508 | 0
47 | 0 | 9557.1993 | -5443.9002 | 10998.914 | -29.6664 | 0
48 | 0 | 7338.8051 | -6059.3125 | 9517.0021 | -39.5449 | 0
49 | 0 | 5646.6443 | -5987.7938 | 8230.3261 | -46.6796 | 0
50 | 0 | 4436.0342 | -5645.702 | 7179.9966 | -51.842 | 0

## PQ25e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8014 | 336.0578
2 | 0.39121 | 14.0068 | 51.2893 | 53.1674 | 74.7253 | 2.5902
3 | 0.20142 | 28.9924 | 75.1293 | 80.5294 | 68.8984 | 0.89366
4 | 0.26185 | 100.8902 | -57.8884 | 116.3181 | -29.8462 | 1.0075
5 | 0.75367 | 77.7733 | 51.1968 | 93.1118 | 33.3562 | 2.0508
6 | 0.12405 | 199.2488 | 171.0203 | 262.5796 | 40.6403 | 0.26761
7 | 0.42381 | 180.4076 | 97.8864 | 205.2526 | 28.4836 | 1.3271
8 | 0.14051 | 131.3122 | 39.2668 | 137.0575 | 16.6485 | 0.56569
9 | 0.11797 | 84.4667 | -0.77241 | 84.4702 | -0.52393 | 0.29954
10 | 0.172 | 242.8173 | 224.9927 | 331.0316 | 42.818 | 0.35752
11 | 0.3519 | 371.2185 | 137.804 | 395.9711 | 20.366 | 0.65259
12 | 0.088746 | 99.5919 | -156.7241 | 185.6906 | -57.5657 | 0.20708
13 | 0.34192 | 341.8114 | 55.4793 | 346.2845 | 9.2193 | 0.68729
14 | 0.16032 | 250.9836 | -32.2635 | 253.0488 | -7.3251 | 0.47291
15 | 0.16164 | 112.3143 | 132.284 | 173.5326 | 49.6674 | 0.54173
16 | 0.1553 | 151.5073 | 28.6758 | 154.1972 | 10.7176 | 0.61646
17 | 0.49764 | 56.8489 | 78.0571 | 96.5645 | 53.9342 | 1.5193
18 | 0.12436 | 129.1865 | 37.1085 | 134.4106 | 16.0266 | 0.34308
19 | 0.48915 | 154.925 | 63.6442 | 167.4883 | 22.3332 | 1.0033
20 | 0.15448 | 189.7702 | -60.382 | 199.145 | -17.6503 | 0.33449
21 | 0.10947 | 60.0411 | -75.4354 | 96.4129 | -51.4828 | 0.17918
22 | 0.12446 | 215.4112 | 3.6508 | 215.4421 | 0.97095 | 0.17912
23 | 0.44234 | 113.844 | -12.8993 | 114.5725 | -6.4645 | 0.49571
24 | 0.11496 | 121.339 | 52.5849 | 132.2434 | 23.4305 | 0.11776
25 | 0.38339 | 147.3693 | 87.0943 | 171.1816 | 30.5828 | 0.377
26 | 0.11731 | 259.8723 | 162.8866 | 306.7012 | 32.0793 | 0.15456
27 | 0.11051 | 501.4732 | -43.7263 | 503.376 | -4.9833 | 0.10825
28 | 0.18888 | 528.001 | -1023.316 | 1151.5036 | -62.7076 | 0.15483
29 | 0.45932 | 335.5243 | -582.913 | 672.5802 | -60.0753 | 0.31764
30 | 0.12352 | 73.5807 | -233.9595 | 245.2574 | -72.5416 | 0.084306
31 | 0.34954 | 27.0664 | -122.6562 | 125.607 | -77.556 | 0.22075
32 | 0.11444 | 61.3085 | -44.3304 | 75.6566 | -35.8696 | 0.10604
33 | 0.099657 | 87.8837 | 18.6909 | 89.8493 | 12.0067 | 0.05558
34 | 0.10976 | 62.206 | 44.3196 | 76.3794 | 35.4685 | 0.070417
35 | 0.28676 | 78.8981 | 87.713 | 117.9766 | 48.0285 | 0.1531
36 | 0.11844 | 117.5908 | -275.9439 | 299.9544 | -66.9192 | 0.045638
37 | 0.27595 | 70.7138 | 91.5471 | 115.6776 | 52.3164 | 0.10314
38 | 0.15623 | 615.6211 | -673.998 | 912.8322 | -47.5918 | 0.084272
39 | 0.114 | 286.0922 | -646.9287 | 707.3652 | -66.1435 | 0.034277
40 | 0.115 | 428.6208 | -293.4476 | 519.449 | -34.3968 | 0.053074
41 | 0.26755 | 978.2127 | 177.8952 | 994.257 | 10.307 | 0.079745
42 | 0.10197 | 569.5618 | -28.1964 | 570.2594 | -2.8341 | 0.024801
43 | 0.24619 | 1122.4116 | -119.6957 | 1128.7758 | -6.0871 | 0.049707
44 | 0.11547 | 231.8969 | -417.8558 | 477.8909 | -60.9711 | 0.05269
45 | 0.10197 | 102.7373 | -210.3757 | 234.1216 | -63.9714 | 0.024639
46 | 0.11006 | 173.6506 | 230.3084 | 288.438 | 52.984 | 0.057606
47 | 0.24266 | 946.2037 | 129.4694 | 955.0203 | 7.7914 | 0.070754
48 | 0.10505 | 487.557 | 222.6292 | 535.981 | 24.5425 | 0.030367
49 | 0.22747 | 653.8926 | 17.3434 | 654.1226 | 1.5193 | 0.083459
50 | 0.12252 | 317.1851 | 204.5946 | 377.4458 | 32.8233 | 0.094599

## PQ25e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ25e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6562 | 157.6744 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0976 | 205.8096 | 205.8329 | 89.1377 | 0
3 | 0 | 5.1415 | 332.8805 | 332.9202 | 89.1151 | 0
4 | 0 | 16.6425 | 517.6481 | 517.9156 | 88.1586 | 0
5 | 0 | 171.3389 | 922.9292 | 938.6988 | 79.4829 | 0
6 | 0 | 1023.5154 | 248.5688 | 1053.2665 | 13.6505 | 0
7 | 0 | 403.1909 | 223.2153 | 460.8557 | 28.9699 | 0
8 | 0 | 327.188 | 402.835 | 518.9682 | 50.916 | 0
9 | 0 | 360.5387 | 541.6786 | 650.6949 | 56.3524 | 0
10 | 0 | 458.9344 | 649.7148 | 795.456 | 54.764 | 0
11 | 0 | 622.9677 | 697.7818 | 935.408 | 48.2421 | 0
12 | 0 | 814.2372 | 611.7924 | 1018.4656 | 36.9201 | 0
13 | 0 | 874.969 | 374.7751 | 951.8545 | 23.1869 | 0
14 | 0 | 714.2149 | 187.2174 | 738.345 | 14.6885 | 0
15 | 0 | 497.3272 | 177.5733 | 528.0782 | 19.6494 | 0
16 | 0 | 341.2623 | 271.0757 | 435.8233 | 38.4613 | 0
17 | 0 | 247.5956 | 395.6611 | 466.7454 | 57.9626 | 0
18 | 0 | 194.4617 | 524.6918 | 559.5684 | 69.6642 | 0
19 | 0 | 166.2229 | 652.1022 | 672.9542 | 75.6997 | 0
20 | 0 | 154.3182 | 778.4322 | 793.581 | 78.7869 | 0
21 | 0 | 154.9798 | 906.2857 | 919.4414 | 80.296 | 0
22 | 0 | 168.382 | 1039.243 | 1052.7956 | 80.7967 | 0
23 | 0 | 201.0929 | 1181.1231 | 1198.1194 | 80.3377 | 0
24 | 0 | 275.9349 | 1331.5685 | 1359.8583 | 78.2926 | 0
25 | 0 | 460.1218 | 1400.8677 | 1474.4973 | 71.817 | 0
26 | 0 | 385.247 | 1264.6458 | 1322.0228 | 73.0578 | 0
27 | 0 | 254.1035 | 1456.7734 | 1478.7688 | 80.1055 | 0
28 | 0 | 251.0223 | 1669.1844 | 1687.954 | 81.4476 | 0
29 | 0 | 282.9431 | 1873.1681 | 1894.4169 | 81.4104 | 0
30 | 0 | 332.1832 | 2082.7565 | 2109.0805 | 80.9381 | 0
31 | 0 | 396.9659 | 2307.0517 | 2340.9549 | 80.2369 | 0
32 | 0 | 479.9608 | 2552.9574 | 2597.6824 | 79.3526 | 0
33 | 0 | 586.4185 | 2827.0292 | 2887.2098 | 78.2812 | 0
34 | 0 | 724.4007 | 3136.3705 | 3218.9402 | 76.9946 | 0
35 | 0 | 906.0494 | 3489.05 | 3604.774 | 75.4428 | 0
36 | 0 | 1149.6699 | 3894.1693 | 4060.3319 | 73.5519 | 0
37 | 0 | 1483.4328 | 4361.1472 | 4606.5365 | 71.2144 | 0
38 | 0 | 1951.4858 | 4897.0682 | 5271.5818 | 68.2727 | 0
39 | 0 | 2623.7041 | 5499.0828 | 6092.925 | 64.4934 | 0
40 | 0 | 3609.5184 | 6133.8637 | 7117.0856 | 59.525 | 0
41 | 0 | 5067.1749 | 6687.1859 | 8390.1559 | 52.8472 | 0
42 | 0 | 7164.5715 | 6856.8861 | 9917.0546 | 43.7429 | 0
43 | 0 | 9852.0641 | 6025.5344 | 11548.603 | 31.45 | 0
44 | 0 | 12330.2002 | 3497.3914 | 12816.6136 | 15.8357 | 0
45 | 0 | 13072.0843 | -344.1436 | 13076.6136 | -1.5081 | 0
46 | 0 | 11639.0385 | -3697.094 | 12212.1137 | -17.6222 | 0
47 | 0 | 9289.5967 | -5476.2777 | 10783.609 | -30.5196 | 0
48 | 0 | 7142.8653 | -6006.6327 | 9332.7467 | -40.0614 | 0
49 | 0 | 5516.2023 | -5906.8463 | 8082.037 | -46.9586 | 0
50 | 0 | 4351.9754 | -5561.7367 | 7062.0539 | -51.9574 | 0

## PQ25f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.4259 | 29.3925 | 33.6709 | 60.8015 | 336.0578
2 | 0.3912 | 14.0064 | 51.2888 | 53.1669 | 74.7256 | 2.5903
3 | 0.20141 | 28.9872 | 75.1267 | 80.525 | 68.9012 | 0.89378
4 | 0.26191 | 100.9341 | -57.892 | 116.358 | -29.837 | 1.0082
5 | 0.75389 | 77.76 | 51.3013 | 93.1581 | 33.4144 | 2.0533
6 | 0.12582 | 201.2419 | 173.9464 | 265.9993 | 40.839 | 0.26664
7 | 0.42868 | 181.003 | 94.1042 | 204.0041 | 27.4701 | 1.3518
8 | 0.13985 | 130.3808 | 39.1852 | 136.1419 | 16.7278 | 0.5696
9 | 0.11776 | 84.3587 | -0.58301 | 84.3607 | -0.39597 | 0.30273
10 | 0.16939 | 240.3005 | 224.6495 | 328.9556 | 43.0721 | 0.35322
11 | 0.34778 | 369.2135 | 140.4014 | 395.0078 | 20.8204 | 0.64634
12 | 0.088845 | 100.1247 | -157.2497 | 186.42 | -57.5141 | 0.20674
13 | 0.33982 | 342.8832 | 58.3319 | 347.8096 | 9.6548 | 0.68061
14 | 0.1596 | 253.106 | -31.9931 | 255.12 | -7.2041 | 0.46808
15 | 0.16194 | 112.6316 | 133.5845 | 174.7303 | 49.8641 | 0.53486
16 | 0.15584 | 66.0328 | 142.6872 | 157.2259 | 65.1663 | 0.6093
17 | 0.49786 | 57.0579 | 77.9126 | 96.5711 | 53.7835 | 1.5199
18 | 0.12426 | 128.9756 | 36.9681 | 134.1691 | 15.9938 | 0.34416
19 | 0.48875 | 154.7371 | 63.5527 | 167.2798 | 22.3286 | 1.0059
20 | 0.15459 | 189.698 | -60.2332 | 199.0311 | -17.6158 | 0.33611
21 | 0.10948 | 60.0561 | -75.4194 | 96.4096 | -51.4699 | 0.17972
22 | 0.12448 | 215.3536 | 3.6663 | 215.3848 | 0.97534 | 0.1795
23 | 0.44232 | 113.8343 | -12.9025 | 114.5632 | -6.4665 | 0.4957
24 | 0.11497 | 121.3632 | 52.5734 | 132.261 | 23.4218 | 0.11755
25 | 0.38388 | 147.6484 | 87.0717 | 171.4104 | 30.5288 | 0.37281
26 | 0.11873 | 259.5774 | 160.2764 | 305.0721 | 31.6933 | 0.16073
27 | 0.1116 | 499.2344 | -40.3899 | 500.8656 | -4.6254 | 0.11368
28 | 0.19469 | 540.2356 | -1026.1429 | 1159.6654 | -62.2344 | 0.1659
29 | 0.46014 | 338.4122 | -583.8101 | 674.8015 | -59.9008 | 0.32083
30 | 0.12328 | 73.7944 | -234.1924 | 245.5437 | -72.5103 | 0.083049
31 | 0.34938 | 27.1003 | -122.717 | 125.6737 | -77.5469 | 0.21905
32 | 0.11421 | 61.3293 | -44.3228 | 75.669 | -35.8557 | 0.10246
33 | 0.099596 | 87.8724 | 18.7168 | 89.8436 | 12.0243 | 0.05525
34 | 0.10966 | 62.1885 | 44.3264 | 76.3691 | 35.4803 | 0.069405
35 | 0.28646 | 78.856 | 87.7113 | 117.9473 | 48.0432 | 0.1517
36 | 0.11846 | 117.7595 | -276.1399 | 300.2008 | -66.9042 | 0.045707
37 | 0.27579 | 70.6772 | 91.5421 | 115.6514 | 52.3292 | 0.10299
38 | 0.15533 | 617.7927 | -674.5244 | 914.6863 | -47.5136 | 0.082956
39 | 0.11402 | 286.8937 | -647.9669 | 708.6389 | -66.1182 | 0.034266
40 | 0.1147 | 429.3068 | -293.3315 | 519.9497 | -34.3435 | 0.052338
41 | 0.2665 | 977.8851 | 180.3973 | 994.3855 | 10.4522 | 0.078963
42 | 0.10186 | 569.8531 | -27.4217 | 570.5125 | -2.755 | 0.024625
43 | 0.24582 | 1123.9801 | -116.8479 | 1130.0374 | -5.9351 | 0.049286
44 | 0.11519 | 232.269 | -418.3098 | 478.4683 | -60.9585 | 0.051638
45 | 0.10197 | 102.8113 | -210.4975 | 234.2634 | -63.9682 | 0.024156
46 | 0.10975 | 173.4326 | 230.3349 | 288.328 | 53.0218 | 0.056194
47 | 0.24192 | 946.6129 | 131.8963 | 955.7576 | 7.9322 | 0.069083
48 | 0.10488 | 487.2678 | 223.3691 | 536.0258 | 24.6273 | 0.029636
49 | 0.22699 | 654.4543 | 18.4257 | 654.7137 | 1.6127 | 0.081565
50 | 0.12197 | 316.9618 | 204.9496 | 377.4509 | 32.887 | 0.092378

## PQ25f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | 219.0815 | 223.422 | 78.6877 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ25f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6553 | 157.6735 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0958 | 205.8011 | 205.8244 | 89.1382 | 0
3 | 0 | 5.103 | 332.7887 | 332.8278 | 89.1215 | 0
4 | 0 | 16.0983 | 516.9672 | 517.2178 | 88.2164 | 0
5 | 0 | 160.8393 | 921.0584 | 934.9961 | 80.0946 | 0
6 | 0 | 1082.8334 | 249.4862 | 1111.2027 | 12.9746 | 0
7 | 0 | 406.0778 | 204.2786 | 454.5646 | 26.7048 | 0
8 | 0 | 323.315 | 390.2388 | 506.773 | 50.3581 | 0
9 | 0 | 352.9602 | 531.4871 | 638.0121 | 56.4119 | 0
10 | 0 | 446.6034 | 642.0642 | 782.1132 | 55.1785 | 0
11 | 0 | 604.9026 | 696.5975 | 922.5807 | 49.03 | 0
12 | 0 | 795.8778 | 624.4053 | 1011.5846 | 38.1159 | 0
13 | 0 | 871.6622 | 397.6105 | 958.0653 | 24.5202 | 0
14 | 0 | 725.5561 | 201.7426 | 753.0815 | 15.5387 | 0
15 | 0 | 509.4457 | 181.0416 | 540.6579 | 19.5637 | 0
16 | 0 | 349.6178 | 269.6828 | 441.5444 | 37.6453 | 0
17 | 0 | 252.8809 | 392.9473 | 467.2862 | 57.2367 | 0
18 | 0 | 197.8489 | 521.9025 | 558.1455 | 69.2387 | 0
19 | 0 | 168.4977 | 649.6182 | 671.115 | 75.4591 | 0
20 | 0 | 155.9537 | 776.3827 | 791.8912 | 78.642 | 0
21 | 0 | 156.2749 | 904.7667 | 918.1637 | 80.2003 | 0
22 | 0 | 169.5419 | 1038.4151 | 1052.1646 | 80.7271 | 0
23 | 0 | 202.1826 | 1181.3418 | 1198.5183 | 80.2881 | 0
24 | 0 | 276.2175 | 1334.3901 | 1362.6786 | 78.305 | 0
25 | 0 | 464.5075 | 1421.4503 | 1495.4224 | 71.9034 | 0
26 | 0 | 432.4126 | 1250.9175 | 1323.5465 | 70.9309 | 0
27 | 0 | 267.4293 | 1425.3033 | 1450.1752 | 79.3732 | 0
28 | 0 | 253.1474 | 1642.8855 | 1662.2744 | 81.2404 | 0
29 | 0 | 281.0856 | 1849.6267 | 1870.863 | 81.3589 | 0
30 | 0 | 327.9696 | 2060.0539 | 2085.9976 | 80.9542 | 0
31 | 0 | 390.6673 | 2283.9633 | 2317.1339 | 80.2936 | 0
32 | 0 | 471.3198 | 2528.5995 | 2572.1504 | 79.4415 | 0
33 | 0 | 574.8229 | 2800.6388 | 2859.0207 | 78.4013 | 0
34 | 0 | 708.8488 | 3107.2111 | 3187.0405 | 77.149 | 0
35 | 0 | 885.0007 | 3456.3847 | 3567.8875 | 75.6381 | 0
36 | 0 | 1120.7673 | 3857.3134 | 4016.8378 | 73.7984 | 0
37 | 0 | 1443.0361 | 4319.6778 | 4554.3353 | 71.5275 | 0
38 | 0 | 1893.9256 | 4851.4036 | 5207.9815 | 68.675 | 0
39 | 0 | 2540.2047 | 5451.9532 | 6014.6848 | 65.018 | 0
40 | 0 | 3487.1601 | 6093.8975 | 7021.1019 | 60.2202 | 0
41 | 0 | 4890.241 | 6676.8967 | 8276.1952 | 53.7805 | 0
42 | 0 | 6927.3637 | 6926.1513 | 9795.9144 | 44.995 | 0
43 | 0 | 9602.6004 | 6252.5488 | 11458.8089 | 33.0694 | 0
44 | 0 | 12222.215 | 3905.4715 | 12831.0267 | 17.7207 | 0
45 | 0 | 13240.2911 | 72.9559 | 13240.4921 | 0.31571 | 0
46 | 0 | 11975.3737 | -3476.6775 | 12469.8381 | -16.189 | 0
47 | 0 | 9609.7854 | -5450.3626 | 11047.8246 | -29.5605 | 0
48 | 0 | 7378.338 | -6080.3048 | 9560.8565 | -39.4911 | 0
49 | 0 | 5673.5903 | -6013.7538 | 8267.6999 | -46.6671 | 0
50 | 0 | 4453.5361 | -5672.0291 | 7211.5115 | -51.8619 | 0

## PQ29d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0144 | 16.4234 | 29.391 | 33.6683 | 60.8039 | 290.1615
2 | 0.38929 | 14.0012 | 51.2801 | 53.1572 | 74.7285 | 2.5585
3 | 0.20129 | 28.9577 | 75.0956 | 80.4854 | 68.9128 | 0.89465
4 | 0.25973 | 101.088 | -57.8201 | 116.4557 | -29.7686 | 0.9832
5 | 0.75269 | 77.5791 | 51.4576 | 93.0935 | 33.556 | 2.0639
6 | 0.12593 | 199.0914 | 178.7854 | 267.5847 | 41.9241 | 0.26053
7 | 0.45615 | 185.2171 | 93.3339 | 207.4045 | 26.7443 | 1.4249
8 | 0.1692 | 113.0325 | 113.9509 | 160.5029 | 45.2318 | 0.67689
9 | 0.11767 | 84.242 | -0.66011 | 84.2446 | -0.44895 | 0.30332
10 | 0.18129 | 240.6989 | 223.5128 | 328.4721 | 42.8798 | 0.38079
11 | 0.3702 | 368.5685 | 139.583 | 394.1144 | 20.7425 | 0.69426
12 | 0.092853 | 100.2156 | -157.1636 | 186.3962 | -57.4763 | 0.23537
13 | 0.36559 | 342.9041 | 58.7751 | 347.9047 | 9.7262 | 0.74231
14 | 0.16712 | 253.7806 | -32.0145 | 255.792 | -7.1899 | 0.49346
15 | 0.15693 | 66.5583 | 106.0494 | 125.2058 | 57.887 | 0.56024
16 | 0.16781 | 67.7672 | 143.864 | 159.026 | 64.7772 | 0.67081
17 | 0.50322 | 57.2237 | 77.7615 | 96.5474 | 53.6511 | 1.5775
18 | 0.12169 | 128.7523 | 36.8486 | 133.9215 | 15.971 | 0.32495
19 | 0.49247 | 154.5318 | 63.4675 | 167.0575 | 22.3284 | 1.0363
20 | 0.15472 | 189.6243 | -60.0705 | 198.9117 | -17.5775 | 0.33791
21 | 0.10951 | 60.0719 | -75.4024 | 96.4062 | -51.4562 | 0.18028
22 | 0.12525 | 215.2955 | 3.6804 | 215.327 | 0.97936 | 0.18416
23 | 0.44255 | 113.8255 | -12.9058 | 114.5549 | -6.4687 | 0.49846
24 | 0.11498 | 121.384 | 52.5655 | 132.277 | 23.4151 | 0.11737
25 | 0.38666 | 147.8533 | 87.0909 | 171.5967 | 30.4996 | 0.38604
26 | 0.12579 | 259.8942 | 158.2837 | 304.3004 | 31.3427 | 0.18511
27 | 0.11053 | 497.2089 | -38.2835 | 498.6806 | -4.4029 | 0.1128
28 | 0.20341 | 548.2451 | -1026.8294 | 1164.0237 | -61.9013 | 0.18191
29 | 0.46051 | 340.0445 | -584.0963 | 675.8689 | -59.7932 | 0.32254
30 | 0.12301 | 73.9079 | -234.288 | 245.669 | -72.4917 | 0.08154
31 | 0.35044 | 27.117 | -122.7392 | 125.699 | -77.5416 | 0.23042
32 | 0.1144 | 61.3359 | -44.3192 | 75.6722 | -35.8506 | 0.10584
33 | 0.099444 | 41.4121 | 16.6403 | 44.6303 | 21.8913 | 0.052601
34 | 0.11202 | 86.6193 | 278.0987 | 291.2761 | 72.6998 | 0.08772
35 | 0.28537 | 78.8485 | 87.7091 | 117.9406 | 48.0452 | 0.1407
36 | 0.11846 | 117.7917 | -276.1595 | 300.2314 | -66.9001 | 0.045721
37 | 0.282 | 1032.632 | 315.9302 | 1079.88 | 17.0113 | 0.10505
38 | 0.14895 | 182.4748 | -772.8932 | 794.1417 | -76.7161 | 0.07504
39 | 0.11401 | 286.961 | -647.9653 | 708.6647 | -66.1131 | 0.034271
40 | 0.11918 | 429.3021 | -293.3038 | 519.9302 | -34.3413 | 0.063396
41 | 0.25989 | 84.4215 | -252.6308 | 266.3632 | -71.5219 | 0.064166
42 | 0.10088 | 44.2299 | -92.3613 | 102.4055 | -64.4112 | 0.019554
43 | 0.24257 | 143.2453 | -204.2433 | 249.4686 | -54.9562 | 0.04037
44 | 0.10799 | 74.9183 | -429.3425 | 435.8299 | -80.1018 | 0.031879
45 | 0.10065 | 102.8068 | -210.4801 | 234.2458 | -63.9673 | 0.017144
46 | 0.10469 | 173.4622 | 230.3235 | 288.3367 | 53.0157 | 0.034131
47 | 0.22432 | 946.4641 | 131.5269 | 955.5593 | 7.9115 | 0.047415
48 | 0.10158 | 429.9716 | 228.9895 | 487.1466 | 28.0384 | 0.021851
49 | 0.21376 | 654.3113 | 18.2385 | 654.5654 | 1.5967 | 0.057433
50 | 0.11137 | 316.9959 | 204.8696 | 377.4361 | 32.874 | 0.056908

## PQ29d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ29d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3979 | 157.5899 | 157.6081 | 89.1282 | 0
2 | 0 | 3.0908 | 205.65 | 205.6733 | 89.1389 | 0
3 | 0 | 5.0637 | 332.0582 | 332.0968 | 89.1263 | 0
4 | 0 | 15.586 | 513.6749 | 513.9113 | 88.2621 | 0
5 | 0 | 146.6812 | 902.229 | 914.0747 | 80.7658 | 0
6 | 0 | 1130.6064 | 334.4474 | 1179.036 | 16.4789 | 0
7 | 0 | 427.2352 | 199.4555 | 471.5002 | 25.0256 | 0
8 | 0 | 333.1774 | 385.5107 | 509.5348 | 49.1648 | 0
9 | 0 | 359.6344 | 527.0511 | 638.0593 | 55.6922 | 0
10 | 0 | 451.2656 | 637.1046 | 780.7323 | 54.6898 | 0
11 | 0 | 606.6527 | 691.1947 | 919.6617 | 48.727 | 0
12 | 0 | 793.7519 | 621.4091 | 1008.0632 | 38.0565 | 0
13 | 0 | 870.1255 | 400.6045 | 957.9157 | 24.7213 | 0
14 | 0 | 729.8144 | 205.835 | 758.2856 | 15.7504 | 0
15 | 0 | 516.0855 | 181.5149 | 547.0758 | 19.3775 | 0
16 | 0 | 355.357 | 267.5422 | 444.8117 | 36.9755 | 0
17 | 0 | 257.1313 | 389.8648 | 467.0236 | 56.5936 | 0
18 | 0 | 200.9028 | 518.7675 | 556.3107 | 68.8301 | 0
19 | 0 | 170.7233 | 646.8247 | 668.9758 | 75.2145 | 0
20 | 0 | 157.6396 | 774.1194 | 790.007 | 78.4898 | 0
21 | 0 | 157.6332 | 903.1622 | 916.8152 | 80.0996 | 0
22 | 0 | 170.7197 | 1037.6131 | 1051.5636 | 80.6568 | 0
23 | 0 | 203.1792 | 1181.5915 | 1198.933 | 80.2432 | 0
24 | 0 | 276.2534 | 1336.7519 | 1364.9987 | 78.3236 | 0
25 | 0 | 464.9716 | 1437.2505 | 1510.5918 | 72.0728 | 0
26 | 0 | 470.7123 | 1248.4194 | 1334.2118 | 69.3412 | 0
27 | 0 | 279.9458 | 1404.4776 | 1432.1058 | 78.7273 | 0
28 | 0 | 256.4037 | 1626.91 | 1646.9909 | 81.0438 | 0
29 | 0 | 281.6134 | 1837.0036 | 1858.464 | 81.2844 | 0
30 | 0 | 327.3717 | 2049.4165 | 2075.3988 | 80.9243 | 0
31 | 0 | 389.4914 | 2274.6286 | 2307.7346 | 80.2833 | 0
32 | 0 | 469.7347 | 2520.1007 | 2563.505 | 79.4415 | 0
33 | 0 | 572.9479 | 2792.7982 | 2850.9632 | 78.4065 | 0
34 | 0 | 706.7514 | 3099.9113 | 3179.4571 | 77.1566 | 0
35 | 0 | 882.7517 | 3449.5743 | 3560.7321 | 75.646 | 0
36 | 0 | 1118.474 | 3850.9891 | 4010.1248 | 73.8047 | 0
37 | 0 | 1440.8876 | 4313.8678 | 4548.1439 | 71.53 | 0
38 | 0 | 1892.2673 | 4846.132 | 5202.4678 | 68.6709 | 0
39 | 0 | 2539.6613 | 5447.1366 | 6010.0896 | 65.0033 | 0
40 | 0 | 3488.8024 | 6089.0531 | 7017.7139 | 60.1889 | 0
41 | 0 | 4895.6294 | 6670.3848 | 8274.1296 | 53.7237 | 0
42 | 0 | 6937.6111 | 6913.6267 | 9794.3188 | 44.9008 | 0
43 | 0 | 9614.0513 | 6225.9411 | 11453.9218 | 32.9266 | 0
44 | 0 | 12219.2353 | 3860.5058 | 12814.5704 | 17.5332 | 0
45 | 0 | 13205.7488 | 27.2551 | 13205.7769 | 0.11825 | 0
46 | 0 | 11919.9283 | -3497.1043 | 12422.3359 | -16.3508 | 0
47 | 0 | 9557.1993 | -5443.9002 | 10998.914 | -29.6664 | 0
48 | 0 | 7338.8051 | -6059.3125 | 9517.0021 | -39.5449 | 0
49 | 0 | 5646.6443 | -5987.7938 | 8230.3261 | -46.6796 | 0
50 | 0 | 4436.0342 | -5645.702 | 7179.9966 | -51.842 | 0

## PQ29e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0144 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8014 | 290.1615
2 | 0.38937 | 14.0068 | 51.2893 | 53.1674 | 74.7253 | 2.5573
3 | 0.20142 | 28.9924 | 75.1293 | 80.5294 | 68.8984 | 0.89366
4 | 0.25956 | 100.8902 | -57.8884 | 116.3181 | -29.8462 | 0.97943
5 | 0.75367 | 77.7733 | 51.1968 | 93.1118 | 33.3562 | 2.0508
6 | 0.12405 | 199.2488 | 171.0203 | 262.5796 | 40.6403 | 0.26761
7 | 0.43954 | 180.4076 | 97.8864 | 205.2526 | 28.4836 | 1.3811
8 | 0.16771 | 112.7212 | 115.7211 | 161.5471 | 45.7524 | 0.66349
9 | 0.11797 | 84.4667 | -0.77241 | 84.4702 | -0.52393 | 0.29954
10 | 0.18355 | 242.8173 | 224.9927 | 331.0316 | 42.818 | 0.38409
11 | 0.37476 | 371.2185 | 137.804 | 395.9711 | 20.366 | 0.70072
12 | 0.092969 | 333.3111 | -38.8238 | 335.5646 | -6.6438 | 0.18169
13 | 0.36869 | 332.2693 | 117.6987 | 352.4995 | 19.5055 | 0.7256
14 | 0.16809 | 250.9836 | -32.2635 | 253.0488 | -7.3251 | 0.49999
15 | 0.15652 | 66.529 | 105.0171 | 124.317 | 57.6455 | 0.57258
16 | 0.16624 | 151.5073 | 28.6758 | 154.1972 | 10.7176 | 0.68009
17 | 0.5028 | 56.8489 | 78.0571 | 96.5645 | 53.9342 | 1.5732
18 | 0.12194 | 129.1865 | 37.1085 | 134.4106 | 16.0266 | 0.32296
19 | 0.49319 | 154.925 | 63.6442 | 167.4883 | 22.3332 | 1.0301
20 | 0.15448 | 189.7702 | -60.382 | 199.145 | -17.6503 | 0.33449
21 | 0.10947 | 60.0411 | -75.4354 | 96.4129 | -51.4828 | 0.17918
22 | 0.12518 | 215.4112 | 3.6508 | 215.4421 | 0.97095 | 0.18333
23 | 0.44259 | 113.844 | -12.8993 | 114.5725 | -6.4645 | 0.49847
24 | 0.11496 | 121.339 | 52.5849 | 132.2434 | 23.4305 | 0.11776
25 | 0.38583 | 147.3693 | 87.0943 | 171.1816 | 30.5828 | 0.39359
26 | 0.1224 | 259.8723 | 162.8866 | 306.7012 | 32.0793 | 0.17227
27 | 0.10922 | 501.4732 | -43.7263 | 503.376 | -4.9833 | 0.1049
28 | 0.19201 | 528.001 | -1023.316 | 1151.5036 | -62.7076 | 0.16035
29 | 0.45822 | 335.5243 | -582.913 | 672.5802 | -60.0753 | 0.31497
30 | 0.12327 | 73.5807 | -233.9595 | 245.2574 | -72.5416 | 0.082923
31 | 0.35089 | 27.0663 | -122.656 | 125.6068 | -77.5561 | 0.23501
32 | 0.11474 | 61.3085 | -44.3304 | 75.6566 | -35.8696 | 0.11115
33 | 0.099478 | 41.4185 | 16.6341 | 44.6339 | 21.8809 | 0.05278
34 | 0.11295 | 86.8102 | 278.3754 | 291.5971 | 72.6801 | 0.090554
35 | 0.28568 | 78.8981 | 87.713 | 117.9766 | 48.0285 | 0.14175
36 | 0.11844 | 117.5908 | -275.9439 | 299.9544 | -66.9192 | 0.045638
37 | 0.28362 | 1034.3556 | 312.8351 | 1080.6281 | 16.8276 | 0.10573
38 | 0.14952 | 181.8528 | -771.2125 | 792.363 | -76.732 | 0.076113
39 | 0.114 | 286.0922 | -646.9287 | 707.3652 | -66.1435 | 0.034277
40 | 0.11963 | 428.6208 | -293.4476 | 519.449 | -34.3968 | 0.06446
41 | 0.25986 | 84.3444 | -252.4726 | 266.1886 | -71.5269 | 0.064295
42 | 0.10087 | 44.2142 | -92.3415 | 102.3809 | -64.4143 | 0.019562
43 | 0.2425 | 143.1246 | -204.1607 | 249.3316 | -54.9681 | 0.040477
44 | 0.10806 | 74.8921 | -428.9046 | 435.394 | -80.0953 | 0.032371
45 | 0.10063 | 102.7373 | -210.3757 | 234.1216 | -63.9714 | 0.017404
46 | 0.10485 | 173.6506 | 230.3084 | 288.438 | 52.984 | 0.034851
47 | 0.2246 | 946.2037 | 129.4694 | 955.0203 | 7.7914 | 0.048371
48 | 0.10166 | 430.2474 | 228.5227 | 487.1708 | 27.9747 | 0.022294
49 | 0.21391 | 653.8926 | 17.3434 | 654.1226 | 1.5193 | 0.058502
50 | 0.1116 | 317.1851 | 204.5946 | 377.4458 | 32.8233 | 0.057988

## PQ29e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ29e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6562 | 157.6744 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0976 | 205.8096 | 205.8329 | 89.1377 | 0
3 | 0 | 5.1415 | 332.8805 | 332.9202 | 89.1151 | 0
4 | 0 | 16.6425 | 517.6481 | 517.9156 | 88.1586 | 0
5 | 0 | 171.3389 | 922.9292 | 938.6988 | 79.4829 | 0
6 | 0 | 1023.5154 | 248.5688 | 1053.2665 | 13.6505 | 0
7 | 0 | 403.1909 | 223.2153 | 460.8557 | 28.9699 | 0
8 | 0 | 327.188 | 402.835 | 518.9682 | 50.916 | 0
9 | 0 | 360.5387 | 541.6786 | 650.6949 | 56.3524 | 0
10 | 0 | 458.9344 | 649.7148 | 795.456 | 54.764 | 0
11 | 0 | 622.9677 | 697.7818 | 935.408 | 48.2421 | 0
12 | 0 | 814.2372 | 611.7924 | 1018.4656 | 36.9201 | 0
13 | 0 | 874.969 | 374.7751 | 951.8545 | 23.1869 | 0
14 | 0 | 714.2149 | 187.2174 | 738.345 | 14.6885 | 0
15 | 0 | 497.3272 | 177.5733 | 528.0782 | 19.6494 | 0
16 | 0 | 341.2623 | 271.0757 | 435.8233 | 38.4613 | 0
17 | 0 | 247.5956 | 395.6611 | 466.7454 | 57.9626 | 0
18 | 0 | 194.4617 | 524.6918 | 559.5684 | 69.6642 | 0
19 | 0 | 166.2229 | 652.1022 | 672.9542 | 75.6997 | 0
20 | 0 | 154.3182 | 778.4322 | 793.581 | 78.7869 | 0
21 | 0 | 154.9798 | 906.2857 | 919.4414 | 80.296 | 0
22 | 0 | 168.382 | 1039.243 | 1052.7956 | 80.7967 | 0
23 | 0 | 201.0929 | 1181.1231 | 1198.1194 | 80.3377 | 0
24 | 0 | 275.9349 | 1331.5685 | 1359.8583 | 78.2926 | 0
25 | 0 | 460.1218 | 1400.8677 | 1474.4973 | 71.817 | 0
26 | 0 | 385.247 | 1264.6458 | 1322.0228 | 73.0578 | 0
27 | 0 | 254.1035 | 1456.7734 | 1478.7688 | 80.1055 | 0
28 | 0 | 251.0223 | 1669.1844 | 1687.954 | 81.4476 | 0
29 | 0 | 282.9431 | 1873.1681 | 1894.4169 | 81.4104 | 0
30 | 0 | 332.1832 | 2082.7565 | 2109.0805 | 80.9381 | 0
31 | 0 | 396.9895 | 2307.1101 | 2341.0164 | 80.2366 | 0
32 | 0 | 479.9608 | 2552.9574 | 2597.6824 | 79.3526 | 0
33 | 0 | 586.4185 | 2827.0292 | 2887.2098 | 78.2812 | 0
34 | 0 | 724.4007 | 3136.3705 | 3218.9402 | 76.9946 | 0
35 | 0 | 906.0494 | 3489.05 | 3604.774 | 75.4428 | 0
36 | 0 | 1149.6699 | 3894.1693 | 4060.3319 | 73.5519 | 0
37 | 0 | 1483.4328 | 4361.1472 | 4606.5365 | 71.2144 | 0
38 | 0 | 1951.4858 | 4897.0682 | 5271.5818 | 68.2727 | 0
39 | 0 | 2623.7041 | 5499.0828 | 6092.925 | 64.4934 | 0
40 | 0 | 3609.5184 | 6133.8637 | 7117.0856 | 59.525 | 0
41 | 0 | 5067.1749 | 6687.1859 | 8390.1559 | 52.8472 | 0
42 | 0 | 7164.5715 | 6856.8861 | 9917.0546 | 43.7429 | 0
43 | 0 | 9852.0641 | 6025.5344 | 11548.603 | 31.45 | 0
44 | 0 | 12330.2002 | 3497.3914 | 12816.6136 | 15.8357 | 0
45 | 0 | 13072.0843 | -344.1436 | 13076.6136 | -1.5081 | 0
46 | 0 | 11639.0385 | -3697.094 | 12212.1137 | -17.6222 | 0
47 | 0 | 9289.5967 | -5476.2777 | 10783.609 | -30.5196 | 0
48 | 0 | 7142.8653 | -6006.6327 | 9332.7467 | -40.0614 | 0
49 | 0 | 5516.2023 | -5906.8463 | 8082.037 | -46.9586 | 0
50 | 0 | 4351.9754 | -5561.7367 | 7062.0539 | -51.9574 | 0

## PQ29f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0144 | 16.4259 | 29.3925 | 33.6709 | 60.8015 | 290.1615
2 | 0.38937 | 14.0064 | 51.2888 | 53.1669 | 74.7256 | 2.5573
3 | 0.20141 | 28.9872 | 75.1267 | 80.525 | 68.9012 | 0.89378
4 | 0.25963 | 100.9341 | -57.892 | 116.358 | -29.837 | 0.98022
5 | 0.75389 | 77.76 | 51.3013 | 93.1581 | 33.4144 | 2.0533
6 | 0.12582 | 201.2419 | 173.9464 | 265.9993 | 40.839 | 0.26664
7 | 0.44481 | 181.003 | 94.1042 | 204.0041 | 27.4701 | 1.4072
8 | 0.16696 | 112.1321 | 114.5649 | 160.3082 | 45.6148 | 0.66616
9 | 0.11776 | 84.3587 | -0.58301 | 84.3607 | -0.39597 | 0.30273
10 | 0.18072 | 240.3005 | 224.6495 | 328.9556 | 43.0721 | 0.37928
11 | 0.37026 | 369.2135 | 140.4014 | 395.0078 | 20.8204 | 0.69368
12 | 0.092857 | 100.1247 | -157.2497 | 186.42 | -57.5141 | 0.23502
13 | 0.36606 | 342.8832 | 58.3319 | 347.8096 | 9.6548 | 0.74345
14 | 0.1673 | 253.106 | -31.9931 | 255.12 | -7.2041 | 0.49489
15 | 0.15672 | 66.5023 | 105.702 | 124.8819 | 57.824 | 0.56386
16 | 0.16703 | 67.121 | 143.4178 | 158.3474 | 64.9199 | 0.66968
17 | 0.50307 | 57.0579 | 77.9126 | 96.5711 | 53.7835 | 1.5743
18 | 0.12181 | 128.9756 | 36.9681 | 134.1691 | 15.9938 | 0.32382
19 | 0.49283 | 154.7371 | 63.5527 | 167.2798 | 22.3286 | 1.0329
20 | 0.15459 | 189.698 | -60.2332 | 199.0311 | -17.6158 | 0.33611
21 | 0.10948 | 60.0561 | -75.4194 | 96.4096 | -51.4699 | 0.17972
22 | 0.12522 | 215.3536 | 3.6663 | 215.3848 | 0.97534 | 0.18375
23 | 0.44257 | 113.8343 | -12.9025 | 114.5632 | -6.4665 | 0.49848
24 | 0.11497 | 121.3632 | 52.5734 | 132.261 | 23.4218 | 0.11755
25 | 0.38632 | 147.6484 | 87.0717 | 171.4104 | 30.5288 | 0.38938
26 | 0.12442 | 259.5774 | 160.2764 | 305.0721 | 31.6933 | 0.18052
27 | 0.11004 | 499.2344 | -40.3899 | 500.8656 | -4.6254 | 0.10963
28 | 0.19896 | 540.2356 | -1026.1429 | 1159.6654 | -62.2344 | 0.17345
29 | 0.45918 | 338.4122 | -583.8101 | 674.8015 | -59.9008 | 0.3185
30 | 0.12309 | 73.7944 | -234.1924 | 245.5437 | -72.5103 | 0.081933
31 | 0.35057 | 27.1002 | -122.7169 | 125.6736 | -77.5469 | 0.23169
32 | 0.11449 | 61.3293 | -44.3228 | 75.669 | -35.8557 | 0.10716
33 | 0.099452 | 41.4137 | 16.6391 | 44.6313 | 21.8892 | 0.052637
34 | 0.11219 | 86.6461 | 278.1563 | 291.3391 | 72.6981 | 0.088246
35 | 0.28542 | 78.856 | 87.7113 | 117.9473 | 48.0432 | 0.14086
36 | 0.11846 | 117.7595 | -276.1399 | 300.2008 | -66.9042 | 0.045707
37 | 0.28219 | 1032.9018 | 315.709 | 1080.0733 | 16.9959 | 0.10512
38 | 0.14899 | 182.3738 | -772.8136 | 794.041 | -76.7219 | 0.075105
39 | 0.11402 | 286.8937 | -647.9669 | 708.6389 | -66.1182 | 0.034266
40 | 0.11919 | 429.3068 | -293.3315 | 519.9497 | -34.3435 | 0.0634
41 | 0.25989 | 84.417 | -252.6384 | 266.3689 | -71.5234 | 0.064143
42 | 0.10088 | 44.2299 | -92.363 | 102.4071 | -64.4116 | 0.019544
43 | 0.24258 | 143.2516 | -204.2555 | 249.4822 | -54.9567 | 0.040336
44 | 0.10798 | 74.9012 | -429.3916 | 435.8754 | -80.1051 | 0.031817
45 | 0.10065 | 102.8113 | -210.4975 | 234.2634 | -63.9682 | 0.017099
46 | 0.10467 | 173.4326 | 230.3349 | 288.328 | 53.0218 | 0.034013
47 | 0.22429 | 946.6129 | 131.8963 | 955.7576 | 7.9322 | 0.047233
48 | 0.10157 | 429.9372 | 229.1011 | 487.1686 | 28.0519 | 0.021757
49 | 0.21375 | 654.4543 | 18.4257 | 654.7137 | 1.6127 | 0.057191
50 | 0.11132 | 316.9618 | 204.9496 | 377.4509 | 32.887 | 0.05665

## PQ29f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ29f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6553 | 157.6735 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0958 | 205.8011 | 205.8244 | 89.1382 | 0
3 | 0 | 5.103 | 332.7887 | 332.8278 | 89.1215 | 0
4 | 0 | 16.0983 | 516.9672 | 517.2178 | 88.2164 | 0
5 | 0 | 160.8393 | 921.0584 | 934.9961 | 80.0946 | 0
6 | 0 | 1082.8334 | 249.4862 | 1111.2027 | 12.9746 | 0
7 | 0 | 406.0778 | 204.2786 | 454.5646 | 26.7048 | 0
8 | 0 | 323.315 | 390.2388 | 506.773 | 50.3581 | 0
9 | 0 | 352.9602 | 531.4871 | 638.0121 | 56.4119 | 0
10 | 0 | 446.6034 | 642.0642 | 782.1132 | 55.1785 | 0
11 | 0 | 604.9026 | 696.5975 | 922.5807 | 49.03 | 0
12 | 0 | 795.8778 | 624.4053 | 1011.5846 | 38.1159 | 0
13 | 0 | 871.6622 | 397.6105 | 958.0653 | 24.5202 | 0
14 | 0 | 725.5561 | 201.7426 | 753.0815 | 15.5387 | 0
15 | 0 | 509.4457 | 181.0416 | 540.6579 | 19.5637 | 0
16 | 0 | 349.6178 | 269.6828 | 441.5444 | 37.6453 | 0
17 | 0 | 252.8809 | 392.9473 | 467.2862 | 57.2367 | 0
18 | 0 | 197.8489 | 521.9025 | 558.1455 | 69.2387 | 0
19 | 0 | 168.4977 | 649.6182 | 671.115 | 75.4591 | 0
20 | 0 | 155.9537 | 776.3827 | 791.8912 | 78.642 | 0
21 | 0 | 156.2749 | 904.7667 | 918.1637 | 80.2003 | 0
22 | 0 | 169.5419 | 1038.4151 | 1052.1646 | 80.7271 | 0
23 | 0 | 202.1826 | 1181.3418 | 1198.5183 | 80.2881 | 0
24 | 0 | 276.2175 | 1334.3901 | 1362.6786 | 78.305 | 0
25 | 0 | 464.5075 | 1421.4503 | 1495.4224 | 71.9034 | 0
26 | 0 | 432.4126 | 1250.9175 | 1323.5465 | 70.9309 | 0
27 | 0 | 267.4293 | 1425.3033 | 1450.1752 | 79.3732 | 0
28 | 0 | 253.1474 | 1642.8855 | 1662.2744 | 81.2404 | 0
29 | 0 | 281.0856 | 1849.6267 | 1870.863 | 81.3589 | 0
30 | 0 | 327.9696 | 2060.0539 | 2085.9976 | 80.9542 | 0
31 | 0 | 390.6868 | 2284.0076 | 2317.1808 | 80.2933 | 0
32 | 0 | 471.3198 | 2528.5995 | 2572.1504 | 79.4415 | 0
33 | 0 | 574.8229 | 2800.6388 | 2859.0207 | 78.4013 | 0
34 | 0 | 708.8488 | 3107.2111 | 3187.0405 | 77.149 | 0
35 | 0 | 885.0007 | 3456.3847 | 3567.8875 | 75.6381 | 0
36 | 0 | 1120.7673 | 3857.3134 | 4016.8378 | 73.7984 | 0
37 | 0 | 1443.0361 | 4319.6778 | 4554.3353 | 71.5275 | 0
38 | 0 | 1893.9256 | 4851.4036 | 5207.9815 | 68.675 | 0
39 | 0 | 2540.2047 | 5451.9532 | 6014.6848 | 65.018 | 0
40 | 0 | 3487.1601 | 6093.8975 | 7021.1019 | 60.2202 | 0
41 | 0 | 4890.241 | 6676.8967 | 8276.1952 | 53.7805 | 0
42 | 0 | 6927.3637 | 6926.1513 | 9795.9144 | 44.995 | 0
43 | 0 | 9602.6004 | 6252.5488 | 11458.8089 | 33.0694 | 0
44 | 0 | 12222.215 | 3905.4715 | 12831.0267 | 17.7207 | 0
45 | 0 | 13240.2911 | 72.9559 | 13240.4921 | 0.31571 | 0
46 | 0 | 11975.3737 | -3476.6775 | 12469.8381 | -16.189 | 0
47 | 0 | 9609.7854 | -5450.3626 | 11047.8246 | -29.5605 | 0
48 | 0 | 7378.338 | -6080.3048 | 9560.8565 | -39.4911 | 0
49 | 0 | 5673.5903 | -6013.7538 | 8267.6999 | -46.6671 | 0
50 | 0 | 4453.5361 | -5672.0291 | 7211.5115 | -51.8619 | 0

## PQ31d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0187 | 19.6092 | 31.1912 | 36.843 | 57.8433 | 336.0939
2 | 0.43177 | 17.4402 | 56.8782 | 59.492 | 72.9532 | 1.6818
3 | 0.21885 | 35.9778 | 82.3647 | 89.8796 | 66.4038 | 0.5567
4 | 0.23319 | 88.8739 | -63.5763 | 109.2727 | -35.5782 | 0.50928
5 | 0.79932 | 89.3439 | 195.7532 | 215.1782 | 65.4675 | 0.96138
6 | 0.12634 | 176.3425 | 195.6835 | 263.4174 | 47.976 | 0.2487
7 | 0.39126 | 115.9036 | 118.5263 | 165.7774 | 45.641 | 1.4136
8 | 0.12562 | 60.1362 | 106.333 | 122.16 | 60.5098 | 0.43801
9 | 0.11501 | 83.6805 | -3.9141 | 83.772 | -2.678 | 0.22896
10 | 0.1396 | 288.1511 | 210.5579 | 356.8833 | 36.1564 | 0.26069
11 | 0.27531 | 368.014 | 229.5227 | 433.7222 | 31.9509 | 0.42166
12 | 0.078275 | 89.4554 | -151.9199 | 176.3007 | -59.509 | 0.13976
13 | 0.26908 | 362.4822 | 84.5763 | 372.2184 | 13.1336 | 0.47046
14 | 0.12089 | 259.1665 | 77.0468 | 270.3766 | 16.5565 | 0.31106
15 | 0.15869 | 75.225 | 111.5405 | 134.5366 | 56.0035 | 0.48509
16 | 0.15246 | 88.773 | 148.0917 | 172.6609 | 59.0596 | 0.551
17 | 0.4877 | 61.4722 | 72.8285 | 95.3038 | 49.8334 | 1.5731
18 | 0.11667 | 122.7496 | 33.3602 | 127.2021 | 15.2043 | 0.34377
19 | 0.47037 | 149.904 | 60.4407 | 161.6301 | 21.9591 | 1.0202
20 | 0.14969 | 186.496 | -57.7456 | 195.2314 | -17.2043 | 0.32162
21 | 0.1086 | 59.8787 | -74.8422 | 95.8479 | -51.3379 | 0.17234
22 | 0.12291 | 213.7497 | 0.72089 | 213.7509 | 0.19323 | 0.1662
23 | 0.43993 | 113.1396 | -13.9335 | 113.9943 | -7.0208 | 0.4462
24 | 0.11479 | 122.0335 | 50.5285 | 132.0806 | 22.4922 | 0.10416
25 | 0.37838 | 147.1286 | 83.4379 | 169.1411 | 29.5579 | 0.36681
26 | 0.11309 | 187.6481 | 134.3491 | 230.7845 | 35.6013 | 0.1397
27 | 0.10828 | 497.2402 | -56.9708 | 500.4933 | -6.5361 | 0.096615
28 | 0.17741 | 466.8542 | -974.8875 | 1080.9063 | -64.4112 | 0.13256
29 | 0.44014 | 309.5292 | -568.0389 | 646.8976 | -61.4137 | 0.26365
30 | 0.12052 | 70.9185 | -230.5115 | 241.1742 | -72.8991 | 0.066386
31 | 0.3451 | 26.4904 | -121.5932 | 124.4454 | -77.7096 | 0.17238
32 | 0.11303 | 60.8836 | -44.501 | 75.4132 | -36.1638 | 0.076842
33 | 0.09961 | 41.5399 | 16.5225 | 44.7052 | 21.6902 | 0.041813
34 | 0.10972 | 62.6834 | 44.1848 | 76.691 | 35.1795 | 0.051345
35 | 0.28769 | 80.0978 | 87.9001 | 118.9205 | 47.6591 | 0.10978
36 | 0.11519 | 111.8101 | -270.7668 | 292.9439 | -67.5624 | 0.030202
37 | 0.27771 | 71.881 | 91.887 | 116.6623 | 51.9648 | 0.068443
38 | 0.13991 | 544.0994 | -665.0016 | 859.2271 | -50.7102 | 0.056938
39 | 0.10636 | 254.0339 | -616.405 | 666.6996 | -67.6024 | 0.020493
40 | 0.11322 | 566.5939 | 603.1376 | 827.5286 | 46.7894 | 0.036525
41 | 0.26435 | 1000.5865 | 143.2589 | 1010.79 | 8.1479 | 0.06095
42 | 0.10182 | 517.3779 | 250.6452 | 574.8939 | 25.848 | 0.021442
43 | 0.24268 | 1044.2569 | 192.5341 | 1061.8577 | 10.4466 | 0.051558
44 | 0.10885 | 70.9441 | -409.8558 | 415.9505 | -80.1797 | 0.052943
45 | 0.10102 | 79.1647 | 60.104 | 99.3959 | 37.2068 | 0.032907
46 | 0.112 | 183.4699 | 230.4662 | 294.5775 | 51.4773 | 0.068791
47 | 0.23647 | 931.6597 | 23.2651 | 931.9501 | 1.4305 | 0.095648
48 | 0.10558 | 445.8746 | 202.8753 | 489.8598 | 24.4658 | 0.045894
49 | 0.22037 | 629.1267 | -30.9791 | 629.889 | -2.819 | 0.11421
50 | 0.12427 | 327.4062 | 187.7737 | 377.4305 | 29.8351 | 0.11791

## PQ31d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 58.526 | 136.3838 | 148.411 | 66.7745 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 576.9702 | 371.7113 | 686.341 | 32.7915 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | 219.0815 | 223.422 | 78.6877 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 524.9081 | 278.9369 | 594.4193 | 27.9862 | 0
43 | 0.24 | 1106.158 | 301.0402 | 1146.3903 | 15.2243 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ31d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.7018 | 294.5221 | 294.5597 | 89.0854 | 0
2 | 0 | 5.891 | 359.0753 | 359.1236 | 89.0601 | 0
3 | 0 | 11.2416 | 619.3844 | 619.4864 | 88.9602 | 0
4 | 0 | 61.5914 | 1127.914 | 1129.5944 | 86.8744 | 0
5 | 0 | 2215.0365 | 2841.8138 | 3603.0948 | 52.0656 | 0
6 | 0 | 916.616 | -560.4365 | 1074.3714 | -31.4424 | 0
7 | 0 | 507.8249 | 45.7494 | 509.8815 | 5.1478 | 0
8 | 0 | 498.167 | 338.7735 | 602.4432 | 34.2173 | 0
9 | 0 | 598.0526 | 529.2919 | 798.6344 | 41.5097 | 0
10 | 0 | 780.7321 | 634.0157 | 1005.7428 | 39.0793 | 0
11 | 0 | 1014.732 | 597.9216 | 1177.7908 | 30.5083 | 0
12 | 0 | 1171.4132 | 373.9524 | 1229.6541 | 17.7047 | 0
13 | 0 | 1093.5213 | 92.5824 | 1097.4335 | 4.8394 | 0
14 | 0 | 849.5433 | -36.2632 | 850.3169 | -2.4442 | 0
15 | 0 | 611.7395 | 1.5116 | 611.7414 | 0.14157 | 0
16 | 0 | 442.6174 | 121.9778 | 459.1173 | 15.4073 | 0
17 | 0 | 334.1618 | 270.4988 | 429.9229 | 38.9896 | 0
18 | 0 | 267.4716 | 426.1342 | 503.1217 | 57.8848 | 0
19 | 0 | 228.9706 | 583.6898 | 626.9939 | 68.5809 | 0
20 | 0 | 211.1881 | 744.2028 | 773.5879 | 74.1572 | 0
21 | 0 | 212.0064 | 911.6145 | 935.9422 | 76.9079 | 0
22 | 0 | 236.3042 | 1092.0529 | 1117.3268 | 77.7903 | 0
23 | 0 | 306.5079 | 1291.0753 | 1326.9599 | 76.6449 | 0
24 | 0 | 497.7727 | 1472.0606 | 1553.9433 | 71.3172 | 0
25 | 0 | 719.1288 | 1301.3679 | 1486.8439 | 61.0752 | 0
26 | 0 | 423.2397 | 1290.9111 | 1358.5225 | 71.8477 | 0
27 | 0 | 314.3524 | 1573.0038 | 1604.1067 | 78.6988 | 0
28 | 0 | 317.6076 | 1857.0234 | 1883.9879 | 80.2946 | 0
29 | 0 | 363.5077 | 2145.2209 | 2175.8011 | 80.3826 | 0
30 | 0 | 439.6325 | 2454.9361 | 2493.9904 | 79.847 | 0
31 | 0 | 549.2418 | 2800.8852 | 2854.2293 | 78.9053 | 0
32 | 0 | 703.9413 | 3197.7813 | 3274.3456 | 77.5852 | 0
33 | 0 | 924.8354 | 3662.3284 | 3777.2967 | 75.8276 | 0
34 | 0 | 1248.178 | 4213.9061 | 4394.8781 | 73.5005 | 0
35 | 0 | 1737.3567 | 4872.2379 | 5172.7275 | 70.3746 | 0
36 | 0 | 2505.4426 | 5645.4932 | 6176.4744 | 66.0686 | 0
37 | 0 | 3753.4906 | 6486.4608 | 7494.1888 | 59.9435 | 0
38 | 0 | 5801.5316 | 7152.0306 | 9209.1971 | 50.952 | 0
39 | 0 | 8909.362 | 6864.8803 | 11247.3691 | 37.6151 | 0
40 | 0 | 12255.6395 | 4218.6506 | 12961.3931 | 18.9945 | 0
41 | 0 | 13123.915 | -567.9662 | 13136.1992 | -2.4781 | 0
42 | 0 | 10877.8965 | -4232.6765 | 11672.3683 | -21.2614 | 0
43 | 0 | 8018.6901 | -5536.8997 | 9744.5702 | -34.6251 | 0
44 | 0 | 5867.574 | -5544.0847 | 8072.5027 | -43.3763 | 0
45 | 0 | 4445.582 | -5113.0091 | 6775.4012 | -48.9942 | 0
46 | 0 | 3519.9859 | -4593.4965 | 5787.0987 | -52.5371 | 0
47 | 0 | 2908.6623 | -4099.021 | 5026.1605 | -54.6405 | 0
48 | 0 | 2498.6805 | -3658.8699 | 4430.6583 | -55.6704 | 0
49 | 0 | 2222.8118 | -3275.0173 | 3958.1095 | -55.8346 | 0
50 | 0 | 2040.8184 | -2941.9115 | 3580.4724 | -55.2508 | 0

## PQ31e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0187 | 19.6121 | 31.1926 | 36.8458 | 57.8407 | 336.0939
2 | 0.43187 | 17.4484 | 56.8899 | 59.5055 | 72.949 | 1.6802
3 | 0.219 | 36.0274 | 82.4048 | 89.9362 | 66.385 | 0.55516
4 | 0.23297 | 88.6833 | -63.6005 | 109.1318 | -35.6468 | 0.50545
5 | 0.80424 | 91.0924 | 196.0745 | 216.2014 | 65.0813 | 0.96204
6 | 0.12476 | 178.3241 | 188.5596 | 259.5269 | 46.598 | 0.25893
7 | 0.37919 | 111.6014 | 118.4615 | 162.7514 | 46.708 | 1.3638
8 | 0.12566 | 134.8844 | 29.4886 | 138.0702 | 12.332 | 0.41417
9 | 0.11533 | 83.9196 | -4.0342 | 84.0165 | -2.7522 | 0.22438
10 | 0.14131 | 291.0689 | 211.96 | 360.0668 | 36.0626 | 0.26222
11 | 0.27891 | 372.0072 | 229.0605 | 436.873 | 31.6224 | 0.42532
12 | 0.07813 | 88.8776 | -151.5454 | 175.6851 | -59.6095 | 0.13974
13 | 0.27078 | 362.3265 | 80.6981 | 371.2044 | 12.5561 | 0.47654
14 | 0.12161 | 258.022 | 74.2913 | 268.5043 | 16.0625 | 0.31625
15 | 0.1585 | 75.6318 | 110.4347 | 133.8506 | 55.5945 | 0.49891
16 | 0.15073 | 87.5534 | 145.6144 | 169.9092 | 58.9828 | 0.55621
17 | 0.4859 | 60.7175 | 73.0497 | 94.9888 | 50.2673 | 1.5781
18 | 0.11711 | 123.3338 | 33.9881 | 127.9312 | 15.407 | 0.34197
19 | 0.47209 | 150.535 | 60.8543 | 162.37 | 22.0112 | 1.0132
20 | 0.1496 | 186.8094 | -58.2656 | 195.685 | -17.3226 | 0.31772
21 | 0.10856 | 59.8266 | -74.9041 | 95.8637 | -51.3853 | 0.17088
22 | 0.1229 | 213.957 | 0.66867 | 213.958 | 0.17906 | 0.16533
23 | 0.44002 | 113.1753 | -13.9191 | 114.028 | -7.0114 | 0.44659
24 | 0.11473 | 121.9228 | 50.6019 | 132.0065 | 22.54 | 0.10518
25 | 0.37758 | 146.4001 | 84.3269 | 168.9497 | 29.9421 | 0.37662
26 | 0.11252 | 189.1091 | 136.3337 | 233.129 | 35.7888 | 0.12944
27 | 0.10748 | 499.6164 | -63.0656 | 503.581 | -7.1943 | 0.090292
28 | 0.17104 | 448.3308 | -968.5574 | 1067.2881 | -65.1613 | 0.12012
29 | 0.43751 | 304.6103 | -566.2707 | 643.0007 | -61.7231 | 0.25519
30 | 0.12064 | 70.5218 | -230.0837 | 240.6488 | -72.9594 | 0.066935
31 | 0.34513 | 26.4253 | -121.4797 | 124.3206 | -77.7277 | 0.1725
32 | 0.11325 | 60.8442 | -44.5154 | 75.3899 | -36.1903 | 0.080198
33 | 0.099657 | 88.2127 | 18.0484 | 90.0402 | 11.5632 | 0.041681
34 | 0.10984 | 62.7164 | 44.1714 | 76.7102 | 35.1572 | 0.05209
35 | 0.28807 | 80.1774 | 87.901 | 118.9748 | 47.631 | 0.11053
36 | 0.1151 | 111.5293 | -270.4076 | 292.5048 | -67.5864 | 0.029873
37 | 0.27792 | 71.9501 | 91.8927 | 116.7094 | 51.9398 | 0.068152
38 | 0.14064 | 805.4348 | -512.3319 | 954.5727 | -32.4602 | 0.056425
39 | 0.10621 | 252.9381 | -614.5583 | 664.5748 | -67.6291 | 0.020554
40 | 0.11416 | 569.7983 | 602.3718 | 829.1694 | 46.5918 | 0.037619
41 | 0.26526 | 1000.2639 | 138.3659 | 1009.7886 | 7.8757 | 0.062826
42 | 0.10201 | 518.1427 | 249.2353 | 574.9697 | 25.6883 | 0.022238
43 | 0.24298 | 1043.6686 | 186.997 | 1060.2887 | 10.1581 | 0.053442
44 | 0.10903 | 71.1118 | -408.9939 | 415.13 | -80.1366 | 0.054615
45 | 0.10106 | 79.1976 | 60.0636 | 99.3977 | 37.1767 | 0.034004
46 | 0.11235 | 183.8942 | 230.2457 | 294.6696 | 51.3861 | 0.070896
47 | 0.23662 | 928.2066 | 19.6265 | 928.4141 | 1.2113 | 0.098019
48 | 0.10562 | 445.772 | 201.4083 | 489.1605 | 24.3144 | 0.047048
49 | 0.22033 | 626.7681 | -32.0226 | 627.5857 | -2.9248 | 0.11663
50 | 0.12469 | 327.2421 | 186.7995 | 376.8042 | 29.719 | 0.12055

## PQ31e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 576.9702 | 371.7113 | 686.341 | 32.7915 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | 219.0815 | 223.422 | 78.6877 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 524.9081 | 278.9369 | 594.4193 | 27.9862 | 0
43 | 0.24 | 1106.158 | 301.0402 | 1146.3903 | 15.2243 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ31e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.708 | 294.7272 | 294.7648 | 89.0848 | 0
2 | 0 | 5.916 | 359.5926 | 359.6413 | 89.0575 | 0
3 | 0 | 11.5572 | 622.4111 | 622.5183 | 88.9362 | 0
4 | 0 | 68.0732 | 1147.8139 | 1149.8307 | 86.6059 | 0
5 | 0 | 2689.7337 | 2633.6934 | 3764.44 | 44.3969 | 0
6 | 0 | 844.015 | -474.4778 | 968.2409 | -29.3433 | 0
7 | 0 | 498.28 | 85.7376 | 505.6026 | 9.7631 | 0
8 | 0 | 500.6251 | 366.6802 | 620.5481 | 36.2207 | 0
9 | 0 | 609.6134 | 551.4088 | 821.9977 | 42.13 | 0
10 | 0 | 803.0401 | 647.6382 | 1031.6534 | 38.8856 | 0
11 | 0 | 1044.27 | 592.6646 | 1200.7294 | 29.5766 | 0
12 | 0 | 1188.3505 | 344.6758 | 1237.327 | 16.1746 | 0
13 | 0 | 1082.14 | 61.1669 | 1083.8674 | 3.2351 | 0
14 | 0 | 824.276 | -50.2088 | 825.8037 | -3.4857 | 0
15 | 0 | 588.1994 | 1.9523 | 588.2027 | 0.19017 | 0
16 | 0 | 424.8189 | 129.1457 | 444.0154 | 16.9094 | 0
17 | 0 | 321.3465 | 279.9415 | 426.1817 | 41.0608 | 0
18 | 0 | 258.1929 | 435.8457 | 506.5818 | 59.3577 | 0
19 | 0 | 222.0545 | 592.7639 | 632.9908 | 69.4636 | 0
20 | 0 | 205.7648 | 752.107 | 779.7462 | 74.6992 | 0
21 | 0 | 207.3642 | 917.8145 | 940.9481 | 77.2688 | 0
22 | 0 | 231.7379 | 1095.7067 | 1119.9444 | 78.0581 | 0
23 | 0 | 301.3666 | 1290.2127 | 1324.9418 | 76.8526 | 0
24 | 0 | 489.846 | 1455.7095 | 1535.9165 | 71.4019 | 0
25 | 0 | 636.3565 | 1280.0013 | 1429.459 | 63.5656 | 0
26 | 0 | 368.1735 | 1359.0612 | 1408.048 | 74.8422 | 0
27 | 0 | 298.2347 | 1640.5284 | 1667.4164 | 79.6966 | 0
28 | 0 | 315.8115 | 1919.1746 | 1944.9853 | 80.6554 | 0
29 | 0 | 369.6505 | 2206.0711 | 2236.8261 | 80.4879 | 0
30 | 0 | 452.5767 | 2517.7517 | 2558.1047 | 79.8097 | 0
31 | 0 | 569.9712 | 2868.375 | 2924.4559 | 78.7612 | 0
32 | 0 | 735.1074 | 3272.5384 | 3354.0857 | 77.3398 | 0
33 | 0 | 971.2768 | 3747.0046 | 3870.8426 | 75.468 | 0
34 | 0 | 1318.3057 | 4310.9477 | 4508.0151 | 72.9962 | 0
35 | 0 | 1845.8554 | 4982.468 | 5313.3953 | 69.6718 | 0
36 | 0 | 2677.9314 | 5763.2019 | 6354.9833 | 65.0776 | 0
37 | 0 | 4031.7869 | 6584.0683 | 7720.4444 | 58.5186 | 0
38 | 0 | 6232.7248 | 7139.1904 | 9477.0723 | 48.8781 | 0
39 | 0 | 9441.4526 | 6535.2583 | 11482.6229 | 34.6905 | 0
40 | 0 | 12499.6682 | 3449.4315 | 12966.8918 | 15.4275 | 0
41 | 0 | 12744.2253 | -1281.5841 | 12808.5025 | -5.7425 | 0
42 | 0 | 10289.4811 | -4472.644 | 11219.535 | -23.4937 | 0
43 | 0 | 7571.7567 | -5480.5061 | 9347.0555 | -35.8974 | 0
44 | 0 | 5586.2972 | -5394.0898 | 7765.4956 | -43.9972 | 0
45 | 0 | 4275.7842 | -4952.4055 | 6542.832 | -49.1935 | 0
46 | 0 | 3418.2357 | -4446.4596 | 5608.5058 | -52.4486 | 0
47 | 0 | 2848.7612 | -3969.8528 | 4886.2226 | -54.3368 | 0
48 | 0 | 2465.6036 | -3546.1783 | 4319.095 | -55.1897 | 0
49 | 0 | 2207.909 | -3176.243 | 3868.2531 | -55.1956 | 0
50 | 0 | 2039.0368 | -2854.6748 | 3508.1105 | -54.4625 | 0

## PQ31f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0187 | 19.6121 | 31.1925 | 36.8457 | 57.8407 | 336.0939
2 | 0.43186 | 17.4478 | 56.8893 | 59.5048 | 72.9494 | 1.6803
3 | 0.21898 | 36.0203 | 82.4019 | 89.9307 | 66.3885 | 0.55534
4 | 0.23304 | 88.7221 | -63.612 | 109.17 | -35.6398 | 0.50617
5 | 0.8038 | 90.5463 | 196.2631 | 216.1431 | 65.2337 | 0.95807
6 | 0.12632 | 179.4661 | 191.7361 | 262.623 | 46.8932 | 0.25871
7 | 0.38334 | 113.5883 | 116.9537 | 163.0352 | 45.8363 | 1.4032
8 | 0.12495 | 133.8585 | 29.4553 | 137.061 | 12.41 | 0.41912
9 | 0.11513 | 83.805 | -3.832 | 83.8926 | -2.6181 | 0.22817
10 | 0.13935 | 287.8857 | 212.0443 | 357.5486 | 36.3738 | 0.25966
11 | 0.27539 | 368.2626 | 230.8093 | 434.6151 | 32.0775 | 0.42092
12 | 0.078283 | 89.3766 | -152.0008 | 176.3305 | -59.5444 | 0.13944
13 | 0.26938 | 362.5954 | 84.0947 | 372.2195 | 13.0574 | 0.47121
14 | 0.12101 | 258.8145 | 76.4237 | 269.8621 | 16.451 | 0.3122
15 | 0.15855 | 75.311 | 111.1496 | 134.2609 | 55.8798 | 0.48935
16 | 0.15165 | 88.1659 | 147.114 | 171.5102 | 59.0656 | 0.5523
17 | 0.48694 | 61.1263 | 72.9558 | 95.1786 | 50.0419 | 1.5738
18 | 0.11689 | 123.0555 | 33.661 | 127.5763 | 15.2986 | 0.34267
19 | 0.47126 | 150.2353 | 60.6455 | 162.014 | 21.9824 | 1.0163
20 | 0.14964 | 186.6561 | -58.0178 | 195.465 | -17.2667 | 0.31956
21 | 0.10858 | 59.8519 | -74.8741 | 95.8561 | -51.3623 | 0.17159
22 | 0.12291 | 213.8539 | 0.69614 | 213.855 | 0.18651 | 0.16578
23 | 0.43997 | 113.1565 | -13.9261 | 114.0103 | -7.0161 | 0.44641
24 | 0.11476 | 121.9814 | 50.5591 | 132.0442 | 22.5131 | 0.10464
25 | 0.37793 | 146.7639 | 83.7897 | 168.9981 | 29.7227 | 0.3719
26 | 0.11285 | 188.2038 | 135.2896 | 231.7843 | 35.7103 | 0.13548
27 | 0.10799 | 498.4296 | -59.408 | 501.9575 | -6.797 | 0.094083
28 | 0.17498 | 459.5388 | -973.0242 | 1076.0818 | -64.7196 | 0.12776
29 | 0.43882 | 307.7586 | -567.5593 | 645.6306 | -61.5313 | 0.2596
30 | 0.12055 | 70.7813 | -230.3872 | 241.0151 | -72.9216 | 0.06652
31 | 0.34511 | 26.4687 | -121.5629 | 124.4112 | -77.7163 | 0.17238
32 | 0.11309 | 60.8741 | -44.5058 | 75.4084 | -36.171 | 0.077666
33 | 0.099619 | 41.5421 | 16.5206 | 44.7066 | 21.6869 | 0.041807
34 | 0.10975 | 62.69 | 44.1833 | 76.6955 | 35.1759 | 0.051476
35 | 0.28776 | 80.11 | 87.9028 | 118.9307 | 47.6556 | 0.10988
36 | 0.11518 | 111.7633 | -270.7326 | 292.8945 | -67.5683 | 0.030149
37 | 0.27773 | 71.887 | 91.89 | 116.6684 | 51.9633 | 0.06838
38 | 0.13997 | 543.8425 | -665.0406 | 859.0947 | -50.7251 | 0.057001
39 | 0.10636 | 253.9284 | -616.3906 | 666.6461 | -67.6103 | 0.020475
40 | 0.11325 | 566.6288 | 603.2645 | 827.645 | 46.7937 | 0.036517
41 | 0.26439 | 1000.797 | 143.3794 | 1011.0154 | 8.153 | 0.060872
42 | 0.10183 | 517.3955 | 250.7554 | 574.9577 | 25.8571 | 0.021388
43 | 0.24272 | 1044.5451 | 192.9665 | 1062.2197 | 10.4667 | 0.051396
44 | 0.10883 | 70.8871 | -409.9423 | 416.026 | -80.1894 | 0.052771
45 | 0.10102 | 79.1621 | 60.1109 | 99.398 | 37.2108 | 0.032766
46 | 0.11196 | 183.4122 | 230.521 | 294.5844 | 51.4928 | 0.068492
47 | 0.23652 | 932.4688 | 23.7803 | 932.772 | 1.4609 | 0.095273
48 | 0.10559 | 445.9645 | 203.177 | 490.0666 | 24.4935 | 0.045685
49 | 0.22043 | 629.7252 | -30.8472 | 630.4802 | -2.8044 | 0.11375
50 | 0.1242 | 327.4937 | 188.0147 | 377.6263 | 29.8602 | 0.11736

## PQ31f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 576.9702 | 371.7113 | 686.341 | 32.7915 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | 219.0815 | 223.422 | 78.6877 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 524.9081 | 278.9369 | 594.4193 | 27.9862 | 0
43 | 0.24 | 1106.158 | 301.0402 | 1146.3903 | 15.2243 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ31f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.7079 | 294.7244 | 294.762 | 89.0848 | 0
2 | 0 | 5.9099 | 359.5652 | 359.6138 | 89.0584 | 0
3 | 0 | 11.412 | 622.0734 | 622.1781 | 88.949 | 0
4 | 0 | 65.0888 | 1144.4836 | 1146.333 | 86.745 | 0
5 | 0 | 2595.7611 | 2783.8785 | 3806.3047 | 47.0027 | 0
6 | 0 | 848.8448 | -522.0196 | 996.5149 | -31.5905 | 0
7 | 0 | 489.299 | 64.0721 | 493.4762 | 7.4602 | 0
8 | 0 | 487.3911 | 351.3877 | 600.8522 | 35.79 | 0
9 | 0 | 590.7274 | 540.7236 | 800.8376 | 42.4695 | 0
10 | 0 | 777.3411 | 645.5524 | 1010.444 | 39.7083 | 0
11 | 0 | 1017.0143 | 607.3478 | 1184.5629 | 30.8451 | 0
12 | 0 | 1176.5904 | 375.8624 | 1235.167 | 17.7161 | 0
13 | 0 | 1093.258 | 88.292 | 1096.8175 | 4.6172 | 0
14 | 0 | 843.0376 | -38.9499 | 843.9369 | -2.6453 | 0
15 | 0 | 603.659 | 2.8009 | 603.6655 | 0.26585 | 0
16 | 0 | 435.5047 | 125.8298 | 453.3183 | 16.1155 | 0
17 | 0 | 328.5187 | 275.4236 | 428.6989 | 39.9758 | 0
18 | 0 | 263.1075 | 431.2424 | 505.1688 | 58.612 | 0
19 | 0 | 225.5675 | 588.4826 | 630.2321 | 69.028 | 0
20 | 0 | 208.4416 | 748.3492 | 776.8361 | 74.4356 | 0
21 | 0 | 209.6287 | 914.8025 | 938.5136 | 77.0934 | 0
22 | 0 | 233.9976 | 1093.8566 | 1118.605 | 77.9253 | 0
23 | 0 | 304.0446 | 1290.5955 | 1325.926 | 76.7437 | 0
24 | 0 | 494.5551 | 1464.3903 | 1545.6467 | 71.3391 | 0
25 | 0 | 682.9869 | 1288.2903 | 1458.1368 | 62.0697 | 0
26 | 0 | 397.085 | 1318.7645 | 1377.2495 | 73.2428 | 0
27 | 0 | 306.0034 | 1599.9459 | 1628.946 | 79.1724 | 0
28 | 0 | 315.3268 | 1880.2228 | 1906.4807 | 80.4797 | 0
29 | 0 | 364.0086 | 2166.2071 | 2196.5782 | 80.4612 | 0
30 | 0 | 441.9345 | 2474.772 | 2513.9217 | 79.8751 | 0
31 | 0 | 553.0826 | 2820.2322 | 2873.9537 | 78.9044 | 0
32 | 0 | 709.3711 | 3217.073 | 3294.3537 | 77.5651 | 0
33 | 0 | 932.1082 | 3681.8507 | 3798.006 | 75.7933 | 0
34 | 0 | 1257.7363 | 4233.8051 | 4416.6737 | 73.4549 | 0
35 | 0 | 1749.8479 | 4892.4554 | 5195.9684 | 70.3198 | 0
36 | 0 | 2521.7017 | 5665.5992 | 6201.4509 | 66.0066 | 0
37 | 0 | 3774.3271 | 6505.3643 | 7520.9913 | 59.8783 | 0
38 | 0 | 5826.9407 | 7167.8586 | 9237.5016 | 50.8914 | 0
39 | 0 | 8937.4009 | 6876.5652 | 11276.7143 | 37.5752 | 0
40 | 0 | 12286.2512 | 4229.2076 | 12993.7741 | 18.9946 | 0
41 | 0 | 13164.535 | -561.8468 | 13176.519 | -2.4438 | 0
42 | 0 | 10922.8311 | -4243.2387 | 11718.0763 | -21.2299 | 0
43 | 0 | 8055.1843 | -5561.3779 | 9788.5095 | -34.6216 | 0
44 | 0 | 5892.8682 | -5574.0031 | 8111.4368 | -43.4072 | 0
45 | 0 | 4461.846 | -5143.5404 | 6809.1172 | -49.0595 | 0
46 | 0 | 3529.7036 | -4622.8007 | 5816.2783 | -52.6367 | 0
47 | 0 | 2913.6145 | -4126.5956 | 5051.5286 | -54.7757 | 0
48 | 0 | 2500.0023 | -3684.7073 | 4452.7609 | -55.8439 | 0
49 | 0 | 2221.1883 | -3299.256 | 3977.2814 | -56.05 | 0
50 | 0 | 2036.6356 | -2964.6955 | 3596.8464 | -55.5124 | 0

## PQ33d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0181 | 19.0994 | 30.9477 | 36.3669 | 58.3191 | 290.3212
2 | 0.42161 | 16.6849 | 55.7703 | 58.2126 | 73.3443 | 1.8326
3 | 0.21109 | 33.7787 | 80.3174 | 87.1314 | 67.19 | 0.62498
4 | 0.23738 | 94.334 | -61.7186 | 112.7302 | -33.195 | 0.61526
5 | 0.72146 | 79.5328 | 51.6669 | 94.8416 | 33.0089 | 1.3485
6 | 0.10674 | 177.5961 | 222.735 | 284.8706 | 51.4332 | 0.13969
7 | 0.43811 | 257.7379 | 141.0532 | 293.8109 | 28.6907 | 0.8179
8 | 0.13934 | 140.9229 | 132.6963 | 193.5654 | 43.2779 | 0.32992
9 | 0.11931 | 86.7684 | -5.878 | 86.9673 | -3.8755 | 0.16712
10 | 0.15716 | 320.429 | 261.2567 | 413.4366 | 39.1915 | 0.26053
11 | 0.31209 | 476.5907 | 109.5891 | 489.0281 | 12.9497 | 0.44332
12 | 0.082376 | 371.1605 | -102.6011 | 385.0806 | -15.4526 | 0.088883
13 | 0.30374 | 444.0735 | 137.8813 | 464.9866 | 17.2492 | 0.40351
14 | 0.13015 | 315.5002 | 120.122 | 337.5939 | 20.8436 | 0.25852
15 | 0.17856 | 133.1362 | 190.9372 | 232.7708 | 55.1128 | 0.27108
16 | 0.19479 | 103.2793 | 221.8707 | 244.731 | 65.0383 | 0.42677
17 | 0.65131 | 199.222 | 239.4167 | 311.4639 | 50.2357 | 1.3382
18 | 0.11083 | 145.9246 | 89.9317 | 171.4109 | 31.6451 | 0.36583
19 | 0.4151 | 131.068 | 43.0514 | 137.9574 | 18.1836 | 1.2834
20 | 0.1499 | 176.7498 | -43.8276 | 182.1026 | -13.9264 | 0.42482
21 | 0.10917 | 61.1036 | -73.5327 | 95.607 | -50.2744 | 0.20347
22 | 0.12226 | 210.6591 | 2.2175 | 210.6707 | 0.60311 | 0.17765
23 | 0.4391 | 112.9322 | -13.8633 | 113.7799 | -6.9985 | 0.44838
24 | 0.11523 | 122.7356 | 50.8638 | 132.8576 | 22.51 | 0.098782
25 | 0.3889 | 152.5271 | 85.4827 | 174.8479 | 29.2681 | 0.27926
26 | 0.12273 | 288.8924 | 139.4081 | 320.7701 | 25.7601 | 0.11906
27 | 0.10697 | 428.7318 | -50.6708 | 431.7157 | -6.7404 | 0.12893
28 | 0.20022 | 554.7851 | -945.5623 | 1096.3004 | -59.5988 | 0.1831
29 | 0.44223 | 312.9764 | -563.7941 | 644.8396 | -60.9642 | 0.27348
30 | 0.12072 | 70.497 | -229.6219 | 240.2 | -72.9328 | 0.067627
31 | 0.34513 | 26.326 | -121.2709 | 124.0955 | -77.752 | 0.17242
32 | 0.11391 | 152.6843 | 30.3173 | 155.6651 | 11.2307 | 0.084929
33 | 0.099857 | 88.3007 | 17.9341 | 90.1035 | 11.4808 | 0.041288
34 | 0.11016 | 75.0411 | 55.0628 | 93.0756 | 36.2701 | 0.052828
35 | 0.28927 | 185.8618 | 129.8764 | 226.7432 | 34.9451 | 0.10811
36 | 0.11503 | 110.4425 | -270.4835 | 292.1624 | -67.7891 | 0.028478
37 | 0.27838 | 1105.587 | 214.2434 | 1126.154 | 10.967 | 0.060603
38 | 0.14063 | 811.6677 | -523.7583 | 965.9851 | -32.8336 | 0.053765
39 | 0.1066 | 249.5203 | -621.7621 | 669.9615 | -68.1338 | 0.018654
40 | 0.11185 | 560.5918 | 615.4841 | 832.5166 | 47.6723 | 0.0321
41 | 0.2645 | 1018.3517 | 163.3778 | 1031.3741 | 9.1145 | 0.049784
42 | 0.10172 | 579.6443 | 258.973 | 634.8658 | 24.0741 | 0.015575
43 | 0.24433 | 1152.4929 | 225.9385 | 1174.431 | 11.0918 | 0.035476
44 | 0.1071 | 215.6636 | -412.9689 | 465.8907 | -62.4252 | 0.036468
45 | 0.10078 | 98.8922 | 60.247 | 115.7988 | 31.3506 | 0.020811
46 | 0.10795 | 178.3505 | 233.8429 | 294.0942 | 52.6675 | 0.042921
47 | 0.23489 | 983.4301 | 79.4669 | 986.6355 | 4.6198 | 0.060745
48 | 0.10468 | 505.6413 | 217.9873 | 550.6283 | 23.3214 | 0.027323
49 | 0.21946 | 668.3198 | -4.9546 | 668.3382 | -0.42475 | 0.068582
50 | 0.1142 | 325.5562 | 206.3265 | 385.4315 | 32.3651 | 0.063302

## PQ33d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 166.3419 | 184.0063 | 248.0483 | 47.8864 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 76.8482 | 55.0148 | 94.5107 | 35.5985 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ33d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.3997 | 262.0062 | 262.0283 | 89.2566 | 0
2 | 0 | 4.1514 | 315.2683 | 315.2956 | 89.2456 | 0
3 | 0 | 6.2646 | 500.5215 | 500.5607 | 89.2829 | 0
4 | 0 | 15.5147 | 739.465 | 739.6277 | 88.7981 | 0
5 | 0 | 83.3262 | 1122.1991 | 1125.2885 | 85.7534 | 0
6 | 0 | 769.7298 | 1699.0884 | 1865.311 | 65.6283 | 0
7 | 0 | 1221.2187 | 733.5515 | 1424.5957 | 30.992 | 0
8 | 0 | 825.9916 | 758.5286 | 1121.44 | 42.562 | 0
9 | 0 | 798.1982 | 1002.9616 | 1281.816 | 51.4858 | 0
10 | 0 | 961.1917 | 1256.4783 | 1581.9694 | 52.5844 | 0
11 | 0 | 1329.1598 | 1468.7982 | 1980.9175 | 47.8571 | 0
12 | 0 | 1970.347 | 1458.1703 | 2451.2299 | 36.5036 | 0
13 | 0 | 2653.1964 | 799.5969 | 2771.0659 | 16.7713 | 0
14 | 0 | 2473.0838 | -311.3589 | 2492.6067 | -7.1757 | 0
15 | 0 | 1622.5269 | -737.1005 | 1782.1085 | -24.4319 | 0
16 | 0 | 980.2206 | -579.5233 | 1138.7185 | -30.5923 | 0
17 | 0 | 627.8327 | -281.4039 | 688.0131 | -24.1426 | 0
18 | 0 | 441.4673 | 13.6934 | 441.6796 | 1.7766 | 0
19 | 0 | 342.7456 | 283.786 | 444.982 | 39.624 | 0
20 | 0 | 293.7876 | 534.4114 | 609.8415 | 61.2006 | 0
21 | 0 | 277.5474 | 775.7051 | 823.8634 | 70.3128 | 0
22 | 0 | 288.4754 | 1018.4808 | 1058.5467 | 74.1857 | 0
23 | 0 | 331.3657 | 1275.1662 | 1317.5173 | 75.4333 | 0
24 | 0 | 431.5131 | 1561.928 | 1620.439 | 74.5561 | 0
25 | 0 | 690.0515 | 1882.5591 | 2005.0436 | 69.8696 | 0
26 | 0 | 1391.522 | 1818.2296 | 2289.6053 | 52.5726 | 0
27 | 0 | 853.2101 | 1105.6396 | 1396.5695 | 52.343 | 0
28 | 0 | 434.305 | 1636.4819 | 1693.1314 | 75.1369 | 0
29 | 0 | 418.099 | 2116.8112 | 2157.7063 | 78.8271 | 0
30 | 0 | 494.588 | 2550.3381 | 2597.8533 | 79.0248 | 0
31 | 0 | 620.2521 | 2992.5409 | 3056.1436 | 78.2903 | 0
32 | 0 | 797.1231 | 3475.3552 | 3565.5994 | 77.0818 | 0
33 | 0 | 1043.0528 | 4023.8294 | 4156.8211 | 75.4677 | 0
34 | 0 | 1391.0405 | 4663.0367 | 4866.0975 | 73.3895 | 0
35 | 0 | 1897.8707 | 5419.8187 | 5742.5036 | 70.7012 | 0
36 | 0 | 2662.4501 | 6318.4549 | 6856.4942 | 67.1506 | 0
37 | 0 | 3860.9095 | 7359.0313 | 8310.3528 | 62.3163 | 0
38 | 0 | 5803.0991 | 8440.3003 | 10242.7842 | 55.4897 | 0
39 | 0 | 8958.7903 | 9119.284 | 12783.6326 | 45.5086 | 0
40 | 0 | 13567.6635 | 8080.5052 | 15791.6452 | 30.7768 | 0
41 | 0 | 17878.1271 | 3334.2486 | 18186.3862 | 10.5642 | 0
42 | 0 | 17816.9665 | -3745.2733 | 18206.3551 | -11.8712 | 0
43 | 0 | 13802.3139 | -8218.7788 | 16064.003 | -30.7723 | 0
44 | 0 | 9673.6706 | -9384.4242 | 13477.66 | -44.1305 | 0
45 | 0 | 6775.6495 | -9044.8889 | 11301.3027 | -53.1626 | 0
46 | 0 | 4902.4372 | -8288.1907 | 9629.5376 | -59.3958 | 0
47 | 0 | 3681.9004 | -7503.3325 | 8358.0134 | -63.8627 | 0
48 | 0 | 2860.2679 | -6799.7664 | 7376.8527 | -67.1863 | 0
49 | 0 | 2286.6135 | -6195.5469 | 6604.0444 | -69.7422 | 0
50 | 0 | 1872.2906 | -5682.1582 | 5982.6744 | -71.7628 | 0

## PQ33e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0181 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3682 | 58.3179 | 290.3212
2 | 0.42166 | 16.6883 | 55.7754 | 58.2185 | 73.3425 | 1.8319
3 | 0.21115 | 33.7983 | 80.3343 | 87.1545 | 67.1825 | 0.62435
4 | 0.23729 | 94.2549 | -61.7367 | 112.6739 | -33.2247 | 0.61362
5 | 0.72172 | 79.6073 | 51.5757 | 94.8545 | 32.9383 | 1.3412
6 | 0.10667 | 179.12 | 220.8939 | 284.3908 | 50.9618 | 0.1398
7 | 0.43014 | 253.5059 | 140.1263 | 289.656 | 28.9318 | 0.81695
8 | 0.13845 | 139.8071 | 133.4814 | 193.2959 | 43.674 | 0.3266
9 | 0.11949 | 86.9167 | -5.8654 | 87.1144 | -3.8606 | 0.16589
10 | 0.15797 | 321.4269 | 263.1313 | 415.3954 | 39.305 | 0.26106
11 | 0.31394 | 478.825 | 109.0158 | 491.0783 | 12.8261 | 0.44457
12 | 0.082537 | 371.1121 | -103.9543 | 385.3968 | -15.6484 | 0.088563
13 | 0.30541 | 445.6574 | 136.3163 | 466.0393 | 17.0077 | 0.40573
14 | 0.13093 | 316.4047 | 118.9087 | 338.0107 | 20.5968 | 0.26113
15 | 0.17941 | 134.1862 | 190.9285 | 233.3658 | 54.9001 | 0.27644
16 | 0.19629 | 105.2109 | 221.8507 | 245.5343 | 64.6277 | 0.4385
17 | 0.64788 | 201.8364 | 234.1085 | 309.1031 | 49.2338 | 1.3792
18 | 0.10976 | 112.4195 | 6.7026 | 112.6191 | 3.412 | 0.40081
19 | 0.41631 | 131.1635 | 44.4955 | 138.5052 | 18.7388 | 1.2856
20 | 0.15015 | 177.6614 | -44.2146 | 183.0806 | -13.9753 | 0.42145
21 | 0.10917 | 61.0671 | -73.6329 | 95.6608 | -50.3295 | 0.20206
22 | 0.12229 | 210.8656 | 2.2136 | 210.8773 | 0.60146 | 0.17705
23 | 0.43916 | 112.9547 | -13.8519 | 113.8008 | -6.9914 | 0.44873
24 | 0.1152 | 122.696 | 50.8678 | 132.8226 | 22.5181 | 0.099096
25 | 0.38847 | 152.349 | 85.2575 | 174.5825 | 29.2323 | 0.28203
26 | 0.12172 | 283.696 | 137.0959 | 315.0852 | 25.7921 | 0.12777
27 | 0.10805 | 457.5936 | -42.3375 | 459.548 | -5.2861 | 0.12107
28 | 0.18266 | 492.5768 | -956.0148 | 1075.4516 | -62.7407 | 0.14542
29 | 0.43735 | 303.1176 | -561.8964 | 638.4418 | -61.6552 | 0.25647
30 | 0.1209 | 69.8775 | -229.0621 | 239.4834 | -73.0352 | 0.068357
31 | 0.34516 | 26.2398 | -121.1445 | 123.9537 | -77.7786 | 0.17245
32 | 0.11448 | 152.7734 | 30.1617 | 155.7224 | 11.1682 | 0.088149
33 | 0.099922 | 88.3233 | 17.8928 | 90.1175 | 11.4522 | 0.041261
34 | 0.11027 | 75.081 | 55.0537 | 93.1024 | 36.251 | 0.053358
35 | 0.28975 | 186.057 | 129.8185 | 226.8701 | 34.9048 | 0.10852
36 | 0.11498 | 110.2304 | -270.2877 | 291.901 | -67.8131 | 0.028223
37 | 0.27911 | 1107.1062 | 210.8311 | 1127.0022 | 10.782 | 0.060327
38 | 0.14113 | 809.4934 | -524.8143 | 964.7329 | -32.9563 | 0.054289
39 | 0.10653 | 248.7889 | -621.028 | 669.008 | -68.1686 | 0.018579
40 | 0.11229 | 562.0276 | 615.6357 | 833.5961 | 47.6063 | 0.032445
41 | 0.26504 | 1018.9873 | 161.4726 | 1031.7018 | 9.0044 | 0.050234
42 | 0.10183 | 580.1613 | 258.508 | 635.1484 | 24.0168 | 0.015758
43 | 0.24465 | 1153.2999 | 223.9053 | 1174.8337 | 10.9869 | 0.035964
44 | 0.10716 | 215.4053 | -412.7836 | 465.6069 | -62.4428 | 0.036913
45 | 0.1008 | 98.9083 | 60.2383 | 115.808 | 31.3428 | 0.021065
46 | 0.10806 | 178.4572 | 233.8692 | 294.1798 | 52.654 | 0.043399
47 | 0.23514 | 983.5789 | 78.3183 | 986.692 | 4.5526 | 0.061334
48 | 0.10475 | 505.879 | 217.7453 | 550.7509 | 23.2885 | 0.027561
49 | 0.2196 | 668.2925 | -5.4249 | 668.3145 | -0.46509 | 0.069112
50 | 0.11433 | 325.6871 | 206.2568 | 385.5048 | 32.346 | 0.063807

## PQ33e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 76.8482 | 55.0148 | 94.5107 | 35.5985 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ33e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0835 | 262.1055 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1583 | 315.4479 | 315.4753 | 89.2448 | 0
3 | 0 | 6.3387 | 501.3704 | 501.4105 | 89.2757 | 0
4 | 0 | 16.3124 | 742.8852 | 743.0643 | 88.7421 | 0
5 | 0 | 93.0986 | 1135.8439 | 1139.6529 | 85.3143 | 0
6 | 0 | 863.116 | 1656.1801 | 1867.5925 | 62.4738 | 0
7 | 0 | 1129.258 | 704.2511 | 1330.8619 | 31.9493 | 0
8 | 0 | 788.5876 | 784.4031 | 1112.2763 | 44.8476 | 0
9 | 0 | 783.452 | 1032.0599 | 1295.741 | 52.7973 | 0
10 | 0 | 961.5668 | 1287.9173 | 1607.2777 | 53.2548 | 0
11 | 0 | 1350.8105 | 1500.5321 | 2018.9813 | 48.0058 | 0
12 | 0 | 2025.1764 | 1469.3439 | 2502.0613 | 35.9623 | 0
13 | 0 | 2707.8854 | 741.2902 | 2807.5175 | 15.3098 | 0
14 | 0 | 2443.8673 | -387.7622 | 2474.4387 | -9.0158 | 0
15 | 0 | 1565.9722 | -756.8866 | 1739.2947 | -25.796 | 0
16 | 0 | 940.8303 | -571.0728 | 1100.5843 | -31.2573 | 0
17 | 0 | 603.9578 | -266.9253 | 660.3136 | -23.8435 | 0
18 | 0 | 426.6704 | 27.4467 | 427.5523 | 3.6806 | 0
19 | 0 | 333.0097 | 295.1947 | 445.0116 | 41.5552 | 0
20 | 0 | 286.8984 | 543.1489 | 614.2649 | 62.1564 | 0
21 | 0 | 272.2606 | 781.6445 | 827.704 | 70.7959 | 0
22 | 0 | 284.13 | 1021.3724 | 1060.1563 | 74.4543 | 0
23 | 0 | 328.0662 | 1274.4795 | 1316.0264 | 75.5648 | 0
24 | 0 | 432.3649 | 1556.0922 | 1615.0425 | 74.4719 | 0
25 | 0 | 715.0987 | 1854.6791 | 1987.7627 | 68.9151 | 0
26 | 0 | 1322.2914 | 1563.628 | 2047.7762 | 49.7803 | 0
27 | 0 | 608.1366 | 1277.1624 | 1414.5578 | 64.538 | 0
28 | 0 | 391.9712 | 1797.6886 | 1839.9255 | 77.6996 | 0
29 | 0 | 418.1818 | 2236.5358 | 2275.2952 | 79.4093 | 0
30 | 0 | 508.7048 | 2651.1443 | 2699.5086 | 79.138 | 0
31 | 0 | 642.8311 | 3085.619 | 3151.8687 | 78.2318 | 0
32 | 0 | 827.8836 | 3566.9037 | 3661.72 | 76.9329 | 0
33 | 0 | 1084.0376 | 4118.0585 | 4258.3499 | 75.252 | 0
34 | 0 | 1446.4451 | 4763.2905 | 4978.0659 | 73.1083 | 0
35 | 0 | 1975.0193 | 5528.7319 | 5870.9095 | 70.3418 | 0
36 | 0 | 2773.9643 | 6436.8979 | 7009.1749 | 66.6865 | 0
37 | 0 | 4028.4773 | 7481.9753 | 8497.5634 | 61.7009 | 0
38 | 0 | 6061.4531 | 8543.793 | 10475.5722 | 54.6459 | 0
39 | 0 | 9344.7707 | 9126.2235 | 13061.8795 | 44.3221 | 0
40 | 0 | 14027.683 | 7822.0373 | 16061.1381 | 29.1447 | 0
41 | 0 | 18087.9243 | 2742.3571 | 18294.6311 | 8.6211 | 0
42 | 0 | 17572.1308 | -4257.4329 | 18080.5286 | -13.6194 | 0
43 | 0 | 13441.9493 | -8400.7582 | 15851.1432 | -32.004 | 0
44 | 0 | 9411.136 | -9385.167 | 13291.006 | -44.9208 | 0
45 | 0 | 6612.291 | -8991.9255 | 11161.4119 | -53.6708 | 0
46 | 0 | 4802.1227 | -8228.879 | 9527.5827 | -59.7335 | 0
47 | 0 | 3618.5738 | -7450.664 | 8282.9023 | -64.0955 | 0
48 | 0 | 2818.8111 | -6755.8474 | 7320.3258 | -67.3521 | 0
49 | 0 | 2258.5023 | -6159.5185 | 6560.5259 | -69.8636 | 0
50 | 0 | 1852.6229 | -5652.599 | 5948.4525 | -71.8536 | 0

## PQ33f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0181 | 19.1007 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 290.3212
2 | 0.42166 | 16.6881 | 55.7751 | 58.2182 | 73.3426 | 1.832
3 | 0.21114 | 33.7954 | 80.333 | 87.1523 | 67.1839 | 0.62443
4 | 0.23732 | 94.2717 | -61.7399 | 112.6897 | -33.2214 | 0.61394
5 | 0.7218 | 79.6007 | 51.6131 | 94.8693 | 32.9594 | 1.3428
6 | 0.10697 | 179.0143 | 221.9771 | 285.1665 | 51.1154 | 0.1394
7 | 0.43422 | 255.8269 | 139.0385 | 291.1686 | 28.5235 | 0.82106
8 | 0.13846 | 140.1064 | 132.5304 | 192.8578 | 43.4083 | 0.32905
9 | 0.11932 | 86.8034 | -5.8021 | 86.9971 | -3.8241 | 0.16775
10 | 0.15679 | 319.7056 | 261.9468 | 413.3131 | 39.3291 | 0.25989
11 | 0.31204 | 476.8378 | 110.3072 | 489.4303 | 13.0252 | 0.44308
12 | 0.082415 | 371.3784 | -102.6533 | 385.3046 | -15.4514 | 0.088835
13 | 0.30398 | 444.3243 | 137.7413 | 465.1846 | 17.2235 | 0.40375
14 | 0.13032 | 315.6801 | 119.8047 | 337.6493 | 20.7824 | 0.25915
15 | 0.17881 | 133.4901 | 190.8815 | 232.9278 | 55.0336 | 0.27295
16 | 0.19532 | 104.0693 | 221.7714 | 244.9755 | 64.861 | 0.43145
17 | 0.6493 | 200.2536 | 236.89 | 310.1908 | 49.7907 | 1.3559
18 | 0.11015 | 114.2633 | 25.9591 | 117.175 | 12.7996 | 0.39475
19 | 0.41575 | 131.1331 | 43.7909 | 138.2517 | 18.4663 | 1.2841
20 | 0.15003 | 177.2203 | -44.0317 | 182.6084 | -13.953 | 0.42302
21 | 0.10917 | 61.085 | -73.5841 | 95.6347 | -50.3026 | 0.20275
22 | 0.12227 | 210.7622 | 2.2169 | 210.7738 | 0.60264 | 0.17736
23 | 0.43913 | 112.9428 | -13.8576 | 113.7898 | -6.995 | 0.44856
24 | 0.11522 | 122.7176 | 50.865 | 132.8414 | 22.5134 | 0.098924
25 | 0.38873 | 152.4586 | 85.3836 | 174.7398 | 29.2508 | 0.28034
26 | 0.12247 | 287.0648 | 138.2169 | 318.6065 | 25.71 | 0.12259
27 | 0.1075 | 439.7524 | -44.2403 | 441.9721 | -5.7448 | 0.1278
28 | 0.19343 | 529.5408 | -953.6367 | 1090.7962 | -60.9572 | 0.16803
29 | 0.43965 | 309.2691 | -563.4412 | 642.7389 | -61.2379 | 0.26505
30 | 0.12077 | 70.2767 | -229.4563 | 239.9771 | -72.9715 | 0.067811
31 | 0.34514 | 26.2971 | -121.2365 | 124.0557 | -77.7617 | 0.17239
32 | 0.11406 | 152.7118 | 30.28 | 155.6849 | 11.2152 | 0.085741
33 | 0.099873 | 88.307 | 17.9256 | 90.108 | 11.4747 | 0.041278
34 | 0.11018 | 75.0489 | 55.0624 | 93.0817 | 36.267 | 0.052924
35 | 0.28935 | 185.8943 | 129.8738 | 226.7684 | 34.9398 | 0.10816
36 | 0.11502 | 110.4093 | -270.4664 | 292.134 | -67.7938 | 0.02844
37 | 0.27848 | 1105.852 | 213.9816 | 1126.3644 | 10.9514 | 0.06057
38 | 0.14067 | 811.5727 | -523.9058 | 965.9853 | -32.844 | 0.053795
39 | 0.1066 | 249.4684 | -621.7675 | 669.9473 | -68.1381 | 0.018644
40 | 0.11186 | 560.5882 | 615.5427 | 832.5575 | 47.6752 | 0.032094
41 | 0.26451 | 1018.4146 | 163.4567 | 1031.4487 | 9.1183 | 0.049754
42 | 0.10172 | 579.6358 | 259.0215 | 634.8777 | 24.0784 | 0.015557
43 | 0.24433 | 1152.5171 | 226.1448 | 1174.4944 | 11.1014 | 0.035421
44 | 0.10709 | 215.6835 | -413.0015 | 465.9288 | -62.4249 | 0.036414
45 | 0.10078 | 98.8904 | 60.249 | 115.7983 | 31.3519 | 0.020772
46 | 0.10794 | 178.3319 | 233.8439 | 294.0837 | 52.6705 | 0.042842
47 | 0.23485 | 983.4605 | 79.69 | 986.6838 | 4.6326 | 0.060633
48 | 0.10467 | 505.6036 | 218.0509 | 550.6189 | 23.329 | 0.027272
49 | 0.21944 | 668.3514 | -4.8453 | 668.3689 | -0.41536 | 0.068458
50 | 0.11417 | 325.5263 | 206.3516 | 385.4197 | 32.3707 | 0.063173

## PQ33f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 45.0855 | 159.154 | 16.4562 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 76.8482 | 55.0148 | 94.5107 | 35.5985 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ33f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0824 | 262.1045 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1562 | 315.4384 | 315.4657 | 89.2451 | 0
3 | 0 | 6.2998 | 501.2754 | 501.315 | 89.28 | 0
4 | 0 | 15.8677 | 742.2916 | 742.4612 | 88.7754 | 0
5 | 0 | 88.1431 | 1133.5294 | 1136.9512 | 85.5536 | 0
6 | 0 | 839.6329 | 1697.4276 | 1893.738 | 63.6807 | 0
7 | 0 | 1180.9816 | 684.9076 | 1365.2164 | 30.1115 | 0
8 | 0 | 798.9833 | 753.4348 | 1098.1977 | 43.3194 | 0
9 | 0 | 780.2319 | 1004.0232 | 1271.5441 | 52.149 | 0
10 | 0 | 947.1978 | 1260.6238 | 1576.8183 | 53.0798 | 0
11 | 0 | 1319.4732 | 1476.6128 | 1980.2512 | 48.2166 | 0
12 | 0 | 1970.2487 | 1467.2637 | 2456.5714 | 36.6754 | 0
13 | 0 | 2662.0249 | 794.4437 | 2778.042 | 16.617 | 0
14 | 0 | 2464.1252 | -329.048 | 2485.9979 | -7.606 | 0
15 | 0 | 1602.1678 | -741.2964 | 1765.3504 | -24.8292 | 0
16 | 0 | 964.1223 | -574.1582 | 1122.1361 | -30.7748 | 0
17 | 0 | 617.1996 | -273.7137 | 675.17 | -23.9162 | 0
18 | 0 | 434.4658 | 20.9562 | 434.971 | 2.7615 | 0
19 | 0 | 337.9394 | 289.8151 | 445.1919 | 40.6162 | 0
20 | 0 | 290.2964 | 538.9896 | 612.1943 | 61.6934 | 0
21 | 0 | 274.8474 | 778.7505 | 825.8289 | 70.5603 | 0
22 | 0 | 286.2926 | 1019.9008 | 1059.3211 | 74.3202 | 0
23 | 0 | 329.7912 | 1274.8011 | 1316.7689 | 75.4956 | 0
24 | 0 | 432.0015 | 1559.296 | 1618.0325 | 74.5147 | 0
25 | 0 | 701.441 | 1871.6184 | 1998.7433 | 69.4551 | 0
26 | 0 | 1382.6334 | 1711.0817 | 2199.8809 | 51.0602 | 0
27 | 0 | 738.7435 | 1164.7052 | 1379.2318 | 57.6141 | 0
28 | 0 | 412.1036 | 1698.1849 | 1747.4728 | 76.3595 | 0
29 | 0 | 414.5895 | 2159.2952 | 2198.7361 | 79.1314 | 0
30 | 0 | 496.2248 | 2582.9671 | 2630.2011 | 79.1252 | 0
31 | 0 | 624.0157 | 3019.7702 | 3083.5706 | 78.3245 | 0
32 | 0 | 802.1569 | 3499.3372 | 3590.0998 | 77.0891 | 0
33 | 0 | 1049.1201 | 4045.7144 | 4179.5284 | 75.4625 | 0
34 | 0 | 1398.1376 | 4683.4751 | 4887.7119 | 73.3783 | 0
35 | 0 | 1906.0988 | 5439.1567 | 5763.4745 | 70.6875 | 0
36 | 0 | 2671.935 | 6336.8021 | 6877.085 | 67.1371 | 0
37 | 0 | 3871.6699 | 7376.2807 | 8330.6269 | 62.3059 | 0
38 | 0 | 5814.7487 | 8456.2645 | 10262.5393 | 55.4866 | 0
39 | 0 | 8970.1499 | 9134.5326 | 12802.4715 | 45.5202 | 0
40 | 0 | 13578.2888 | 8098.7774 | 15810.1271 | 30.814 | 0
41 | 0 | 17896.3985 | 3359.8164 | 18209.0485 | 10.6328 | 0
42 | 0 | 17852.7407 | -3726.1194 | 18237.4427 | -11.7892 | 0
43 | 0 | 13841.2527 | -8219.0273 | 16097.5988 | -30.7021 | 0
44 | 0 | 9703.3795 | -9396.3806 | 13507.3143 | -44.0791 | 0
45 | 0 | 6795.8953 | -9060.0473 | 11325.575 | -53.1266 | 0
46 | 0 | 4916.0631 | -8302.9125 | 9649.1467 | -59.3707 | 0
47 | 0 | 3691.2463 | -7516.5436 | 8373.9911 | -63.8451 | 0
48 | 0 | 2866.8459 | -6811.3282 | 7390.0607 | -67.1741 | 0
49 | 0 | 2291.3592 | -6205.6088 | 6615.1271 | -69.7338 | 0
50 | 0 | 1875.7885 | -5690.9322 | 5992.1024 | -71.7573 | 0

## PQ35d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 19.0994 | 30.9477 | 36.3669 | 58.3191 | 290.2236
2 | 0.41921 | 16.6849 | 55.7703 | 58.2126 | 73.3443 | 1.7894
3 | 0.21109 | 33.7787 | 80.3174 | 87.1314 | 67.19 | 0.62498
4 | 0.23492 | 94.334 | -61.7186 | 112.7302 | -33.195 | 0.58508
5 | 0.72146 | 79.5328 | 51.6669 | 94.8416 | 33.0089 | 1.3485
6 | 0.10674 | 177.5961 | 222.735 | 284.8706 | 51.4332 | 0.13969
7 | 0.46105 | 257.7379 | 141.0532 | 293.8109 | 28.6907 | 0.89661
8 | 0.1883 | 140.9229 | 132.6963 | 193.5654 | 43.2779 | 0.59571
9 | 0.11931 | 86.7684 | -5.878 | 86.9673 | -3.8755 | 0.16712
10 | 0.17512 | 320.429 | 261.2567 | 413.4366 | 39.1915 | 0.30183
11 | 0.34535 | 476.5907 | 109.5891 | 489.0281 | 12.9497 | 0.51329
12 | 0.092017 | 394.5872 | -80.6105 | 402.7371 | -11.5461 | 0.11511
13 | 0.34015 | 444.0735 | 137.8813 | 464.9866 | 17.2492 | 0.48627
14 | 0.13992 | 315.5002 | 120.122 | 337.5939 | 20.8436 | 0.29096
15 | 0.17085 | 133.1362 | 190.9372 | 232.7708 | 55.1128 | 0.22963
16 | 0.21428 | 103.2793 | 221.8707 | 244.731 | 65.0383 | 0.53231
17 | 0.68286 | 199.222 | 239.4167 | 311.4639 | 50.2357 | 1.4643
18 | 0.10353 | 113.4359 | 5.7864 | 113.5834 | 2.9201 | 0.33551
19 | 0.42814 | 131.068 | 43.0514 | 137.9574 | 18.1836 | 1.3699
20 | 0.1499 | 176.7498 | -43.8276 | 182.1026 | -13.9264 | 0.42482
21 | 0.10917 | 61.1036 | -73.5327 | 95.607 | -50.2744 | 0.20347
22 | 0.12394 | 210.6591 | 2.2175 | 210.6707 | 0.60311 | 0.1874
23 | 0.4396 | 112.9322 | -13.8633 | 113.7799 | -6.9985 | 0.45387
24 | 0.11523 | 122.7356 | 50.8638 | 132.8576 | 22.51 | 0.098782
25 | 0.3921 | 152.5271 | 85.4827 | 174.8479 | 29.2681 | 0.30103
26 | 0.14006 | 410.2571 | 385.6898 | 563.0875 | 43.2321 | 0.13439
27 | 0.10071 | 428.7318 | -50.6708 | 431.7157 | -6.7404 | 0.11269
28 | 0.21637 | 554.7851 | -945.5623 | 1096.3004 | -59.5988 | 0.21166
29 | 0.4394 | 312.9764 | -563.7941 | 644.8396 | -60.9642 | 0.26655
30 | 0.1203 | 70.497 | -229.6219 | 240.2 | -72.9328 | 0.065275
31 | 0.34762 | 26.3258 | -121.2703 | 124.0948 | -77.7521 | 0.19882
32 | 0.11511 | 164.758 | 51.447 | 172.6036 | 17.3414 | 0.093594
33 | 0.099565 | 41.579 | 16.4939 | 44.731 | 21.6377 | 0.035889
34 | 0.12091 | 91.3277 | 286.5347 | 300.7372 | 72.3213 | 0.097107
35 | 0.28703 | 75.0876 | 87.9448 | 115.6392 | 49.5092 | 0.089583
36 | 0.11503 | 110.4425 | -270.4835 | 292.1624 | -67.7891 | 0.028478
37 | 0.29874 | 1105.587 | 214.2434 | 1126.154 | 10.967 | 0.081771
38 | 0.12962 | 150.2282 | -724.0425 | 739.4633 | -78.2783 | 0.03959
39 | 0.1066 | 249.5203 | -621.7621 | 669.9615 | -68.1338 | 0.018654
40 | 0.12311 | 560.5918 | 615.4841 | 832.5166 | 47.6723 | 0.048407
41 | 0.24957 | 79.8493 | -248.4551 | 260.9709 | -72.1835 | 0.017431
42 | 0.099666 | 43.4173 | -90.0318 | 99.9539 | -64.2546 | 0.006953
43 | 0.23849 | 98.3078 | -32.0006 | 103.385 | -18.0308 | 0.018858
44 | 0.099364 | 59.882 | -61.366 | 85.7417 | -45.7012 | 0.009364
45 | 0.10002 | 78.8916 | 60.6273 | 99.4965 | 37.5419 | 0.011241
46 | 0.10165 | 92.068 | 237.2908 | 254.5259 | 68.7939 | 0.013409
47 | 0.22063 | 184.4553 | 114.1417 | 216.9149 | 31.7494 | 0.033529
48 | 0.10072 | 445.5259 | 226.557 | 499.8213 | 26.9541 | 0.017342
49 | 0.21093 | 64.8298 | 54.4931 | 84.69 | 40.049 | 0.040568
50 | 0.10308 | 104.1761 | 226.0705 | 248.9187 | 65.2592 | 0.021886

## PQ35d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 422.8738 | -148.6047 | 448.225 | -19.3623 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 566.9826 | 479.394 | 742.4876 | 40.2151 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -90.5228 | 100.289 | -64.5046 | 0
43 | 0.24 | 98.9746 | -32.0614 | 104.038 | -17.949 | 0
44 | 0.1 | 60.2544 | -61.7694 | 86.2905 | -45.7113 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 180.935 | 118.5142 | 216.294 | 33.2252 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | 222.0068 | 241.4739 | 66.8359 | 0

## PQ35d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.3997 | 262.0062 | 262.0283 | 89.2566 | 0
2 | 0 | 4.1514 | 315.2683 | 315.2956 | 89.2456 | 0
3 | 0 | 6.2646 | 500.5215 | 500.5607 | 89.2829 | 0
4 | 0 | 15.5147 | 739.465 | 739.6277 | 88.7981 | 0
5 | 0 | 83.3262 | 1122.1991 | 1125.2885 | 85.7534 | 0
6 | 0 | 769.7298 | 1699.0884 | 1865.311 | 65.6283 | 0
7 | 0 | 1221.2187 | 733.5515 | 1424.5957 | 30.992 | 0
8 | 0 | 825.9916 | 758.5286 | 1121.44 | 42.562 | 0
9 | 0 | 798.1982 | 1002.9616 | 1281.816 | 51.4858 | 0
10 | 0 | 961.1917 | 1256.4783 | 1581.9694 | 52.5844 | 0
11 | 0 | 1329.1598 | 1468.7982 | 1980.9175 | 47.8571 | 0
12 | 0 | 1970.347 | 1458.1703 | 2451.2299 | 36.5036 | 0
13 | 0 | 2653.1964 | 799.5969 | 2771.0659 | 16.7713 | 0
14 | 0 | 2473.0838 | -311.3589 | 2492.6067 | -7.1757 | 0
15 | 0 | 1622.5269 | -737.1005 | 1782.1085 | -24.4319 | 0
16 | 0 | 980.2206 | -579.5233 | 1138.7185 | -30.5923 | 0
17 | 0 | 627.8327 | -281.4039 | 688.0131 | -24.1426 | 0
18 | 0 | 441.4673 | 13.6934 | 441.6796 | 1.7766 | 0
19 | 0 | 342.7456 | 283.786 | 444.982 | 39.624 | 0
20 | 0 | 293.7876 | 534.4114 | 609.8415 | 61.2006 | 0
21 | 0 | 277.5474 | 775.7051 | 823.8634 | 70.3128 | 0
22 | 0 | 288.4754 | 1018.4808 | 1058.5467 | 74.1857 | 0
23 | 0 | 331.3657 | 1275.1662 | 1317.5173 | 75.4333 | 0
24 | 0 | 431.5131 | 1561.928 | 1620.439 | 74.5561 | 0
25 | 0 | 690.0515 | 1882.5591 | 2005.0436 | 69.8696 | 0
26 | 0 | 1391.522 | 1818.2296 | 2289.6053 | 52.5726 | 0
27 | 0 | 853.2101 | 1105.6396 | 1396.5695 | 52.343 | 0
28 | 0 | 434.305 | 1636.4819 | 1693.1314 | 75.1369 | 0
29 | 0 | 418.099 | 2116.8112 | 2157.7063 | 78.8271 | 0
30 | 0 | 494.588 | 2550.3381 | 2597.8533 | 79.0248 | 0
31 | 0 | 620.4134 | 2992.8817 | 3056.5101 | 78.2887 | 0
32 | 0 | 797.1231 | 3475.3552 | 3565.5994 | 77.0818 | 0
33 | 0 | 1043.0528 | 4023.8294 | 4156.8211 | 75.4677 | 0
34 | 0 | 1391.0405 | 4663.0367 | 4866.0975 | 73.3895 | 0
35 | 0 | 1897.8707 | 5419.8187 | 5742.5036 | 70.7012 | 0
36 | 0 | 2662.4501 | 6318.4549 | 6856.4942 | 67.1506 | 0
37 | 0 | 3860.9095 | 7359.0313 | 8310.3528 | 62.3163 | 0
38 | 0 | 5803.0991 | 8440.3003 | 10242.7842 | 55.4897 | 0
39 | 0 | 8958.7903 | 9119.284 | 12783.6326 | 45.5086 | 0
40 | 0 | 13567.6635 | 8080.5052 | 15791.6452 | 30.7768 | 0
41 | 0 | 17878.1271 | 3334.2486 | 18186.3862 | 10.5642 | 0
42 | 0 | 17816.9665 | -3745.2733 | 18206.3551 | -11.8712 | 0
43 | 0 | 13802.3139 | -8218.7788 | 16064.003 | -30.7723 | 0
44 | 0 | 9673.6706 | -9384.4242 | 13477.66 | -44.1305 | 0
45 | 0 | 6775.6495 | -9044.8889 | 11301.3027 | -53.1626 | 0
46 | 0 | 4902.4372 | -8288.1907 | 9629.5376 | -59.3958 | 0
47 | 0 | 3681.9004 | -7503.3325 | 8358.0134 | -63.8627 | 0
48 | 0 | 2860.2679 | -6799.7664 | 7376.8527 | -67.1863 | 0
49 | 0 | 2286.6135 | -6195.5469 | 6604.0444 | -69.7422 | 0
50 | 0 | 1872.2906 | -5682.1582 | 5982.6744 | -71.7628 | 0

## PQ35e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3682 | 58.3179 | 290.2236
2 | 0.41925 | 16.6883 | 55.7754 | 58.2185 | 73.3425 | 1.7887
3 | 0.21115 | 33.7983 | 80.3343 | 87.1545 | 67.1825 | 0.62435
4 | 0.23483 | 94.2549 | -61.7367 | 112.6739 | -33.2247 | 0.58341
5 | 0.72172 | 79.6073 | 51.5757 | 94.8545 | 32.9383 | 1.3412
6 | 0.10667 | 179.12 | 220.8939 | 284.3908 | 50.9618 | 0.1398
7 | 0.45251 | 253.5059 | 140.1263 | 289.656 | 28.9318 | 0.89371
8 | 0.18648 | 139.8071 | 133.4814 | 193.2959 | 43.674 | 0.5874
9 | 0.11949 | 86.9167 | -5.8654 | 87.1144 | -3.8606 | 0.16589
10 | 0.17603 | 321.4269 | 263.1313 | 415.3954 | 39.305 | 0.30258
11 | 0.34745 | 478.825 | 109.0158 | 491.0783 | 12.8261 | 0.51506
12 | 0.092264 | 394.7359 | -82.0845 | 403.1802 | -11.7471 | 0.11499
13 | 0.34215 | 445.6574 | 136.3163 | 466.0393 | 17.0077 | 0.48923
14 | 0.1408 | 316.4047 | 118.9087 | 338.0107 | 20.5968 | 0.2939
15 | 0.17158 | 134.1862 | 190.9285 | 233.3658 | 54.9001 | 0.23437
16 | 0.21619 | 105.2109 | 221.8507 | 245.5343 | 64.6277 | 0.54626
17 | 0.67993 | 201.8364 | 234.1085 | 309.1031 | 49.2338 | 1.5074
18 | 0.10276 | 112.4195 | 6.7026 | 112.6191 | 3.412 | 0.34265
19 | 0.42919 | 131.1635 | 44.4955 | 138.5052 | 18.7388 | 1.371
20 | 0.15015 | 177.6614 | -44.2146 | 183.0806 | -13.9753 | 0.42145
21 | 0.10917 | 61.0671 | -73.6329 | 95.6608 | -50.3295 | 0.20206
22 | 0.12394 | 210.8656 | 2.2136 | 210.8773 | 0.60146 | 0.18667
23 | 0.43966 | 112.9547 | -13.8519 | 113.8008 | -6.9914 | 0.45418
24 | 0.1152 | 122.696 | 50.8678 | 132.8226 | 22.5181 | 0.099096
25 | 0.39176 | 152.349 | 85.2575 | 174.5825 | 29.2323 | 0.30442
26 | 0.13913 | 401.1911 | 370.9395 | 546.3976 | 42.7563 | 0.14172
27 | 0.10333 | 457.5936 | -42.3375 | 459.548 | -5.2861 | 0.10881
28 | 0.19161 | 492.5768 | -956.0148 | 1075.4516 | -62.7407 | 0.16126
29 | 0.43475 | 303.1176 | -561.8964 | 638.4418 | -61.6552 | 0.25009
30 | 0.12036 | 69.8775 | -229.0621 | 239.4834 | -73.0352 | 0.065233
31 | 0.34802 | 26.2394 | -121.1438 | 123.9529 | -77.7787 | 0.20281
32 | 0.11587 | 164.9056 | 51.2832 | 172.6958 | 17.2749 | 0.097647
33 | 0.099589 | 41.5878 | 16.4863 | 44.7364 | 21.6245 | 0.035514
34 | 0.12191 | 91.547 | 286.9025 | 301.1543 | 72.3028 | 0.099929
35 | 0.28723 | 75.1393 | 87.9564 | 115.6816 | 49.4934 | 0.089228
36 | 0.11498 | 110.2304 | -270.2877 | 291.901 | -67.8131 | 0.028223
37 | 0.30004 | 1155.6836 | 260.9531 | 1184.7789 | 12.724 | 0.081384
38 | 0.12969 | 149.6274 | -722.7606 | 738.0862 | -78.3037 | 0.039763
39 | 0.10653 | 248.7889 | -621.028 | 669.008 | -68.1686 | 0.018579
40 | 0.12376 | 562.0276 | 615.6357 | 833.5961 | 47.6063 | 0.049061
41 | 0.24946 | 79.7738 | -248.3511 | 260.8488 | -72.1923 | 0.017319
42 | 0.09965 | 43.4038 | -90.021 | 99.9384 | -64.2589 | 0.007001
43 | 0.23848 | 98.2977 | -32.0143 | 103.3797 | -18.0397 | 0.01911
44 | 0.099355 | 59.8712 | -61.3656 | 85.7339 | -45.7062 | 0.009495
45 | 0.10002 | 78.9046 | 60.6236 | 99.5045 | 37.5356 | 0.011383
46 | 0.10169 | 92.1251 | 237.3501 | 254.6018 | 68.7868 | 0.013556
47 | 0.22066 | 184.5046 | 114.1152 | 216.9428 | 31.7366 | 0.033838
48 | 0.10074 | 445.7454 | 226.3841 | 499.9387 | 26.925 | 0.01748
49 | 0.21094 | 64.8372 | 54.4915 | 84.6946 | 40.0449 | 0.04084
50 | 0.10311 | 104.2249 | 226.1083 | 248.9735 | 65.2526 | 0.022016

## PQ35e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 422.8738 | -148.6047 | 448.225 | -19.3623 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 566.9826 | 479.394 | 742.4876 | 40.2151 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1288.088 | 138.0983 | 1295.4697 | 6.1194 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -90.5228 | 100.289 | -64.5046 | 0
43 | 0.24 | 98.9746 | -32.0614 | 104.038 | -17.949 | 0
44 | 0.1 | 60.2544 | -61.7694 | 86.2905 | -45.7113 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 180.935 | 118.5142 | 216.294 | 33.2252 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | 222.0068 | 241.4739 | 66.8359 | 0

## PQ35e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0835 | 262.1055 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1583 | 315.4479 | 315.4753 | 89.2448 | 0
3 | 0 | 6.3387 | 501.3704 | 501.4105 | 89.2757 | 0
4 | 0 | 16.3124 | 742.8852 | 743.0643 | 88.7421 | 0
5 | 0 | 93.0986 | 1135.8439 | 1139.6529 | 85.3143 | 0
6 | 0 | 863.116 | 1656.1801 | 1867.5925 | 62.4738 | 0
7 | 0 | 1129.258 | 704.2511 | 1330.8619 | 31.9493 | 0
8 | 0 | 788.5876 | 784.4031 | 1112.2763 | 44.8476 | 0
9 | 0 | 783.452 | 1032.0599 | 1295.741 | 52.7973 | 0
10 | 0 | 961.5668 | 1287.9173 | 1607.2777 | 53.2548 | 0
11 | 0 | 1350.8105 | 1500.5321 | 2018.9813 | 48.0058 | 0
12 | 0 | 2025.1764 | 1469.3439 | 2502.0613 | 35.9623 | 0
13 | 0 | 2707.8854 | 741.2902 | 2807.5175 | 15.3098 | 0
14 | 0 | 2443.8673 | -387.7622 | 2474.4387 | -9.0158 | 0
15 | 0 | 1565.9722 | -756.8866 | 1739.2947 | -25.796 | 0
16 | 0 | 940.8303 | -571.0728 | 1100.5843 | -31.2573 | 0
17 | 0 | 603.9578 | -266.9253 | 660.3136 | -23.8435 | 0
18 | 0 | 426.6704 | 27.4467 | 427.5523 | 3.6806 | 0
19 | 0 | 333.0097 | 295.1947 | 445.0116 | 41.5552 | 0
20 | 0 | 286.8984 | 543.1489 | 614.2649 | 62.1564 | 0
21 | 0 | 272.2606 | 781.6445 | 827.704 | 70.7959 | 0
22 | 0 | 284.13 | 1021.3724 | 1060.1563 | 74.4543 | 0
23 | 0 | 328.0662 | 1274.4795 | 1316.0264 | 75.5648 | 0
24 | 0 | 432.3649 | 1556.0922 | 1615.0425 | 74.4719 | 0
25 | 0 | 715.0987 | 1854.6791 | 1987.7627 | 68.9151 | 0
26 | 0 | 1322.2914 | 1563.628 | 2047.7762 | 49.7803 | 0
27 | 0 | 608.1366 | 1277.1624 | 1414.5578 | 64.538 | 0
28 | 0 | 391.9712 | 1797.6886 | 1839.9255 | 77.6996 | 0
29 | 0 | 418.1818 | 2236.5358 | 2275.2952 | 79.4093 | 0
30 | 0 | 508.7048 | 2651.1443 | 2699.5086 | 79.138 | 0
31 | 0 | 643.0312 | 3086.1112 | 3152.3914 | 78.2301 | 0
32 | 0 | 827.8836 | 3566.9037 | 3661.72 | 76.9329 | 0
33 | 0 | 1084.0376 | 4118.0585 | 4258.3499 | 75.252 | 0
34 | 0 | 1446.4451 | 4763.2905 | 4978.0659 | 73.1083 | 0
35 | 0 | 1975.0193 | 5528.7319 | 5870.9095 | 70.3418 | 0
36 | 0 | 2773.9643 | 6436.8979 | 7009.1749 | 66.6865 | 0
37 | 0 | 4028.4773 | 7481.9753 | 8497.5634 | 61.7009 | 0
38 | 0 | 6061.4531 | 8543.793 | 10475.5722 | 54.6459 | 0
39 | 0 | 9344.7707 | 9126.2235 | 13061.8795 | 44.3221 | 0
40 | 0 | 14027.683 | 7822.0373 | 16061.1381 | 29.1447 | 0
41 | 0 | 18087.9243 | 2742.3571 | 18294.6311 | 8.6211 | 0
42 | 0 | 17572.1308 | -4257.4329 | 18080.5286 | -13.6194 | 0
43 | 0 | 13441.9493 | -8400.7582 | 15851.1432 | -32.004 | 0
44 | 0 | 9411.136 | -9385.167 | 13291.006 | -44.9208 | 0
45 | 0 | 6612.291 | -8991.9255 | 11161.4119 | -53.6708 | 0
46 | 0 | 4802.1227 | -8228.879 | 9527.5827 | -59.7335 | 0
47 | 0 | 3618.5738 | -7450.664 | 8282.9023 | -64.0955 | 0
48 | 0 | 2818.8111 | -6755.8474 | 7320.3258 | -67.3521 | 0
49 | 0 | 2258.5023 | -6159.5185 | 6560.5259 | -69.8636 | 0
50 | 0 | 1852.6229 | -5652.599 | 5948.4525 | -71.8536 | 0

## PQ35f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 19.1007 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 290.2236
2 | 0.41925 | 16.6881 | 55.7751 | 58.2182 | 73.3426 | 1.7887
3 | 0.21114 | 33.7954 | 80.333 | 87.1523 | 67.1839 | 0.62443
4 | 0.23485 | 94.2717 | -61.7399 | 112.6897 | -33.2214 | 0.58373
5 | 0.7218 | 79.6007 | 51.6131 | 94.8693 | 32.9594 | 1.3428
6 | 0.10697 | 179.0143 | 221.9771 | 285.1665 | 51.1154 | 0.1394
7 | 0.45695 | 255.8269 | 139.0385 | 291.1686 | 28.5235 | 0.89909
8 | 0.18677 | 140.1064 | 132.5304 | 192.8578 | 43.4083 | 0.59137
9 | 0.11932 | 86.8034 | -5.8021 | 86.9971 | -3.8241 | 0.16775
10 | 0.17468 | 319.7056 | 261.9468 | 413.3131 | 39.3291 | 0.30102
11 | 0.34527 | 476.8378 | 110.3072 | 489.4303 | 13.0252 | 0.51298
12 | 0.092058 | 394.8312 | -80.6346 | 402.9809 | -11.5425 | 0.11507
13 | 0.34043 | 444.3243 | 137.7413 | 465.1846 | 17.2235 | 0.48661
14 | 0.14011 | 315.6801 | 119.8047 | 337.6493 | 20.7824 | 0.29166
15 | 0.17106 | 133.4901 | 190.8815 | 232.9278 | 55.0336 | 0.2313
16 | 0.21497 | 104.0693 | 221.7714 | 244.9755 | 64.861 | 0.53783
17 | 0.68104 | 200.2536 | 236.89 | 310.1908 | 49.7907 | 1.4828
18 | 0.10316 | 112.9546 | 6.2593 | 113.1279 | 3.1717 | 0.33881
19 | 0.4287 | 131.1331 | 43.7909 | 138.2517 | 18.4663 | 1.37
20 | 0.15003 | 177.2203 | -44.0317 | 182.6084 | -13.953 | 0.42302
21 | 0.10917 | 61.085 | -73.5841 | 95.6347 | -50.3026 | 0.20275
22 | 0.12394 | 210.7622 | 2.2169 | 210.7738 | 0.60264 | 0.18704
23 | 0.43962 | 112.9428 | -13.8576 | 113.7898 | -6.995 | 0.45403
24 | 0.11522 | 122.7176 | 50.865 | 132.8414 | 22.5134 | 0.098924
25 | 0.39197 | 152.4586 | 85.3836 | 174.7398 | 29.2508 | 0.30239
26 | 0.14013 | 407.7278 | 379.4911 | 557.0058 | 42.9457 | 0.13769
27 | 0.10176 | 439.7524 | -44.2403 | 441.9721 | -5.7448 | 0.11292
28 | 0.20659 | 529.5408 | -953.6367 | 1090.7962 | -60.9572 | 0.19132
29 | 0.43729 | 309.2691 | -563.4412 | 642.7389 | -61.2379 | 0.25926
30 | 0.12032 | 70.2767 | -229.4563 | 239.9771 | -72.9715 | 0.065221
31 | 0.34773 | 26.2969 | -121.2359 | 124.0551 | -77.7617 | 0.19993
32 | 0.11531 | 164.8008 | 51.4093 | 172.6332 | 17.3252 | 0.094618
33 | 0.099571 | 41.5812 | 16.4925 | 44.7325 | 21.6349 | 0.035801
34 | 0.1211 | 91.3576 | 286.6114 | 300.8194 | 72.3203 | 0.097635
35 | 0.28707 | 75.0953 | 87.9483 | 115.6469 | 49.5074 | 0.089515
36 | 0.11502 | 110.4093 | -270.4664 | 292.134 | -67.7938 | 0.02844
37 | 0.2989 | 1105.852 | 213.9816 | 1126.3644 | 10.9514 | 0.081793
38 | 0.12963 | 150.1426 | -723.9855 | 739.3902 | -78.2839 | 0.039594
39 | 0.1066 | 249.4684 | -621.7675 | 669.9473 | -68.1381 | 0.018644
40 | 0.12311 | 560.5882 | 615.5427 | 832.5575 | 47.6752 | 0.048403
41 | 0.24958 | 79.847 | -248.4611 | 260.976 | -72.1844 | 0.017409
42 | 0.099667 | 43.4175 | -90.033 | 99.9551 | -64.2548 | 0.006941
43 | 0.2385 | 98.3093 | -32 | 103.3862 | -18.0302 | 0.018818
44 | 0.099365 | 59.8832 | -61.3666 | 85.743 | -45.7009 | 0.009344
45 | 0.10001 | 78.89 | 60.6284 | 99.4959 | 37.5429 | 0.011217
46 | 0.10165 | 92.0558 | 237.284 | 254.5151 | 68.7959 | 0.013381
47 | 0.22063 | 184.4474 | 114.1492 | 216.9121 | 31.7522 | 0.033465
48 | 0.10071 | 445.4884 | 226.6051 | 499.8098 | 26.9609 | 0.01731
49 | 0.21093 | 64.8281 | 54.4939 | 84.6893 | 40.0501 | 0.0405
50 | 0.10308 | 104.1614 | 226.0634 | 248.9061 | 65.2616 | 0.02185

## PQ35f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 422.8738 | -148.6047 | 448.225 | -19.3623 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 566.9826 | 479.394 | 742.4876 | 40.2151 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -90.5228 | 100.289 | -64.5046 | 0
43 | 0.24 | 98.9746 | -32.0614 | 104.038 | -17.949 | 0
44 | 0.1 | 60.2544 | -61.7694 | 86.2905 | -45.7113 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 180.935 | 118.5142 | 216.294 | 33.2252 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | 222.0068 | 241.4739 | 66.8359 | 0

## PQ35f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0824 | 262.1045 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1562 | 315.4384 | 315.4657 | 89.2451 | 0
3 | 0 | 6.2998 | 501.2754 | 501.315 | 89.28 | 0
4 | 0 | 15.8677 | 742.2916 | 742.4612 | 88.7754 | 0
5 | 0 | 88.1431 | 1133.5294 | 1136.9512 | 85.5536 | 0
6 | 0 | 839.6329 | 1697.4276 | 1893.738 | 63.6807 | 0
7 | 0 | 1180.9816 | 684.9076 | 1365.2164 | 30.1115 | 0
8 | 0 | 798.9833 | 753.4348 | 1098.1977 | 43.3194 | 0
9 | 0 | 780.2319 | 1004.0232 | 1271.5441 | 52.149 | 0
10 | 0 | 947.1978 | 1260.6238 | 1576.8183 | 53.0798 | 0
11 | 0 | 1319.4732 | 1476.6128 | 1980.2512 | 48.2166 | 0
12 | 0 | 1970.2487 | 1467.2637 | 2456.5714 | 36.6754 | 0
13 | 0 | 2662.0249 | 794.4437 | 2778.042 | 16.617 | 0
14 | 0 | 2464.1252 | -329.048 | 2485.9979 | -7.606 | 0
15 | 0 | 1602.1678 | -741.2964 | 1765.3504 | -24.8292 | 0
16 | 0 | 964.1223 | -574.1582 | 1122.1361 | -30.7748 | 0
17 | 0 | 617.1996 | -273.7137 | 675.17 | -23.9162 | 0
18 | 0 | 434.4658 | 20.9562 | 434.971 | 2.7615 | 0
19 | 0 | 337.9394 | 289.8151 | 445.1919 | 40.6162 | 0
20 | 0 | 290.2964 | 538.9896 | 612.1943 | 61.6934 | 0
21 | 0 | 274.8474 | 778.7505 | 825.8289 | 70.5603 | 0
22 | 0 | 286.2926 | 1019.9008 | 1059.3211 | 74.3202 | 0
23 | 0 | 329.7912 | 1274.8011 | 1316.7689 | 75.4956 | 0
24 | 0 | 432.0015 | 1559.296 | 1618.0325 | 74.5147 | 0
25 | 0 | 701.441 | 1871.6184 | 1998.7433 | 69.4551 | 0
26 | 0 | 1382.6334 | 1711.0817 | 2199.8809 | 51.0602 | 0
27 | 0 | 738.7435 | 1164.7052 | 1379.2318 | 57.6141 | 0
28 | 0 | 412.1036 | 1698.1849 | 1747.4728 | 76.3595 | 0
29 | 0 | 414.5895 | 2159.2952 | 2198.7361 | 79.1314 | 0
30 | 0 | 496.2248 | 2582.9671 | 2630.2011 | 79.1252 | 0
31 | 0 | 624.1837 | 3020.1526 | 3083.9791 | 78.3229 | 0
32 | 0 | 802.1569 | 3499.3372 | 3590.0998 | 77.0891 | 0
33 | 0 | 1049.1201 | 4045.7144 | 4179.5284 | 75.4625 | 0
34 | 0 | 1398.1376 | 4683.4751 | 4887.7119 | 73.3783 | 0
35 | 0 | 1906.0988 | 5439.1567 | 5763.4745 | 70.6875 | 0
36 | 0 | 2671.935 | 6336.8021 | 6877.085 | 67.1371 | 0
37 | 0 | 3871.6699 | 7376.2807 | 8330.6269 | 62.3059 | 0
38 | 0 | 5814.7487 | 8456.2645 | 10262.5393 | 55.4866 | 0
39 | 0 | 8970.1499 | 9134.5326 | 12802.4715 | 45.5202 | 0
40 | 0 | 13578.2888 | 8098.7774 | 15810.1271 | 30.814 | 0
41 | 0 | 17896.3985 | 3359.8164 | 18209.0485 | 10.6328 | 0
42 | 0 | 17852.7407 | -3726.1194 | 18237.4427 | -11.7892 | 0
43 | 0 | 13841.2527 | -8219.0273 | 16097.5988 | -30.7021 | 0
44 | 0 | 9703.3795 | -9396.3806 | 13507.3143 | -44.0791 | 0
45 | 0 | 6795.8953 | -9060.0473 | 11325.575 | -53.1266 | 0
46 | 0 | 4916.0631 | -8302.9125 | 9649.1467 | -59.3707 | 0
47 | 0 | 3691.2463 | -7516.5436 | 8373.9911 | -63.8451 | 0
48 | 0 | 2866.8459 | -6811.3282 | 7390.0607 | -67.1741 | 0
49 | 0 | 2291.3592 | -6205.6088 | 6615.1271 | -69.7338 | 0
50 | 0 | 1875.7885 | -5690.9322 | 5992.1024 | -71.7573 | 0

## PQ37d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 16.6046 | 29.5041 | 33.8557 | 60.6296 | 123.8881
2 | 0.39671 | 14.3118 | 51.8192 | 53.7593 | 74.5605 | 2.5364
3 | 0.21134 | 29.5094 | 75.7162 | 81.2635 | 68.7073 | 0.97237
4 | 0.25737 | 100.261 | -58.3433 | 116.0009 | -30.1957 | 0.94222
5 | 0.75619 | 77.8397 | 51.427 | 93.2939 | 33.4519 | 2.067
6 | 0.16404 | 198.0796 | 179.926 | 267.5984 | 42.2505 | 0.40453
7 | 0.36967 | 95.2465 | 119.973 | 153.1843 | 51.5539 | 1.3805
8 | 0.13328 | 132.9909 | 39.2369 | 138.6583 | 16.4379 | 0.49657
9 | 0.12271 | 100.8122 | 1.0136 | 100.8173 | 0.57606 | 0.34119
10 | 0.14503 | 245.5226 | 231.39 | 337.3762 | 43.3026 | 0.29133
11 | 0.30758 | 378.5217 | 143.9021 | 404.9524 | 20.8152 | 0.5512
12 | 0.10075 | 341.2844 | -38.1152 | 343.4062 | -6.3725 | 0.20005
13 | 0.29341 | 349.347 | 64.9767 | 355.3383 | 10.5363 | 0.55906
14 | 0.13529 | 260.8702 | -28.3281 | 262.4038 | -6.1975 | 0.37633
15 | 0.14591 | 59.8299 | 102.366 | 118.5682 | 59.695 | 0.4504
16 | 0.15247 | 160.8955 | 30.4444 | 163.7505 | 10.7148 | 0.53851
17 | 0.51167 | 58.2374 | 81.0839 | 99.8308 | 54.3127 | 1.3343
18 | 0.12867 | 133.4269 | 34.5407 | 137.8252 | 14.5137 | 0.32198
19 | 0.50062 | 160.2073 | 60.8056 | 171.3583 | 20.7839 | 0.89973
20 | 0.15075 | 187.0846 | -66.5356 | 198.564 | -19.5777 | 0.28185
21 | 0.11106 | 249.5687 | -16.3989 | 250.1069 | -3.7594 | 0.17473
22 | 0.12447 | 216.4516 | -1.9948 | 216.4608 | -0.52802 | 0.15805
23 | 0.44191 | 113.7629 | -14.3133 | 114.6598 | -7.1711 | 0.42737
24 | 0.11711 | 122.8002 | 51.7312 | 133.2517 | 22.8439 | 0.1163
25 | 0.38859 | 150.341 | 86.737 | 173.5676 | 29.9821 | 0.33272
26 | 0.11727 | 269.9572 | 157.8107 | 312.6997 | 30.3096 | 0.13484
27 | 0.11478 | 497.1163 | -63.8362 | 501.1983 | -7.3175 | 0.10967
28 | 0.18075 | 451.4277 | -972.1355 | 1071.837 | -65.0914 | 0.13735
29 | 0.43973 | 308.1904 | -569.3408 | 647.4027 | -61.5728 | 0.26108
30 | 0.12088 | 71.0452 | -230.9795 | 241.6588 | -72.903 | 0.068336
31 | 0.34565 | 26.5633 | -121.8196 | 124.6821 | -77.6989 | 0.17795
32 | 0.1125 | 61.0024 | -44.4713 | 75.4916 | -36.0924 | 0.068764
33 | 0.099859 | 88.1155 | 18.3023 | 89.9962 | 11.734 | 0.04922
34 | 0.10963 | 62.5107 | 44.2563 | 76.5911 | 35.2977 | 0.056163
35 | 0.28555 | 74.3897 | 87.7615 | 115.0475 | 49.7142 | 0.10801
36 | 0.11853 | 976.4893 | -69.3907 | 978.9516 | -4.0647 | 0.041774
37 | 0.27692 | 71.2828 | 91.7932 | 116.2206 | 52.1686 | 0.08435
38 | 0.13328 | 166.3839 | -749.3192 | 767.5695 | -77.4808 | 0.046329
39 | 0.1159 | 268.86 | -635.6669 | 690.187 | -67.0737 | 0.037134
40 | 0.11457 | 528.7097 | 605.5217 | 803.8597 | 48.8742 | 0.045188
41 | 0.25672 | 82.3241 | -250.6577 | 263.8305 | -71.8182 | 0.048999
42 | 0.10048 | 43.8684 | -92.1671 | 102.0745 | -64.5471 | 0.014906
43 | 0.24063 | 140.9459 | -203.8835 | 247.8593 | -55.3437 | 0.031933
44 | 0.10538 | 71.3738 | -423.5877 | 429.5588 | -80.4356 | 0.027033
45 | 0.10018 | 78.4991 | 60.5792 | 99.1562 | 37.6581 | 0.016111
46 | 0.1048 | 175.8829 | 231.7079 | 290.9009 | 52.7989 | 0.031842
47 | 0.2241 | 781.9331 | 134.144 | 793.3561 | 9.7346 | 0.048415
48 | 0.10211 | 436.9478 | 226.6743 | 492.2445 | 27.4188 | 0.022675
49 | 0.21281 | 658.582 | 6.283 | 658.612 | 0.5466 | 0.057874
50 | 0.11044 | 321.0431 | 204.4719 | 380.6277 | 32.493 | 0.053307

## PQ37d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 237.7725 | -74.0552 | 249.038 | -17.2994 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ37d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4989 | 162.3869 | 162.4061 | 89.1184 | 0
2 | 0 | 3.2529 | 215.2896 | 215.3142 | 89.1344 | 0
3 | 0 | 5.3216 | 346.6746 | 346.7155 | 89.1205 | 0
4 | 0 | 15.9914 | 533.5437 | 533.7833 | 88.2832 | 0
5 | 0 | 147.5755 | 928.1714 | 939.8301 | 80.9658 | 0
6 | 0 | 1134.9456 | 364.0541 | 1191.9048 | 17.7846 | 0
7 | 0 | 430.0145 | 233.7931 | 489.4606 | 28.5323 | 0
8 | 0 | 336.3003 | 425.9915 | 542.74 | 51.7106 | 0
9 | 0 | 363.8252 | 573.9473 | 679.5471 | 57.6294 | 0
10 | 0 | 457.3553 | 690.665 | 828.3671 | 56.4877 | 0
11 | 0 | 615.8579 | 751.2266 | 971.4022 | 50.655 | 0
12 | 0 | 807.1921 | 686.4236 | 1059.5926 | 40.3773 | 0
13 | 0 | 886.7056 | 468.075 | 1002.6669 | 27.8287 | 0
14 | 0 | 746.0937 | 275.7718 | 795.4281 | 20.2854 | 0
15 | 0 | 530.3981 | 256.7274 | 589.2632 | 25.8283 | 0
16 | 0 | 368.1516 | 350.4599 | 508.289 | 43.5897 | 0
17 | 0 | 269.3127 | 481.9928 | 552.129 | 60.8058 | 0
18 | 0 | 213.2628 | 621.228 | 656.8145 | 71.053 | 0
19 | 0 | 183.938 | 760.7111 | 782.6332 | 76.4069 | 0
20 | 0 | 172.3608 | 900.6702 | 917.0142 | 79.1663 | 0
21 | 0 | 174.6097 | 1043.8736 | 1058.3764 | 80.504 | 0
22 | 0 | 190.9815 | 1194.3555 | 1209.5284 | 80.9151 | 0
23 | 0 | 228.4958 | 1356.7089 | 1375.8159 | 80.44 | 0
24 | 0 | 310.4339 | 1532.8777 | 1563.996 | 78.5515 | 0
25 | 0 | 518.0488 | 1651.3323 | 1730.6857 | 72.5825 | 0
26 | 0 | 526.8837 | 1460.4076 | 1552.5453 | 70.1616 | 0
27 | 0 | 326.7811 | 1645.6171 | 1677.749 | 78.7685 | 0
28 | 0 | 308.6604 | 1905.3885 | 1930.2271 | 80.7984 | 0
29 | 0 | 345.4482 | 2156.3024 | 2183.7982 | 80.8983 | 0
30 | 0 | 407.79 | 2415.3254 | 2449.508 | 80.4169 | 0
31 | 0 | 492.6496 | 2695.2139 | 2739.8689 | 79.6414 | 0
32 | 0 | 604.2658 | 3006.1134 | 3066.2444 | 78.6343 | 0
33 | 0 | 751.3614 | 3357.9861 | 3441.0195 | 77.3876 | 0
34 | 0 | 947.8628 | 3761.9298 | 3879.5051 | 75.858 | 0
35 | 0 | 1215.6617 | 4230.7074 | 4401.8994 | 73.9684 | 0
36 | 0 | 1589.4762 | 4778.3728 | 5035.8 | 71.6008 | 0
37 | 0 | 2125.7028 | 5417.4318 | 5819.5515 | 68.5759 | 0
38 | 0 | 2917.5524 | 6149.091 | 6806.132 | 64.6171 | 0
39 | 0 | 4118.2002 | 6934.1949 | 8064.9013 | 59.294 | 0
40 | 0 | 5961.1233 | 7612.5961 | 9668.8474 | 51.9369 | 0
41 | 0 | 8696.1366 | 7717.2398 | 11626.6325 | 41.5869 | 0
42 | 0 | 12154.685 | 6261.1983 | 13672.5627 | 27.2542 | 0
43 | 0 | 14807.8103 | 2375.0459 | 14997.0693 | 9.1121 | 0
44 | 0 | 14518.1081 | -2560.5692 | 14742.1836 | -10.0024 | 0
45 | 0 | 11828.7614 | -5850.1356 | 13196.3512 | -26.3156 | 0
46 | 0 | 8864.4724 | -7033.2855 | 11315.7402 | -38.4293 | 0
47 | 0 | 6577.7896 | -7051.2632 | 9643.0093 | -46.9897 | 0
48 | 0 | 4986.8931 | -6628.1032 | 8294.628 | -53.0427 | 0
49 | 0 | 3896.8611 | -6092.8772 | 7232.474 | -57.398 | 0
50 | 0 | 3139.1248 | -5568.4236 | 6392.2958 | -60.5884 | 0

## PQ37e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 123.8892
2 | 0.39679 | 14.317 | 51.8277 | 53.7688 | 74.5576 | 2.5353
3 | 0.21149 | 29.5422 | 75.7476 | 81.3046 | 68.6938 | 0.97171
4 | 0.25723 | 100.0778 | -58.4035 | 115.8729 | -30.267 | 0.93895
5 | 0.76072 | 66.8768 | 172.9892 | 185.4664 | 68.8637 | 1.7837
6 | 0.1618 | 197.957 | 172.304 | 262.4417 | 41.0367 | 0.41024
7 | 0.35878 | 91.906 | 120.0601 | 151.199 | 52.5659 | 1.3374
8 | 0.13325 | 133.9409 | 39.9547 | 139.7732 | 16.6099 | 0.48825
9 | 0.12303 | 101.0936 | 0.8618 | 101.0973 | 0.48842 | 0.3379
10 | 0.14674 | 247.5919 | 232.6914 | 339.775 | 43.223 | 0.29346
11 | 0.31108 | 380.9416 | 142.0368 | 406.5599 | 20.4483 | 0.55566
12 | 0.10119 | 340.1667 | -40.2178 | 342.536 | -6.7428 | 0.20103
13 | 0.29526 | 348.03 | 61.8857 | 353.4893 | 10.0828 | 0.56547
14 | 0.13593 | 258.1366 | -28.2231 | 259.6749 | -6.2396 | 0.38172
15 | 0.14535 | 59.6728 | 101.5685 | 117.8007 | 59.5652 | 0.45991
16 | 0.1524 | 160.6463 | 31.9925 | 163.8009 | 11.263 | 0.5421
17 | 0.51161 | 57.9744 | 81.3506 | 99.8947 | 54.5245 | 1.3299
18 | 0.12874 | 133.7904 | 34.6985 | 138.2167 | 14.5393 | 0.31922
19 | 0.50118 | 160.5326 | 60.9151 | 171.7013 | 20.7796 | 0.89437
20 | 0.15056 | 187.1734 | -66.7851 | 198.7313 | -19.6368 | 0.27913
21 | 0.11092 | 230.7433 | -25.8288 | 232.1844 | -6.387 | 0.17469
22 | 0.12442 | 216.5428 | -2.0248 | 216.5523 | -0.53573 | 0.15738
23 | 0.44194 | 113.7779 | -14.3087 | 114.6741 | -7.1679 | 0.42743
24 | 0.11709 | 122.7637 | 51.7485 | 133.2248 | 22.8569 | 0.11664
25 | 0.38791 | 149.9362 | 86.7595 | 173.2284 | 30.0555 | 0.33899
26 | 0.11568 | 231.8887 | 145.1012 | 273.5447 | 32.0357 | 0.1298
27 | 0.11226 | 500.0323 | -68.5595 | 504.7105 | -7.8072 | 0.099479
28 | 0.17313 | 437.9345 | -968.206 | 1062.6427 | -65.662 | 0.12297
29 | 0.438 | 304.8877 | -568.249 | 644.8747 | -61.7847 | 0.25546
30 | 0.12114 | 70.7913 | -230.7164 | 241.3327 | -72.9423 | 0.0697
31 | 0.34577 | 26.523 | -121.7524 | 124.6079 | -77.7105 | 0.17915
32 | 0.11264 | 60.9799 | -44.4802 | 75.4787 | -36.1079 | 0.07089
33 | 0.099946 | 88.1281 | 18.2754 | 90.0031 | 11.7155 | 0.049877
34 | 0.10973 | 62.5287 | 44.2499 | 76.6022 | 35.286 | 0.057145
35 | 0.28576 | 74.4285 | 87.7668 | 115.0765 | 49.7012 | 0.1085
36 | 0.11905 | 975.9662 | -71.9338 | 978.6135 | -4.2154 | 0.042127
37 | 0.27707 | 71.3164 | 91.7988 | 116.2456 | 52.1572 | 0.084598
38 | 0.13353 | 165.9397 | -747.9992 | 766.1846 | -77.4918 | 0.046826
39 | 0.11609 | 268.2043 | -634.8227 | 689.1541 | -67.0966 | 0.037537
40 | 0.11541 | 530.1004 | 605.475 | 804.7399 | 48.7975 | 0.046099
41 | 0.25671 | 82.2628 | -250.527 | 263.6872 | -71.8219 | 0.04926
42 | 0.10047 | 43.8555 | -92.1505 | 102.054 | -64.5497 | 0.014995
43 | 0.24057 | 140.8473 | -203.8131 | 247.7454 | -55.3532 | 0.032287
44 | 0.10544 | 71.3592 | -423.23 | 429.2036 | -80.4296 | 0.027574
45 | 0.1002 | 78.5148 | 60.5688 | 99.1623 | 37.6477 | 0.016439
46 | 0.10494 | 176.0443 | 231.6922 | 290.986 | 52.7717 | 0.032527
47 | 0.22431 | 781.8459 | 132.9401 | 793.0675 | 9.6499 | 0.049333
48 | 0.10218 | 437.1722 | 226.2635 | 492.2548 | 27.3643 | 0.023074
49 | 0.21294 | 658.1849 | 5.5343 | 658.2082 | 0.48176 | 0.058805
50 | 0.11064 | 321.1995 | 204.23 | 380.6298 | 32.4496 | 0.054239

## PQ37e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ37e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4532 | 162.4724 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2597 | 215.4492 | 215.4738 | 89.1332 | 0
3 | 0 | 5.3995 | 347.4977 | 347.5396 | 89.1098 | 0
4 | 0 | 17.0495 | 537.5226 | 537.7929 | 88.1833 | 0
5 | 0 | 172.2906 | 948.9172 | 964.4313 | 79.7092 | 0
6 | 0 | 1027.4904 | 277.9298 | 1064.416 | 15.1359 | 0
7 | 0 | 405.8713 | 257.6615 | 480.7505 | 32.4088 | 0
8 | 0 | 330.2818 | 443.4174 | 552.906 | 53.3192 | 0
9 | 0 | 364.7428 | 588.6826 | 692.5204 | 58.218 | 0
10 | 0 | 465.104 | 703.3869 | 843.2526 | 56.5259 | 0
11 | 0 | 632.3653 | 757.8705 | 987.0428 | 50.1585 | 0
12 | 0 | 827.9374 | 676.6428 | 1069.2641 | 39.2579 | 0
13 | 0 | 891.5661 | 441.834 | 995.0414 | 26.3617 | 0
14 | 0 | 730.1731 | 256.8636 | 774.036 | 19.3811 | 0
15 | 0 | 511.249 | 252.7511 | 570.3146 | 26.3069 | 0
16 | 0 | 353.7339 | 354.1108 | 500.5218 | 45.0305 | 0
17 | 0 | 259.5325 | 487.9711 | 552.6961 | 61.9933 | 0
18 | 0 | 206.6367 | 627.356 | 660.5106 | 71.7693 | 0
19 | 0 | 179.2931 | 766.1924 | 786.8906 | 76.8295 | 0
20 | 0 | 168.9196 | 905.172 | 920.7987 | 79.4293 | 0
21 | 0 | 171.8467 | 1047.1544 | 1061.1614 | 80.6804 | 0
22 | 0 | 188.529 | 1196.0841 | 1210.8511 | 81.0426 | 0
23 | 0 | 226.2814 | 1356.2263 | 1374.9739 | 80.5277 | 0
24 | 0 | 310.0486 | 1527.3455 | 1558.4975 | 78.525 | 0
25 | 0 | 512.3715 | 1612.2621 | 1691.7192 | 72.3699 | 0
26 | 0 | 434.7692 | 1479.1053 | 1541.6799 | 73.6198 | 0
27 | 0 | 299.2584 | 1703.0191 | 1729.1124 | 80.0336 | 0
28 | 0 | 303.3483 | 1952.1395 | 1975.568 | 81.1673 | 0
29 | 0 | 347.5863 | 2196.7124 | 2224.0417 | 81.0086 | 0
30 | 0 | 413.9864 | 2453.0228 | 2487.7109 | 80.4207 | 0
31 | 0 | 502.1823 | 2732.4038 | 2778.168 | 79.586 | 0
32 | 0 | 617.4126 | 3044.2974 | 3106.2751 | 78.5354 | 0
33 | 0 | 769.0292 | 3398.3777 | 3484.3043 | 77.2491 | 0
34 | 0 | 971.638 | 3805.6234 | 3927.7029 | 75.6774 | 0
35 | 0 | 1248.0929 | 4278.6954 | 4457.0136 | 73.7381 | 0
36 | 0 | 1634.6229 | 4831.3549 | 5100.3904 | 71.3075 | 0
37 | 0 | 2190.0766 | 5475.1609 | 5896.9333 | 68.1985 | 0
38 | 0 | 3011.554 | 6208.5407 | 6900.3938 | 64.1235 | 0
39 | 0 | 4257.5772 | 6984.7527 | 8180.0815 | 58.6355 | 0
40 | 0 | 6164.7008 | 7624.6386 | 9805.0318 | 51.0436 | 0
41 | 0 | 8964.1061 | 7623.4331 | 11767.4097 | 40.3792 | 0
42 | 0 | 12398.3664 | 5970.4319 | 13761.0155 | 25.7131 | 0
43 | 0 | 14820.9465 | 1933.1072 | 14946.4832 | 7.4312 | 0
44 | 0 | 14260.2976 | -2887.6807 | 14549.735 | -11.4475 | 0
45 | 0 | 11515.0479 | -5948.9593 | 12960.9585 | -27.322 | 0
46 | 0 | 8626.4206 | -6997.3233 | 11107.5499 | -39.0472 | 0
47 | 0 | 6422.7701 | -6969.3518 | 9477.544 | -47.3372 | 0
48 | 0 | 4890.2577 | -6539.8978 | 8166.0812 | -53.2124 | 0
49 | 0 | 3837.3286 | -6011.4919 | 7131.8389 | -57.4486 | 0
50 | 0 | 3102.9578 | -5496.8175 | 6312.1589 | -60.5552 | 0

## PQ37f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 123.8892
2 | 0.39679 | 14.3167 | 51.8273 | 53.7683 | 74.5578 | 2.5354
3 | 0.21147 | 29.5373 | 75.7451 | 81.3005 | 68.6964 | 0.97179
4 | 0.25729 | 100.1182 | -58.4074 | 115.9098 | -30.2586 | 0.93963
5 | 0.76011 | 66.4889 | 173.0721 | 185.4043 | 68.9848 | 1.784
6 | 0.16421 | 200.0205 | 175.1013 | 265.8358 | 41.1994 | 0.41188
7 | 0.36256 | 93.394 | 118.8278 | 151.1373 | 51.834 | 1.3704
8 | 0.13266 | 133.0795 | 39.954 | 138.9477 | 16.7112 | 0.49191
9 | 0.12275 | 100.9636 | 1.1069 | 100.9697 | 0.62814 | 0.3399
10 | 0.14465 | 245.1985 | 232.482 | 337.8908 | 43.4751 | 0.29022
11 | 0.30768 | 379.189 | 144.643 | 405.8398 | 20.8795 | 0.55067
12 | 0.10083 | 341.5874 | -38.3609 | 343.7347 | -6.4076 | 0.19997
13 | 0.29372 | 349.2916 | 64.5512 | 355.2063 | 10.4705 | 0.55988
14 | 0.13541 | 260.2214 | -28.2246 | 261.7476 | -6.1903 | 0.37752
15 | 0.14567 | 59.7414 | 102.1032 | 118.2966 | 59.6677 | 0.45319
16 | 0.15241 | 160.8585 | 31.0979 | 163.8369 | 10.9417 | 0.53939
17 | 0.51168 | 58.1231 | 81.2179 | 99.8731 | 54.4109 | 1.3313
18 | 0.1287 | 133.6125 | 34.6107 | 138.0225 | 14.5226 | 0.32047
19 | 0.5009 | 160.3766 | 60.857 | 171.535 | 20.7799 | 0.89684
20 | 0.15065 | 187.129 | -66.6658 | 198.6494 | -19.6087 | 0.28042
21 | 0.11099 | 230.671 | -25.7595 | 232.1049 | -6.3719 | 0.17536
22 | 0.12444 | 216.4974 | -2.0092 | 216.5067 | -0.53173 | 0.15772
23 | 0.44193 | 113.7701 | -14.3109 | 114.6666 | -7.1695 | 0.42741
24 | 0.1171 | 122.7833 | 51.7383 | 133.2388 | 22.8495 | 0.11646
25 | 0.38831 | 150.1687 | 86.7291 | 173.4144 | 30.0083 | 0.33549
26 | 0.11658 | 269.8206 | 159.5027 | 313.4394 | 30.5892 | 0.13237
27 | 0.11378 | 498.5399 | -65.7005 | 502.8505 | -7.5075 | 0.10552
28 | 0.17778 | 446.0524 | -971.047 | 1068.5949 | -65.3282 | 0.13171
29 | 0.43879 | 306.9931 | -569.0508 | 646.5784 | -61.6539 | 0.25821
30 | 0.12096 | 70.9569 | -230.9028 | 241.5595 | -72.9177 | 0.068728
31 | 0.34569 | 26.5499 | -121.8016 | 124.6616 | -77.7032 | 0.17827
32 | 0.11253 | 60.997 | -44.4742 | 75.489 | -36.0966 | 0.06929
33 | 0.099879 | 88.1191 | 18.2968 | 89.9986 | 11.7301 | 0.04936
34 | 0.10965 | 62.5143 | 44.2556 | 76.5937 | 35.2958 | 0.056343
35 | 0.28558 | 74.3955 | 87.7636 | 115.0528 | 49.7127 | 0.10808
36 | 0.11861 | 976.5134 | -69.7212 | 978.9992 | -4.0839 | 0.041818
37 | 0.27693 | 71.2857 | 91.7949 | 116.2238 | 52.168 | 0.084362
38 | 0.1333 | 166.3074 | -749.2551 | 767.4903 | -77.4853 | 0.046356
39 | 0.11591 | 268.8068 | -635.6662 | 690.1656 | -67.0778 | 0.037143
40 | 0.11458 | 528.7137 | 605.5775 | 803.9044 | 48.8766 | 0.045191
41 | 0.25672 | 82.3203 | -250.6638 | 263.8351 | -71.8193 | 0.048973
42 | 0.10048 | 43.8684 | -92.1685 | 102.0758 | -64.5475 | 0.014892
43 | 0.24063 | 140.9509 | -203.8937 | 247.8706 | -55.3441 | 0.031881
44 | 0.10537 | 71.359 | -423.6275 | 429.5956 | -80.4384 | 0.026968
45 | 0.10018 | 78.4974 | 60.5814 | 99.1562 | 37.6596 | 0.016061
46 | 0.10479 | 175.8577 | 231.7181 | 290.8938 | 52.8041 | 0.031733
47 | 0.22408 | 782.008 | 134.3631 | 793.4671 | 9.7493 | 0.048247
48 | 0.10211 | 436.9213 | 226.7715 | 492.2657 | 27.4303 | 0.022593
49 | 0.2128 | 658.7125 | 6.4372 | 658.7439 | 0.5599 | 0.057667
50 | 0.11039 | 321.0157 | 204.5417 | 380.6421 | 32.5041 | 0.053086

## PQ37f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ37f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4523 | 162.4715 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2579 | 215.4408 | 215.4654 | 89.1336 | 0
3 | 0 | 5.361 | 347.4057 | 347.4471 | 89.1159 | 0
4 | 0 | 16.5045 | 536.8407 | 537.0944 | 88.2391 | 0
5 | 0 | 161.767 | 947.0427 | 960.7593 | 80.3067 | 0
6 | 0 | 1086.9974 | 278.8347 | 1122.1908 | 14.3872 | 0
7 | 0 | 408.7664 | 238.642 | 473.3287 | 30.2768 | 0
8 | 0 | 326.3826 | 430.7498 | 540.4359 | 52.8485 | 0
9 | 0 | 357.1037 | 578.4191 | 679.7733 | 58.3097 | 0
10 | 0 | 452.6532 | 695.6739 | 829.9741 | 56.9492 | 0
11 | 0 | 614.0938 | 756.6926 | 974.5229 | 50.9389 | 0
12 | 0 | 809.3516 | 689.4567 | 1063.203 | 40.4264 | 0
13 | 0 | 888.2594 | 465.0311 | 1002.6259 | 27.6334 | 0
14 | 0 | 741.7501 | 271.6175 | 789.9173 | 20.112 | 0
15 | 0 | 523.6222 | 256.2607 | 582.9663 | 26.0771 | 0
16 | 0 | 362.2826 | 352.6649 | 505.59 | 44.2293 | 0
17 | 0 | 264.9547 | 485.17 | 552.8028 | 61.3607 | 0
18 | 0 | 210.1222 | 624.4698 | 658.8732 | 71.4029 | 0
19 | 0 | 181.6415 | 763.612 | 784.9185 | 76.6196 | 0
20 | 0 | 170.6144 | 903.0325 | 919.0087 | 79.3009 | 0
21 | 0 | 173.1954 | 1045.5589 | 1059.8066 | 80.5944 | 0
22 | 0 | 189.7458 | 1195.2062 | 1210.1741 | 80.9793 | 0
23 | 0 | 227.4378 | 1356.4509 | 1375.3861 | 80.4817 | 0
24 | 0 | 310.375 | 1530.356 | 1561.5128 | 78.5352 | 0
25 | 0 | 517.3486 | 1634.342 | 1714.2705 | 72.4349 | 0
26 | 0 | 485.5455 | 1463.6428 | 1542.078 | 71.6474 | 0
27 | 0 | 313.398 | 1668.5002 | 1697.6781 | 79.362 | 0
28 | 0 | 305.3038 | 1923.0696 | 1947.1536 | 80.9791 | 0
29 | 0 | 345.085 | 2170.4219 | 2197.684 | 80.9659 | 0
30 | 0 | 408.7031 | 2427.3709 | 2461.5377 | 80.4426 | 0
31 | 0 | 494.2841 | 2705.9769 | 2750.7504 | 79.6483 | 0
32 | 0 | 606.4207 | 3016.0244 | 3076.3857 | 78.6313 | 0
33 | 0 | 753.9553 | 3367.2891 | 3450.6644 | 77.3793 | 0
34 | 0 | 950.8568 | 3770.7587 | 3888.798 | 75.847 | 0
35 | 0 | 1219.018 | 4239.12 | 4410.9118 | 73.9567 | 0
36 | 0 | 1593.1161 | 4786.3678 | 5044.5352 | 71.5903 | 0
37 | 0 | 2129.4394 | 5424.9712 | 5827.9348 | 68.5687 | 0
38 | 0 | 2920.9685 | 6156.1719 | 6813.9937 | 64.6167 | 0
39 | 0 | 4120.454 | 6941.1045 | 8071.9932 | 59.3053 | 0
40 | 0 | 5960.8428 | 7620.6909 | 9675.0492 | 51.9678 | 0
41 | 0 | 8692.5117 | 7730.7069 | 11632.8668 | 41.6484 | 0
42 | 0 | 12152.9849 | 6287.5484 | 13683.1395 | 27.3555 | 0
43 | 0 | 14825.2296 | 2412.901 | 15020.3037 | 9.2442 | 0
44 | 0 | 14561.2307 | -2534.993 | 14780.2446 | -9.8758 | 0
45 | 0 | 11876.8963 | -5850.57 | 13239.7068 | -26.2249 | 0
46 | 0 | 8902.0231 | -7050.4507 | 11355.8298 | -38.3794 | 0
47 | 0 | 6603.1675 | -7074.3826 | 9677.2264 | -46.9732 | 0
48 | 0 | 5003.0691 | -6651.8151 | 8323.3013 | -53.0519 | 0
49 | 0 | 3906.7316 | -6115.2278 | 7256.6221 | -57.4274 | 0
50 | 0 | 3144.7013 | -5588.9046 | 6412.8777 | -60.6349 | 0

## POC LF_THD
Case name | POC MW | POC MVar | THD % | No. of active BESS Inv | No. of active PV Inv | BESS kW | BESS kVar | PV kW | PV kVar
PQ01d | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1372 | 3322 | 0
PQ05d | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | 1404
PQ19d | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1410 | 3323 | 0
PQ23d | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2491 | 0 | 0 | 1435
PQ25d | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1335 | 3321 | 0
PQ29d | -100 | 47 | 1.84 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | 1373
PQ31d | 119 | 47 | 1.78 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3323 | 1593
PQ33d | 100 | 47 | 1.82 | 40 | 0 | 2507 | 1469 | 0 | 0
PQ35d | -100 | 47 | 1.86 | 40 | 0 | -2493 | 1470 | 0 | 0
PQ37d | 0 | 47 | 1.78 | 40 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1130
PQ01e | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1365 | 3322 | 0
PQ05e | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | 1396
PQ19e | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1403 | 3323 | 0
PQ23e | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2491 | 0 | 0 | 1427
PQ25e | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1328 | 3321 | 0
PQ29e | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | 1366
PQ31e | 119 | 47 | 1.78 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3323 | 1587
PQ33e | 100 | 47 | 1.81 | 40 | 0 | 2507 | 1467 | 0 | 0
PQ35e | -100 | 47 | 1.85 | 40 | 0 | -2493 | 1468 | 0 | 0
PQ37e | 0 | 47 | 1.78 | 40 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1122
PQ01f | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1366 | 3322 | 0
PQ05f | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | 1397
PQ19f | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1403 | 3323 | 0
PQ23f | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2491 | 0 | 0 | 1427
PQ25f | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1328 | 3321 | 0
PQ29f | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | 1366
PQ31f | 119 | 47 | 1.78 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3323 | 1587
PQ33f | 100 | 47 | 1.82 | 40 | 0 | 2507 | 1467 | 0 | 0
PQ35f | -100 | 47 | 1.86 | 40 | 0 | -2493 | 1468 | 0 | 0
PQ37f | 0 | 47 | 1.78 | 40 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1122