## PQ01c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6198 | 29.5134 | 33.8712 | 60.615 | 336.0709
2 | 0.39533 | 14.3411 | 51.8681 | 53.8142 | 74.5443 | 2.4973
3 | 0.20327 | 29.6682 | 75.8834 | 81.477 | 68.6459 | 0.86072
4 | 0.25925 | 99.5143 | -58.6921 | 115.5329 | -30.5315 | 0.95683
5 | 0.75788 | 78.6657 | 50.7362 | 93.608 | 32.8204 | 1.9699
6 | 0.12501 | 205.014 | 161.0053 | 260.6788 | 38.1439 | 0.28326
7 | 0.41153 | 175.3567 | 102.0424 | 202.8858 | 30.1957 | 1.3008
8 | 0.13483 | 113.1608 | 118.3685 | 163.7573 | 46.2885 | 0.47335
9 | 0.11826 | 84.8014 | -1.2169 | 84.8101 | -0.82213 | 0.28706
10 | 0.17424 | 250.2748 | 225.3475 | 336.7774 | 41.9999 | 0.35791
11 | 0.35614 | 373.4268 | 127.2816 | 394.5227 | 18.8216 | 0.65802
12 | 0.083851 | 333.2009 | -21.8805 | 333.9186 | -3.7571 | 0.15854
13 | 0.33875 | 311.022 | 105.7795 | 328.5179 | 18.7833 | 0.69428
14 | 0.15321 | 210.2969 | 93.6368 | 230.2013 | 24.0015 | 0.46149
15 | 0.14622 | 92.063 | 130.7777 | 159.9325 | 54.8558 | 0.51604
16 | 0.13936 | 52.361 | 151.8157 | 160.5916 | 70.9708 | 0.48329
17 | 0.42009 | 55.4707 | 198.5416 | 206.145 | 74.3901 | 0.96875
18 | 0.12712 | 136.5612 | 35.1116 | 141.0028 | 14.4192 | 0.27761
19 | 0.50302 | 162.8215 | 61.2645 | 173.966 | 20.6197 | 0.84059
20 | 0.15044 | 187.5386 | -68.4272 | 199.6322 | -20.0455 | 0.26954
21 | 0.108 | 58.5433 | -75.5358 | 95.5666 | -52.2229 | 0.14874
22 | 0.12412 | 217.0344 | -2.2235 | 217.0458 | -0.58696 | 0.15352
23 | 0.4426 | 113.8563 | -14.2912 | 114.7497 | -7.1543 | 0.43277
24 | 0.11559 | 122.6077 | 51.8558 | 133.1228 | 22.9255 | 0.10528
25 | 0.38517 | 148.6396 | 87.5178 | 172.4909 | 30.4892 | 0.35316
26 | 0.10167 | 324.4397 | 420.8907 | 531.4227 | 52.3735 | 0.095984
27 | 0.1081 | 502.9286 | -73.8155 | 508.3167 | -8.3498 | 0.084817
28 | 0.16841 | 428.95 | -967.5895 | 1058.4081 | -66.0914 | 0.11391
29 | 0.4395 | 304.3276 | -568.8487 | 645.1388 | -61.8537 | 0.25844
30 | 0.12118 | 70.8493 | -230.9056 | 241.5306 | -72.9423 | 0.069856
31 | 0.34621 | 26.5495 | -121.8357 | 124.6949 | -77.7067 | 0.18372
32 | 0.11223 | 163.8972 | 52.6355 | 172.1418 | 17.8044 | 0.081401
33 | 0.099587 | 41.4994 | 16.5715 | 44.6857 | 21.7677 | 0.046216
34 | 0.10632 | 88.5458 | 282.0527 | 295.6249 | 72.5712 | 0.053273
35 | 0.28667 | 74.2918 | 87.7579 | 114.9814 | 49.7503 | 0.12423
36 | 0.11675 | 114.5623 | -274.0112 | 296.996 | -67.3105 | 0.036955
37 | 0.26872 | 1104.7555 | 334.9683 | 1154.4213 | 16.8676 | 0.07584
38 | 0.14405 | 168.0094 | -754.9945 | 773.4623 | -77.4544 | 0.065561
39 | 0.1105 | 271.852 | -639.8011 | 695.1611 | -66.9793 | 0.026418
40 | 0.10748 | 521.4619 | 605.8999 | 799.398 | 49.2834 | 0.03647
41 | 0.26071 | 82.6635 | -251.4187 | 264.6594 | -71.7998 | 0.066694
42 | 0.1009 | 43.9179 | -90.3213 | 100.4326 | -64.0691 | 0.019452
43 | 0.24035 | 98.575 | -31.4659 | 103.4753 | -17.7035 | 0.040367
44 | 0.10179 | 60.2754 | -61.3036 | 85.9724 | -45.4845 | 0.039782
45 | 0.1005 | 78.3789 | 60.657 | 99.1086 | 37.7361 | 0.019523
46 | 0.10733 | 90.4914 | 234.5024 | 251.3565 | 68.8991 | 0.044887
47 | 0.2252 | 182.2593 | 114.593 | 215.2905 | 32.1591 | 0.06128
48 | 0.1041 | 434.8284 | 230.1788 | 491.9939 | 27.8948 | 0.025812
49 | 0.21293 | 64.52 | 54.4441 | 84.4215 | 40.1588 | 0.072439
50 | 0.11289 | 102.9764 | 223.8011 | 246.3556 | 65.2917 | 0.075017

## PQ01c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 422.8738 | -148.6047 | 448.225 | -19.3623 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 566.9826 | 479.394 | 742.4876 | 40.2151 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1288.088 | 138.0983 | 1295.4697 | 6.1194 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -90.5228 | 100.289 | -64.5046 | 0
43 | 0.24 | 98.9746 | -32.0614 | 104.038 | -17.949 | 0
44 | 0.1 | 60.2544 | -61.7694 | 86.2905 | -45.7113 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 180.935 | 118.5142 | 216.294 | 33.2252 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | 222.0068 | 241.4739 | 66.8359 | 0

## PQ01c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5094 | 162.7958 | 162.8151 | 89.1169 | 0
2 | 0 | 3.2815 | 216.2074 | 216.2323 | 89.1305 | 0
3 | 0 | 5.5178 | 350.9086 | 350.952 | 89.0991 | 0
4 | 0 | 18.4717 | 551.4845 | 551.7937 | 88.0816 | 0
5 | 0 | 221.3623 | 1024.6731 | 1048.3111 | 77.8096 | 0
6 | 0 | 941.7019 | 101.3575 | 947.1408 | 6.1432 | 0
7 | 0 | 377.0755 | 242.4799 | 448.3107 | 32.7432 | 0
8 | 0 | 326.0166 | 431.2722 | 540.6316 | 52.9128 | 0
9 | 0 | 377.1775 | 572.05 | 685.2037 | 56.6014 | 0
10 | 0 | 498.9118 | 669.1819 | 834.696 | 53.2935 | 0
11 | 0 | 681.2942 | 671.0371 | 956.2701 | 44.5654 | 0
12 | 0 | 821.188 | 505.1296 | 964.1087 | 31.5965 | 0
13 | 0 | 744.3626 | 283.248 | 796.4328 | 20.833 | 0
14 | 0 | 533.8672 | 221.4338 | 577.9681 | 22.5274 | 0
15 | 0 | 361.4583 | 296.688 | 467.6279 | 39.3794 | 0
16 | 0 | 256.5576 | 419.2721 | 491.5393 | 58.537 | 0
17 | 0 | 197.6224 | 550.3087 | 584.7173 | 70.2462 | 0
18 | 0 | 166.1168 | 680.0391 | 700.0343 | 76.2729 | 0
19 | 0 | 151.6277 | 808.0171 | 822.1208 | 79.3718 | 0
20 | 0 | 148.9699 | 936.3534 | 948.1296 | 80.9602 | 0
21 | 0 | 156.3716 | 1067.9686 | 1079.3558 | 81.67 | 0
22 | 0 | 175.4286 | 1206.3616 | 1219.0502 | 81.7261 | 0
23 | 0 | 214.9064 | 1354.5429 | 1371.4851 | 80.9848 | 0
24 | 0 | 304.2194 | 1502.5189 | 1533.0076 | 78.5539 | 0
25 | 0 | 436.6105 | 1502.8418 | 1564.9799 | 73.8002 | 0
26 | 0 | 301.0143 | 1552.5571 | 1581.4687 | 79.0275 | 0
27 | 0 | 267.0427 | 1767.7567 | 1787.8131 | 81.4097 | 0
28 | 0 | 292.1949 | 1981.7998 | 2003.2245 | 81.6128 | 0
29 | 0 | 338.8934 | 2201.1705 | 2227.1059 | 81.2474 | 0
30 | 0 | 401.7327 | 2436.1535 | 2469.055 | 80.6359 | 0
31 | 0 | 482.419 | 2694.4793 | 2737.3247 | 79.8493 | 0
32 | 0 | 585.7076 | 2983.4347 | 3040.3841 | 78.893 | 0
33 | 0 | 719.2011 | 3311.0407 | 3388.2504 | 77.745 | 0
34 | 0 | 894.3396 | 3686.7729 | 3793.6971 | 76.3645 | 0
35 | 0 | 1128.606 | 4121.9914 | 4273.7062 | 74.6876 | 0
36 | 0 | 1449.0962 | 4630.0012 | 4851.4731 | 72.6209 | 0
37 | 0 | 1898.9842 | 5224.8589 | 5559.2528 | 70.0262 | 0
38 | 0 | 2548.7329 | 5916.5656 | 6442.1881 | 66.6946 | 0
39 | 0 | 3514.8058 | 6695.9614 | 7562.391 | 62.3044 | 0
40 | 0 | 4986.1362 | 7490.4361 | 8998.2324 | 56.3496 | 0
41 | 0 | 7231.7415 | 8047.355 | 10819.3349 | 48.0556 | 0
42 | 0 | 10447.2118 | 7695.2481 | 12975.4028 | 36.3748 | 0
43 | 0 | 14061.6983 | 5254.3556 | 15011.3161 | 20.4889 | 0
44 | 0 | 15905.3289 | 383.1554 | 15909.9433 | 1.38 | 0
45 | 0 | 14383.7648 | -4486.4806 | 15067.2227 | -17.3234 | 0
46 | 0 | 11149.0194 | -7068.1774 | 13200.7486 | -32.3736 | 0
47 | 0 | 8191.4138 | -7712.7882 | 11251.0604 | -43.2762 | 0
48 | 0 | 6045.8407 | -7460.5723 | 9602.7251 | -50.9797 | 0
49 | 0 | 4578.7894 | -6915.8548 | 8294.2365 | -56.4926 | 0
50 | 0 | 3574.2746 | -6325.5002 | 7265.4932 | -60.531 | 0

## PQ35b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 290.2236
2 | 0.41925 | 16.6882 | 55.7752 | 58.2183 | 73.3426 | 1.7887
3 | 0.21115 | 33.7968 | 80.3336 | 87.1534 | 67.1832 | 0.62439
4 | 0.23484 | 94.2633 | -61.7384 | 112.6818 | -33.2231 | 0.58357
5 | 0.72176 | 79.6042 | 51.5945 | 94.8621 | 32.9488 | 1.342
6 | 0.10682 | 179.0766 | 221.4379 | 284.7861 | 51.0376 | 0.13959
7 | 0.45468 | 254.6419 | 139.5645 | 290.3804 | 28.7263 | 0.89639
8 | 0.18661 | 139.9482 | 133.013 | 193.0751 | 43.5446 | 0.5893
9 | 0.11941 | 86.8613 | -5.8339 | 87.057 | -3.8424 | 0.1668
10 | 0.17536 | 320.5755 | 262.5499 | 414.3683 | 39.3173 | 0.3018
11 | 0.34637 | 477.8456 | 109.6578 | 490.2665 | 12.9247 | 0.51403
12 | 0.092162 | 394.7856 | -81.3677 | 403.0836 | -11.6459 | 0.11503
13 | 0.3413 | 444.9992 | 137.0253 | 465.6181 | 17.1148 | 0.48793
14 | 0.14046 | 316.0465 | 119.3552 | 337.8329 | 20.6891 | 0.29279
15 | 0.17132 | 133.8392 | 190.9065 | 233.1484 | 54.9668 | 0.23283
16 | 0.21558 | 104.6396 | 221.8145 | 245.2573 | 64.7447 | 0.54205
17 | 0.68052 | 201.0604 | 235.5104 | 309.6618 | 49.5119 | 1.4952
18 | 0.10296 | 112.6849 | 6.4777 | 112.8709 | 3.29 | 0.34074
19 | 0.42894 | 131.1448 | 44.1438 | 138.3749 | 18.6034 | 1.3705
20 | 0.15009 | 177.4415 | -44.1213 | 182.8447 | -13.9636 | 0.42224
21 | 0.10917 | 61.0762 | -73.6085 | 95.6478 | -50.316 | 0.2024
22 | 0.12394 | 210.8135 | 2.2155 | 210.8252 | 0.60213 | 0.18686
23 | 0.43964 | 112.9486 | -13.8548 | 113.7952 | -6.9932 | 0.45411
24 | 0.11521 | 122.707 | 50.8663 | 132.8322 | 22.5157 | 0.099008
25 | 0.39187 | 152.4069 | 85.3219 | 174.6645 | 29.2414 | 0.30335
26 | 0.13976 | 404.8874 | 375.2157 | 552.015 | 42.8218 | 0.13974
27 | 0.10259 | 448.8609 | -42.3568 | 450.855 | -5.3908 | 0.11128
28 | 0.1987 | 509.9411 | -955.7197 | 1083.2544 | -61.9171 | 0.1754
29 | 0.43577 | 306.0499 | -562.6835 | 640.5304 | -61.4577 | 0.25396
30 | 0.12034 | 70.0695 | -229.2545 | 239.7235 | -73.0047 | 0.06522
31 | 0.34788 | 26.2672 | -121.1888 | 124.0028 | -77.7705 | 0.2014
32 | 0.1156 | 164.8545 | 51.3451 | 172.6654 | 17.2996 | 0.096163
33 | 0.09958 | 41.5846 | 16.4894 | 44.7345 | 21.6296 | 0.035655
34 | 0.12151 | 91.4535 | 286.7596 | 300.9897 | 72.3114 | 0.0988
35 | 0.28715 | 75.1176 | 87.9524 | 115.6645 | 49.5003 | 0.089369
36 | 0.115 | 110.3184 | -270.3759 | 292.0158 | -67.8036 | 0.02833
37 | 0.29944 | 1154.8898 | 262.6229 | 1184.3738 | 12.8112 | 0.081247
38 | 0.12966 | 149.8806 | -723.3651 | 738.7294 | -78.294 | 0.039679
39 | 0.10657 | 249.1237 | -621.3935 | 669.4718 | -68.1536 | 0.01861
40 | 0.12344 | 561.3158 | 615.591 | 833.0833 | 47.6404 | 0.048735
41 | 0.24952 | 79.8099 | -248.4055 | 260.9117 | -72.1884 | 0.017361
42 | 0.099659 | 43.4106 | -90.0269 | 99.9466 | -64.2568 | 0.00697
43 | 0.23849 | 98.3034 | -32.0072 | 103.3829 | -18.035 | 0.018964
44 | 0.09936 | 59.8772 | -61.3661 | 85.7384 | -45.7036 | 0.00942
45 | 0.10002 | 78.8974 | 60.626 | 99.5003 | 37.5393 | 0.0113
46 | 0.10167 | 92.0908 | 237.3174 | 254.5589 | 68.7913 | 0.013469
47 | 0.22065 | 184.4763 | 114.132 | 216.9277 | 31.7443 | 0.033653
48 | 0.10073 | 445.6182 | 226.4937 | 499.875 | 26.9428 | 0.017396
49 | 0.21093 | 64.8327 | 54.4927 | 84.692 | 40.0475 | 0.040671
50 | 0.10309 | 104.1934 | 226.0861 | 248.9401 | 65.257 | 0.021934

## PQ35b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 422.8738 | -148.6047 | 448.225 | -19.3623 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 566.9826 | 479.394 | 742.4876 | 40.2151 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1288.088 | 138.0983 | 1295.4697 | 6.1194 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -90.5228 | 100.289 | -64.5046 | 0
43 | 0.24 | 98.9746 | -32.0614 | 104.038 | -17.949 | 0
44 | 0.1 | 60.2544 | -61.7694 | 86.2905 | -45.7113 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 180.935 | 118.5142 | 216.294 | 33.2252 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | 222.0068 | 241.4739 | 66.8359 | 0

## PQ35b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1573 | 315.4431 | 315.4705 | 89.2449 | 0
3 | 0 | 6.3191 | 501.3229 | 501.3627 | 89.2778 | 0
4 | 0 | 16.088 | 742.5885 | 742.7627 | 88.7589 | 0
5 | 0 | 90.5953 | 1134.7052 | 1138.316 | 85.4352 | 0
6 | 0 | 851.9623 | 1677.058 | 1881.0538 | 63.069 | 0
7 | 0 | 1154.4842 | 694.5724 | 1347.3175 | 31.0324 | 0
8 | 0 | 793.6987 | 769.1237 | 1105.2189 | 44.0991 | 0
9 | 0 | 781.8472 | 1018.1706 | 1283.7276 | 52.4796 | 0
10 | 0 | 954.4027 | 1274.3671 | 1592.1357 | 53.1696 | 0
11 | 0 | 1335.1519 | 1488.6792 | 1999.6991 | 48.112 | 0
12 | 0 | 1997.7632 | 1468.5276 | 2479.4417 | 36.3191 | 0
13 | 0 | 2685.4011 | 768.0665 | 2793.0817 | 15.9614 | 0
14 | 0 | 2454.3295 | -358.8258 | 2480.4212 | -8.3178 | 0
15 | 0 | 1583.9472 | -749.3866 | 1752.2754 | -25.3195 | 0
16 | 0 | 952.3414 | -572.6951 | 1111.2758 | -31.0208 | 0
17 | 0 | 610.504 | -270.3339 | 667.6792 | -23.884 | 0
18 | 0 | 430.5311 | 24.1987 | 431.2106 | 3.217 | 0
19 | 0 | 335.4572 | 292.5006 | 445.0709 | 41.0867 | 0
20 | 0 | 288.5906 | 541.0615 | 613.2146 | 61.9255 | 0
21 | 0 | 273.5539 | 780.1872 | 826.755 | 70.678 | 0
22 | 0 | 285.2169 | 1020.6268 | 1059.73 | 74.3868 | 0
23 | 0 | 328.9406 | 1274.6381 | 1316.3982 | 75.5296 | 0
24 | 0 | 432.1931 | 1557.7289 | 1616.5736 | 74.4933 | 0
25 | 0 | 708.2258 | 1863.5849 | 1993.6229 | 69.1915 | 0
26 | 0 | 1358.4959 | 1636.7882 | 2127.1076 | 50.3081 | 0
27 | 0 | 668.4338 | 1220.1965 | 1391.2883 | 61.2857 | 0
28 | 0 | 400.8769 | 1749.2775 | 1794.6237 | 77.0926 | 0
29 | 0 | 416.0605 | 2198.7935 | 2237.8112 | 79.2851 | 0
30 | 0 | 502.3496 | 2617.6841 | 2665.4503 | 79.1367 | 0
31 | 0 | 633.5659 | 3053.6363 | 3118.6697 | 78.2786 | 0
32 | 0 | 815.0115 | 3533.5643 | 3626.337 | 77.0119 | 0
33 | 0 | 1066.5851 | 4082.3044 | 4219.338 | 75.3576 | 0
34 | 0 | 1422.3014 | 4723.8016 | 4933.2791 | 73.2433 | 0
35 | 0 | 1940.5604 | 5484.3936 | 5817.5895 | 70.5145 | 0
36 | 0 | 2722.9243 | 6387.3794 | 6943.5533 | 66.9116 | 0
37 | 0 | 3950.003 | 7429.8481 | 8414.5806 | 62.0031 | 0
38 | 0 | 5938.0363 | 8501.211 | 10369.7089 | 55.066 | 0
39 | 0 | 9157.9191 | 9132.5628 | 12933.3363 | 44.9206 | 0
40 | 0 | 13806.0273 | 7963.4188 | 15938.081 | 29.9767 | 0
41 | 0 | 17998.7887 | 3050.1223 | 18255.4003 | 9.6181 | 0
42 | 0 | 17714.8373 | -3998.2124 | 18160.4285 | -12.7185 | 0
43 | 0 | 13639.0828 | -8314.0353 | 15973.3453 | -31.3654 | 0
44 | 0 | 9554.531 | -9391.8978 | 13397.6418 | -44.5082 | 0
45 | 0 | 6702.3068 | -9025.9277 | 11242.2546 | -53.4038 | 0
46 | 0 | 4858.0191 | -8265.5376 | 9587.4638 | -59.5554 | 0
47 | 0 | 3654.2576 | -7483.2243 | 8327.7995 | -63.9725 | 0
48 | 0 | 2842.4176 | -6783.2571 | 7354.7206 | -67.2646 | 0
49 | 0 | 2274.6615 | -6182.2904 | 6587.4729 | -69.7998 | 0
50 | 0 | 1864.0226 | -5671.5427 | 5970.0064 | -71.8063 | 0

## POC LF_THD
Case name | POC MW | POC MVar | THD % | No. of active BESS Inv | No. of active PV Inv | BESS kW | BESS kVar | PV kW | PV kVar
PQ35b | -100 | 47 | 1.85 | 40 | 0 | -2493 | 1468 | 0 | 0
PQ01c | 119 | 47 | 1.78 | 40 | 36 | 0 | 1330 | 3322 | 0