## PQ01g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 336.0707
2 | 0.39496 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5578 | 2.5024
3 | 0.20273 | 29.5389 | 75.748 | 81.3038 | 68.696 | 0.86443
4 | 0.25956 | 100.0961 | -58.4255 | 115.8998 | -30.2719 | 0.96709
5 | 0.75333 | 66.7353 | 173.2907 | 185.6967 | 68.938 | 1.7358
6 | 0.12535 | 201.3769 | 171.9292 | 264.7872 | 40.4896 | 0.26844
7 | 0.40518 | 91.3676 | 118.002 | 149.2398 | 52.2498 | 1.6545
8 | 0.13914 | 133.5282 | 40.9343 | 139.6617 | 17.0434 | 0.53667
9 | 0.11819 | 101.3418 | 1.149 | 101.3483 | 0.64958 | 0.28014
10 | 0.1681 | 246.0113 | 235.9577 | 340.8777 | 43.805 | 0.34227
11 | 0.34965 | 383.942 | 146.2175 | 410.8418 | 20.8485 | 0.63373
12 | 0.086765 | 344.0449 | -41.3842 | 346.5249 | -6.859 | 0.15445
13 | 0.34431 | 353.3403 | 61.573 | 358.6651 | 9.8851 | 0.67402
14 | 0.1616 | 259.6601 | -31.6861 | 261.5863 | -6.9574 | 0.46757
15 | 0.15965 | 60.5907 | 101.8837 | 118.5391 | 59.2599 | 0.58038
16 | 0.15849 | 159.4963 | 30.9546 | 162.4724 | 10.9833 | 0.58368
17 | 0.51082 | 57.9221 | 81.0508 | 99.6203 | 54.4489 | 1.3487
18 | 0.12646 | 133.5539 | 34.8217 | 138.0188 | 14.6135 | 0.30329
19 | 0.4991 | 160.3625 | 61.0071 | 171.5751 | 20.8284 | 0.88634
20 | 0.15231 | 187.2228 | -66.6683 | 198.7386 | -19.6004 | 0.29149
21 | 0.10598 | 230.73 | -25.7444 | 232.1618 | -6.3666 | 0.14758
22 | 0.12445 | 216.5198 | -1.9976 | 216.529 | -0.52859 | 0.15772
23 | 0.44245 | 113.7726 | -14.3079 | 114.6687 | -7.1678 | 0.43325
24 | 0.11569 | 122.773 | 51.7389 | 133.2296 | 22.8515 | 0.10379
25 | 0.38745 | 150.0611 | 86.7083 | 173.3109 | 30.0202 | 0.33267
26 | 0.11897 | 231.5675 | 144.2816 | 272.8382 | 31.9256 | 0.1444
27 | 0.11056 | 499.5167 | -67.0223 | 503.993 | -7.642 | 0.09612
28 | 0.17539 | 441.7401 | -970.0989 | 1065.9391 | -65.5176 | 0.12717
29 | 0.43982 | 305.8714 | -568.7637 | 645.7936 | -61.7294 | 0.2602
30 | 0.12124 | 70.8604 | -230.8183 | 241.4504 | -72.9337 | 0.070294
31 | 0.34639 | 26.5324 | -121.7786 | 124.6355 | -77.7088 | 0.18565
32 | 0.11378 | 60.9889 | -44.4789 | 75.4852 | -36.1031 | 0.090411
33 | 0.099723 | 88.1262 | 18.2871 | 90.0036 | 11.7231 | 0.046913
34 | 0.10988 | 62.5224 | 44.2549 | 76.5999 | 35.2918 | 0.059866
35 | 0.28763 | 74.4114 | 87.771 | 115.0686 | 49.7091 | 0.12925
36 | 0.11278 | 976.7023 | -70.9271 | 979.2743 | -4.1535 | 0.034272
37 | 0.27702 | 71.2998 | 91.8042 | 116.2397 | 52.1653 | 0.084416
38 | 0.14758 | 165.786 | -748.7448 | 766.8792 | -77.5151 | 0.07211
39 | 0.11056 | 268.2571 | -635.4446 | 689.7476 | -67.1126 | 0.026725
40 | 0.11167 | 529.4108 | 606.0037 | 804.684 | 48.8592 | 0.040716
41 | 0.26147 | 82.2414 | -250.6206 | 263.7695 | -71.8327 | 0.071969
42 | 0.10096 | 43.8549 | -92.1654 | 102.0672 | -64.5536 | 0.020896
43 | 0.24313 | 140.8664 | -203.9027 | 247.8299 | -55.3613 | 0.044521
44 | 0.11227 | 71.1661 | -423.4434 | 429.382 | -80.4597 | 0.047252
45 | 0.10076 | 78.512 | 60.5847 | 99.1697 | 37.656 | 0.023261
46 | 0.11006 | 175.9571 | 231.8105 | 291.0275 | 52.7995 | 0.054644
47 | 0.23929 | 782.7815 | 133.6234 | 794.1046 | 9.6872 | 0.07148
48 | 0.10545 | 437.3543 | 226.7021 | 492.6181 | 27.3999 | 0.03109
49 | 0.22675 | 659.08 | 5.6831 | 659.1045 | 0.49403 | 0.083442
50 | 0.1217 | 321.316 | 204.5334 | 380.8909 | 32.4787 | 0.09095

## PQ01g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ01g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2576 | 215.4453 | 215.4699 | 89.1337 | 0
3 | 0 | 5.3502 | 347.4645 | 347.5056 | 89.1178 | 0
4 | 0 | 16.4363 | 537.4522 | 537.7034 | 88.2483 | 0
5 | 0 | 165.6566 | 955.0579 | 969.3182 | 80.1598 | 0
6 | 0 | 1055.5723 | 228.4277 | 1080.0056 | 12.2106 | 0
7 | 0 | 388.8409 | 245.6414 | 459.9314 | 32.2817 | 0
8 | 0 | 314.0948 | 441.4071 | 541.7525 | 54.5652 | 0
9 | 0 | 347.6403 | 592.9916 | 687.3811 | 59.6191 | 0
10 | 0 | 447.197 | 716.7063 | 844.7799 | 58.0374 | 0
11 | 0 | 619.542 | 785.4565 | 1000.3871 | 51.7348 | 0
12 | 0 | 837.2175 | 715.7393 | 1101.4608 | 40.5272 | 0
13 | 0 | 929.2891 | 463.1924 | 1038.3281 | 26.4934 | 0
14 | 0 | 763.4806 | 247.4917 | 802.5926 | 17.9607 | 0
15 | 0 | 526.0989 | 235.3904 | 576.3581 | 24.105 | 0
16 | 0 | 358.2767 | 340.4474 | 494.2333 | 43.5383 | 0
17 | 0 | 260.2705 | 478.7908 | 544.96 | 61.4715 | 0
18 | 0 | 206.2911 | 621.3203 | 654.6716 | 71.6328 | 0
19 | 0 | 178.8418 | 762.174 | 782.8752 | 76.7946 | 0
20 | 0 | 168.6906 | 902.4676 | 918.0982 | 79.4124 | 0
21 | 0 | 171.9409 | 1045.3734 | 1059.4193 | 80.6597 | 0
22 | 0 | 188.9721 | 1195.0621 | 1209.9107 | 81.0144 | 0
23 | 0 | 227.0392 | 1356.0465 | 1374.9214 | 80.4953 | 0
24 | 0 | 310.8204 | 1529.0145 | 1560.2868 | 78.5094 | 0
25 | 0 | 518.3923 | 1623.7431 | 1704.486 | 72.2939 | 0
26 | 0 | 459.1599 | 1465.5089 | 1535.7553 | 72.6037 | 0
27 | 0 | 303.7608 | 1684.697 | 1711.8629 | 79.7791 | 0
28 | 0 | 302.5939 | 1937.6212 | 1961.1066 | 81.1239 | 0
29 | 0 | 344.8454 | 2183.8934 | 2210.952 | 81.0269 | 0
30 | 0 | 409.7376 | 2440.7287 | 2474.8822 | 80.4703 | 0
31 | 0 | 496.2201 | 2719.9815 | 2764.875 | 79.6609 | 0
32 | 0 | 609.2117 | 3031.3608 | 3091.9714 | 78.6367 | 0
33 | 0 | 757.7592 | 3384.7094 | 3468.4949 | 77.3809 | 0
34 | 0 | 956.0646 | 3791.1998 | 3909.892 | 75.8463 | 0
35 | 0 | 1226.3925 | 4263.8324 | 4436.6999 | 73.9533 | 0
36 | 0 | 1604.1004 | 4817.0691 | 5077.1343 | 71.5821 | 0
37 | 0 | 2146.8041 | 5463.9861 | 5870.5972 | 68.5501 | 0
38 | 0 | 2950.1591 | 6206.3412 | 6871.8345 | 64.5761 | 0
39 | 0 | 4172.28 | 7004.5731 | 8153.0341 | 59.2198 | 0
40 | 0 | 6055.8063 | 7693.4753 | 9790.9322 | 51.7925 | 0
41 | 0 | 8861.2682 | 7785.278 | 11795.4495 | 41.3017 | 0
42 | 0 | 12402.4503 | 6243.8782 | 13885.4884 | 26.7225 | 0
43 | 0 | 15045.8308 | 2186.5675 | 15203.8845 | 8.2687 | 0
44 | 0 | 14596.1159 | -2850.8401 | 14871.9161 | -11.0516 | 0
45 | 0 | 11759.419 | -6089.4329 | 13242.5499 | -27.3767 | 0
46 | 0 | 8743.1887 | -7181.4234 | 11314.424 | -39.3988 | 0
47 | 0 | 6456.5419 | -7133.6667 | 9621.6492 | -47.8524 | 0
48 | 0 | 4880.2647 | -6671.6892 | 8266.1007 | -53.815 | 0
49 | 0 | 3805.757 | -6114.1719 | 7201.8667 | -58.0999 | 0
50 | 0 | 3061.0783 | -5576.4894 | 6361.402 | -61.2365 | 0

## PQ01h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 336.0707
2 | 0.39496 | 14.3169 | 51.8274 | 53.7685 | 74.5576 | 2.5024
3 | 0.20273 | 29.5405 | 75.7446 | 81.3012 | 68.6941 | 0.86444
4 | 0.2595 | 100.1008 | -58.3836 | 115.8828 | -30.2528 | 0.96725
5 | 0.75037 | 66.6132 | 172.7583 | 185.156 | 68.914 | 1.7374
6 | 0.12364 | 196.6378 | 175.5076 | 263.5703 | 41.7503 | 0.26077
7 | 0.41815 | 93.893 | 121.0139 | 153.1674 | 52.1926 | 1.6625
8 | 0.14156 | 133.5316 | 38.9044 | 139.0836 | 16.2435 | 0.55216
9 | 0.11776 | 100.6925 | 0.79565 | 100.6956 | 0.45273 | 0.28306
10 | 0.1699 | 246.7971 | 228.92 | 336.6202 | 42.8479 | 0.34867
11 | 0.34638 | 375.8815 | 140.2772 | 401.2039 | 20.4653 | 0.63571
12 | 0.085338 | 337.4779 | -37.0359 | 339.504 | -6.2628 | 0.15682
13 | 0.33545 | 343.7264 | 65.0102 | 349.8202 | 10.7101 | 0.66914
14 | 0.15794 | 258.6998 | -24.5595 | 259.863 | -5.4231 | 0.45975
15 | 0.15647 | 58.8065 | 101.8007 | 117.5652 | 59.9866 | 0.55868
16 | 0.15718 | 162.0345 | 32.174 | 165.1979 | 11.2307 | 0.56096
17 | 0.5125 | 58.1695 | 81.5322 | 100.1558 | 54.4939 | 1.312
18 | 0.12634 | 133.8654 | 34.4848 | 138.2358 | 14.4458 | 0.29761
19 | 0.49905 | 160.5586 | 60.7603 | 171.6708 | 20.7282 | 0.87836
20 | 0.15203 | 187.0761 | -66.7897 | 198.6412 | -19.6475 | 0.28916
21 | 0.10592 | 230.6837 | -25.8486 | 232.1274 | -6.3935 | 0.14706
22 | 0.12441 | 216.5207 | -2.0379 | 216.5303 | -0.53926 | 0.15736
23 | 0.44245 | 113.7755 | -14.3119 | 114.6721 | -7.1696 | 0.43294
24 | 0.11569 | 122.7743 | 51.748 | 133.2343 | 22.8549 | 0.10374
25 | 0.38738 | 150.0489 | 86.7737 | 173.333 | 30.0409 | 0.33229
26 | 0.11874 | 231.8881 | 144.3182 | 273.1297 | 31.8965 | 0.14253
27 | 0.11044 | 499.1611 | -67.2961 | 503.677 | -7.6782 | 0.095762
28 | 0.17537 | 442.0009 | -969.1491 | 1065.183 | -65.4836 | 0.12721
29 | 0.44002 | 305.9656 | -568.5262 | 645.6291 | -61.712 | 0.2609
30 | 0.12125 | 70.8855 | -230.7979 | 241.4382 | -72.9266 | 0.070369
31 | 0.34639 | 26.5404 | -121.7747 | 124.6333 | -77.7048 | 0.18574
32 | 0.11378 | 60.9878 | -44.4754 | 75.4823 | -36.1014 | 0.090447
33 | 0.099717 | 88.1209 | 18.2848 | 89.9979 | 11.7223 | 0.04693
34 | 0.10988 | 62.5207 | 44.2504 | 76.5959 | 35.2898 | 0.059885
35 | 0.28761 | 74.4129 | 87.7589 | 115.0605 | 49.7046 | 0.12932
36 | 0.11266 | 975.7353 | -70.7326 | 978.2957 | -4.1462 | 0.034282
37 | 0.27699 | 71.3025 | 91.7889 | 116.2293 | 52.1596 | 0.084552
38 | 0.14752 | 166.4909 | -748.4933 | 766.7864 | -77.4596 | 0.072121
39 | 0.11052 | 268.7754 | -635.0233 | 689.5613 | -67.0593 | 0.026812
40 | 0.11152 | 529.4023 | 605.0053 | 803.9267 | 48.8129 | 0.040736
41 | 0.26143 | 82.3465 | -250.5679 | 263.7522 | -71.8074 | 0.072288
42 | 0.10096 | 43.8697 | -92.1531 | 102.0625 | -64.5431 | 0.021077
43 | 0.24306 | 140.9354 | -203.7999 | 247.7846 | -55.3347 | 0.04501
44 | 0.1122 | 71.57 | -423.415 | 429.4212 | -80.406 | 0.047298
45 | 0.10073 | 78.4996 | 60.5647 | 99.1477 | 37.6512 | 0.023387
46 | 0.10992 | 175.9422 | 231.5907 | 290.8435 | 52.7756 | 0.054462
47 | 0.23852 | 781.0013 | 133.7003 | 792.3628 | 9.7143 | 0.071216
48 | 0.10523 | 436.709 | 226.3252 | 491.8718 | 27.3955 | 0.030966
49 | 0.226 | 657.7742 | 6.3292 | 657.8047 | 0.55129 | 0.082789
50 | 0.12124 | 320.8782 | 204.2329 | 380.3602 | 32.476 | 0.089845

## PQ01h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ01h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2601 | 215.4446 | 215.4693 | 89.1331 | 0
3 | 0 | 5.4128 | 347.4369 | 347.4791 | 89.1074 | 0
4 | 0 | 17.1357 | 536.8745 | 537.1479 | 88.1719 | 0
5 | 0 | 168.0265 | 940.5372 | 955.4282 | 79.871 | 0
6 | 0 | 1055.0684 | 330.0158 | 1105.4772 | 17.3692 | 0
7 | 0 | 427.6583 | 251.304 | 496.0295 | 30.4397 | 0
8 | 0 | 343.978 | 432.191 | 552.3676 | 51.4839 | 0
9 | 0 | 375.1738 | 572.8753 | 684.793 | 56.7794 | 0
10 | 0 | 470.7462 | 680.559 | 827.5038 | 55.3282 | 0
11 | 0 | 625.7477 | 727.4744 | 959.5724 | 49.299 | 0
12 | 0 | 798.4523 | 650.4375 | 1029.8519 | 39.167 | 0
13 | 0 | 850.5592 | 443.8782 | 959.4159 | 27.5585 | 0
14 | 0 | 707.7321 | 280.1815 | 761.1743 | 21.5979 | 0
15 | 0 | 507.518 | 273.7191 | 576.6252 | 28.3393 | 0
16 | 0 | 356.9926 | 366.9627 | 511.9622 | 45.789 | 0
17 | 0 | 263.9268 | 494.965 | 560.9347 | 61.9324 | 0
18 | 0 | 210.403 | 630.9526 | 665.1095 | 71.5581 | 0
19 | 0 | 182.1114 | 767.9213 | 789.2197 | 76.6588 | 0
20 | 0 | 170.879 | 905.9127 | 921.888 | 79.318 | 0
21 | 0 | 173.1269 | 1047.4376 | 1061.649 | 80.6147 | 0
22 | 0 | 189.3106 | 1196.2765 | 1211.1631 | 81.0075 | 0
23 | 0 | 226.6737 | 1356.6519 | 1375.4582 | 80.5145 | 0
24 | 0 | 309.592 | 1528.7242 | 1559.758 | 78.5515 | 0
25 | 0 | 511.9966 | 1623.1468 | 1701.983 | 72.4929 | 0
26 | 0 | 459.5186 | 1475.7793 | 1545.6655 | 72.7048 | 0
27 | 0 | 308.147 | 1687.474 | 1715.3784 | 79.6513 | 0
28 | 0 | 305.9008 | 1938.0745 | 1962.0673 | 81.0306 | 0
29 | 0 | 347.8239 | 2183.5681 | 2211.0973 | 80.9493 | 0
30 | 0 | 413.0326 | 2439.8943 | 2474.607 | 80.3919 | 0
31 | 0 | 500.3919 | 2718.5568 | 2764.2256 | 79.5706 | 0
32 | 0 | 614.8416 | 3029.0477 | 3090.8187 | 78.5259 | 0
33 | 0 | 765.5381 | 3380.9539 | 3466.5397 | 77.2418 | 0
34 | 0 | 966.8578 | 3785.0461 | 3906.5827 | 75.6707 | 0
35 | 0 | 1241.2805 | 4253.6387 | 4431.0517 | 73.7319 | 0
36 | 0 | 1624.3377 | 4799.9761 | 5067.3704 | 71.3039 | 0
37 | 0 | 2173.4957 | 5434.9373 | 5853.4287 | 68.2029 | 0
38 | 0 | 2983.0386 | 6156.3477 | 6840.9895 | 64.1476 | 0
39 | 0 | 4205.8071 | 6918.1431 | 8096.2657 | 58.703 | 0
40 | 0 | 6068.136 | 7547.649 | 9684.4866 | 51.2015 | 0
41 | 0 | 8790.9482 | 7564.929 | 11597.7981 | 40.7132 | 0
42 | 0 | 12142.8212 | 6012.7205 | 13549.9414 | 26.3431 | 0
43 | 0 | 14594.6052 | 2158.966 | 14753.4279 | 8.4147 | 0
44 | 0 | 14216.4935 | -2570.7701 | 14447.0601 | -10.25 | 0
45 | 0 | 11624.0088 | -5702.5956 | 12947.4777 | -26.132 | 0
46 | 0 | 8782.1476 | -6855.7897 | 11141.2732 | -37.9774 | 0
47 | 0 | 6570.8874 | -6900.5752 | 9528.6148 | -46.4019 | 0
48 | 0 | 5016.9685 | -6512.8565 | 8221.1479 | -52.3923 | 0
49 | 0 | 3943.1627 | -6007.5689 | 7186.057 | -56.7205 | 0
50 | 0 | 3191.6432 | -5505.9897 | 6364.1582 | -59.9005 | 0

## PQ05g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0149 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 290.1725
2 | 0.39319 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5578 | 2.4706
3 | 0.20273 | 29.5389 | 75.748 | 81.3038 | 68.696 | 0.86443
4 | 0.25736 | 100.0961 | -58.4255 | 115.8998 | -30.2719 | 0.94018
5 | 0.75333 | 66.7353 | 173.2907 | 185.6967 | 68.938 | 1.7358
6 | 0.12535 | 201.3769 | 171.9292 | 264.7872 | 40.4896 | 0.26844
7 | 0.41628 | 91.3676 | 118.002 | 149.2398 | 52.2498 | 1.721
8 | 0.16421 | 133.5282 | 40.9343 | 139.6617 | 17.0434 | 0.72153
9 | 0.11819 | 101.3418 | 1.149 | 101.3483 | 0.64958 | 0.28014
10 | 0.17912 | 246.0113 | 235.9577 | 340.8777 | 43.805 | 0.3676
11 | 0.37186 | 383.942 | 146.2175 | 410.8418 | 20.8485 | 0.68048
12 | 0.09393 | 344.0449 | -41.3842 | 346.5249 | -6.859 | 0.17599
13 | 0.37062 | 353.3403 | 61.573 | 358.6651 | 9.8851 | 0.73703
14 | 0.16934 | 259.6601 | -31.6861 | 261.5863 | -6.9574 | 0.49456
15 | 0.15557 | 60.5907 | 101.8837 | 118.5391 | 59.2599 | 0.54362
16 | 0.16901 | 159.4963 | 30.9546 | 162.4724 | 10.9833 | 0.64492
17 | 0.51552 | 57.9221 | 81.0508 | 99.6203 | 54.4489 | 1.3978
18 | 0.12427 | 133.5539 | 34.8217 | 138.0188 | 14.6135 | 0.2851
19 | 0.50275 | 160.3625 | 61.0071 | 171.5751 | 20.8284 | 0.9106
20 | 0.15231 | 187.2228 | -66.6683 | 198.7386 | -19.6004 | 0.29149
21 | 0.10598 | 230.73 | -25.7444 | 232.1618 | -6.3666 | 0.14758
22 | 0.1251 | 216.5198 | -1.9976 | 216.529 | -0.52859 | 0.16153
23 | 0.44267 | 113.7726 | -14.3079 | 114.6687 | -7.1678 | 0.43575
24 | 0.11569 | 122.773 | 51.7389 | 133.2296 | 22.8515 | 0.10379
25 | 0.3897 | 150.0611 | 86.7083 | 173.3109 | 30.0202 | 0.34798
26 | 0.12332 | 231.5675 | 144.2816 | 272.8382 | 31.9256 | 0.16207
27 | 0.10929 | 499.5167 | -67.0223 | 503.993 | -7.642 | 0.092801
28 | 0.17842 | 441.7401 | -970.0989 | 1065.9391 | -65.5176 | 0.13253
29 | 0.43901 | 305.8714 | -568.7637 | 645.7936 | -61.7294 | 0.25823
30 | 0.12105 | 70.8604 | -230.8183 | 241.4504 | -72.9337 | 0.069187
31 | 0.34753 | 26.5323 | -121.7785 | 124.6354 | -77.7088 | 0.19772
32 | 0.11404 | 60.9889 | -44.4789 | 75.4852 | -36.1031 | 0.094845
33 | 0.099534 | 88.1262 | 18.2871 | 90.0036 | 11.7231 | 0.044276
34 | 0.11137 | 62.5224 | 44.2549 | 76.5999 | 35.2918 | 0.084167
35 | 0.28669 | 74.4114 | 87.771 | 115.0686 | 49.7091 | 0.1191
36 | 0.11278 | 976.7023 | -70.9271 | 979.2743 | -4.1535 | 0.034272
37 | 0.27816 | 71.2998 | 91.8042 | 116.2397 | 52.1653 | 0.096647
38 | 0.14218 | 165.786 | -748.7448 | 766.8792 | -77.5151 | 0.06235
39 | 0.11056 | 268.2571 | -635.4446 | 689.7476 | -67.1126 | 0.026725
40 | 0.11813 | 529.4108 | 606.0037 | 804.684 | 48.8592 | 0.050063
41 | 0.25699 | 82.2414 | -250.6206 | 263.7695 | -71.8327 | 0.050202
42 | 0.1005 | 43.8549 | -92.1654 | 102.0672 | -64.5536 | 0.0152
43 | 0.24078 | 140.8664 | -203.9027 | 247.8299 | -55.3613 | 0.032608
44 | 0.10587 | 71.1661 | -423.4434 | 429.382 | -80.4597 | 0.028511
45 | 0.10024 | 78.512 | 60.5847 | 99.1697 | 37.656 | 0.016655
46 | 0.10528 | 175.9571 | 231.8105 | 291.0275 | 52.7995 | 0.033756
47 | 0.22561 | 782.7815 | 133.6234 | 794.1046 | 9.6872 | 0.050513
48 | 0.10249 | 437.3543 | 226.7021 | 492.6181 | 27.3999 | 0.023498
49 | 0.21427 | 659.08 | 5.6831 | 659.1045 | 0.49403 | 0.060451
50 | 0.11161 | 321.316 | 204.5334 | 380.8909 | 32.4787 | 0.05711

## PQ05g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ05g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2576 | 215.4453 | 215.4699 | 89.1337 | 0
3 | 0 | 5.3502 | 347.4645 | 347.5056 | 89.1178 | 0
4 | 0 | 16.4363 | 537.4522 | 537.7034 | 88.2483 | 0
5 | 0 | 165.6566 | 955.0579 | 969.3182 | 80.1598 | 0
6 | 0 | 1055.5723 | 228.4277 | 1080.0056 | 12.2106 | 0
7 | 0 | 388.8409 | 245.6414 | 459.9314 | 32.2817 | 0
8 | 0 | 314.0948 | 441.4071 | 541.7525 | 54.5652 | 0
9 | 0 | 347.6403 | 592.9916 | 687.3811 | 59.6191 | 0
10 | 0 | 447.197 | 716.7063 | 844.7799 | 58.0374 | 0
11 | 0 | 619.542 | 785.4565 | 1000.3871 | 51.7348 | 0
12 | 0 | 837.2175 | 715.7393 | 1101.4608 | 40.5272 | 0
13 | 0 | 929.2891 | 463.1924 | 1038.3281 | 26.4934 | 0
14 | 0 | 763.4806 | 247.4917 | 802.5926 | 17.9607 | 0
15 | 0 | 526.0989 | 235.3904 | 576.3581 | 24.105 | 0
16 | 0 | 358.2767 | 340.4474 | 494.2333 | 43.5383 | 0
17 | 0 | 260.2705 | 478.7908 | 544.96 | 61.4715 | 0
18 | 0 | 206.2911 | 621.3203 | 654.6716 | 71.6328 | 0
19 | 0 | 178.8418 | 762.174 | 782.8752 | 76.7946 | 0
20 | 0 | 168.6906 | 902.4676 | 918.0982 | 79.4124 | 0
21 | 0 | 171.9409 | 1045.3734 | 1059.4193 | 80.6597 | 0
22 | 0 | 188.9721 | 1195.0621 | 1209.9107 | 81.0144 | 0
23 | 0 | 227.0392 | 1356.0465 | 1374.9214 | 80.4953 | 0
24 | 0 | 310.8204 | 1529.0145 | 1560.2868 | 78.5094 | 0
25 | 0 | 518.3923 | 1623.7431 | 1704.486 | 72.2939 | 0
26 | 0 | 459.1599 | 1465.5089 | 1535.7553 | 72.6037 | 0
27 | 0 | 303.7608 | 1684.697 | 1711.8629 | 79.7791 | 0
28 | 0 | 302.5939 | 1937.6212 | 1961.1066 | 81.1239 | 0
29 | 0 | 344.8454 | 2183.8934 | 2210.952 | 81.0269 | 0
30 | 0 | 409.7376 | 2440.7287 | 2474.8822 | 80.4703 | 0
31 | 0 | 496.245 | 2720.0403 | 2764.9373 | 79.6607 | 0
32 | 0 | 609.2117 | 3031.3608 | 3091.9714 | 78.6367 | 0
33 | 0 | 757.7592 | 3384.7094 | 3468.4949 | 77.3809 | 0
34 | 0 | 956.0646 | 3791.1998 | 3909.892 | 75.8463 | 0
35 | 0 | 1226.3925 | 4263.8324 | 4436.6999 | 73.9533 | 0
36 | 0 | 1604.1004 | 4817.0691 | 5077.1343 | 71.5821 | 0
37 | 0 | 2146.8041 | 5463.9861 | 5870.5972 | 68.5501 | 0
38 | 0 | 2950.1591 | 6206.3412 | 6871.8345 | 64.5761 | 0
39 | 0 | 4172.28 | 7004.5731 | 8153.0341 | 59.2198 | 0
40 | 0 | 6055.8063 | 7693.4753 | 9790.9322 | 51.7925 | 0
41 | 0 | 8861.2682 | 7785.278 | 11795.4495 | 41.3017 | 0
42 | 0 | 12402.4503 | 6243.8782 | 13885.4884 | 26.7225 | 0
43 | 0 | 15045.8308 | 2186.5675 | 15203.8845 | 8.2687 | 0
44 | 0 | 14596.1159 | -2850.8401 | 14871.9161 | -11.0516 | 0
45 | 0 | 11759.419 | -6089.4329 | 13242.5499 | -27.3767 | 0
46 | 0 | 8743.1887 | -7181.4234 | 11314.424 | -39.3988 | 0
47 | 0 | 6456.5419 | -7133.6667 | 9621.6492 | -47.8524 | 0
48 | 0 | 4880.2647 | -6671.6892 | 8266.1007 | -53.815 | 0
49 | 0 | 3805.757 | -6114.1719 | 7201.8667 | -58.0999 | 0
50 | 0 | 3061.0783 | -5576.4894 | 6361.402 | -61.2365 | 0

## PQ05h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0149 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 290.1726
2 | 0.39319 | 14.3169 | 51.8274 | 53.7685 | 74.5576 | 2.4706
3 | 0.20273 | 29.5405 | 75.7446 | 81.3012 | 68.6941 | 0.86444
4 | 0.25731 | 100.1008 | -58.3836 | 115.8828 | -30.2528 | 0.94035
5 | 0.75037 | 66.6132 | 172.7583 | 185.156 | 68.914 | 1.7374
6 | 0.12364 | 196.6378 | 175.5076 | 263.5703 | 41.7503 | 0.26077
7 | 0.4297 | 93.893 | 121.0139 | 153.1674 | 52.1926 | 1.7317
8 | 0.16831 | 133.5316 | 38.9044 | 139.0836 | 16.2435 | 0.74947
9 | 0.11776 | 100.6925 | 0.79565 | 100.6956 | 0.45273 | 0.28306
10 | 0.18116 | 246.7971 | 228.92 | 336.6202 | 42.8479 | 0.37456
11 | 0.36855 | 375.8815 | 140.2772 | 401.2039 | 20.4653 | 0.68238
12 | 0.092438 | 337.4779 | -37.0359 | 339.504 | -6.2628 | 0.17817
13 | 0.36107 | 343.7264 | 65.0102 | 349.8202 | 10.7101 | 0.73049
14 | 0.16545 | 258.6998 | -24.5595 | 259.863 | -5.4231 | 0.48593
15 | 0.15265 | 58.8065 | 101.8007 | 117.5652 | 59.9866 | 0.52427
16 | 0.16711 | 162.0345 | 32.174 | 165.1979 | 11.2307 | 0.61876
17 | 0.51697 | 58.1695 | 81.5322 | 100.1558 | 54.4939 | 1.3587
18 | 0.12423 | 133.8654 | 34.4848 | 138.2358 | 14.4458 | 0.28001
19 | 0.50263 | 160.5586 | 60.7603 | 171.6708 | 20.7282 | 0.90211
20 | 0.15203 | 187.0761 | -66.7897 | 198.6412 | -19.6475 | 0.28916
21 | 0.10592 | 230.6837 | -25.8486 | 232.1274 | -6.3935 | 0.14706
22 | 0.12506 | 216.5207 | -2.0379 | 216.5303 | -0.53926 | 0.16114
23 | 0.44267 | 113.7755 | -14.3119 | 114.6721 | -7.1696 | 0.43543
24 | 0.11569 | 122.7743 | 51.748 | 133.2343 | 22.8549 | 0.10374
25 | 0.38959 | 150.0489 | 86.7737 | 173.333 | 30.0409 | 0.34733
26 | 0.12298 | 231.8881 | 144.3182 | 273.1297 | 31.8965 | 0.15978
27 | 0.10917 | 499.1611 | -67.2961 | 503.677 | -7.6782 | 0.092469
28 | 0.17842 | 442.0009 | -969.1491 | 1065.183 | -65.4836 | 0.13262
29 | 0.43915 | 305.9656 | -568.5262 | 645.6291 | -61.712 | 0.25877
30 | 0.12105 | 70.8855 | -230.7979 | 241.4382 | -72.9266 | 0.069254
31 | 0.34753 | 26.5404 | -121.7745 | 124.6332 | -77.7048 | 0.19782
32 | 0.11404 | 60.9878 | -44.4754 | 75.4823 | -36.1014 | 0.094883
33 | 0.099528 | 88.1209 | 18.2848 | 89.9979 | 11.7223 | 0.044294
34 | 0.11136 | 62.5207 | 44.2504 | 76.5959 | 35.2898 | 0.084176
35 | 0.28667 | 74.4129 | 87.7589 | 115.0605 | 49.7046 | 0.11917
36 | 0.11266 | 975.7353 | -70.7326 | 978.2957 | -4.1462 | 0.034282
37 | 0.27813 | 71.3025 | 91.7889 | 116.2293 | 52.1596 | 0.096767
38 | 0.14212 | 166.4909 | -748.4933 | 766.7864 | -77.4596 | 0.062378
39 | 0.11052 | 268.7754 | -635.0233 | 689.5613 | -67.0593 | 0.026812
40 | 0.11795 | 529.4023 | 605.0053 | 803.9267 | 48.8129 | 0.05005
41 | 0.25696 | 82.3465 | -250.5679 | 263.7522 | -71.8074 | 0.050591
42 | 0.1005 | 43.8697 | -92.1531 | 102.0625 | -64.5431 | 0.015403
43 | 0.24073 | 140.9354 | -203.7999 | 247.7846 | -55.3347 | 0.033153
44 | 0.10584 | 71.57 | -423.415 | 429.4212 | -80.406 | 0.028655
45 | 0.10022 | 78.4996 | 60.5647 | 99.1477 | 37.6512 | 0.016825
46 | 0.10518 | 175.9422 | 231.5907 | 290.8435 | 52.7756 | 0.033742
47 | 0.22499 | 781.0013 | 133.7003 | 792.3628 | 9.7143 | 0.050477
48 | 0.1023 | 436.709 | 226.3252 | 491.8718 | 27.3955 | 0.023462
49 | 0.21368 | 657.7742 | 6.3292 | 657.8047 | 0.55129 | 0.060115
50 | 0.1113 | 320.8782 | 204.2329 | 380.3602 | 32.476 | 0.056515

## PQ05h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ05h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2601 | 215.4446 | 215.4693 | 89.1331 | 0
3 | 0 | 5.4128 | 347.4369 | 347.4791 | 89.1074 | 0
4 | 0 | 17.1357 | 536.8745 | 537.1479 | 88.1719 | 0
5 | 0 | 168.0265 | 940.5372 | 955.4282 | 79.871 | 0
6 | 0 | 1055.0684 | 330.0158 | 1105.4772 | 17.3692 | 0
7 | 0 | 427.6583 | 251.304 | 496.0295 | 30.4397 | 0
8 | 0 | 343.978 | 432.191 | 552.3676 | 51.4839 | 0
9 | 0 | 375.1738 | 572.8753 | 684.793 | 56.7794 | 0
10 | 0 | 470.7462 | 680.559 | 827.5038 | 55.3282 | 0
11 | 0 | 625.7477 | 727.4744 | 959.5724 | 49.299 | 0
12 | 0 | 798.4523 | 650.4375 | 1029.8519 | 39.167 | 0
13 | 0 | 850.5592 | 443.8782 | 959.4159 | 27.5585 | 0
14 | 0 | 707.7321 | 280.1815 | 761.1743 | 21.5979 | 0
15 | 0 | 507.518 | 273.7191 | 576.6252 | 28.3393 | 0
16 | 0 | 356.9926 | 366.9627 | 511.9622 | 45.789 | 0
17 | 0 | 263.9268 | 494.965 | 560.9347 | 61.9324 | 0
18 | 0 | 210.403 | 630.9526 | 665.1095 | 71.5581 | 0
19 | 0 | 182.1114 | 767.9213 | 789.2197 | 76.6588 | 0
20 | 0 | 170.879 | 905.9127 | 921.888 | 79.318 | 0
21 | 0 | 173.1269 | 1047.4376 | 1061.649 | 80.6147 | 0
22 | 0 | 189.3106 | 1196.2765 | 1211.1631 | 81.0075 | 0
23 | 0 | 226.6737 | 1356.6519 | 1375.4582 | 80.5145 | 0
24 | 0 | 309.592 | 1528.7242 | 1559.758 | 78.5515 | 0
25 | 0 | 511.9966 | 1623.1468 | 1701.983 | 72.4929 | 0
26 | 0 | 459.5186 | 1475.7793 | 1545.6655 | 72.7048 | 0
27 | 0 | 308.147 | 1687.474 | 1715.3784 | 79.6513 | 0
28 | 0 | 305.9008 | 1938.0745 | 1962.0673 | 81.0306 | 0
29 | 0 | 347.8239 | 2183.5681 | 2211.0973 | 80.9493 | 0
30 | 0 | 413.0326 | 2439.8943 | 2474.607 | 80.3919 | 0
31 | 0 | 500.4193 | 2718.6146 | 2764.2874 | 79.5702 | 0
32 | 0 | 614.8416 | 3029.0477 | 3090.8187 | 78.5259 | 0
33 | 0 | 765.5381 | 3380.9539 | 3466.5397 | 77.2418 | 0
34 | 0 | 966.8578 | 3785.0461 | 3906.5827 | 75.6707 | 0
35 | 0 | 1241.2805 | 4253.6387 | 4431.0517 | 73.7319 | 0
36 | 0 | 1624.3377 | 4799.9761 | 5067.3704 | 71.3039 | 0
37 | 0 | 2173.4957 | 5434.9373 | 5853.4287 | 68.2029 | 0
38 | 0 | 2983.0386 | 6156.3477 | 6840.9895 | 64.1476 | 0
39 | 0 | 4205.8071 | 6918.1431 | 8096.2657 | 58.703 | 0
40 | 0 | 6068.136 | 7547.649 | 9684.4866 | 51.2015 | 0
41 | 0 | 8790.9482 | 7564.929 | 11597.7981 | 40.7132 | 0
42 | 0 | 12142.8212 | 6012.7205 | 13549.9414 | 26.3431 | 0
43 | 0 | 14594.6052 | 2158.966 | 14753.4279 | 8.4147 | 0
44 | 0 | 14216.4935 | -2570.7701 | 14447.0601 | -10.25 | 0
45 | 0 | 11624.0088 | -5702.5956 | 12947.4777 | -26.132 | 0
46 | 0 | 8782.1476 | -6855.7897 | 11141.2732 | -37.9774 | 0
47 | 0 | 6570.8874 | -6900.5752 | 9528.6148 | -46.4019 | 0
48 | 0 | 5016.9685 | -6512.8565 | 8221.1479 | -52.3923 | 0
49 | 0 | 3943.1627 | -6007.5689 | 7186.057 | -56.7205 | 0
50 | 0 | 3191.6432 | -5505.9897 | 6364.1582 | -59.9005 | 0

## PQ19g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 336.0838
2 | 0.39846 | 14.6096 | 52.3292 | 54.3303 | 74.401 | 2.4203
3 | 0.20397 | 30.0582 | 76.3238 | 82.0294 | 68.5043 | 0.83697
4 | 0.25737 | 99.3374 | -58.8883 | 115.4805 | -30.6599 | 0.92949
5 | 0.75272 | 67.1273 | 174.1417 | 186.6317 | 68.9196 | 1.7003
6 | 0.12487 | 200.0788 | 173.1161 | 264.5764 | 40.8677 | 0.26591
7 | 0.40123 | 89.4265 | 120.9292 | 150.4027 | 53.5173 | 1.5951
8 | 0.13921 | 136.0997 | 41.3163 | 142.2328 | 16.8869 | 0.51388
9 | 0.11877 | 102.1466 | 0.58879 | 102.1483 | 0.33026 | 0.26589
10 | 0.16639 | 251.0916 | 242.9131 | 349.3619 | 44.0515 | 0.33249
11 | 0.34756 | 393.5959 | 149.2987 | 420.9606 | 20.7727 | 0.61858
12 | 0.08714 | 350.1896 | -43.5156 | 352.8829 | -7.0834 | 0.15044
13 | 0.34313 | 359.6164 | 66.8646 | 365.7798 | 10.5329 | 0.66121
14 | 0.16115 | 266.5778 | -28.7163 | 268.12 | -6.1483 | 0.45974
15 | 0.15774 | 58.0981 | 103.6259 | 118.8012 | 60.7227 | 0.53998
16 | 0.16029 | 167.8742 | 32.5522 | 171.0011 | 10.9739 | 0.54137
17 | 0.52236 | 59.0814 | 83.612 | 102.3796 | 54.7544 | 1.1921
18 | 0.12786 | 137.0118 | 32.5052 | 140.8149 | 13.3463 | 0.26784
19 | 0.50655 | 164.7019 | 58.4208 | 174.7561 | 19.5299 | 0.78599
20 | 0.15022 | 184.776 | -71.5036 | 198.1286 | -21.1552 | 0.25578
21 | 0.10571 | 230.4074 | -32.0027 | 232.6193 | -7.9076 | 0.13025
22 | 0.12432 | 217.1659 | -6.6579 | 217.268 | -1.756 | 0.13989
23 | 0.44244 | 113.6808 | -15.4533 | 114.7263 | -7.7411 | 0.38213
24 | 0.11627 | 123.9326 | 51.0054 | 134.0181 | 22.37 | 0.092206
25 | 0.39052 | 152.1874 | 86.3315 | 174.969 | 29.565 | 0.29682
26 | 0.11981 | 238.1299 | 143.4909 | 278.0207 | 31.0721 | 0.12957
27 | 0.10987 | 496.6041 | -87.1737 | 504.1973 | -9.9562 | 0.083768
28 | 0.16357 | 380.7793 | -925.2385 | 1000.5294 | -67.6305 | 0.1037
29 | 0.42471 | 282.9925 | -556.2929 | 624.1366 | -63.037 | 0.21608
30 | 0.11951 | 68.6527 | -228.1757 | 238.28 | -73.2547 | 0.059635
31 | 0.34389 | 26.0928 | -121.0356 | 123.8162 | -77.8344 | 0.15784
32 | 0.11333 | 60.7153 | -44.6002 | 75.3361 | -36.3002 | 0.07901
33 | 0.099797 | 88.3265 | 17.9368 | 90.1294 | 11.4792 | 0.039852
34 | 0.11002 | 62.793 | 44.1937 | 76.7857 | 35.1379 | 0.051491
35 | 0.2885 | 74.9835 | 87.9394 | 115.5676 | 49.5467 | 0.10983
36 | 0.11246 | 974.4003 | -111.9145 | 980.8062 | -6.552 | 0.02803
37 | 0.27797 | 71.8129 | 92.0121 | 116.7189 | 52.0289 | 0.068943
38 | 0.14138 | 153.7462 | -729.9552 | 745.9708 | -78.106 | 0.060778
39 | 0.10776 | 254.2434 | -625.1624 | 674.8835 | -67.8692 | 0.020957
40 | 0.11284 | 552.2311 | 612.5552 | 824.7321 | 47.9647 | 0.035891
41 | 0.25867 | 80.5436 | -248.9703 | 261.6744 | -72.0733 | 0.060643
42 | 0.10061 | 43.5556 | -92 | 101.7894 | -64.6657 | 0.018202
43 | 0.24142 | 138.9664 | -203.5637 | 246.4748 | -55.6799 | 0.041515
44 | 0.10991 | 68.3663 | -418.6782 | 424.2232 | -80.726 | 0.044509
45 | 0.1009 | 78.799 | 60.5727 | 99.3898 | 37.5494 | 0.023809
46 | 0.11013 | 178.0537 | 232.9568 | 293.2098 | 52.6086 | 0.05372
47 | 0.23918 | 791.9697 | 119.1852 | 800.8877 | 8.5583 | 0.073377
48 | 0.1059 | 443.2868 | 224.4928 | 496.8905 | 26.8589 | 0.032408
49 | 0.22589 | 662.1864 | -4.7144 | 662.2031 | -0.40791 | 0.084786
50 | 0.121 | 324.78 | 204.0817 | 383.5771 | 32.144 | 0.088606

## PQ19g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ19g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4198 | 225.0883 | 225.1143 | 89.1296 | 0
3 | 0 | 5.6086 | 362.0932 | 362.1366 | 89.1126 | 0
4 | 0 | 16.8435 | 557.3549 | 557.6093 | 88.269 | 0
5 | 0 | 166.5975 | 981.1194 | 995.1633 | 80.3629 | 0
6 | 0 | 1059.6441 | 257.7165 | 1090.5335 | 13.6695 | 0
7 | 0 | 391.464 | 280.1885 | 481.4039 | 35.593 | 0
8 | 0 | 317.1247 | 482.2162 | 577.1486 | 56.6695 | 0
9 | 0 | 351.7717 | 640.3825 | 730.6388 | 61.2193 | 0
10 | 0 | 453.3039 | 771.0105 | 894.3945 | 59.5472 | 0
11 | 0 | 628.9976 | 846.5488 | 1054.6482 | 53.3871 | 0
12 | 0 | 851.4076 | 781.9588 | 1156.008 | 42.5653 | 0
13 | 0 | 946.9354 | 531.5029 | 1085.9015 | 29.3049 | 0
14 | 0 | 780.4615 | 318.0828 | 842.7911 | 22.1737 | 0
15 | 0 | 540.7488 | 311.6778 | 624.1412 | 29.9584 | 0
16 | 0 | 371.3201 | 425.0822 | 564.4231 | 48.862 | 0
17 | 0 | 272.7688 | 573.345 | 634.923 | 64.5572 | 0
18 | 0 | 219.1149 | 727.0008 | 759.3033 | 73.2274 | 0
19 | 0 | 192.7277 | 880.2085 | 901.0611 | 77.6496 | 0
20 | 0 | 184.3596 | 1034.2838 | 1050.5862 | 79.8933 | 0
21 | 0 | 190.239 | 1192.7191 | 1207.7954 | 80.9376 | 0
22 | 0 | 211.0808 | 1360.1362 | 1376.4177 | 81.1786 | 0
23 | 0 | 255.0077 | 1541.6107 | 1562.5596 | 80.6074 | 0
24 | 0 | 349.1245 | 1738.0968 | 1772.8137 | 78.6424 | 0
25 | 0 | 578.0529 | 1851.4897 | 1939.6286 | 72.6611 | 0
26 | 0 | 517.5091 | 1695.4457 | 1772.668 | 73.026 | 0
27 | 0 | 356.6292 | 1951.6376 | 1983.9541 | 79.6444 | 0
28 | 0 | 364.6532 | 2248.5173 | 2277.8942 | 80.7883 | 0
29 | 0 | 423.0013 | 2544.1448 | 2579.0701 | 80.5601 | 0
30 | 0 | 510.8668 | 2858.8443 | 2904.1308 | 79.8684 | 0
31 | 0 | 629.6113 | 3207.7299 | 3268.9358 | 78.8952 | 0
32 | 0 | 788.5373 | 3604.3892 | 3689.6359 | 77.6597 | 0
33 | 0 | 1003.9768 | 4063.5566 | 4185.745 | 76.1219 | 0
34 | 0 | 1302.3841 | 4602.5014 | 4783.2231 | 74.1999 | 0
35 | 0 | 1727.2909 | 5241.0327 | 5518.3292 | 71.7593 | 0
36 | 0 | 2351.9784 | 5998.3886 | 6443.0171 | 68.5898 | 0
37 | 0 | 3302.9593 | 6880.0727 | 7631.8374 | 64.3554 | 0
38 | 0 | 4798.5592 | 7833.4722 | 9186.3735 | 58.5096 | 0
39 | 0 | 7184.1549 | 8612.831 | 11215.7452 | 50.1678 | 0
40 | 0 | 10798.4208 | 8446.1737 | 13709.2575 | 38.0314 | 0
41 | 0 | 15067.5714 | 5762.8695 | 16132.0294 | 20.9303 | 0
42 | 0 | 17110.3171 | -0.017349 | 17110.3171 | -5.8e-05 | 0
43 | 0 | 14932.3557 | -5448.3369 | 15895.2704 | -20.0454 | 0
44 | 0 | 11086.4341 | -7888.7174 | 13606.6485 | -35.4343 | 0
45 | 0 | 7906.701 | -8217.5826 | 11403.7092 | -46.1045 | 0
46 | 0 | 5741.7123 | -7734.8744 | 9633.0443 | -53.413 | 0
47 | 0 | 4317.0314 | -7053.1147 | 8269.4128 | -58.5303 | 0
48 | 0 | 3364.2907 | -6384.8653 | 7216.9908 | -62.2145 | 0
49 | 0 | 2708.3126 | -5789.4753 | 6391.6337 | -64.9298 | 0
50 | 0 | 2243.1346 | -5274.7283 | 5731.8768 | -66.9619 | 0

## PQ19h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 336.0838
2 | 0.39846 | 14.6097 | 52.3291 | 54.3302 | 74.4009 | 2.4203
3 | 0.20396 | 30.0597 | 76.3206 | 82.027 | 68.5025 | 0.83699
4 | 0.25732 | 99.3424 | -58.8496 | 115.4651 | -30.6421 | 0.92963
5 | 0.74982 | 67.006 | 173.6313 | 186.1119 | 68.8979 | 1.7016
6 | 0.12322 | 195.561 | 176.797 | 263.6309 | 42.1152 | 0.25805
7 | 0.41395 | 91.9773 | 123.5671 | 154.0411 | 53.3378 | 1.6072
8 | 0.14155 | 135.9538 | 39.4517 | 141.5622 | 16.1819 | 0.53003
9 | 0.11839 | 101.5366 | 0.30983 | 101.5371 | 0.17483 | 0.26912
10 | 0.16817 | 251.5303 | 236.2262 | 345.0657 | 43.2029 | 0.33889
11 | 0.34455 | 385.5484 | 144.1119 | 411.6015 | 20.495 | 0.62099
12 | 0.085837 | 344.2858 | -38.8568 | 346.4716 | -6.4393 | 0.15283
13 | 0.3345 | 350.6328 | 70.912 | 357.7316 | 11.4333 | 0.65584
14 | 0.15745 | 266.5073 | -21.7626 | 267.3944 | -4.6683 | 0.45078
15 | 0.15498 | 56.5515 | 103.7886 | 118.1954 | 61.4153 | 0.51771
16 | 0.15892 | 170.2341 | 33.1877 | 173.4389 | 11.0316 | 0.51924
17 | 0.52367 | 59.3163 | 83.9764 | 102.8128 | 54.7647 | 1.1618
18 | 0.12773 | 137.2322 | 32.2119 | 140.9619 | 13.2096 | 0.26314
19 | 0.50645 | 164.845 | 58.2085 | 174.8202 | 19.4487 | 0.7794
20 | 0.14998 | 184.6532 | -71.5907 | 198.0455 | -21.1915 | 0.25384
21 | 0.10565 | 230.3643 | -32.0844 | 232.5879 | -7.929 | 0.12981
22 | 0.12428 | 217.1649 | -6.691 | 217.268 | -1.7648 | 0.13958
23 | 0.44244 | 113.683 | -15.4567 | 114.729 | -7.7426 | 0.38186
24 | 0.11627 | 123.9339 | 51.013 | 134.0222 | 22.3728 | 0.092162
25 | 0.39045 | 152.1793 | 86.3874 | 174.9895 | 29.5822 | 0.29641
26 | 0.11959 | 238.402 | 143.5061 | 278.2616 | 31.0458 | 0.12789
27 | 0.10977 | 496.2949 | -87.3706 | 503.9269 | -9.9844 | 0.083472
28 | 0.16357 | 381.0208 | -924.5665 | 1000.0001 | -67.6031 | 0.10376
29 | 0.42491 | 283.074 | -556.113 | 624.0133 | -63.0229 | 0.21671
30 | 0.11952 | 68.6733 | -228.1595 | 238.2704 | -73.2488 | 0.059704
31 | 0.34388 | 26.0994 | -121.0323 | 123.8144 | -77.8311 | 0.15791
32 | 0.11333 | 60.7144 | -44.5974 | 75.3337 | -36.2989 | 0.079043
33 | 0.099792 | 88.322 | 17.935 | 90.1246 | 11.4786 | 0.039868
34 | 0.11002 | 62.7915 | 44.19 | 76.7823 | 35.1362 | 0.051508
35 | 0.28848 | 74.9848 | 87.9292 | 115.5606 | 49.5429 | 0.10989
36 | 0.11236 | 973.6005 | -111.6809 | 979.9849 | -6.5438 | 0.028049
37 | 0.27794 | 71.8151 | 91.9991 | 116.7101 | 52.0242 | 0.069079
38 | 0.14133 | 154.3142 | -729.7675 | 745.9045 | -78.0603 | 0.060795
39 | 0.10773 | 254.6731 | -624.8338 | 674.7412 | -67.8249 | 0.021047
40 | 0.11269 | 552.1927 | 611.6676 | 824.0473 | 47.9253 | 0.035927
41 | 0.25863 | 80.6319 | -248.9274 | 261.6608 | -72.052 | 0.060956
42 | 0.10061 | 43.5682 | -91.9898 | 101.7856 | -64.6568 | 0.018354
43 | 0.24136 | 139.0258 | -203.4782 | 246.4378 | -55.6573 | 0.041836
44 | 0.10985 | 68.7024 | -418.6598 | 424.2594 | -80.6808 | 0.044465
45 | 0.10088 | 78.7882 | 60.5557 | 99.3709 | 37.5455 | 0.023838
46 | 0.11 | 178.0381 | 232.7665 | 293.0491 | 52.5884 | 0.053465
47 | 0.23849 | 790.4256 | 119.3271 | 799.382 | 8.5849 | 0.072983
48 | 0.1057 | 442.7151 | 224.1808 | 496.2396 | 26.8566 | 0.03223
49 | 0.22521 | 661.0806 | -4.1065 | 661.0934 | -0.3559 | 0.084066
50 | 0.12058 | 324.3921 | 203.8295 | 383.1145 | 32.1429 | 0.087506

## PQ19h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ19h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4223 | 225.0877 | 225.1137 | 89.1289 | 0
3 | 0 | 5.6712 | 362.0657 | 362.1101 | 89.1026 | 0
4 | 0 | 17.5439 | 556.7763 | 557.0527 | 88.1952 | 0
5 | 0 | 168.9718 | 966.5655 | 981.2239 | 80.0839 | 0
6 | 0 | 1059.1649 | 359.6287 | 1118.554 | 18.7544 | 0
7 | 0 | 430.4515 | 285.8669 | 516.7285 | 33.5885 | 0
8 | 0 | 347.1777 | 472.9378 | 586.6878 | 53.7181 | 0
9 | 0 | 379.5007 | 620.1042 | 727.0145 | 58.5336 | 0
10 | 0 | 477.0473 | 734.5097 | 875.8303 | 56.9972 | 0
11 | 0 | 635.2099 | 787.8979 | 1012.0645 | 51.124 | 0
12 | 0 | 812.0046 | 715.8367 | 1082.485 | 41.3983 | 0
13 | 0 | 866.931 | 512.0667 | 1006.8672 | 30.5689 | 0
14 | 0 | 723.8014 | 351.4938 | 804.6343 | 25.9022 | 0
15 | 0 | 521.8808 | 350.8391 | 628.8463 | 33.9113 | 0
16 | 0 | 370.0711 | 452.232 | 584.3513 | 50.7058 | 0
17 | 0 | 276.5683 | 589.9558 | 651.5657 | 64.883 | 0
18 | 0 | 223.3856 | 736.9276 | 770.0412 | 73.1363 | 0
19 | 0 | 196.1358 | 886.1549 | 907.6011 | 77.5197 | 0
20 | 0 | 186.6529 | 1037.8644 | 1054.5149 | 79.8047 | 0
21 | 0 | 191.4911 | 1194.8762 | 1210.1231 | 80.8952 | 0
22 | 0 | 211.4446 | 1361.4146 | 1377.7368 | 81.1718 | 0
23 | 0 | 254.624 | 1542.2561 | 1563.1338 | 80.6251 | 0
24 | 0 | 347.8073 | 1737.7976 | 1772.2613 | 78.6822 | 0
25 | 0 | 571.1481 | 1850.9342 | 1937.0512 | 72.8512 | 0
26 | 0 | 518.0466 | 1706.5705 | 1783.4672 | 73.1138 | 0
27 | 0 | 361.4746 | 1954.6186 | 1987.7619 | 79.5225 | 0
28 | 0 | 368.3306 | 2248.9656 | 2278.9282 | 80.6988 | 0
29 | 0 | 426.3468 | 2543.7181 | 2579.2001 | 80.4852 | 0
30 | 0 | 514.6129 | 2857.8061 | 2903.7703 | 79.792 | 0
31 | 0 | 634.4217 | 3205.9356 | 3268.1056 | 78.8064 | 0
32 | 0 | 795.1328 | 3601.403 | 3688.135 | 77.5497 | 0
33 | 0 | 1013.2444 | 4058.5526 | 4183.1224 | 75.9823 | 0
34 | 0 | 1315.4553 | 4593.9893 | 4778.6149 | 74.0213 | 0
35 | 0 | 1745.5473 | 5226.3041 | 5510.0989 | 71.5311 | 0
36 | 0 | 2376.7837 | 5972.4322 | 6427.9893 | 68.2995 | 0
37 | 0 | 3334.4037 | 6833.5169 | 7603.6308 | 63.99 | 0
38 | 0 | 4830.9093 | 7749.2933 | 9131.7705 | 58.0606 | 0
39 | 0 | 7191.6834 | 8465.0364 | 11107.5268 | 49.6496 | 0
40 | 0 | 10704.6489 | 8223.1639 | 13498.516 | 37.531 | 0
41 | 0 | 14756.9632 | 5571.3179 | 15773.6345 | 20.6834 | 0
42 | 0 | 16671.4208 | 88.113 | 16671.6536 | 0.30282 | 0
43 | 0 | 14675.9901 | -5111.326 | 15540.603 | -19.2021 | 0
44 | 0 | 11058.0658 | -7549.2019 | 13389.2221 | -34.3209 | 0
45 | 0 | 7990.5001 | -7968.9541 | 11285.0486 | -44.9226 | 0
46 | 0 | 5860.8657 | -7568.1911 | 9572.2131 | -52.2455 | 0
47 | 0 | 4440.3274 | -6943.3521 | 8241.7623 | -57.4008 | 0
48 | 0 | 3481.3815 | -6312.9304 | 7209.2376 | -61.1247 | 0
49 | 0 | 2816.6641 | -5743.1346 | 6396.6547 | -63.8748 | 0
50 | 0 | 2342.8784 | -5246.4081 | 5745.7704 | -65.936 | 0

## PQ23g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0153 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 290.1838
2 | 0.39675 | 14.6096 | 52.3292 | 54.3303 | 74.401 | 2.3895
3 | 0.20397 | 30.0582 | 76.3238 | 82.0294 | 68.5043 | 0.83697
4 | 0.25526 | 99.3374 | -58.8883 | 115.4805 | -30.6599 | 0.90361
5 | 0.75272 | 67.1273 | 174.1417 | 186.6317 | 68.9196 | 1.7003
6 | 0.12487 | 200.0788 | 173.1161 | 264.5764 | 40.8677 | 0.26591
7 | 0.41193 | 89.4265 | 120.9292 | 150.4027 | 53.5173 | 1.6592
8 | 0.16324 | 136.0997 | 41.3163 | 142.2328 | 16.8869 | 0.69111
9 | 0.11877 | 102.1466 | 0.58879 | 102.1483 | 0.33026 | 0.26589
10 | 0.17711 | 251.0916 | 242.9131 | 349.3619 | 44.0515 | 0.35713
11 | 0.36926 | 393.5959 | 149.2987 | 420.9606 | 20.7727 | 0.66428
12 | 0.094139 | 350.1896 | -43.5156 | 352.8829 | -7.0834 | 0.17148
13 | 0.36899 | 359.6164 | 66.8646 | 365.7798 | 10.5329 | 0.72313
14 | 0.16878 | 266.5778 | -28.7163 | 268.12 | -6.1483 | 0.48632
15 | 0.15392 | 58.0981 | 103.6259 | 118.8012 | 60.7227 | 0.50562
16 | 0.17011 | 167.8742 | 32.5522 | 171.0011 | 10.9739 | 0.59847
17 | 0.52657 | 59.0814 | 83.612 | 102.3796 | 54.7544 | 1.236
18 | 0.12591 | 137.0118 | 32.5052 | 140.8149 | 13.3463 | 0.25159
19 | 0.50985 | 164.7019 | 58.4208 | 174.7561 | 19.5299 | 0.80784
20 | 0.15022 | 184.776 | -71.5036 | 198.1286 | -21.1552 | 0.25578
21 | 0.10571 | 230.4074 | -32.0027 | 232.6193 | -7.9076 | 0.13025
22 | 0.12491 | 217.1659 | -6.6579 | 217.268 | -1.756 | 0.14334
23 | 0.44265 | 113.6808 | -15.4533 | 114.7263 | -7.7411 | 0.3844
24 | 0.11627 | 123.9326 | 51.0054 | 134.0181 | 22.37 | 0.092206
25 | 0.39259 | 152.1874 | 86.3315 | 174.969 | 29.565 | 0.31093
26 | 0.12381 | 238.1299 | 143.4909 | 278.0207 | 31.0721 | 0.14581
27 | 0.10872 | 496.6041 | -87.1737 | 504.1973 | -9.9562 | 0.080769
28 | 0.16615 | 380.7793 | -925.2385 | 1000.5294 | -67.6305 | 0.10826
29 | 0.42401 | 282.9925 | -556.2929 | 624.1366 | -63.037 | 0.21434
30 | 0.11934 | 68.6527 | -228.1757 | 238.28 | -73.2547 | 0.058639
31 | 0.34492 | 26.0928 | -121.0355 | 123.8161 | -77.8344 | 0.16878
32 | 0.11357 | 60.7153 | -44.6002 | 75.3361 | -36.3002 | 0.083054
33 | 0.099624 | 88.3265 | 17.9368 | 90.1294 | 11.4792 | 0.037436
34 | 0.11139 | 62.793 | 44.1937 | 76.7857 | 35.1379 | 0.073803
35 | 0.28764 | 74.9835 | 87.9394 | 115.5676 | 49.5467 | 0.10048
36 | 0.11246 | 974.4003 | -111.9145 | 980.8062 | -6.552 | 0.02803
37 | 0.27902 | 71.8129 | 92.0121 | 116.7189 | 52.0289 | 0.080221
38 | 0.13655 | 153.7462 | -729.9552 | 745.9708 | -78.106 | 0.052052
39 | 0.10776 | 254.2434 | -625.1624 | 674.8835 | -67.8692 | 0.020957
40 | 0.11892 | 552.2311 | 612.5552 | 824.7321 | 47.9647 | 0.044708
41 | 0.25458 | 80.5436 | -248.9703 | 261.6744 | -72.0733 | 0.040755
42 | 0.10019 | 43.5556 | -92 | 101.7894 | -64.6657 | 0.012966
43 | 0.23927 | 138.9664 | -203.5637 | 246.4748 | -55.6799 | 0.030587
44 | 0.10408 | 68.3663 | -418.6782 | 424.2232 | -80.726 | 0.027419
45 | 0.10042 | 78.799 | 60.5727 | 99.3898 | 37.5494 | 0.017694
46 | 0.10568 | 178.0537 | 232.9568 | 293.2098 | 52.6086 | 0.034268
47 | 0.22642 | 791.9697 | 119.1852 | 800.8877 | 8.5583 | 0.053818
48 | 0.10313 | 443.2868 | 224.4928 | 496.8905 | 26.8589 | 0.02532
49 | 0.21427 | 662.1864 | -4.7144 | 662.2031 | -0.40791 | 0.063388
50 | 0.11158 | 324.78 | 204.0817 | 383.5771 | 32.144 | 0.057014

## PQ23g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ23g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4198 | 225.0883 | 225.1143 | 89.1296 | 0
3 | 0 | 5.6086 | 362.0932 | 362.1366 | 89.1126 | 0
4 | 0 | 16.8435 | 557.3549 | 557.6093 | 88.269 | 0
5 | 0 | 166.5975 | 981.1194 | 995.1633 | 80.3629 | 0
6 | 0 | 1059.6441 | 257.7165 | 1090.5335 | 13.6695 | 0
7 | 0 | 391.464 | 280.1885 | 481.4039 | 35.593 | 0
8 | 0 | 317.1247 | 482.2162 | 577.1486 | 56.6695 | 0
9 | 0 | 351.7717 | 640.3825 | 730.6388 | 61.2193 | 0
10 | 0 | 453.3039 | 771.0105 | 894.3945 | 59.5472 | 0
11 | 0 | 628.9976 | 846.5488 | 1054.6482 | 53.3871 | 0
12 | 0 | 851.4076 | 781.9588 | 1156.008 | 42.5653 | 0
13 | 0 | 946.9354 | 531.5029 | 1085.9015 | 29.3049 | 0
14 | 0 | 780.4615 | 318.0828 | 842.7911 | 22.1737 | 0
15 | 0 | 540.7488 | 311.6778 | 624.1412 | 29.9584 | 0
16 | 0 | 371.3201 | 425.0822 | 564.4231 | 48.862 | 0
17 | 0 | 272.7688 | 573.345 | 634.923 | 64.5572 | 0
18 | 0 | 219.1149 | 727.0008 | 759.3033 | 73.2274 | 0
19 | 0 | 192.7277 | 880.2085 | 901.0611 | 77.6496 | 0
20 | 0 | 184.3596 | 1034.2838 | 1050.5862 | 79.8933 | 0
21 | 0 | 190.239 | 1192.7191 | 1207.7954 | 80.9376 | 0
22 | 0 | 211.0808 | 1360.1362 | 1376.4177 | 81.1786 | 0
23 | 0 | 255.0077 | 1541.6107 | 1562.5596 | 80.6074 | 0
24 | 0 | 349.1245 | 1738.0968 | 1772.8137 | 78.6424 | 0
25 | 0 | 578.0529 | 1851.4897 | 1939.6286 | 72.6611 | 0
26 | 0 | 517.5091 | 1695.4457 | 1772.668 | 73.026 | 0
27 | 0 | 356.6292 | 1951.6376 | 1983.9541 | 79.6444 | 0
28 | 0 | 364.6532 | 2248.5173 | 2277.8942 | 80.7883 | 0
29 | 0 | 423.0013 | 2544.1448 | 2579.0701 | 80.5601 | 0
30 | 0 | 510.8668 | 2858.8443 | 2904.1308 | 79.8684 | 0
31 | 0 | 629.6422 | 3207.7975 | 3269.0082 | 78.8949 | 0
32 | 0 | 788.5373 | 3604.3892 | 3689.6359 | 77.6597 | 0
33 | 0 | 1003.9768 | 4063.5566 | 4185.745 | 76.1219 | 0
34 | 0 | 1302.3841 | 4602.5014 | 4783.2231 | 74.1999 | 0
35 | 0 | 1727.2909 | 5241.0327 | 5518.3292 | 71.7593 | 0
36 | 0 | 2351.9784 | 5998.3886 | 6443.0171 | 68.5898 | 0
37 | 0 | 3302.9593 | 6880.0727 | 7631.8374 | 64.3554 | 0
38 | 0 | 4798.5592 | 7833.4722 | 9186.3735 | 58.5096 | 0
39 | 0 | 7184.1549 | 8612.831 | 11215.7452 | 50.1678 | 0
40 | 0 | 10798.4208 | 8446.1737 | 13709.2575 | 38.0314 | 0
41 | 0 | 15067.5714 | 5762.8695 | 16132.0294 | 20.9303 | 0
42 | 0 | 17110.3171 | -0.017349 | 17110.3171 | -5.8e-05 | 0
43 | 0 | 14932.3557 | -5448.3369 | 15895.2704 | -20.0454 | 0
44 | 0 | 11086.4341 | -7888.7174 | 13606.6485 | -35.4343 | 0
45 | 0 | 7906.701 | -8217.5826 | 11403.7092 | -46.1045 | 0
46 | 0 | 5741.7123 | -7734.8744 | 9633.0443 | -53.413 | 0
47 | 0 | 4317.0314 | -7053.1147 | 8269.4128 | -58.5303 | 0
48 | 0 | 3364.2907 | -6384.8653 | 7216.9908 | -62.2145 | 0
49 | 0 | 2708.3126 | -5789.4753 | 6391.6337 | -64.9298 | 0
50 | 0 | 2243.1346 | -5274.7283 | 5731.8768 | -66.9619 | 0

## PQ23h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0153 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 290.1838
2 | 0.39675 | 14.6097 | 52.3291 | 54.3302 | 74.4009 | 2.3895
3 | 0.20396 | 30.0597 | 76.3206 | 82.027 | 68.5025 | 0.83699
4 | 0.25521 | 99.3424 | -58.8496 | 115.4651 | -30.6421 | 0.90376
5 | 0.74982 | 67.006 | 173.6313 | 186.1119 | 68.8979 | 1.7016
6 | 0.12322 | 195.561 | 176.797 | 263.6309 | 42.1152 | 0.25805
7 | 0.42512 | 91.9773 | 123.5671 | 154.0411 | 53.3378 | 1.6741
8 | 0.16726 | 135.9538 | 39.4517 | 141.5622 | 16.1819 | 0.71966
9 | 0.11839 | 101.5366 | 0.30983 | 101.5371 | 0.17483 | 0.26912
10 | 0.17913 | 251.5303 | 236.2262 | 345.0657 | 43.2029 | 0.36408
11 | 0.36624 | 385.5484 | 144.1119 | 411.6015 | 20.495 | 0.66665
12 | 0.092777 | 344.2858 | -38.8568 | 346.4716 | -6.4393 | 0.1737
13 | 0.35966 | 350.6328 | 70.912 | 357.7316 | 11.4333 | 0.71608
14 | 0.16483 | 266.5073 | -21.7626 | 267.3944 | -4.6683 | 0.47649
15 | 0.15142 | 56.5515 | 103.7886 | 118.1954 | 61.4153 | 0.48566
16 | 0.16816 | 170.2341 | 33.1877 | 173.4389 | 11.0316 | 0.57303
17 | 0.52768 | 59.3163 | 83.9764 | 102.8128 | 54.7647 | 1.2037
18 | 0.12584 | 137.2322 | 32.2119 | 140.9619 | 13.2096 | 0.2474
19 | 0.50968 | 164.845 | 58.2085 | 174.8202 | 19.4487 | 0.80081
20 | 0.14998 | 184.6532 | -71.5907 | 198.0455 | -21.1915 | 0.25384
21 | 0.10565 | 230.3643 | -32.0844 | 232.5879 | -7.929 | 0.12981
22 | 0.12487 | 217.1649 | -6.691 | 217.268 | -1.7648 | 0.14301
23 | 0.44265 | 113.683 | -15.4567 | 114.729 | -7.7426 | 0.38411
24 | 0.11627 | 123.9339 | 51.013 | 134.0222 | 22.3728 | 0.092162
25 | 0.39249 | 152.1793 | 86.3874 | 174.9895 | 29.5822 | 0.31027
26 | 0.12349 | 238.402 | 143.5061 | 278.2616 | 31.0458 | 0.14375
27 | 0.10862 | 496.2949 | -87.3706 | 503.9269 | -9.9844 | 0.080495
28 | 0.16617 | 381.0208 | -924.5665 | 1000.0001 | -67.6031 | 0.10836
29 | 0.42415 | 283.074 | -556.113 | 624.0133 | -63.0229 | 0.21484
30 | 0.11935 | 68.6733 | -228.1595 | 238.2704 | -73.2488 | 0.0587
31 | 0.34492 | 26.0994 | -121.0322 | 123.8143 | -77.8311 | 0.16888
32 | 0.11357 | 60.7144 | -44.5974 | 75.3337 | -36.2989 | 0.083089
33 | 0.099619 | 88.322 | 17.935 | 90.1246 | 11.4786 | 0.037453
34 | 0.11138 | 62.7915 | 44.19 | 76.7823 | 35.1362 | 0.073812
35 | 0.28762 | 74.9848 | 87.9292 | 115.5606 | 49.5429 | 0.10055
36 | 0.11236 | 973.6005 | -111.6809 | 979.9849 | -6.5438 | 0.028049
37 | 0.27899 | 71.8151 | 91.9991 | 116.7101 | 52.0242 | 0.080342
38 | 0.1365 | 154.3142 | -729.7675 | 745.9045 | -78.0603 | 0.052085
39 | 0.10773 | 254.6731 | -624.8338 | 674.7412 | -67.8249 | 0.021047
40 | 0.11876 | 552.1927 | 611.6676 | 824.0473 | 47.9253 | 0.044714
41 | 0.25455 | 80.6319 | -248.9274 | 261.6608 | -72.052 | 0.041133
42 | 0.10019 | 43.5682 | -91.9898 | 101.7856 | -64.6568 | 0.013139
43 | 0.23923 | 139.0258 | -203.4782 | 246.4378 | -55.6573 | 0.030961
44 | 0.10405 | 68.7024 | -418.6598 | 424.2594 | -80.6808 | 0.027469
45 | 0.1004 | 78.7882 | 60.5557 | 99.3709 | 37.5455 | 0.017765
46 | 0.10558 | 178.0381 | 232.7665 | 293.0491 | 52.5884 | 0.034173
47 | 0.22587 | 790.4256 | 119.3271 | 799.382 | 8.5849 | 0.053636
48 | 0.10297 | 442.7151 | 224.1808 | 496.2396 | 26.8566 | 0.025225
49 | 0.21375 | 661.0806 | -4.1065 | 661.0934 | -0.3559 | 0.062966
50 | 0.1113 | 324.3921 | 203.8295 | 383.1145 | 32.1429 | 0.0564

## PQ23h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ23h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4223 | 225.0877 | 225.1137 | 89.1289 | 0
3 | 0 | 5.6712 | 362.0657 | 362.1101 | 89.1026 | 0
4 | 0 | 17.5439 | 556.7763 | 557.0527 | 88.1952 | 0
5 | 0 | 168.9718 | 966.5655 | 981.2239 | 80.0839 | 0
6 | 0 | 1059.1649 | 359.6287 | 1118.554 | 18.7544 | 0
7 | 0 | 430.4515 | 285.8669 | 516.7285 | 33.5885 | 0
8 | 0 | 347.1777 | 472.9378 | 586.6878 | 53.7181 | 0
9 | 0 | 379.5007 | 620.1042 | 727.0145 | 58.5336 | 0
10 | 0 | 477.0473 | 734.5097 | 875.8303 | 56.9972 | 0
11 | 0 | 635.2099 | 787.8979 | 1012.0645 | 51.124 | 0
12 | 0 | 812.0046 | 715.8367 | 1082.485 | 41.3983 | 0
13 | 0 | 866.931 | 512.0667 | 1006.8672 | 30.5689 | 0
14 | 0 | 723.8014 | 351.4938 | 804.6343 | 25.9022 | 0
15 | 0 | 521.8808 | 350.8391 | 628.8463 | 33.9113 | 0
16 | 0 | 370.0711 | 452.232 | 584.3513 | 50.7058 | 0
17 | 0 | 276.5683 | 589.9558 | 651.5657 | 64.883 | 0
18 | 0 | 223.3856 | 736.9276 | 770.0412 | 73.1363 | 0
19 | 0 | 196.1358 | 886.1549 | 907.6011 | 77.5197 | 0
20 | 0 | 186.6529 | 1037.8644 | 1054.5149 | 79.8047 | 0
21 | 0 | 191.4911 | 1194.8762 | 1210.1231 | 80.8952 | 0
22 | 0 | 211.4446 | 1361.4146 | 1377.7368 | 81.1718 | 0
23 | 0 | 254.624 | 1542.2561 | 1563.1338 | 80.6251 | 0
24 | 0 | 347.8073 | 1737.7976 | 1772.2613 | 78.6822 | 0
25 | 0 | 571.1481 | 1850.9342 | 1937.0512 | 72.8512 | 0
26 | 0 | 518.0466 | 1706.5705 | 1783.4672 | 73.1138 | 0
27 | 0 | 361.4746 | 1954.6186 | 1987.7619 | 79.5225 | 0
28 | 0 | 368.3306 | 2248.9656 | 2278.9282 | 80.6988 | 0
29 | 0 | 426.3468 | 2543.7181 | 2579.2001 | 80.4852 | 0
30 | 0 | 514.6129 | 2857.8061 | 2903.7703 | 79.792 | 0
31 | 0 | 634.4556 | 3206.0021 | 3268.1774 | 78.806 | 0
32 | 0 | 795.1328 | 3601.403 | 3688.135 | 77.5497 | 0
33 | 0 | 1013.2444 | 4058.5526 | 4183.1224 | 75.9823 | 0
34 | 0 | 1315.4553 | 4593.9893 | 4778.6149 | 74.0213 | 0
35 | 0 | 1745.5473 | 5226.3041 | 5510.0989 | 71.5311 | 0
36 | 0 | 2376.7837 | 5972.4322 | 6427.9893 | 68.2995 | 0
37 | 0 | 3334.4037 | 6833.5169 | 7603.6308 | 63.99 | 0
38 | 0 | 4830.9093 | 7749.2933 | 9131.7705 | 58.0606 | 0
39 | 0 | 7191.6834 | 8465.0364 | 11107.5268 | 49.6496 | 0
40 | 0 | 10704.6489 | 8223.1639 | 13498.516 | 37.531 | 0
41 | 0 | 14756.9632 | 5571.3179 | 15773.6345 | 20.6834 | 0
42 | 0 | 16671.4208 | 88.113 | 16671.6536 | 0.30282 | 0
43 | 0 | 14675.9901 | -5111.326 | 15540.603 | -19.2021 | 0
44 | 0 | 11058.0658 | -7549.2019 | 13389.2221 | -34.3209 | 0
45 | 0 | 7990.5001 | -7968.9541 | 11285.0486 | -44.9226 | 0
46 | 0 | 5860.8657 | -7568.1911 | 9572.2131 | -52.2455 | 0
47 | 0 | 4440.3274 | -6943.3521 | 8241.7623 | -57.4008 | 0
48 | 0 | 3481.3815 | -6312.9304 | 7209.2376 | -61.1247 | 0
49 | 0 | 2816.6641 | -5743.1346 | 6396.6547 | -63.8748 | 0
50 | 0 | 2342.8784 | -5246.4081 | 5745.7704 | -65.936 | 0

## PQ25g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 336.0578
2 | 0.3912 | 14.0065 | 51.2891 | 53.1672 | 74.7256 | 2.5903
3 | 0.20142 | 28.989 | 75.1297 | 80.5285 | 68.9008 | 0.89371
4 | 0.26191 | 100.9104 | -57.9121 | 116.3474 | -29.8513 | 1.0078
5 | 0.75396 | 66.3341 | 172.4011 | 184.7224 | 68.955 | 1.7727
6 | 0.12583 | 202.7432 | 170.7728 | 265.0814 | 40.1078 | 0.27091
7 | 0.40975 | 93.6795 | 115.0218 | 148.3437 | 50.8389 | 1.7159
8 | 0.13898 | 130.774 | 40.2889 | 136.8395 | 17.123 | 0.56051
9 | 0.11749 | 100.4105 | 1.7036 | 100.425 | 0.97198 | 0.29551
10 | 0.16986 | 240.9833 | 228.3626 | 331.9976 | 43.4597 | 0.35241
11 | 0.35162 | 374.0649 | 142.3664 | 400.2409 | 20.8365 | 0.64893
12 | 0.086306 | 337.4515 | -39.6915 | 339.7777 | -6.7084 | 0.15837
13 | 0.34532 | 347.3036 | 55.605 | 351.7267 | 9.0961 | 0.6862
14 | 0.16174 | 252.9799 | -35.5868 | 255.4706 | -8.0073 | 0.47382
15 | 0.16229 | 63.7255 | 100.3952 | 118.9123 | 57.5948 | 0.62218
16 | 0.15596 | 150.4783 | 27.2417 | 152.9243 | 10.2613 | 0.62571
17 | 0.49668 | 56.8301 | 77.6691 | 96.2401 | 53.8072 | 1.5418
18 | 0.12434 | 128.8664 | 37.2258 | 134.1355 | 16.1125 | 0.34701
19 | 0.48894 | 154.7011 | 63.7386 | 167.3172 | 22.3922 | 1.0093
20 | 0.1547 | 189.8196 | -60.2249 | 199.1444 | -17.6029 | 0.33668
21 | 0.10616 | 230.535 | -17.9181 | 231.2303 | -4.4443 | 0.169
22 | 0.12449 | 215.3803 | 3.6826 | 215.4118 | 0.97955 | 0.17951
23 | 0.44233 | 113.8373 | -12.8986 | 114.5657 | -6.4644 | 0.49587
24 | 0.11497 | 121.3507 | 52.5736 | 132.2497 | 23.424 | 0.11767
25 | 0.38368 | 147.5214 | 87.0407 | 171.2852 | 30.5415 | 0.37502
26 | 0.11787 | 223.7014 | 144.7263 | 266.4358 | 32.9013 | 0.16192
27 | 0.11112 | 500.6265 | -41.8922 | 502.3762 | -4.7833 | 0.11112
28 | 0.19173 | 533.8161 | -1025.4621 | 1156.0849 | -62.5003 | 0.16018
29 | 0.45934 | 336.8841 | -583.5201 | 673.7853 | -60.0008 | 0.31815
30 | 0.1234 | 73.6703 | -234.0872 | 245.4061 | -72.5305 | 0.083641
31 | 0.34946 | 27.0783 | -122.6886 | 125.6413 | -77.5539 | 0.21987
32 | 0.11433 | 61.3195 | -44.3287 | 75.6645 | -35.8637 | 0.10425
33 | 0.099631 | 87.8812 | 18.7051 | 89.8498 | 12.0158 | 0.055408
34 | 0.10971 | 62.1983 | 44.3256 | 76.3766 | 35.4755 | 0.069906
35 | 0.28659 | 73.7331 | 87.5654 | 114.4739 | 49.9015 | 0.15243
36 | 0.11289 | 974.8628 | -22.0941 | 975.1132 | -1.2983 | 0.041683
37 | 0.27589 | 70.694 | 91.5533 | 115.6704 | 52.326 | 0.103
38 | 0.15542 | 181.6835 | -772.1768 | 793.2628 | -76.7598 | 0.086672
39 | 0.11403 | 286.188 | -647.7123 | 708.1206 | -66.162 | 0.03423
40 | 0.11033 | 503.9701 | 597.6758 | 781.7942 | 49.8619 | 0.046602
41 | 0.26484 | 84.32 | -252.5871 | 266.2896 | -71.5397 | 0.088068
42 | 0.10138 | 44.2136 | -92.3594 | 102.3968 | -64.419 | 0.025698
43 | 0.24515 | 143.1497 | -204.2684 | 249.4342 | -54.9775 | 0.053201
44 | 0.11512 | 74.6606 | -429.1703 | 435.6161 | -80.1313 | 0.052732
45 | 0.10059 | 78.1747 | 60.595 | 98.9093 | 37.7801 | 0.024327
46 | 0.10998 | 173.5467 | 230.4445 | 288.4842 | 53.0168 | 0.056927
47 | 0.23925 | 771.3305 | 149.7199 | 785.7269 | 10.9849 | 0.07101
48 | 0.10491 | 430.4412 | 229.0373 | 487.5835 | 28.0174 | 0.030158
49 | 0.22764 | 654.9262 | 17.5684 | 655.1617 | 1.5366 | 0.082743
50 | 0.12248 | 317.3101 | 204.9498 | 377.7434 | 32.8583 | 0.093994

## PQ25g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ25g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0955 | 205.8056 | 205.8289 | 89.1383 | 0
3 | 0 | 5.0922 | 332.8474 | 332.8863 | 89.1235 | 0
4 | 0 | 16.0302 | 517.5778 | 517.826 | 88.226 | 0
5 | 0 | 164.7196 | 929.0556 | 943.5449 | 79.9461 | 0
6 | 0 | 1051.5209 | 199.2308 | 1070.2285 | 10.7286 | 0
7 | 0 | 386.2368 | 211.2433 | 440.2301 | 28.6754 | 0
8 | 0 | 311.0944 | 400.8314 | 507.3909 | 52.1841 | 0
9 | 0 | 343.56 | 545.9483 | 645.0527 | 57.8182 | 0
10 | 0 | 441.1832 | 662.8995 | 796.2904 | 56.3548 | 0
11 | 0 | 610.2589 | 725.044 | 947.6839 | 49.9132 | 0
12 | 0 | 823.3288 | 650.3833 | 1049.2229 | 38.3067 | 0
13 | 0 | 912.0684 | 395.8907 | 994.2828 | 23.4636 | 0
14 | 0 | 746.9676 | 178.0874 | 767.9034 | 13.4098 | 0
15 | 0 | 511.9219 | 160.5924 | 536.5202 | 17.4169 | 0
16 | 0 | 345.7322 | 257.7367 | 431.2296 | 36.7038 | 0
17 | 0 | 248.3361 | 386.7256 | 459.595 | 57.2934 | 0
18 | 0 | 194.1424 | 518.8385 | 553.9718 | 69.4848 | 0
19 | 0 | 165.7992 | 648.2216 | 669.0894 | 75.6527 | 0
20 | 0 | 154.1076 | 775.8334 | 790.9909 | 78.7653 | 0
21 | 0 | 155.077 | 904.5844 | 917.7809 | 80.2721 | 0
22 | 0 | 168.8078 | 1038.2745 | 1051.9077 | 80.7654 | 0
23 | 0 | 201.8089 | 1180.9579 | 1198.077 | 80.3026 | 0
24 | 0 | 276.6449 | 1333.1373 | 1361.5387 | 78.2767 | 0
25 | 0 | 465.5942 | 1411.6084 | 1486.4105 | 71.7458 | 0
26 | 0 | 407.9711 | 1252.339 | 1317.1155 | 71.9561 | 0
27 | 0 | 258.4242 | 1440.039 | 1463.0432 | 79.8262 | 0
28 | 0 | 250.5161 | 1656.0305 | 1674.8717 | 81.3978 | 0
29 | 0 | 280.6777 | 1861.669 | 1882.7086 | 81.4263 | 0
30 | 0 | 328.6512 | 2071.8477 | 2097.7522 | 80.9864 | 0
31 | 0 | 392.055 | 2296.1532 | 2329.3833 | 80.3105 | 0
32 | 0 | 473.308 | 2541.7331 | 2585.426 | 79.4515 | 0
33 | 0 | 577.4526 | 2815.2834 | 2873.8949 | 78.4086 | 0
34 | 0 | 712.2978 | 3124.0395 | 3204.2146 | 77.1558 | 0
35 | 0 | 889.637 | 3476.2628 | 3588.2944 | 75.6451 | 0
36 | 0 | 1127.2782 | 3881.4046 | 4041.789 | 73.8051 | 0
37 | 0 | 1452.6915 | 4349.5707 | 4585.7472 | 71.5315 | 0
38 | 0 | 1909.104 | 4889.2299 | 5248.7377 | 68.6708 | 0
39 | 0 | 2565.4409 | 5500.3423 | 6069.2052 | 64.995 | 0
40 | 0 | 3531.1587 | 6155.1699 | 7096.1396 | 60.1575 | 0
41 | 0 | 4969.1516 | 6749.6009 | 8381.5023 | 53.639 | 0
42 | 0 | 7066.7772 | 6994.137 | 9942.7005 | 44.704 | 0
43 | 0 | 9822.714 | 6262.8922 | 11649.4433 | 32.5213 | 0
44 | 0 | 12476.8001 | 3771.0366 | 13034.2341 | 16.8171 | 0
45 | 0 | 13386.9062 | -211.4307 | 13388.5758 | -0.90485 | 0
46 | 0 | 11944.7513 | -3772.1273 | 12526.2136 | -17.526 | 0
47 | 0 | 9476.2472 | -5656.2097 | 11035.9399 | -30.8323 | 0
48 | 0 | 7222.1323 | -6196.3092 | 9515.9573 | -40.6283 | 0
49 | 0 | 5529.3383 | -6070.1114 | 8210.9582 | -47.6692 | 0
50 | 0 | 4329.3474 | -5693.1812 | 7152.3116 | -52.749 | 0

## PQ25h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 336.0578
2 | 0.3912 | 14.0066 | 51.289 | 53.1671 | 74.7254 | 2.5903
3 | 0.20141 | 28.9907 | 75.1261 | 80.5258 | 68.8987 | 0.89373
4 | 0.26185 | 100.9149 | -57.8665 | 116.3286 | -29.8308 | 1.008
5 | 0.75094 | 66.2115 | 171.8452 | 184.1595 | 68.9285 | 1.7747
6 | 0.12408 | 197.7828 | 174.2332 | 263.5816 | 41.3779 | 0.26345
7 | 0.42291 | 96.1313 | 118.4426 | 152.5447 | 50.9362 | 1.7194
8 | 0.14149 | 130.9684 | 38.0946 | 136.3962 | 16.218 | 0.5751
9 | 0.11703 | 99.7252 | 1.2595 | 99.7332 | 0.72361 | 0.298
10 | 0.17168 | 242.1721 | 220.9711 | 327.8347 | 42.379 | 0.3588
11 | 0.34807 | 366.0677 | 135.6232 | 390.3834 | 20.329 | 0.65039
12 | 0.084748 | 330.2232 | -35.7628 | 332.1541 | -6.181 | 0.16068
13 | 0.33624 | 337.1092 | 58.324 | 342.1174 | 9.8157 | 0.68173
14 | 0.15811 | 251.0718 | -28.4571 | 252.6793 | -6.4664 | 0.46709
15 | 0.15865 | 61.7312 | 99.9492 | 117.4759 | 58.2994 | 0.60212
16 | 0.1547 | 153.0157 | 29.2099 | 155.7787 | 10.8074 | 0.60323
17 | 0.49882 | 57.0675 | 78.3169 | 96.9032 | 53.9201 | 1.4968
18 | 0.12427 | 129.3163 | 36.8501 | 134.4642 | 15.9055 | 0.34003
19 | 0.48898 | 154.9763 | 63.454 | 167.4636 | 22.2663 | 0.99947
20 | 0.15436 | 189.645 | -60.3999 | 199.0311 | -17.6661 | 0.3338
21 | 0.10609 | 230.488 | -18.0542 | 231.194 | -4.4789 | 0.16836
22 | 0.12445 | 215.3848 | 3.6326 | 215.4155 | 0.96624 | 0.1791
23 | 0.44233 | 113.8411 | -12.9034 | 114.57 | -6.4666 | 0.49552
24 | 0.11496 | 121.3519 | 52.5847 | 132.2551 | 23.4282 | 0.11763
25 | 0.3836 | 147.5029 | 87.1179 | 171.3086 | 30.5669 | 0.37469
26 | 0.11762 | 224.082 | 144.7965 | 266.7935 | 32.8696 | 0.15982
27 | 0.11098 | 500.2235 | -42.2797 | 502.0071 | -4.8313 | 0.11068
28 | 0.19166 | 534.043 | -1024.0422 | 1154.9305 | -62.4577 | 0.16017
29 | 0.45955 | 336.9904 | -583.194 | 673.5561 | -59.9791 | 0.31892
30 | 0.1234 | 73.7017 | -234.0609 | 245.3904 | -72.5217 | 0.083724
31 | 0.34946 | 27.0882 | -122.6836 | 125.6385 | -77.549 | 0.21996
32 | 0.11432 | 61.318 | -44.3245 | 75.6608 | -35.8618 | 0.10429
33 | 0.099623 | 87.8747 | 18.7023 | 89.8429 | 12.0149 | 0.055426
34 | 0.10971 | 62.1963 | 44.3202 | 76.3718 | 35.4731 | 0.069926
35 | 0.28656 | 73.7351 | 87.551 | 114.4642 | 49.8961 | 0.1525
36 | 0.11274 | 973.6879 | -21.9805 | 973.936 | -1.2932 | 0.04168
37 | 0.27585 | 70.6974 | 91.5351 | 115.6581 | 52.3192 | 0.10314
38 | 0.15535 | 182.5805 | -771.8263 | 793.1277 | -76.691 | 0.086678
39 | 0.11398 | 286.8236 | -647.1552 | 707.8684 | -66.0968 | 0.034317
40 | 0.11016 | 504.0047 | 596.547 | 780.9539 | 49.8065 | 0.046606
41 | 0.26479 | 84.4472 | -252.5209 | 266.267 | -71.5092 | 0.088384
42 | 0.10137 | 44.2313 | -92.3445 | 102.391 | -64.4064 | 0.025885
43 | 0.24507 | 143.2306 | -204.1426 | 249.3776 | -54.9457 | 0.053762
44 | 0.11506 | 75.1548 | -429.1262 | 435.6576 | -80.0663 | 0.052849
45 | 0.10056 | 78.1603 | 60.5713 | 98.8833 | 37.7743 | 0.024573
46 | 0.10982 | 173.5337 | 230.188 | 288.2715 | 52.9882 | 0.056866
47 | 0.23838 | 769.2647 | 149.6937 | 783.6941 | 11.0118 | 0.070989
48 | 0.10466 | 429.7088 | 228.576 | 486.7203 | 28.01 | 0.030141
49 | 0.22678 | 653.3675 | 18.2448 | 653.6222 | 1.5995 | 0.082251
50 | 0.12198 | 316.8128 | 204.5872 | 377.129 | 32.853 | 0.092924

## PQ25h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ25h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.098 | 205.805 | 205.8283 | 89.1376 | 0
3 | 0 | 5.1548 | 332.8199 | 332.8598 | 89.1127 | 0
4 | 0 | 16.7286 | 517.001 | 517.2715 | 88.1467 | 0
5 | 0 | 167.085 | 914.568 | 929.7053 | 79.6466 | 0
6 | 0 | 1050.9925 | 300.4964 | 1093.1072 | 15.9561 | 0
7 | 0 | 424.8852 | 216.8902 | 477.0417 | 27.0428 | 0
8 | 0 | 340.8093 | 391.6771 | 519.1935 | 48.9726 | 0
9 | 0 | 370.9001 | 525.9921 | 643.6106 | 54.8107 | 0
10 | 0 | 464.5405 | 627.1005 | 780.4185 | 53.4699 | 0
11 | 0 | 616.457 | 667.7193 | 908.773 | 47.2859 | 0
12 | 0 | 785.1866 | 585.887 | 979.6844 | 36.7294 | 0
13 | 0 | 834.5835 | 376.7 | 915.6596 | 24.2926 | 0
14 | 0 | 692.1094 | 210.0781 | 723.2898 | 16.8848 | 0
15 | 0 | 493.6224 | 198.1144 | 531.8951 | 21.868 | 0
16 | 0 | 344.4164 | 283.6392 | 446.177 | 39.4727 | 0
17 | 0 | 251.8565 | 402.4802 | 474.7862 | 57.9633 | 0
18 | 0 | 198.1039 | 528.1892 | 564.1179 | 69.4408 | 0
19 | 0 | 168.9383 | 653.7796 | 675.254 | 75.5116 | 0
20 | 0 | 156.1979 | 779.1505 | 794.653 | 78.6641 | 0
21 | 0 | 156.2018 | 906.5616 | 919.92 | 80.2238 | 0
22 | 0 | 169.1234 | 1039.4295 | 1053.0985 | 80.7585 | 0
23 | 0 | 201.4605 | 1181.5269 | 1198.5792 | 80.3236 | 0
24 | 0 | 275.4968 | 1332.8561 | 1361.0304 | 78.3216 | 0
25 | 0 | 459.6544 | 1410.984 | 1483.967 | 71.956 | 0
26 | 0 | 408.1857 | 1261.8474 | 1326.2256 | 72.0745 | 0
27 | 0 | 262.4125 | 1442.6303 | 1466.3023 | 79.6907 | 0
28 | 0 | 253.5049 | 1656.4812 | 1675.7669 | 81.2991 | 0
29 | 0 | 283.3453 | 1861.4211 | 1882.863 | 81.3449 | 0
30 | 0 | 331.5701 | 2071.1691 | 2097.5414 | 80.9048 | 0
31 | 0 | 395.7035 | 2295.0046 | 2328.8683 | 80.2173 | 0
32 | 0 | 478.1614 | 2539.9066 | 2584.524 | 79.3383 | 0
33 | 0 | 584.0554 | 2812.3955 | 2872.4013 | 78.268 | 0
34 | 0 | 721.314 | 3119.4525 | 3201.7617 | 76.9803 | 0
35 | 0 | 901.8896 | 3468.932 | 3584.2565 | 75.4263 | 0
36 | 0 | 1143.7613 | 3869.607 | 4035.1021 | 73.5336 | 0
37 | 0 | 1474.4948 | 4330.4263 | 4574.574 | 71.1965 | 0
38 | 0 | 1937.0706 | 4857.8698 | 5229.8319 | 68.2604 | 0
39 | 0 | 2599.0728 | 5448.5272 | 6036.6901 | 64.4978 | 0
40 | 0 | 3565.488 | 6069.3864 | 7039.1872 | 59.5677 | 0
41 | 0 | 4986.6904 | 6610.3029 | 8280.2889 | 52.9698 | 0
42 | 0 | 7020.9886 | 6784.8358 | 9763.6201 | 44.02 | 0
43 | 0 | 9625.7484 | 6013.5033 | 11349.7689 | 31.9943 | 0
44 | 0 | 12070.3536 | 3632.1664 | 12605.0017 | 16.7474 | 0
45 | 0 | 12919.207 | -60.3727 | 12919.348 | -0.26775 | 0
46 | 0 | 11660.0303 | -3398.5586 | 12145.2257 | -16.2499 | 0
47 | 0 | 9415.8219 | -5261.4444 | 10786.1253 | -29.1959 | 0
48 | 0 | 7297.02 | -5879.8043 | 9371.1579 | -38.8612 | 0
49 | 0 | 5662.4605 | -5840.9447 | 8135.1149 | -45.8889 | 0
50 | 0 | 4480.391 | -5533.2436 | 7119.7393 | -51.0021 | 0

## PQ29g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0144 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 290.1615
2 | 0.38937 | 14.0065 | 51.2891 | 53.1672 | 74.7256 | 2.5573
3 | 0.20142 | 28.989 | 75.1297 | 80.5285 | 68.9008 | 0.89371
4 | 0.25963 | 100.9104 | -57.9121 | 116.3474 | -29.8513 | 0.97973
5 | 0.75396 | 66.3341 | 172.4011 | 184.7224 | 68.955 | 1.7727
6 | 0.12583 | 202.7432 | 170.7728 | 265.0814 | 40.1078 | 0.27091
7 | 0.42125 | 93.6795 | 115.0218 | 148.3437 | 50.8389 | 1.7848
8 | 0.16513 | 130.774 | 40.2889 | 136.8395 | 17.123 | 0.75334
9 | 0.11749 | 100.4105 | 1.7036 | 100.425 | 0.97198 | 0.29551
10 | 0.1812 | 240.9833 | 228.3626 | 331.9976 | 43.4597 | 0.37847
11 | 0.37432 | 374.0649 | 142.3664 | 400.2409 | 20.8365 | 0.69674
12 | 0.093631 | 337.4515 | -39.6915 | 339.7777 | -6.7084 | 0.1804
13 | 0.37206 | 347.3036 | 55.605 | 351.7267 | 9.0961 | 0.75024
14 | 0.16958 | 252.9799 | -35.5868 | 255.4706 | -8.0073 | 0.50113
15 | 0.15794 | 63.7255 | 100.3952 | 118.9123 | 57.5948 | 0.58296
16 | 0.16719 | 150.4783 | 27.2417 | 152.9243 | 10.2613 | 0.69101
17 | 0.50201 | 56.8301 | 77.6691 | 96.2401 | 53.8072 | 1.5974
18 | 0.12187 | 128.8664 | 37.2258 | 134.1355 | 16.1125 | 0.32644
19 | 0.49304 | 154.7011 | 63.7386 | 167.3172 | 22.3922 | 1.0365
20 | 0.1547 | 189.8196 | -60.2249 | 199.1444 | -17.6029 | 0.33668
21 | 0.10616 | 230.535 | -17.9181 | 231.2303 | -4.4443 | 0.169
22 | 0.12522 | 215.3803 | 3.6826 | 215.4118 | 0.97955 | 0.18376
23 | 0.44258 | 113.8373 | -12.8986 | 114.5657 | -6.4644 | 0.49866
24 | 0.11497 | 121.3507 | 52.5736 | 132.2497 | 23.424 | 0.11767
25 | 0.38614 | 147.5214 | 87.0407 | 171.2852 | 30.5415 | 0.39175
26 | 0.12263 | 223.7014 | 144.7263 | 266.4358 | 32.9013 | 0.18129
27 | 0.10969 | 500.6265 | -41.8922 | 502.3762 | -4.7833 | 0.10742
28 | 0.19539 | 533.8161 | -1025.4621 | 1156.0849 | -62.5003 | 0.16666
29 | 0.45841 | 336.8841 | -583.5201 | 673.7853 | -60.0008 | 0.31587
30 | 0.12318 | 73.6703 | -234.0872 | 245.4061 | -72.5305 | 0.082395
31 | 0.35073 | 27.0782 | -122.6885 | 125.6411 | -77.554 | 0.23331
32 | 0.11461 | 61.3195 | -44.3287 | 75.6645 | -35.8637 | 0.10916
33 | 0.099423 | 87.8812 | 18.7051 | 89.8498 | 12.0158 | 0.052507
34 | 0.11135 | 62.1983 | 44.3256 | 76.3766 | 35.4755 | 0.096583
35 | 0.28556 | 73.7331 | 87.5654 | 114.4739 | 49.9015 | 0.14133
36 | 0.11289 | 974.8628 | -22.0941 | 975.1132 | -1.2983 | 0.041683
37 | 0.27713 | 70.694 | 91.5533 | 115.6704 | 52.326 | 0.11636
38 | 0.14929 | 181.6835 | -772.1768 | 793.2628 | -76.7598 | 0.075601
39 | 0.11403 | 286.188 | -647.7123 | 708.1206 | -66.162 | 0.03423
40 | 0.11719 | 503.9701 | 597.6758 | 781.7942 | 49.8619 | 0.056544
41 | 0.25989 | 84.32 | -252.5871 | 266.2896 | -71.5397 | 0.064033
42 | 0.10088 | 44.2136 | -92.3594 | 102.3968 | -64.419 | 0.019453
43 | 0.24257 | 143.1497 | -204.2684 | 249.4342 | -54.9775 | 0.040108
44 | 0.10804 | 74.6606 | -429.1703 | 435.6161 | -80.1313 | 0.031987
45 | 0.10003 | 78.1747 | 60.595 | 98.9093 | 37.7801 | 0.017145
46 | 0.10482 | 173.5467 | 230.4445 | 288.4842 | 53.0168 | 0.034374
47 | 0.22452 | 771.3305 | 149.7199 | 785.7269 | 10.9849 | 0.048433
48 | 0.10172 | 430.4412 | 229.0373 | 487.5835 | 28.0174 | 0.021987
49 | 0.21415 | 654.9262 | 17.5684 | 655.1617 | 1.5366 | 0.057917
50 | 0.11162 | 317.3101 | 204.9498 | 377.7434 | 32.8583 | 0.05757

## PQ29g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ29g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0955 | 205.8056 | 205.8289 | 89.1383 | 0
3 | 0 | 5.0922 | 332.8474 | 332.8863 | 89.1235 | 0
4 | 0 | 16.0302 | 517.5778 | 517.826 | 88.226 | 0
5 | 0 | 164.7196 | 929.0556 | 943.5449 | 79.9461 | 0
6 | 0 | 1051.5209 | 199.2308 | 1070.2285 | 10.7286 | 0
7 | 0 | 386.2368 | 211.2433 | 440.2301 | 28.6754 | 0
8 | 0 | 311.0944 | 400.8314 | 507.3909 | 52.1841 | 0
9 | 0 | 343.56 | 545.9483 | 645.0527 | 57.8182 | 0
10 | 0 | 441.1832 | 662.8995 | 796.2904 | 56.3548 | 0
11 | 0 | 610.2589 | 725.044 | 947.6839 | 49.9132 | 0
12 | 0 | 823.3288 | 650.3833 | 1049.2229 | 38.3067 | 0
13 | 0 | 912.0684 | 395.8907 | 994.2828 | 23.4636 | 0
14 | 0 | 746.9676 | 178.0874 | 767.9034 | 13.4098 | 0
15 | 0 | 511.9219 | 160.5924 | 536.5202 | 17.4169 | 0
16 | 0 | 345.7322 | 257.7367 | 431.2296 | 36.7038 | 0
17 | 0 | 248.3361 | 386.7256 | 459.595 | 57.2934 | 0
18 | 0 | 194.1424 | 518.8385 | 553.9718 | 69.4848 | 0
19 | 0 | 165.7992 | 648.2216 | 669.0894 | 75.6527 | 0
20 | 0 | 154.1076 | 775.8334 | 790.9909 | 78.7653 | 0
21 | 0 | 155.077 | 904.5844 | 917.7809 | 80.2721 | 0
22 | 0 | 168.8078 | 1038.2745 | 1051.9077 | 80.7654 | 0
23 | 0 | 201.8089 | 1180.9579 | 1198.077 | 80.3026 | 0
24 | 0 | 276.6449 | 1333.1373 | 1361.5387 | 78.2767 | 0
25 | 0 | 465.5942 | 1411.6084 | 1486.4105 | 71.7458 | 0
26 | 0 | 407.9711 | 1252.339 | 1317.1155 | 71.9561 | 0
27 | 0 | 258.4242 | 1440.039 | 1463.0432 | 79.8262 | 0
28 | 0 | 250.5161 | 1656.0305 | 1674.8717 | 81.3978 | 0
29 | 0 | 280.6777 | 1861.669 | 1882.7086 | 81.4263 | 0
30 | 0 | 328.6512 | 2071.8477 | 2097.7522 | 80.9864 | 0
31 | 0 | 392.0754 | 2296.2047 | 2329.4376 | 80.3102 | 0
32 | 0 | 473.308 | 2541.7331 | 2585.426 | 79.4515 | 0
33 | 0 | 577.4526 | 2815.2834 | 2873.8949 | 78.4086 | 0
34 | 0 | 712.2978 | 3124.0395 | 3204.2146 | 77.1558 | 0
35 | 0 | 889.637 | 3476.2628 | 3588.2944 | 75.6451 | 0
36 | 0 | 1127.2782 | 3881.4046 | 4041.789 | 73.8051 | 0
37 | 0 | 1452.6915 | 4349.5707 | 4585.7472 | 71.5315 | 0
38 | 0 | 1909.104 | 4889.2299 | 5248.7377 | 68.6708 | 0
39 | 0 | 2565.4409 | 5500.3423 | 6069.2052 | 64.995 | 0
40 | 0 | 3531.1587 | 6155.1699 | 7096.1396 | 60.1575 | 0
41 | 0 | 4969.1516 | 6749.6009 | 8381.5023 | 53.639 | 0
42 | 0 | 7066.7772 | 6994.137 | 9942.7005 | 44.704 | 0
43 | 0 | 9822.714 | 6262.8922 | 11649.4433 | 32.5213 | 0
44 | 0 | 12476.8001 | 3771.0366 | 13034.2341 | 16.8171 | 0
45 | 0 | 13386.9062 | -211.4307 | 13388.5758 | -0.90485 | 0
46 | 0 | 11944.7513 | -3772.1273 | 12526.2136 | -17.526 | 0
47 | 0 | 9476.2472 | -5656.2097 | 11035.9399 | -30.8323 | 0
48 | 0 | 7222.1323 | -6196.3092 | 9515.9573 | -40.6283 | 0
49 | 0 | 5529.3383 | -6070.1114 | 8210.9582 | -47.6692 | 0
50 | 0 | 4329.3474 | -5693.1812 | 7152.3116 | -52.749 | 0

## PQ29h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0144 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 290.1615
2 | 0.38937 | 14.0066 | 51.289 | 53.1671 | 74.7254 | 2.5573
3 | 0.20141 | 28.9907 | 75.1261 | 80.5258 | 68.8987 | 0.89373
4 | 0.25957 | 100.9149 | -57.8665 | 116.3286 | -29.8308 | 0.97994
5 | 0.75094 | 66.2115 | 171.8452 | 184.1595 | 68.9285 | 1.7747
6 | 0.12408 | 197.7828 | 174.2332 | 263.5816 | 41.3779 | 0.26345
7 | 0.43484 | 96.1313 | 118.4426 | 152.5447 | 50.9362 | 1.7908
8 | 0.16932 | 130.9684 | 38.0946 | 136.3962 | 16.218 | 0.78038
9 | 0.11703 | 99.7252 | 1.2595 | 99.7332 | 0.72361 | 0.298
10 | 0.18326 | 242.1721 | 220.9711 | 327.8347 | 42.379 | 0.38542
11 | 0.37071 | 366.0677 | 135.6232 | 390.3834 | 20.329 | 0.69807
12 | 0.092001 | 330.2232 | -35.7628 | 332.1541 | -6.181 | 0.1825
13 | 0.36229 | 337.1092 | 58.324 | 342.1174 | 9.8157 | 0.74411
14 | 0.16573 | 251.0718 | -28.4571 | 252.6793 | -6.4664 | 0.49365
15 | 0.15455 | 61.7312 | 99.9492 | 117.4759 | 58.2994 | 0.56522
16 | 0.16532 | 153.0157 | 29.2099 | 155.7787 | 10.8074 | 0.66504
17 | 0.50387 | 57.0675 | 78.3169 | 96.9032 | 53.9201 | 1.5495
18 | 0.12188 | 129.3163 | 36.8501 | 134.4642 | 15.9055 | 0.32016
19 | 0.493 | 154.9763 | 63.454 | 167.4636 | 22.2663 | 1.0261
20 | 0.15436 | 189.645 | -60.3999 | 199.0311 | -17.6661 | 0.3338
21 | 0.10609 | 230.488 | -18.0542 | 231.194 | -4.4789 | 0.16836
22 | 0.12518 | 215.3848 | 3.6326 | 215.4155 | 0.96624 | 0.18331
23 | 0.44258 | 113.8411 | -12.9034 | 114.57 | -6.4666 | 0.49828
24 | 0.11496 | 121.3519 | 52.5847 | 132.2551 | 23.4282 | 0.11763
25 | 0.38602 | 147.5029 | 87.1179 | 171.3086 | 30.5669 | 0.39114
26 | 0.12227 | 224.082 | 144.7965 | 266.7935 | 32.8696 | 0.17871
27 | 0.10956 | 500.2235 | -42.2797 | 502.0071 | -4.8313 | 0.107
28 | 0.19535 | 534.043 | -1024.0422 | 1154.9305 | -62.4577 | 0.1667
29 | 0.45855 | 336.9904 | -583.194 | 673.5561 | -59.9791 | 0.31646
30 | 0.12318 | 73.7017 | -234.0609 | 245.3904 | -72.5217 | 0.082468
31 | 0.35073 | 27.0881 | -122.6835 | 125.6384 | -77.549 | 0.23343
32 | 0.11461 | 61.318 | -44.3245 | 75.6608 | -35.8618 | 0.1092
33 | 0.099415 | 87.8747 | 18.7023 | 89.8429 | 12.0149 | 0.052526
34 | 0.11134 | 62.1963 | 44.3202 | 76.3718 | 35.4731 | 0.096593
35 | 0.28553 | 73.7351 | 87.551 | 114.4642 | 49.8961 | 0.1414
36 | 0.11274 | 973.6879 | -21.9805 | 973.936 | -1.2932 | 0.04168
37 | 0.2771 | 70.6974 | 91.5351 | 115.6581 | 52.3192 | 0.11648
38 | 0.14923 | 182.5805 | -771.8263 | 793.1277 | -76.691 | 0.075626
39 | 0.11398 | 286.8236 | -647.1552 | 707.8684 | -66.0968 | 0.034317
40 | 0.117 | 504.0047 | 596.547 | 780.9539 | 49.8065 | 0.056513
41 | 0.25986 | 84.4472 | -252.5209 | 266.267 | -71.5092 | 0.064423
42 | 0.10087 | 44.2313 | -92.3445 | 102.391 | -64.4064 | 0.019663
43 | 0.24251 | 143.2306 | -204.1426 | 249.3776 | -54.9457 | 0.040729
44 | 0.10801 | 75.1548 | -429.1262 | 435.6576 | -80.0663 | 0.032209
45 | 0.099999 | 78.1603 | 60.5713 | 98.8833 | 37.7743 | 0.017436
46 | 0.1047 | 173.5337 | 230.188 | 288.2715 | 52.9882 | 0.034491
47 | 0.22381 | 769.2647 | 149.6937 | 783.6941 | 11.0118 | 0.048659
48 | 0.1015 | 429.7088 | 228.576 | 486.7203 | 28.01 | 0.022064
49 | 0.21348 | 653.3675 | 18.2448 | 653.6222 | 1.5995 | 0.057763
50 | 0.11128 | 316.8128 | 204.5872 | 377.129 | 32.853 | 0.057036

## PQ29h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ29h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.098 | 205.805 | 205.8283 | 89.1376 | 0
3 | 0 | 5.1548 | 332.8199 | 332.8598 | 89.1127 | 0
4 | 0 | 16.7286 | 517.001 | 517.2715 | 88.1467 | 0
5 | 0 | 167.085 | 914.568 | 929.7053 | 79.6466 | 0
6 | 0 | 1050.9925 | 300.4964 | 1093.1072 | 15.9561 | 0
7 | 0 | 424.8852 | 216.8902 | 477.0417 | 27.0428 | 0
8 | 0 | 340.8093 | 391.6771 | 519.1935 | 48.9726 | 0
9 | 0 | 370.9001 | 525.9921 | 643.6106 | 54.8107 | 0
10 | 0 | 464.5405 | 627.1005 | 780.4185 | 53.4699 | 0
11 | 0 | 616.457 | 667.7193 | 908.773 | 47.2859 | 0
12 | 0 | 785.1866 | 585.887 | 979.6844 | 36.7294 | 0
13 | 0 | 834.5835 | 376.7 | 915.6596 | 24.2926 | 0
14 | 0 | 692.1094 | 210.0781 | 723.2898 | 16.8848 | 0
15 | 0 | 493.6224 | 198.1144 | 531.8951 | 21.868 | 0
16 | 0 | 344.4164 | 283.6392 | 446.177 | 39.4727 | 0
17 | 0 | 251.8565 | 402.4802 | 474.7862 | 57.9633 | 0
18 | 0 | 198.1039 | 528.1892 | 564.1179 | 69.4408 | 0
19 | 0 | 168.9383 | 653.7796 | 675.254 | 75.5116 | 0
20 | 0 | 156.1979 | 779.1505 | 794.653 | 78.6641 | 0
21 | 0 | 156.2018 | 906.5616 | 919.92 | 80.2238 | 0
22 | 0 | 169.1234 | 1039.4295 | 1053.0985 | 80.7585 | 0
23 | 0 | 201.4605 | 1181.5269 | 1198.5792 | 80.3236 | 0
24 | 0 | 275.4968 | 1332.8561 | 1361.0304 | 78.3216 | 0
25 | 0 | 459.6544 | 1410.984 | 1483.967 | 71.956 | 0
26 | 0 | 408.1857 | 1261.8474 | 1326.2256 | 72.0745 | 0
27 | 0 | 262.4125 | 1442.6303 | 1466.3023 | 79.6907 | 0
28 | 0 | 253.5049 | 1656.4812 | 1675.7669 | 81.2991 | 0
29 | 0 | 283.3453 | 1861.4211 | 1882.863 | 81.3449 | 0
30 | 0 | 331.5701 | 2071.1691 | 2097.5414 | 80.9048 | 0
31 | 0 | 395.7261 | 2295.0554 | 2328.9221 | 80.2169 | 0
32 | 0 | 478.1614 | 2539.9066 | 2584.524 | 79.3383 | 0
33 | 0 | 584.0554 | 2812.3955 | 2872.4013 | 78.268 | 0
34 | 0 | 721.314 | 3119.4525 | 3201.7617 | 76.9803 | 0
35 | 0 | 901.8896 | 3468.932 | 3584.2565 | 75.4263 | 0
36 | 0 | 1143.7613 | 3869.607 | 4035.1021 | 73.5336 | 0
37 | 0 | 1474.4948 | 4330.4263 | 4574.574 | 71.1965 | 0
38 | 0 | 1937.0706 | 4857.8698 | 5229.8319 | 68.2604 | 0
39 | 0 | 2599.0728 | 5448.5272 | 6036.6901 | 64.4978 | 0
40 | 0 | 3565.488 | 6069.3864 | 7039.1872 | 59.5677 | 0
41 | 0 | 4986.6904 | 6610.3029 | 8280.2889 | 52.9698 | 0
42 | 0 | 7020.9886 | 6784.8358 | 9763.6201 | 44.02 | 0
43 | 0 | 9625.7484 | 6013.5033 | 11349.7689 | 31.9943 | 0
44 | 0 | 12070.3536 | 3632.1664 | 12605.0017 | 16.7474 | 0
45 | 0 | 12919.207 | -60.3727 | 12919.348 | -0.26775 | 0
46 | 0 | 11660.0303 | -3398.5586 | 12145.2257 | -16.2499 | 0
47 | 0 | 9415.8219 | -5261.4444 | 10786.1253 | -29.1959 | 0
48 | 0 | 7297.02 | -5879.8043 | 9371.1579 | -38.8612 | 0
49 | 0 | 5662.4605 | -5840.9447 | 8135.1149 | -45.8889 | 0
50 | 0 | 4480.391 | -5533.2436 | 7119.7393 | -51.0021 | 0

## PQ31g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0187 | 19.6121 | 31.1926 | 36.8457 | 57.8407 | 336.094
2 | 0.43187 | 17.448 | 56.8897 | 59.5052 | 72.9493 | 1.6802
3 | 0.21899 | 36.0229 | 82.4057 | 89.9352 | 66.3879 | 0.55523
4 | 0.23303 | 88.697 | -63.6255 | 109.1575 | -35.6532 | 0.50562
5 | 0.80568 | 90.9415 | 196.5345 | 216.5553 | 65.1688 | 0.95615
6 | 0.12238 | 258.1964 | 153.5707 | 300.4153 | 30.7434 | 0.24355
7 | 0.37514 | 111.0207 | 115.7717 | 160.4016 | 46.2001 | 1.3869
8 | 0.12464 | 134.3573 | 30.6436 | 137.8076 | 12.848 | 0.41249
9 | 0.11456 | 99.8404 | -2.892 | 99.8823 | -1.6592 | 0.22125
10 | 0.14011 | 289.4868 | 216.5076 | 361.4943 | 36.7929 | 0.25855
11 | 0.27833 | 407.1667 | 87.668 | 416.4978 | 12.151 | 0.45242
12 | 0.073794 | 324.1984 | -78.3693 | 333.5361 | -13.5896 | 0.11005
13 | 0.26908 | 361.5611 | 12.4502 | 361.7754 | 1.9722 | 0.47872
14 | 0.11853 | 249.5724 | -62.7698 | 257.3449 | -14.1176 | 0.31386
15 | 0.15973 | 71.6498 | 105.7713 | 127.7547 | 55.8862 | 0.502
16 | 0.13414 | 147.4681 | 7.5364 | 147.6605 | 2.9256 | 0.50134
17 | 0.48485 | 60.9291 | 72.4403 | 94.6571 | 49.933 | 1.607
18 | 0.11686 | 122.755 | 34.0298 | 127.3846 | 15.4943 | 0.34707
19 | 0.47139 | 150.1222 | 60.9571 | 162.0261 | 22.0996 | 1.0222
20 | 0.14981 | 186.8678 | -57.9811 | 195.6563 | -17.238 | 0.32051
21 | 0.10419 | 227.5533 | -19.2498 | 228.3661 | -4.8354 | 0.16032
22 | 0.12292 | 213.9016 | 0.7253 | 213.9028 | 0.19428 | 0.16583
23 | 0.43999 | 113.1621 | -13.9182 | 114.0148 | -7.0118 | 0.44677
24 | 0.11474 | 121.9482 | 50.5658 | 132.0161 | 22.5213 | 0.10494
25 | 0.37764 | 146.5183 | 83.978 | 168.8784 | 29.8195 | 0.37565
26 | 0.11259 | 226.7324 | 146.3891 | 269.8839 | 32.8482 | 0.13125
27 | 0.10779 | 499.2894 | -61.1444 | 503.0194 | -6.9818 | 0.092291
28 | 0.173 | 453.5943 | -971.4276 | 1072.1098 | -64.9704 | 0.12386
29 | 0.43794 | 306.0852 | -567.0824 | 644.4149 | -61.6419 | 0.2567
30 | 0.1206 | 70.6302 | -230.2492 | 240.8388 | -72.9463 | 0.066693
31 | 0.34512 | 26.4403 | -121.524 | 124.3671 | -77.7253 | 0.17239
32 | 0.11317 | 60.8599 | -44.5135 | 75.4015 | -36.1821 | 0.078922
33 | 0.099637 | 88.21 | 18.0697 | 90.0418 | 11.5768 | 0.041658
34 | 0.1098 | 62.7049 | 44.1813 | 76.7065 | 35.1682 | 0.05176
35 | 0.28792 | 74.9117 | 87.826 | 115.4347 | 49.5373 | 0.11015
36 | 0.1113 | 966.7478 | -109.7532 | 972.9579 | -6.477 | 0.027971
37 | 0.27786 | 71.9172 | 91.9064 | 116.6999 | 51.9567 | 0.068049
38 | 0.13964 | 156.5931 | -721.8496 | 738.6395 | -77.7603 | 0.059106
39 | 0.10631 | 252.8885 | -615.8138 | 665.717 | -67.6741 | 0.02036
40 | 0.11388 | 568.4416 | 603.9304 | 829.3719 | 46.7339 | 0.036972
41 | 0.25686 | 80.3555 | -246.7375 | 259.4926 | -71.961 | 0.065998
42 | 0.10027 | 43.4164 | -91.6165 | 101.3833 | -64.6441 | 0.022248
43 | 0.23907 | 137.2666 | -201.3457 | 243.6847 | -55.7159 | 0.055026
44 | 0.10896 | 70.5284 | -409.3961 | 415.4268 | -80.2254 | 0.05378
45 | 0.10108 | 79.2031 | 60.108 | 99.4289 | 37.1952 | 0.033437
46 | 0.11236 | 183.7845 | 230.6682 | 294.9314 | 51.454 | 0.070156
47 | 0.2365 | 771.0529 | 73.2596 | 774.5254 | 5.4275 | 0.10008
48 | 0.10592 | 447.0097 | 202.2682 | 490.6425 | 24.3464 | 0.046848
49 | 0.22119 | 629.2123 | -33.3699 | 630.0965 | -3.0358 | 0.11672
50 | 0.12514 | 328.2539 | 187.3027 | 377.9324 | 29.7092 | 0.12113

## PQ31g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ31g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.7081 | 294.7258 | 294.7634 | 89.0848 | 0
2 | 0 | 5.9092 | 359.5799 | 359.6284 | 89.0585 | 0
3 | 0 | 11.3753 | 622.2903 | 622.3942 | 88.9528 | 0
4 | 0 | 64.9194 | 1147.6278 | 1149.4626 | 86.7623 | 0
5 | 0 | 2747.7044 | 2774.1898 | 3904.6137 | 45.2748 | 0
6 | 0 | 807.7379 | -501.3802 | 950.6958 | -31.8288 | 0
7 | 0 | 472.7776 | 83.639 | 480.1189 | 10.0324 | 0
8 | 0 | 476.559 | 373.7296 | 605.6256 | 38.1044 | 0
9 | 0 | 585.7541 | 569.897 | 817.2456 | 44.2139 | 0
10 | 0 | 785.4787 | 683.2767 | 1041.0782 | 41.0195 | 0
11 | 0 | 1050.9864 | 644.2844 | 1232.7509 | 31.5095 | 0
12 | 0 | 1233.3151 | 383.9641 | 1291.7022 | 17.2928 | 0
13 | 0 | 1136.1621 | 59.6857 | 1137.7287 | 3.0071 | 0
14 | 0 | 856.3446 | -74.278 | 859.5599 | -4.9573 | 0
15 | 0 | 600.981 | -22.2572 | 601.393 | -2.121 | 0
16 | 0 | 428.2916 | 110.9372 | 442.426 | 14.5217 | 0
17 | 0 | 321.2932 | 267.1655 | 417.8596 | 39.7446 | 0
18 | 0 | 257.1397 | 426.9186 | 498.3777 | 58.9388 | 0
19 | 0 | 221.0189 | 586.4338 | 626.7008 | 69.3493 | 0
20 | 0 | 205.1505 | 747.5636 | 775.2019 | 74.6544 | 0
21 | 0 | 207.3545 | 914.6001 | 937.8109 | 77.2261 | 0
22 | 0 | 232.4796 | 1093.6712 | 1118.1071 | 77.9994 | 0
23 | 0 | 303.0836 | 1289.7157 | 1324.8496 | 76.7754 | 0
24 | 0 | 494.2432 | 1459.7753 | 1541.1749 | 71.2952 | 0
25 | 0 | 662.825 | 1277.7356 | 1439.4253 | 62.582 | 0
26 | 0 | 379.2019 | 1335.4036 | 1388.1991 | 74.1475 | 0
27 | 0 | 299.3623 | 1619.4317 | 1646.8688 | 79.5267 | 0
28 | 0 | 313.3581 | 1899.7075 | 1925.3784 | 80.6334 | 0
29 | 0 | 364.6263 | 2186.5617 | 2216.7554 | 80.5326 | 0
30 | 0 | 444.5772 | 2497.0931 | 2536.3601 | 79.905 | 0
31 | 0 | 557.8416 | 2845.7548 | 2899.9151 | 78.9092 | 0
32 | 0 | 716.8675 | 3247.3579 | 3325.5424 | 77.5514 | 0
33 | 0 | 943.7143 | 3719.0346 | 3836.9017 | 75.7616 | 0
34 | 0 | 1276.21 | 4280.9142 | 4467.0951 | 73.3998 | 0
35 | 0 | 1780.7923 | 4953.6852 | 5264.0496 | 70.2271 | 0
36 | 0 | 2576.8542 | 5745.9261 | 6297.2887 | 65.8454 | 0
37 | 0 | 3878.5146 | 6606.5334 | 7660.885 | 59.584 | 0
38 | 0 | 6027.9711 | 7269.4842 | 9443.6135 | 50.3339 | 0
39 | 0 | 9286.6026 | 6878.8294 | 11556.7851 | 36.5283 | 0
40 | 0 | 12673.15 | 3936.5022 | 13270.4477 | 17.2557 | 0
41 | 0 | 13251.2757 | -1077.7583 | 13295.0318 | -4.6498 | 0
42 | 0 | 10714.5663 | -4628.4016 | 11671.5052 | -23.363 | 0
43 | 0 | 7783.8033 | -5745.6952 | 9674.7407 | -36.4333 | 0
44 | 0 | 5656.72 | -5639.0131 | 7987.2992 | -44.9102 | 0
45 | 0 | 4272.4807 | -5150.6366 | 6692.0213 | -50.3241 | 0
46 | 0 | 3378.0938 | -4602.1831 | 5708.9059 | -53.7206 | 0
47 | 0 | 2789.8153 | -4091.9571 | 4952.4926 | -55.7146 | 0
48 | 0 | 2396.5753 | -3642.1849 | 4359.9408 | -56.6549 | 0
49 | 0 | 2133.0548 | -3251.5305 | 3888.7496 | -56.7345 | 0
50 | 0 | 1960.4639 | -2912.8088 | 3511.1072 | -56.0575 | 0

## PQ31h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0187 | 19.6121 | 31.1926 | 36.8457 | 57.8407 | 336.0939
2 | 0.43187 | 17.4482 | 56.8895 | 59.5051 | 72.9491 | 1.6802
3 | 0.21899 | 36.0248 | 82.4008 | 89.9315 | 66.3856 | 0.55527
4 | 0.23299 | 88.7096 | -63.5856 | 109.1445 | -35.6323 | 0.50603
5 | 0.80225 | 90.6705 | 195.7881 | 215.764 | 65.1509 | 0.96396
6 | 0.12132 | 253.419 | 159.4794 | 299.4242 | 32.1827 | 0.23243
7 | 0.38746 | 114.114 | 119.7887 | 165.4429 | 46.3898 | 1.3788
8 | 0.12605 | 134.4361 | 28.2283 | 137.3678 | 11.8585 | 0.42096
9 | 0.11394 | 99.1024 | -3.3518 | 99.1591 | -1.9371 | 0.22473
10 | 0.14063 | 289.4595 | 207.1275 | 355.9334 | 35.5862 | 0.26369
11 | 0.27417 | 396.7821 | 82.2363 | 405.2145 | 11.7092 | 0.45612
12 | 0.07242 | 317.7272 | -73.6704 | 326.1563 | -13.0543 | 0.11339
13 | 0.26236 | 351.3384 | 16.1522 | 351.7095 | 2.6322 | 0.48004
14 | 0.11636 | 247.4001 | -56.0402 | 253.6677 | -12.7631 | 0.31217
15 | 0.15633 | 69.7458 | 104.4488 | 125.5947 | 56.2669 | 0.49273
16 | 0.13363 | 149.401 | 10.7651 | 149.7884 | 4.1213 | 0.48679
17 | 0.48798 | 60.897 | 73.5785 | 95.5104 | 50.3872 | 1.5445
18 | 0.11716 | 123.6627 | 33.6281 | 128.1534 | 15.2128 | 0.33737
19 | 0.472 | 150.6739 | 60.5411 | 162.3818 | 21.8904 | 1.0067
20 | 0.14942 | 186.5943 | -58.3191 | 195.4956 | -17.3564 | 0.31661
21 | 0.10411 | 227.4788 | -19.4916 | 228.3123 | -4.8974 | 0.1594
22 | 0.12288 | 213.9101 | 0.63634 | 213.911 | 0.17044 | 0.16526
23 | 0.44 | 113.1699 | -13.9273 | 114.0237 | -7.0158 | 0.44621
24 | 0.11474 | 121.9567 | 50.5946 | 132.035 | 22.5315 | 0.10487
25 | 0.37784 | 146.6299 | 84.1227 | 169.0472 | 29.8432 | 0.3731
26 | 0.11251 | 227.0357 | 146.2027 | 270.0378 | 32.78 | 0.13015
27 | 0.10768 | 498.8261 | -61.3935 | 502.5899 | -7.0164 | 0.092016
28 | 0.17292 | 454.0067 | -970.1383 | 1071.1164 | -64.9213 | 0.12383
29 | 0.43802 | 306.2337 | -566.7351 | 644.1799 | -61.6156 | 0.25718
30 | 0.1206 | 70.6705 | -230.218 | 240.8208 | -72.935 | 0.066759
31 | 0.34512 | 26.4537 | -121.5177 | 124.3638 | -77.7187 | 0.1725
32 | 0.11317 | 60.8581 | -44.5075 | 75.3965 | -36.1792 | 0.078964
33 | 0.099625 | 88.2003 | 18.066 | 90.0315 | 11.5757 | 0.041697
34 | 0.10979 | 62.7014 | 44.1732 | 76.699 | 35.1647 | 0.051811
35 | 0.28787 | 74.9133 | 87.8029 | 115.4181 | 49.5292 | 0.11035
36 | 0.11108 | 964.954 | -109.1152 | 971.1037 | -6.4515 | 0.028047
37 | 0.2778 | 71.9201 | 91.875 | 116.677 | 51.946 | 0.0685
38 | 0.13956 | 157.9959 | -721.4993 | 738.5959 | -77.6482 | 0.059276
39 | 0.10626 | 254.0252 | -615.1065 | 665.4959 | -67.5605 | 0.020677
40 | 0.11351 | 567.9488 | 601.6234 | 827.3552 | 46.6492 | 0.037162
41 | 0.25681 | 80.6059 | -246.6569 | 259.4936 | -71.9029 | 0.066884
42 | 0.10026 | 43.4562 | -91.5942 | 101.3802 | -64.6184 | 0.022566
43 | 0.23898 | 137.4834 | -201.1392 | 243.6364 | -55.6465 | 0.055536
44 | 0.1089 | 71.5063 | -409.5571 | 415.7526 | -80.0963 | 0.053593
45 | 0.101 | 79.1542 | 60.0657 | 99.3644 | 37.1928 | 0.033321
46 | 0.11194 | 183.503 | 230.0845 | 294.2996 | 51.426 | 0.069177
47 | 0.23465 | 766.7967 | 76.0603 | 770.5598 | 5.6648 | 0.098239
48 | 0.10529 | 444.6688 | 202.3603 | 488.5489 | 24.4694 | 0.045842
49 | 0.21954 | 627.2985 | -29.3785 | 627.9861 | -2.6814 | 0.11355
50 | 0.12372 | 326.4529 | 187.549 | 376.4919 | 29.8776 | 0.11664

## PQ31h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ31h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.7078 | 294.7258 | 294.7634 | 89.0849 | 0
2 | 0 | 5.9172 | 359.5778 | 359.6265 | 89.0572 | 0
3 | 0 | 11.6034 | 622.1867 | 622.2949 | 88.9316 | 0
4 | 0 | 68.3137 | 1144.476 | 1146.513 | 86.5841 | 0
5 | 0 | 2539.4401 | 2648.0727 | 3668.9297 | 46.1997 | 0
6 | 0 | 889.0939 | -494.0594 | 1017.1444 | -29.0604 | 0
7 | 0 | 516.7583 | 64.9813 | 520.8279 | 7.1672 | 0
8 | 0 | 512.5357 | 342.4753 | 616.4269 | 33.7508 | 0
9 | 0 | 614.5965 | 519.8595 | 804.9738 | 40.2264 | 0
10 | 0 | 793.3189 | 607.8316 | 999.4069 | 37.4589 | 0
11 | 0 | 1007.99 | 555.6345 | 1150.9881 | 28.8649 | 0
12 | 0 | 1131.3493 | 337.3732 | 1180.5812 | 16.6048 | 0
13 | 0 | 1039.0227 | 88.6914 | 1042.8012 | 4.879 | 0
14 | 0 | 809.2076 | -15.4778 | 809.3556 | -1.0958 | 0
15 | 0 | 589.2801 | 27.6491 | 589.9284 | 2.6864 | 0
16 | 0 | 431.1801 | 145.0593 | 454.9268 | 18.5942 | 0
17 | 0 | 328.2489 | 289.1088 | 437.4142 | 41.3723 | 0
18 | 0 | 264.1042 | 440.8468 | 513.9036 | 59.0748 | 0
19 | 0 | 226.6525 | 595.2756 | 636.965 | 69.1556 | 0
20 | 0 | 209.127 | 753.1888 | 781.6824 | 74.4824 | 0
21 | 0 | 209.6909 | 918.1924 | 941.832 | 77.1358 | 0
22 | 0 | 233.2735 | 1095.9855 | 1120.5359 | 77.9843 | 0
23 | 0 | 302.3134 | 1291.138 | 1326.0583 | 76.8219 | 0
24 | 0 | 490.1983 | 1460.3996 | 1540.4744 | 71.4451 | 0
25 | 0 | 656.5061 | 1289.4704 | 1446.9742 | 63.0181 | 0
26 | 0 | 385.1721 | 1342.7597 | 1396.9113 | 73.9944 | 0
27 | 0 | 304.6345 | 1621.4712 | 1649.8397 | 79.3596 | 0
28 | 0 | 317.723 | 1899.9588 | 1926.3415 | 80.5065 | 0
29 | 0 | 369.0436 | 2185.8661 | 2216.8004 | 80.417 | 0
30 | 0 | 449.9922 | 2495.4769 | 2535.7244 | 79.7781 | 0
31 | 0 | 565.3214 | 2842.7793 | 2898.4449 | 78.7528 | 0
32 | 0 | 727.776 | 3242.0107 | 3322.6934 | 77.3478 | 0
33 | 0 | 959.8767 | 3709.3109 | 3831.4945 | 75.4916 | 0
34 | 0 | 1300.0004 | 4262.9 | 4456.716 | 73.0406 | 0
35 | 0 | 1814.7936 | 4919.6418 | 5243.6963 | 69.7516 | 0
36 | 0 | 2621.7273 | 5680.4395 | 6256.2646 | 65.225 | 0
37 | 0 | 3924.2433 | 6480.1231 | 7575.7297 | 58.8017 | 0
38 | 0 | 6024.7335 | 7037.6438 | 9264.2239 | 49.4341 | 0
39 | 0 | 9087.5539 | 6542.2127 | 11197.5079 | 35.7505 | 0
40 | 0 | 12125.6359 | 3748.0787 | 12691.6957 | 17.1766 | 0
41 | 0 | 12661.6017 | -783.9009 | 12685.8448 | -3.5428 | 0
42 | 0 | 10479.3 | -4095.3199 | 11251.1055 | -21.3456 | 0
43 | 0 | 7828.0035 | -5286.951 | 9446.1362 | -34.0347 | 0
44 | 0 | 5817.0633 | -5315.4304 | 7879.8494 | -42.42 | 0
45 | 0 | 4466.1962 | -4933.2228 | 6654.5921 | -47.8445 | 0
46 | 0 | 3574.174 | -4457.7917 | 5713.7226 | -51.278 | 0
47 | 0 | 2978.3918 | -3997.8011 | 4985.3016 | -53.3136 | 0
48 | 0 | 2575.4577 | -3584.1478 | 4413.5131 | -54.3001 | 0
49 | 0 | 2302.6028 | -3221.1518 | 3959.52 | -54.4414 | 0
50 | 0 | 2121.6505 | -2905.185 | 3597.4298 | -53.8594 | 0

## PQ33g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0181 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 290.3212
2 | 0.42166 | 16.6882 | 55.7753 | 58.2184 | 73.3426 | 1.8319
3 | 0.21115 | 33.7964 | 80.3346 | 87.1541 | 67.1837 | 0.62438
4 | 0.23731 | 94.2617 | -61.7467 | 112.6851 | -33.2271 | 0.61371
5 | 0.68965 | 67.2405 | 179.6561 | 191.827 | 69.4805 | 1.1829
6 | 0.10715 | 179.9843 | 221.5384 | 285.4358 | 50.9086 | 0.1392
7 | 0.40405 | 101.1315 | 155.8175 | 185.7597 | 57.0149 | 0.92619
8 | 0.13701 | 149.7088 | 29.162 | 152.5226 | 11.0227 | 0.35257
9 | 0.11929 | 103.9149 | -5.4673 | 104.0586 | -3.0117 | 0.16665
10 | 0.1566 | 318.8648 | 264.9573 | 414.5806 | 39.7245 | 0.2589
11 | 0.31341 | 479.6664 | 112.0652 | 492.5835 | 13.1502 | 0.44338
12 | 0.082828 | 373.37 | -103.6147 | 387.4805 | -15.51 | 0.08829
13 | 0.30237 | 449.4568 | 30.6685 | 450.5019 | 3.9035 | 0.40841
14 | 0.12637 | 306.275 | -92.5545 | 319.9542 | -16.8145 | 0.25642
15 | 0.16917 | 64.4379 | 125.8363 | 141.3754 | 62.884 | 0.27542
16 | 0.15707 | 184.7773 | -24.1605 | 186.3502 | -7.4494 | 0.35271
17 | 0.5946 | 84.3871 | 79.1499 | 115.6974 | 43.1657 | 1.33
18 | 0.10988 | 112.3758 | 5.7607 | 112.5234 | 2.9346 | 0.40325
19 | 0.41458 | 130.5186 | 43.9783 | 137.7287 | 18.6213 | 1.2981
20 | 0.15028 | 177.467 | -43.778 | 182.7869 | -13.8572 | 0.42538
21 | 0.10253 | 220.0822 | -12.8576 | 220.4574 | -3.3435 | 0.18343
22 | 0.1223 | 210.8009 | 2.2553 | 210.813 | 0.61298 | 0.17746
23 | 0.43914 | 112.946 | -13.8521 | 113.7922 | -6.992 | 0.44881
24 | 0.11521 | 122.7079 | 50.862 | 132.8313 | 22.5138 | 0.099002
25 | 0.38865 | 152.4279 | 85.3127 | 174.6784 | 29.2354 | 0.28091
26 | 0.12177 | 244.5102 | 127.3251 | 275.6754 | 27.5076 | 0.12768
27 | 0.10796 | 448.5364 | -41.1418 | 450.4193 | -5.2408 | 0.12609
28 | 0.18808 | 510.186 | -957.8094 | 1085.2136 | -61.9576 | 0.15647
29 | 0.43806 | 305.9582 | -563.0256 | 640.7872 | -61.4795 | 0.25932
30 | 0.12084 | 70.0434 | -229.2788 | 239.7391 | -73.0124 | 0.068042
31 | 0.34516 | 26.2602 | -121.1937 | 124.0061 | -77.7741 | 0.17237
32 | 0.11389 | 60.7309 | -44.5744 | 75.3334 | -36.2774 | 0.089173
33 | 0.099903 | 88.3193 | 17.9109 | 90.1171 | 11.464 | 0.041257
34 | 0.11021 | 62.8301 | 44.1744 | 76.8049 | 35.1102 | 0.053278
35 | 0.28906 | 75.1159 | 87.9601 | 115.6693 | 49.5034 | 0.10973
36 | 0.11257 | 972.3988 | -123.2789 | 980.1822 | -7.2253 | 0.026694
37 | 0.27833 | 71.9818 | 92.0762 | 116.8734 | 51.983 | 0.06458
38 | 0.1391 | 149.5553 | -723.5264 | 738.8215 | -78.3212 | 0.056657
39 | 0.10659 | 248.9106 | -621.6173 | 669.6003 | -68.1776 | 0.018555
40 | 0.11212 | 561.249 | 616.0809 | 833.4004 | 47.6665 | 0.032214
41 | 0.25684 | 79.7704 | -248.4361 | 260.9287 | -72.1987 | 0.052668
42 | 0.10039 | 43.4227 | -91.9644 | 101.7004 | -64.7248 | 0.015959
43 | 0.24027 | 138.2027 | -203.681 | 246.1421 | -55.8421 | 0.036972
44 | 0.10695 | 66.5524 | -417.4471 | 422.7189 | -80.9417 | 0.036903
45 | 0.10078 | 78.8993 | 60.6338 | 99.5066 | 37.5421 | 0.020885
46 | 0.10802 | 178.3757 | 233.9253 | 294.175 | 52.6733 | 0.043089
47 | 0.23361 | 799.854 | 118.3703 | 808.5653 | 8.4181 | 0.061703
48 | 0.10472 | 445.7444 | 226.6655 | 500.0653 | 26.9538 | 0.027494
49 | 0.21966 | 668.709 | -5.1474 | 668.7288 | -0.44103 | 0.068773
50 | 0.11429 | 325.665 | 206.4211 | 385.5741 | 32.3684 | 0.063509

## PQ33g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ33g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1558 | 315.4434 | 315.4708 | 89.2452 | 0
3 | 0 | 6.2878 | 501.3359 | 501.3753 | 89.2814 | 0
4 | 0 | 15.7912 | 742.8097 | 742.9776 | 88.7821 | 0
5 | 0 | 89.0181 | 1137.99 | 1141.4664 | 85.5272 | 0
6 | 0 | 887.0652 | 1697.1991 | 1915.0377 | 62.4055 | 0
7 | 0 | 1134.0394 | 644.1629 | 1304.2205 | 29.5977 | 0
8 | 0 | 758.8182 | 757.6574 | 1072.3105 | 44.9561 | 0
9 | 0 | 746.2293 | 1021.7844 | 1265.2674 | 53.8586 | 0
10 | 0 | 915.3468 | 1293.2175 | 1584.3836 | 54.7089 | 0
11 | 0 | 1295.694 | 1534.3016 | 2008.2092 | 49.8194 | 0
12 | 0 | 1986.2381 | 1557.7121 | 2524.2046 | 38.1054 | 0
13 | 0 | 2766.8242 | 856.4658 | 2896.3511 | 17.1998 | 0
14 | 0 | 2558.6359 | -380.3183 | 2586.747 | -8.4546 | 0
15 | 0 | 1618.1455 | -803.7627 | 1806.7732 | -26.4144 | 0
16 | 0 | 954.4678 | -607.6408 | 1131.4752 | -32.482 | 0
17 | 0 | 605.8276 | -289.3022 | 671.3589 | -25.526 | 0
18 | 0 | 425.8552 | 13.9167 | 426.0825 | 1.8717 | 0
19 | 0 | 332.0868 | 286.7831 | 438.7781 | 40.8132 | 0
20 | 0 | 286.5195 | 537.8163 | 609.3765 | 61.9537 | 0
21 | 0 | 272.5197 | 778.3369 | 824.6668 | 70.7033 | 0
22 | 0 | 284.947 | 1019.608 | 1058.6762 | 74.3861 | 0
23 | 0 | 329.1931 | 1274.1995 | 1316.0367 | 75.5142 | 0
24 | 0 | 432.7791 | 1558.0056 | 1616.9969 | 74.4759 | 0
25 | 0 | 709.8854 | 1866.0803 | 1996.5452 | 69.1724 | 0
26 | 0 | 1373.652 | 1634.7453 | 2135.2545 | 49.9602 | 0
27 | 0 | 662.1673 | 1210.0971 | 1379.4204 | 61.3124 | 0
28 | 0 | 395.3149 | 1747.797 | 1791.9454 | 77.2553 | 0
29 | 0 | 411.7475 | 2199.048 | 2237.2635 | 79.3948 | 0
30 | 0 | 498.0512 | 2618.6434 | 2665.5859 | 79.2313 | 0
31 | 0 | 628.3119 | 3054.8213 | 3118.7672 | 78.3776 | 0
32 | 0 | 808.4823 | 3536.1365 | 3627.3826 | 77.1216 | 0
33 | 0 | 1057.8299 | 4086.4306 | 4221.1277 | 75.4868 | 0
34 | 0 | 1410.3694 | 4730.5882 | 4936.3556 | 73.3987 | 0
35 | 0 | 1924.2773 | 5495.8797 | 5823.0179 | 70.7033 | 0
36 | 0 | 2701.0704 | 6407.4227 | 6953.4773 | 67.142 | 0
37 | 0 | 3922.3437 | 7465.8792 | 8433.5125 | 62.2839 | 0
38 | 0 | 5909.4515 | 8567.0694 | 10407.5115 | 55.4026 | 0
39 | 0 | 9151.9403 | 9248.4003 | 13011.1843 | 45.3004 | 0
40 | 0 | 13889.6321 | 8125.7868 | 16091.9324 | 30.3287 | 0
41 | 0 | 18229.1999 | 3141.0869 | 18497.8419 | 9.7767 | 0
42 | 0 | 17945.4845 | -4099.7137 | 18407.8263 | -12.8686 | 0
43 | 0 | 13733.9521 | -8489.3288 | 16145.9018 | -31.7213 | 0
44 | 0 | 9558.8749 | -9534.8653 | 13501.3238 | -44.928 | 0
45 | 0 | 6673.3566 | -9124.393 | 11304.3459 | -53.8192 | 0
46 | 0 | 4821.1707 | -8332.005 | 9626.3178 | -59.9449 | 0
47 | 0 | 3618.2267 | -7529.0896 | 8353.3679 | -64.3326 | 0
48 | 0 | 2809.6981 | -6815.9135 | 7372.3185 | -67.5973 | 0
49 | 0 | 2245.6309 | -6206.2649 | 6600.0441 | -70.1082 | 0
50 | 0 | 1838.3961 | -5689.6278 | 5979.2612 | -72.0936 | 0

## PQ33h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0181 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 290.3212
2 | 0.42166 | 16.6883 | 55.7752 | 58.2183 | 73.3425 | 1.8319
3 | 0.21115 | 33.7973 | 80.3326 | 87.1526 | 67.1827 | 0.6244
4 | 0.23729 | 94.2653 | -61.7292 | 112.6785 | -33.2186 | 0.61385
5 | 0.68876 | 67.2121 | 179.4435 | 191.6179 | 69.4661 | 1.1847
6 | 0.1065 | 178.1281 | 221.3753 | 284.1419 | 51.1783 | 0.13999
7 | 0.40522 | 100.0007 | 157.645 | 186.6871 | 57.6114 | 0.90722
8 | 0.13848 | 150.6956 | 28.0682 | 153.2873 | 10.5509 | 0.35244
9 | 0.11918 | 103.6906 | -5.9064 | 103.8587 | -3.2602 | 0.16426
10 | 0.15829 | 322.489 | 259.9737 | 414.2288 | 38.8739 | 0.26229
11 | 0.31262 | 475.8199 | 105.5621 | 487.3889 | 12.5086 | 0.44484
12 | 0.082101 | 368.9317 | -103.0244 | 383.0465 | -15.6024 | 0.089168
13 | 0.29973 | 443.6649 | 28.3106 | 444.5672 | 3.6511 | 0.41169
14 | 0.12549 | 303.1592 | -90.8868 | 316.49 | -16.6887 | 0.25804
15 | 0.1687 | 64.8548 | 125.096 | 140.9083 | 62.5959 | 0.28229
16 | 0.15562 | 183.1902 | -22.9272 | 184.6194 | -7.1338 | 0.3546
17 | 0.58824 | 83.36 | 78.5213 | 114.5185 | 43.2879 | 1.326
18 | 0.11002 | 113.0131 | 7.2401 | 113.2447 | 3.6656 | 0.39416
19 | 0.41756 | 131.8093 | 44.3343 | 139.0655 | 18.5905 | 1.2709
20 | 0.14988 | 177.423 | -44.4925 | 182.9166 | -14.0778 | 0.41886
21 | 0.10248 | 220.1007 | -13.1729 | 220.4945 | -3.425 | 0.18229
22 | 0.12227 | 210.8282 | 2.1722 | 210.8393 | 0.59031 | 0.17693
23 | 0.43915 | 112.9516 | -13.8577 | 113.7985 | -6.9945 | 0.44847
24 | 0.11521 | 122.706 | 50.871 | 132.8331 | 22.5177 | 0.099015
25 | 0.38855 | 152.3838 | 85.3319 | 174.6492 | 29.248 | 0.28139
26 | 0.12143 | 244.1908 | 127.7514 | 275.5895 | 27.6169 | 0.1269
27 | 0.10769 | 449.2264 | -43.6537 | 451.3425 | -5.5503 | 0.12357
28 | 0.18745 | 509.6351 | -953.4373 | 1081.0969 | -61.8744 | 0.15566
29 | 0.43817 | 306.1487 | -562.3045 | 640.2448 | -61.4338 | 0.26014
30 | 0.12084 | 70.0983 | -229.2275 | 239.7061 | -72.9962 | 0.068132
31 | 0.34515 | 26.2756 | -121.1848 | 124.0007 | -77.7663 | 0.17248
32 | 0.11388 | 60.7285 | -44.5685 | 75.328 | -36.2748 | 0.08923
33 | 0.099893 | 88.311 | 17.9067 | 90.1081 | 11.4624 | 0.041284
34 | 0.1102 | 62.8281 | 44.1677 | 76.7995 | 35.1069 | 0.053317
35 | 0.28903 | 75.1195 | 87.9439 | 115.6593 | 49.4969 | 0.10985
36 | 0.11242 | 971.1812 | -123.0395 | 978.9441 | -7.2204 | 0.02672
37 | 0.2783 | 71.9872 | 92.0586 | 116.8629 | 51.9756 | 0.064773
38 | 0.13906 | 150.2405 | -723.1879 | 738.6292 | -78.2639 | 0.056747
39 | 0.10654 | 249.36 | -621.1472 | 669.3312 | -68.127 | 0.018673
40 | 0.11203 | 561.3862 | 615.0498 | 832.7308 | 47.6118 | 0.032334
41 | 0.25681 | 79.8537 | -248.3719 | 260.8931 | -72.177 | 0.053126
42 | 0.10038 | 43.4328 | -91.9514 | 101.693 | -64.7165 | 0.01615
43 | 0.24021 | 138.2369 | -203.5887 | 246.085 | -55.8235 | 0.037375
44 | 0.10693 | 66.8333 | -417.3497 | 422.6671 | -80.902 | 0.037028
45 | 0.10077 | 78.8952 | 60.6175 | 99.4933 | 37.5361 | 0.021005
46 | 0.10798 | 178.4159 | 233.7809 | 294.0846 | 52.65 | 0.04316
47 | 0.23326 | 798.7511 | 118.0391 | 807.4258 | 8.4063 | 0.061793
48 | 0.10464 | 445.4773 | 226.3057 | 499.6642 | 26.9309 | 0.027547
49 | 0.21937 | 667.8958 | -5.1231 | 667.9154 | -0.43948 | 0.068803
50 | 0.1142 | 325.5426 | 206.1753 | 385.3391 | 32.3472 | 0.063474

## PQ33h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ33h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1588 | 315.4427 | 315.4702 | 89.2447 | 0
3 | 0 | 6.3534 | 501.3079 | 501.3482 | 89.2739 | 0
4 | 0 | 16.406 | 742.3366 | 742.5179 | 88.7339 | 0
5 | 0 | 92.1318 | 1131.1017 | 1134.8477 | 85.3434 | 0
6 | 0 | 816.0563 | 1657.6291 | 1847.6153 | 63.7888 | 0
7 | 0 | 1173.8711 | 749.4415 | 1392.7081 | 32.5556 | 0
8 | 0 | 831.9124 | 782.3728 | 1142.0094 | 43.2422 | 0
9 | 0 | 821.1584 | 1014.0144 | 1304.8089 | 50.9991 | 0
10 | 0 | 996.8918 | 1252.7842 | 1601.0189 | 51.4893 | 0
11 | 0 | 1376.2213 | 1437.6765 | 1990.2007 | 46.2511 | 0
12 | 0 | 2005.7373 | 1373.6318 | 2431.0176 | 34.4053 | 0
13 | 0 | 2599.4382 | 680.3108 | 2686.9874 | 14.6662 | 0
14 | 0 | 2348.5809 | -338.3208 | 2372.8238 | -8.1973 | 0
15 | 0 | 1546.4173 | -694.5884 | 1695.2461 | -24.1877 | 0
16 | 0 | 948.4617 | -535.8812 | 1089.3797 | -29.4665 | 0
17 | 0 | 614.678 | -249.7961 | 663.4961 | -22.1161 | 0
18 | 0 | 435.1835 | 35.5045 | 436.6295 | 4.6642 | 0
19 | 0 | 338.9274 | 298.8374 | 451.8579 | 41.4031 | 0
20 | 0 | 290.7566 | 544.6676 | 617.4158 | 61.9056 | 0
21 | 0 | 274.6401 | 782.2397 | 829.0513 | 70.6541 | 0
22 | 0 | 285.492 | 1021.7501 | 1060.886 | 74.3889 | 0
23 | 0 | 328.6565 | 1275.116 | 1316.79 | 75.5468 | 0
24 | 0 | 431.5521 | 1557.4196 | 1616.1043 | 74.5122 | 0
25 | 0 | 706.4115 | 1860.8555 | 1990.4272 | 69.2124 | 0
26 | 0 | 1342.2159 | 1638.9652 | 2118.4311 | 50.6845 | 0
27 | 0 | 675.0512 | 1231.3123 | 1404.2166 | 61.2668 | 0
28 | 0 | 406.9918 | 1750.9659 | 1797.644 | 76.9146 | 0
29 | 0 | 420.8362 | 2198.5206 | 2238.436 | 79.1636 | 0
30 | 0 | 507.1121 | 2616.6103 | 2665.2978 | 79.0318 | 0
31 | 0 | 638.9927 | 3051.3786 | 3117.5669 | 78.1725 | 0
32 | 0 | 822.224 | 3530.675 | 3625.1508 | 76.8906 | 0
33 | 0 | 1076.2375 | 4077.6732 | 4217.3103 | 75.2148 | 0
34 | 0 | 1435.4248 | 4716.1931 | 4929.7993 | 73.0718 | 0
35 | 0 | 1958.4098 | 5471.5375 | 5811.4621 | 70.3064 | 0
36 | 0 | 2746.7547 | 6365.0019 | 6932.3813 | 66.6579 | 0
37 | 0 | 3979.876 | 7389.7833 | 8393.3491 | 61.6947 | 0
38 | 0 | 5968.1926 | 8428.4727 | 10327.559 | 54.6977 | 0
39 | 0 | 9162.1063 | 9006.0689 | 12847.3136 | 44.5079 | 0
40 | 0 | 13712.3716 | 7789.2539 | 15770.2762 | 29.5986 | 0
41 | 0 | 17750.0892 | 2955.1697 | 17994.4074 | 9.4523 | 0
42 | 0 | 17467.2393 | -3889.0702 | 17894.9522 | -12.5521 | 0
43 | 0 | 13535.437 | -8125.3982 | 15787.0247 | -30.9766 | 0
44 | 0 | 9548.5386 | -9236.5999 | 13284.9301 | -44.0487 | 0
45 | 0 | 6733.0921 | -8918.2258 | 11174.4924 | -52.9479 | 0
46 | 0 | 4897.9092 | -8192.5361 | 9545.0072 | -59.1269 | 0
47 | 0 | 3693.5453 | -7432.7443 | 8299.8774 | -63.5759 | 0
48 | 0 | 2878.2391 | -6747.2878 | 7335.5404 | -66.898 | 0
49 | 0 | 2306.5253 | -6155.8883 | 6573.8132 | -69.4597 | 0
50 | 0 | 1892.1977 | -5651.6433 | 5959.9903 | -71.4892 | 0

## PQ35g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 290.2236
2 | 0.41925 | 16.6882 | 55.7753 | 58.2184 | 73.3426 | 1.7887
3 | 0.21115 | 33.7964 | 80.3346 | 87.1541 | 67.1837 | 0.62438
4 | 0.23485 | 94.2617 | -61.7467 | 112.6851 | -33.2271 | 0.5835
5 | 0.68965 | 67.2405 | 179.6561 | 191.827 | 69.4805 | 1.1829
6 | 0.10715 | 179.9843 | 221.5384 | 285.4358 | 50.9086 | 0.1392
7 | 0.41853 | 101.1315 | 155.8175 | 185.7597 | 57.0149 | 1.0129
8 | 0.17458 | 149.7088 | 29.162 | 152.5226 | 11.0227 | 0.62964
9 | 0.11929 | 103.9149 | -5.4673 | 104.0586 | -3.0117 | 0.16665
10 | 0.17442 | 318.8648 | 264.9573 | 414.5806 | 39.7245 | 0.29985
11 | 0.3467 | 479.6664 | 112.0652 | 492.5835 | 13.1502 | 0.51347
12 | 0.092136 | 373.37 | -103.6147 | 387.4805 | -15.51 | 0.11628
13 | 0.33761 | 449.4568 | 30.6685 | 450.5019 | 3.9035 | 0.49281
14 | 0.13565 | 306.275 | -92.5545 | 319.9542 | -16.8145 | 0.28874
15 | 0.16446 | 64.4379 | 125.8363 | 141.3754 | 62.884 | 0.23298
16 | 0.17209 | 184.7773 | -24.1605 | 186.3502 | -7.4494 | 0.44013
17 | 0.60659 | 84.3871 | 79.1499 | 115.6974 | 43.1657 | 1.4552
18 | 0.10278 | 112.3758 | 5.7607 | 112.5234 | 2.9346 | 0.34423
19 | 0.42769 | 130.5186 | 43.9783 | 137.7287 | 18.6213 | 1.3851
20 | 0.15028 | 177.467 | -43.778 | 182.7869 | -13.8572 | 0.42538
21 | 0.10253 | 220.0822 | -12.8576 | 220.4574 | -3.3435 | 0.18343
22 | 0.12396 | 210.8009 | 2.2553 | 210.813 | 0.61298 | 0.18714
23 | 0.43963 | 112.946 | -13.8521 | 113.7922 | -6.992 | 0.45428
24 | 0.11521 | 122.7079 | 50.862 | 132.8313 | 22.5138 | 0.099002
25 | 0.39193 | 152.4279 | 85.3127 | 174.6784 | 29.2354 | 0.30319
26 | 0.13132 | 244.5102 | 127.3251 | 275.6754 | 27.5076 | 0.1665
27 | 0.10265 | 448.5364 | -41.1418 | 450.4193 | -5.2408 | 0.1123
28 | 0.199 | 510.186 | -957.8094 | 1085.2136 | -61.9576 | 0.17579
29 | 0.43581 | 305.9582 | -563.0256 | 640.7872 | -61.4795 | 0.25379
30 | 0.12034 | 70.0434 | -229.2788 | 239.7391 | -73.0124 | 0.065189
31 | 0.34788 | 26.2599 | -121.193 | 124.0054 | -77.7742 | 0.20132
32 | 0.11448 | 60.7309 | -44.5744 | 75.3334 | -36.2774 | 0.099239
33 | 0.099493 | 88.3193 | 17.9109 | 90.1171 | 11.464 | 0.035536
34 | 0.11331 | 62.8301 | 44.1744 | 76.8049 | 35.1102 | 0.10391
35 | 0.28716 | 75.1159 | 87.9601 | 115.6693 | 49.5034 | 0.089313
36 | 0.11257 | 972.3988 | -123.2789 | 980.1822 | -7.2253 | 0.026694
37 | 0.28047 | 71.9818 | 92.0762 | 116.8734 | 51.983 | 0.087564
38 | 0.12968 | 149.5553 | -723.5264 | 738.8215 | -78.3212 | 0.039634
39 | 0.10659 | 248.9106 | -621.6173 | 669.6003 | -68.1776 | 0.018555
40 | 0.12349 | 561.249 | 616.0809 | 833.4004 | 47.6665 | 0.048687
41 | 0.24953 | 79.7704 | -248.4361 | 260.9287 | -72.1987 | 0.017134
42 | 0.09966 | 43.4227 | -91.9644 | 101.7004 | -64.7248 | 0.006877
43 | 0.23666 | 138.2027 | -203.681 | 246.1421 | -55.8421 | 0.018618
44 | 0.097485 | 66.5524 | -417.4471 | 422.7189 | -80.9417 | 0.009171
45 | 0.10003 | 78.8993 | 60.6338 | 99.5066 | 37.5421 | 0.011239
46 | 0.10121 | 178.3757 | 233.9253 | 294.175 | 52.6733 | 0.013355
47 | 0.21465 | 799.854 | 118.3703 | 808.5653 | 8.4181 | 0.032639
48 | 0.10076 | 445.7444 | 226.6655 | 500.0653 | 26.9538 | 0.017361
49 | 0.20359 | 668.709 | -5.1474 | 668.7288 | -0.44103 | 0.03918
50 | 0.1018 | 325.665 | 206.4211 | 385.5741 | 32.3684 | 0.021626

## PQ35g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ35g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1558 | 315.4434 | 315.4708 | 89.2452 | 0
3 | 0 | 6.2878 | 501.3359 | 501.3753 | 89.2814 | 0
4 | 0 | 15.7912 | 742.8097 | 742.9776 | 88.7821 | 0
5 | 0 | 89.0181 | 1137.99 | 1141.4664 | 85.5272 | 0
6 | 0 | 887.0652 | 1697.1991 | 1915.0377 | 62.4055 | 0
7 | 0 | 1134.0394 | 644.1629 | 1304.2205 | 29.5977 | 0
8 | 0 | 758.8182 | 757.6574 | 1072.3105 | 44.9561 | 0
9 | 0 | 746.2293 | 1021.7844 | 1265.2674 | 53.8586 | 0
10 | 0 | 915.3468 | 1293.2175 | 1584.3836 | 54.7089 | 0
11 | 0 | 1295.694 | 1534.3016 | 2008.2092 | 49.8194 | 0
12 | 0 | 1986.2381 | 1557.7121 | 2524.2046 | 38.1054 | 0
13 | 0 | 2766.8242 | 856.4658 | 2896.3511 | 17.1998 | 0
14 | 0 | 2558.6359 | -380.3183 | 2586.747 | -8.4546 | 0
15 | 0 | 1618.1455 | -803.7627 | 1806.7732 | -26.4144 | 0
16 | 0 | 954.4678 | -607.6408 | 1131.4752 | -32.482 | 0
17 | 0 | 605.8276 | -289.3022 | 671.3589 | -25.526 | 0
18 | 0 | 425.8552 | 13.9167 | 426.0825 | 1.8717 | 0
19 | 0 | 332.0868 | 286.7831 | 438.7781 | 40.8132 | 0
20 | 0 | 286.5195 | 537.8163 | 609.3765 | 61.9537 | 0
21 | 0 | 272.5197 | 778.3369 | 824.6668 | 70.7033 | 0
22 | 0 | 284.947 | 1019.608 | 1058.6762 | 74.3861 | 0
23 | 0 | 329.1931 | 1274.1995 | 1316.0367 | 75.5142 | 0
24 | 0 | 432.7791 | 1558.0056 | 1616.9969 | 74.4759 | 0
25 | 0 | 709.8854 | 1866.0803 | 1996.5452 | 69.1724 | 0
26 | 0 | 1373.652 | 1634.7453 | 2135.2545 | 49.9602 | 0
27 | 0 | 662.1673 | 1210.0971 | 1379.4204 | 61.3124 | 0
28 | 0 | 395.3149 | 1747.797 | 1791.9454 | 77.2553 | 0
29 | 0 | 411.7475 | 2199.048 | 2237.2635 | 79.3948 | 0
30 | 0 | 498.0512 | 2618.6434 | 2665.5859 | 79.2313 | 0
31 | 0 | 628.4872 | 3055.2605 | 3119.2327 | 78.376 | 0
32 | 0 | 808.4823 | 3536.1365 | 3627.3826 | 77.1216 | 0
33 | 0 | 1057.8299 | 4086.4306 | 4221.1277 | 75.4868 | 0
34 | 0 | 1410.3694 | 4730.5882 | 4936.3556 | 73.3987 | 0
35 | 0 | 1924.2773 | 5495.8797 | 5823.0179 | 70.7033 | 0
36 | 0 | 2701.0704 | 6407.4227 | 6953.4773 | 67.142 | 0
37 | 0 | 3922.3437 | 7465.8792 | 8433.5125 | 62.2839 | 0
38 | 0 | 5909.4515 | 8567.0694 | 10407.5115 | 55.4026 | 0
39 | 0 | 9151.9403 | 9248.4003 | 13011.1843 | 45.3004 | 0
40 | 0 | 13889.6321 | 8125.7868 | 16091.9324 | 30.3287 | 0
41 | 0 | 18229.1999 | 3141.0869 | 18497.8419 | 9.7767 | 0
42 | 0 | 17945.4845 | -4099.7137 | 18407.8263 | -12.8686 | 0
43 | 0 | 13733.9521 | -8489.3288 | 16145.9018 | -31.7213 | 0
44 | 0 | 9558.8749 | -9534.8653 | 13501.3238 | -44.928 | 0
45 | 0 | 6673.3566 | -9124.393 | 11304.3459 | -53.8192 | 0
46 | 0 | 4821.1707 | -8332.005 | 9626.3178 | -59.9449 | 0
47 | 0 | 3618.2267 | -7529.0896 | 8353.3679 | -64.3326 | 0
48 | 0 | 2809.6981 | -6815.9135 | 7372.3185 | -67.5973 | 0
49 | 0 | 2245.6309 | -6206.2649 | 6600.0441 | -70.1082 | 0
50 | 0 | 1838.3961 | -5689.6278 | 5979.2612 | -72.0936 | 0

## PQ37g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 123.8892
2 | 0.39679 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5578 | 2.5353
3 | 0.21149 | 29.5389 | 75.748 | 81.3038 | 68.696 | 0.97175
4 | 0.25728 | 100.0961 | -58.4255 | 115.8998 | -30.2719 | 0.93921
5 | 0.76187 | 66.7353 | 173.2907 | 185.6967 | 68.938 | 1.7833
6 | 0.16446 | 201.3769 | 171.9292 | 264.7872 | 40.4896 | 0.41715
7 | 0.35524 | 91.3676 | 118.002 | 149.2398 | 52.2498 | 1.3553
8 | 0.13203 | 133.5282 | 40.9343 | 139.6617 | 17.0434 | 0.48424
9 | 0.12299 | 101.3418 | 1.149 | 101.3483 | 0.64958 | 0.33626
10 | 0.14511 | 246.0113 | 235.9577 | 340.8777 | 43.805 | 0.28942
11 | 0.31097 | 383.942 | 146.2175 | 410.8418 | 20.8485 | 0.55228
12 | 0.10178 | 344.0449 | -41.3842 | 346.5249 | -6.859 | 0.19959
13 | 0.29823 | 353.3403 | 61.573 | 358.6651 | 9.8851 | 0.56369
14 | 0.13711 | 259.6601 | -31.6861 | 261.5863 | -6.9574 | 0.38223
15 | 0.14669 | 60.5907 | 101.8837 | 118.5391 | 59.2599 | 0.46368
16 | 0.15289 | 159.4963 | 30.9546 | 162.4724 | 10.9833 | 0.55112
17 | 0.51082 | 57.9221 | 81.0508 | 99.6203 | 54.4489 | 1.3487
18 | 0.12882 | 133.5539 | 34.8217 | 138.0188 | 14.6135 | 0.3229
19 | 0.50109 | 160.3625 | 61.0071 | 171.5751 | 20.8284 | 0.89956
20 | 0.15073 | 187.2228 | -66.6683 | 198.7386 | -19.6004 | 0.28081
21 | 0.11101 | 230.73 | -25.7444 | 232.1618 | -6.3666 | 0.1754
22 | 0.12445 | 216.5198 | -1.9976 | 216.529 | -0.52859 | 0.15772
23 | 0.44193 | 113.7726 | -14.3079 | 114.6687 | -7.1678 | 0.42755
24 | 0.1171 | 122.773 | 51.7389 | 133.2296 | 22.8515 | 0.11661
25 | 0.38815 | 150.0611 | 86.7083 | 173.3109 | 30.0202 | 0.33744
26 | 0.11618 | 231.5675 | 144.2816 | 272.8382 | 31.9256 | 0.13308
27 | 0.11307 | 499.5167 | -67.0223 | 503.993 | -7.642 | 0.10263
28 | 0.17539 | 441.7401 | -970.0989 | 1065.9391 | -65.5176 | 0.12717
29 | 0.43821 | 305.8714 | -568.7637 | 645.7936 | -61.7294 | 0.25627
30 | 0.12105 | 70.8604 | -230.8183 | 241.4504 | -72.9337 | 0.069184
31 | 0.34573 | 26.5324 | -121.7786 | 124.6355 | -77.7088 | 0.17868
32 | 0.11259 | 60.9889 | -44.4789 | 75.4852 | -36.1031 | 0.070086
33 | 0.099916 | 88.1262 | 18.2871 | 90.0036 | 11.7231 | 0.049613
34 | 0.10969 | 62.5224 | 44.2549 | 76.5999 | 35.2918 | 0.056739
35 | 0.28568 | 74.4114 | 87.771 | 115.0686 | 49.7091 | 0.10825
36 | 0.1189 | 976.7023 | -70.9271 | 979.2743 | -4.1535 | 0.041976
37 | 0.27702 | 71.2998 | 91.8042 | 116.2397 | 52.1653 | 0.084416
38 | 0.13344 | 165.786 | -748.7448 | 766.8792 | -77.5151 | 0.046567
39 | 0.11603 | 268.2571 | -635.4446 | 689.7476 | -67.1126 | 0.037312
40 | 0.11508 | 529.4108 | 606.0037 | 804.684 | 48.8592 | 0.045645
41 | 0.25673 | 82.2414 | -250.6206 | 263.7695 | -71.8327 | 0.048929
42 | 0.10048 | 43.8549 | -92.1654 | 102.0672 | -64.5536 | 0.014845
43 | 0.24063 | 140.8664 | -203.9027 | 247.8299 | -55.3613 | 0.03182
44 | 0.10542 | 71.1661 | -423.4434 | 429.382 | -80.4597 | 0.027198
45 | 0.1002 | 78.512 | 60.5847 | 99.1697 | 37.656 | 0.016167
46 | 0.10491 | 175.9571 | 231.8105 | 291.0275 | 52.7995 | 0.032129
47 | 0.22449 | 782.7815 | 133.6234 | 794.1046 | 9.6872 | 0.048796
48 | 0.10223 | 437.3543 | 226.7021 | 492.6181 | 27.3999 | 0.022845
49 | 0.21314 | 659.08 | 5.6831 | 659.1045 | 0.49403 | 0.05838
50 | 0.11066 | 321.316 | 204.5334 | 380.8909 | 32.4787 | 0.05392

## PQ37g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ37g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2576 | 215.4453 | 215.4699 | 89.1337 | 0
3 | 0 | 5.3502 | 347.4645 | 347.5056 | 89.1178 | 0
4 | 0 | 16.4363 | 537.4522 | 537.7034 | 88.2483 | 0
5 | 0 | 165.6566 | 955.0579 | 969.3182 | 80.1598 | 0
6 | 0 | 1055.5723 | 228.4277 | 1080.0056 | 12.2106 | 0
7 | 0 | 388.8409 | 245.6414 | 459.9314 | 32.2817 | 0
8 | 0 | 314.0948 | 441.4071 | 541.7525 | 54.5652 | 0
9 | 0 | 347.6403 | 592.9916 | 687.3811 | 59.6191 | 0
10 | 0 | 447.197 | 716.7063 | 844.7799 | 58.0374 | 0
11 | 0 | 619.542 | 785.4565 | 1000.3871 | 51.7348 | 0
12 | 0 | 837.2175 | 715.7393 | 1101.4608 | 40.5272 | 0
13 | 0 | 929.2891 | 463.1924 | 1038.3281 | 26.4934 | 0
14 | 0 | 763.4806 | 247.4917 | 802.5926 | 17.9607 | 0
15 | 0 | 526.0989 | 235.3904 | 576.3581 | 24.105 | 0
16 | 0 | 358.2767 | 340.4474 | 494.2333 | 43.5383 | 0
17 | 0 | 260.2705 | 478.7908 | 544.96 | 61.4715 | 0
18 | 0 | 206.2911 | 621.3203 | 654.6716 | 71.6328 | 0
19 | 0 | 178.8418 | 762.174 | 782.8752 | 76.7946 | 0
20 | 0 | 168.6906 | 902.4676 | 918.0982 | 79.4124 | 0
21 | 0 | 171.9409 | 1045.3734 | 1059.4193 | 80.6597 | 0
22 | 0 | 188.9721 | 1195.0621 | 1209.9107 | 81.0144 | 0
23 | 0 | 227.0392 | 1356.0465 | 1374.9214 | 80.4953 | 0
24 | 0 | 310.8204 | 1529.0145 | 1560.2868 | 78.5094 | 0
25 | 0 | 518.3923 | 1623.7431 | 1704.486 | 72.2939 | 0
26 | 0 | 459.1599 | 1465.5089 | 1535.7553 | 72.6037 | 0
27 | 0 | 303.7608 | 1684.697 | 1711.8629 | 79.7791 | 0
28 | 0 | 302.5939 | 1937.6212 | 1961.1066 | 81.1239 | 0
29 | 0 | 344.8454 | 2183.8934 | 2210.952 | 81.0269 | 0
30 | 0 | 409.7376 | 2440.7287 | 2474.8822 | 80.4703 | 0
31 | 0 | 496.2201 | 2719.9815 | 2764.875 | 79.6609 | 0
32 | 0 | 609.2117 | 3031.3608 | 3091.9714 | 78.6367 | 0
33 | 0 | 757.7592 | 3384.7094 | 3468.4949 | 77.3809 | 0
34 | 0 | 956.0646 | 3791.1998 | 3909.892 | 75.8463 | 0
35 | 0 | 1226.3925 | 4263.8324 | 4436.6999 | 73.9533 | 0
36 | 0 | 1604.1004 | 4817.0691 | 5077.1343 | 71.5821 | 0
37 | 0 | 2146.8041 | 5463.9861 | 5870.5972 | 68.5501 | 0
38 | 0 | 2950.1591 | 6206.3412 | 6871.8345 | 64.5761 | 0
39 | 0 | 4172.28 | 7004.5731 | 8153.0341 | 59.2198 | 0
40 | 0 | 6055.8063 | 7693.4753 | 9790.9322 | 51.7925 | 0
41 | 0 | 8861.2682 | 7785.278 | 11795.4495 | 41.3017 | 0
42 | 0 | 12402.4503 | 6243.8782 | 13885.4884 | 26.7225 | 0
43 | 0 | 15045.8308 | 2186.5675 | 15203.8845 | 8.2687 | 0
44 | 0 | 14596.1159 | -2850.8401 | 14871.9161 | -11.0516 | 0
45 | 0 | 11759.419 | -6089.4329 | 13242.5499 | -27.3767 | 0
46 | 0 | 8743.1887 | -7181.4234 | 11314.424 | -39.3988 | 0
47 | 0 | 6456.5419 | -7133.6667 | 9621.6492 | -47.8524 | 0
48 | 0 | 4880.2647 | -6671.6892 | 8266.1007 | -53.815 | 0
49 | 0 | 3805.757 | -6114.1719 | 7201.8667 | -58.0999 | 0
50 | 0 | 3061.0783 | -5576.4894 | 6361.402 | -61.2365 | 0

## POC LF_THD
Case name | POC MW | POC MVar | THD % | No. of active BESS Inv | No. of active PV Inv | BESS kW | BESS kVar | PV kW | PV kVar
PQ01g | 119 | 47 | 1.81 | 40 | 36 | 0 | 1366 | 3322 | 0
PQ05g | -100 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | 1396
PQ19g | 119 | 47 | 1.81 | 40 | 36 | 0 | 1403 | 3323 | 0
PQ23g | -100 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | -2491 | 0 | 0 | 1427
PQ25g | 119 | 47 | 1.81 | 40 | 36 | 0 | 1328 | 3321 | 0
PQ29g | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | 1366
PQ31g | 119 | 47 | 1.78 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3323 | 1587
PQ33g | 100 | 47 | 1.77 | 40 | 0 | 2507 | 1467 | 0 | 0
PQ35g | -100 | 47 | 1.79 | 40 | 0 | -2493 | 1468 | 0 | 0
PQ37g | 0 | 47 | 1.78 | 40 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1122
PQ01h | 119 | 47 | 1.81 | 40 | 36 | 0 | 1366 | 3322 | 0
PQ05h | -100 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | 1396
PQ19h | 119 | 47 | 1.81 | 40 | 36 | 0 | 1403 | 3323 | 0
PQ23h | -100 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | -2491 | 0 | 0 | 1427
PQ25h | 119 | 47 | 1.81 | 40 | 36 | 0 | 1328 | 3321 | 0
PQ29h | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | 1366
PQ31h | 119 | 47 | 1.78 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3323 | 1587
PQ33h | 100 | 47 | 1.77 | 40 | 0 | 2507 | 1467 | 0 | 0