## PQ01c_Zequiv
h | HD in %
1 | 100.0164
2 | 0.39503
3 | 0.20285
4 | 0.25942
5 | 0.75658
6 | 0.12309
7 | 0.41311
8 | 0.13991
9 | 0.11862
10 | 0.16978
11 | 0.35018
12 | 0.088621
13 | 0.34142
14 | 0.16037
15 | 0.15847
16 | 0.15774
17 | 0.51171
18 | 0.12651
19 | 0.49962
20 | 0.15194
21 | 0.10822
22 | 0.12438
23 | 0.44248
24 | 0.11567
25 | 0.38666
26 | 0.11704
27 | 0.10886
28 | 0.1686
29 | 0.44045
30 | 0.12153
31 | 0.3466
32 | 0.11403
33 | 0.099783
34 | 0.10998
35 | 0.28795
36 | 0.11672
37 | 0.27714
38 | 0.14936
39 | 0.11055
40 | 0.11284
41 | 0.26826
42 | 0.10181
43 | 0.24506
44 | 0.11275
45 | 0.10112
46 | 0.11022
47 | 0.2426
48 | 0.10563
49 | 0.22674
50 | 0.12186

## PQ01c_Zext
h | HD in %
1 | 100
2 | 0.5
3 | 0.24
4 | 0.2
5 | 0.71
6 | 0.1
7 | 0.34
8 | 0.12
9 | 0.12
10 | 0.09
11 | 0.18
12 | 0.07
13 | 0.19
14 | 0.07
15 | 0.15
16 | 0.14
17 | 0.6
18 | 0.13
19 | 0.54
20 | 0.13
21 | 0.1
22 | 0.12
23 | 0.44
24 | 0.12
25 | 0.41
26 | 0.12
27 | 0.1
28 | 0.11
29 | 0.35
30 | 0.11
31 | 0.33
32 | 0.11
33 | 0.1
34 | 0.11
35 | 0.29
36 | 0.11
37 | 0.28
38 | 0.11
39 | 0.1
40 | 0.1
41 | 0.25
42 | 0.1
43 | 0.24
44 | 0.1
45 | 0.1
46 | 0.1
47 | 0.22
48 | 0.1
49 | 0.21
50 | 0.1

## PQ01c_Zgen
h | HD in %
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0
25 | 0
26 | 0
27 | 0
28 | 0
29 | 0
30 | 0
31 | 0
32 | 0
33 | 0
34 | 0
35 | 0
36 | 0
37 | 0
38 | 0
39 | 0
40 | 0
41 | 0
42 | 0
43 | 0
44 | 0
45 | 0
46 | 0
47 | 0
48 | 0
49 | 0
50 | 0

## PQ05c_Zequiv
h | HD in %
1 | 100.0149
2 | 0.39326
3 | 0.20285
4 | 0.25722
5 | 0.75658
6 | 0.12309
7 | 0.42803
8 | 0.16527
9 | 0.11862
10 | 0.18097
11 | 0.37254
12 | 0.093397
13 | 0.36763
14 | 0.16806
15 | 0.15387
16 | 0.16793
17 | 0.51621
18 | 0.1244
19 | 0.50316
20 | 0.15194
21 | 0.10822
22 | 0.12502
23 | 0.4427
24 | 0.11567
25 | 0.38888
26 | 0.12103
27 | 0.10795
28 | 0.17033
29 | 0.4392
30 | 0.12128
31 | 0.3479
32 | 0.11453
33 | 0.09959
34 | 0.11404
35 | 0.28693
36 | 0.11672
37 | 0.28713
38 | 0.1429
39 | 0.11055
40 | 0.11888
41 | 0.25697
42 | 0.1005
43 | 0.24072
44 | 0.10592
45 | 0.10025
46 | 0.10536
47 | 0.2257
48 | 0.10246
49 | 0.21412
50 | 0.11166

## PQ05c_Zext
h | HD in %
1 | 100
2 | 0.5
3 | 0.24
4 | 0.2
5 | 0.71
6 | 0.1
7 | 0.34
8 | 0.12
9 | 0.12
10 | 0.09
11 | 0.18
12 | 0.07
13 | 0.19
14 | 0.07
15 | 0.15
16 | 0.14
17 | 0.6
18 | 0.13
19 | 0.54
20 | 0.13
21 | 0.1
22 | 0.12
23 | 0.44
24 | 0.12
25 | 0.41
26 | 0.12
27 | 0.1
28 | 0.11
29 | 0.35
30 | 0.11
31 | 0.33
32 | 0.11
33 | 0.1
34 | 0.11
35 | 0.29
36 | 0.11
37 | 0.28
38 | 0.11
39 | 0.1
40 | 0.1
41 | 0.25
42 | 0.1
43 | 0.24
44 | 0.1
45 | 0.1
46 | 0.1
47 | 0.22
48 | 0.1
49 | 0.21
50 | 0.1

## PQ05c_Zgen
h | HD in %
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0
25 | 0
26 | 0
27 | 0
28 | 0
29 | 0
30 | 0
31 | 0
32 | 0
33 | 0
34 | 0
35 | 0
36 | 0
37 | 0
38 | 0
39 | 0
40 | 0
41 | 0
42 | 0
43 | 0
44 | 0
45 | 0
46 | 0
47 | 0
48 | 0
49 | 0
50 | 0

## PQ19c_Zequiv
h | HD in %
1 | 100.0171
2 | 0.39853
3 | 0.20408
4 | 0.25726
5 | 0.75592
6 | 0.12259
7 | 0.41244
8 | 0.13993
9 | 0.1191
10 | 0.16804
11 | 0.34816
12 | 0.088411
13 | 0.34037
14 | 0.15995
15 | 0.1567
16 | 0.15954
17 | 0.52314
18 | 0.12787
19 | 0.50691
20 | 0.15034
21 | 0.10725
22 | 0.12425
23 | 0.44246
24 | 0.11625
25 | 0.38985
26 | 0.11809
27 | 0.10826
28 | 0.15798
29 | 0.42542
30 | 0.11979
31 | 0.34409
32 | 0.11371
33 | 0.099853
34 | 0.11011
35 | 0.28907
36 | 0.11532
37 | 0.27847
38 | 0.14377
39 | 0.10777
40 | 0.11338
41 | 0.26814
42 | 0.10212
43 | 0.24637
44 | 0.11041
45 | 0.10095
46 | 0.11028
47 | 0.24214
48 | 0.10606
49 | 0.2259
50 | 0.12116

## PQ19c_Zext
h | HD in %
1 | 100
2 | 0.5
3 | 0.24
4 | 0.2
5 | 0.71
6 | 0.1
7 | 0.34
8 | 0.12
9 | 0.12
10 | 0.09
11 | 0.18
12 | 0.07
13 | 0.19
14 | 0.07
15 | 0.15
16 | 0.14
17 | 0.6
18 | 0.13
19 | 0.54
20 | 0.13
21 | 0.1
22 | 0.12
23 | 0.44
24 | 0.12
25 | 0.41
26 | 0.12
27 | 0.1
28 | 0.11
29 | 0.35
30 | 0.11
31 | 0.33
32 | 0.11
33 | 0.1
34 | 0.11
35 | 0.29
36 | 0.11
37 | 0.28
38 | 0.11
39 | 0.1
40 | 0.1
41 | 0.25
42 | 0.1
43 | 0.24
44 | 0.1
45 | 0.1
46 | 0.1
47 | 0.22
48 | 0.1
49 | 0.21
50 | 0.1

## PQ19c_Zgen
h | HD in %
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0
25 | 0
26 | 0
27 | 0
28 | 0
29 | 0
30 | 0
31 | 0
32 | 0
33 | 0
34 | 0
35 | 0
36 | 0
37 | 0
38 | 0
39 | 0
40 | 0
41 | 0
42 | 0
43 | 0
44 | 0
45 | 0
46 | 0
47 | 0
48 | 0
49 | 0
50 | 0

## PQ23c_Zequiv
h | HD in %
1 | 100.0153
2 | 0.39682
3 | 0.20408
4 | 0.25514
5 | 0.75592
6 | 0.12259
7 | 0.42703
8 | 0.16426
9 | 0.1191
10 | 0.17893
11 | 0.37002
12 | 0.093665
13 | 0.36613
14 | 0.16752
15 | 0.15237
16 | 0.16902
17 | 0.52717
18 | 0.12598
19 | 0.5101
20 | 0.15034
21 | 0.10725
22 | 0.12483
23 | 0.44267
24 | 0.11625
25 | 0.3919
26 | 0.12176
27 | 0.10744
28 | 0.15945
29 | 0.42433
30 | 0.11956
31 | 0.34528
32 | 0.11425
33 | 0.099668
34 | 0.11458
35 | 0.28786
36 | 0.11532
37 | 0.28895
38 | 0.13761
39 | 0.10777
40 | 0.11963
41 | 0.25457
42 | 0.10019
43 | 0.23938
44 | 0.10413
45 | 0.10043
46 | 0.10576
47 | 0.22637
48 | 0.10311
49 | 0.21415
50 | 0.11163

## PQ23c_Zext
h | HD in %
1 | 100
2 | 0.5
3 | 0.24
4 | 0.2
5 | 0.71
6 | 0.1
7 | 0.34
8 | 0.12
9 | 0.12
10 | 0.09
11 | 0.18
12 | 0.07
13 | 0.19
14 | 0.07
15 | 0.15
16 | 0.14
17 | 0.6
18 | 0.13
19 | 0.54
20 | 0.13
21 | 0.1
22 | 0.12
23 | 0.44
24 | 0.12
25 | 0.41
26 | 0.12
27 | 0.1
28 | 0.11
29 | 0.35
30 | 0.11
31 | 0.33
32 | 0.11
33 | 0.1
34 | 0.11
35 | 0.29
36 | 0.11
37 | 0.28
38 | 0.11
39 | 0.1
40 | 0.1
41 | 0.25
42 | 0.1
43 | 0.24
44 | 0.1
45 | 0.1
46 | 0.1
47 | 0.22
48 | 0.1
49 | 0.21
50 | 0.1

## PQ23c_Zgen
h | HD in %
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0
25 | 0
26 | 0
27 | 0
28 | 0
29 | 0
30 | 0
31 | 0
32 | 0
33 | 0
34 | 0
35 | 0
36 | 0
37 | 0
38 | 0
39 | 0
40 | 0
41 | 0
42 | 0
43 | 0
44 | 0
45 | 0
46 | 0
47 | 0
48 | 0
49 | 0
50 | 0

## PQ25c_Zequiv
h | HD in %
1 | 100.0157
2 | 0.39128
3 | 0.20154
4 | 0.26175
5 | 0.75726
6 | 0.12366
7 | 0.414
8 | 0.1398
9 | 0.11805
10 | 0.17157
11 | 0.35206
12 | 0.088744
13 | 0.34231
14 | 0.16047
15 | 0.16112
16 | 0.15515
17 | 0.49763
18 | 0.12447
19 | 0.4897
20 | 0.1543
21 | 0.10943
22 | 0.12442
23 | 0.44237
24 | 0.11493
25 | 0.38272
26 | 0.11569
27 | 0.10934
28 | 0.1832
29 | 0.45983
30 | 0.1237
31 | 0.34967
32 | 0.11459
33 | 0.099697
34 | 0.10982
35 | 0.28694
36 | 0.11844
37 | 0.27603
38 | 0.15665
39 | 0.11399
40 | 0.11514
41 | 0.26798
42 | 0.10202
43 | 0.24634
44 | 0.11556
45 | 0.10198
46 | 0.11015
47 | 0.24287
48 | 0.1051
49 | 0.22759
50 | 0.12264

## PQ25c_Zext
h | HD in %
1 | 100
2 | 0.5
3 | 0.24
4 | 0.2
5 | 0.71
6 | 0.1
7 | 0.34
8 | 0.12
9 | 0.12
10 | 0.09
11 | 0.18
12 | 0.07
13 | 0.19
14 | 0.07
15 | 0.15
16 | 0.14
17 | 0.6
18 | 0.13
19 | 0.54
20 | 0.13
21 | 0.1
22 | 0.12
23 | 0.44
24 | 0.12
25 | 0.41
26 | 0.12
27 | 0.1
28 | 0.11
29 | 0.35
30 | 0.11
31 | 0.33
32 | 0.11
33 | 0.1
34 | 0.11
35 | 0.29
36 | 0.11
37 | 0.28
38 | 0.11
39 | 0.1
40 | 0.1
41 | 0.25
42 | 0.1
43 | 0.24
44 | 0.1
45 | 0.1
46 | 0.1
47 | 0.22
48 | 0.1
49 | 0.21
50 | 0.1

## PQ25c_Zgen
h | HD in %
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0
25 | 0
26 | 0
27 | 0
28 | 0
29 | 0
30 | 0
31 | 0
32 | 0
33 | 0
34 | 0
35 | 0
36 | 0
37 | 0
38 | 0
39 | 0
40 | 0
41 | 0
42 | 0
43 | 0
44 | 0
45 | 0
46 | 0
47 | 0
48 | 0
49 | 0
50 | 0

## PQ29c_Zequiv
h | HD in %
1 | 100.0144
2 | 0.38945
3 | 0.20154
4 | 0.25946
5 | 0.75726
6 | 0.12366
7 | 0.42924
8 | 0.16624
9 | 0.11805
10 | 0.18308
11 | 0.37491
12 | 0.093038
13 | 0.36927
14 | 0.16826
15 | 0.15615
16 | 0.16606
17 | 0.50272
18 | 0.12209
19 | 0.49366
20 | 0.1543
21 | 0.10943
22 | 0.12514
23 | 0.44261
24 | 0.11493
25 | 0.38515
26 | 0.12004
27 | 0.10832
28 | 0.18528
29 | 0.45839
30 | 0.12342
31 | 0.35112
32 | 0.11491
33 | 0.099495
34 | 0.11342
35 | 0.28582
36 | 0.11844
37 | 0.28438
38 | 0.14978
39 | 0.11399
40 | 0.11981
41 | 0.25986
42 | 0.10086
43 | 0.24248
44 | 0.10809
45 | 0.10062
46 | 0.1049
47 | 0.2247
48 | 0.10168
49 | 0.21397
50 | 0.11167

## PQ29c_Zext
h | HD in %
1 | 100
2 | 0.5
3 | 0.24
4 | 0.2
5 | 0.71
6 | 0.1
7 | 0.34
8 | 0.12
9 | 0.12
10 | 0.09
11 | 0.18
12 | 0.07
13 | 0.19
14 | 0.07
15 | 0.15
16 | 0.14
17 | 0.6
18 | 0.13
19 | 0.54
20 | 0.13
21 | 0.1
22 | 0.12
23 | 0.44
24 | 0.12
25 | 0.41
26 | 0.12
27 | 0.1
28 | 0.11
29 | 0.35
30 | 0.11
31 | 0.33
32 | 0.11
33 | 0.1
34 | 0.11
35 | 0.29
36 | 0.11
37 | 0.28
38 | 0.11
39 | 0.1
40 | 0.1
41 | 0.25
42 | 0.1
43 | 0.24
44 | 0.1
45 | 0.1
46 | 0.1
47 | 0.22
48 | 0.1
49 | 0.21
50 | 0.1

## PQ29c_Zgen
h | HD in %
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0
25 | 0
26 | 0
27 | 0
28 | 0
29 | 0
30 | 0
31 | 0
32 | 0
33 | 0
34 | 0
35 | 0
36 | 0
37 | 0
38 | 0
39 | 0
40 | 0
41 | 0
42 | 0
43 | 0
44 | 0
45 | 0
46 | 0
47 | 0
48 | 0
49 | 0
50 | 0

## PQ31c_Zequiv
h | HD in %
1 | 100.0187
2 | 0.43197
3 | 0.21914
4 | 0.23282
5 | 0.80885
6 | 0.12442
7 | 0.37196
8 | 0.1253
9 | 0.11544
10 | 0.14109
11 | 0.27902
12 | 0.078134
13 | 0.27106
14 | 0.12172
15 | 0.1583
16 | 0.14984
17 | 0.48529
18 | 0.11734
19 | 0.47297
20 | 0.14955
21 | 0.10855
22 | 0.1229
23 | 0.44007
24 | 0.1147
25 | 0.3774
26 | 0.11231
27 | 0.10719
28 | 0.16907
29 | 0.43728
30 | 0.12068
31 | 0.34514
32 | 0.1133
33 | 0.099672
34 | 0.10987
35 | 0.28812
36 | 0.11509
37 | 0.27794
38 | 0.1407
39 | 0.10621
40 | 0.11416
41 | 0.26528
42 | 0.10201
43 | 0.24302
44 | 0.10901
45 | 0.10106
46 | 0.11231
47 | 0.23667
48 | 0.10564
49 | 0.22039
50 | 0.12462

## PQ31c_Zext
h | HD in %
1 | 100
2 | 0.5
3 | 0.24
4 | 0.2
5 | 0.71
6 | 0.1
7 | 0.34
8 | 0.12
9 | 0.12
10 | 0.09
11 | 0.18
12 | 0.07
13 | 0.19
14 | 0.07
15 | 0.15
16 | 0.14
17 | 0.6
18 | 0.13
19 | 0.54
20 | 0.13
21 | 0.1
22 | 0.12
23 | 0.44
24 | 0.12
25 | 0.41
26 | 0.12
27 | 0.1
28 | 0.11
29 | 0.35
30 | 0.11
31 | 0.33
32 | 0.11
33 | 0.1
34 | 0.11
35 | 0.29
36 | 0.11
37 | 0.28
38 | 0.11
39 | 0.1
40 | 0.1
41 | 0.25
42 | 0.1
43 | 0.24
44 | 0.1
45 | 0.1
46 | 0.1
47 | 0.22
48 | 0.1
49 | 0.21
50 | 0.1

## PQ31c_Zgen
h | HD in %
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0
25 | 0
26 | 0
27 | 0
28 | 0
29 | 0
30 | 0
31 | 0
32 | 0
33 | 0
34 | 0
35 | 0
36 | 0
37 | 0
38 | 0
39 | 0
40 | 0
41 | 0
42 | 0
43 | 0
44 | 0
45 | 0
46 | 0
47 | 0
48 | 0
49 | 0
50 | 0

## PQ33c_Zequiv
h | HD in %
1 | 100.0181
2 | 0.4217
3 | 0.21121
4 | 0.23723
5 | 0.72206
6 | 0.10686
7 | 0.42609
8 | 0.13767
9 | 0.11951
10 | 0.15768
11 | 0.31399
12 | 0.082561
13 | 0.30581
14 | 0.13123
15 | 0.17984
16 | 0.19722
17 | 0.64262
18 | 0.10913
19 | 0.41803
20 | 0.15036
21 | 0.10917
22 | 0.12231
23 | 0.43925
24 | 0.11517
25 | 0.38769
26 | 0.11882
27 | 0.10778
28 | 0.1678
29 | 0.4372
30 | 0.12111
31 | 0.3452
32 | 0.11519
33 | 0.099996
34 | 0.11041
35 | 0.29031
36 | 0.11491
37 | 0.28
38 | 0.14174
39 | 0.10645
40 | 0.11285
41 | 0.26572
42 | 0.10197
43 | 0.24504
44 | 0.10724
45 | 0.10082
46 | 0.10819
47 | 0.23546
48 | 0.10483
49 | 0.21978
50 | 0.1145

## PQ33c_Zext
h | HD in %
1 | 100
2 | 0.5
3 | 0.24
4 | 0.2
5 | 0.71
6 | 0.1
7 | 0.34
8 | 0.12
9 | 0.12
10 | 0.09
11 | 0.18
12 | 0.07
13 | 0.19
14 | 0.07
15 | 0.15
16 | 0.14
17 | 0.6
18 | 0.13
19 | 0.54
20 | 0.13
21 | 0.1
22 | 0.12
23 | 0.44
24 | 0.12
25 | 0.41
26 | 0.12
27 | 0.1
28 | 0.11
29 | 0.35
30 | 0.11
31 | 0.33
32 | 0.11
33 | 0.1
34 | 0.11
35 | 0.29
36 | 0.11
37 | 0.28
38 | 0.11
39 | 0.1
40 | 0.1
41 | 0.25
42 | 0.1
43 | 0.24
44 | 0.1
45 | 0.1
46 | 0.1
47 | 0.22
48 | 0.1
49 | 0.21
50 | 0.1

## PQ33c_Zgen
h | HD in %
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0
25 | 0
26 | 0
27 | 0
28 | 0
29 | 0
30 | 0
31 | 0
32 | 0
33 | 0
34 | 0
35 | 0
36 | 0
37 | 0
38 | 0
39 | 0
40 | 0
41 | 0
42 | 0
43 | 0
44 | 0
45 | 0
46 | 0
47 | 0
48 | 0
49 | 0
50 | 0

## PQ35c_Zequiv
h | HD in %
1 | 100.0166
2 | 0.41929
3 | 0.21121
4 | 0.23476
5 | 0.72206
6 | 0.10686
7 | 0.44823
8 | 0.18512
9 | 0.11951
10 | 0.17569
11 | 0.34748
12 | 0.092298
13 | 0.34263
14 | 0.14114
15 | 0.17194
16 | 0.21742
17 | 0.67497
18 | 0.10211
19 | 0.43069
20 | 0.15036
21 | 0.10917
22 | 0.12394
23 | 0.43973
24 | 0.11517
25 | 0.39111
26 | 0.133
27 | 0.10499
28 | 0.17147
29 | 0.43285
30 | 0.12042
31 | 0.34861
32 | 0.11673
33 | 0.099616
34 | 0.12308
35 | 0.28747
36 | 0.11491
37 | 0.30172
38 | 0.12978
39 | 0.10645
40 | 0.12458
41 | 0.24931
42 | 0.099631
43 | 0.23847
44 | 0.099343
45 | 0.10003
46 | 0.10172
47 | 0.2207
48 | 0.10077
49 | 0.21095
50 | 0.10314

## PQ35c_Zext
h | HD in %
1 | 100
2 | 0.5
3 | 0.24
4 | 0.2
5 | 0.71
6 | 0.1
7 | 0.34
8 | 0.12
9 | 0.12
10 | 0.09
11 | 0.18
12 | 0.07
13 | 0.19
14 | 0.07
15 | 0.15
16 | 0.14
17 | 0.6
18 | 0.13
19 | 0.54
20 | 0.13
21 | 0.1
22 | 0.12
23 | 0.44
24 | 0.12
25 | 0.41
26 | 0.12
27 | 0.1
28 | 0.11
29 | 0.35
30 | 0.11
31 | 0.33
32 | 0.11
33 | 0.1
34 | 0.11
35 | 0.29
36 | 0.11
37 | 0.28
38 | 0.11
39 | 0.1
40 | 0.1
41 | 0.25
42 | 0.1
43 | 0.24
44 | 0.1
45 | 0.1
46 | 0.1
47 | 0.22
48 | 0.1
49 | 0.21
50 | 0.1

## PQ35c_Zgen
h | HD in %
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0
25 | 0
26 | 0
27 | 0
28 | 0
29 | 0
30 | 0
31 | 0
32 | 0
33 | 0
34 | 0
35 | 0
36 | 0
37 | 0
38 | 0
39 | 0
40 | 0
41 | 0
42 | 0
43 | 0
44 | 0
45 | 0
46 | 0
47 | 0
48 | 0
49 | 0
50 | 0

## PQ37c_Zequiv
h | HD in %
1 | 100.0152
2 | 0.39687
3 | 0.21162
4 | 0.25714
5 | 0.7652
6 | 0.16149
7 | 0.35235
8 | 0.13272
9 | 0.12306
10 | 0.14642
11 | 0.31123
12 | 0.10127
13 | 0.29553
14 | 0.13603
15 | 0.14498
16 | 0.15232
17 | 0.51171
18 | 0.12878
19 | 0.50155
20 | 0.15041
21 | 0.11082
22 | 0.12438
23 | 0.44197
24 | 0.11707
25 | 0.38735
26 | 0.1147
27 | 0.11064
28 | 0.1686
29 | 0.43799
30 | 0.12128
31 | 0.34584
32 | 0.11271
33 | 0.099991
34 | 0.10978
35 | 0.28586
36 | 0.1193
37 | 0.27714
38 | 0.13364
39 | 0.11617
40 | 0.11575
41 | 0.2567
42 | 0.10047
43 | 0.24056
44 | 0.10547
45 | 0.10021
46 | 0.10499
47 | 0.22439
48 | 0.1022
49 | 0.21298
50 | 0.1107

## PQ37c_Zext
h | HD in %
1 | 100
2 | 0.5
3 | 0.24
4 | 0.2
5 | 0.71
6 | 0.1
7 | 0.34
8 | 0.12
9 | 0.12
10 | 0.09
11 | 0.18
12 | 0.07
13 | 0.19
14 | 0.07
15 | 0.15
16 | 0.14
17 | 0.6
18 | 0.13
19 | 0.54
20 | 0.13
21 | 0.1
22 | 0.12
23 | 0.44
24 | 0.12
25 | 0.41
26 | 0.12
27 | 0.1
28 | 0.11
29 | 0.35
30 | 0.11
31 | 0.33
32 | 0.11
33 | 0.1
34 | 0.11
35 | 0.29
36 | 0.11
37 | 0.28
38 | 0.11
39 | 0.1
40 | 0.1
41 | 0.25
42 | 0.1
43 | 0.24
44 | 0.1
45 | 0.1
46 | 0.1
47 | 0.22
48 | 0.1
49 | 0.21
50 | 0.1

## PQ37c_Zgen
h | HD in %
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0
25 | 0
26 | 0
27 | 0
28 | 0
29 | 0
30 | 0
31 | 0
32 | 0
33 | 0
34 | 0
35 | 0
36 | 0
37 | 0
38 | 0
39 | 0
40 | 0
41 | 0
42 | 0
43 | 0
44 | 0
45 | 0
46 | 0
47 | 0
48 | 0
49 | 0
50 | 0

## POC LF_THD
Case name | POC MW | POC MVar | THD % | No. of active BESS Inv | No. of active PV Inv | BESS kW | BESS kVar | PV kW | PV kVar
PQ01c | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1359 | 3322 | 0
PQ05c | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | 1389
PQ19c | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1396 | 3323 | 0
PQ23c | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2491 | 0 | 0 | 1420
PQ25c | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1322 | 3321 | 0
PQ29c | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | 1358
PQ31c | 119 | 47 | 1.78 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3323 | 1582
PQ33c | 100 | 47 | 1.81 | 40 | 0 | 2507 | 1465 | 0 | 0
PQ35c | -100 | 47 | 1.85 | 40 | 0 | -2493 | 1465 | 0 | 0
PQ37c | 0 | 47 | 1.78 | 40 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1115