## PQ01b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 336.0707
2 | 0.39496 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5577 | 2.5024
3 | 0.20273 | 29.5397 | 75.7464 | 81.3026 | 68.6951 | 0.86443
4 | 0.25953 | 100.0978 | -58.4056 | 115.8913 | -30.2629 | 0.96716
5 | 0.75305 | 78.0171 | 51.2264 | 93.3317 | 33.2891 | 2.0026
6 | 0.12448 | 199.0241 | 173.667 | 264.1416 | 41.1077 | 0.2646
7 | 0.42484 | 181.4 | 102.7188 | 208.4637 | 29.521 | 1.3109
8 | 0.1403 | 133.5147 | 39.9555 | 139.365 | 16.6603 | 0.54416
9 | 0.11846 | 85.0697 | -1.0726 | 85.0764 | -0.72236 | 0.28527
10 | 0.16895 | 246.4157 | 232.5621 | 338.83 | 43.3433 | 0.34529
11 | 0.34806 | 380.0471 | 143.2629 | 406.1527 | 20.6545 | 0.63463
12 | 0.088656 | 98.9631 | -158.8938 | 187.1922 | -58.0843 | 0.19903
13 | 0.33998 | 348.4846 | 63.1131 | 354.1536 | 10.2654 | 0.67189
14 | 0.15981 | 258.9879 | -28.1214 | 260.5102 | -6.197 | 0.46403
15 | 0.15904 | 106.9504 | 138.0989 | 174.6703 | 52.2441 | 0.50383
16 | 0.15782 | 160.7656 | 31.7228 | 163.8655 | 11.1624 | 0.57241
17 | 0.51167 | 58.021 | 81.3244 | 99.9004 | 54.494 | 1.3295
18 | 0.12641 | 133.7574 | 34.6706 | 138.1777 | 14.5315 | 0.30012
19 | 0.49916 | 160.5092 | 60.8986 | 171.6737 | 20.7772 | 0.88157
20 | 0.15213 | 187.1637 | -66.7715 | 198.7176 | -19.6341 | 0.28981
21 | 0.10825 | 58.7026 | -75.4016 | 95.5584 | -52.0981 | 0.15452
22 | 0.12442 | 216.5395 | -2.0244 | 216.549 | -0.53564 | 0.1574
23 | 0.44245 | 113.7776 | -14.3089 | 114.6738 | -7.168 | 0.43309
24 | 0.11568 | 122.7643 | 51.7483 | 133.2253 | 22.8567 | 0.10385
25 | 0.38722 | 149.9395 | 86.7589 | 173.2309 | 30.0548 | 0.33422
26 | 0.11858 | 270.2316 | 161.678 | 314.9046 | 30.8918 | 0.13807
27 | 0.10995 | 500.0649 | -68.6598 | 504.7564 | -7.8179 | 0.093423
28 | 0.17267 | 437.2512 | -967.3922 | 1061.6197 | -65.6775 | 0.12214
29 | 0.44012 | 305.3711 | -568.0394 | 644.9188 | -61.7381 | 0.26105
30 | 0.12133 | 70.8142 | -230.7331 | 241.3553 | -72.9383 | 0.070811
31 | 0.34646 | 26.5256 | -121.7563 | 124.6123 | -77.7097 | 0.18641
32 | 0.11387 | 60.9812 | -44.4797 | 75.4794 | -36.107 | 0.091826
33 | 0.099743 | 88.1276 | 18.2768 | 90.0028 | 11.7165 | 0.047067
34 | 0.10992 | 62.5278 | 44.2503 | 76.6017 | 35.2866 | 0.060293
35 | 0.28777 | 79.6253 | 87.8848 | 118.5914 | 47.8228 | 0.12984
36 | 0.11672 | 113.9613 | -273.263 | 296.074 | -67.362 | 0.036902
37 | 0.27706 | 71.3144 | 91.7987 | 116.2443 | 52.1579 | 0.084582
38 | 0.14891 | 578.1343 | -675.1126 | 888.8286 | -49.4248 | 0.070597
39 | 0.11055 | 268.2402 | -634.881 | 689.2218 | -67.0957 | 0.026796
40 | 0.1127 | 418.8219 | -299.0708 | 514.6408 | -35.5297 | 0.044644
41 | 0.26781 | 997.7514 | 142.3658 | 1007.8571 | 8.1205 | 0.066773
42 | 0.10176 | 570.4695 | -40.808 | 571.9272 | -4.0916 | 0.020341
43 | 0.2449 | 1120.0884 | -167.1474 | 1132.4912 | -8.4874 | 0.042116
44 | 0.11264 | 224.3447 | -415.1065 | 471.8516 | -61.611 | 0.047257
45 | 0.10111 | 101.0457 | -209.5956 | 232.6813 | -64.2614 | 0.0233
46 | 0.11012 | 176.0303 | 231.6952 | 290.9799 | 52.7743 | 0.055145
47 | 0.24235 | 960.5524 | 104.1882 | 966.1864 | 6.1905 | 0.071001
48 | 0.10557 | 495.5341 | 218.9495 | 541.7499 | 23.838 | 0.031176
49 | 0.22659 | 658.2324 | 5.603 | 658.2563 | 0.4877 | 0.08387
50 | 0.1217 | 321.1866 | 204.2564 | 380.633 | 32.454 | 0.091299

## PQ01b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ01b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2588 | 215.445 | 215.4697 | 89.1334 | 0
3 | 0 | 5.3801 | 347.4524 | 347.494 | 89.1129 | 0
4 | 0 | 16.7748 | 537.1868 | 537.4487 | 88.2114 | 0
5 | 0 | 166.999 | 948.0895 | 962.685 | 80.0102 | 0
6 | 0 | 1056.5255 | 277.7599 | 1092.427 | 14.7297 | 0
7 | 0 | 407.2772 | 248.2273 | 476.9607 | 31.3615 | 0
8 | 0 | 328.3506 | 437.0917 | 546.6839 | 53.0855 | 0
9 | 0 | 360.9823 | 583.5246 | 686.1553 | 58.2581 | 0
10 | 0 | 459.02 | 699.4418 | 836.6111 | 56.7245 | 0
11 | 0 | 623.5119 | 756.988 | 980.713 | 50.5226 | 0
12 | 0 | 818.9085 | 682.1801 | 1065.824 | 39.7955 | 0
13 | 0 | 889.2966 | 451.9615 | 997.5558 | 26.9408 | 0
14 | 0 | 734.1871 | 263.3781 | 779.9992 | 19.7347 | 0
15 | 0 | 515.533 | 254.7076 | 575.022 | 26.2924 | 0
16 | 0 | 356.4971 | 354.1727 | 502.5221 | 44.8126 | 0
17 | 0 | 261.1176 | 487.5597 | 553.0795 | 61.8283 | 0
18 | 0 | 207.5289 | 626.9317 | 660.3875 | 71.6843 | 0
19 | 0 | 179.7979 | 765.8685 | 786.6905 | 76.7883 | 0
20 | 0 | 169.2079 | 904.9588 | 920.642 | 79.4092 | 0
21 | 0 | 172.0129 | 1047.0365 | 1061.072 | 80.6705 | 0
22 | 0 | 188.6258 | 1196.043 | 1210.8256 | 81.0378 | 0
23 | 0 | 226.3339 | 1356.2466 | 1375.0025 | 80.5256 | 0
24 | 0 | 310.047 | 1527.4373 | 1558.5871 | 78.5257 | 0
25 | 0 | 512.4539 | 1612.5696 | 1692.0371 | 72.3704 | 0
26 | 0 | 434.5291 | 1479.1475 | 1541.6526 | 73.6288 | 0
27 | 0 | 298.9655 | 1704.2225 | 1730.247 | 80.0501 | 0
28 | 0 | 304.9824 | 1955.4398 | 1979.0804 | 81.1352 | 0
29 | 0 | 351.5105 | 2191.8418 | 2219.8492 | 80.8889 | 0
30 | 0 | 414.024 | 2450.0181 | 2484.7544 | 80.4083 | 0
31 | 0 | 501.6919 | 2730.1231 | 2775.8363 | 79.5874 | 0
32 | 0 | 616.6436 | 3042.226 | 3104.0922 | 78.5417 | 0
33 | 0 | 767.9704 | 3396.3014 | 3482.0456 | 77.2586 | 0
34 | 0 | 970.1946 | 3803.4149 | 3925.206 | 75.6899 | 0
35 | 0 | 1246.0927 | 4276.2633 | 4454.1189 | 73.754 | 0
36 | 0 | 1631.7822 | 4828.6421 | 5096.9106 | 71.3279 | 0
37 | 0 | 2185.9321 | 5472.1883 | 5892.6347 | 68.2252 | 0
38 | 0 | 3005.3568 | 6205.5451 | 6894.9952 | 64.159 | 0
39 | 0 | 4248.1898 | 6982.5569 | 8173.3235 | 58.6837 | 0
40 | 0 | 6150.8017 | 7625.5311 | 9796.9937 | 51.1101 | 0
41 | 0 | 8945.9527 | 7632.561 | 11759.5092 | 40.4703 | 0
42 | 0 | 12383.2673 | 5994.3949 | 13757.837 | 25.8303 | 0
43 | 0 | 14824.6551 | 1967.153 | 14954.6009 | 7.5587 | 0
44 | 0 | 14284.3299 | -2864.4619 | 14568.707 | -11.3392 | 0
45 | 0 | 11542.0319 | -5944.152 | 12982.7364 | -27.2485 | 0
46 | 0 | 8646.5269 | -7002.962 | 11126.7203 | -39.0046 | 0
47 | 0 | 6435.7766 | -6978.3694 | 9492.99 | -47.3163 | 0
48 | 0 | 4898.2831 | -6549.1853 | 8178.3254 | -53.2064 | 0
49 | 0 | 3842.153 | -6020.0382 | 7141.6385 | -57.4529 | 0
50 | 0 | 3105.7309 | -5504.4121 | 6320.1358 | -60.5672 | 0

## PQ02b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 335.7157
2 | 0.39496 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5577 | 2.5024
3 | 0.20273 | 29.5397 | 75.7464 | 81.3026 | 68.6951 | 0.86443
4 | 0.25953 | 100.0978 | -58.4056 | 115.8913 | -30.2629 | 0.96716
5 | 0.75305 | 78.0171 | 51.2264 | 93.3317 | 33.2891 | 2.0026
6 | 0.12448 | 199.0241 | 173.667 | 264.1416 | 41.1077 | 0.2646
7 | 0.42484 | 181.4 | 102.7188 | 208.4637 | 29.521 | 1.3109
8 | 0.1403 | 133.5147 | 39.9555 | 139.365 | 16.6603 | 0.54416
9 | 0.11846 | 85.0697 | -1.0726 | 85.0764 | -0.72236 | 0.28527
10 | 0.16895 | 246.4157 | 232.5621 | 338.83 | 43.3433 | 0.34529
11 | 0.34806 | 380.0471 | 143.2629 | 406.1527 | 20.6545 | 0.63463
12 | 0.088656 | 98.9631 | -158.8938 | 187.1922 | -58.0843 | 0.19903
13 | 0.33998 | 348.4846 | 63.1131 | 354.1536 | 10.2654 | 0.67189
14 | 0.15981 | 258.9879 | -28.1214 | 260.5102 | -6.197 | 0.46403
15 | 0.15904 | 106.9504 | 138.0989 | 174.6703 | 52.2441 | 0.50383
16 | 0.15782 | 160.7656 | 31.7228 | 163.8655 | 11.1624 | 0.57241
17 | 0.51167 | 58.021 | 81.3244 | 99.9004 | 54.494 | 1.3295
18 | 0.12641 | 133.7574 | 34.6706 | 138.1777 | 14.5315 | 0.30012
19 | 0.49916 | 160.5092 | 60.8986 | 171.6737 | 20.7772 | 0.88157
20 | 0.15213 | 187.1637 | -66.7715 | 198.7176 | -19.6341 | 0.28981
21 | 0.10825 | 58.7026 | -75.4016 | 95.5584 | -52.0981 | 0.15452
22 | 0.12442 | 216.5395 | -2.0244 | 216.549 | -0.53564 | 0.1574
23 | 0.44245 | 113.7776 | -14.3089 | 114.6738 | -7.168 | 0.43309
24 | 0.11568 | 122.7643 | 51.7483 | 133.2253 | 22.8567 | 0.10385
25 | 0.38722 | 149.9395 | 86.7589 | 173.2309 | 30.0548 | 0.33422
26 | 0.11858 | 270.2316 | 161.678 | 314.9046 | 30.8918 | 0.13807
27 | 0.10995 | 500.0649 | -68.6598 | 504.7564 | -7.8179 | 0.093423
28 | 0.17267 | 437.2512 | -967.3922 | 1061.6197 | -65.6775 | 0.12214
29 | 0.44012 | 305.3711 | -568.0394 | 644.9188 | -61.7381 | 0.26105
30 | 0.12133 | 70.8142 | -230.7331 | 241.3553 | -72.9383 | 0.070811
31 | 0.34646 | 26.5256 | -121.7563 | 124.6123 | -77.7097 | 0.18641
32 | 0.11387 | 60.9812 | -44.4797 | 75.4794 | -36.107 | 0.091826
33 | 0.099743 | 88.1276 | 18.2768 | 90.0028 | 11.7165 | 0.047067
34 | 0.10992 | 62.5278 | 44.2503 | 76.6017 | 35.2866 | 0.060293
35 | 0.28777 | 79.6253 | 87.8848 | 118.5914 | 47.8228 | 0.12984
36 | 0.11672 | 113.9613 | -273.263 | 296.074 | -67.362 | 0.036902
37 | 0.27706 | 71.3144 | 91.7987 | 116.2443 | 52.1579 | 0.084582
38 | 0.14891 | 578.1343 | -675.1126 | 888.8286 | -49.4248 | 0.070597
39 | 0.11055 | 268.2402 | -634.881 | 689.2218 | -67.0957 | 0.026796
40 | 0.1127 | 418.8219 | -299.0708 | 514.6408 | -35.5297 | 0.044644
41 | 0.26781 | 997.7514 | 142.3658 | 1007.8571 | 8.1205 | 0.066773
42 | 0.10176 | 570.4695 | -40.808 | 571.9272 | -4.0916 | 0.020341
43 | 0.2449 | 1120.0884 | -167.1474 | 1132.4912 | -8.4874 | 0.042116
44 | 0.11264 | 224.3447 | -415.1065 | 471.8516 | -61.611 | 0.047257
45 | 0.10111 | 101.0457 | -209.5956 | 232.6813 | -64.2614 | 0.0233
46 | 0.11012 | 176.0303 | 231.6952 | 290.9799 | 52.7743 | 0.055145
47 | 0.24235 | 960.5524 | 104.1882 | 966.1864 | 6.1905 | 0.071001
48 | 0.10557 | 495.5341 | 218.9495 | 541.7499 | 23.838 | 0.031176
49 | 0.22659 | 658.2324 | 5.603 | 658.2563 | 0.4877 | 0.08387
50 | 0.1217 | 321.1866 | 204.2564 | 380.633 | 32.454 | 0.091299

## PQ02b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ02b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2588 | 215.445 | 215.4697 | 89.1334 | 0
3 | 0 | 5.3801 | 347.4524 | 347.494 | 89.1129 | 0
4 | 0 | 16.7748 | 537.1868 | 537.4487 | 88.2114 | 0
5 | 0 | 166.999 | 948.0895 | 962.685 | 80.0102 | 0
6 | 0 | 1056.5255 | 277.7599 | 1092.427 | 14.7297 | 0
7 | 0 | 407.2772 | 248.2273 | 476.9607 | 31.3615 | 0
8 | 0 | 328.3506 | 437.0917 | 546.6839 | 53.0855 | 0
9 | 0 | 360.9823 | 583.5246 | 686.1553 | 58.2581 | 0
10 | 0 | 459.02 | 699.4418 | 836.6111 | 56.7245 | 0
11 | 0 | 623.5119 | 756.988 | 980.713 | 50.5226 | 0
12 | 0 | 818.9085 | 682.1801 | 1065.824 | 39.7955 | 0
13 | 0 | 889.2966 | 451.9615 | 997.5558 | 26.9408 | 0
14 | 0 | 734.1871 | 263.3781 | 779.9992 | 19.7347 | 0
15 | 0 | 515.533 | 254.7076 | 575.022 | 26.2924 | 0
16 | 0 | 356.4971 | 354.1727 | 502.5221 | 44.8126 | 0
17 | 0 | 261.1176 | 487.5597 | 553.0795 | 61.8283 | 0
18 | 0 | 207.5289 | 626.9317 | 660.3875 | 71.6843 | 0
19 | 0 | 179.7979 | 765.8685 | 786.6905 | 76.7883 | 0
20 | 0 | 169.2079 | 904.9588 | 920.642 | 79.4092 | 0
21 | 0 | 172.0129 | 1047.0365 | 1061.072 | 80.6705 | 0
22 | 0 | 188.6258 | 1196.043 | 1210.8256 | 81.0378 | 0
23 | 0 | 226.3339 | 1356.2466 | 1375.0025 | 80.5256 | 0
24 | 0 | 310.047 | 1527.4373 | 1558.5871 | 78.5257 | 0
25 | 0 | 512.4539 | 1612.5696 | 1692.0371 | 72.3704 | 0
26 | 0 | 434.5291 | 1479.1475 | 1541.6526 | 73.6288 | 0
27 | 0 | 298.9655 | 1704.2225 | 1730.247 | 80.0501 | 0
28 | 0 | 304.9824 | 1955.4398 | 1979.0804 | 81.1352 | 0
29 | 0 | 351.5105 | 2191.8418 | 2219.8492 | 80.8889 | 0
30 | 0 | 414.024 | 2450.0181 | 2484.7544 | 80.4083 | 0
31 | 0 | 501.6919 | 2730.1231 | 2775.8363 | 79.5874 | 0
32 | 0 | 616.6436 | 3042.226 | 3104.0922 | 78.5417 | 0
33 | 0 | 767.9704 | 3396.3014 | 3482.0456 | 77.2586 | 0
34 | 0 | 970.1946 | 3803.4149 | 3925.206 | 75.6899 | 0
35 | 0 | 1246.0927 | 4276.2633 | 4454.1189 | 73.754 | 0
36 | 0 | 1631.7822 | 4828.6421 | 5096.9106 | 71.3279 | 0
37 | 0 | 2185.9321 | 5472.1883 | 5892.6347 | 68.2252 | 0
38 | 0 | 3005.3568 | 6205.5451 | 6894.9952 | 64.159 | 0
39 | 0 | 4248.1898 | 6982.5569 | 8173.3235 | 58.6837 | 0
40 | 0 | 6150.8017 | 7625.5311 | 9796.9937 | 51.1101 | 0
41 | 0 | 8945.9527 | 7632.561 | 11759.5092 | 40.4703 | 0
42 | 0 | 12383.2673 | 5994.3949 | 13757.837 | 25.8303 | 0
43 | 0 | 14824.6551 | 1967.153 | 14954.6009 | 7.5587 | 0
44 | 0 | 14284.3299 | -2864.4619 | 14568.707 | -11.3392 | 0
45 | 0 | 11542.0319 | -5944.152 | 12982.7364 | -27.2485 | 0
46 | 0 | 8646.5269 | -7002.962 | 11126.7203 | -39.0046 | 0
47 | 0 | 6435.7766 | -6978.3694 | 9492.99 | -47.3163 | 0
48 | 0 | 4898.2831 | -6549.1853 | 8178.3254 | -53.2064 | 0
49 | 0 | 3842.153 | -6020.0382 | 7141.6385 | -57.4529 | 0
50 | 0 | 3105.7309 | -5504.4121 | 6320.1358 | -60.5672 | 0

## PQ03b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 336.0707
2 | 0.39496 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5577 | 2.5024
3 | 0.20273 | 29.5397 | 75.7464 | 81.3026 | 68.6951 | 0.86443
4 | 0.25953 | 100.0978 | -58.4056 | 115.8913 | -30.2629 | 0.96716
5 | 0.75305 | 78.0171 | 51.2264 | 93.3317 | 33.2891 | 2.0026
6 | 0.12448 | 199.0241 | 173.667 | 264.1416 | 41.1077 | 0.2646
7 | 0.42484 | 181.4 | 102.7188 | 208.4637 | 29.521 | 1.3109
8 | 0.1403 | 133.5147 | 39.9555 | 139.365 | 16.6603 | 0.54416
9 | 0.11846 | 85.0697 | -1.0726 | 85.0764 | -0.72236 | 0.28527
10 | 0.16895 | 246.4157 | 232.5621 | 338.83 | 43.3433 | 0.34529
11 | 0.34806 | 380.0471 | 143.2629 | 406.1527 | 20.6545 | 0.63463
12 | 0.088656 | 98.9631 | -158.8938 | 187.1922 | -58.0843 | 0.19903
13 | 0.33998 | 348.4846 | 63.1131 | 354.1536 | 10.2654 | 0.67189
14 | 0.15981 | 258.9879 | -28.1214 | 260.5102 | -6.197 | 0.46403
15 | 0.15904 | 106.9504 | 138.0989 | 174.6703 | 52.2441 | 0.50383
16 | 0.15782 | 160.7656 | 31.7228 | 163.8655 | 11.1624 | 0.57241
17 | 0.51167 | 58.021 | 81.3244 | 99.9004 | 54.494 | 1.3295
18 | 0.12641 | 133.7574 | 34.6706 | 138.1777 | 14.5315 | 0.30012
19 | 0.49916 | 160.5092 | 60.8986 | 171.6737 | 20.7772 | 0.88157
20 | 0.15213 | 187.1637 | -66.7715 | 198.7176 | -19.6341 | 0.28981
21 | 0.10825 | 58.7026 | -75.4016 | 95.5584 | -52.0981 | 0.15452
22 | 0.12442 | 216.5395 | -2.0244 | 216.549 | -0.53564 | 0.1574
23 | 0.44245 | 113.7776 | -14.3089 | 114.6738 | -7.168 | 0.43309
24 | 0.11568 | 122.7643 | 51.7483 | 133.2253 | 22.8567 | 0.10385
25 | 0.38722 | 149.9395 | 86.7589 | 173.2309 | 30.0548 | 0.33422
26 | 0.11858 | 270.2316 | 161.678 | 314.9046 | 30.8918 | 0.13807
27 | 0.10995 | 500.0649 | -68.6598 | 504.7564 | -7.8179 | 0.093423
28 | 0.17267 | 437.2512 | -967.3922 | 1061.6197 | -65.6775 | 0.12214
29 | 0.44012 | 305.3711 | -568.0394 | 644.9188 | -61.7381 | 0.26105
30 | 0.12133 | 70.8142 | -230.7331 | 241.3553 | -72.9383 | 0.070811
31 | 0.34646 | 26.5256 | -121.7563 | 124.6123 | -77.7097 | 0.18641
32 | 0.11387 | 60.9812 | -44.4797 | 75.4794 | -36.107 | 0.091826
33 | 0.099743 | 88.1276 | 18.2768 | 90.0028 | 11.7165 | 0.047067
34 | 0.10992 | 62.5278 | 44.2503 | 76.6017 | 35.2866 | 0.060293
35 | 0.28777 | 79.6253 | 87.8848 | 118.5914 | 47.8228 | 0.12984
36 | 0.11672 | 113.9613 | -273.263 | 296.074 | -67.362 | 0.036902
37 | 0.27706 | 71.3144 | 91.7987 | 116.2443 | 52.1579 | 0.084582
38 | 0.14891 | 578.1343 | -675.1126 | 888.8286 | -49.4248 | 0.070597
39 | 0.11055 | 268.2402 | -634.881 | 689.2218 | -67.0957 | 0.026796
40 | 0.1127 | 418.8219 | -299.0708 | 514.6408 | -35.5297 | 0.044644
41 | 0.26781 | 997.7514 | 142.3658 | 1007.8571 | 8.1205 | 0.066773
42 | 0.10176 | 570.4695 | -40.808 | 571.9272 | -4.0916 | 0.020341
43 | 0.2449 | 1120.0884 | -167.1474 | 1132.4912 | -8.4874 | 0.042116
44 | 0.11264 | 224.3447 | -415.1065 | 471.8516 | -61.611 | 0.047257
45 | 0.10111 | 101.0457 | -209.5956 | 232.6813 | -64.2614 | 0.0233
46 | 0.11012 | 176.0303 | 231.6952 | 290.9799 | 52.7743 | 0.055145
47 | 0.24235 | 960.5524 | 104.1882 | 966.1864 | 6.1905 | 0.071001
48 | 0.10557 | 495.5341 | 218.9495 | 541.7499 | 23.838 | 0.031176
49 | 0.22659 | 658.2324 | 5.603 | 658.2563 | 0.4877 | 0.08387
50 | 0.1217 | 321.1866 | 204.2564 | 380.633 | 32.454 | 0.091299

## PQ03b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ03b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2588 | 215.445 | 215.4697 | 89.1334 | 0
3 | 0 | 5.3801 | 347.4524 | 347.494 | 89.1129 | 0
4 | 0 | 16.7748 | 537.1868 | 537.4487 | 88.2114 | 0
5 | 0 | 166.999 | 948.0895 | 962.685 | 80.0102 | 0
6 | 0 | 1056.5255 | 277.7599 | 1092.427 | 14.7297 | 0
7 | 0 | 407.2772 | 248.2273 | 476.9607 | 31.3615 | 0
8 | 0 | 328.3506 | 437.0917 | 546.6839 | 53.0855 | 0
9 | 0 | 360.9823 | 583.5246 | 686.1553 | 58.2581 | 0
10 | 0 | 459.02 | 699.4418 | 836.6111 | 56.7245 | 0
11 | 0 | 623.5119 | 756.988 | 980.713 | 50.5226 | 0
12 | 0 | 818.9085 | 682.1801 | 1065.824 | 39.7955 | 0
13 | 0 | 889.2966 | 451.9615 | 997.5558 | 26.9408 | 0
14 | 0 | 734.1871 | 263.3781 | 779.9992 | 19.7347 | 0
15 | 0 | 515.533 | 254.7076 | 575.022 | 26.2924 | 0
16 | 0 | 356.4971 | 354.1727 | 502.5221 | 44.8126 | 0
17 | 0 | 261.1176 | 487.5597 | 553.0795 | 61.8283 | 0
18 | 0 | 207.5289 | 626.9317 | 660.3875 | 71.6843 | 0
19 | 0 | 179.7979 | 765.8685 | 786.6905 | 76.7883 | 0
20 | 0 | 169.2079 | 904.9588 | 920.642 | 79.4092 | 0
21 | 0 | 172.0129 | 1047.0365 | 1061.072 | 80.6705 | 0
22 | 0 | 188.6258 | 1196.043 | 1210.8256 | 81.0378 | 0
23 | 0 | 226.3339 | 1356.2466 | 1375.0025 | 80.5256 | 0
24 | 0 | 310.047 | 1527.4373 | 1558.5871 | 78.5257 | 0
25 | 0 | 512.4539 | 1612.5696 | 1692.0371 | 72.3704 | 0
26 | 0 | 434.5291 | 1479.1475 | 1541.6526 | 73.6288 | 0
27 | 0 | 298.9655 | 1704.2225 | 1730.247 | 80.0501 | 0
28 | 0 | 304.9824 | 1955.4398 | 1979.0804 | 81.1352 | 0
29 | 0 | 351.5105 | 2191.8418 | 2219.8492 | 80.8889 | 0
30 | 0 | 414.024 | 2450.0181 | 2484.7544 | 80.4083 | 0
31 | 0 | 501.6919 | 2730.1231 | 2775.8363 | 79.5874 | 0
32 | 0 | 616.6436 | 3042.226 | 3104.0922 | 78.5417 | 0
33 | 0 | 767.9704 | 3396.3014 | 3482.0456 | 77.2586 | 0
34 | 0 | 970.1946 | 3803.4149 | 3925.206 | 75.6899 | 0
35 | 0 | 1246.0927 | 4276.2633 | 4454.1189 | 73.754 | 0
36 | 0 | 1631.7822 | 4828.6421 | 5096.9106 | 71.3279 | 0
37 | 0 | 2185.9321 | 5472.1883 | 5892.6347 | 68.2252 | 0
38 | 0 | 3005.3568 | 6205.5451 | 6894.9952 | 64.159 | 0
39 | 0 | 4248.1898 | 6982.5569 | 8173.3235 | 58.6837 | 0
40 | 0 | 6150.8017 | 7625.5311 | 9796.9937 | 51.1101 | 0
41 | 0 | 8945.9527 | 7632.561 | 11759.5092 | 40.4703 | 0
42 | 0 | 12383.2673 | 5994.3949 | 13757.837 | 25.8303 | 0
43 | 0 | 14824.6551 | 1967.153 | 14954.6009 | 7.5587 | 0
44 | 0 | 14284.3299 | -2864.4619 | 14568.707 | -11.3392 | 0
45 | 0 | 11542.0319 | -5944.152 | 12982.7364 | -27.2485 | 0
46 | 0 | 8646.5269 | -7002.962 | 11126.7203 | -39.0046 | 0
47 | 0 | 6435.7766 | -6978.3694 | 9492.99 | -47.3163 | 0
48 | 0 | 4898.2831 | -6549.1853 | 8178.3254 | -53.2064 | 0
49 | 0 | 3842.153 | -6020.0382 | 7141.6385 | -57.4529 | 0
50 | 0 | 3105.7309 | -5504.4121 | 6320.1358 | -60.5672 | 0

## PQ04b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 335.7157
2 | 0.39496 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5577 | 2.5024
3 | 0.20273 | 29.5397 | 75.7464 | 81.3026 | 68.6951 | 0.86443
4 | 0.25953 | 100.0978 | -58.4056 | 115.8913 | -30.2629 | 0.96716
5 | 0.75305 | 78.0171 | 51.2264 | 93.3317 | 33.2891 | 2.0026
6 | 0.12448 | 199.0241 | 173.667 | 264.1416 | 41.1077 | 0.2646
7 | 0.42484 | 181.4 | 102.7188 | 208.4637 | 29.521 | 1.3109
8 | 0.1403 | 133.5147 | 39.9555 | 139.365 | 16.6603 | 0.54416
9 | 0.11846 | 85.0697 | -1.0726 | 85.0764 | -0.72236 | 0.28527
10 | 0.16895 | 246.4157 | 232.5621 | 338.83 | 43.3433 | 0.34529
11 | 0.34806 | 380.0471 | 143.2629 | 406.1527 | 20.6545 | 0.63463
12 | 0.088656 | 98.9631 | -158.8938 | 187.1922 | -58.0843 | 0.19903
13 | 0.33998 | 348.4846 | 63.1131 | 354.1536 | 10.2654 | 0.67189
14 | 0.15981 | 258.9879 | -28.1214 | 260.5102 | -6.197 | 0.46403
15 | 0.15904 | 106.9504 | 138.0989 | 174.6703 | 52.2441 | 0.50383
16 | 0.15782 | 160.7656 | 31.7228 | 163.8655 | 11.1624 | 0.57241
17 | 0.51167 | 58.021 | 81.3244 | 99.9004 | 54.494 | 1.3295
18 | 0.12641 | 133.7574 | 34.6706 | 138.1777 | 14.5315 | 0.30012
19 | 0.49916 | 160.5092 | 60.8986 | 171.6737 | 20.7772 | 0.88157
20 | 0.15213 | 187.1637 | -66.7715 | 198.7176 | -19.6341 | 0.28981
21 | 0.10825 | 58.7026 | -75.4016 | 95.5584 | -52.0981 | 0.15452
22 | 0.12442 | 216.5395 | -2.0244 | 216.549 | -0.53564 | 0.1574
23 | 0.44245 | 113.7776 | -14.3089 | 114.6738 | -7.168 | 0.43309
24 | 0.11568 | 122.7643 | 51.7483 | 133.2253 | 22.8567 | 0.10385
25 | 0.38722 | 149.9395 | 86.7589 | 173.2309 | 30.0548 | 0.33422
26 | 0.11858 | 270.2316 | 161.678 | 314.9046 | 30.8918 | 0.13807
27 | 0.10995 | 500.0649 | -68.6598 | 504.7564 | -7.8179 | 0.093423
28 | 0.17267 | 437.2512 | -967.3922 | 1061.6197 | -65.6775 | 0.12214
29 | 0.44012 | 305.3711 | -568.0394 | 644.9188 | -61.7381 | 0.26105
30 | 0.12133 | 70.8142 | -230.7331 | 241.3553 | -72.9383 | 0.070811
31 | 0.34646 | 26.5256 | -121.7563 | 124.6123 | -77.7097 | 0.18641
32 | 0.11387 | 60.9812 | -44.4797 | 75.4794 | -36.107 | 0.091826
33 | 0.099743 | 88.1276 | 18.2768 | 90.0028 | 11.7165 | 0.047067
34 | 0.10992 | 62.5278 | 44.2503 | 76.6017 | 35.2866 | 0.060293
35 | 0.28777 | 79.6253 | 87.8848 | 118.5914 | 47.8228 | 0.12984
36 | 0.11672 | 113.9613 | -273.263 | 296.074 | -67.362 | 0.036902
37 | 0.27706 | 71.3144 | 91.7987 | 116.2443 | 52.1579 | 0.084582
38 | 0.14891 | 578.1343 | -675.1126 | 888.8286 | -49.4248 | 0.070597
39 | 0.11055 | 268.2402 | -634.881 | 689.2218 | -67.0957 | 0.026796
40 | 0.1127 | 418.8219 | -299.0708 | 514.6408 | -35.5297 | 0.044644
41 | 0.26781 | 997.7514 | 142.3658 | 1007.8571 | 8.1205 | 0.066773
42 | 0.10176 | 570.4695 | -40.808 | 571.9272 | -4.0916 | 0.020341
43 | 0.2449 | 1120.0884 | -167.1474 | 1132.4912 | -8.4874 | 0.042116
44 | 0.11264 | 224.3447 | -415.1065 | 471.8516 | -61.611 | 0.047257
45 | 0.10111 | 101.0457 | -209.5956 | 232.6813 | -64.2614 | 0.0233
46 | 0.11012 | 176.0303 | 231.6952 | 290.9799 | 52.7743 | 0.055145
47 | 0.24235 | 960.5524 | 104.1882 | 966.1864 | 6.1905 | 0.071001
48 | 0.10557 | 495.5341 | 218.9495 | 541.7499 | 23.838 | 0.031176
49 | 0.22659 | 658.2324 | 5.603 | 658.2563 | 0.4877 | 0.08387
50 | 0.1217 | 321.1866 | 204.2564 | 380.633 | 32.454 | 0.091299

## PQ04b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ04b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2588 | 215.445 | 215.4697 | 89.1334 | 0
3 | 0 | 5.3801 | 347.4524 | 347.494 | 89.1129 | 0
4 | 0 | 16.7748 | 537.1868 | 537.4487 | 88.2114 | 0
5 | 0 | 166.999 | 948.0895 | 962.685 | 80.0102 | 0
6 | 0 | 1056.5255 | 277.7599 | 1092.427 | 14.7297 | 0
7 | 0 | 407.2772 | 248.2273 | 476.9607 | 31.3615 | 0
8 | 0 | 328.3506 | 437.0917 | 546.6839 | 53.0855 | 0
9 | 0 | 360.9823 | 583.5246 | 686.1553 | 58.2581 | 0
10 | 0 | 459.02 | 699.4418 | 836.6111 | 56.7245 | 0
11 | 0 | 623.5119 | 756.988 | 980.713 | 50.5226 | 0
12 | 0 | 818.9085 | 682.1801 | 1065.824 | 39.7955 | 0
13 | 0 | 889.2966 | 451.9615 | 997.5558 | 26.9408 | 0
14 | 0 | 734.1871 | 263.3781 | 779.9992 | 19.7347 | 0
15 | 0 | 515.533 | 254.7076 | 575.022 | 26.2924 | 0
16 | 0 | 356.4971 | 354.1727 | 502.5221 | 44.8126 | 0
17 | 0 | 261.1176 | 487.5597 | 553.0795 | 61.8283 | 0
18 | 0 | 207.5289 | 626.9317 | 660.3875 | 71.6843 | 0
19 | 0 | 179.7979 | 765.8685 | 786.6905 | 76.7883 | 0
20 | 0 | 169.2079 | 904.9588 | 920.642 | 79.4092 | 0
21 | 0 | 172.0129 | 1047.0365 | 1061.072 | 80.6705 | 0
22 | 0 | 188.6258 | 1196.043 | 1210.8256 | 81.0378 | 0
23 | 0 | 226.3339 | 1356.2466 | 1375.0025 | 80.5256 | 0
24 | 0 | 310.047 | 1527.4373 | 1558.5871 | 78.5257 | 0
25 | 0 | 512.4539 | 1612.5696 | 1692.0371 | 72.3704 | 0
26 | 0 | 434.5291 | 1479.1475 | 1541.6526 | 73.6288 | 0
27 | 0 | 298.9655 | 1704.2225 | 1730.247 | 80.0501 | 0
28 | 0 | 304.9824 | 1955.4398 | 1979.0804 | 81.1352 | 0
29 | 0 | 351.5105 | 2191.8418 | 2219.8492 | 80.8889 | 0
30 | 0 | 414.024 | 2450.0181 | 2484.7544 | 80.4083 | 0
31 | 0 | 501.6919 | 2730.1231 | 2775.8363 | 79.5874 | 0
32 | 0 | 616.6436 | 3042.226 | 3104.0922 | 78.5417 | 0
33 | 0 | 767.9704 | 3396.3014 | 3482.0456 | 77.2586 | 0
34 | 0 | 970.1946 | 3803.4149 | 3925.206 | 75.6899 | 0
35 | 0 | 1246.0927 | 4276.2633 | 4454.1189 | 73.754 | 0
36 | 0 | 1631.7822 | 4828.6421 | 5096.9106 | 71.3279 | 0
37 | 0 | 2185.9321 | 5472.1883 | 5892.6347 | 68.2252 | 0
38 | 0 | 3005.3568 | 6205.5451 | 6894.9952 | 64.159 | 0
39 | 0 | 4248.1898 | 6982.5569 | 8173.3235 | 58.6837 | 0
40 | 0 | 6150.8017 | 7625.5311 | 9796.9937 | 51.1101 | 0
41 | 0 | 8945.9527 | 7632.561 | 11759.5092 | 40.4703 | 0
42 | 0 | 12383.2673 | 5994.3949 | 13757.837 | 25.8303 | 0
43 | 0 | 14824.6551 | 1967.153 | 14954.6009 | 7.5587 | 0
44 | 0 | 14284.3299 | -2864.4619 | 14568.707 | -11.3392 | 0
45 | 0 | 11542.0319 | -5944.152 | 12982.7364 | -27.2485 | 0
46 | 0 | 8646.5269 | -7002.962 | 11126.7203 | -39.0046 | 0
47 | 0 | 6435.7766 | -6978.3694 | 9492.99 | -47.3163 | 0
48 | 0 | 4898.2831 | -6549.1853 | 8178.3254 | -53.2064 | 0
49 | 0 | 3842.153 | -6020.0382 | 7141.6385 | -57.4529 | 0
50 | 0 | 3105.7309 | -5504.4121 | 6320.1358 | -60.5672 | 0

## PQ05b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0149 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 290.1726
2 | 0.39319 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5577 | 2.4706
3 | 0.20273 | 29.5397 | 75.7464 | 81.3026 | 68.6951 | 0.86443
4 | 0.25734 | 100.0978 | -58.4056 | 115.8913 | -30.2629 | 0.94025
5 | 0.75305 | 78.0171 | 51.2264 | 93.3317 | 33.2891 | 2.0026
6 | 0.12448 | 199.0241 | 173.667 | 264.1416 | 41.1077 | 0.2646
7 | 0.44044 | 181.4 | 102.7188 | 208.4637 | 29.521 | 1.3644
8 | 0.16618 | 133.5147 | 39.9555 | 139.365 | 16.6603 | 0.73502
9 | 0.11846 | 85.0697 | -1.0726 | 85.0764 | -0.72236 | 0.28527
10 | 0.18008 | 246.4157 | 232.5621 | 338.83 | 43.3433 | 0.37088
11 | 0.37025 | 380.0471 | 143.2629 | 406.1527 | 20.6545 | 0.68134
12 | 0.093197 | 340.7758 | -39.3114 | 343.0357 | -6.5805 | 0.17705
13 | 0.36596 | 348.4846 | 63.1131 | 354.1536 | 10.2654 | 0.73411
14 | 0.16745 | 258.9879 | -28.1214 | 260.5102 | -6.197 | 0.49064
15 | 0.15429 | 63.1097 | 107.1597 | 124.3625 | 59.5049 | 0.52904
16 | 0.16804 | 160.7656 | 31.7228 | 163.8655 | 11.1624 | 0.63188
17 | 0.51625 | 58.021 | 81.3244 | 99.9004 | 54.494 | 1.3773
18 | 0.12427 | 133.7574 | 34.6706 | 138.1777 | 14.5315 | 0.28228
19 | 0.50277 | 160.5092 | 60.8986 | 171.6737 | 20.7772 | 0.90549
20 | 0.15213 | 187.1637 | -66.7715 | 198.7176 | -19.6341 | 0.28981
21 | 0.10825 | 58.7026 | -75.4016 | 95.5584 | -52.0981 | 0.15452
22 | 0.12507 | 216.5395 | -2.0244 | 216.549 | -0.53564 | 0.16118
23 | 0.44268 | 113.7776 | -14.3089 | 114.6738 | -7.168 | 0.43557
24 | 0.11568 | 122.7643 | 51.7483 | 133.2253 | 22.8567 | 0.10385
25 | 0.38945 | 149.9395 | 86.7589 | 173.2309 | 30.0548 | 0.3494
26 | 0.12324 | 270.2316 | 161.678 | 314.9046 | 30.8918 | 0.15427
27 | 0.1088 | 500.0649 | -68.6598 | 504.7564 | -7.8179 | 0.09044
28 | 0.17518 | 437.2512 | -967.3922 | 1061.6197 | -65.6775 | 0.12659
29 | 0.43914 | 305.3711 | -568.0394 | 644.9188 | -61.7381 | 0.25865
30 | 0.12112 | 70.8142 | -230.7331 | 241.3553 | -72.9383 | 0.069606
31 | 0.34765 | 26.5255 | -121.7562 | 124.6121 | -77.7097 | 0.19909
32 | 0.11414 | 60.9812 | -44.4797 | 75.4794 | -36.107 | 0.096419
33 | 0.099573 | 41.5098 | 16.5585 | 44.6906 | 21.7473 | 0.044501
34 | 0.11357 | 89.0721 | 282.6797 | 296.3809 | 72.5104 | 0.079912
35 | 0.28678 | 79.6253 | 87.8848 | 118.5914 | 47.8228 | 0.11949
36 | 0.11672 | 113.9613 | -273.263 | 296.074 | -67.362 | 0.036902
37 | 0.28637 | 1070.8146 | 268.0298 | 1103.8496 | 14.0527 | 0.089304
38 | 0.14255 | 578.1343 | -675.1126 | 888.8286 | -49.4248 | 0.060991
39 | 0.11055 | 268.2402 | -634.881 | 689.2218 | -67.0957 | 0.026796
40 | 0.11844 | 530.0075 | 605.4884 | 804.6888 | 48.8031 | 0.050508
41 | 0.25697 | 82.2661 | -250.5366 | 263.6974 | -71.8219 | 0.050524
42 | 0.1005 | 43.8563 | -92.1518 | 102.0555 | -64.5496 | 0.015345
43 | 0.24074 | 140.8543 | -203.8194 | 247.7545 | -55.3527 | 0.03305
44 | 0.10589 | 71.3571 | -423.259 | 429.2319 | -80.4305 | 0.028853
45 | 0.10024 | 78.5136 | 60.5698 | 99.1619 | 37.6486 | 0.016902
46 | 0.1053 | 176.0303 | 231.6952 | 290.9799 | 52.7743 | 0.034106
47 | 0.22559 | 960.5524 | 104.1882 | 966.1864 | 6.1905 | 0.05023
48 | 0.10243 | 437.1556 | 226.3048 | 492.2589 | 27.3695 | 0.023692
49 | 0.21406 | 658.2324 | 5.603 | 658.2563 | 0.4877 | 0.060795
50 | 0.11158 | 321.1866 | 204.2564 | 380.633 | 32.454 | 0.057348

## PQ05b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ05b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2588 | 215.445 | 215.4697 | 89.1334 | 0
3 | 0 | 5.3801 | 347.4524 | 347.494 | 89.1129 | 0
4 | 0 | 16.7748 | 537.1868 | 537.4487 | 88.2114 | 0
5 | 0 | 166.999 | 948.0895 | 962.685 | 80.0102 | 0
6 | 0 | 1056.5255 | 277.7599 | 1092.427 | 14.7297 | 0
7 | 0 | 407.2772 | 248.2273 | 476.9607 | 31.3615 | 0
8 | 0 | 328.3506 | 437.0917 | 546.6839 | 53.0855 | 0
9 | 0 | 360.9823 | 583.5246 | 686.1553 | 58.2581 | 0
10 | 0 | 459.02 | 699.4418 | 836.6111 | 56.7245 | 0
11 | 0 | 623.5119 | 756.988 | 980.713 | 50.5226 | 0
12 | 0 | 818.9085 | 682.1801 | 1065.824 | 39.7955 | 0
13 | 0 | 889.2966 | 451.9615 | 997.5558 | 26.9408 | 0
14 | 0 | 734.1871 | 263.3781 | 779.9992 | 19.7347 | 0
15 | 0 | 515.533 | 254.7076 | 575.022 | 26.2924 | 0
16 | 0 | 356.4971 | 354.1727 | 502.5221 | 44.8126 | 0
17 | 0 | 261.1176 | 487.5597 | 553.0795 | 61.8283 | 0
18 | 0 | 207.5289 | 626.9317 | 660.3875 | 71.6843 | 0
19 | 0 | 179.7979 | 765.8685 | 786.6905 | 76.7883 | 0
20 | 0 | 169.2079 | 904.9588 | 920.642 | 79.4092 | 0
21 | 0 | 172.0129 | 1047.0365 | 1061.072 | 80.6705 | 0
22 | 0 | 188.6258 | 1196.043 | 1210.8256 | 81.0378 | 0
23 | 0 | 226.3339 | 1356.2466 | 1375.0025 | 80.5256 | 0
24 | 0 | 310.047 | 1527.4373 | 1558.5871 | 78.5257 | 0
25 | 0 | 512.4539 | 1612.5696 | 1692.0371 | 72.3704 | 0
26 | 0 | 434.5291 | 1479.1475 | 1541.6526 | 73.6288 | 0
27 | 0 | 298.9655 | 1704.2225 | 1730.247 | 80.0501 | 0
28 | 0 | 304.9824 | 1955.4398 | 1979.0804 | 81.1352 | 0
29 | 0 | 351.5105 | 2191.8418 | 2219.8492 | 80.8889 | 0
30 | 0 | 414.024 | 2450.0181 | 2484.7544 | 80.4083 | 0
31 | 0 | 501.7204 | 2730.1883 | 2775.9056 | 79.5871 | 0
32 | 0 | 616.6436 | 3042.226 | 3104.0922 | 78.5417 | 0
33 | 0 | 767.9704 | 3396.3014 | 3482.0456 | 77.2586 | 0
34 | 0 | 970.1946 | 3803.4149 | 3925.206 | 75.6899 | 0
35 | 0 | 1246.0927 | 4276.2633 | 4454.1189 | 73.754 | 0
36 | 0 | 1631.7822 | 4828.6421 | 5096.9106 | 71.3279 | 0
37 | 0 | 2185.9321 | 5472.1883 | 5892.6347 | 68.2252 | 0
38 | 0 | 3005.3568 | 6205.5451 | 6894.9952 | 64.159 | 0
39 | 0 | 4248.1898 | 6982.5569 | 8173.3235 | 58.6837 | 0
40 | 0 | 6150.8017 | 7625.5311 | 9796.9937 | 51.1101 | 0
41 | 0 | 8945.9527 | 7632.561 | 11759.5092 | 40.4703 | 0
42 | 0 | 12383.2673 | 5994.3949 | 13757.837 | 25.8303 | 0
43 | 0 | 14824.6551 | 1967.153 | 14954.6009 | 7.5587 | 0
44 | 0 | 14284.3299 | -2864.4619 | 14568.707 | -11.3392 | 0
45 | 0 | 11542.0319 | -5944.152 | 12982.7364 | -27.2485 | 0
46 | 0 | 8646.5269 | -7002.962 | 11126.7203 | -39.0046 | 0
47 | 0 | 6435.7766 | -6978.3694 | 9492.99 | -47.3163 | 0
48 | 0 | 4898.2831 | -6549.1853 | 8178.3254 | -53.2064 | 0
49 | 0 | 3842.153 | -6020.0382 | 7141.6385 | -57.4529 | 0
50 | 0 | 3105.7309 | -5504.4121 | 6320.1358 | -60.5672 | 0

## PQ06b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0082 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 289.8311
2 | 0.39319 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5577 | 2.4706
3 | 0.20273 | 29.5397 | 75.7464 | 81.3026 | 68.6951 | 0.86443
4 | 0.25734 | 100.0978 | -58.4056 | 115.8913 | -30.2629 | 0.94025
5 | 0.75305 | 78.0171 | 51.2264 | 93.3317 | 33.2891 | 2.0026
6 | 0.12448 | 199.0241 | 173.667 | 264.1416 | 41.1077 | 0.2646
7 | 0.44044 | 181.4 | 102.7188 | 208.4637 | 29.521 | 1.3644
8 | 0.16618 | 133.5147 | 39.9555 | 139.365 | 16.6603 | 0.73502
9 | 0.11846 | 85.0697 | -1.0726 | 85.0764 | -0.72236 | 0.28527
10 | 0.18008 | 246.4157 | 232.5621 | 338.83 | 43.3433 | 0.37088
11 | 0.37025 | 380.0471 | 143.2629 | 406.1527 | 20.6545 | 0.68134
12 | 0.093197 | 340.7758 | -39.3114 | 343.0357 | -6.5805 | 0.17705
13 | 0.36596 | 348.4846 | 63.1131 | 354.1536 | 10.2654 | 0.73411
14 | 0.16745 | 258.9879 | -28.1214 | 260.5102 | -6.197 | 0.49064
15 | 0.15429 | 63.1097 | 107.1597 | 124.3625 | 59.5049 | 0.52904
16 | 0.16804 | 160.7656 | 31.7228 | 163.8655 | 11.1624 | 0.63188
17 | 0.51625 | 58.021 | 81.3244 | 99.9004 | 54.494 | 1.3773
18 | 0.12427 | 133.7574 | 34.6706 | 138.1777 | 14.5315 | 0.28228
19 | 0.50277 | 160.5092 | 60.8986 | 171.6737 | 20.7772 | 0.90549
20 | 0.15213 | 187.1637 | -66.7715 | 198.7176 | -19.6341 | 0.28981
21 | 0.10825 | 58.7026 | -75.4016 | 95.5584 | -52.0981 | 0.15452
22 | 0.12507 | 216.5395 | -2.0244 | 216.549 | -0.53564 | 0.16118
23 | 0.44268 | 113.7776 | -14.3089 | 114.6738 | -7.168 | 0.43557
24 | 0.11568 | 122.7643 | 51.7483 | 133.2253 | 22.8567 | 0.10385
25 | 0.38945 | 149.9395 | 86.7589 | 173.2309 | 30.0548 | 0.3494
26 | 0.12324 | 270.2316 | 161.678 | 314.9046 | 30.8918 | 0.15427
27 | 0.1088 | 500.0649 | -68.6598 | 504.7564 | -7.8179 | 0.09044
28 | 0.17518 | 437.2512 | -967.3922 | 1061.6197 | -65.6775 | 0.12659
29 | 0.43914 | 305.3711 | -568.0394 | 644.9188 | -61.7381 | 0.25865
30 | 0.12112 | 70.8142 | -230.7331 | 241.3553 | -72.9383 | 0.069606
31 | 0.34765 | 26.5255 | -121.7562 | 124.6121 | -77.7097 | 0.19909
32 | 0.11414 | 60.9812 | -44.4797 | 75.4794 | -36.107 | 0.096419
33 | 0.099573 | 41.5098 | 16.5585 | 44.6906 | 21.7473 | 0.044501
34 | 0.11357 | 89.0721 | 282.6797 | 296.3809 | 72.5104 | 0.079912
35 | 0.28678 | 79.6253 | 87.8848 | 118.5914 | 47.8228 | 0.11949
36 | 0.11672 | 113.9613 | -273.263 | 296.074 | -67.362 | 0.036902
37 | 0.28637 | 1070.8146 | 268.0298 | 1103.8496 | 14.0527 | 0.089304
38 | 0.14255 | 578.1343 | -675.1126 | 888.8286 | -49.4248 | 0.060991
39 | 0.11055 | 268.2402 | -634.881 | 689.2218 | -67.0957 | 0.026796
40 | 0.11844 | 530.0075 | 605.4884 | 804.6888 | 48.8031 | 0.050508
41 | 0.25697 | 82.2661 | -250.5366 | 263.6974 | -71.8219 | 0.050524
42 | 0.1005 | 43.8563 | -92.1518 | 102.0555 | -64.5496 | 0.015345
43 | 0.24074 | 140.8543 | -203.8194 | 247.7545 | -55.3527 | 0.03305
44 | 0.10589 | 71.3571 | -423.259 | 429.2319 | -80.4305 | 0.028853
45 | 0.10024 | 78.5136 | 60.5698 | 99.1619 | 37.6486 | 0.016902
46 | 0.1053 | 176.0303 | 231.6952 | 290.9799 | 52.7743 | 0.034106
47 | 0.22559 | 960.5524 | 104.1882 | 966.1864 | 6.1905 | 0.05023
48 | 0.10243 | 437.1556 | 226.3048 | 492.2589 | 27.3695 | 0.023692
49 | 0.21406 | 658.2324 | 5.603 | 658.2563 | 0.4877 | 0.060795
50 | 0.11158 | 321.1866 | 204.2564 | 380.633 | 32.454 | 0.057348

## PQ06b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ06b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2588 | 215.445 | 215.4697 | 89.1334 | 0
3 | 0 | 5.3801 | 347.4524 | 347.494 | 89.1129 | 0
4 | 0 | 16.7748 | 537.1868 | 537.4487 | 88.2114 | 0
5 | 0 | 166.999 | 948.0895 | 962.685 | 80.0102 | 0
6 | 0 | 1056.5255 | 277.7599 | 1092.427 | 14.7297 | 0
7 | 0 | 407.2772 | 248.2273 | 476.9607 | 31.3615 | 0
8 | 0 | 328.3506 | 437.0917 | 546.6839 | 53.0855 | 0
9 | 0 | 360.9823 | 583.5246 | 686.1553 | 58.2581 | 0
10 | 0 | 459.02 | 699.4418 | 836.6111 | 56.7245 | 0
11 | 0 | 623.5119 | 756.988 | 980.713 | 50.5226 | 0
12 | 0 | 818.9085 | 682.1801 | 1065.824 | 39.7955 | 0
13 | 0 | 889.2966 | 451.9615 | 997.5558 | 26.9408 | 0
14 | 0 | 734.1871 | 263.3781 | 779.9992 | 19.7347 | 0
15 | 0 | 515.533 | 254.7076 | 575.022 | 26.2924 | 0
16 | 0 | 356.4971 | 354.1727 | 502.5221 | 44.8126 | 0
17 | 0 | 261.1176 | 487.5597 | 553.0795 | 61.8283 | 0
18 | 0 | 207.5289 | 626.9317 | 660.3875 | 71.6843 | 0
19 | 0 | 179.7979 | 765.8685 | 786.6905 | 76.7883 | 0
20 | 0 | 169.2079 | 904.9588 | 920.642 | 79.4092 | 0
21 | 0 | 172.0129 | 1047.0365 | 1061.072 | 80.6705 | 0
22 | 0 | 188.6258 | 1196.043 | 1210.8256 | 81.0378 | 0
23 | 0 | 226.3339 | 1356.2466 | 1375.0025 | 80.5256 | 0
24 | 0 | 310.047 | 1527.4373 | 1558.5871 | 78.5257 | 0
25 | 0 | 512.4539 | 1612.5696 | 1692.0371 | 72.3704 | 0
26 | 0 | 434.5291 | 1479.1475 | 1541.6526 | 73.6288 | 0
27 | 0 | 298.9655 | 1704.2225 | 1730.247 | 80.0501 | 0
28 | 0 | 304.9824 | 1955.4398 | 1979.0804 | 81.1352 | 0
29 | 0 | 351.5105 | 2191.8418 | 2219.8492 | 80.8889 | 0
30 | 0 | 414.024 | 2450.0181 | 2484.7544 | 80.4083 | 0
31 | 0 | 501.7204 | 2730.1883 | 2775.9056 | 79.5871 | 0
32 | 0 | 616.6436 | 3042.226 | 3104.0922 | 78.5417 | 0
33 | 0 | 767.9704 | 3396.3014 | 3482.0456 | 77.2586 | 0
34 | 0 | 970.1946 | 3803.4149 | 3925.206 | 75.6899 | 0
35 | 0 | 1246.0927 | 4276.2633 | 4454.1189 | 73.754 | 0
36 | 0 | 1631.7822 | 4828.6421 | 5096.9106 | 71.3279 | 0
37 | 0 | 2185.9321 | 5472.1883 | 5892.6347 | 68.2252 | 0
38 | 0 | 3005.3568 | 6205.5451 | 6894.9952 | 64.159 | 0
39 | 0 | 4248.1898 | 6982.5569 | 8173.3235 | 58.6837 | 0
40 | 0 | 6150.8017 | 7625.5311 | 9796.9937 | 51.1101 | 0
41 | 0 | 8945.9527 | 7632.561 | 11759.5092 | 40.4703 | 0
42 | 0 | 12383.2673 | 5994.3949 | 13757.837 | 25.8303 | 0
43 | 0 | 14824.6551 | 1967.153 | 14954.6009 | 7.5587 | 0
44 | 0 | 14284.3299 | -2864.4619 | 14568.707 | -11.3392 | 0
45 | 0 | 11542.0319 | -5944.152 | 12982.7364 | -27.2485 | 0
46 | 0 | 8646.5269 | -7002.962 | 11126.7203 | -39.0046 | 0
47 | 0 | 6435.7766 | -6978.3694 | 9492.99 | -47.3163 | 0
48 | 0 | 4898.2831 | -6549.1853 | 8178.3254 | -53.2064 | 0
49 | 0 | 3842.153 | -6020.0382 | 7141.6385 | -57.4529 | 0
50 | 0 | 3105.7309 | -5504.4121 | 6320.1358 | -60.5672 | 0

## PQ07b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 336.0747
2 | 0.39988 | 14.7124 | 52.5042 | 54.5265 | 74.3464 | 2.3951
3 | 0.20517 | 30.4203 | 76.7127 | 82.5241 | 68.3693 | 0.82259
4 | 0.25552 | 98.0866 | -59.4783 | 114.7112 | -31.232 | 0.89228
5 | 0.76959 | 71.5738 | 177.3261 | 191.2259 | 68.0196 | 1.6262
6 | 0.12525 | 147.3214 | 178.0189 | 231.0721 | 50.3902 | 0.29559
7 | 0.4024 | 177.9251 | 97.3906 | 202.8356 | 28.6949 | 1.269
8 | 0.13658 | 132.599 | 39.3902 | 138.326 | 16.5447 | 0.5247
9 | 0.11774 | 84.7988 | -1.1456 | 84.8065 | -0.774 | 0.28115
10 | 0.16116 | 247.9121 | 228.8304 | 337.3778 | 42.7079 | 0.32793
11 | 0.33074 | 377.996 | 138.096 | 402.432 | 20.0691 | 0.6002
12 | 0.087178 | 99.0047 | -157.741 | 186.2368 | -57.8859 | 0.19217
13 | 0.32228 | 345.3798 | 60.9262 | 350.7124 | 10.0043 | 0.63456
14 | 0.15083 | 257.4843 | -27.8797 | 258.9892 | -6.1797 | 0.43458
15 | 0.15586 | 63.3205 | 107.0916 | 124.411 | 59.4053 | 0.54282
16 | 0.15361 | 160.2628 | 30.8798 | 163.2107 | 10.9062 | 0.55006
17 | 0.50947 | 58.1353 | 80.9499 | 99.6625 | 54.3154 | 1.3285
18 | 0.12554 | 133.1958 | 34.661 | 137.6317 | 14.5863 | 0.29904
19 | 0.497 | 159.9071 | 60.9201 | 171.1185 | 20.8554 | 0.88569
20 | 0.15153 | 187.1794 | -66.2165 | 198.5466 | -19.4817 | 0.2886
21 | 0.10823 | 58.7847 | -75.3721 | 95.5855 | -52.0484 | 0.15502
22 | 0.1242 | 216.3603 | -1.7873 | 216.3677 | -0.4733 | 0.15746
23 | 0.44224 | 113.7333 | -14.2659 | 114.6245 | -7.1495 | 0.43431
24 | 0.11559 | 122.6712 | 51.6629 | 133.1063 | 22.8384 | 0.10407
25 | 0.38601 | 149.4587 | 86.508 | 172.6891 | 30.0626 | 0.33994
26 | 0.11691 | 269.8797 | 163.1159 | 315.344 | 31.1488 | 0.13274
27 | 0.10928 | 500.6261 | -68.9468 | 505.3515 | -7.8415 | 0.091349
28 | 0.17173 | 437.0659 | -967.6056 | 1061.7378 | -65.6914 | 0.12045
29 | 0.4397 | 305.3876 | -568.0265 | 644.9153 | -61.7362 | 0.26005
30 | 0.12119 | 70.8112 | -230.7197 | 241.3417 | -72.938 | 0.070033
31 | 0.34624 | 26.5235 | -121.7485 | 124.6042 | -77.7099 | 0.1841
32 | 0.11368 | 60.9766 | -44.4806 | 75.4763 | -36.1096 | 0.088574
33 | 0.099693 | 88.1301 | 18.2683 | 90.0036 | 11.7109 | 0.046228
34 | 0.10983 | 62.5349 | 44.2468 | 76.6054 | 35.2814 | 0.058553
35 | 0.28753 | 79.6476 | 87.8839 | 118.6057 | 47.8146 | 0.12638
36 | 0.11656 | 113.8671 | -273.1357 | 295.9203 | -67.3693 | 0.036167
37 | 0.27697 | 71.3416 | 91.8007 | 116.2626 | 52.148 | 0.08256
38 | 0.14686 | 576.4956 | -674.5105 | 887.3058 | -49.4799 | 0.06751
39 | 0.11008 | 267.6168 | -633.9251 | 688.0987 | -67.1126 | 0.025963
40 | 0.11191 | 418.1373 | -299.1271 | 514.1166 | -35.5792 | 0.042745
41 | 0.26589 | 997.765 | 139.5372 | 1007.4749 | 7.9612 | 0.064289
42 | 0.10143 | 570.0458 | -41.6843 | 571.5678 | -4.1823 | 0.019714
43 | 0.24341 | 1117.6688 | -170.4129 | 1130.5858 | -8.6692 | 0.041125
44 | 0.11177 | 223.9096 | -414.4944 | 471.1063 | -61.6221 | 0.045591
45 | 0.10091 | 100.9546 | -209.424 | 232.4871 | -64.2632 | 0.023005
46 | 0.10973 | 176.3485 | 231.6373 | 291.1265 | 52.7175 | 0.053657
47 | 0.24047 | 959.5015 | 100.5527 | 964.756 | 5.9826 | 0.070054
48 | 0.10525 | 495.8949 | 217.7347 | 541.5904 | 23.705 | 0.031036
49 | 0.22514 | 657.1453 | 3.9368 | 657.1571 | 0.34324 | 0.082922
50 | 0.12083 | 321.5159 | 203.6271 | 380.5739 | 32.3475 | 0.089071

## PQ07b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ07b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6813 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4773 | 228.6139 | 228.6403 | 89.1286 | 0
3 | 0 | 5.9101 | 372.684 | 372.7309 | 89.0915 | 0
4 | 0 | 20.8034 | 591.5869 | 591.9526 | 87.986 | 0
5 | 0 | 265.9838 | 1127.1121 | 1158.0713 | 76.7219 | 0
6 | 0 | 987.5046 | 27.7219 | 987.8937 | 1.608 | 0
7 | 0 | 390.9129 | 220.4911 | 448.8087 | 29.4248 | 0
8 | 0 | 332.1192 | 421.1626 | 536.3591 | 51.7415 | 0
9 | 0 | 373.0562 | 569.9413 | 681.1784 | 56.7932 | 0
10 | 0 | 477.1171 | 682.9083 | 833.0693 | 55.0597 | 0
11 | 0 | 642.9693 | 730.9911 | 973.5284 | 48.6656 | 0
12 | 0 | 826.4181 | 645.9587 | 1048.9182 | 38.0125 | 0
13 | 0 | 877.9772 | 424.4548 | 975.1953 | 25.8013 | 0
14 | 0 | 724.1956 | 254.2788 | 767.5395 | 19.3471 | 0
15 | 0 | 515.9705 | 250.0075 | 573.3493 | 25.852 | 0
16 | 0 | 361.8911 | 346.667 | 501.1419 | 43.7691 | 0
17 | 0 | 267.2035 | 477.3354 | 547.0346 | 60.7607 | 0
18 | 0 | 212.7892 | 615.3723 | 651.1239 | 70.9252 | 0
19 | 0 | 183.9588 | 754.0559 | 776.1708 | 76.29 | 0
20 | 0 | 172.4543 | 893.6244 | 910.1126 | 79.0772 | 0
21 | 0 | 174.7793 | 1036.7463 | 1051.3756 | 80.4308 | 0
22 | 0 | 191.7786 | 1187.3594 | 1202.7474 | 80.825 | 0
23 | 0 | 232.1357 | 1349.5772 | 1369.3961 | 80.2403 | 0
24 | 0 | 325.4613 | 1519.6748 | 1554.1353 | 77.9119 | 0
25 | 0 | 530.6904 | 1565.2628 | 1652.7794 | 71.2712 | 0
26 | 0 | 400.0007 | 1472.9674 | 1526.3137 | 74.8071 | 0
27 | 0 | 292.6211 | 1708.0492 | 1732.9337 | 80.2785 | 0
28 | 0 | 304.0449 | 1955.7322 | 1979.225 | 81.1633 | 0
29 | 0 | 351.7097 | 2191.693 | 2219.7338 | 80.8832 | 0
30 | 0 | 414.9742 | 2451.1188 | 2485.9982 | 80.3909 | 0
31 | 0 | 503.7526 | 2733.5859 | 2779.6148 | 79.5585 | 0
32 | 0 | 620.5869 | 3049.046 | 3111.5607 | 78.4955 | 0
33 | 0 | 775.0409 | 3407.5611 | 3494.5903 | 77.1862 | 0
34 | 0 | 982.3771 | 3820.3795 | 3944.6627 | 75.5793 | 0
35 | 0 | 1266.6184 | 4300.3752 | 4483.029 | 73.5884 | 0
36 | 0 | 1666.0311 | 4861.2916 | 5138.8535 | 71.0827 | 0
37 | 0 | 2243.0139 | 5513.848 | 5952.6155 | 67.8637 | 0
38 | 0 | 3100.6796 | 6253.0987 | 6979.646 | 63.6249 | 0
39 | 0 | 4406.4677 | 7021.7053 | 8289.8313 | 57.8897 | 0
40 | 0 | 6403.4189 | 7611.6102 | 9946.8781 | 49.9271 | 0
41 | 0 | 9295.0363 | 7457.795 | 11917.0636 | 38.7415 | 0
42 | 0 | 12681.7111 | 5512.9256 | 13828.1649 | 23.4953 | 0
43 | 0 | 14740.3039 | 1269.9381 | 14794.9079 | 4.9241 | 0
44 | 0 | 13779.342 | -3346.1444 | 14179.8077 | -13.6494 | 0
45 | 0 | 10967.4658 | -6049.3246 | 12525.1601 | -28.8798 | 0
46 | 0 | 8206.4831 | -6886.6222 | 10713.1662 | -40.0023 | 0
47 | 0 | 6141.5405 | -6783.9315 | 9150.9697 | -47.8452 | 0
48 | 0 | 4710.1529 | -6343.0552 | 7900.6259 | -53.4036 | 0
49 | 0 | 3724.5557 | -5825.7418 | 6914.592 | -57.4081 | 0
50 | 0 | 3034.8035 | -5328.1415 | 6131.8125 | -60.335 | 0

## PQ08b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 335.7122
2 | 0.39988 | 14.7124 | 52.5042 | 54.5265 | 74.3464 | 2.3951
3 | 0.20517 | 30.4203 | 76.7127 | 82.5241 | 68.3693 | 0.82259
4 | 0.25552 | 98.0866 | -59.4783 | 114.7112 | -31.232 | 0.89228
5 | 0.76959 | 71.5738 | 177.3261 | 191.2259 | 68.0196 | 1.6262
6 | 0.12525 | 147.3214 | 178.0189 | 231.0721 | 50.3902 | 0.29559
7 | 0.4024 | 177.9251 | 97.3906 | 202.8356 | 28.6949 | 1.269
8 | 0.13658 | 132.599 | 39.3902 | 138.326 | 16.5447 | 0.5247
9 | 0.11774 | 84.7988 | -1.1456 | 84.8065 | -0.774 | 0.28115
10 | 0.16116 | 247.9121 | 228.8304 | 337.3778 | 42.7079 | 0.32793
11 | 0.33074 | 377.996 | 138.096 | 402.432 | 20.0691 | 0.6002
12 | 0.087178 | 99.0047 | -157.741 | 186.2368 | -57.8859 | 0.19217
13 | 0.32228 | 345.3798 | 60.9262 | 350.7124 | 10.0043 | 0.63456
14 | 0.15083 | 257.4843 | -27.8797 | 258.9892 | -6.1797 | 0.43458
15 | 0.15586 | 63.3205 | 107.0916 | 124.411 | 59.4053 | 0.54282
16 | 0.15361 | 160.2628 | 30.8798 | 163.2107 | 10.9062 | 0.55006
17 | 0.50947 | 58.1353 | 80.9499 | 99.6625 | 54.3154 | 1.3285
18 | 0.12554 | 133.1958 | 34.661 | 137.6317 | 14.5863 | 0.29904
19 | 0.497 | 159.9071 | 60.9201 | 171.1185 | 20.8554 | 0.88569
20 | 0.15153 | 187.1794 | -66.2165 | 198.5466 | -19.4817 | 0.2886
21 | 0.10823 | 58.7847 | -75.3721 | 95.5855 | -52.0484 | 0.15502
22 | 0.1242 | 216.3603 | -1.7873 | 216.3677 | -0.4733 | 0.15746
23 | 0.44224 | 113.7333 | -14.2659 | 114.6245 | -7.1495 | 0.43431
24 | 0.11559 | 122.6712 | 51.6629 | 133.1063 | 22.8384 | 0.10407
25 | 0.38601 | 149.4587 | 86.508 | 172.6891 | 30.0626 | 0.33994
26 | 0.11691 | 269.8797 | 163.1159 | 315.344 | 31.1488 | 0.13274
27 | 0.10928 | 500.6261 | -68.9468 | 505.3515 | -7.8415 | 0.091349
28 | 0.17173 | 437.0659 | -967.6056 | 1061.7378 | -65.6914 | 0.12045
29 | 0.4397 | 305.3876 | -568.0265 | 644.9153 | -61.7362 | 0.26005
30 | 0.12119 | 70.8112 | -230.7197 | 241.3417 | -72.938 | 0.070033
31 | 0.34624 | 26.5235 | -121.7485 | 124.6042 | -77.7099 | 0.1841
32 | 0.11368 | 60.9766 | -44.4806 | 75.4763 | -36.1096 | 0.088574
33 | 0.099693 | 88.1301 | 18.2683 | 90.0036 | 11.7109 | 0.046228
34 | 0.10983 | 62.5349 | 44.2468 | 76.6054 | 35.2814 | 0.058553
35 | 0.28753 | 79.6476 | 87.8839 | 118.6057 | 47.8146 | 0.12638
36 | 0.11656 | 113.8671 | -273.1357 | 295.9203 | -67.3693 | 0.036167
37 | 0.27697 | 71.3416 | 91.8007 | 116.2626 | 52.148 | 0.08256
38 | 0.14686 | 576.4956 | -674.5105 | 887.3058 | -49.4799 | 0.06751
39 | 0.11008 | 267.6168 | -633.9251 | 688.0987 | -67.1126 | 0.025963
40 | 0.11191 | 418.1373 | -299.1271 | 514.1166 | -35.5792 | 0.042745
41 | 0.26589 | 997.765 | 139.5372 | 1007.4749 | 7.9612 | 0.064289
42 | 0.10143 | 570.0458 | -41.6843 | 571.5678 | -4.1823 | 0.019714
43 | 0.24341 | 1117.6688 | -170.4129 | 1130.5858 | -8.6692 | 0.041125
44 | 0.11177 | 223.9096 | -414.4944 | 471.1063 | -61.6221 | 0.045591
45 | 0.10091 | 100.9546 | -209.424 | 232.4871 | -64.2632 | 0.023005
46 | 0.10973 | 176.3485 | 231.6373 | 291.1265 | 52.7175 | 0.053657
47 | 0.24047 | 959.5015 | 100.5527 | 964.756 | 5.9826 | 0.070054
48 | 0.10525 | 495.8949 | 217.7347 | 541.5904 | 23.705 | 0.031036
49 | 0.22514 | 657.1453 | 3.9368 | 657.1571 | 0.34324 | 0.082922
50 | 0.12083 | 321.5159 | 203.6271 | 380.5739 | 32.3475 | 0.089071

## PQ08b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ08b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6813 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4773 | 228.6139 | 228.6403 | 89.1286 | 0
3 | 0 | 5.9101 | 372.684 | 372.7309 | 89.0915 | 0
4 | 0 | 20.8034 | 591.5869 | 591.9526 | 87.986 | 0
5 | 0 | 265.9838 | 1127.1121 | 1158.0713 | 76.7219 | 0
6 | 0 | 987.5046 | 27.7219 | 987.8937 | 1.608 | 0
7 | 0 | 390.9129 | 220.4911 | 448.8087 | 29.4248 | 0
8 | 0 | 332.1192 | 421.1626 | 536.3591 | 51.7415 | 0
9 | 0 | 373.0562 | 569.9413 | 681.1784 | 56.7932 | 0
10 | 0 | 477.1171 | 682.9083 | 833.0693 | 55.0597 | 0
11 | 0 | 642.9693 | 730.9911 | 973.5284 | 48.6656 | 0
12 | 0 | 826.4181 | 645.9587 | 1048.9182 | 38.0125 | 0
13 | 0 | 877.9772 | 424.4548 | 975.1953 | 25.8013 | 0
14 | 0 | 724.1956 | 254.2788 | 767.5395 | 19.3471 | 0
15 | 0 | 515.9705 | 250.0075 | 573.3493 | 25.852 | 0
16 | 0 | 361.8911 | 346.667 | 501.1419 | 43.7691 | 0
17 | 0 | 267.2035 | 477.3354 | 547.0346 | 60.7607 | 0
18 | 0 | 212.7892 | 615.3723 | 651.1239 | 70.9252 | 0
19 | 0 | 183.9588 | 754.0559 | 776.1708 | 76.29 | 0
20 | 0 | 172.4543 | 893.6244 | 910.1126 | 79.0772 | 0
21 | 0 | 174.7793 | 1036.7463 | 1051.3756 | 80.4308 | 0
22 | 0 | 191.7786 | 1187.3594 | 1202.7474 | 80.825 | 0
23 | 0 | 232.1357 | 1349.5772 | 1369.3961 | 80.2403 | 0
24 | 0 | 325.4613 | 1519.6748 | 1554.1353 | 77.9119 | 0
25 | 0 | 530.6904 | 1565.2628 | 1652.7794 | 71.2712 | 0
26 | 0 | 400.0007 | 1472.9674 | 1526.3137 | 74.8071 | 0
27 | 0 | 292.6211 | 1708.0492 | 1732.9337 | 80.2785 | 0
28 | 0 | 304.0449 | 1955.7322 | 1979.225 | 81.1633 | 0
29 | 0 | 351.7097 | 2191.693 | 2219.7338 | 80.8832 | 0
30 | 0 | 414.9742 | 2451.1188 | 2485.9982 | 80.3909 | 0
31 | 0 | 503.7526 | 2733.5859 | 2779.6148 | 79.5585 | 0
32 | 0 | 620.5869 | 3049.046 | 3111.5607 | 78.4955 | 0
33 | 0 | 775.0409 | 3407.5611 | 3494.5903 | 77.1862 | 0
34 | 0 | 982.3771 | 3820.3795 | 3944.6627 | 75.5793 | 0
35 | 0 | 1266.6184 | 4300.3752 | 4483.029 | 73.5884 | 0
36 | 0 | 1666.0311 | 4861.2916 | 5138.8535 | 71.0827 | 0
37 | 0 | 2243.0139 | 5513.848 | 5952.6155 | 67.8637 | 0
38 | 0 | 3100.6796 | 6253.0987 | 6979.646 | 63.6249 | 0
39 | 0 | 4406.4677 | 7021.7053 | 8289.8313 | 57.8897 | 0
40 | 0 | 6403.4189 | 7611.6102 | 9946.8781 | 49.9271 | 0
41 | 0 | 9295.0363 | 7457.795 | 11917.0636 | 38.7415 | 0
42 | 0 | 12681.7111 | 5512.9256 | 13828.1649 | 23.4953 | 0
43 | 0 | 14740.3039 | 1269.9381 | 14794.9079 | 4.9241 | 0
44 | 0 | 13779.342 | -3346.1444 | 14179.8077 | -13.6494 | 0
45 | 0 | 10967.4658 | -6049.3246 | 12525.1601 | -28.8798 | 0
46 | 0 | 8206.4831 | -6886.6222 | 10713.1662 | -40.0023 | 0
47 | 0 | 6141.5405 | -6783.9315 | 9150.9697 | -47.8452 | 0
48 | 0 | 4710.1529 | -6343.0552 | 7900.6259 | -53.4036 | 0
49 | 0 | 3724.5557 | -5825.7418 | 6914.592 | -57.4081 | 0
50 | 0 | 3034.8035 | -5328.1415 | 6131.8125 | -60.335 | 0

## PQ09b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 336.0747
2 | 0.39988 | 14.7124 | 52.5042 | 54.5265 | 74.3464 | 2.3951
3 | 0.20517 | 30.4203 | 76.7127 | 82.5241 | 68.3693 | 0.82259
4 | 0.25552 | 98.0866 | -59.4783 | 114.7112 | -31.232 | 0.89228
5 | 0.76959 | 71.5738 | 177.3261 | 191.2259 | 68.0196 | 1.6262
6 | 0.12525 | 147.3214 | 178.0189 | 231.0721 | 50.3902 | 0.29559
7 | 0.4024 | 177.9251 | 97.3906 | 202.8356 | 28.6949 | 1.269
8 | 0.13658 | 132.599 | 39.3902 | 138.326 | 16.5447 | 0.5247
9 | 0.11774 | 84.7988 | -1.1456 | 84.8065 | -0.774 | 0.28115
10 | 0.16116 | 247.9121 | 228.8304 | 337.3778 | 42.7079 | 0.32793
11 | 0.33074 | 377.996 | 138.096 | 402.432 | 20.0691 | 0.6002
12 | 0.087178 | 99.0047 | -157.741 | 186.2368 | -57.8859 | 0.19217
13 | 0.32228 | 345.3798 | 60.9262 | 350.7124 | 10.0043 | 0.63456
14 | 0.15083 | 257.4843 | -27.8797 | 258.9892 | -6.1797 | 0.43458
15 | 0.15586 | 63.3205 | 107.0916 | 124.411 | 59.4053 | 0.54282
16 | 0.15361 | 160.2628 | 30.8798 | 163.2107 | 10.9062 | 0.55006
17 | 0.50947 | 58.1353 | 80.9499 | 99.6625 | 54.3154 | 1.3285
18 | 0.12554 | 133.1958 | 34.661 | 137.6317 | 14.5863 | 0.29904
19 | 0.497 | 159.9071 | 60.9201 | 171.1185 | 20.8554 | 0.88569
20 | 0.15153 | 187.1794 | -66.2165 | 198.5466 | -19.4817 | 0.2886
21 | 0.10823 | 58.7847 | -75.3721 | 95.5855 | -52.0484 | 0.15502
22 | 0.1242 | 216.3603 | -1.7873 | 216.3677 | -0.4733 | 0.15746
23 | 0.44224 | 113.7333 | -14.2659 | 114.6245 | -7.1495 | 0.43431
24 | 0.11559 | 122.6712 | 51.6629 | 133.1063 | 22.8384 | 0.10407
25 | 0.38601 | 149.4587 | 86.508 | 172.6891 | 30.0626 | 0.33994
26 | 0.11691 | 269.8797 | 163.1159 | 315.344 | 31.1488 | 0.13274
27 | 0.10928 | 500.6261 | -68.9468 | 505.3515 | -7.8415 | 0.091349
28 | 0.17173 | 437.0659 | -967.6056 | 1061.7378 | -65.6914 | 0.12045
29 | 0.4397 | 305.3876 | -568.0265 | 644.9153 | -61.7362 | 0.26005
30 | 0.12119 | 70.8112 | -230.7197 | 241.3417 | -72.938 | 0.070033
31 | 0.34624 | 26.5235 | -121.7485 | 124.6042 | -77.7099 | 0.1841
32 | 0.11368 | 60.9766 | -44.4806 | 75.4763 | -36.1096 | 0.088574
33 | 0.099693 | 88.1301 | 18.2683 | 90.0036 | 11.7109 | 0.046228
34 | 0.10983 | 62.5349 | 44.2468 | 76.6054 | 35.2814 | 0.058553
35 | 0.28753 | 79.6476 | 87.8839 | 118.6057 | 47.8146 | 0.12638
36 | 0.11656 | 113.8671 | -273.1357 | 295.9203 | -67.3693 | 0.036167
37 | 0.27697 | 71.3416 | 91.8007 | 116.2626 | 52.148 | 0.08256
38 | 0.14686 | 576.4956 | -674.5105 | 887.3058 | -49.4799 | 0.06751
39 | 0.11008 | 267.6168 | -633.9251 | 688.0987 | -67.1126 | 0.025963
40 | 0.11191 | 418.1373 | -299.1271 | 514.1166 | -35.5792 | 0.042745
41 | 0.26589 | 997.765 | 139.5372 | 1007.4749 | 7.9612 | 0.064289
42 | 0.10143 | 570.0458 | -41.6843 | 571.5678 | -4.1823 | 0.019714
43 | 0.24341 | 1117.6688 | -170.4129 | 1130.5858 | -8.6692 | 0.041125
44 | 0.11177 | 223.9096 | -414.4944 | 471.1063 | -61.6221 | 0.045591
45 | 0.10091 | 100.9546 | -209.424 | 232.4871 | -64.2632 | 0.023005
46 | 0.10973 | 176.3485 | 231.6373 | 291.1265 | 52.7175 | 0.053657
47 | 0.24047 | 959.5015 | 100.5527 | 964.756 | 5.9826 | 0.070054
48 | 0.10525 | 495.8949 | 217.7347 | 541.5904 | 23.705 | 0.031036
49 | 0.22514 | 657.1453 | 3.9368 | 657.1571 | 0.34324 | 0.082922
50 | 0.12083 | 321.5159 | 203.6271 | 380.5739 | 32.3475 | 0.089071

## PQ09b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ09b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6813 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4773 | 228.6139 | 228.6403 | 89.1286 | 0
3 | 0 | 5.9101 | 372.684 | 372.7309 | 89.0915 | 0
4 | 0 | 20.8034 | 591.5869 | 591.9526 | 87.986 | 0
5 | 0 | 265.9838 | 1127.1121 | 1158.0713 | 76.7219 | 0
6 | 0 | 987.5046 | 27.7219 | 987.8937 | 1.608 | 0
7 | 0 | 390.9129 | 220.4911 | 448.8087 | 29.4248 | 0
8 | 0 | 332.1192 | 421.1626 | 536.3591 | 51.7415 | 0
9 | 0 | 373.0562 | 569.9413 | 681.1784 | 56.7932 | 0
10 | 0 | 477.1171 | 682.9083 | 833.0693 | 55.0597 | 0
11 | 0 | 642.9693 | 730.9911 | 973.5284 | 48.6656 | 0
12 | 0 | 826.4181 | 645.9587 | 1048.9182 | 38.0125 | 0
13 | 0 | 877.9772 | 424.4548 | 975.1953 | 25.8013 | 0
14 | 0 | 724.1956 | 254.2788 | 767.5395 | 19.3471 | 0
15 | 0 | 515.9705 | 250.0075 | 573.3493 | 25.852 | 0
16 | 0 | 361.8911 | 346.667 | 501.1419 | 43.7691 | 0
17 | 0 | 267.2035 | 477.3354 | 547.0346 | 60.7607 | 0
18 | 0 | 212.7892 | 615.3723 | 651.1239 | 70.9252 | 0
19 | 0 | 183.9588 | 754.0559 | 776.1708 | 76.29 | 0
20 | 0 | 172.4543 | 893.6244 | 910.1126 | 79.0772 | 0
21 | 0 | 174.7793 | 1036.7463 | 1051.3756 | 80.4308 | 0
22 | 0 | 191.7786 | 1187.3594 | 1202.7474 | 80.825 | 0
23 | 0 | 232.1357 | 1349.5772 | 1369.3961 | 80.2403 | 0
24 | 0 | 325.4613 | 1519.6748 | 1554.1353 | 77.9119 | 0
25 | 0 | 530.6904 | 1565.2628 | 1652.7794 | 71.2712 | 0
26 | 0 | 400.0007 | 1472.9674 | 1526.3137 | 74.8071 | 0
27 | 0 | 292.6211 | 1708.0492 | 1732.9337 | 80.2785 | 0
28 | 0 | 304.0449 | 1955.7322 | 1979.225 | 81.1633 | 0
29 | 0 | 351.7097 | 2191.693 | 2219.7338 | 80.8832 | 0
30 | 0 | 414.9742 | 2451.1188 | 2485.9982 | 80.3909 | 0
31 | 0 | 503.7526 | 2733.5859 | 2779.6148 | 79.5585 | 0
32 | 0 | 620.5869 | 3049.046 | 3111.5607 | 78.4955 | 0
33 | 0 | 775.0409 | 3407.5611 | 3494.5903 | 77.1862 | 0
34 | 0 | 982.3771 | 3820.3795 | 3944.6627 | 75.5793 | 0
35 | 0 | 1266.6184 | 4300.3752 | 4483.029 | 73.5884 | 0
36 | 0 | 1666.0311 | 4861.2916 | 5138.8535 | 71.0827 | 0
37 | 0 | 2243.0139 | 5513.848 | 5952.6155 | 67.8637 | 0
38 | 0 | 3100.6796 | 6253.0987 | 6979.646 | 63.6249 | 0
39 | 0 | 4406.4677 | 7021.7053 | 8289.8313 | 57.8897 | 0
40 | 0 | 6403.4189 | 7611.6102 | 9946.8781 | 49.9271 | 0
41 | 0 | 9295.0363 | 7457.795 | 11917.0636 | 38.7415 | 0
42 | 0 | 12681.7111 | 5512.9256 | 13828.1649 | 23.4953 | 0
43 | 0 | 14740.3039 | 1269.9381 | 14794.9079 | 4.9241 | 0
44 | 0 | 13779.342 | -3346.1444 | 14179.8077 | -13.6494 | 0
45 | 0 | 10967.4658 | -6049.3246 | 12525.1601 | -28.8798 | 0
46 | 0 | 8206.4831 | -6886.6222 | 10713.1662 | -40.0023 | 0
47 | 0 | 6141.5405 | -6783.9315 | 9150.9697 | -47.8452 | 0
48 | 0 | 4710.1529 | -6343.0552 | 7900.6259 | -53.4036 | 0
49 | 0 | 3724.5557 | -5825.7418 | 6914.592 | -57.4081 | 0
50 | 0 | 3034.8035 | -5328.1415 | 6131.8125 | -60.335 | 0

## PQ10b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 335.7122
2 | 0.39988 | 14.7124 | 52.5042 | 54.5265 | 74.3464 | 2.3951
3 | 0.20517 | 30.4203 | 76.7127 | 82.5241 | 68.3693 | 0.82259
4 | 0.25552 | 98.0866 | -59.4783 | 114.7112 | -31.232 | 0.89228
5 | 0.76959 | 71.5738 | 177.3261 | 191.2259 | 68.0196 | 1.6262
6 | 0.12525 | 147.3214 | 178.0189 | 231.0721 | 50.3902 | 0.29559
7 | 0.4024 | 177.9251 | 97.3906 | 202.8356 | 28.6949 | 1.269
8 | 0.13658 | 132.599 | 39.3902 | 138.326 | 16.5447 | 0.5247
9 | 0.11774 | 84.7988 | -1.1456 | 84.8065 | -0.774 | 0.28115
10 | 0.16116 | 247.9121 | 228.8304 | 337.3778 | 42.7079 | 0.32793
11 | 0.33074 | 377.996 | 138.096 | 402.432 | 20.0691 | 0.6002
12 | 0.087178 | 99.0047 | -157.741 | 186.2368 | -57.8859 | 0.19217
13 | 0.32228 | 345.3798 | 60.9262 | 350.7124 | 10.0043 | 0.63456
14 | 0.15083 | 257.4843 | -27.8797 | 258.9892 | -6.1797 | 0.43458
15 | 0.15586 | 63.3205 | 107.0916 | 124.411 | 59.4053 | 0.54282
16 | 0.15361 | 160.2628 | 30.8798 | 163.2107 | 10.9062 | 0.55006
17 | 0.50947 | 58.1353 | 80.9499 | 99.6625 | 54.3154 | 1.3285
18 | 0.12554 | 133.1958 | 34.661 | 137.6317 | 14.5863 | 0.29904
19 | 0.497 | 159.9071 | 60.9201 | 171.1185 | 20.8554 | 0.88569
20 | 0.15153 | 187.1794 | -66.2165 | 198.5466 | -19.4817 | 0.2886
21 | 0.10823 | 58.7847 | -75.3721 | 95.5855 | -52.0484 | 0.15502
22 | 0.1242 | 216.3603 | -1.7873 | 216.3677 | -0.4733 | 0.15746
23 | 0.44224 | 113.7333 | -14.2659 | 114.6245 | -7.1495 | 0.43431
24 | 0.11559 | 122.6712 | 51.6629 | 133.1063 | 22.8384 | 0.10407
25 | 0.38601 | 149.4587 | 86.508 | 172.6891 | 30.0626 | 0.33994
26 | 0.11691 | 269.8797 | 163.1159 | 315.344 | 31.1488 | 0.13274
27 | 0.10928 | 500.6261 | -68.9468 | 505.3515 | -7.8415 | 0.091349
28 | 0.17173 | 437.0659 | -967.6056 | 1061.7378 | -65.6914 | 0.12045
29 | 0.4397 | 305.3876 | -568.0265 | 644.9153 | -61.7362 | 0.26005
30 | 0.12119 | 70.8112 | -230.7197 | 241.3417 | -72.938 | 0.070033
31 | 0.34624 | 26.5235 | -121.7485 | 124.6042 | -77.7099 | 0.1841
32 | 0.11368 | 60.9766 | -44.4806 | 75.4763 | -36.1096 | 0.088574
33 | 0.099693 | 88.1301 | 18.2683 | 90.0036 | 11.7109 | 0.046228
34 | 0.10983 | 62.5349 | 44.2468 | 76.6054 | 35.2814 | 0.058553
35 | 0.28753 | 79.6476 | 87.8839 | 118.6057 | 47.8146 | 0.12638
36 | 0.11656 | 113.8671 | -273.1357 | 295.9203 | -67.3693 | 0.036167
37 | 0.27697 | 71.3416 | 91.8007 | 116.2626 | 52.148 | 0.08256
38 | 0.14686 | 576.4956 | -674.5105 | 887.3058 | -49.4799 | 0.06751
39 | 0.11008 | 267.6168 | -633.9251 | 688.0987 | -67.1126 | 0.025963
40 | 0.11191 | 418.1373 | -299.1271 | 514.1166 | -35.5792 | 0.042745
41 | 0.26589 | 997.765 | 139.5372 | 1007.4749 | 7.9612 | 0.064289
42 | 0.10143 | 570.0458 | -41.6843 | 571.5678 | -4.1823 | 0.019714
43 | 0.24341 | 1117.6688 | -170.4129 | 1130.5858 | -8.6692 | 0.041125
44 | 0.11177 | 223.9096 | -414.4944 | 471.1063 | -61.6221 | 0.045591
45 | 0.10091 | 100.9546 | -209.424 | 232.4871 | -64.2632 | 0.023005
46 | 0.10973 | 176.3485 | 231.6373 | 291.1265 | 52.7175 | 0.053657
47 | 0.24047 | 959.5015 | 100.5527 | 964.756 | 5.9826 | 0.070054
48 | 0.10525 | 495.8949 | 217.7347 | 541.5904 | 23.705 | 0.031036
49 | 0.22514 | 657.1453 | 3.9368 | 657.1571 | 0.34324 | 0.082922
50 | 0.12083 | 321.5159 | 203.6271 | 380.5739 | 32.3475 | 0.089071

## PQ10b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ10b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6813 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4773 | 228.6139 | 228.6403 | 89.1286 | 0
3 | 0 | 5.9101 | 372.684 | 372.7309 | 89.0915 | 0
4 | 0 | 20.8034 | 591.5869 | 591.9526 | 87.986 | 0
5 | 0 | 265.9838 | 1127.1121 | 1158.0713 | 76.7219 | 0
6 | 0 | 987.5046 | 27.7219 | 987.8937 | 1.608 | 0
7 | 0 | 390.9129 | 220.4911 | 448.8087 | 29.4248 | 0
8 | 0 | 332.1192 | 421.1626 | 536.3591 | 51.7415 | 0
9 | 0 | 373.0562 | 569.9413 | 681.1784 | 56.7932 | 0
10 | 0 | 477.1171 | 682.9083 | 833.0693 | 55.0597 | 0
11 | 0 | 642.9693 | 730.9911 | 973.5284 | 48.6656 | 0
12 | 0 | 826.4181 | 645.9587 | 1048.9182 | 38.0125 | 0
13 | 0 | 877.9772 | 424.4548 | 975.1953 | 25.8013 | 0
14 | 0 | 724.1956 | 254.2788 | 767.5395 | 19.3471 | 0
15 | 0 | 515.9705 | 250.0075 | 573.3493 | 25.852 | 0
16 | 0 | 361.8911 | 346.667 | 501.1419 | 43.7691 | 0
17 | 0 | 267.2035 | 477.3354 | 547.0346 | 60.7607 | 0
18 | 0 | 212.7892 | 615.3723 | 651.1239 | 70.9252 | 0
19 | 0 | 183.9588 | 754.0559 | 776.1708 | 76.29 | 0
20 | 0 | 172.4543 | 893.6244 | 910.1126 | 79.0772 | 0
21 | 0 | 174.7793 | 1036.7463 | 1051.3756 | 80.4308 | 0
22 | 0 | 191.7786 | 1187.3594 | 1202.7474 | 80.825 | 0
23 | 0 | 232.1357 | 1349.5772 | 1369.3961 | 80.2403 | 0
24 | 0 | 325.4613 | 1519.6748 | 1554.1353 | 77.9119 | 0
25 | 0 | 530.6904 | 1565.2628 | 1652.7794 | 71.2712 | 0
26 | 0 | 400.0007 | 1472.9674 | 1526.3137 | 74.8071 | 0
27 | 0 | 292.6211 | 1708.0492 | 1732.9337 | 80.2785 | 0
28 | 0 | 304.0449 | 1955.7322 | 1979.225 | 81.1633 | 0
29 | 0 | 351.7097 | 2191.693 | 2219.7338 | 80.8832 | 0
30 | 0 | 414.9742 | 2451.1188 | 2485.9982 | 80.3909 | 0
31 | 0 | 503.7526 | 2733.5859 | 2779.6148 | 79.5585 | 0
32 | 0 | 620.5869 | 3049.046 | 3111.5607 | 78.4955 | 0
33 | 0 | 775.0409 | 3407.5611 | 3494.5903 | 77.1862 | 0
34 | 0 | 982.3771 | 3820.3795 | 3944.6627 | 75.5793 | 0
35 | 0 | 1266.6184 | 4300.3752 | 4483.029 | 73.5884 | 0
36 | 0 | 1666.0311 | 4861.2916 | 5138.8535 | 71.0827 | 0
37 | 0 | 2243.0139 | 5513.848 | 5952.6155 | 67.8637 | 0
38 | 0 | 3100.6796 | 6253.0987 | 6979.646 | 63.6249 | 0
39 | 0 | 4406.4677 | 7021.7053 | 8289.8313 | 57.8897 | 0
40 | 0 | 6403.4189 | 7611.6102 | 9946.8781 | 49.9271 | 0
41 | 0 | 9295.0363 | 7457.795 | 11917.0636 | 38.7415 | 0
42 | 0 | 12681.7111 | 5512.9256 | 13828.1649 | 23.4953 | 0
43 | 0 | 14740.3039 | 1269.9381 | 14794.9079 | 4.9241 | 0
44 | 0 | 13779.342 | -3346.1444 | 14179.8077 | -13.6494 | 0
45 | 0 | 10967.4658 | -6049.3246 | 12525.1601 | -28.8798 | 0
46 | 0 | 8206.4831 | -6886.6222 | 10713.1662 | -40.0023 | 0
47 | 0 | 6141.5405 | -6783.9315 | 9150.9697 | -47.8452 | 0
48 | 0 | 4710.1529 | -6343.0552 | 7900.6259 | -53.4036 | 0
49 | 0 | 3724.5557 | -5825.7418 | 6914.592 | -57.4081 | 0
50 | 0 | 3034.8035 | -5328.1415 | 6131.8125 | -60.335 | 0

## PQ11b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 290.181
2 | 0.39833 | 14.7124 | 52.5042 | 54.5265 | 74.3464 | 2.3673
3 | 0.20517 | 30.4203 | 76.7127 | 82.5241 | 68.3693 | 0.82259
4 | 0.25363 | 98.0866 | -59.4783 | 114.7112 | -31.232 | 0.86918
5 | 0.76959 | 71.5738 | 177.3261 | 191.2259 | 68.0196 | 1.6262
6 | 0.12525 | 147.3214 | 178.0189 | 231.0721 | 50.3902 | 0.29559
7 | 0.41544 | 177.9251 | 97.3906 | 202.8356 | 28.6949 | 1.3137
8 | 0.15831 | 132.599 | 39.3902 | 138.326 | 16.5447 | 0.685
9 | 0.11774 | 84.7988 | -1.1456 | 84.8065 | -0.774 | 0.28115
10 | 0.17054 | 247.9121 | 228.8304 | 337.3778 | 42.7079 | 0.34949
11 | 0.34932 | 377.996 | 138.096 | 402.432 | 20.0691 | 0.63933
12 | 0.090446 | 99.0047 | -157.741 | 186.2368 | -57.8859 | 0.21521
13 | 0.3439 | 345.3798 | 60.9262 | 350.7124 | 10.0043 | 0.68635
14 | 0.15717 | 257.4843 | -27.8797 | 258.9892 | -6.1797 | 0.45668
15 | 0.15239 | 63.3205 | 107.0916 | 124.411 | 59.4053 | 0.5135
16 | 0.16217 | 160.2628 | 30.8798 | 163.2107 | 10.9062 | 0.59982
17 | 0.51337 | 58.1353 | 80.9499 | 99.6625 | 54.3154 | 1.3693
18 | 0.1237 | 133.1958 | 34.661 | 137.6317 | 14.5863 | 0.28371
19 | 0.50012 | 159.9071 | 60.9201 | 171.1185 | 20.8554 | 0.90638
20 | 0.15153 | 187.1794 | -66.2165 | 198.5466 | -19.4817 | 0.2886
21 | 0.10823 | 58.7847 | -75.3721 | 95.5855 | -52.0484 | 0.15502
22 | 0.12478 | 216.3603 | -1.7873 | 216.3677 | -0.4733 | 0.16078
23 | 0.44244 | 113.7333 | -14.2659 | 114.6245 | -7.1495 | 0.43652
24 | 0.11559 | 122.6712 | 51.6629 | 133.1063 | 22.8384 | 0.10407
25 | 0.38803 | 149.4587 | 86.508 | 172.6891 | 30.0626 | 0.35368
26 | 0.12063 | 269.8797 | 163.1159 | 315.344 | 31.1488 | 0.14567
27 | 0.10836 | 500.6261 | -68.9468 | 505.3515 | -7.8415 | 0.088961
28 | 0.17378 | 437.0659 | -967.6056 | 1061.7378 | -65.6914 | 0.12409
29 | 0.43889 | 305.3876 | -568.0265 | 644.9153 | -61.7362 | 0.25805
30 | 0.12102 | 70.8112 | -230.7197 | 241.3417 | -72.938 | 0.069027
31 | 0.34724 | 26.5235 | -121.7484 | 124.604 | -77.7099 | 0.19473
32 | 0.11391 | 60.9766 | -44.4806 | 75.4763 | -36.1096 | 0.092442
33 | 0.099564 | 41.5111 | 16.5567 | 44.6912 | 21.7446 | 0.044082
34 | 0.11234 | 89.1513 | 282.7679 | 296.4888 | 72.5009 | 0.074729
35 | 0.28669 | 79.6476 | 87.8839 | 118.6057 | 47.8146 | 0.1176
36 | 0.11656 | 113.8671 | -273.1357 | 295.9203 | -67.3693 | 0.036167
37 | 0.28351 | 1071.5738 | 265.6949 | 1104.0219 | 13.9256 | 0.085744
38 | 0.14145 | 576.4956 | -674.5105 | 887.3058 | -49.4799 | 0.059335
39 | 0.11008 | 267.6168 | -633.9251 | 688.0987 | -67.1126 | 0.025963
40 | 0.11657 | 531.6792 | 605.2925 | 805.6437 | 48.7044 | 0.047484
41 | 0.25696 | 82.1982 | -250.3554 | 263.504 | -71.8236 | 0.050989
42 | 0.10049 | 43.8392 | -92.1259 | 102.0248 | -64.552 | 0.015527
43 | 0.24065 | 140.7054 | -203.694 | 247.5667 | -55.3645 | 0.033749
44 | 0.10602 | 71.381 | -422.6379 | 428.6234 | -80.4136 | 0.029869
45 | 0.10027 | 78.5413 | 60.548 | 99.1706 | 37.6288 | 0.01756
46 | 0.10558 | 176.3485 | 231.6373 | 291.1265 | 52.7175 | 0.035541
47 | 0.22606 | 959.5015 | 100.5527 | 964.756 | 5.9826 | 0.052184
48 | 0.10256 | 437.5747 | 225.346 | 492.1915 | 27.248 | 0.024606
49 | 0.21433 | 657.1453 | 3.9368 | 657.1571 | 0.34324 | 0.063029
50 | 0.11209 | 321.5159 | 203.6271 | 380.5739 | 32.3475 | 0.059728

## PQ11b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ11b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6813 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4773 | 228.6139 | 228.6403 | 89.1286 | 0
3 | 0 | 5.9101 | 372.684 | 372.7309 | 89.0915 | 0
4 | 0 | 20.8034 | 591.5869 | 591.9526 | 87.986 | 0
5 | 0 | 265.9838 | 1127.1121 | 1158.0713 | 76.7219 | 0
6 | 0 | 987.5046 | 27.7219 | 987.8937 | 1.608 | 0
7 | 0 | 390.9129 | 220.4911 | 448.8087 | 29.4248 | 0
8 | 0 | 332.1192 | 421.1626 | 536.3591 | 51.7415 | 0
9 | 0 | 373.0562 | 569.9413 | 681.1784 | 56.7932 | 0
10 | 0 | 477.1171 | 682.9083 | 833.0693 | 55.0597 | 0
11 | 0 | 642.9693 | 730.9911 | 973.5284 | 48.6656 | 0
12 | 0 | 826.4181 | 645.9587 | 1048.9182 | 38.0125 | 0
13 | 0 | 877.9772 | 424.4548 | 975.1953 | 25.8013 | 0
14 | 0 | 724.1956 | 254.2788 | 767.5395 | 19.3471 | 0
15 | 0 | 515.9705 | 250.0075 | 573.3493 | 25.852 | 0
16 | 0 | 361.8911 | 346.667 | 501.1419 | 43.7691 | 0
17 | 0 | 267.2035 | 477.3354 | 547.0346 | 60.7607 | 0
18 | 0 | 212.7892 | 615.3723 | 651.1239 | 70.9252 | 0
19 | 0 | 183.9588 | 754.0559 | 776.1708 | 76.29 | 0
20 | 0 | 172.4543 | 893.6244 | 910.1126 | 79.0772 | 0
21 | 0 | 174.7793 | 1036.7463 | 1051.3756 | 80.4308 | 0
22 | 0 | 191.7786 | 1187.3594 | 1202.7474 | 80.825 | 0
23 | 0 | 232.1357 | 1349.5772 | 1369.3961 | 80.2403 | 0
24 | 0 | 325.4613 | 1519.6748 | 1554.1353 | 77.9119 | 0
25 | 0 | 530.6904 | 1565.2628 | 1652.7794 | 71.2712 | 0
26 | 0 | 400.0007 | 1472.9674 | 1526.3137 | 74.8071 | 0
27 | 0 | 292.6211 | 1708.0492 | 1732.9337 | 80.2785 | 0
28 | 0 | 304.0449 | 1955.7322 | 1979.225 | 81.1633 | 0
29 | 0 | 351.7097 | 2191.693 | 2219.7338 | 80.8832 | 0
30 | 0 | 414.9742 | 2451.1188 | 2485.9982 | 80.3909 | 0
31 | 0 | 503.7772 | 2733.6416 | 2779.674 | 79.5582 | 0
32 | 0 | 620.5869 | 3049.046 | 3111.5607 | 78.4955 | 0
33 | 0 | 775.0409 | 3407.5611 | 3494.5903 | 77.1862 | 0
34 | 0 | 982.3771 | 3820.3795 | 3944.6627 | 75.5793 | 0
35 | 0 | 1266.6184 | 4300.3752 | 4483.029 | 73.5884 | 0
36 | 0 | 1666.0311 | 4861.2916 | 5138.8535 | 71.0827 | 0
37 | 0 | 2243.0139 | 5513.848 | 5952.6155 | 67.8637 | 0
38 | 0 | 3100.6796 | 6253.0987 | 6979.646 | 63.6249 | 0
39 | 0 | 4406.4677 | 7021.7053 | 8289.8313 | 57.8897 | 0
40 | 0 | 6403.4189 | 7611.6102 | 9946.8781 | 49.9271 | 0
41 | 0 | 9295.0363 | 7457.795 | 11917.0636 | 38.7415 | 0
42 | 0 | 12681.7111 | 5512.9256 | 13828.1649 | 23.4953 | 0
43 | 0 | 14740.3039 | 1269.9381 | 14794.9079 | 4.9241 | 0
44 | 0 | 13779.342 | -3346.1444 | 14179.8077 | -13.6494 | 0
45 | 0 | 10967.4658 | -6049.3246 | 12525.1601 | -28.8798 | 0
46 | 0 | 8206.4831 | -6886.6222 | 10713.1662 | -40.0023 | 0
47 | 0 | 6141.5405 | -6783.9315 | 9150.9697 | -47.8452 | 0
48 | 0 | 4710.1529 | -6343.0552 | 7900.6259 | -53.4036 | 0
49 | 0 | 3724.5557 | -5825.7418 | 6914.592 | -57.4081 | 0
50 | 0 | 3034.8035 | -5328.1415 | 6131.8125 | -60.335 | 0

## PQ12b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0084 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 289.8293
2 | 0.39833 | 14.7124 | 52.5042 | 54.5265 | 74.3464 | 2.3673
3 | 0.20517 | 30.4203 | 76.7127 | 82.5241 | 68.3693 | 0.82259
4 | 0.25363 | 98.0866 | -59.4783 | 114.7112 | -31.232 | 0.86918
5 | 0.76959 | 71.5738 | 177.3261 | 191.2259 | 68.0196 | 1.6262
6 | 0.12525 | 147.3214 | 178.0189 | 231.0721 | 50.3902 | 0.29559
7 | 0.41544 | 177.9251 | 97.3906 | 202.8356 | 28.6949 | 1.3137
8 | 0.15831 | 132.599 | 39.3902 | 138.326 | 16.5447 | 0.685
9 | 0.11774 | 84.7988 | -1.1456 | 84.8065 | -0.774 | 0.28115
10 | 0.17054 | 247.9121 | 228.8304 | 337.3778 | 42.7079 | 0.34949
11 | 0.34932 | 377.996 | 138.096 | 402.432 | 20.0691 | 0.63933
12 | 0.090446 | 99.0047 | -157.741 | 186.2368 | -57.8859 | 0.21521
13 | 0.3439 | 345.3798 | 60.9262 | 350.7124 | 10.0043 | 0.68635
14 | 0.15717 | 257.4843 | -27.8797 | 258.9892 | -6.1797 | 0.45668
15 | 0.15239 | 63.3205 | 107.0916 | 124.411 | 59.4053 | 0.5135
16 | 0.16217 | 160.2628 | 30.8798 | 163.2107 | 10.9062 | 0.59982
17 | 0.51337 | 58.1353 | 80.9499 | 99.6625 | 54.3154 | 1.3693
18 | 0.1237 | 133.1958 | 34.661 | 137.6317 | 14.5863 | 0.28371
19 | 0.50012 | 159.9071 | 60.9201 | 171.1185 | 20.8554 | 0.90638
20 | 0.15153 | 187.1794 | -66.2165 | 198.5466 | -19.4817 | 0.2886
21 | 0.10823 | 58.7847 | -75.3721 | 95.5855 | -52.0484 | 0.15502
22 | 0.12478 | 216.3603 | -1.7873 | 216.3677 | -0.4733 | 0.16078
23 | 0.44244 | 113.7333 | -14.2659 | 114.6245 | -7.1495 | 0.43652
24 | 0.11559 | 122.6712 | 51.6629 | 133.1063 | 22.8384 | 0.10407
25 | 0.38803 | 149.4587 | 86.508 | 172.6891 | 30.0626 | 0.35368
26 | 0.12063 | 269.8797 | 163.1159 | 315.344 | 31.1488 | 0.14567
27 | 0.10836 | 500.6261 | -68.9468 | 505.3515 | -7.8415 | 0.088961
28 | 0.17378 | 437.0659 | -967.6056 | 1061.7378 | -65.6914 | 0.12409
29 | 0.43889 | 305.3876 | -568.0265 | 644.9153 | -61.7362 | 0.25805
30 | 0.12102 | 70.8112 | -230.7197 | 241.3417 | -72.938 | 0.069027
31 | 0.34724 | 26.5235 | -121.7484 | 124.604 | -77.7099 | 0.19473
32 | 0.11391 | 60.9766 | -44.4806 | 75.4763 | -36.1096 | 0.092442
33 | 0.099564 | 41.5111 | 16.5567 | 44.6912 | 21.7446 | 0.044082
34 | 0.11234 | 89.1513 | 282.7679 | 296.4888 | 72.5009 | 0.074729
35 | 0.28669 | 79.6476 | 87.8839 | 118.6057 | 47.8146 | 0.1176
36 | 0.11656 | 113.8671 | -273.1357 | 295.9203 | -67.3693 | 0.036167
37 | 0.28351 | 1071.5738 | 265.6949 | 1104.0219 | 13.9256 | 0.085744
38 | 0.14145 | 576.4956 | -674.5105 | 887.3058 | -49.4799 | 0.059335
39 | 0.11008 | 267.6168 | -633.9251 | 688.0987 | -67.1126 | 0.025963
40 | 0.11657 | 531.6792 | 605.2925 | 805.6437 | 48.7044 | 0.047484
41 | 0.25696 | 82.1982 | -250.3554 | 263.504 | -71.8236 | 0.050989
42 | 0.10049 | 43.8392 | -92.1259 | 102.0248 | -64.552 | 0.015527
43 | 0.24065 | 140.7054 | -203.694 | 247.5667 | -55.3645 | 0.033749
44 | 0.10602 | 71.381 | -422.6379 | 428.6234 | -80.4136 | 0.029869
45 | 0.10027 | 78.5413 | 60.548 | 99.1706 | 37.6288 | 0.01756
46 | 0.10558 | 176.3485 | 231.6373 | 291.1265 | 52.7175 | 0.035541
47 | 0.22606 | 959.5015 | 100.5527 | 964.756 | 5.9826 | 0.052184
48 | 0.10256 | 437.5747 | 225.346 | 492.1915 | 27.248 | 0.024606
49 | 0.21433 | 657.1453 | 3.9368 | 657.1571 | 0.34324 | 0.063029
50 | 0.11209 | 321.5159 | 203.6271 | 380.5739 | 32.3475 | 0.059728

## PQ12b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ12b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6813 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4773 | 228.6139 | 228.6403 | 89.1286 | 0
3 | 0 | 5.9101 | 372.684 | 372.7309 | 89.0915 | 0
4 | 0 | 20.8034 | 591.5869 | 591.9526 | 87.986 | 0
5 | 0 | 265.9838 | 1127.1121 | 1158.0713 | 76.7219 | 0
6 | 0 | 987.5046 | 27.7219 | 987.8937 | 1.608 | 0
7 | 0 | 390.9129 | 220.4911 | 448.8087 | 29.4248 | 0
8 | 0 | 332.1192 | 421.1626 | 536.3591 | 51.7415 | 0
9 | 0 | 373.0562 | 569.9413 | 681.1784 | 56.7932 | 0
10 | 0 | 477.1171 | 682.9083 | 833.0693 | 55.0597 | 0
11 | 0 | 642.9693 | 730.9911 | 973.5284 | 48.6656 | 0
12 | 0 | 826.4181 | 645.9587 | 1048.9182 | 38.0125 | 0
13 | 0 | 877.9772 | 424.4548 | 975.1953 | 25.8013 | 0
14 | 0 | 724.1956 | 254.2788 | 767.5395 | 19.3471 | 0
15 | 0 | 515.9705 | 250.0075 | 573.3493 | 25.852 | 0
16 | 0 | 361.8911 | 346.667 | 501.1419 | 43.7691 | 0
17 | 0 | 267.2035 | 477.3354 | 547.0346 | 60.7607 | 0
18 | 0 | 212.7892 | 615.3723 | 651.1239 | 70.9252 | 0
19 | 0 | 183.9588 | 754.0559 | 776.1708 | 76.29 | 0
20 | 0 | 172.4543 | 893.6244 | 910.1126 | 79.0772 | 0
21 | 0 | 174.7793 | 1036.7463 | 1051.3756 | 80.4308 | 0
22 | 0 | 191.7786 | 1187.3594 | 1202.7474 | 80.825 | 0
23 | 0 | 232.1357 | 1349.5772 | 1369.3961 | 80.2403 | 0
24 | 0 | 325.4613 | 1519.6748 | 1554.1353 | 77.9119 | 0
25 | 0 | 530.6904 | 1565.2628 | 1652.7794 | 71.2712 | 0
26 | 0 | 400.0007 | 1472.9674 | 1526.3137 | 74.8071 | 0
27 | 0 | 292.6211 | 1708.0492 | 1732.9337 | 80.2785 | 0
28 | 0 | 304.0449 | 1955.7322 | 1979.225 | 81.1633 | 0
29 | 0 | 351.7097 | 2191.693 | 2219.7338 | 80.8832 | 0
30 | 0 | 414.9742 | 2451.1188 | 2485.9982 | 80.3909 | 0
31 | 0 | 503.7772 | 2733.6416 | 2779.674 | 79.5582 | 0
32 | 0 | 620.5869 | 3049.046 | 3111.5607 | 78.4955 | 0
33 | 0 | 775.0409 | 3407.5611 | 3494.5903 | 77.1862 | 0
34 | 0 | 982.3771 | 3820.3795 | 3944.6627 | 75.5793 | 0
35 | 0 | 1266.6184 | 4300.3752 | 4483.029 | 73.5884 | 0
36 | 0 | 1666.0311 | 4861.2916 | 5138.8535 | 71.0827 | 0
37 | 0 | 2243.0139 | 5513.848 | 5952.6155 | 67.8637 | 0
38 | 0 | 3100.6796 | 6253.0987 | 6979.646 | 63.6249 | 0
39 | 0 | 4406.4677 | 7021.7053 | 8289.8313 | 57.8897 | 0
40 | 0 | 6403.4189 | 7611.6102 | 9946.8781 | 49.9271 | 0
41 | 0 | 9295.0363 | 7457.795 | 11917.0636 | 38.7415 | 0
42 | 0 | 12681.7111 | 5512.9256 | 13828.1649 | 23.4953 | 0
43 | 0 | 14740.3039 | 1269.9381 | 14794.9079 | 4.9241 | 0
44 | 0 | 13779.342 | -3346.1444 | 14179.8077 | -13.6494 | 0
45 | 0 | 10967.4658 | -6049.3246 | 12525.1601 | -28.8798 | 0
46 | 0 | 8206.4831 | -6886.6222 | 10713.1662 | -40.0023 | 0
47 | 0 | 6141.5405 | -6783.9315 | 9150.9697 | -47.8452 | 0
48 | 0 | 4710.1529 | -6343.0552 | 7900.6259 | -53.4036 | 0
49 | 0 | 3724.5557 | -5825.7418 | 6914.592 | -57.4081 | 0
50 | 0 | 3034.8035 | -5328.1415 | 6131.8125 | -60.335 | 0

## PQ13b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 336.0742
2 | 0.39879 | 14.6369 | 52.3827 | 54.3892 | 74.3884 | 2.4111
3 | 0.20445 | 30.2385 | 76.521 | 82.2789 | 68.4377 | 0.8283
4 | 0.2558 | 98.5474 | -59.2468 | 114.986 | -31.0143 | 0.90144
5 | 0.76097 | 70.2132 | 176.1842 | 189.6596 | 68.2716 | 1.6347
6 | 0.12382 | 143.5335 | 179.4886 | 229.8217 | 51.3514 | 0.28634
7 | 0.40372 | 179.2911 | 99.3019 | 204.954 | 28.9802 | 1.2602
8 | 0.13664 | 133.0188 | 39.6356 | 138.7984 | 16.5925 | 0.52148
9 | 0.11789 | 84.9515 | -1.1079 | 84.9587 | -0.74717 | 0.27981
10 | 0.15991 | 246.926 | 231.5031 | 338.4762 | 43.1536 | 0.32462
11 | 0.32913 | 380.0619 | 142.7985 | 406.0031 | 20.5924 | 0.59472
12 | 0.087322 | 98.8659 | -159.2024 | 187.403 | -58.1594 | 0.18858
13 | 0.32225 | 351.9164 | 64.5315 | 357.7841 | 10.391 | 0.62381
14 | 0.15051 | 262.8027 | -30.6288 | 264.5815 | -6.6476 | 0.42589
15 | 0.15768 | 109.7193 | 140.6978 | 178.4214 | 52.0521 | 0.47485
16 | 0.15393 | 160.3473 | 27.879 | 162.7529 | 9.8632 | 0.54699
17 | 0.50938 | 58.5706 | 80.4511 | 99.5133 | 53.9443 | 1.339
18 | 0.1253 | 132.6322 | 34.43 | 137.0282 | 14.5522 | 0.30241
19 | 0.4961 | 159.4834 | 60.7776 | 170.6718 | 20.8614 | 0.89165
20 | 0.15165 | 187.0824 | -65.9462 | 198.3652 | -19.4175 | 0.29095
21 | 0.10824 | 58.8082 | -75.3519 | 95.584 | -52.0298 | 0.15558
22 | 0.12418 | 216.3135 | -1.7416 | 216.3205 | -0.46128 | 0.15758
23 | 0.44223 | 113.7396 | -14.2592 | 114.6299 | -7.1457 | 0.43435
24 | 0.11559 | 122.6967 | 51.6971 | 133.1431 | 22.8477 | 0.10385
25 | 0.38638 | 149.6824 | 86.5863 | 172.922 | 30.0479 | 0.33609
26 | 0.11728 | 269.9085 | 162.3939 | 314.9959 | 31.0338 | 0.13408
27 | 0.10939 | 500.3361 | -68.734 | 505.0352 | -7.8221 | 0.091836
28 | 0.17183 | 437.2077 | -967.4824 | 1061.684 | -65.6817 | 0.12066
29 | 0.43972 | 305.3742 | -568.035 | 644.9163 | -61.7376 | 0.26007
30 | 0.12119 | 70.8125 | -230.7314 | 241.3533 | -72.9385 | 0.070023
31 | 0.34623 | 26.5248 | -121.7562 | 124.6119 | -77.7101 | 0.18399
32 | 0.11364 | 60.9815 | -44.4801 | 75.4799 | -36.1071 | 0.087901
33 | 0.099675 | 88.128 | 18.2784 | 90.0035 | 11.7174 | 0.046124
34 | 0.10978 | 62.5263 | 44.2519 | 76.6013 | 35.2883 | 0.058043
35 | 0.28732 | 79.617 | 87.8872 | 118.5876 | 47.8266 | 0.12537
36 | 0.11657 | 113.995 | -273.3337 | 296.1523 | -67.3612 | 0.036201
37 | 0.2768 | 71.298 | 91.8 | 116.2353 | 52.1647 | 0.0823
38 | 0.14562 | 579.2515 | -675.6922 | 889.9956 | -49.3945 | 0.065595
39 | 0.1101 | 268.6735 | -635.7322 | 690.1746 | -67.0901 | 0.025837
40 | 0.11131 | 419.4774 | -299.0755 | 515.1771 | -35.4878 | 0.041151
41 | 0.26362 | 997.9522 | 145.3951 | 1008.4882 | 8.2893 | 0.062035
42 | 0.10117 | 571.0392 | -39.7928 | 572.424 | -3.9862 | 0.01894
43 | 0.24269 | 141.042 | -203.9951 | 248.0057 | -55.3401 | 0.041501
44 | 0.11084 | 224.9373 | -416.0192 | 472.9363 | -61.6004 | 0.041588
45 | 0.10087 | 101.1805 | -209.8702 | 232.9871 | -64.2608 | 0.02077
46 | 0.10849 | 175.4923 | 231.8036 | 290.7412 | 52.8716 | 0.047627
47 | 0.23737 | 962.487 | 110.8629 | 968.8508 | 6.5706 | 0.062301
48 | 0.10447 | 494.81 | 221.3269 | 542.0539 | 24.0988 | 0.027458
49 | 0.22271 | 660.4475 | 9.1498 | 660.5109 | 0.79372 | 0.073133
50 | 0.1178 | 320.4112 | 205.6331 | 380.7208 | 32.6915 | 0.076754

## PQ13b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ13b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3768 | 226.1227 | 226.1479 | 89.1444 | 0
3 | 0 | 5.7158 | 367.359 | 367.4035 | 89.1086 | 0
4 | 0 | 19.6279 | 578.2484 | 578.5815 | 88.0559 | 0
5 | 0 | 233.1262 | 1074.1345 | 1099.1418 | 77.7546 | 0
6 | 0 | 1021.3637 | 97.4885 | 1026.0057 | 5.4523 | 0
7 | 0 | 397.3789 | 230.1784 | 459.2298 | 30.0812 | 0
8 | 0 | 330.6851 | 428.3741 | 541.1626 | 52.3335 | 0
9 | 0 | 366.5427 | 577.7601 | 684.2224 | 57.6081 | 0
10 | 0 | 464.6846 | 695.047 | 836.0754 | 56.2347 | 0
11 | 0 | 625.8942 | 755.6932 | 981.2317 | 50.3671 | 0
12 | 0 | 819.1333 | 692.7246 | 1072.7752 | 40.2205 | 0
13 | 0 | 905.8116 | 476.9189 | 1023.6925 | 27.7673 | 0
14 | 0 | 774.3713 | 277.1816 | 822.4844 | 19.6945 | 0
15 | 0 | 557.4658 | 246.59 | 609.5693 | 23.8618 | 0
16 | 0 | 388.2764 | 334.5662 | 512.5359 | 40.7505 | 0
17 | 0 | 282.9354 | 465.1786 | 544.4663 | 58.6908 | 0
18 | 0 | 222.1984 | 605.6031 | 645.0793 | 69.8517 | 0
19 | 0 | 189.7086 | 746.9323 | 770.6473 | 75.7491 | 0
20 | 0 | 176.0316 | 888.7917 | 906.0561 | 78.7971 | 0
21 | 0 | 176.9491 | 1033.7061 | 1048.7417 | 80.2863 | 0
22 | 0 | 192.7322 | 1185.5785 | 1201.142 | 80.7665 | 0
23 | 0 | 231.1494 | 1348.7081 | 1368.3726 | 80.2748 | 0
24 | 0 | 319.8807 | 1521.3154 | 1554.5817 | 78.1256 | 0
25 | 0 | 526.0936 | 1586.7087 | 1671.6516 | 71.6564 | 0
26 | 0 | 416.9913 | 1472.7006 | 1530.5975 | 74.1907 | 0
27 | 0 | 295.8507 | 1705.3226 | 1730.7954 | 80.1579 | 0
28 | 0 | 304.6347 | 1955.4527 | 1979.0396 | 81.1452 | 0
29 | 0 | 351.5714 | 2191.8206 | 2219.8378 | 80.8873 | 0
30 | 0 | 414.0584 | 2450.2611 | 2484.9998 | 80.4085 | 0
31 | 0 | 501.4573 | 2730.4656 | 2776.1308 | 79.5934 | 0
32 | 0 | 615.7724 | 3042.202 | 3103.8958 | 78.5574 | 0
33 | 0 | 765.7689 | 3395.1523 | 3480.4398 | 77.2897 | 0
34 | 0 | 965.3607 | 3800.0395 | 3920.7424 | 75.7461 | 0
35 | 0 | 1236.2118 | 4269.1681 | 4444.549 | 73.8507 | 0
36 | 0 | 1612.38 | 4816.017 | 5078.7586 | 71.4897 | 0
37 | 0 | 2148.6922 | 5452.4815 | 5860.5829 | 68.4918 | 0
38 | 0 | 2934.8999 | 6179.6899 | 6841.2137 | 64.5957 | 0
39 | 0 | 4117.1828 | 6961.2303 | 8087.64 | 59.398 | 0
40 | 0 | 5917.8264 | 7650.0509 | 9671.812 | 52.2756 | 0
41 | 0 | 8583.8272 | 7820.2474 | 11611.992 | 42.3349 | 0
42 | 0 | 12016.4085 | 6554.5406 | 13687.8075 | 28.611 | 0
43 | 0 | 14887.3072 | 2914.1429 | 15169.8433 | 11.0754 | 0
44 | 0 | 15018.9665 | -2076.754 | 15161.8687 | -7.8727 | 0
45 | 0 | 12525.1239 | -5719.3904 | 13769.1741 | -24.543 | 0
46 | 0 | 9483.0839 | -7199.9642 | 11906.6521 | -37.2073 | 0
47 | 0 | 7041.2145 | -7364.4614 | 10188.9152 | -46.2854 | 0
48 | 0 | 5313.0364 | -6993.6048 | 8782.8734 | -52.7761 | 0
49 | 0 | 4119.5038 | -6467.8149 | 7668.3076 | -57.506 | 0
50 | 0 | 3285.7152 | -5935.9249 | 6784.6244 | -61.0341 | 0

## PQ14b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 335.7128
2 | 0.39879 | 14.6369 | 52.3827 | 54.3892 | 74.3884 | 2.4111
3 | 0.20445 | 30.2385 | 76.521 | 82.2789 | 68.4377 | 0.8283
4 | 0.2558 | 98.5474 | -59.2468 | 114.986 | -31.0143 | 0.90144
5 | 0.76097 | 70.2132 | 176.1842 | 189.6596 | 68.2716 | 1.6347
6 | 0.12382 | 143.5335 | 179.4886 | 229.8217 | 51.3514 | 0.28634
7 | 0.40372 | 179.2911 | 99.3019 | 204.954 | 28.9802 | 1.2602
8 | 0.13664 | 133.0188 | 39.6356 | 138.7984 | 16.5925 | 0.52148
9 | 0.11789 | 84.9515 | -1.1079 | 84.9587 | -0.74717 | 0.27981
10 | 0.15991 | 246.926 | 231.5031 | 338.4762 | 43.1536 | 0.32462
11 | 0.32913 | 380.0619 | 142.7985 | 406.0031 | 20.5924 | 0.59472
12 | 0.087322 | 98.8659 | -159.2024 | 187.403 | -58.1594 | 0.18858
13 | 0.32225 | 351.9164 | 64.5315 | 357.7841 | 10.391 | 0.62381
14 | 0.15051 | 262.8027 | -30.6288 | 264.5815 | -6.6476 | 0.42589
15 | 0.15768 | 109.7193 | 140.6978 | 178.4214 | 52.0521 | 0.47485
16 | 0.15393 | 160.3473 | 27.879 | 162.7529 | 9.8632 | 0.54699
17 | 0.50938 | 58.5706 | 80.4511 | 99.5133 | 53.9443 | 1.339
18 | 0.1253 | 132.6322 | 34.43 | 137.0282 | 14.5522 | 0.30241
19 | 0.4961 | 159.4834 | 60.7776 | 170.6718 | 20.8614 | 0.89165
20 | 0.15165 | 187.0824 | -65.9462 | 198.3652 | -19.4175 | 0.29095
21 | 0.10824 | 58.8082 | -75.3519 | 95.584 | -52.0298 | 0.15558
22 | 0.12418 | 216.3135 | -1.7416 | 216.3205 | -0.46128 | 0.15758
23 | 0.44223 | 113.7396 | -14.2592 | 114.6299 | -7.1457 | 0.43435
24 | 0.11559 | 122.6967 | 51.6971 | 133.1431 | 22.8477 | 0.10385
25 | 0.38638 | 149.6824 | 86.5863 | 172.922 | 30.0479 | 0.33609
26 | 0.11728 | 269.9085 | 162.3939 | 314.9959 | 31.0338 | 0.13408
27 | 0.10939 | 500.3361 | -68.734 | 505.0352 | -7.8221 | 0.091836
28 | 0.17183 | 437.2077 | -967.4824 | 1061.684 | -65.6817 | 0.12066
29 | 0.43972 | 305.3742 | -568.035 | 644.9163 | -61.7376 | 0.26007
30 | 0.12119 | 70.8125 | -230.7314 | 241.3533 | -72.9385 | 0.070023
31 | 0.34623 | 26.5248 | -121.7562 | 124.6119 | -77.7101 | 0.18399
32 | 0.11364 | 60.9815 | -44.4801 | 75.4799 | -36.1071 | 0.087901
33 | 0.099675 | 88.128 | 18.2784 | 90.0035 | 11.7174 | 0.046124
34 | 0.10978 | 62.5263 | 44.2519 | 76.6013 | 35.2883 | 0.058043
35 | 0.28732 | 79.617 | 87.8872 | 118.5876 | 47.8266 | 0.12537
36 | 0.11657 | 113.995 | -273.3337 | 296.1523 | -67.3612 | 0.036201
37 | 0.2768 | 71.298 | 91.8 | 116.2353 | 52.1647 | 0.0823
38 | 0.14562 | 579.2515 | -675.6922 | 889.9956 | -49.3945 | 0.065595
39 | 0.1101 | 268.6735 | -635.7322 | 690.1746 | -67.0901 | 0.025837
40 | 0.11131 | 419.4774 | -299.0755 | 515.1771 | -35.4878 | 0.041151
41 | 0.26362 | 997.9522 | 145.3951 | 1008.4882 | 8.2893 | 0.062035
42 | 0.10117 | 571.0392 | -39.7928 | 572.424 | -3.9862 | 0.01894
43 | 0.24269 | 141.042 | -203.9951 | 248.0057 | -55.3401 | 0.041501
44 | 0.11084 | 224.9373 | -416.0192 | 472.9363 | -61.6004 | 0.041588
45 | 0.10087 | 101.1805 | -209.8702 | 232.9871 | -64.2608 | 0.02077
46 | 0.10849 | 175.4923 | 231.8036 | 290.7412 | 52.8716 | 0.047627
47 | 0.23737 | 962.487 | 110.8629 | 968.8508 | 6.5706 | 0.062301
48 | 0.10447 | 494.81 | 221.3269 | 542.0539 | 24.0988 | 0.027458
49 | 0.22271 | 660.4475 | 9.1498 | 660.5109 | 0.79372 | 0.073133
50 | 0.1178 | 320.4112 | 205.6331 | 380.7208 | 32.6915 | 0.076754

## PQ14b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ14b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3768 | 226.1227 | 226.1479 | 89.1444 | 0
3 | 0 | 5.7158 | 367.359 | 367.4035 | 89.1086 | 0
4 | 0 | 19.6279 | 578.2484 | 578.5815 | 88.0559 | 0
5 | 0 | 233.1262 | 1074.1345 | 1099.1418 | 77.7546 | 0
6 | 0 | 1021.3637 | 97.4885 | 1026.0057 | 5.4523 | 0
7 | 0 | 397.3789 | 230.1784 | 459.2298 | 30.0812 | 0
8 | 0 | 330.6851 | 428.3741 | 541.1626 | 52.3335 | 0
9 | 0 | 366.5427 | 577.7601 | 684.2224 | 57.6081 | 0
10 | 0 | 464.6846 | 695.047 | 836.0754 | 56.2347 | 0
11 | 0 | 625.8942 | 755.6932 | 981.2317 | 50.3671 | 0
12 | 0 | 819.1333 | 692.7246 | 1072.7752 | 40.2205 | 0
13 | 0 | 905.8116 | 476.9189 | 1023.6925 | 27.7673 | 0
14 | 0 | 774.3713 | 277.1816 | 822.4844 | 19.6945 | 0
15 | 0 | 557.4658 | 246.59 | 609.5693 | 23.8618 | 0
16 | 0 | 388.2764 | 334.5662 | 512.5359 | 40.7505 | 0
17 | 0 | 282.9354 | 465.1786 | 544.4663 | 58.6908 | 0
18 | 0 | 222.1984 | 605.6031 | 645.0793 | 69.8517 | 0
19 | 0 | 189.7086 | 746.9323 | 770.6473 | 75.7491 | 0
20 | 0 | 176.0316 | 888.7917 | 906.0561 | 78.7971 | 0
21 | 0 | 176.9491 | 1033.7061 | 1048.7417 | 80.2863 | 0
22 | 0 | 192.7322 | 1185.5785 | 1201.142 | 80.7665 | 0
23 | 0 | 231.1494 | 1348.7081 | 1368.3726 | 80.2748 | 0
24 | 0 | 319.8807 | 1521.3154 | 1554.5817 | 78.1256 | 0
25 | 0 | 526.0936 | 1586.7087 | 1671.6516 | 71.6564 | 0
26 | 0 | 416.9913 | 1472.7006 | 1530.5975 | 74.1907 | 0
27 | 0 | 295.8507 | 1705.3226 | 1730.7954 | 80.1579 | 0
28 | 0 | 304.6347 | 1955.4527 | 1979.0396 | 81.1452 | 0
29 | 0 | 351.5714 | 2191.8206 | 2219.8378 | 80.8873 | 0
30 | 0 | 414.0584 | 2450.2611 | 2484.9998 | 80.4085 | 0
31 | 0 | 501.4573 | 2730.4656 | 2776.1308 | 79.5934 | 0
32 | 0 | 615.7724 | 3042.202 | 3103.8958 | 78.5574 | 0
33 | 0 | 765.7689 | 3395.1523 | 3480.4398 | 77.2897 | 0
34 | 0 | 965.3607 | 3800.0395 | 3920.7424 | 75.7461 | 0
35 | 0 | 1236.2118 | 4269.1681 | 4444.549 | 73.8507 | 0
36 | 0 | 1612.38 | 4816.017 | 5078.7586 | 71.4897 | 0
37 | 0 | 2148.6922 | 5452.4815 | 5860.5829 | 68.4918 | 0
38 | 0 | 2934.8999 | 6179.6899 | 6841.2137 | 64.5957 | 0
39 | 0 | 4117.1828 | 6961.2303 | 8087.64 | 59.398 | 0
40 | 0 | 5917.8264 | 7650.0509 | 9671.812 | 52.2756 | 0
41 | 0 | 8583.8272 | 7820.2474 | 11611.992 | 42.3349 | 0
42 | 0 | 12016.4085 | 6554.5406 | 13687.8075 | 28.611 | 0
43 | 0 | 14887.3072 | 2914.1429 | 15169.8433 | 11.0754 | 0
44 | 0 | 15018.9665 | -2076.754 | 15161.8687 | -7.8727 | 0
45 | 0 | 12525.1239 | -5719.3904 | 13769.1741 | -24.543 | 0
46 | 0 | 9483.0839 | -7199.9642 | 11906.6521 | -37.2073 | 0
47 | 0 | 7041.2145 | -7364.4614 | 10188.9152 | -46.2854 | 0
48 | 0 | 5313.0364 | -6993.6048 | 8782.8734 | -52.7761 | 0
49 | 0 | 4119.5038 | -6467.8149 | 7668.3076 | -57.506 | 0
50 | 0 | 3285.7152 | -5935.9249 | 6784.6244 | -61.0341 | 0

## PQ15b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 336.0741
2 | 0.39879 | 14.6369 | 52.3827 | 54.3892 | 74.3884 | 2.4111
3 | 0.20445 | 30.2385 | 76.521 | 82.2789 | 68.4377 | 0.8283
4 | 0.2558 | 98.5474 | -59.2468 | 114.986 | -31.0143 | 0.90144
5 | 0.76097 | 70.2132 | 176.1842 | 189.6596 | 68.2716 | 1.6347
6 | 0.12382 | 143.5335 | 179.4886 | 229.8217 | 51.3514 | 0.28634
7 | 0.40372 | 179.2911 | 99.3019 | 204.954 | 28.9802 | 1.2602
8 | 0.13664 | 133.0188 | 39.6356 | 138.7984 | 16.5925 | 0.52148
9 | 0.11789 | 84.9515 | -1.1079 | 84.9587 | -0.74717 | 0.27981
10 | 0.15991 | 246.926 | 231.5031 | 338.4762 | 43.1536 | 0.32462
11 | 0.32913 | 380.0619 | 142.7985 | 406.0031 | 20.5924 | 0.59472
12 | 0.087322 | 98.8659 | -159.2024 | 187.403 | -58.1594 | 0.18858
13 | 0.32225 | 351.9164 | 64.5315 | 357.7841 | 10.391 | 0.62381
14 | 0.15051 | 262.8027 | -30.6288 | 264.5815 | -6.6476 | 0.42589
15 | 0.15768 | 109.7193 | 140.6978 | 178.4214 | 52.0521 | 0.47485
16 | 0.15393 | 160.3473 | 27.879 | 162.7529 | 9.8632 | 0.54699
17 | 0.50938 | 58.5706 | 80.4511 | 99.5133 | 53.9443 | 1.339
18 | 0.1253 | 132.6322 | 34.43 | 137.0282 | 14.5522 | 0.30241
19 | 0.4961 | 159.4834 | 60.7776 | 170.6718 | 20.8614 | 0.89165
20 | 0.15165 | 187.0824 | -65.9462 | 198.3652 | -19.4175 | 0.29095
21 | 0.10824 | 58.8082 | -75.3519 | 95.584 | -52.0298 | 0.15558
22 | 0.12418 | 216.3135 | -1.7416 | 216.3205 | -0.46128 | 0.15758
23 | 0.44223 | 113.7396 | -14.2592 | 114.6299 | -7.1457 | 0.43435
24 | 0.11559 | 122.6967 | 51.6971 | 133.1431 | 22.8477 | 0.10385
25 | 0.38638 | 149.6824 | 86.5863 | 172.922 | 30.0479 | 0.33609
26 | 0.11728 | 269.9085 | 162.3939 | 314.9959 | 31.0338 | 0.13408
27 | 0.10939 | 500.3361 | -68.734 | 505.0352 | -7.8221 | 0.091836
28 | 0.17183 | 437.2077 | -967.4824 | 1061.684 | -65.6817 | 0.12066
29 | 0.43972 | 305.3742 | -568.035 | 644.9163 | -61.7376 | 0.26007
30 | 0.12119 | 70.8125 | -230.7314 | 241.3533 | -72.9385 | 0.070023
31 | 0.34623 | 26.5248 | -121.7562 | 124.6119 | -77.7101 | 0.18399
32 | 0.11364 | 60.9815 | -44.4801 | 75.4799 | -36.1071 | 0.087901
33 | 0.099675 | 88.128 | 18.2784 | 90.0035 | 11.7174 | 0.046124
34 | 0.10978 | 62.5263 | 44.2519 | 76.6013 | 35.2883 | 0.058043
35 | 0.28732 | 79.617 | 87.8872 | 118.5876 | 47.8266 | 0.12537
36 | 0.11657 | 113.995 | -273.3337 | 296.1523 | -67.3612 | 0.036201
37 | 0.2768 | 71.298 | 91.8 | 116.2353 | 52.1647 | 0.0823
38 | 0.14562 | 579.2515 | -675.6922 | 889.9956 | -49.3945 | 0.065595
39 | 0.1101 | 268.6735 | -635.7322 | 690.1746 | -67.0901 | 0.025837
40 | 0.11131 | 419.4774 | -299.0755 | 515.1771 | -35.4878 | 0.041151
41 | 0.26362 | 997.9522 | 145.3951 | 1008.4882 | 8.2893 | 0.062035
42 | 0.10117 | 571.0392 | -39.7928 | 572.424 | -3.9862 | 0.01894
43 | 0.24269 | 141.042 | -203.9951 | 248.0057 | -55.3401 | 0.041501
44 | 0.11084 | 224.9373 | -416.0192 | 472.9363 | -61.6004 | 0.041588
45 | 0.10087 | 101.1805 | -209.8702 | 232.9871 | -64.2608 | 0.02077
46 | 0.10849 | 175.4923 | 231.8036 | 290.7412 | 52.8716 | 0.047627
47 | 0.23737 | 962.487 | 110.8629 | 968.8508 | 6.5706 | 0.062301
48 | 0.10447 | 494.81 | 221.3269 | 542.0539 | 24.0988 | 0.027458
49 | 0.22271 | 660.4475 | 9.1498 | 660.5109 | 0.79372 | 0.073133
50 | 0.1178 | 320.4112 | 205.6331 | 380.7208 | 32.6915 | 0.076754

## PQ15b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ15b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3768 | 226.1227 | 226.1479 | 89.1444 | 0
3 | 0 | 5.7158 | 367.359 | 367.4035 | 89.1086 | 0
4 | 0 | 19.6279 | 578.2484 | 578.5815 | 88.0559 | 0
5 | 0 | 233.1262 | 1074.1345 | 1099.1418 | 77.7546 | 0
6 | 0 | 1021.3637 | 97.4885 | 1026.0057 | 5.4523 | 0
7 | 0 | 397.3789 | 230.1784 | 459.2298 | 30.0812 | 0
8 | 0 | 330.6851 | 428.3741 | 541.1626 | 52.3335 | 0
9 | 0 | 366.5427 | 577.7601 | 684.2224 | 57.6081 | 0
10 | 0 | 464.6846 | 695.047 | 836.0754 | 56.2347 | 0
11 | 0 | 625.8942 | 755.6932 | 981.2317 | 50.3671 | 0
12 | 0 | 819.1333 | 692.7246 | 1072.7752 | 40.2205 | 0
13 | 0 | 905.8116 | 476.9189 | 1023.6925 | 27.7673 | 0
14 | 0 | 774.3713 | 277.1816 | 822.4844 | 19.6945 | 0
15 | 0 | 557.4658 | 246.59 | 609.5693 | 23.8618 | 0
16 | 0 | 388.2764 | 334.5662 | 512.5359 | 40.7505 | 0
17 | 0 | 282.9354 | 465.1786 | 544.4663 | 58.6908 | 0
18 | 0 | 222.1984 | 605.6031 | 645.0793 | 69.8517 | 0
19 | 0 | 189.7086 | 746.9323 | 770.6473 | 75.7491 | 0
20 | 0 | 176.0316 | 888.7917 | 906.0561 | 78.7971 | 0
21 | 0 | 176.9491 | 1033.7061 | 1048.7417 | 80.2863 | 0
22 | 0 | 192.7322 | 1185.5785 | 1201.142 | 80.7665 | 0
23 | 0 | 231.1494 | 1348.7081 | 1368.3726 | 80.2748 | 0
24 | 0 | 319.8807 | 1521.3154 | 1554.5817 | 78.1256 | 0
25 | 0 | 526.0936 | 1586.7087 | 1671.6516 | 71.6564 | 0
26 | 0 | 416.9913 | 1472.7006 | 1530.5975 | 74.1907 | 0
27 | 0 | 295.8507 | 1705.3226 | 1730.7954 | 80.1579 | 0
28 | 0 | 304.6347 | 1955.4527 | 1979.0396 | 81.1452 | 0
29 | 0 | 351.5714 | 2191.8206 | 2219.8378 | 80.8873 | 0
30 | 0 | 414.0584 | 2450.2611 | 2484.9998 | 80.4085 | 0
31 | 0 | 501.4573 | 2730.4656 | 2776.1308 | 79.5934 | 0
32 | 0 | 615.7724 | 3042.202 | 3103.8958 | 78.5574 | 0
33 | 0 | 765.7689 | 3395.1523 | 3480.4398 | 77.2897 | 0
34 | 0 | 965.3607 | 3800.0395 | 3920.7424 | 75.7461 | 0
35 | 0 | 1236.2118 | 4269.1681 | 4444.549 | 73.8507 | 0
36 | 0 | 1612.38 | 4816.017 | 5078.7586 | 71.4897 | 0
37 | 0 | 2148.6922 | 5452.4815 | 5860.5829 | 68.4918 | 0
38 | 0 | 2934.8999 | 6179.6899 | 6841.2137 | 64.5957 | 0
39 | 0 | 4117.1828 | 6961.2303 | 8087.64 | 59.398 | 0
40 | 0 | 5917.8264 | 7650.0509 | 9671.812 | 52.2756 | 0
41 | 0 | 8583.8272 | 7820.2474 | 11611.992 | 42.3349 | 0
42 | 0 | 12016.4085 | 6554.5406 | 13687.8075 | 28.611 | 0
43 | 0 | 14887.3072 | 2914.1429 | 15169.8433 | 11.0754 | 0
44 | 0 | 15018.9665 | -2076.754 | 15161.8687 | -7.8727 | 0
45 | 0 | 12525.1239 | -5719.3904 | 13769.1741 | -24.543 | 0
46 | 0 | 9483.0839 | -7199.9642 | 11906.6521 | -37.2073 | 0
47 | 0 | 7041.2145 | -7364.4614 | 10188.9152 | -46.2854 | 0
48 | 0 | 5313.0364 | -6993.6048 | 8782.8734 | -52.7761 | 0
49 | 0 | 4119.5038 | -6467.8149 | 7668.3076 | -57.506 | 0
50 | 0 | 3285.7152 | -5935.9249 | 6784.6244 | -61.0341 | 0

## PQ16b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 335.7128
2 | 0.39879 | 14.6369 | 52.3827 | 54.3892 | 74.3884 | 2.4111
3 | 0.20445 | 30.2385 | 76.521 | 82.2789 | 68.4377 | 0.8283
4 | 0.2558 | 98.5474 | -59.2468 | 114.986 | -31.0143 | 0.90144
5 | 0.76097 | 70.2132 | 176.1842 | 189.6596 | 68.2716 | 1.6347
6 | 0.12382 | 143.5335 | 179.4886 | 229.8217 | 51.3514 | 0.28634
7 | 0.40372 | 179.2911 | 99.3019 | 204.954 | 28.9802 | 1.2602
8 | 0.13664 | 133.0188 | 39.6356 | 138.7984 | 16.5925 | 0.52148
9 | 0.11789 | 84.9515 | -1.1079 | 84.9587 | -0.74717 | 0.27981
10 | 0.15991 | 246.926 | 231.5031 | 338.4762 | 43.1536 | 0.32462
11 | 0.32913 | 380.0619 | 142.7985 | 406.0031 | 20.5924 | 0.59472
12 | 0.087322 | 98.8659 | -159.2024 | 187.403 | -58.1594 | 0.18858
13 | 0.32225 | 351.9164 | 64.5315 | 357.7841 | 10.391 | 0.62381
14 | 0.15051 | 262.8027 | -30.6288 | 264.5815 | -6.6476 | 0.42589
15 | 0.15768 | 109.7193 | 140.6978 | 178.4214 | 52.0521 | 0.47485
16 | 0.15393 | 160.3473 | 27.879 | 162.7529 | 9.8632 | 0.54699
17 | 0.50938 | 58.5706 | 80.4511 | 99.5133 | 53.9443 | 1.339
18 | 0.1253 | 132.6322 | 34.43 | 137.0282 | 14.5522 | 0.30241
19 | 0.4961 | 159.4834 | 60.7776 | 170.6718 | 20.8614 | 0.89165
20 | 0.15165 | 187.0824 | -65.9462 | 198.3652 | -19.4175 | 0.29095
21 | 0.10824 | 58.8082 | -75.3519 | 95.584 | -52.0298 | 0.15558
22 | 0.12418 | 216.3135 | -1.7416 | 216.3205 | -0.46128 | 0.15758
23 | 0.44223 | 113.7396 | -14.2592 | 114.6299 | -7.1457 | 0.43435
24 | 0.11559 | 122.6967 | 51.6971 | 133.1431 | 22.8477 | 0.10385
25 | 0.38638 | 149.6824 | 86.5863 | 172.922 | 30.0479 | 0.33609
26 | 0.11728 | 269.9085 | 162.3939 | 314.9959 | 31.0338 | 0.13408
27 | 0.10939 | 500.3361 | -68.734 | 505.0352 | -7.8221 | 0.091836
28 | 0.17183 | 437.2077 | -967.4824 | 1061.684 | -65.6817 | 0.12066
29 | 0.43972 | 305.3742 | -568.035 | 644.9163 | -61.7376 | 0.26007
30 | 0.12119 | 70.8125 | -230.7314 | 241.3533 | -72.9385 | 0.070023
31 | 0.34623 | 26.5248 | -121.7562 | 124.6119 | -77.7101 | 0.18399
32 | 0.11364 | 60.9815 | -44.4801 | 75.4799 | -36.1071 | 0.087901
33 | 0.099675 | 88.128 | 18.2784 | 90.0035 | 11.7174 | 0.046124
34 | 0.10978 | 62.5263 | 44.2519 | 76.6013 | 35.2883 | 0.058043
35 | 0.28732 | 79.617 | 87.8872 | 118.5876 | 47.8266 | 0.12537
36 | 0.11657 | 113.995 | -273.3337 | 296.1523 | -67.3612 | 0.036201
37 | 0.2768 | 71.298 | 91.8 | 116.2353 | 52.1647 | 0.0823
38 | 0.14562 | 579.2515 | -675.6922 | 889.9956 | -49.3945 | 0.065595
39 | 0.1101 | 268.6735 | -635.7322 | 690.1746 | -67.0901 | 0.025837
40 | 0.11131 | 419.4774 | -299.0755 | 515.1771 | -35.4878 | 0.041151
41 | 0.26362 | 997.9522 | 145.3951 | 1008.4882 | 8.2893 | 0.062035
42 | 0.10117 | 571.0392 | -39.7928 | 572.424 | -3.9862 | 0.01894
43 | 0.24269 | 141.042 | -203.9951 | 248.0057 | -55.3401 | 0.041501
44 | 0.11084 | 224.9373 | -416.0192 | 472.9363 | -61.6004 | 0.041588
45 | 0.10087 | 101.1805 | -209.8702 | 232.9871 | -64.2608 | 0.02077
46 | 0.10849 | 175.4923 | 231.8036 | 290.7412 | 52.8716 | 0.047627
47 | 0.23737 | 962.487 | 110.8629 | 968.8508 | 6.5706 | 0.062301
48 | 0.10447 | 494.81 | 221.3269 | 542.0539 | 24.0988 | 0.027458
49 | 0.22271 | 660.4475 | 9.1498 | 660.5109 | 0.79372 | 0.073133
50 | 0.1178 | 320.4112 | 205.6331 | 380.7208 | 32.6915 | 0.076754

## PQ16b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ16b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3768 | 226.1227 | 226.1479 | 89.1444 | 0
3 | 0 | 5.7158 | 367.359 | 367.4035 | 89.1086 | 0
4 | 0 | 19.6279 | 578.2484 | 578.5815 | 88.0559 | 0
5 | 0 | 233.1262 | 1074.1345 | 1099.1418 | 77.7546 | 0
6 | 0 | 1021.3637 | 97.4885 | 1026.0057 | 5.4523 | 0
7 | 0 | 397.3789 | 230.1784 | 459.2298 | 30.0812 | 0
8 | 0 | 330.6851 | 428.3741 | 541.1626 | 52.3335 | 0
9 | 0 | 366.5427 | 577.7601 | 684.2224 | 57.6081 | 0
10 | 0 | 464.6846 | 695.047 | 836.0754 | 56.2347 | 0
11 | 0 | 625.8942 | 755.6932 | 981.2317 | 50.3671 | 0
12 | 0 | 819.1333 | 692.7246 | 1072.7752 | 40.2205 | 0
13 | 0 | 905.8116 | 476.9189 | 1023.6925 | 27.7673 | 0
14 | 0 | 774.3713 | 277.1816 | 822.4844 | 19.6945 | 0
15 | 0 | 557.4658 | 246.59 | 609.5693 | 23.8618 | 0
16 | 0 | 388.2764 | 334.5662 | 512.5359 | 40.7505 | 0
17 | 0 | 282.9354 | 465.1786 | 544.4663 | 58.6908 | 0
18 | 0 | 222.1984 | 605.6031 | 645.0793 | 69.8517 | 0
19 | 0 | 189.7086 | 746.9323 | 770.6473 | 75.7491 | 0
20 | 0 | 176.0316 | 888.7917 | 906.0561 | 78.7971 | 0
21 | 0 | 176.9491 | 1033.7061 | 1048.7417 | 80.2863 | 0
22 | 0 | 192.7322 | 1185.5785 | 1201.142 | 80.7665 | 0
23 | 0 | 231.1494 | 1348.7081 | 1368.3726 | 80.2748 | 0
24 | 0 | 319.8807 | 1521.3154 | 1554.5817 | 78.1256 | 0
25 | 0 | 526.0936 | 1586.7087 | 1671.6516 | 71.6564 | 0
26 | 0 | 416.9913 | 1472.7006 | 1530.5975 | 74.1907 | 0
27 | 0 | 295.8507 | 1705.3226 | 1730.7954 | 80.1579 | 0
28 | 0 | 304.6347 | 1955.4527 | 1979.0396 | 81.1452 | 0
29 | 0 | 351.5714 | 2191.8206 | 2219.8378 | 80.8873 | 0
30 | 0 | 414.0584 | 2450.2611 | 2484.9998 | 80.4085 | 0
31 | 0 | 501.4573 | 2730.4656 | 2776.1308 | 79.5934 | 0
32 | 0 | 615.7724 | 3042.202 | 3103.8958 | 78.5574 | 0
33 | 0 | 765.7689 | 3395.1523 | 3480.4398 | 77.2897 | 0
34 | 0 | 965.3607 | 3800.0395 | 3920.7424 | 75.7461 | 0
35 | 0 | 1236.2118 | 4269.1681 | 4444.549 | 73.8507 | 0
36 | 0 | 1612.38 | 4816.017 | 5078.7586 | 71.4897 | 0
37 | 0 | 2148.6922 | 5452.4815 | 5860.5829 | 68.4918 | 0
38 | 0 | 2934.8999 | 6179.6899 | 6841.2137 | 64.5957 | 0
39 | 0 | 4117.1828 | 6961.2303 | 8087.64 | 59.398 | 0
40 | 0 | 5917.8264 | 7650.0509 | 9671.812 | 52.2756 | 0
41 | 0 | 8583.8272 | 7820.2474 | 11611.992 | 42.3349 | 0
42 | 0 | 12016.4085 | 6554.5406 | 13687.8075 | 28.611 | 0
43 | 0 | 14887.3072 | 2914.1429 | 15169.8433 | 11.0754 | 0
44 | 0 | 15018.9665 | -2076.754 | 15161.8687 | -7.8727 | 0
45 | 0 | 12525.1239 | -5719.3904 | 13769.1741 | -24.543 | 0
46 | 0 | 9483.0839 | -7199.9642 | 11906.6521 | -37.2073 | 0
47 | 0 | 7041.2145 | -7364.4614 | 10188.9152 | -46.2854 | 0
48 | 0 | 5313.0364 | -6993.6048 | 8782.8734 | -52.7761 | 0
49 | 0 | 4119.5038 | -6467.8149 | 7668.3076 | -57.506 | 0
50 | 0 | 3285.7152 | -5935.9249 | 6784.6244 | -61.0341 | 0

## PQ17b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0151 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 290.1796
2 | 0.39693 | 14.6369 | 52.3827 | 54.3892 | 74.3884 | 2.3777
3 | 0.20445 | 30.2385 | 76.521 | 82.2789 | 68.4377 | 0.8283
4 | 0.25354 | 98.5474 | -59.2468 | 114.986 | -31.0143 | 0.87368
5 | 0.76097 | 70.2132 | 176.1842 | 189.6596 | 68.2716 | 1.6347
6 | 0.12382 | 143.5335 | 179.4886 | 229.8217 | 51.3514 | 0.28634
7 | 0.41946 | 179.2911 | 99.3019 | 204.954 | 28.9802 | 1.3142
8 | 0.16278 | 133.0188 | 39.6356 | 138.7984 | 16.5925 | 0.71426
9 | 0.11789 | 84.9515 | -1.1079 | 84.9587 | -0.74717 | 0.27981
10 | 0.17112 | 246.926 | 231.5031 | 338.4762 | 43.1536 | 0.35039
11 | 0.35136 | 380.0619 | 142.7985 | 406.0031 | 20.5924 | 0.64153
12 | 0.0912 | 98.8659 | -159.2024 | 187.403 | -58.1594 | 0.21592
13 | 0.34812 | 351.9164 | 64.5315 | 357.7841 | 10.391 | 0.68578
14 | 0.15809 | 262.8027 | -30.6288 | 264.5815 | -6.6476 | 0.45231
15 | 0.15333 | 64.1273 | 108.7803 | 126.2753 | 59.4802 | 0.4933
16 | 0.16445 | 160.3473 | 27.879 | 162.7529 | 9.8632 | 0.60817
17 | 0.51429 | 58.5706 | 80.4511 | 99.5133 | 53.9443 | 1.3903
18 | 0.12298 | 132.6322 | 34.43 | 137.0282 | 14.5522 | 0.28317
19 | 0.5 | 159.4834 | 60.7776 | 170.6718 | 20.8614 | 0.91748
20 | 0.15165 | 187.0824 | -65.9462 | 198.3652 | -19.4175 | 0.29095
21 | 0.10824 | 58.8082 | -75.3519 | 95.584 | -52.0298 | 0.15558
22 | 0.12488 | 216.3135 | -1.7416 | 216.3205 | -0.46128 | 0.16166
23 | 0.44248 | 113.7396 | -14.2592 | 114.6299 | -7.1457 | 0.43703
24 | 0.11559 | 122.6967 | 51.6971 | 133.1431 | 22.8477 | 0.10385
25 | 0.38875 | 149.6824 | 86.5863 | 172.922 | 30.0479 | 0.35219
26 | 0.1219 | 269.9085 | 162.3939 | 314.9959 | 31.0338 | 0.15015
27 | 0.10825 | 500.3361 | -68.734 | 505.0352 | -7.8221 | 0.088884
28 | 0.17435 | 437.2077 | -967.4824 | 1061.684 | -65.6817 | 0.1251
29 | 0.43873 | 305.3742 | -568.035 | 644.9163 | -61.7376 | 0.25766
30 | 0.12098 | 70.8125 | -230.7314 | 241.3533 | -72.9385 | 0.068815
31 | 0.34743 | 26.5247 | -121.7561 | 124.6118 | -77.7101 | 0.19668
32 | 0.11391 | 60.9815 | -44.4801 | 75.4799 | -36.1071 | 0.092489
33 | 0.099539 | 41.5098 | 16.5589 | 44.6907 | 21.7478 | 0.043564
34 | 0.11298 | 89.0425 | 282.6637 | 296.3567 | 72.5149 | 0.077639
35 | 0.28634 | 74.4184 | 87.7684 | 115.0713 | 49.7056 | 0.11517
36 | 0.11657 | 113.995 | -273.3337 | 296.1523 | -67.3612 | 0.036201
37 | 0.2839 | 1070.573 | 269.4968 | 1103.9724 | 14.1296 | 0.087009
38 | 0.13967 | 166.0625 | -749.0116 | 767.1996 | -77.4992 | 0.057846
39 | 0.1101 | 268.6735 | -635.7322 | 690.1746 | -67.0901 | 0.025837
40 | 0.11576 | 528.4414 | 605.8124 | 803.9023 | 48.9023 | 0.046898
41 | 0.25621 | 82.324 | -250.7363 | 263.9052 | -71.8235 | 0.046224
42 | 0.10043 | 43.8746 | -92.184 | 102.0925 | -64.5481 | 0.014136
43 | 0.24044 | 141.042 | -203.9951 | 248.0057 | -55.3401 | 0.030079
44 | 0.1046 | 71.2836 | -424.1562 | 430.1044 | -80.46 | 0.024165
45 | 0.1001 | 78.4711 | 60.6055 | 99.1501 | 37.6799 | 0.014745
46 | 0.10406 | 91.0634 | 234.8573 | 251.8938 | 68.8067 | 0.028278
47 | 0.22233 | 782.6219 | 137.6662 | 794.6377 | 9.9765 | 0.043737
48 | 0.10167 | 436.3218 | 228.179 | 492.3844 | 27.6078 | 0.020617
49 | 0.21163 | 64.5823 | 54.4081 | 84.4459 | 40.1128 | 0.054606
50 | 0.10873 | 320.4112 | 205.6331 | 380.7208 | 32.6915 | 0.046365

## PQ17b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ17b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3768 | 226.1227 | 226.1479 | 89.1444 | 0
3 | 0 | 5.7158 | 367.359 | 367.4035 | 89.1086 | 0
4 | 0 | 19.6279 | 578.2484 | 578.5815 | 88.0559 | 0
5 | 0 | 233.1262 | 1074.1345 | 1099.1418 | 77.7546 | 0
6 | 0 | 1021.3637 | 97.4885 | 1026.0057 | 5.4523 | 0
7 | 0 | 397.3789 | 230.1784 | 459.2298 | 30.0812 | 0
8 | 0 | 330.6851 | 428.3741 | 541.1626 | 52.3335 | 0
9 | 0 | 366.5427 | 577.7601 | 684.2224 | 57.6081 | 0
10 | 0 | 464.6846 | 695.047 | 836.0754 | 56.2347 | 0
11 | 0 | 625.8942 | 755.6932 | 981.2317 | 50.3671 | 0
12 | 0 | 819.1333 | 692.7246 | 1072.7752 | 40.2205 | 0
13 | 0 | 905.8116 | 476.9189 | 1023.6925 | 27.7673 | 0
14 | 0 | 774.3713 | 277.1816 | 822.4844 | 19.6945 | 0
15 | 0 | 557.4658 | 246.59 | 609.5693 | 23.8618 | 0
16 | 0 | 388.2764 | 334.5662 | 512.5359 | 40.7505 | 0
17 | 0 | 282.9354 | 465.1786 | 544.4663 | 58.6908 | 0
18 | 0 | 222.1984 | 605.6031 | 645.0793 | 69.8517 | 0
19 | 0 | 189.7086 | 746.9323 | 770.6473 | 75.7491 | 0
20 | 0 | 176.0316 | 888.7917 | 906.0561 | 78.7971 | 0
21 | 0 | 176.9491 | 1033.7061 | 1048.7417 | 80.2863 | 0
22 | 0 | 192.7322 | 1185.5785 | 1201.142 | 80.7665 | 0
23 | 0 | 231.1494 | 1348.7081 | 1368.3726 | 80.2748 | 0
24 | 0 | 319.8807 | 1521.3154 | 1554.5817 | 78.1256 | 0
25 | 0 | 526.0936 | 1586.7087 | 1671.6516 | 71.6564 | 0
26 | 0 | 416.9913 | 1472.7006 | 1530.5975 | 74.1907 | 0
27 | 0 | 295.8507 | 1705.3226 | 1730.7954 | 80.1579 | 0
28 | 0 | 304.6347 | 1955.4527 | 1979.0396 | 81.1452 | 0
29 | 0 | 351.5714 | 2191.8206 | 2219.8378 | 80.8873 | 0
30 | 0 | 414.0584 | 2450.2611 | 2484.9998 | 80.4085 | 0
31 | 0 | 501.4856 | 2730.5311 | 2776.2002 | 79.5931 | 0
32 | 0 | 615.7724 | 3042.202 | 3103.8958 | 78.5574 | 0
33 | 0 | 765.7689 | 3395.1523 | 3480.4398 | 77.2897 | 0
34 | 0 | 965.3607 | 3800.0395 | 3920.7424 | 75.7461 | 0
35 | 0 | 1236.2118 | 4269.1681 | 4444.549 | 73.8507 | 0
36 | 0 | 1612.38 | 4816.017 | 5078.7586 | 71.4897 | 0
37 | 0 | 2148.6922 | 5452.4815 | 5860.5829 | 68.4918 | 0
38 | 0 | 2934.8999 | 6179.6899 | 6841.2137 | 64.5957 | 0
39 | 0 | 4117.1828 | 6961.2303 | 8087.64 | 59.398 | 0
40 | 0 | 5917.8264 | 7650.0509 | 9671.812 | 52.2756 | 0
41 | 0 | 8583.8272 | 7820.2474 | 11611.992 | 42.3349 | 0
42 | 0 | 12016.4085 | 6554.5406 | 13687.8075 | 28.611 | 0
43 | 0 | 14887.3072 | 2914.1429 | 15169.8433 | 11.0754 | 0
44 | 0 | 15018.9665 | -2076.754 | 15161.8687 | -7.8727 | 0
45 | 0 | 12525.1239 | -5719.3904 | 13769.1741 | -24.543 | 0
46 | 0 | 9483.0839 | -7199.9642 | 11906.6521 | -37.2073 | 0
47 | 0 | 7041.2145 | -7364.4614 | 10188.9152 | -46.2854 | 0
48 | 0 | 5313.0364 | -6993.6048 | 8782.8734 | -52.7761 | 0
49 | 0 | 4119.5038 | -6467.8149 | 7668.3076 | -57.506 | 0
50 | 0 | 3285.7152 | -5935.9249 | 6784.6244 | -61.0341 | 0

## PQ18b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 289.8295
2 | 0.39693 | 14.6369 | 52.3827 | 54.3892 | 74.3884 | 2.3777
3 | 0.20445 | 30.2385 | 76.521 | 82.2789 | 68.4377 | 0.8283
4 | 0.25354 | 98.5474 | -59.2468 | 114.986 | -31.0143 | 0.87368
5 | 0.76097 | 70.2132 | 176.1842 | 189.6596 | 68.2716 | 1.6347
6 | 0.12382 | 143.5335 | 179.4886 | 229.8217 | 51.3514 | 0.28634
7 | 0.41946 | 179.2911 | 99.3019 | 204.954 | 28.9802 | 1.3142
8 | 0.16278 | 133.0188 | 39.6356 | 138.7984 | 16.5925 | 0.71426
9 | 0.11789 | 84.9515 | -1.1079 | 84.9587 | -0.74717 | 0.27981
10 | 0.17112 | 246.926 | 231.5031 | 338.4762 | 43.1536 | 0.35039
11 | 0.35136 | 380.0619 | 142.7985 | 406.0031 | 20.5924 | 0.64153
12 | 0.0912 | 98.8659 | -159.2024 | 187.403 | -58.1594 | 0.21592
13 | 0.34812 | 351.9164 | 64.5315 | 357.7841 | 10.391 | 0.68578
14 | 0.15809 | 262.8027 | -30.6288 | 264.5815 | -6.6476 | 0.45231
15 | 0.15333 | 64.1273 | 108.7803 | 126.2753 | 59.4802 | 0.4933
16 | 0.16445 | 160.3473 | 27.879 | 162.7529 | 9.8632 | 0.60817
17 | 0.51429 | 58.5706 | 80.4511 | 99.5133 | 53.9443 | 1.3903
18 | 0.12298 | 132.6322 | 34.43 | 137.0282 | 14.5522 | 0.28317
19 | 0.5 | 159.4834 | 60.7776 | 170.6718 | 20.8614 | 0.91748
20 | 0.15165 | 187.0824 | -65.9462 | 198.3652 | -19.4175 | 0.29095
21 | 0.10824 | 58.8082 | -75.3519 | 95.584 | -52.0298 | 0.15558
22 | 0.12488 | 216.3135 | -1.7416 | 216.3205 | -0.46128 | 0.16166
23 | 0.44248 | 113.7396 | -14.2592 | 114.6299 | -7.1457 | 0.43703
24 | 0.11559 | 122.6967 | 51.6971 | 133.1431 | 22.8477 | 0.10385
25 | 0.38875 | 149.6824 | 86.5863 | 172.922 | 30.0479 | 0.35219
26 | 0.1219 | 269.9085 | 162.3939 | 314.9959 | 31.0338 | 0.15015
27 | 0.10825 | 500.3361 | -68.734 | 505.0352 | -7.8221 | 0.088884
28 | 0.17435 | 437.2077 | -967.4824 | 1061.684 | -65.6817 | 0.1251
29 | 0.43873 | 305.3742 | -568.035 | 644.9163 | -61.7376 | 0.25766
30 | 0.12098 | 70.8125 | -230.7314 | 241.3533 | -72.9385 | 0.068815
31 | 0.34743 | 26.5247 | -121.7561 | 124.6118 | -77.7101 | 0.19668
32 | 0.11391 | 60.9815 | -44.4801 | 75.4799 | -36.1071 | 0.092489
33 | 0.099539 | 41.5098 | 16.5589 | 44.6907 | 21.7478 | 0.043564
34 | 0.11298 | 89.0425 | 282.6637 | 296.3567 | 72.5149 | 0.077639
35 | 0.28634 | 74.4184 | 87.7684 | 115.0713 | 49.7056 | 0.11517
36 | 0.11657 | 113.995 | -273.3337 | 296.1523 | -67.3612 | 0.036201
37 | 0.2839 | 1070.573 | 269.4968 | 1103.9724 | 14.1296 | 0.087009
38 | 0.13967 | 166.0625 | -749.0116 | 767.1996 | -77.4992 | 0.057846
39 | 0.1101 | 268.6735 | -635.7322 | 690.1746 | -67.0901 | 0.025837
40 | 0.11576 | 528.4414 | 605.8124 | 803.9023 | 48.9023 | 0.046898
41 | 0.25621 | 82.324 | -250.7363 | 263.9052 | -71.8235 | 0.046224
42 | 0.10043 | 43.8746 | -92.184 | 102.0925 | -64.5481 | 0.014136
43 | 0.24044 | 141.042 | -203.9951 | 248.0057 | -55.3401 | 0.030079
44 | 0.1046 | 71.2836 | -424.1562 | 430.1044 | -80.46 | 0.024165
45 | 0.1001 | 78.4711 | 60.6055 | 99.1501 | 37.6799 | 0.014745
46 | 0.10406 | 91.0634 | 234.8573 | 251.8938 | 68.8067 | 0.028278
47 | 0.22233 | 782.6219 | 137.6662 | 794.6377 | 9.9765 | 0.043737
48 | 0.10167 | 436.3218 | 228.179 | 492.3844 | 27.6078 | 0.020617
49 | 0.21163 | 64.5823 | 54.4081 | 84.4459 | 40.1128 | 0.054606
50 | 0.10873 | 320.4112 | 205.6331 | 380.7208 | 32.6915 | 0.046365

## PQ18b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ18b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3768 | 226.1227 | 226.1479 | 89.1444 | 0
3 | 0 | 5.7158 | 367.359 | 367.4035 | 89.1086 | 0
4 | 0 | 19.6279 | 578.2484 | 578.5815 | 88.0559 | 0
5 | 0 | 233.1262 | 1074.1345 | 1099.1418 | 77.7546 | 0
6 | 0 | 1021.3637 | 97.4885 | 1026.0057 | 5.4523 | 0
7 | 0 | 397.3789 | 230.1784 | 459.2298 | 30.0812 | 0
8 | 0 | 330.6851 | 428.3741 | 541.1626 | 52.3335 | 0
9 | 0 | 366.5427 | 577.7601 | 684.2224 | 57.6081 | 0
10 | 0 | 464.6846 | 695.047 | 836.0754 | 56.2347 | 0
11 | 0 | 625.8942 | 755.6932 | 981.2317 | 50.3671 | 0
12 | 0 | 819.1333 | 692.7246 | 1072.7752 | 40.2205 | 0
13 | 0 | 905.8116 | 476.9189 | 1023.6925 | 27.7673 | 0
14 | 0 | 774.3713 | 277.1816 | 822.4844 | 19.6945 | 0
15 | 0 | 557.4658 | 246.59 | 609.5693 | 23.8618 | 0
16 | 0 | 388.2764 | 334.5662 | 512.5359 | 40.7505 | 0
17 | 0 | 282.9354 | 465.1786 | 544.4663 | 58.6908 | 0
18 | 0 | 222.1984 | 605.6031 | 645.0793 | 69.8517 | 0
19 | 0 | 189.7086 | 746.9323 | 770.6473 | 75.7491 | 0
20 | 0 | 176.0316 | 888.7917 | 906.0561 | 78.7971 | 0
21 | 0 | 176.9491 | 1033.7061 | 1048.7417 | 80.2863 | 0
22 | 0 | 192.7322 | 1185.5785 | 1201.142 | 80.7665 | 0
23 | 0 | 231.1494 | 1348.7081 | 1368.3726 | 80.2748 | 0
24 | 0 | 319.8807 | 1521.3154 | 1554.5817 | 78.1256 | 0
25 | 0 | 526.0936 | 1586.7087 | 1671.6516 | 71.6564 | 0
26 | 0 | 416.9913 | 1472.7006 | 1530.5975 | 74.1907 | 0
27 | 0 | 295.8507 | 1705.3226 | 1730.7954 | 80.1579 | 0
28 | 0 | 304.6347 | 1955.4527 | 1979.0396 | 81.1452 | 0
29 | 0 | 351.5714 | 2191.8206 | 2219.8378 | 80.8873 | 0
30 | 0 | 414.0584 | 2450.2611 | 2484.9998 | 80.4085 | 0
31 | 0 | 501.4856 | 2730.5311 | 2776.2002 | 79.5931 | 0
32 | 0 | 615.7724 | 3042.202 | 3103.8958 | 78.5574 | 0
33 | 0 | 765.7689 | 3395.1523 | 3480.4398 | 77.2897 | 0
34 | 0 | 965.3607 | 3800.0395 | 3920.7424 | 75.7461 | 0
35 | 0 | 1236.2118 | 4269.1681 | 4444.549 | 73.8507 | 0
36 | 0 | 1612.38 | 4816.017 | 5078.7586 | 71.4897 | 0
37 | 0 | 2148.6922 | 5452.4815 | 5860.5829 | 68.4918 | 0
38 | 0 | 2934.8999 | 6179.6899 | 6841.2137 | 64.5957 | 0
39 | 0 | 4117.1828 | 6961.2303 | 8087.64 | 59.398 | 0
40 | 0 | 5917.8264 | 7650.0509 | 9671.812 | 52.2756 | 0
41 | 0 | 8583.8272 | 7820.2474 | 11611.992 | 42.3349 | 0
42 | 0 | 12016.4085 | 6554.5406 | 13687.8075 | 28.611 | 0
43 | 0 | 14887.3072 | 2914.1429 | 15169.8433 | 11.0754 | 0
44 | 0 | 15018.9665 | -2076.754 | 15161.8687 | -7.8727 | 0
45 | 0 | 12525.1239 | -5719.3904 | 13769.1741 | -24.543 | 0
46 | 0 | 9483.0839 | -7199.9642 | 11906.6521 | -37.2073 | 0
47 | 0 | 7041.2145 | -7364.4614 | 10188.9152 | -46.2854 | 0
48 | 0 | 5313.0364 | -6993.6048 | 8782.8734 | -52.7761 | 0
49 | 0 | 4119.5038 | -6467.8149 | 7668.3076 | -57.506 | 0
50 | 0 | 3285.7152 | -5935.9249 | 6784.6244 | -61.0341 | 0

## PQ19b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 336.0838
2 | 0.39846 | 14.6096 | 52.3291 | 54.3303 | 74.401 | 2.4203
3 | 0.20396 | 30.0589 | 76.3223 | 82.0283 | 68.5034 | 0.83698
4 | 0.25735 | 99.3393 | -58.8699 | 115.4728 | -30.6516 | 0.92955
5 | 0.75233 | 78.2549 | 51.2022 | 93.5173 | 33.1967 | 1.9554
6 | 0.12403 | 197.8342 | 174.9076 | 264.0664 | 41.4803 | 0.26197
7 | 0.42377 | 182.5282 | 109.0874 | 212.642 | 30.8645 | 1.2822
8 | 0.14032 | 136.0158 | 40.4195 | 141.8945 | 16.5502 | 0.52167
9 | 0.11895 | 85.6366 | -1.4695 | 85.6492 | -0.98311 | 0.27061
10 | 0.16723 | 251.3285 | 239.6866 | 347.2977 | 43.6418 | 0.33551
11 | 0.3461 | 389.7054 | 146.7106 | 416.4064 | 20.6296 | 0.6197
12 | 0.088434 | 97.9604 | -160.6067 | 188.1243 | -58.6193 | 0.19118
13 | 0.33892 | 355.0601 | 68.7165 | 361.6485 | 10.9533 | 0.65885
14 | 0.15934 | 266.3541 | -25.2105 | 267.5445 | -5.4069 | 0.45565
15 | 0.15724 | 102.8664 | 143.4038 | 176.4827 | 54.3474 | 0.47073
16 | 0.15959 | 169.0812 | 33.0031 | 172.2721 | 11.0448 | 0.53024
17 | 0.52304 | 59.1817 | 83.8221 | 102.609 | 54.7764 | 1.1762
18 | 0.12781 | 137.1612 | 32.3685 | 140.9288 | 13.2782 | 0.26519
19 | 0.50657 | 164.8138 | 58.3236 | 174.8291 | 19.4876 | 0.782
20 | 0.15057 | 313.7843 | -5.0704 | 313.8252 | -0.92576 | 0.24092
21 | 0.10727 | 57.6551 | -75.3399 | 94.8695 | -52.5744 | 0.13514
22 | 0.12429 | 217.1809 | -6.6807 | 217.2836 | -1.7619 | 0.13961
23 | 0.44245 | 113.6849 | -15.4543 | 114.7305 | -7.7413 | 0.38198
24 | 0.11626 | 123.9256 | 51.0136 | 134.0147 | 22.3744 | 0.092252
25 | 0.39032 | 152.0861 | 86.3787 | 174.9041 | 29.5948 | 0.29808
26 | 0.11955 | 278.874 | 160.0634 | 321.5447 | 29.8542 | 0.12405
27 | 0.1093 | 496.9325 | -88.5453 | 504.7595 | -10.1031 | 0.081373
28 | 0.16134 | 377.6801 | -923.0319 | 997.3115 | -67.7469 | 0.099595
29 | 0.42505 | 282.6327 | -555.7153 | 623.4587 | -63.0424 | 0.21699
30 | 0.1196 | 68.6162 | -228.1063 | 238.203 | -73.2583 | 0.060128
31 | 0.34395 | 26.0873 | -121.0172 | 123.797 | -77.8351 | 0.15859
32 | 0.11341 | 60.7089 | -44.6009 | 75.3313 | -36.3036 | 0.080325
33 | 0.099816 | 88.3276 | 17.9282 | 90.1287 | 11.4737 | 0.040007
34 | 0.11006 | 62.7975 | 44.1898 | 76.7872 | 35.1336 | 0.051899
35 | 0.28879 | 185.5378 | 130.0165 | 226.5581 | 35.021 | 0.10895
36 | 0.11531 | 111.0288 | -271.0173 | 292.8784 | -67.7224 | 0.029827
37 | 0.27801 | 71.8253 | 92.0073 | 116.7228 | 52.0227 | 0.069137
38 | 0.14327 | 820.6798 | -517.3158 | 970.1191 | -32.2253 | 0.058207
39 | 0.10776 | 254.2432 | -624.7057 | 674.4603 | -67.8546 | 0.021052
40 | 0.11306 | 552.7459 | 612.0785 | 824.7231 | 47.9159 | 0.03624
41 | 0.26772 | 1012.2235 | 110.3777 | 1018.2238 | 6.2232 | 0.057441
42 | 0.10205 | 574.9422 | 260.1303 | 631.0518 | 24.3442 | 0.017853
43 | 0.24614 | 1138.9983 | 234.6875 | 1162.9254 | 11.6427 | 0.039951
44 | 0.11031 | 218.1487 | -412.6365 | 466.7523 | -62.1359 | 0.044545
45 | 0.10094 | 98.7518 | 60.1844 | 115.6463 | 31.3603 | 0.024029
46 | 0.11018 | 178.1157 | 232.8559 | 293.1673 | 52.587 | 0.054153
47 | 0.24191 | 971.5553 | 81.3586 | 974.9559 | 4.7868 | 0.072788
48 | 0.10601 | 502.3592 | 215.4643 | 546.6166 | 23.2147 | 0.032445
49 | 0.22576 | 661.4498 | -4.7522 | 661.4669 | -0.41164 | 0.08512
50 | 0.12101 | 324.6613 | 203.8431 | 383.3497 | 32.1232 | 0.0889

## PQ19b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ19b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.421 | 225.0881 | 225.1141 | 89.1293 | 0
3 | 0 | 5.6385 | 362.0811 | 362.125 | 89.1078 | 0
4 | 0 | 17.1825 | 557.0891 | 557.3541 | 88.2334 | 0
5 | 0 | 167.9424 | 974.1351 | 988.5059 | 80.2183 | 0
6 | 0 | 1060.6131 | 307.2056 | 1104.2081 | 16.1536 | 0
7 | 0 | 409.9811 | 282.7815 | 498.046 | 34.5957 | 0
8 | 0 | 331.4616 | 477.8716 | 581.5738 | 55.254 | 0
9 | 0 | 365.2086 | 630.8391 | 728.9276 | 59.9324 | 0
10 | 0 | 465.2251 | 753.5767 | 885.614 | 58.3106 | 0
11 | 0 | 632.9813 | 817.7505 | 1034.1089 | 52.2583 | 0
12 | 0 | 832.7918 | 747.9749 | 1119.3787 | 41.9287 | 0
13 | 0 | 906.2917 | 520.1892 | 1044.9696 | 29.8548 | 0
14 | 0 | 750.6868 | 334.3256 | 821.769 | 24.0063 | 0
15 | 0 | 530.0141 | 331.4172 | 625.1018 | 32.0177 | 0
16 | 0 | 369.5321 | 439.1384 | 573.9308 | 49.9196 | 0
17 | 0 | 273.6622 | 582.3534 | 643.4489 | 64.83 | 0
18 | 0 | 220.4083 | 732.7871 | 765.2168 | 73.2597 | 0
19 | 0 | 193.731 | 884.0348 | 905.0134 | 77.6394 | 0
20 | 0 | 184.9082 | 1036.8771 | 1053.2355 | 79.8886 | 0
21 | 0 | 190.3221 | 1194.4611 | 1209.5288 | 80.9468 | 0
22 | 0 | 210.7213 | 1361.1723 | 1377.3865 | 81.2 | 0
23 | 0 | 254.2603 | 1541.8282 | 1562.6524 | 80.6357 | 0
24 | 0 | 348.2822 | 1736.4161 | 1771.0001 | 78.6584 | 0
25 | 0 | 571.4971 | 1839.5231 | 1926.2539 | 72.7412 | 0
26 | 0 | 491.0104 | 1710.5783 | 1779.6543 | 73.9842 | 0
27 | 0 | 351.6485 | 1973.1028 | 2004.1934 | 79.8948 | 0
28 | 0 | 367.5992 | 2268.2554 | 2297.8493 | 80.7945 | 0
29 | 0 | 430.6652 | 2552.9549 | 2589.0252 | 80.4248 | 0
30 | 0 | 516.0058 | 2869.357 | 2915.3853 | 79.8053 | 0
31 | 0 | 636.3127 | 3219.3604 | 3281.6421 | 78.8195 | 0
32 | 0 | 797.8308 | 3616.9951 | 3703.9422 | 77.561 | 0
33 | 0 | 1017.0586 | 4077.1145 | 4202.0556 | 75.9931 | 0
34 | 0 | 1321.0056 | 4616.7662 | 4802.0397 | 74.0325 | 0
35 | 0 | 1754.1031 | 5255.1375 | 5540.1578 | 71.5416 | 0
36 | 0 | 2390.9801 | 6009.9858 | 6468.1307 | 68.3056 | 0
37 | 0 | 3359.8468 | 6883.3227 | 7659.5497 | 63.9823 | 0
38 | 0 | 4879.6577 | 7814.4706 | 9212.8719 | 58.0177 | 0
39 | 0 | 7288.2165 | 8541.1514 | 11228.0616 | 49.5257 | 0
40 | 0 | 10884.9621 | 8273.2793 | 13672.2181 | 37.2372 | 0
41 | 0 | 15010.4854 | 5493.4467 | 15984.1368 | 20.1013 | 0
42 | 0 | 16839.0153 | -170.8904 | 16839.8824 | -0.58144 | 0
43 | 0 | 14649.0404 | -5390.1523 | 15609.2321 | -20.2012 | 0
44 | 0 | 10931.5635 | -7727.5414 | 13387.0824 | -35.2566 | 0
45 | 0 | 7853.5092 | -8059.807 | 11253.3593 | -45.7427 | 0
46 | 0 | 5741.6547 | -7608.4084 | 9531.7615 | -52.9601 | 0
47 | 0 | 4341.5875 | -6956.6697 | 8200.2826 | -58.0321 | 0
48 | 0 | 3399.6677 | -6311.779 | 7169.1209 | -61.6921 | 0
49 | 0 | 2748.112 | -5733.8096 | 6358.3561 | -64.3924 | 0
50 | 0 | 2284.4037 | -5232.1361 | 5709.0935 | -66.4134 | 0

## PQ20b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 335.718
2 | 0.39846 | 14.6096 | 52.3291 | 54.3303 | 74.401 | 2.4203
3 | 0.20396 | 30.0589 | 76.3223 | 82.0283 | 68.5034 | 0.83698
4 | 0.25735 | 99.3393 | -58.8699 | 115.4728 | -30.6516 | 0.92955
5 | 0.75233 | 78.2549 | 51.2022 | 93.5173 | 33.1967 | 1.9554
6 | 0.12403 | 197.8342 | 174.9076 | 264.0664 | 41.4803 | 0.26197
7 | 0.42377 | 182.5282 | 109.0874 | 212.642 | 30.8645 | 1.2822
8 | 0.14032 | 136.0158 | 40.4195 | 141.8945 | 16.5502 | 0.52167
9 | 0.11895 | 85.6366 | -1.4695 | 85.6492 | -0.98311 | 0.27061
10 | 0.16723 | 251.3285 | 239.6866 | 347.2977 | 43.6418 | 0.33551
11 | 0.3461 | 389.7054 | 146.7106 | 416.4064 | 20.6296 | 0.6197
12 | 0.088434 | 97.9604 | -160.6067 | 188.1243 | -58.6193 | 0.19118
13 | 0.33892 | 355.0601 | 68.7165 | 361.6485 | 10.9533 | 0.65885
14 | 0.15934 | 266.3541 | -25.2105 | 267.5445 | -5.4069 | 0.45565
15 | 0.15724 | 102.8664 | 143.4038 | 176.4827 | 54.3474 | 0.47073
16 | 0.15959 | 169.0812 | 33.0031 | 172.2721 | 11.0448 | 0.53024
17 | 0.52304 | 59.1817 | 83.8221 | 102.609 | 54.7764 | 1.1762
18 | 0.12781 | 137.1612 | 32.3685 | 140.9288 | 13.2782 | 0.26519
19 | 0.50657 | 164.8138 | 58.3236 | 174.8291 | 19.4876 | 0.782
20 | 0.15057 | 313.7843 | -5.0704 | 313.8252 | -0.92576 | 0.24092
21 | 0.10727 | 57.6551 | -75.3399 | 94.8695 | -52.5744 | 0.13514
22 | 0.12429 | 217.1809 | -6.6807 | 217.2836 | -1.7619 | 0.13961
23 | 0.44245 | 113.6849 | -15.4543 | 114.7305 | -7.7413 | 0.38198
24 | 0.11626 | 123.9256 | 51.0136 | 134.0147 | 22.3744 | 0.092252
25 | 0.39032 | 152.0861 | 86.3787 | 174.9041 | 29.5948 | 0.29808
26 | 0.11955 | 278.874 | 160.0634 | 321.5447 | 29.8542 | 0.12405
27 | 0.1093 | 496.9325 | -88.5453 | 504.7595 | -10.1031 | 0.081373
28 | 0.16134 | 377.6801 | -923.0319 | 997.3115 | -67.7469 | 0.099595
29 | 0.42505 | 282.6327 | -555.7153 | 623.4587 | -63.0424 | 0.21699
30 | 0.1196 | 68.6162 | -228.1063 | 238.203 | -73.2583 | 0.060128
31 | 0.34395 | 26.0873 | -121.0172 | 123.797 | -77.8351 | 0.15859
32 | 0.11341 | 60.7089 | -44.6009 | 75.3313 | -36.3036 | 0.080325
33 | 0.099816 | 88.3276 | 17.9282 | 90.1287 | 11.4737 | 0.040007
34 | 0.11006 | 62.7975 | 44.1898 | 76.7872 | 35.1336 | 0.051899
35 | 0.28879 | 185.5378 | 130.0165 | 226.5581 | 35.021 | 0.10895
36 | 0.11531 | 111.0288 | -271.0173 | 292.8784 | -67.7224 | 0.029827
37 | 0.27801 | 71.8253 | 92.0073 | 116.7228 | 52.0227 | 0.069137
38 | 0.14327 | 820.6798 | -517.3158 | 970.1191 | -32.2253 | 0.058207
39 | 0.10776 | 254.2432 | -624.7057 | 674.4603 | -67.8546 | 0.021052
40 | 0.11306 | 552.7459 | 612.0785 | 824.7231 | 47.9159 | 0.03624
41 | 0.26772 | 1012.2235 | 110.3777 | 1018.2238 | 6.2232 | 0.057441
42 | 0.10205 | 574.9422 | 260.1303 | 631.0518 | 24.3442 | 0.017853
43 | 0.24614 | 1138.9983 | 234.6875 | 1162.9254 | 11.6427 | 0.039951
44 | 0.11031 | 218.1487 | -412.6365 | 466.7523 | -62.1359 | 0.044545
45 | 0.10094 | 98.7518 | 60.1844 | 115.6463 | 31.3603 | 0.024029
46 | 0.11018 | 178.1157 | 232.8559 | 293.1673 | 52.587 | 0.054153
47 | 0.24191 | 971.5553 | 81.3586 | 974.9559 | 4.7868 | 0.072788
48 | 0.10601 | 502.3592 | 215.4643 | 546.6166 | 23.2147 | 0.032445
49 | 0.22576 | 661.4498 | -4.7522 | 661.4669 | -0.41164 | 0.08512
50 | 0.12101 | 324.6613 | 203.8431 | 383.3497 | 32.1232 | 0.0889

## PQ20b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ20b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.421 | 225.0881 | 225.1141 | 89.1293 | 0
3 | 0 | 5.6385 | 362.0811 | 362.125 | 89.1078 | 0
4 | 0 | 17.1825 | 557.0891 | 557.3541 | 88.2334 | 0
5 | 0 | 167.9424 | 974.1351 | 988.5059 | 80.2183 | 0
6 | 0 | 1060.6131 | 307.2056 | 1104.2081 | 16.1536 | 0
7 | 0 | 409.9811 | 282.7815 | 498.046 | 34.5957 | 0
8 | 0 | 331.4616 | 477.8716 | 581.5738 | 55.254 | 0
9 | 0 | 365.2086 | 630.8391 | 728.9276 | 59.9324 | 0
10 | 0 | 465.2251 | 753.5767 | 885.614 | 58.3106 | 0
11 | 0 | 632.9813 | 817.7505 | 1034.1089 | 52.2583 | 0
12 | 0 | 832.7918 | 747.9749 | 1119.3787 | 41.9287 | 0
13 | 0 | 906.2917 | 520.1892 | 1044.9696 | 29.8548 | 0
14 | 0 | 750.6868 | 334.3256 | 821.769 | 24.0063 | 0
15 | 0 | 530.0141 | 331.4172 | 625.1018 | 32.0177 | 0
16 | 0 | 369.5321 | 439.1384 | 573.9308 | 49.9196 | 0
17 | 0 | 273.6622 | 582.3534 | 643.4489 | 64.83 | 0
18 | 0 | 220.4083 | 732.7871 | 765.2168 | 73.2597 | 0
19 | 0 | 193.731 | 884.0348 | 905.0134 | 77.6394 | 0
20 | 0 | 184.9082 | 1036.8771 | 1053.2355 | 79.8886 | 0
21 | 0 | 190.3221 | 1194.4611 | 1209.5288 | 80.9468 | 0
22 | 0 | 210.7213 | 1361.1723 | 1377.3865 | 81.2 | 0
23 | 0 | 254.2603 | 1541.8282 | 1562.6524 | 80.6357 | 0
24 | 0 | 348.2822 | 1736.4161 | 1771.0001 | 78.6584 | 0
25 | 0 | 571.4971 | 1839.5231 | 1926.2539 | 72.7412 | 0
26 | 0 | 491.0104 | 1710.5783 | 1779.6543 | 73.9842 | 0
27 | 0 | 351.6485 | 1973.1028 | 2004.1934 | 79.8948 | 0
28 | 0 | 367.5992 | 2268.2554 | 2297.8493 | 80.7945 | 0
29 | 0 | 430.6652 | 2552.9549 | 2589.0252 | 80.4248 | 0
30 | 0 | 516.0058 | 2869.357 | 2915.3853 | 79.8053 | 0
31 | 0 | 636.3127 | 3219.3604 | 3281.6421 | 78.8195 | 0
32 | 0 | 797.8308 | 3616.9951 | 3703.9422 | 77.561 | 0
33 | 0 | 1017.0586 | 4077.1145 | 4202.0556 | 75.9931 | 0
34 | 0 | 1321.0056 | 4616.7662 | 4802.0397 | 74.0325 | 0
35 | 0 | 1754.1031 | 5255.1375 | 5540.1578 | 71.5416 | 0
36 | 0 | 2390.9801 | 6009.9858 | 6468.1307 | 68.3056 | 0
37 | 0 | 3359.8468 | 6883.3227 | 7659.5497 | 63.9823 | 0
38 | 0 | 4879.6577 | 7814.4706 | 9212.8719 | 58.0177 | 0
39 | 0 | 7288.2165 | 8541.1514 | 11228.0616 | 49.5257 | 0
40 | 0 | 10884.9621 | 8273.2793 | 13672.2181 | 37.2372 | 0
41 | 0 | 15010.4854 | 5493.4467 | 15984.1368 | 20.1013 | 0
42 | 0 | 16839.0153 | -170.8904 | 16839.8824 | -0.58144 | 0
43 | 0 | 14649.0404 | -5390.1523 | 15609.2321 | -20.2012 | 0
44 | 0 | 10931.5635 | -7727.5414 | 13387.0824 | -35.2566 | 0
45 | 0 | 7853.5092 | -8059.807 | 11253.3593 | -45.7427 | 0
46 | 0 | 5741.6547 | -7608.4084 | 9531.7615 | -52.9601 | 0
47 | 0 | 4341.5875 | -6956.6697 | 8200.2826 | -58.0321 | 0
48 | 0 | 3399.6677 | -6311.779 | 7169.1209 | -61.6921 | 0
49 | 0 | 2748.112 | -5733.8096 | 6358.3561 | -64.3924 | 0
50 | 0 | 2284.4037 | -5232.1361 | 5709.0935 | -66.4134 | 0

## PQ21b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 336.0838
2 | 0.39846 | 14.6096 | 52.3291 | 54.3303 | 74.401 | 2.4203
3 | 0.20396 | 30.0589 | 76.3223 | 82.0283 | 68.5034 | 0.83698
4 | 0.25735 | 99.3393 | -58.8699 | 115.4728 | -30.6516 | 0.92955
5 | 0.75233 | 78.2549 | 51.2022 | 93.5173 | 33.1967 | 1.9554
6 | 0.12403 | 197.8342 | 174.9076 | 264.0664 | 41.4803 | 0.26197
7 | 0.42377 | 182.5282 | 109.0874 | 212.642 | 30.8645 | 1.2822
8 | 0.14032 | 136.0158 | 40.4195 | 141.8945 | 16.5502 | 0.52167
9 | 0.11895 | 85.6366 | -1.4695 | 85.6492 | -0.98311 | 0.27061
10 | 0.16723 | 251.3285 | 239.6866 | 347.2977 | 43.6418 | 0.33551
11 | 0.3461 | 389.7054 | 146.7106 | 416.4064 | 20.6296 | 0.6197
12 | 0.088434 | 97.9604 | -160.6067 | 188.1243 | -58.6193 | 0.19118
13 | 0.33892 | 355.0601 | 68.7165 | 361.6485 | 10.9533 | 0.65885
14 | 0.15934 | 266.3541 | -25.2105 | 267.5445 | -5.4069 | 0.45565
15 | 0.15724 | 102.8664 | 143.4038 | 176.4827 | 54.3474 | 0.47073
16 | 0.15959 | 169.0812 | 33.0031 | 172.2721 | 11.0448 | 0.53024
17 | 0.52304 | 59.1817 | 83.8221 | 102.609 | 54.7764 | 1.1762
18 | 0.12781 | 137.1612 | 32.3685 | 140.9288 | 13.2782 | 0.26519
19 | 0.50657 | 164.8138 | 58.3236 | 174.8291 | 19.4876 | 0.782
20 | 0.15057 | 313.7843 | -5.0704 | 313.8252 | -0.92576 | 0.24092
21 | 0.10727 | 57.6551 | -75.3399 | 94.8695 | -52.5744 | 0.13514
22 | 0.12429 | 217.1809 | -6.6807 | 217.2836 | -1.7619 | 0.13961
23 | 0.44245 | 113.6849 | -15.4543 | 114.7305 | -7.7413 | 0.38198
24 | 0.11626 | 123.9256 | 51.0136 | 134.0147 | 22.3744 | 0.092252
25 | 0.39032 | 152.0861 | 86.3787 | 174.9041 | 29.5948 | 0.29808
26 | 0.11955 | 278.874 | 160.0634 | 321.5447 | 29.8542 | 0.12405
27 | 0.1093 | 496.9325 | -88.5453 | 504.7595 | -10.1031 | 0.081373
28 | 0.16134 | 377.6801 | -923.0319 | 997.3115 | -67.7469 | 0.099595
29 | 0.42505 | 282.6327 | -555.7153 | 623.4587 | -63.0424 | 0.21699
30 | 0.1196 | 68.6162 | -228.1063 | 238.203 | -73.2583 | 0.060128
31 | 0.34395 | 26.0873 | -121.0172 | 123.797 | -77.8351 | 0.15859
32 | 0.11341 | 60.7089 | -44.6009 | 75.3313 | -36.3036 | 0.080325
33 | 0.099816 | 88.3276 | 17.9282 | 90.1287 | 11.4737 | 0.040007
34 | 0.11006 | 62.7975 | 44.1898 | 76.7872 | 35.1336 | 0.051899
35 | 0.28879 | 185.5378 | 130.0165 | 226.5581 | 35.021 | 0.10895
36 | 0.11531 | 111.0288 | -271.0173 | 292.8784 | -67.7224 | 0.029827
37 | 0.27801 | 71.8253 | 92.0073 | 116.7228 | 52.0227 | 0.069137
38 | 0.14327 | 820.6798 | -517.3158 | 970.1191 | -32.2253 | 0.058207
39 | 0.10776 | 254.2432 | -624.7057 | 674.4603 | -67.8546 | 0.021052
40 | 0.11306 | 552.7459 | 612.0785 | 824.7231 | 47.9159 | 0.03624
41 | 0.26772 | 1012.2235 | 110.3777 | 1018.2238 | 6.2232 | 0.057441
42 | 0.10205 | 574.9422 | 260.1303 | 631.0518 | 24.3442 | 0.017853
43 | 0.24614 | 1138.9983 | 234.6875 | 1162.9254 | 11.6427 | 0.039951
44 | 0.11031 | 218.1487 | -412.6365 | 466.7523 | -62.1359 | 0.044545
45 | 0.10094 | 98.7518 | 60.1844 | 115.6463 | 31.3603 | 0.024029
46 | 0.11018 | 178.1157 | 232.8559 | 293.1673 | 52.587 | 0.054153
47 | 0.24191 | 971.5553 | 81.3586 | 974.9559 | 4.7868 | 0.072788
48 | 0.10601 | 502.3592 | 215.4643 | 546.6166 | 23.2147 | 0.032445
49 | 0.22576 | 661.4498 | -4.7522 | 661.4669 | -0.41164 | 0.08512
50 | 0.12101 | 324.6613 | 203.8431 | 383.3497 | 32.1232 | 0.0889

## PQ21b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ21b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.421 | 225.0881 | 225.1141 | 89.1293 | 0
3 | 0 | 5.6385 | 362.0811 | 362.125 | 89.1078 | 0
4 | 0 | 17.1825 | 557.0891 | 557.3541 | 88.2334 | 0
5 | 0 | 167.9424 | 974.1351 | 988.5059 | 80.2183 | 0
6 | 0 | 1060.6131 | 307.2056 | 1104.2081 | 16.1536 | 0
7 | 0 | 409.9811 | 282.7815 | 498.046 | 34.5957 | 0
8 | 0 | 331.4616 | 477.8716 | 581.5738 | 55.254 | 0
9 | 0 | 365.2086 | 630.8391 | 728.9276 | 59.9324 | 0
10 | 0 | 465.2251 | 753.5767 | 885.614 | 58.3106 | 0
11 | 0 | 632.9813 | 817.7505 | 1034.1089 | 52.2583 | 0
12 | 0 | 832.7918 | 747.9749 | 1119.3787 | 41.9287 | 0
13 | 0 | 906.2917 | 520.1892 | 1044.9696 | 29.8548 | 0
14 | 0 | 750.6868 | 334.3256 | 821.769 | 24.0063 | 0
15 | 0 | 530.0141 | 331.4172 | 625.1018 | 32.0177 | 0
16 | 0 | 369.5321 | 439.1384 | 573.9308 | 49.9196 | 0
17 | 0 | 273.6622 | 582.3534 | 643.4489 | 64.83 | 0
18 | 0 | 220.4083 | 732.7871 | 765.2168 | 73.2597 | 0
19 | 0 | 193.731 | 884.0348 | 905.0134 | 77.6394 | 0
20 | 0 | 184.9082 | 1036.8771 | 1053.2355 | 79.8886 | 0
21 | 0 | 190.3221 | 1194.4611 | 1209.5288 | 80.9468 | 0
22 | 0 | 210.7213 | 1361.1723 | 1377.3865 | 81.2 | 0
23 | 0 | 254.2603 | 1541.8282 | 1562.6524 | 80.6357 | 0
24 | 0 | 348.2822 | 1736.4161 | 1771.0001 | 78.6584 | 0
25 | 0 | 571.4971 | 1839.5231 | 1926.2539 | 72.7412 | 0
26 | 0 | 491.0104 | 1710.5783 | 1779.6543 | 73.9842 | 0
27 | 0 | 351.6485 | 1973.1028 | 2004.1934 | 79.8948 | 0
28 | 0 | 367.5992 | 2268.2554 | 2297.8493 | 80.7945 | 0
29 | 0 | 430.6652 | 2552.9549 | 2589.0252 | 80.4248 | 0
30 | 0 | 516.0058 | 2869.357 | 2915.3853 | 79.8053 | 0
31 | 0 | 636.3127 | 3219.3604 | 3281.6421 | 78.8195 | 0
32 | 0 | 797.8308 | 3616.9951 | 3703.9422 | 77.561 | 0
33 | 0 | 1017.0586 | 4077.1145 | 4202.0556 | 75.9931 | 0
34 | 0 | 1321.0056 | 4616.7662 | 4802.0397 | 74.0325 | 0
35 | 0 | 1754.1031 | 5255.1375 | 5540.1578 | 71.5416 | 0
36 | 0 | 2390.9801 | 6009.9858 | 6468.1307 | 68.3056 | 0
37 | 0 | 3359.8468 | 6883.3227 | 7659.5497 | 63.9823 | 0
38 | 0 | 4879.6577 | 7814.4706 | 9212.8719 | 58.0177 | 0
39 | 0 | 7288.2165 | 8541.1514 | 11228.0616 | 49.5257 | 0
40 | 0 | 10884.9621 | 8273.2793 | 13672.2181 | 37.2372 | 0
41 | 0 | 15010.4854 | 5493.4467 | 15984.1368 | 20.1013 | 0
42 | 0 | 16839.0153 | -170.8904 | 16839.8824 | -0.58144 | 0
43 | 0 | 14649.0404 | -5390.1523 | 15609.2321 | -20.2012 | 0
44 | 0 | 10931.5635 | -7727.5414 | 13387.0824 | -35.2566 | 0
45 | 0 | 7853.5092 | -8059.807 | 11253.3593 | -45.7427 | 0
46 | 0 | 5741.6547 | -7608.4084 | 9531.7615 | -52.9601 | 0
47 | 0 | 4341.5875 | -6956.6697 | 8200.2826 | -58.0321 | 0
48 | 0 | 3399.6677 | -6311.779 | 7169.1209 | -61.6921 | 0
49 | 0 | 2748.112 | -5733.8096 | 6358.3561 | -64.3924 | 0
50 | 0 | 2284.4037 | -5232.1361 | 5709.0935 | -66.4134 | 0

## PQ22b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 335.7179
2 | 0.39846 | 14.6096 | 52.3291 | 54.3303 | 74.401 | 2.4203
3 | 0.20396 | 30.0589 | 76.3223 | 82.0283 | 68.5034 | 0.83698
4 | 0.25735 | 99.3393 | -58.8699 | 115.4728 | -30.6516 | 0.92955
5 | 0.75233 | 78.2549 | 51.2022 | 93.5173 | 33.1967 | 1.9554
6 | 0.12403 | 197.8342 | 174.9076 | 264.0664 | 41.4803 | 0.26197
7 | 0.42377 | 182.5282 | 109.0874 | 212.642 | 30.8645 | 1.2822
8 | 0.14032 | 136.0158 | 40.4195 | 141.8945 | 16.5502 | 0.52167
9 | 0.11895 | 85.6366 | -1.4695 | 85.6492 | -0.98311 | 0.27061
10 | 0.16723 | 251.3285 | 239.6866 | 347.2977 | 43.6418 | 0.33551
11 | 0.3461 | 389.7054 | 146.7106 | 416.4064 | 20.6296 | 0.6197
12 | 0.088434 | 97.9604 | -160.6067 | 188.1243 | -58.6193 | 0.19118
13 | 0.33892 | 355.0601 | 68.7165 | 361.6485 | 10.9533 | 0.65885
14 | 0.15934 | 266.3541 | -25.2105 | 267.5445 | -5.4069 | 0.45565
15 | 0.15724 | 102.8664 | 143.4038 | 176.4827 | 54.3474 | 0.47073
16 | 0.15959 | 169.0812 | 33.0031 | 172.2721 | 11.0448 | 0.53024
17 | 0.52304 | 59.1817 | 83.8221 | 102.609 | 54.7764 | 1.1762
18 | 0.12781 | 137.1612 | 32.3685 | 140.9288 | 13.2782 | 0.26519
19 | 0.50657 | 164.8138 | 58.3236 | 174.8291 | 19.4876 | 0.782
20 | 0.15057 | 313.7843 | -5.0704 | 313.8252 | -0.92576 | 0.24092
21 | 0.10727 | 57.6551 | -75.3399 | 94.8695 | -52.5744 | 0.13514
22 | 0.12429 | 217.1809 | -6.6807 | 217.2836 | -1.7619 | 0.13961
23 | 0.44245 | 113.6849 | -15.4543 | 114.7305 | -7.7413 | 0.38198
24 | 0.11626 | 123.9256 | 51.0136 | 134.0147 | 22.3744 | 0.092252
25 | 0.39032 | 152.0861 | 86.3787 | 174.9041 | 29.5948 | 0.29808
26 | 0.11955 | 278.874 | 160.0634 | 321.5447 | 29.8542 | 0.12405
27 | 0.1093 | 496.9325 | -88.5453 | 504.7595 | -10.1031 | 0.081373
28 | 0.16134 | 377.6801 | -923.0319 | 997.3115 | -67.7469 | 0.099595
29 | 0.42505 | 282.6327 | -555.7153 | 623.4587 | -63.0424 | 0.21699
30 | 0.1196 | 68.6162 | -228.1063 | 238.203 | -73.2583 | 0.060128
31 | 0.34395 | 26.0873 | -121.0172 | 123.797 | -77.8351 | 0.15859
32 | 0.11341 | 60.7089 | -44.6009 | 75.3313 | -36.3036 | 0.080325
33 | 0.099816 | 88.3276 | 17.9282 | 90.1287 | 11.4737 | 0.040007
34 | 0.11006 | 62.7975 | 44.1898 | 76.7872 | 35.1336 | 0.051899
35 | 0.28879 | 185.5378 | 130.0165 | 226.5581 | 35.021 | 0.10895
36 | 0.11531 | 111.0288 | -271.0173 | 292.8784 | -67.7224 | 0.029827
37 | 0.27801 | 71.8253 | 92.0073 | 116.7228 | 52.0227 | 0.069137
38 | 0.14327 | 820.6798 | -517.3158 | 970.1191 | -32.2253 | 0.058207
39 | 0.10776 | 254.2432 | -624.7057 | 674.4603 | -67.8546 | 0.021052
40 | 0.11306 | 552.7459 | 612.0785 | 824.7231 | 47.9159 | 0.03624
41 | 0.26772 | 1012.2235 | 110.3777 | 1018.2238 | 6.2232 | 0.057441
42 | 0.10205 | 574.9422 | 260.1303 | 631.0518 | 24.3442 | 0.017853
43 | 0.24614 | 1138.9983 | 234.6875 | 1162.9254 | 11.6427 | 0.039951
44 | 0.11031 | 218.1487 | -412.6365 | 466.7523 | -62.1359 | 0.044545
45 | 0.10094 | 98.7518 | 60.1844 | 115.6463 | 31.3603 | 0.024029
46 | 0.11018 | 178.1157 | 232.8559 | 293.1673 | 52.587 | 0.054153
47 | 0.24191 | 971.5553 | 81.3586 | 974.9559 | 4.7868 | 0.072788
48 | 0.10601 | 502.3592 | 215.4643 | 546.6166 | 23.2147 | 0.032445
49 | 0.22576 | 661.4498 | -4.7522 | 661.4669 | -0.41164 | 0.08512
50 | 0.12101 | 324.6613 | 203.8431 | 383.3497 | 32.1232 | 0.0889

## PQ22b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ22b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.421 | 225.0881 | 225.1141 | 89.1293 | 0
3 | 0 | 5.6385 | 362.0811 | 362.125 | 89.1078 | 0
4 | 0 | 17.1825 | 557.0891 | 557.3541 | 88.2334 | 0
5 | 0 | 167.9424 | 974.1351 | 988.5059 | 80.2183 | 0
6 | 0 | 1060.6131 | 307.2056 | 1104.2081 | 16.1536 | 0
7 | 0 | 409.9811 | 282.7815 | 498.046 | 34.5957 | 0
8 | 0 | 331.4616 | 477.8716 | 581.5738 | 55.254 | 0
9 | 0 | 365.2086 | 630.8391 | 728.9276 | 59.9324 | 0
10 | 0 | 465.2251 | 753.5767 | 885.614 | 58.3106 | 0
11 | 0 | 632.9813 | 817.7505 | 1034.1089 | 52.2583 | 0
12 | 0 | 832.7918 | 747.9749 | 1119.3787 | 41.9287 | 0
13 | 0 | 906.2917 | 520.1892 | 1044.9696 | 29.8548 | 0
14 | 0 | 750.6868 | 334.3256 | 821.769 | 24.0063 | 0
15 | 0 | 530.0141 | 331.4172 | 625.1018 | 32.0177 | 0
16 | 0 | 369.5321 | 439.1384 | 573.9308 | 49.9196 | 0
17 | 0 | 273.6622 | 582.3534 | 643.4489 | 64.83 | 0
18 | 0 | 220.4083 | 732.7871 | 765.2168 | 73.2597 | 0
19 | 0 | 193.731 | 884.0348 | 905.0134 | 77.6394 | 0
20 | 0 | 184.9082 | 1036.8771 | 1053.2355 | 79.8886 | 0
21 | 0 | 190.3221 | 1194.4611 | 1209.5288 | 80.9468 | 0
22 | 0 | 210.7213 | 1361.1723 | 1377.3865 | 81.2 | 0
23 | 0 | 254.2603 | 1541.8282 | 1562.6524 | 80.6357 | 0
24 | 0 | 348.2822 | 1736.4161 | 1771.0001 | 78.6584 | 0
25 | 0 | 571.4971 | 1839.5231 | 1926.2539 | 72.7412 | 0
26 | 0 | 491.0104 | 1710.5783 | 1779.6543 | 73.9842 | 0
27 | 0 | 351.6485 | 1973.1028 | 2004.1934 | 79.8948 | 0
28 | 0 | 367.5992 | 2268.2554 | 2297.8493 | 80.7945 | 0
29 | 0 | 430.6652 | 2552.9549 | 2589.0252 | 80.4248 | 0
30 | 0 | 516.0058 | 2869.357 | 2915.3853 | 79.8053 | 0
31 | 0 | 636.3127 | 3219.3604 | 3281.6421 | 78.8195 | 0
32 | 0 | 797.8308 | 3616.9951 | 3703.9422 | 77.561 | 0
33 | 0 | 1017.0586 | 4077.1145 | 4202.0556 | 75.9931 | 0
34 | 0 | 1321.0056 | 4616.7662 | 4802.0397 | 74.0325 | 0
35 | 0 | 1754.1031 | 5255.1375 | 5540.1578 | 71.5416 | 0
36 | 0 | 2390.9801 | 6009.9858 | 6468.1307 | 68.3056 | 0
37 | 0 | 3359.8468 | 6883.3227 | 7659.5497 | 63.9823 | 0
38 | 0 | 4879.6577 | 7814.4706 | 9212.8719 | 58.0177 | 0
39 | 0 | 7288.2165 | 8541.1514 | 11228.0616 | 49.5257 | 0
40 | 0 | 10884.9621 | 8273.2793 | 13672.2181 | 37.2372 | 0
41 | 0 | 15010.4854 | 5493.4467 | 15984.1368 | 20.1013 | 0
42 | 0 | 16839.0153 | -170.8904 | 16839.8824 | -0.58144 | 0
43 | 0 | 14649.0404 | -5390.1523 | 15609.2321 | -20.2012 | 0
44 | 0 | 10931.5635 | -7727.5414 | 13387.0824 | -35.2566 | 0
45 | 0 | 7853.5092 | -8059.807 | 11253.3593 | -45.7427 | 0
46 | 0 | 5741.6547 | -7608.4084 | 9531.7615 | -52.9601 | 0
47 | 0 | 4341.5875 | -6956.6697 | 8200.2826 | -58.0321 | 0
48 | 0 | 3399.6677 | -6311.779 | 7169.1209 | -61.6921 | 0
49 | 0 | 2748.112 | -5733.8096 | 6358.3561 | -64.3924 | 0
50 | 0 | 2284.4037 | -5232.1361 | 5709.0935 | -66.4134 | 0

## PQ23b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0153 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 290.1838
2 | 0.39675 | 14.6096 | 52.3291 | 54.3303 | 74.401 | 2.3895
3 | 0.20396 | 30.0589 | 76.3223 | 82.0283 | 68.5034 | 0.83698
4 | 0.25524 | 99.3393 | -58.8699 | 115.4728 | -30.6516 | 0.90368
5 | 0.75233 | 78.2549 | 51.2022 | 93.5173 | 33.1967 | 1.9554
6 | 0.12403 | 197.8342 | 174.9076 | 264.0664 | 41.4803 | 0.26197
7 | 0.43905 | 182.5282 | 109.0874 | 212.642 | 30.8645 | 1.3347
8 | 0.16516 | 136.0158 | 40.4195 | 141.8945 | 16.5502 | 0.70487
9 | 0.11895 | 85.6366 | -1.4695 | 85.6492 | -0.98311 | 0.27061
10 | 0.17806 | 251.3285 | 239.6866 | 347.2977 | 43.6418 | 0.36041
11 | 0.36779 | 389.7054 | 146.7106 | 416.4064 | 20.6296 | 0.66538
12 | 0.09347 | 347.2413 | -41.2881 | 349.6873 | -6.7808 | 0.17256
13 | 0.36444 | 355.0601 | 68.7165 | 361.6485 | 10.9533 | 0.71998
14 | 0.16685 | 266.3541 | -25.2105 | 267.5445 | -5.4069 | 0.48181
15 | 0.15278 | 60.4686 | 109.2574 | 124.8744 | 61.0376 | 0.49106
16 | 0.16911 | 169.0812 | 33.0031 | 172.2721 | 11.0448 | 0.58564
17 | 0.52713 | 59.1817 | 83.8221 | 102.609 | 54.7764 | 1.219
18 | 0.12589 | 137.1612 | 32.3685 | 140.9288 | 13.2782 | 0.24924
19 | 0.50982 | 164.8138 | 58.3236 | 174.8291 | 19.4876 | 0.80356
20 | 0.15057 | 313.7843 | -5.0704 | 313.8252 | -0.92576 | 0.24092
21 | 0.10727 | 57.6551 | -75.3399 | 94.8695 | -52.5744 | 0.13514
22 | 0.12488 | 217.1809 | -6.6807 | 217.2836 | -1.7619 | 0.14303
23 | 0.44265 | 113.6849 | -15.4543 | 114.7305 | -7.7413 | 0.38423
24 | 0.11626 | 123.9256 | 51.0136 | 134.0147 | 22.3744 | 0.092252
25 | 0.39237 | 152.0861 | 86.3787 | 174.9041 | 29.5948 | 0.31206
26 | 0.12385 | 278.874 | 160.0634 | 321.5447 | 29.8542 | 0.13898
27 | 0.10826 | 496.9325 | -88.5453 | 504.7595 | -10.1031 | 0.078676
28 | 0.16348 | 377.6801 | -923.0319 | 997.3115 | -67.7469 | 0.10339
29 | 0.42418 | 282.6327 | -555.7153 | 623.4587 | -63.0424 | 0.21487
30 | 0.11941 | 68.6162 | -228.1063 | 238.203 | -73.2583 | 0.059043
31 | 0.34504 | 26.0873 | -121.0171 | 123.7969 | -77.8351 | 0.17009
32 | 0.11389 | 152.8759 | 30.1414 | 155.819 | 11.1535 | 0.082463
33 | 0.099652 | 41.5857 | 16.4949 | 44.7376 | 21.6356 | 0.037633
34 | 0.11414 | 91.0486 | 286.3689 | 300.4946 | 72.3624 | 0.070931
35 | 0.28773 | 80.241 | 88.0241 | 119.1086 | 47.6483 | 0.10088
36 | 0.11531 | 111.0288 | -271.0173 | 292.8784 | -67.7224 | 0.029827
37 | 0.28826 | 1098.7699 | 226.1412 | 1121.8 | 11.6298 | 0.075094
38 | 0.13728 | 548.1196 | -674.1456 | 868.8541 | -50.8869 | 0.051221
39 | 0.10776 | 254.2432 | -624.7057 | 674.4603 | -67.8546 | 0.021052
40 | 0.11922 | 552.7459 | 612.0785 | 824.7231 | 47.9159 | 0.045162
41 | 0.25457 | 80.5651 | -248.9005 | 261.6146 | -72.0641 | 0.041161
42 | 0.10019 | 43.5569 | -91.9885 | 101.7796 | -64.6623 | 0.013141
43 | 0.23938 | 95.4155 | -94.539 | 134.3195 | -44.7356 | 0.031195
44 | 0.1041 | 68.5274 | -418.5273 | 424.1003 | -80.7012 | 0.027722
45 | 0.10042 | 78.8003 | 60.5599 | 99.383 | 37.5432 | 0.017895
46 | 0.1057 | 178.1157 | 232.8559 | 293.1673 | 52.587 | 0.03456
47 | 0.22627 | 971.5553 | 81.3586 | 974.9559 | 4.7868 | 0.053401
48 | 0.10308 | 443.1037 | 224.1516 | 496.573 | 26.8333 | 0.025466
49 | 0.21409 | 661.4498 | -4.7522 | 661.4669 | -0.41164 | 0.063641
50 | 0.11156 | 324.6613 | 203.8431 | 383.3497 | 32.1232 | 0.057203

## PQ23b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 95.8239 | -95.63 | 135.3784 | -44.942 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ23b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.421 | 225.0881 | 225.1141 | 89.1293 | 0
3 | 0 | 5.6385 | 362.0811 | 362.125 | 89.1078 | 0
4 | 0 | 17.1825 | 557.0891 | 557.3541 | 88.2334 | 0
5 | 0 | 167.9424 | 974.1351 | 988.5059 | 80.2183 | 0
6 | 0 | 1060.6131 | 307.2056 | 1104.2081 | 16.1536 | 0
7 | 0 | 409.9811 | 282.7815 | 498.046 | 34.5957 | 0
8 | 0 | 331.4616 | 477.8716 | 581.5738 | 55.254 | 0
9 | 0 | 365.2086 | 630.8391 | 728.9276 | 59.9324 | 0
10 | 0 | 465.2251 | 753.5767 | 885.614 | 58.3106 | 0
11 | 0 | 632.9813 | 817.7505 | 1034.1089 | 52.2583 | 0
12 | 0 | 832.7918 | 747.9749 | 1119.3787 | 41.9287 | 0
13 | 0 | 906.2917 | 520.1892 | 1044.9696 | 29.8548 | 0
14 | 0 | 750.6868 | 334.3256 | 821.769 | 24.0063 | 0
15 | 0 | 530.0141 | 331.4172 | 625.1018 | 32.0177 | 0
16 | 0 | 369.5321 | 439.1384 | 573.9308 | 49.9196 | 0
17 | 0 | 273.6622 | 582.3534 | 643.4489 | 64.83 | 0
18 | 0 | 220.4083 | 732.7871 | 765.2168 | 73.2597 | 0
19 | 0 | 193.731 | 884.0348 | 905.0134 | 77.6394 | 0
20 | 0 | 184.9082 | 1036.8771 | 1053.2355 | 79.8886 | 0
21 | 0 | 190.3221 | 1194.4611 | 1209.5288 | 80.9468 | 0
22 | 0 | 210.7213 | 1361.1723 | 1377.3865 | 81.2 | 0
23 | 0 | 254.2603 | 1541.8282 | 1562.6524 | 80.6357 | 0
24 | 0 | 348.2822 | 1736.4161 | 1771.0001 | 78.6584 | 0
25 | 0 | 571.4971 | 1839.5231 | 1926.2539 | 72.7412 | 0
26 | 0 | 491.0104 | 1710.5783 | 1779.6543 | 73.9842 | 0
27 | 0 | 351.6485 | 1973.1028 | 2004.1934 | 79.8948 | 0
28 | 0 | 367.5992 | 2268.2554 | 2297.8493 | 80.7945 | 0
29 | 0 | 430.6652 | 2552.9549 | 2589.0252 | 80.4248 | 0
30 | 0 | 516.0058 | 2869.357 | 2915.3853 | 79.8053 | 0
31 | 0 | 636.3479 | 3219.4354 | 3281.7226 | 78.8191 | 0
32 | 0 | 797.8308 | 3616.9951 | 3703.9422 | 77.561 | 0
33 | 0 | 1017.0586 | 4077.1145 | 4202.0556 | 75.9931 | 0
34 | 0 | 1321.0056 | 4616.7662 | 4802.0397 | 74.0325 | 0
35 | 0 | 1754.1031 | 5255.1375 | 5540.1578 | 71.5416 | 0
36 | 0 | 2390.9801 | 6009.9858 | 6468.1307 | 68.3056 | 0
37 | 0 | 3359.8468 | 6883.3227 | 7659.5497 | 63.9823 | 0
38 | 0 | 4879.6577 | 7814.4706 | 9212.8719 | 58.0177 | 0
39 | 0 | 7288.2165 | 8541.1514 | 11228.0616 | 49.5257 | 0
40 | 0 | 10884.9621 | 8273.2793 | 13672.2181 | 37.2372 | 0
41 | 0 | 15010.4854 | 5493.4467 | 15984.1368 | 20.1013 | 0
42 | 0 | 16839.0153 | -170.8904 | 16839.8824 | -0.58144 | 0
43 | 0 | 14649.0404 | -5390.1523 | 15609.2321 | -20.2012 | 0
44 | 0 | 10931.5635 | -7727.5414 | 13387.0824 | -35.2566 | 0
45 | 0 | 7853.5092 | -8059.807 | 11253.3593 | -45.7427 | 0
46 | 0 | 5741.6547 | -7608.4084 | 9531.7615 | -52.9601 | 0
47 | 0 | 4341.5875 | -6956.6697 | 8200.2826 | -58.0321 | 0
48 | 0 | 3399.6677 | -6311.779 | 7169.1209 | -61.6921 | 0
49 | 0 | 2748.112 | -5733.8096 | 6358.3561 | -64.3924 | 0
50 | 0 | 2284.4037 | -5232.1361 | 5709.0935 | -66.4134 | 0

## PQ24b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0081 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 289.836
2 | 0.39675 | 14.6096 | 52.3291 | 54.3303 | 74.401 | 2.3895
3 | 0.20396 | 30.0589 | 76.3223 | 82.0283 | 68.5034 | 0.83698
4 | 0.25524 | 99.3393 | -58.8699 | 115.4728 | -30.6516 | 0.90368
5 | 0.75233 | 78.2549 | 51.2022 | 93.5173 | 33.1967 | 1.9554
6 | 0.12403 | 197.8342 | 174.9076 | 264.0664 | 41.4803 | 0.26197
7 | 0.43905 | 182.5282 | 109.0874 | 212.642 | 30.8645 | 1.3347
8 | 0.16516 | 136.0158 | 40.4195 | 141.8945 | 16.5502 | 0.70487
9 | 0.11895 | 85.6366 | -1.4695 | 85.6492 | -0.98311 | 0.27061
10 | 0.17806 | 251.3285 | 239.6866 | 347.2977 | 43.6418 | 0.36041
11 | 0.36779 | 389.7054 | 146.7106 | 416.4064 | 20.6296 | 0.66538
12 | 0.09347 | 347.2413 | -41.2881 | 349.6873 | -6.7808 | 0.17256
13 | 0.36444 | 355.0601 | 68.7165 | 361.6485 | 10.9533 | 0.71998
14 | 0.16685 | 266.3541 | -25.2105 | 267.5445 | -5.4069 | 0.48181
15 | 0.15278 | 60.4686 | 109.2574 | 124.8744 | 61.0376 | 0.49106
16 | 0.16911 | 169.0812 | 33.0031 | 172.2721 | 11.0448 | 0.58564
17 | 0.52713 | 59.1817 | 83.8221 | 102.609 | 54.7764 | 1.219
18 | 0.12589 | 137.1612 | 32.3685 | 140.9288 | 13.2782 | 0.24924
19 | 0.50982 | 164.8138 | 58.3236 | 174.8291 | 19.4876 | 0.80356
20 | 0.15057 | 313.7843 | -5.0704 | 313.8252 | -0.92576 | 0.24092
21 | 0.10727 | 57.6551 | -75.3399 | 94.8695 | -52.5744 | 0.13514
22 | 0.12488 | 217.1809 | -6.6807 | 217.2836 | -1.7619 | 0.14303
23 | 0.44265 | 113.6849 | -15.4543 | 114.7305 | -7.7413 | 0.38423
24 | 0.11626 | 123.9256 | 51.0136 | 134.0147 | 22.3744 | 0.092252
25 | 0.39237 | 152.0861 | 86.3787 | 174.9041 | 29.5948 | 0.31206
26 | 0.12385 | 278.874 | 160.0634 | 321.5447 | 29.8542 | 0.13898
27 | 0.10826 | 496.9325 | -88.5453 | 504.7595 | -10.1031 | 0.078676
28 | 0.16348 | 377.6801 | -923.0319 | 997.3115 | -67.7469 | 0.10339
29 | 0.42418 | 282.6327 | -555.7153 | 623.4587 | -63.0424 | 0.21487
30 | 0.11941 | 68.6162 | -228.1063 | 238.203 | -73.2583 | 0.059043
31 | 0.34504 | 26.0873 | -121.0171 | 123.7969 | -77.8351 | 0.17009
32 | 0.11389 | 152.8759 | 30.1414 | 155.819 | 11.1535 | 0.082463
33 | 0.099652 | 41.5857 | 16.4949 | 44.7376 | 21.6356 | 0.037633
34 | 0.11414 | 91.0486 | 286.3689 | 300.4946 | 72.3624 | 0.070931
35 | 0.28773 | 80.241 | 88.0241 | 119.1086 | 47.6483 | 0.10088
36 | 0.11531 | 111.0288 | -271.0173 | 292.8784 | -67.7224 | 0.029827
37 | 0.28826 | 1098.7699 | 226.1412 | 1121.8 | 11.6298 | 0.075094
38 | 0.13728 | 548.1196 | -674.1456 | 868.8541 | -50.8869 | 0.051221
39 | 0.10776 | 254.2432 | -624.7057 | 674.4603 | -67.8546 | 0.021052
40 | 0.11922 | 552.7459 | 612.0785 | 824.7231 | 47.9159 | 0.045162
41 | 0.25457 | 80.5651 | -248.9005 | 261.6146 | -72.0641 | 0.041161
42 | 0.10019 | 43.5569 | -91.9885 | 101.7796 | -64.6623 | 0.013141
43 | 0.23938 | 95.4155 | -94.539 | 134.3195 | -44.7356 | 0.031195
44 | 0.1041 | 68.5274 | -418.5273 | 424.1003 | -80.7012 | 0.027722
45 | 0.10042 | 78.8003 | 60.5599 | 99.383 | 37.5432 | 0.017895
46 | 0.1057 | 178.1157 | 232.8559 | 293.1673 | 52.587 | 0.03456
47 | 0.22627 | 971.5553 | 81.3586 | 974.9559 | 4.7868 | 0.053401
48 | 0.10308 | 443.1037 | 224.1516 | 496.573 | 26.8333 | 0.025466
49 | 0.21409 | 661.4498 | -4.7522 | 661.4669 | -0.41164 | 0.063641
50 | 0.11156 | 324.6613 | 203.8431 | 383.3497 | 32.1232 | 0.057203

## PQ24b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 95.8239 | -95.63 | 135.3784 | -44.942 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ24b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.421 | 225.0881 | 225.1141 | 89.1293 | 0
3 | 0 | 5.6385 | 362.0811 | 362.125 | 89.1078 | 0
4 | 0 | 17.1825 | 557.0891 | 557.3541 | 88.2334 | 0
5 | 0 | 167.9424 | 974.1351 | 988.5059 | 80.2183 | 0
6 | 0 | 1060.6131 | 307.2056 | 1104.2081 | 16.1536 | 0
7 | 0 | 409.9811 | 282.7815 | 498.046 | 34.5957 | 0
8 | 0 | 331.4616 | 477.8716 | 581.5738 | 55.254 | 0
9 | 0 | 365.2086 | 630.8391 | 728.9276 | 59.9324 | 0
10 | 0 | 465.2251 | 753.5767 | 885.614 | 58.3106 | 0
11 | 0 | 632.9813 | 817.7505 | 1034.1089 | 52.2583 | 0
12 | 0 | 832.7918 | 747.9749 | 1119.3787 | 41.9287 | 0
13 | 0 | 906.2917 | 520.1892 | 1044.9696 | 29.8548 | 0
14 | 0 | 750.6868 | 334.3256 | 821.769 | 24.0063 | 0
15 | 0 | 530.0141 | 331.4172 | 625.1018 | 32.0177 | 0
16 | 0 | 369.5321 | 439.1384 | 573.9308 | 49.9196 | 0
17 | 0 | 273.6622 | 582.3534 | 643.4489 | 64.83 | 0
18 | 0 | 220.4083 | 732.7871 | 765.2168 | 73.2597 | 0
19 | 0 | 193.731 | 884.0348 | 905.0134 | 77.6394 | 0
20 | 0 | 184.9082 | 1036.8771 | 1053.2355 | 79.8886 | 0
21 | 0 | 190.3221 | 1194.4611 | 1209.5288 | 80.9468 | 0
22 | 0 | 210.7213 | 1361.1723 | 1377.3865 | 81.2 | 0
23 | 0 | 254.2603 | 1541.8282 | 1562.6524 | 80.6357 | 0
24 | 0 | 348.2822 | 1736.4161 | 1771.0001 | 78.6584 | 0
25 | 0 | 571.4971 | 1839.5231 | 1926.2539 | 72.7412 | 0
26 | 0 | 491.0104 | 1710.5783 | 1779.6543 | 73.9842 | 0
27 | 0 | 351.6485 | 1973.1028 | 2004.1934 | 79.8948 | 0
28 | 0 | 367.5992 | 2268.2554 | 2297.8493 | 80.7945 | 0
29 | 0 | 430.6652 | 2552.9549 | 2589.0252 | 80.4248 | 0
30 | 0 | 516.0058 | 2869.357 | 2915.3853 | 79.8053 | 0
31 | 0 | 636.3479 | 3219.4354 | 3281.7226 | 78.8191 | 0
32 | 0 | 797.8308 | 3616.9951 | 3703.9422 | 77.561 | 0
33 | 0 | 1017.0586 | 4077.1145 | 4202.0556 | 75.9931 | 0
34 | 0 | 1321.0056 | 4616.7662 | 4802.0397 | 74.0325 | 0
35 | 0 | 1754.1031 | 5255.1375 | 5540.1578 | 71.5416 | 0
36 | 0 | 2390.9801 | 6009.9858 | 6468.1307 | 68.3056 | 0
37 | 0 | 3359.8468 | 6883.3227 | 7659.5497 | 63.9823 | 0
38 | 0 | 4879.6577 | 7814.4706 | 9212.8719 | 58.0177 | 0
39 | 0 | 7288.2165 | 8541.1514 | 11228.0616 | 49.5257 | 0
40 | 0 | 10884.9621 | 8273.2793 | 13672.2181 | 37.2372 | 0
41 | 0 | 15010.4854 | 5493.4467 | 15984.1368 | 20.1013 | 0
42 | 0 | 16839.0153 | -170.8904 | 16839.8824 | -0.58144 | 0
43 | 0 | 14649.0404 | -5390.1523 | 15609.2321 | -20.2012 | 0
44 | 0 | 10931.5635 | -7727.5414 | 13387.0824 | -35.2566 | 0
45 | 0 | 7853.5092 | -8059.807 | 11253.3593 | -45.7427 | 0
46 | 0 | 5741.6547 | -7608.4084 | 9531.7615 | -52.9601 | 0
47 | 0 | 4341.5875 | -6956.6697 | 8200.2826 | -58.0321 | 0
48 | 0 | 3399.6677 | -6311.779 | 7169.1209 | -61.6921 | 0
49 | 0 | 2748.112 | -5733.8096 | 6358.3561 | -64.3924 | 0
50 | 0 | 2284.4037 | -5232.1361 | 5709.0935 | -66.4134 | 0

## PQ25b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 336.0578
2 | 0.3912 | 14.0066 | 51.289 | 53.1672 | 74.7255 | 2.5903
3 | 0.20142 | 28.9899 | 75.1281 | 80.5272 | 68.8998 | 0.89372
4 | 0.26188 | 100.912 | -57.8905 | 116.338 | -29.8417 | 1.0078
5 | 0.75379 | 77.7675 | 51.2491 | 93.1357 | 33.3851 | 2.052
6 | 0.12494 | 200.2825 | 172.4491 | 264.2949 | 40.7294 | 0.26718
7 | 0.42613 | 180.6751 | 96.0142 | 204.6026 | 27.987 | 1.3392
8 | 0.14018 | 130.8512 | 39.2279 | 136.6048 | 16.6882 | 0.56758
9 | 0.11786 | 84.4124 | -0.67929 | 84.4152 | -0.46107 | 0.30112
10 | 0.17072 | 241.582 | 224.7962 | 329.9927 | 42.9387 | 0.35542
11 | 0.34989 | 370.2026 | 139.021 | 395.4451 | 20.5825 | 0.64958
12 | 0.088791 | 99.8559 | -156.9529 | 186.0253 | -57.5349 | 0.20698
13 | 0.34088 | 342.1745 | 56.7818 | 346.8538 | 9.422 | 0.68425
14 | 0.15997 | 251.8365 | -32.0486 | 253.8675 | -7.2524 | 0.47081
15 | 0.16167 | 112.3595 | 132.7772 | 173.938 | 49.7612 | 0.53881
16 | 0.1553 | 151.7053 | 28.4035 | 154.3414 | 10.6046 | 0.61475
17 | 0.49774 | 56.912 | 78.0312 | 96.5807 | 53.8949 | 1.5185
18 | 0.12433 | 129.1492 | 37.0677 | 134.3635 | 16.0143 | 0.34316
19 | 0.48908 | 154.8978 | 63.6208 | 167.4543 | 22.3293 | 1.0035
20 | 0.15449 | 189.756 | -60.3656 | 199.1265 | -17.647 | 0.33465
21 | 0.10947 | 60.0421 | -75.4336 | 96.412 | -51.4816 | 0.17922
22 | 0.12446 | 215.407 | 3.6509 | 215.438 | 0.97101 | 0.17914
23 | 0.44234 | 113.8436 | -12.8996 | 114.5721 | -6.4646 | 0.4957
24 | 0.11496 | 121.3398 | 52.5846 | 132.244 | 23.4303 | 0.11775
25 | 0.3834 | 147.3733 | 87.0938 | 171.1847 | 30.582 | 0.37694
26 | 0.1173 | 259.8725 | 162.8988 | 306.7079 | 32.0812 | 0.15454
27 | 0.11048 | 501.5269 | -43.8462 | 503.4399 | -4.9964 | 0.10806
28 | 0.18828 | 526.8859 | -1022.244 | 1150.0398 | -62.7325 | 0.15375
29 | 0.45959 | 336.1536 | -582.5924 | 672.6166 | -60.0152 | 0.31886
30 | 0.12349 | 73.61 | -233.9802 | 245.2858 | -72.5365 | 0.08418
31 | 0.34953 | 27.0696 | -122.661 | 125.6124 | -77.5551 | 0.22061
32 | 0.11442 | 61.31 | -44.3298 | 75.6574 | -35.8686 | 0.10578
33 | 0.099653 | 87.8829 | 18.6927 | 89.8489 | 12.0079 | 0.055557
34 | 0.10975 | 62.2049 | 44.3201 | 76.3788 | 35.4693 | 0.070351
35 | 0.28674 | 78.8954 | 87.713 | 117.9748 | 48.0295 | 0.15301
36 | 0.11844 | 117.6008 | -275.9569 | 299.9703 | -66.9184 | 0.045642
37 | 0.27594 | 70.7115 | 91.5469 | 115.676 | 52.3173 | 0.10313
38 | 0.15617 | 615.7593 | -674.0415 | 912.9576 | -47.5873 | 0.084187
39 | 0.114 | 286.1404 | -647.0007 | 707.4505 | -66.1423 | 0.034275
40 | 0.11499 | 428.6675 | -293.443 | 519.4849 | -34.3935 | 0.053025
41 | 0.26749 | 978.2025 | 178.0685 | 994.2779 | 10.317 | 0.07969
42 | 0.10196 | 569.5861 | -28.1436 | 570.281 | -2.8287 | 0.024787
43 | 0.24616 | 1122.5383 | -119.5005 | 1128.8812 | -6.0766 | 0.049674
44 | 0.11545 | 231.9217 | -417.8908 | 477.9335 | -60.9705 | 0.052613
45 | 0.10197 | 102.7422 | -210.3852 | 234.1322 | -63.9713 | 0.024602
46 | 0.11004 | 173.6343 | 230.3116 | 288.4307 | 52.987 | 0.0575
47 | 0.2426 | 946.2493 | 129.6539 | 955.0905 | 7.802 | 0.070626
48 | 0.10504 | 487.5387 | 222.6889 | 535.9891 | 24.5491 | 0.03031
49 | 0.22743 | 653.9439 | 17.4261 | 654.176 | 1.5264 | 0.083311
50 | 0.12248 | 317.1693 | 204.6247 | 377.4489 | 32.8285 | 0.094425

## PQ25b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ25b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0967 | 205.8054 | 205.8287 | 89.1379 | 0
3 | 0 | 5.1221 | 332.8353 | 332.8747 | 89.1183 | 0
4 | 0 | 16.3682 | 517.3129 | 517.5717 | 88.1877 | 0
5 | 0 | 166.0594 | 922.1032 | 936.9365 | 79.7912 | 0
6 | 0 | 1052.4585 | 248.4069 | 1081.3763 | 13.2802 | 0
7 | 0 | 404.5928 | 213.8221 | 457.6191 | 27.8559 | 0
8 | 0 | 325.2698 | 396.545 | 512.8824 | 50.6394 | 0
9 | 0 | 356.8081 | 536.5568 | 644.3642 | 56.3763 | 0
10 | 0 | 452.9091 | 645.8018 | 788.7881 | 54.9575 | 0
11 | 0 | 614.2147 | 696.8997 | 928.9396 | 48.6086 | 0
12 | 0 | 805.3193 | 617.2412 | 1014.6555 | 37.4685 | 0
13 | 0 | 872.712 | 384.743 | 953.7576 | 23.7907 | 0
14 | 0 | 718.1439 | 193.6283 | 743.7894 | 15.0895 | 0
15 | 0 | 501.5213 | 179.5007 | 532.6764 | 19.6929 | 0
16 | 0 | 343.9619 | 271.1425 | 437.9818 | 38.2484 | 0
17 | 0 | 249.1397 | 395.2644 | 467.2307 | 57.7763 | 0
18 | 0 | 195.3278 | 524.2828 | 559.4867 | 69.5665 | 0
19 | 0 | 166.7112 | 651.791 | 672.7735 | 75.6528 | 0
20 | 0 | 154.5959 | 778.2283 | 793.4351 | 78.7644 | 0
21 | 0 | 155.1391 | 906.1737 | 919.3579 | 80.285 | 0
22 | 0 | 168.4741 | 1039.2044 | 1052.7722 | 80.7914 | 0
23 | 0 | 201.1423 | 1181.1425 | 1198.1468 | 80.3355 | 0
24 | 0 | 275.9328 | 1331.6544 | 1359.942 | 78.2934 | 0
25 | 0 | 460.1951 | 1401.1544 | 1474.7926 | 71.8178 | 0
26 | 0 | 385.0243 | 1264.6822 | 1321.9927 | 73.0675 | 0
27 | 0 | 253.8222 | 1457.8724 | 1479.8032 | 80.1235 | 0
28 | 0 | 252.4614 | 1672.1919 | 1691.1424 | 81.4145 | 0
29 | 0 | 286.5215 | 1868.8711 | 1890.7072 | 81.2837 | 0
30 | 0 | 332.2685 | 2080.1092 | 2106.4797 | 80.9245 | 0
31 | 0 | 396.5886 | 2305.0637 | 2338.9316 | 80.2378 | 0
32 | 0 | 479.3591 | 2551.1742 | 2595.8188 | 79.3583 | 0
33 | 0 | 585.6014 | 2825.2655 | 2885.3169 | 78.2899 | 0
34 | 0 | 723.3133 | 3134.5189 | 3216.8915 | 77.006 | 0
35 | 0 | 904.5891 | 3487.0326 | 3602.4544 | 75.4572 | 0
36 | 0 | 1147.6722 | 3891.9262 | 4057.6152 | 73.57 | 0
37 | 0 | 1480.6405 | 4358.6467 | 4603.2702 | 71.2373 | 0
38 | 0 | 1947.4954 | 4894.348 | 5267.5783 | 68.302 | 0
39 | 0 | 2617.8912 | 5496.3608 | 6087.9665 | 64.5318 | 0
40 | 0 | 3600.9714 | 6131.8076 | 7110.9816 | 59.5759 | 0
41 | 0 | 5054.827 | 6687.5073 | 8382.9607 | 52.9158 | 0
42 | 0 | 7148.229 | 6863.2974 | 9909.6937 | 43.835 | 0
43 | 0 | 9835.7112 | 6043.5769 | 11544.091 | 31.5687 | 0
44 | 0 | 12325.3589 | 3527.8374 | 12820.3007 | 15.9725 | 0
45 | 0 | 13087.5008 | -314.817 | 13091.2866 | -1.378 | 0
46 | 0 | 11665.5265 | -3683.1343 | 12233.1511 | -17.5224 | 0
47 | 0 | 9313.8672 | -5476.4611 | 10804.617 | -30.4551 | 0
48 | 0 | 7160.4296 | -6013.7764 | 9350.7892 | -40.0256 | 0
49 | 0 | 5527.8064 | -5916.1616 | 8096.7655 | -46.9436 | 0
50 | 0 | 4359.3474 | -5571.1137 | 7073.9817 | -51.9571 | 0

## PQ26b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 335.7145
2 | 0.3912 | 14.0066 | 51.289 | 53.1672 | 74.7255 | 2.5903
3 | 0.20142 | 28.9899 | 75.1281 | 80.5272 | 68.8998 | 0.89372
4 | 0.26188 | 100.912 | -57.8905 | 116.338 | -29.8417 | 1.0078
5 | 0.75379 | 77.7675 | 51.2491 | 93.1357 | 33.3851 | 2.052
6 | 0.12494 | 200.2825 | 172.4491 | 264.2949 | 40.7294 | 0.26718
7 | 0.42613 | 180.6751 | 96.0142 | 204.6026 | 27.987 | 1.3392
8 | 0.14018 | 130.8512 | 39.2279 | 136.6048 | 16.6882 | 0.56758
9 | 0.11786 | 84.4124 | -0.67929 | 84.4152 | -0.46107 | 0.30112
10 | 0.17072 | 241.582 | 224.7962 | 329.9927 | 42.9387 | 0.35542
11 | 0.34989 | 370.2026 | 139.021 | 395.4451 | 20.5825 | 0.64958
12 | 0.088791 | 99.8559 | -156.9529 | 186.0253 | -57.5349 | 0.20698
13 | 0.34088 | 342.1745 | 56.7818 | 346.8538 | 9.422 | 0.68425
14 | 0.15997 | 251.8365 | -32.0486 | 253.8675 | -7.2524 | 0.47081
15 | 0.16167 | 112.3595 | 132.7772 | 173.938 | 49.7612 | 0.53881
16 | 0.1553 | 151.7053 | 28.4035 | 154.3414 | 10.6046 | 0.61475
17 | 0.49774 | 56.912 | 78.0312 | 96.5807 | 53.8949 | 1.5185
18 | 0.12433 | 129.1492 | 37.0677 | 134.3635 | 16.0143 | 0.34316
19 | 0.48908 | 154.8978 | 63.6208 | 167.4543 | 22.3293 | 1.0035
20 | 0.15449 | 189.756 | -60.3656 | 199.1265 | -17.647 | 0.33465
21 | 0.10947 | 60.0421 | -75.4336 | 96.412 | -51.4816 | 0.17922
22 | 0.12446 | 215.407 | 3.6509 | 215.438 | 0.97101 | 0.17914
23 | 0.44234 | 113.8436 | -12.8996 | 114.5721 | -6.4646 | 0.4957
24 | 0.11496 | 121.3398 | 52.5846 | 132.244 | 23.4303 | 0.11775
25 | 0.3834 | 147.3733 | 87.0938 | 171.1847 | 30.582 | 0.37694
26 | 0.1173 | 259.8725 | 162.8988 | 306.7079 | 32.0812 | 0.15454
27 | 0.11048 | 501.5269 | -43.8462 | 503.4399 | -4.9964 | 0.10806
28 | 0.18828 | 526.8859 | -1022.244 | 1150.0398 | -62.7325 | 0.15375
29 | 0.45959 | 336.1536 | -582.5924 | 672.6166 | -60.0152 | 0.31886
30 | 0.12349 | 73.61 | -233.9802 | 245.2858 | -72.5365 | 0.08418
31 | 0.34953 | 27.0696 | -122.661 | 125.6124 | -77.5551 | 0.22061
32 | 0.11442 | 61.31 | -44.3298 | 75.6574 | -35.8686 | 0.10578
33 | 0.099653 | 87.8829 | 18.6927 | 89.8489 | 12.0079 | 0.055557
34 | 0.10975 | 62.2049 | 44.3201 | 76.3788 | 35.4693 | 0.070351
35 | 0.28674 | 78.8954 | 87.713 | 117.9748 | 48.0295 | 0.15301
36 | 0.11844 | 117.6008 | -275.9569 | 299.9703 | -66.9184 | 0.045642
37 | 0.27594 | 70.7115 | 91.5469 | 115.676 | 52.3173 | 0.10313
38 | 0.15617 | 615.7593 | -674.0415 | 912.9576 | -47.5873 | 0.084187
39 | 0.114 | 286.1404 | -647.0007 | 707.4505 | -66.1423 | 0.034275
40 | 0.11499 | 428.6675 | -293.443 | 519.4849 | -34.3935 | 0.053025
41 | 0.26749 | 978.2025 | 178.0685 | 994.2779 | 10.317 | 0.07969
42 | 0.10196 | 569.5861 | -28.1436 | 570.281 | -2.8287 | 0.024787
43 | 0.24616 | 1122.5383 | -119.5005 | 1128.8812 | -6.0766 | 0.049674
44 | 0.11545 | 231.9217 | -417.8908 | 477.9335 | -60.9705 | 0.052613
45 | 0.10197 | 102.7422 | -210.3852 | 234.1322 | -63.9713 | 0.024602
46 | 0.11004 | 173.6343 | 230.3116 | 288.4307 | 52.987 | 0.0575
47 | 0.2426 | 946.2493 | 129.6539 | 955.0905 | 7.802 | 0.070626
48 | 0.10504 | 487.5387 | 222.6889 | 535.9891 | 24.5491 | 0.03031
49 | 0.22743 | 653.9439 | 17.4261 | 654.176 | 1.5264 | 0.083311
50 | 0.12248 | 317.1693 | 204.6247 | 377.4489 | 32.8285 | 0.094425

## PQ26b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ26b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0967 | 205.8054 | 205.8287 | 89.1379 | 0
3 | 0 | 5.1221 | 332.8353 | 332.8747 | 89.1183 | 0
4 | 0 | 16.3682 | 517.3129 | 517.5717 | 88.1877 | 0
5 | 0 | 166.0594 | 922.1032 | 936.9365 | 79.7912 | 0
6 | 0 | 1052.4585 | 248.4069 | 1081.3763 | 13.2802 | 0
7 | 0 | 404.5928 | 213.8221 | 457.6191 | 27.8559 | 0
8 | 0 | 325.2698 | 396.545 | 512.8824 | 50.6394 | 0
9 | 0 | 356.8081 | 536.5568 | 644.3642 | 56.3763 | 0
10 | 0 | 452.9091 | 645.8018 | 788.7881 | 54.9575 | 0
11 | 0 | 614.2147 | 696.8997 | 928.9396 | 48.6086 | 0
12 | 0 | 805.3193 | 617.2412 | 1014.6555 | 37.4685 | 0
13 | 0 | 872.712 | 384.743 | 953.7576 | 23.7907 | 0
14 | 0 | 718.1439 | 193.6283 | 743.7894 | 15.0895 | 0
15 | 0 | 501.5213 | 179.5007 | 532.6764 | 19.6929 | 0
16 | 0 | 343.9619 | 271.1425 | 437.9818 | 38.2484 | 0
17 | 0 | 249.1397 | 395.2644 | 467.2307 | 57.7763 | 0
18 | 0 | 195.3278 | 524.2828 | 559.4867 | 69.5665 | 0
19 | 0 | 166.7112 | 651.791 | 672.7735 | 75.6528 | 0
20 | 0 | 154.5959 | 778.2283 | 793.4351 | 78.7644 | 0
21 | 0 | 155.1391 | 906.1737 | 919.3579 | 80.285 | 0
22 | 0 | 168.4741 | 1039.2044 | 1052.7722 | 80.7914 | 0
23 | 0 | 201.1423 | 1181.1425 | 1198.1468 | 80.3355 | 0
24 | 0 | 275.9328 | 1331.6544 | 1359.942 | 78.2934 | 0
25 | 0 | 460.1951 | 1401.1544 | 1474.7926 | 71.8178 | 0
26 | 0 | 385.0243 | 1264.6822 | 1321.9927 | 73.0675 | 0
27 | 0 | 253.8222 | 1457.8724 | 1479.8032 | 80.1235 | 0
28 | 0 | 252.4614 | 1672.1919 | 1691.1424 | 81.4145 | 0
29 | 0 | 286.5215 | 1868.8711 | 1890.7072 | 81.2837 | 0
30 | 0 | 332.2685 | 2080.1092 | 2106.4797 | 80.9245 | 0
31 | 0 | 396.5886 | 2305.0637 | 2338.9316 | 80.2378 | 0
32 | 0 | 479.3591 | 2551.1742 | 2595.8188 | 79.3583 | 0
33 | 0 | 585.6014 | 2825.2655 | 2885.3169 | 78.2899 | 0
34 | 0 | 723.3133 | 3134.5189 | 3216.8915 | 77.006 | 0
35 | 0 | 904.5891 | 3487.0326 | 3602.4544 | 75.4572 | 0
36 | 0 | 1147.6722 | 3891.9262 | 4057.6152 | 73.57 | 0
37 | 0 | 1480.6405 | 4358.6467 | 4603.2702 | 71.2373 | 0
38 | 0 | 1947.4954 | 4894.348 | 5267.5783 | 68.302 | 0
39 | 0 | 2617.8912 | 5496.3608 | 6087.9665 | 64.5318 | 0
40 | 0 | 3600.9714 | 6131.8076 | 7110.9816 | 59.5759 | 0
41 | 0 | 5054.827 | 6687.5073 | 8382.9607 | 52.9158 | 0
42 | 0 | 7148.229 | 6863.2974 | 9909.6937 | 43.835 | 0
43 | 0 | 9835.7112 | 6043.5769 | 11544.091 | 31.5687 | 0
44 | 0 | 12325.3589 | 3527.8374 | 12820.3007 | 15.9725 | 0
45 | 0 | 13087.5008 | -314.817 | 13091.2866 | -1.378 | 0
46 | 0 | 11665.5265 | -3683.1343 | 12233.1511 | -17.5224 | 0
47 | 0 | 9313.8672 | -5476.4611 | 10804.617 | -30.4551 | 0
48 | 0 | 7160.4296 | -6013.7764 | 9350.7892 | -40.0256 | 0
49 | 0 | 5527.8064 | -5916.1616 | 8096.7655 | -46.9436 | 0
50 | 0 | 4359.3474 | -5571.1137 | 7073.9817 | -51.9571 | 0

## PQ27b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 336.0578
2 | 0.3912 | 14.0066 | 51.289 | 53.1672 | 74.7255 | 2.5903
3 | 0.20142 | 28.9899 | 75.1281 | 80.5272 | 68.8998 | 0.89372
4 | 0.26188 | 100.912 | -57.8905 | 116.338 | -29.8417 | 1.0078
5 | 0.75379 | 77.7675 | 51.2491 | 93.1357 | 33.3851 | 2.052
6 | 0.12494 | 200.2825 | 172.4491 | 264.2949 | 40.7294 | 0.26718
7 | 0.42613 | 180.6751 | 96.0142 | 204.6026 | 27.987 | 1.3392
8 | 0.14018 | 130.8512 | 39.2279 | 136.6048 | 16.6882 | 0.56758
9 | 0.11786 | 84.4124 | -0.67929 | 84.4152 | -0.46107 | 0.30112
10 | 0.17072 | 241.582 | 224.7962 | 329.9927 | 42.9387 | 0.35542
11 | 0.34989 | 370.2026 | 139.021 | 395.4451 | 20.5825 | 0.64958
12 | 0.088791 | 99.8559 | -156.9529 | 186.0253 | -57.5349 | 0.20698
13 | 0.34088 | 342.1745 | 56.7818 | 346.8538 | 9.422 | 0.68425
14 | 0.15997 | 251.8365 | -32.0486 | 253.8675 | -7.2524 | 0.47081
15 | 0.16167 | 112.3595 | 132.7772 | 173.938 | 49.7612 | 0.53881
16 | 0.1553 | 151.7053 | 28.4035 | 154.3414 | 10.6046 | 0.61475
17 | 0.49774 | 56.912 | 78.0312 | 96.5807 | 53.8949 | 1.5185
18 | 0.12433 | 129.1492 | 37.0677 | 134.3635 | 16.0143 | 0.34316
19 | 0.48908 | 154.8978 | 63.6208 | 167.4543 | 22.3293 | 1.0035
20 | 0.15449 | 189.756 | -60.3656 | 199.1265 | -17.647 | 0.33465
21 | 0.10947 | 60.0421 | -75.4336 | 96.412 | -51.4816 | 0.17922
22 | 0.12446 | 215.407 | 3.6509 | 215.438 | 0.97101 | 0.17914
23 | 0.44234 | 113.8436 | -12.8996 | 114.5721 | -6.4646 | 0.4957
24 | 0.11496 | 121.3398 | 52.5846 | 132.244 | 23.4303 | 0.11775
25 | 0.3834 | 147.3733 | 87.0938 | 171.1847 | 30.582 | 0.37694
26 | 0.1173 | 259.8725 | 162.8988 | 306.7079 | 32.0812 | 0.15454
27 | 0.11048 | 501.5269 | -43.8462 | 503.4399 | -4.9964 | 0.10806
28 | 0.18828 | 526.8859 | -1022.244 | 1150.0398 | -62.7325 | 0.15375
29 | 0.45959 | 336.1536 | -582.5924 | 672.6166 | -60.0152 | 0.31886
30 | 0.12349 | 73.61 | -233.9802 | 245.2858 | -72.5365 | 0.08418
31 | 0.34953 | 27.0696 | -122.661 | 125.6124 | -77.5551 | 0.22061
32 | 0.11442 | 61.31 | -44.3298 | 75.6574 | -35.8686 | 0.10578
33 | 0.099653 | 87.8829 | 18.6927 | 89.8489 | 12.0079 | 0.055557
34 | 0.10975 | 62.2049 | 44.3201 | 76.3788 | 35.4693 | 0.070351
35 | 0.28674 | 78.8954 | 87.713 | 117.9748 | 48.0295 | 0.15301
36 | 0.11844 | 117.6008 | -275.9569 | 299.9703 | -66.9184 | 0.045642
37 | 0.27594 | 70.7115 | 91.5469 | 115.676 | 52.3173 | 0.10313
38 | 0.15617 | 615.7593 | -674.0415 | 912.9576 | -47.5873 | 0.084187
39 | 0.114 | 286.1404 | -647.0007 | 707.4505 | -66.1423 | 0.034275
40 | 0.11499 | 428.6675 | -293.443 | 519.4849 | -34.3935 | 0.053025
41 | 0.26749 | 978.2025 | 178.0685 | 994.2779 | 10.317 | 0.07969
42 | 0.10196 | 569.5861 | -28.1436 | 570.281 | -2.8287 | 0.024787
43 | 0.24616 | 1122.5383 | -119.5005 | 1128.8812 | -6.0766 | 0.049674
44 | 0.11545 | 231.9217 | -417.8908 | 477.9335 | -60.9705 | 0.052613
45 | 0.10197 | 102.7422 | -210.3852 | 234.1322 | -63.9713 | 0.024602
46 | 0.11004 | 173.6343 | 230.3116 | 288.4307 | 52.987 | 0.0575
47 | 0.2426 | 946.2493 | 129.6539 | 955.0905 | 7.802 | 0.070626
48 | 0.10504 | 487.5387 | 222.6889 | 535.9891 | 24.5491 | 0.03031
49 | 0.22743 | 653.9439 | 17.4261 | 654.176 | 1.5264 | 0.083311
50 | 0.12248 | 317.1693 | 204.6247 | 377.4489 | 32.8285 | 0.094425

## PQ27b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ27b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0967 | 205.8054 | 205.8287 | 89.1379 | 0
3 | 0 | 5.1221 | 332.8353 | 332.8747 | 89.1183 | 0
4 | 0 | 16.3682 | 517.3129 | 517.5717 | 88.1877 | 0
5 | 0 | 166.0594 | 922.1032 | 936.9365 | 79.7912 | 0
6 | 0 | 1052.4585 | 248.4069 | 1081.3763 | 13.2802 | 0
7 | 0 | 404.5928 | 213.8221 | 457.6191 | 27.8559 | 0
8 | 0 | 325.2698 | 396.545 | 512.8824 | 50.6394 | 0
9 | 0 | 356.8081 | 536.5568 | 644.3642 | 56.3763 | 0
10 | 0 | 452.9091 | 645.8018 | 788.7881 | 54.9575 | 0
11 | 0 | 614.2147 | 696.8997 | 928.9396 | 48.6086 | 0
12 | 0 | 805.3193 | 617.2412 | 1014.6555 | 37.4685 | 0
13 | 0 | 872.712 | 384.743 | 953.7576 | 23.7907 | 0
14 | 0 | 718.1439 | 193.6283 | 743.7894 | 15.0895 | 0
15 | 0 | 501.5213 | 179.5007 | 532.6764 | 19.6929 | 0
16 | 0 | 343.9619 | 271.1425 | 437.9818 | 38.2484 | 0
17 | 0 | 249.1397 | 395.2644 | 467.2307 | 57.7763 | 0
18 | 0 | 195.3278 | 524.2828 | 559.4867 | 69.5665 | 0
19 | 0 | 166.7112 | 651.791 | 672.7735 | 75.6528 | 0
20 | 0 | 154.5959 | 778.2283 | 793.4351 | 78.7644 | 0
21 | 0 | 155.1391 | 906.1737 | 919.3579 | 80.285 | 0
22 | 0 | 168.4741 | 1039.2044 | 1052.7722 | 80.7914 | 0
23 | 0 | 201.1423 | 1181.1425 | 1198.1468 | 80.3355 | 0
24 | 0 | 275.9328 | 1331.6544 | 1359.942 | 78.2934 | 0
25 | 0 | 460.1951 | 1401.1544 | 1474.7926 | 71.8178 | 0
26 | 0 | 385.0243 | 1264.6822 | 1321.9927 | 73.0675 | 0
27 | 0 | 253.8222 | 1457.8724 | 1479.8032 | 80.1235 | 0
28 | 0 | 252.4614 | 1672.1919 | 1691.1424 | 81.4145 | 0
29 | 0 | 286.5215 | 1868.8711 | 1890.7072 | 81.2837 | 0
30 | 0 | 332.2685 | 2080.1092 | 2106.4797 | 80.9245 | 0
31 | 0 | 396.5886 | 2305.0637 | 2338.9316 | 80.2378 | 0
32 | 0 | 479.3591 | 2551.1742 | 2595.8188 | 79.3583 | 0
33 | 0 | 585.6014 | 2825.2655 | 2885.3169 | 78.2899 | 0
34 | 0 | 723.3133 | 3134.5189 | 3216.8915 | 77.006 | 0
35 | 0 | 904.5891 | 3487.0326 | 3602.4544 | 75.4572 | 0
36 | 0 | 1147.6722 | 3891.9262 | 4057.6152 | 73.57 | 0
37 | 0 | 1480.6405 | 4358.6467 | 4603.2702 | 71.2373 | 0
38 | 0 | 1947.4954 | 4894.348 | 5267.5783 | 68.302 | 0
39 | 0 | 2617.8912 | 5496.3608 | 6087.9665 | 64.5318 | 0
40 | 0 | 3600.9714 | 6131.8076 | 7110.9816 | 59.5759 | 0
41 | 0 | 5054.827 | 6687.5073 | 8382.9607 | 52.9158 | 0
42 | 0 | 7148.229 | 6863.2974 | 9909.6937 | 43.835 | 0
43 | 0 | 9835.7112 | 6043.5769 | 11544.091 | 31.5687 | 0
44 | 0 | 12325.3589 | 3527.8374 | 12820.3007 | 15.9725 | 0
45 | 0 | 13087.5008 | -314.817 | 13091.2866 | -1.378 | 0
46 | 0 | 11665.5265 | -3683.1343 | 12233.1511 | -17.5224 | 0
47 | 0 | 9313.8672 | -5476.4611 | 10804.617 | -30.4551 | 0
48 | 0 | 7160.4296 | -6013.7764 | 9350.7892 | -40.0256 | 0
49 | 0 | 5527.8064 | -5916.1616 | 8096.7655 | -46.9436 | 0
50 | 0 | 4359.3474 | -5571.1137 | 7073.9817 | -51.9571 | 0

## PQ28b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 335.7145
2 | 0.3912 | 14.0066 | 51.289 | 53.1672 | 74.7255 | 2.5903
3 | 0.20142 | 28.9899 | 75.1281 | 80.5272 | 68.8998 | 0.89372
4 | 0.26188 | 100.912 | -57.8905 | 116.338 | -29.8417 | 1.0078
5 | 0.75379 | 77.7675 | 51.2491 | 93.1357 | 33.3851 | 2.052
6 | 0.12494 | 200.2825 | 172.4491 | 264.2949 | 40.7294 | 0.26718
7 | 0.42613 | 180.6751 | 96.0142 | 204.6026 | 27.987 | 1.3392
8 | 0.14018 | 130.8512 | 39.2279 | 136.6048 | 16.6882 | 0.56758
9 | 0.11786 | 84.4124 | -0.67929 | 84.4152 | -0.46107 | 0.30112
10 | 0.17072 | 241.582 | 224.7962 | 329.9927 | 42.9387 | 0.35542
11 | 0.34989 | 370.2026 | 139.021 | 395.4451 | 20.5825 | 0.64958
12 | 0.088791 | 99.8559 | -156.9529 | 186.0253 | -57.5349 | 0.20698
13 | 0.34088 | 342.1745 | 56.7818 | 346.8538 | 9.422 | 0.68425
14 | 0.15997 | 251.8365 | -32.0486 | 253.8675 | -7.2524 | 0.47081
15 | 0.16167 | 112.3595 | 132.7772 | 173.938 | 49.7612 | 0.53881
16 | 0.1553 | 151.7053 | 28.4035 | 154.3414 | 10.6046 | 0.61475
17 | 0.49774 | 56.912 | 78.0312 | 96.5807 | 53.8949 | 1.5185
18 | 0.12433 | 129.1492 | 37.0677 | 134.3635 | 16.0143 | 0.34316
19 | 0.48908 | 154.8978 | 63.6208 | 167.4543 | 22.3293 | 1.0035
20 | 0.15449 | 189.756 | -60.3656 | 199.1265 | -17.647 | 0.33465
21 | 0.10947 | 60.0421 | -75.4336 | 96.412 | -51.4816 | 0.17922
22 | 0.12446 | 215.407 | 3.6509 | 215.438 | 0.97101 | 0.17914
23 | 0.44234 | 113.8436 | -12.8996 | 114.5721 | -6.4646 | 0.4957
24 | 0.11496 | 121.3398 | 52.5846 | 132.244 | 23.4303 | 0.11775
25 | 0.3834 | 147.3733 | 87.0938 | 171.1847 | 30.582 | 0.37694
26 | 0.1173 | 259.8725 | 162.8988 | 306.7079 | 32.0812 | 0.15454
27 | 0.11048 | 501.5269 | -43.8462 | 503.4399 | -4.9964 | 0.10806
28 | 0.18828 | 526.8859 | -1022.244 | 1150.0398 | -62.7325 | 0.15375
29 | 0.45959 | 336.1536 | -582.5924 | 672.6166 | -60.0152 | 0.31886
30 | 0.12349 | 73.61 | -233.9802 | 245.2858 | -72.5365 | 0.08418
31 | 0.34953 | 27.0696 | -122.661 | 125.6124 | -77.5551 | 0.22061
32 | 0.11442 | 61.31 | -44.3298 | 75.6574 | -35.8686 | 0.10578
33 | 0.099653 | 87.8829 | 18.6927 | 89.8489 | 12.0079 | 0.055557
34 | 0.10975 | 62.2049 | 44.3201 | 76.3788 | 35.4693 | 0.070351
35 | 0.28674 | 78.8954 | 87.713 | 117.9748 | 48.0295 | 0.15301
36 | 0.11844 | 117.6008 | -275.9569 | 299.9703 | -66.9184 | 0.045642
37 | 0.27594 | 70.7115 | 91.5469 | 115.676 | 52.3173 | 0.10313
38 | 0.15617 | 615.7593 | -674.0415 | 912.9576 | -47.5873 | 0.084187
39 | 0.114 | 286.1404 | -647.0007 | 707.4505 | -66.1423 | 0.034275
40 | 0.11499 | 428.6675 | -293.443 | 519.4849 | -34.3935 | 0.053025
41 | 0.26749 | 978.2025 | 178.0685 | 994.2779 | 10.317 | 0.07969
42 | 0.10196 | 569.5861 | -28.1436 | 570.281 | -2.8287 | 0.024787
43 | 0.24616 | 1122.5383 | -119.5005 | 1128.8812 | -6.0766 | 0.049674
44 | 0.11545 | 231.9217 | -417.8908 | 477.9335 | -60.9705 | 0.052613
45 | 0.10197 | 102.7422 | -210.3852 | 234.1322 | -63.9713 | 0.024602
46 | 0.11004 | 173.6343 | 230.3116 | 288.4307 | 52.987 | 0.0575
47 | 0.2426 | 946.2493 | 129.6539 | 955.0905 | 7.802 | 0.070626
48 | 0.10504 | 487.5387 | 222.6889 | 535.9891 | 24.5491 | 0.03031
49 | 0.22743 | 653.9439 | 17.4261 | 654.176 | 1.5264 | 0.083311
50 | 0.12248 | 317.1693 | 204.6247 | 377.4489 | 32.8285 | 0.094425

## PQ28b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ28b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0967 | 205.8054 | 205.8287 | 89.1379 | 0
3 | 0 | 5.1221 | 332.8353 | 332.8747 | 89.1183 | 0
4 | 0 | 16.3682 | 517.3129 | 517.5717 | 88.1877 | 0
5 | 0 | 166.0594 | 922.1032 | 936.9365 | 79.7912 | 0
6 | 0 | 1052.4585 | 248.4069 | 1081.3763 | 13.2802 | 0
7 | 0 | 404.5928 | 213.8221 | 457.6191 | 27.8559 | 0
8 | 0 | 325.2698 | 396.545 | 512.8824 | 50.6394 | 0
9 | 0 | 356.8081 | 536.5568 | 644.3642 | 56.3763 | 0
10 | 0 | 452.9091 | 645.8018 | 788.7881 | 54.9575 | 0
11 | 0 | 614.2147 | 696.8997 | 928.9396 | 48.6086 | 0
12 | 0 | 805.3193 | 617.2412 | 1014.6555 | 37.4685 | 0
13 | 0 | 872.712 | 384.743 | 953.7576 | 23.7907 | 0
14 | 0 | 718.1439 | 193.6283 | 743.7894 | 15.0895 | 0
15 | 0 | 501.5213 | 179.5007 | 532.6764 | 19.6929 | 0
16 | 0 | 343.9619 | 271.1425 | 437.9818 | 38.2484 | 0
17 | 0 | 249.1397 | 395.2644 | 467.2307 | 57.7763 | 0
18 | 0 | 195.3278 | 524.2828 | 559.4867 | 69.5665 | 0
19 | 0 | 166.7112 | 651.791 | 672.7735 | 75.6528 | 0
20 | 0 | 154.5959 | 778.2283 | 793.4351 | 78.7644 | 0
21 | 0 | 155.1391 | 906.1737 | 919.3579 | 80.285 | 0
22 | 0 | 168.4741 | 1039.2044 | 1052.7722 | 80.7914 | 0
23 | 0 | 201.1423 | 1181.1425 | 1198.1468 | 80.3355 | 0
24 | 0 | 275.9328 | 1331.6544 | 1359.942 | 78.2934 | 0
25 | 0 | 460.1951 | 1401.1544 | 1474.7926 | 71.8178 | 0
26 | 0 | 385.0243 | 1264.6822 | 1321.9927 | 73.0675 | 0
27 | 0 | 253.8222 | 1457.8724 | 1479.8032 | 80.1235 | 0
28 | 0 | 252.4614 | 1672.1919 | 1691.1424 | 81.4145 | 0
29 | 0 | 286.5215 | 1868.8711 | 1890.7072 | 81.2837 | 0
30 | 0 | 332.2685 | 2080.1092 | 2106.4797 | 80.9245 | 0
31 | 0 | 396.5886 | 2305.0637 | 2338.9316 | 80.2378 | 0
32 | 0 | 479.3591 | 2551.1742 | 2595.8188 | 79.3583 | 0
33 | 0 | 585.6014 | 2825.2655 | 2885.3169 | 78.2899 | 0
34 | 0 | 723.3133 | 3134.5189 | 3216.8915 | 77.006 | 0
35 | 0 | 904.5891 | 3487.0326 | 3602.4544 | 75.4572 | 0
36 | 0 | 1147.6722 | 3891.9262 | 4057.6152 | 73.57 | 0
37 | 0 | 1480.6405 | 4358.6467 | 4603.2702 | 71.2373 | 0
38 | 0 | 1947.4954 | 4894.348 | 5267.5783 | 68.302 | 0
39 | 0 | 2617.8912 | 5496.3608 | 6087.9665 | 64.5318 | 0
40 | 0 | 3600.9714 | 6131.8076 | 7110.9816 | 59.5759 | 0
41 | 0 | 5054.827 | 6687.5073 | 8382.9607 | 52.9158 | 0
42 | 0 | 7148.229 | 6863.2974 | 9909.6937 | 43.835 | 0
43 | 0 | 9835.7112 | 6043.5769 | 11544.091 | 31.5687 | 0
44 | 0 | 12325.3589 | 3527.8374 | 12820.3007 | 15.9725 | 0
45 | 0 | 13087.5008 | -314.817 | 13091.2866 | -1.378 | 0
46 | 0 | 11665.5265 | -3683.1343 | 12233.1511 | -17.5224 | 0
47 | 0 | 9313.8672 | -5476.4611 | 10804.617 | -30.4551 | 0
48 | 0 | 7160.4296 | -6013.7764 | 9350.7892 | -40.0256 | 0
49 | 0 | 5527.8064 | -5916.1616 | 8096.7655 | -46.9436 | 0
50 | 0 | 4359.3474 | -5571.1137 | 7073.9817 | -51.9571 | 0

## PQ29b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0144 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 290.1615
2 | 0.38937 | 14.0066 | 51.289 | 53.1672 | 74.7255 | 2.5573
3 | 0.20142 | 28.9899 | 75.1281 | 80.5272 | 68.8998 | 0.89372
4 | 0.2596 | 100.912 | -57.8905 | 116.338 | -29.8417 | 0.97982
5 | 0.75379 | 77.7675 | 51.2491 | 93.1357 | 33.3851 | 2.052
6 | 0.12494 | 200.2825 | 172.4491 | 264.2949 | 40.7294 | 0.26718
7 | 0.44206 | 180.6751 | 96.0142 | 204.6026 | 27.987 | 1.3939
8 | 0.16733 | 112.4288 | 115.1492 | 160.9335 | 45.6849 | 0.66475
9 | 0.11786 | 84.4124 | -0.67929 | 84.4152 | -0.46107 | 0.30112
10 | 0.18217 | 241.582 | 224.7962 | 329.9927 | 42.9387 | 0.38174
11 | 0.37256 | 370.2026 | 139.021 | 395.4451 | 20.5825 | 0.69732
12 | 0.092831 | 333.8625 | -37.8258 | 335.9985 | -6.4639 | 0.18141
13 | 0.36729 | 342.1745 | 56.7818 | 346.8538 | 9.422 | 0.7475
14 | 0.1677 | 251.8365 | -32.0486 | 253.8675 | -7.2524 | 0.49776
15 | 0.15653 | 66.4818 | 105.2667 | 124.5026 | 57.7253 | 0.56898
16 | 0.16638 | 66.5398 | 142.9372 | 157.6661 | 65.0372 | 0.66943
17 | 0.50292 | 56.912 | 78.0312 | 96.5807 | 53.8949 | 1.5725
18 | 0.12191 | 129.1492 | 37.0677 | 134.3635 | 16.0143 | 0.323
19 | 0.49312 | 154.8978 | 63.6208 | 167.4543 | 22.3293 | 1.0303
20 | 0.15449 | 189.756 | -60.3656 | 199.1265 | -17.647 | 0.33465
21 | 0.10947 | 60.0421 | -75.4336 | 96.412 | -51.4816 | 0.17922
22 | 0.12519 | 215.407 | 3.6509 | 215.438 | 0.97101 | 0.18336
23 | 0.44259 | 113.8436 | -12.8996 | 114.5721 | -6.4646 | 0.49847
24 | 0.11496 | 121.3398 | 52.5846 | 132.244 | 23.4303 | 0.11775
25 | 0.38584 | 147.3733 | 87.0938 | 171.1847 | 30.582 | 0.39354
26 | 0.1224 | 259.8725 | 162.8988 | 306.7079 | 32.0812 | 0.17224
27 | 0.10919 | 501.5269 | -43.8462 | 503.4399 | -4.9964 | 0.10473
28 | 0.19132 | 526.8859 | -1022.244 | 1150.0398 | -62.7325 | 0.15912
29 | 0.45845 | 336.1536 | -582.5924 | 672.6166 | -60.0152 | 0.31607
30 | 0.12325 | 73.61 | -233.9802 | 245.2858 | -72.5365 | 0.082823
31 | 0.35086 | 27.0695 | -122.6608 | 125.6123 | -77.5551 | 0.23474
32 | 0.11472 | 61.31 | -44.3298 | 75.6574 | -35.8686 | 0.11086
33 | 0.099476 | 41.4182 | 16.6344 | 44.6337 | 21.8814 | 0.05277
34 | 0.11291 | 86.7991 | 278.3617 | 291.5807 | 72.6814 | 0.090408
35 | 0.28566 | 78.8954 | 87.713 | 117.9748 | 48.0295 | 0.14169
36 | 0.11844 | 117.6008 | -275.9569 | 299.9703 | -66.9184 | 0.045642
37 | 0.28354 | 1034.2747 | 313.025 | 1080.6058 | 16.8385 | 0.10569
38 | 0.14949 | 181.8797 | -771.3183 | 792.4722 | -76.7318 | 0.076047
39 | 0.114 | 286.1404 | -647.0007 | 707.4505 | -66.1423 | 0.034275
40 | 0.1196 | 428.6675 | -293.443 | 519.4849 | -34.3935 | 0.064389
41 | 0.25987 | 84.3486 | -252.4843 | 266.2011 | -71.5268 | 0.06428
42 | 0.10087 | 44.2152 | -92.3431 | 102.3828 | -64.4142 | 0.01956
43 | 0.24251 | 143.1332 | -204.1681 | 249.3426 | -54.9674 | 0.040462
44 | 0.10806 | 74.8903 | -428.9401 | 435.4287 | -80.0963 | 0.032329
45 | 0.10063 | 102.7422 | -210.3852 | 234.1322 | -63.9713 | 0.01738
46 | 0.10484 | 173.6343 | 230.3116 | 288.4307 | 52.987 | 0.034786
47 | 0.22458 | 946.2493 | 129.6539 | 955.0905 | 7.802 | 0.048282
48 | 0.10165 | 430.2265 | 228.5699 | 487.1745 | 27.9807 | 0.022252
49 | 0.2139 | 653.9439 | 17.4261 | 654.176 | 1.5264 | 0.058398
50 | 0.11158 | 317.1693 | 204.6247 | 377.4489 | 32.8285 | 0.057881

## PQ29b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ29b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0967 | 205.8054 | 205.8287 | 89.1379 | 0
3 | 0 | 5.1221 | 332.8353 | 332.8747 | 89.1183 | 0
4 | 0 | 16.3682 | 517.3129 | 517.5717 | 88.1877 | 0
5 | 0 | 166.0594 | 922.1032 | 936.9365 | 79.7912 | 0
6 | 0 | 1052.4585 | 248.4069 | 1081.3763 | 13.2802 | 0
7 | 0 | 404.5928 | 213.8221 | 457.6191 | 27.8559 | 0
8 | 0 | 325.2698 | 396.545 | 512.8824 | 50.6394 | 0
9 | 0 | 356.8081 | 536.5568 | 644.3642 | 56.3763 | 0
10 | 0 | 452.9091 | 645.8018 | 788.7881 | 54.9575 | 0
11 | 0 | 614.2147 | 696.8997 | 928.9396 | 48.6086 | 0
12 | 0 | 805.3193 | 617.2412 | 1014.6555 | 37.4685 | 0
13 | 0 | 872.712 | 384.743 | 953.7576 | 23.7907 | 0
14 | 0 | 718.1439 | 193.6283 | 743.7894 | 15.0895 | 0
15 | 0 | 501.5213 | 179.5007 | 532.6764 | 19.6929 | 0
16 | 0 | 343.9619 | 271.1425 | 437.9818 | 38.2484 | 0
17 | 0 | 249.1397 | 395.2644 | 467.2307 | 57.7763 | 0
18 | 0 | 195.3278 | 524.2828 | 559.4867 | 69.5665 | 0
19 | 0 | 166.7112 | 651.791 | 672.7735 | 75.6528 | 0
20 | 0 | 154.5959 | 778.2283 | 793.4351 | 78.7644 | 0
21 | 0 | 155.1391 | 906.1737 | 919.3579 | 80.285 | 0
22 | 0 | 168.4741 | 1039.2044 | 1052.7722 | 80.7914 | 0
23 | 0 | 201.1423 | 1181.1425 | 1198.1468 | 80.3355 | 0
24 | 0 | 275.9328 | 1331.6544 | 1359.942 | 78.2934 | 0
25 | 0 | 460.1951 | 1401.1544 | 1474.7926 | 71.8178 | 0
26 | 0 | 385.0243 | 1264.6822 | 1321.9927 | 73.0675 | 0
27 | 0 | 253.8222 | 1457.8724 | 1479.8032 | 80.1235 | 0
28 | 0 | 252.4614 | 1672.1919 | 1691.1424 | 81.4145 | 0
29 | 0 | 286.5215 | 1868.8711 | 1890.7072 | 81.2837 | 0
30 | 0 | 332.2685 | 2080.1092 | 2106.4797 | 80.9245 | 0
31 | 0 | 396.6119 | 2305.1208 | 2338.9919 | 80.2375 | 0
32 | 0 | 479.3591 | 2551.1742 | 2595.8188 | 79.3583 | 0
33 | 0 | 585.6014 | 2825.2655 | 2885.3169 | 78.2899 | 0
34 | 0 | 723.3133 | 3134.5189 | 3216.8915 | 77.006 | 0
35 | 0 | 904.5891 | 3487.0326 | 3602.4544 | 75.4572 | 0
36 | 0 | 1147.6722 | 3891.9262 | 4057.6152 | 73.57 | 0
37 | 0 | 1480.6405 | 4358.6467 | 4603.2702 | 71.2373 | 0
38 | 0 | 1947.4954 | 4894.348 | 5267.5783 | 68.302 | 0
39 | 0 | 2617.8912 | 5496.3608 | 6087.9665 | 64.5318 | 0
40 | 0 | 3600.9714 | 6131.8076 | 7110.9816 | 59.5759 | 0
41 | 0 | 5054.827 | 6687.5073 | 8382.9607 | 52.9158 | 0
42 | 0 | 7148.229 | 6863.2974 | 9909.6937 | 43.835 | 0
43 | 0 | 9835.7112 | 6043.5769 | 11544.091 | 31.5687 | 0
44 | 0 | 12325.3589 | 3527.8374 | 12820.3007 | 15.9725 | 0
45 | 0 | 13087.5008 | -314.817 | 13091.2866 | -1.378 | 0
46 | 0 | 11665.5265 | -3683.1343 | 12233.1511 | -17.5224 | 0
47 | 0 | 9313.8672 | -5476.4611 | 10804.617 | -30.4551 | 0
48 | 0 | 7160.4296 | -6013.7764 | 9350.7892 | -40.0256 | 0
49 | 0 | 5527.8064 | -5916.1616 | 8096.7655 | -46.9436 | 0
50 | 0 | 4359.3474 | -5571.1137 | 7073.9817 | -51.9571 | 0

## PQ30b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 289.8277
2 | 0.38937 | 14.0066 | 51.289 | 53.1672 | 74.7255 | 2.5573
3 | 0.20142 | 28.9899 | 75.1281 | 80.5272 | 68.8998 | 0.89372
4 | 0.2596 | 100.912 | -57.8905 | 116.338 | -29.8417 | 0.97982
5 | 0.75379 | 77.7675 | 51.2491 | 93.1357 | 33.3851 | 2.052
6 | 0.12494 | 200.2825 | 172.4491 | 264.2949 | 40.7294 | 0.26718
7 | 0.44206 | 180.6751 | 96.0142 | 204.6026 | 27.987 | 1.3939
8 | 0.16733 | 112.4288 | 115.1492 | 160.9335 | 45.6849 | 0.66475
9 | 0.11786 | 84.4124 | -0.67929 | 84.4152 | -0.46107 | 0.30112
10 | 0.18217 | 241.582 | 224.7962 | 329.9927 | 42.9387 | 0.38174
11 | 0.37256 | 370.2026 | 139.021 | 395.4451 | 20.5825 | 0.69732
12 | 0.092831 | 333.8625 | -37.8258 | 335.9985 | -6.4639 | 0.18141
13 | 0.36729 | 342.1745 | 56.7818 | 346.8538 | 9.422 | 0.7475
14 | 0.1677 | 251.8365 | -32.0486 | 253.8675 | -7.2524 | 0.49776
15 | 0.15653 | 66.4818 | 105.2667 | 124.5026 | 57.7253 | 0.56898
16 | 0.16638 | 66.5398 | 142.9372 | 157.6661 | 65.0372 | 0.66943
17 | 0.50292 | 56.912 | 78.0312 | 96.5807 | 53.8949 | 1.5725
18 | 0.12191 | 129.1492 | 37.0677 | 134.3635 | 16.0143 | 0.323
19 | 0.49312 | 154.8978 | 63.6208 | 167.4543 | 22.3293 | 1.0303
20 | 0.15449 | 189.756 | -60.3656 | 199.1265 | -17.647 | 0.33465
21 | 0.10947 | 60.0421 | -75.4336 | 96.412 | -51.4816 | 0.17922
22 | 0.12519 | 215.407 | 3.6509 | 215.438 | 0.97101 | 0.18336
23 | 0.44259 | 113.8436 | -12.8996 | 114.5721 | -6.4646 | 0.49847
24 | 0.11496 | 121.3398 | 52.5846 | 132.244 | 23.4303 | 0.11775
25 | 0.38584 | 147.3733 | 87.0938 | 171.1847 | 30.582 | 0.39354
26 | 0.1224 | 259.8725 | 162.8988 | 306.7079 | 32.0812 | 0.17224
27 | 0.10919 | 501.5269 | -43.8462 | 503.4399 | -4.9964 | 0.10473
28 | 0.19132 | 526.8859 | -1022.244 | 1150.0398 | -62.7325 | 0.15912
29 | 0.45845 | 336.1536 | -582.5924 | 672.6166 | -60.0152 | 0.31607
30 | 0.12325 | 73.61 | -233.9802 | 245.2858 | -72.5365 | 0.082823
31 | 0.35086 | 27.0695 | -122.6608 | 125.6123 | -77.5551 | 0.23474
32 | 0.11472 | 61.31 | -44.3298 | 75.6574 | -35.8686 | 0.11086
33 | 0.099476 | 41.4182 | 16.6344 | 44.6337 | 21.8814 | 0.05277
34 | 0.11291 | 86.7991 | 278.3617 | 291.5807 | 72.6814 | 0.090408
35 | 0.28566 | 78.8954 | 87.713 | 117.9748 | 48.0295 | 0.14169
36 | 0.11844 | 117.6008 | -275.9569 | 299.9703 | -66.9184 | 0.045642
37 | 0.28354 | 1034.2747 | 313.025 | 1080.6058 | 16.8385 | 0.10569
38 | 0.14949 | 181.8797 | -771.3183 | 792.4722 | -76.7318 | 0.076047
39 | 0.114 | 286.1404 | -647.0007 | 707.4505 | -66.1423 | 0.034275
40 | 0.1196 | 428.6675 | -293.443 | 519.4849 | -34.3935 | 0.064389
41 | 0.25987 | 84.3486 | -252.4843 | 266.2011 | -71.5268 | 0.06428
42 | 0.10087 | 44.2152 | -92.3431 | 102.3828 | -64.4142 | 0.01956
43 | 0.24251 | 143.1332 | -204.1681 | 249.3426 | -54.9674 | 0.040462
44 | 0.10806 | 74.8903 | -428.9401 | 435.4287 | -80.0963 | 0.032329
45 | 0.10063 | 102.7422 | -210.3852 | 234.1322 | -63.9713 | 0.01738
46 | 0.10484 | 173.6343 | 230.3116 | 288.4307 | 52.987 | 0.034786
47 | 0.22458 | 946.2493 | 129.6539 | 955.0905 | 7.802 | 0.048282
48 | 0.10165 | 430.2265 | 228.5699 | 487.1745 | 27.9807 | 0.022252
49 | 0.2139 | 653.9439 | 17.4261 | 654.176 | 1.5264 | 0.058398
50 | 0.11158 | 317.1693 | 204.6247 | 377.4489 | 32.8285 | 0.057881

## PQ30b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ30b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0967 | 205.8054 | 205.8287 | 89.1379 | 0
3 | 0 | 5.1221 | 332.8353 | 332.8747 | 89.1183 | 0
4 | 0 | 16.3682 | 517.3129 | 517.5717 | 88.1877 | 0
5 | 0 | 166.0594 | 922.1032 | 936.9365 | 79.7912 | 0
6 | 0 | 1052.4585 | 248.4069 | 1081.3763 | 13.2802 | 0
7 | 0 | 404.5928 | 213.8221 | 457.6191 | 27.8559 | 0
8 | 0 | 325.2698 | 396.545 | 512.8824 | 50.6394 | 0
9 | 0 | 356.8081 | 536.5568 | 644.3642 | 56.3763 | 0
10 | 0 | 452.9091 | 645.8018 | 788.7881 | 54.9575 | 0
11 | 0 | 614.2147 | 696.8997 | 928.9396 | 48.6086 | 0
12 | 0 | 805.3193 | 617.2412 | 1014.6555 | 37.4685 | 0
13 | 0 | 872.712 | 384.743 | 953.7576 | 23.7907 | 0
14 | 0 | 718.1439 | 193.6283 | 743.7894 | 15.0895 | 0
15 | 0 | 501.5213 | 179.5007 | 532.6764 | 19.6929 | 0
16 | 0 | 343.9619 | 271.1425 | 437.9818 | 38.2484 | 0
17 | 0 | 249.1397 | 395.2644 | 467.2307 | 57.7763 | 0
18 | 0 | 195.3278 | 524.2828 | 559.4867 | 69.5665 | 0
19 | 0 | 166.7112 | 651.791 | 672.7735 | 75.6528 | 0
20 | 0 | 154.5959 | 778.2283 | 793.4351 | 78.7644 | 0
21 | 0 | 155.1391 | 906.1737 | 919.3579 | 80.285 | 0
22 | 0 | 168.4741 | 1039.2044 | 1052.7722 | 80.7914 | 0
23 | 0 | 201.1423 | 1181.1425 | 1198.1468 | 80.3355 | 0
24 | 0 | 275.9328 | 1331.6544 | 1359.942 | 78.2934 | 0
25 | 0 | 460.1951 | 1401.1544 | 1474.7926 | 71.8178 | 0
26 | 0 | 385.0243 | 1264.6822 | 1321.9927 | 73.0675 | 0
27 | 0 | 253.8222 | 1457.8724 | 1479.8032 | 80.1235 | 0
28 | 0 | 252.4614 | 1672.1919 | 1691.1424 | 81.4145 | 0
29 | 0 | 286.5215 | 1868.8711 | 1890.7072 | 81.2837 | 0
30 | 0 | 332.2685 | 2080.1092 | 2106.4797 | 80.9245 | 0
31 | 0 | 396.6119 | 2305.1208 | 2338.9919 | 80.2375 | 0
32 | 0 | 479.3591 | 2551.1742 | 2595.8188 | 79.3583 | 0
33 | 0 | 585.6014 | 2825.2655 | 2885.3169 | 78.2899 | 0
34 | 0 | 723.3133 | 3134.5189 | 3216.8915 | 77.006 | 0
35 | 0 | 904.5891 | 3487.0326 | 3602.4544 | 75.4572 | 0
36 | 0 | 1147.6722 | 3891.9262 | 4057.6152 | 73.57 | 0
37 | 0 | 1480.6405 | 4358.6467 | 4603.2702 | 71.2373 | 0
38 | 0 | 1947.4954 | 4894.348 | 5267.5783 | 68.302 | 0
39 | 0 | 2617.8912 | 5496.3608 | 6087.9665 | 64.5318 | 0
40 | 0 | 3600.9714 | 6131.8076 | 7110.9816 | 59.5759 | 0
41 | 0 | 5054.827 | 6687.5073 | 8382.9607 | 52.9158 | 0
42 | 0 | 7148.229 | 6863.2974 | 9909.6937 | 43.835 | 0
43 | 0 | 9835.7112 | 6043.5769 | 11544.091 | 31.5687 | 0
44 | 0 | 12325.3589 | 3527.8374 | 12820.3007 | 15.9725 | 0
45 | 0 | 13087.5008 | -314.817 | 13091.2866 | -1.378 | 0
46 | 0 | 11665.5265 | -3683.1343 | 12233.1511 | -17.5224 | 0
47 | 0 | 9313.8672 | -5476.4611 | 10804.617 | -30.4551 | 0
48 | 0 | 7160.4296 | -6013.7764 | 9350.7892 | -40.0256 | 0
49 | 0 | 5527.8064 | -5916.1616 | 8096.7655 | -46.9436 | 0
50 | 0 | 4359.3474 | -5571.1137 | 7073.9817 | -51.9571 | 0

## PQ31b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0187 | 19.6121 | 31.1926 | 36.8457 | 57.8407 | 336.0939
2 | 0.43187 | 17.4481 | 56.8896 | 59.5051 | 72.9492 | 1.6802
3 | 0.21899 | 36.0238 | 82.4034 | 89.9335 | 66.3868 | 0.55525
4 | 0.23301 | 88.7027 | -63.6064 | 109.151 | -35.6433 | 0.50581
5 | 0.80403 | 90.8189 | 196.172 | 216.1748 | 65.158 | 0.95996
6 | 0.12554 | 178.9293 | 190.1301 | 261.0846 | 46.7384 | 0.25887
7 | 0.38117 | 112.5661 | 117.708 | 162.8689 | 46.2792 | 1.3831
8 | 0.12531 | 134.3794 | 29.476 | 137.5742 | 12.3718 | 0.41658
9 | 0.11523 | 83.8635 | -3.9344 | 83.9557 | -2.686 | 0.22624
10 | 0.14034 | 289.4908 | 212.008 | 358.8207 | 36.2171 | 0.26094
11 | 0.27716 | 370.1523 | 229.9386 | 435.7574 | 31.8485 | 0.42313
12 | 0.078206 | 89.1243 | -151.7717 | 176.005 | -59.5774 | 0.13958
13 | 0.27009 | 362.4726 | 82.385 | 371.7172 | 12.805 | 0.47389
14 | 0.12132 | 258.4255 | 75.3493 | 269.1863 | 16.2551 | 0.31424
15 | 0.15853 | 75.4757 | 110.7936 | 134.059 | 55.7362 | 0.49415
16 | 0.15119 | 87.8696 | 146.3556 | 170.7075 | 59.0201 | 0.55432
17 | 0.4864 | 60.9199 | 73.0002 | 95.0803 | 50.1544 | 1.5761
18 | 0.117 | 123.1937 | 33.827 | 127.7535 | 15.3541 | 0.34234
19 | 0.47167 | 150.385 | 60.7515 | 162.1924 | 21.9974 | 1.0147
20 | 0.14962 | 186.7337 | -58.1414 | 195.5759 | -17.2945 | 0.31865
21 | 0.10857 | 59.8394 | -74.8891 | 95.86 | -51.3738 | 0.17123
22 | 0.1229 | 213.9052 | 0.68277 | 213.9063 | 0.18288 | 0.16556
23 | 0.44 | 113.1658 | -13.9226 | 114.019 | -7.0137 | 0.4465
24 | 0.11474 | 121.9523 | 50.5796 | 132.0252 | 22.5262 | 0.1049
25 | 0.37773 | 146.5723 | 84.0473 | 168.9597 | 29.8308 | 0.37442
26 | 0.11268 | 188.6489 | 135.8365 | 232.465 | 35.7558 | 0.13245
27 | 0.10773 | 499.0683 | -61.2613 | 502.8142 | -6.9981 | 0.092161
28 | 0.17296 | 453.7918 | -970.8174 | 1071.6405 | -64.9471 | 0.12384
29 | 0.43798 | 306.1555 | -566.9182 | 644.3038 | -61.6294 | 0.25693
30 | 0.1206 | 70.6492 | -230.2344 | 240.8302 | -72.941 | 0.066723
31 | 0.34512 | 26.4466 | -121.521 | 124.3655 | -77.7222 | 0.17244
32 | 0.11317 | 60.8591 | -44.5107 | 75.3991 | -36.1807 | 0.078941
33 | 0.099634 | 41.5456 | 16.5167 | 44.7083 | 21.6807 | 0.041812
34 | 0.1098 | 62.7033 | 44.1774 | 76.703 | 35.1665 | 0.051784
35 | 0.28791 | 80.1439 | 87.9021 | 118.953 | 47.6433 | 0.1102
36 | 0.11514 | 111.645 | -270.5698 | 292.6989 | -67.5775 | 0.030009
37 | 0.27783 | 71.9187 | 91.8915 | 116.6891 | 51.9516 | 0.06826
38 | 0.14028 | 542.287 | -664.3133 | 857.5472 | -50.7748 | 0.057547
39 | 0.10629 | 253.4267 | -615.4729 | 665.6065 | -67.6201 | 0.02051
40 | 0.1137 | 568.2186 | 602.8282 | 828.4167 | 46.6929 | 0.037064
41 | 0.26483 | 1000.5493 | 140.8648 | 1010.4166 | 8.0139 | 0.06184
42 | 0.10192 | 517.7751 | 249.9972 | 574.9692 | 25.7726 | 0.02181
43 | 0.24286 | 1044.1332 | 189.9728 | 1061.2746 | 10.3118 | 0.052418
44 | 0.10893 | 70.9965 | -409.4667 | 415.5761 | -80.1634 | 0.053695
45 | 0.10104 | 79.18 | 60.0874 | 99.3981 | 37.1938 | 0.033385
46 | 0.11216 | 183.6544 | 230.3858 | 294.6295 | 51.4395 | 0.069696
47 | 0.23658 | 930.3593 | 21.6747 | 930.6117 | 1.3346 | 0.096654
48 | 0.10561 | 445.8794 | 202.2915 | 489.6226 | 24.4034 | 0.04637
49 | 0.22038 | 628.2527 | -31.4557 | 629.0397 | -2.8663 | 0.1152
50 | 0.12445 | 327.3772 | 187.4049 | 377.222 | 29.7887 | 0.11897

## PQ31b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 576.9702 | 371.7113 | 686.341 | 32.7915 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | 219.0815 | 223.422 | 78.6877 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 524.9081 | 278.9369 | 594.4193 | 27.9862 | 0
43 | 0.24 | 1106.158 | 301.0402 | 1146.3903 | 15.2243 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ31b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.7079 | 294.7258 | 294.7634 | 89.0848 | 0
2 | 0 | 5.9129 | 359.5789 | 359.6275 | 89.0579 | 0
3 | 0 | 11.4841 | 622.2421 | 622.3481 | 88.9427 | 0
4 | 0 | 66.565 | 1146.1496 | 1148.0809 | 86.6762 | 0
5 | 0 | 2645.145 | 2710.2227 | 3787.0964 | 45.6962 | 0
6 | 0 | 846.3922 | -497.9767 | 982.0186 | -30.4705 | 0
7 | 0 | 493.8008 | 74.9704 | 499.4595 | 8.6329 | 0
8 | 0 | 494.0073 | 359.0786 | 610.7214 | 36.0122 | 0
9 | 0 | 600.161 | 546.1261 | 811.4475 | 42.3011 | 0
10 | 0 | 790.2011 | 646.7047 | 1021.0998 | 39.2971 | 0
11 | 0 | 1030.7692 | 600.1538 | 1192.7572 | 30.2096 | 0
12 | 0 | 1182.7455 | 360.2597 | 1236.3956 | 16.9405 | 0
13 | 0 | 1087.8431 | 74.5007 | 1090.3912 | 3.9178 | 0
14 | 0 | 833.6062 | -44.7681 | 834.8075 | -3.0741 | 0
15 | 0 | 595.8367 | 2.2962 | 595.8411 | 0.2208 | 0
16 | 0 | 430.0914 | 127.4643 | 448.5819 | 16.508 | 0
17 | 0 | 324.8878 | 277.679 | 427.3848 | 40.5202 | 0
18 | 0 | 260.6233 | 433.5447 | 505.8513 | 58.988 | 0
19 | 0 | 223.7953 | 590.6224 | 631.6005 | 69.2476 | 0
20 | 0 | 207.0946 | 750.2238 | 778.2827 | 74.5682 | 0
21 | 0 | 208.4932 | 916.3005 | 939.7212 | 77.1813 | 0
22 | 0 | 232.8704 | 1094.771 | 1119.2642 | 77.9915 | 0
23 | 0 | 302.7217 | 1290.397 | 1325.43 | 76.7974 | 0
24 | 0 | 492.3114 | 1460.0829 | 1540.848 | 71.3669 | 0
25 | 0 | 659.8386 | 1283.3895 | 1443.0785 | 62.7906 | 0
26 | 0 | 382.0823 | 1338.8837 | 1392.3348 | 74.0726 | 0
27 | 0 | 301.8708 | 1620.3857 | 1648.2645 | 79.447 | 0
28 | 0 | 315.4249 | 1899.823 | 1925.8297 | 80.5733 | 0
29 | 0 | 366.7153 | 2186.2353 | 2216.7781 | 80.478 | 0
30 | 0 | 447.1406 | 2496.3366 | 2536.0661 | 79.8449 | 0
31 | 0 | 561.3889 | 2844.3617 | 2899.2328 | 78.8351 | 0
32 | 0 | 722.0519 | 3244.8519 | 3324.2176 | 77.4548 | 0
33 | 0 | 951.4146 | 3714.472 | 3834.3829 | 75.6333 | 0
34 | 0 | 1287.5817 | 4272.4483 | 4462.2507 | 73.2288 | 0
35 | 0 | 1797.1277 | 4937.6496 | 5254.5268 | 70.0003 | 0
36 | 0 | 2598.6149 | 5714.9682 | 6278.03 | 65.5486 | 0
37 | 0 | 3901.2323 | 6546.4159 | 7620.707 | 59.2078 | 0
38 | 0 | 6028.2079 | 7158.1134 | 9358.3053 | 49.8976 | 0
39 | 0 | 9192.9153 | 6714.5073 | 11383.9492 | 36.1444 | 0
40 | 0 | 12407.3776 | 3841.9103 | 12988.5832 | 17.205 | 0
41 | 0 | 12963.326 | -934.6016 | 12996.9727 | -4.1237 | 0
42 | 0 | 10601.8159 | -4368.6674 | 11466.6366 | -22.395 | 0
43 | 0 | 7807.0056 | -5524.2057 | 9563.7955 | -35.2831 | 0
44 | 0 | 5735.1027 | -5483.9241 | 7935.0379 | -43.7174 | 0
45 | 0 | 4366.1142 | -5046.9127 | 6673.401 | -49.1367 | 0
46 | 0 | 3472.3598 | -4533.4644 | 5710.48 | -52.5501 | 0
47 | 0 | 2880.2064 | -4047.176 | 4967.4161 | -54.5621 | 0
48 | 0 | 2482.187 | -3614.5467 | 4384.7691 | -55.5218 | 0
49 | 0 | 2214.1516 | -3236.9886 | 3921.806 | -55.6273 | 0
50 | 0 | 2037.5748 | -2909.0324 | 3551.6448 | -54.9914 | 0

## PQ32b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.01 | 19.6121 | 31.1926 | 36.8457 | 57.8407 | 335.6891
2 | 0.43187 | 17.4481 | 56.8896 | 59.5051 | 72.9492 | 1.6802
3 | 0.21899 | 36.0238 | 82.4034 | 89.9335 | 66.3868 | 0.55525
4 | 0.23301 | 88.7027 | -63.6064 | 109.151 | -35.6433 | 0.50581
5 | 0.80403 | 90.8189 | 196.172 | 216.1748 | 65.158 | 0.95996
6 | 0.12554 | 178.9293 | 190.1301 | 261.0846 | 46.7384 | 0.25887
7 | 0.38117 | 112.5661 | 117.708 | 162.8689 | 46.2792 | 1.3831
8 | 0.12531 | 134.3794 | 29.476 | 137.5742 | 12.3718 | 0.41658
9 | 0.11523 | 83.8635 | -3.9344 | 83.9557 | -2.686 | 0.22624
10 | 0.14034 | 289.4908 | 212.008 | 358.8207 | 36.2171 | 0.26094
11 | 0.27716 | 370.1523 | 229.9386 | 435.7574 | 31.8485 | 0.42313
12 | 0.078206 | 89.1243 | -151.7717 | 176.005 | -59.5774 | 0.13958
13 | 0.27009 | 362.4726 | 82.385 | 371.7172 | 12.805 | 0.47389
14 | 0.12132 | 258.4255 | 75.3493 | 269.1863 | 16.2551 | 0.31424
15 | 0.15853 | 75.4757 | 110.7936 | 134.059 | 55.7362 | 0.49415
16 | 0.15119 | 87.8696 | 146.3556 | 170.7075 | 59.0201 | 0.55432
17 | 0.4864 | 60.9199 | 73.0002 | 95.0803 | 50.1544 | 1.5761
18 | 0.117 | 123.1937 | 33.827 | 127.7535 | 15.3541 | 0.34234
19 | 0.47167 | 150.385 | 60.7515 | 162.1924 | 21.9974 | 1.0147
20 | 0.14962 | 186.7337 | -58.1414 | 195.5759 | -17.2945 | 0.31865
21 | 0.10857 | 59.8394 | -74.8891 | 95.86 | -51.3738 | 0.17123
22 | 0.1229 | 213.9052 | 0.68277 | 213.9063 | 0.18288 | 0.16556
23 | 0.44 | 113.1658 | -13.9226 | 114.019 | -7.0137 | 0.4465
24 | 0.11474 | 121.9523 | 50.5796 | 132.0252 | 22.5262 | 0.1049
25 | 0.37773 | 146.5723 | 84.0473 | 168.9597 | 29.8308 | 0.37442
26 | 0.11268 | 188.6489 | 135.8365 | 232.465 | 35.7558 | 0.13245
27 | 0.10773 | 499.0683 | -61.2613 | 502.8142 | -6.9981 | 0.092161
28 | 0.17296 | 453.7918 | -970.8174 | 1071.6405 | -64.9471 | 0.12384
29 | 0.43798 | 306.1555 | -566.9182 | 644.3038 | -61.6294 | 0.25693
30 | 0.1206 | 70.6492 | -230.2344 | 240.8302 | -72.941 | 0.066723
31 | 0.34512 | 26.4466 | -121.521 | 124.3655 | -77.7222 | 0.17244
32 | 0.11317 | 60.8591 | -44.5107 | 75.3991 | -36.1807 | 0.078941
33 | 0.099634 | 41.5456 | 16.5167 | 44.7083 | 21.6807 | 0.041812
34 | 0.1098 | 62.7033 | 44.1774 | 76.703 | 35.1665 | 0.051784
35 | 0.28791 | 80.1439 | 87.9021 | 118.953 | 47.6433 | 0.1102
36 | 0.11514 | 111.645 | -270.5698 | 292.6989 | -67.5775 | 0.030009
37 | 0.27783 | 71.9187 | 91.8915 | 116.6891 | 51.9516 | 0.06826
38 | 0.14028 | 542.287 | -664.3133 | 857.5472 | -50.7748 | 0.057547
39 | 0.10629 | 253.4267 | -615.4729 | 665.6065 | -67.6201 | 0.02051
40 | 0.1137 | 568.2186 | 602.8282 | 828.4167 | 46.6929 | 0.037064
41 | 0.26483 | 1000.5493 | 140.8648 | 1010.4166 | 8.0139 | 0.06184
42 | 0.10192 | 517.7751 | 249.9972 | 574.9692 | 25.7726 | 0.02181
43 | 0.24286 | 1044.1332 | 189.9728 | 1061.2746 | 10.3118 | 0.052418
44 | 0.10893 | 70.9965 | -409.4667 | 415.5761 | -80.1634 | 0.053695
45 | 0.10104 | 79.18 | 60.0874 | 99.3981 | 37.1938 | 0.033385
46 | 0.11216 | 183.6544 | 230.3858 | 294.6295 | 51.4395 | 0.069696
47 | 0.23658 | 930.3593 | 21.6747 | 930.6117 | 1.3346 | 0.096654
48 | 0.10561 | 445.8794 | 202.2915 | 489.6226 | 24.4034 | 0.04637
49 | 0.22038 | 628.2527 | -31.4557 | 629.0397 | -2.8663 | 0.1152
50 | 0.12445 | 327.3772 | 187.4049 | 377.222 | 29.7887 | 0.11897

## PQ32b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 576.9702 | 371.7113 | 686.341 | 32.7915 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | 219.0815 | 223.422 | 78.6877 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 524.9081 | 278.9369 | 594.4193 | 27.9862 | 0
43 | 0.24 | 1106.158 | 301.0402 | 1146.3903 | 15.2243 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ32b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.7079 | 294.7258 | 294.7634 | 89.0848 | 0
2 | 0 | 5.9129 | 359.5789 | 359.6275 | 89.0579 | 0
3 | 0 | 11.4841 | 622.2421 | 622.3481 | 88.9427 | 0
4 | 0 | 66.565 | 1146.1496 | 1148.0809 | 86.6762 | 0
5 | 0 | 2645.145 | 2710.2227 | 3787.0964 | 45.6962 | 0
6 | 0 | 846.3922 | -497.9767 | 982.0186 | -30.4705 | 0
7 | 0 | 493.8008 | 74.9704 | 499.4595 | 8.6329 | 0
8 | 0 | 494.0073 | 359.0786 | 610.7214 | 36.0122 | 0
9 | 0 | 600.161 | 546.1261 | 811.4475 | 42.3011 | 0
10 | 0 | 790.2011 | 646.7047 | 1021.0998 | 39.2971 | 0
11 | 0 | 1030.7692 | 600.1538 | 1192.7572 | 30.2096 | 0
12 | 0 | 1182.7455 | 360.2597 | 1236.3956 | 16.9405 | 0
13 | 0 | 1087.8431 | 74.5007 | 1090.3912 | 3.9178 | 0
14 | 0 | 833.6062 | -44.7681 | 834.8075 | -3.0741 | 0
15 | 0 | 595.8367 | 2.2962 | 595.8411 | 0.2208 | 0
16 | 0 | 430.0914 | 127.4643 | 448.5819 | 16.508 | 0
17 | 0 | 324.8878 | 277.679 | 427.3848 | 40.5202 | 0
18 | 0 | 260.6233 | 433.5447 | 505.8513 | 58.988 | 0
19 | 0 | 223.7953 | 590.6224 | 631.6005 | 69.2476 | 0
20 | 0 | 207.0946 | 750.2238 | 778.2827 | 74.5682 | 0
21 | 0 | 208.4932 | 916.3005 | 939.7212 | 77.1813 | 0
22 | 0 | 232.8704 | 1094.771 | 1119.2642 | 77.9915 | 0
23 | 0 | 302.7217 | 1290.397 | 1325.43 | 76.7974 | 0
24 | 0 | 492.3114 | 1460.0829 | 1540.848 | 71.3669 | 0
25 | 0 | 659.8386 | 1283.3895 | 1443.0785 | 62.7906 | 0
26 | 0 | 382.0823 | 1338.8837 | 1392.3348 | 74.0726 | 0
27 | 0 | 301.8708 | 1620.3857 | 1648.2645 | 79.447 | 0
28 | 0 | 315.4249 | 1899.823 | 1925.8297 | 80.5733 | 0
29 | 0 | 366.7153 | 2186.2353 | 2216.7781 | 80.478 | 0
30 | 0 | 447.1406 | 2496.3366 | 2536.0661 | 79.8449 | 0
31 | 0 | 561.3889 | 2844.3617 | 2899.2328 | 78.8351 | 0
32 | 0 | 722.0519 | 3244.8519 | 3324.2176 | 77.4548 | 0
33 | 0 | 951.4146 | 3714.472 | 3834.3829 | 75.6333 | 0
34 | 0 | 1287.5817 | 4272.4483 | 4462.2507 | 73.2288 | 0
35 | 0 | 1797.1277 | 4937.6496 | 5254.5268 | 70.0003 | 0
36 | 0 | 2598.6149 | 5714.9682 | 6278.03 | 65.5486 | 0
37 | 0 | 3901.2323 | 6546.4159 | 7620.707 | 59.2078 | 0
38 | 0 | 6028.2079 | 7158.1134 | 9358.3053 | 49.8976 | 0
39 | 0 | 9192.9153 | 6714.5073 | 11383.9492 | 36.1444 | 0
40 | 0 | 12407.3776 | 3841.9103 | 12988.5832 | 17.205 | 0
41 | 0 | 12963.326 | -934.6016 | 12996.9727 | -4.1237 | 0
42 | 0 | 10601.8159 | -4368.6674 | 11466.6366 | -22.395 | 0
43 | 0 | 7807.0056 | -5524.2057 | 9563.7955 | -35.2831 | 0
44 | 0 | 5735.1027 | -5483.9241 | 7935.0379 | -43.7174 | 0
45 | 0 | 4366.1142 | -5046.9127 | 6673.401 | -49.1367 | 0
46 | 0 | 3472.3598 | -4533.4644 | 5710.48 | -52.5501 | 0
47 | 0 | 2880.2064 | -4047.176 | 4967.4161 | -54.5621 | 0
48 | 0 | 2482.187 | -3614.5467 | 4384.7691 | -55.5218 | 0
49 | 0 | 2214.1516 | -3236.9886 | 3921.806 | -55.6273 | 0
50 | 0 | 2037.5748 | -2909.0324 | 3551.6448 | -54.9914 | 0

## PQ33b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0181 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 290.3212
2 | 0.42166 | 16.6882 | 55.7753 | 58.2183 | 73.3426 | 1.8319
3 | 0.21115 | 33.7969 | 80.3337 | 87.1535 | 67.1832 | 0.62439
4 | 0.2373 | 94.263 | -61.7385 | 112.6817 | -33.2232 | 0.61377
5 | 0.72176 | 79.6046 | 51.5943 | 94.8623 | 32.9486 | 1.3419
6 | 0.10683 | 179.0859 | 221.4383 | 284.7924 | 51.0362 | 0.13959
7 | 0.43214 | 254.6502 | 139.5496 | 290.3804 | 28.723 | 0.81905
8 | 0.13845 | 139.9551 | 133.0072 | 193.076 | 43.5419 | 0.32781
9 | 0.11941 | 86.8597 | -5.8358 | 87.0555 | -3.8437 | 0.16679
10 | 0.15742 | 320.6389 | 262.4979 | 414.3844 | 39.3062 | 0.26053
11 | 0.31306 | 477.8441 | 109.4805 | 490.2254 | 12.9045 | 0.44392
12 | 0.082466 | 371.1 | -103.4036 | 385.237 | -15.57 | 0.088699
13 | 0.30484 | 445.0373 | 136.6204 | 465.5355 | 17.0658 | 0.40518
14 | 0.13074 | 316.0977 | 118.9996 | 337.7554 | 20.6296 | 0.26071
15 | 0.17927 | 134.1249 | 190.7969 | 233.223 | 54.8939 | 0.27631
16 | 0.19616 | 105.2813 | 221.6327 | 245.3674 | 64.5911 | 0.43866
17 | 0.64628 | 201.6213 | 233.2369 | 308.3028 | 49.1583 | 1.3808
18 | 0.10966 | 112.307 | 6.9554 | 112.5221 | 3.5439 | 0.40136
19 | 0.41681 | 131.2838 | 44.8373 | 138.7293 | 18.8565 | 1.284
20 | 0.15019 | 177.9089 | -44.3785 | 183.3603 | -14.0063 | 0.42002
21 | 0.10917 | 61.0501 | -73.6659 | 95.6754 | -50.35 | 0.20148
22 | 0.12229 | 210.9477 | 2.2047 | 210.9592 | 0.59879 | 0.17678
23 | 0.43919 | 112.9652 | -13.8476 | 113.8107 | -6.9886 | 0.44885
24 | 0.11519 | 122.6759 | 50.8713 | 132.8054 | 22.5228 | 0.099256
25 | 0.38819 | 152.2287 | 85.137 | 174.4187 | 29.217 | 0.28388
26 | 0.1207 | 279.8225 | 136.7948 | 311.4699 | 26.0523 | 0.13273
27 | 0.10815 | 471.3333 | -45.6945 | 473.5431 | -5.5374 | 0.11297
28 | 0.17468 | 465.8515 | -954.0867 | 1061.7434 | -63.9752 | 0.12904
29 | 0.43701 | 298.3656 | -560.5195 | 634.9836 | -61.9735 | 0.25346
30 | 0.12101 | 69.5556 | -228.7407 | 239.0822 | -73.0865 | 0.068833
31 | 0.34518 | 26.1921 | -121.0689 | 123.8697 | -77.7927 | 0.1725
32 | 0.11487 | 164.9937 | 51.1789 | 172.749 | 17.2332 | 0.089585
33 | 0.099963 | 88.3372 | 17.8656 | 90.1257 | 11.4335 | 0.041247
34 | 0.11035 | 75.1078 | 55.0468 | 93.12 | 36.2378 | 0.05372
35 | 0.29008 | 186.1928 | 129.7744 | 226.9563 | 34.8761 | 0.10882
36 | 0.11494 | 110.0806 | -270.1423 | 291.7098 | -67.8295 | 0.028043
37 | 0.27965 | 1108.1653 | 208.2468 | 1127.5625 | 10.6429 | 0.060128
38 | 0.14151 | 807.805 | -525.5765 | 963.7321 | -33.049 | 0.054694
39 | 0.10648 | 248.2286 | -620.4362 | 668.2503 | -68.1943 | 0.018526
40 | 0.11265 | 563.1932 | 615.7274 | 834.4499 | 47.5515 | 0.032732
41 | 0.26548 | 1019.4681 | 159.8829 | 1031.9291 | 8.9131 | 0.050629
42 | 0.10192 | 580.5875 | 258.1035 | 635.3733 | 23.9678 | 0.01592
43 | 0.24491 | 1153.9453 | 222.1337 | 1175.1311 | 10.8961 | 0.036398
44 | 0.10722 | 215.183 | -412.6154 | 465.3549 | -62.4575 | 0.037308
45 | 0.10082 | 98.9224 | 60.2302 | 115.8159 | 31.3357 | 0.021294
46 | 0.10815 | 178.5548 | 233.8906 | 294.2561 | 52.6415 | 0.043835
47 | 0.23536 | 983.6873 | 77.2542 | 986.7162 | 4.4905 | 0.061879
48 | 0.10481 | 506.096 | 217.5128 | 550.8583 | 23.2573 | 0.027784
49 | 0.21973 | 668.255 | -5.8713 | 668.2808 | -0.50338 | 0.069616
50 | 0.11446 | 325.8115 | 206.1865 | 385.5723 | 32.3273 | 0.064293

## PQ33b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 76.8482 | 55.0148 | 94.5107 | 35.5985 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ33b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1573 | 315.4433 | 315.4707 | 89.2449 | 0
3 | 0 | 6.3192 | 501.3251 | 501.3649 | 89.2778 | 0
4 | 0 | 16.0887 | 742.6014 | 742.7757 | 88.7589 | 0
5 | 0 | 90.609 | 1134.774 | 1138.3857 | 85.4348 | 0
6 | 0 | 852.3279 | 1677.2425 | 1881.3839 | 63.0616 | 0
7 | 0 | 1154.6862 | 694.2684 | 1347.334 | 31.0169 | 0
8 | 0 | 793.926 | 768.937 | 1105.2523 | 44.084 | 0
9 | 0 | 782.3502 | 1018.0136 | 1283.9094 | 52.4575 | 0
10 | 0 | 955.5874 | 1274.1226 | 1592.6506 | 53.1302 | 0
11 | 0 | 1337.9238 | 1487.662 | 2000.7944 | 48.0335 | 0
12 | 0 | 2002.8927 | 1463.5436 | 2480.6328 | 36.1562 | 0
13 | 0 | 2686.1229 | 753.4622 | 2789.796 | 15.6689 | 0
14 | 0 | 2439.5472 | -371.1926 | 2467.6252 | -8.6516 | 0
15 | 0 | 1566.8303 | -748.8797 | 1736.5995 | -25.5459 | 0
16 | 0 | 940.3224 | -566.5054 | 1097.7862 | -31.0672 | 0
17 | 0 | 602.5379 | -263.0901 | 657.4712 | -23.5878 | 0
18 | 0 | 424.996 | 31.0554 | 426.1292 | 4.1793 | 0
19 | 0 | 331.3351 | 298.5419 | 445.9935 | 42.0197 | 0
20 | 0 | 285.274 | 546.0748 | 616.0998 | 62.4171 | 0
21 | 0 | 270.6524 | 783.9203 | 829.3273 | 70.9525 | 0
22 | 0 | 282.4952 | 1022.6692 | 1060.9693 | 74.5581 | 0
23 | 0 | 326.5596 | 1274.2747 | 1315.4532 | 75.6261 | 0
24 | 0 | 432.5709 | 1553.0925 | 1612.2078 | 74.4363 | 0
25 | 0 | 727.3483 | 1836.4582 | 1975.2505 | 68.3934 | 0
26 | 0 | 1227.7069 | 1442.6443 | 1894.3302 | 49.6018 | 0
27 | 0 | 519.226 | 1379.4254 | 1473.9098 | 69.3733 | 0
28 | 0 | 379.1885 | 1879.4789 | 1917.3483 | 78.5936 | 0
29 | 0 | 422.1661 | 2301.3838 | 2339.7845 | 79.6052 | 0
30 | 0 | 519.5376 | 2709.3089 | 2758.6725 | 79.1447 | 0
31 | 0 | 658.8829 | 3142.3001 | 3210.6349 | 78.1577 | 0
32 | 0 | 849.7974 | 3625.3014 | 3723.569 | 76.8076 | 0
33 | 0 | 1113.8148 | 4180.6433 | 4326.4722 | 75.0817 | 0
34 | 0 | 1487.7016 | 4832.2531 | 5056.0781 | 72.888 | 0
35 | 0 | 2033.9518 | 5605.8961 | 5963.4747 | 70.058 | 0
36 | 0 | 2861.2735 | 6522.6817 | 7122.6584 | 66.3146 | 0
37 | 0 | 4162.6335 | 7571.652 | 8640.4532 | 61.1995 | 0
38 | 0 | 6271.8901 | 8615.8181 | 10656.8723 | 53.9472 | 0
39 | 0 | 9660.6609 | 9112.1322 | 13280.0347 | 43.3263 | 0
40 | 0 | 14392.778 | 7578.0796 | 16265.8952 | 27.7677 | 0
41 | 0 | 18219.313 | 2235.2436 | 18355.9167 | 6.9944 | 0
42 | 0 | 17334.5927 | -4665.9856 | 17951.5884 | -15.0653 | 0
43 | 0 | 13130.1433 | -8533.8027 | 15659.7079 | -33.0214 | 0
44 | 0 | 9186.951 | -9374.491 | 13125.5914 | -45.5789 | 0
45 | 0 | 6471.7741 | -8939.8357 | 11036.5086 | -54.0983 | 0
46 | 0 | 4714.7581 | -8172.8856 | 9435.3062 | -60.0203 | 0
47 | 0 | 3562.6943 | -7401.0269 | 8213.8901 | -64.2948 | 0
48 | 0 | 2781.7678 | -6714.149 | 7267.6013 | -67.4951 | 0
49 | 0 | 2233.0899 | -6124.9574 | 6519.34 | -69.9687 | 0
50 | 0 | 1834.6523 | -5623.9232 | 5915.6116 | -71.9325 | 0

## PQ34b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0098 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 289.8741
2 | 0.42166 | 16.6882 | 55.7753 | 58.2183 | 73.3426 | 1.8319
3 | 0.21115 | 33.7969 | 80.3337 | 87.1535 | 67.1832 | 0.62439
4 | 0.2373 | 94.263 | -61.7385 | 112.6817 | -33.2232 | 0.61377
5 | 0.72176 | 79.6046 | 51.5943 | 94.8623 | 32.9486 | 1.3419
6 | 0.10683 | 179.0859 | 221.4383 | 284.7924 | 51.0362 | 0.13959
7 | 0.43214 | 254.6502 | 139.5496 | 290.3804 | 28.723 | 0.81905
8 | 0.13845 | 139.9551 | 133.0072 | 193.076 | 43.5419 | 0.32781
9 | 0.11941 | 86.8597 | -5.8358 | 87.0555 | -3.8437 | 0.16679
10 | 0.15742 | 320.6389 | 262.4979 | 414.3844 | 39.3062 | 0.26053
11 | 0.31306 | 477.8441 | 109.4805 | 490.2254 | 12.9045 | 0.44392
12 | 0.082466 | 371.1 | -103.4036 | 385.237 | -15.57 | 0.088699
13 | 0.30484 | 445.0373 | 136.6204 | 465.5355 | 17.0658 | 0.40518
14 | 0.13074 | 316.0977 | 118.9996 | 337.7554 | 20.6296 | 0.26071
15 | 0.17927 | 134.1249 | 190.7969 | 233.223 | 54.8939 | 0.27631
16 | 0.19616 | 105.2813 | 221.6327 | 245.3674 | 64.5911 | 0.43866
17 | 0.64628 | 201.6213 | 233.2369 | 308.3028 | 49.1583 | 1.3808
18 | 0.10966 | 112.307 | 6.9554 | 112.5221 | 3.5439 | 0.40136
19 | 0.41681 | 131.2838 | 44.8373 | 138.7293 | 18.8565 | 1.284
20 | 0.15019 | 177.9089 | -44.3785 | 183.3603 | -14.0063 | 0.42002
21 | 0.10917 | 61.0501 | -73.6659 | 95.6754 | -50.35 | 0.20148
22 | 0.12229 | 210.9477 | 2.2047 | 210.9592 | 0.59879 | 0.17678
23 | 0.43919 | 112.9652 | -13.8476 | 113.8107 | -6.9886 | 0.44885
24 | 0.11519 | 122.6759 | 50.8713 | 132.8054 | 22.5228 | 0.099256
25 | 0.38819 | 152.2287 | 85.137 | 174.4187 | 29.217 | 0.28388
26 | 0.1207 | 279.8225 | 136.7948 | 311.4699 | 26.0523 | 0.13273
27 | 0.10815 | 471.3333 | -45.6945 | 473.5431 | -5.5374 | 0.11297
28 | 0.17468 | 465.8515 | -954.0867 | 1061.7434 | -63.9752 | 0.12904
29 | 0.43701 | 298.3656 | -560.5195 | 634.9836 | -61.9735 | 0.25346
30 | 0.12101 | 69.5556 | -228.7407 | 239.0822 | -73.0865 | 0.068833
31 | 0.34518 | 26.1921 | -121.0689 | 123.8697 | -77.7927 | 0.1725
32 | 0.11487 | 164.9937 | 51.1789 | 172.749 | 17.2332 | 0.089585
33 | 0.099963 | 88.3372 | 17.8656 | 90.1257 | 11.4335 | 0.041247
34 | 0.11035 | 75.1078 | 55.0468 | 93.12 | 36.2378 | 0.05372
35 | 0.29008 | 186.1928 | 129.7744 | 226.9563 | 34.8761 | 0.10882
36 | 0.11494 | 110.0806 | -270.1423 | 291.7098 | -67.8295 | 0.028043
37 | 0.27965 | 1108.1653 | 208.2468 | 1127.5625 | 10.6429 | 0.060128
38 | 0.14151 | 807.805 | -525.5765 | 963.7321 | -33.049 | 0.054694
39 | 0.10648 | 248.2286 | -620.4362 | 668.2503 | -68.1943 | 0.018526
40 | 0.11265 | 563.1932 | 615.7274 | 834.4499 | 47.5515 | 0.032732
41 | 0.26548 | 1019.4681 | 159.8829 | 1031.9291 | 8.9131 | 0.050629
42 | 0.10192 | 580.5875 | 258.1035 | 635.3733 | 23.9678 | 0.01592
43 | 0.24491 | 1153.9453 | 222.1337 | 1175.1311 | 10.8961 | 0.036398
44 | 0.10722 | 215.183 | -412.6154 | 465.3549 | -62.4575 | 0.037308
45 | 0.10082 | 98.9224 | 60.2302 | 115.8159 | 31.3357 | 0.021294
46 | 0.10815 | 178.5548 | 233.8906 | 294.2561 | 52.6415 | 0.043835
47 | 0.23536 | 983.6873 | 77.2542 | 986.7162 | 4.4905 | 0.061879
48 | 0.10481 | 506.096 | 217.5128 | 550.8583 | 23.2573 | 0.027784
49 | 0.21973 | 668.255 | -5.8713 | 668.2808 | -0.50338 | 0.069616
50 | 0.11446 | 325.8115 | 206.1865 | 385.5723 | 32.3273 | 0.064293

## PQ34b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 76.8482 | 55.0148 | 94.5107 | 35.5985 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ34b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1573 | 315.4433 | 315.4707 | 89.2449 | 0
3 | 0 | 6.3192 | 501.3251 | 501.3649 | 89.2778 | 0
4 | 0 | 16.0887 | 742.6014 | 742.7757 | 88.7589 | 0
5 | 0 | 90.609 | 1134.774 | 1138.3857 | 85.4348 | 0
6 | 0 | 852.3279 | 1677.2425 | 1881.3839 | 63.0616 | 0
7 | 0 | 1154.6862 | 694.2684 | 1347.334 | 31.0169 | 0
8 | 0 | 793.926 | 768.937 | 1105.2523 | 44.084 | 0
9 | 0 | 782.3502 | 1018.0136 | 1283.9094 | 52.4575 | 0
10 | 0 | 955.5874 | 1274.1226 | 1592.6506 | 53.1302 | 0
11 | 0 | 1337.9238 | 1487.662 | 2000.7944 | 48.0335 | 0
12 | 0 | 2002.8927 | 1463.5436 | 2480.6328 | 36.1562 | 0
13 | 0 | 2686.1229 | 753.4622 | 2789.796 | 15.6689 | 0
14 | 0 | 2439.5472 | -371.1926 | 2467.6252 | -8.6516 | 0
15 | 0 | 1566.8303 | -748.8797 | 1736.5995 | -25.5459 | 0
16 | 0 | 940.3224 | -566.5054 | 1097.7862 | -31.0672 | 0
17 | 0 | 602.5379 | -263.0901 | 657.4712 | -23.5878 | 0
18 | 0 | 424.996 | 31.0554 | 426.1292 | 4.1793 | 0
19 | 0 | 331.3351 | 298.5419 | 445.9935 | 42.0197 | 0
20 | 0 | 285.274 | 546.0748 | 616.0998 | 62.4171 | 0
21 | 0 | 270.6524 | 783.9203 | 829.3273 | 70.9525 | 0
22 | 0 | 282.4952 | 1022.6692 | 1060.9693 | 74.5581 | 0
23 | 0 | 326.5596 | 1274.2747 | 1315.4532 | 75.6261 | 0
24 | 0 | 432.5709 | 1553.0925 | 1612.2078 | 74.4363 | 0
25 | 0 | 727.3483 | 1836.4582 | 1975.2505 | 68.3934 | 0
26 | 0 | 1227.7069 | 1442.6443 | 1894.3302 | 49.6018 | 0
27 | 0 | 519.226 | 1379.4254 | 1473.9098 | 69.3733 | 0
28 | 0 | 379.1885 | 1879.4789 | 1917.3483 | 78.5936 | 0
29 | 0 | 422.1661 | 2301.3838 | 2339.7845 | 79.6052 | 0
30 | 0 | 519.5376 | 2709.3089 | 2758.6725 | 79.1447 | 0
31 | 0 | 658.8829 | 3142.3001 | 3210.6349 | 78.1577 | 0
32 | 0 | 849.7974 | 3625.3014 | 3723.569 | 76.8076 | 0
33 | 0 | 1113.8148 | 4180.6433 | 4326.4722 | 75.0817 | 0
34 | 0 | 1487.7016 | 4832.2531 | 5056.0781 | 72.888 | 0
35 | 0 | 2033.9518 | 5605.8961 | 5963.4747 | 70.058 | 0
36 | 0 | 2861.2735 | 6522.6817 | 7122.6584 | 66.3146 | 0
37 | 0 | 4162.6335 | 7571.652 | 8640.4532 | 61.1995 | 0
38 | 0 | 6271.8901 | 8615.8181 | 10656.8723 | 53.9472 | 0
39 | 0 | 9660.6609 | 9112.1322 | 13280.0347 | 43.3263 | 0
40 | 0 | 14392.778 | 7578.0796 | 16265.8952 | 27.7677 | 0
41 | 0 | 18219.313 | 2235.2436 | 18355.9167 | 6.9944 | 0
42 | 0 | 17334.5927 | -4665.9856 | 17951.5884 | -15.0653 | 0
43 | 0 | 13130.1433 | -8533.8027 | 15659.7079 | -33.0214 | 0
44 | 0 | 9186.951 | -9374.491 | 13125.5914 | -45.5789 | 0
45 | 0 | 6471.7741 | -8939.8357 | 11036.5086 | -54.0983 | 0
46 | 0 | 4714.7581 | -8172.8856 | 9435.3062 | -60.0203 | 0
47 | 0 | 3562.6943 | -7401.0269 | 8213.8901 | -64.2948 | 0
48 | 0 | 2781.7678 | -6714.149 | 7267.6013 | -67.4951 | 0
49 | 0 | 2233.0899 | -6124.9574 | 6519.34 | -69.9687 | 0
50 | 0 | 1834.6523 | -5623.9232 | 5915.6116 | -71.9325 | 0

## PQ35b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 290.2236
2 | 0.41925 | 16.6882 | 55.7753 | 58.2183 | 73.3426 | 1.7887
3 | 0.21115 | 33.7969 | 80.3337 | 87.1535 | 67.1832 | 0.62439
4 | 0.23484 | 94.263 | -61.7385 | 112.6817 | -33.2232 | 0.58356
5 | 0.72176 | 79.6046 | 51.5943 | 94.8623 | 32.9486 | 1.3419
6 | 0.10683 | 179.0859 | 221.4383 | 284.7924 | 51.0362 | 0.13959
7 | 0.45469 | 254.6502 | 139.5496 | 290.3804 | 28.723 | 0.89644
8 | 0.18662 | 139.9551 | 133.0072 | 193.076 | 43.5419 | 0.58935
9 | 0.11941 | 86.8597 | -5.8358 | 87.0555 | -3.8437 | 0.16679
10 | 0.1754 | 320.6389 | 262.4979 | 414.3844 | 39.3062 | 0.30187
11 | 0.34644 | 477.8441 | 109.4805 | 490.2254 | 12.9045 | 0.51414
12 | 0.092158 | 394.641 | -81.4892 | 402.9665 | -11.667 | 0.11504
13 | 0.34147 | 445.0373 | 136.6204 | 465.5355 | 17.0658 | 0.48845
14 | 0.14058 | 316.0977 | 118.9996 | 337.7554 | 20.6296 | 0.29341
15 | 0.17145 | 134.1249 | 190.7969 | 233.223 | 54.8939 | 0.23429
16 | 0.21605 | 105.2813 | 221.6327 | 245.3674 | 64.5911 | 0.54635
17 | 0.67829 | 201.6213 | 233.2369 | 308.3028 | 49.1583 | 1.5088
18 | 0.10267 | 112.307 | 6.9554 | 112.5221 | 3.5439 | 0.34327
19 | 0.42963 | 131.2838 | 44.8373 | 138.7293 | 18.8565 | 1.369
20 | 0.15019 | 177.9089 | -44.3785 | 183.3603 | -14.0063 | 0.42002
21 | 0.10917 | 61.0501 | -73.6659 | 95.6754 | -50.35 | 0.20148
22 | 0.12394 | 210.9477 | 2.2047 | 210.9592 | 0.59879 | 0.18634
23 | 0.43968 | 112.9652 | -13.8476 | 113.8107 | -6.9886 | 0.45428
24 | 0.11519 | 122.6759 | 50.8713 | 132.8054 | 22.5228 | 0.099256
25 | 0.39153 | 152.2287 | 85.137 | 174.4187 | 29.217 | 0.30659
26 | 0.13722 | 392.1004 | 363.7831 | 534.8652 | 42.8546 | 0.14482
27 | 0.10435 | 471.3333 | -45.6945 | 473.5431 | -5.5374 | 0.10311
28 | 0.1807 | 465.8515 | -954.0867 | 1061.7434 | -63.9752 | 0.13969
29 | 0.43361 | 298.3656 | -560.5195 | 634.9836 | -61.9735 | 0.24512
30 | 0.12039 | 69.5556 | -228.7407 | 239.0822 | -73.0865 | 0.065267
31 | 0.34826 | 26.1917 | -121.0681 | 123.8688 | -77.7928 | 0.20519
32 | 0.11634 | 164.9937 | 51.1789 | 172.749 | 17.2332 | 0.10017
33 | 0.099604 | 41.5933 | 16.4812 | 44.7396 | 21.6158 | 0.035274
34 | 0.12258 | 91.7019 | 287.1476 | 301.4348 | 72.2889 | 0.10184
35 | 0.28737 | 75.1757 | 87.9636 | 115.7107 | 49.482 | 0.088988
36 | 0.11494 | 110.0806 | -270.1423 | 291.7098 | -67.8295 | 0.028043
37 | 0.30105 | 1157.0447 | 258.1825 | 1185.5002 | 12.5789 | 0.081612
38 | 0.12974 | 149.1922 | -721.768 | 737.026 | -78.3212 | 0.039901
39 | 0.10648 | 248.2286 | -620.4362 | 668.2503 | -68.1943 | 0.018526
40 | 0.12429 | 563.1932 | 615.7274 | 834.4499 | 47.5515 | 0.049598
41 | 0.24936 | 79.7137 | -248.2636 | 260.7472 | -72.199 | 0.017255
42 | 0.099637 | 43.3927 | -90.0117 | 99.9251 | -64.2623 | 0.00705
43 | 0.23847 | 98.2887 | -32.0258 | 103.3747 | -18.0474 | 0.019343
44 | 0.099347 | 59.8618 | -61.365 | 85.7269 | -45.7104 | 0.009614
45 | 0.10003 | 78.9161 | 60.62 | 99.5114 | 37.5299 | 0.011512
46 | 0.10171 | 92.1783 | 237.4027 | 254.6702 | 68.7799 | 0.013693
47 | 0.22068 | 184.5494 | 114.0895 | 216.9675 | 31.7246 | 0.034126
48 | 0.10076 | 445.947 | 226.2166 | 500.0427 | 26.8974 | 0.01761
49 | 0.21095 | 64.8442 | 54.4898 | 84.6989 | 40.041 | 0.0411
50 | 0.10313 | 104.273 | 226.1437 | 249.0257 | 65.246 | 0.022143

## PQ35b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 422.8738 | -148.6047 | 448.225 | -19.3623 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 566.9826 | 479.394 | 742.4876 | 40.2151 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1288.088 | 138.0983 | 1295.4697 | 6.1194 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -90.5228 | 100.289 | -64.5046 | 0
43 | 0.24 | 98.9746 | -32.0614 | 104.038 | -17.949 | 0
44 | 0.1 | 60.2544 | -61.7694 | 86.2905 | -45.7113 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 180.935 | 118.5142 | 216.294 | 33.2252 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | 222.0068 | 241.4739 | 66.8359 | 0

## PQ35b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1573 | 315.4433 | 315.4707 | 89.2449 | 0
3 | 0 | 6.3192 | 501.3251 | 501.3649 | 89.2778 | 0
4 | 0 | 16.0887 | 742.6014 | 742.7757 | 88.7589 | 0
5 | 0 | 90.609 | 1134.774 | 1138.3857 | 85.4348 | 0
6 | 0 | 852.3279 | 1677.2425 | 1881.3839 | 63.0616 | 0
7 | 0 | 1154.6862 | 694.2684 | 1347.334 | 31.0169 | 0
8 | 0 | 793.926 | 768.937 | 1105.2523 | 44.084 | 0
9 | 0 | 782.3502 | 1018.0136 | 1283.9094 | 52.4575 | 0
10 | 0 | 955.5874 | 1274.1226 | 1592.6506 | 53.1302 | 0
11 | 0 | 1337.9238 | 1487.662 | 2000.7944 | 48.0335 | 0
12 | 0 | 2002.8927 | 1463.5436 | 2480.6328 | 36.1562 | 0
13 | 0 | 2686.1229 | 753.4622 | 2789.796 | 15.6689 | 0
14 | 0 | 2439.5472 | -371.1926 | 2467.6252 | -8.6516 | 0
15 | 0 | 1566.8303 | -748.8797 | 1736.5995 | -25.5459 | 0
16 | 0 | 940.3224 | -566.5054 | 1097.7862 | -31.0672 | 0
17 | 0 | 602.5379 | -263.0901 | 657.4712 | -23.5878 | 0
18 | 0 | 424.996 | 31.0554 | 426.1292 | 4.1793 | 0
19 | 0 | 331.3351 | 298.5419 | 445.9935 | 42.0197 | 0
20 | 0 | 285.274 | 546.0748 | 616.0998 | 62.4171 | 0
21 | 0 | 270.6524 | 783.9203 | 829.3273 | 70.9525 | 0
22 | 0 | 282.4952 | 1022.6692 | 1060.9693 | 74.5581 | 0
23 | 0 | 326.5596 | 1274.2747 | 1315.4532 | 75.6261 | 0
24 | 0 | 432.5709 | 1553.0925 | 1612.2078 | 74.4363 | 0
25 | 0 | 727.3483 | 1836.4582 | 1975.2505 | 68.3934 | 0
26 | 0 | 1227.7069 | 1442.6443 | 1894.3302 | 49.6018 | 0
27 | 0 | 519.226 | 1379.4254 | 1473.9098 | 69.3733 | 0
28 | 0 | 379.1885 | 1879.4789 | 1917.3483 | 78.5936 | 0
29 | 0 | 422.1661 | 2301.3838 | 2339.7845 | 79.6052 | 0
30 | 0 | 519.5376 | 2709.3089 | 2758.6725 | 79.1447 | 0
31 | 0 | 659.1123 | 3142.8978 | 3211.2669 | 78.1559 | 0
32 | 0 | 849.7974 | 3625.3014 | 3723.569 | 76.8076 | 0
33 | 0 | 1113.8148 | 4180.6433 | 4326.4722 | 75.0817 | 0
34 | 0 | 1487.7016 | 4832.2531 | 5056.0781 | 72.888 | 0
35 | 0 | 2033.9518 | 5605.8961 | 5963.4747 | 70.058 | 0
36 | 0 | 2861.2735 | 6522.6817 | 7122.6584 | 66.3146 | 0
37 | 0 | 4162.6335 | 7571.652 | 8640.4532 | 61.1995 | 0
38 | 0 | 6271.8901 | 8615.8181 | 10656.8723 | 53.9472 | 0
39 | 0 | 9660.6609 | 9112.1322 | 13280.0347 | 43.3263 | 0
40 | 0 | 14392.778 | 7578.0796 | 16265.8952 | 27.7677 | 0
41 | 0 | 18219.313 | 2235.2436 | 18355.9167 | 6.9944 | 0
42 | 0 | 17334.5927 | -4665.9856 | 17951.5884 | -15.0653 | 0
43 | 0 | 13130.1433 | -8533.8027 | 15659.7079 | -33.0214 | 0
44 | 0 | 9186.951 | -9374.491 | 13125.5914 | -45.5789 | 0
45 | 0 | 6471.7741 | -8939.8357 | 11036.5086 | -54.0983 | 0
46 | 0 | 4714.7581 | -8172.8856 | 9435.3062 | -60.0203 | 0
47 | 0 | 3562.6943 | -7401.0269 | 8213.8901 | -64.2948 | 0
48 | 0 | 2781.7678 | -6714.149 | 7267.6013 | -67.4951 | 0
49 | 0 | 2233.0899 | -6124.9574 | 6519.34 | -69.9687 | 0
50 | 0 | 1834.6523 | -5623.9232 | 5915.6116 | -71.9325 | 0

## PQ36b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0091 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 289.8227
2 | 0.41925 | 16.6882 | 55.7753 | 58.2183 | 73.3426 | 1.7887
3 | 0.21115 | 33.7969 | 80.3337 | 87.1535 | 67.1832 | 0.62439
4 | 0.23484 | 94.263 | -61.7385 | 112.6817 | -33.2232 | 0.58356
5 | 0.72176 | 79.6046 | 51.5943 | 94.8623 | 32.9486 | 1.3419
6 | 0.10683 | 179.0859 | 221.4383 | 284.7924 | 51.0362 | 0.13959
7 | 0.45469 | 254.6502 | 139.5496 | 290.3804 | 28.723 | 0.89644
8 | 0.18662 | 139.9551 | 133.0072 | 193.076 | 43.5419 | 0.58935
9 | 0.11941 | 86.8597 | -5.8358 | 87.0555 | -3.8437 | 0.16679
10 | 0.1754 | 320.6389 | 262.4979 | 414.3844 | 39.3062 | 0.30187
11 | 0.34644 | 477.8441 | 109.4805 | 490.2254 | 12.9045 | 0.51414
12 | 0.092158 | 394.641 | -81.4892 | 402.9665 | -11.667 | 0.11504
13 | 0.34147 | 445.0373 | 136.6204 | 465.5355 | 17.0658 | 0.48845
14 | 0.14058 | 316.0977 | 118.9996 | 337.7554 | 20.6296 | 0.29341
15 | 0.17145 | 134.1249 | 190.7969 | 233.223 | 54.8939 | 0.23429
16 | 0.21605 | 105.2813 | 221.6327 | 245.3674 | 64.5911 | 0.54635
17 | 0.67829 | 201.6213 | 233.2369 | 308.3028 | 49.1583 | 1.5088
18 | 0.10267 | 112.307 | 6.9554 | 112.5221 | 3.5439 | 0.34327
19 | 0.42963 | 131.2838 | 44.8373 | 138.7293 | 18.8565 | 1.369
20 | 0.15019 | 177.9089 | -44.3785 | 183.3603 | -14.0063 | 0.42002
21 | 0.10917 | 61.0501 | -73.6659 | 95.6754 | -50.35 | 0.20148
22 | 0.12394 | 210.9477 | 2.2047 | 210.9592 | 0.59879 | 0.18634
23 | 0.43968 | 112.9652 | -13.8476 | 113.8107 | -6.9886 | 0.45428
24 | 0.11519 | 122.6759 | 50.8713 | 132.8054 | 22.5228 | 0.099256
25 | 0.39153 | 152.2287 | 85.137 | 174.4187 | 29.217 | 0.30659
26 | 0.13722 | 392.1004 | 363.7831 | 534.8652 | 42.8546 | 0.14482
27 | 0.10435 | 471.3333 | -45.6945 | 473.5431 | -5.5374 | 0.10311
28 | 0.1807 | 465.8515 | -954.0867 | 1061.7434 | -63.9752 | 0.13969
29 | 0.43361 | 298.3656 | -560.5195 | 634.9836 | -61.9735 | 0.24512
30 | 0.12039 | 69.5556 | -228.7407 | 239.0822 | -73.0865 | 0.065267
31 | 0.34826 | 26.1917 | -121.0681 | 123.8688 | -77.7928 | 0.20519
32 | 0.11634 | 164.9937 | 51.1789 | 172.749 | 17.2332 | 0.10017
33 | 0.099604 | 41.5933 | 16.4812 | 44.7396 | 21.6158 | 0.035274
34 | 0.12258 | 91.7019 | 287.1476 | 301.4348 | 72.2889 | 0.10184
35 | 0.28737 | 75.1757 | 87.9636 | 115.7107 | 49.482 | 0.088988
36 | 0.11494 | 110.0806 | -270.1423 | 291.7098 | -67.8295 | 0.028043
37 | 0.30105 | 1157.0447 | 258.1825 | 1185.5002 | 12.5789 | 0.081612
38 | 0.12974 | 149.1922 | -721.768 | 737.026 | -78.3212 | 0.039901
39 | 0.10648 | 248.2286 | -620.4362 | 668.2503 | -68.1943 | 0.018526
40 | 0.12429 | 563.1932 | 615.7274 | 834.4499 | 47.5515 | 0.049598
41 | 0.24936 | 79.7137 | -248.2636 | 260.7472 | -72.199 | 0.017255
42 | 0.099637 | 43.3927 | -90.0117 | 99.9251 | -64.2623 | 0.00705
43 | 0.23847 | 98.2887 | -32.0258 | 103.3747 | -18.0474 | 0.019343
44 | 0.099347 | 59.8618 | -61.365 | 85.7269 | -45.7104 | 0.009614
45 | 0.10003 | 78.9161 | 60.62 | 99.5114 | 37.5299 | 0.011512
46 | 0.10171 | 92.1783 | 237.4027 | 254.6702 | 68.7799 | 0.013693
47 | 0.22068 | 184.5494 | 114.0895 | 216.9675 | 31.7246 | 0.034126
48 | 0.10076 | 445.947 | 226.2166 | 500.0427 | 26.8974 | 0.01761
49 | 0.21095 | 64.8442 | 54.4898 | 84.6989 | 40.041 | 0.0411
50 | 0.10313 | 104.273 | 226.1437 | 249.0257 | 65.246 | 0.022143

## PQ36b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 422.8738 | -148.6047 | 448.225 | -19.3623 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 566.9826 | 479.394 | 742.4876 | 40.2151 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1288.088 | 138.0983 | 1295.4697 | 6.1194 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -90.5228 | 100.289 | -64.5046 | 0
43 | 0.24 | 98.9746 | -32.0614 | 104.038 | -17.949 | 0
44 | 0.1 | 60.2544 | -61.7694 | 86.2905 | -45.7113 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 180.935 | 118.5142 | 216.294 | 33.2252 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | 222.0068 | 241.4739 | 66.8359 | 0

## PQ36b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1573 | 315.4433 | 315.4707 | 89.2449 | 0
3 | 0 | 6.3192 | 501.3251 | 501.3649 | 89.2778 | 0
4 | 0 | 16.0887 | 742.6014 | 742.7757 | 88.7589 | 0
5 | 0 | 90.609 | 1134.774 | 1138.3857 | 85.4348 | 0
6 | 0 | 852.3279 | 1677.2425 | 1881.3839 | 63.0616 | 0
7 | 0 | 1154.6862 | 694.2684 | 1347.334 | 31.0169 | 0
8 | 0 | 793.926 | 768.937 | 1105.2523 | 44.084 | 0
9 | 0 | 782.3502 | 1018.0136 | 1283.9094 | 52.4575 | 0
10 | 0 | 955.5874 | 1274.1226 | 1592.6506 | 53.1302 | 0
11 | 0 | 1337.9238 | 1487.662 | 2000.7944 | 48.0335 | 0
12 | 0 | 2002.8927 | 1463.5436 | 2480.6328 | 36.1562 | 0
13 | 0 | 2686.1229 | 753.4622 | 2789.796 | 15.6689 | 0
14 | 0 | 2439.5472 | -371.1926 | 2467.6252 | -8.6516 | 0
15 | 0 | 1566.8303 | -748.8797 | 1736.5995 | -25.5459 | 0
16 | 0 | 940.3224 | -566.5054 | 1097.7862 | -31.0672 | 0
17 | 0 | 602.5379 | -263.0901 | 657.4712 | -23.5878 | 0
18 | 0 | 424.996 | 31.0554 | 426.1292 | 4.1793 | 0
19 | 0 | 331.3351 | 298.5419 | 445.9935 | 42.0197 | 0
20 | 0 | 285.274 | 546.0748 | 616.0998 | 62.4171 | 0
21 | 0 | 270.6524 | 783.9203 | 829.3273 | 70.9525 | 0
22 | 0 | 282.4952 | 1022.6692 | 1060.9693 | 74.5581 | 0
23 | 0 | 326.5596 | 1274.2747 | 1315.4532 | 75.6261 | 0
24 | 0 | 432.5709 | 1553.0925 | 1612.2078 | 74.4363 | 0
25 | 0 | 727.3483 | 1836.4582 | 1975.2505 | 68.3934 | 0
26 | 0 | 1227.7069 | 1442.6443 | 1894.3302 | 49.6018 | 0
27 | 0 | 519.226 | 1379.4254 | 1473.9098 | 69.3733 | 0
28 | 0 | 379.1885 | 1879.4789 | 1917.3483 | 78.5936 | 0
29 | 0 | 422.1661 | 2301.3838 | 2339.7845 | 79.6052 | 0
30 | 0 | 519.5376 | 2709.3089 | 2758.6725 | 79.1447 | 0
31 | 0 | 659.1123 | 3142.8978 | 3211.2669 | 78.1559 | 0
32 | 0 | 849.7974 | 3625.3014 | 3723.569 | 76.8076 | 0
33 | 0 | 1113.8148 | 4180.6433 | 4326.4722 | 75.0817 | 0
34 | 0 | 1487.7016 | 4832.2531 | 5056.0781 | 72.888 | 0
35 | 0 | 2033.9518 | 5605.8961 | 5963.4747 | 70.058 | 0
36 | 0 | 2861.2735 | 6522.6817 | 7122.6584 | 66.3146 | 0
37 | 0 | 4162.6335 | 7571.652 | 8640.4532 | 61.1995 | 0
38 | 0 | 6271.8901 | 8615.8181 | 10656.8723 | 53.9472 | 0
39 | 0 | 9660.6609 | 9112.1322 | 13280.0347 | 43.3263 | 0
40 | 0 | 14392.778 | 7578.0796 | 16265.8952 | 27.7677 | 0
41 | 0 | 18219.313 | 2235.2436 | 18355.9167 | 6.9944 | 0
42 | 0 | 17334.5927 | -4665.9856 | 17951.5884 | -15.0653 | 0
43 | 0 | 13130.1433 | -8533.8027 | 15659.7079 | -33.0214 | 0
44 | 0 | 9186.951 | -9374.491 | 13125.5914 | -45.5789 | 0
45 | 0 | 6471.7741 | -8939.8357 | 11036.5086 | -54.0983 | 0
46 | 0 | 4714.7581 | -8172.8856 | 9435.3062 | -60.0203 | 0
47 | 0 | 3562.6943 | -7401.0269 | 8213.8901 | -64.2948 | 0
48 | 0 | 2781.7678 | -6714.149 | 7267.6013 | -67.4951 | 0
49 | 0 | 2233.0899 | -6124.9574 | 6519.34 | -69.9687 | 0
50 | 0 | 1834.6523 | -5623.9232 | 5915.6116 | -71.9325 | 0

## PQ37b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 123.8892
2 | 0.39679 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5577 | 2.5353
3 | 0.21148 | 29.5397 | 75.7464 | 81.3026 | 68.6951 | 0.97175
4 | 0.25726 | 100.0978 | -58.4056 | 115.8913 | -30.2629 | 0.93928
5 | 0.76043 | 66.6835 | 173.034 | 185.4385 | 68.9244 | 1.7839
6 | 0.16302 | 199.0241 | 173.667 | 264.1416 | 41.1077 | 0.41114
7 | 0.36059 | 92.6287 | 119.4424 | 151.1508 | 52.2061 | 1.3536
8 | 0.13295 | 133.5147 | 39.9555 | 139.365 | 16.6603 | 0.49002
9 | 0.12289 | 101.0282 | 0.98241 | 101.0329 | 0.55714 | 0.3389
10 | 0.14572 | 246.4157 | 232.5621 | 338.83 | 43.3433 | 0.29188
11 | 0.30941 | 380.0471 | 143.2629 | 406.1527 | 20.6545 | 0.55326
12 | 0.10101 | 340.7758 | -39.3114 | 343.0357 | -6.5805 | 0.20055
13 | 0.29448 | 348.4846 | 63.1131 | 354.1536 | 10.2654 | 0.56295
14 | 0.13567 | 258.9879 | -28.1214 | 260.5102 | -6.197 | 0.3799
15 | 0.14543 | 59.6689 | 101.768 | 117.9708 | 59.616 | 0.45714
16 | 0.15238 | 160.7656 | 31.7228 | 163.8655 | 11.1624 | 0.54078
17 | 0.51167 | 58.021 | 81.3244 | 99.9004 | 54.494 | 1.3295
18 | 0.12873 | 133.7574 | 34.6706 | 138.1777 | 14.5315 | 0.31935
19 | 0.50113 | 160.5092 | 60.8986 | 171.6737 | 20.7772 | 0.89461
20 | 0.15056 | 187.1637 | -66.7715 | 198.7176 | -19.6341 | 0.27926
21 | 0.11092 | 230.7348 | -25.824 | 232.1754 | -6.386 | 0.17474
22 | 0.12442 | 216.5395 | -2.0244 | 216.549 | -0.53564 | 0.1574
23 | 0.44194 | 113.7776 | -14.3089 | 114.6738 | -7.168 | 0.42742
24 | 0.11709 | 122.7643 | 51.7483 | 133.2253 | 22.8567 | 0.11663
25 | 0.38791 | 149.9395 | 86.7589 | 173.2309 | 30.0548 | 0.33894
26 | 0.11567 | 231.8891 | 145.1088 | 273.5491 | 32.037 | 0.12979
27 | 0.1122 | 500.0649 | -68.6598 | 504.7564 | -7.8179 | 0.099271
28 | 0.17267 | 437.2512 | -967.3922 | 1061.6197 | -65.6775 | 0.12214
29 | 0.43815 | 305.3711 | -568.0394 | 644.9188 | -61.7381 | 0.25624
30 | 0.12112 | 70.8142 | -230.7331 | 241.3553 | -72.9383 | 0.069605
31 | 0.34577 | 26.5256 | -121.7563 | 124.6123 | -77.7097 | 0.17908
32 | 0.11263 | 60.9812 | -44.4797 | 75.4794 | -36.107 | 0.07078
33 | 0.099942 | 88.1276 | 18.2768 | 90.0028 | 11.7165 | 0.049842
34 | 0.10972 | 62.5278 | 44.2503 | 76.6017 | 35.2866 | 0.057094
35 | 0.28575 | 74.4264 | 87.7667 | 115.0751 | 49.702 | 0.10847
36 | 0.11903 | 976.0094 | -71.7957 | 978.6465 | -4.2071 | 0.042107
37 | 0.27706 | 71.3144 | 91.7987 | 116.2443 | 52.1579 | 0.084582
38 | 0.13352 | 165.9582 | -748.0821 | 766.2695 | -77.4918 | 0.046797
39 | 0.11608 | 268.2402 | -634.881 | 689.2218 | -67.0957 | 0.03751
40 | 0.11535 | 530.0075 | 605.4884 | 804.6888 | 48.8031 | 0.046037
41 | 0.25671 | 82.2661 | -250.5366 | 263.6974 | -71.8219 | 0.049239
42 | 0.10047 | 43.8563 | -92.1518 | 102.0555 | -64.5496 | 0.014987
43 | 0.24058 | 140.8543 | -203.8194 | 247.7545 | -55.3527 | 0.032255
44 | 0.10544 | 71.3571 | -423.259 | 429.2319 | -80.4305 | 0.02753
45 | 0.1002 | 78.5136 | 60.5698 | 99.1619 | 37.6486 | 0.01641
46 | 0.10493 | 176.0303 | 231.6952 | 290.9799 | 52.7743 | 0.032468
47 | 0.2243 | 781.8666 | 133.0488 | 793.1061 | 9.6574 | 0.049251
48 | 0.10217 | 437.1556 | 226.3048 | 492.2589 | 27.3695 | 0.023036
49 | 0.21293 | 658.2324 | 5.603 | 658.2563 | 0.4877 | 0.058717
50 | 0.11062 | 321.1866 | 204.2564 | 380.633 | 32.454 | 0.054149

## PQ37b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ37b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2588 | 215.445 | 215.4697 | 89.1334 | 0
3 | 0 | 5.3801 | 347.4524 | 347.494 | 89.1129 | 0
4 | 0 | 16.7748 | 537.1868 | 537.4487 | 88.2114 | 0
5 | 0 | 166.999 | 948.0895 | 962.685 | 80.0102 | 0
6 | 0 | 1056.5255 | 277.7599 | 1092.427 | 14.7297 | 0
7 | 0 | 407.2772 | 248.2273 | 476.9607 | 31.3615 | 0
8 | 0 | 328.3506 | 437.0917 | 546.6839 | 53.0855 | 0
9 | 0 | 360.9823 | 583.5246 | 686.1553 | 58.2581 | 0
10 | 0 | 459.02 | 699.4418 | 836.6111 | 56.7245 | 0
11 | 0 | 623.5119 | 756.988 | 980.713 | 50.5226 | 0
12 | 0 | 818.9085 | 682.1801 | 1065.824 | 39.7955 | 0
13 | 0 | 889.2966 | 451.9615 | 997.5558 | 26.9408 | 0
14 | 0 | 734.1871 | 263.3781 | 779.9992 | 19.7347 | 0
15 | 0 | 515.533 | 254.7076 | 575.022 | 26.2924 | 0
16 | 0 | 356.4971 | 354.1727 | 502.5221 | 44.8126 | 0
17 | 0 | 261.1176 | 487.5597 | 553.0795 | 61.8283 | 0
18 | 0 | 207.5289 | 626.9317 | 660.3875 | 71.6843 | 0
19 | 0 | 179.7979 | 765.8685 | 786.6905 | 76.7883 | 0
20 | 0 | 169.2079 | 904.9588 | 920.642 | 79.4092 | 0
21 | 0 | 172.0129 | 1047.0365 | 1061.072 | 80.6705 | 0
22 | 0 | 188.6258 | 1196.043 | 1210.8256 | 81.0378 | 0
23 | 0 | 226.3339 | 1356.2466 | 1375.0025 | 80.5256 | 0
24 | 0 | 310.047 | 1527.4373 | 1558.5871 | 78.5257 | 0
25 | 0 | 512.4539 | 1612.5696 | 1692.0371 | 72.3704 | 0
26 | 0 | 434.5291 | 1479.1475 | 1541.6526 | 73.6288 | 0
27 | 0 | 298.9655 | 1704.2225 | 1730.247 | 80.0501 | 0
28 | 0 | 304.9824 | 1955.4398 | 1979.0804 | 81.1352 | 0
29 | 0 | 351.5105 | 2191.8418 | 2219.8492 | 80.8889 | 0
30 | 0 | 414.024 | 2450.0181 | 2484.7544 | 80.4083 | 0
31 | 0 | 501.6919 | 2730.1231 | 2775.8363 | 79.5874 | 0
32 | 0 | 616.6436 | 3042.226 | 3104.0922 | 78.5417 | 0
33 | 0 | 767.9704 | 3396.3014 | 3482.0456 | 77.2586 | 0
34 | 0 | 970.1946 | 3803.4149 | 3925.206 | 75.6899 | 0
35 | 0 | 1246.0927 | 4276.2633 | 4454.1189 | 73.754 | 0
36 | 0 | 1631.7822 | 4828.6421 | 5096.9106 | 71.3279 | 0
37 | 0 | 2185.9321 | 5472.1883 | 5892.6347 | 68.2252 | 0
38 | 0 | 3005.3568 | 6205.5451 | 6894.9952 | 64.159 | 0
39 | 0 | 4248.1898 | 6982.5569 | 8173.3235 | 58.6837 | 0
40 | 0 | 6150.8017 | 7625.5311 | 9796.9937 | 51.1101 | 0
41 | 0 | 8945.9527 | 7632.561 | 11759.5092 | 40.4703 | 0
42 | 0 | 12383.2673 | 5994.3949 | 13757.837 | 25.8303 | 0
43 | 0 | 14824.6551 | 1967.153 | 14954.6009 | 7.5587 | 0
44 | 0 | 14284.3299 | -2864.4619 | 14568.707 | -11.3392 | 0
45 | 0 | 11542.0319 | -5944.152 | 12982.7364 | -27.2485 | 0
46 | 0 | 8646.5269 | -7002.962 | 11126.7203 | -39.0046 | 0
47 | 0 | 6435.7766 | -6978.3694 | 9492.99 | -47.3163 | 0
48 | 0 | 4898.2831 | -6549.1853 | 8178.3254 | -53.2064 | 0
49 | 0 | 3842.153 | -6020.0382 | 7141.6385 | -57.4529 | 0
50 | 0 | 3105.7309 | -5504.4121 | 6320.1358 | -60.5672 | 0

## PQ38b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0082 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 123.0668
2 | 0.39679 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5577 | 2.5353
3 | 0.21148 | 29.5397 | 75.7464 | 81.3026 | 68.6951 | 0.97175
4 | 0.25726 | 100.0978 | -58.4056 | 115.8913 | -30.2629 | 0.93928
5 | 0.76043 | 66.6835 | 173.034 | 185.4385 | 68.9244 | 1.7839
6 | 0.16302 | 199.0241 | 173.667 | 264.1416 | 41.1077 | 0.41114
7 | 0.36059 | 92.6287 | 119.4424 | 151.1508 | 52.2061 | 1.3536
8 | 0.13295 | 133.5147 | 39.9555 | 139.365 | 16.6603 | 0.49002
9 | 0.12289 | 101.0282 | 0.98241 | 101.0329 | 0.55714 | 0.3389
10 | 0.14572 | 246.4157 | 232.5621 | 338.83 | 43.3433 | 0.29188
11 | 0.30941 | 380.0471 | 143.2629 | 406.1527 | 20.6545 | 0.55326
12 | 0.10101 | 340.7758 | -39.3114 | 343.0357 | -6.5805 | 0.20055
13 | 0.29448 | 348.4846 | 63.1131 | 354.1536 | 10.2654 | 0.56295
14 | 0.13567 | 258.9879 | -28.1214 | 260.5102 | -6.197 | 0.3799
15 | 0.14543 | 59.6689 | 101.768 | 117.9708 | 59.616 | 0.45714
16 | 0.15238 | 160.7656 | 31.7228 | 163.8655 | 11.1624 | 0.54078
17 | 0.51167 | 58.021 | 81.3244 | 99.9004 | 54.494 | 1.3295
18 | 0.12873 | 133.7574 | 34.6706 | 138.1777 | 14.5315 | 0.31935
19 | 0.50113 | 160.5092 | 60.8986 | 171.6737 | 20.7772 | 0.89461
20 | 0.15056 | 187.1637 | -66.7715 | 198.7176 | -19.6341 | 0.27926
21 | 0.11092 | 230.7348 | -25.824 | 232.1754 | -6.386 | 0.17474
22 | 0.12442 | 216.5395 | -2.0244 | 216.549 | -0.53564 | 0.1574
23 | 0.44194 | 113.7776 | -14.3089 | 114.6738 | -7.168 | 0.42742
24 | 0.11709 | 122.7643 | 51.7483 | 133.2253 | 22.8567 | 0.11663
25 | 0.38791 | 149.9395 | 86.7589 | 173.2309 | 30.0548 | 0.33894
26 | 0.11567 | 231.8891 | 145.1088 | 273.5491 | 32.037 | 0.12979
27 | 0.1122 | 500.0649 | -68.6598 | 504.7564 | -7.8179 | 0.099271
28 | 0.17267 | 437.2512 | -967.3922 | 1061.6197 | -65.6775 | 0.12214
29 | 0.43815 | 305.3711 | -568.0394 | 644.9188 | -61.7381 | 0.25624
30 | 0.12112 | 70.8142 | -230.7331 | 241.3553 | -72.9383 | 0.069605
31 | 0.34577 | 26.5256 | -121.7563 | 124.6123 | -77.7097 | 0.17908
32 | 0.11263 | 60.9812 | -44.4797 | 75.4794 | -36.107 | 0.07078
33 | 0.099942 | 88.1276 | 18.2768 | 90.0028 | 11.7165 | 0.049842
34 | 0.10972 | 62.5278 | 44.2503 | 76.6017 | 35.2866 | 0.057094
35 | 0.28575 | 74.4264 | 87.7667 | 115.0751 | 49.702 | 0.10847
36 | 0.11903 | 976.0094 | -71.7957 | 978.6465 | -4.2071 | 0.042107
37 | 0.27706 | 71.3144 | 91.7987 | 116.2443 | 52.1579 | 0.084582
38 | 0.13352 | 165.9582 | -748.0821 | 766.2695 | -77.4918 | 0.046797
39 | 0.11608 | 268.2402 | -634.881 | 689.2218 | -67.0957 | 0.03751
40 | 0.11535 | 530.0075 | 605.4884 | 804.6888 | 48.8031 | 0.046037
41 | 0.25671 | 82.2661 | -250.5366 | 263.6974 | -71.8219 | 0.049239
42 | 0.10047 | 43.8563 | -92.1518 | 102.0555 | -64.5496 | 0.014987
43 | 0.24058 | 140.8543 | -203.8194 | 247.7545 | -55.3527 | 0.032255
44 | 0.10544 | 71.3571 | -423.259 | 429.2319 | -80.4305 | 0.02753
45 | 0.1002 | 78.5136 | 60.5698 | 99.1619 | 37.6486 | 0.01641
46 | 0.10493 | 176.0303 | 231.6952 | 290.9799 | 52.7743 | 0.032468
47 | 0.2243 | 781.8666 | 133.0488 | 793.1061 | 9.6574 | 0.049251
48 | 0.10217 | 437.1556 | 226.3048 | 492.2589 | 27.3695 | 0.023036
49 | 0.21293 | 658.2324 | 5.603 | 658.2563 | 0.4877 | 0.058717
50 | 0.11062 | 321.1866 | 204.2564 | 380.633 | 32.454 | 0.054149

## PQ38b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ38b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2588 | 215.445 | 215.4697 | 89.1334 | 0
3 | 0 | 5.3801 | 347.4524 | 347.494 | 89.1129 | 0
4 | 0 | 16.7748 | 537.1868 | 537.4487 | 88.2114 | 0
5 | 0 | 166.999 | 948.0895 | 962.685 | 80.0102 | 0
6 | 0 | 1056.5255 | 277.7599 | 1092.427 | 14.7297 | 0
7 | 0 | 407.2772 | 248.2273 | 476.9607 | 31.3615 | 0
8 | 0 | 328.3506 | 437.0917 | 546.6839 | 53.0855 | 0
9 | 0 | 360.9823 | 583.5246 | 686.1553 | 58.2581 | 0
10 | 0 | 459.02 | 699.4418 | 836.6111 | 56.7245 | 0
11 | 0 | 623.5119 | 756.988 | 980.713 | 50.5226 | 0
12 | 0 | 818.9085 | 682.1801 | 1065.824 | 39.7955 | 0
13 | 0 | 889.2966 | 451.9615 | 997.5558 | 26.9408 | 0
14 | 0 | 734.1871 | 263.3781 | 779.9992 | 19.7347 | 0
15 | 0 | 515.533 | 254.7076 | 575.022 | 26.2924 | 0
16 | 0 | 356.4971 | 354.1727 | 502.5221 | 44.8126 | 0
17 | 0 | 261.1176 | 487.5597 | 553.0795 | 61.8283 | 0
18 | 0 | 207.5289 | 626.9317 | 660.3875 | 71.6843 | 0
19 | 0 | 179.7979 | 765.8685 | 786.6905 | 76.7883 | 0
20 | 0 | 169.2079 | 904.9588 | 920.642 | 79.4092 | 0
21 | 0 | 172.0129 | 1047.0365 | 1061.072 | 80.6705 | 0
22 | 0 | 188.6258 | 1196.043 | 1210.8256 | 81.0378 | 0
23 | 0 | 226.3339 | 1356.2466 | 1375.0025 | 80.5256 | 0
24 | 0 | 310.047 | 1527.4373 | 1558.5871 | 78.5257 | 0
25 | 0 | 512.4539 | 1612.5696 | 1692.0371 | 72.3704 | 0
26 | 0 | 434.5291 | 1479.1475 | 1541.6526 | 73.6288 | 0
27 | 0 | 298.9655 | 1704.2225 | 1730.247 | 80.0501 | 0
28 | 0 | 304.9824 | 1955.4398 | 1979.0804 | 81.1352 | 0
29 | 0 | 351.5105 | 2191.8418 | 2219.8492 | 80.8889 | 0
30 | 0 | 414.024 | 2450.0181 | 2484.7544 | 80.4083 | 0
31 | 0 | 501.6919 | 2730.1231 | 2775.8363 | 79.5874 | 0
32 | 0 | 616.6436 | 3042.226 | 3104.0922 | 78.5417 | 0
33 | 0 | 767.9704 | 3396.3014 | 3482.0456 | 77.2586 | 0
34 | 0 | 970.1946 | 3803.4149 | 3925.206 | 75.6899 | 0
35 | 0 | 1246.0927 | 4276.2633 | 4454.1189 | 73.754 | 0
36 | 0 | 1631.7822 | 4828.6421 | 5096.9106 | 71.3279 | 0
37 | 0 | 2185.9321 | 5472.1883 | 5892.6347 | 68.2252 | 0
38 | 0 | 3005.3568 | 6205.5451 | 6894.9952 | 64.159 | 0
39 | 0 | 4248.1898 | 6982.5569 | 8173.3235 | 58.6837 | 0
40 | 0 | 6150.8017 | 7625.5311 | 9796.9937 | 51.1101 | 0
41 | 0 | 8945.9527 | 7632.561 | 11759.5092 | 40.4703 | 0
42 | 0 | 12383.2673 | 5994.3949 | 13757.837 | 25.8303 | 0
43 | 0 | 14824.6551 | 1967.153 | 14954.6009 | 7.5587 | 0
44 | 0 | 14284.3299 | -2864.4619 | 14568.707 | -11.3392 | 0
45 | 0 | 11542.0319 | -5944.152 | 12982.7364 | -27.2485 | 0
46 | 0 | 8646.5269 | -7002.962 | 11126.7203 | -39.0046 | 0
47 | 0 | 6435.7766 | -6978.3694 | 9492.99 | -47.3163 | 0
48 | 0 | 4898.2831 | -6549.1853 | 8178.3254 | -53.2064 | 0
49 | 0 | 3842.153 | -6020.0382 | 7141.6385 | -57.4529 | 0
50 | 0 | 3105.7309 | -5504.4121 | 6320.1358 | -60.5672 | 0

## POC LF_THD
Case name | POC MW | POC MVar | THD % | No. of active BESS Inv | No. of active PV Inv | BESS kW | BESS kVar | PV kW | PV kVar
PQ01b | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1366 | 3322 | 0
PQ02b | 119 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | -940 | 3323 | 0
PQ03b | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 1493 | 679 | 1659 | 754
PQ04b | 119 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | 1493 | -475 | 1659 | -528
PQ05b | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | 1396
PQ06b | -100 | -47 | 1.83 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | -1168
PQ07b | 119 | 47 | 1.81 | 33 | 36 | 0 | 1644 | 3322 | 0
PQ08b | 119 | -47 | 1.81 | 33 | 36 | 0 | -1149 | 3323 | 0
PQ09b | 119 | 47 | 1.81 | 33 | 36 | 1810 | 817 | 1659 | 749
PQ10b | 119 | -47 | 1.81 | 33 | 36 | 1810 | -581 | 1659 | -532
PQ11b | -100 | 47 | 1.82 | 33 | 36 | -3021 | 0 | 0 | 1387
PQ12b | -100 | -47 | 1.82 | 33 | 36 | -3021 | 0 | 0 | -1177
PQ13b | 119 | 47 | 1.8 | 40 | 30 | 0 | 1368 | 3987 | 0
PQ14b | 119 | -47 | 1.8 | 40 | 30 | 0 | -938 | 3988 | 0
PQ15b | 119 | 47 | 1.8 | 40 | 30 | 1493 | 679 | 1991 | 906
PQ16b | 119 | -47 | 1.8 | 40 | 30 | 1493 | -475 | 1991 | -633
PQ17b | -100 | 47 | 1.82 | 40 | 30 | -2492 | 0 | 0 | 1677
PQ18b | -100 | -47 | 1.82 | 40 | 30 | -2492 | 0 | 0 | -1401
PQ19b | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1403 | 3323 | 0
PQ20b | 119 | -47.01 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | -898 | 3324 | 0
PQ21b | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 1493 | 697 | 1659 | 775
PQ22b | 119 | -47.01 | 1.82 | 40 | 36 | 1493 | -454 | 1659 | -505
PQ23b | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2491 | 0 | 0 | 1427
PQ24b | -100 | -47.01 | 1.83 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | -1132
PQ25b | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1328 | 3321 | 0
PQ26b | 119 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | -982 | 3322 | 0
PQ27b | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 1492 | 660 | 1658 | 733
PQ28b | 119 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | 1492 | -496 | 1658 | -551
PQ29b | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | 1366
PQ30b | -100 | -47 | 1.83 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | -1203
PQ31b | 119 | 47 | 1.78 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3323 | 1587
PQ32b | 119 | -47 | 1.78 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3323 | -991
PQ33b | 100 | 47 | 1.81 | 40 | 0 | 2507 | 1467 | 0 | 0
PQ34b | 100 | -47 | 1.81 | 40 | 0 | 2507 | -880 | 0 | 0
PQ35b | -100 | 47 | 1.85 | 40 | 0 | -2493 | 1468 | 0 | 0
PQ36b | -100 | -47 | 1.85 | 40 | 0 | -2493 | -880 | 0 | 0
PQ37b | 0 | 47 | 1.78 | 40 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1122
PQ38b | 0 | -47 | 1.78 | 40 | 36 | 0 | 0 | 3 | -1440