## PQ01c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6095 | 29.5071 | 33.8607 | 60.6249 | 336.0708
2 | 0.39503 | 14.3219 | 51.8358 | 53.7779 | 74.5549 | 2.5014
3 | 0.20285 | 29.5704 | 75.7768 | 81.342 | 68.6828 | 0.86357
4 | 0.25942 | 99.9315 | -58.4677 | 115.779 | -30.3309 | 0.96425
5 | 0.75658 | 67.7131 | 173.4314 | 186.1814 | 68.6727 | 1.7339
6 | 0.12309 | 196.7692 | 167.9385 | 258.6918 | 40.4801 | 0.27194
7 | 0.41311 | 177.7715 | 105.7369 | 206.8405 | 30.7438 | 1.282
8 | 0.13991 | 134.0423 | 40.5933 | 140.0541 | 16.8484 | 0.53715
9 | 0.11862 | 85.2113 | -1.1063 | 85.2185 | -0.7438 | 0.28329
10 | 0.16978 | 247.3154 | 233.6646 | 340.2411 | 43.3743 | 0.3462
11 | 0.35018 | 381.5309 | 142.5996 | 407.3088 | 20.4935 | 0.63734
12 | 0.088621 | 98.6574 | -158.6719 | 186.8423 | -58.1279 | 0.19908
13 | 0.34142 | 347.6635 | 61.3235 | 353.0305 | 10.0034 | 0.6766
14 | 0.16037 | 257.2225 | -27.925 | 258.7339 | -6.196 | 0.4681
15 | 0.15847 | 106.2945 | 137.0388 | 173.4306 | 52.201 | 0.50869
16 | 0.15774 | 160.6913 | 32.8615 | 164.017 | 11.5577 | 0.57418
17 | 0.51171 | 57.8435 | 81.5356 | 99.9697 | 54.6471 | 1.3251
18 | 0.12651 | 134.0371 | 34.7726 | 138.4741 | 14.5434 | 0.29821
19 | 0.49962 | 160.7605 | 60.9714 | 171.9344 | 20.7702 | 0.87753
20 | 0.15194 | 187.2258 | -66.9657 | 198.8414 | -19.6808 | 0.28749
21 | 0.10822 | 58.6829 | -75.4202 | 95.5609 | -52.1142 | 0.15379
22 | 0.12438 | 216.6107 | -2.0496 | 216.6204 | -0.54213 | 0.15686
23 | 0.44248 | 113.7898 | -14.3055 | 114.6855 | -7.1656 | 0.43306
24 | 0.11567 | 122.7351 | 51.7645 | 133.2046 | 22.868 | 0.1041
25 | 0.38666 | 149.6072 | 86.8488 | 172.9885 | 30.1357 | 0.33916
26 | 0.11704 | 271.1681 | 163.9573 | 316.8819 | 31.1586 | 0.13044
27 | 0.10886 | 501.3503 | -71.6226 | 506.4405 | -8.1302 | 0.088505
28 | 0.1686 | 429.8109 | -964.029 | 1055.5043 | -65.9704 | 0.11453
29 | 0.44045 | 303.3443 | -567.5238 | 643.5068 | -61.8753 | 0.26092
30 | 0.12153 | 70.6624 | -230.5767 | 241.1613 | -72.9618 | 0.071877
31 | 0.3466 | 26.5019 | -121.7172 | 124.5689 | -77.7165 | 0.18781
32 | 0.11403 | 60.9683 | -44.4849 | 75.4721 | -36.116 | 0.09435
33 | 0.099783 | 88.1348 | 18.2617 | 90.0069 | 11.7062 | 0.04731
34 | 0.10998 | 62.5378 | 44.2469 | 76.6079 | 35.2803 | 0.060945
35 | 0.28795 | 79.6475 | 87.8867 | 118.6077 | 47.8155 | 0.13071
36 | 0.11672 | 113.8763 | -273.1722 | 295.9575 | -67.3704 | 0.036892
37 | 0.27714 | 71.3315 | 91.8019 | 116.2574 | 52.1522 | 0.084706
38 | 0.14936 | 577.2306 | -674.8908 | 888.0725 | -49.4598 | 0.071268
39 | 0.11055 | 267.9112 | -634.4819 | 688.7262 | -67.108 | 0.026828
40 | 0.11284 | 418.5583 | -299.123 | 514.4566 | -35.5515 | 0.044992
41 | 0.26826 | 997.8689 | 141.4049 | 1007.8381 | 8.0655 | 0.067167
42 | 0.10181 | 570.3736 | -41.0866 | 571.8516 | -4.1202 | 0.020446
43 | 0.24506 | 1119.548 | -168.1039 | 1132.0984 | -8.5394 | 0.042378
44 | 0.11275 | 224.2212 | -414.9721 | 471.6746 | -61.6164 | 0.047678
45 | 0.10112 | 101.021 | -209.5608 | 232.6391 | -64.2631 | 0.023494
46 | 0.11022 | 176.0949 | 231.6923 | 291.0167 | 52.7638 | 0.055625
47 | 0.2426 | 960.4555 | 103.5007 | 966.0161 | 6.1506 | 0.071535
48 | 0.10563 | 495.624 | 218.7557 | 541.7538 | 23.8154 | 0.031391
49 | 0.22674 | 658.104 | 5.3208 | 658.1255 | 0.46323 | 0.084402
50 | 0.12186 | 321.2477 | 204.1741 | 380.6404 | 32.4387 | 0.09191

## PQ01c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 215.3628 | 251.7933 | 331.3322 | 49.4591 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ01c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5023 | 162.5186 | 162.5379 | 89.1179 | 0
2 | 0 | 3.2648 | 215.6012 | 215.6259 | 89.1324 | 0
3 | 0 | 5.4408 | 348.24 | 348.2825 | 89.1049 | 0
4 | 0 | 17.6155 | 540.9431 | 541.2298 | 88.1349 | 0
5 | 0 | 189.4083 | 968.5897 | 986.9354 | 78.9354 | 0
6 | 0 | 974.4864 | 214.9927 | 997.9206 | 12.4414 | 0
7 | 0 | 387.1769 | 262.074 | 467.5348 | 34.0935 | 0
8 | 0 | 321.1499 | 447.6404 | 550.9257 | 54.3433 | 0
9 | 0 | 358.4816 | 592.7374 | 692.7097 | 58.8349 | 0
10 | 0 | 460.8743 | 707.9661 | 844.761 | 56.9365 | 0
11 | 0 | 631.2608 | 762.5498 | 989.9356 | 50.3811 | 0
12 | 0 | 830.4468 | 677.8084 | 1071.945 | 39.2212 | 0
13 | 0 | 891.498 | 436.5233 | 992.6335 | 26.0887 | 0
14 | 0 | 723.0583 | 252.2451 | 765.7943 | 19.2318 | 0
15 | 0 | 502.3179 | 253.1205 | 562.4884 | 26.7438 | 0
16 | 0 | 346.4116 | 357.5023 | 497.8041 | 45.9027 | 0
17 | 0 | 254.149 | 492.3651 | 554.0894 | 62.6981 | 0
18 | 0 | 202.7198 | 631.7641 | 663.4916 | 72.2097 | 0
19 | 0 | 176.3679 | 770.179 | 790.1148 | 77.1019 | 0
20 | 0 | 166.6248 | 908.5058 | 923.6594 | 79.6072 | 0
21 | 0 | 169.9053 | 1049.6365 | 1063.299 | 80.8053 | 0
22 | 0 | 186.721 | 1197.4394 | 1211.91 | 81.137 | 0
23 | 0 | 224.5545 | 1355.9102 | 1374.3788 | 80.5965 | 0
24 | 0 | 309.4327 | 1522.9183 | 1554.0362 | 78.5148 | 0
25 | 0 | 501.1406 | 1582.3569 | 1659.8179 | 72.4267 | 0
26 | 0 | 380.9823 | 1504.0839 | 1551.5849 | 75.786 | 0
27 | 0 | 285.6964 | 1740.4222 | 1763.7154 | 80.6778 | 0
28 | 0 | 305.1253 | 1984.3931 | 2007.7145 | 81.2585 | 0
29 | 0 | 350.971 | 2216.9449 | 2244.5546 | 81.004 | 0
30 | 0 | 417.7299 | 2473.0544 | 2508.0862 | 80.4125 | 0
31 | 0 | 507.3316 | 2752.335 | 2798.7021 | 79.556 | 0
32 | 0 | 624.2184 | 3064.5838 | 3127.5106 | 78.487 | 0
33 | 0 | 777.9008 | 3419.4851 | 3506.8516 | 77.1839 | 0
34 | 0 | 983.2472 | 3827.9873 | 3952.2477 | 75.5946 | 0
35 | 0 | 1263.4966 | 4302.6977 | 4484.3764 | 73.635 | 0
36 | 0 | 1655.4765 | 4857.2311 | 5131.5979 | 71.1795 | 0
37 | 0 | 2218.9871 | 5502.7222 | 5933.2837 | 68.0381 | 0
38 | 0 | 3052.5959 | 6236.4268 | 6943.4401 | 63.9193 | 0
39 | 0 | 4316.7323 | 7008.5368 | 8231.2676 | 58.37 | 0
40 | 0 | 6248.6612 | 7632.5059 | 9864.1225 | 50.6931 | 0
41 | 0 | 9071.4098 | 7589.7847 | 11827.7347 | 39.9182 | 0
42 | 0 | 12493.6407 | 5863.7463 | 13801.2528 | 25.1425 | 0
43 | 0 | 14831.1588 | 1775.8537 | 14937.099 | 6.828 | 0
44 | 0 | 14178.9085 | -3001.8434 | 14493.1885 | -11.9537 | 0
45 | 0 | 11417.0682 | -5987.1153 | 12891.6638 | -27.6725 | 0
46 | 0 | 8553.1643 | -6992.45 | 11047.6683 | -39.267 | 0
47 | 0 | 6375.4923 | -6950.0583 | 9431.342 | -47.4689 | 0
48 | 0 | 4860.8204 | -6518.5456 | 8131.3598 | -53.2884 | 0
49 | 0 | 3818.9887 | -5992.0742 | 7105.6054 | -57.489 | 0
50 | 0 | 3091.4411 | -5480.2 | 6292.0267 | -60.5722 | 0

## PQ01d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6046 | 29.5041 | 33.8557 | 60.6296 | 336.0707
2 | 0.39488 | 14.3118 | 51.8192 | 53.7593 | 74.5605 | 2.5034
3 | 0.20261 | 29.5095 | 75.7162 | 81.2635 | 68.7073 | 0.86528
4 | 0.25964 | 100.2608 | -58.3434 | 116.0008 | -30.1958 | 0.97001
5 | 0.75195 | 77.8401 | 51.4268 | 93.2941 | 33.4517 | 2.0129
6 | 0.12551 | 198.0875 | 179.9207 | 267.6007 | 42.2485 | 0.25801
7 | 0.43779 | 185.5724 | 99.841 | 210.7258 | 28.281 | 1.3406
8 | 0.14079 | 132.9887 | 39.2356 | 138.6558 | 16.4376 | 0.55196
9 | 0.11829 | 84.9164 | -1.0439 | 84.9228 | -0.70431 | 0.28739
10 | 0.16816 | 245.5326 | 231.362 | 337.3643 | 43.298 | 0.34451
11 | 0.34596 | 378.4916 | 143.835 | 404.9005 | 20.8079 | 0.63202
12 | 0.08869 | 99.2792 | -159.0944 | 187.5297 | -58.0347 | 0.19905
13 | 0.33849 | 349.1774 | 64.8882 | 355.1554 | 10.5273 | 0.6673
14 | 0.15924 | 260.695 | -28.2279 | 262.2188 | -6.1799 | 0.46002
15 | 0.15953 | 107.515 | 139.1644 | 175.8585 | 52.3112 | 0.49875
16 | 0.15789 | 160.9061 | 30.6122 | 163.7922 | 10.7717 | 0.57025
17 | 0.51169 | 58.2101 | 81.1219 | 99.8458 | 54.3381 | 1.3333
18 | 0.12632 | 133.4804 | 34.5569 | 137.8811 | 14.5147 | 0.30194
19 | 0.4987 | 160.2596 | 60.8183 | 171.4118 | 20.7817 | 0.88551
20 | 0.15231 | 187.0972 | -66.5796 | 198.5905 | -19.5884 | 0.29211
21 | 0.10828 | 58.7217 | -75.3829 | 95.5553 | -52.0822 | 0.15523
22 | 0.12446 | 216.4699 | -2.0015 | 216.4792 | -0.52975 | 0.15791
23 | 0.44243 | 113.7662 | -14.3124 | 114.6629 | -7.1704 | 0.43309
24 | 0.1157 | 122.7918 | 51.7352 | 133.2455 | 22.8469 | 0.1036
25 | 0.38773 | 150.2424 | 86.7363 | 173.4819 | 29.9982 | 0.32955
26 | 0.12019 | 269.9057 | 158.9493 | 313.2315 | 30.4941 | 0.14483
27 | 0.11114 | 498.1416 | -65.3893 | 502.4149 | -7.4783 | 0.098995
28 | 0.17779 | 446.2986 | -970.3624 | 1068.0756 | -65.3009 | 0.13178
29 | 0.44122 | 307.4353 | -568.3448 | 646.1673 | -61.5897 | 0.26484
30 | 0.12112 | 70.9873 | -230.9013 | 241.567 | -72.9107 | 0.069701
31 | 0.34631 | 26.5522 | -121.7986 | 124.6593 | -77.7019 | 0.1849
32 | 0.1137 | 60.995 | -44.4739 | 75.4872 | -36.0973 | 0.089102
33 | 0.0997 | 88.1196 | 18.2929 | 89.9983 | 11.7276 | 0.046807
34 | 0.10985 | 62.5171 | 44.2538 | 76.595 | 35.2934 | 0.059596
35 | 0.28759 | 79.6016 | 87.8825 | 118.5738 | 47.8306 | 0.1289
36 | 0.11673 | 114.0525 | -273.3589 | 296.1977 | -67.3528 | 0.036914
37 | 0.27698 | 71.2963 | 91.7951 | 116.2304 | 52.1639 | 0.084452
38 | 0.14842 | 579.0947 | -675.3406 | 889.6267 | -49.3874 | 0.069886
39 | 0.11054 | 268.5912 | -635.3013 | 689.7456 | -67.0824 | 0.026764
40 | 0.11255 | 419.1001 | -299.014 | 514.8342 | -35.5066 | 0.044277
41 | 0.26732 | 997.6202 | 143.3779 | 1007.8706 | 8.1785 | 0.06636
42 | 0.10171 | 570.5687 | -40.514 | 572.0053 | -4.0615 | 0.020232
43 | 0.24473 | 1120.6504 | -166.1366 | 1132.8984 | -8.4327 | 0.041844
44 | 0.11253 | 224.4753 | -415.2472 | 472.0375 | -61.6051 | 0.046816
45 | 0.10111 | 101.0719 | -209.6321 | 232.7255 | -64.2595 | 0.023097
46 | 0.11001 | 175.9624 | 231.6979 | 290.9411 | 52.7852 | 0.054641
47 | 0.24208 | 960.6496 | 104.91 | 966.3611 | 6.2324 | 0.07044
48 | 0.10551 | 495.4388 | 219.152 | 541.7446 | 23.8617 | 0.030949
49 | 0.22643 | 658.3652 | 5.8994 | 658.3916 | 0.5134 | 0.083312
50 | 0.12154 | 321.1222 | 204.3421 | 380.6247 | 32.4701 | 0.09066

## PQ01d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ01d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4989 | 162.3869 | 162.4061 | 89.1184 | 0
2 | 0 | 3.2529 | 215.2897 | 215.3142 | 89.1344 | 0
3 | 0 | 5.3216 | 346.6753 | 346.7161 | 89.1205 | 0
4 | 0 | 15.9918 | 533.5485 | 533.7881 | 88.2832 | 0
5 | 0 | 147.5921 | 928.209 | 939.8699 | 80.9652 | 0
6 | 0 | 1134.9683 | 363.8652 | 1191.8687 | 17.7756 | 0
7 | 0 | 429.9918 | 233.7531 | 489.4216 | 28.5295 | 0
8 | 0 | 336.3077 | 425.9524 | 542.7138 | 51.7074 | 0
9 | 0 | 363.8733 | 573.8886 | 679.5233 | 57.6233 | 0
10 | 0 | 457.4842 | 690.5407 | 828.3346 | 56.4755 | 0
11 | 0 | 616.1041 | 750.8819 | 971.2919 | 50.6309 | 0
12 | 0 | 807.3456 | 685.5314 | 1059.1318 | 40.3352 | 0
13 | 0 | 885.9932 | 466.7303 | 1001.4096 | 27.7797 | 0
14 | 0 | 744.3913 | 275.0429 | 793.5786 | 20.2786 | 0
15 | 0 | 528.6091 | 256.9517 | 587.7514 | 25.9239 | 0
16 | 0 | 366.7202 | 351.2123 | 507.7734 | 43.7626 | 0
17 | 0 | 268.2365 | 482.9357 | 552.4289 | 60.9509 | 0
18 | 0 | 212.4449 | 622.1995 | 657.4687 | 71.148 | 0
19 | 0 | 183.2927 | 761.6318 | 783.3768 | 76.4686 | 0
20 | 0 | 171.8222 | 901.4836 | 917.7121 | 79.2089 | 0
21 | 0 | 174.1226 | 1044.5144 | 1058.9282 | 80.5357 | 0
22 | 0 | 190.4968 | 1194.7235 | 1209.8154 | 80.9405 | 0
23 | 0 | 228.0121 | 1356.6142 | 1375.6423 | 80.4592 | 0
24 | 0 | 310.3445 | 1531.6026 | 1562.7284 | 78.5454 | 0
25 | 0 | 517.287 | 1641.6072 | 1721.1798 | 72.5098 | 0
26 | 0 | 499.1461 | 1463.7564 | 1546.5218 | 71.1704 | 0
27 | 0 | 317.507 | 1664.4696 | 1694.4822 | 79.2003 | 0
28 | 0 | 307.7185 | 1923.1853 | 1947.6479 | 80.9095 | 0
29 | 0 | 354.2829 | 2167.5863 | 2196.3485 | 80.7173 | 0
30 | 0 | 410.7066 | 2424.934 | 2459.4684 | 80.3871 | 0
31 | 0 | 496.0819 | 2706.2005 | 2751.294 | 79.6123 | 0
32 | 0 | 608.9396 | 3018.2986 | 3079.1125 | 78.5937 | 0
33 | 0 | 757.783 | 3371.5963 | 3455.7049 | 77.333 | 0
34 | 0 | 956.7508 | 3777.3079 | 3896.5918 | 75.7865 | 0
35 | 0 | 1228.1336 | 4248.2305 | 4422.1911 | 73.8758 | 0
36 | 0 | 1607.3115 | 4798.3423 | 5060.3892 | 71.4806 | 0
37 | 0 | 2151.7803 | 5439.7817 | 5849.9046 | 68.418 | 0
38 | 0 | 2956.5268 | 6172.5828 | 6844.1091 | 64.4066 | 0
39 | 0 | 4177.2428 | 6954.2756 | 8112.4168 | 59.0079 | 0
40 | 0 | 6049.1103 | 7616.1958 | 9726.1593 | 51.5419 | 0
41 | 0 | 8814.1912 | 7673.8433 | 11686.6521 | 41.0436 | 0
42 | 0 | 12263.8022 | 6127.5724 | 13709.4124 | 26.5489 | 0
43 | 0 | 14811.5048 | 2168.5214 | 14969.4075 | 8.3294 | 0
44 | 0 | 14392.3095 | -2715.5671 | 14646.2582 | -10.6851 | 0
45 | 0 | 11674.2131 | -5895.6992 | 13078.4755 | -26.7946 | 0
46 | 0 | 8746.0922 | -7012.7262 | 11210.3728 | -38.7231 | 0
47 | 0 | 6500.1553 | -7007.7879 | 9558.3005 | -47.1522 | 0
48 | 0 | 4938.2677 | -6581.3613 | 8228.0498 | -53.1176 | 0
49 | 0 | 3866.8569 | -6049.4766 | 7179.7458 | -57.4131 | 0
50 | 0 | 3120.9654 | -5529.9102 | 6349.8293 | -60.5605 | 0

## PQ01e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 336.0707
2 | 0.39496 | 14.317 | 51.8277 | 53.7688 | 74.5576 | 2.5024
3 | 0.20274 | 29.5422 | 75.7476 | 81.3046 | 68.6938 | 0.86438
4 | 0.2595 | 100.0776 | -58.4036 | 115.8728 | -30.2671 | 0.96682
5 | 0.75295 | 78.0225 | 51.1762 | 93.3087 | 33.2615 | 2.0016
6 | 0.12359 | 197.9646 | 172.2976 | 262.4432 | 41.0345 | 0.26495
7 | 0.42262 | 181.2633 | 104.5215 | 209.2394 | 29.969 | 1.2987
8 | 0.1406 | 133.9387 | 39.9532 | 139.7707 | 16.6096 | 0.54242
9 | 0.11854 | 85.111 | -1.1604 | 85.1189 | -0.78113 | 0.2839
10 | 0.17022 | 247.6037 | 232.6612 | 339.7629 | 43.2179 | 0.34742
11 | 0.35008 | 380.9092 | 141.9628 | 406.5037 | 20.4402 | 0.6378
12 | 0.088622 | 98.744 | -158.6262 | 186.8492 | -58.098 | 0.19933
13 | 0.34102 | 347.8414 | 61.792 | 353.2872 | 10.0732 | 0.67538
14 | 0.16019 | 257.9469 | -28.1072 | 259.4738 | -6.2187 | 0.46657
15 | 0.15885 | 106.7157 | 137.5565 | 174.0977 | 52.1958 | 0.50667
16 | 0.15781 | 160.6697 | 32.1718 | 163.859 | 11.3229 | 0.5737
17 | 0.51164 | 57.9484 | 81.3919 | 99.9133 | 54.5504 | 1.3287
18 | 0.12645 | 133.847 | 34.7129 | 138.2751 | 14.5392 | 0.29958
19 | 0.49931 | 160.588 | 60.9267 | 171.7573 | 20.7766 | 0.88038
20 | 0.15207 | 187.1854 | -66.8321 | 198.7584 | -19.6485 | 0.2891
21 | 0.10824 | 58.6964 | -75.4076 | 95.5593 | -52.1032 | 0.15429
22 | 0.12441 | 216.5628 | -2.0327 | 216.5724 | -0.53778 | 0.15722
23 | 0.44246 | 113.7818 | -14.3078 | 114.6778 | -7.1672 | 0.43308
24 | 0.11568 | 122.754 | 51.7542 | 133.218 | 22.8607 | 0.10393
25 | 0.387 | 149.8138 | 86.7895 | 173.1375 | 30.0844 | 0.33606
26 | 0.11791 | 270.6043 | 162.6752 | 315.7371 | 31.0124 | 0.1348
27 | 0.10944 | 500.6445 | -70.0496 | 505.5214 | -7.965 | 0.091117
28 | 0.17058 | 433.5512 | -965.6299 | 1058.4931 | -65.8207 | 0.11824
29 | 0.44018 | 304.3257 | -567.7422 | 644.1625 | -61.8074 | 0.26074
30 | 0.12144 | 70.7333 | -230.6414 | 241.244 | -72.9502 | 0.071419
31 | 0.34654 | 26.5126 | -121.7322 | 124.5859 | -77.7132 | 0.18726
32 | 0.11397 | 60.9728 | -44.4826 | 75.4744 | -36.1126 | 0.09345
33 | 0.09977 | 88.1319 | 18.2662 | 90.005 | 11.7093 | 0.047235
34 | 0.10996 | 62.5349 | 44.2474 | 76.6058 | 35.2818 | 0.06077
35 | 0.28791 | 79.6426 | 87.8851 | 118.6033 | 47.8167 | 0.13052
36 | 0.11672 | 113.8961 | -273.1831 | 295.9752 | -67.3677 | 0.036897
37 | 0.27713 | 71.3296 | 91.8005 | 116.2551 | 52.1525 | 0.084701
38 | 0.14932 | 577.3063 | -674.8427 | 888.0852 | -49.4541 | 0.071222
39 | 0.11055 | 267.9454 | -634.4606 | 688.7198 | -67.1047 | 0.026833
40 | 0.11284 | 418.541 | -299.103 | 514.4309 | -35.5508 | 0.045012
41 | 0.26828 | 997.7907 | 141.2888 | 1007.7445 | 8.0596 | 0.067221
42 | 0.10181 | 570.3281 | -41.1246 | 571.8088 | -4.1243 | 0.020473
43 | 0.24507 | 1119.3098 | -168.2688 | 1131.8872 | -8.5494 | 0.042459
44 | 0.11278 | 224.2005 | -414.9155 | 471.6151 | -61.6153 | 0.047809
45 | 0.10112 | 101.0166 | -209.5443 | 232.6224 | -64.2623 | 0.023573
46 | 0.11026 | 176.1234 | 231.6811 | 291.0251 | 52.758 | 0.055833
47 | 0.24269 | 960.2907 | 103.159 | 965.8157 | 6.1315 | 0.071803
48 | 0.10565 | 495.6425 | 218.6237 | 541.7174 | 23.8019 | 0.031516
49 | 0.22682 | 657.9615 | 5.1556 | 657.9817 | 0.44895 | 0.084738
50 | 0.12196 | 321.2762 | 204.0987 | 380.624 | 32.4268 | 0.092332

## PQ01e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ01e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4532 | 162.4724 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2597 | 215.4493 | 215.4739 | 89.1332 | 0
3 | 0 | 5.3995 | 347.4984 | 347.5403 | 89.1098 | 0
4 | 0 | 17.0499 | 537.5277 | 537.7981 | 88.1832 | 0
5 | 0 | 172.3117 | 948.9586 | 964.4759 | 79.7084 | 0
6 | 0 | 1027.4846 | 277.7661 | 1064.3677 | 15.1275 | 0
7 | 0 | 405.8536 | 257.6231 | 480.7149 | 32.4061 | 0
8 | 0 | 330.2938 | 443.3781 | 552.8816 | 53.3158 | 0
9 | 0 | 364.8 | 588.6223 | 692.4993 | 58.2113 | 0
10 | 0 | 465.2525 | 703.2533 | 843.223 | 56.5125 | 0
11 | 0 | 632.6432 | 757.484 | 986.9242 | 50.1317 | 0
12 | 0 | 828.0796 | 675.639 | 1068.7394 | 39.2114 | 0
13 | 0 | 890.7054 | 440.4064 | 993.6367 | 26.3099 | 0
14 | 0 | 728.3183 | 256.196 | 772.0647 | 19.38 | 0
15 | 0 | 509.3891 | 253.0754 | 568.7921 | 26.4192 | 0
16 | 0 | 352.2706 | 354.9483 | 500.0829 | 45.2169 | 0
17 | 0 | 258.4353 | 488.9865 | 553.0792 | 62.143 | 0
18 | 0 | 205.7999 | 628.3947 | 661.2364 | 71.8663 | 0
19 | 0 | 178.6281 | 767.1792 | 787.7004 | 76.8929 | 0
20 | 0 | 168.3587 | 906.0512 | 921.5603 | 79.4736 | 0
21 | 0 | 171.3313 | 1047.8582 | 1061.7727 | 80.714 | 0
22 | 0 | 188.0025 | 1196.5032 | 1211.1832 | 81.0703 | 0
23 | 0 | 225.7258 | 1356.139 | 1374.7964 | 80.5499 | 0
24 | 0 | 309.8134 | 1525.8289 | 1556.9644 | 78.5224 | 0
25 | 0 | 508.4483 | 1600.9813 | 1679.78 | 72.3809 | 0
26 | 0 | 411.2633 | 1489.6044 | 1545.3345 | 74.5658 | 0
27 | 0 | 293.2196 | 1721.0978 | 1745.8967 | 80.3315 | 0
28 | 0 | 305.3961 | 1969.8218 | 1993.3551 | 81.1872 | 0
29 | 0 | 351.6237 | 2204.8069 | 2232.6695 | 80.9387 | 0
30 | 0 | 416.7091 | 2462.7649 | 2497.7705 | 80.3963 | 0
31 | 0 | 505.7487 | 2743.1941 | 2789.4257 | 79.554 | 0
32 | 0 | 622.2667 | 3056.2133 | 3118.919 | 78.4915 | 0
33 | 0 | 775.6629 | 3411.6972 | 3498.7613 | 77.1913 | 0
34 | 0 | 980.7891 | 3820.6943 | 3944.5725 | 75.6028 | 0
35 | 0 | 1260.9136 | 4295.8782 | 4477.1054 | 73.6421 | 0
36 | 0 | 1652.9475 | 4850.9081 | 5124.797 | 71.1834 | 0
37 | 0 | 2216.8653 | 5496.9203 | 5927.1093 | 68.0362 | 0
38 | 0 | 3051.5646 | 6231.0418 | 6938.1502 | 63.9074 | 0
39 | 0 | 4318.0166 | 7002.9273 | 8227.1659 | 58.3419 | 0
40 | 0 | 6253.9734 | 7624.3722 | 9861.1984 | 50.6393 | 0
41 | 0 | 9080.9529 | 7573.0434 | 11824.3262 | 39.8264 | 0
42 | 0 | 12498.5673 | 5829.554 | 13791.2249 | 25.0052 | 0
43 | 0 | 14810.0853 | 1730.1086 | 14910.7982 | 6.6631 | 0
44 | 0 | 14129.4469 | -3029.5628 | 14450.5889 | -12.1018 | 0
45 | 0 | 11364.875 | -5985.4508 | 12844.6878 | -27.7741 | 0
46 | 0 | 8513.6078 | -6973.5896 | 11005.1111 | -39.3213 | 0
47 | 0 | 6349.1417 | -6925.4988 | 9395.4315 | -47.4861 | 0
48 | 0 | 4844.1839 | -6493.6824 | 8101.4831 | -53.2776 | 0
49 | 0 | 3808.9376 | -5968.8006 | 7080.5781 | -57.4564 | 0
50 | 0 | 3085.8518 | -5458.9704 | 6270.7925 | -60.5214 | 0

## PQ01f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 336.0707
2 | 0.39495 | 14.3167 | 51.8273 | 53.7683 | 74.5578 | 2.5024
3 | 0.20272 | 29.5373 | 75.7452 | 81.3006 | 68.6964 | 0.86449
4 | 0.25956 | 100.118 | -58.4075 | 115.9097 | -30.2587 | 0.96749
5 | 0.75314 | 78.0108 | 51.2761 | 93.3537 | 33.3167 | 2.0037
6 | 0.12536 | 200.0284 | 175.095 | 265.8376 | 41.1973 | 0.26415
7 | 0.42726 | 181.5825 | 100.8607 | 207.714 | 29.0501 | 1.3236
8 | 0.14 | 133.0773 | 39.9527 | 138.9452 | 16.7109 | 0.54606
9 | 0.11837 | 85.0267 | -0.9826 | 85.0324 | -0.6621 | 0.28669
10 | 0.16766 | 245.2092 | 232.4536 | 337.879 | 43.4703 | 0.34312
11 | 0.34602 | 379.1587 | 144.5733 | 405.7866 | 20.8719 | 0.63142
12 | 0.088691 | 99.1871 | -159.1644 | 187.5404 | -58.0699 | 0.19873
13 | 0.33891 | 349.115 | 64.4593 | 355.0159 | 10.4611 | 0.66837
14 | 0.15942 | 260.0394 | -28.1187 | 261.5552 | -6.1716 | 0.46146
15 | 0.15921 | 107.1717 | 138.6526 | 175.2436 | 52.2977 | 0.5009
16 | 0.15782 | 160.8741 | 31.2711 | 163.8852 | 11.0001 | 0.57102
17 | 0.5117 | 58.0963 | 81.2574 | 99.8897 | 54.4365 | 1.3302
18 | 0.12638 | 133.6674 | 34.6261 | 138.0795 | 14.5231 | 0.30065
19 | 0.49901 | 160.4303 | 60.8693 | 171.5895 | 20.7774 | 0.88275
20 | 0.15218 | 187.1413 | -66.711 | 198.6762 | -19.6198 | 0.29053
21 | 0.10826 | 58.7088 | -75.3956 | 95.5574 | -52.0929 | 0.15475
22 | 0.12443 | 216.5164 | -2.0164 | 216.5258 | -0.53359 | 0.15757
23 | 0.44245 | 113.7736 | -14.31 | 114.6699 | -7.1688 | 0.4331
24 | 0.11569 | 122.7744 | 51.7429 | 133.2324 | 22.8529 | 0.10376
25 | 0.38742 | 150.06 | 86.7392 | 173.3254 | 30.0292 | 0.33241
26 | 0.11926 | 269.9634 | 160.6072 | 314.1257 | 30.7494 | 0.14117
27 | 0.11048 | 499.3747 | -67.2225 | 503.8789 | -7.6667 | 0.095832
28 | 0.17497 | 441.2449 | -969.0519 | 1064.7811 | -65.5185 | 0.12644
29 | 0.44045 | 306.4198 | -568.2683 | 645.6175 | -61.6657 | 0.26238
30 | 0.12122 | 70.8991 | -230.8266 | 241.4697 | -72.9255 | 0.070198
31 | 0.34637 | 26.5391 | -121.7811 | 124.6393 | -77.706 | 0.18554
32 | 0.11377 | 60.9897 | -44.4767 | 75.4846 | -36.1014 | 0.090166
33 | 0.099716 | 88.123 | 18.2876 | 90.0006 | 11.7238 | 0.046895
34 | 0.10987 | 62.5206 | 44.2532 | 76.5974 | 35.2915 | 0.059807
35 | 0.28764 | 79.6077 | 87.8843 | 118.5792 | 47.829 | 0.12914
36 | 0.11673 | 114.0279 | -273.3436 | 296.1741 | -67.3561 | 0.036908
37 | 0.27699 | 71.299 | 91.7968 | 116.2334 | 52.1633 | 0.084463
38 | 0.14848 | 578.9758 | -675.3803 | 889.5795 | -49.3949 | 0.069964
39 | 0.11054 | 268.5416 | -635.3049 | 689.7296 | -67.0864 | 0.02676
40 | 0.11255 | 419.1058 | -299.0363 | 514.8519 | -35.5082 | 0.044273
41 | 0.26732 | 997.7022 | 143.4532 | 1007.9625 | 8.1821 | 0.066324
42 | 0.10171 | 570.6098 | -40.4873 | 572.0444 | -4.0586 | 0.020211
43 | 0.24473 | 1120.8639 | -166.008 | 1133.0907 | -8.4247 | 0.041776
44 | 0.11251 | 224.4916 | -415.2981 | 472.09 | -61.6063 | 0.046703
45 | 0.10111 | 101.0756 | -209.6471 | 232.7406 | -64.2602 | 0.023026
46 | 0.10997 | 175.9365 | 231.7085 | 290.9338 | 52.7906 | 0.054452
47 | 0.242 | 960.8043 | 105.2271 | 966.5494 | 6.2501 | 0.070192
48 | 0.10549 | 495.4216 | 219.2759 | 541.779 | 23.8744 | 0.030833
49 | 0.22636 | 658.4995 | 6.0561 | 658.5274 | 0.52693 | 0.082994
50 | 0.12144 | 321.0947 | 204.4136 | 380.6399 | 32.4814 | 0.09026

## PQ01f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ01f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4523 | 162.4715 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2579 | 215.4408 | 215.4654 | 89.1336 | 0
3 | 0 | 5.361 | 347.4064 | 347.4478 | 89.1159 | 0
4 | 0 | 16.5049 | 536.8457 | 537.0994 | 88.239 | 0
5 | 0 | 161.7863 | 947.0834 | 960.8026 | 80.306 | 0
6 | 0 | 1086.9916 | 278.6555 | 1122.1407 | 14.3784 | 0
7 | 0 | 408.7452 | 238.6049 | 473.2916 | 30.2742 | 0
8 | 0 | 326.3911 | 430.712 | 540.411 | 52.8454 | 0
9 | 0 | 357.1542 | 578.3618 | 679.751 | 58.3035 | 0
10 | 0 | 452.7886 | 695.5502 | 829.9443 | 56.9367 | 0
11 | 0 | 614.355 | 756.3408 | 974.4144 | 50.914 | 0
12 | 0 | 809.5183 | 688.5285 | 1062.7282 | 40.3825 | 0
13 | 0 | 887.5094 | 463.6349 | 1001.3143 | 27.5826 | 0
14 | 0 | 739.9797 | 270.8883 | 788.0041 | 20.1064 | 0
15 | 0 | 521.7891 | 256.518 | 581.4338 | 26.1793 | 0
16 | 0 | 360.8283 | 353.4532 | 505.1002 | 44.4084 | 0
17 | 0 | 263.8649 | 486.1453 | 553.1383 | 61.5082 | 0
18 | 0 | 209.2942 | 625.471 | 659.559 | 71.4988 | 0
19 | 0 | 180.9872 | 764.561 | 785.6907 | 76.6821 | 0
20 | 0 | 170.0663 | 903.8731 | 919.7332 | 79.3442 | 0
21 | 0 | 172.6968 | 1046.2251 | 1060.3826 | 80.6269 | 0
22 | 0 | 189.2444 | 1195.5945 | 1210.4791 | 81.0056 | 0
23 | 0 | 226.9259 | 1356.359 | 1375.2109 | 80.5021 | 0
24 | 0 | 310.2308 | 1528.9868 | 1560.1422 | 78.5304 | 0
25 | 0 | 515.4077 | 1623.9149 | 1703.7443 | 72.3913 | 0
26 | 0 | 459.5201 | 1470.3317 | 1540.4655 | 72.6445 | 0
27 | 0 | 305.6034 | 1686.8526 | 1714.3119 | 79.7312 | 0
28 | 0 | 305.1971 | 1940.567 | 1964.4199 | 81.0622 | 0
29 | 0 | 352.1286 | 2179.2235 | 2207.4894 | 80.8212 | 0
30 | 0 | 411.4665 | 2436.9541 | 2471.4469 | 80.4163 | 0
31 | 0 | 497.7068 | 2716.7957 | 2762.0086 | 79.6187 | 0
32 | 0 | 611.0821 | 3028.0055 | 3089.0514 | 78.5904 | 0
33 | 0 | 760.344 | 3380.6783 | 3465.1275 | 77.3246 | 0
34 | 0 | 959.6829 | 3785.9004 | 3905.6412 | 75.7758 | 0
35 | 0 | 1231.3872 | 4256.3883 | 4430.9317 | 73.8647 | 0
36 | 0 | 1610.7887 | 4806.0613 | 5068.813 | 71.471 | 0
37 | 0 | 2155.2613 | 5447.0265 | 5857.9219 | 68.4125 | 0
38 | 0 | 2959.5404 | 6179.3714 | 6851.5334 | 64.4084 | 0
39 | 0 | 4178.8669 | 6960.9673 | 8118.9897 | 59.0224 | 0
40 | 0 | 6047.8996 | 7624.3478 | 9731.7917 | 51.5773 | 0
41 | 0 | 8809.4737 | 7688.0595 | 11692.4372 | 41.1113 | 0
42 | 0 | 12261.68 | 6155.6454 | 13720.0862 | 26.6577 | 0
43 | 0 | 14830.1174 | 2207.9182 | 14993.5748 | 8.468 | 0
44 | 0 | 14437.0137 | -2689.9847 | 14685.482 | -10.5546 | 0
45 | 0 | 11723.1181 | -5896.7989 | 13122.6421 | -26.7027 | 0
46 | 0 | 8783.8806 | -7030.4652 | 11250.9555 | -38.6732 | 0
47 | 0 | 6525.5784 | -7031.3118 | 9592.8369 | -47.1364 | 0
48 | 0 | 4954.4212 | -6605.3684 | 8256.9474 | -53.1279 | 0
49 | 0 | 3876.6746 | -6072.0565 | 7204.0597 | -57.444 | 0
50 | 0 | 3126.4709 | -5550.5773 | 6370.536 | -60.6088 | 0

## PQ01g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 336.0707
2 | 0.39496 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5578 | 2.5024
3 | 0.20273 | 29.539 | 75.748 | 81.3038 | 68.696 | 0.86443
4 | 0.25956 | 100.0959 | -58.4257 | 115.8997 | -30.272 | 0.96709
5 | 0.75372 | 78.0832 | 51.2346 | 93.3915 | 33.2711 | 2.0002
6 | 0.12535 | 201.3847 | 171.9224 | 264.7888 | 40.4874 | 0.26845
7 | 0.41662 | 177.7735 | 102.4704 | 205.1916 | 29.9596 | 1.3036
8 | 0.13914 | 133.5261 | 40.933 | 139.6593 | 17.0431 | 0.53669
9 | 0.11864 | 85.2959 | -0.96496 | 85.3014 | -0.64816 | 0.28376
10 | 0.16812 | 246.024 | 235.9296 | 340.8674 | 43.8001 | 0.34231
11 | 0.34969 | 383.9144 | 146.144 | 410.7899 | 20.8402 | 0.63382
12 | 0.08868 | 98.1511 | -159.6655 | 187.4213 | -58.4197 | 0.1959
13 | 0.34431 | 353.1576 | 61.4692 | 358.4672 | 9.8738 | 0.67433
14 | 0.16161 | 259.4642 | -31.5799 | 261.3789 | -6.9394 | 0.46789
15 | 0.16118 | 108.8408 | 137.6914 | 175.5142 | 51.6747 | 0.51377
16 | 0.15846 | 159.5143 | 31.1414 | 162.5257 | 11.0467 | 0.58365
17 | 0.51084 | 57.8949 | 81.0936 | 99.6393 | 54.4759 | 1.3474
18 | 0.12647 | 133.6116 | 34.8363 | 138.0784 | 14.6133 | 0.30284
19 | 0.49919 | 160.4183 | 61.0186 | 171.6313 | 20.8254 | 0.88537
20 | 0.15226 | 187.2347 | -66.7152 | 198.7655 | -19.6119 | 0.29091
21 | 0.10827 | 58.7109 | -75.4057 | 95.5666 | -52.0957 | 0.15478
22 | 0.12444 | 216.5394 | -2.0053 | 216.5486 | -0.53057 | 0.15757
23 | 0.44245 | 113.7763 | -14.3069 | 114.6723 | -7.1671 | 0.43324
24 | 0.11569 | 122.7636 | 51.7439 | 133.2229 | 22.8551 | 0.10387
25 | 0.38725 | 149.9431 | 86.7264 | 173.2178 | 30.0449 | 0.33444
26 | 0.1187 | 270.0391 | 161.6891 | 314.7452 | 30.9116 | 0.13887
27 | 0.11 | 500.2317 | -68.5521 | 504.907 | -7.8032 | 0.093563
28 | 0.17264 | 437.083 | -967.8167 | 1061.9372 | -65.6952 | 0.12204
29 | 0.44003 | 305.3392 | -568.1505 | 645.0016 | -61.7452 | 0.26076
30 | 0.12133 | 70.8021 | -230.7428 | 241.3611 | -72.9417 | 0.070779
31 | 0.34646 | 26.5217 | -121.7583 | 124.6133 | -77.7116 | 0.18637
32 | 0.11387 | 60.9817 | -44.4814 | 75.4809 | -36.1078 | 0.091811
33 | 0.099746 | 88.1302 | 18.2779 | 90.0056 | 11.7168 | 0.047059
34 | 0.10992 | 62.5286 | 44.2524 | 76.6036 | 35.2876 | 0.060284
35 | 0.28779 | 79.6249 | 87.891 | 118.5957 | 47.825 | 0.12981
36 | 0.11673 | 113.9288 | -273.2925 | 296.0888 | -67.37 | 0.036881
37 | 0.27708 | 71.3131 | 91.8061 | 116.2494 | 52.1607 | 0.084516
38 | 0.14898 | 578.015 | -675.5864 | 889.111 | -49.4505 | 0.070611
39 | 0.11057 | 267.9892 | -635.0859 | 689.313 | -67.1216 | 0.026754
40 | 0.11274 | 418.8597 | -299.2658 | 514.7848 | -35.5449 | 0.044626
41 | 0.26808 | 998.5801 | 142.4637 | 1008.6913 | 8.1194 | 0.066683
42 | 0.10182 | 570.7465 | -40.9052 | 572.2105 | -4.0994 | 0.020266
43 | 0.2452 | 1121.1775 | -167.774 | 1133.661 | -8.5106 | 0.041934
44 | 0.1127 | 224.168 | -415.2652 | 471.9073 | -61.639 | 0.047243
45 | 0.10112 | 100.994 | -209.6313 | 232.691 | -64.2767 | 0.023238
46 | 0.11019 | 176.0369 | 231.8021 | 291.0691 | 52.786 | 0.055233
47 | 0.2428 | 961.8238 | 103.9835 | 967.4283 | 6.1703 | 0.071144
48 | 0.10569 | 495.9384 | 219.1258 | 542.1909 | 23.8378 | 0.031238
49 | 0.22696 | 658.8707 | 5.2916 | 658.8919 | 0.46015 | 0.084187
50 | 0.12192 | 321.3993 | 204.4045 | 380.892 | 32.4557 | 0.091836

## PQ01g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ01g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2576 | 215.4453 | 215.4699 | 89.1337 | 0
3 | 0 | 5.3502 | 347.4652 | 347.5063 | 89.1178 | 0
4 | 0 | 16.4367 | 537.4573 | 537.7085 | 88.2483 | 0
5 | 0 | 165.6768 | 955.0999 | 969.363 | 80.1591 | 0
6 | 0 | 1055.5502 | 228.2575 | 1079.9481 | 12.202 | 0
7 | 0 | 388.8219 | 245.6073 | 459.8972 | 32.2794 | 0
8 | 0 | 314.1056 | 441.3721 | 541.7303 | 54.5622 | 0
9 | 0 | 347.6957 | 592.9395 | 687.3642 | 59.6129 | 0
10 | 0 | 447.3474 | 716.5919 | 844.7625 | 58.0247 | 0
11 | 0 | 619.8487 | 785.1061 | 1000.302 | 51.7086 | 0
12 | 0 | 837.4586 | 714.7351 | 1100.9919 | 40.4793 | 0
13 | 0 | 928.4837 | 461.6275 | 1036.9098 | 26.4358 | 0
14 | 0 | 761.5301 | 246.7296 | 800.5021 | 17.9519 | 0
15 | 0 | 524.1524 | 235.7267 | 574.7198 | 24.2148 | 0
16 | 0 | 356.779 | 341.3211 | 493.7523 | 43.7315 | 0
17 | 0 | 259.1677 | 479.8324 | 545.3504 | 61.6256 | 0
18 | 0 | 205.4599 | 622.3715 | 655.4083 | 71.7307 | 0
19 | 0 | 178.1856 | 763.1621 | 783.6877 | 76.8578 | 0
20 | 0 | 168.1385 | 903.3401 | 918.8547 | 79.4562 | 0
21 | 0 | 171.4339 | 1046.0657 | 1060.0203 | 80.6928 | 0
22 | 0 | 188.456 | 1195.4687 | 1210.2318 | 81.0415 | 0
23 | 0 | 226.5032 | 1355.9548 | 1374.7426 | 80.5167 | 0
24 | 0 | 310.6431 | 1527.5605 | 1558.8266 | 78.5051 | 0
25 | 0 | 515.5754 | 1612.615 | 1693.0284 | 72.2702 | 0
26 | 0 | 433.8959 | 1474.5807 | 1537.0926 | 73.6035 | 0
27 | 0 | 296.9202 | 1703.1053 | 1728.7941 | 80.1104 | 0
28 | 0 | 303.3975 | 1955.3826 | 1978.7802 | 81.1803 | 0
29 | 0 | 350.1416 | 2191.8588 | 2219.6496 | 80.9239 | 0
30 | 0 | 412.4339 | 2450.4219 | 2484.8882 | 80.446 | 0
31 | 0 | 499.6649 | 2730.8199 | 2776.1561 | 79.6311 | 0
32 | 0 | 613.8932 | 3043.3581 | 3104.6567 | 78.5956 | 0
33 | 0 | 764.1594 | 3398.1412 | 3483.002 | 77.3264 | 0
34 | 0 | 964.8996 | 3806.432 | 3926.8252 | 75.7756 | 0
35 | 0 | 1238.7831 | 4281.2652 | 4456.884 | 73.8622 | 0
36 | 0 | 1621.84 | 4837.037 | 5101.695 | 71.4639 | 0
37 | 0 | 2172.8116 | 5486.4728 | 5901.0587 | 68.3949 | 0
38 | 0 | 2989.1934 | 6230.1708 | 6910.1596 | 64.3686 | 0
39 | 0 | 4231.7581 | 7025.2167 | 8201.3076 | 58.9366 | 0
40 | 0 | 6145.0791 | 7697.6155 | 9849.6336 | 51.3993 | 0
41 | 0 | 8981.8361 | 7741.2498 | 11857.5009 | 40.7573 | 0
42 | 0 | 12513.5501 | 6106.4503 | 13923.9963 | 26.0118 | 0
43 | 0 | 15046.6083 | 1975.3835 | 15175.7227 | 7.4793 | 0
44 | 0 | 14465.4774 | -3005.4708 | 14774.3998 | -11.7373 | 0
45 | 0 | 11603.2474 | -6132.3575 | 13124.0679 | -27.8566 | 0
46 | 0 | 8625.1237 | -7159.2556 | 11209.2685 | -39.6943 | 0
47 | 0 | 6379.4647 | -7089.6599 | 9537.3396 | -48.0183 | 0
48 | 0 | 4831.9464 | -6624.9175 | 8199.8316 | -53.8945 | 0
49 | 0 | 3775.7977 | -6070.8957 | 7149.2953 | -58.1204 | 0
50 | 0 | 3042.7813 | -5538.103 | 6318.9479 | -61.2144 | 0

## PQ01h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 336.0707
2 | 0.39496 | 14.3169 | 51.8274 | 53.7685 | 74.5576 | 2.5024
3 | 0.20273 | 29.5406 | 75.7446 | 81.3012 | 68.6941 | 0.86444
4 | 0.2595 | 100.1006 | -58.3838 | 115.8827 | -30.2529 | 0.96725
5 | 0.75234 | 77.9455 | 51.2206 | 93.2687 | 33.3103 | 2.0053
6 | 0.12364 | 196.6455 | 175.5016 | 263.5721 | 41.7482 | 0.26078
7 | 0.4336 | 185.229 | 103.0736 | 211.9763 | 29.0945 | 1.3185
8 | 0.14156 | 133.5293 | 38.9029 | 139.0809 | 16.2431 | 0.55218
9 | 0.11827 | 84.8246 | -1.1947 | 84.833 | -0.80691 | 0.287
10 | 0.16992 | 246.8068 | 228.8893 | 336.6065 | 42.8429 | 0.34871
11 | 0.34641 | 375.8461 | 140.2074 | 401.1464 | 20.4578 | 0.6358
12 | 0.08864 | 99.8567 | -158.0512 | 186.9534 | -57.7153 | 0.20253
13 | 0.33544 | 343.5445 | 64.929 | 349.6263 | 10.7025 | 0.66942
14 | 0.15794 | 258.5246 | -24.4442 | 259.6777 | -5.4014 | 0.46003
15 | 0.15687 | 105.0172 | 138.5376 | 173.8427 | 52.8364 | 0.49377
16 | 0.15715 | 162.0556 | 32.3397 | 165.2509 | 11.2857 | 0.56092
17 | 0.51252 | 58.144 | 81.5703 | 100.172 | 54.5184 | 1.3109
18 | 0.12636 | 133.919 | 34.5 | 138.2915 | 14.4463 | 0.2972
19 | 0.49914 | 160.6118 | 60.7727 | 171.7249 | 20.7258 | 0.87745
20 | 0.15198 | 187.0885 | -66.835 | 198.6681 | -19.6586 | 0.2886
21 | 0.10823 | 58.6935 | -75.3974 | 95.5495 | -52.1008 | 0.15423
22 | 0.1244 | 216.54 | -2.0454 | 216.5497 | -0.54119 | 0.15721
23 | 0.44245 | 113.7791 | -14.311 | 114.6756 | -7.1689 | 0.43293
24 | 0.11568 | 122.7651 | 51.7531 | 133.2278 | 22.8584 | 0.10382
25 | 0.38718 | 149.9356 | 86.7942 | 173.2452 | 30.0655 | 0.33397
26 | 0.11845 | 270.4399 | 161.6694 | 315.0789 | 30.871 | 0.13721
27 | 0.1099 | 499.8834 | -68.7809 | 504.5931 | -7.8344 | 0.093269
28 | 0.1727 | 437.4334 | -966.9226 | 1061.2669 | -65.6581 | 0.12225
29 | 0.44021 | 305.4069 | -567.9164 | 644.8274 | -61.7301 | 0.26137
30 | 0.12133 | 70.8276 | -230.7223 | 241.3489 | -72.9345 | 0.07085
31 | 0.34646 | 26.5299 | -121.7542 | 124.6111 | -77.7076 | 0.18645
32 | 0.11387 | 60.9806 | -44.4779 | 75.4779 | -36.1062 | 0.091844
33 | 0.09974 | 88.1247 | 18.2756 | 89.9998 | 11.7161 | 0.047076
34 | 0.10991 | 62.5269 | 44.2479 | 76.5995 | 35.2856 | 0.060303
35 | 0.28776 | 79.6256 | 87.8778 | 118.5865 | 47.8204 | 0.12987
36 | 0.11672 | 113.9974 | -273.2307 | 296.0581 | -67.3531 | 0.036927
37 | 0.27705 | 71.3158 | 91.7905 | 116.2387 | 52.1549 | 0.084656
38 | 0.14883 | 578.2716 | -674.5913 | 888.522 | -49.3962 | 0.070583
39 | 0.11053 | 268.5199 | -634.6584 | 689.1257 | -67.0671 | 0.026844
40 | 0.11264 | 418.7834 | -298.8555 | 514.4843 | -35.5127 | 0.044664
41 | 0.2675 | 996.8381 | 142.2727 | 1006.9398 | 8.1226 | 0.066873
42 | 0.10169 | 570.1667 | -40.6958 | 571.6172 | -4.0826 | 0.020424
43 | 0.24457 | 1118.9055 | -166.4377 | 1131.2166 | -8.4607 | 0.042314
44 | 0.11259 | 224.5423 | -414.936 | 471.7956 | -61.58 | 0.047268
45 | 0.1011 | 101.1034 | -209.5577 | 232.6722 | -64.2445 | 0.023365
46 | 0.11004 | 176.0201 | 231.5782 | 290.8807 | 52.7619 | 0.055039
47 | 0.24184 | 959.1696 | 104.4467 | 964.8396 | 6.2146 | 0.070833
48 | 0.10544 | 495.0876 | 218.7694 | 541.2687 | 23.8397 | 0.031101
49 | 0.22619 | 657.547 | 5.9622 | 657.574 | 0.51951 | 0.083507
50 | 0.12145 | 320.9501 | 204.1026 | 380.351 | 32.4536 | 0.090693

## PQ01h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ01h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2601 | 215.4447 | 215.4694 | 89.1331 | 0
3 | 0 | 5.4128 | 347.4376 | 347.4798 | 89.1074 | 0
4 | 0 | 17.1361 | 536.8795 | 537.153 | 88.1719 | 0
5 | 0 | 168.0466 | 940.5773 | 955.4713 | 79.8702 | 0
6 | 0 | 1055.0794 | 329.8452 | 1105.4367 | 17.3606 | 0
7 | 0 | 427.6385 | 251.2618 | 495.9911 | 30.4366 | 0
8 | 0 | 343.9875 | 432.1484 | 552.3401 | 51.4804 | 0
9 | 0 | 375.2253 | 572.809 | 684.7658 | 56.7727 | 0
10 | 0 | 470.8776 | 680.4159 | 827.4608 | 55.3151 | 0
11 | 0 | 625.9768 | 727.0898 | 959.4303 | 49.2737 | 0
12 | 0 | 798.5247 | 649.5168 | 1029.3269 | 39.1248 | 0
13 | 0 | 849.7594 | 442.6125 | 958.1215 | 27.5136 | 0
14 | 0 | 706.0514 | 279.5475 | 759.3783 | 21.6001 | 0
15 | 0 | 505.7737 | 273.9694 | 575.2098 | 28.4437 | 0
16 | 0 | 355.5775 | 367.7152 | 511.5172 | 45.9614 | 0
17 | 0 | 262.8456 | 495.912 | 561.2633 | 62.0753 | 0
18 | 0 | 209.5709 | 631.939 | 665.7829 | 71.6529 | 0
19 | 0 | 181.449 | 768.8669 | 789.9873 | 76.7214 | 0
20 | 0 | 170.3225 | 906.7583 | 922.6161 | 79.3617 | 0
21 | 0 | 172.6202 | 1048.1142 | 1062.234 | 80.6476 | 0
22 | 0 | 188.7994 | 1196.6764 | 1211.4783 | 81.0344 | 0
23 | 0 | 226.1436 | 1356.5641 | 1375.2844 | 80.5356 | 0
24 | 0 | 309.3949 | 1527.2973 | 1558.3203 | 78.5482 | 0
25 | 0 | 509.0694 | 1612.5081 | 1690.9566 | 72.4791 | 0
26 | 0 | 435.1251 | 1484.1209 | 1546.5926 | 73.6595 | 0
27 | 0 | 301.2017 | 1705.4823 | 1731.8754 | 79.9844 | 0
28 | 0 | 306.7322 | 1955.5118 | 1979.4219 | 81.0855 | 0
29 | 0 | 353.0291 | 2191.8146 | 2220.0632 | 80.8501 | 0
30 | 0 | 415.7917 | 2449.5618 | 2484.5997 | 80.3664 | 0
31 | 0 | 503.9395 | 2729.3349 | 2775.4683 | 79.5388 | 0
32 | 0 | 619.6848 | 3040.9467 | 3103.4442 | 78.482 | 0
33 | 0 | 772.1728 | 3394.2249 | 3480.9501 | 77.1836 | 0
34 | 0 | 976.0159 | 3800.0146 | 3923.3554 | 75.5952 | 0
35 | 0 | 1254.0986 | 4270.6363 | 4450.966 | 73.6348 | 0
36 | 0 | 1642.615 | 4819.2207 | 5091.4706 | 71.1785 | 0
37 | 0 | 2200.1143 | 5456.2112 | 5883.0897 | 68.0392 | 0
38 | 0 | 3022.5847 | 6178.1373 | 6877.8921 | 63.9303 | 0
39 | 0 | 4265.1339 | 6935.4296 | 8141.9623 | 58.4094 | 0
40 | 0 | 6155.0628 | 7546.8022 | 9738.5328 | 50.7998 | 0
41 | 0 | 8903.9988 | 7515.9247 | 11652.0521 | 40.1679 | 0
42 | 0 | 12240.5164 | 5877.4454 | 13578.4611 | 25.6486 | 0
43 | 0 | 14587.6768 | 1962.161 | 14719.0486 | 7.6608 | 0
44 | 0 | 14091.8312 | -2712.7187 | 14350.5592 | -10.8963 | 0
45 | 0 | 11476.3396 | -5742.0477 | 12832.6724 | -26.5805 | 0
46 | 0 | 8669.4745 | -6834.1034 | 11039.2372 | -38.2485 | 0
47 | 0 | 6496.9155 | -6857.6395 | 9446.5407 | -46.5473 | 0
48 | 0 | 4970.6808 | -6466.9842 | 8156.565 | -52.4532 | 0
49 | 0 | 3914.7576 | -5965.0098 | 7134.8909 | -56.7236 | 0
50 | 0 | 3174.6691 | -5468.2322 | 6322.9808 | -59.862 | 0

## PQ05c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0149 | 16.6095 | 29.5071 | 33.8607 | 60.6249 | 290.1726
2 | 0.39326 | 14.3219 | 51.8358 | 53.7779 | 74.5549 | 2.4695
3 | 0.20285 | 29.5704 | 75.7768 | 81.342 | 68.6828 | 0.86357
4 | 0.25722 | 99.9315 | -58.4677 | 115.779 | -30.3309 | 0.93726
5 | 0.75658 | 67.7131 | 173.4314 | 186.1814 | 68.6727 | 1.7339
6 | 0.12309 | 196.7692 | 167.9385 | 258.6918 | 40.4801 | 0.27194
7 | 0.42803 | 177.7715 | 105.7369 | 206.8405 | 30.7438 | 1.3332
8 | 0.16527 | 134.0423 | 40.5933 | 140.0541 | 16.8484 | 0.7242
9 | 0.11862 | 85.2113 | -1.1063 | 85.2185 | -0.7438 | 0.28329
10 | 0.18097 | 247.3154 | 233.6646 | 340.2411 | 43.3743 | 0.37193
11 | 0.37254 | 381.5309 | 142.5996 | 407.3088 | 20.4935 | 0.68441
12 | 0.093397 | 340.277 | -40.4788 | 342.6762 | -6.7839 | 0.17737
13 | 0.36763 | 347.6635 | 61.3235 | 353.0305 | 10.0034 | 0.73936
14 | 0.16806 | 257.2225 | -27.925 | 258.7339 | -6.196 | 0.49492
15 | 0.15387 | 62.9219 | 106.5549 | 123.7462 | 59.4376 | 0.53548
16 | 0.16793 | 160.6913 | 32.8615 | 164.017 | 11.5577 | 0.63346
17 | 0.51621 | 57.8435 | 81.5356 | 99.9697 | 54.6471 | 1.3721
18 | 0.1244 | 134.0371 | 34.7726 | 138.4741 | 14.5434 | 0.2807
19 | 0.50316 | 160.7605 | 60.9714 | 171.9344 | 20.7702 | 0.901
20 | 0.15194 | 187.2258 | -66.9657 | 198.8414 | -19.6808 | 0.28749
21 | 0.10822 | 58.6829 | -75.4202 | 95.5609 | -52.1142 | 0.15379
22 | 0.12502 | 216.6107 | -2.0496 | 216.6204 | -0.54213 | 0.16059
23 | 0.4427 | 113.7898 | -14.3055 | 114.6855 | -7.1656 | 0.43552
24 | 0.11567 | 122.7351 | 51.7645 | 133.2046 | 22.868 | 0.1041
25 | 0.38888 | 149.6072 | 86.8488 | 172.9885 | 30.1357 | 0.35428
26 | 0.12103 | 271.1681 | 163.9573 | 316.8819 | 31.1586 | 0.14431
27 | 0.10795 | 501.3503 | -71.6226 | 506.4405 | -8.1302 | 0.086149
28 | 0.17033 | 429.8109 | -964.029 | 1055.5043 | -65.9704 | 0.11759
29 | 0.4392 | 303.3443 | -567.5238 | 643.5068 | -61.8753 | 0.25786
30 | 0.12128 | 70.6624 | -230.5767 | 241.1613 | -72.9618 | 0.070462
31 | 0.3479 | 26.5018 | -121.717 | 124.5688 | -77.7165 | 0.20168
32 | 0.11453 | 152.2846 | 31.1979 | 155.4475 | 11.5778 | 0.096407
33 | 0.09959 | 41.5128 | 16.5556 | 44.6923 | 21.7425 | 0.044622
34 | 0.11404 | 89.1608 | 282.81 | 296.5319 | 72.5016 | 0.08138
35 | 0.28693 | 79.6475 | 87.8867 | 118.6077 | 47.8155 | 0.12007
36 | 0.11672 | 113.8763 | -273.1722 | 295.9575 | -67.3704 | 0.036892
37 | 0.28713 | 1071.4649 | 266.6022 | 1104.1349 | 13.9726 | 0.089667
38 | 0.1429 | 577.2306 | -674.8908 | 888.0725 | -49.4598 | 0.061498
39 | 0.11055 | 267.9112 | -634.4819 | 688.7262 | -67.108 | 0.026828
40 | 0.11888 | 530.6652 | 605.4866 | 805.1209 | 48.7678 | 0.051006
41 | 0.25697 | 82.2359 | -250.4777 | 263.632 | -71.8241 | 0.050656
42 | 0.1005 | 43.8502 | -92.1446 | 102.0465 | -64.5509 | 0.015387
43 | 0.24072 | 140.8103 | -203.7907 | 247.7058 | -55.3573 | 0.033208
44 | 0.10592 | 71.3441 | -423.1085 | 429.0813 | -80.4289 | 0.029093
45 | 0.10025 | 78.5203 | 60.5658 | 99.1648 | 37.6445 | 0.01704
46 | 0.10536 | 176.0949 | 231.6923 | 291.0167 | 52.7638 | 0.034395
47 | 0.2257 | 960.4555 | 103.5007 | 966.0161 | 6.1506 | 0.050593
48 | 0.10246 | 437.2488 | 226.1552 | 492.273 | 27.349 | 0.023848
49 | 0.21412 | 658.104 | 5.3208 | 658.1255 | 0.46323 | 0.061155
50 | 0.11166 | 321.2477 | 204.1741 | 380.6404 | 32.4387 | 0.05771

## PQ05c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 215.3628 | 251.7933 | 331.3322 | 49.4591 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ05c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5023 | 162.5186 | 162.5379 | 89.1179 | 0
2 | 0 | 3.2648 | 215.6012 | 215.6259 | 89.1324 | 0
3 | 0 | 5.4408 | 348.24 | 348.2825 | 89.1049 | 0
4 | 0 | 17.6155 | 540.9431 | 541.2298 | 88.1349 | 0
5 | 0 | 189.4083 | 968.5897 | 986.9354 | 78.9354 | 0
6 | 0 | 974.4864 | 214.9927 | 997.9206 | 12.4414 | 0
7 | 0 | 387.1769 | 262.074 | 467.5348 | 34.0935 | 0
8 | 0 | 321.1499 | 447.6404 | 550.9257 | 54.3433 | 0
9 | 0 | 358.4816 | 592.7374 | 692.7097 | 58.8349 | 0
10 | 0 | 460.8743 | 707.9661 | 844.761 | 56.9365 | 0
11 | 0 | 631.2608 | 762.5498 | 989.9356 | 50.3811 | 0
12 | 0 | 830.4468 | 677.8084 | 1071.945 | 39.2212 | 0
13 | 0 | 891.498 | 436.5233 | 992.6335 | 26.0887 | 0
14 | 0 | 723.0583 | 252.2451 | 765.7943 | 19.2318 | 0
15 | 0 | 502.3179 | 253.1205 | 562.4884 | 26.7438 | 0
16 | 0 | 346.4116 | 357.5023 | 497.8041 | 45.9027 | 0
17 | 0 | 254.149 | 492.3651 | 554.0894 | 62.6981 | 0
18 | 0 | 202.7198 | 631.7641 | 663.4916 | 72.2097 | 0
19 | 0 | 176.3679 | 770.179 | 790.1148 | 77.1019 | 0
20 | 0 | 166.6248 | 908.5058 | 923.6594 | 79.6072 | 0
21 | 0 | 169.9053 | 1049.6365 | 1063.299 | 80.8053 | 0
22 | 0 | 186.721 | 1197.4394 | 1211.91 | 81.137 | 0
23 | 0 | 224.5545 | 1355.9102 | 1374.3788 | 80.5965 | 0
24 | 0 | 309.4327 | 1522.9183 | 1554.0362 | 78.5148 | 0
25 | 0 | 501.1406 | 1582.3569 | 1659.8179 | 72.4267 | 0
26 | 0 | 380.9823 | 1504.0839 | 1551.5849 | 75.786 | 0
27 | 0 | 285.6964 | 1740.4222 | 1763.7154 | 80.6778 | 0
28 | 0 | 305.1253 | 1984.3931 | 2007.7145 | 81.2585 | 0
29 | 0 | 350.971 | 2216.9449 | 2244.5546 | 81.004 | 0
30 | 0 | 417.7299 | 2473.0544 | 2508.0862 | 80.4125 | 0
31 | 0 | 507.3639 | 2752.4153 | 2798.7869 | 79.5557 | 0
32 | 0 | 624.2184 | 3064.5838 | 3127.5106 | 78.487 | 0
33 | 0 | 777.9008 | 3419.4851 | 3506.8516 | 77.1839 | 0
34 | 0 | 983.2472 | 3827.9873 | 3952.2477 | 75.5946 | 0
35 | 0 | 1263.4966 | 4302.6977 | 4484.3764 | 73.635 | 0
36 | 0 | 1655.4765 | 4857.2311 | 5131.5979 | 71.1795 | 0
37 | 0 | 2218.9871 | 5502.7222 | 5933.2837 | 68.0381 | 0
38 | 0 | 3052.5959 | 6236.4268 | 6943.4401 | 63.9193 | 0
39 | 0 | 4316.7323 | 7008.5368 | 8231.2676 | 58.37 | 0
40 | 0 | 6248.6612 | 7632.5059 | 9864.1225 | 50.6931 | 0
41 | 0 | 9071.4098 | 7589.7847 | 11827.7347 | 39.9182 | 0
42 | 0 | 12493.6407 | 5863.7463 | 13801.2528 | 25.1425 | 0
43 | 0 | 14831.1588 | 1775.8537 | 14937.099 | 6.828 | 0
44 | 0 | 14178.9085 | -3001.8434 | 14493.1885 | -11.9537 | 0
45 | 0 | 11417.0682 | -5987.1153 | 12891.6638 | -27.6725 | 0
46 | 0 | 8553.1643 | -6992.45 | 11047.6683 | -39.267 | 0
47 | 0 | 6375.4923 | -6950.0583 | 9431.342 | -47.4689 | 0
48 | 0 | 4860.8204 | -6518.5456 | 8131.3598 | -53.2884 | 0
49 | 0 | 3818.9887 | -5992.0742 | 7105.6054 | -57.489 | 0
50 | 0 | 3091.4411 | -5480.2 | 6292.0267 | -60.5722 | 0

## PQ05d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0149 | 16.6046 | 29.5041 | 33.8557 | 60.6296 | 290.1725
2 | 0.39311 | 14.3118 | 51.8192 | 53.7593 | 74.5605 | 2.4716
3 | 0.20261 | 29.5095 | 75.7162 | 81.2635 | 68.7073 | 0.86528
4 | 0.25745 | 100.2608 | -58.3434 | 116.0008 | -30.1958 | 0.94318
5 | 0.75195 | 77.8401 | 51.4268 | 93.2941 | 33.4517 | 2.0129
6 | 0.12551 | 198.0875 | 179.9207 | 267.6007 | 42.2485 | 0.25801
7 | 0.45413 | 185.5724 | 99.841 | 210.7258 | 28.281 | 1.3967
8 | 0.16753 | 113.9753 | 117.6911 | 163.834 | 45.9189 | 0.65001
9 | 0.11829 | 84.9164 | -1.0439 | 84.9228 | -0.70431 | 0.28739
10 | 0.17925 | 245.5326 | 231.362 | 337.3643 | 43.298 | 0.36998
11 | 0.36798 | 378.4916 | 143.835 | 404.9005 | 20.8079 | 0.67838
12 | 0.092986 | 341.1899 | -38.1256 | 343.3134 | -6.376 | 0.17676
13 | 0.36424 | 349.1774 | 64.8882 | 355.1554 | 10.5273 | 0.72898
14 | 0.16681 | 260.695 | -28.2279 | 262.2188 | -6.1799 | 0.48641
15 | 0.15464 | 63.2509 | 107.7531 | 124.9456 | 59.5871 | 0.52245
16 | 0.16814 | 160.9061 | 30.6122 | 163.7922 | 10.7717 | 0.62986
17 | 0.51634 | 58.2101 | 81.1219 | 99.8458 | 54.3381 | 1.3818
18 | 0.12413 | 133.4804 | 34.5569 | 137.8811 | 14.5147 | 0.28379
19 | 0.50237 | 160.2596 | 60.8183 | 171.4118 | 20.7817 | 0.90986
20 | 0.15231 | 187.0972 | -66.5796 | 198.5905 | -19.5884 | 0.29211
21 | 0.10828 | 58.7217 | -75.3829 | 95.5553 | -52.0822 | 0.15523
22 | 0.12512 | 216.4699 | -2.0015 | 216.4792 | -0.52975 | 0.16174
23 | 0.44266 | 113.7662 | -14.3124 | 114.6629 | -7.1704 | 0.4356
24 | 0.1157 | 122.7918 | 51.7352 | 133.2455 | 22.8469 | 0.1036
25 | 0.38995 | 150.2424 | 86.7363 | 173.4819 | 29.9982 | 0.34466
26 | 0.12551 | 269.9057 | 158.9493 | 313.2315 | 30.4941 | 0.16333
27 | 0.10971 | 498.1416 | -65.3893 | 502.4149 | -7.4783 | 0.095282
28 | 0.18134 | 446.2986 | -970.3624 | 1068.0756 | -65.3009 | 0.13806
29 | 0.4402 | 307.4353 | -568.3448 | 646.1673 | -61.5897 | 0.26234
30 | 0.12095 | 70.9873 | -230.9013 | 241.567 | -72.9107 | 0.068718
31 | 0.34738 | 26.5522 | -121.7985 | 124.6591 | -77.7019 | 0.19629
32 | 0.11395 | 60.995 | -44.4739 | 75.4872 | -36.0973 | 0.093388
33 | 0.099554 | 41.5066 | 16.5615 | 44.6887 | 21.7525 | 0.044373
34 | 0.11306 | 88.9786 | 282.5395 | 296.2191 | 72.5195 | 0.078344
35 | 0.28663 | 79.6016 | 87.8825 | 118.5738 | 47.8306 | 0.11887
36 | 0.11673 | 114.0525 | -273.3589 | 296.1977 | -67.3528 | 0.036914
37 | 0.28556 | 1070.1103 | 269.537 | 1103.5336 | 14.1375 | 0.08892
38 | 0.14219 | 579.0947 | -675.3406 | 889.6267 | -49.3874 | 0.060454
39 | 0.11054 | 268.5912 | -635.3013 | 689.7456 | -67.0824 | 0.026764
40 | 0.11797 | 529.314 | 605.4855 | 804.2301 | 48.8401 | 0.049985
41 | 0.25697 | 82.2983 | -250.5987 | 263.7664 | -71.8195 | 0.050389
42 | 0.1005 | 43.8627 | -92.1593 | 102.0651 | -64.5482 | 0.015302
43 | 0.24075 | 140.9008 | -203.8494 | 247.8056 | -55.3478 | 0.032889
44 | 0.10586 | 71.3715 | -423.4172 | 429.3903 | -80.4321 | 0.028601
45 | 0.10023 | 78.5066 | 60.574 | 99.1589 | 37.653 | 0.016759
46 | 0.10524 | 175.9624 | 231.6979 | 290.9411 | 52.7852 | 0.033803
47 | 0.22547 | 960.6496 | 104.91 | 966.3611 | 6.2324 | 0.04985
48 | 0.1024 | 437.0569 | 226.4611 | 492.2432 | 27.3909 | 0.023528
49 | 0.21399 | 658.3652 | 5.8994 | 658.3916 | 0.5134 | 0.060416
50 | 0.11149 | 321.1222 | 204.3421 | 380.6247 | 32.4701 | 0.056969

## PQ05d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ05d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4989 | 162.3869 | 162.4061 | 89.1184 | 0
2 | 0 | 3.2529 | 215.2897 | 215.3142 | 89.1344 | 0
3 | 0 | 5.3216 | 346.6753 | 346.7161 | 89.1205 | 0
4 | 0 | 15.9918 | 533.5485 | 533.7881 | 88.2832 | 0
5 | 0 | 147.5921 | 928.209 | 939.8699 | 80.9652 | 0
6 | 0 | 1134.9683 | 363.8652 | 1191.8687 | 17.7756 | 0
7 | 0 | 429.9918 | 233.7531 | 489.4216 | 28.5295 | 0
8 | 0 | 336.3077 | 425.9524 | 542.7138 | 51.7074 | 0
9 | 0 | 363.8733 | 573.8886 | 679.5233 | 57.6233 | 0
10 | 0 | 457.4842 | 690.5407 | 828.3346 | 56.4755 | 0
11 | 0 | 616.1041 | 750.8819 | 971.2919 | 50.6309 | 0
12 | 0 | 807.3456 | 685.5314 | 1059.1318 | 40.3352 | 0
13 | 0 | 885.9932 | 466.7303 | 1001.4096 | 27.7797 | 0
14 | 0 | 744.3913 | 275.0429 | 793.5786 | 20.2786 | 0
15 | 0 | 528.6091 | 256.9517 | 587.7514 | 25.9239 | 0
16 | 0 | 366.7202 | 351.2123 | 507.7734 | 43.7626 | 0
17 | 0 | 268.2365 | 482.9357 | 552.4289 | 60.9509 | 0
18 | 0 | 212.4449 | 622.1995 | 657.4687 | 71.148 | 0
19 | 0 | 183.2927 | 761.6318 | 783.3768 | 76.4686 | 0
20 | 0 | 171.8222 | 901.4836 | 917.7121 | 79.2089 | 0
21 | 0 | 174.1226 | 1044.5144 | 1058.9282 | 80.5357 | 0
22 | 0 | 190.4968 | 1194.7235 | 1209.8154 | 80.9405 | 0
23 | 0 | 228.0121 | 1356.6142 | 1375.6423 | 80.4592 | 0
24 | 0 | 310.3445 | 1531.6026 | 1562.7284 | 78.5454 | 0
25 | 0 | 517.287 | 1641.6072 | 1721.1798 | 72.5098 | 0
26 | 0 | 499.1461 | 1463.7564 | 1546.5218 | 71.1704 | 0
27 | 0 | 317.507 | 1664.4696 | 1694.4822 | 79.2003 | 0
28 | 0 | 307.7185 | 1923.1853 | 1947.6479 | 80.9095 | 0
29 | 0 | 354.2829 | 2167.5863 | 2196.3485 | 80.7173 | 0
30 | 0 | 410.7066 | 2424.934 | 2459.4684 | 80.3871 | 0
31 | 0 | 496.1066 | 2706.2512 | 2751.3482 | 79.6119 | 0
32 | 0 | 608.9396 | 3018.2986 | 3079.1125 | 78.5937 | 0
33 | 0 | 757.783 | 3371.5963 | 3455.7049 | 77.333 | 0
34 | 0 | 956.7508 | 3777.3079 | 3896.5918 | 75.7865 | 0
35 | 0 | 1228.1336 | 4248.2305 | 4422.1911 | 73.8758 | 0
36 | 0 | 1607.3115 | 4798.3423 | 5060.3892 | 71.4806 | 0
37 | 0 | 2151.7803 | 5439.7817 | 5849.9046 | 68.418 | 0
38 | 0 | 2956.5268 | 6172.5828 | 6844.1091 | 64.4066 | 0
39 | 0 | 4177.2428 | 6954.2756 | 8112.4168 | 59.0079 | 0
40 | 0 | 6049.1103 | 7616.1958 | 9726.1593 | 51.5419 | 0
41 | 0 | 8814.1912 | 7673.8433 | 11686.6521 | 41.0436 | 0
42 | 0 | 12263.8022 | 6127.5724 | 13709.4124 | 26.5489 | 0
43 | 0 | 14811.5048 | 2168.5214 | 14969.4075 | 8.3294 | 0
44 | 0 | 14392.3095 | -2715.5671 | 14646.2582 | -10.6851 | 0
45 | 0 | 11674.2131 | -5895.6992 | 13078.4755 | -26.7946 | 0
46 | 0 | 8746.0922 | -7012.7262 | 11210.3728 | -38.7231 | 0
47 | 0 | 6500.1553 | -7007.7879 | 9558.3005 | -47.1522 | 0
48 | 0 | 4938.2677 | -6581.3613 | 8228.0498 | -53.1176 | 0
49 | 0 | 3866.8569 | -6049.4766 | 7179.7458 | -57.4131 | 0
50 | 0 | 3120.9654 | -5529.9102 | 6349.8293 | -60.5605 | 0

## PQ05e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0149 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 290.1726
2 | 0.39319 | 14.317 | 51.8277 | 53.7688 | 74.5576 | 2.4705
3 | 0.20274 | 29.5422 | 75.7476 | 81.3046 | 68.6938 | 0.86438
4 | 0.25731 | 100.0776 | -58.4036 | 115.8728 | -30.2671 | 0.93991
5 | 0.75295 | 78.0225 | 51.1762 | 93.3087 | 33.2615 | 2.0016
6 | 0.12359 | 197.9646 | 172.2976 | 262.4432 | 41.0345 | 0.26495
7 | 0.43803 | 181.2633 | 104.5215 | 209.2394 | 29.969 | 1.3516
8 | 0.16649 | 133.9387 | 39.9532 | 139.7707 | 16.6096 | 0.73337
9 | 0.11854 | 85.111 | -1.1604 | 85.1189 | -0.78113 | 0.2839
10 | 0.18146 | 247.6037 | 232.6612 | 339.7629 | 43.2179 | 0.37327
11 | 0.37245 | 380.9092 | 141.9628 | 406.5037 | 20.4402 | 0.6849
12 | 0.093326 | 340.0633 | -40.2289 | 342.4345 | -6.7466 | 0.17743
13 | 0.36717 | 347.8414 | 61.792 | 353.2872 | 10.0732 | 0.73799
14 | 0.16787 | 257.9469 | -28.1072 | 259.4738 | -6.2187 | 0.49332
15 | 0.15415 | 63.0634 | 106.8634 | 124.0837 | 59.4538 | 0.53264
16 | 0.16803 | 160.6697 | 32.1718 | 163.859 | 11.3229 | 0.63318
17 | 0.5162 | 57.9484 | 81.3919 | 99.9133 | 54.5504 | 1.3763
18 | 0.12431 | 133.847 | 34.7129 | 138.2751 | 14.5392 | 0.28184
19 | 0.5029 | 160.588 | 60.9267 | 171.7573 | 20.7766 | 0.90417
20 | 0.15207 | 187.1854 | -66.8321 | 198.7584 | -19.6485 | 0.2891
21 | 0.10824 | 58.6964 | -75.4076 | 95.5593 | -52.1032 | 0.15429
22 | 0.12505 | 216.5628 | -2.0327 | 216.5724 | -0.53778 | 0.16098
23 | 0.44268 | 113.7818 | -14.3078 | 114.6778 | -7.1672 | 0.43555
24 | 0.11568 | 122.754 | 51.7542 | 133.218 | 22.8607 | 0.10393
25 | 0.38923 | 149.8138 | 86.7895 | 173.1375 | 30.0844 | 0.35122
26 | 0.12228 | 270.6043 | 162.6752 | 315.7371 | 31.0124 | 0.15
27 | 0.1084 | 500.6445 | -70.0496 | 505.5214 | -7.965 | 0.088427
28 | 0.17269 | 433.5512 | -965.6299 | 1058.4931 | -65.8207 | 0.12198
29 | 0.43908 | 304.3257 | -567.7422 | 644.1625 | -61.8074 | 0.25804
30 | 0.12121 | 70.7333 | -230.6414 | 241.244 | -72.9502 | 0.070094
31 | 0.3478 | 26.5126 | -121.732 | 124.5857 | -77.7132 | 0.20066
32 | 0.11438 | 152.273 | 31.2158 | 155.4397 | 11.5851 | 0.095426
33 | 0.099584 | 41.5117 | 16.5564 | 44.6916 | 21.7439 | 0.044586
34 | 0.11392 | 89.1426 | 282.7706 | 296.4888 | 72.5027 | 0.080984
35 | 0.2869 | 79.6426 | 87.8851 | 118.6033 | 47.8167 | 0.11994
36 | 0.11672 | 113.8961 | -273.1831 | 295.9752 | -67.3677 | 0.036897
37 | 0.28702 | 1071.2967 | 266.7347 | 1104.0036 | 13.9814 | 0.089624
38 | 0.14287 | 577.3063 | -674.8427 | 888.0852 | -49.4541 | 0.061464
39 | 0.11055 | 267.9454 | -634.4606 | 688.7198 | -67.1047 | 0.026833
40 | 0.1189 | 530.6969 | 605.4302 | 805.0993 | 48.7634 | 0.05103
41 | 0.25697 | 82.2382 | -250.4684 | 263.6238 | -71.823 | 0.050692
42 | 0.1005 | 43.85 | -92.1428 | 102.0446 | -64.5506 | 0.015405
43 | 0.24071 | 140.8031 | -203.7788 | 247.692 | -55.357 | 0.033273
44 | 0.10593 | 71.3591 | -423.0609 | 429.0369 | -80.4258 | 0.029174
45 | 0.10025 | 78.5222 | 60.5634 | 99.1648 | 37.6427 | 0.0171
46 | 0.10539 | 176.1234 | 231.6811 | 291.0251 | 52.758 | 0.034524
47 | 0.22573 | 960.2907 | 103.159 | 965.8157 | 6.1315 | 0.050781
48 | 0.10247 | 437.2774 | 226.0489 | 492.2495 | 27.3365 | 0.023941
49 | 0.21414 | 657.9615 | 5.1556 | 657.9817 | 0.44895 | 0.061387
50 | 0.11171 | 321.2762 | 204.0987 | 380.624 | 32.4268 | 0.057964

## PQ05e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ05e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4532 | 162.4724 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2597 | 215.4493 | 215.4739 | 89.1332 | 0
3 | 0 | 5.3995 | 347.4984 | 347.5403 | 89.1098 | 0
4 | 0 | 17.0499 | 537.5277 | 537.7981 | 88.1832 | 0
5 | 0 | 172.3117 | 948.9586 | 964.4759 | 79.7084 | 0
6 | 0 | 1027.4846 | 277.7661 | 1064.3677 | 15.1275 | 0
7 | 0 | 405.8536 | 257.6231 | 480.7149 | 32.4061 | 0
8 | 0 | 330.2938 | 443.3781 | 552.8816 | 53.3158 | 0
9 | 0 | 364.8 | 588.6223 | 692.4993 | 58.2113 | 0
10 | 0 | 465.2525 | 703.2533 | 843.223 | 56.5125 | 0
11 | 0 | 632.6432 | 757.484 | 986.9242 | 50.1317 | 0
12 | 0 | 828.0796 | 675.639 | 1068.7394 | 39.2114 | 0
13 | 0 | 890.7054 | 440.4064 | 993.6367 | 26.3099 | 0
14 | 0 | 728.3183 | 256.196 | 772.0647 | 19.38 | 0
15 | 0 | 509.3891 | 253.0754 | 568.7921 | 26.4192 | 0
16 | 0 | 352.2706 | 354.9483 | 500.0829 | 45.2169 | 0
17 | 0 | 258.4353 | 488.9865 | 553.0792 | 62.143 | 0
18 | 0 | 205.7999 | 628.3947 | 661.2364 | 71.8663 | 0
19 | 0 | 178.6281 | 767.1792 | 787.7004 | 76.8929 | 0
20 | 0 | 168.3587 | 906.0512 | 921.5603 | 79.4736 | 0
21 | 0 | 171.3313 | 1047.8582 | 1061.7727 | 80.714 | 0
22 | 0 | 188.0025 | 1196.5032 | 1211.1832 | 81.0703 | 0
23 | 0 | 225.7258 | 1356.139 | 1374.7964 | 80.5499 | 0
24 | 0 | 309.8134 | 1525.8289 | 1556.9644 | 78.5224 | 0
25 | 0 | 508.4483 | 1600.9813 | 1679.78 | 72.3809 | 0
26 | 0 | 411.2633 | 1489.6044 | 1545.3345 | 74.5658 | 0
27 | 0 | 293.2196 | 1721.0978 | 1745.8967 | 80.3315 | 0
28 | 0 | 305.3961 | 1969.8218 | 1993.3551 | 81.1872 | 0
29 | 0 | 351.6237 | 2204.8069 | 2232.6695 | 80.9387 | 0
30 | 0 | 416.7091 | 2462.7649 | 2497.7705 | 80.3963 | 0
31 | 0 | 505.7799 | 2743.268 | 2789.504 | 79.5536 | 0
32 | 0 | 622.2667 | 3056.2133 | 3118.919 | 78.4915 | 0
33 | 0 | 775.6629 | 3411.6972 | 3498.7613 | 77.1913 | 0
34 | 0 | 980.7891 | 3820.6943 | 3944.5725 | 75.6028 | 0
35 | 0 | 1260.9136 | 4295.8782 | 4477.1054 | 73.6421 | 0
36 | 0 | 1652.9475 | 4850.9081 | 5124.797 | 71.1834 | 0
37 | 0 | 2216.8653 | 5496.9203 | 5927.1093 | 68.0362 | 0
38 | 0 | 3051.5646 | 6231.0418 | 6938.1502 | 63.9074 | 0
39 | 0 | 4318.0166 | 7002.9273 | 8227.1659 | 58.3419 | 0
40 | 0 | 6253.9734 | 7624.3722 | 9861.1984 | 50.6393 | 0
41 | 0 | 9080.9529 | 7573.0434 | 11824.3262 | 39.8264 | 0
42 | 0 | 12498.5673 | 5829.554 | 13791.2249 | 25.0052 | 0
43 | 0 | 14810.0853 | 1730.1086 | 14910.7982 | 6.6631 | 0
44 | 0 | 14129.4469 | -3029.5628 | 14450.5889 | -12.1018 | 0
45 | 0 | 11364.875 | -5985.4508 | 12844.6878 | -27.7741 | 0
46 | 0 | 8513.6078 | -6973.5896 | 11005.1111 | -39.3213 | 0
47 | 0 | 6349.1417 | -6925.4988 | 9395.4315 | -47.4861 | 0
48 | 0 | 4844.1839 | -6493.6824 | 8101.4831 | -53.2776 | 0
49 | 0 | 3808.9376 | -5968.8006 | 7080.5781 | -57.4564 | 0
50 | 0 | 3085.8518 | -5458.9704 | 6270.7925 | -60.5214 | 0

## PQ05f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0149 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 290.1726
2 | 0.39318 | 14.3167 | 51.8273 | 53.7683 | 74.5578 | 2.4706
3 | 0.20272 | 29.5373 | 75.7452 | 81.3006 | 68.6964 | 0.86449
4 | 0.25737 | 100.118 | -58.4075 | 115.9097 | -30.2587 | 0.94059
5 | 0.75314 | 78.0108 | 51.2761 | 93.3537 | 33.3167 | 2.0037
6 | 0.12536 | 200.0284 | 175.095 | 265.8376 | 41.1973 | 0.26415
7 | 0.44307 | 181.5825 | 100.8607 | 207.714 | 29.0501 | 1.3779
8 | 0.16588 | 133.0773 | 39.9527 | 138.9452 | 16.7109 | 0.7369
9 | 0.11837 | 85.0267 | -0.9826 | 85.0324 | -0.6621 | 0.28669
10 | 0.17869 | 245.2092 | 232.4536 | 337.879 | 43.4703 | 0.36847
11 | 0.36801 | 379.1587 | 144.5733 | 405.7866 | 20.8719 | 0.67774
12 | 0.093064 | 341.4895 | -38.3721 | 343.6386 | -6.4113 | 0.17667
13 | 0.36472 | 349.115 | 64.4593 | 355.0159 | 10.4611 | 0.73019
14 | 0.16701 | 260.0394 | -28.1187 | 261.5552 | -6.1716 | 0.48792
15 | 0.15441 | 63.1479 | 107.4592 | 124.64 | 59.5596 | 0.52535
16 | 0.16804 | 160.8741 | 31.2711 | 163.8852 | 11.0001 | 0.63049
17 | 0.51631 | 58.0963 | 81.2574 | 99.8897 | 54.4365 | 1.3783
18 | 0.12422 | 133.6674 | 34.6261 | 138.0795 | 14.5231 | 0.28271
19 | 0.50264 | 160.4303 | 60.8693 | 171.5895 | 20.7774 | 0.9068
20 | 0.15218 | 187.1413 | -66.711 | 198.6762 | -19.6198 | 0.29053
21 | 0.10826 | 58.7088 | -75.3956 | 95.5574 | -52.0929 | 0.15475
22 | 0.12509 | 216.5164 | -2.0164 | 216.5258 | -0.53359 | 0.16137
23 | 0.44267 | 113.7736 | -14.31 | 114.6699 | -7.1688 | 0.43559
24 | 0.11569 | 122.7744 | 51.7429 | 133.2324 | 22.8529 | 0.10376
25 | 0.38966 | 150.06 | 86.7392 | 173.3254 | 30.0292 | 0.3476
26 | 0.12421 | 269.9634 | 160.6072 | 314.1257 | 30.7494 | 0.15837
27 | 0.10921 | 499.3747 | -67.2225 | 503.8789 | -7.6667 | 0.092539
28 | 0.17794 | 441.2449 | -969.0519 | 1064.7811 | -65.5185 | 0.1317
29 | 0.43951 | 306.4198 | -568.2683 | 645.6175 | -61.6657 | 0.26006
30 | 0.12103 | 70.8991 | -230.8266 | 241.4697 | -72.9255 | 0.069113
31 | 0.3475 | 26.5391 | -121.7809 | 124.6392 | -77.706 | 0.19748
32 | 0.11402 | 60.9897 | -44.4767 | 75.4846 | -36.1014 | 0.094572
33 | 0.099561 | 41.5079 | 16.5606 | 44.6895 | 21.7508 | 0.044415
34 | 0.11322 | 89.001 | 282.5868 | 296.2709 | 72.5181 | 0.078822
35 | 0.28667 | 79.6077 | 87.8843 | 118.5792 | 47.829 | 0.11903
36 | 0.11673 | 114.0279 | -273.3436 | 296.1741 | -67.3561 | 0.036908
37 | 0.28572 | 1070.315 | 269.3378 | 1103.6834 | 14.1248 | 0.088981
38 | 0.14223 | 578.9758 | -675.3803 | 889.5795 | -49.3949 | 0.060512
39 | 0.11054 | 268.5416 | -635.3049 | 689.7296 | -67.0864 | 0.02676
40 | 0.11798 | 529.311 | 605.5418 | 804.2705 | 48.8429 | 0.049983
41 | 0.25698 | 82.2948 | -250.6054 | 263.7717 | -71.8206 | 0.050359
42 | 0.1005 | 43.8628 | -92.1609 | 102.0665 | -64.5485 | 0.015287
43 | 0.24076 | 140.9063 | -203.86 | 247.8175 | -55.3481 | 0.032833
44 | 0.10585 | 71.3565 | -423.4587 | 429.4287 | -80.435 | 0.02853
45 | 0.10023 | 78.5049 | 60.5762 | 99.1589 | 37.6546 | 0.016705
46 | 0.10522 | 175.9365 | 231.7085 | 290.9338 | 52.7906 | 0.033684
47 | 0.22545 | 960.8043 | 105.2271 | 966.5494 | 6.2501 | 0.049676
48 | 0.10239 | 437.0302 | 226.5608 | 492.2654 | 27.4027 | 0.023442
49 | 0.21398 | 658.4995 | 6.0561 | 658.5274 | 0.52693 | 0.060197
50 | 0.11144 | 321.0947 | 204.4136 | 380.6399 | 32.4814 | 0.056729

## PQ05f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ05f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4523 | 162.4715 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2579 | 215.4408 | 215.4654 | 89.1336 | 0
3 | 0 | 5.361 | 347.4064 | 347.4478 | 89.1159 | 0
4 | 0 | 16.5049 | 536.8457 | 537.0994 | 88.239 | 0
5 | 0 | 161.7863 | 947.0834 | 960.8026 | 80.306 | 0
6 | 0 | 1086.9916 | 278.6555 | 1122.1407 | 14.3784 | 0
7 | 0 | 408.7452 | 238.6049 | 473.2916 | 30.2742 | 0
8 | 0 | 326.3911 | 430.712 | 540.411 | 52.8454 | 0
9 | 0 | 357.1542 | 578.3618 | 679.751 | 58.3035 | 0
10 | 0 | 452.7886 | 695.5502 | 829.9443 | 56.9367 | 0
11 | 0 | 614.355 | 756.3408 | 974.4144 | 50.914 | 0
12 | 0 | 809.5183 | 688.5285 | 1062.7282 | 40.3825 | 0
13 | 0 | 887.5094 | 463.6349 | 1001.3143 | 27.5826 | 0
14 | 0 | 739.9797 | 270.8883 | 788.0041 | 20.1064 | 0
15 | 0 | 521.7891 | 256.518 | 581.4338 | 26.1793 | 0
16 | 0 | 360.8283 | 353.4532 | 505.1002 | 44.4084 | 0
17 | 0 | 263.8649 | 486.1453 | 553.1383 | 61.5082 | 0
18 | 0 | 209.2942 | 625.471 | 659.559 | 71.4988 | 0
19 | 0 | 180.9872 | 764.561 | 785.6907 | 76.6821 | 0
20 | 0 | 170.0663 | 903.8731 | 919.7332 | 79.3442 | 0
21 | 0 | 172.6968 | 1046.2251 | 1060.3826 | 80.6269 | 0
22 | 0 | 189.2444 | 1195.5945 | 1210.4791 | 81.0056 | 0
23 | 0 | 226.9259 | 1356.359 | 1375.2109 | 80.5021 | 0
24 | 0 | 310.2308 | 1528.9868 | 1560.1422 | 78.5304 | 0
25 | 0 | 515.4077 | 1623.9149 | 1703.7443 | 72.3913 | 0
26 | 0 | 459.5201 | 1470.3317 | 1540.4655 | 72.6445 | 0
27 | 0 | 305.6034 | 1686.8526 | 1714.3119 | 79.7312 | 0
28 | 0 | 305.1971 | 1940.567 | 1964.4199 | 81.0622 | 0
29 | 0 | 352.1286 | 2179.2235 | 2207.4894 | 80.8212 | 0
30 | 0 | 411.4665 | 2436.9541 | 2471.4469 | 80.4163 | 0
31 | 0 | 497.7327 | 2716.8526 | 2762.0692 | 79.6184 | 0
32 | 0 | 611.0821 | 3028.0055 | 3089.0514 | 78.5904 | 0
33 | 0 | 760.344 | 3380.6783 | 3465.1275 | 77.3246 | 0
34 | 0 | 959.6829 | 3785.9004 | 3905.6412 | 75.7758 | 0
35 | 0 | 1231.3872 | 4256.3883 | 4430.9317 | 73.8647 | 0
36 | 0 | 1610.7887 | 4806.0613 | 5068.813 | 71.471 | 0
37 | 0 | 2155.2613 | 5447.0265 | 5857.9219 | 68.4125 | 0
38 | 0 | 2959.5404 | 6179.3714 | 6851.5334 | 64.4084 | 0
39 | 0 | 4178.8669 | 6960.9673 | 8118.9897 | 59.0224 | 0
40 | 0 | 6047.8996 | 7624.3478 | 9731.7917 | 51.5773 | 0
41 | 0 | 8809.4737 | 7688.0595 | 11692.4372 | 41.1113 | 0
42 | 0 | 12261.68 | 6155.6454 | 13720.0862 | 26.6577 | 0
43 | 0 | 14830.1174 | 2207.9182 | 14993.5748 | 8.468 | 0
44 | 0 | 14437.0137 | -2689.9847 | 14685.482 | -10.5546 | 0
45 | 0 | 11723.1181 | -5896.7989 | 13122.6421 | -26.7027 | 0
46 | 0 | 8783.8806 | -7030.4652 | 11250.9555 | -38.6732 | 0
47 | 0 | 6525.5784 | -7031.3118 | 9592.8369 | -47.1364 | 0
48 | 0 | 4954.4212 | -6605.3684 | 8256.9474 | -53.1279 | 0
49 | 0 | 3876.6746 | -6072.0565 | 7204.0597 | -57.444 | 0
50 | 0 | 3126.4709 | -5550.5773 | 6370.536 | -60.6088 | 0

## PQ05g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0149 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 290.1725
2 | 0.39319 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5578 | 2.4706
3 | 0.20273 | 29.539 | 75.748 | 81.3038 | 68.696 | 0.86443
4 | 0.25736 | 100.0959 | -58.4257 | 115.8997 | -30.272 | 0.94017
5 | 0.75372 | 78.0832 | 51.2346 | 93.3915 | 33.2711 | 2.0002
6 | 0.12535 | 201.3847 | 171.9224 | 264.7888 | 40.4874 | 0.26845
7 | 0.43187 | 177.7735 | 102.4704 | 205.1916 | 29.9596 | 1.3559
8 | 0.16421 | 133.5261 | 40.933 | 139.6593 | 17.0431 | 0.72155
9 | 0.11864 | 85.2959 | -0.96496 | 85.3014 | -0.64816 | 0.28376
10 | 0.17914 | 246.024 | 235.9296 | 340.8674 | 43.8001 | 0.36764
11 | 0.3719 | 383.9144 | 146.144 | 410.7899 | 20.8402 | 0.68058
12 | 0.093924 | 343.9438 | -41.3998 | 346.4265 | -6.8636 | 0.17603
13 | 0.37063 | 353.1576 | 61.4692 | 358.4672 | 9.8738 | 0.73737
14 | 0.16936 | 259.4642 | -31.5799 | 261.3789 | -6.9394 | 0.49489
15 | 0.15581 | 64.0885 | 107.2033 | 124.8995 | 59.1281 | 0.53873
16 | 0.16897 | 159.5143 | 31.1414 | 162.5257 | 11.0467 | 0.64482
17 | 0.51554 | 57.8949 | 81.0936 | 99.6393 | 54.4759 | 1.3964
18 | 0.12429 | 133.6116 | 34.8363 | 138.0784 | 14.6133 | 0.28473
19 | 0.50283 | 160.4183 | 61.0186 | 171.6313 | 20.8254 | 0.90952
20 | 0.15226 | 187.2347 | -66.7152 | 198.7655 | -19.6119 | 0.29091
21 | 0.10827 | 58.7109 | -75.4057 | 95.5666 | -52.0957 | 0.15478
22 | 0.12509 | 216.5394 | -2.0053 | 216.5486 | -0.53057 | 0.16136
23 | 0.44268 | 113.7763 | -14.3069 | 114.6723 | -7.1671 | 0.43573
24 | 0.11569 | 122.7636 | 51.7439 | 133.2229 | 22.8551 | 0.10387
25 | 0.3895 | 149.9431 | 86.7264 | 173.2178 | 30.0449 | 0.34976
26 | 0.12341 | 270.0391 | 161.6891 | 314.7452 | 30.9116 | 0.15525
27 | 0.10885 | 500.2317 | -68.5521 | 504.907 | -7.8032 | 0.09057
28 | 0.17513 | 437.083 | -967.8167 | 1061.9372 | -65.6952 | 0.12646
29 | 0.43908 | 305.3392 | -568.1505 | 645.0016 | -61.7452 | 0.25842
30 | 0.12112 | 70.8021 | -230.7428 | 241.3611 | -72.9417 | 0.069577
31 | 0.34765 | 26.5217 | -121.7581 | 124.6132 | -77.7116 | 0.19904
32 | 0.11414 | 60.9817 | -44.4814 | 75.4809 | -36.1078 | 0.096403
33 | 0.099574 | 41.5103 | 16.559 | 44.6912 | 21.7476 | 0.044492
34 | 0.11358 | 89.044 | 282.7002 | 296.392 | 72.5168 | 0.07991
35 | 0.2868 | 79.6249 | 87.891 | 118.5957 | 47.825 | 0.11946
36 | 0.11673 | 113.9288 | -273.2925 | 296.0888 | -67.37 | 0.036881
37 | 0.28657 | 1071.4356 | 268.307 | 1104.5193 | 14.0588 | 0.089301
38 | 0.14262 | 578.015 | -675.5864 | 889.111 | -49.4505 | 0.060994
39 | 0.11057 | 267.9892 | -635.0859 | 689.313 | -67.1216 | 0.026754
40 | 0.11853 | 530.0104 | 605.9738 | 805.0561 | 48.8257 | 0.050515
41 | 0.25699 | 82.2152 | -250.5624 | 263.706 | -71.8342 | 0.050335
42 | 0.1005 | 43.8491 | -92.1578 | 102.0578 | -64.5547 | 0.015246
43 | 0.24076 | 140.821 | -203.8694 | 247.7767 | -55.3656 | 0.032786
44 | 0.1059 | 71.1612 | -423.2737 | 429.2138 | -80.4566 | 0.028783
45 | 0.10025 | 78.5196 | 60.5796 | 99.1726 | 37.651 | 0.016821
46 | 0.10536 | 176.0369 | 231.8021 | 291.0691 | 52.786 | 0.034113
47 | 0.22596 | 961.8238 | 103.9835 | 967.4283 | 6.1703 | 0.050259
48 | 0.10252 | 437.4688 | 226.4903 | 492.6224 | 27.3719 | 0.023709
49 | 0.21434 | 658.8707 | 5.2916 | 658.8919 | 0.46015 | 0.060958
50 | 0.11173 | 321.3993 | 204.4045 | 380.892 | 32.4557 | 0.057637

## PQ05g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ05g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2576 | 215.4453 | 215.4699 | 89.1337 | 0
3 | 0 | 5.3502 | 347.4652 | 347.5063 | 89.1178 | 0
4 | 0 | 16.4367 | 537.4573 | 537.7085 | 88.2483 | 0
5 | 0 | 165.6768 | 955.0999 | 969.363 | 80.1591 | 0
6 | 0 | 1055.5502 | 228.2575 | 1079.9481 | 12.202 | 0
7 | 0 | 388.8219 | 245.6073 | 459.8972 | 32.2794 | 0
8 | 0 | 314.1056 | 441.3721 | 541.7303 | 54.5622 | 0
9 | 0 | 347.6957 | 592.9395 | 687.3642 | 59.6129 | 0
10 | 0 | 447.3474 | 716.5919 | 844.7625 | 58.0247 | 0
11 | 0 | 619.8487 | 785.1061 | 1000.302 | 51.7086 | 0
12 | 0 | 837.4586 | 714.7351 | 1100.9919 | 40.4793 | 0
13 | 0 | 928.4837 | 461.6275 | 1036.9098 | 26.4358 | 0
14 | 0 | 761.5301 | 246.7296 | 800.5021 | 17.9519 | 0
15 | 0 | 524.1524 | 235.7267 | 574.7198 | 24.2148 | 0
16 | 0 | 356.779 | 341.3211 | 493.7523 | 43.7315 | 0
17 | 0 | 259.1677 | 479.8324 | 545.3504 | 61.6256 | 0
18 | 0 | 205.4599 | 622.3715 | 655.4083 | 71.7307 | 0
19 | 0 | 178.1856 | 763.1621 | 783.6877 | 76.8578 | 0
20 | 0 | 168.1385 | 903.3401 | 918.8547 | 79.4562 | 0
21 | 0 | 171.4339 | 1046.0657 | 1060.0203 | 80.6928 | 0
22 | 0 | 188.456 | 1195.4687 | 1210.2318 | 81.0415 | 0
23 | 0 | 226.5032 | 1355.9548 | 1374.7426 | 80.5167 | 0
24 | 0 | 310.6431 | 1527.5605 | 1558.8266 | 78.5051 | 0
25 | 0 | 515.5754 | 1612.615 | 1693.0284 | 72.2702 | 0
26 | 0 | 433.8959 | 1474.5807 | 1537.0926 | 73.6035 | 0
27 | 0 | 296.9202 | 1703.1053 | 1728.7941 | 80.1104 | 0
28 | 0 | 303.3975 | 1955.3826 | 1978.7802 | 81.1803 | 0
29 | 0 | 350.1416 | 2191.8588 | 2219.6496 | 80.9239 | 0
30 | 0 | 412.4339 | 2450.4219 | 2484.8882 | 80.446 | 0
31 | 0 | 499.692 | 2730.8856 | 2776.2255 | 79.6308 | 0
32 | 0 | 613.8932 | 3043.3581 | 3104.6567 | 78.5956 | 0
33 | 0 | 764.1594 | 3398.1412 | 3483.002 | 77.3264 | 0
34 | 0 | 964.8996 | 3806.432 | 3926.8252 | 75.7756 | 0
35 | 0 | 1238.7831 | 4281.2652 | 4456.884 | 73.8622 | 0
36 | 0 | 1621.84 | 4837.037 | 5101.695 | 71.4639 | 0
37 | 0 | 2172.8116 | 5486.4728 | 5901.0587 | 68.3949 | 0
38 | 0 | 2989.1934 | 6230.1708 | 6910.1596 | 64.3686 | 0
39 | 0 | 4231.7581 | 7025.2167 | 8201.3076 | 58.9366 | 0
40 | 0 | 6145.0791 | 7697.6155 | 9849.6336 | 51.3993 | 0
41 | 0 | 8981.8361 | 7741.2498 | 11857.5009 | 40.7573 | 0
42 | 0 | 12513.5501 | 6106.4503 | 13923.9963 | 26.0118 | 0
43 | 0 | 15046.6083 | 1975.3835 | 15175.7227 | 7.4793 | 0
44 | 0 | 14465.4774 | -3005.4708 | 14774.3998 | -11.7373 | 0
45 | 0 | 11603.2474 | -6132.3575 | 13124.0679 | -27.8566 | 0
46 | 0 | 8625.1237 | -7159.2556 | 11209.2685 | -39.6943 | 0
47 | 0 | 6379.4647 | -7089.6599 | 9537.3396 | -48.0183 | 0
48 | 0 | 4831.9464 | -6624.9175 | 8199.8316 | -53.8945 | 0
49 | 0 | 3775.7977 | -6070.8957 | 7149.2953 | -58.1204 | 0
50 | 0 | 3042.7813 | -5538.103 | 6318.9479 | -61.2144 | 0

## PQ05h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0149 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 290.1726
2 | 0.39319 | 14.3169 | 51.8274 | 53.7685 | 74.5576 | 2.4706
3 | 0.20273 | 29.5406 | 75.7446 | 81.3012 | 68.6941 | 0.86444
4 | 0.25731 | 100.1006 | -58.3838 | 115.8827 | -30.2529 | 0.94035
5 | 0.75234 | 77.9455 | 51.2206 | 93.2687 | 33.3103 | 2.0053
6 | 0.12364 | 196.6455 | 175.5016 | 263.5721 | 41.7482 | 0.26078
7 | 0.44957 | 185.229 | 103.0736 | 211.9763 | 29.0945 | 1.3734
8 | 0.16903 | 114.7634 | 118.1005 | 164.6766 | 45.821 | 0.65336
9 | 0.11827 | 84.8246 | -1.1947 | 84.833 | -0.80691 | 0.287
10 | 0.18118 | 246.8068 | 228.8893 | 336.6065 | 42.8429 | 0.37461
11 | 0.36858 | 375.8461 | 140.2074 | 401.1464 | 20.4578 | 0.68248
12 | 0.092552 | 99.8567 | -158.0512 | 186.9534 | -57.7153 | 0.2301
13 | 0.36107 | 343.5445 | 64.929 | 349.6263 | 10.7025 | 0.73079
14 | 0.16546 | 258.5246 | -24.4442 | 259.6777 | -5.4014 | 0.48622
15 | 0.15274 | 62.1047 | 107.1327 | 123.8322 | 59.8992 | 0.51923
16 | 0.16708 | 162.0556 | 32.3397 | 165.2509 | 11.2857 | 0.61865
17 | 0.51698 | 58.144 | 81.5703 | 100.172 | 54.5184 | 1.3575
18 | 0.12425 | 133.919 | 34.5 | 138.2915 | 14.4463 | 0.27967
19 | 0.50271 | 160.6118 | 60.7727 | 171.7249 | 20.7258 | 0.90111
20 | 0.15198 | 187.0885 | -66.835 | 198.6681 | -19.6586 | 0.2886
21 | 0.10823 | 58.6935 | -75.3974 | 95.5495 | -52.1008 | 0.15423
22 | 0.12505 | 216.54 | -2.0454 | 216.5497 | -0.54119 | 0.16098
23 | 0.44268 | 113.7791 | -14.311 | 114.6756 | -7.1689 | 0.4354
24 | 0.11568 | 122.7651 | 51.7531 | 133.2278 | 22.8584 | 0.10382
25 | 0.38939 | 149.9356 | 86.7942 | 173.2452 | 30.0655 | 0.34901
26 | 0.12306 | 270.4399 | 161.6694 | 315.0789 | 30.871 | 0.15322
27 | 0.10875 | 499.8834 | -68.7809 | 504.5931 | -7.8344 | 0.090295
28 | 0.17525 | 437.4334 | -966.9226 | 1061.2669 | -65.6581 | 0.12674
29 | 0.4392 | 305.4069 | -567.9164 | 644.8274 | -61.7301 | 0.25889
30 | 0.12112 | 70.8276 | -230.7223 | 241.3489 | -72.9345 | 0.069639
31 | 0.34765 | 26.5298 | -121.7541 | 124.611 | -77.7076 | 0.19915
32 | 0.11414 | 60.9806 | -44.4779 | 75.4779 | -36.1062 | 0.096438
33 | 0.099571 | 41.5092 | 16.558 | 44.6899 | 21.747 | 0.044512
34 | 0.11356 | 89.103 | 282.6568 | 296.3684 | 72.5034 | 0.079916
35 | 0.28677 | 79.6256 | 87.8778 | 118.5865 | 47.8204 | 0.11953
36 | 0.11672 | 113.9974 | -273.2307 | 296.0581 | -67.3531 | 0.036927
37 | 0.28616 | 1070.1261 | 267.7314 | 1103.1092 | 14.0463 | 0.089309
38 | 0.14248 | 578.2716 | -674.5913 | 888.522 | -49.3962 | 0.060989
39 | 0.11053 | 268.5199 | -634.6584 | 689.1257 | -67.0671 | 0.026844
40 | 0.11834 | 529.996 | 604.9537 | 804.279 | 48.7786 | 0.050501
41 | 0.25696 | 82.3227 | -250.5091 | 263.6889 | -71.8084 | 0.050734
42 | 0.1005 | 43.8643 | -92.1454 | 102.0532 | -64.544 | 0.015454
43 | 0.24071 | 140.8919 | -203.7651 | 247.7312 | -55.3383 | 0.033339
44 | 0.10588 | 71.5728 | -423.2471 | 429.256 | -80.4019 | 0.028926
45 | 0.10022 | 78.5068 | 60.5593 | 99.1501 | 37.6462 | 0.01699
46 | 0.10525 | 176.0201 | 231.5782 | 290.8807 | 52.7619 | 0.034093
47 | 0.22519 | 959.1696 | 104.4467 | 964.8396 | 6.2146 | 0.05019
48 | 0.10233 | 436.8079 | 226.1119 | 491.8615 | 27.3682 | 0.023668
49 | 0.21375 | 657.547 | 5.9622 | 657.574 | 0.51951 | 0.060604
50 | 0.11141 | 320.9501 | 204.1026 | 380.351 | 32.4536 | 0.05702

## PQ05h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ05h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2601 | 215.4447 | 215.4694 | 89.1331 | 0
3 | 0 | 5.4128 | 347.4376 | 347.4798 | 89.1074 | 0
4 | 0 | 17.1361 | 536.8795 | 537.153 | 88.1719 | 0
5 | 0 | 168.0466 | 940.5773 | 955.4713 | 79.8702 | 0
6 | 0 | 1055.0794 | 329.8452 | 1105.4367 | 17.3606 | 0
7 | 0 | 427.6385 | 251.2618 | 495.9911 | 30.4366 | 0
8 | 0 | 343.9875 | 432.1484 | 552.3401 | 51.4804 | 0
9 | 0 | 375.2253 | 572.809 | 684.7658 | 56.7727 | 0
10 | 0 | 470.8776 | 680.4159 | 827.4608 | 55.3151 | 0
11 | 0 | 625.9768 | 727.0898 | 959.4303 | 49.2737 | 0
12 | 0 | 798.5247 | 649.5168 | 1029.3269 | 39.1248 | 0
13 | 0 | 849.7594 | 442.6125 | 958.1215 | 27.5136 | 0
14 | 0 | 706.0514 | 279.5475 | 759.3783 | 21.6001 | 0
15 | 0 | 505.7737 | 273.9694 | 575.2098 | 28.4437 | 0
16 | 0 | 355.5775 | 367.7152 | 511.5172 | 45.9614 | 0
17 | 0 | 262.8456 | 495.912 | 561.2633 | 62.0753 | 0
18 | 0 | 209.5709 | 631.939 | 665.7829 | 71.6529 | 0
19 | 0 | 181.449 | 768.8669 | 789.9873 | 76.7214 | 0
20 | 0 | 170.3225 | 906.7583 | 922.6161 | 79.3617 | 0
21 | 0 | 172.6202 | 1048.1142 | 1062.234 | 80.6476 | 0
22 | 0 | 188.7994 | 1196.6764 | 1211.4783 | 81.0344 | 0
23 | 0 | 226.1436 | 1356.5641 | 1375.2844 | 80.5356 | 0
24 | 0 | 309.3949 | 1527.2973 | 1558.3203 | 78.5482 | 0
25 | 0 | 509.0694 | 1612.5081 | 1690.9566 | 72.4791 | 0
26 | 0 | 435.1251 | 1484.1209 | 1546.5926 | 73.6595 | 0
27 | 0 | 301.2017 | 1705.4823 | 1731.8754 | 79.9844 | 0
28 | 0 | 306.7322 | 1955.5118 | 1979.4219 | 81.0855 | 0
29 | 0 | 353.0291 | 2191.8146 | 2220.0632 | 80.8501 | 0
30 | 0 | 415.7917 | 2449.5618 | 2484.5997 | 80.3664 | 0
31 | 0 | 503.9694 | 2729.3996 | 2775.5373 | 79.5385 | 0
32 | 0 | 619.6848 | 3040.9467 | 3103.4442 | 78.482 | 0
33 | 0 | 772.1728 | 3394.2249 | 3480.9501 | 77.1836 | 0
34 | 0 | 976.0159 | 3800.0146 | 3923.3554 | 75.5952 | 0
35 | 0 | 1254.0986 | 4270.6363 | 4450.966 | 73.6348 | 0
36 | 0 | 1642.615 | 4819.2207 | 5091.4706 | 71.1785 | 0
37 | 0 | 2200.1143 | 5456.2112 | 5883.0897 | 68.0392 | 0
38 | 0 | 3022.5847 | 6178.1373 | 6877.8921 | 63.9303 | 0
39 | 0 | 4265.1339 | 6935.4296 | 8141.9623 | 58.4094 | 0
40 | 0 | 6155.0628 | 7546.8022 | 9738.5328 | 50.7998 | 0
41 | 0 | 8903.9988 | 7515.9247 | 11652.0521 | 40.1679 | 0
42 | 0 | 12240.5164 | 5877.4454 | 13578.4611 | 25.6486 | 0
43 | 0 | 14587.6768 | 1962.161 | 14719.0486 | 7.6608 | 0
44 | 0 | 14091.8312 | -2712.7187 | 14350.5592 | -10.8963 | 0
45 | 0 | 11476.3396 | -5742.0477 | 12832.6724 | -26.5805 | 0
46 | 0 | 8669.4745 | -6834.1034 | 11039.2372 | -38.2485 | 0
47 | 0 | 6496.9155 | -6857.6395 | 9446.5407 | -46.5473 | 0
48 | 0 | 4970.6808 | -6466.9842 | 8156.565 | -52.4532 | 0
49 | 0 | 3914.7576 | -5965.0098 | 7134.8909 | -56.7236 | 0
50 | 0 | 3174.6691 | -5468.2322 | 6322.9808 | -59.862 | 0

## PQ19c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7826 | 29.6138 | 34.0387 | 60.4591 | 336.0839
2 | 0.39853 | 14.6144 | 52.3369 | 54.339 | 74.3983 | 2.4193
3 | 0.20408 | 30.0879 | 76.3506 | 82.0652 | 68.4918 | 0.83619
4 | 0.25726 | 99.1847 | -58.925 | 115.3679 | -30.7143 | 0.92703
5 | 0.75592 | 68.0679 | 174.2693 | 187.0909 | 68.6649 | 1.6991
6 | 0.12259 | 197.7397 | 168.5231 | 259.8096 | 40.4392 | 0.26837
7 | 0.41244 | 179.2529 | 112.1999 | 211.472 | 32.0437 | 1.2525
8 | 0.13993 | 136.5465 | 40.9665 | 142.5594 | 16.7002 | 0.51465
9 | 0.1191 | 85.7624 | -1.5086 | 85.7757 | -1.0077 | 0.26873
10 | 0.16804 | 252.2265 | 240.6902 | 348.6402 | 43.6593 | 0.33642
11 | 0.34816 | 391.082 | 145.9892 | 417.4422 | 20.4704 | 0.62242
12 | 0.088411 | 97.6973 | -160.3747 | 187.7893 | -58.651 | 0.19136
13 | 0.34037 | 354.1316 | 67.0575 | 360.4246 | 10.7224 | 0.66373
14 | 0.15995 | 264.6829 | -24.8093 | 265.843 | -5.3548 | 0.45984
15 | 0.1567 | 102.1735 | 142.5527 | 175.3873 | 54.3692 | 0.47462
16 | 0.15954 | 169.1993 | 33.9843 | 172.5785 | 11.3569 | 0.53095
17 | 0.52314 | 59.0566 | 84.0041 | 102.6857 | 54.892 | 1.1717
18 | 0.12787 | 137.3918 | 32.4272 | 141.1667 | 13.2799 | 0.26345
19 | 0.50691 | 165.0218 | 58.3669 | 175.0397 | 19.4783 | 0.77841
20 | 0.15034 | 314.112 | -5.3085 | 314.1568 | -0.96821 | 0.23913
21 | 0.10725 | 57.639 | -75.3542 | 94.871 | -52.5874 | 0.13451
22 | 0.12425 | 217.2381 | -6.7045 | 217.3415 | -1.7677 | 0.13912
23 | 0.44246 | 113.695 | -15.4518 | 114.7401 | -7.7394 | 0.38193
24 | 0.11625 | 123.9015 | 51.0279 | 133.9979 | 22.3839 | 0.092469
25 | 0.38985 | 151.808 | 86.4666 | 174.7059 | 29.6649 | 0.30221
26 | 0.11809 | 279.7816 | 161.9437 | 323.27 | 30.0632 | 0.1169
27 | 0.10826 | 497.7727 | -91.0476 | 506.0309 | -10.3654 | 0.076987
28 | 0.15798 | 372.4566 | -920.1898 | 992.71 | -67.9638 | 0.093363
29 | 0.42542 | 281.0839 | -555.2429 | 622.3366 | -63.1498 | 0.2172
30 | 0.11979 | 68.4949 | -227.9781 | 238.0453 | -73.2774 | 0.061148
31 | 0.34409 | 26.068 | -120.9848 | 123.7613 | -77.8407 | 0.15998
32 | 0.11371 | 152.898 | 30.0972 | 155.832 | 11.136 | 0.080678
33 | 0.099853 | 88.3336 | 17.9155 | 90.132 | 11.465 | 0.040253
34 | 0.11011 | 62.8059 | 44.1869 | 76.7924 | 35.1282 | 0.052523
35 | 0.28907 | 185.6017 | 129.9922 | 226.5965 | 35.0067 | 0.10981
36 | 0.11532 | 110.9598 | -270.9414 | 292.782 | -67.7292 | 0.029841
37 | 0.27847 | 1099.2265 | 224.8529 | 1121.9883 | 11.5607 | 0.064576
38 | 0.14377 | 819.8018 | -517.643 | 969.5511 | -32.2693 | 0.058839
39 | 0.10777 | 253.9863 | -624.3744 | 674.0567 | -67.8642 | 0.021108
40 | 0.11338 | 553.331 | 612.0566 | 825.0991 | 47.8848 | 0.036604
41 | 0.26814 | 1012.2665 | 109.5404 | 1018.1761 | 6.1761 | 0.057905
42 | 0.10212 | 575.1282 | 259.8888 | 631.1217 | 24.3172 | 0.018002
43 | 0.24637 | 1139.1777 | 233.7178 | 1162.9057 | 11.5941 | 0.040305
44 | 0.11041 | 218.0485 | -412.5219 | 466.6042 | -62.1402 | 0.044962
45 | 0.10095 | 98.7583 | 60.1782 | 115.6486 | 31.356 | 0.024229
46 | 0.11028 | 178.1718 | 232.8525 | 293.1987 | 52.5779 | 0.054608
47 | 0.24214 | 971.4361 | 80.7655 | 974.7878 | 4.7527 | 0.073288
48 | 0.10606 | 502.4321 | 215.2928 | 546.616 | 23.1952 | 0.032644
49 | 0.2259 | 661.328 | -4.9917 | 661.3469 | -0.43246 | 0.08561
50 | 0.12116 | 324.7127 | 203.7701 | 383.3544 | 32.1099 | 0.089471

## PQ19c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ19c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6033 | 167.3161 | 167.3363 | 89.1086 | 0
2 | 0 | 3.427 | 225.2443 | 225.2703 | 89.1283 | 0
3 | 0 | 5.6992 | 362.8693 | 362.9141 | 89.1002 | 0
4 | 0 | 18.0245 | 560.8507 | 561.1403 | 88.1593 | 0
5 | 0 | 190.4042 | 994.6804 | 1012.7403 | 79.1634 | 0
6 | 0 | 978.297 | 244.2592 | 1008.3291 | 14.0189 | 0
7 | 0 | 389.7965 | 296.693 | 489.8653 | 37.2765 | 0
8 | 0 | 324.2224 | 488.4835 | 586.2903 | 56.4265 | 0
9 | 0 | 362.6935 | 640.1216 | 735.7325 | 60.4641 | 0
10 | 0 | 467.1028 | 762.1791 | 893.9251 | 58.4979 | 0
11 | 0 | 640.8249 | 823.3672 | 1043.3552 | 52.1065 | 0
12 | 0 | 844.4792 | 743.5241 | 1125.1547 | 41.3624 | 0
13 | 0 | 908.4922 | 504.505 | 1039.1743 | 29.0443 | 0
14 | 0 | 739.3324 | 323.022 | 806.8182 | 23.601 | 0
15 | 0 | 516.5238 | 329.8297 | 612.8494 | 32.5605 | 0
16 | 0 | 359.2145 | 442.5721 | 570.0045 | 50.9354 | 0
17 | 0 | 266.5137 | 587.3096 | 644.9513 | 65.592 | 0
18 | 0 | 215.4602 | 737.7871 | 768.6045 | 73.7203 | 0
19 | 0 | 190.1899 | 888.5142 | 908.6417 | 77.9179 | 0
20 | 0 | 182.2309 | 1040.5825 | 1056.4185 | 80.0669 | 0
21 | 0 | 188.1262 | 1197.1949 | 1211.8858 | 81.0696 | 0
22 | 0 | 208.721 | 1362.6553 | 1378.5478 | 81.2916 | 0
23 | 0 | 252.3687 | 1541.4836 | 1562.0056 | 80.7021 | 0
24 | 0 | 347.5826 | 1731.586 | 1766.1267 | 78.6498 | 0
25 | 0 | 558.8931 | 1807.108 | 1891.5605 | 72.8145 | 0
26 | 0 | 433.3015 | 1738.3459 | 1791.5348 | 76.0036 | 0
27 | 0 | 337.6049 | 2012.9771 | 2041.0913 | 80.4793 | 0
28 | 0 | 368.2392 | 2300.4031 | 2329.6898 | 80.9055 | 0
29 | 0 | 430.5729 | 2581.2294 | 2616.8948 | 80.5297 | 0
30 | 0 | 520.8377 | 2895.6128 | 2942.0819 | 79.8032 | 0
31 | 0 | 643.6101 | 3245.0485 | 3308.2584 | 78.7818 | 0
32 | 0 | 807.7893 | 3643.2684 | 3731.746 | 77.4986 | 0
33 | 0 | 1030.4571 | 4104.8196 | 4232.1845 | 75.9079 | 0
34 | 0 | 1339.221 | 4646.6103 | 4835.7523 | 73.9222 | 0
35 | 0 | 1779.4117 | 5287.6333 | 5579.0118 | 71.4007 | 0
36 | 0 | 2427.1366 | 6045.0836 | 6514.1406 | 68.1242 | 0
37 | 0 | 3413.0177 | 6919.257 | 7715.2322 | 63.7446 | 0
38 | 0 | 4959.3587 | 7844.506 | 9280.7065 | 57.6986 | 0
39 | 0 | 7405.1971 | 8545.5062 | 11307.6355 | 49.0891 | 0
40 | 0 | 11032.6531 | 8207.343 | 13750.6332 | 36.6461 | 0
41 | 0 | 15114.0695 | 5314.1132 | 16021.0766 | 19.3717 | 0
42 | 0 | 16790.5146 | -381.8731 | 16794.8566 | -1.3029 | 0
43 | 0 | 14506.7364 | -5494.6647 | 15512.4705 | -20.745 | 0
44 | 0 | 10807.6055 | -7737.4534 | 13291.8216 | -35.5999 | 0
45 | 0 | 7773.0027 | -8033.3304 | 11178.2811 | -45.9436 | 0
46 | 0 | 5693.1298 | -7574.8665 | 9475.7759 | -53.0722 | 0
47 | 0 | 4312.5565 | -6925.5118 | 8158.4837 | -58.0892 | 0
48 | 0 | 3382.1915 | -6285.079 | 7137.327 | -61.714 | 0
49 | 0 | 2737.6173 | -5711.4168 | 6333.6269 | -64.3905 | 0
50 | 0 | 2278.2716 | -5213.3771 | 5689.4483 | -66.3944 | 0

## PQ19d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7779 | 29.611 | 34.034 | 60.4636 | 336.0838
2 | 0.39839 | 14.6049 | 52.3214 | 54.3216 | 74.4036 | 2.4212
3 | 0.20385 | 30.0303 | 76.2942 | 81.9917 | 68.5148 | 0.83775
4 | 0.25743 | 99.4907 | -58.8145 | 115.5749 | -30.5897 | 0.93201
5 | 0.75123 | 78.088 | 51.3951 | 93.4837 | 33.3516 | 1.9643
6 | 0.12511 | 197.1329 | 181.0733 | 267.6732 | 42.5685 | 0.25546
7 | 0.43633 | 186.3402 | 106.067 | 214.4129 | 29.649 | 1.3129
8 | 0.14082 | 135.479 | 39.797 | 141.2032 | 16.3702 | 0.52954
9 | 0.1188 | 85.5 | -1.4341 | 85.5121 | -0.96094 | 0.27262
10 | 0.16647 | 250.4417 | 238.5906 | 345.8996 | 43.6118 | 0.33473
11 | 0.34405 | 388.2554 | 147.3498 | 415.2761 | 20.7826 | 0.61709
12 | 0.088457 | 98.2346 | -160.8198 | 188.449 | -58.5819 | 0.19107
13 | 0.33742 | 355.8629 | 70.3703 | 362.7539 | 11.1857 | 0.65409
14 | 0.15873 | 267.9792 | -25.5154 | 269.1911 | -5.439 | 0.4515
15 | 0.15773 | 103.4811 | 144.2728 | 177.5471 | 54.3496 | 0.46659
16 | 0.15963 | 169.0241 | 32.032 | 172.0326 | 10.731 | 0.52915
17 | 0.52298 | 59.3166 | 83.6456 | 102.5429 | 54.658 | 1.1801
18 | 0.12775 | 136.9316 | 32.3008 | 140.6897 | 13.2729 | 0.26687
19 | 0.50622 | 164.6065 | 58.2746 | 174.6174 | 19.4952 | 0.7855
20 | 0.15079 | 313.4528 | -4.8412 | 313.4902 | -0.88485 | 0.24268
21 | 0.1073 | 57.6707 | -75.3255 | 94.8675 | -52.5616 | 0.13575
22 | 0.12433 | 217.1249 | -6.6589 | 217.227 | -1.7566 | 0.14007
23 | 0.44243 | 113.6754 | -15.4568 | 114.7214 | -7.7432 | 0.38201
24 | 0.11628 | 123.9483 | 51.0019 | 134.0313 | 22.3661 | 0.092048
25 | 0.39075 | 152.3422 | 86.3489 | 175.1122 | 29.5449 | 0.29412
26 | 0.12107 | 278.4512 | 157.7678 | 320.0403 | 29.5355 | 0.13052
27 | 0.11044 | 495.6058 | -85.7446 | 502.9684 | -9.8156 | 0.086361
28 | 0.16558 | 384.0558 | -925.6862 | 1002.1945 | -67.467 | 0.10751
29 | 0.42594 | 284.2146 | -556.0279 | 624.4557 | -62.9261 | 0.22001
30 | 0.1194 | 68.7545 | -228.2441 | 238.3748 | -73.236 | 0.059062
31 | 0.34381 | 26.109 | -121.0521 | 123.8357 | -77.8287 | 0.15708
32 | 0.11325 | 60.7204 | -44.5962 | 75.3378 | -36.2955 | 0.077793
33 | 0.099777 | 88.321 | 17.9418 | 90.1249 | 11.483 | 0.039744
34 | 0.10999 | 62.7885 | 44.1928 | 76.7816 | 35.1393 | 0.051232
35 | 0.28848 | 185.4694 | 130.0419 | 226.5167 | 35.0362 | 0.10804
36 | 0.11531 | 111.1028 | -271.0974 | 292.9806 | -67.7149 | 0.029813
37 | 0.27793 | 71.8099 | 92.0044 | 116.711 | 52.0278 | 0.068968
38 | 0.14273 | 821.6075 | -516.9617 | 970.7154 | -32.1784 | 0.057538
39 | 0.10774 | 254.5172 | -625.0544 | 674.8867 | -67.8442 | 0.020993
40 | 0.11271 | 552.129 | 612.0974 | 824.3238 | 47.9487 | 0.035857
41 | 0.26727 | 1012.1719 | 111.2599 | 1018.2685 | 6.2729 | 0.056956
42 | 0.10197 | 574.7449 | 260.3833 | 630.9763 | 24.3725 | 0.017698
43 | 0.2459 | 1138.8027 | 235.706 | 1162.9398 | 11.6938 | 0.039581
44 | 0.1102 | 218.2546 | -412.7564 | 466.9078 | -62.1313 | 0.044107
45 | 0.10093 | 98.7449 | 60.1909 | 115.6439 | 31.3648 | 0.02382
46 | 0.11008 | 178.0569 | 232.8592 | 293.1342 | 52.5965 | 0.053675
47 | 0.24166 | 971.6764 | 81.9813 | 975.1287 | 4.8227 | 0.072263
48 | 0.10595 | 502.2819 | 215.6436 | 546.6161 | 23.2352 | 0.032236
49 | 0.2256 | 661.5758 | -4.5006 | 661.5911 | -0.38977 | 0.084606
50 | 0.12085 | 324.6071 | 203.9192 | 383.3442 | 32.1372 | 0.088302

## PQ19d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ19d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5999 | 167.1843 | 167.2045 | 89.1091 | 0
2 | 0 | 3.4151 | 224.9327 | 224.9586 | 89.1302 | 0
3 | 0 | 5.58 | 361.3034 | 361.3465 | 89.1152 | 0
4 | 0 | 16.3983 | 553.4457 | 553.6886 | 88.3029 | 0
5 | 0 | 148.4901 | 954.2106 | 965.6952 | 81.1548 | 0
6 | 0 | 1139.3296 | 393.5651 | 1205.3901 | 19.0567 | 0
7 | 0 | 432.7911 | 268.2392 | 509.1762 | 31.7902 | 0
8 | 0 | 339.4611 | 466.6655 | 577.0707 | 53.9672 | 0
9 | 0 | 368.1168 | 621.1302 | 722.0199 | 59.3466 | 0
10 | 0 | 463.6688 | 744.5937 | 877.1593 | 58.0889 | 0
11 | 0 | 625.4822 | 811.5829 | 1024.6437 | 52.3788 | 0
12 | 0 | 821.0776 | 751.3914 | 1112.9948 | 42.4625 | 0
13 | 0 | 902.9703 | 535.1965 | 1049.6622 | 30.6555 | 0
14 | 0 | 761.102 | 346.1728 | 836.1291 | 24.4575 | 0
15 | 0 | 543.3642 | 333.6749 | 637.6391 | 31.5537 | 0
16 | 0 | 379.9913 | 436.0821 | 578.4125 | 48.9319 | 0
17 | 0 | 280.9652 | 577.5832 | 642.2957 | 64.0594 | 0
18 | 0 | 225.4669 | 727.89 | 762.01 | 72.7894 | 0
19 | 0 | 197.3393 | 879.6317 | 901.4959 | 77.3554 | 0
20 | 0 | 187.6181 | 1033.2465 | 1050.1423 | 79.7083 | 0
21 | 0 | 192.5206 | 1191.809 | 1207.2584 | 80.8239 | 0
22 | 0 | 212.6864 | 1359.7706 | 1376.3036 | 81.1102 | 0
23 | 0 | 256.0447 | 1542.2066 | 1563.317 | 80.5735 | 0
24 | 0 | 348.6394 | 1740.8709 | 1775.4382 | 78.6753 | 0
25 | 0 | 577.1061 | 1870.7701 | 1957.762 | 72.8557 | 0
26 | 0 | 560.8112 | 1692.9555 | 1783.4258 | 71.6719 | 0
27 | 0 | 371.4016 | 1929.2834 | 1964.707 | 79.1034 | 0
28 | 0 | 370.1008 | 2232.4143 | 2262.8849 | 80.5868 | 0
29 | 0 | 433.288 | 2525.6028 | 2562.5004 | 80.2652 | 0
30 | 0 | 511.5721 | 2840.7636 | 2886.4587 | 79.7914 | 0
31 | 0 | 629.0036 | 3191.6929 | 3253.083 | 78.8513 | 0
32 | 0 | 787.6667 | 3588.8749 | 3674.2947 | 77.6213 | 0
33 | 0 | 1003.2839 | 4047.5848 | 4170.0745 | 76.0786 | 0
34 | 0 | 1302.2182 | 4585.0418 | 4766.3802 | 74.1447 | 0
35 | 0 | 1727.9629 | 5220.6364 | 5499.1727 | 71.6861 | 0
36 | 0 | 2353.6123 | 5972.688 | 6419.6957 | 68.4925 | 0
37 | 0 | 3304.8645 | 6844.9267 | 7600.9967 | 64.2278 | 0
38 | 0 | 4797.1183 | 7781.6868 | 9141.4984 | 58.3477 | 0
39 | 0 | 7166.5043 | 8533.9995 | 11143.9639 | 49.9778 | 0
40 | 0 | 10729.1688 | 8337.8996 | 13588.0695 | 37.8517 | 0
41 | 0 | 14895.9875 | 5677.9948 | 15941.4575 | 20.8657 | 0
42 | 0 | 16883.3541 | 53.8798 | 16883.4401 | 0.18285 | 0
43 | 0 | 14797.7976 | -5275.1221 | 15709.9245 | -19.6201 | 0
44 | 0 | 11063.5212 | -7714.6654 | 13487.6819 | -34.8883 | 0
45 | 0 | 7939.5376 | -8086.9328 | 11332.9052 | -45.5269 | 0
46 | 0 | 5793.501 | -7643.555 | 9591.0681 | -52.8394 | 0
47 | 0 | 4372.5779 | -6989.4586 | 8244.5115 | -57.9701 | 0
48 | 0 | 3418.3127 | -6339.8993 | 7202.7206 | -61.6676 | 0
49 | 0 | 2759.3119 | -5757.3883 | 6384.4594 | -64.3933 | 0
50 | 0 | 2290.9603 | -5251.8779 | 5729.8098 | -66.4323 | 0

## PQ19e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0364 | 60.4613 | 336.0838
2 | 0.39846 | 14.6098 | 52.3293 | 54.3305 | 74.4008 | 2.4202
3 | 0.20397 | 30.0612 | 76.3234 | 82.0302 | 68.5022 | 0.83693
4 | 0.25732 | 99.3206 | -58.8677 | 115.4556 | -30.6554 | 0.92926
5 | 0.75224 | 78.2595 | 51.1542 | 93.495 | 33.1706 | 1.9546
6 | 0.12313 | 196.7456 | 173.6038 | 262.3873 | 41.4245 | 0.26224
7 | 0.42166 | 182.5112 | 110.8196 | 213.5213 | 31.2658 | 1.27
8 | 0.1406 | 136.4051 | 40.3864 | 142.2583 | 16.4928 | 0.52008
9 | 0.11903 | 85.6685 | -1.5514 | 85.6825 | -1.0375 | 0.26942
10 | 0.16847 | 252.4561 | 239.7291 | 348.1438 | 43.5188 | 0.33764
11 | 0.34808 | 390.4506 | 145.4183 | 416.6511 | 20.4272 | 0.62292
12 | 0.088414 | 97.7814 | -160.34 | 187.8034 | -58.6236 | 0.19159
13 | 0.33997 | 354.3391 | 67.4948 | 360.71 | 10.7846 | 0.66246
14 | 0.15976 | 265.3565 | -25.0718 | 266.5383 | -5.3975 | 0.45827
15 | 0.15706 | 102.5998 | 142.9565 | 175.9639 | 54.333 | 0.47309
16 | 0.1596 | 169.0711 | 33.401 | 172.3388 | 11.1752 | 0.53108
17 | 0.52304 | 59.1291 | 83.8815 | 102.6273 | 54.8195 | 1.1752
18 | 0.12783 | 137.2359 | 32.3949 | 141.0075 | 13.2817 | 0.26469
19 | 0.50668 | 164.8793 | 58.3414 | 174.8969 | 19.486 | 0.78094
20 | 0.1505 | 313.8902 | -5.1421 | 313.9324 | -0.93852 | 0.24037
21 | 0.10726 | 57.65 | -75.3446 | 94.8701 | -52.5785 | 0.13494
22 | 0.12428 | 217.1997 | -6.6886 | 217.3026 | -1.7638 | 0.13945
23 | 0.44245 | 113.6883 | -15.4535 | 114.7338 | -7.7407 | 0.38196
24 | 0.11626 | 123.9171 | 51.0188 | 134.0088 | 22.3778 | 0.092328
25 | 0.39014 | 151.9807 | 86.4091 | 174.8275 | 29.6205 | 0.29963
26 | 0.11892 | 279.2408 | 160.888 | 322.2737 | 29.9489 | 0.12099
27 | 0.10881 | 497.3064 | -89.7175 | 505.3345 | -10.2266 | 0.079318
28 | 0.15961 | 375.091 | -921.5528 | 994.9637 | -67.8527 | 0.096408
29 | 0.42515 | 281.8355 | -555.4473 | 622.8587 | -63.0966 | 0.21689
30 | 0.11971 | 68.5517 | -228.0313 | 238.1126 | -73.268 | 0.060709
31 | 0.34404 | 26.0768 | -120.9972 | 123.7753 | -77.8379 | 0.15944
32 | 0.11359 | 152.8884 | 30.1124 | 155.8256 | 11.1422 | 0.079856
33 | 0.09984 | 88.3311 | 17.9193 | 90.1304 | 11.4677 | 0.040178
34 | 0.1101 | 62.8035 | 44.1873 | 76.7906 | 35.1295 | 0.052356
35 | 0.28901 | 185.5862 | 129.9944 | 226.5851 | 35.0094 | 0.10963
36 | 0.11532 | 110.976 | -270.9507 | 292.7967 | -67.727 | 0.029842
37 | 0.27839 | 1099.0905 | 224.9806 | 1121.8806 | 11.5685 | 0.064562
38 | 0.14373 | 819.8377 | -517.56 | 969.5371 | -32.264 | 0.058796
39 | 0.10777 | 254.0145 | -624.358 | 674.0521 | -67.8615 | 0.021113
40 | 0.11339 | 553.3575 | 612.0055 | 825.0789 | 47.881 | 0.036624
41 | 0.26816 | 1012.1919 | 109.4448 | 1018.0916 | 6.1712 | 0.057968
42 | 0.10213 | 575.1351 | 259.8277 | 631.1028 | 24.3119 | 0.018034
43 | 0.2464 | 1139.1087 | 233.4669 | 1162.7878 | 11.5827 | 0.040401
44 | 0.11044 | 218.0324 | -412.4743 | 466.5546 | -62.1392 | 0.045087
45 | 0.10096 | 98.7599 | 60.1749 | 115.6483 | 31.3542 | 0.024305
46 | 0.11032 | 178.1963 | 232.8425 | 293.2057 | 52.5729 | 0.054802
47 | 0.24223 | 971.2755 | 80.4766 | 974.6038 | 4.7365 | 0.073533
48 | 0.10608 | 502.4445 | 215.1772 | 546.5819 | 23.1835 | 0.032757
49 | 0.22598 | 661.1984 | -5.1294 | 661.2183 | -0.44448 | 0.085915
50 | 0.12125 | 324.7359 | 203.7037 | 383.3387 | 32.0997 | 0.089863

## PQ19e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ19e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2506 | 167.2708 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4219 | 225.0923 | 225.1183 | 89.129 | 0
3 | 0 | 5.6579 | 362.1271 | 362.1713 | 89.1049 | 0
4 | 0 | 17.4581 | 557.4305 | 557.7038 | 88.2061 | 0
5 | 0 | 173.2673 | 975.0058 | 990.2818 | 79.9232 | 0
6 | 0 | 1031.4796 | 307.2192 | 1076.2592 | 16.5858 | 0
7 | 0 | 408.5535 | 292.2185 | 502.3023 | 35.5743 | 0
8 | 0 | 333.4179 | 484.1937 | 587.8869 | 55.4485 | 0
9 | 0 | 369.0571 | 635.973 | 735.2991 | 59.8733 | 0
10 | 0 | 471.5185 | 757.4193 | 892.196 | 58.0964 | 0
11 | 0 | 642.2174 | 818.2419 | 1040.1745 | 51.8725 | 0
12 | 0 | 842.0762 | 741.3293 | 1121.9008 | 41.3594 | 0
13 | 0 | 907.696 | 508.4505 | 1040.4009 | 29.2556 | 0
14 | 0 | 744.6957 | 327.0302 | 813.3391 | 23.7085 | 0
15 | 0 | 523.74 | 329.7665 | 618.91 | 32.1961 | 0
16 | 0 | 365.2069 | 439.943 | 571.7743 | 50.3031 | 0
17 | 0 | 270.9096 | 583.8265 | 643.619 | 65.1076 | 0
18 | 0 | 218.6286 | 734.3016 | 766.1575 | 73.4198 | 0
19 | 0 | 192.5227 | 885.3972 | 906.0868 | 77.7324 | 0
20 | 0 | 184.0277 | 1038.0184 | 1054.2052 | 79.9466 | 0
21 | 0 | 189.6119 | 1195.3252 | 1210.2706 | 80.9864 | 0
22 | 0 | 210.0668 | 1361.661 | 1377.7695 | 81.23 | 0
23 | 0 | 253.6139 | 1541.7183 | 1562.4389 | 80.6585 | 0
24 | 0 | 348.0172 | 1734.6971 | 1769.2625 | 78.6558 | 0
25 | 0 | 567.0212 | 1827.0844 | 1913.0474 | 72.7587 | 0
26 | 0 | 465.9366 | 1722.2375 | 1784.1521 | 74.8615 | 0
27 | 0 | 345.5858 | 1991.6821 | 2021.4419 | 80.1564 | 0
28 | 0 | 368.2974 | 2284.2163 | 2313.7171 | 80.8407 | 0
29 | 0 | 431.0586 | 2567.5481 | 2603.4813 | 80.4696 | 0
30 | 0 | 519.4044 | 2883.8674 | 2930.2682 | 79.7901 | 0
31 | 0 | 641.4655 | 3234.4512 | 3297.4464 | 78.7825 | 0
32 | 0 | 805.1112 | 3633.393 | 3721.525 | 77.5059 | 0
33 | 0 | 1027.2924 | 4095.4499 | 4222.3264 | 75.9186 | 0
34 | 0 | 1335.5877 | 4637.6448 | 4826.1314 | 73.9342 | 0
35 | 0 | 1775.3521 | 5279.0517 | 5569.5836 | 71.4121 | 0
36 | 0 | 2422.7919 | 6036.9226 | 6504.9485 | 68.133 | 0
37 | 0 | 3408.7695 | 6911.5342 | 7706.4268 | 63.7475 | 0
38 | 0 | 4956.0652 | 7836.9117 | 9272.5276 | 57.6907 | 0
39 | 0 | 7404.2594 | 8536.364 | 11300.1136 | 49.0623 | 0
40 | 0 | 11034.001 | 8191.4039 | 13742.2078 | 36.5894 | 0
41 | 0 | 15108.0093 | 5284.7429 | 16005.6381 | 19.2797 | 0
42 | 0 | 16759.8303 | -412.6143 | 16764.9086 | -1.4103 | 0
43 | 0 | 14461.2248 | -5502.5858 | 15472.7332 | -20.8321 | 0
44 | 0 | 10769.0152 | -7724.6921 | 13253.0207 | -35.6521 | 0
45 | 0 | 7746.837 | -8012.3618 | 11145.018 | -45.9653 | 0
46 | 0 | 5676.7331 | -7552.6898 | 9448.1967 | -53.0708 | 0
47 | 0 | 4302.6983 | -6904.6289 | 8135.5462 | -58.0704 | 0
48 | 0 | 3376.6262 | -6266.104 | 7117.9817 | -61.681 | 0
49 | 0 | 2734.9483 | -5694.3193 | 6317.0574 | -64.3453 | 0
50 | 0 | 2277.646 | -5197.9474 | 5675.062 | -66.3378 | 0

## PQ19f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4614 | 336.0838
2 | 0.39846 | 14.6094 | 52.329 | 54.3301 | 74.4011 | 2.4203
3 | 0.20396 | 30.0566 | 76.3212 | 82.0264 | 68.5046 | 0.83703
4 | 0.25737 | 99.3579 | -58.8719 | 115.4898 | -30.6477 | 0.92984
5 | 0.75241 | 78.2494 | 51.2496 | 93.5387 | 33.2229 | 1.9564
6 | 0.12492 | 198.8709 | 176.2724 | 265.7472 | 41.5527 | 0.26161
7 | 0.42609 | 182.5843 | 107.2984 | 211.7781 | 30.4413 | 1.2951
8 | 0.14005 | 135.614 | 40.4492 | 141.5178 | 16.6081 | 0.52343
9 | 0.11888 | 85.6034 | -1.3857 | 85.6146 | -0.92739 | 0.27184
10 | 0.16597 | 250.1835 | 239.6362 | 346.4352 | 43.7664 | 0.33335
11 | 0.34408 | 388.9362 | 148.0142 | 416.1485 | 20.8349 | 0.61644
12 | 0.088454 | 98.1435 | -160.8763 | 188.4498 | -58.6145 | 0.19077
13 | 0.33783 | 355.77 | 69.9627 | 362.5839 | 11.1253 | 0.6552
14 | 0.15892 | 267.3633 | -25.3331 | 268.5608 | -5.4127 | 0.45298
15 | 0.15742 | 103.1226 | 143.8632 | 177.0053 | 54.3666 | 0.46828
16 | 0.15958 | 169.1019 | 32.6004 | 172.2156 | 10.9119 | 0.52933
17 | 0.52304 | 59.2365 | 83.7628 | 102.5922 | 54.7323 | 1.1771
18 | 0.12779 | 137.086 | 32.3405 | 140.8491 | 13.2742 | 0.26569
19 | 0.50645 | 164.748 | 58.3049 | 174.7609 | 19.4891 | 0.78306
20 | 0.15064 | 313.6774 | -4.9998 | 313.7172 | -0.91319 | 0.24147
21 | 0.10728 | 57.6601 | -75.3353 | 94.8688 | -52.5703 | 0.13534
22 | 0.1243 | 217.1623 | -6.6732 | 217.2648 | -1.7601 | 0.13976
23 | 0.44244 | 113.6815 | -15.4551 | 114.7273 | -7.7419 | 0.382
24 | 0.11627 | 123.9339 | 51.0088 | 134.0205 | 22.3711 | 0.092179
25 | 0.39049 | 152.1876 | 86.3578 | 174.982 | 29.5724 | 0.29656
26 | 0.1202 | 278.5903 | 159.1708 | 320.8549 | 29.7412 | 0.12699
27 | 0.1098 | 496.4741 | -87.3262 | 504.0956 | -9.9759 | 0.083522
28 | 0.16323 | 380.4797 | -924.454 | 999.6899 | -67.6293 | 0.10312
29 | 0.4253 | 283.4341 | -555.9308 | 624.0144 | -62.9858 | 0.21799
30 | 0.11949 | 68.6839 | -228.1828 | 238.2958 | -73.248 | 0.059541
31 | 0.34387 | 26.0984 | -121.0376 | 123.8193 | -77.8321 | 0.15772
32 | 0.11332 | 60.716 | -44.5985 | 75.3356 | -36.2988 | 0.078782
33 | 0.099791 | 88.3238 | 17.9373 | 90.1268 | 11.4798 | 0.039834
34 | 0.11001 | 62.7914 | 44.1923 | 76.7836 | 35.1377 | 0.051434
35 | 0.28857 | 185.4885 | 130.0387 | 226.5304 | 35.0328 | 0.10827
36 | 0.11531 | 111.0827 | -271.0845 | 292.9611 | -67.7176 | 0.029812
37 | 0.27795 | 71.8122 | 92.0058 | 116.7135 | 52.0273 | 0.068985
38 | 0.1428 | 821.5312 | -517.062 | 970.7042 | -32.1858 | 0.057611
39 | 0.10775 | 254.477 | -625.0561 | 674.8731 | -67.8475 | 0.02099
40 | 0.11272 | 552.1281 | 612.1475 | 824.3604 | 47.951 | 0.035853
41 | 0.26727 | 1012.2474 | 111.32 | 1018.3501 | 6.2758 | 0.056914
42 | 0.10196 | 574.7452 | 260.4339 | 630.9976 | 24.3767 | 0.017672
43 | 0.24588 | 1138.8754 | 235.9171 | 1163.0538 | 11.7033 | 0.039501
44 | 0.11018 | 218.2672 | -412.7991 | 466.9514 | -62.1324 | 0.043998
45 | 0.10092 | 98.7436 | 60.1939 | 115.6442 | 31.3664 | 0.023751
46 | 0.11005 | 178.0346 | 232.8686 | 293.1282 | 52.6011 | 0.053499
47 | 0.24157 | 971.827 | 82.2492 | 975.3013 | 4.8376 | 0.072037
48 | 0.10593 | 502.2703 | 215.752 | 546.6483 | 23.2461 | 0.032131
49 | 0.22553 | 661.6979 | -4.3701 | 661.7123 | -0.37839 | 0.084319
50 | 0.12076 | 324.5846 | 203.9821 | 383.3587 | 32.1469 | 0.08793

## PQ19f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ19f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2497 | 167.2699 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4201 | 225.0839 | 225.1099 | 89.1295 | 0
3 | 0 | 5.6194 | 362.0351 | 362.0787 | 89.1107 | 0
4 | 0 | 16.9123 | 556.7476 | 557.0044 | 88.2601 | 0
5 | 0 | 162.7178 | 973.127 | 986.6373 | 80.5073 | 0
6 | 0 | 1091.1766 | 308.096 | 1133.8384 | 15.7671 | 0
7 | 0 | 411.4533 | 273.1169 | 493.8488 | 33.5756 | 0
8 | 0 | 329.4888 | 471.4556 | 575.1811 | 55.0512 | 0
9 | 0 | 361.3498 | 625.6397 | 722.4948 | 59.9906 | 0
10 | 0 | 458.933 | 749.6531 | 878.9763 | 58.5253 | 0
11 | 0 | 623.7192 | 817.1059 | 1027.9532 | 52.6445 | 0
12 | 0 | 823.2849 | 754.4255 | 1116.6717 | 42.5009 | 0
13 | 0 | 904.5031 | 532.0492 | 1049.3819 | 30.465 | 0
14 | 0 | 756.6014 | 341.9553 | 830.2886 | 24.3212 | 0
15 | 0 | 536.403 | 333.2492 | 631.4929 | 31.8513 | 0
16 | 0 | 373.9646 | 438.3911 | 576.2259 | 49.5345 | 0
17 | 0 | 276.4815 | 580.8928 | 643.3339 | 64.5474 | 0
18 | 0 | 222.2256 | 731.2747 | 764.2951 | 73.0966 | 0
19 | 0 | 194.9594 | 882.6755 | 903.9498 | 77.5449 | 0
20 | 0 | 185.7983 | 1035.7427 | 1052.2756 | 79.8301 | 0
21 | 0 | 191.0348 | 1193.6079 | 1208.7986 | 80.907 | 0
22 | 0 | 211.371 | 1360.696 | 1377.0154 | 81.1702 | 0
23 | 0 | 254.8896 | 1541.9433 | 1562.8685 | 80.6137 | 0
24 | 0 | 348.4933 | 1738.0726 | 1772.6658 | 78.6622 | 0
25 | 0 | 574.8368 | 1851.7157 | 1938.8885 | 72.7538 | 0
26 | 0 | 517.9693 | 1700.6667 | 1777.7962 | 73.0609 | 0
27 | 0 | 358.6786 | 1953.9736 | 1986.6211 | 79.5984 | 0
28 | 0 | 367.591 | 2251.7435 | 2281.5503 | 80.7284 | 0
29 | 0 | 431.1024 | 2538.7408 | 2575.0833 | 80.3626 | 0
30 | 0 | 512.7472 | 2854.4846 | 2900.171 | 79.8166 | 0
31 | 0 | 631.2387 | 3203.9728 | 3265.5634 | 78.8545 | 0
32 | 0 | 790.62 | 3600.3221 | 3686.1089 | 77.6146 | 0
33 | 0 | 1006.903 | 4058.5039 | 4181.5437 | 76.0664 | 0
34 | 0 | 1306.5272 | 4595.5919 | 4777.7064 | 74.1295 | 0
35 | 0 | 1733.0079 | 5230.8761 | 5510.4792 | 71.6698 | 0
36 | 0 | 2359.4085 | 5982.5878 | 6431.0314 | 68.4768 | 0
37 | 0 | 3311.2945 | 6854.3933 | 7612.3175 | 64.2152 | 0
38 | 0 | 4803.7313 | 7790.7162 | 9152.655 | 58.3421 | 0
39 | 0 | 7172.3108 | 8543.3324 | 11154.8451 | 49.9858 | 0
40 | 0 | 10733.6377 | 8350.7737 | 13599.5 | 37.8829 | 0
41 | 0 | 14904.9392 | 5699.8865 | 15957.6289 | 20.9277 | 0
42 | 0 | 16910.6251 | 77.8322 | 16910.8042 | 0.26371 | 0
43 | 0 | 14838.1999 | -5269.1299 | 15745.9806 | -19.5502 | 0
44 | 0 | 11098.6825 | -7726.8163 | 13523.4775 | -34.8453 | 0
45 | 0 | 7963.7901 | -8106.7314 | 11364.0243 | -45.5096 | 0
46 | 0 | 5808.8691 | -7664.6188 | 9617.1379 | -52.8422 | 0
47 | 0 | 4381.8965 | -7009.4093 | 8266.3677 | -57.9886 | 0
48 | 0 | 3423.6155 | -6358.1178 | 7221.2745 | -61.6991 | 0
49 | 0 | 2761.8824 | -5773.8747 | 6400.4393 | -64.4363 | 0
50 | 0 | 2291.5892 | -5266.8122 | 5743.7524 | -66.4861 | 0

## PQ19g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 336.0838
2 | 0.39846 | 14.6096 | 52.3292 | 54.3303 | 74.401 | 2.4203
3 | 0.20397 | 30.0582 | 76.3238 | 82.0294 | 68.5042 | 0.83697
4 | 0.25737 | 99.3372 | -58.8884 | 115.4804 | -30.66 | 0.92949
5 | 0.75298 | 78.3181 | 51.2094 | 93.5742 | 33.1792 | 1.9533
6 | 0.12488 | 200.0862 | 173.1091 | 264.5775 | 40.8655 | 0.26593
7 | 0.41578 | 179.0469 | 109.0816 | 209.6582 | 31.3512 | 1.2742
8 | 0.13921 | 136.0978 | 41.3153 | 142.2306 | 16.8867 | 0.5139
9 | 0.11911 | 85.8472 | -1.3862 | 85.8584 | -0.92506 | 0.26896
10 | 0.16641 | 251.1024 | 242.886 | 349.3509 | 44.0471 | 0.33253
11 | 0.34759 | 393.5653 | 149.2302 | 420.9077 | 20.7655 | 0.61868
12 | 0.088423 | 97.1435 | -161.2501 | 188.2511 | -58.9336 | 0.18822
13 | 0.34314 | 359.4327 | 66.7784 | 365.5834 | 10.5249 | 0.66152
14 | 0.16117 | 266.4017 | -28.591 | 267.9316 | -6.1257 | 0.46006
15 | 0.15912 | 104.4741 | 142.8298 | 176.961 | 53.8161 | 0.48071
16 | 0.16027 | 167.92 | 32.7087 | 171.0759 | 11.0225 | 0.54118
17 | 0.5224 | 59.0632 | 83.6482 | 102.3986 | 54.7744 | 1.1909
18 | 0.12787 | 137.0588 | 32.5121 | 140.8622 | 13.3446 | 0.26744
19 | 0.50662 | 164.7477 | 58.4265 | 174.8012 | 19.5267 | 0.78513
20 | 0.15072 | 313.8317 | -4.897 | 313.8699 | -0.89397 | 0.24177
21 | 0.10729 | 57.6615 | -75.3434 | 94.8761 | -52.5726 | 0.13536
22 | 0.12431 | 217.1817 | -6.665 | 217.2839 | -1.7578 | 0.13975
23 | 0.44245 | 113.6838 | -15.4526 | 114.7292 | -7.7406 | 0.38211
24 | 0.11627 | 123.9249 | 51.0099 | 134.0126 | 22.373 | 0.092275
25 | 0.39035 | 152.088 | 86.351 | 174.8921 | 29.5866 | 0.29832
26 | 0.11967 | 278.7117 | 160.0829 | 321.4137 | 29.8717 | 0.12477
27 | 0.10934 | 497.0759 | -88.4694 | 504.8874 | -10.0918 | 0.081487
28 | 0.1613 | 377.535 | -923.3304 | 997.5328 | -67.7611 | 0.099503
29 | 0.42496 | 282.604 | -555.7999 | 623.5211 | -63.0483 | 0.21672
30 | 0.1196 | 68.6064 | -228.1141 | 238.2076 | -73.2611 | 0.060098
31 | 0.34396 | 26.0841 | -121.0187 | 123.7979 | -77.8367 | 0.15855
32 | 0.11341 | 60.7093 | -44.6023 | 75.3325 | -36.3042 | 0.080311
33 | 0.099819 | 88.3298 | 17.9291 | 90.131 | 11.474 | 0.04
34 | 0.11006 | 62.7982 | 44.1916 | 76.7888 | 35.1344 | 0.05189
35 | 0.28881 | 185.545 | 130.0344 | 226.5743 | 35.0237 | 0.10893
36 | 0.11532 | 111.0017 | -271.0412 | 292.8903 | -67.729 | 0.029806
37 | 0.27815 | 1099.3299 | 226.3349 | 1122.3875 | 11.6337 | 0.064391
38 | 0.14335 | 820.849 | -517.7776 | 970.5085 | -32.243 | 0.05822
39 | 0.10777 | 254.035 | -624.8656 | 674.5301 | -67.8761 | 0.021008
40 | 0.11313 | 552.7635 | 612.5102 | 825.0553 | 47.9351 | 0.036222
41 | 0.26796 | 1012.9453 | 110.4119 | 1018.9451 | 6.2207 | 0.057337
42 | 0.10211 | 575.1839 | 260.3143 | 631.3477 | 24.3504 | 0.01779
43 | 0.24643 | 1140.1083 | 234.8845 | 1164.0522 | 11.6412 | 0.03984
44 | 0.11035 | 217.9982 | -412.7651 | 466.7957 | -62.1596 | 0.044572
45 | 0.10096 | 98.7611 | 60.1938 | 115.6592 | 31.3619 | 0.024015
46 | 0.11025 | 178.1228 | 232.9486 | 293.2452 | 52.5969 | 0.054276
47 | 0.24231 | 972.6507 | 81.1165 | 976.0273 | 4.7673 | 0.07299
48 | 0.10611 | 502.7166 | 215.6068 | 547.0011 | 23.2137 | 0.032533
49 | 0.22609 | 661.9907 | -5.0456 | 662.01 | -0.43669 | 0.085469
50 | 0.12122 | 324.8499 | 203.9676 | 383.5756 | 32.124 | 0.089434

## PQ19g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ19g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4198 | 225.0884 | 225.1144 | 89.1296 | 0
3 | 0 | 5.6086 | 362.0939 | 362.1373 | 89.1126 | 0
4 | 0 | 16.8439 | 557.36 | 557.6145 | 88.269 | 0
5 | 0 | 166.6178 | 981.1615 | 995.2082 | 80.3622 | 0
6 | 0 | 1059.6219 | 257.5458 | 1090.4717 | 13.6611 | 0
7 | 0 | 391.4449 | 280.1543 | 481.3684 | 35.591 | 0
8 | 0 | 317.1356 | 482.1811 | 577.1253 | 56.6667 | 0
9 | 0 | 351.8275 | 640.3301 | 730.6197 | 61.2135 | 0
10 | 0 | 453.4556 | 770.8948 | 894.3718 | 59.5351 | 0
11 | 0 | 629.3074 | 846.1941 | 1054.5483 | 53.3621 | 0
12 | 0 | 851.6503 | 780.9405 | 1155.4983 | 42.52 | 0
13 | 0 | 946.1137 | 529.9155 | 1084.4084 | 29.2531 | 0
14 | 0 | 778.4744 | 317.3122 | 840.6601 | 22.1762 | 0
15 | 0 | 538.7633 | 312.0258 | 622.5961 | 30.0774 | 0
16 | 0 | 369.7889 | 425.9804 | 564.095 | 49.0391 | 0
17 | 0 | 271.6384 | 574.4182 | 635.4082 | 64.6909 | 0
18 | 0 | 218.2604 | 728.0878 | 760.0983 | 73.3127 | 0
19 | 0 | 192.0508 | 881.2349 | 901.9193 | 77.7056 | 0
20 | 0 | 183.7878 | 1035.1949 | 1051.3831 | 79.9326 | 0
21 | 0 | 189.711 | 1193.4468 | 1208.431 | 80.9678 | 0
22 | 0 | 210.539 | 1360.5678 | 1376.7612 | 81.2036 | 0
23 | 0 | 254.4379 | 1541.5172 | 1562.3745 | 80.6274 | 0
24 | 0 | 348.9212 | 1736.5424 | 1771.2497 | 78.6389 | 0
25 | 0 | 574.8632 | 1839.5295 | 1927.2614 | 72.6457 | 0
26 | 0 | 490.2598 | 1705.6376 | 1774.6983 | 73.9635 | 0
27 | 0 | 349.3912 | 1971.9068 | 2002.621 | 79.9524 | 0
28 | 0 | 365.8387 | 2268.2181 | 2297.5316 | 80.8377 | 0
29 | 0 | 429.1247 | 2553.002 | 2588.8158 | 80.4586 | 0
30 | 0 | 514.1977 | 2869.8595 | 2915.5605 | 79.842 | 0
31 | 0 | 633.9749 | 3220.238 | 3282.0507 | 78.8625 | 0
32 | 0 | 794.6079 | 3618.4574 | 3704.6775 | 77.6145 | 0
33 | 0 | 1012.5168 | 4079.5679 | 4203.3397 | 76.0613 | 0
34 | 0 | 1314.5905 | 4620.9441 | 4804.2973 | 74.1197 | 0
35 | 0 | 1745.1361 | 5262.3742 | 5544.1936 | 71.6532 | 0
36 | 0 | 2378.7908 | 6022.755 | 6475.5095 | 68.4476 | 0
37 | 0 | 3344.399 | 6906.2619 | 7673.4255 | 64.1611 | 0
38 | 0 | 4863.8306 | 7856.0218 | 9239.8012 | 58.2375 | 0
39 | 0 | 7284.9369 | 8614.171 | 11281.5889 | 49.7791 | 0
40 | 0 | 10932.5702 | 8382.9925 | 13776.6343 | 37.4807 | 0
41 | 0 | 15165.3754 | 5584.9955 | 16161.0887 | 20.2174 | 0
42 | 0 | 17052.5344 | -219.1251 | 17053.9422 | -0.73621 | 0
43 | 0 | 14769.4932 | -5556.1711 | 15780.0179 | -20.6159 | 0
44 | 0 | 10942.3694 | -7891.3088 | 13491.0416 | -35.798 | 0
45 | 0 | 7811.7501 | -8178.8382 | 11310.0325 | -46.3151 | 0
46 | 0 | 5683.7128 | -7688.0556 | 9560.899 | -53.5248 | 0
47 | 0 | 4282.0025 | -7009.1487 | 8213.6296 | -58.5786 | 0
48 | 0 | 3343.1904 | -6346.2384 | 7172.9815 | -62.2198 | 0
49 | 0 | 2695.8637 | -5756.0756 | 6356.1063 | -64.9039 | 0
50 | 0 | 2236.2794 | -5245.8063 | 5702.5809 | -66.9115 | 0

## PQ19h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 336.0838
2 | 0.39846 | 14.6097 | 52.3291 | 54.3303 | 74.4009 | 2.4203
3 | 0.20396 | 30.0597 | 76.3206 | 82.027 | 68.5025 | 0.83699
4 | 0.25732 | 99.3422 | -58.8497 | 115.4649 | -30.6422 | 0.92962
5 | 0.75164 | 78.1866 | 51.1974 | 93.4575 | 33.2172 | 1.9578
6 | 0.12322 | 195.5683 | 176.7909 | 263.6323 | 42.1131 | 0.25806
7 | 0.43231 | 186.2149 | 109.186 | 215.8647 | 30.385 | 1.2907
8 | 0.14155 | 135.9515 | 39.4505 | 141.5597 | 16.1817 | 0.53005
9 | 0.11879 | 85.4076 | -1.5645 | 85.4219 | -1.0494 | 0.27248
10 | 0.16819 | 251.5381 | 236.1968 | 345.0513 | 43.1984 | 0.33893
11 | 0.34458 | 385.5104 | 144.0474 | 411.5433 | 20.4884 | 0.62109
12 | 0.088457 | 98.8614 | -159.9089 | 188.0012 | -58.2742 | 0.19449
13 | 0.3345 | 350.4515 | 70.8483 | 357.5413 | 11.429 | 0.65612
14 | 0.15746 | 266.3538 | -21.631 | 267.2306 | -4.6429 | 0.45105
15 | 0.15557 | 144.6855 | 22.5555 | 146.4331 | 8.8607 | 0.49182
16 | 0.15889 | 170.2778 | 33.3256 | 173.5083 | 11.0736 | 0.51907
17 | 0.5237 | 59.2989 | 84.0088 | 102.8292 | 54.783 | 1.1608
18 | 0.12774 | 137.2761 | 32.2197 | 141.0065 | 13.2086 | 0.26277
19 | 0.50652 | 164.8889 | 58.2152 | 174.8638 | 19.4459 | 0.7786
20 | 0.1504 | 313.7383 | -5.2603 | 313.7824 | -0.96057 | 0.23999
21 | 0.10726 | 57.648 | -75.3364 | 94.8623 | -52.5765 | 0.1349
22 | 0.12427 | 217.1804 | -6.6979 | 217.2837 | -1.7665 | 0.13945
23 | 0.44245 | 113.686 | -15.456 | 114.7319 | -7.7421 | 0.38184
24 | 0.11626 | 123.9264 | 51.0176 | 134.0169 | 22.3758 | 0.092229
25 | 0.39028 | 152.084 | 86.4087 | 174.9172 | 29.6037 | 0.29782
26 | 0.11943 | 279.0499 | 160.0453 | 321.6882 | 29.8358 | 0.12328
27 | 0.10925 | 496.7762 | -88.6309 | 504.6207 | -10.1158 | 0.081246
28 | 0.16138 | 377.8378 | -922.7016 | 997.0655 | -67.7314 | 0.099701
29 | 0.42514 | 282.6649 | -555.6215 | 623.3897 | -63.0359 | 0.21728
30 | 0.1196 | 68.6272 | -228.0977 | 238.1979 | -73.2552 | 0.060163
31 | 0.34395 | 26.0909 | -121.0155 | 123.7961 | -77.8333 | 0.15863
32 | 0.11341 | 60.7084 | -44.5993 | 75.33 | -36.3028 | 0.080341
33 | 0.099813 | 88.3251 | 17.9272 | 90.1261 | 11.4734 | 0.040016
34 | 0.11005 | 62.7968 | 44.1878 | 76.7854 | 35.1327 | 0.051908
35 | 0.28876 | 185.5296 | 129.9969 | 226.5401 | 35.0182 | 0.10898
36 | 0.11531 | 111.059 | -270.9911 | 292.8656 | -67.7149 | 0.029851
37 | 0.278 | 71.8264 | 92.0003 | 116.718 | 52.0202 | 0.069212
38 | 0.14317 | 820.499 | -516.8043 | 969.6934 | -32.2054 | 0.058193
39 | 0.10774 | 254.4751 | -624.5322 | 674.3871 | -67.8308 | 0.021101
40 | 0.11298 | 552.7192 | 611.6032 | 824.3525 | 47.8952 | 0.036258
41 | 0.26745 | 1011.4288 | 110.3531 | 1017.4311 | 6.2267 | 0.057554
42 | 0.10198 | 574.6728 | 259.9328 | 630.7249 | 24.3379 | 0.017922
43 | 0.24583 | 1137.7757 | 234.495 | 1161.6891 | 11.6456 | 0.04007
44 | 0.11026 | 218.3169 | -412.4985 | 466.7089 | -62.1097 | 0.044511
45 | 0.10092 | 98.7413 | 60.1743 | 115.6321 | 31.3587 | 0.024041
46 | 0.11011 | 178.1054 | 232.7546 | 293.0806 | 52.5765 | 0.054009
47 | 0.24146 | 970.3658 | 81.6538 | 973.7952 | 4.81 | 0.072555
48 | 0.10589 | 501.9649 | 215.32 | 546.1972 | 23.2171 | 0.032342
49 | 0.2254 | 660.87 | -4.4154 | 660.8848 | -0.3828 | 0.084722
50 | 0.12078 | 324.4519 | 203.7144 | 383.1039 | 32.1236 | 0.088296

## PQ19h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 184.1117 | 5.4377 | 184.192 | 1.6917 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ19h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4223 | 225.0878 | 225.1138 | 89.1289 | 0
3 | 0 | 5.6713 | 362.0664 | 362.1108 | 89.1026 | 0
4 | 0 | 17.5443 | 556.7814 | 557.0578 | 88.1952 | 0
5 | 0 | 168.992 | 966.6057 | 981.267 | 80.0832 | 0
6 | 0 | 1059.1759 | 359.4575 | 1118.5094 | 18.7459 | 0
7 | 0 | 430.4316 | 285.8245 | 516.6885 | 33.5858 | 0
8 | 0 | 347.1872 | 472.8949 | 586.6588 | 53.7148 | 0
9 | 0 | 379.5526 | 620.0375 | 726.9846 | 58.5273 | 0
10 | 0 | 477.1798 | 734.3651 | 875.7812 | 56.9848 | 0
11 | 0 | 635.4412 | 787.5087 | 1011.9068 | 51.0999 | 0
12 | 0 | 812.0765 | 714.9034 | 1081.922 | 41.3588 | 0
13 | 0 | 866.1158 | 510.783 | 1005.5127 | 30.5295 | 0
14 | 0 | 722.0892 | 350.8524 | 802.8139 | 25.9144 | 0
15 | 0 | 520.1013 | 351.0988 | 627.5155 | 34.0217 | 0
16 | 0 | 368.6241 | 453.0061 | 584.0361 | 50.8638 | 0
17 | 0 | 275.4598 | 590.9317 | 651.9804 | 65.0077 | 0
18 | 0 | 222.5299 | 737.9478 | 770.7701 | 73.2192 | 0
19 | 0 | 195.4523 | 887.1372 | 908.413 | 77.5752 | 0
20 | 0 | 186.0764 | 1038.7475 | 1055.2824 | 79.844 | 0
21 | 0 | 190.9634 | 1195.5874 | 1210.742 | 80.9252 | 0
22 | 0 | 210.908 | 1361.8391 | 1378.074 | 81.1965 | 0
23 | 0 | 254.0604 | 1542.1666 | 1562.9538 | 80.645 | 0
24 | 0 | 347.583 | 1736.2723 | 1770.7218 | 78.6796 | 0
25 | 0 | 567.8472 | 1839.5029 | 1925.1549 | 72.8448 | 0
26 | 0 | 491.7266 | 1715.9607 | 1785.0255 | 74.0098 | 0
27 | 0 | 354.1173 | 1974.4522 | 2005.9562 | 79.8321 | 0
28 | 0 | 369.5429 | 2268.3062 | 2298.2112 | 80.7469 | 0
29 | 0 | 432.374 | 2552.8931 | 2589.249 | 80.3872 | 0
30 | 0 | 518.0157 | 2868.7898 | 2915.1836 | 79.7644 | 0
31 | 0 | 638.9042 | 3218.3691 | 3281.1733 | 78.7717 | 0
32 | 0 | 801.3931 | 3615.3452 | 3703.1003 | 77.5017 | 0
33 | 0 | 1022.0637 | 4074.3507 | 4200.5889 | 75.9178 | 0
34 | 0 | 1328.0502 | 4612.068 | 4799.4675 | 73.9362 | 0
35 | 0 | 1763.9044 | 5247.0181 | 5535.5721 | 71.4188 | 0
36 | 0 | 2404.2099 | 5995.7039 | 6459.7748 | 68.1498 | 0
37 | 0 | 3376.4032 | 6857.7836 | 7643.9057 | 63.7869 | 0
38 | 0 | 4896.0985 | 7768.5352 | 9182.6967 | 57.7789 | 0
39 | 0 | 7289.9844 | 8461.3261 | 11168.6128 | 49.253 | 0
40 | 0 | 10830.4927 | 8155.4781 | 13557.7062 | 36.9801 | 0
41 | 0 | 14841.7157 | 5398.2921 | 15792.9757 | 19.9876 | 0
42 | 0 | 16610.6603 | -116.3909 | 16611.0681 | -0.40147 | 0
43 | 0 | 14520.2549 | -5211.0382 | 15427.0127 | -19.7421 | 0
44 | 0 | 10920.1137 | -7550.394 | 13276.1942 | -34.6608 | 0
45 | 0 | 7899.1358 | -7930.5559 | 11193.3044 | -45.1137 | 0
46 | 0 | 5805.1468 | -7521.8639 | 9501.4823 | -52.3401 | 0
47 | 0 | 4407.0011 | -6899.8122 | 8187.1281 | -57.4331 | 0
48 | 0 | 3461.702 | -6274.703 | 7166.2598 | -61.1148 | 0
49 | 0 | 2805.4709 | -5710.1555 | 6362.1177 | -63.8345 | 0
50 | 0 | 2337.1624 | -5217.9567 | 5717.4645 | -65.872 | 0

## PQ23c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0153 | 16.7826 | 29.6138 | 34.0387 | 60.4591 | 290.1838
2 | 0.39682 | 14.6144 | 52.3369 | 54.339 | 74.3983 | 2.3885
3 | 0.20408 | 30.0879 | 76.3506 | 82.0652 | 68.4918 | 0.83619
4 | 0.25514 | 99.1847 | -58.925 | 115.3679 | -30.7143 | 0.90108
5 | 0.75592 | 68.0679 | 174.2693 | 187.0909 | 68.6649 | 1.6991
6 | 0.12259 | 197.7397 | 168.5231 | 259.8096 | 40.4392 | 0.26837
7 | 0.42703 | 179.2529 | 112.1999 | 211.472 | 32.0437 | 1.3026
8 | 0.16426 | 136.5465 | 40.9665 | 142.5594 | 16.7002 | 0.69407
9 | 0.1191 | 85.7624 | -1.5086 | 85.7757 | -1.0077 | 0.26873
10 | 0.17893 | 252.2265 | 240.6902 | 348.6402 | 43.6593 | 0.36145
11 | 0.37002 | 391.082 | 145.9892 | 417.4422 | 20.4704 | 0.66845
12 | 0.093665 | 346.6741 | -42.36 | 349.2525 | -6.9664 | 0.17295
13 | 0.36613 | 354.1316 | 67.0575 | 360.4246 | 10.7224 | 0.72541
14 | 0.16752 | 264.6829 | -24.8093 | 265.843 | -5.3548 | 0.48623
15 | 0.15237 | 60.229 | 108.7618 | 124.3248 | 61.0236 | 0.49619
16 | 0.16902 | 169.1993 | 33.9843 | 172.5785 | 11.3569 | 0.58607
17 | 0.52717 | 59.0566 | 84.0041 | 102.6857 | 54.892 | 1.2138
18 | 0.12598 | 137.3918 | 32.4272 | 141.1667 | 13.2799 | 0.24779
19 | 0.5101 | 165.0218 | 58.3669 | 175.0397 | 19.4783 | 0.79957
20 | 0.15034 | 314.112 | -5.3085 | 314.1568 | -0.96821 | 0.23913
21 | 0.10725 | 57.639 | -75.3542 | 94.871 | -52.5874 | 0.13451
22 | 0.12483 | 217.2381 | -6.7045 | 217.3415 | -1.7677 | 0.1425
23 | 0.44267 | 113.695 | -15.4518 | 114.7401 | -7.7394 | 0.38416
24 | 0.11625 | 123.9015 | 51.0279 | 133.9979 | 22.3839 | 0.092469
25 | 0.3919 | 151.808 | 86.4666 | 174.7059 | 29.6649 | 0.31612
26 | 0.12176 | 279.7816 | 161.9437 | 323.27 | 30.0632 | 0.12966
27 | 0.10744 | 497.7727 | -91.0476 | 506.0309 | -10.3654 | 0.074857
28 | 0.15945 | 372.4566 | -920.1898 | 992.71 | -67.9638 | 0.095976
29 | 0.42433 | 281.0839 | -555.2429 | 622.3366 | -63.1498 | 0.21451
30 | 0.11956 | 68.4949 | -227.9781 | 238.0453 | -73.2774 | 0.059874
31 | 0.34528 | 26.0679 | -120.9847 | 123.7612 | -77.8407 | 0.17257
32 | 0.11425 | 152.898 | 30.0972 | 155.832 | 11.136 | 0.085022
33 | 0.099668 | 41.5882 | 16.4924 | 44.739 | 21.6316 | 0.037766
34 | 0.11458 | 91.1259 | 286.4808 | 300.6247 | 72.3548 | 0.072318
35 | 0.28786 | 80.2598 | 88.0255 | 119.1223 | 47.6421 | 0.10147
36 | 0.11532 | 110.9598 | -270.9414 | 292.782 | -67.7292 | 0.029841
37 | 0.28895 | 1099.2265 | 224.8529 | 1121.9883 | 11.5607 | 0.075471
38 | 0.13761 | 547.4004 | -673.9276 | 868.2313 | -50.9146 | 0.051714
39 | 0.10777 | 253.9863 | -624.3744 | 674.0567 | -67.8642 | 0.021108
40 | 0.11963 | 553.331 | 612.0566 | 825.0991 | 47.8848 | 0.04566
41 | 0.25457 | 80.5405 | -248.8509 | 261.5598 | -72.0658 | 0.041386
42 | 0.10019 | 43.5518 | -91.9824 | 101.7719 | -64.6634 | 0.013228
43 | 0.23938 | 98.3056 | -31.88 | 103.3457 | -17.9676 | 0.031484
44 | 0.10413 | 68.5186 | -418.4019 | 423.9752 | -80.6996 | 0.027971
45 | 0.10043 | 78.8059 | 60.5564 | 99.3854 | 37.5396 | 0.018035
46 | 0.10576 | 178.1718 | 232.8525 | 293.1987 | 52.5779 | 0.034835
47 | 0.22637 | 971.4361 | 80.7655 | 974.7878 | 4.7527 | 0.053738
48 | 0.10311 | 443.1812 | 224.0188 | 496.5823 | 26.8156 | 0.025608
49 | 0.21415 | 661.328 | -4.9917 | 661.3469 | -0.43246 | 0.063968
50 | 0.11163 | 324.7127 | 203.7701 | 383.3544 | 32.1099 | 0.057539

## PQ23c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 98.9746 | -32.0614 | 104.038 | -17.949 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ23c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6033 | 167.3161 | 167.3363 | 89.1086 | 0
2 | 0 | 3.427 | 225.2443 | 225.2703 | 89.1283 | 0
3 | 0 | 5.6992 | 362.8693 | 362.9141 | 89.1002 | 0
4 | 0 | 18.0245 | 560.8507 | 561.1403 | 88.1593 | 0
5 | 0 | 190.4042 | 994.6804 | 1012.7403 | 79.1634 | 0
6 | 0 | 978.297 | 244.2592 | 1008.3291 | 14.0189 | 0
7 | 0 | 389.7965 | 296.693 | 489.8653 | 37.2765 | 0
8 | 0 | 324.2224 | 488.4835 | 586.2903 | 56.4265 | 0
9 | 0 | 362.6935 | 640.1216 | 735.7325 | 60.4641 | 0
10 | 0 | 467.1028 | 762.1791 | 893.9251 | 58.4979 | 0
11 | 0 | 640.8249 | 823.3672 | 1043.3552 | 52.1065 | 0
12 | 0 | 844.4792 | 743.5241 | 1125.1547 | 41.3624 | 0
13 | 0 | 908.4922 | 504.505 | 1039.1743 | 29.0443 | 0
14 | 0 | 739.3324 | 323.022 | 806.8182 | 23.601 | 0
15 | 0 | 516.5238 | 329.8297 | 612.8494 | 32.5605 | 0
16 | 0 | 359.2145 | 442.5721 | 570.0045 | 50.9354 | 0
17 | 0 | 266.5137 | 587.3096 | 644.9513 | 65.592 | 0
18 | 0 | 215.4602 | 737.7871 | 768.6045 | 73.7203 | 0
19 | 0 | 190.1899 | 888.5142 | 908.6417 | 77.9179 | 0
20 | 0 | 182.2309 | 1040.5825 | 1056.4185 | 80.0669 | 0
21 | 0 | 188.1262 | 1197.1949 | 1211.8858 | 81.0696 | 0
22 | 0 | 208.721 | 1362.6553 | 1378.5478 | 81.2916 | 0
23 | 0 | 252.3687 | 1541.4836 | 1562.0056 | 80.7021 | 0
24 | 0 | 347.5826 | 1731.586 | 1766.1267 | 78.6498 | 0
25 | 0 | 558.8931 | 1807.108 | 1891.5605 | 72.8145 | 0
26 | 0 | 433.3015 | 1738.3459 | 1791.5348 | 76.0036 | 0
27 | 0 | 337.6049 | 2012.9771 | 2041.0913 | 80.4793 | 0
28 | 0 | 368.2392 | 2300.4031 | 2329.6898 | 80.9055 | 0
29 | 0 | 430.5729 | 2581.2294 | 2616.8948 | 80.5297 | 0
30 | 0 | 520.8377 | 2895.6128 | 2942.0819 | 79.8032 | 0
31 | 0 | 643.6505 | 3245.141 | 3308.357 | 78.7814 | 0
32 | 0 | 807.7893 | 3643.2684 | 3731.746 | 77.4986 | 0
33 | 0 | 1030.4571 | 4104.8196 | 4232.1845 | 75.9079 | 0
34 | 0 | 1339.221 | 4646.6103 | 4835.7523 | 73.9222 | 0
35 | 0 | 1779.4117 | 5287.6333 | 5579.0118 | 71.4007 | 0
36 | 0 | 2427.1366 | 6045.0836 | 6514.1406 | 68.1242 | 0
37 | 0 | 3413.0177 | 6919.257 | 7715.2322 | 63.7446 | 0
38 | 0 | 4959.3587 | 7844.506 | 9280.7065 | 57.6986 | 0
39 | 0 | 7405.1971 | 8545.5062 | 11307.6355 | 49.0891 | 0
40 | 0 | 11032.6531 | 8207.343 | 13750.6332 | 36.6461 | 0
41 | 0 | 15114.0695 | 5314.1132 | 16021.0766 | 19.3717 | 0
42 | 0 | 16790.5146 | -381.8731 | 16794.8566 | -1.3029 | 0
43 | 0 | 14506.7364 | -5494.6647 | 15512.4705 | -20.745 | 0
44 | 0 | 10807.6055 | -7737.4534 | 13291.8216 | -35.5999 | 0
45 | 0 | 7773.0027 | -8033.3304 | 11178.2811 | -45.9436 | 0
46 | 0 | 5693.1298 | -7574.8665 | 9475.7759 | -53.0722 | 0
47 | 0 | 4312.5565 | -6925.5118 | 8158.4837 | -58.0892 | 0
48 | 0 | 3382.1915 | -6285.079 | 7137.327 | -61.714 | 0
49 | 0 | 2737.6173 | -5711.4168 | 6333.6269 | -64.3905 | 0
50 | 0 | 2278.2716 | -5213.3771 | 5689.4483 | -66.3944 | 0

## PQ23d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0153 | 16.7779 | 29.611 | 34.034 | 60.4636 | 290.1837
2 | 0.39668 | 14.6049 | 52.3214 | 54.3216 | 74.4036 | 2.3904
3 | 0.20385 | 30.0303 | 76.2942 | 81.9917 | 68.5148 | 0.83775
4 | 0.25533 | 99.4907 | -58.8145 | 115.5749 | -30.5897 | 0.90623
5 | 0.75123 | 78.088 | 51.3951 | 93.4837 | 33.3516 | 1.9643
6 | 0.12511 | 197.1329 | 181.0733 | 267.6732 | 42.5685 | 0.25546
7 | 0.45234 | 186.3402 | 106.067 | 214.4129 | 29.649 | 1.3679
8 | 0.16625 | 135.479 | 39.797 | 141.2032 | 16.3702 | 0.71706
9 | 0.1188 | 85.5 | -1.4341 | 85.5121 | -0.96094 | 0.27262
10 | 0.17725 | 250.4417 | 238.5906 | 345.8996 | 43.6118 | 0.35951
11 | 0.36557 | 388.2554 | 147.3498 | 415.2761 | 20.7826 | 0.66241
12 | 0.093265 | 347.7294 | -40.1931 | 350.0446 | -6.5934 | 0.17222
13 | 0.36271 | 355.8629 | 70.3703 | 362.7539 | 11.1857 | 0.71466
14 | 0.16617 | 267.9792 | -25.5154 | 269.1911 | -5.439 | 0.47744
15 | 0.15314 | 60.6667 | 109.751 | 125.4023 | 61.0676 | 0.48572
16 | 0.16919 | 169.0241 | 32.032 | 172.0326 | 10.731 | 0.58476
17 | 0.52714 | 59.3166 | 83.6456 | 102.5429 | 54.658 | 1.2236
18 | 0.12579 | 136.9316 | 32.3008 | 140.6897 | 13.2729 | 0.25064
19 | 0.50953 | 164.6065 | 58.2746 | 174.6174 | 19.4952 | 0.80745
20 | 0.15079 | 313.4528 | -4.8412 | 313.4902 | -0.88485 | 0.24268
21 | 0.1073 | 57.6707 | -75.3255 | 94.8675 | -52.5616 | 0.13575
22 | 0.12493 | 217.1249 | -6.6589 | 217.227 | -1.7566 | 0.14354
23 | 0.44264 | 113.6754 | -15.4568 | 114.7214 | -7.7432 | 0.38429
24 | 0.11628 | 123.9483 | 51.0019 | 134.0313 | 22.3661 | 0.092048
25 | 0.39279 | 152.3422 | 86.3489 | 175.1122 | 29.5449 | 0.30804
26 | 0.12598 | 278.4512 | 157.7678 | 320.0403 | 29.5355 | 0.14758
27 | 0.10914 | 495.6058 | -85.7446 | 502.9684 | -9.8156 | 0.083006
28 | 0.1686 | 384.0558 | -925.6862 | 1002.1945 | -67.467 | 0.11285
29 | 0.42505 | 284.2146 | -556.0279 | 624.4557 | -62.9261 | 0.21781
30 | 0.11925 | 68.7545 | -228.2441 | 238.3748 | -73.236 | 0.058179
31 | 0.34478 | 26.109 | -121.052 | 123.8356 | -77.8287 | 0.16741
32 | 0.11349 | 152.8515 | 30.1888 | 155.8042 | 11.1724 | 0.079704
33 | 0.099636 | 41.5831 | 16.4974 | 44.7361 | 21.6399 | 0.03749
34 | 0.11367 | 90.9672 | 286.2485 | 300.3551 | 72.3702 | 0.069449
35 | 0.28758 | 80.2209 | 88.0223 | 119.0938 | 47.6549 | 0.10026
36 | 0.11531 | 111.1028 | -271.0974 | 292.9806 | -67.7149 | 0.029813
37 | 0.28752 | 1098.2731 | 227.5027 | 1121.5887 | 11.7031 | 0.074694
38 | 0.13694 | 548.8836 | -674.3712 | 869.5112 | -50.8572 | 0.0507
39 | 0.10774 | 254.5172 | -625.0544 | 674.8867 | -67.8442 | 0.020993
40 | 0.11878 | 552.129 | 612.0974 | 824.3238 | 47.9487 | 0.044639
41 | 0.25456 | 80.5913 | -248.9526 | 261.6722 | -72.0621 | 0.040928
42 | 0.10019 | 43.5622 | -91.9949 | 101.7877 | -64.6611 | 0.013052
43 | 0.23939 | 95.429 | -94.5418 | 134.3311 | -44.7324 | 0.030935
44 | 0.10406 | 68.5374 | -418.659 | 424.2319 | -80.7028 | 0.027461
45 | 0.10041 | 78.7943 | 60.5635 | 99.3805 | 37.5469 | 0.017748
46 | 0.10564 | 178.0569 | 232.8592 | 293.1342 | 52.5965 | 0.034271
47 | 0.22616 | 791.1764 | 119.1504 | 800.0981 | 8.5643 | 0.053811
48 | 0.10306 | 443.0217 | 224.2903 | 496.5625 | 26.8519 | 0.025316
49 | 0.21403 | 661.5758 | -4.5006 | 661.5911 | -0.38977 | 0.063298
50 | 0.11148 | 324.6071 | 203.9192 | 383.3442 | 32.1372 | 0.056851

## PQ23d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 95.8239 | -95.63 | 135.3784 | -44.942 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ23d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5999 | 167.1843 | 167.2045 | 89.1091 | 0
2 | 0 | 3.4151 | 224.9327 | 224.9586 | 89.1302 | 0
3 | 0 | 5.58 | 361.3034 | 361.3465 | 89.1152 | 0
4 | 0 | 16.3983 | 553.4457 | 553.6886 | 88.3029 | 0
5 | 0 | 148.4901 | 954.2106 | 965.6952 | 81.1548 | 0
6 | 0 | 1139.3296 | 393.5651 | 1205.3901 | 19.0567 | 0
7 | 0 | 432.7911 | 268.2392 | 509.1762 | 31.7902 | 0
8 | 0 | 339.4611 | 466.6655 | 577.0707 | 53.9672 | 0
9 | 0 | 368.1168 | 621.1302 | 722.0199 | 59.3466 | 0
10 | 0 | 463.6688 | 744.5937 | 877.1593 | 58.0889 | 0
11 | 0 | 625.4822 | 811.5829 | 1024.6437 | 52.3788 | 0
12 | 0 | 821.0776 | 751.3914 | 1112.9948 | 42.4625 | 0
13 | 0 | 902.9703 | 535.1965 | 1049.6622 | 30.6555 | 0
14 | 0 | 761.102 | 346.1728 | 836.1291 | 24.4575 | 0
15 | 0 | 543.3642 | 333.6749 | 637.6391 | 31.5537 | 0
16 | 0 | 379.9913 | 436.0821 | 578.4125 | 48.9319 | 0
17 | 0 | 280.9652 | 577.5832 | 642.2957 | 64.0594 | 0
18 | 0 | 225.4669 | 727.89 | 762.01 | 72.7894 | 0
19 | 0 | 197.3393 | 879.6317 | 901.4959 | 77.3554 | 0
20 | 0 | 187.6181 | 1033.2465 | 1050.1423 | 79.7083 | 0
21 | 0 | 192.5206 | 1191.809 | 1207.2584 | 80.8239 | 0
22 | 0 | 212.6864 | 1359.7706 | 1376.3036 | 81.1102 | 0
23 | 0 | 256.0447 | 1542.2066 | 1563.317 | 80.5735 | 0
24 | 0 | 348.6394 | 1740.8709 | 1775.4382 | 78.6753 | 0
25 | 0 | 577.1061 | 1870.7701 | 1957.762 | 72.8557 | 0
26 | 0 | 560.8112 | 1692.9555 | 1783.4258 | 71.6719 | 0
27 | 0 | 371.4016 | 1929.2834 | 1964.707 | 79.1034 | 0
28 | 0 | 370.1008 | 2232.4143 | 2262.8849 | 80.5868 | 0
29 | 0 | 433.288 | 2525.6028 | 2562.5004 | 80.2652 | 0
30 | 0 | 511.5721 | 2840.7636 | 2886.4587 | 79.7914 | 0
31 | 0 | 629.034 | 3191.7511 | 3253.146 | 78.851 | 0
32 | 0 | 787.6667 | 3588.8749 | 3674.2947 | 77.6213 | 0
33 | 0 | 1003.2839 | 4047.5848 | 4170.0745 | 76.0786 | 0
34 | 0 | 1302.2182 | 4585.0418 | 4766.3802 | 74.1447 | 0
35 | 0 | 1727.9629 | 5220.6364 | 5499.1727 | 71.6861 | 0
36 | 0 | 2353.6123 | 5972.688 | 6419.6957 | 68.4925 | 0
37 | 0 | 3304.8645 | 6844.9267 | 7600.9967 | 64.2278 | 0
38 | 0 | 4797.1183 | 7781.6868 | 9141.4984 | 58.3477 | 0
39 | 0 | 7166.5043 | 8533.9995 | 11143.9639 | 49.9778 | 0
40 | 0 | 10729.1688 | 8337.8996 | 13588.0695 | 37.8517 | 0
41 | 0 | 14895.9875 | 5677.9948 | 15941.4575 | 20.8657 | 0
42 | 0 | 16883.3541 | 53.8798 | 16883.4401 | 0.18285 | 0
43 | 0 | 14797.7976 | -5275.1221 | 15709.9245 | -19.6201 | 0
44 | 0 | 11063.5212 | -7714.6654 | 13487.6819 | -34.8883 | 0
45 | 0 | 7939.5376 | -8086.9328 | 11332.9052 | -45.5269 | 0
46 | 0 | 5793.501 | -7643.555 | 9591.0681 | -52.8394 | 0
47 | 0 | 4372.5779 | -6989.4586 | 8244.5115 | -57.9701 | 0
48 | 0 | 3418.3127 | -6339.8993 | 7202.7206 | -61.6676 | 0
49 | 0 | 2759.3119 | -5757.3883 | 6384.4594 | -64.3933 | 0
50 | 0 | 2290.9603 | -5251.8779 | 5729.8098 | -66.4323 | 0

## PQ23e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0153 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0364 | 60.4613 | 290.1838
2 | 0.39675 | 14.6098 | 52.3293 | 54.3305 | 74.4008 | 2.3894
3 | 0.20397 | 30.0612 | 76.3234 | 82.0302 | 68.5022 | 0.83693
4 | 0.25521 | 99.3206 | -58.8677 | 115.4556 | -30.6554 | 0.90338
5 | 0.75224 | 78.2595 | 51.1542 | 93.495 | 33.1706 | 1.9546
6 | 0.12313 | 196.7456 | 173.6038 | 262.3873 | 41.4245 | 0.26224
7 | 0.43674 | 182.5112 | 110.8196 | 213.5213 | 31.2658 | 1.3218
8 | 0.16545 | 136.4051 | 40.3864 | 142.2583 | 16.4928 | 0.70338
9 | 0.11903 | 85.6685 | -1.5514 | 85.6825 | -1.0375 | 0.26942
10 | 0.17941 | 252.4561 | 239.7291 | 348.1438 | 43.5188 | 0.36279
11 | 0.36996 | 390.4506 | 145.4183 | 416.6511 | 20.4272 | 0.66899
12 | 0.093599 | 346.4903 | -42.1051 | 349.0392 | -6.9285 | 0.17301
13 | 0.36566 | 354.3391 | 67.4948 | 360.71 | 10.7846 | 0.724
14 | 0.16731 | 265.3565 | -25.0718 | 266.5383 | -5.3975 | 0.48459
15 | 0.15264 | 60.3905 | 109.0084 | 124.6188 | 61.0136 | 0.49403
16 | 0.16911 | 169.0711 | 33.401 | 172.3388 | 11.1752 | 0.58643
17 | 0.52712 | 59.1291 | 83.8815 | 102.6273 | 54.8195 | 1.2178
18 | 0.12592 | 137.2359 | 32.3949 | 141.0075 | 13.2817 | 0.24883
19 | 0.50992 | 164.8793 | 58.3414 | 174.8969 | 19.486 | 0.80237
20 | 0.1505 | 313.8902 | -5.1421 | 313.9324 | -0.93852 | 0.24037
21 | 0.10726 | 57.65 | -75.3446 | 94.8701 | -52.5785 | 0.13494
22 | 0.12486 | 217.1997 | -6.6886 | 217.3026 | -1.7638 | 0.14285
23 | 0.44266 | 113.6883 | -15.4535 | 114.7338 | -7.7407 | 0.38421
24 | 0.11626 | 123.9171 | 51.0188 | 134.0088 | 22.3778 | 0.092328
25 | 0.39219 | 151.9807 | 86.4091 | 174.8275 | 29.6205 | 0.31358
26 | 0.12294 | 279.2408 | 160.888 | 322.2737 | 29.9489 | 0.13497
27 | 0.10787 | 497.3064 | -89.7175 | 505.3345 | -10.2266 | 0.076886
28 | 0.16142 | 375.091 | -921.5528 | 994.9637 | -67.8527 | 0.099597
29 | 0.42418 | 281.8355 | -555.4473 | 622.8587 | -63.0966 | 0.21452
30 | 0.1195 | 68.5517 | -228.0313 | 238.1126 | -73.268 | 0.059517
31 | 0.34518 | 26.0767 | -120.9971 | 123.7752 | -77.8379 | 0.1716
32 | 0.11412 | 152.8884 | 30.1124 | 155.8256 | 11.1422 | 0.084108
33 | 0.099663 | 41.5873 | 16.4931 | 44.7384 | 21.6328 | 0.037726
34 | 0.11446 | 91.11 | 286.4469 | 300.5875 | 72.3557 | 0.071944
35 | 0.28783 | 80.2557 | 88.0242 | 119.1186 | 47.6431 | 0.10135
36 | 0.11532 | 110.976 | -270.9507 | 292.7967 | -67.727 | 0.029842
37 | 0.28885 | 1099.0905 | 224.9806 | 1121.8806 | 11.5685 | 0.075429
38 | 0.13758 | 547.4636 | -673.892 | 868.2436 | -50.9099 | 0.051682
39 | 0.10777 | 254.0145 | -624.358 | 674.0521 | -67.8615 | 0.021113
40 | 0.11965 | 553.3575 | 612.0055 | 825.0789 | 47.881 | 0.045685
41 | 0.25457 | 80.5425 | -248.8432 | 261.5531 | -72.0649 | 0.041431
42 | 0.10019 | 43.5516 | -91.9808 | 101.7704 | -64.6631 | 0.013252
43 | 0.23938 | 98.3037 | -31.8806 | 103.344 | -17.9682 | 0.031563
44 | 0.10414 | 68.5317 | -418.3626 | 423.9385 | -80.697 | 0.02805
45 | 0.10043 | 78.8076 | 60.5544 | 99.3854 | 37.538 | 0.018092
46 | 0.10578 | 178.1963 | 232.8425 | 293.2057 | 52.5729 | 0.034955
47 | 0.2264 | 971.2755 | 80.4766 | 974.6038 | 4.7365 | 0.053906
48 | 0.10312 | 443.2033 | 223.9254 | 496.5599 | 26.8049 | 0.02569
49 | 0.21417 | 661.1984 | -5.1294 | 661.2183 | -0.44448 | 0.064174
50 | 0.11168 | 324.7359 | 203.7037 | 383.3387 | 32.0997 | 0.057771

## PQ23e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 98.9746 | -32.0614 | 104.038 | -17.949 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ23e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2506 | 167.2708 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4219 | 225.0923 | 225.1183 | 89.129 | 0
3 | 0 | 5.6579 | 362.1271 | 362.1713 | 89.1049 | 0
4 | 0 | 17.4581 | 557.4305 | 557.7038 | 88.2061 | 0
5 | 0 | 173.2673 | 975.0058 | 990.2818 | 79.9232 | 0
6 | 0 | 1031.4796 | 307.2192 | 1076.2592 | 16.5858 | 0
7 | 0 | 408.5535 | 292.2185 | 502.3023 | 35.5743 | 0
8 | 0 | 333.4179 | 484.1937 | 587.8869 | 55.4485 | 0
9 | 0 | 369.0571 | 635.973 | 735.2991 | 59.8733 | 0
10 | 0 | 471.5185 | 757.4193 | 892.196 | 58.0964 | 0
11 | 0 | 642.2174 | 818.2419 | 1040.1745 | 51.8725 | 0
12 | 0 | 842.0762 | 741.3293 | 1121.9008 | 41.3594 | 0
13 | 0 | 907.696 | 508.4505 | 1040.4009 | 29.2556 | 0
14 | 0 | 744.6957 | 327.0302 | 813.3391 | 23.7085 | 0
15 | 0 | 523.74 | 329.7665 | 618.91 | 32.1961 | 0
16 | 0 | 365.2069 | 439.943 | 571.7743 | 50.3031 | 0
17 | 0 | 270.9096 | 583.8265 | 643.619 | 65.1076 | 0
18 | 0 | 218.6286 | 734.3016 | 766.1575 | 73.4198 | 0
19 | 0 | 192.5227 | 885.3972 | 906.0868 | 77.7324 | 0
20 | 0 | 184.0277 | 1038.0184 | 1054.2052 | 79.9466 | 0
21 | 0 | 189.6119 | 1195.3252 | 1210.2706 | 80.9864 | 0
22 | 0 | 210.0668 | 1361.661 | 1377.7695 | 81.23 | 0
23 | 0 | 253.6139 | 1541.7183 | 1562.4389 | 80.6585 | 0
24 | 0 | 348.0172 | 1734.6971 | 1769.2625 | 78.6558 | 0
25 | 0 | 567.0212 | 1827.0844 | 1913.0474 | 72.7587 | 0
26 | 0 | 465.9366 | 1722.2375 | 1784.1521 | 74.8615 | 0
27 | 0 | 345.5858 | 1991.6821 | 2021.4419 | 80.1564 | 0
28 | 0 | 368.2974 | 2284.2163 | 2313.7171 | 80.8407 | 0
29 | 0 | 431.0586 | 2567.5481 | 2603.4813 | 80.4696 | 0
30 | 0 | 519.4044 | 2883.8674 | 2930.2682 | 79.7901 | 0
31 | 0 | 641.5044 | 3234.5363 | 3297.5374 | 78.7821 | 0
32 | 0 | 805.1112 | 3633.393 | 3721.525 | 77.5059 | 0
33 | 0 | 1027.2924 | 4095.4499 | 4222.3264 | 75.9186 | 0
34 | 0 | 1335.5877 | 4637.6448 | 4826.1314 | 73.9342 | 0
35 | 0 | 1775.3521 | 5279.0517 | 5569.5836 | 71.4121 | 0
36 | 0 | 2422.7919 | 6036.9226 | 6504.9485 | 68.133 | 0
37 | 0 | 3408.7695 | 6911.5342 | 7706.4268 | 63.7475 | 0
38 | 0 | 4956.0652 | 7836.9117 | 9272.5276 | 57.6907 | 0
39 | 0 | 7404.2594 | 8536.364 | 11300.1136 | 49.0623 | 0
40 | 0 | 11034.001 | 8191.4039 | 13742.2078 | 36.5894 | 0
41 | 0 | 15108.0093 | 5284.7429 | 16005.6381 | 19.2797 | 0
42 | 0 | 16759.8303 | -412.6143 | 16764.9086 | -1.4103 | 0
43 | 0 | 14461.2248 | -5502.5858 | 15472.7332 | -20.8321 | 0
44 | 0 | 10769.0152 | -7724.6921 | 13253.0207 | -35.6521 | 0
45 | 0 | 7746.837 | -8012.3618 | 11145.018 | -45.9653 | 0
46 | 0 | 5676.7331 | -7552.6898 | 9448.1967 | -53.0708 | 0
47 | 0 | 4302.6983 | -6904.6289 | 8135.5462 | -58.0704 | 0
48 | 0 | 3376.6262 | -6266.104 | 7117.9817 | -61.681 | 0
49 | 0 | 2734.9483 | -5694.3193 | 6317.0574 | -64.3453 | 0
50 | 0 | 2277.646 | -5197.9474 | 5675.062 | -66.3378 | 0

## PQ23f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0153 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4614 | 290.1838
2 | 0.39675 | 14.6094 | 52.329 | 54.3301 | 74.4011 | 2.3895
3 | 0.20396 | 30.0566 | 76.3212 | 82.0264 | 68.5046 | 0.83703
4 | 0.25526 | 99.3579 | -58.8719 | 115.4898 | -30.6477 | 0.90398
5 | 0.75241 | 78.2494 | 51.2496 | 93.5387 | 33.2229 | 1.9564
6 | 0.12492 | 198.8709 | 176.2724 | 265.7472 | 41.5527 | 0.26161
7 | 0.44157 | 182.5843 | 107.2984 | 211.7781 | 30.4413 | 1.3482
8 | 0.16489 | 135.614 | 40.4492 | 141.5178 | 16.6081 | 0.70658
9 | 0.11888 | 85.6034 | -1.3857 | 85.6146 | -0.92739 | 0.27184
10 | 0.1767 | 250.1835 | 239.6362 | 346.4352 | 43.7664 | 0.358
11 | 0.36559 | 388.9362 | 148.0142 | 416.1485 | 20.8349 | 0.66172
12 | 0.093336 | 347.9947 | -40.4513 | 350.3379 | -6.6304 | 0.17212
13 | 0.36318 | 355.77 | 69.9627 | 362.5839 | 11.1253 | 0.71591
14 | 0.16639 | 267.3633 | -25.3331 | 268.5608 | -5.4127 | 0.479
15 | 0.15292 | 60.5401 | 109.5105 | 125.1306 | 61.0651 | 0.488
16 | 0.1691 | 169.1019 | 32.6004 | 172.2156 | 10.9119 | 0.58475
17 | 0.52716 | 59.2365 | 83.7628 | 102.5922 | 54.7323 | 1.2201
18 | 0.12585 | 137.086 | 32.3405 | 140.8491 | 13.2742 | 0.24965
19 | 0.50972 | 164.748 | 58.3049 | 174.7609 | 19.4891 | 0.80474
20 | 0.15064 | 313.6774 | -4.9998 | 313.7172 | -0.91319 | 0.24147
21 | 0.10728 | 57.6601 | -75.3353 | 94.8688 | -52.5703 | 0.13534
22 | 0.1249 | 217.1623 | -6.6732 | 217.2648 | -1.7601 | 0.1432
23 | 0.44265 | 113.6815 | -15.4551 | 114.7273 | -7.7419 | 0.38426
24 | 0.11627 | 123.9339 | 51.0088 | 134.0205 | 22.3711 | 0.092179
25 | 0.39255 | 152.1876 | 86.3578 | 174.982 | 29.5724 | 0.31055
26 | 0.12476 | 278.5903 | 159.1708 | 320.8549 | 29.7412 | 0.14283
27 | 0.10865 | 496.4741 | -87.3262 | 504.0956 | -9.9759 | 0.080546
28 | 0.16577 | 380.4797 | -924.454 | 999.6899 | -67.6293 | 0.10759
29 | 0.42446 | 283.4341 | -555.9308 | 624.0144 | -62.9858 | 0.21595
30 | 0.11932 | 68.6839 | -228.1828 | 238.2958 | -73.248 | 0.058565
31 | 0.34489 | 26.0983 | -121.0375 | 123.8192 | -77.8321 | 0.16855
32 | 0.11365 | 152.8629 | 30.171 | 155.812 | 11.1651 | 0.080782
33 | 0.099642 | 41.5841 | 16.4966 | 44.7368 | 21.6385 | 0.037538
34 | 0.11381 | 90.9868 | 286.2891 | 300.3998 | 72.369 | 0.069901
35 | 0.28762 | 80.2261 | 88.0238 | 119.0983 | 47.6535 | 0.10042
36 | 0.11531 | 111.0827 | -271.0845 | 292.9611 | -67.7176 | 0.029812
37 | 0.28766 | 1098.4355 | 227.3142 | 1121.7096 | 11.692 | 0.074755
38 | 0.13698 | 548.7861 | -674.398 | 869.4704 | -50.8633 | 0.050755
39 | 0.10775 | 254.477 | -625.0561 | 674.8731 | -67.8475 | 0.02099
40 | 0.11878 | 552.1281 | 612.1475 | 824.3604 | 47.951 | 0.044636
41 | 0.25456 | 80.5883 | -248.9582 | 261.6766 | -72.0631 | 0.040893
42 | 0.10019 | 43.5623 | -91.9963 | 101.7889 | -64.6614 | 0.013032
43 | 0.23939 | 95.4312 | -94.5438 | 134.3341 | -44.7324 | 0.030868
44 | 0.10405 | 68.5244 | -418.6933 | 424.2637 | -80.7052 | 0.027393
45 | 0.10041 | 78.7928 | 60.5654 | 99.3805 | 37.5483 | 0.017698
46 | 0.10562 | 178.0346 | 232.8686 | 293.1282 | 52.6011 | 0.034162
47 | 0.22614 | 791.2535 | 119.3423 | 800.2029 | 8.5771 | 0.053651
48 | 0.10305 | 443.001 | 224.3778 | 496.5836 | 26.862 | 0.02524
49 | 0.21401 | 661.6979 | -4.3701 | 661.7123 | -0.37839 | 0.063103
50 | 0.11143 | 324.5846 | 203.9821 | 383.3587 | 32.1469 | 0.056631

## PQ23f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 95.8239 | -95.63 | 135.3784 | -44.942 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ23f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2497 | 167.2699 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4201 | 225.0839 | 225.1099 | 89.1295 | 0
3 | 0 | 5.6194 | 362.0351 | 362.0787 | 89.1107 | 0
4 | 0 | 16.9123 | 556.7476 | 557.0044 | 88.2601 | 0
5 | 0 | 162.7178 | 973.127 | 986.6373 | 80.5073 | 0
6 | 0 | 1091.1766 | 308.096 | 1133.8384 | 15.7671 | 0
7 | 0 | 411.4533 | 273.1169 | 493.8488 | 33.5756 | 0
8 | 0 | 329.4888 | 471.4556 | 575.1811 | 55.0512 | 0
9 | 0 | 361.3498 | 625.6397 | 722.4948 | 59.9906 | 0
10 | 0 | 458.933 | 749.6531 | 878.9763 | 58.5253 | 0
11 | 0 | 623.7192 | 817.1059 | 1027.9532 | 52.6445 | 0
12 | 0 | 823.2849 | 754.4255 | 1116.6717 | 42.5009 | 0
13 | 0 | 904.5031 | 532.0492 | 1049.3819 | 30.465 | 0
14 | 0 | 756.6014 | 341.9553 | 830.2886 | 24.3212 | 0
15 | 0 | 536.403 | 333.2492 | 631.4929 | 31.8513 | 0
16 | 0 | 373.9646 | 438.3911 | 576.2259 | 49.5345 | 0
17 | 0 | 276.4815 | 580.8928 | 643.3339 | 64.5474 | 0
18 | 0 | 222.2256 | 731.2747 | 764.2951 | 73.0966 | 0
19 | 0 | 194.9594 | 882.6755 | 903.9498 | 77.5449 | 0
20 | 0 | 185.7983 | 1035.7427 | 1052.2756 | 79.8301 | 0
21 | 0 | 191.0348 | 1193.6079 | 1208.7986 | 80.907 | 0
22 | 0 | 211.371 | 1360.696 | 1377.0154 | 81.1702 | 0
23 | 0 | 254.8896 | 1541.9433 | 1562.8685 | 80.6137 | 0
24 | 0 | 348.4933 | 1738.0726 | 1772.6658 | 78.6622 | 0
25 | 0 | 574.8368 | 1851.7157 | 1938.8885 | 72.7538 | 0
26 | 0 | 517.9693 | 1700.6667 | 1777.7962 | 73.0609 | 0
27 | 0 | 358.6786 | 1953.9736 | 1986.6211 | 79.5984 | 0
28 | 0 | 367.591 | 2251.7435 | 2281.5503 | 80.7284 | 0
29 | 0 | 431.1024 | 2538.7408 | 2575.0833 | 80.3626 | 0
30 | 0 | 512.7472 | 2854.4846 | 2900.171 | 79.8166 | 0
31 | 0 | 631.2706 | 3204.0382 | 3265.6337 | 78.8541 | 0
32 | 0 | 790.62 | 3600.3221 | 3686.1089 | 77.6146 | 0
33 | 0 | 1006.903 | 4058.5039 | 4181.5437 | 76.0664 | 0
34 | 0 | 1306.5272 | 4595.5919 | 4777.7064 | 74.1295 | 0
35 | 0 | 1733.0079 | 5230.8761 | 5510.4792 | 71.6698 | 0
36 | 0 | 2359.4085 | 5982.5878 | 6431.0314 | 68.4768 | 0
37 | 0 | 3311.2945 | 6854.3933 | 7612.3175 | 64.2152 | 0
38 | 0 | 4803.7313 | 7790.7162 | 9152.655 | 58.3421 | 0
39 | 0 | 7172.3108 | 8543.3324 | 11154.8451 | 49.9858 | 0
40 | 0 | 10733.6377 | 8350.7737 | 13599.5 | 37.8829 | 0
41 | 0 | 14904.9392 | 5699.8865 | 15957.6289 | 20.9277 | 0
42 | 0 | 16910.6251 | 77.8322 | 16910.8042 | 0.26371 | 0
43 | 0 | 14838.1999 | -5269.1299 | 15745.9806 | -19.5502 | 0
44 | 0 | 11098.6825 | -7726.8163 | 13523.4775 | -34.8453 | 0
45 | 0 | 7963.7901 | -8106.7314 | 11364.0243 | -45.5096 | 0
46 | 0 | 5808.8691 | -7664.6188 | 9617.1379 | -52.8422 | 0
47 | 0 | 4381.8965 | -7009.4093 | 8266.3677 | -57.9886 | 0
48 | 0 | 3423.6155 | -6358.1178 | 7221.2745 | -61.6991 | 0
49 | 0 | 2761.8824 | -5773.8747 | 6400.4393 | -64.4363 | 0
50 | 0 | 2291.5892 | -5266.8122 | 5743.7524 | -66.4861 | 0

## PQ23g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0153 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 290.1838
2 | 0.39675 | 14.6096 | 52.3292 | 54.3303 | 74.401 | 2.3895
3 | 0.20397 | 30.0582 | 76.3238 | 82.0294 | 68.5042 | 0.83697
4 | 0.25526 | 99.3372 | -58.8884 | 115.4804 | -30.66 | 0.90361
5 | 0.75298 | 78.3181 | 51.2094 | 93.5742 | 33.1792 | 1.9533
6 | 0.12488 | 200.0862 | 173.1091 | 264.5775 | 40.8655 | 0.26593
7 | 0.4307 | 179.0469 | 109.0816 | 209.6582 | 31.3512 | 1.3254
8 | 0.16324 | 136.0978 | 41.3153 | 142.2306 | 16.8867 | 0.69113
9 | 0.11911 | 85.8472 | -1.3862 | 85.8584 | -0.92506 | 0.26896
10 | 0.17713 | 251.1024 | 242.886 | 349.3509 | 44.0471 | 0.35718
11 | 0.3693 | 393.5653 | 149.2302 | 420.9077 | 20.7655 | 0.66439
12 | 0.094134 | 350.0922 | -43.5227 | 352.7872 | -7.0865 | 0.17153
13 | 0.36901 | 359.4327 | 66.7784 | 365.5834 | 10.5249 | 0.72347
14 | 0.1688 | 266.4017 | -28.591 | 267.9316 | -6.1257 | 0.48665
15 | 0.15409 | 61.3184 | 109.1666 | 125.209 | 60.6772 | 0.50102
16 | 0.17007 | 167.92 | 32.7087 | 171.0759 | 11.0225 | 0.59821
17 | 0.52659 | 59.0632 | 83.6482 | 102.3986 | 54.7744 | 1.2347
18 | 0.12592 | 137.0588 | 32.5121 | 140.8622 | 13.3446 | 0.25125
19 | 0.5099 | 164.7477 | 58.4265 | 174.8012 | 19.5267 | 0.8069
20 | 0.15072 | 313.8317 | -4.897 | 313.8699 | -0.89397 | 0.24177
21 | 0.10729 | 57.6615 | -75.3434 | 94.8761 | -52.5726 | 0.13536
22 | 0.1249 | 217.1817 | -6.665 | 217.2839 | -1.7578 | 0.14319
23 | 0.44265 | 113.6838 | -15.4526 | 114.7292 | -7.7406 | 0.38437
24 | 0.11627 | 123.9249 | 51.0099 | 134.0126 | 22.373 | 0.092275
25 | 0.39242 | 152.088 | 86.351 | 174.8921 | 29.5866 | 0.31242
26 | 0.12401 | 278.7117 | 160.0829 | 321.4137 | 29.8717 | 0.13985
27 | 0.1083 | 497.0759 | -88.4694 | 504.8874 | -10.0918 | 0.078783
28 | 0.16343 | 377.535 | -923.3304 | 997.5328 | -67.7611 | 0.10327
29 | 0.42412 | 282.604 | -555.7999 | 623.5211 | -63.0483 | 0.21467
30 | 0.11941 | 68.6064 | -228.1141 | 238.2076 | -73.2611 | 0.059017
31 | 0.34504 | 26.0841 | -121.0186 | 123.7978 | -77.8367 | 0.17005
32 | 0.11389 | 152.8817 | 30.1438 | 155.8251 | 11.154 | 0.08245
33 | 0.099654 | 41.5862 | 16.4953 | 44.7382 | 21.6359 | 0.037624
34 | 0.11414 | 91.0245 | 286.3867 | 300.5043 | 72.3678 | 0.070929
35 | 0.28774 | 80.2407 | 88.0294 | 119.1123 | 47.6501 | 0.10085
36 | 0.11532 | 111.0017 | -271.0412 | 292.8903 | -67.729 | 0.029806
37 | 0.28843 | 1099.3299 | 226.3349 | 1122.3875 | 11.6337 | 0.075076
38 | 0.13734 | 548.0029 | -674.5224 | 869.0729 | -50.9085 | 0.051217
39 | 0.10777 | 254.035 | -624.8656 | 674.5301 | -67.8761 | 0.021008
40 | 0.1193 | 552.7635 | 612.5102 | 825.0553 | 47.9351 | 0.04516
41 | 0.25458 | 80.5223 | -248.9215 | 261.6214 | -72.0744 | 0.040977
42 | 0.10019 | 43.5508 | -91.9935 | 101.7815 | -64.6666 | 0.013057
43 | 0.2394 | 98.3173 | -31.8816 | 103.3573 | -17.9665 | 0.031051
44 | 0.10411 | 68.3643 | -418.537 | 424.0836 | -80.7232 | 0.027699
45 | 0.10043 | 78.8055 | 60.5682 | 99.3922 | 37.5451 | 0.017861
46 | 0.10575 | 178.1228 | 232.9486 | 293.2452 | 52.5969 | 0.034606
47 | 0.22659 | 972.6507 | 81.1165 | 976.0273 | 4.7673 | 0.053497
48 | 0.10317 | 443.3814 | 224.3053 | 496.8903 | 26.8347 | 0.025512
49 | 0.21434 | 661.9907 | -5.0456 | 662.01 | -0.43669 | 0.063846
50 | 0.11169 | 324.8499 | 203.9676 | 383.5756 | 32.124 | 0.057501

## PQ23g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 98.9746 | -32.0614 | 104.038 | -17.949 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ23g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4198 | 225.0884 | 225.1144 | 89.1296 | 0
3 | 0 | 5.6086 | 362.0939 | 362.1373 | 89.1126 | 0
4 | 0 | 16.8439 | 557.36 | 557.6145 | 88.269 | 0
5 | 0 | 166.6178 | 981.1615 | 995.2082 | 80.3622 | 0
6 | 0 | 1059.6219 | 257.5458 | 1090.4717 | 13.6611 | 0
7 | 0 | 391.4449 | 280.1543 | 481.3684 | 35.591 | 0
8 | 0 | 317.1356 | 482.1811 | 577.1253 | 56.6667 | 0
9 | 0 | 351.8275 | 640.3301 | 730.6197 | 61.2135 | 0
10 | 0 | 453.4556 | 770.8948 | 894.3718 | 59.5351 | 0
11 | 0 | 629.3074 | 846.1941 | 1054.5483 | 53.3621 | 0
12 | 0 | 851.6503 | 780.9405 | 1155.4983 | 42.52 | 0
13 | 0 | 946.1137 | 529.9155 | 1084.4084 | 29.2531 | 0
14 | 0 | 778.4744 | 317.3122 | 840.6601 | 22.1762 | 0
15 | 0 | 538.7633 | 312.0258 | 622.5961 | 30.0774 | 0
16 | 0 | 369.7889 | 425.9804 | 564.095 | 49.0391 | 0
17 | 0 | 271.6384 | 574.4182 | 635.4082 | 64.6909 | 0
18 | 0 | 218.2604 | 728.0878 | 760.0983 | 73.3127 | 0
19 | 0 | 192.0508 | 881.2349 | 901.9193 | 77.7056 | 0
20 | 0 | 183.7878 | 1035.1949 | 1051.3831 | 79.9326 | 0
21 | 0 | 189.711 | 1193.4468 | 1208.431 | 80.9678 | 0
22 | 0 | 210.539 | 1360.5678 | 1376.7612 | 81.2036 | 0
23 | 0 | 254.4379 | 1541.5172 | 1562.3745 | 80.6274 | 0
24 | 0 | 348.9212 | 1736.5424 | 1771.2497 | 78.6389 | 0
25 | 0 | 574.8632 | 1839.5295 | 1927.2614 | 72.6457 | 0
26 | 0 | 490.2598 | 1705.6376 | 1774.6983 | 73.9635 | 0
27 | 0 | 349.3912 | 1971.9068 | 2002.621 | 79.9524 | 0
28 | 0 | 365.8387 | 2268.2181 | 2297.5316 | 80.8377 | 0
29 | 0 | 429.1247 | 2553.002 | 2588.8158 | 80.4586 | 0
30 | 0 | 514.1977 | 2869.8595 | 2915.5605 | 79.842 | 0
31 | 0 | 634.0086 | 3220.3136 | 3282.1314 | 78.8622 | 0
32 | 0 | 794.6079 | 3618.4574 | 3704.6775 | 77.6145 | 0
33 | 0 | 1012.5168 | 4079.5679 | 4203.3397 | 76.0613 | 0
34 | 0 | 1314.5905 | 4620.9441 | 4804.2973 | 74.1197 | 0
35 | 0 | 1745.1361 | 5262.3742 | 5544.1936 | 71.6532 | 0
36 | 0 | 2378.7908 | 6022.755 | 6475.5095 | 68.4476 | 0
37 | 0 | 3344.399 | 6906.2619 | 7673.4255 | 64.1611 | 0
38 | 0 | 4863.8306 | 7856.0218 | 9239.8012 | 58.2375 | 0
39 | 0 | 7284.9369 | 8614.171 | 11281.5889 | 49.7791 | 0
40 | 0 | 10932.5702 | 8382.9925 | 13776.6343 | 37.4807 | 0
41 | 0 | 15165.3754 | 5584.9955 | 16161.0887 | 20.2174 | 0
42 | 0 | 17052.5344 | -219.1251 | 17053.9422 | -0.73621 | 0
43 | 0 | 14769.4932 | -5556.1711 | 15780.0179 | -20.6159 | 0
44 | 0 | 10942.3694 | -7891.3088 | 13491.0416 | -35.798 | 0
45 | 0 | 7811.7501 | -8178.8382 | 11310.0325 | -46.3151 | 0
46 | 0 | 5683.7128 | -7688.0556 | 9560.899 | -53.5248 | 0
47 | 0 | 4282.0025 | -7009.1487 | 8213.6296 | -58.5786 | 0
48 | 0 | 3343.1904 | -6346.2384 | 7172.9815 | -62.2198 | 0
49 | 0 | 2695.8637 | -5756.0756 | 6356.1063 | -64.9039 | 0
50 | 0 | 2236.2794 | -5245.8063 | 5702.5809 | -66.9115 | 0

## PQ23h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0153 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 290.1838
2 | 0.39675 | 14.6097 | 52.3291 | 54.3303 | 74.4009 | 2.3895
3 | 0.20396 | 30.0597 | 76.3206 | 82.027 | 68.5025 | 0.83699
4 | 0.25521 | 99.3422 | -58.8497 | 115.4649 | -30.6422 | 0.90376
5 | 0.75164 | 78.1866 | 51.1974 | 93.4575 | 33.2172 | 1.9578
6 | 0.12322 | 195.5683 | 176.7909 | 263.6323 | 42.1131 | 0.25806
7 | 0.44796 | 186.2149 | 109.186 | 215.8647 | 30.385 | 1.3444
8 | 0.16743 | 115.812 | 121.4244 | 167.7984 | 46.3552 | 0.62807
9 | 0.11879 | 85.4076 | -1.5645 | 85.4219 | -1.0494 | 0.27248
10 | 0.17915 | 251.5381 | 236.1968 | 345.0513 | 43.1984 | 0.36413
11 | 0.36627 | 385.5104 | 144.0474 | 411.5433 | 20.4884 | 0.66675
12 | 0.092771 | 344.1899 | -38.8548 | 346.3761 | -6.4407 | 0.17375
13 | 0.35966 | 350.4515 | 70.8483 | 357.5413 | 11.429 | 0.71639
14 | 0.16484 | 266.3538 | -21.631 | 267.2306 | -4.6429 | 0.47677
15 | 0.15146 | 59.6011 | 109.3617 | 124.5483 | 61.41 | 0.48103
16 | 0.16812 | 170.2778 | 33.3256 | 173.5083 | 11.0736 | 0.57278
17 | 0.5277 | 59.2989 | 84.0088 | 102.8292 | 54.783 | 1.2025
18 | 0.12585 | 137.2761 | 32.2197 | 141.0065 | 13.2086 | 0.24709
19 | 0.50974 | 164.8889 | 58.2152 | 174.8638 | 19.4459 | 0.79992
20 | 0.1504 | 313.7383 | -5.2603 | 313.7824 | -0.96057 | 0.23999
21 | 0.10726 | 57.648 | -75.3364 | 94.8623 | -52.5765 | 0.1349
22 | 0.12486 | 217.1804 | -6.6979 | 217.2837 | -1.7665 | 0.14286
23 | 0.44265 | 113.686 | -15.456 | 114.7319 | -7.7421 | 0.38409
24 | 0.11626 | 123.9264 | 51.0176 | 134.0169 | 22.3758 | 0.092229
25 | 0.39232 | 152.084 | 86.4087 | 174.9172 | 29.6037 | 0.31167
26 | 0.12368 | 279.0499 | 160.0453 | 321.6882 | 29.8358 | 0.13802
27 | 0.10821 | 496.7762 | -88.6309 | 504.6207 | -10.1158 | 0.078558
28 | 0.16354 | 377.8378 | -922.7016 | 997.0655 | -67.7314 | 0.10353
29 | 0.42424 | 282.6649 | -555.6215 | 623.3897 | -63.0359 | 0.2151
30 | 0.11941 | 68.6272 | -228.0977 | 238.1979 | -73.2552 | 0.059074
31 | 0.34504 | 26.0908 | -121.0153 | 123.796 | -77.8333 | 0.17014
32 | 0.11388 | 152.8695 | 30.1388 | 155.8122 | 11.153 | 0.082478
33 | 0.099651 | 41.5853 | 16.4944 | 44.737 | 21.6353 | 0.037643
34 | 0.11413 | 91.0751 | 286.3489 | 300.4836 | 72.3564 | 0.070935
35 | 0.28771 | 80.2413 | 88.0182 | 119.1044 | 47.6463 | 0.10092
36 | 0.11531 | 111.059 | -270.9911 | 292.8656 | -67.7149 | 0.029851
37 | 0.28807 | 1098.1497 | 225.9344 | 1121.1508 | 11.6259 | 0.075115
38 | 0.13723 | 548.253 | -673.7313 | 868.6169 | -50.8628 | 0.051227
39 | 0.10774 | 254.4751 | -624.5322 | 674.3871 | -67.8308 | 0.021101
40 | 0.11913 | 552.7192 | 611.6032 | 824.3525 | 47.8952 | 0.045164
41 | 0.25455 | 80.6126 | -248.8781 | 261.6079 | -72.0527 | 0.041363
42 | 0.10019 | 43.5637 | -91.9832 | 101.7777 | -64.6575 | 0.013233
43 | 0.23936 | 95.4194 | -94.5229 | 134.311 | -44.7296 | 0.031392
44 | 0.10409 | 68.707 | -418.5203 | 424.1224 | -80.6771 | 0.027746
45 | 0.10041 | 78.7943 | 60.551 | 99.3728 | 37.5411 | 0.01793
46 | 0.10565 | 178.1054 | 232.7546 | 293.0806 | 52.5765 | 0.034504
47 | 0.22597 | 790.3301 | 118.8168 | 799.2115 | 8.5497 | 0.054068
48 | 0.103 | 442.7957 | 223.9924 | 496.2264 | 26.833 | 0.025411
49 | 0.21382 | 660.87 | -4.4154 | 660.8848 | -0.3828 | 0.063405
50 | 0.11141 | 324.4519 | 203.7144 | 383.1039 | 32.1236 | 0.056865

## PQ23h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 95.8239 | -95.63 | 135.3784 | -44.942 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ23h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4223 | 225.0878 | 225.1138 | 89.1289 | 0
3 | 0 | 5.6713 | 362.0664 | 362.1108 | 89.1026 | 0
4 | 0 | 17.5443 | 556.7814 | 557.0578 | 88.1952 | 0
5 | 0 | 168.992 | 966.6057 | 981.267 | 80.0832 | 0
6 | 0 | 1059.1759 | 359.4575 | 1118.5094 | 18.7459 | 0
7 | 0 | 430.4316 | 285.8245 | 516.6885 | 33.5858 | 0
8 | 0 | 347.1872 | 472.8949 | 586.6588 | 53.7148 | 0
9 | 0 | 379.5526 | 620.0375 | 726.9846 | 58.5273 | 0
10 | 0 | 477.1798 | 734.3651 | 875.7812 | 56.9848 | 0
11 | 0 | 635.4412 | 787.5087 | 1011.9068 | 51.0999 | 0
12 | 0 | 812.0765 | 714.9034 | 1081.922 | 41.3588 | 0
13 | 0 | 866.1158 | 510.783 | 1005.5127 | 30.5295 | 0
14 | 0 | 722.0892 | 350.8524 | 802.8139 | 25.9144 | 0
15 | 0 | 520.1013 | 351.0988 | 627.5155 | 34.0217 | 0
16 | 0 | 368.6241 | 453.0061 | 584.0361 | 50.8638 | 0
17 | 0 | 275.4598 | 590.9317 | 651.9804 | 65.0077 | 0
18 | 0 | 222.5299 | 737.9478 | 770.7701 | 73.2192 | 0
19 | 0 | 195.4523 | 887.1372 | 908.413 | 77.5752 | 0
20 | 0 | 186.0764 | 1038.7475 | 1055.2824 | 79.844 | 0
21 | 0 | 190.9634 | 1195.5874 | 1210.742 | 80.9252 | 0
22 | 0 | 210.908 | 1361.8391 | 1378.074 | 81.1965 | 0
23 | 0 | 254.0604 | 1542.1666 | 1562.9538 | 80.645 | 0
24 | 0 | 347.583 | 1736.2723 | 1770.7218 | 78.6796 | 0
25 | 0 | 567.8472 | 1839.5029 | 1925.1549 | 72.8448 | 0
26 | 0 | 491.7266 | 1715.9607 | 1785.0255 | 74.0098 | 0
27 | 0 | 354.1173 | 1974.4522 | 2005.9562 | 79.8321 | 0
28 | 0 | 369.5429 | 2268.3062 | 2298.2112 | 80.7469 | 0
29 | 0 | 432.374 | 2552.8931 | 2589.249 | 80.3872 | 0
30 | 0 | 518.0157 | 2868.7898 | 2915.1836 | 79.7644 | 0
31 | 0 | 638.9412 | 3218.4434 | 3281.2534 | 78.7714 | 0
32 | 0 | 801.3931 | 3615.3452 | 3703.1003 | 77.5017 | 0
33 | 0 | 1022.0637 | 4074.3507 | 4200.5889 | 75.9178 | 0
34 | 0 | 1328.0502 | 4612.068 | 4799.4675 | 73.9362 | 0
35 | 0 | 1763.9044 | 5247.0181 | 5535.5721 | 71.4188 | 0
36 | 0 | 2404.2099 | 5995.7039 | 6459.7748 | 68.1498 | 0
37 | 0 | 3376.4032 | 6857.7836 | 7643.9057 | 63.7869 | 0
38 | 0 | 4896.0985 | 7768.5352 | 9182.6967 | 57.7789 | 0
39 | 0 | 7289.9844 | 8461.3261 | 11168.6128 | 49.253 | 0
40 | 0 | 10830.4927 | 8155.4781 | 13557.7062 | 36.9801 | 0
41 | 0 | 14841.7157 | 5398.2921 | 15792.9757 | 19.9876 | 0
42 | 0 | 16610.6603 | -116.3909 | 16611.0681 | -0.40147 | 0
43 | 0 | 14520.2549 | -5211.0382 | 15427.0127 | -19.7421 | 0
44 | 0 | 10920.1137 | -7550.394 | 13276.1942 | -34.6608 | 0
45 | 0 | 7899.1358 | -7930.5559 | 11193.3044 | -45.1137 | 0
46 | 0 | 5805.1468 | -7521.8639 | 9501.4823 | -52.3401 | 0
47 | 0 | 4407.0011 | -6899.8122 | 8187.1281 | -57.4331 | 0
48 | 0 | 3461.702 | -6274.703 | 7166.2598 | -61.1148 | 0
49 | 0 | 2805.4709 | -5710.1555 | 6362.1177 | -63.8345 | 0
50 | 0 | 2337.1624 | -5217.9567 | 5717.4645 | -65.872 | 0

## PQ25c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.4285 | 29.3941 | 33.6736 | 60.799 | 336.0578
2 | 0.39128 | 14.0119 | 51.298 | 53.1772 | 74.7224 | 2.5891
3 | 0.20154 | 29.0224 | 75.1608 | 80.5695 | 68.8866 | 0.89278
4 | 0.26175 | 100.7326 | -57.9605 | 116.2174 | -29.9157 | 1.0045
5 | 0.75726 | 67.3513 | 172.5562 | 185.2345 | 68.6785 | 1.7701
6 | 0.12366 | 138.8963 | 177.1459 | 225.1064 | 51.9008 | 0.29571
7 | 0.414 | 176.6821 | 98.894 | 202.4762 | 29.237 | 1.3112
8 | 0.1398 | 131.3628 | 39.9672 | 137.3083 | 16.9224 | 0.56069
9 | 0.11805 | 84.5718 | -0.70483 | 84.5747 | -0.4775 | 0.29903
10 | 0.17157 | 242.476 | 226.0061 | 331.4715 | 42.9865 | 0.35634
11 | 0.35206 | 371.7944 | 138.4305 | 396.7293 | 20.4219 | 0.65227
12 | 0.088744 | 99.5049 | -156.7492 | 185.6651 | -57.5925 | 0.20688
13 | 0.34231 | 341.4824 | 54.8694 | 345.8625 | 9.1283 | 0.68875
14 | 0.16047 | 250.0149 | -32.0808 | 252.0647 | -7.312 | 0.47468
15 | 0.16112 | 111.7995 | 131.4789 | 172.5857 | 49.6247 | 0.54481
16 | 0.15515 | 151.3477 | 29.658 | 154.2262 | 11.0871 | 0.61785
17 | 0.49763 | 56.6547 | 78.2713 | 96.6237 | 54.1021 | 1.5145
18 | 0.12447 | 129.4872 | 37.2424 | 134.7365 | 16.046 | 0.34112
19 | 0.4897 | 155.2031 | 63.7422 | 167.7828 | 22.328 | 0.99896
20 | 0.1543 | 189.8602 | -60.609 | 199.2996 | -17.7046 | 0.33196
21 | 0.10943 | 60.0175 | -75.4586 | 96.4163 | -51.5023 | 0.17835
22 | 0.12442 | 215.4974 | 3.6255 | 215.5279 | 0.96385 | 0.17855
23 | 0.44237 | 113.8585 | -12.8949 | 114.5864 | -6.4614 | 0.49572
24 | 0.11493 | 121.3037 | 52.603 | 132.2182 | 23.4438 | 0.11807
25 | 0.38272 | 146.9707 | 87.1814 | 170.883 | 30.6759 | 0.38292
26 | 0.11569 | 235.7452 | 153.0642 | 281.0773 | 32.9948 | 0.14829
27 | 0.10934 | 503.5072 | -47.3466 | 505.7284 | -5.3719 | 0.10251
28 | 0.1832 | 515.6402 | -1018.5126 | 1141.6009 | -63.1484 | 0.14409
29 | 0.45983 | 333.4026 | -582.0704 | 670.793 | -60.1965 | 0.31814
30 | 0.1237 | 73.4149 | -233.7852 | 245.0414 | -72.5663 | 0.085284
31 | 0.34967 | 27.0399 | -122.6126 | 125.5588 | -77.5636 | 0.22198
32 | 0.11459 | 61.2943 | -44.3363 | 75.6486 | -35.8795 | 0.10851
33 | 0.099697 | 87.892 | 18.6746 | 89.854 | 11.9954 | 0.055791
34 | 0.10982 | 62.2169 | 44.3161 | 76.3863 | 35.4616 | 0.071031
35 | 0.28694 | 78.9219 | 87.7155 | 117.9944 | 48.0207 | 0.15389
36 | 0.11844 | 117.4935 | -275.8464 | 299.8266 | -66.929 | 0.045598
37 | 0.27603 | 70.7318 | 91.551 | 115.6917 | 52.3105 | 0.10321
38 | 0.15665 | 614.5973 | -673.8381 | 912.0239 | -47.6325 | 0.084887
39 | 0.11399 | 285.7062 | -646.5121 | 706.828 | -66.1584 | 0.034277
40 | 0.11514 | 428.3488 | -293.5207 | 519.2659 | -34.4204 | 0.053372
41 | 0.26798 | 978.4299 | 176.9651 | 994.3047 | 10.252 | 0.080037
42 | 0.10202 | 569.4889 | -28.4795 | 570.2005 | -2.8629 | 0.024858
43 | 0.24634 | 1122.0034 | -120.6865 | 1128.4755 | -6.1393 | 0.049834
44 | 0.11556 | 231.7662 | -417.7313 | 477.7185 | -60.9776 | 0.053013
45 | 0.10198 | 102.7116 | -210.3438 | 234.0816 | -63.9736 | 0.024772
46 | 0.11015 | 173.7097 | 230.3094 | 288.4744 | 52.9748 | 0.057989
47 | 0.24287 | 946.1906 | 128.8527 | 954.9239 | 7.7549 | 0.071176
48 | 0.1051 | 487.6509 | 222.4687 | 535.9997 | 24.5227 | 0.030539
49 | 0.22759 | 653.8109 | 17.0902 | 654.0343 | 1.4973 | 0.083885
50 | 0.12264 | 317.2427 | 204.5315 | 377.4601 | 32.8105 | 0.095077

## PQ25c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 301.361 | 130.4736 | 328.3928 | 23.4101 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ25c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4013 | 157.7216 | 157.7399 | 89.1277 | 0
2 | 0 | 3.1027 | 205.9615 | 205.9848 | 89.1369 | 0
3 | 0 | 5.1827 | 333.6223 | 333.6625 | 89.11 | 0
4 | 0 | 17.2076 | 521.0638 | 521.3479 | 88.1086 | 0
5 | 0 | 188.4165 | 942.5582 | 961.2059 | 78.6956 | 0
6 | 0 | 970.6949 | 185.818 | 988.3202 | 10.8369 | 0
7 | 0 | 384.5763 | 227.6045 | 446.8812 | 30.6184 | 0
8 | 0 | 318.1072 | 407.0311 | 516.5912 | 51.9913 | 0
9 | 0 | 354.3217 | 545.7008 | 650.6406 | 57.0045 | 0
10 | 0 | 454.7406 | 654.249 | 796.7626 | 55.1985 | 0
11 | 0 | 621.8705 | 702.4074 | 938.136 | 48.4802 | 0
12 | 0 | 816.7113 | 612.9467 | 1021.1371 | 36.8884 | 0
13 | 0 | 874.9135 | 369.5452 | 949.7565 | 22.8982 | 0
14 | 0 | 707.2343 | 182.6623 | 730.4422 | 14.4817 | 0
15 | 0 | 488.5731 | 177.9148 | 519.959 | 20.0092 | 0
16 | 0 | 334.1007 | 274.3725 | 432.3234 | 39.3938 | 0
17 | 0 | 242.3442 | 399.9257 | 467.623 | 58.7853 | 0
18 | 0 | 190.6522 | 528.9556 | 562.2653 | 70.1792 | 0
19 | 0 | 163.3872 | 655.9419 | 675.9846 | 76.013 | 0
20 | 0 | 152.1023 | 781.6269 | 796.2887 | 78.988 | 0
21 | 0 | 153.1148 | 908.6495 | 921.4597 | 80.4351 | 0
22 | 0 | 166.6583 | 1040.5215 | 1053.7836 | 80.9003 | 0
23 | 0 | 199.4656 | 1180.8146 | 1197.5432 | 80.412 | 0
24 | 0 | 275.392 | 1327.4178 | 1355.6839 | 78.2794 | 0
25 | 0 | 450.0011 | 1372.934 | 1444.8006 | 71.8526 | 0
26 | 0 | 335.218 | 1287.1728 | 1330.1071 | 75.4027 | 0
27 | 0 | 241.2882 | 1490.875 | 1510.2742 | 80.8068 | 0
28 | 0 | 252.2366 | 1698.3968 | 1717.025 | 81.5525 | 0
29 | 0 | 285.675 | 1891.2985 | 1912.752 | 81.4106 | 0
30 | 0 | 335.1331 | 2100.4708 | 2127.0382 | 80.9348 | 0
31 | 0 | 401.0106 | 2324.4403 | 2358.7776 | 80.2117 | 0
32 | 0 | 485.2327 | 2570.3985 | 2615.7981 | 79.3097 | 0
33 | 0 | 593.1442 | 2844.8949 | 2906.0707 | 78.2229 | 0
34 | 0 | 732.9606 | 3154.9983 | 3239.0192 | 76.9212 | 0
35 | 0 | 917.0293 | 3508.7436 | 3626.5995 | 75.3531 | 0
36 | 0 | 1163.9519 | 3915.1763 | 4084.5305 | 73.4432 | 0
37 | 0 | 1502.3473 | 4383.5775 | 4633.8752 | 71.0823 | 0
38 | 0 | 1977.0449 | 4920.678 | 5302.9971 | 68.1106 | 0
39 | 0 | 2658.9175 | 5522.7511 | 6129.4879 | 64.2916 | 0
40 | 0 | 3658.6227 | 6154.3715 | 7159.7353 | 59.2696 | 0
41 | 0 | 5134.9235 | 6696.6487 | 8438.7525 | 52.5194 | 0
42 | 0 | 7251.605 | 6838.8766 | 9967.7484 | 43.3222 | 0
43 | 0 | 9941.0486 | 5956.5486 | 11588.9999 | 30.9295 | 0
44 | 0 | 12373.4774 | 3374.7543 | 12825.4399 | 15.2558 | 0
45 | 0 | 13035.2375 | -466.2146 | 13043.5721 | -2.0484 | 0
46 | 0 | 11557.6481 | -3763.9504 | 12155.104 | -18.0387 | 0
47 | 0 | 9213.048 | -5492.426 | 10725.9964 | -30.8016 | 0
48 | 0 | 7087.4696 | -5997.8144 | 9284.7188 | -40.2398 | 0
49 | 0 | 5479.5312 | -5889.8105 | 8044.5715 | -47.0667 | 0
50 | 0 | 4328.2552 | -5543.7244 | 7033.2548 | -52.0191 | 0

## PQ25d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.4234 | 29.391 | 33.6683 | 60.8039 | 336.0578
2 | 0.39112 | 14.0012 | 51.2801 | 53.1572 | 74.7285 | 2.5914
3 | 0.20129 | 28.9577 | 75.0956 | 80.4854 | 68.9128 | 0.89465
4 | 0.26201 | 101.0878 | -57.8202 | 116.4556 | -29.7687 | 1.0111
5 | 0.75269 | 77.5795 | 51.4574 | 93.0937 | 33.5558 | 2.0639
6 | 0.12593 | 199.0996 | 178.7802 | 267.5874 | 41.922 | 0.26054
7 | 0.4395 | 185.2133 | 93.326 | 207.3974 | 26.7428 | 1.3678
8 | 0.14067 | 130.3512 | 38.4004 | 135.8898 | 16.4145 | 0.57523
9 | 0.11767 | 84.2407 | -0.6605 | 84.2433 | -0.44922 | 0.30333
10 | 0.16991 | 240.7109 | 223.4838 | 328.4612 | 42.8746 | 0.35464
11 | 0.34772 | 368.5417 | 139.5109 | 394.0638 | 20.7341 | 0.64696
12 | 0.088836 | 100.2162 | -157.133 | 186.3708 | -57.4711 | 0.20715
13 | 0.3394 | 342.7368 | 58.6695 | 347.7221 | 9.7137 | 0.67987
14 | 0.15945 | 253.589 | -31.935 | 255.5919 | -7.1776 | 0.467
15 | 0.16213 | 112.8169 | 134.062 | 175.2149 | 49.9184 | 0.53265
16 | 0.15636 | 67.5886 | 143.7696 | 158.8644 | 64.8209 | 0.60713
17 | 0.49795 | 57.1832 | 77.8051 | 96.5585 | 53.6858 | 1.5215
18 | 0.12419 | 128.8173 | 36.8781 | 133.9921 | 15.9755 | 0.34509
19 | 0.48846 | 154.5956 | 63.4899 | 167.125 | 22.3272 | 1.0079
20 | 0.15467 | 189.6461 | -60.1258 | 198.9491 | -17.5908 | 0.33729
21 | 0.1095 | 60.0658 | -75.4083 | 96.407 | -51.4612 | 0.18007
22 | 0.1245 | 215.3188 | 3.6736 | 215.3501 | 0.97745 | 0.17971
23 | 0.44231 | 113.8296 | -12.9044 | 114.5587 | -6.4678 | 0.49566
24 | 0.11498 | 121.3737 | 52.57 | 132.2693 | 23.4186 | 0.11746
25 | 0.38403 | 147.7359 | 87.0845 | 171.4923 | 30.5177 | 0.37138
26 | 0.11901 | 259.7287 | 159.6277 | 304.8606 | 31.5746 | 0.16157
27 | 0.1117 | 498.6977 | -40.0604 | 500.3042 | -4.5927 | 0.11432
28 | 0.19467 | 540.481 | -1025.1069 | 1158.8631 | -62.1998 | 0.16594
29 | 0.46097 | 338.9444 | -582.825 | 674.2169 | -59.8197 | 0.32376
30 | 0.12327 | 73.8329 | -234.1899 | 245.5529 | -72.5015 | 0.083034
31 | 0.34938 | 27.1031 | -122.7133 | 125.6707 | -77.5453 | 0.21914
32 | 0.11423 | 61.3268 | -44.3226 | 75.6668 | -35.8567 | 0.10284
33 | 0.099605 | 87.873 | 18.7121 | 89.8432 | 12.0213 | 0.055307
34 | 0.10968 | 62.192 | 44.3242 | 76.3707 | 35.4775 | 0.069624
35 | 0.28654 | 78.8671 | 87.7101 | 117.9537 | 48.0388 | 0.15207
36 | 0.11845 | 117.7159 | -276.0738 | 300.123 | -66.9069 | 0.04569
37 | 0.27584 | 70.6899 | 91.5425 | 115.6593 | 52.3244 | 0.10305
38 | 0.15565 | 616.9948 | -674.2479 | 913.9435 | -47.5388 | 0.083445
39 | 0.11401 | 286.6038 | -647.5155 | 708.1088 | -66.1248 | 0.034275
40 | 0.11482 | 429.0038 | -293.3586 | 519.7148 | -34.3648 | 0.052658
41 | 0.26696 | 977.9539 | 179.2304 | 994.2421 | 10.3854 | 0.079327
42 | 0.10191 | 569.6863 | -27.789 | 570.3637 | -2.7926 | 0.024715
43 | 0.24598 | 1123.0928 | -118.2475 | 1129.3006 | -6.0104 | 0.04951
44 | 0.11533 | 232.0862 | -418.0579 | 478.1594 | -60.963 | 0.052194
45 | 0.10197 | 102.7745 | -210.4285 | 234.1853 | -63.9689 | 0.024425
46 | 0.10992 | 173.5551 | 230.3134 | 288.3846 | 52.9998 | 0.056987
47 | 0.24232 | 946.3054 | 130.495 | 955.2607 | 7.8515 | 0.07005
48 | 0.10498 | 487.4198 | 222.9191 | 535.9766 | 24.5768 | 0.030071
49 | 0.22726 | 654.0812 | 17.779 | 654.3228 | 1.557 | 0.082709
50 | 0.1223 | 317.0919 | 204.7219 | 377.4365 | 32.8472 | 0.093741

## PQ25d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ25d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3979 | 157.5899 | 157.6081 | 89.1282 | 0
2 | 0 | 3.0908 | 205.6501 | 205.6733 | 89.1389 | 0
3 | 0 | 5.0637 | 332.0588 | 332.0974 | 89.1263 | 0
4 | 0 | 15.5864 | 513.6797 | 513.9161 | 88.262 | 0
5 | 0 | 146.6977 | 902.2665 | 914.1143 | 80.7652 | 0
6 | 0 | 1130.6291 | 334.259 | 1179.0043 | 16.4698 | 0
7 | 0 | 427.2127 | 199.4157 | 471.4629 | 25.0224 | 0
8 | 0 | 333.1847 | 385.4718 | 509.5101 | 49.1613 | 0
9 | 0 | 359.6822 | 526.9929 | 638.0382 | 55.6858 | 0
10 | 0 | 451.3934 | 636.9815 | 780.7057 | 54.6769 | 0
11 | 0 | 606.8965 | 690.8542 | 919.5667 | 48.7016 | 0
12 | 0 | 793.9048 | 620.529 | 1007.6414 | 38.0118 | 0
13 | 0 | 869.427 | 399.2788 | 956.7272 | 24.6666 | 0
14 | 0 | 728.1432 | 205.1147 | 756.4817 | 15.7323 | 0
15 | 0 | 514.3316 | 181.7305 | 545.4933 | 19.46 | 0
16 | 0 | 353.9567 | 268.274 | 444.1355 | 37.1595 | 0
17 | 0 | 256.0812 | 390.7801 | 467.2116 | 56.7629 | 0
18 | 0 | 200.1071 | 519.7073 | 556.9009 | 68.9414 | 0
19 | 0 | 170.0976 | 647.7116 | 669.6741 | 75.2856 | 0
20 | 0 | 157.1193 | 774.8989 | 790.6673 | 78.538 | 0
21 | 0 | 157.1651 | 903.7724 | 917.3361 | 80.135 | 0
22 | 0 | 170.2576 | 1037.9603 | 1051.8313 | 80.6847 | 0
23 | 0 | 202.7234 | 1181.4993 | 1198.765 | 80.2639 | 0
24 | 0 | 276.1795 | 1335.5572 | 1363.8138 | 78.3165 | 0
25 | 0 | 464.3704 | 1428.203 | 1501.8002 | 71.9884 | 0
26 | 0 | 444.9989 | 1251.1836 | 1327.9625 | 70.4214 | 0
27 | 0 | 271.2387 | 1421.6547 | 1447.2983 | 79.1983 | 0
28 | 0 | 255.333 | 1643.0197 | 1662.7413 | 81.1666 | 0
29 | 0 | 289.3523 | 1847.2238 | 1869.7488 | 81.0974 | 0
30 | 0 | 329.7781 | 2057.9398 | 2084.1952 | 80.8959 | 0
31 | 0 | 392.2226 | 2284.1948 | 2317.6248 | 80.2567 | 0
32 | 0 | 473.408 | 2530.6008 | 2574.501 | 79.404 | 0
33 | 0 | 577.8811 | 2804.3502 | 2863.272 | 78.3563 | 0
34 | 0 | 713.392 | 3112.7666 | 3193.469 | 77.0917 | 0
35 | 0 | 891.7651 | 3464.0228 | 3576.9678 | 75.5635 | 0
36 | 0 | 1130.871 | 3867.3166 | 4029.2688 | 73.7002 | 0
37 | 0 | 1458.2266 | 4332.2614 | 4571.0954 | 71.3969 | 0
38 | 0 | 1916.9751 | 4866.4341 | 5230.3895 | 68.4996 | 0
39 | 0 | 2575.4985 | 5468.2261 | 6044.3932 | 64.7799 | 0
40 | 0 | 3541.3279 | 6107.3325 | 7059.7814 | 59.8928 | 0
41 | 0 | 4971.6946 | 6676.3901 | 8324.1776 | 53.3261 | 0
42 | 0 | 7040.0708 | 6886.2052 | 9847.9652 | 44.367 | 0
43 | 0 | 9723.2828 | 6131.3444 | 11495.0256 | 32.2349 | 0
44 | 0 | 12269.9508 | 3687.0085 | 12811.9368 | 16.725 | 0
45 | 0 | 13138.1649 | -153.0777 | 13139.0566 | -0.66755 | 0
46 | 0 | 11778.2175 | -3594.5329 | 12314.5066 | -16.9714 | 0
47 | 0 | 9420.9107 | -5457.6129 | 10887.5662 | -30.0841 | 0
48 | 0 | 7238.2436 | -6029.7826 | 9420.7456 | -39.7958 | 0
49 | 0 | 5579.3202 | -5943.6612 | 8152.0502 | -46.811 | 0
50 | 0 | 4392.5035 | -5599.8988 | 7117.0889 | -51.8897 | 0

## PQ25e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8014 | 336.0578
2 | 0.39121 | 14.0068 | 51.2893 | 53.1674 | 74.7253 | 2.5902
3 | 0.20142 | 28.9925 | 75.1294 | 80.5294 | 68.8984 | 0.89366
4 | 0.26185 | 100.89 | -57.8886 | 116.318 | -29.8463 | 1.0075
5 | 0.75368 | 77.7737 | 51.1966 | 93.112 | 33.3559 | 2.0508
6 | 0.12406 | 199.2568 | 171.014 | 262.5816 | 40.6381 | 0.26762
7 | 0.4238 | 180.404 | 97.8788 | 205.2458 | 28.4822 | 1.3272
8 | 0.14051 | 131.3099 | 39.2651 | 137.0549 | 16.648 | 0.56571
9 | 0.11797 | 84.4653 | -0.77288 | 84.4689 | -0.52426 | 0.29955
10 | 0.17201 | 242.8313 | 224.9614 | 331.0207 | 42.8123 | 0.35756
11 | 0.35193 | 371.1897 | 137.7247 | 395.9165 | 20.3567 | 0.65268
12 | 0.088742 | 99.5923 | -156.6909 | 185.6628 | -57.5601 | 0.20715
13 | 0.34192 | 341.6253 | 55.3668 | 346.0828 | 9.2058 | 0.68759
14 | 0.16032 | 250.7755 | -32.1705 | 252.8305 | -7.3102 | 0.47321
15 | 0.16151 | 112.1861 | 132.1302 | 173.3324 | 49.6668 | 0.54219
16 | 0.15527 | 151.4903 | 28.8816 | 154.2188 | 10.7939 | 0.61659
17 | 0.49765 | 56.8096 | 78.1053 | 96.5804 | 53.9699 | 1.5181
18 | 0.12438 | 129.2559 | 37.136 | 134.4848 | 16.0297 | 0.3426
19 | 0.48928 | 154.9928 | 63.6654 | 167.5591 | 22.3311 | 1.0022
20 | 0.15443 | 189.7916 | -60.4413 | 199.1833 | -17.6647 | 0.33382
21 | 0.10945 | 60.0344 | -75.4417 | 96.4135 | -51.4882 | 0.17895
22 | 0.12445 | 215.4367 | 3.6425 | 215.4675 | 0.96864 | 0.17895
23 | 0.44235 | 113.8487 | -12.898 | 114.577 | -6.4635 | 0.4957
24 | 0.11495 | 121.327 | 52.5913 | 132.235 | 23.4351 | 0.11786
25 | 0.38314 | 147.2213 | 87.1229 | 171.0687 | 30.6163 | 0.37917
26 | 0.11659 | 260.2305 | 164.1189 | 307.6604 | 32.2383 | 0.15106
27 | 0.10994 | 502.4289 | -45.4904 | 504.4841 | -5.1735 | 0.10545
28 | 0.18567 | 521.2703 | -1020.263 | 1145.7135 | -62.9367 | 0.1488
29 | 0.45959 | 334.7312 | -582.2818 | 671.6376 | -60.1071 | 0.3182
30 | 0.12361 | 73.5059 | -233.8657 | 245.1454 | -72.5517 | 0.08481
31 | 0.34961 | 27.0533 | -122.6311 | 125.5797 | -77.5594 | 0.22145
32 | 0.11453 | 61.2997 | -44.3334 | 75.6512 | -35.8754 | 0.10754
33 | 0.099682 | 87.8884 | 18.6799 | 89.8516 | 11.9992 | 0.05572
34 | 0.1098 | 62.2135 | 44.3166 | 76.3838 | 35.4635 | 0.07085
35 | 0.28689 | 78.9161 | 87.7136 | 117.9891 | 48.0222 | 0.1537
36 | 0.11844 | 117.5183 | -275.8595 | 299.8484 | -66.9256 | 0.045609
37 | 0.27602 | 70.7296 | 91.5492 | 115.6889 | 52.3108 | 0.10321
38 | 0.15661 | 614.689 | -673.7708 | 912.036 | -47.6254 | 0.084838
39 | 0.11399 | 285.7483 | -646.4835 | 706.819 | -66.1544 | 0.034282
40 | 0.11514 | 428.3267 | -293.4972 | 519.2344 | -34.4196 | 0.053391
41 | 0.268 | 978.3503 | 176.823 | 994.2011 | 10.2448 | 0.080082
42 | 0.10202 | 569.4371 | -28.5272 | 570.1512 | -2.868 | 0.024878
43 | 0.24634 | 1121.7401 | -120.9065 | 1128.2372 | -6.1519 | 0.049892
44 | 0.11559 | 231.7389 | -417.663 | 477.6456 | -60.9765 | 0.053141
45 | 0.10198 | 102.7059 | -210.3241 | 234.0614 | -63.9727 | 0.024848
46 | 0.11019 | 173.743 | 230.297 | 288.4846 | 52.968 | 0.058207
47 | 0.24297 | 946.0269 | 128.4457 | 954.7069 | 7.732 | 0.071462
48 | 0.10512 | 487.6779 | 222.3169 | 535.9613 | 24.5067 | 0.030676
49 | 0.22767 | 653.6548 | 16.8896 | 653.8729 | 1.4801 | 0.084256
50 | 0.12275 | 317.2783 | 204.4452 | 377.4432 | 32.7966 | 0.095533

## PQ25e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ25e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6562 | 157.6744 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0976 | 205.8096 | 205.8329 | 89.1377 | 0
3 | 0 | 5.1415 | 332.8812 | 332.9209 | 89.1151 | 0
4 | 0 | 16.643 | 517.6533 | 517.9208 | 88.1585 | 0
5 | 0 | 171.36 | 922.9706 | 938.7433 | 79.4821 | 0
6 | 0 | 1023.5097 | 248.4057 | 1053.2224 | 13.6419 | 0
7 | 0 | 403.1733 | 223.177 | 460.8218 | 28.9668 | 0
8 | 0 | 327.2 | 402.7959 | 518.9454 | 50.9123 | 0
9 | 0 | 360.5955 | 541.6187 | 650.6765 | 56.3454 | 0
10 | 0 | 459.0817 | 649.5825 | 795.4329 | 54.7499 | 0
11 | 0 | 623.2429 | 697.3999 | 935.3065 | 48.2139 | 0
12 | 0 | 814.3793 | 610.8023 | 1017.9848 | 36.8707 | 0
13 | 0 | 874.1245 | 373.3674 | 950.5245 | 23.1289 | 0
14 | 0 | 712.3938 | 186.557 | 736.416 | 14.6747 | 0
15 | 0 | 495.5036 | 177.8868 | 526.467 | 19.7482 | 0
16 | 0 | 339.8308 | 271.8907 | 435.212 | 38.6625 | 0
17 | 0 | 246.525 | 396.6469 | 467.0153 | 58.1381 | 0
18 | 0 | 193.6475 | 525.6968 | 560.229 | 69.778 | 0
19 | 0 | 165.578 | 653.0528 | 673.7165 | 75.7728 | 0
20 | 0 | 153.7763 | 779.2748 | 794.3025 | 78.8371 | 0
21 | 0 | 154.4845 | 906.9561 | 920.019 | 80.3334 | 0
22 | 0 | 167.8799 | 1039.6385 | 1053.1058 | 80.8271 | 0
23 | 0 | 200.5693 | 1181.0374 | 1197.9472 | 80.3617 | 0
24 | 0 | 275.7263 | 1330.1464 | 1358.4236 | 78.289 | 0
25 | 0 | 456.5964 | 1390.3349 | 1463.3904 | 71.8194 | 0
26 | 0 | 363.3835 | 1274.1015 | 1324.9084 | 74.0814 | 0
27 | 0 | 248.3804 | 1473.2639 | 1494.0547 | 80.4304 | 0
28 | 0 | 252.66 | 1685.2144 | 1704.0495 | 81.4733 | 0
29 | 0 | 286.4345 | 1880.4613 | 1902.1512 | 81.3392 | 0
30 | 0 | 334.413 | 2091.3881 | 2117.9557 | 80.9153 | 0
31 | 0 | 399.8312 | 2316.4827 | 2350.7355 | 80.2071 | 0
32 | 0 | 483.7872 | 2563.2249 | 2608.4808 | 79.3116 | 0
33 | 0 | 591.5263 | 2838.3366 | 2899.3203 | 78.2277 | 0
34 | 0 | 731.2494 | 3148.9765 | 3232.7664 | 76.9266 | 0
35 | 0 | 915.3265 | 3503.2371 | 3620.8414 | 75.3571 | 0
36 | 0 | 1162.4195 | 3910.2033 | 4079.327 | 73.4439 | 0
37 | 0 | 1501.2628 | 4379.1728 | 4629.3568 | 71.0773 | 0
38 | 0 | 1976.8931 | 4916.8377 | 5299.3772 | 68.0966 | 0
39 | 0 | 2660.5333 | 5519.2806 | 6127.0626 | 64.2639 | 0
40 | 0 | 3663.3575 | 6150.4778 | 7158.8103 | 59.2211 | 0
41 | 0 | 5144.5565 | 6689.9525 | 8439.3084 | 52.4398 | 0
42 | 0 | 7266.8016 | 6823.6321 | 9968.3681 | 43.1985 | 0
43 | 0 | 9955.6712 | 5923.4577 | 11584.5907 | 30.7519 | 0
44 | 0 | 12367.9933 | 3322.1383 | 12806.3992 | 15.0352 | 0
45 | 0 | 12994.2266 | -514.7402 | 13004.4178 | -2.2685 | 0
46 | 0 | 11497.6471 | -3782.7613 | 12103.9321 | -18.2114 | 0
47 | 0 | 9158.645 | -5483.7044 | 10674.8205 | -30.9109 | 0
48 | 0 | 7047.3844 | -5975.1718 | 9239.497 | -40.2932 | 0
49 | 0 | 5452.4702 | -5862.7259 | 8006.3091 | -47.0765 | 0
50 | 0 | 4310.7988 | -5516.5887 | 7001.1239 | -51.9951 | 0

## PQ25f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.4259 | 29.3925 | 33.6709 | 60.8015 | 336.0578
2 | 0.3912 | 14.0064 | 51.2888 | 53.1669 | 74.7256 | 2.5903
3 | 0.20141 | 28.9873 | 75.1267 | 80.5251 | 68.9012 | 0.89378
4 | 0.26191 | 100.9339 | -57.8922 | 116.3579 | -29.8371 | 1.0082
5 | 0.75389 | 77.7603 | 51.3011 | 93.1583 | 33.4142 | 2.0533
6 | 0.12582 | 201.2502 | 173.9403 | 266.0016 | 40.8368 | 0.26665
7 | 0.42868 | 180.999 | 94.0966 | 203.9971 | 27.4687 | 1.3518
8 | 0.13985 | 130.3785 | 39.1836 | 136.1393 | 16.7275 | 0.56962
9 | 0.11776 | 84.3574 | -0.58342 | 84.3595 | -0.39625 | 0.30274
10 | 0.1694 | 240.3133 | 224.62 | 328.9448 | 43.0668 | 0.35326
11 | 0.3478 | 369.1867 | 140.3267 | 394.9562 | 20.8116 | 0.64642
12 | 0.088841 | 100.1253 | -157.2181 | 186.3937 | -57.5087 | 0.20681
13 | 0.33982 | 342.709 | 58.2222 | 347.6195 | 9.6418 | 0.68089
14 | 0.15961 | 252.9068 | -31.9088 | 254.9118 | -7.1909 | 0.46837
15 | 0.16182 | 112.5164 | 133.4336 | 174.5407 | 49.8611 | 0.53534
16 | 0.15563 | 65.8494 | 142.5955 | 157.0657 | 65.2129 | 0.6088
17 | 0.49786 | 57.0178 | 77.9583 | 96.5843 | 53.8187 | 1.5187
18 | 0.12428 | 129.0425 | 36.9967 | 134.2413 | 15.9977 | 0.3437
19 | 0.48888 | 154.8027 | 63.5745 | 167.3487 | 22.327 | 1.0048
20 | 0.15454 | 189.7195 | -60.2902 | 199.0688 | -17.6295 | 0.33547
21 | 0.10948 | 60.0497 | -75.4254 | 96.4104 | -51.475 | 0.17949
22 | 0.12447 | 215.3777 | 3.6589 | 215.4088 | 0.97327 | 0.17933
23 | 0.44233 | 113.8386 | -12.9011 | 114.5673 | -6.4656 | 0.4957
24 | 0.11496 | 121.3522 | 52.5786 | 132.253 | 23.4258 | 0.11764
25 | 0.38365 | 147.5182 | 87.0774 | 171.3012 | 30.5526 | 0.37477
26 | 0.11802 | 259.6478 | 161.6013 | 305.83 | 31.8976 | 0.1578
27 | 0.11102 | 500.478 | -42.1595 | 502.2506 | -4.8151 | 0.11078
28 | 0.19116 | 532.9311 | -1024.0217 | 1154.3985 | -62.5062 | 0.1592
29 | 0.46004 | 337.577 | -582.81 | 673.5174 | -59.9196 | 0.32068
30 | 0.12337 | 73.7195 | -234.097 | 245.4302 | -72.5203 | 0.083545
31 | 0.34945 | 27.0866 | -122.6916 | 125.646 | -77.5505 | 0.21976
32 | 0.11431 | 61.3204 | -44.3261 | 75.6637 | -35.8617 | 0.10399
33 | 0.099623 | 87.8773 | 18.7056 | 89.8461 | 12.0167 | 0.055392
34 | 0.1097 | 62.1961 | 44.3235 | 76.3736 | 35.4752 | 0.069844
35 | 0.28659 | 78.8743 | 87.7122 | 117.9601 | 48.0369 | 0.15231
36 | 0.11845 | 117.6851 | -276.0554 | 300.0939 | -66.911 | 0.045676
37 | 0.27586 | 70.6931 | 91.5445 | 115.6629 | 52.3237 | 0.10305
38 | 0.15572 | 616.8477 | -674.3084 | 913.8888 | -47.5482 | 0.083528
39 | 0.11401 | 286.5412 | -647.5224 | 708.0898 | -66.1297 | 0.034269
40 | 0.11483 | 429.0119 | -293.3856 | 519.7368 | -34.3668 | 0.052655
41 | 0.26696 | 978.0419 | 179.3256 | 994.3459 | 10.3899 | 0.079297
42 | 0.10191 | 569.7334 | -27.7549 | 570.4091 | -2.789 | 0.024698
43 | 0.24598 | 1123.3309 | -118.0727 | 1129.5191 | -6.0003 | 0.04946
44 | 0.11531 | 232.108 | -418.1193 | 478.2237 | -60.9643 | 0.052083
45 | 0.10197 | 102.7792 | -210.4465 | 234.2035 | -63.9697 | 0.024358
46 | 0.10988 | 173.5247 | 230.3252 | 288.3757 | 53.006 | 0.056789
47 | 0.24224 | 946.4595 | 130.8733 | 955.465 | 7.8727 | 0.069785
48 | 0.10495 | 487.3945 | 223.0616 | 536.013 | 24.5917 | 0.029942
49 | 0.22719 | 654.2285 | 17.9694 | 654.4752 | 1.5733 | 0.082359
50 | 0.1222 | 317.0576 | 204.8038 | 377.4522 | 32.8605 | 0.093308

## PQ25f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | 219.0815 | 223.422 | 78.6877 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ25f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6553 | 157.6735 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0958 | 205.8012 | 205.8245 | 89.1382 | 0
3 | 0 | 5.103 | 332.7894 | 332.8285 | 89.1215 | 0
4 | 0 | 16.0987 | 516.9723 | 517.2228 | 88.2164 | 0
5 | 0 | 160.8586 | 921.0989 | 935.0394 | 80.0939 | 0
6 | 0 | 1082.8277 | 249.3075 | 1111.1571 | 12.9657 | 0
7 | 0 | 406.0567 | 204.2416 | 454.5291 | 26.7018 | 0
8 | 0 | 323.3235 | 390.2012 | 506.7495 | 50.3546 | 0
9 | 0 | 353.0105 | 531.4302 | 637.9925 | 56.4053 | 0
10 | 0 | 446.7377 | 641.9418 | 782.0894 | 55.1653 | 0
11 | 0 | 605.1612 | 696.2499 | 922.488 | 49.0037 | 0
12 | 0 | 796.0437 | 623.4897 | 1011.1503 | 38.0693 | 0
13 | 0 | 870.9267 | 396.2341 | 956.8254 | 24.4635 | 0
14 | 0 | 723.8182 | 201.0219 | 751.2141 | 15.5213 | 0
15 | 0 | 507.6485 | 181.2894 | 539.0481 | 19.6525 | 0
16 | 0 | 348.195 | 270.4497 | 440.8887 | 37.8372 | 0
17 | 0 | 251.8176 | 393.8941 | 467.509 | 57.4091 | 0
18 | 0 | 197.0434 | 522.8711 | 558.7668 | 69.3511 | 0
19 | 0 | 167.8632 | 650.5323 | 671.841 | 75.531 | 0
20 | 0 | 155.4243 | 777.1884 | 792.5771 | 78.691 | 0
21 | 0 | 155.7958 | 905.4013 | 918.7077 | 80.2365 | 0
22 | 0 | 169.0639 | 1038.7815 | 1052.4493 | 80.756 | 0
23 | 0 | 201.7001 | 1181.2521 | 1198.3486 | 80.3101 | 0
24 | 0 | 276.093 | 1333.1068 | 1361.3968 | 78.2992 | 0
25 | 0 | 462.8174 | 1411.7353 | 1485.6637 | 71.849 | 0
26 | 0 | 408.2493 | 1256.8063 | 1321.4498 | 72.0046 | 0
27 | 0 | 260.089 | 1442.0336 | 1465.3011 | 79.7759 | 0
28 | 0 | 252.8374 | 1658.7296 | 1677.8887 | 81.3332 | 0
29 | 0 | 287.257 | 1857.5989 | 1879.6782 | 81.2095 | 0
30 | 0 | 330.2404 | 2068.5502 | 2094.7455 | 80.9294 | 0
31 | 0 | 393.4112 | 2293.4208 | 2326.9189 | 80.2663 | 0
32 | 0 | 474.9862 | 2538.9232 | 2582.9717 | 79.4035 | 0
33 | 0 | 579.7333 | 2812.0032 | 2871.1414 | 78.3509 | 0
34 | 0 | 715.4452 | 3119.8694 | 3200.8509 | 77.0843 | 0
35 | 0 | 893.9413 | 3470.6245 | 3583.9037 | 75.5561 | 0
36 | 0 | 1133.0518 | 3873.418 | 4035.737 | 73.6948 | 0
37 | 0 | 1460.2043 | 4337.8337 | 4577.0075 | 71.3957 | 0
38 | 0 | 1918.3746 | 4871.4595 | 5235.5782 | 68.5055 | 0
39 | 0 | 2575.6492 | 5472.8126 | 6048.607 | 64.7971 | 0
40 | 0 | 3539.0964 | 6112.0331 | 7062.7298 | 59.9275 | 0
41 | 0 | 4965.4723 | 6683.0169 | 8325.781 | 53.3877 | 0
42 | 0 | 7028.8604 | 6899.4373 | 9849.219 | 44.4676 | 0
43 | 0 | 9711.3733 | 6159.5384 | 11500.0298 | 32.3853 | 0
44 | 0 | 12273.9702 | 3733.7013 | 12829.2973 | 16.9196 | 0
45 | 0 | 13174.6381 | -107.1475 | 13175.0738 | -0.46597 | 0
46 | 0 | 11834.7552 | -3575.0607 | 12362.9482 | -16.8086 | 0
47 | 0 | 9473.69 | -5464.9797 | 10936.9467 | -29.9789 | 0
48 | 0 | 7277.6516 | -6051.3316 | 9464.8205 | -39.7434 | 0
49 | 0 | 5606.0947 | -5969.949 | 8189.5415 | -46.8003 | 0
50 | 0 | 4409.8504 | -5626.438 | 7148.6771 | -51.9116 | 0

## PQ25g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 336.0578
2 | 0.3912 | 14.0065 | 51.2891 | 53.1672 | 74.7256 | 2.5903
3 | 0.20142 | 28.989 | 75.1298 | 80.5285 | 68.9008 | 0.89371
4 | 0.26191 | 100.9102 | -57.9122 | 116.3473 | -29.8515 | 1.0078
5 | 0.75447 | 77.8368 | 51.2585 | 93.1987 | 33.3664 | 2.0493
6 | 0.12584 | 202.7514 | 170.7663 | 265.0835 | 40.1056 | 0.27093
7 | 0.4177 | 176.9213 | 95.4927 | 201.0472 | 28.3578 | 1.3327
8 | 0.13898 | 130.7719 | 40.2873 | 136.837 | 17.1227 | 0.56053
9 | 0.11806 | 84.6539 | -0.54164 | 84.6556 | -0.36659 | 0.2998
10 | 0.16988 | 240.9981 | 228.3336 | 331.9884 | 43.4543 | 0.35246
11 | 0.35165 | 374.041 | 142.2878 | 400.1906 | 20.8272 | 0.64902
12 | 0.088861 | 99.07 | -157.8657 | 186.3772 | -57.8893 | 0.20372
13 | 0.34533 | 347.1241 | 55.483 | 351.5302 | 9.0811 | 0.6865
14 | 0.16175 | 252.7673 | -35.5039 | 255.2486 | -7.9955 | 0.47413
15 | 0.16412 | 114.5412 | 132.6362 | 175.2485 | 49.187 | 0.54843
16 | 0.15706 | 67.9055 | 142.0061 | 157.4068 | 64.4435 | 0.62237
17 | 0.49669 | 56.7888 | 77.7189 | 96.2559 | 53.8446 | 1.5405
18 | 0.12437 | 128.9372 | 37.2539 | 134.2112 | 16.1156 | 0.34652
19 | 0.48907 | 154.7695 | 63.7597 | 167.3884 | 22.39 | 1.0082
20 | 0.15465 | 189.8408 | -60.284 | 199.1825 | -17.6173 | 0.336
21 | 0.10949 | 60.053 | -75.4384 | 96.4226 | -51.4784 | 0.17955
22 | 0.12448 | 215.4053 | 3.6747 | 215.4366 | 0.97734 | 0.17934
23 | 0.44234 | 113.8418 | -12.8972 | 114.5701 | -6.4635 | 0.49587
24 | 0.11496 | 121.3391 | 52.5793 | 132.2413 | 23.4283 | 0.11777
25 | 0.38343 | 147.3795 | 87.0553 | 171.1704 | 30.5698 | 0.37715
26 | 0.11742 | 259.6423 | 162.8952 | 306.511 | 32.1035 | 0.15543
27 | 0.11053 | 501.7191 | -43.6904 | 503.6178 | -4.9768 | 0.10823
28 | 0.18826 | 526.7081 | -1022.8842 | 1150.5275 | -62.755 | 0.15366
29 | 0.4595 | 336.1202 | -582.7437 | 672.731 | -60.0241 | 0.31854
30 | 0.12349 | 73.595 | -233.9927 | 245.2933 | -72.5407 | 0.084144
31 | 0.34953 | 27.0648 | -122.6634 | 125.6138 | -77.5574 | 0.22057
32 | 0.11442 | 61.3107 | -44.3319 | 75.6592 | -35.8695 | 0.10577
33 | 0.099657 | 87.8861 | 18.6941 | 89.8523 | 12.0083 | 0.055549
34 | 0.10976 | 62.2059 | 44.3227 | 76.3811 | 35.4705 | 0.070342
35 | 0.28676 | 78.8948 | 87.7205 | 117.98 | 48.0321 | 0.15298
36 | 0.11845 | 117.5612 | -275.9942 | 299.9891 | -66.9282 | 0.04562
37 | 0.27595 | 70.7098 | 91.5557 | 115.682 | 52.3206 | 0.10306
38 | 0.15626 | 615.6489 | -674.6513 | 913.3334 | -47.6182 | 0.084213
39 | 0.11403 | 285.8328 | -647.2713 | 707.5737 | -66.1739 | 0.034234
40 | 0.11504 | 428.7239 | -293.6787 | 519.6646 | -34.4114 | 0.053013
41 | 0.2678 | 979.1548 | 178.2608 | 995.2492 | 10.318 | 0.079627
42 | 0.10203 | 569.9203 | -28.2425 | 570.6196 | -2.837 | 0.024714
43 | 0.24652 | 1123.8904 | -120.1232 | 1130.2916 | -6.1007 | 0.049478
44 | 0.11551 | 231.7118 | -418.0908 | 478.0066 | -61.0042 | 0.052567
45 | 0.10199 | 102.6807 | -210.4293 | 234.1448 | -63.9896 | 0.024482
46 | 0.11011 | 173.6399 | 230.4363 | 288.5337 | 53.001 | 0.05753
47 | 0.24312 | 947.7331 | 129.5158 | 956.5418 | 7.7817 | 0.070656
48 | 0.10517 | 487.9986 | 222.9099 | 536.4993 | 24.5502 | 0.030322
49 | 0.22785 | 654.705 | 17.1006 | 654.9282 | 1.4962 | 0.083552
50 | 0.12272 | 317.4107 | 204.8032 | 377.7485 | 32.8314 | 0.094945

## PQ25g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ25g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0955 | 205.8057 | 205.829 | 89.1383 | 0
3 | 0 | 5.0923 | 332.8481 | 332.887 | 89.1235 | 0
4 | 0 | 16.0306 | 517.5829 | 517.8311 | 88.226 | 0
5 | 0 | 164.7398 | 929.0976 | 943.5897 | 79.9453 | 0
6 | 0 | 1051.499 | 199.0612 | 1070.1754 | 10.7199 | 0
7 | 0 | 386.2179 | 211.2094 | 440.1973 | 28.6727 | 0
8 | 0 | 311.1052 | 400.7966 | 507.37 | 52.1808 | 0
9 | 0 | 343.6151 | 545.8967 | 645.0384 | 57.8116 | 0
10 | 0 | 441.3323 | 662.7862 | 796.2787 | 56.3414 | 0
11 | 0 | 610.5625 | 724.6978 | 947.6146 | 49.8857 | 0
12 | 0 | 823.5683 | 649.3929 | 1048.7974 | 38.2562 | 0
13 | 0 | 911.2788 | 394.348 | 992.9448 | 23.4001 | 0
14 | 0 | 745.0527 | 177.3338 | 765.866 | 13.3882 | 0
15 | 0 | 510.0133 | 160.9175 | 534.7971 | 17.5113 | 0
16 | 0 | 344.2669 | 258.5869 | 430.5658 | 36.9111 | 0
17 | 0 | 247.2601 | 387.737 | 459.8669 | 57.4743 | 0
18 | 0 | 193.3337 | 519.8556 | 554.6421 | 69.5999 | 0
19 | 0 | 165.1628 | 649.1735 | 669.8545 | 75.7257 | 0
20 | 0 | 153.5741 | 776.6697 | 791.7075 | 78.815 | 0
21 | 0 | 154.5898 | 905.2439 | 918.3488 | 80.309 | 0
22 | 0 | 168.3156 | 1038.6581 | 1052.2076 | 80.7952 | 0
23 | 0 | 201.3037 | 1180.8682 | 1197.9036 | 80.3257 | 0
24 | 0 | 276.49 | 1331.7744 | 1360.1727 | 78.2714 | 0
25 | 0 | 463.0971 | 1401.2308 | 1475.7732 | 71.7116 | 0
26 | 0 | 384.4892 | 1260.4494 | 1317.7878 | 73.0361 | 0
27 | 0 | 251.9611 | 1456.8272 | 1478.4553 | 80.1877 | 0
28 | 0 | 251.0273 | 1672.1208 | 1690.8586 | 81.4622 | 0
29 | 0 | 285.2975 | 1868.8664 | 1890.5175 | 81.3203 | 0
30 | 0 | 330.8601 | 2080.4375 | 2106.5822 | 80.9637 | 0
31 | 0 | 394.8161 | 2305.6254 | 2339.1854 | 80.2829 | 0
32 | 0 | 476.9887 | 2552.0678 | 2596.2604 | 79.4134 | 0
33 | 0 | 582.3676 | 2826.6792 | 2886.047 | 78.3585 | 0
34 | 0 | 718.8917 | 3136.7659 | 3218.0903 | 77.0917 | 0
35 | 0 | 898.5759 | 3490.6255 | 3604.4285 | 75.564 | 0
36 | 0 | 1139.578 | 3897.712 | 4060.8862 | 73.7026 | 0
37 | 0 | 1469.9263 | 4368.044 | 4608.7408 | 71.401 | 0
38 | 0 | 1933.7418 | 4909.7624 | 5276.848 | 68.5027 | 0
39 | 0 | 2601.3431 | 5521.877 | 6103.9423 | 64.775 | 0
40 | 0 | 3584.1103 | 6174.1475 | 7139.0436 | 59.8647 | 0
41 | 0 | 5046.4413 | 6756.401 | 8433.0021 | 53.2435 | 0
42 | 0 | 7171.7785 | 6966.7771 | 9998.5194 | 44.1693 | 0
43 | 0 | 9935.1522 | 6165.6794 | 11692.8547 | 31.8234 | 0
44 | 0 | 12527.5327 | 3591.8222 | 13032.2777 | 15.9984 | 0
45 | 0 | 13314.3589 | -395.0919 | 13320.2196 | -1.6997 | 0
46 | 0 | 11798.6883 | -3868.0427 | 12416.5535 | -18.151 | 0
47 | 0 | 9338.6351 | -5667.3818 | 10923.7961 | -31.2525 | 0
48 | 0 | 7121.7224 | -6165.2063 | 9419.5912 | -40.8824 | 0
49 | 0 | 5462.4165 | -6025.2926 | 8132.7821 | -47.8051 | 0
50 | 0 | 4286.0718 | -5647.1566 | 7089.4844 | -52.8023 | 0

## PQ25h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 336.0578
2 | 0.3912 | 14.0066 | 51.289 | 53.1671 | 74.7254 | 2.5903
3 | 0.20141 | 28.9908 | 75.1262 | 80.5258 | 68.8987 | 0.89373
4 | 0.26185 | 100.9147 | -57.8667 | 116.3285 | -29.8309 | 1.008
5 | 0.75306 | 77.6925 | 51.2422 | 93.0693 | 33.4069 | 2.0551
6 | 0.12408 | 197.7909 | 174.2275 | 263.5839 | 41.3758 | 0.26347
7 | 0.43509 | 184.6273 | 96.6554 | 208.3974 | 27.6328 | 1.3461
8 | 0.14149 | 130.966 | 38.0928 | 136.3934 | 16.2176 | 0.57512
9 | 0.11765 | 84.1522 | -0.83476 | 84.1564 | -0.56834 | 0.30262
10 | 0.1717 | 242.184 | 220.9393 | 327.822 | 42.3735 | 0.35884
11 | 0.34809 | 366.0357 | 135.5481 | 390.3273 | 20.3203 | 0.65048
12 | 0.088724 | 100.7171 | -155.9519 | 185.6473 | -57.1448 | 0.21063
13 | 0.33622 | 336.9289 | 58.2244 | 341.9228 | 9.8044 | 0.68199
14 | 0.15811 | 250.8776 | -28.3629 | 252.4758 | -6.4502 | 0.46736
15 | 0.15919 | 110.1173 | 132.9545 | 172.6346 | 50.3673 | 0.52907
16 | 0.15466 | 153 | 29.4004 | 155.7992 | 10.8773 | 0.60337
17 | 0.49883 | 57.0295 | 78.361 | 96.9166 | 53.9537 | 1.4957
18 | 0.1243 | 129.3816 | 36.878 | 134.5347 | 15.9093 | 0.33959
19 | 0.48911 | 155.0412 | 63.4759 | 167.532 | 22.2648 | 0.99843
20 | 0.15432 | 189.6667 | -60.4569 | 199.0691 | -17.6799 | 0.33316
21 | 0.10944 | 60.0301 | -75.4286 | 96.4006 | -51.4853 | 0.17886
22 | 0.12444 | 215.4095 | 3.6249 | 215.44 | 0.96409 | 0.17893
23 | 0.44234 | 113.8455 | -12.9021 | 114.5743 | -6.4657 | 0.49551
24 | 0.11495 | 121.3405 | 52.5905 | 132.2471 | 23.4325 | 0.11773
25 | 0.38336 | 147.3665 | 87.1357 | 171.2003 | 30.5952 | 0.37671
26 | 0.11717 | 260.1212 | 162.9067 | 306.9228 | 32.0578 | 0.15357
27 | 0.11041 | 501.3184 | -44.0204 | 503.2474 | -5.0182 | 0.10787
28 | 0.18831 | 527.0767 | -1021.5366 | 1149.4985 | -62.7079 | 0.15385
29 | 0.45968 | 336.1912 | -582.4247 | 672.4902 | -60.0053 | 0.31921
30 | 0.12349 | 73.6268 | -233.9662 | 245.2776 | -72.5317 | 0.084223
31 | 0.34953 | 27.0749 | -122.6583 | 125.611 | -77.5524 | 0.22066
32 | 0.11442 | 61.3092 | -44.3276 | 75.6555 | -35.8676 | 0.1058
33 | 0.099649 | 87.8795 | 18.6912 | 89.8452 | 12.0074 | 0.055568
34 | 0.10975 | 62.2038 | 44.3172 | 76.3762 | 35.468 | 0.070362
35 | 0.28673 | 78.8959 | 87.7047 | 117.969 | 48.0266 | 0.15305
36 | 0.11843 | 117.6448 | -275.9161 | 299.95 | -66.9076 | 0.045668
37 | 0.27592 | 70.7132 | 91.5371 | 115.6694 | 52.3136 | 0.10321
38 | 0.15607 | 615.8884 | -673.3701 | 912.549 | -47.5528 | 0.08416
39 | 0.11397 | 286.4832 | -646.7062 | 707.32 | -66.1072 | 0.034323
40 | 0.11492 | 428.6088 | -293.1824 | 519.2894 | -34.3734 | 0.053038
41 | 0.26714 | 977.152 | 177.8736 | 993.2094 | 10.3167 | 0.079762
42 | 0.10189 | 569.2203 | -28.0285 | 569.91 | -2.819 | 0.024869
43 | 0.24577 | 1121.0667 | -118.7907 | 1127.3428 | -6.0486 | 0.049891
44 | 0.11538 | 232.1566 | -417.6754 | 477.8592 | -60.9334 | 0.05266
45 | 0.10196 | 102.8107 | -210.3382 | 234.1201 | -63.9512 | 0.024732
46 | 0.10995 | 173.6248 | 230.175 | 288.316 | 52.9721 | 0.057458
47 | 0.24203 | 944.6327 | 129.8445 | 953.5148 | 7.8265 | 0.070581
48 | 0.10489 | 487.03 | 222.4613 | 535.4319 | 24.5496 | 0.030292
49 | 0.22698 | 653.1247 | 17.8039 | 653.3673 | 1.5615 | 0.083032
50 | 0.12221 | 316.9006 | 204.4386 | 377.1222 | 32.8268 | 0.093836

## PQ25h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ25h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.098 | 205.8051 | 205.8284 | 89.1376 | 0
3 | 0 | 5.1548 | 332.8206 | 332.8605 | 89.1127 | 0
4 | 0 | 16.729 | 517.006 | 517.2766 | 88.1467 | 0
5 | 0 | 167.1051 | 914.608 | 929.7483 | 79.6459 | 0
6 | 0 | 1051.0035 | 300.3263 | 1093.071 | 15.9474 | 0
7 | 0 | 424.8654 | 216.8482 | 477.005 | 27.0394 | 0
8 | 0 | 340.8186 | 391.6347 | 519.1677 | 48.9687 | 0
9 | 0 | 370.9513 | 525.9263 | 643.5863 | 54.8036 | 0
10 | 0 | 464.6708 | 626.9588 | 780.3821 | 53.456 | 0
11 | 0 | 616.684 | 667.3393 | 908.6479 | 47.2592 | 0
12 | 0 | 785.2596 | 584.9787 | 979.2 | 36.6842 | 0
13 | 0 | 833.7985 | 375.4519 | 914.431 | 24.2416 | 0
14 | 0 | 690.4594 | 209.4512 | 721.5289 | 16.8752 | 0
15 | 0 | 491.9124 | 198.3557 | 530.3987 | 21.961 | 0
16 | 0 | 343.0322 | 284.3712 | 445.5761 | 39.6585 | 0
17 | 0 | 250.8017 | 403.3994 | 475.008 | 58.1299 | 0
18 | 0 | 197.2945 | 529.1433 | 564.7281 | 69.5517 | 0
19 | 0 | 168.296 | 654.6904 | 675.9756 | 75.5836 | 0
20 | 0 | 155.6604 | 779.9609 | 795.3422 | 78.7135 | 0
21 | 0 | 155.7149 | 907.2059 | 920.4726 | 80.2605 | 0
22 | 0 | 168.636 | 1039.8068 | 1053.3928 | 80.788 | 0
23 | 0 | 200.9609 | 1181.4409 | 1198.4106 | 80.3465 | 0
24 | 0 | 275.3232 | 1331.5183 | 1359.6852 | 78.3174 | 0
25 | 0 | 457.0487 | 1401.0604 | 1473.7245 | 71.9328 | 0
26 | 0 | 385.5204 | 1269.2905 | 1326.5461 | 73.1049 | 0
27 | 0 | 255.8567 | 1459.0501 | 1481.3136 | 80.0538 | 0
28 | 0 | 254.0445 | 1672.2785 | 1691.465 | 81.3619 | 0
29 | 0 | 287.8794 | 1868.8688 | 1890.9112 | 81.243 | 0
30 | 0 | 333.8343 | 2079.7378 | 2106.3605 | 80.8808 | 0
31 | 0 | 398.5543 | 2304.4274 | 2338.6387 | 80.1877 | 0
32 | 0 | 481.9812 | 2550.1628 | 2595.3104 | 79.2973 | 0
33 | 0 | 589.1692 | 2823.667 | 2884.4784 | 78.2141 | 0
34 | 0 | 728.1785 | 3131.9814 | 3215.5173 | 76.9114 | 0
35 | 0 | 911.1843 | 3482.9809 | 3600.1962 | 75.3394 | 0
36 | 0 | 1156.5132 | 3885.4137 | 4053.8824 | 73.4241 | 0
37 | 0 | 1492.2752 | 4348.0962 | 4597.0453 | 71.0577 | 0
38 | 0 | 1962.2991 | 4877.1051 | 5257.0688 | 68.0827 | 0
39 | 0 | 2635.4339 | 5467.968 | 6069.9411 | 64.267 | 0
40 | 0 | 3618.2557 | 6085.0571 | 7079.5264 | 59.2637 | 0
41 | 0 | 5061.8807 | 6612.3036 | 8327.3763 | 52.5651 | 0
42 | 0 | 7119.5219 | 6752.2426 | 9812.2563 | 43.4833 | 0
43 | 0 | 9725.5929 | 5915.7587 | 11383.4687 | 31.3108 | 0
44 | 0 | 12109.1513 | 3464.3468 | 12594.969 | 15.9655 | 0
45 | 0 | 12847.9701 | -227.3601 | 12849.9816 | -1.0138 | 0
46 | 0 | 11523.9755 | -3486.3207 | 12039.7859 | -16.832 | 0
47 | 0 | 9286.5717 | -5272.0409 | 10678.7092 | -29.5838 | 0
48 | 0 | 7201.4826 | -5850.3897 | 9278.384 | -39.09 | 0
49 | 0 | 5598.3151 | -5797.8452 | 8059.5373 | -46.0031 | 0
50 | 0 | 4438.9134 | -5488.5622 | 7058.914 | -51.0356 | 0

## PQ29c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0144 | 16.4285 | 29.3941 | 33.6736 | 60.799 | 290.1616
2 | 0.38945 | 14.0119 | 51.298 | 53.1772 | 74.7224 | 2.5562
3 | 0.20154 | 29.0224 | 75.1608 | 80.5695 | 68.8866 | 0.89278
4 | 0.25946 | 100.7326 | -57.9605 | 116.2174 | -29.9157 | 0.97638
5 | 0.75726 | 67.3513 | 172.5562 | 185.2345 | 68.6785 | 1.7701
6 | 0.12366 | 138.8963 | 177.1459 | 225.1064 | 51.9008 | 0.29571
7 | 0.42924 | 176.6821 | 98.894 | 202.4762 | 29.237 | 1.3636
8 | 0.16624 | 131.3628 | 39.9672 | 137.3083 | 16.9224 | 0.75569
9 | 0.11805 | 84.5718 | -0.70483 | 84.5747 | -0.4775 | 0.29903
10 | 0.18308 | 242.476 | 226.0061 | 331.4715 | 42.9865 | 0.3828
11 | 0.37491 | 371.7944 | 138.4305 | 396.7293 | 20.4219 | 0.70039
12 | 0.093038 | 333.4494 | -39.0853 | 335.7323 | -6.6854 | 0.18167
13 | 0.36927 | 332.172 | 116.9871 | 352.1707 | 19.4017 | 0.72737
14 | 0.16826 | 250.0149 | -32.0808 | 252.0647 | -7.312 | 0.50184
15 | 0.15615 | 66.3881 | 104.5465 | 123.8441 | 57.584 | 0.57696
16 | 0.16606 | 151.3477 | 29.658 | 154.2262 | 11.0871 | 0.68129
17 | 0.50272 | 56.6547 | 78.2713 | 96.6237 | 54.1021 | 1.5677
18 | 0.12209 | 129.4872 | 37.2424 | 134.7365 | 16.046 | 0.32132
19 | 0.49366 | 155.2031 | 63.7422 | 167.7828 | 22.328 | 1.0253
20 | 0.1543 | 189.8602 | -60.609 | 199.2996 | -17.7046 | 0.33196
21 | 0.10943 | 60.0175 | -75.4586 | 96.4163 | -51.5023 | 0.17835
22 | 0.12514 | 215.4974 | 3.6255 | 215.5279 | 0.96385 | 0.1827
23 | 0.44261 | 113.8585 | -12.8949 | 114.5864 | -6.4614 | 0.49846
24 | 0.11493 | 121.3037 | 52.603 | 132.2182 | 23.4438 | 0.11807
25 | 0.38515 | 146.9707 | 87.1814 | 170.883 | 30.6759 | 0.39948
26 | 0.12004 | 260.7954 | 165.6957 | 308.9811 | 32.4297 | 0.16157
27 | 0.10832 | 503.5072 | -47.3466 | 505.7284 | -5.3719 | 0.099878
28 | 0.18528 | 515.6402 | -1018.5126 | 1141.6009 | -63.1484 | 0.14777
29 | 0.45839 | 333.4026 | -582.0704 | 670.793 | -60.1965 | 0.31461
30 | 0.12342 | 73.4149 | -233.7852 | 245.0414 | -72.5663 | 0.083692
31 | 0.35112 | 27.0398 | -122.6124 | 125.5586 | -77.5636 | 0.23743
32 | 0.11491 | 61.2943 | -44.3363 | 75.6486 | -35.8795 | 0.1139
33 | 0.099495 | 41.4218 | 16.6309 | 44.6358 | 21.8756 | 0.05287
34 | 0.11342 | 86.9019 | 278.5153 | 291.7579 | 72.6711 | 0.091965
35 | 0.28582 | 78.9219 | 87.7155 | 117.9944 | 48.0207 | 0.14225
36 | 0.11844 | 117.4935 | -275.8464 | 299.8266 | -66.929 | 0.045598
37 | 0.28438 | 1035.1858 | 311.4607 | 1081.0261 | 16.7452 | 0.10604
38 | 0.14978 | 181.5494 | -770.4932 | 791.5933 | -76.7414 | 0.076579
39 | 0.11399 | 285.7062 | -646.5121 | 706.828 | -66.1584 | 0.034277
40 | 0.11981 | 428.3488 | -293.5207 | 519.2659 | -34.4204 | 0.064892
41 | 0.25986 | 84.3107 | -252.413 | 266.1215 | -71.5297 | 0.064334
42 | 0.10086 | 44.2079 | -92.3345 | 102.3719 | -64.4159 | 0.019561
43 | 0.24248 | 143.0793 | -204.1345 | 249.2841 | -54.9731 | 0.040503
44 | 0.10809 | 74.8708 | -428.7562 | 435.2442 | -80.0947 | 0.032535
45 | 0.10062 | 102.7116 | -210.3438 | 234.0816 | -63.9736 | 0.017484
46 | 0.1049 | 173.7097 | 230.3094 | 288.4744 | 52.9748 | 0.035073
47 | 0.2247 | 946.1906 | 128.8527 | 954.9239 | 7.7549 | 0.048651
48 | 0.10168 | 430.3402 | 228.4003 | 487.1955 | 27.9568 | 0.022417
49 | 0.21397 | 653.8109 | 17.0902 | 654.0343 | 1.4973 | 0.058791
50 | 0.11167 | 317.2427 | 204.5315 | 377.4601 | 32.8105 | 0.058272

## PQ29c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ29c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4013 | 157.7216 | 157.7399 | 89.1277 | 0
2 | 0 | 3.1027 | 205.9615 | 205.9848 | 89.1369 | 0
3 | 0 | 5.1827 | 333.6223 | 333.6625 | 89.11 | 0
4 | 0 | 17.2076 | 521.0638 | 521.3479 | 88.1086 | 0
5 | 0 | 188.4165 | 942.5582 | 961.2059 | 78.6956 | 0
6 | 0 | 970.6949 | 185.818 | 988.3202 | 10.8369 | 0
7 | 0 | 384.5763 | 227.6045 | 446.8812 | 30.6184 | 0
8 | 0 | 318.1072 | 407.0311 | 516.5912 | 51.9913 | 0
9 | 0 | 354.3217 | 545.7008 | 650.6406 | 57.0045 | 0
10 | 0 | 454.7406 | 654.249 | 796.7626 | 55.1985 | 0
11 | 0 | 621.8705 | 702.4074 | 938.136 | 48.4802 | 0
12 | 0 | 816.7113 | 612.9467 | 1021.1371 | 36.8884 | 0
13 | 0 | 874.9135 | 369.5452 | 949.7565 | 22.8982 | 0
14 | 0 | 707.2343 | 182.6623 | 730.4422 | 14.4817 | 0
15 | 0 | 488.5731 | 177.9148 | 519.959 | 20.0092 | 0
16 | 0 | 334.1007 | 274.3725 | 432.3234 | 39.3938 | 0
17 | 0 | 242.3442 | 399.9257 | 467.623 | 58.7853 | 0
18 | 0 | 190.6522 | 528.9556 | 562.2653 | 70.1792 | 0
19 | 0 | 163.3872 | 655.9419 | 675.9846 | 76.013 | 0
20 | 0 | 152.1023 | 781.6269 | 796.2887 | 78.988 | 0
21 | 0 | 153.1148 | 908.6495 | 921.4597 | 80.4351 | 0
22 | 0 | 166.6583 | 1040.5215 | 1053.7836 | 80.9003 | 0
23 | 0 | 199.4656 | 1180.8146 | 1197.5432 | 80.412 | 0
24 | 0 | 275.392 | 1327.4178 | 1355.6839 | 78.2794 | 0
25 | 0 | 450.0011 | 1372.934 | 1444.8006 | 71.8526 | 0
26 | 0 | 335.218 | 1287.1728 | 1330.1071 | 75.4027 | 0
27 | 0 | 241.2882 | 1490.875 | 1510.2742 | 80.8068 | 0
28 | 0 | 252.2366 | 1698.3968 | 1717.025 | 81.5525 | 0
29 | 0 | 285.675 | 1891.2985 | 1912.752 | 81.4106 | 0
30 | 0 | 335.1331 | 2100.4708 | 2127.0382 | 80.9348 | 0
31 | 0 | 401.037 | 2324.5105 | 2358.8514 | 80.2114 | 0
32 | 0 | 485.2327 | 2570.3985 | 2615.7981 | 79.3097 | 0
33 | 0 | 593.1442 | 2844.8949 | 2906.0707 | 78.2229 | 0
34 | 0 | 732.9606 | 3154.9983 | 3239.0192 | 76.9212 | 0
35 | 0 | 917.0293 | 3508.7436 | 3626.5995 | 75.3531 | 0
36 | 0 | 1163.9519 | 3915.1763 | 4084.5305 | 73.4432 | 0
37 | 0 | 1502.3473 | 4383.5775 | 4633.8752 | 71.0823 | 0
38 | 0 | 1977.0449 | 4920.678 | 5302.9971 | 68.1106 | 0
39 | 0 | 2658.9175 | 5522.7511 | 6129.4879 | 64.2916 | 0
40 | 0 | 3658.6227 | 6154.3715 | 7159.7353 | 59.2696 | 0
41 | 0 | 5134.9235 | 6696.6487 | 8438.7525 | 52.5194 | 0
42 | 0 | 7251.605 | 6838.8766 | 9967.7484 | 43.3222 | 0
43 | 0 | 9941.0486 | 5956.5486 | 11588.9999 | 30.9295 | 0
44 | 0 | 12373.4774 | 3374.7543 | 12825.4399 | 15.2558 | 0
45 | 0 | 13035.2375 | -466.2146 | 13043.5721 | -2.0484 | 0
46 | 0 | 11557.6481 | -3763.9504 | 12155.104 | -18.0387 | 0
47 | 0 | 9213.048 | -5492.426 | 10725.9964 | -30.8016 | 0
48 | 0 | 7087.4696 | -5997.8144 | 9284.7188 | -40.2398 | 0
49 | 0 | 5479.5312 | -5889.8105 | 8044.5715 | -47.0667 | 0
50 | 0 | 4328.2552 | -5543.7244 | 7033.2548 | -52.0191 | 0

## PQ29d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0144 | 16.4234 | 29.391 | 33.6683 | 60.8039 | 290.1615
2 | 0.38929 | 14.0012 | 51.2801 | 53.1572 | 74.7285 | 2.5585
3 | 0.20129 | 28.9577 | 75.0956 | 80.4854 | 68.9128 | 0.89465
4 | 0.25973 | 101.0878 | -57.8202 | 116.4556 | -29.7687 | 0.98319
5 | 0.75269 | 77.5795 | 51.4574 | 93.0937 | 33.5558 | 2.0639
6 | 0.12593 | 199.0996 | 178.7802 | 267.5874 | 41.922 | 0.26054
7 | 0.45615 | 185.2133 | 93.326 | 207.3974 | 26.7428 | 1.425
8 | 0.1692 | 113.0327 | 113.947 | 160.5002 | 45.2308 | 0.67692
9 | 0.11767 | 84.2407 | -0.6605 | 84.2433 | -0.44922 | 0.30333
10 | 0.18131 | 240.7109 | 223.4838 | 328.4612 | 42.8746 | 0.38083
11 | 0.37023 | 368.5417 | 139.5109 | 394.0638 | 20.7341 | 0.69435
12 | 0.092851 | 100.2162 | -157.133 | 186.3708 | -57.4711 | 0.23544
13 | 0.36559 | 342.7368 | 58.6695 | 347.7221 | 9.7137 | 0.74259
14 | 0.16712 | 253.589 | -31.935 | 255.5919 | -7.1776 | 0.49375
15 | 0.15685 | 66.5265 | 105.9623 | 125.1151 | 57.8781 | 0.56095
16 | 0.16759 | 67.5886 | 143.7696 | 158.8644 | 64.8209 | 0.67025
17 | 0.50319 | 57.1832 | 77.8051 | 96.5585 | 53.6858 | 1.5763
18 | 0.12172 | 128.8173 | 36.8781 | 133.9921 | 15.9755 | 0.32458
19 | 0.49257 | 154.5956 | 63.4899 | 167.125 | 22.3272 | 1.0352
20 | 0.15467 | 189.6461 | -60.1258 | 198.9491 | -17.5908 | 0.33729
21 | 0.1095 | 60.0658 | -75.4083 | 96.407 | -51.4612 | 0.18007
22 | 0.12523 | 215.3188 | 3.6736 | 215.3501 | 0.97745 | 0.18398
23 | 0.44256 | 113.8296 | -12.9044 | 114.5587 | -6.4678 | 0.49845
24 | 0.11498 | 121.3737 | 52.57 | 132.2693 | 23.4186 | 0.11746
25 | 0.38646 | 147.7359 | 87.0845 | 171.4923 | 30.5177 | 0.38788
26 | 0.12482 | 259.7287 | 159.6277 | 304.8606 | 31.5746 | 0.18174
27 | 0.1101 | 498.6977 | -40.0604 | 500.3042 | -4.5927 | 0.11017
28 | 0.19897 | 540.481 | -1025.1069 | 1158.8631 | -62.1998 | 0.17355
29 | 0.45979 | 338.9444 | -582.825 | 674.2169 | -59.8197 | 0.32086
30 | 0.12308 | 73.8329 | -234.1899 | 245.5529 | -72.5015 | 0.081927
31 | 0.35058 | 27.103 | -122.7132 | 125.6706 | -77.5453 | 0.23184
32 | 0.11451 | 61.3268 | -44.3226 | 75.6668 | -35.8567 | 0.10758
33 | 0.099455 | 41.4142 | 16.6381 | 44.6314 | 21.8877 | 0.052663
34 | 0.11235 | 86.6907 | 278.1963 | 291.3905 | 72.6921 | 0.088743
35 | 0.28549 | 78.8671 | 87.7101 | 117.9537 | 48.0388 | 0.1411
36 | 0.11845 | 117.7159 | -276.0738 | 300.123 | -66.9069 | 0.04569
37 | 0.28264 | 1033.2915 | 314.6746 | 1080.1442 | 16.9374 | 0.10532
38 | 0.14919 | 182.2362 | -772.1923 | 793.4047 | -76.7212 | 0.075482
39 | 0.11401 | 286.6038 | -647.5155 | 708.1088 | -66.1248 | 0.034275
40 | 0.11937 | 429.0038 | -293.3586 | 519.7148 | -34.3648 | 0.063859
41 | 0.25988 | 84.3891 | -252.5593 | 266.285 | -71.5237 | 0.064227
42 | 0.10087 | 44.223 | -92.352 | 102.3942 | -64.4125 | 0.01956
43 | 0.24254 | 143.19 | -204.2032 | 249.404 | -54.9613 | 0.040425
44 | 0.10802 | 74.9116 | -429.1336 | 435.623 | -80.0979 | 0.032114
45 | 0.10064 | 102.7745 | -210.4285 | 234.1853 | -63.9689 | 0.017272
46 | 0.10477 | 173.5551 | 230.3134 | 288.3846 | 52.9998 | 0.034486
47 | 0.22445 | 946.3054 | 130.495 | 955.2607 | 7.8515 | 0.047896
48 | 0.10162 | 430.1062 | 228.7469 | 487.1514 | 28.0058 | 0.022078
49 | 0.21384 | 654.0812 | 17.779 | 654.3228 | 1.557 | 0.057986
50 | 0.11149 | 317.0919 | 204.7219 | 377.4365 | 32.8472 | 0.057472

## PQ29d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ29d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3979 | 157.5899 | 157.6081 | 89.1282 | 0
2 | 0 | 3.0908 | 205.6501 | 205.6733 | 89.1389 | 0
3 | 0 | 5.0637 | 332.0588 | 332.0974 | 89.1263 | 0
4 | 0 | 15.5864 | 513.6797 | 513.9161 | 88.262 | 0
5 | 0 | 146.6977 | 902.2665 | 914.1143 | 80.7652 | 0
6 | 0 | 1130.6291 | 334.259 | 1179.0043 | 16.4698 | 0
7 | 0 | 427.2127 | 199.4157 | 471.4629 | 25.0224 | 0
8 | 0 | 333.1847 | 385.4718 | 509.5101 | 49.1613 | 0
9 | 0 | 359.6822 | 526.9929 | 638.0382 | 55.6858 | 0
10 | 0 | 451.3934 | 636.9815 | 780.7057 | 54.6769 | 0
11 | 0 | 606.8965 | 690.8542 | 919.5667 | 48.7016 | 0
12 | 0 | 793.9048 | 620.529 | 1007.6414 | 38.0118 | 0
13 | 0 | 869.427 | 399.2788 | 956.7272 | 24.6666 | 0
14 | 0 | 728.1432 | 205.1147 | 756.4817 | 15.7323 | 0
15 | 0 | 514.3316 | 181.7305 | 545.4933 | 19.46 | 0
16 | 0 | 353.9567 | 268.274 | 444.1355 | 37.1595 | 0
17 | 0 | 256.0812 | 390.7801 | 467.2116 | 56.7629 | 0
18 | 0 | 200.1071 | 519.7073 | 556.9009 | 68.9414 | 0
19 | 0 | 170.0976 | 647.7116 | 669.6741 | 75.2856 | 0
20 | 0 | 157.1193 | 774.8989 | 790.6673 | 78.538 | 0
21 | 0 | 157.1651 | 903.7724 | 917.3361 | 80.135 | 0
22 | 0 | 170.2576 | 1037.9603 | 1051.8313 | 80.6847 | 0
23 | 0 | 202.7234 | 1181.4993 | 1198.765 | 80.2639 | 0
24 | 0 | 276.1795 | 1335.5572 | 1363.8138 | 78.3165 | 0
25 | 0 | 464.3704 | 1428.203 | 1501.8002 | 71.9884 | 0
26 | 0 | 444.9989 | 1251.1836 | 1327.9625 | 70.4214 | 0
27 | 0 | 271.2387 | 1421.6547 | 1447.2983 | 79.1983 | 0
28 | 0 | 255.333 | 1643.0197 | 1662.7413 | 81.1666 | 0
29 | 0 | 289.3523 | 1847.2238 | 1869.7488 | 81.0974 | 0
30 | 0 | 329.7781 | 2057.9398 | 2084.1952 | 80.8959 | 0
31 | 0 | 392.2429 | 2284.2393 | 2317.672 | 80.2564 | 0
32 | 0 | 473.408 | 2530.6008 | 2574.501 | 79.404 | 0
33 | 0 | 577.8811 | 2804.3502 | 2863.272 | 78.3563 | 0
34 | 0 | 713.392 | 3112.7666 | 3193.469 | 77.0917 | 0
35 | 0 | 891.7651 | 3464.0228 | 3576.9678 | 75.5635 | 0
36 | 0 | 1130.871 | 3867.3166 | 4029.2688 | 73.7002 | 0
37 | 0 | 1458.2266 | 4332.2614 | 4571.0954 | 71.3969 | 0
38 | 0 | 1916.9751 | 4866.4341 | 5230.3895 | 68.4996 | 0
39 | 0 | 2575.4985 | 5468.2261 | 6044.3932 | 64.7799 | 0
40 | 0 | 3541.3279 | 6107.3325 | 7059.7814 | 59.8928 | 0
41 | 0 | 4971.6946 | 6676.3901 | 8324.1776 | 53.3261 | 0
42 | 0 | 7040.0708 | 6886.2052 | 9847.9652 | 44.367 | 0
43 | 0 | 9723.2828 | 6131.3444 | 11495.0256 | 32.2349 | 0
44 | 0 | 12269.9508 | 3687.0085 | 12811.9368 | 16.725 | 0
45 | 0 | 13138.1649 | -153.0777 | 13139.0566 | -0.66755 | 0
46 | 0 | 11778.2175 | -3594.5329 | 12314.5066 | -16.9714 | 0
47 | 0 | 9420.9107 | -5457.6129 | 10887.5662 | -30.0841 | 0
48 | 0 | 7238.2436 | -6029.7826 | 9420.7456 | -39.7958 | 0
49 | 0 | 5579.3202 | -5943.6612 | 8152.0502 | -46.811 | 0
50 | 0 | 4392.5035 | -5599.8988 | 7117.0889 | -51.8897 | 0

## PQ29e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0144 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8014 | 290.1615
2 | 0.38937 | 14.0068 | 51.2893 | 53.1674 | 74.7253 | 2.5573
3 | 0.20142 | 28.9925 | 75.1294 | 80.5294 | 68.8984 | 0.89366
4 | 0.25956 | 100.89 | -57.8886 | 116.318 | -29.8463 | 0.97943
5 | 0.75368 | 77.7737 | 51.1966 | 93.112 | 33.3559 | 2.0508
6 | 0.12406 | 199.2568 | 171.014 | 262.5816 | 40.6381 | 0.26762
7 | 0.43954 | 180.404 | 97.8788 | 205.2458 | 28.4822 | 1.3812
8 | 0.16772 | 112.7217 | 115.7172 | 161.5446 | 45.7513 | 0.66352
9 | 0.11797 | 84.4653 | -0.77288 | 84.4689 | -0.52426 | 0.29955
10 | 0.18357 | 242.8313 | 224.9614 | 331.0207 | 42.8123 | 0.38414
11 | 0.3748 | 371.1897 | 137.7247 | 395.9165 | 20.3567 | 0.70082
12 | 0.092961 | 333.2045 | -38.8447 | 335.4611 | -6.6495 | 0.18173
13 | 0.36871 | 332.1297 | 117.5218 | 352.3088 | 19.486 | 0.72593
14 | 0.16809 | 250.7755 | -32.1705 | 252.8305 | -7.3102 | 0.5003
15 | 0.15643 | 66.4874 | 104.9232 | 124.2153 | 57.6385 | 0.5733
16 | 0.16619 | 151.4903 | 28.8816 | 154.2188 | 10.7939 | 0.68017
17 | 0.50279 | 56.8096 | 78.1053 | 96.5804 | 53.9699 | 1.5718
18 | 0.12197 | 129.2559 | 37.136 | 134.4848 | 16.0297 | 0.32255
19 | 0.4933 | 154.9928 | 63.6654 | 167.5591 | 22.3311 | 1.0288
20 | 0.15443 | 189.7916 | -60.4413 | 199.1833 | -17.6647 | 0.33382
21 | 0.10945 | 60.0344 | -75.4417 | 96.4135 | -51.4882 | 0.17895
22 | 0.12517 | 215.4367 | 3.6425 | 215.4675 | 0.96864 | 0.18314
23 | 0.4426 | 113.8487 | -12.898 | 114.577 | -6.4635 | 0.49846
24 | 0.11495 | 121.327 | 52.5913 | 132.235 | 23.4351 | 0.11786
25 | 0.38558 | 147.2213 | 87.1229 | 171.0687 | 30.6163 | 0.39575
26 | 0.12137 | 260.2305 | 164.1189 | 307.6604 | 32.2383 | 0.16767
27 | 0.10878 | 502.4289 | -45.4904 | 504.4841 | -5.1735 | 0.10245
28 | 0.18821 | 521.2703 | -1020.263 | 1145.7135 | -62.9367 | 0.1533
29 | 0.45831 | 334.7312 | -582.2818 | 671.6376 | -60.1071 | 0.31508
30 | 0.12335 | 73.5059 | -233.8657 | 245.1454 | -72.5517 | 0.08332
31 | 0.35102 | 27.0532 | -122.6309 | 125.5795 | -77.5594 | 0.23638
32 | 0.11484 | 61.2997 | -44.3334 | 75.6512 | -35.8754 | 0.11282
33 | 0.099488 | 41.4205 | 16.6319 | 44.6349 | 21.8773 | 0.052841
34 | 0.11328 | 86.8809 | 278.4689 | 291.7074 | 72.6723 | 0.091546
35 | 0.28578 | 78.9161 | 87.7136 | 117.9891 | 48.0222 | 0.14214
36 | 0.11844 | 117.5183 | -275.8595 | 299.8484 | -66.9256 | 0.045609
37 | 0.28424 | 1034.9774 | 311.5934 | 1080.8648 | 16.7551 | 0.10599
38 | 0.14975 | 181.6289 | -770.5252 | 791.6427 | -76.7363 | 0.076545
39 | 0.11399 | 285.7483 | -646.4835 | 706.819 | -66.1544 | 0.034282
40 | 0.11982 | 428.3267 | -293.4972 | 519.2344 | -34.4196 | 0.064916
41 | 0.25985 | 84.3133 | -252.4017 | 266.1115 | -71.5284 | 0.064362
42 | 0.10086 | 44.2075 | -92.3323 | 102.3697 | -64.4155 | 0.019572
43 | 0.24247 | 143.0704 | -204.1203 | 249.2674 | -54.9729 | 0.040543
44 | 0.10809 | 74.8881 | -428.6977 | 435.1895 | -80.0911 | 0.032609
45 | 0.10062 | 102.7059 | -210.3241 | 234.0614 | -63.9727 | 0.017537
46 | 0.10493 | 173.743 | 230.297 | 288.4846 | 52.968 | 0.035207
47 | 0.22473 | 946.0269 | 128.4457 | 954.7069 | 7.732 | 0.048853
48 | 0.10169 | 430.3774 | 228.2785 | 487.1712 | 27.9421 | 0.022521
49 | 0.21398 | 653.6548 | 16.8896 | 653.8729 | 1.4801 | 0.059053
50 | 0.11172 | 317.2783 | 204.4452 | 377.4432 | 32.7966 | 0.05855

## PQ29e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ29e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6562 | 157.6744 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0976 | 205.8096 | 205.8329 | 89.1377 | 0
3 | 0 | 5.1415 | 332.8812 | 332.9209 | 89.1151 | 0
4 | 0 | 16.643 | 517.6533 | 517.9208 | 88.1585 | 0
5 | 0 | 171.36 | 922.9706 | 938.7433 | 79.4821 | 0
6 | 0 | 1023.5097 | 248.4057 | 1053.2224 | 13.6419 | 0
7 | 0 | 403.1733 | 223.177 | 460.8218 | 28.9668 | 0
8 | 0 | 327.2 | 402.7959 | 518.9454 | 50.9123 | 0
9 | 0 | 360.5955 | 541.6187 | 650.6765 | 56.3454 | 0
10 | 0 | 459.0817 | 649.5825 | 795.4329 | 54.7499 | 0
11 | 0 | 623.2429 | 697.3999 | 935.3065 | 48.2139 | 0
12 | 0 | 814.3793 | 610.8023 | 1017.9848 | 36.8707 | 0
13 | 0 | 874.1245 | 373.3674 | 950.5245 | 23.1289 | 0
14 | 0 | 712.3938 | 186.557 | 736.416 | 14.6747 | 0
15 | 0 | 495.5036 | 177.8868 | 526.467 | 19.7482 | 0
16 | 0 | 339.8308 | 271.8907 | 435.212 | 38.6625 | 0
17 | 0 | 246.525 | 396.6469 | 467.0153 | 58.1381 | 0
18 | 0 | 193.6475 | 525.6968 | 560.229 | 69.778 | 0
19 | 0 | 165.578 | 653.0528 | 673.7165 | 75.7728 | 0
20 | 0 | 153.7763 | 779.2748 | 794.3025 | 78.8371 | 0
21 | 0 | 154.4845 | 906.9561 | 920.019 | 80.3334 | 0
22 | 0 | 167.8799 | 1039.6385 | 1053.1058 | 80.8271 | 0
23 | 0 | 200.5693 | 1181.0374 | 1197.9472 | 80.3617 | 0
24 | 0 | 275.7263 | 1330.1464 | 1358.4236 | 78.289 | 0
25 | 0 | 456.5964 | 1390.3349 | 1463.3904 | 71.8194 | 0
26 | 0 | 363.3835 | 1274.1015 | 1324.9084 | 74.0814 | 0
27 | 0 | 248.3804 | 1473.2639 | 1494.0547 | 80.4304 | 0
28 | 0 | 252.66 | 1685.2144 | 1704.0495 | 81.4733 | 0
29 | 0 | 286.4345 | 1880.4613 | 1902.1512 | 81.3392 | 0
30 | 0 | 334.413 | 2091.3881 | 2117.9557 | 80.9153 | 0
31 | 0 | 399.8568 | 2316.5475 | 2350.8036 | 80.2067 | 0
32 | 0 | 483.7872 | 2563.2249 | 2608.4808 | 79.3116 | 0
33 | 0 | 591.5263 | 2838.3366 | 2899.3203 | 78.2277 | 0
34 | 0 | 731.2494 | 3148.9765 | 3232.7664 | 76.9266 | 0
35 | 0 | 915.3265 | 3503.2371 | 3620.8414 | 75.3571 | 0
36 | 0 | 1162.4195 | 3910.2033 | 4079.327 | 73.4439 | 0
37 | 0 | 1501.2628 | 4379.1728 | 4629.3568 | 71.0773 | 0
38 | 0 | 1976.8931 | 4916.8377 | 5299.3772 | 68.0966 | 0
39 | 0 | 2660.5333 | 5519.2806 | 6127.0626 | 64.2639 | 0
40 | 0 | 3663.3575 | 6150.4778 | 7158.8103 | 59.2211 | 0
41 | 0 | 5144.5565 | 6689.9525 | 8439.3084 | 52.4398 | 0
42 | 0 | 7266.8016 | 6823.6321 | 9968.3681 | 43.1985 | 0
43 | 0 | 9955.6712 | 5923.4577 | 11584.5907 | 30.7519 | 0
44 | 0 | 12367.9933 | 3322.1383 | 12806.3992 | 15.0352 | 0
45 | 0 | 12994.2266 | -514.7402 | 13004.4178 | -2.2685 | 0
46 | 0 | 11497.6471 | -3782.7613 | 12103.9321 | -18.2114 | 0
47 | 0 | 9158.645 | -5483.7044 | 10674.8205 | -30.9109 | 0
48 | 0 | 7047.3844 | -5975.1718 | 9239.497 | -40.2932 | 0
49 | 0 | 5452.4702 | -5862.7259 | 8006.3091 | -47.0765 | 0
50 | 0 | 4310.7988 | -5516.5887 | 7001.1239 | -51.9951 | 0

## PQ29f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0144 | 16.4259 | 29.3925 | 33.6709 | 60.8015 | 290.1615
2 | 0.38937 | 14.0064 | 51.2888 | 53.1669 | 74.7256 | 2.5573
3 | 0.20141 | 28.9873 | 75.1267 | 80.5251 | 68.9012 | 0.89378
4 | 0.25963 | 100.9339 | -57.8922 | 116.3579 | -29.8371 | 0.98021
5 | 0.75389 | 77.7603 | 51.3011 | 93.1583 | 33.4142 | 2.0533
6 | 0.12582 | 201.2502 | 173.9403 | 266.0016 | 40.8368 | 0.26665
7 | 0.44481 | 180.999 | 94.0966 | 203.9971 | 27.4687 | 1.4072
8 | 0.16697 | 112.1323 | 114.5611 | 160.3056 | 45.6138 | 0.66619
9 | 0.11776 | 84.3574 | -0.58342 | 84.3595 | -0.39625 | 0.30274
10 | 0.18074 | 240.3133 | 224.62 | 328.9448 | 43.0668 | 0.37932
11 | 0.37029 | 369.1867 | 140.3267 | 394.9562 | 20.8116 | 0.69377
12 | 0.092855 | 100.1253 | -157.2181 | 186.3937 | -57.5087 | 0.23511
13 | 0.36607 | 342.709 | 58.2222 | 347.6195 | 9.6418 | 0.74374
14 | 0.1673 | 252.9068 | -31.9088 | 254.9118 | -7.1909 | 0.49519
15 | 0.15663 | 66.4669 | 105.6117 | 124.7866 | 57.8157 | 0.56458
16 | 0.1668 | 66.9342 | 143.3264 | 158.1855 | 64.9672 | 0.66906
17 | 0.50305 | 57.0178 | 77.9583 | 96.5843 | 53.8187 | 1.573
18 | 0.12184 | 129.0425 | 36.9967 | 134.2413 | 15.9977 | 0.32344
19 | 0.49294 | 154.8027 | 63.5745 | 167.3487 | 22.327 | 1.0318
20 | 0.15454 | 189.7195 | -60.2902 | 199.0688 | -17.6295 | 0.33547
21 | 0.10948 | 60.0497 | -75.4254 | 96.4104 | -51.475 | 0.17949
22 | 0.1252 | 215.3777 | 3.6589 | 215.4088 | 0.97327 | 0.18357
23 | 0.44258 | 113.8386 | -12.9011 | 114.5673 | -6.4656 | 0.49847
24 | 0.11496 | 121.3522 | 52.5786 | 132.253 | 23.4258 | 0.11764
25 | 0.38609 | 147.5182 | 87.0774 | 171.3012 | 30.5526 | 0.39137
26 | 0.12343 | 259.6478 | 161.6013 | 305.83 | 31.8976 | 0.17658
27 | 0.10961 | 500.478 | -42.1595 | 502.2506 | -4.8151 | 0.1071
28 | 0.19475 | 532.9311 | -1024.0217 | 1154.3985 | -62.5062 | 0.16555
29 | 0.45894 | 337.577 | -582.81 | 673.5174 | -59.9196 | 0.31799
30 | 0.12316 | 73.7195 | -234.097 | 245.4302 | -72.5203 | 0.082324
31 | 0.3507 | 27.0866 | -122.6914 | 125.6458 | -77.5505 | 0.23307
32 | 0.11459 | 61.3204 | -44.3261 | 75.6637 | -35.8617 | 0.10886
33 | 0.099463 | 41.4158 | 16.6369 | 44.6324 | 21.8856 | 0.052698
34 | 0.11252 | 86.7165 | 278.252 | 291.4514 | 72.6905 | 0.089251
35 | 0.28553 | 78.8743 | 87.7122 | 117.9601 | 48.0369 | 0.14124
36 | 0.11845 | 117.6851 | -276.0554 | 300.0939 | -66.911 | 0.045676
37 | 0.28282 | 1033.5497 | 314.4695 | 1080.3315 | 16.923 | 0.10538
38 | 0.14922 | 182.1392 | -772.1218 | 793.3138 | -76.7269 | 0.075541
39 | 0.11401 | 286.5412 | -647.5224 | 708.0898 | -66.1297 | 0.034269
40 | 0.11938 | 429.0119 | -293.3856 | 519.7368 | -34.3668 | 0.063857
41 | 0.25988 | 84.3849 | -252.5676 | 266.2916 | -71.5251 | 0.064203
42 | 0.10087 | 44.2231 | -92.3539 | 102.3959 | -64.4129 | 0.019549
43 | 0.24255 | 143.1969 | -204.2159 | 249.4183 | -54.9617 | 0.040389
44 | 0.10802 | 74.8942 | -429.1848 | 435.6704 | -80.1014 | 0.032049
45 | 0.10064 | 102.7792 | -210.4465 | 234.2035 | -63.9697 | 0.017225
46 | 0.10475 | 173.5247 | 230.3252 | 288.3757 | 53.006 | 0.034364
47 | 0.22443 | 946.4595 | 130.8733 | 955.465 | 7.8727 | 0.047709
48 | 0.10161 | 430.0715 | 228.8613 | 487.1745 | 28.0195 | 0.021981
49 | 0.21382 | 654.2285 | 17.9694 | 654.4752 | 1.5733 | 0.057739
50 | 0.11144 | 317.0576 | 204.8038 | 377.4522 | 32.8605 | 0.057209

## PQ29f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ29f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6553 | 157.6735 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0958 | 205.8012 | 205.8245 | 89.1382 | 0
3 | 0 | 5.103 | 332.7894 | 332.8285 | 89.1215 | 0
4 | 0 | 16.0987 | 516.9723 | 517.2228 | 88.2164 | 0
5 | 0 | 160.8586 | 921.0989 | 935.0394 | 80.0939 | 0
6 | 0 | 1082.8277 | 249.3075 | 1111.1571 | 12.9657 | 0
7 | 0 | 406.0567 | 204.2416 | 454.5291 | 26.7018 | 0
8 | 0 | 323.3235 | 390.2012 | 506.7495 | 50.3546 | 0
9 | 0 | 353.0105 | 531.4302 | 637.9925 | 56.4053 | 0
10 | 0 | 446.7377 | 641.9418 | 782.0894 | 55.1653 | 0
11 | 0 | 605.1612 | 696.2499 | 922.488 | 49.0037 | 0
12 | 0 | 796.0437 | 623.4897 | 1011.1503 | 38.0693 | 0
13 | 0 | 870.9267 | 396.2341 | 956.8254 | 24.4635 | 0
14 | 0 | 723.8182 | 201.0219 | 751.2141 | 15.5213 | 0
15 | 0 | 507.6485 | 181.2894 | 539.0481 | 19.6525 | 0
16 | 0 | 348.195 | 270.4497 | 440.8887 | 37.8372 | 0
17 | 0 | 251.8176 | 393.8941 | 467.509 | 57.4091 | 0
18 | 0 | 197.0434 | 522.8711 | 558.7668 | 69.3511 | 0
19 | 0 | 167.8632 | 650.5323 | 671.841 | 75.531 | 0
20 | 0 | 155.4243 | 777.1884 | 792.5771 | 78.691 | 0
21 | 0 | 155.7958 | 905.4013 | 918.7077 | 80.2365 | 0
22 | 0 | 169.0639 | 1038.7815 | 1052.4493 | 80.756 | 0
23 | 0 | 201.7001 | 1181.2521 | 1198.3486 | 80.3101 | 0
24 | 0 | 276.093 | 1333.1068 | 1361.3968 | 78.2992 | 0
25 | 0 | 462.8174 | 1411.7353 | 1485.6637 | 71.849 | 0
26 | 0 | 408.2493 | 1256.8063 | 1321.4498 | 72.0046 | 0
27 | 0 | 260.089 | 1442.0336 | 1465.3011 | 79.7759 | 0
28 | 0 | 252.8374 | 1658.7296 | 1677.8887 | 81.3332 | 0
29 | 0 | 287.257 | 1857.5989 | 1879.6782 | 81.2095 | 0
30 | 0 | 330.2404 | 2068.5502 | 2094.7455 | 80.9294 | 0
31 | 0 | 393.4324 | 2293.4707 | 2326.9716 | 80.266 | 0
32 | 0 | 474.9862 | 2538.9232 | 2582.9717 | 79.4035 | 0
33 | 0 | 579.7333 | 2812.0032 | 2871.1414 | 78.3509 | 0
34 | 0 | 715.4452 | 3119.8694 | 3200.8509 | 77.0843 | 0
35 | 0 | 893.9413 | 3470.6245 | 3583.9037 | 75.5561 | 0
36 | 0 | 1133.0518 | 3873.418 | 4035.737 | 73.6948 | 0
37 | 0 | 1460.2043 | 4337.8337 | 4577.0075 | 71.3957 | 0
38 | 0 | 1918.3746 | 4871.4595 | 5235.5782 | 68.5055 | 0
39 | 0 | 2575.6492 | 5472.8126 | 6048.607 | 64.7971 | 0
40 | 0 | 3539.0964 | 6112.0331 | 7062.7298 | 59.9275 | 0
41 | 0 | 4965.4723 | 6683.0169 | 8325.781 | 53.3877 | 0
42 | 0 | 7028.8604 | 6899.4373 | 9849.219 | 44.4676 | 0
43 | 0 | 9711.3733 | 6159.5384 | 11500.0298 | 32.3853 | 0
44 | 0 | 12273.9702 | 3733.7013 | 12829.2973 | 16.9196 | 0
45 | 0 | 13174.6381 | -107.1475 | 13175.0738 | -0.46597 | 0
46 | 0 | 11834.7552 | -3575.0607 | 12362.9482 | -16.8086 | 0
47 | 0 | 9473.69 | -5464.9797 | 10936.9467 | -29.9789 | 0
48 | 0 | 7277.6516 | -6051.3316 | 9464.8205 | -39.7434 | 0
49 | 0 | 5606.0947 | -5969.949 | 8189.5415 | -46.8003 | 0
50 | 0 | 4409.8504 | -5626.438 | 7148.6771 | -51.9116 | 0

## PQ29g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0144 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 290.1615
2 | 0.38937 | 14.0065 | 51.2891 | 53.1672 | 74.7256 | 2.5573
3 | 0.20142 | 28.989 | 75.1298 | 80.5285 | 68.9008 | 0.89371
4 | 0.25963 | 100.9102 | -57.9122 | 116.3473 | -29.8515 | 0.97973
5 | 0.75447 | 77.8368 | 51.2585 | 93.1987 | 33.3664 | 2.0493
6 | 0.12584 | 202.7514 | 170.7663 | 265.0835 | 40.1056 | 0.27093
7 | 0.43328 | 176.9213 | 95.4927 | 201.0472 | 28.3578 | 1.3862
8 | 0.16513 | 130.7719 | 40.2873 | 136.837 | 17.1227 | 0.75337
9 | 0.11806 | 84.6539 | -0.54164 | 84.6556 | -0.36659 | 0.2998
10 | 0.18122 | 240.9981 | 228.3336 | 331.9884 | 43.4543 | 0.37851
11 | 0.37436 | 374.041 | 142.2878 | 400.1906 | 20.8272 | 0.69684
12 | 0.093624 | 337.3476 | -39.7166 | 339.6775 | -6.7146 | 0.18043
13 | 0.37242 | 337.419 | 119.6518 | 358.0058 | 19.525 | 0.7256
14 | 0.16959 | 252.7673 | -35.5039 | 255.2486 | -7.9955 | 0.50145
15 | 0.1583 | 67.5743 | 105.5077 | 125.2923 | 57.3617 | 0.57794
16 | 0.1686 | 67.9055 | 142.0061 | 157.4068 | 64.4435 | 0.68725
17 | 0.50199 | 56.7888 | 77.7189 | 96.2559 | 53.8446 | 1.5959
18 | 0.1219 | 128.9372 | 37.2539 | 134.2112 | 16.1156 | 0.32603
19 | 0.49315 | 154.7695 | 63.7597 | 167.3884 | 22.39 | 1.0353
20 | 0.15465 | 189.8408 | -60.284 | 199.1825 | -17.6173 | 0.336
21 | 0.10949 | 60.053 | -75.4384 | 96.4226 | -51.4784 | 0.17955
22 | 0.12521 | 215.4053 | 3.6747 | 215.4366 | 0.97734 | 0.18357
23 | 0.44259 | 113.8418 | -12.8972 | 114.5701 | -6.4635 | 0.49865
24 | 0.11496 | 121.3391 | 52.5793 | 132.2413 | 23.4283 | 0.11777
25 | 0.3859 | 147.3795 | 87.0553 | 171.1704 | 30.5698 | 0.39389
26 | 0.12258 | 259.6423 | 162.8952 | 306.511 | 32.1035 | 0.17333
27 | 0.10925 | 501.7191 | -43.6904 | 503.6178 | -4.9768 | 0.1049
28 | 0.19128 | 526.7081 | -1022.8842 | 1150.5275 | -62.755 | 0.15898
29 | 0.45839 | 336.1202 | -582.7437 | 672.731 | -60.0241 | 0.31583
30 | 0.12325 | 73.595 | -233.9927 | 245.2933 | -72.5407 | 0.082791
31 | 0.35086 | 27.0648 | -122.6633 | 125.6136 | -77.5575 | 0.23469
32 | 0.11472 | 61.3107 | -44.3319 | 75.6592 | -35.8695 | 0.11084
33 | 0.099478 | 41.4188 | 16.635 | 44.6345 | 21.8818 | 0.05276
34 | 0.11291 | 86.766 | 278.3854 | 291.5935 | 72.689 | 0.090406
35 | 0.28567 | 78.8948 | 87.7205 | 117.98 | 48.0321 | 0.14166
36 | 0.11845 | 117.5612 | -275.9942 | 299.9891 | -66.9282 | 0.04562
37 | 0.28376 | 1034.9559 | 313.415 | 1081.3708 | 16.8479 | 0.1057
38 | 0.14952 | 181.4452 | -771.4889 | 792.5387 | -76.7652 | 0.076035
39 | 0.11403 | 285.8328 | -647.2713 | 707.5737 | -66.1739 | 0.034234
40 | 0.11966 | 428.7239 | -293.6787 | 519.6646 | -34.4114 | 0.064396
41 | 0.25988 | 84.287 | -252.5166 | 266.2123 | -71.5416 | 0.064091
42 | 0.10087 | 44.2067 | -92.3503 | 102.3856 | -64.4203 | 0.019457
43 | 0.24254 | 143.0942 | -204.2293 | 249.3703 | -54.9828 | 0.040161
44 | 0.10807 | 74.6507 | -428.9626 | 435.4097 | -80.1279 | 0.032221
45 | 0.10064 | 102.6807 | -210.4293 | 234.1448 | -63.9896 | 0.017238
46 | 0.1049 | 173.6399 | 230.4363 | 288.5337 | 53.001 | 0.03473
47 | 0.225 | 947.7331 | 129.5158 | 956.5418 | 7.7817 | 0.048189
48 | 0.10176 | 430.5818 | 228.7966 | 487.5947 | 27.9847 | 0.022215
49 | 0.21423 | 654.705 | 17.1006 | 654.9282 | 1.4962 | 0.058475
50 | 0.11174 | 317.4107 | 204.8032 | 377.7485 | 32.8314 | 0.058141

## PQ29g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ29g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0955 | 205.8057 | 205.829 | 89.1383 | 0
3 | 0 | 5.0923 | 332.8481 | 332.887 | 89.1235 | 0
4 | 0 | 16.0306 | 517.5829 | 517.8311 | 88.226 | 0
5 | 0 | 164.7398 | 929.0976 | 943.5897 | 79.9453 | 0
6 | 0 | 1051.499 | 199.0612 | 1070.1754 | 10.7199 | 0
7 | 0 | 386.2179 | 211.2094 | 440.1973 | 28.6727 | 0
8 | 0 | 311.1052 | 400.7966 | 507.37 | 52.1808 | 0
9 | 0 | 343.6151 | 545.8967 | 645.0384 | 57.8116 | 0
10 | 0 | 441.3323 | 662.7862 | 796.2787 | 56.3414 | 0
11 | 0 | 610.5625 | 724.6978 | 947.6146 | 49.8857 | 0
12 | 0 | 823.5683 | 649.3929 | 1048.7974 | 38.2562 | 0
13 | 0 | 911.2788 | 394.348 | 992.9448 | 23.4001 | 0
14 | 0 | 745.0527 | 177.3338 | 765.866 | 13.3882 | 0
15 | 0 | 510.0133 | 160.9175 | 534.7971 | 17.5113 | 0
16 | 0 | 344.2669 | 258.5869 | 430.5658 | 36.9111 | 0
17 | 0 | 247.2601 | 387.737 | 459.8669 | 57.4743 | 0
18 | 0 | 193.3337 | 519.8556 | 554.6421 | 69.5999 | 0
19 | 0 | 165.1628 | 649.1735 | 669.8545 | 75.7257 | 0
20 | 0 | 153.5741 | 776.6697 | 791.7075 | 78.815 | 0
21 | 0 | 154.5898 | 905.2439 | 918.3488 | 80.309 | 0
22 | 0 | 168.3156 | 1038.6581 | 1052.2076 | 80.7952 | 0
23 | 0 | 201.3037 | 1180.8682 | 1197.9036 | 80.3257 | 0
24 | 0 | 276.49 | 1331.7744 | 1360.1727 | 78.2714 | 0
25 | 0 | 463.0971 | 1401.2308 | 1475.7732 | 71.7116 | 0
26 | 0 | 384.4892 | 1260.4494 | 1317.7878 | 73.0361 | 0
27 | 0 | 251.9611 | 1456.8272 | 1478.4553 | 80.1877 | 0
28 | 0 | 251.0273 | 1672.1208 | 1690.8586 | 81.4622 | 0
29 | 0 | 285.2975 | 1868.8664 | 1890.5175 | 81.3203 | 0
30 | 0 | 330.8601 | 2080.4375 | 2106.5822 | 80.9637 | 0
31 | 0 | 394.8382 | 2305.683 | 2339.2458 | 80.2826 | 0
32 | 0 | 476.9887 | 2552.0678 | 2596.2604 | 79.4134 | 0
33 | 0 | 582.3676 | 2826.6792 | 2886.047 | 78.3585 | 0
34 | 0 | 718.8917 | 3136.7659 | 3218.0903 | 77.0917 | 0
35 | 0 | 898.5759 | 3490.6255 | 3604.4285 | 75.564 | 0
36 | 0 | 1139.578 | 3897.712 | 4060.8862 | 73.7026 | 0
37 | 0 | 1469.9263 | 4368.044 | 4608.7408 | 71.401 | 0
38 | 0 | 1933.7418 | 4909.7624 | 5276.848 | 68.5027 | 0
39 | 0 | 2601.3431 | 5521.877 | 6103.9423 | 64.775 | 0
40 | 0 | 3584.1103 | 6174.1475 | 7139.0436 | 59.8647 | 0
41 | 0 | 5046.4413 | 6756.401 | 8433.0021 | 53.2435 | 0
42 | 0 | 7171.7785 | 6966.7771 | 9998.5194 | 44.1693 | 0
43 | 0 | 9935.1522 | 6165.6794 | 11692.8547 | 31.8234 | 0
44 | 0 | 12527.5327 | 3591.8222 | 13032.2777 | 15.9984 | 0
45 | 0 | 13314.3589 | -395.0919 | 13320.2196 | -1.6997 | 0
46 | 0 | 11798.6883 | -3868.0427 | 12416.5535 | -18.151 | 0
47 | 0 | 9338.6351 | -5667.3818 | 10923.7961 | -31.2525 | 0
48 | 0 | 7121.7224 | -6165.2063 | 9419.5912 | -40.8824 | 0
49 | 0 | 5462.4165 | -6025.2926 | 8132.7821 | -47.8051 | 0
50 | 0 | 4286.0718 | -5647.1566 | 7089.4844 | -52.8023 | 0

## PQ29h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0144 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 290.1615
2 | 0.38937 | 14.0066 | 51.289 | 53.1671 | 74.7254 | 2.5573
3 | 0.20141 | 28.9908 | 75.1262 | 80.5258 | 68.8987 | 0.89373
4 | 0.25957 | 100.9147 | -57.8667 | 116.3285 | -29.8309 | 0.97993
5 | 0.75306 | 77.6925 | 51.2422 | 93.0693 | 33.4069 | 2.0551
6 | 0.12408 | 197.7909 | 174.2275 | 263.5839 | 41.3758 | 0.26347
7 | 0.45139 | 184.6273 | 96.6554 | 208.3974 | 27.6328 | 1.402
8 | 0.17074 | 113.8551 | 114.4443 | 161.4326 | 45.1479 | 0.68004
9 | 0.11765 | 84.1522 | -0.83476 | 84.1564 | -0.56834 | 0.30262
10 | 0.18328 | 242.184 | 220.9393 | 327.822 | 42.3735 | 0.38546
11 | 0.37074 | 366.0357 | 135.5481 | 390.3273 | 20.3203 | 0.69817
12 | 0.09278 | 100.7171 | -155.9519 | 185.6473 | -57.1448 | 0.23922
13 | 0.36228 | 336.9289 | 58.2244 | 341.9228 | 9.8044 | 0.7444
14 | 0.16573 | 250.8776 | -28.3629 | 252.4758 | -6.4502 | 0.49393
15 | 0.15474 | 65.35 | 105.0428 | 123.7118 | 58.1131 | 0.55987
16 | 0.16528 | 153 | 29.4004 | 155.7992 | 10.8773 | 0.66512
17 | 0.50386 | 57.0295 | 78.361 | 96.9166 | 53.9537 | 1.5482
18 | 0.12192 | 129.3816 | 36.878 | 134.5347 | 15.9093 | 0.31979
19 | 0.4931 | 155.0412 | 63.4759 | 167.532 | 22.2648 | 1.0249
20 | 0.15432 | 189.6667 | -60.4569 | 199.0691 | -17.6799 | 0.33316
21 | 0.10944 | 60.0301 | -75.4286 | 96.4006 | -51.4853 | 0.17886
22 | 0.12516 | 215.4095 | 3.6249 | 215.44 | 0.96409 | 0.18312
23 | 0.44259 | 113.8455 | -12.9021 | 114.5743 | -6.4657 | 0.49827
24 | 0.11495 | 121.3405 | 52.5905 | 132.2471 | 23.4325 | 0.11773
25 | 0.38578 | 147.3665 | 87.1357 | 171.2003 | 30.5952 | 0.39316
26 | 0.1222 | 260.1212 | 162.9067 | 306.9228 | 32.0578 | 0.17106
27 | 0.10913 | 501.3184 | -44.0204 | 503.2474 | -5.0182 | 0.10455
28 | 0.19137 | 527.0767 | -1021.5366 | 1149.4985 | -62.7079 | 0.15927
29 | 0.45851 | 336.1912 | -582.4247 | 672.4902 | -60.0053 | 0.31634
30 | 0.12326 | 73.6268 | -233.9662 | 245.2776 | -72.5317 | 0.08286
31 | 0.35086 | 27.0749 | -122.6582 | 125.6108 | -77.5525 | 0.23481
32 | 0.11472 | 61.3092 | -44.3276 | 75.6555 | -35.8676 | 0.11088
33 | 0.099474 | 41.4175 | 16.6338 | 44.6328 | 21.881 | 0.052782
34 | 0.1129 | 86.8355 | 278.3351 | 291.5662 | 72.673 | 0.090411
35 | 0.28564 | 78.8959 | 87.7047 | 117.969 | 48.0266 | 0.14173
36 | 0.11843 | 117.6448 | -275.9161 | 299.95 | -66.9076 | 0.045668
37 | 0.28329 | 1033.5185 | 312.6029 | 1079.7598 | 16.8287 | 0.10568
38 | 0.14946 | 182.3613 | -771.135 | 792.4045 | -76.6949 | 0.076061
39 | 0.11397 | 286.4832 | -646.7062 | 707.32 | -66.1072 | 0.034323
40 | 0.11953 | 428.6088 | -293.1824 | 519.2894 | -34.3734 | 0.064383
41 | 0.25985 | 84.417 | -252.4497 | 266.1899 | -71.5105 | 0.064493
42 | 0.10086 | 44.2248 | -92.3352 | 102.3798 | -64.4075 | 0.019673
43 | 0.24248 | 143.1773 | -204.1016 | 249.3134 | -54.9503 | 0.040797
44 | 0.10804 | 75.1541 | -428.9204 | 435.4548 | -80.0617 | 0.032446
45 | 0.10062 | 102.8107 | -210.3382 | 234.1201 | -63.9512 | 0.017534
46 | 0.10478 | 173.6248 | 230.175 | 288.316 | 52.9721 | 0.034842
47 | 0.22412 | 944.6327 | 129.8445 | 953.5148 | 7.8265 | 0.048376
48 | 0.10154 | 429.8317 | 228.3329 | 486.7147 | 27.9779 | 0.022287
49 | 0.21355 | 653.1247 | 17.8039 | 653.3673 | 1.5615 | 0.058303
50 | 0.1114 | 316.9006 | 204.4386 | 377.1222 | 32.8268 | 0.057585

## PQ29h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ29h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.098 | 205.8051 | 205.8284 | 89.1376 | 0
3 | 0 | 5.1548 | 332.8206 | 332.8605 | 89.1127 | 0
4 | 0 | 16.729 | 517.006 | 517.2766 | 88.1467 | 0
5 | 0 | 167.1051 | 914.608 | 929.7483 | 79.6459 | 0
6 | 0 | 1051.0035 | 300.3263 | 1093.071 | 15.9474 | 0
7 | 0 | 424.8654 | 216.8482 | 477.005 | 27.0394 | 0
8 | 0 | 340.8186 | 391.6347 | 519.1677 | 48.9687 | 0
9 | 0 | 370.9513 | 525.9263 | 643.5863 | 54.8036 | 0
10 | 0 | 464.6708 | 626.9588 | 780.3821 | 53.456 | 0
11 | 0 | 616.684 | 667.3393 | 908.6479 | 47.2592 | 0
12 | 0 | 785.2596 | 584.9787 | 979.2 | 36.6842 | 0
13 | 0 | 833.7985 | 375.4519 | 914.431 | 24.2416 | 0
14 | 0 | 690.4594 | 209.4512 | 721.5289 | 16.8752 | 0
15 | 0 | 491.9124 | 198.3557 | 530.3987 | 21.961 | 0
16 | 0 | 343.0322 | 284.3712 | 445.5761 | 39.6585 | 0
17 | 0 | 250.8017 | 403.3994 | 475.008 | 58.1299 | 0
18 | 0 | 197.2945 | 529.1433 | 564.7281 | 69.5517 | 0
19 | 0 | 168.296 | 654.6904 | 675.9756 | 75.5836 | 0
20 | 0 | 155.6604 | 779.9609 | 795.3422 | 78.7135 | 0
21 | 0 | 155.7149 | 907.2059 | 920.4726 | 80.2605 | 0
22 | 0 | 168.636 | 1039.8068 | 1053.3928 | 80.788 | 0
23 | 0 | 200.9609 | 1181.4409 | 1198.4106 | 80.3465 | 0
24 | 0 | 275.3232 | 1331.5183 | 1359.6852 | 78.3174 | 0
25 | 0 | 457.0487 | 1401.0604 | 1473.7245 | 71.9328 | 0
26 | 0 | 385.5204 | 1269.2905 | 1326.5461 | 73.1049 | 0
27 | 0 | 255.8567 | 1459.0501 | 1481.3136 | 80.0538 | 0
28 | 0 | 254.0445 | 1672.2785 | 1691.465 | 81.3619 | 0
29 | 0 | 287.8794 | 1868.8688 | 1890.9112 | 81.243 | 0
30 | 0 | 333.8343 | 2079.7378 | 2106.3605 | 80.8808 | 0
31 | 0 | 398.5788 | 2304.4841 | 2338.6988 | 80.1873 | 0
32 | 0 | 481.9812 | 2550.1628 | 2595.3104 | 79.2973 | 0
33 | 0 | 589.1692 | 2823.667 | 2884.4784 | 78.2141 | 0
34 | 0 | 728.1785 | 3131.9814 | 3215.5173 | 76.9114 | 0
35 | 0 | 911.1843 | 3482.9809 | 3600.1962 | 75.3394 | 0
36 | 0 | 1156.5132 | 3885.4137 | 4053.8824 | 73.4241 | 0
37 | 0 | 1492.2752 | 4348.0962 | 4597.0453 | 71.0577 | 0
38 | 0 | 1962.2991 | 4877.1051 | 5257.0688 | 68.0827 | 0
39 | 0 | 2635.4339 | 5467.968 | 6069.9411 | 64.267 | 0
40 | 0 | 3618.2557 | 6085.0571 | 7079.5264 | 59.2637 | 0
41 | 0 | 5061.8807 | 6612.3036 | 8327.3763 | 52.5651 | 0
42 | 0 | 7119.5219 | 6752.2426 | 9812.2563 | 43.4833 | 0
43 | 0 | 9725.5929 | 5915.7587 | 11383.4687 | 31.3108 | 0
44 | 0 | 12109.1513 | 3464.3468 | 12594.969 | 15.9655 | 0
45 | 0 | 12847.9701 | -227.3601 | 12849.9816 | -1.0138 | 0
46 | 0 | 11523.9755 | -3486.3207 | 12039.7859 | -16.832 | 0
47 | 0 | 9286.5717 | -5272.0409 | 10678.7092 | -29.5838 | 0
48 | 0 | 7201.4826 | -5850.3897 | 9278.384 | -39.09 | 0
49 | 0 | 5598.3151 | -5797.8452 | 8059.5373 | -46.0031 | 0
50 | 0 | 4438.9134 | -5488.5622 | 7058.914 | -51.0356 | 0

## PQ31c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0187 | 19.6149 | 31.1939 | 36.8484 | 57.8381 | 336.094
2 | 0.43197 | 17.456 | 56.901 | 59.5184 | 72.9451 | 1.6786
3 | 0.21914 | 36.0704 | 82.4423 | 89.9878 | 66.3695 | 0.55378
4 | 0.23282 | 88.5284 | -63.6356 | 109.0265 | -35.7092 | 0.50228
5 | 0.80885 | 92.3772 | 196.5629 | 217.1878 | 64.8282 | 0.96212
6 | 0.12442 | 180.9074 | 184.1066 | 258.1138 | 45.5022 | 0.26856
7 | 0.37196 | 109.3885 | 117.2881 | 160.3818 | 46.9959 | 1.3517
8 | 0.1253 | 134.9867 | 30.2558 | 138.3359 | 12.6334 | 0.41095
9 | 0.11544 | 84.0332 | -3.9622 | 84.1266 | -2.6995 | 0.22366
10 | 0.14109 | 290.8412 | 213.3255 | 360.6888 | 36.2592 | 0.2613
11 | 0.27902 | 372.2736 | 230.2045 | 437.7005 | 31.7316 | 0.42471
12 | 0.078134 | 88.8013 | -151.602 | 175.6953 | -59.6402 | 0.13948
13 | 0.27106 | 362.3325 | 80.1275 | 371.0866 | 12.4699 | 0.47744
14 | 0.12172 | 257.5678 | 73.6247 | 267.8838 | 15.9524 | 0.31748
15 | 0.1583 | 75.6924 | 109.9958 | 133.5231 | 55.4666 | 0.5034
16 | 0.14984 | 86.818 | 144.6557 | 168.7088 | 59.0291 | 0.55703
17 | 0.48529 | 60.3785 | 73.2099 | 94.896 | 50.4865 | 1.5775
18 | 0.11734 | 123.6602 | 34.2675 | 128.3204 | 15.4886 | 0.34069
19 | 0.47297 | 150.8746 | 61.0416 | 162.7551 | 22.0275 | 1.009
20 | 0.14955 | 186.9579 | -58.5439 | 195.9098 | -17.3874 | 0.31561
21 | 0.10855 | 59.7986 | -74.9353 | 95.8706 | -51.41 | 0.1701
22 | 0.1229 | 214.0634 | 0.63951 | 214.0644 | 0.17117 | 0.16488
23 | 0.44007 | 113.1938 | -13.9121 | 114.0455 | -7.0068 | 0.44677
24 | 0.1147 | 121.869 | 50.6425 | 131.9724 | 22.5653 | 0.10569
25 | 0.3774 | 146.1484 | 84.7901 | 168.9636 | 30.1208 | 0.37991
26 | 0.11231 | 189.7267 | 136.9956 | 234.0171 | 35.8319 | 0.12547
27 | 0.10719 | 500.3547 | -65.1882 | 504.5833 | -7.4229 | 0.088104
28 | 0.16907 | 442.4639 | -966.5623 | 1063.0225 | -65.4031 | 0.11626
29 | 0.43728 | 303.1341 | -565.7989 | 641.8868 | -61.8192 | 0.254
30 | 0.12068 | 70.4069 | -229.9741 | 240.5103 | -72.978 | 0.06709
31 | 0.34514 | 26.4071 | -121.4533 | 124.291 | -77.7333 | 0.17251
32 | 0.1133 | 60.836 | -44.5194 | 75.3857 | -36.1964 | 0.08091
33 | 0.099672 | 88.2179 | 18.0398 | 90.0435 | 11.5572 | 0.041677
34 | 0.10987 | 62.7219 | 44.1703 | 76.7141 | 35.1541 | 0.0522
35 | 0.28812 | 80.1874 | 87.9035 | 118.9834 | 47.6283 | 0.1106
36 | 0.11509 | 111.4909 | -270.382 | 292.4664 | -67.5914 | 0.02983
37 | 0.27794 | 71.9545 | 91.8955 | 116.7143 | 51.9389 | 0.068099
38 | 0.1407 | 805.3074 | -512.5284 | 954.5708 | -32.4742 | 0.056465
39 | 0.10621 | 252.8588 | -614.5831 | 664.5675 | -67.6362 | 0.020535
40 | 0.11416 | 569.7669 | 602.5142 | 829.2513 | 46.6001 | 0.037588
41 | 0.26528 | 1000.4835 | 138.5821 | 1010.0358 | 7.8862 | 0.062709
42 | 0.10201 | 518.1475 | 249.3735 | 575.0339 | 25.7005 | 0.022167
43 | 0.24302 | 1043.9814 | 187.5277 | 1060.6902 | 10.1833 | 0.053244
44 | 0.10901 | 71.0499 | -409.0953 | 415.2193 | -80.1474 | 0.054413
45 | 0.10106 | 79.1946 | 60.0714 | 99.3999 | 37.1814 | 0.033843
46 | 0.11231 | 183.8303 | 230.3065 | 294.6772 | 51.4032 | 0.070562
47 | 0.23667 | 929.0932 | 20.172 | 929.3122 | 1.2438 | 0.097612
48 | 0.10564 | 445.8759 | 201.7318 | 489.3885 | 24.3439 | 0.046825
49 | 0.22039 | 627.4093 | -31.8993 | 628.2197 | -2.9106 | 0.11614
50 | 0.12462 | 327.3436 | 187.0519 | 377.0176 | 29.7447 | 0.11998

## PQ31c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 576.9702 | 371.7113 | 686.341 | 32.7915 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | 219.0815 | 223.422 | 78.6877 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 524.9081 | 278.9369 | 594.4193 | 27.9862 | 0
43 | 0.24 | 1106.158 | 301.0402 | 1146.3903 | 15.2243 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ31c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.7141 | 294.9299 | 294.9676 | 89.0843 | 0
2 | 0 | 5.9352 | 360.0857 | 360.1346 | 89.0557 | 0
3 | 0 | 11.7371 | 625.1512 | 625.2614 | 88.9244 | 0
4 | 0 | 72.0459 | 1165.2872 | 1167.5122 | 86.4621 | 0
5 | 0 | 3077.98 | 2442.0586 | 3929.0726 | 38.4284 | 0
6 | 0 | 786.2806 | -440.3664 | 901.1991 | -29.2516 | 0
7 | 0 | 481.1131 | 102.3156 | 491.8722 | 12.0059 | 0
8 | 0 | 490.3415 | 378.3791 | 619.359 | 37.6561 | 0
9 | 0 | 602.5947 | 562.2312 | 824.1507 | 43.0154 | 0
10 | 0 | 799.9962 | 658.6192 | 1036.2303 | 39.4639 | 0
11 | 0 | 1046.8766 | 601.1787 | 1207.2143 | 29.867 | 0
12 | 0 | 1193.0317 | 345.3432 | 1242.0091 | 16.144 | 0
13 | 0 | 1080.623 | 56.551 | 1082.1017 | 2.9957 | 0
14 | 0 | 817.0088 | -52.3696 | 818.6855 | -3.6676 | 0
15 | 0 | 579.9477 | 3.8002 | 579.9602 | 0.37543 | 0
16 | 0 | 417.7759 | 133.3595 | 438.5447 | 17.7038 | 0
17 | 0 | 315.8239 | 285.0774 | 425.4572 | 42.0709 | 0
18 | 0 | 253.9362 | 441.0843 | 508.9587 | 60.0706 | 0
19 | 0 | 218.7304 | 597.6543 | 636.4225 | 69.8983 | 0
20 | 0 | 203.0673 | 756.347 | 783.1329 | 74.9714 | 0
21 | 0 | 205.0034 | 921.1079 | 943.6451 | 77.4527 | 0
22 | 0 | 229.3987 | 1097.6285 | 1121.3439 | 78.1954 | 0
23 | 0 | 298.7346 | 1289.8171 | 1323.9602 | 76.9597 | 0
24 | 0 | 485.4034 | 1447.7851 | 1526.9899 | 71.4651 | 0
25 | 0 | 599.4155 | 1275.5627 | 1409.3825 | 64.8301 | 0
26 | 0 | 348.5024 | 1386.0434 | 1429.1852 | 75.8863 | 0
27 | 0 | 292.4023 | 1664.7622 | 1690.2463 | 80.0381 | 0
28 | 0 | 314.6365 | 1940.0203 | 1965.3689 | 80.7879 | 0
29 | 0 | 370.6926 | 2224.9876 | 2255.6557 | 80.5412 | 0
30 | 0 | 455.115 | 2535.6513 | 2576.1711 | 79.8245 | 0
31 | 0 | 573.8241 | 2885.8065 | 2942.3041 | 78.7538 | 0
32 | 0 | 740.3289 | 3289.8451 | 3372.1162 | 77.3177 | 0
33 | 0 | 978.0672 | 3764.3886 | 3889.3749 | 75.4354 | 0
34 | 0 | 1326.9821 | 4328.4725 | 4527.3122 | 72.956 | 0
35 | 0 | 1856.8184 | 5000.0077 | 5333.6527 | 69.6269 | 0
36 | 0 | 2691.5466 | 5780.3501 | 6376.274 | 65.0316 | 0
37 | 0 | 4048.0247 | 6600.139 | 7742.6313 | 58.4782 | 0
38 | 0 | 6250.5209 | 7153.9845 | 9499.9214 | 48.8559 | 0
39 | 0 | 9459.9091 | 6551.8971 | 11507.2689 | 34.7063 | 0
40 | 0 | 12527 | 3472.4823 | 12999.3793 | 15.4934 | 0
41 | 0 | 12791.6989 | -1266.7026 | 12854.2637 | -5.6553 | 0
42 | 0 | 10341.5104 | -4482.0915 | 11271.024 | -23.4323 | 0
43 | 0 | 7612.2664 | -5506.4426 | 9395.079 | -35.8806 | 0
44 | 0 | 5613.6509 | -5425.6824 | 7807.1189 | -44.0245 | 0
45 | 0 | 4293.1105 | -4984.3529 | 6578.3411 | -49.2611 | 0
46 | 0 | 3428.4918 | -4476.9029 | 5638.902 | -52.5545 | 0
47 | 0 | 2853.954 | -3998.3435 | 4912.4133 | -54.4814 | 0
48 | 0 | 2466.9813 | -3572.7598 | 4341.7288 | -55.375 | 0
49 | 0 | 2206.2157 | -3201.0908 | 3887.7204 | -55.4251 | 0
50 | 0 | 2034.691 | -2877.9572 | 3524.5716 | -54.74 | 0

## PQ31d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0187 | 19.6092 | 31.1912 | 36.843 | 57.8433 | 336.0939
2 | 0.43177 | 17.4402 | 56.8782 | 59.492 | 72.9532 | 1.6818
3 | 0.21885 | 35.9778 | 82.3647 | 89.8796 | 66.4038 | 0.5567
4 | 0.23319 | 88.8739 | -63.5763 | 109.2727 | -35.5782 | 0.50928
5 | 0.79932 | 89.3439 | 195.7532 | 215.1782 | 65.4675 | 0.96138
6 | 0.12634 | 176.3425 | 195.6835 | 263.4174 | 47.976 | 0.2487
7 | 0.39126 | 115.9036 | 118.5263 | 165.7774 | 45.641 | 1.4136
8 | 0.12562 | 60.1362 | 106.333 | 122.16 | 60.5098 | 0.43801
9 | 0.11501 | 83.6805 | -3.9141 | 83.772 | -2.678 | 0.22896
10 | 0.1396 | 288.1511 | 210.5579 | 356.8833 | 36.1564 | 0.26069
11 | 0.27531 | 368.014 | 229.5227 | 433.7222 | 31.9509 | 0.42166
12 | 0.078275 | 89.4554 | -151.9199 | 176.3007 | -59.509 | 0.13976
13 | 0.26908 | 362.4822 | 84.5763 | 372.2184 | 13.1336 | 0.47046
14 | 0.12089 | 259.1665 | 77.0468 | 270.3766 | 16.5565 | 0.31106
15 | 0.15869 | 75.225 | 111.5405 | 134.5366 | 56.0035 | 0.48509
16 | 0.15246 | 88.773 | 148.0917 | 172.6609 | 59.0596 | 0.551
17 | 0.4877 | 61.4722 | 72.8285 | 95.3038 | 49.8334 | 1.5731
18 | 0.11667 | 122.7496 | 33.3602 | 127.2021 | 15.2043 | 0.34377
19 | 0.47037 | 149.904 | 60.4407 | 161.6301 | 21.9591 | 1.0202
20 | 0.14969 | 186.496 | -57.7456 | 195.2314 | -17.2043 | 0.32162
21 | 0.1086 | 59.8787 | -74.8422 | 95.8479 | -51.3379 | 0.17234
22 | 0.12291 | 213.7497 | 0.72089 | 213.7509 | 0.19323 | 0.1662
23 | 0.43993 | 113.1396 | -13.9335 | 113.9943 | -7.0208 | 0.4462
24 | 0.11479 | 122.0335 | 50.5285 | 132.0806 | 22.4922 | 0.10416
25 | 0.37838 | 147.1286 | 83.4379 | 169.1411 | 29.5579 | 0.36681
26 | 0.11309 | 187.6481 | 134.3491 | 230.7845 | 35.6013 | 0.1397
27 | 0.10828 | 497.2402 | -56.9708 | 500.4933 | -6.5361 | 0.096615
28 | 0.17741 | 466.8542 | -974.8875 | 1080.9063 | -64.4112 | 0.13256
29 | 0.44014 | 309.5292 | -568.0389 | 646.8976 | -61.4137 | 0.26365
30 | 0.12052 | 70.9185 | -230.5115 | 241.1742 | -72.8991 | 0.066386
31 | 0.3451 | 26.4904 | -121.5932 | 124.4454 | -77.7096 | 0.17238
32 | 0.11303 | 60.8836 | -44.501 | 75.4132 | -36.1638 | 0.076842
33 | 0.09961 | 41.5399 | 16.5225 | 44.7052 | 21.6902 | 0.041813
34 | 0.10972 | 62.6834 | 44.1848 | 76.691 | 35.1795 | 0.051345
35 | 0.28769 | 80.0978 | 87.9001 | 118.9205 | 47.6591 | 0.10978
36 | 0.11519 | 111.8101 | -270.7668 | 292.9439 | -67.5624 | 0.030202
37 | 0.27771 | 71.881 | 91.887 | 116.6623 | 51.9648 | 0.068443
38 | 0.13991 | 544.0994 | -665.0016 | 859.2271 | -50.7102 | 0.056938
39 | 0.10636 | 254.0339 | -616.405 | 666.6996 | -67.6024 | 0.020493
40 | 0.11322 | 566.5939 | 603.1376 | 827.5286 | 46.7894 | 0.036525
41 | 0.26435 | 1000.5865 | 143.2589 | 1010.79 | 8.1479 | 0.06095
42 | 0.10182 | 517.3779 | 250.6452 | 574.8939 | 25.848 | 0.021442
43 | 0.24268 | 1044.2569 | 192.5341 | 1061.8577 | 10.4466 | 0.051558
44 | 0.10885 | 70.9441 | -409.8558 | 415.9505 | -80.1797 | 0.052943
45 | 0.10102 | 79.1647 | 60.104 | 99.3959 | 37.2068 | 0.032907
46 | 0.112 | 183.4699 | 230.4662 | 294.5775 | 51.4773 | 0.068791
47 | 0.23647 | 931.6597 | 23.2651 | 931.9501 | 1.4305 | 0.095648
48 | 0.10558 | 445.8746 | 202.8753 | 489.8598 | 24.4658 | 0.045894
49 | 0.22037 | 629.1267 | -30.9791 | 629.889 | -2.819 | 0.11421
50 | 0.12427 | 327.4062 | 187.7737 | 377.4305 | 29.8351 | 0.11791

## PQ31d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 58.526 | 136.3838 | 148.411 | 66.7745 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 576.9702 | 371.7113 | 686.341 | 32.7915 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | 219.0815 | 223.422 | 78.6877 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 524.9081 | 278.9369 | 594.4193 | 27.9862 | 0
43 | 0.24 | 1106.158 | 301.0402 | 1146.3903 | 15.2243 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ31d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.7018 | 294.5221 | 294.5597 | 89.0854 | 0
2 | 0 | 5.891 | 359.0753 | 359.1236 | 89.0601 | 0
3 | 0 | 11.2416 | 619.3844 | 619.4864 | 88.9602 | 0
4 | 0 | 61.5914 | 1127.914 | 1129.5944 | 86.8744 | 0
5 | 0 | 2215.0365 | 2841.8138 | 3603.0948 | 52.0656 | 0
6 | 0 | 916.616 | -560.4365 | 1074.3714 | -31.4424 | 0
7 | 0 | 507.8249 | 45.7494 | 509.8815 | 5.1478 | 0
8 | 0 | 498.167 | 338.7735 | 602.4432 | 34.2173 | 0
9 | 0 | 598.0526 | 529.2919 | 798.6344 | 41.5097 | 0
10 | 0 | 780.7321 | 634.0157 | 1005.7428 | 39.0793 | 0
11 | 0 | 1014.732 | 597.9216 | 1177.7908 | 30.5083 | 0
12 | 0 | 1171.4132 | 373.9524 | 1229.6541 | 17.7047 | 0
13 | 0 | 1093.5213 | 92.5824 | 1097.4335 | 4.8394 | 0
14 | 0 | 849.5433 | -36.2632 | 850.3169 | -2.4442 | 0
15 | 0 | 611.7395 | 1.5116 | 611.7414 | 0.14157 | 0
16 | 0 | 442.6174 | 121.9778 | 459.1173 | 15.4073 | 0
17 | 0 | 334.1618 | 270.4988 | 429.9229 | 38.9896 | 0
18 | 0 | 267.4716 | 426.1342 | 503.1217 | 57.8848 | 0
19 | 0 | 228.9706 | 583.6898 | 626.9939 | 68.5809 | 0
20 | 0 | 211.1881 | 744.2028 | 773.5879 | 74.1572 | 0
21 | 0 | 212.0064 | 911.6145 | 935.9422 | 76.9079 | 0
22 | 0 | 236.3042 | 1092.0529 | 1117.3268 | 77.7903 | 0
23 | 0 | 306.5079 | 1291.0753 | 1326.9599 | 76.6449 | 0
24 | 0 | 497.7727 | 1472.0606 | 1553.9433 | 71.3172 | 0
25 | 0 | 719.1288 | 1301.3679 | 1486.8439 | 61.0752 | 0
26 | 0 | 423.2397 | 1290.9111 | 1358.5225 | 71.8477 | 0
27 | 0 | 314.3524 | 1573.0038 | 1604.1067 | 78.6988 | 0
28 | 0 | 317.6076 | 1857.0234 | 1883.9879 | 80.2946 | 0
29 | 0 | 363.5077 | 2145.2209 | 2175.8011 | 80.3826 | 0
30 | 0 | 439.6325 | 2454.9361 | 2493.9904 | 79.847 | 0
31 | 0 | 549.2418 | 2800.8852 | 2854.2293 | 78.9053 | 0
32 | 0 | 703.9413 | 3197.7813 | 3274.3456 | 77.5852 | 0
33 | 0 | 924.8354 | 3662.3284 | 3777.2967 | 75.8276 | 0
34 | 0 | 1248.178 | 4213.9061 | 4394.8781 | 73.5005 | 0
35 | 0 | 1737.3567 | 4872.2379 | 5172.7275 | 70.3746 | 0
36 | 0 | 2505.4426 | 5645.4932 | 6176.4744 | 66.0686 | 0
37 | 0 | 3753.4906 | 6486.4608 | 7494.1888 | 59.9435 | 0
38 | 0 | 5801.5316 | 7152.0306 | 9209.1971 | 50.952 | 0
39 | 0 | 8909.362 | 6864.8803 | 11247.3691 | 37.6151 | 0
40 | 0 | 12255.6395 | 4218.6506 | 12961.3931 | 18.9945 | 0
41 | 0 | 13123.915 | -567.9662 | 13136.1992 | -2.4781 | 0
42 | 0 | 10877.8965 | -4232.6765 | 11672.3683 | -21.2614 | 0
43 | 0 | 8018.6901 | -5536.8997 | 9744.5702 | -34.6251 | 0
44 | 0 | 5867.574 | -5544.0847 | 8072.5027 | -43.3763 | 0
45 | 0 | 4445.582 | -5113.0091 | 6775.4012 | -48.9942 | 0
46 | 0 | 3519.9859 | -4593.4965 | 5787.0987 | -52.5371 | 0
47 | 0 | 2908.6623 | -4099.021 | 5026.1605 | -54.6405 | 0
48 | 0 | 2498.6805 | -3658.8699 | 4430.6583 | -55.6704 | 0
49 | 0 | 2222.8118 | -3275.0173 | 3958.1095 | -55.8346 | 0
50 | 0 | 2040.8184 | -2941.9115 | 3580.4724 | -55.2508 | 0

## PQ31e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0187 | 19.6121 | 31.1926 | 36.8458 | 57.8407 | 336.0939
2 | 0.43187 | 17.4484 | 56.8899 | 59.5055 | 72.949 | 1.6802
3 | 0.219 | 36.0274 | 82.4048 | 89.9362 | 66.385 | 0.55516
4 | 0.23297 | 88.6833 | -63.6005 | 109.1318 | -35.6468 | 0.50545
5 | 0.80424 | 91.0924 | 196.0745 | 216.2014 | 65.0813 | 0.96204
6 | 0.12476 | 178.3241 | 188.5596 | 259.5269 | 46.598 | 0.25893
7 | 0.37919 | 111.6014 | 118.4615 | 162.7514 | 46.708 | 1.3638
8 | 0.12566 | 134.8844 | 29.4886 | 138.0702 | 12.332 | 0.41417
9 | 0.11533 | 83.9196 | -4.0342 | 84.0165 | -2.7522 | 0.22438
10 | 0.14131 | 291.0689 | 211.96 | 360.0668 | 36.0626 | 0.26222
11 | 0.27891 | 372.0072 | 229.0605 | 436.873 | 31.6224 | 0.42532
12 | 0.07813 | 88.8776 | -151.5454 | 175.6851 | -59.6095 | 0.13974
13 | 0.27078 | 362.3265 | 80.6981 | 371.2044 | 12.5561 | 0.47654
14 | 0.12161 | 258.022 | 74.2913 | 268.5043 | 16.0625 | 0.31625
15 | 0.1585 | 75.6318 | 110.4347 | 133.8506 | 55.5945 | 0.49891
16 | 0.15073 | 87.5534 | 145.6144 | 169.9092 | 58.9828 | 0.55621
17 | 0.4859 | 60.7175 | 73.0497 | 94.9888 | 50.2673 | 1.5781
18 | 0.11711 | 123.3338 | 33.9881 | 127.9312 | 15.407 | 0.34197
19 | 0.47209 | 150.535 | 60.8543 | 162.37 | 22.0112 | 1.0132
20 | 0.1496 | 186.8094 | -58.2656 | 195.685 | -17.3226 | 0.31772
21 | 0.10856 | 59.8266 | -74.9041 | 95.8637 | -51.3853 | 0.17088
22 | 0.1229 | 213.957 | 0.66867 | 213.958 | 0.17906 | 0.16533
23 | 0.44002 | 113.1753 | -13.9191 | 114.028 | -7.0114 | 0.44659
24 | 0.11473 | 121.9228 | 50.6019 | 132.0065 | 22.54 | 0.10518
25 | 0.37758 | 146.4001 | 84.3269 | 168.9497 | 29.9421 | 0.37662
26 | 0.11252 | 189.1091 | 136.3337 | 233.129 | 35.7888 | 0.12944
27 | 0.10748 | 499.6164 | -63.0656 | 503.581 | -7.1943 | 0.090292
28 | 0.17104 | 448.3308 | -968.5574 | 1067.2881 | -65.1613 | 0.12012
29 | 0.43751 | 304.6103 | -566.2707 | 643.0007 | -61.7231 | 0.25519
30 | 0.12064 | 70.5218 | -230.0837 | 240.6488 | -72.9594 | 0.066935
31 | 0.34513 | 26.4253 | -121.4797 | 124.3206 | -77.7277 | 0.1725
32 | 0.11325 | 60.8442 | -44.5154 | 75.3899 | -36.1903 | 0.080198
33 | 0.099657 | 88.2127 | 18.0484 | 90.0402 | 11.5632 | 0.041681
34 | 0.10984 | 62.7164 | 44.1714 | 76.7102 | 35.1572 | 0.05209
35 | 0.28807 | 80.1774 | 87.901 | 118.9748 | 47.631 | 0.11053
36 | 0.1151 | 111.5293 | -270.4076 | 292.5048 | -67.5864 | 0.029873
37 | 0.27792 | 71.9501 | 91.8927 | 116.7094 | 51.9398 | 0.068152
38 | 0.14064 | 805.4348 | -512.3319 | 954.5727 | -32.4602 | 0.056425
39 | 0.10621 | 252.9381 | -614.5583 | 664.5748 | -67.6291 | 0.020554
40 | 0.11416 | 569.7983 | 602.3718 | 829.1694 | 46.5918 | 0.037619
41 | 0.26526 | 1000.2639 | 138.3659 | 1009.7886 | 7.8757 | 0.062826
42 | 0.10201 | 518.1427 | 249.2353 | 574.9697 | 25.6883 | 0.022238
43 | 0.24298 | 1043.6686 | 186.997 | 1060.2887 | 10.1581 | 0.053442
44 | 0.10903 | 71.1118 | -408.9939 | 415.13 | -80.1366 | 0.054615
45 | 0.10106 | 79.1976 | 60.0636 | 99.3977 | 37.1767 | 0.034004
46 | 0.11235 | 183.8942 | 230.2457 | 294.6696 | 51.3861 | 0.070896
47 | 0.23662 | 928.2066 | 19.6265 | 928.4141 | 1.2113 | 0.098019
48 | 0.10562 | 445.772 | 201.4083 | 489.1605 | 24.3144 | 0.047048
49 | 0.22033 | 626.7681 | -32.0226 | 627.5857 | -2.9248 | 0.11663
50 | 0.12469 | 327.2421 | 186.7995 | 376.8042 | 29.719 | 0.12055

## PQ31e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 576.9702 | 371.7113 | 686.341 | 32.7915 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | 219.0815 | 223.422 | 78.6877 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 524.9081 | 278.9369 | 594.4193 | 27.9862 | 0
43 | 0.24 | 1106.158 | 301.0402 | 1146.3903 | 15.2243 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ31e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.708 | 294.7272 | 294.7648 | 89.0848 | 0
2 | 0 | 5.916 | 359.5926 | 359.6413 | 89.0575 | 0
3 | 0 | 11.5572 | 622.4111 | 622.5183 | 88.9362 | 0
4 | 0 | 68.0732 | 1147.8139 | 1149.8307 | 86.6059 | 0
5 | 0 | 2689.7337 | 2633.6934 | 3764.44 | 44.3969 | 0
6 | 0 | 844.015 | -474.4778 | 968.2409 | -29.3433 | 0
7 | 0 | 498.28 | 85.7376 | 505.6026 | 9.7631 | 0
8 | 0 | 500.6251 | 366.6802 | 620.5481 | 36.2207 | 0
9 | 0 | 609.6134 | 551.4088 | 821.9977 | 42.13 | 0
10 | 0 | 803.0401 | 647.6382 | 1031.6534 | 38.8856 | 0
11 | 0 | 1044.27 | 592.6646 | 1200.7294 | 29.5766 | 0
12 | 0 | 1188.3505 | 344.6758 | 1237.327 | 16.1746 | 0
13 | 0 | 1082.14 | 61.1669 | 1083.8674 | 3.2351 | 0
14 | 0 | 824.276 | -50.2088 | 825.8037 | -3.4857 | 0
15 | 0 | 588.1994 | 1.9523 | 588.2027 | 0.19017 | 0
16 | 0 | 424.8189 | 129.1457 | 444.0154 | 16.9094 | 0
17 | 0 | 321.3465 | 279.9415 | 426.1817 | 41.0608 | 0
18 | 0 | 258.1929 | 435.8457 | 506.5818 | 59.3577 | 0
19 | 0 | 222.0545 | 592.7639 | 632.9908 | 69.4636 | 0
20 | 0 | 205.7648 | 752.107 | 779.7462 | 74.6992 | 0
21 | 0 | 207.3642 | 917.8145 | 940.9481 | 77.2688 | 0
22 | 0 | 231.7379 | 1095.7067 | 1119.9444 | 78.0581 | 0
23 | 0 | 301.3666 | 1290.2127 | 1324.9418 | 76.8526 | 0
24 | 0 | 489.846 | 1455.7095 | 1535.9165 | 71.4019 | 0
25 | 0 | 636.3565 | 1280.0013 | 1429.459 | 63.5656 | 0
26 | 0 | 368.1735 | 1359.0612 | 1408.048 | 74.8422 | 0
27 | 0 | 298.2347 | 1640.5284 | 1667.4164 | 79.6966 | 0
28 | 0 | 315.8115 | 1919.1746 | 1944.9853 | 80.6554 | 0
29 | 0 | 369.6505 | 2206.0711 | 2236.8261 | 80.4879 | 0
30 | 0 | 452.5767 | 2517.7517 | 2558.1047 | 79.8097 | 0
31 | 0 | 569.9712 | 2868.375 | 2924.4559 | 78.7612 | 0
32 | 0 | 735.1074 | 3272.5384 | 3354.0857 | 77.3398 | 0
33 | 0 | 971.2768 | 3747.0046 | 3870.8426 | 75.468 | 0
34 | 0 | 1318.3057 | 4310.9477 | 4508.0151 | 72.9962 | 0
35 | 0 | 1845.8554 | 4982.468 | 5313.3953 | 69.6718 | 0
36 | 0 | 2677.9314 | 5763.2019 | 6354.9833 | 65.0776 | 0
37 | 0 | 4031.7869 | 6584.0683 | 7720.4444 | 58.5186 | 0
38 | 0 | 6232.7248 | 7139.1904 | 9477.0723 | 48.8781 | 0
39 | 0 | 9441.4526 | 6535.2583 | 11482.6229 | 34.6905 | 0
40 | 0 | 12499.6682 | 3449.4315 | 12966.8918 | 15.4275 | 0
41 | 0 | 12744.2253 | -1281.5841 | 12808.5025 | -5.7425 | 0
42 | 0 | 10289.4811 | -4472.644 | 11219.535 | -23.4937 | 0
43 | 0 | 7571.7567 | -5480.5061 | 9347.0555 | -35.8974 | 0
44 | 0 | 5586.2972 | -5394.0898 | 7765.4956 | -43.9972 | 0
45 | 0 | 4275.7842 | -4952.4055 | 6542.832 | -49.1935 | 0
46 | 0 | 3418.2357 | -4446.4596 | 5608.5058 | -52.4486 | 0
47 | 0 | 2848.7612 | -3969.8528 | 4886.2226 | -54.3368 | 0
48 | 0 | 2465.6036 | -3546.1783 | 4319.095 | -55.1897 | 0
49 | 0 | 2207.909 | -3176.243 | 3868.2531 | -55.1956 | 0
50 | 0 | 2039.0368 | -2854.6748 | 3508.1105 | -54.4625 | 0

## PQ31f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0187 | 19.6121 | 31.1925 | 36.8457 | 57.8407 | 336.0939
2 | 0.43186 | 17.4478 | 56.8893 | 59.5048 | 72.9494 | 1.6803
3 | 0.21898 | 36.0203 | 82.4019 | 89.9307 | 66.3885 | 0.55534
4 | 0.23304 | 88.7221 | -63.612 | 109.17 | -35.6398 | 0.50617
5 | 0.8038 | 90.5463 | 196.2631 | 216.1431 | 65.2337 | 0.95807
6 | 0.12632 | 179.4661 | 191.7361 | 262.623 | 46.8932 | 0.25871
7 | 0.38334 | 113.5883 | 116.9537 | 163.0352 | 45.8363 | 1.4032
8 | 0.12495 | 133.8585 | 29.4553 | 137.061 | 12.41 | 0.41912
9 | 0.11513 | 83.805 | -3.832 | 83.8926 | -2.6181 | 0.22817
10 | 0.13935 | 287.8857 | 212.0443 | 357.5486 | 36.3738 | 0.25966
11 | 0.27539 | 368.2626 | 230.8093 | 434.6151 | 32.0775 | 0.42092
12 | 0.078283 | 89.3766 | -152.0008 | 176.3305 | -59.5444 | 0.13944
13 | 0.26938 | 362.5954 | 84.0947 | 372.2195 | 13.0574 | 0.47121
14 | 0.12101 | 258.8145 | 76.4237 | 269.8621 | 16.451 | 0.3122
15 | 0.15855 | 75.311 | 111.1496 | 134.2609 | 55.8798 | 0.48935
16 | 0.15165 | 88.1659 | 147.114 | 171.5102 | 59.0656 | 0.5523
17 | 0.48694 | 61.1263 | 72.9558 | 95.1786 | 50.0419 | 1.5738
18 | 0.11689 | 123.0555 | 33.661 | 127.5763 | 15.2986 | 0.34267
19 | 0.47126 | 150.2353 | 60.6455 | 162.014 | 21.9824 | 1.0163
20 | 0.14964 | 186.6561 | -58.0178 | 195.465 | -17.2667 | 0.31956
21 | 0.10858 | 59.8519 | -74.8741 | 95.8561 | -51.3623 | 0.17159
22 | 0.12291 | 213.8539 | 0.69614 | 213.855 | 0.18651 | 0.16578
23 | 0.43997 | 113.1565 | -13.9261 | 114.0103 | -7.0161 | 0.44641
24 | 0.11476 | 121.9814 | 50.5591 | 132.0442 | 22.5131 | 0.10464
25 | 0.37793 | 146.7639 | 83.7897 | 168.9981 | 29.7227 | 0.3719
26 | 0.11285 | 188.2038 | 135.2896 | 231.7843 | 35.7103 | 0.13548
27 | 0.10799 | 498.4296 | -59.408 | 501.9575 | -6.797 | 0.094083
28 | 0.17498 | 459.5388 | -973.0242 | 1076.0818 | -64.7196 | 0.12776
29 | 0.43882 | 307.7586 | -567.5593 | 645.6306 | -61.5313 | 0.2596
30 | 0.12055 | 70.7813 | -230.3872 | 241.0151 | -72.9216 | 0.06652
31 | 0.34511 | 26.4687 | -121.5629 | 124.4112 | -77.7163 | 0.17238
32 | 0.11309 | 60.8741 | -44.5058 | 75.4084 | -36.171 | 0.077666
33 | 0.099619 | 41.5421 | 16.5206 | 44.7066 | 21.6869 | 0.041807
34 | 0.10975 | 62.69 | 44.1833 | 76.6955 | 35.1759 | 0.051476
35 | 0.28776 | 80.11 | 87.9028 | 118.9307 | 47.6556 | 0.10988
36 | 0.11518 | 111.7633 | -270.7326 | 292.8945 | -67.5683 | 0.030149
37 | 0.27773 | 71.887 | 91.89 | 116.6684 | 51.9633 | 0.06838
38 | 0.13997 | 543.8425 | -665.0406 | 859.0947 | -50.7251 | 0.057001
39 | 0.10636 | 253.9284 | -616.3906 | 666.6461 | -67.6103 | 0.020475
40 | 0.11325 | 566.6288 | 603.2645 | 827.645 | 46.7937 | 0.036517
41 | 0.26439 | 1000.797 | 143.3794 | 1011.0154 | 8.153 | 0.060872
42 | 0.10183 | 517.3955 | 250.7554 | 574.9577 | 25.8571 | 0.021388
43 | 0.24272 | 1044.5451 | 192.9665 | 1062.2197 | 10.4667 | 0.051396
44 | 0.10883 | 70.8871 | -409.9423 | 416.026 | -80.1894 | 0.052771
45 | 0.10102 | 79.1621 | 60.1109 | 99.398 | 37.2108 | 0.032766
46 | 0.11196 | 183.4122 | 230.521 | 294.5844 | 51.4928 | 0.068492
47 | 0.23652 | 932.4688 | 23.7803 | 932.772 | 1.4609 | 0.095273
48 | 0.10559 | 445.9645 | 203.177 | 490.0666 | 24.4935 | 0.045685
49 | 0.22043 | 629.7252 | -30.8472 | 630.4802 | -2.8044 | 0.11375
50 | 0.1242 | 327.4937 | 188.0147 | 377.6263 | 29.8602 | 0.11736

## PQ31f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 576.9702 | 371.7113 | 686.341 | 32.7915 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | 219.0815 | 223.422 | 78.6877 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 524.9081 | 278.9369 | 594.4193 | 27.9862 | 0
43 | 0.24 | 1106.158 | 301.0402 | 1146.3903 | 15.2243 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ31f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.7079 | 294.7244 | 294.762 | 89.0848 | 0
2 | 0 | 5.9099 | 359.5652 | 359.6138 | 89.0584 | 0
3 | 0 | 11.412 | 622.0734 | 622.1781 | 88.949 | 0
4 | 0 | 65.0888 | 1144.4836 | 1146.333 | 86.745 | 0
5 | 0 | 2595.7611 | 2783.8785 | 3806.3047 | 47.0027 | 0
6 | 0 | 848.8448 | -522.0196 | 996.5149 | -31.5905 | 0
7 | 0 | 489.299 | 64.0721 | 493.4762 | 7.4602 | 0
8 | 0 | 487.3911 | 351.3877 | 600.8522 | 35.79 | 0
9 | 0 | 590.7274 | 540.7236 | 800.8376 | 42.4695 | 0
10 | 0 | 777.3411 | 645.5524 | 1010.444 | 39.7083 | 0
11 | 0 | 1017.0143 | 607.3478 | 1184.5629 | 30.8451 | 0
12 | 0 | 1176.5904 | 375.8624 | 1235.167 | 17.7161 | 0
13 | 0 | 1093.258 | 88.292 | 1096.8175 | 4.6172 | 0
14 | 0 | 843.0376 | -38.9499 | 843.9369 | -2.6453 | 0
15 | 0 | 603.659 | 2.8009 | 603.6655 | 0.26585 | 0
16 | 0 | 435.5047 | 125.8298 | 453.3183 | 16.1155 | 0
17 | 0 | 328.5187 | 275.4236 | 428.6989 | 39.9758 | 0
18 | 0 | 263.1075 | 431.2424 | 505.1688 | 58.612 | 0
19 | 0 | 225.5675 | 588.4826 | 630.2321 | 69.028 | 0
20 | 0 | 208.4416 | 748.3492 | 776.8361 | 74.4356 | 0
21 | 0 | 209.6287 | 914.8025 | 938.5136 | 77.0934 | 0
22 | 0 | 233.9976 | 1093.8566 | 1118.605 | 77.9253 | 0
23 | 0 | 304.0446 | 1290.5955 | 1325.926 | 76.7437 | 0
24 | 0 | 494.5551 | 1464.3903 | 1545.6467 | 71.3391 | 0
25 | 0 | 682.9869 | 1288.2903 | 1458.1368 | 62.0697 | 0
26 | 0 | 397.085 | 1318.7645 | 1377.2495 | 73.2428 | 0
27 | 0 | 306.0034 | 1599.9459 | 1628.946 | 79.1724 | 0
28 | 0 | 315.3268 | 1880.2228 | 1906.4807 | 80.4797 | 0
29 | 0 | 364.0086 | 2166.2071 | 2196.5782 | 80.4612 | 0
30 | 0 | 441.9345 | 2474.772 | 2513.9217 | 79.8751 | 0
31 | 0 | 553.0826 | 2820.2322 | 2873.9537 | 78.9044 | 0
32 | 0 | 709.3711 | 3217.073 | 3294.3537 | 77.5651 | 0
33 | 0 | 932.1082 | 3681.8507 | 3798.006 | 75.7933 | 0
34 | 0 | 1257.7363 | 4233.8051 | 4416.6737 | 73.4549 | 0
35 | 0 | 1749.8479 | 4892.4554 | 5195.9684 | 70.3198 | 0
36 | 0 | 2521.7017 | 5665.5992 | 6201.4509 | 66.0066 | 0
37 | 0 | 3774.3271 | 6505.3643 | 7520.9913 | 59.8783 | 0
38 | 0 | 5826.9407 | 7167.8586 | 9237.5016 | 50.8914 | 0
39 | 0 | 8937.4009 | 6876.5652 | 11276.7143 | 37.5752 | 0
40 | 0 | 12286.2512 | 4229.2076 | 12993.7741 | 18.9946 | 0
41 | 0 | 13164.535 | -561.8468 | 13176.519 | -2.4438 | 0
42 | 0 | 10922.8311 | -4243.2387 | 11718.0763 | -21.2299 | 0
43 | 0 | 8055.1843 | -5561.3779 | 9788.5095 | -34.6216 | 0
44 | 0 | 5892.8682 | -5574.0031 | 8111.4368 | -43.4072 | 0
45 | 0 | 4461.846 | -5143.5404 | 6809.1172 | -49.0595 | 0
46 | 0 | 3529.7036 | -4622.8007 | 5816.2783 | -52.6367 | 0
47 | 0 | 2913.6145 | -4126.5956 | 5051.5286 | -54.7757 | 0
48 | 0 | 2500.0023 | -3684.7073 | 4452.7609 | -55.8439 | 0
49 | 0 | 2221.1883 | -3299.256 | 3977.2814 | -56.05 | 0
50 | 0 | 2036.6356 | -2964.6955 | 3596.8464 | -55.5124 | 0

## PQ31g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0187 | 19.6121 | 31.1926 | 36.8457 | 57.8407 | 336.094
2 | 0.43187 | 17.448 | 56.8897 | 59.5052 | 72.9493 | 1.6802
3 | 0.21899 | 36.0229 | 82.4057 | 89.9352 | 66.3879 | 0.55523
4 | 0.23303 | 88.697 | -63.6255 | 109.1575 | -35.6532 | 0.50562
5 | 0.80568 | 90.9415 | 196.5345 | 216.5553 | 65.1688 | 0.95615
6 | 0.12638 | 181.6074 | 189.168 | 262.2322 | 46.1682 | 0.26554
7 | 0.37514 | 111.0207 | 115.7717 | 160.4016 | 46.2001 | 1.3869
8 | 0.12464 | 134.3573 | 30.6436 | 137.8076 | 12.848 | 0.41249
9 | 0.11549 | 84.1215 | -3.7887 | 84.2068 | -2.5788 | 0.22447
10 | 0.14011 | 289.4868 | 216.5076 | 361.4943 | 36.7929 | 0.25855
11 | 0.27873 | 372.5438 | 235.8131 | 440.9044 | 32.333 | 0.42097
12 | 0.078315 | 88.4469 | -152.6201 | 176.3966 | -59.9067 | 0.13642
13 | 0.27379 | 368.1846 | 82.5314 | 377.3213 | 12.6344 | 0.47395
14 | 0.12307 | 262.148 | 74.5428 | 272.5403 | 15.8733 | 0.31679
15 | 0.16029 | 76.5153 | 111.522 | 135.2469 | 55.546 | 0.49892
16 | 0.15337 | 90.2864 | 145.9308 | 171.6026 | 58.2552 | 0.56929
17 | 0.48485 | 60.9291 | 72.4403 | 94.6571 | 49.933 | 1.607
18 | 0.11686 | 122.755 | 34.0298 | 127.3846 | 15.4943 | 0.34707
19 | 0.47139 | 150.1222 | 60.9571 | 162.0261 | 22.0996 | 1.0222
20 | 0.14981 | 186.8678 | -57.9811 | 195.6563 | -17.238 | 0.32051
21 | 0.1086 | 59.8593 | -74.8968 | 95.8784 | -51.3673 | 0.17172
22 | 0.12292 | 213.9016 | 0.7253 | 213.9028 | 0.19428 | 0.16583
23 | 0.43999 | 113.1621 | -13.9182 | 114.0148 | -7.0118 | 0.44677
24 | 0.11474 | 121.9482 | 50.5658 | 132.0161 | 22.5213 | 0.10494
25 | 0.37764 | 146.5183 | 83.978 | 168.8784 | 29.8195 | 0.37565
26 | 0.11271 | 188.5357 | 135.8925 | 232.4058 | 35.7833 | 0.13298
27 | 0.10779 | 499.2894 | -61.1444 | 503.0194 | -6.9818 | 0.092291
28 | 0.173 | 453.5943 | -971.4276 | 1072.1098 | -64.9704 | 0.12386
29 | 0.43794 | 306.0852 | -567.0824 | 644.4149 | -61.6419 | 0.2567
30 | 0.1206 | 70.6302 | -230.2492 | 240.8388 | -72.9463 | 0.066693
31 | 0.34512 | 26.4403 | -121.524 | 124.3671 | -77.7253 | 0.17239
32 | 0.11317 | 60.8599 | -44.5135 | 75.4015 | -36.1821 | 0.078922
33 | 0.099637 | 79.1021 | 17.6794 | 81.0537 | 12.5986 | 0.041685
34 | 0.1098 | 62.7049 | 44.1813 | 76.7065 | 35.1682 | 0.05176
35 | 0.28794 | 80.1437 | 87.9138 | 118.9616 | 47.6472 | 0.11011
36 | 0.11515 | 111.5809 | -270.6209 | 292.7216 | -67.5929 | 0.029947
37 | 0.27786 | 71.9172 | 91.9064 | 116.6999 | 51.9567 | 0.068049
38 | 0.14042 | 807.8091 | -513.038 | 956.9553 | -32.4195 | 0.055856
39 | 0.10631 | 252.8885 | -615.8138 | 665.717 | -67.6741 | 0.02036
40 | 0.11388 | 568.4416 | 603.9304 | 829.3719 | 46.7339 | 0.036972
41 | 0.26542 | 1002.452 | 140.8099 | 1012.2932 | 7.9958 | 0.061558
42 | 0.10206 | 518.3767 | 250.3555 | 575.6668 | 25.7787 | 0.021687
43 | 0.24355 | 1046.8452 | 189.7986 | 1063.9118 | 10.2764 | 0.052309
44 | 0.10899 | 213.4923 | -402.3622 | 455.4935 | -62.0497 | 0.053086
45 | 0.10108 | 79.2031 | 60.108 | 99.4289 | 37.1952 | 0.033437
46 | 0.11236 | 183.7845 | 230.6682 | 294.9314 | 51.454 | 0.070156
47 | 0.23761 | 933.0532 | 19.3455 | 933.2538 | 1.1878 | 0.097538
48 | 0.10592 | 447.0097 | 202.2682 | 490.6425 | 24.3464 | 0.046848
49 | 0.22119 | 629.2123 | -33.3699 | 630.0965 | -3.0358 | 0.11672
50 | 0.12514 | 328.2539 | 187.3027 | 377.9324 | 29.7092 | 0.12113

## PQ31g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 576.9702 | 371.7113 | 686.341 | 32.7915 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | 219.0815 | 223.422 | 78.6877 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 80.1744 | 16.3238 | 81.8193 | 11.5083 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 524.9081 | 278.9369 | 594.4193 | 27.9862 | 0
43 | 0.24 | 1106.158 | 301.0402 | 1146.3903 | 15.2243 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ31g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.7081 | 294.7258 | 294.7634 | 89.0848 | 0
2 | 0 | 5.9092 | 359.5799 | 359.6284 | 89.0585 | 0
3 | 0 | 11.3753 | 622.2903 | 622.3942 | 88.9528 | 0
4 | 0 | 64.9194 | 1147.6278 | 1149.4626 | 86.7623 | 0
5 | 0 | 2747.7044 | 2774.1898 | 3904.6137 | 45.2748 | 0
6 | 0 | 807.7379 | -501.3802 | 950.6958 | -31.8288 | 0
7 | 0 | 472.7776 | 83.639 | 480.1189 | 10.0324 | 0
8 | 0 | 476.559 | 373.7296 | 605.6256 | 38.1044 | 0
9 | 0 | 585.7541 | 569.897 | 817.2456 | 44.2139 | 0
10 | 0 | 785.4787 | 683.2767 | 1041.0782 | 41.0195 | 0
11 | 0 | 1050.9864 | 644.2844 | 1232.7509 | 31.5095 | 0
12 | 0 | 1233.3151 | 383.9641 | 1291.7022 | 17.2928 | 0
13 | 0 | 1136.1621 | 59.6857 | 1137.7287 | 3.0071 | 0
14 | 0 | 856.3446 | -74.278 | 859.5599 | -4.9573 | 0
15 | 0 | 600.981 | -22.2572 | 601.393 | -2.121 | 0
16 | 0 | 428.2916 | 110.9372 | 442.426 | 14.5217 | 0
17 | 0 | 321.2932 | 267.1655 | 417.8596 | 39.7446 | 0
18 | 0 | 257.1397 | 426.9186 | 498.3777 | 58.9388 | 0
19 | 0 | 221.0189 | 586.4338 | 626.7008 | 69.3493 | 0
20 | 0 | 205.1505 | 747.5636 | 775.2019 | 74.6544 | 0
21 | 0 | 207.3545 | 914.6001 | 937.8109 | 77.2261 | 0
22 | 0 | 232.4796 | 1093.6712 | 1118.1071 | 77.9994 | 0
23 | 0 | 303.0836 | 1289.7157 | 1324.8496 | 76.7754 | 0
24 | 0 | 494.2432 | 1459.7753 | 1541.1749 | 71.2952 | 0
25 | 0 | 662.825 | 1277.7356 | 1439.4253 | 62.582 | 0
26 | 0 | 379.2019 | 1335.4036 | 1388.1991 | 74.1475 | 0
27 | 0 | 299.3623 | 1619.4317 | 1646.8688 | 79.5267 | 0
28 | 0 | 313.3581 | 1899.7075 | 1925.3784 | 80.6334 | 0
29 | 0 | 364.6263 | 2186.5617 | 2216.7554 | 80.5326 | 0
30 | 0 | 444.5772 | 2497.0931 | 2536.3601 | 79.905 | 0
31 | 0 | 557.8416 | 2845.7548 | 2899.9151 | 78.9092 | 0
32 | 0 | 716.8675 | 3247.3579 | 3325.5424 | 77.5514 | 0
33 | 0 | 943.7143 | 3719.0346 | 3836.9017 | 75.7616 | 0
34 | 0 | 1276.21 | 4280.9142 | 4467.0951 | 73.3998 | 0
35 | 0 | 1780.7923 | 4953.6852 | 5264.0496 | 70.2271 | 0
36 | 0 | 2576.8542 | 5745.9261 | 6297.2887 | 65.8454 | 0
37 | 0 | 3878.5146 | 6606.5334 | 7660.885 | 59.584 | 0
38 | 0 | 6027.9711 | 7269.4842 | 9443.6135 | 50.3339 | 0
39 | 0 | 9286.6026 | 6878.8294 | 11556.7851 | 36.5283 | 0
40 | 0 | 12673.15 | 3936.5022 | 13270.4477 | 17.2557 | 0
41 | 0 | 13251.2757 | -1077.7583 | 13295.0318 | -4.6498 | 0
42 | 0 | 10714.5663 | -4628.4016 | 11671.5052 | -23.363 | 0
43 | 0 | 7783.8033 | -5745.6952 | 9674.7407 | -36.4333 | 0
44 | 0 | 5656.72 | -5639.0131 | 7987.2992 | -44.9102 | 0
45 | 0 | 4272.4807 | -5150.6366 | 6692.0213 | -50.3241 | 0
46 | 0 | 3378.0938 | -4602.1831 | 5708.9059 | -53.7206 | 0
47 | 0 | 2789.8153 | -4091.9571 | 4952.4926 | -55.7146 | 0
48 | 0 | 2396.5753 | -3642.1849 | 4359.9408 | -56.6549 | 0
49 | 0 | 2133.0548 | -3251.5305 | 3888.7496 | -56.7345 | 0
50 | 0 | 1960.4639 | -2912.8088 | 3511.1072 | -56.0575 | 0

## PQ31h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0187 | 19.6121 | 31.1926 | 36.8457 | 57.8407 | 336.0939
2 | 0.43187 | 17.4482 | 56.8895 | 59.5051 | 72.9491 | 1.6802
3 | 0.21899 | 36.0248 | 82.4008 | 89.9315 | 66.3856 | 0.55527
4 | 0.23299 | 88.7096 | -63.5856 | 109.1445 | -35.6323 | 0.50603
5 | 0.80225 | 90.6705 | 195.7881 | 215.764 | 65.1509 | 0.96396
6 | 0.12473 | 176.2115 | 191.1819 | 260.0019 | 47.3334 | 0.25209
7 | 0.38746 | 114.114 | 119.7887 | 165.4429 | 46.3898 | 1.3788
8 | 0.12637 | 60.3652 | 106.8866 | 122.7547 | 60.544 | 0.43656
9 | 0.11496 | 83.5865 | -4.0993 | 83.6869 | -2.8077 | 0.22825
10 | 0.14063 | 289.4595 | 207.1275 | 355.9334 | 35.5862 | 0.26369
11 | 0.27554 | 367.4843 | 223.6528 | 430.1922 | 31.3249 | 0.42564
12 | 0.078091 | 89.8631 | -150.8374 | 175.577 | -59.2151 | 0.14308
13 | 0.26621 | 356.3939 | 82.2997 | 365.7729 | 13.003 | 0.47391
14 | 0.11947 | 254.4955 | 76.2638 | 265.6767 | 16.6817 | 0.3116
15 | 0.1567 | 74.3667 | 110.0656 | 132.8338 | 55.9548 | 0.48925
16 | 0.149 | 85.402 | 146.7825 | 169.8194 | 59.808 | 0.53924
17 | 0.48798 | 60.897 | 73.5785 | 95.5104 | 50.3872 | 1.5445
18 | 0.11716 | 123.6627 | 33.6281 | 128.1534 | 15.2128 | 0.33737
19 | 0.472 | 150.6739 | 60.5411 | 162.3818 | 21.8904 | 1.0067
20 | 0.14942 | 186.5943 | -58.3191 | 195.4956 | -17.3564 | 0.31661
21 | 0.10854 | 59.8175 | -74.8814 | 95.8403 | -51.3811 | 0.1707
22 | 0.12288 | 213.9101 | 0.63634 | 213.911 | 0.17044 | 0.16526
23 | 0.44 | 113.1699 | -13.9273 | 114.0237 | -7.0158 | 0.44621
24 | 0.11474 | 121.9567 | 50.5946 | 132.035 | 22.5315 | 0.10487
25 | 0.37784 | 146.6299 | 84.1227 | 169.0472 | 29.8432 | 0.3731
26 | 0.11265 | 188.7736 | 135.778 | 232.532 | 35.7261 | 0.13187
27 | 0.10768 | 498.8261 | -61.3935 | 502.5899 | -7.0164 | 0.092016
28 | 0.17292 | 454.0067 | -970.1383 | 1071.1164 | -64.9213 | 0.12383
29 | 0.43802 | 306.2337 | -566.7351 | 644.1799 | -61.6156 | 0.25718
30 | 0.1206 | 70.6705 | -230.218 | 240.8208 | -72.935 | 0.066759
31 | 0.34512 | 26.4537 | -121.5177 | 124.3638 | -77.7187 | 0.1725
32 | 0.11317 | 60.8581 | -44.5075 | 75.3965 | -36.1792 | 0.078964
33 | 0.099631 | 41.5445 | 16.5159 | 44.7071 | 21.6801 | 0.041834
34 | 0.10979 | 62.7014 | 44.1732 | 76.699 | 35.1647 | 0.051811
35 | 0.28789 | 80.1439 | 87.8891 | 118.9434 | 47.6391 | 0.11031
36 | 0.11513 | 111.7166 | -270.5141 | 292.6747 | -67.5604 | 0.03008
37 | 0.2778 | 71.9201 | 91.875 | 116.677 | 51.946 | 0.0685
38 | 0.14016 | 542.6775 | -663.3691 | 857.0633 | -50.7147 | 0.057604
39 | 0.10626 | 254.0252 | -615.1065 | 665.4959 | -67.5605 | 0.020677
40 | 0.11351 | 567.9488 | 601.6234 | 827.3552 | 46.6492 | 0.037162
41 | 0.26419 | 998.4677 | 140.9675 | 1008.3697 | 8.0361 | 0.062143
42 | 0.10176 | 517.1074 | 249.6206 | 574.2042 | 25.7678 | 0.021942
43 | 0.2421 | 1041.1833 | 190.2347 | 1058.4195 | 10.3543 | 0.052531
44 | 0.1089 | 71.5063 | -409.5571 | 415.7526 | -80.0963 | 0.053593
45 | 0.101 | 79.1542 | 60.0657 | 99.3644 | 37.1928 | 0.033321
46 | 0.11194 | 183.503 | 230.0845 | 294.2996 | 51.426 | 0.069177
47 | 0.23547 | 927.5383 | 24.2682 | 927.8557 | 1.4988 | 0.095681
48 | 0.10529 | 444.6688 | 202.3603 | 488.5489 | 24.4694 | 0.045842
49 | 0.21954 | 627.2985 | -29.3785 | 627.9861 | -2.6814 | 0.11355
50 | 0.12372 | 326.4529 | 187.549 | 376.4919 | 29.8776 | 0.11664

## PQ31h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 58.526 | 136.3838 | 148.411 | 66.7745 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 576.9702 | 371.7113 | 686.341 | 32.7915 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | 219.0815 | 223.422 | 78.6877 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 524.9081 | 278.9369 | 594.4193 | 27.9862 | 0
43 | 0.24 | 1106.158 | 301.0402 | 1146.3903 | 15.2243 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ31h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.7078 | 294.7258 | 294.7634 | 89.0849 | 0
2 | 0 | 5.9172 | 359.5778 | 359.6265 | 89.0572 | 0
3 | 0 | 11.6034 | 622.1867 | 622.2949 | 88.9316 | 0
4 | 0 | 68.3137 | 1144.476 | 1146.513 | 86.5841 | 0
5 | 0 | 2539.4401 | 2648.0727 | 3668.9297 | 46.1997 | 0
6 | 0 | 889.0939 | -494.0594 | 1017.1444 | -29.0604 | 0
7 | 0 | 516.7583 | 64.9813 | 520.8279 | 7.1672 | 0
8 | 0 | 512.5357 | 342.4753 | 616.4269 | 33.7508 | 0
9 | 0 | 614.5965 | 519.8595 | 804.9738 | 40.2264 | 0
10 | 0 | 793.3189 | 607.8316 | 999.4069 | 37.4589 | 0
11 | 0 | 1007.99 | 555.6345 | 1150.9881 | 28.8649 | 0
12 | 0 | 1131.3493 | 337.3732 | 1180.5812 | 16.6048 | 0
13 | 0 | 1039.0227 | 88.6914 | 1042.8012 | 4.879 | 0
14 | 0 | 809.2076 | -15.4778 | 809.3556 | -1.0958 | 0
15 | 0 | 589.2801 | 27.6491 | 589.9284 | 2.6864 | 0
16 | 0 | 431.1801 | 145.0593 | 454.9268 | 18.5942 | 0
17 | 0 | 328.2489 | 289.1088 | 437.4142 | 41.3723 | 0
18 | 0 | 264.1042 | 440.8468 | 513.9036 | 59.0748 | 0
19 | 0 | 226.6525 | 595.2756 | 636.965 | 69.1556 | 0
20 | 0 | 209.127 | 753.1888 | 781.6824 | 74.4824 | 0
21 | 0 | 209.6909 | 918.1924 | 941.832 | 77.1358 | 0
22 | 0 | 233.2735 | 1095.9855 | 1120.5359 | 77.9843 | 0
23 | 0 | 302.3134 | 1291.138 | 1326.0583 | 76.8219 | 0
24 | 0 | 490.1983 | 1460.3996 | 1540.4744 | 71.4451 | 0
25 | 0 | 656.5061 | 1289.4704 | 1446.9742 | 63.0181 | 0
26 | 0 | 385.1721 | 1342.7597 | 1396.9113 | 73.9944 | 0
27 | 0 | 304.6345 | 1621.4712 | 1649.8397 | 79.3596 | 0
28 | 0 | 317.723 | 1899.9588 | 1926.3415 | 80.5065 | 0
29 | 0 | 369.0436 | 2185.8661 | 2216.8004 | 80.417 | 0
30 | 0 | 449.9922 | 2495.4769 | 2535.7244 | 79.7781 | 0
31 | 0 | 565.3214 | 2842.7793 | 2898.4449 | 78.7528 | 0
32 | 0 | 727.776 | 3242.0107 | 3322.6934 | 77.3478 | 0
33 | 0 | 959.8767 | 3709.3109 | 3831.4945 | 75.4916 | 0
34 | 0 | 1300.0004 | 4262.9 | 4456.716 | 73.0406 | 0
35 | 0 | 1814.7936 | 4919.6418 | 5243.6963 | 69.7516 | 0
36 | 0 | 2621.7273 | 5680.4395 | 6256.2646 | 65.225 | 0
37 | 0 | 3924.2433 | 6480.1231 | 7575.7297 | 58.8017 | 0
38 | 0 | 6024.7335 | 7037.6438 | 9264.2239 | 49.4341 | 0
39 | 0 | 9087.5539 | 6542.2127 | 11197.5079 | 35.7505 | 0
40 | 0 | 12125.6359 | 3748.0787 | 12691.6957 | 17.1766 | 0
41 | 0 | 12661.6017 | -783.9009 | 12685.8448 | -3.5428 | 0
42 | 0 | 10479.3 | -4095.3199 | 11251.1055 | -21.3456 | 0
43 | 0 | 7828.0035 | -5286.951 | 9446.1362 | -34.0347 | 0
44 | 0 | 5817.0633 | -5315.4304 | 7879.8494 | -42.42 | 0
45 | 0 | 4466.1962 | -4933.2228 | 6654.5921 | -47.8445 | 0
46 | 0 | 3574.174 | -4457.7917 | 5713.7226 | -51.278 | 0
47 | 0 | 2978.3918 | -3997.8011 | 4985.3016 | -53.3136 | 0
48 | 0 | 2575.4577 | -3584.1478 | 4413.5131 | -54.3001 | 0
49 | 0 | 2302.6028 | -3221.1518 | 3959.52 | -54.4414 | 0
50 | 0 | 2121.6505 | -2905.185 | 3597.4298 | -53.8594 | 0

## PQ33c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0181 | 19.1021 | 30.9491 | 36.3694 | 58.3167 | 290.3212
2 | 0.4217 | 16.6916 | 55.7802 | 58.2241 | 73.3408 | 1.8312
3 | 0.21121 | 33.8151 | 80.35 | 87.1756 | 67.1763 | 0.62379
4 | 0.23723 | 94.1912 | -61.7581 | 112.6323 | -33.2516 | 0.61227
5 | 0.72206 | 79.6767 | 51.5186 | 94.8817 | 32.8865 | 1.3353
6 | 0.10686 | 180.5416 | 219.9911 | 284.5898 | 50.6251 | 0.13966
7 | 0.42609 | 251.4657 | 138.4133 | 287.0423 | 28.8295 | 0.8194
8 | 0.13767 | 139.0686 | 133.3817 | 192.6934 | 43.8042 | 0.32573
9 | 0.11951 | 86.9491 | -5.8005 | 87.1423 | -3.8167 | 0.16643
10 | 0.15768 | 320.8543 | 263.7111 | 415.3204 | 39.4169 | 0.26055
11 | 0.31399 | 479.0665 | 109.4513 | 491.4105 | 12.8694 | 0.44446
12 | 0.082561 | 371.1304 | -104.125 | 385.4605 | -15.6721 | 0.088519
13 | 0.30581 | 445.9446 | 135.6719 | 466.126 | 16.9216 | 0.40651
14 | 0.13123 | 316.6371 | 118.1632 | 337.9669 | 20.4647 | 0.26245
15 | 0.17984 | 134.8791 | 190.7343 | 233.6064 | 54.7337 | 0.28025
16 | 0.19722 | 106.7681 | 221.4956 | 245.8856 | 64.2644 | 0.44758
17 | 0.64262 | 203.2051 | 228.8007 | 306.0099 | 48.3907 | 1.4111
18 | 0.10913 | 111.569 | 7.7751 | 111.8396 | 3.9864 | 0.40678
19 | 0.41803 | 131.4614 | 45.9651 | 139.2656 | 19.272 | 1.2842
20 | 0.15036 | 178.6084 | -44.7345 | 184.1254 | -14.0611 | 0.41705
21 | 0.10917 | 61.017 | -73.7448 | 95.715 | -50.3954 | 0.20029
22 | 0.12231 | 211.1179 | 2.1951 | 211.1293 | 0.59571 | 0.17626
23 | 0.43925 | 112.9848 | -13.8387 | 113.8291 | -6.983 | 0.44912
24 | 0.11517 | 122.6402 | 50.8773 | 132.7747 | 22.5311 | 0.099544
25 | 0.38769 | 152.0088 | 84.939 | 174.1301 | 29.1955 | 0.28731
26 | 0.11882 | 273.6805 | 138.2365 | 306.6111 | 26.7984 | 0.13882
27 | 0.10778 | 483.7387 | -52.9995 | 486.6334 | -6.2525 | 0.1026
28 | 0.1678 | 441.5519 | -949.9057 | 1047.5156 | -65.0692 | 0.11499
29 | 0.4372 | 294.0041 | -559.1642 | 631.746 | -62.265 | 0.25196
30 | 0.12111 | 69.2646 | -228.4545 | 238.7238 | -73.1333 | 0.069273
31 | 0.3452 | 26.15 | -121.0047 | 123.7981 | -77.8055 | 0.17253
32 | 0.11519 | 165.0679 | 51.0953 | 172.7951 | 17.1995 | 0.091217
33 | 0.099996 | 88.3487 | 17.8448 | 90.1328 | 11.4191 | 0.041233
34 | 0.11041 | 75.1278 | 55.0424 | 93.1335 | 36.2284 | 0.053984
35 | 0.29031 | 186.2893 | 129.7471 | 227.0198 | 34.8565 | 0.10902
36 | 0.11491 | 109.9769 | -270.0498 | 291.585 | -67.8416 | 0.02792
37 | 0.28 | 1108.9068 | 206.6388 | 1127.9955 | 10.5557 | 0.059998
38 | 0.14174 | 806.8126 | -526.0835 | 963.1772 | -33.1064 | 0.054936
39 | 0.10645 | 247.8899 | -620.1151 | 667.8264 | -68.211 | 0.018493
40 | 0.11285 | 563.8273 | 615.8138 | 834.9419 | 47.5234 | 0.032887
41 | 0.26572 | 1019.7679 | 159.0707 | 1032.0998 | 8.866 | 0.050828
42 | 0.10197 | 580.8121 | 257.9164 | 635.5026 | 23.9442 | 0.015998
43 | 0.24504 | 1154.3078 | 221.315 | 1175.3326 | 10.8536 | 0.036597
44 | 0.10724 | 215.077 | -412.5467 | 465.245 | -62.4652 | 0.037484
45 | 0.10082 | 98.9288 | 60.2272 | 115.8198 | 31.3328 | 0.021391
46 | 0.10819 | 178.5945 | 233.9028 | 294.2898 | 52.6368 | 0.044014
47 | 0.23546 | 983.7654 | 76.8368 | 986.7615 | 4.466 | 0.062094
48 | 0.10483 | 506.186 | 217.4319 | 550.9091 | 23.2459 | 0.027868
49 | 0.21978 | 668.2562 | -6.0345 | 668.2835 | -0.51738 | 0.0698
50 | 0.1145 | 325.8572 | 206.1662 | 385.6001 | 32.3211 | 0.064464

## PQ33c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 76.8482 | 55.0148 | 94.5107 | 35.5985 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ33c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4031 | 262.1598 | 262.1818 | 89.2563 | 0
2 | 0 | 4.1632 | 315.6188 | 315.6463 | 89.2443 | 0
3 | 0 | 6.3755 | 502.1348 | 502.1753 | 89.2726 | 0
4 | 0 | 16.6956 | 745.7967 | 745.9835 | 88.7176 | 0
5 | 0 | 98.6199 | 1147.738 | 1151.9671 | 85.0889 | 0
6 | 0 | 935.1454 | 1641.9227 | 1889.552 | 60.3366 | 0
7 | 0 | 1091.1177 | 665.3305 | 1277.9681 | 31.3736 | 0
8 | 0 | 764.6961 | 779.9218 | 1092.2628 | 45.5648 | 0
9 | 0 | 767.5514 | 1032.7986 | 1286.7821 | 53.3811 | 0
10 | 0 | 949.938 | 1291.5078 | 1603.2388 | 53.6645 | 0
11 | 0 | 1345.2301 | 1506.8301 | 2019.9458 | 48.243 | 0
12 | 0 | 2032.024 | 1471.7462 | 2509.0155 | 35.9149 | 0
13 | 0 | 2716.7261 | 717.2482 | 2809.8124 | 14.7893 | 0
14 | 0 | 2415.8044 | -418.2946 | 2451.7507 | -9.8233 | 0
15 | 0 | 1526.8644 | -758.5932 | 1704.9277 | -26.4196 | 0
16 | 0 | 912.4778 | -558.1804 | 1069.664 | -31.4549 | 0
17 | 0 | 585.3506 | -251.1823 | 636.9677 | -23.2249 | 0
18 | 0 | 414.108 | 42.1514 | 416.2477 | 5.812 | 0
19 | 0 | 324.0085 | 307.7632 | 446.8777 | 43.527 | 0
20 | 0 | 279.9701 | 553.1983 | 620.0094 | 63.1563 | 0
21 | 0 | 266.4821 | 788.8372 | 832.6325 | 71.3342 | 0
22 | 0 | 278.9635 | 1025.149 | 1062.427 | 74.7773 | 0
23 | 0 | 323.7276 | 1273.7891 | 1314.2824 | 75.7404 | 0
24 | 0 | 432.9611 | 1547.7823 | 1607.198 | 74.3721 | 0
25 | 0 | 745.8547 | 1803.7715 | 1951.8942 | 67.535 | 0
26 | 0 | 1054.3204 | 1321.4332 | 1690.4961 | 51.415 | 0
27 | 0 | 438.0926 | 1498.0513 | 1560.7956 | 73.6989 | 0
28 | 0 | 368.4741 | 1963.7282 | 1997.9994 | 79.3726 | 0
29 | 0 | 426.2241 | 2365.2794 | 2403.3755 | 79.7849 | 0
30 | 0 | 529.1741 | 2763.9868 | 2814.1869 | 79.1617 | 0
31 | 0 | 672.336 | 3193.0024 | 3263.0201 | 78.1092 | 0
32 | 0 | 867.228 | 3674.977 | 3775.9158 | 76.7221 | 0
33 | 0 | 1136.3592 | 4231.3027 | 4381.2366 | 74.9673 | 0
34 | 0 | 1517.5023 | 4885.4558 | 5115.7103 | 72.7444 | 0
35 | 0 | 2074.6615 | 5662.7733 | 6030.8558 | 69.8788 | 0
36 | 0 | 2919.0933 | 6583.3274 | 7201.4794 | 66.0872 | 0
37 | 0 | 4248.0094 | 7632.9051 | 8735.3778 | 60.9024 | 0
38 | 0 | 6400.8125 | 8664.56 | 10772.4186 | 53.5454 | 0
39 | 0 | 9846.9245 | 9108.977 | 13413.9996 | 42.7706 | 0
40 | 0 | 14599.2686 | 7446.4341 | 16388.6553 | 27.0241 | 0
41 | 0 | 18293.2446 | 1970.8508 | 18399.1046 | 6.1491 | 0
42 | 0 | 17223.3976 | -4870.2779 | 17898.7438 | -15.7894 | 0
43 | 0 | 12987.5168 | -8602.1212 | 15577.9358 | -33.518 | 0
44 | 0 | 9086.9645 | -9375.3927 | 13056.4509 | -45.895 | 0
45 | 0 | 6410.464 | -8921.632 | 10985.8804 | -54.3016 | 0
46 | 0 | 4677.4164 | -8152.6717 | 9399.1638 | -60.1559 | 0
47 | 0 | 3539.2774 | -7383.3564 | 8187.8224 | -64.3889 | 0
48 | 0 | 2766.5338 | -6699.6899 | 7248.4174 | -67.5626 | 0
49 | 0 | 2222.8217 | -6113.3435 | 6504.914 | -70.0187 | 0
50 | 0 | 1827.5077 | -5614.6084 | 5904.5416 | -71.9704 | 0

## PQ33d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0181 | 19.0994 | 30.9477 | 36.3669 | 58.3191 | 290.3212
2 | 0.42161 | 16.6849 | 55.7703 | 58.2126 | 73.3443 | 1.8326
3 | 0.21109 | 33.7788 | 80.3174 | 87.1315 | 67.19 | 0.62498
4 | 0.23738 | 94.3338 | -61.7187 | 112.73 | -33.1951 | 0.61525
5 | 0.72146 | 79.5332 | 51.6667 | 94.8419 | 33.0087 | 1.3485
6 | 0.10675 | 177.605 | 222.7357 | 284.8767 | 51.4318 | 0.13969
7 | 0.43813 | 257.7464 | 141.0388 | 293.8114 | 28.6875 | 0.81793
8 | 0.13935 | 140.9296 | 132.6905 | 193.5663 | 43.2753 | 0.32995
9 | 0.1193 | 86.7669 | -5.8798 | 86.9659 | -3.8767 | 0.16711
10 | 0.15719 | 320.4887 | 261.2064 | 413.4511 | 39.1809 | 0.26059
11 | 0.31214 | 476.5883 | 109.4211 | 488.9881 | 12.9306 | 0.4434
12 | 0.082366 | 371.0221 | -102.6881 | 384.9705 | -15.4705 | 0.088885
13 | 0.30386 | 444.11 | 137.5005 | 464.9087 | 17.203 | 0.40392
14 | 0.13025 | 315.5497 | 119.7892 | 337.5219 | 20.7878 | 0.25905
15 | 0.17871 | 133.4019 | 190.8376 | 232.8413 | 55.0452 | 0.27257
16 | 0.19512 | 103.8703 | 221.7156 | 244.8405 | 64.8976 | 0.43017
17 | 0.64932 | 199.8468 | 237.3569 | 310.2854 | 49.9037 | 1.3508
18 | 0.11023 | 114.3903 | 25.9483 | 117.2964 | 12.7807 | 0.39389
19 | 0.41577 | 131.1683 | 43.7161 | 138.2615 | 18.4323 | 1.2831
20 | 0.15 | 177.2033 | -44.0555 | 182.5976 | -13.9616 | 0.4228
21 | 0.10917 | 61.0803 | -73.5876 | 95.6344 | -50.3061 | 0.20262
22 | 0.12227 | 210.7836 | 2.21 | 210.7952 | 0.60071 | 0.17726
23 | 0.43914 | 112.947 | -13.8564 | 113.7938 | -6.9941 | 0.44858
24 | 0.11521 | 122.7083 | 50.8673 | 132.8338 | 22.5159 | 0.098997
25 | 0.38858 | 152.3948 | 85.3204 | 174.6532 | 29.2429 | 0.28129
26 | 0.12194 | 284.9283 | 137.5674 | 316.4 | 25.7719 | 0.12567
27 | 0.10787 | 453.2193 | -42.819 | 455.2376 | -5.3971 | 0.12249
28 | 0.18424 | 498.3379 | -954.8555 | 1077.0746 | -62.44 | 0.14883
29 | 0.43748 | 303.7315 | -561.8651 | 638.7059 | -61.6054 | 0.25718
30 | 0.1209 | 69.9016 | -229.0631 | 239.4914 | -73.0297 | 0.068358
31 | 0.34516 | 26.241 | -121.1407 | 123.9502 | -77.7777 | 0.17247
32 | 0.11451 | 164.91 | 51.2709 | 172.6963 | 17.2706 | 0.087772
33 | 0.099927 | 88.3244 | 17.8884 | 90.1177 | 11.4493 | 0.041262
34 | 0.11029 | 75.086 | 55.0514 | 93.1051 | 36.2481 | 0.053432
35 | 0.28982 | 186.0879 | 129.8034 | 226.8868 | 34.8972 | 0.1086
36 | 0.11496 | 110.1934 | -270.2418 | 291.8445 | -67.8164 | 0.028177
37 | 0.27926 | 1107.3549 | 209.9719 | 1127.0861 | 10.7367 | 0.06027
38 | 0.14125 | 808.869 | -525.0255 | 964.3241 | -32.987 | 0.054433
39 | 0.10651 | 248.593 | -620.7793 | 668.7042 | -68.1762 | 0.018563
40 | 0.11244 | 562.5167 | 615.6327 | 833.9237 | 47.5814 | 0.032569
41 | 0.26522 | 1019.1452 | 160.7475 | 1031.7445 | 8.9633 | 0.050421
42 | 0.10187 | 580.348 | 258.3019 | 635.2351 | 23.9929 | 0.015839
43 | 0.24476 | 1153.5573 | 223.0024 | 1174.9146 | 10.9413 | 0.036188
44 | 0.10719 | 215.2957 | -412.6881 | 465.4715 | -62.4493 | 0.037121
45 | 0.10081 | 98.9156 | 60.2334 | 115.8118 | 31.3388 | 0.021191
46 | 0.10811 | 178.5128 | 233.8777 | 294.2204 | 52.6464 | 0.043645
47 | 0.23525 | 983.6038 | 77.6958 | 986.6677 | 4.5165 | 0.061651
48 | 0.10478 | 506.0007 | 217.5981 | 550.8046 | 23.2694 | 0.027695
49 | 0.21968 | 668.2534 | -5.6988 | 668.2777 | -0.4886 | 0.069423
50 | 0.11441 | 325.7633 | 206.2079 | 385.543 | 32.3338 | 0.064113

## PQ33d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 45.0855 | 159.154 | 16.4562 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 76.8482 | 55.0148 | 94.5107 | 35.5985 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ33d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.3997 | 262.0062 | 262.0283 | 89.2566 | 0
2 | 0 | 4.1514 | 315.2685 | 315.2958 | 89.2456 | 0
3 | 0 | 6.2647 | 500.5236 | 500.5628 | 89.2829 | 0
4 | 0 | 15.5153 | 739.4773 | 739.64 | 88.798 | 0
5 | 0 | 83.3381 | 1122.2633 | 1125.3534 | 85.7531 | 0
6 | 0 | 770.0514 | 1699.2942 | 1865.6313 | 65.6219 | 0
7 | 0 | 1221.4464 | 733.2289 | 1424.6248 | 30.9762 | 0
8 | 0 | 826.2115 | 758.3277 | 1121.4662 | 42.5469 | 0
9 | 0 | 798.6759 | 1002.7881 | 1281.9778 | 51.4642 | 0
10 | 0 | 962.3044 | 1256.2138 | 1582.4357 | 52.5466 | 0
11 | 0 | 1331.7343 | 1467.807 | 1981.9116 | 47.7827 | 0
12 | 0 | 1975.1063 | 1453.5614 | 2452.3225 | 36.3509 | 0
13 | 0 | 2654.211 | 786.0576 | 2768.1623 | 16.4969 | 0
14 | 0 | 2459.5482 | -323.6109 | 2480.7461 | -7.4955 | 0
15 | 0 | 1606.0403 | -737.1595 | 1767.136 | -24.6547 | 0
16 | 0 | 968.4615 | -573.8176 | 1125.6928 | -30.6469 | 0
17 | 0 | 620.0252 | -274.5468 | 678.0909 | -23.8837 | 0
18 | 0 | 436.0608 | 20.2112 | 436.5289 | 2.6537 | 0
19 | 0 | 338.743 | 289.5137 | 445.6063 | 40.5195 | 0
20 | 0 | 290.5932 | 539.133 | 612.4613 | 61.6753 | 0
21 | 0 | 274.7846 | 779.181 | 826.214 | 70.5744 | 0
22 | 0 | 285.9292 | 1020.3385 | 1059.6443 | 74.3456 | 0
23 | 0 | 329.213 | 1274.7929 | 1316.6161 | 75.5198 | 0
24 | 0 | 432.0025 | 1557.8833 | 1616.6715 | 74.5013 | 0
25 | 0 | 708.1362 | 1862.0081 | 1992.1172 | 69.1778 | 0
26 | 0 | 1342.2781 | 1616.9623 | 2101.4941 | 50.3031 | 0
27 | 0 | 642.1808 | 1252.7555 | 1407.7615 | 62.8597 | 0
28 | 0 | 398.2614 | 1781.8488 | 1825.8142 | 77.4009 | 0
29 | 0 | 420.1851 | 2229.018 | 2268.2762 | 79.3246 | 0
30 | 0 | 510.3194 | 2648.5471 | 2697.263 | 79.094 | 0
31 | 0 | 645.1912 | 3086.6956 | 3153.4048 | 78.1938 | 0
32 | 0 | 831.746 | 3571.33 | 3666.906 | 76.8898 | 0
33 | 0 | 1090.3284 | 4125.9742 | 4267.6081 | 75.1974 | 0
34 | 0 | 1456.6013 | 4775.1166 | 4992.3368 | 73.0362 | 0
35 | 0 | 1991.4688 | 5545.0001 | 5891.7717 | 70.2444 | 0
36 | 0 | 2800.9813 | 6457.7961 | 7039.0785 | 66.5519 | 0
37 | 0 | 4073.6655 | 7505.837 | 8540.0433 | 61.5099 | 0
38 | 0 | 6137.4311 | 8562.2412 | 10534.7062 | 54.367 | 0
39 | 0 | 9465.2644 | 9110.9967 | 13137.7887 | 43.9074 | 0
40 | 0 | 14171.6415 | 7710.1656 | 16133.26 | 28.5487 | 0
41 | 0 | 18131.7769 | 2513.0414 | 18305.1007 | 7.8909 | 0
42 | 0 | 17447.4721 | -4443.9629 | 18004.5297 | -14.2897 | 0
43 | 0 | 13281.9087 | -8457.4004 | 15746.0065 | -32.4874 | 0
44 | 0 | 9294.2281 | -9372.1361 | 13199.2277 | -45.2391 | 0
45 | 0 | 6537.5641 | -8958.7512 | 11090.4899 | -53.8803 | 0
46 | 0 | 4754.7519 | -8194.2236 | 9473.8042 | -59.8753 | 0
47 | 0 | 3587.7177 | -7419.7375 | 8241.6153 | -64.1945 | 0
48 | 0 | 2798.012 | -6729.465 | 7287.9744 | -67.4232 | 0
49 | 0 | 2244.0181 | -6137.2543 | 6534.639 | -69.9156 | 0
50 | 0 | 1842.2434 | -5633.7788 | 5927.3371 | -71.8923 | 0

## PQ33e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0181 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3682 | 58.3179 | 290.3212
2 | 0.42166 | 16.6883 | 55.7754 | 58.2185 | 73.3425 | 1.8319
3 | 0.21115 | 33.7983 | 80.3343 | 87.1546 | 67.1825 | 0.62435
4 | 0.23729 | 94.2546 | -61.7368 | 112.6737 | -33.2248 | 0.61361
5 | 0.72172 | 79.6078 | 51.5755 | 94.8548 | 32.938 | 1.3412
6 | 0.10668 | 179.1295 | 220.8943 | 284.397 | 50.9604 | 0.13979
7 | 0.43016 | 253.5141 | 140.1116 | 289.6561 | 28.9284 | 0.81699
8 | 0.13846 | 139.8141 | 133.4756 | 193.297 | 43.6714 | 0.32663
9 | 0.11949 | 86.9152 | -5.8673 | 87.113 | -3.8619 | 0.16588
10 | 0.158 | 321.492 | 263.0786 | 415.4124 | 39.2936 | 0.26111
11 | 0.314 | 478.8237 | 108.8346 | 491.0368 | 12.8055 | 0.44465
12 | 0.082526 | 370.9631 | -104.0481 | 385.2786 | -15.6678 | 0.088566
13 | 0.30555 | 445.6957 | 135.9018 | 465.9549 | 16.9575 | 0.40617
14 | 0.13104 | 316.4564 | 118.5443 | 337.931 | 20.5359 | 0.26172
15 | 0.17957 | 134.4796 | 190.8151 | 233.442 | 54.8252 | 0.27809
16 | 0.19665 | 105.8719 | 221.6583 | 245.6446 | 64.4692 | 0.4423
17 | 0.6454 | 202.37 | 231.754 | 307.6744 | 48.8722 | 1.3927
18 | 0.10947 | 112.04 | 7.2002 | 112.2712 | 3.677 | 0.4034
19 | 0.41715 | 131.3169 | 45.2002 | 138.8783 | 18.9938 | 1.2846
20 | 0.15025 | 178.1347 | -44.4831 | 183.6048 | -14.0209 | 0.41915
21 | 0.10917 | 61.0398 | -73.6914 | 95.6884 | -50.3645 | 0.2011
22 | 0.1223 | 211.004 | 2.2013 | 211.0155 | 0.59771 | 0.17661
23 | 0.43921 | 112.972 | -13.8446 | 113.8171 | -6.9867 | 0.44894
24 | 0.11518 | 122.6631 | 50.8737 | 132.7945 | 22.5259 | 0.099359
25 | 0.388 | 152.1461 | 85.0634 | 174.3107 | 29.2091 | 0.28515
26 | 0.11993 | 277.3097 | 137.1725 | 309.3816 | 26.3195 | 0.13533
27 | 0.108 | 477.5076 | -48.9962 | 480.0147 | -5.8585 | 0.10801
28 | 0.17098 | 453.2694 | -951.7169 | 1054.1433 | -64.5332 | 0.12153
29 | 0.43707 | 296.0167 | -559.69 | 633.1498 | -62.1259 | 0.2526
30 | 0.12107 | 69.3953 | -228.5673 | 238.8697 | -73.1112 | 0.069096
31 | 0.34519 | 26.1683 | -121.028 | 123.8247 | -77.7995 | 0.17253
32 | 0.11508 | 165.0393 | 51.1213 | 172.7755 | 17.2105 | 0.090664
33 | 0.099985 | 88.3444 | 17.8505 | 90.1297 | 11.4232 | 0.04124
34 | 0.1104 | 75.1225 | 55.0426 | 93.1294 | 36.2304 | 0.053921
35 | 0.29026 | 186.2681 | 129.7477 | 227.0028 | 34.8597 | 0.10898
36 | 0.11492 | 109.9982 | -270.058 | 291.6006 | -67.8383 | 0.027944
37 | 0.27994 | 1108.7281 | 206.7522 | 1127.8406 | 10.563 | 0.060018
38 | 0.14172 | 806.8205 | -525.9893 | 963.1324 | -33.1015 | 0.054928
39 | 0.10645 | 247.9112 | -620.0839 | 667.8053 | -68.2083 | 0.0185
40 | 0.11286 | 563.8812 | 615.764 | 834.9415 | 47.5183 | 0.032905
41 | 0.26573 | 1019.7289 | 158.9318 | 1032.0399 | 8.8587 | 0.050874
42 | 0.10198 | 580.8367 | 257.8549 | 635.5001 | 23.9382 | 0.016022
43 | 0.24505 | 1154.307 | 221.0542 | 1175.2828 | 10.8411 | 0.036666
44 | 0.10725 | 215.0504 | -412.5099 | 465.2001 | -62.466 | 0.037548
45 | 0.10082 | 98.9309 | 60.225 | 115.8205 | 31.3313 | 0.021436
46 | 0.10821 | 178.6154 | 233.9024 | 294.3022 | 52.6335 | 0.044104
47 | 0.23549 | 983.7375 | 76.5916 | 986.7146 | 4.4519 | 0.062217
48 | 0.10485 | 506.2279 | 217.3639 | 550.9208 | 23.2377 | 0.027924
49 | 0.21981 | 668.2241 | -6.1513 | 668.2524 | -0.52742 | 0.069933
50 | 0.11453 | 325.8891 | 206.14 | 385.613 | 32.3152 | 0.0646

## PQ33e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 76.8482 | 55.0148 | 94.5107 | 35.5985 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ33e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0835 | 262.1055 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1583 | 315.4481 | 315.4755 | 89.2448 | 0
3 | 0 | 6.3388 | 501.3726 | 501.4127 | 89.2757 | 0
4 | 0 | 16.3131 | 742.8983 | 743.0774 | 88.7421 | 0
5 | 0 | 93.113 | 1135.9136 | 1139.7236 | 85.3138 | 0
6 | 0 | 863.4849 | 1656.3546 | 1867.9177 | 62.4662 | 0
7 | 0 | 1129.4636 | 703.9601 | 1330.8823 | 31.934 | 0
8 | 0 | 788.8256 | 784.2219 | 1112.3173 | 44.8323 | 0
9 | 0 | 783.9748 | 1031.9085 | 1295.9366 | 52.7749 | 0
10 | 0 | 962.7973 | 1287.6753 | 1607.8204 | 53.2145 | 0
11 | 0 | 1353.6895 | 1499.4771 | 2020.1254 | 47.9251 | 0
12 | 0 | 2030.4534 | 1464.1162 | 2503.2733 | 35.7946 | 0
13 | 0 | 2708.3131 | 726.2085 | 2803.9862 | 15.0102 | 0
14 | 0 | 2428.5234 | -399.9963 | 2461.2442 | -9.3531 | 0
15 | 0 | 1548.6826 | -756.0795 | 1723.3902 | -26.022 | 0
16 | 0 | 928.7598 | -564.6864 | 1086.9524 | -31.2996 | 0
17 | 0 | 595.9522 | -259.5345 | 650.0132 | -23.5329 | 0
18 | 0 | 421.0941 | 34.4343 | 422.4997 | 4.6749 | 0
19 | 0 | 328.8438 | 301.3613 | 446.0459 | 42.503 | 0
20 | 0 | 283.5337 | 548.2829 | 617.2564 | 62.6551 | 0
21 | 0 | 269.3019 | 785.4875 | 830.3699 | 71.0759 | 0
22 | 0 | 281.333 | 1023.4967 | 1061.4584 | 74.6304 | 0
23 | 0 | 325.5823 | 1274.1228 | 1315.0638 | 75.6657 | 0
24 | 0 | 432.6786 | 1551.1788 | 1610.3933 | 74.4143 | 0
25 | 0 | 734.3696 | 1824.192 | 1966.4626 | 68.0716 | 0
26 | 0 | 1157.4264 | 1386.0985 | 1805.7976 | 50.1373 | 0
27 | 0 | 480.6425 | 1436.3452 | 1514.6303 | 71.4983 | 0
28 | 0 | 375.1519 | 1922.2454 | 1958.5113 | 78.9568 | 0
29 | 0 | 425.8115 | 2335.6091 | 2374.1072 | 79.6677 | 0
30 | 0 | 526.5744 | 2740.3598 | 2790.4933 | 79.1229 | 0
31 | 0 | 668.7433 | 3172.8822 | 3242.5914 | 78.0981 | 0
32 | 0 | 863.0079 | 3657.1221 | 3757.569 | 76.7222 | 0
33 | 0 | 1131.6419 | 4215.056 | 4364.3224 | 74.9718 | 0
34 | 0 | 1512.3618 | 4870.4722 | 5099.8762 | 72.7496 | 0
35 | 0 | 2069.2193 | 5648.9052 | 6015.9619 | 69.882 | 0
36 | 0 | 2913.655 | 6570.548 | 7187.5926 | 66.0855 | 0
37 | 0 | 4243.3215 | 7621.1322 | 8722.8111 | 60.8917 | 0
38 | 0 | 6398.4515 | 8652.9822 | 10761.7045 | 53.5189 | 0
39 | 0 | 9848.9504 | 9093.8766 | 13405.2384 | 42.7174 | 0
40 | 0 | 14602.2924 | 7418.3236 | 16378.5979 | 26.9317 | 0
41 | 0 | 18276.6528 | 1928.137 | 18378.078 | 6.0223 | 0
42 | 0 | 17179.0159 | -4898.2561 | 17863.6923 | -15.9145 | 0
43 | 0 | 12941.8137 | -8602.9203 | 15540.2953 | -33.6135 | 0
44 | 0 | 9053.7009 | -9362.563 | 13024.0964 | -45.9608 | 0
45 | 0 | 6388.3857 | -8905.5123 | 10959.9097 | -54.3462 | 0
46 | 0 | 4662.7964 | -8137.2014 | 9378.4709 | -60.1863 | 0
47 | 0 | 3529.3643 | -7369.6027 | 8171.1356 | -64.4099 | 0
48 | 0 | 2759.6195 | -6687.7416 | 7234.7348 | -67.5771 | 0
49 | 0 | 2217.871 | -6103.0072 | 6493.5082 | -70.0285 | 0
50 | 0 | 1823.8827 | -5605.6397 | 5894.8914 | -71.9769 | 0

## PQ33f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0181 | 19.1007 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 290.3212
2 | 0.42166 | 16.6881 | 55.7751 | 58.2182 | 73.3426 | 1.8319
3 | 0.21114 | 33.7955 | 80.3331 | 87.1524 | 67.1839 | 0.62442
4 | 0.23732 | 94.2714 | -61.74 | 112.6895 | -33.2215 | 0.61393
5 | 0.7218 | 79.6011 | 51.6129 | 94.8695 | 32.9591 | 1.3427
6 | 0.10697 | 179.0236 | 221.9776 | 285.1728 | 51.114 | 0.13939
7 | 0.43423 | 255.8352 | 139.0236 | 291.1687 | 28.5201 | 0.8211
8 | 0.13846 | 140.1131 | 132.5245 | 192.8586 | 43.4056 | 0.32907
9 | 0.11932 | 86.8018 | -5.8039 | 86.9956 | -3.8253 | 0.16774
10 | 0.15682 | 319.7672 | 261.8956 | 413.3284 | 39.3181 | 0.25994
11 | 0.3121 | 476.8363 | 110.1337 | 489.3897 | 13.0054 | 0.44316
12 | 0.082405 | 371.2353 | -102.7436 | 385.1908 | -15.47 | 0.088836
13 | 0.30411 | 444.3623 | 137.3457 | 465.104 | 17.1756 | 0.40417
14 | 0.13043 | 315.7309 | 119.4577 | 337.5739 | 20.7243 | 0.2597
15 | 0.17897 | 133.7682 | 190.7757 | 233.0007 | 54.9626 | 0.27451
16 | 0.19566 | 104.6919 | 221.5997 | 245.0853 | 64.7122 | 0.43502
17 | 0.64709 | 200.8392 | 234.6962 | 308.8992 | 49.445 | 1.3689
18 | 0.10985 | 112.5786 | 6.7174 | 112.7789 | 3.4147 | 0.39929
19 | 0.4165 | 131.2582 | 44.4731 | 138.5878 | 18.7175 | 1.2834
20 | 0.15013 | 177.6816 | -44.2778 | 183.1155 | -13.9929 | 0.42087
21 | 0.10917 | 61.06 | -73.6405 | 95.6621 | -50.3357 | 0.20185
22 | 0.12229 | 210.8923 | 2.2074 | 210.9039 | 0.5997 | 0.17694
23 | 0.43917 | 112.9586 | -13.8505 | 113.8046 | -6.9905 | 0.44877
24 | 0.1152 | 122.6882 | 50.8693 | 132.8159 | 22.52 | 0.099158
25 | 0.38836 | 152.3017 | 85.2082 | 174.5172 | 29.2257 | 0.28276
26 | 0.12134 | 282.135 | 136.8323 | 313.5654 | 25.8729 | 0.12993
27 | 0.10817 | 463.9864 | -43.2063 | 465.9937 | -5.32 | 0.1178
28 | 0.17898 | 480.1435 | -955.8275 | 1069.6466 | -63.3281 | 0.1378
29 | 0.43709 | 300.9301 | -561.353 | 636.9271 | -61.8051 | 0.25478
30 | 0.12095 | 69.7281 | -228.9225 | 239.3063 | -73.0597 | 0.068562
31 | 0.34517 | 26.2175 | -121.1116 | 123.9168 | -77.7854 | 0.17246
32 | 0.11465 | 164.9458 | 51.2386 | 172.7209 | 17.2568 | 0.08846
33 | 0.09994 | 88.3297 | 17.8812 | 90.1215 | 11.4441 | 0.041254
34 | 0.11031 | 75.0926 | 55.0511 | 93.1103 | 36.2455 | 0.053512
35 | 0.28989 | 186.1152 | 129.8017 | 226.9082 | 34.8929 | 0.10864
36 | 0.11496 | 110.1658 | -270.2288 | 291.822 | -67.8205 | 0.028146
37 | 0.27934 | 1107.5791 | 209.7779 | 1127.2702 | 10.7249 | 0.060243
38 | 0.14129 | 808.8142 | -525.1481 | 964.3448 | -32.9949 | 0.054453
39 | 0.10651 | 248.5552 | -620.7967 | 668.7064 | -68.1798 | 0.018555
40 | 0.11244 | 562.4899 | 615.6875 | 833.9461 | 47.5853 | 0.032557
41 | 0.26522 | 1019.1975 | 160.8543 | 1031.8128 | 8.9687 | 0.050383
42 | 0.10187 | 580.3321 | 258.3566 | 635.2429 | 23.998 | 0.015818
43 | 0.24475 | 1153.5715 | 223.2344 | 1174.9727 | 10.9523 | 0.036126
44 | 0.10718 | 215.3187 | -412.7228 | 465.5129 | -62.4488 | 0.037062
45 | 0.10081 | 98.9137 | 60.2355 | 115.8112 | 31.3402 | 0.021149
46 | 0.10809 | 178.4931 | 233.8785 | 294.209 | 52.6496 | 0.04356
47 | 0.23522 | 983.6339 | 77.9295 | 986.7161 | 4.5299 | 0.061534
48 | 0.10477 | 505.9611 | 217.6641 | 550.7942 | 23.2773 | 0.027642
49 | 0.21965 | 668.2857 | -5.5859 | 668.309 | -0.4789 | 0.069294
50 | 0.11438 | 325.7324 | 206.2337 | 385.5307 | 32.3395 | 0.063981

## PQ33f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 76.8482 | 55.0148 | 94.5107 | 35.5985 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ33f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0824 | 262.1045 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1562 | 315.4386 | 315.4659 | 89.2451 | 0
3 | 0 | 6.2998 | 501.2776 | 501.3172 | 89.28 | 0
4 | 0 | 15.8684 | 742.3044 | 742.474 | 88.7754 | 0
5 | 0 | 88.1563 | 1133.5973 | 1137.02 | 85.5532 | 0
6 | 0 | 839.9944 | 1697.6219 | 1894.0726 | 63.6735 | 0
7 | 0 | 1181.1802 | 684.59 | 1365.229 | 30.0958 | 0
8 | 0 | 799.1999 | 753.2428 | 1098.2236 | 43.3044 | 0
9 | 0 | 780.7152 | 1003.8606 | 1271.7124 | 52.1273 | 0
10 | 0 | 948.3376 | 1260.3768 | 1577.3059 | 53.0413 | 0
11 | 0 | 1322.1402 | 1475.6319 | 1981.2986 | 48.1402 | 0
12 | 0 | 1975.2303 | 1462.5153 | 2457.74 | 36.5173 | 0
13 | 0 | 2663.0221 | 780.3181 | 2774.9925 | 16.3316 | 0
14 | 0 | 2449.9102 | -341.5315 | 2473.6013 | -7.9362 | 0
15 | 0 | 1585.2298 | -741.0906 | 1749.9054 | -25.056 | 0
16 | 0 | 952.1552 | -568.1661 | 1108.7886 | -30.8252 | 0
17 | 0 | 609.2725 | -266.6161 | 665.0543 | -23.6341 | 0
18 | 0 | 428.9715 | 27.6837 | 429.8639 | 3.6925 | 0
19 | 0 | 333.8607 | 295.7331 | 446.0057 | 41.5345 | 0
20 | 0 | 287.0274 | 543.8849 | 614.976 | 62.1778 | 0
21 | 0 | 272.0021 | 782.3769 | 828.3108 | 70.8294 | 0
22 | 0 | 283.6441 | 1021.8648 | 1060.5006 | 74.4867 | 0
23 | 0 | 327.5082 | 1274.4325 | 1315.8419 | 75.5878 | 0
24 | 0 | 432.4322 | 1554.9184 | 1613.9296 | 74.4584 | 0
25 | 0 | 720.2118 | 1847.477 | 1982.8959 | 68.7024 | 0
26 | 0 | 1287.0721 | 1508.9078 | 1983.2694 | 49.5364 | 0
27 | 0 | 565.4189 | 1321.0393 | 1436.9563 | 66.8286 | 0
28 | 0 | 384.8225 | 1834.2722 | 1874.2046 | 78.1514 | 0
29 | 0 | 418.9728 | 2265.5823 | 2303.9969 | 79.5227 | 0
30 | 0 | 512.65 | 2677.104 | 2725.7468 | 79.1594 | 0
31 | 0 | 649.0596 | 3110.7709 | 3177.7624 | 78.2144 | 0
32 | 0 | 836.5722 | 3592.6347 | 3688.7501 | 76.8918 | 0
33 | 0 | 1095.9472 | 4145.4226 | 4287.8466 | 75.1912 | 0
34 | 0 | 1462.9929 | 4793.2138 | 5011.5114 | 73.0267 | 0
35 | 0 | 1998.6486 | 5561.9958 | 5910.1941 | 70.2346 | 0
36 | 0 | 2808.8984 | 6473.7508 | 7056.8661 | 66.5444 | 0
37 | 0 | 4082.0142 | 7520.703 | 8557.0914 | 61.5082 | 0
38 | 0 | 6145.2987 | 8576.2246 | 10550.6551 | 54.3765 | 0
39 | 0 | 9471.0184 | 9125.9953 | 13152.3374 | 43.9371 | 0
40 | 0 | 14176.3773 | 7732.5311 | 16148.1179 | 28.6103 | 0
41 | 0 | 18149.4623 | 2546.0881 | 18327.1805 | 7.9856 | 0
42 | 0 | 17487.3108 | -4421.2725 | 18037.5633 | -14.1886 | 0
43 | 0 | 13323.7451 | -8457.6228 | 15781.4311 | -32.4065 | 0
44 | 0 | 9325.2814 | -9384.6974 | 13230.0196 | -45.182 | 0
45 | 0 | 6558.4305 | -8974.4121 | 11115.4434 | -53.841 | 0
46 | 0 | 4768.6852 | -8209.2967 | 9493.8354 | -59.8482 | 0
47 | 0 | 3597.2244 | -7433.1895 | 8257.8647 | -64.1758 | 0
48 | 0 | 2804.6762 | -6741.1935 | 7301.3628 | -67.4102 | 0
49 | 0 | 2248.8094 | -6147.4329 | 6545.8441 | -69.9068 | 0
50 | 0 | 1845.764 | -5642.6354 | 5936.8493 | -71.8865 | 0

## PQ33g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0181 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 290.3212
2 | 0.42166 | 16.6882 | 55.7753 | 58.2184 | 73.3426 | 1.8319
3 | 0.21115 | 33.7965 | 80.3346 | 87.1542 | 67.1837 | 0.62438
4 | 0.23731 | 94.2614 | -61.7469 | 112.6849 | -33.2272 | 0.61371
5 | 0.72198 | 79.6294 | 51.5989 | 94.8857 | 32.9428 | 1.3406
6 | 0.10715 | 179.9938 | 221.5388 | 285.4421 | 50.9072 | 0.13919
7 | 0.42969 | 253.5318 | 137.2115 | 288.28 | 28.4223 | 0.82368
8 | 0.13723 | 138.8526 | 132.6832 | 192.0544 | 43.6984 | 0.32687
9 | 0.11946 | 86.9426 | -5.6905 | 87.1287 | -3.7448 | 0.16792
10 | 0.15664 | 318.9283 | 264.908 | 414.598 | 39.7137 | 0.25895
11 | 0.31348 | 479.7136 | 112.5943 | 492.75 | 13.2089 | 0.44329
12 | 0.082818 | 373.2258 | -103.7096 | 387.367 | -15.5292 | 0.088288
13 | 0.30599 | 447.1899 | 139.0518 | 468.31 | 17.2729 | 0.4035
14 | 0.13116 | 317.4148 | 120.3845 | 339.477 | 20.77 | 0.25992
15 | 0.17976 | 133.8606 | 191.8799 | 233.9584 | 55.0993 | 0.27354
16 | 0.19718 | 104.8104 | 223.2704 | 246.6473 | 64.8531 | 0.43796
17 | 0.65558 | 204.7546 | 236.1393 | 312.5479 | 49.0717 | 1.3956
18 | 0.10959 | 113.2752 | 25.6008 | 116.1322 | 12.7352 | 0.40382
19 | 0.4154 | 130.6617 | 44.6927 | 138.0938 | 18.8832 | 1.2972
20 | 0.15038 | 177.9425 | -44.042 | 183.3119 | -13.9017 | 0.4231
21 | 0.10921 | 61.078 | -73.667 | 95.6941 | -50.3376 | 0.20213
22 | 0.12231 | 210.9359 | 2.2444 | 210.9479 | 0.60962 | 0.17703
23 | 0.43919 | 112.9625 | -13.8448 | 113.8078 | -6.9874 | 0.44902
24 | 0.11519 | 122.6766 | 50.8668 | 132.8043 | 22.5209 | 0.099251
25 | 0.38823 | 152.251 | 85.1241 | 174.4319 | 29.2097 | 0.28364
26 | 0.12088 | 279.8922 | 136.3892 | 311.3546 | 25.9796 | 0.13342
27 | 0.1083 | 471.6006 | -44.7975 | 473.7235 | -5.4263 | 0.11375
28 | 0.17474 | 465.6553 | -955.5763 | 1062.9962 | -64.0199 | 0.12903
29 | 0.43703 | 298.2599 | -560.8019 | 635.1832 | -61.9939 | 0.25327
30 | 0.12101 | 69.5302 | -228.7626 | 239.0958 | -73.0938 | 0.068805
31 | 0.34519 | 26.1848 | -121.073 | 123.8722 | -77.7964 | 0.17245
32 | 0.11488 | 165.0064 | 51.189 | 172.7641 | 17.2352 | 0.089567
33 | 0.099968 | 88.3413 | 17.8676 | 90.1301 | 11.4342 | 0.041233
34 | 0.11036 | 75.109 | 55.0517 | 93.1239 | 36.2398 | 0.053701
35 | 0.29011 | 186.2019 | 129.8044 | 226.9809 | 34.881 | 0.10876
36 | 0.11495 | 110.0442 | -270.1822 | 291.733 | -67.8391 | 0.028014
37 | 0.27985 | 1108.9315 | 208.5937 | 1128.3796 | 10.653 | 0.060079
38 | 0.14159 | 808.0917 | -526.1463 | 964.2833 | -33.068 | 0.054675
39 | 0.1065 | 248.0087 | -620.6651 | 668.3812 | -68.2191 | 0.018467
40 | 0.1127 | 563.1274 | 616.2339 | 834.7794 | 47.5783 | 0.032673
41 | 0.26569 | 1020.2249 | 160.1553 | 1032.719 | 8.9215 | 0.050451
42 | 0.10197 | 580.7904 | 258.3417 | 635.6555 | 23.98 | 0.015837
43 | 0.24513 | 1154.9543 | 222.5643 | 1176.2033 | 10.9074 | 0.036242
44 | 0.10724 | 215.0848 | -412.7612 | 465.4388 | -62.4765 | 0.037254
45 | 0.10082 | 98.9274 | 60.2401 | 115.8253 | 31.3386 | 0.021237
46 | 0.10817 | 178.5352 | 233.961 | 294.3001 | 52.6528 | 0.043801
47 | 0.23557 | 984.514 | 77.384 | 987.5505 | 4.4943 | 0.061848
48 | 0.10486 | 506.2796 | 217.7037 | 551.1025 | 23.268 | 0.027761
49 | 0.21987 | 668.6507 | -5.8835 | 668.6766 | -0.50414 | 0.069603
50 | 0.1145 | 325.8711 | 206.3061 | 385.6866 | 32.3375 | 0.064311

## PQ33g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 45.0855 | 159.154 | 16.4562 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 76.8482 | 55.0148 | 94.5107 | 35.5985 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ33g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1558 | 315.4436 | 315.471 | 89.2452 | 0
3 | 0 | 6.2878 | 501.3381 | 501.3775 | 89.2814 | 0
4 | 0 | 15.7919 | 742.8227 | 742.9906 | 88.7821 | 0
5 | 0 | 89.0317 | 1138.0594 | 1141.5366 | 85.5268 | 0
6 | 0 | 887.4514 | 1697.3829 | 1915.3795 | 62.3979 | 0
7 | 0 | 1134.2091 | 643.8627 | 1304.2199 | 29.5825 | 0
8 | 0 | 759.0289 | 757.4886 | 1072.3404 | 44.9418 | 0
9 | 0 | 746.7124 | 1021.661 | 1265.4527 | 53.8376 | 0
10 | 0 | 916.5111 | 1293.0571 | 1584.9256 | 54.6712 | 0
11 | 0 | 1298.5187 | 1533.5013 | 2009.422 | 49.7432 | 0
12 | 0 | 1991.8896 | 1553.0416 | 2525.7796 | 37.9429 | 0
13 | 0 | 2768.5746 | 840.9778 | 2893.4839 | 16.8966 | 0
14 | 0 | 2542.9124 | -393.9559 | 2573.2479 | -8.8064 | 0
15 | 0 | 1600.0411 | -803.0192 | 1790.2434 | -26.6509 | 0
16 | 0 | 942.1268 | -601.0017 | 1117.4999 | -32.5346 | 0
17 | 0 | 597.7993 | -281.7565 | 660.8712 | -25.2356 | 0
18 | 0 | 420.3266 | 20.9528 | 420.8485 | 2.8538 | 0
19 | 0 | 327.9802 | 292.929 | 439.7481 | 41.769 | 0
20 | 0 | 283.2102 | 542.8894 | 612.321 | 62.4502 | 0
21 | 0 | 269.6145 | 782.1013 | 827.2692 | 70.9793 | 0
22 | 0 | 282.2137 | 1021.6607 | 1059.9222 | 74.5582 | 0
23 | 0 | 326.8035 | 1273.8274 | 1315.0805 | 75.611 | 0
24 | 0 | 433.1925 | 1553.3493 | 1612.622 | 74.4175 | 0
25 | 0 | 729.5591 | 1838.9361 | 1978.3686 | 68.3603 | 0
26 | 0 | 1240.4133 | 1434.2234 | 1896.2125 | 49.1445 | 0
27 | 0 | 512.6624 | 1373.246 | 1465.8196 | 69.5283 | 0
28 | 0 | 374.3444 | 1878.8136 | 1915.7438 | 78.7317 | 0
29 | 0 | 418.1063 | 2301.8998 | 2339.5631 | 79.7053 | 0
30 | 0 | 515.2118 | 2710.4359 | 2758.9683 | 79.2374 | 0
31 | 0 | 653.5798 | 3144.1133 | 3211.326 | 78.2569 | 0
32 | 0 | 842.8425 | 3628.1578 | 3724.7701 | 76.9218 | 0
33 | 0 | 1104.4223 | 4185.2276 | 4328.4961 | 75.2174 | 0
34 | 0 | 1474.8844 | 4839.8041 | 5059.5442 | 73.0519 | 0
35 | 0 | 2016.5042 | 5618.6915 | 5969.5882 | 70.2573 | 0
36 | 0 | 2838.0213 | 6545.0263 | 7133.8442 | 66.5577 | 0
37 | 0 | 4133.7207 | 7611.7993 | 8661.8205 | 61.4951 | 0
38 | 0 | 6243.747 | 8688.8527 | 10699.5578 | 54.2992 | 0
39 | 0 | 9661.5357 | 9238.2655 | 13367.5286 | 43.717 | 0
40 | 0 | 14496.2272 | 7744.5983 | 16435.3097 | 28.1133 | 0
41 | 0 | 18467.0529 | 2306.6319 | 18610.5506 | 7.1197 | 0
42 | 0 | 17556.6609 | -4787.4545 | 18197.6939 | -15.2529 | 0
43 | 0 | 13212.933 | -8712.2508 | 15826.7151 | -33.3998 | 0
44 | 0 | 9185.4336 | -9515.3487 | 13225.5077 | -46.0107 | 0
45 | 0 | 6440.4504 | -9036.3017 | 11096.5828 | -54.5214 | 0
46 | 0 | 4676.8709 | -8238.1086 | 9473.0964 | -60.4159 | 0
47 | 0 | 3526.1076 | -7446.177 | 8238.8705 | -64.6603 | 0
48 | 0 | 2748.6753 | -6746.396 | 7284.8524 | -67.8326 | 0
49 | 0 | 2203.7632 | -6148.6928 | 6531.6916 | -70.2817 | 0
50 | 0 | 1808.7681 | -5641.8643 | 5924.7173 | -72.2243 | 0

## PQ33h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0181 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 290.3212
2 | 0.42166 | 16.6883 | 55.7752 | 58.2183 | 73.3425 | 1.8319
3 | 0.21115 | 33.7973 | 80.3326 | 87.1527 | 67.1827 | 0.6244
4 | 0.23729 | 94.265 | -61.7294 | 112.6783 | -33.2187 | 0.61385
5 | 0.72154 | 79.5776 | 51.5904 | 94.8376 | 32.9555 | 1.3434
6 | 0.1065 | 178.1373 | 221.3758 | 284.1481 | 51.177 | 0.13998
7 | 0.43467 | 255.7761 | 141.9316 | 292.5167 | 29.0261 | 0.81459
8 | 0.13974 | 141.0931 | 133.3927 | 194.1671 | 43.393 | 0.3287
9 | 0.11936 | 86.7777 | -5.9946 | 86.9845 | -3.9517 | 0.16555
10 | 0.15832 | 322.5521 | 259.9189 | 414.2435 | 38.8626 | 0.26235
11 | 0.31269 | 475.8718 | 106.0737 | 487.5506 | 12.566 | 0.44476
12 | 0.08209 | 368.7837 | -103.1134 | 382.9279 | -15.6212 | 0.089174
13 | 0.30362 | 442.7102 | 133.961 | 462.5342 | 16.8354 | 0.40712
14 | 0.13029 | 314.6638 | 117.4859 | 335.8813 | 20.4741 | 0.26163
15 | 0.17873 | 134.4055 | 189.6094 | 232.4146 | 54.6689 | 0.27941
16 | 0.19504 | 105.7604 | 219.8449 | 243.9612 | 64.3093 | 0.43951
17 | 0.63648 | 198.2706 | 230.2264 | 303.8345 | 49.265 | 1.3657
18 | 0.10975 | 112.6593 | 7.7093 | 112.9228 | 3.9146 | 0.3966
19 | 0.41832 | 131.9446 | 45.0057 | 139.4091 | 18.8343 | 1.2701
20 | 0.14998 | 177.8813 | -44.7425 | 183.4221 | -14.1187 | 0.4167
21 | 0.10913 | 61.0196 | -73.6654 | 95.6555 | -50.3638 | 0.20077
22 | 0.12228 | 210.9614 | 2.1614 | 210.9724 | 0.587 | 0.17651
23 | 0.4392 | 112.9681 | -13.8506 | 113.814 | -6.9899 | 0.44867
24 | 0.11519 | 122.6751 | 50.8763 | 132.8066 | 22.5249 | 0.099262
25 | 0.38813 | 152.2042 | 85.1513 | 174.4043 | 29.225 | 0.28414
26 | 0.12049 | 279.7512 | 137.2317 | 311.5979 | 26.1302 | 0.13198
27 | 0.108 | 471.0618 | -46.6679 | 473.3678 | -5.6578 | 0.11213
28 | 0.17461 | 466.0455 | -952.4466 | 1060.3551 | -63.9268 | 0.12905
29 | 0.437 | 298.4811 | -560.2064 | 634.7615 | -61.9511 | 0.25368
30 | 0.12101 | 69.5838 | -228.7163 | 239.0671 | -73.0783 | 0.068867
31 | 0.34518 | 26.2002 | -121.0644 | 123.8671 | -77.7886 | 0.17255
32 | 0.11486 | 164.9796 | 51.1678 | 172.7322 | 17.2311 | 0.089606
33 | 0.099958 | 88.3327 | 17.8634 | 90.1209 | 11.4326 | 0.041262
34 | 0.11035 | 75.1064 | 55.0414 | 93.1157 | 36.2356 | 0.053741
35 | 0.29004 | 186.1827 | 129.7413 | 226.9291 | 34.8707 | 0.10887
36 | 0.11493 | 110.121 | -270.0983 | 291.6843 | -67.8189 | 0.028077
37 | 0.27942 | 1107.3182 | 207.8674 | 1126.6598 | 10.6319 | 0.060185
38 | 0.14142 | 807.4907 | -524.9464 | 963.1251 | -33.0277 | 0.054715
39 | 0.10646 | 248.4724 | -620.1844 | 668.1072 | -68.1668 | 0.018593
40 | 0.1126 | 563.2623 | 615.1678 | 834.0838 | 47.522 | 0.032799
41 | 0.26525 | 1018.6317 | 159.5876 | 1031.0571 | 8.9041 | 0.050825
42 | 0.10187 | 580.3619 | 257.842 | 635.061 | 23.9545 | 0.016013
43 | 0.24465 | 1152.8297 | 221.667 | 1173.9475 | 10.884 | 0.03657
44 | 0.10719 | 215.2924 | -412.4552 | 465.2635 | -62.4364 | 0.037367
45 | 0.10081 | 98.9168 | 60.2193 | 115.8054 | 31.3325 | 0.021356
46 | 0.10813 | 178.5758 | 233.8128 | 294.2069 | 52.629 | 0.043871
47 | 0.23513 | 982.7753 | 77.1194 | 985.7965 | 4.4869 | 0.061912
48 | 0.10476 | 505.8914 | 217.3042 | 550.5881 | 23.2458 | 0.027809
49 | 0.21957 | 667.819 | -5.8535 | 667.8447 | -0.50219 | 0.069629
50 | 0.11441 | 325.7445 | 206.0553 | 385.4455 | 32.3161 | 0.064272

## PQ33h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 76.8482 | 55.0148 | 94.5107 | 35.5985 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ33h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1588 | 315.4429 | 315.4704 | 89.2447 | 0
3 | 0 | 6.3535 | 501.3101 | 501.3504 | 89.2739 | 0
4 | 0 | 16.4066 | 742.3496 | 742.5309 | 88.7339 | 0
5 | 0 | 92.1457 | 1131.1699 | 1134.9168 | 85.3429 | 0
6 | 0 | 816.4016 | 1657.8146 | 1847.9342 | 63.7818 | 0
7 | 0 | 1174.109 | 749.1362 | 1392.7445 | 32.5398 | 0
8 | 0 | 832.1592 | 782.1658 | 1142.0474 | 43.2262 | 0
9 | 0 | 821.6828 | 1013.8184 | 1304.9867 | 50.9758 | 0
10 | 0 | 998.0943 | 1252.4448 | 1601.5024 | 51.4481 | 0
11 | 0 | 1378.9181 | 1436.4279 | 1991.1656 | 46.1702 | 0
12 | 0 | 2010.2948 | 1368.3685 | 2431.8136 | 34.2424 | 0
13 | 0 | 2599.1995 | 666.6431 | 2683.3283 | 14.3852 | 0
14 | 0 | 2334.7109 | -349.4492 | 2360.7181 | -8.5126 | 0
15 | 0 | 1530.3023 | -694.2741 | 1680.429 | -24.4031 | 0
16 | 0 | 936.8016 | -530.1394 | 1076.4037 | -29.5057 | 0
17 | 0 | 606.794 | -242.8686 | 653.5933 | -21.8137 | 0
18 | 0 | 429.6502 | 42.1686 | 431.7146 | 5.6054 | 0
19 | 0 | 334.7932 | 304.7646 | 452.7338 | 42.3118 | 0
20 | 0 | 287.4343 | 549.6153 | 620.2383 | 62.3916 | 0
21 | 0 | 271.7438 | 785.9386 | 831.5913 | 70.9268 | 0
22 | 0 | 282.7836 | 1023.7815 | 1062.1183 | 74.5591 | 0
23 | 0 | 326.2851 | 1274.7622 | 1315.8574 | 75.6429 | 0
24 | 0 | 431.8906 | 1552.8054 | 1611.7487 | 74.4569 | 0
25 | 0 | 724.9316 | 1833.7548 | 1971.8475 | 68.4298 | 0
26 | 0 | 1214.0261 | 1451.6 | 1892.3536 | 50.093 | 0
27 | 0 | 526.2909 | 1386.2933 | 1482.8321 | 69.2113 | 0
28 | 0 | 384.5317 | 1880.2478 | 1919.1656 | 78.4418 | 0
29 | 0 | 426.6637 | 2300.8132 | 2340.0392 | 79.4944 | 0
30 | 0 | 524.3284 | 2708.0453 | 2758.3382 | 79.0421 | 0
31 | 0 | 664.7474 | 3140.2639 | 3209.8514 | 78.0478 | 0
32 | 0 | 857.4751 | 3622.0945 | 3722.2079 | 76.6813 | 0
33 | 0 | 1124.1632 | 4175.5002 | 4324.1814 | 74.9316 | 0
34 | 0 | 1501.7882 | 4823.7909 | 5052.1606 | 72.7071 | 0
35 | 0 | 2053.0594 | 5591.5806 | 5956.5784 | 69.8383 | 0
36 | 0 | 2886.592 | 6497.7488 | 7110.0741 | 66.0471 | 0
37 | 0 | 4193.7779 | 7527.0492 | 8616.5099 | 60.8752 | 0
38 | 0 | 6301.3581 | 8535.2711 | 10609.3339 | 53.5626 | 0
39 | 0 | 9657.1064 | 8974.7227 | 13183.5258 | 42.9025 | 0
40 | 0 | 14277.7801 | 7400.0804 | 16081.5483 | 27.3974 | 0
41 | 0 | 17952.656 | 2161.3311 | 18082.29 | 6.8648 | 0
42 | 0 | 17096.1149 | -4535.7422 | 17687.5691 | -14.8587 | 0
43 | 0 | 13039.3635 | -8341.7007 | 15479.3078 | -32.6084 | 0
44 | 0 | 9187.2948 | -9221.4035 | 13016.9378 | -45.1062 | 0
45 | 0 | 6505.1514 | -8834.2799 | 10970.9387 | -53.6338 | 0
46 | 0 | 4755.7875 | -8101.2326 | 9394.0132 | -59.5852 | 0
47 | 0 | 3602.5912 | -7351.3259 | 8186.6144 | -63.8924 | 0
48 | 0 | 2817.9973 | -6678.6271 | 7248.8046 | -67.123 | 0
49 | 0 | 2265.2773 | -6098.8173 | 6505.9245 | -69.6235 | 0
50 | 0 | 1863.1092 | -5604.1821 | 5905.7626 | -71.6106 | 0

## PQ35c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 19.1021 | 30.9491 | 36.3694 | 58.3167 | 290.2236
2 | 0.41929 | 16.6916 | 55.7802 | 58.2241 | 73.3408 | 1.788
3 | 0.21121 | 33.8151 | 80.35 | 87.1756 | 67.1763 | 0.62379
4 | 0.23476 | 94.1912 | -61.7581 | 112.6323 | -33.2516 | 0.58203
5 | 0.72206 | 79.6767 | 51.5186 | 94.8817 | 32.8865 | 1.3353
6 | 0.10686 | 180.5416 | 219.9911 | 284.5898 | 50.6251 | 0.13966
7 | 0.44823 | 251.4657 | 138.4133 | 287.0423 | 28.8295 | 0.89539
8 | 0.18512 | 139.0686 | 133.3817 | 192.6934 | 43.8042 | 0.58337
9 | 0.11951 | 86.9491 | -5.8005 | 87.1423 | -3.8167 | 0.16643
10 | 0.17569 | 320.8543 | 263.7111 | 415.3204 | 39.4169 | 0.30195
11 | 0.34748 | 479.0665 | 109.4513 | 491.4105 | 12.8694 | 0.51493
12 | 0.092298 | 394.7812 | -82.2669 | 403.2617 | -11.7712 | 0.11497
13 | 0.34263 | 445.9446 | 135.6719 | 466.126 | 16.9216 | 0.49022
14 | 0.14114 | 316.6371 | 118.1632 | 337.9669 | 20.4647 | 0.29536
15 | 0.17194 | 134.8791 | 190.7343 | 233.6064 | 54.7337 | 0.2378
16 | 0.21742 | 106.7681 | 221.4956 | 245.8856 | 64.2644 | 0.55691
17 | 0.67497 | 203.2051 | 228.8007 | 306.0099 | 48.3907 | 1.5404
18 | 0.10211 | 111.569 | 7.7751 | 111.8396 | 3.9864 | 0.34848
19 | 0.43069 | 131.4614 | 45.9651 | 139.2656 | 19.272 | 1.3682
20 | 0.15036 | 178.6084 | -44.7345 | 184.1254 | -14.0611 | 0.41705
21 | 0.10917 | 61.017 | -73.7448 | 95.715 | -50.3954 | 0.20029
22 | 0.12394 | 211.1179 | 2.1951 | 211.1293 | 0.59571 | 0.18572
23 | 0.43973 | 112.9848 | -13.8387 | 113.8291 | -6.983 | 0.45451
24 | 0.11517 | 122.6402 | 50.8773 | 132.7747 | 22.5311 | 0.099544
25 | 0.39111 | 152.0088 | 84.939 | 174.1301 | 29.1955 | 0.31055
26 | 0.133 | 383.9537 | 298.8771 | 486.5676 | 37.8979 | 0.15246
27 | 0.10499 | 483.7387 | -52.9995 | 486.6334 | -6.2525 | 0.09537
28 | 0.17147 | 441.5519 | -949.9057 | 1047.5156 | -65.0692 | 0.12148
29 | 0.43285 | 294.0041 | -559.1642 | 631.746 | -62.265 | 0.2413
30 | 0.12042 | 69.2646 | -228.4545 | 238.7238 | -73.1333 | 0.065308
31 | 0.34861 | 115.0287 | -116.054 | 163.4017 | -45.2542 | 0.20595
32 | 0.11673 | 165.0679 | 51.0953 | 172.7951 | 17.1995 | 0.10223
33 | 0.099616 | 41.5978 | 16.4774 | 44.7424 | 21.6091 | 0.035085
34 | 0.12308 | 91.8101 | 287.3326 | 301.644 | 72.28 | 0.10325
35 | 0.28747 | 75.201 | 87.9696 | 115.7318 | 49.4745 | 0.088812
36 | 0.11491 | 109.9769 | -270.0498 | 291.585 | -67.8416 | 0.02792
37 | 0.30172 | 1157.9824 | 256.4643 | 1186.0427 | 12.488 | 0.081754
38 | 0.12978 | 148.9008 | -721.1852 | 736.3963 | -78.3342 | 0.03998
39 | 0.10645 | 247.8899 | -620.1151 | 667.8264 | -68.211 | 0.018493
40 | 0.12458 | 563.8273 | 615.8138 | 834.9419 | 47.5234 | 0.049891
41 | 0.24931 | 79.6796 | -248.2201 | 260.6954 | -72.2032 | 0.017211
42 | 0.099631 | 43.3868 | -90.0074 | 99.9187 | -64.2643 | 0.00707
43 | 0.23847 | 98.2849 | -32.0315 | 103.3728 | -18.051 | 0.019444
44 | 0.099343 | 59.8575 | -61.3651 | 85.724 | -45.7125 | 0.009665
45 | 0.10003 | 78.9211 | 60.6188 | 99.5147 | 37.5276 | 0.011566
46 | 0.10172 | 92.1986 | 237.4263 | 254.6994 | 68.7776 | 0.013747
47 | 0.2207 | 184.5681 | 114.0808 | 216.9788 | 31.7201 | 0.034237
48 | 0.10077 | 446.029 | 226.1599 | 500.0902 | 26.8874 | 0.017659
49 | 0.21095 | 64.8468 | 54.4894 | 84.7006 | 40.0397 | 0.041192
50 | 0.10314 | 104.2885 | 226.1576 | 249.0449 | 65.2441 | 0.022187

## PQ35c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 422.8738 | -148.6047 | 448.225 | -19.3623 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 566.9826 | 362.0556 | 672.721 | 32.5609 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1288.088 | 138.0983 | 1295.4697 | 6.1194 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -90.5228 | 100.289 | -64.5046 | 0
43 | 0.24 | 98.9746 | -32.0614 | 104.038 | -17.949 | 0
44 | 0.1 | 60.2544 | -61.7694 | 86.2905 | -45.7113 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 180.935 | 118.5142 | 216.294 | 33.2252 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | 222.0068 | 241.4739 | 66.8359 | 0

## PQ35c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4031 | 262.1598 | 262.1818 | 89.2563 | 0
2 | 0 | 4.1632 | 315.6188 | 315.6463 | 89.2443 | 0
3 | 0 | 6.3755 | 502.1348 | 502.1753 | 89.2726 | 0
4 | 0 | 16.6956 | 745.7967 | 745.9835 | 88.7176 | 0
5 | 0 | 98.6199 | 1147.738 | 1151.9671 | 85.0889 | 0
6 | 0 | 935.1454 | 1641.9227 | 1889.552 | 60.3366 | 0
7 | 0 | 1091.1177 | 665.3305 | 1277.9681 | 31.3736 | 0
8 | 0 | 764.6961 | 779.9218 | 1092.2628 | 45.5648 | 0
9 | 0 | 767.5514 | 1032.7986 | 1286.7821 | 53.3811 | 0
10 | 0 | 949.938 | 1291.5078 | 1603.2388 | 53.6645 | 0
11 | 0 | 1345.2301 | 1506.8301 | 2019.9458 | 48.243 | 0
12 | 0 | 2032.024 | 1471.7462 | 2509.0155 | 35.9149 | 0
13 | 0 | 2716.7261 | 717.2482 | 2809.8124 | 14.7893 | 0
14 | 0 | 2415.8044 | -418.2946 | 2451.7507 | -9.8233 | 0
15 | 0 | 1526.8644 | -758.5932 | 1704.9277 | -26.4196 | 0
16 | 0 | 912.4778 | -558.1804 | 1069.664 | -31.4549 | 0
17 | 0 | 585.3506 | -251.1823 | 636.9677 | -23.2249 | 0
18 | 0 | 414.108 | 42.1514 | 416.2477 | 5.812 | 0
19 | 0 | 324.0085 | 307.7632 | 446.8777 | 43.527 | 0
20 | 0 | 279.9701 | 553.1983 | 620.0094 | 63.1563 | 0
21 | 0 | 266.4821 | 788.8372 | 832.6325 | 71.3342 | 0
22 | 0 | 278.9635 | 1025.149 | 1062.427 | 74.7773 | 0
23 | 0 | 323.7276 | 1273.7891 | 1314.2824 | 75.7404 | 0
24 | 0 | 432.9611 | 1547.7823 | 1607.198 | 74.3721 | 0
25 | 0 | 745.8547 | 1803.7715 | 1951.8942 | 67.535 | 0
26 | 0 | 1054.3204 | 1321.4332 | 1690.4961 | 51.415 | 0
27 | 0 | 438.0926 | 1498.0513 | 1560.7956 | 73.6989 | 0
28 | 0 | 368.4741 | 1963.7282 | 1997.9994 | 79.3726 | 0
29 | 0 | 426.2241 | 2365.2794 | 2403.3755 | 79.7849 | 0
30 | 0 | 529.1741 | 2763.9868 | 2814.1869 | 79.1617 | 0
31 | 0 | 672.5911 | 3193.7029 | 3263.7582 | 78.1073 | 0
32 | 0 | 867.228 | 3674.977 | 3775.9158 | 76.7221 | 0
33 | 0 | 1136.3592 | 4231.3027 | 4381.2366 | 74.9673 | 0
34 | 0 | 1517.5023 | 4885.4558 | 5115.7103 | 72.7444 | 0
35 | 0 | 2074.6615 | 5662.7733 | 6030.8558 | 69.8788 | 0
36 | 0 | 2919.0933 | 6583.3274 | 7201.4794 | 66.0872 | 0
37 | 0 | 4248.0094 | 7632.9051 | 8735.3778 | 60.9024 | 0
38 | 0 | 6400.8125 | 8664.56 | 10772.4186 | 53.5454 | 0
39 | 0 | 9846.9245 | 9108.977 | 13413.9996 | 42.7706 | 0
40 | 0 | 14599.2686 | 7446.4341 | 16388.6553 | 27.0241 | 0
41 | 0 | 18293.2446 | 1970.8508 | 18399.1046 | 6.1491 | 0
42 | 0 | 17223.3976 | -4870.2779 | 17898.7438 | -15.7894 | 0
43 | 0 | 12987.5168 | -8602.1212 | 15577.9358 | -33.518 | 0
44 | 0 | 9086.9645 | -9375.3927 | 13056.4509 | -45.895 | 0
45 | 0 | 6410.464 | -8921.632 | 10985.8804 | -54.3016 | 0
46 | 0 | 4677.4164 | -8152.6717 | 9399.1638 | -60.1559 | 0
47 | 0 | 3539.2774 | -7383.3564 | 8187.8224 | -64.3889 | 0
48 | 0 | 2766.5338 | -6699.6899 | 7248.4174 | -67.5626 | 0
49 | 0 | 2222.8217 | -6113.3435 | 6504.914 | -70.0187 | 0
50 | 0 | 1827.5077 | -5614.6084 | 5904.5416 | -71.9704 | 0

## PQ35d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 19.0994 | 30.9477 | 36.3669 | 58.3191 | 290.2235
2 | 0.41921 | 16.6849 | 55.7703 | 58.2126 | 73.3443 | 1.7894
3 | 0.21109 | 33.7788 | 80.3174 | 87.1315 | 67.19 | 0.62498
4 | 0.23492 | 94.3338 | -61.7187 | 112.73 | -33.1951 | 0.58508
5 | 0.72146 | 79.5332 | 51.6667 | 94.8419 | 33.0087 | 1.3485
6 | 0.10675 | 177.605 | 222.7357 | 284.8767 | 51.4318 | 0.13969
7 | 0.46106 | 257.7464 | 141.0388 | 293.8114 | 28.6875 | 0.89665
8 | 0.18831 | 140.9296 | 132.6905 | 193.5663 | 43.2753 | 0.59577
9 | 0.1193 | 86.7669 | -5.8798 | 86.9659 | -3.8767 | 0.16711
10 | 0.17516 | 320.4887 | 261.2064 | 413.4511 | 39.1809 | 0.30189
11 | 0.34541 | 476.5883 | 109.4211 | 488.9881 | 12.9306 | 0.5134
12 | 0.092013 | 394.4502 | -80.7252 | 402.6258 | -11.566 | 0.11513
13 | 0.34031 | 444.11 | 137.5005 | 464.9087 | 17.203 | 0.48676
14 | 0.14004 | 315.5497 | 119.7892 | 337.5219 | 20.7878 | 0.29154
15 | 0.17097 | 133.4019 | 190.8376 | 232.8413 | 55.0452 | 0.23097
16 | 0.21471 | 103.8703 | 221.7156 | 244.8405 | 64.8976 | 0.53628
17 | 0.68098 | 199.8468 | 237.3569 | 310.2854 | 49.9037 | 1.4774
18 | 0.10324 | 113.063 | 6.2107 | 113.2334 | 3.1442 | 0.33798
19 | 0.42872 | 131.1683 | 43.7161 | 138.2615 | 18.4323 | 1.369
20 | 0.15 | 177.2033 | -44.0555 | 182.5976 | -13.9616 | 0.4228
21 | 0.10917 | 61.0803 | -73.5876 | 95.6344 | -50.3061 | 0.20262
22 | 0.12394 | 210.7836 | 2.21 | 210.7952 | 0.60071 | 0.18693
23 | 0.43963 | 112.947 | -13.8564 | 113.7938 | -6.9941 | 0.45404
24 | 0.11521 | 122.7083 | 50.8673 | 132.8338 | 22.5159 | 0.098997
25 | 0.39184 | 152.3948 | 85.3204 | 174.6532 | 29.2429 | 0.30349
26 | 0.13933 | 403.4751 | 374.1982 | 550.2876 | 42.844 | 0.13997
27 | 0.10291 | 453.2193 | -42.819 | 455.2376 | -5.3971 | 0.10963
28 | 0.19387 | 498.3379 | -954.8555 | 1077.0746 | -62.44 | 0.16586
29 | 0.43489 | 303.7315 | -561.8651 | 638.7059 | -61.6054 | 0.25085
30 | 0.12035 | 69.9016 | -229.0631 | 239.4914 | -73.0297 | 0.065245
31 | 0.34803 | 26.2406 | -121.14 | 123.9494 | -77.7777 | 0.20291
32 | 0.11591 | 164.91 | 51.2709 | 172.6963 | 17.2706 | 0.097881
33 | 0.09959 | 41.5884 | 16.4854 | 44.7366 | 21.6231 | 0.035482
34 | 0.12204 | 91.5852 | 286.9447 | 301.2061 | 72.2983 | 0.1003
35 | 0.28726 | 75.1482 | 87.9568 | 115.6878 | 49.4902 | 0.08918
36 | 0.11496 | 110.1934 | -270.2418 | 291.8445 | -67.8164 | 0.028177
37 | 0.30034 | 1156.0221 | 260.0244 | 1184.905 | 12.6766 | 0.081459
38 | 0.12971 | 149.508 | -722.3938 | 737.7028 | -78.307 | 0.039816
39 | 0.10651 | 248.593 | -620.7793 | 668.7042 | -68.1762 | 0.018563
40 | 0.12398 | 562.5167 | 615.6327 | 833.9237 | 47.5814 | 0.049288
41 | 0.24941 | 79.7502 | -248.31 | 260.8025 | -72.1944 | 0.017306
42 | 0.099644 | 43.3989 | -90.0162 | 99.9319 | -64.2602 | 0.00703
43 | 0.23847 | 98.2928 | -32.0197 | 103.3767 | -18.0434 | 0.019237
44 | 0.099351 | 59.8664 | -61.365 | 85.7301 | -45.7082 | 0.009561
45 | 0.10003 | 78.9107 | 60.6212 | 99.5079 | 37.5324 | 0.011456
46 | 0.1017 | 92.1569 | 237.3777 | 254.6391 | 68.7823 | 0.013635
47 | 0.22067 | 184.5297 | 114.0986 | 216.9556 | 31.7294 | 0.034009
48 | 0.10075 | 445.8602 | 226.2764 | 499.9924 | 26.908 | 0.017559
49 | 0.21094 | 64.8414 | 54.4902 | 84.6971 | 40.0424 | 0.041003
50 | 0.10312 | 104.2566 | 226.129 | 249.0055 | 65.248 | 0.022098

## PQ35d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 422.8738 | -148.6047 | 448.225 | -19.3623 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 566.9826 | 479.394 | 742.4876 | 40.2151 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1288.088 | 138.0983 | 1295.4697 | 6.1194 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -90.5228 | 100.289 | -64.5046 | 0
43 | 0.24 | 98.9746 | -32.0614 | 104.038 | -17.949 | 0
44 | 0.1 | 60.2544 | -61.7694 | 86.2905 | -45.7113 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 180.935 | 118.5142 | 216.294 | 33.2252 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | 222.0068 | 241.4739 | 66.8359 | 0

## PQ35d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.3997 | 262.0062 | 262.0283 | 89.2566 | 0
2 | 0 | 4.1514 | 315.2685 | 315.2958 | 89.2456 | 0
3 | 0 | 6.2647 | 500.5236 | 500.5628 | 89.2829 | 0
4 | 0 | 15.5153 | 739.4773 | 739.64 | 88.798 | 0
5 | 0 | 83.3381 | 1122.2633 | 1125.3534 | 85.7531 | 0
6 | 0 | 770.0514 | 1699.2942 | 1865.6313 | 65.6219 | 0
7 | 0 | 1221.4464 | 733.2289 | 1424.6248 | 30.9762 | 0
8 | 0 | 826.2115 | 758.3277 | 1121.4662 | 42.5469 | 0
9 | 0 | 798.6759 | 1002.7881 | 1281.9778 | 51.4642 | 0
10 | 0 | 962.3044 | 1256.2138 | 1582.4357 | 52.5466 | 0
11 | 0 | 1331.7343 | 1467.807 | 1981.9116 | 47.7827 | 0
12 | 0 | 1975.1063 | 1453.5614 | 2452.3225 | 36.3509 | 0
13 | 0 | 2654.211 | 786.0576 | 2768.1623 | 16.4969 | 0
14 | 0 | 2459.5482 | -323.6109 | 2480.7461 | -7.4955 | 0
15 | 0 | 1606.0403 | -737.1595 | 1767.136 | -24.6547 | 0
16 | 0 | 968.4615 | -573.8176 | 1125.6928 | -30.6469 | 0
17 | 0 | 620.0252 | -274.5468 | 678.0909 | -23.8837 | 0
18 | 0 | 436.0608 | 20.2112 | 436.5289 | 2.6537 | 0
19 | 0 | 338.743 | 289.5137 | 445.6063 | 40.5195 | 0
20 | 0 | 290.5932 | 539.133 | 612.4613 | 61.6753 | 0
21 | 0 | 274.7846 | 779.181 | 826.214 | 70.5744 | 0
22 | 0 | 285.9292 | 1020.3385 | 1059.6443 | 74.3456 | 0
23 | 0 | 329.213 | 1274.7929 | 1316.6161 | 75.5198 | 0
24 | 0 | 432.0025 | 1557.8833 | 1616.6715 | 74.5013 | 0
25 | 0 | 708.1362 | 1862.0081 | 1992.1172 | 69.1778 | 0
26 | 0 | 1342.2781 | 1616.9623 | 2101.4941 | 50.3031 | 0
27 | 0 | 642.1808 | 1252.7555 | 1407.7615 | 62.8597 | 0
28 | 0 | 398.2614 | 1781.8488 | 1825.8142 | 77.4009 | 0
29 | 0 | 420.1851 | 2229.018 | 2268.2762 | 79.3246 | 0
30 | 0 | 510.3194 | 2648.5471 | 2697.263 | 79.094 | 0
31 | 0 | 645.3956 | 3087.1897 | 3153.9302 | 78.192 | 0
32 | 0 | 831.746 | 3571.33 | 3666.906 | 76.8898 | 0
33 | 0 | 1090.3284 | 4125.9742 | 4267.6081 | 75.1974 | 0
34 | 0 | 1456.6013 | 4775.1166 | 4992.3368 | 73.0362 | 0
35 | 0 | 1991.4688 | 5545.0001 | 5891.7717 | 70.2444 | 0
36 | 0 | 2800.9813 | 6457.7961 | 7039.0785 | 66.5519 | 0
37 | 0 | 4073.6655 | 7505.837 | 8540.0433 | 61.5099 | 0
38 | 0 | 6137.4311 | 8562.2412 | 10534.7062 | 54.367 | 0
39 | 0 | 9465.2644 | 9110.9967 | 13137.7887 | 43.9074 | 0
40 | 0 | 14171.6415 | 7710.1656 | 16133.26 | 28.5487 | 0
41 | 0 | 18131.7769 | 2513.0414 | 18305.1007 | 7.8909 | 0
42 | 0 | 17447.4721 | -4443.9629 | 18004.5297 | -14.2897 | 0
43 | 0 | 13281.9087 | -8457.4004 | 15746.0065 | -32.4874 | 0
44 | 0 | 9294.2281 | -9372.1361 | 13199.2277 | -45.2391 | 0
45 | 0 | 6537.5641 | -8958.7512 | 11090.4899 | -53.8803 | 0
46 | 0 | 4754.7519 | -8194.2236 | 9473.8042 | -59.8753 | 0
47 | 0 | 3587.7177 | -7419.7375 | 8241.6153 | -64.1945 | 0
48 | 0 | 2798.012 | -6729.465 | 7287.9744 | -67.4232 | 0
49 | 0 | 2244.0181 | -6137.2543 | 6534.639 | -69.9156 | 0
50 | 0 | 1842.2434 | -5633.7788 | 5927.3371 | -71.8923 | 0

## PQ35e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3682 | 58.3179 | 290.2236
2 | 0.41925 | 16.6883 | 55.7754 | 58.2185 | 73.3425 | 1.7887
3 | 0.21115 | 33.7983 | 80.3343 | 87.1546 | 67.1825 | 0.62435
4 | 0.23483 | 94.2546 | -61.7368 | 112.6737 | -33.2248 | 0.5834
5 | 0.72172 | 79.6078 | 51.5755 | 94.8548 | 32.938 | 1.3412
6 | 0.10668 | 179.1295 | 220.8943 | 284.397 | 50.9604 | 0.13979
7 | 0.45252 | 253.5141 | 140.1116 | 289.6561 | 28.9284 | 0.89376
8 | 0.18649 | 139.8141 | 133.4756 | 193.297 | 43.6714 | 0.58745
9 | 0.11949 | 86.9152 | -5.8673 | 87.113 | -3.8619 | 0.16588
10 | 0.17607 | 321.492 | 263.0786 | 415.4124 | 39.2936 | 0.30265
11 | 0.34752 | 478.8237 | 108.8346 | 491.0368 | 12.8055 | 0.51518
12 | 0.09226 | 394.5883 | -82.2083 | 403.0609 | -11.7686 | 0.11501
13 | 0.34232 | 445.6957 | 135.9018 | 465.9549 | 16.9575 | 0.48977
14 | 0.14093 | 316.4564 | 118.5443 | 337.931 | 20.5359 | 0.29454
15 | 0.17171 | 134.4796 | 190.8151 | 233.442 | 54.8252 | 0.23587
16 | 0.21667 | 105.8719 | 221.6583 | 245.6446 | 64.4692 | 0.55069
17 | 0.67757 | 202.37 | 231.754 | 307.6744 | 48.8722 | 1.5213
18 | 0.10247 | 112.04 | 7.2002 | 112.2712 | 3.677 | 0.34519
19 | 0.42992 | 131.3169 | 45.2002 | 138.8783 | 18.9938 | 1.3693
20 | 0.15025 | 178.1347 | -44.4831 | 183.6048 | -14.0209 | 0.41915
21 | 0.10917 | 61.0398 | -73.6914 | 95.6884 | -50.3645 | 0.2011
22 | 0.12394 | 211.004 | 2.2013 | 211.0155 | 0.59771 | 0.18613
23 | 0.4397 | 112.972 | -13.8446 | 113.8171 | -6.9867 | 0.45436
24 | 0.11518 | 122.6631 | 50.8737 | 132.7945 | 22.5259 | 0.099359
25 | 0.39137 | 152.1461 | 85.0634 | 174.3107 | 29.2091 | 0.30805
26 | 0.13552 | 385.3559 | 360.6328 | 527.7833 | 43.1018 | 0.14591
27 | 0.10469 | 477.5076 | -48.9962 | 480.0147 | -5.8585 | 0.099423
28 | 0.17573 | 453.2694 | -951.7169 | 1054.1433 | -64.5332 | 0.12993
29 | 0.43315 | 296.0167 | -559.69 | 633.1498 | -62.1259 | 0.243
30 | 0.1204 | 69.3953 | -228.5673 | 238.8697 | -73.1112 | 0.065297
31 | 0.34846 | 115.079 | -116.0422 | 163.4288 | -45.2388 | 0.20519
32 | 0.11659 | 165.0393 | 51.1213 | 172.7755 | 17.2105 | 0.10153
33 | 0.099612 | 41.5963 | 16.4784 | 44.7413 | 21.611 | 0.035145
34 | 0.12296 | 91.7913 | 287.2807 | 301.5888 | 72.2804 | 0.1029
35 | 0.28744 | 75.1961 | 87.9671 | 115.7267 | 49.4755 | 0.088858
36 | 0.11492 | 109.9982 | -270.058 | 291.6006 | -67.8383 | 0.027944
37 | 0.30162 | 1157.7769 | 256.576 | 1185.8662 | 12.4954 | 0.081745
38 | 0.12977 | 148.9558 | -721.1902 | 736.4124 | -78.3301 | 0.039983
39 | 0.10645 | 247.9112 | -620.0839 | 667.8053 | -68.2083 | 0.0185
40 | 0.1246 | 563.8812 | 615.764 | 834.9415 | 47.5183 | 0.049918
41 | 0.2493 | 79.6793 | -248.2109 | 260.6865 | -72.2026 | 0.01723
42 | 0.099629 | 43.3861 | -90.0059 | 99.9171 | -64.2642 | 0.007084
43 | 0.23846 | 98.2832 | -32.0326 | 103.3715 | -18.0519 | 0.019491
44 | 0.099342 | 59.8561 | -61.3645 | 85.7226 | -45.7129 | 0.009688
45 | 0.10003 | 78.923 | 60.6176 | 99.5155 | 37.5264 | 0.011593
46 | 0.10173 | 92.212 | 237.4344 | 254.7119 | 68.7754 | 0.013778
47 | 0.2207 | 184.5769 | 114.0729 | 216.9822 | 31.717 | 0.034307
48 | 0.10077 | 446.0704 | 226.1087 | 500.1039 | 26.88 | 0.017692
49 | 0.21096 | 64.8485 | 54.4886 | 84.7015 | 40.0385 | 0.041264
50 | 0.10314 | 104.3039 | 226.1653 | 249.0583 | 65.2416 | 0.022224

## PQ35e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 422.8738 | -148.6047 | 448.225 | -19.3623 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 566.9826 | 479.394 | 742.4876 | 40.2151 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1288.088 | 138.0983 | 1295.4697 | 6.1194 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -90.5228 | 100.289 | -64.5046 | 0
43 | 0.24 | 98.9746 | -32.0614 | 104.038 | -17.949 | 0
44 | 0.1 | 60.2544 | -61.7694 | 86.2905 | -45.7113 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 180.935 | 118.5142 | 216.294 | 33.2252 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | 222.0068 | 241.4739 | 66.8359 | 0

## PQ35e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0835 | 262.1055 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1583 | 315.4481 | 315.4755 | 89.2448 | 0
3 | 0 | 6.3388 | 501.3726 | 501.4127 | 89.2757 | 0
4 | 0 | 16.3131 | 742.8983 | 743.0774 | 88.7421 | 0
5 | 0 | 93.113 | 1135.9136 | 1139.7236 | 85.3138 | 0
6 | 0 | 863.4849 | 1656.3546 | 1867.9177 | 62.4662 | 0
7 | 0 | 1129.4636 | 703.9601 | 1330.8823 | 31.934 | 0
8 | 0 | 788.8256 | 784.2219 | 1112.3173 | 44.8323 | 0
9 | 0 | 783.9748 | 1031.9085 | 1295.9366 | 52.7749 | 0
10 | 0 | 962.7973 | 1287.6753 | 1607.8204 | 53.2145 | 0
11 | 0 | 1353.6895 | 1499.4771 | 2020.1254 | 47.9251 | 0
12 | 0 | 2030.4534 | 1464.1162 | 2503.2733 | 35.7946 | 0
13 | 0 | 2708.3131 | 726.2085 | 2803.9862 | 15.0102 | 0
14 | 0 | 2428.5234 | -399.9963 | 2461.2442 | -9.3531 | 0
15 | 0 | 1548.6826 | -756.0795 | 1723.3902 | -26.022 | 0
16 | 0 | 928.7598 | -564.6864 | 1086.9524 | -31.2996 | 0
17 | 0 | 595.9522 | -259.5345 | 650.0132 | -23.5329 | 0
18 | 0 | 421.0941 | 34.4343 | 422.4997 | 4.6749 | 0
19 | 0 | 328.8438 | 301.3613 | 446.0459 | 42.503 | 0
20 | 0 | 283.5337 | 548.2829 | 617.2564 | 62.6551 | 0
21 | 0 | 269.3019 | 785.4875 | 830.3699 | 71.0759 | 0
22 | 0 | 281.333 | 1023.4967 | 1061.4584 | 74.6304 | 0
23 | 0 | 325.5823 | 1274.1228 | 1315.0638 | 75.6657 | 0
24 | 0 | 432.6786 | 1551.1788 | 1610.3933 | 74.4143 | 0
25 | 0 | 734.3696 | 1824.192 | 1966.4626 | 68.0716 | 0
26 | 0 | 1157.4264 | 1386.0985 | 1805.7976 | 50.1373 | 0
27 | 0 | 480.6425 | 1436.3452 | 1514.6303 | 71.4983 | 0
28 | 0 | 375.1519 | 1922.2454 | 1958.5113 | 78.9568 | 0
29 | 0 | 425.8115 | 2335.6091 | 2374.1072 | 79.6677 | 0
30 | 0 | 526.5744 | 2740.3598 | 2790.4933 | 79.1229 | 0
31 | 0 | 668.9916 | 3173.541 | 3243.2873 | 78.0962 | 0
32 | 0 | 863.0079 | 3657.1221 | 3757.569 | 76.7222 | 0
33 | 0 | 1131.6419 | 4215.056 | 4364.3224 | 74.9718 | 0
34 | 0 | 1512.3618 | 4870.4722 | 5099.8762 | 72.7496 | 0
35 | 0 | 2069.2193 | 5648.9052 | 6015.9619 | 69.882 | 0
36 | 0 | 2913.655 | 6570.548 | 7187.5926 | 66.0855 | 0
37 | 0 | 4243.3215 | 7621.1322 | 8722.8111 | 60.8917 | 0
38 | 0 | 6398.4515 | 8652.9822 | 10761.7045 | 53.5189 | 0
39 | 0 | 9848.9504 | 9093.8766 | 13405.2384 | 42.7174 | 0
40 | 0 | 14602.2924 | 7418.3236 | 16378.5979 | 26.9317 | 0
41 | 0 | 18276.6528 | 1928.137 | 18378.078 | 6.0223 | 0
42 | 0 | 17179.0159 | -4898.2561 | 17863.6923 | -15.9145 | 0
43 | 0 | 12941.8137 | -8602.9203 | 15540.2953 | -33.6135 | 0
44 | 0 | 9053.7009 | -9362.563 | 13024.0964 | -45.9608 | 0
45 | 0 | 6388.3857 | -8905.5123 | 10959.9097 | -54.3462 | 0
46 | 0 | 4662.7964 | -8137.2014 | 9378.4709 | -60.1863 | 0
47 | 0 | 3529.3643 | -7369.6027 | 8171.1356 | -64.4099 | 0
48 | 0 | 2759.6195 | -6687.7416 | 7234.7348 | -67.5771 | 0
49 | 0 | 2217.871 | -6103.0072 | 6493.5082 | -70.0285 | 0
50 | 0 | 1823.8827 | -5605.6397 | 5894.8914 | -71.9769 | 0

## PQ35f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 19.1007 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 290.2236
2 | 0.41925 | 16.6881 | 55.7751 | 58.2182 | 73.3426 | 1.7887
3 | 0.21114 | 33.7955 | 80.3331 | 87.1524 | 67.1839 | 0.62442
4 | 0.23485 | 94.2714 | -61.74 | 112.6895 | -33.2215 | 0.58372
5 | 0.7218 | 79.6011 | 51.6129 | 94.8695 | 32.9591 | 1.3427
6 | 0.10697 | 179.0236 | 221.9776 | 285.1728 | 51.114 | 0.13939
7 | 0.45696 | 255.8352 | 139.0236 | 291.1687 | 28.5201 | 0.89913
8 | 0.18678 | 140.1131 | 132.5245 | 192.8586 | 43.4056 | 0.59142
9 | 0.11932 | 86.8018 | -5.8039 | 86.9956 | -3.8253 | 0.16774
10 | 0.17472 | 319.7672 | 261.8956 | 413.3284 | 39.3181 | 0.30109
11 | 0.34533 | 476.8363 | 110.1337 | 489.3897 | 13.0054 | 0.51309
12 | 0.092054 | 394.6895 | -80.7537 | 402.866 | -11.5632 | 0.11509
13 | 0.34059 | 444.3623 | 137.3457 | 465.104 | 17.1756 | 0.48712
14 | 0.14024 | 315.7309 | 119.4577 | 337.5739 | 20.7243 | 0.29227
15 | 0.17119 | 133.7682 | 190.7757 | 233.0007 | 54.9626 | 0.23272
16 | 0.21542 | 104.6919 | 221.5997 | 245.0853 | 64.7122 | 0.54201
17 | 0.67894 | 200.8392 | 234.6962 | 308.8992 | 49.445 | 1.4962
18 | 0.10287 | 112.5786 | 6.7174 | 112.7789 | 3.4147 | 0.34132
19 | 0.42935 | 131.2582 | 44.4731 | 138.5878 | 18.7175 | 1.3687
20 | 0.15013 | 177.6816 | -44.2778 | 183.1155 | -13.9929 | 0.42087
21 | 0.10917 | 61.06 | -73.6405 | 95.6621 | -50.3357 | 0.20185
22 | 0.12394 | 210.8923 | 2.2074 | 210.9039 | 0.5997 | 0.18655
23 | 0.43966 | 112.9586 | -13.8505 | 113.8046 | -6.9905 | 0.45421
24 | 0.1152 | 122.6882 | 50.8693 | 132.8159 | 22.52 | 0.099158
25 | 0.39167 | 152.3017 | 85.2082 | 174.5172 | 29.2257 | 0.30527
26 | 0.13848 | 397.7469 | 367.6797 | 541.6557 | 42.7505 | 0.14321
27 | 0.10385 | 463.9864 | -43.2063 | 465.9937 | -5.32 | 0.10658
28 | 0.18654 | 480.1435 | -955.8275 | 1069.6466 | -63.3281 | 0.15118
29 | 0.43418 | 300.9301 | -561.353 | 636.9271 | -61.8051 | 0.24765
30 | 0.12037 | 69.7281 | -228.9225 | 239.3063 | -73.0597 | 0.065241
31 | 0.34813 | 26.2171 | -121.1108 | 123.916 | -77.7855 | 0.20385
32 | 0.11608 | 164.9458 | 51.2386 | 172.7209 | 17.2568 | 0.09875
33 | 0.099595 | 41.5903 | 16.4842 | 44.7379 | 21.6208 | 0.035408
34 | 0.1222 | 91.6101 | 287.0097 | 301.2756 | 72.2975 | 0.10075
35 | 0.28729 | 75.1546 | 87.9599 | 115.6942 | 49.4888 | 0.089122
36 | 0.11496 | 110.1658 | -270.2288 | 291.822 | -67.8205 | 0.028146
37 | 0.30047 | 1156.2838 | 259.8272 | 1185.1171 | 12.6645 | 0.081476
38 | 0.12971 | 149.4367 | -722.3609 | 737.6562 | -78.3119 | 0.039817
39 | 0.10651 | 248.5552 | -620.7967 | 668.7064 | -68.1798 | 0.018555
40 | 0.12397 | 562.4899 | 615.6875 | 833.9461 | 47.5853 | 0.049273
41 | 0.24942 | 79.7491 | -248.3175 | 260.8093 | -72.1952 | 0.017286
42 | 0.099645 | 43.3993 | -90.0175 | 99.9333 | -64.2603 | 0.007017
43 | 0.23848 | 98.2944 | -32.0188 | 103.3779 | -18.0427 | 0.019194
44 | 0.099352 | 59.8677 | -61.3655 | 85.7314 | -45.7079 | 0.009539
45 | 0.10003 | 78.9089 | 60.6224 | 99.5072 | 37.5335 | 0.01143
46 | 0.1017 | 92.1441 | 237.3703 | 254.6276 | 68.7844 | 0.013606
47 | 0.22067 | 184.5214 | 114.1064 | 216.9525 | 31.7323 | 0.033942
48 | 0.10075 | 445.821 | 226.3262 | 499.9799 | 26.9152 | 0.017527
49 | 0.21094 | 64.8397 | 54.491 | 84.6963 | 40.0435 | 0.040932
50 | 0.10311 | 104.2415 | 226.1216 | 248.9925 | 65.2504 | 0.022061

## PQ35f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 422.8738 | -148.6047 | 448.225 | -19.3623 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 566.9826 | 479.394 | 742.4876 | 40.2151 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1288.088 | 138.0983 | 1295.4697 | 6.1194 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -90.5228 | 100.289 | -64.5046 | 0
43 | 0.24 | 98.9746 | -32.0614 | 104.038 | -17.949 | 0
44 | 0.1 | 60.2544 | -61.7694 | 86.2905 | -45.7113 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 180.935 | 118.5142 | 216.294 | 33.2252 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | 222.0068 | 241.4739 | 66.8359 | 0

## PQ35f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0824 | 262.1045 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1562 | 315.4386 | 315.4659 | 89.2451 | 0
3 | 0 | 6.2998 | 501.2776 | 501.3172 | 89.28 | 0
4 | 0 | 15.8684 | 742.3044 | 742.474 | 88.7754 | 0
5 | 0 | 88.1563 | 1133.5973 | 1137.02 | 85.5532 | 0
6 | 0 | 839.9944 | 1697.6219 | 1894.0726 | 63.6735 | 0
7 | 0 | 1181.1802 | 684.59 | 1365.229 | 30.0958 | 0
8 | 0 | 799.1999 | 753.2428 | 1098.2236 | 43.3044 | 0
9 | 0 | 780.7152 | 1003.8606 | 1271.7124 | 52.1273 | 0
10 | 0 | 948.3376 | 1260.3768 | 1577.3059 | 53.0413 | 0
11 | 0 | 1322.1402 | 1475.6319 | 1981.2986 | 48.1402 | 0
12 | 0 | 1975.2303 | 1462.5153 | 2457.74 | 36.5173 | 0
13 | 0 | 2663.0221 | 780.3181 | 2774.9925 | 16.3316 | 0
14 | 0 | 2449.9102 | -341.5315 | 2473.6013 | -7.9362 | 0
15 | 0 | 1585.2298 | -741.0906 | 1749.9054 | -25.056 | 0
16 | 0 | 952.1552 | -568.1661 | 1108.7886 | -30.8252 | 0
17 | 0 | 609.2725 | -266.6161 | 665.0543 | -23.6341 | 0
18 | 0 | 428.9715 | 27.6837 | 429.8639 | 3.6925 | 0
19 | 0 | 333.8607 | 295.7331 | 446.0057 | 41.5345 | 0
20 | 0 | 287.0274 | 543.8849 | 614.976 | 62.1778 | 0
21 | 0 | 272.0021 | 782.3769 | 828.3108 | 70.8294 | 0
22 | 0 | 283.6441 | 1021.8648 | 1060.5006 | 74.4867 | 0
23 | 0 | 327.5082 | 1274.4325 | 1315.8419 | 75.5878 | 0
24 | 0 | 432.4322 | 1554.9184 | 1613.9296 | 74.4584 | 0
25 | 0 | 720.2118 | 1847.477 | 1982.8959 | 68.7024 | 0
26 | 0 | 1287.0721 | 1508.9078 | 1983.2694 | 49.5364 | 0
27 | 0 | 565.4189 | 1321.0393 | 1436.9563 | 66.8286 | 0
28 | 0 | 384.8225 | 1834.2722 | 1874.2046 | 78.1514 | 0
29 | 0 | 418.9728 | 2265.5823 | 2303.9969 | 79.5227 | 0
30 | 0 | 512.65 | 2677.104 | 2725.7468 | 79.1594 | 0
31 | 0 | 649.2708 | 3111.3087 | 3178.332 | 78.2126 | 0
32 | 0 | 836.5722 | 3592.6347 | 3688.7501 | 76.8918 | 0
33 | 0 | 1095.9472 | 4145.4226 | 4287.8466 | 75.1912 | 0
34 | 0 | 1462.9929 | 4793.2138 | 5011.5114 | 73.0267 | 0
35 | 0 | 1998.6486 | 5561.9958 | 5910.1941 | 70.2346 | 0
36 | 0 | 2808.8984 | 6473.7508 | 7056.8661 | 66.5444 | 0
37 | 0 | 4082.0142 | 7520.703 | 8557.0914 | 61.5082 | 0
38 | 0 | 6145.2987 | 8576.2246 | 10550.6551 | 54.3765 | 0
39 | 0 | 9471.0184 | 9125.9953 | 13152.3374 | 43.9371 | 0
40 | 0 | 14176.3773 | 7732.5311 | 16148.1179 | 28.6103 | 0
41 | 0 | 18149.4623 | 2546.0881 | 18327.1805 | 7.9856 | 0
42 | 0 | 17487.3108 | -4421.2725 | 18037.5633 | -14.1886 | 0
43 | 0 | 13323.7451 | -8457.6228 | 15781.4311 | -32.4065 | 0
44 | 0 | 9325.2814 | -9384.6974 | 13230.0196 | -45.182 | 0
45 | 0 | 6558.4305 | -8974.4121 | 11115.4434 | -53.841 | 0
46 | 0 | 4768.6852 | -8209.2967 | 9493.8354 | -59.8482 | 0
47 | 0 | 3597.2244 | -7433.1895 | 8257.8647 | -64.1758 | 0
48 | 0 | 2804.6762 | -6741.1935 | 7301.3628 | -67.4102 | 0
49 | 0 | 2248.8094 | -6147.4329 | 6545.8441 | -69.9068 | 0
50 | 0 | 1845.764 | -5642.6354 | 5936.8493 | -71.8865 | 0

## PQ35g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 290.2236
2 | 0.41925 | 16.6882 | 55.7753 | 58.2184 | 73.3426 | 1.7887
3 | 0.21115 | 33.7965 | 80.3346 | 87.1542 | 67.1837 | 0.62438
4 | 0.23485 | 94.2614 | -61.7469 | 112.6849 | -33.2272 | 0.58349
5 | 0.72198 | 79.6294 | 51.5989 | 94.8857 | 32.9428 | 1.3406
6 | 0.10715 | 179.9938 | 221.5388 | 285.4421 | 50.9072 | 0.13919
7 | 0.45216 | 253.5318 | 137.2115 | 288.28 | 28.4223 | 0.90082
8 | 0.18454 | 138.8526 | 132.6832 | 192.0544 | 43.6984 | 0.58375
9 | 0.11946 | 86.9426 | -5.6905 | 87.1287 | -3.7448 | 0.16792
10 | 0.17446 | 318.9283 | 264.908 | 414.598 | 39.7137 | 0.29992
11 | 0.3468 | 479.7136 | 112.5943 | 492.75 | 13.2089 | 0.51338
12 | 0.092522 | 396.9913 | -81.504 | 405.2715 | -11.6018 | 0.11466
13 | 0.34268 | 447.1899 | 139.0518 | 468.31 | 17.2729 | 0.48689
14 | 0.14102 | 317.4148 | 120.3845 | 339.477 | 20.77 | 0.29268
15 | 0.17194 | 133.8606 | 191.8799 | 233.9584 | 55.0993 | 0.23149
16 | 0.21718 | 104.8104 | 223.2704 | 246.6473 | 64.8531 | 0.54622
17 | 0.68824 | 204.7546 | 236.1393 | 312.5479 | 49.0717 | 1.5262
18 | 0.10247 | 111.9747 | 6.2462 | 112.1488 | 3.1928 | 0.34687
19 | 0.4284 | 130.6617 | 44.6927 | 138.0938 | 18.8832 | 1.3835
20 | 0.15038 | 177.9425 | -44.042 | 183.3119 | -13.9017 | 0.4231
21 | 0.10921 | 61.078 | -73.667 | 95.6941 | -50.3376 | 0.20213
22 | 0.12396 | 210.9359 | 2.2444 | 210.9479 | 0.60962 | 0.18662
23 | 0.43968 | 112.9625 | -13.8448 | 113.8078 | -6.9874 | 0.45446
24 | 0.11519 | 122.6766 | 50.8668 | 132.8043 | 22.5209 | 0.099251
25 | 0.39159 | 152.251 | 85.1241 | 174.4319 | 29.2097 | 0.30643
26 | 0.13786 | 392.933 | 362.8995 | 534.876 | 42.7245 | 0.14586
27 | 0.10446 | 471.6006 | -44.7975 | 473.7235 | -5.4263 | 0.10379
28 | 0.1807 | 465.6553 | -955.5763 | 1062.9962 | -64.0199 | 0.13956
29 | 0.43367 | 298.2599 | -560.8019 | 635.1832 | -61.9939 | 0.24505
30 | 0.12039 | 69.5302 | -228.7626 | 239.0958 | -73.0938 | 0.065245
31 | 0.34826 | 26.1844 | -121.0721 | 123.8712 | -77.7965 | 0.20512
32 | 0.11635 | 165.0064 | 51.189 | 172.7641 | 17.2352 | 0.10015
33 | 0.099606 | 41.5941 | 16.482 | 44.7407 | 21.6164 | 0.03526
34 | 0.12259 | 91.657 | 287.1754 | 301.4477 | 72.2986 | 0.10182
35 | 0.28738 | 75.1739 | 87.9715 | 115.7156 | 49.4853 | 0.088928
36 | 0.11495 | 110.0442 | -270.1822 | 291.733 | -67.8391 | 0.028014
37 | 0.30128 | 1157.8639 | 258.6224 | 1186.3955 | 12.591 | 0.081582
38 | 0.12976 | 148.8574 | -721.9324 | 737.1194 | -78.3493 | 0.039853
39 | 0.1065 | 248.0087 | -620.6651 | 668.3812 | -68.2191 | 0.018467
40 | 0.12434 | 563.1274 | 616.2339 | 834.7794 | 47.5783 | 0.049548
41 | 0.24938 | 79.673 | -248.2949 | 260.7646 | -72.2096 | 0.01702
42 | 0.099641 | 43.388 | -90.0179 | 99.9287 | -64.2662 | 0.006955
43 | 0.23849 | 98.2957 | -32.0306 | 103.3828 | -18.0487 | 0.01914
44 | 0.099352 | 59.8618 | -61.371 | 85.7312 | -45.7132 | 0.009542
45 | 0.10004 | 78.9181 | 60.6279 | 99.5179 | 37.5329 | 0.011451
46 | 0.10172 | 92.1377 | 237.4394 | 254.6897 | 68.7914 | 0.013639
47 | 0.22072 | 184.5676 | 114.1256 | 217.0019 | 31.7302 | 0.034028
48 | 0.1008 | 446.0772 | 226.3919 | 500.2381 | 26.9086 | 0.017575
49 | 0.21096 | 64.8453 | 54.496 | 84.7038 | 40.0437 | 0.041024
50 | 0.10314 | 104.2376 | 226.1867 | 249.05 | 65.2575 | 0.022111

## PQ35g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 422.8738 | -148.6047 | 448.225 | -19.3623 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 566.9826 | 479.394 | 742.4876 | 40.2151 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1288.088 | 138.0983 | 1295.4697 | 6.1194 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -90.5228 | 100.289 | -64.5046 | 0
43 | 0.24 | 98.9746 | -32.0614 | 104.038 | -17.949 | 0
44 | 0.1 | 60.2544 | -61.7694 | 86.2905 | -45.7113 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 180.935 | 118.5142 | 216.294 | 33.2252 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | 222.0068 | 241.4739 | 66.8359 | 0

## PQ35g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1558 | 315.4436 | 315.471 | 89.2452 | 0
3 | 0 | 6.2878 | 501.3381 | 501.3775 | 89.2814 | 0
4 | 0 | 15.7919 | 742.8227 | 742.9906 | 88.7821 | 0
5 | 0 | 89.0317 | 1138.0594 | 1141.5366 | 85.5268 | 0
6 | 0 | 887.4514 | 1697.3829 | 1915.3795 | 62.3979 | 0
7 | 0 | 1134.2091 | 643.8627 | 1304.2199 | 29.5825 | 0
8 | 0 | 759.0289 | 757.4886 | 1072.3404 | 44.9418 | 0
9 | 0 | 746.7124 | 1021.661 | 1265.4527 | 53.8376 | 0
10 | 0 | 916.5111 | 1293.0571 | 1584.9256 | 54.6712 | 0
11 | 0 | 1298.5187 | 1533.5013 | 2009.422 | 49.7432 | 0
12 | 0 | 1991.8896 | 1553.0416 | 2525.7796 | 37.9429 | 0
13 | 0 | 2768.5746 | 840.9778 | 2893.4839 | 16.8966 | 0
14 | 0 | 2542.9124 | -393.9559 | 2573.2479 | -8.8064 | 0
15 | 0 | 1600.0411 | -803.0192 | 1790.2434 | -26.6509 | 0
16 | 0 | 942.1268 | -601.0017 | 1117.4999 | -32.5346 | 0
17 | 0 | 597.7993 | -281.7565 | 660.8712 | -25.2356 | 0
18 | 0 | 420.3266 | 20.9528 | 420.8485 | 2.8538 | 0
19 | 0 | 327.9802 | 292.929 | 439.7481 | 41.769 | 0
20 | 0 | 283.2102 | 542.8894 | 612.321 | 62.4502 | 0
21 | 0 | 269.6145 | 782.1013 | 827.2692 | 70.9793 | 0
22 | 0 | 282.2137 | 1021.6607 | 1059.9222 | 74.5582 | 0
23 | 0 | 326.8035 | 1273.8274 | 1315.0805 | 75.611 | 0
24 | 0 | 433.1925 | 1553.3493 | 1612.622 | 74.4175 | 0
25 | 0 | 729.5591 | 1838.9361 | 1978.3686 | 68.3603 | 0
26 | 0 | 1240.4133 | 1434.2234 | 1896.2125 | 49.1445 | 0
27 | 0 | 512.6624 | 1373.246 | 1465.8196 | 69.5283 | 0
28 | 0 | 374.3444 | 1878.8136 | 1915.7438 | 78.7317 | 0
29 | 0 | 418.1063 | 2301.8998 | 2339.5631 | 79.7053 | 0
30 | 0 | 515.2118 | 2710.4359 | 2758.9683 | 79.2374 | 0
31 | 0 | 653.7988 | 3144.7143 | 3211.959 | 78.2553 | 0
32 | 0 | 842.8425 | 3628.1578 | 3724.7701 | 76.9218 | 0
33 | 0 | 1104.4223 | 4185.2276 | 4328.4961 | 75.2174 | 0
34 | 0 | 1474.8844 | 4839.8041 | 5059.5442 | 73.0519 | 0
35 | 0 | 2016.5042 | 5618.6915 | 5969.5882 | 70.2573 | 0
36 | 0 | 2838.0213 | 6545.0263 | 7133.8442 | 66.5577 | 0
37 | 0 | 4133.7207 | 7611.7993 | 8661.8205 | 61.4951 | 0
38 | 0 | 6243.747 | 8688.8527 | 10699.5578 | 54.2992 | 0
39 | 0 | 9661.5357 | 9238.2655 | 13367.5286 | 43.717 | 0
40 | 0 | 14496.2272 | 7744.5983 | 16435.3097 | 28.1133 | 0
41 | 0 | 18467.0529 | 2306.6319 | 18610.5506 | 7.1197 | 0
42 | 0 | 17556.6609 | -4787.4545 | 18197.6939 | -15.2529 | 0
43 | 0 | 13212.933 | -8712.2508 | 15826.7151 | -33.3998 | 0
44 | 0 | 9185.4336 | -9515.3487 | 13225.5077 | -46.0107 | 0
45 | 0 | 6440.4504 | -9036.3017 | 11096.5828 | -54.5214 | 0
46 | 0 | 4676.8709 | -8238.1086 | 9473.0964 | -60.4159 | 0
47 | 0 | 3526.1076 | -7446.177 | 8238.8705 | -64.6603 | 0
48 | 0 | 2748.6753 | -6746.396 | 7284.8524 | -67.8326 | 0
49 | 0 | 2203.7632 | -6148.6928 | 6531.6916 | -70.2817 | 0
50 | 0 | 1808.7681 | -5641.8643 | 5924.7173 | -72.2243 | 0

## PQ35h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 290.2236
2 | 0.41925 | 16.6883 | 55.7752 | 58.2183 | 73.3425 | 1.7887
3 | 0.21115 | 33.7973 | 80.3326 | 87.1527 | 67.1827 | 0.6244
4 | 0.23483 | 94.265 | -61.7294 | 112.6783 | -33.2187 | 0.58364
5 | 0.72154 | 79.5776 | 51.5904 | 94.8376 | 32.9555 | 1.3434
6 | 0.1065 | 178.1373 | 221.3758 | 284.1481 | 51.177 | 0.13998
7 | 0.4573 | 255.7761 | 141.9316 | 292.5167 | 29.0261 | 0.89224
8 | 0.18879 | 141.0931 | 133.3927 | 194.1671 | 43.393 | 0.59505
9 | 0.11936 | 86.7777 | -5.9946 | 86.9845 | -3.9517 | 0.16555
10 | 0.17649 | 322.5521 | 259.9189 | 414.2435 | 38.8626 | 0.30412
11 | 0.34616 | 475.8718 | 106.0737 | 487.5506 | 12.566 | 0.51517
12 | 0.091773 | 392.0874 | -81.5176 | 400.4718 | -11.7449 | 0.1155
13 | 0.34021 | 442.7102 | 133.961 | 462.5342 | 16.8354 | 0.49028
14 | 0.14012 | 314.6638 | 117.4859 | 335.8813 | 20.4741 | 0.29428
15 | 0.17092 | 134.4055 | 189.6094 | 232.4146 | 54.6689 | 0.23742
16 | 0.21482 | 105.7604 | 219.8449 | 243.9612 | 64.3093 | 0.5466
17 | 0.66782 | 198.2706 | 230.2264 | 303.8345 | 49.265 | 1.491
18 | 0.10288 | 112.6593 | 7.7093 | 112.9228 | 3.9146 | 0.33955
19 | 0.43093 | 131.9446 | 45.0057 | 139.4091 | 18.8343 | 1.3538
20 | 0.14998 | 177.8813 | -44.7425 | 183.4221 | -14.1187 | 0.4167
21 | 0.10913 | 61.0196 | -73.6654 | 95.6555 | -50.3638 | 0.20077
22 | 0.12392 | 210.9614 | 2.1614 | 210.9724 | 0.587 | 0.18604
23 | 0.43969 | 112.9681 | -13.8506 | 113.814 | -6.9899 | 0.45409
24 | 0.11519 | 122.6751 | 50.8763 | 132.8066 | 22.5249 | 0.099262
25 | 0.39146 | 152.2042 | 85.1513 | 174.4043 | 29.225 | 0.30676
26 | 0.13653 | 391.2113 | 364.7383 | 534.8648 | 42.9943 | 0.14369
27 | 0.10423 | 471.0618 | -46.6679 | 473.3678 | -5.6578 | 0.10237
28 | 0.18071 | 466.0455 | -952.4466 | 1060.3551 | -63.9268 | 0.13983
29 | 0.43354 | 298.4811 | -560.2064 | 634.7615 | -61.9511 | 0.24521
30 | 0.12038 | 69.5838 | -228.7163 | 239.0671 | -73.0783 | 0.065293
31 | 0.34826 | 26.1998 | -121.0636 | 123.8661 | -77.7887 | 0.20526
32 | 0.11633 | 164.9796 | 51.1678 | 172.7322 | 17.2311 | 0.10019
33 | 0.099601 | 41.5925 | 16.4803 | 44.7385 | 21.6151 | 0.03529
34 | 0.12258 | 91.7514 | 287.1166 | 301.4204 | 72.2781 | 0.10187
35 | 0.28736 | 75.1776 | 87.9548 | 115.7053 | 49.4785 | 0.089056
36 | 0.11493 | 110.121 | -270.0983 | 291.6843 | -67.8189 | 0.028077
37 | 0.3008 | 1156.1387 | 257.7009 | 1184.5111 | 12.5657 | 0.081647
38 | 0.12973 | 149.5626 | -721.5876 | 736.9244 | -78.2902 | 0.039955
39 | 0.10646 | 248.4724 | -620.1844 | 668.1072 | -68.1668 | 0.018593
40 | 0.12423 | 563.2623 | 615.1678 | 834.0838 | 47.522 | 0.049655
41 | 0.24934 | 79.7588 | -248.2293 | 260.7284 | -72.1872 | 0.017515
42 | 0.099633 | 43.3978 | -90.0049 | 99.9212 | -64.2579 | 0.007155
43 | 0.23845 | 98.2811 | -32.0204 | 103.3657 | -18.0458 | 0.019566
44 | 0.099341 | 59.8619 | -61.3585 | 85.7223 | -45.7073 | 0.009694
45 | 0.10002 | 78.9137 | 60.6112 | 99.5043 | 37.5267 | 0.01158
46 | 0.1017 | 92.2228 | 237.3618 | 254.6481 | 68.7672 | 0.013752
47 | 0.22065 | 184.5291 | 114.0498 | 216.9294 | 31.7185 | 0.034234
48 | 0.10072 | 445.8016 | 226.0248 | 499.8262 | 26.8854 | 0.017648
49 | 0.21094 | 64.8428 | 54.4829 | 84.6934 | 40.038 | 0.041182
50 | 0.10312 | 104.3114 | 226.0957 | 248.9983 | 65.2333 | 0.022178

## PQ35h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 422.8738 | -148.6047 | 448.225 | -19.3623 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 566.9826 | 479.394 | 742.4876 | 40.2151 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1288.088 | 138.0983 | 1295.4697 | 6.1194 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -90.5228 | 100.289 | -64.5046 | 0
43 | 0.24 | 98.9746 | -32.0614 | 104.038 | -17.949 | 0
44 | 0.1 | 60.2544 | -61.7694 | 86.2905 | -45.7113 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 180.935 | 118.5142 | 216.294 | 33.2252 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | 222.0068 | 241.4739 | 66.8359 | 0

## PQ35h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1588 | 315.4429 | 315.4704 | 89.2447 | 0
3 | 0 | 6.3535 | 501.3101 | 501.3504 | 89.2739 | 0
4 | 0 | 16.4066 | 742.3496 | 742.5309 | 88.7339 | 0
5 | 0 | 92.1457 | 1131.1699 | 1134.9168 | 85.3429 | 0
6 | 0 | 816.4016 | 1657.8146 | 1847.9342 | 63.7818 | 0
7 | 0 | 1174.109 | 749.1362 | 1392.7445 | 32.5398 | 0
8 | 0 | 832.1592 | 782.1658 | 1142.0474 | 43.2262 | 0
9 | 0 | 821.6828 | 1013.8184 | 1304.9867 | 50.9758 | 0
10 | 0 | 998.0943 | 1252.4448 | 1601.5024 | 51.4481 | 0
11 | 0 | 1378.9181 | 1436.4279 | 1991.1656 | 46.1702 | 0
12 | 0 | 2010.2948 | 1368.3685 | 2431.8136 | 34.2424 | 0
13 | 0 | 2599.1995 | 666.6431 | 2683.3283 | 14.3852 | 0
14 | 0 | 2334.7109 | -349.4492 | 2360.7181 | -8.5126 | 0
15 | 0 | 1530.3023 | -694.2741 | 1680.429 | -24.4031 | 0
16 | 0 | 936.8016 | -530.1394 | 1076.4037 | -29.5057 | 0
17 | 0 | 606.794 | -242.8686 | 653.5933 | -21.8137 | 0
18 | 0 | 429.6502 | 42.1686 | 431.7146 | 5.6054 | 0
19 | 0 | 334.7932 | 304.7646 | 452.7338 | 42.3118 | 0
20 | 0 | 287.4343 | 549.6153 | 620.2383 | 62.3916 | 0
21 | 0 | 271.7438 | 785.9386 | 831.5913 | 70.9268 | 0
22 | 0 | 282.7836 | 1023.7815 | 1062.1183 | 74.5591 | 0
23 | 0 | 326.2851 | 1274.7622 | 1315.8574 | 75.6429 | 0
24 | 0 | 431.8906 | 1552.8054 | 1611.7487 | 74.4569 | 0
25 | 0 | 724.9316 | 1833.7548 | 1971.8475 | 68.4298 | 0
26 | 0 | 1214.0261 | 1451.6 | 1892.3536 | 50.093 | 0
27 | 0 | 526.2909 | 1386.2933 | 1482.8321 | 69.2113 | 0
28 | 0 | 384.5317 | 1880.2478 | 1919.1656 | 78.4418 | 0
29 | 0 | 426.6637 | 2300.8132 | 2340.0392 | 79.4944 | 0
30 | 0 | 524.3284 | 2708.0453 | 2758.3382 | 79.0421 | 0
31 | 0 | 664.9882 | 3140.8576 | 3210.4822 | 78.0458 | 0
32 | 0 | 857.4751 | 3622.0945 | 3722.2079 | 76.6813 | 0
33 | 0 | 1124.1632 | 4175.5002 | 4324.1814 | 74.9316 | 0
34 | 0 | 1501.7882 | 4823.7909 | 5052.1606 | 72.7071 | 0
35 | 0 | 2053.0594 | 5591.5806 | 5956.5784 | 69.8383 | 0
36 | 0 | 2886.592 | 6497.7488 | 7110.0741 | 66.0471 | 0
37 | 0 | 4193.7779 | 7527.0492 | 8616.5099 | 60.8752 | 0
38 | 0 | 6301.3581 | 8535.2711 | 10609.3339 | 53.5626 | 0
39 | 0 | 9657.1064 | 8974.7227 | 13183.5258 | 42.9025 | 0
40 | 0 | 14277.7801 | 7400.0804 | 16081.5483 | 27.3974 | 0
41 | 0 | 17952.656 | 2161.3311 | 18082.29 | 6.8648 | 0
42 | 0 | 17096.1149 | -4535.7422 | 17687.5691 | -14.8587 | 0
43 | 0 | 13039.3635 | -8341.7007 | 15479.3078 | -32.6084 | 0
44 | 0 | 9187.2948 | -9221.4035 | 13016.9378 | -45.1062 | 0
45 | 0 | 6505.1514 | -8834.2799 | 10970.9387 | -53.6338 | 0
46 | 0 | 4755.7875 | -8101.2326 | 9394.0132 | -59.5852 | 0
47 | 0 | 3602.5912 | -7351.3259 | 8186.6144 | -63.8924 | 0
48 | 0 | 2817.9973 | -6678.6271 | 7248.8046 | -67.123 | 0
49 | 0 | 2265.2773 | -6098.8173 | 6505.9245 | -69.6235 | 0
50 | 0 | 1863.1092 | -5604.1821 | 5905.7626 | -71.6106 | 0

## PQ37c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 16.6095 | 29.5071 | 33.8607 | 60.6249 | 123.8893
2 | 0.39687 | 14.3219 | 51.8358 | 53.7779 | 74.5549 | 2.5343
3 | 0.21162 | 29.5704 | 75.7768 | 81.342 | 68.6828 | 0.97111
4 | 0.25714 | 99.9315 | -58.4677 | 115.779 | -30.3309 | 0.93629
5 | 0.7652 | 67.7131 | 173.4314 | 186.1814 | 68.6727 | 1.7819
6 | 0.16149 | 199.1786 | 167.1607 | 260.0285 | 40.0051 | 0.41715
7 | 0.35235 | 90.1654 | 119.223 | 149.4788 | 52.9007 | 1.326
8 | 0.13272 | 134.0423 | 40.5933 | 140.0541 | 16.8484 | 0.48411
9 | 0.12306 | 101.2299 | 0.94387 | 101.2343 | 0.53421 | 0.33677
10 | 0.14642 | 247.3154 | 233.6646 | 340.2411 | 43.3743 | 0.29252
11 | 0.31123 | 381.5309 | 142.5996 | 407.3088 | 20.4935 | 0.55533
12 | 0.10127 | 340.277 | -40.4788 | 342.6762 | -6.7839 | 0.20104
13 | 0.29553 | 347.6635 | 61.3235 | 353.0305 | 10.0034 | 0.56671
14 | 0.13603 | 257.2225 | -27.925 | 258.7339 | -6.196 | 0.38328
15 | 0.14498 | 59.502 | 101.223 | 117.4163 | 59.5517 | 0.46324
16 | 0.15232 | 160.6913 | 32.8615 | 164.017 | 11.5577 | 0.54266
17 | 0.51171 | 57.8435 | 81.5356 | 99.9697 | 54.6471 | 1.3251
18 | 0.12878 | 134.0371 | 34.7726 | 138.4741 | 14.5434 | 0.3171
19 | 0.50155 | 160.7605 | 60.9714 | 171.9344 | 20.7702 | 0.89032
20 | 0.15041 | 187.2258 | -66.9657 | 198.8414 | -19.6808 | 0.27712
21 | 0.11082 | 230.8474 | -25.9376 | 232.3 | -6.4108 | 0.17367
22 | 0.12438 | 216.6107 | -2.0496 | 216.6204 | -0.54213 | 0.15686
23 | 0.44197 | 113.7898 | -14.3055 | 114.6855 | -7.1656 | 0.42745
24 | 0.11707 | 122.7351 | 51.7645 | 133.2046 | 22.868 | 0.11689
25 | 0.38735 | 149.6072 | 86.8488 | 172.9885 | 30.1357 | 0.34387
26 | 0.1147 | 232.5268 | 146.8537 | 275.0177 | 32.2747 | 0.12344
27 | 0.11064 | 501.3503 | -71.6226 | 506.4405 | -8.1302 | 0.093122
28 | 0.1686 | 429.8109 | -964.029 | 1055.5043 | -65.9704 | 0.11453
29 | 0.43799 | 303.3443 | -567.5238 | 643.5068 | -61.8753 | 0.25488
30 | 0.12128 | 70.6624 | -230.5767 | 241.1613 | -72.9618 | 0.070459
31 | 0.34584 | 26.5019 | -121.7172 | 124.5689 | -77.7165 | 0.1798
32 | 0.11271 | 60.9683 | -44.4849 | 75.4721 | -36.116 | 0.071998
33 | 0.099991 | 88.1348 | 18.2617 | 90.0069 | 11.7062 | 0.050211
34 | 0.10978 | 62.5378 | 44.2469 | 76.6079 | 35.2803 | 0.057633
35 | 0.28586 | 74.4471 | 87.7698 | 115.0909 | 49.6951 | 0.10873
36 | 0.1193 | 975.7581 | -73.1317 | 978.4948 | -4.2862 | 0.042292
37 | 0.27714 | 71.3315 | 91.8019 | 116.2574 | 52.1522 | 0.084706
38 | 0.13364 | 165.7204 | -747.4327 | 765.584 | -77.4986 | 0.047043
39 | 0.11617 | 267.9112 | -634.4819 | 688.7262 | -67.108 | 0.037705
40 | 0.11575 | 530.6652 | 605.4866 | 805.1209 | 48.7678 | 0.046469
41 | 0.2567 | 82.2359 | -250.4777 | 263.632 | -71.8241 | 0.049354
42 | 0.10047 | 43.8502 | -92.1446 | 102.0465 | -64.5509 | 0.015024
43 | 0.24056 | 140.8103 | -203.7907 | 247.7058 | -55.3573 | 0.032404
44 | 0.10547 | 71.3441 | -423.1085 | 429.0813 | -80.4289 | 0.027757
45 | 0.10021 | 78.5203 | 60.5658 | 99.1648 | 37.6445 | 0.016543
46 | 0.10499 | 176.0949 | 231.6923 | 291.0167 | 52.7638 | 0.032742
47 | 0.22439 | 781.8577 | 132.581 | 793.019 | 9.6242 | 0.049607
48 | 0.1022 | 437.2488 | 226.1552 | 492.273 | 27.349 | 0.023187
49 | 0.21298 | 658.104 | 5.3208 | 658.1255 | 0.46323 | 0.059062
50 | 0.1107 | 321.2477 | 204.1741 | 380.6404 | 32.4387 | 0.054487

## PQ37c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ37c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5023 | 162.5186 | 162.5379 | 89.1179 | 0
2 | 0 | 3.2648 | 215.6012 | 215.6259 | 89.1324 | 0
3 | 0 | 5.4408 | 348.24 | 348.2825 | 89.1049 | 0
4 | 0 | 17.6155 | 540.9431 | 541.2298 | 88.1349 | 0
5 | 0 | 189.4083 | 968.5897 | 986.9354 | 78.9354 | 0
6 | 0 | 974.4864 | 214.9927 | 997.9206 | 12.4414 | 0
7 | 0 | 387.1769 | 262.074 | 467.5348 | 34.0935 | 0
8 | 0 | 321.1499 | 447.6404 | 550.9257 | 54.3433 | 0
9 | 0 | 358.4816 | 592.7374 | 692.7097 | 58.8349 | 0
10 | 0 | 460.8743 | 707.9661 | 844.761 | 56.9365 | 0
11 | 0 | 631.2608 | 762.5498 | 989.9356 | 50.3811 | 0
12 | 0 | 830.4468 | 677.8084 | 1071.945 | 39.2212 | 0
13 | 0 | 891.498 | 436.5233 | 992.6335 | 26.0887 | 0
14 | 0 | 723.0583 | 252.2451 | 765.7943 | 19.2318 | 0
15 | 0 | 502.3179 | 253.1205 | 562.4884 | 26.7438 | 0
16 | 0 | 346.4116 | 357.5023 | 497.8041 | 45.9027 | 0
17 | 0 | 254.149 | 492.3651 | 554.0894 | 62.6981 | 0
18 | 0 | 202.7198 | 631.7641 | 663.4916 | 72.2097 | 0
19 | 0 | 176.3679 | 770.179 | 790.1148 | 77.1019 | 0
20 | 0 | 166.6248 | 908.5058 | 923.6594 | 79.6072 | 0
21 | 0 | 169.9053 | 1049.6365 | 1063.299 | 80.8053 | 0
22 | 0 | 186.721 | 1197.4394 | 1211.91 | 81.137 | 0
23 | 0 | 224.5545 | 1355.9102 | 1374.3788 | 80.5965 | 0
24 | 0 | 309.4327 | 1522.9183 | 1554.0362 | 78.5148 | 0
25 | 0 | 501.1406 | 1582.3569 | 1659.8179 | 72.4267 | 0
26 | 0 | 380.9823 | 1504.0839 | 1551.5849 | 75.786 | 0
27 | 0 | 285.6964 | 1740.4222 | 1763.7154 | 80.6778 | 0
28 | 0 | 305.1253 | 1984.3931 | 2007.7145 | 81.2585 | 0
29 | 0 | 350.971 | 2216.9449 | 2244.5546 | 81.004 | 0
30 | 0 | 417.7299 | 2473.0544 | 2508.0862 | 80.4125 | 0
31 | 0 | 507.3316 | 2752.335 | 2798.7021 | 79.556 | 0
32 | 0 | 624.2184 | 3064.5838 | 3127.5106 | 78.487 | 0
33 | 0 | 777.9008 | 3419.4851 | 3506.8516 | 77.1839 | 0
34 | 0 | 983.2472 | 3827.9873 | 3952.2477 | 75.5946 | 0
35 | 0 | 1263.4966 | 4302.6977 | 4484.3764 | 73.635 | 0
36 | 0 | 1655.4765 | 4857.2311 | 5131.5979 | 71.1795 | 0
37 | 0 | 2218.9871 | 5502.7222 | 5933.2837 | 68.0381 | 0
38 | 0 | 3052.5959 | 6236.4268 | 6943.4401 | 63.9193 | 0
39 | 0 | 4316.7323 | 7008.5368 | 8231.2676 | 58.37 | 0
40 | 0 | 6248.6612 | 7632.5059 | 9864.1225 | 50.6931 | 0
41 | 0 | 9071.4098 | 7589.7847 | 11827.7347 | 39.9182 | 0
42 | 0 | 12493.6407 | 5863.7463 | 13801.2528 | 25.1425 | 0
43 | 0 | 14831.1588 | 1775.8537 | 14937.099 | 6.828 | 0
44 | 0 | 14178.9085 | -3001.8434 | 14493.1885 | -11.9537 | 0
45 | 0 | 11417.0682 | -5987.1153 | 12891.6638 | -27.6725 | 0
46 | 0 | 8553.1643 | -6992.45 | 11047.6683 | -39.267 | 0
47 | 0 | 6375.4923 | -6950.0583 | 9431.342 | -47.4689 | 0
48 | 0 | 4860.8204 | -6518.5456 | 8131.3598 | -53.2884 | 0
49 | 0 | 3818.9887 | -5992.0742 | 7105.6054 | -57.489 | 0
50 | 0 | 3091.4411 | -5480.2 | 6292.0267 | -60.5722 | 0

## PQ37d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 16.6046 | 29.5041 | 33.8557 | 60.6296 | 123.8881
2 | 0.39671 | 14.3118 | 51.8192 | 53.7593 | 74.5605 | 2.5364
3 | 0.21134 | 29.5095 | 75.7162 | 81.2635 | 68.7073 | 0.97237
4 | 0.25737 | 100.2608 | -58.3434 | 116.0008 | -30.1958 | 0.94222
5 | 0.75619 | 77.8401 | 51.4268 | 93.2941 | 33.4517 | 2.067
6 | 0.16405 | 198.0875 | 179.9207 | 267.6007 | 42.2485 | 0.40455
7 | 0.36967 | 95.2478 | 119.9687 | 153.1817 | 51.5526 | 1.3806
8 | 0.13328 | 132.9887 | 39.2356 | 138.6558 | 16.4376 | 0.49659
9 | 0.12271 | 100.8106 | 1.0132 | 100.8156 | 0.57582 | 0.34121
10 | 0.14504 | 245.5326 | 231.362 | 337.3643 | 43.298 | 0.29136
11 | 0.3076 | 378.4916 | 143.835 | 404.9005 | 20.8079 | 0.55127
12 | 0.10075 | 341.1899 | -38.1256 | 343.3134 | -6.376 | 0.20009
13 | 0.29339 | 349.1774 | 64.8882 | 355.1554 | 10.5273 | 0.5593
14 | 0.13529 | 260.695 | -28.2279 | 262.2188 | -6.1799 | 0.37658
15 | 0.14583 | 59.7939 | 102.3023 | 118.495 | 59.6945 | 0.45094
16 | 0.15244 | 160.9061 | 30.6122 | 163.7922 | 10.7717 | 0.53856
17 | 0.51169 | 58.2101 | 81.1219 | 99.8458 | 54.3381 | 1.3333
18 | 0.12868 | 133.4804 | 34.5569 | 137.8811 | 14.5147 | 0.32151
19 | 0.5007 | 160.2596 | 60.8183 | 171.4118 | 20.7817 | 0.89878
20 | 0.15071 | 187.0972 | -66.5796 | 198.5905 | -19.5884 | 0.28136
21 | 0.11103 | 249.6024 | -16.4285 | 250.1425 | -3.7657 | 0.17447
22 | 0.12446 | 216.4699 | -2.0015 | 216.4792 | -0.52975 | 0.15791
23 | 0.44192 | 113.7662 | -14.3124 | 114.6629 | -7.1704 | 0.42738
24 | 0.1171 | 122.7918 | 51.7352 | 133.2455 | 22.8469 | 0.11637
25 | 0.38842 | 150.2424 | 86.7363 | 173.4819 | 29.9982 | 0.33425
26 | 0.11678 | 269.9057 | 158.9493 | 313.2315 | 30.4941 | 0.133
27 | 0.11395 | 498.1416 | -65.3893 | 502.4149 | -7.4783 | 0.10627
28 | 0.17779 | 446.2986 | -970.3624 | 1068.0756 | -65.3009 | 0.13178
29 | 0.43913 | 307.4353 | -568.3448 | 646.1673 | -61.5897 | 0.25971
30 | 0.12095 | 70.9873 | -230.9013 | 241.567 | -72.9107 | 0.068719
31 | 0.34569 | 26.5522 | -121.7986 | 124.6593 | -77.7019 | 0.17833
32 | 0.11254 | 60.995 | -44.4739 | 75.4872 | -36.0973 | 0.069466
33 | 0.099889 | 88.1196 | 18.2929 | 89.9983 | 11.7276 | 0.049447
34 | 0.10966 | 62.5171 | 44.2538 | 76.595 | 35.2934 | 0.056518
35 | 0.28563 | 74.4043 | 87.7631 | 115.0581 | 49.7092 | 0.1082
36 | 0.11873 | 976.2621 | -70.3715 | 978.7951 | -4.1229 | 0.04191
37 | 0.27698 | 71.2963 | 91.7951 | 116.2304 | 52.1639 | 0.084452
38 | 0.13339 | 166.2149 | -748.7695 | 766.9962 | -77.4842 | 0.046536
39 | 0.11598 | 268.5912 | -635.3013 | 689.7456 | -67.0824 | 0.037305
40 | 0.11493 | 529.314 | 605.4855 | 804.2301 | 48.8401 | 0.045583
41 | 0.25671 | 82.2983 | -250.5987 | 263.7664 | -71.8195 | 0.049121
42 | 0.10047 | 43.8627 | -92.1593 | 102.0651 | -64.5482 | 0.014949
43 | 0.2406 | 140.9008 | -203.8494 | 247.8056 | -55.3478 | 0.032103
44 | 0.10541 | 71.3715 | -423.4172 | 429.3903 | -80.4321 | 0.027292
45 | 0.10019 | 78.5066 | 60.574 | 99.1589 | 37.653 | 0.016272
46 | 0.10487 | 175.9624 | 231.6979 | 290.9411 | 52.7852 | 0.03218
47 | 0.2242 | 781.8729 | 133.5395 | 793.1949 | 9.6923 | 0.048877
48 | 0.10214 | 437.0569 | 226.4611 | 492.2432 | 27.3909 | 0.022878
49 | 0.21287 | 658.3652 | 5.8994 | 658.3916 | 0.5134 | 0.058355
50 | 0.11054 | 321.1222 | 204.3421 | 380.6247 | 32.4701 | 0.053794

## PQ37d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 237.7725 | -74.0552 | 249.038 | -17.2994 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ37d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4989 | 162.3869 | 162.4061 | 89.1184 | 0
2 | 0 | 3.2529 | 215.2897 | 215.3142 | 89.1344 | 0
3 | 0 | 5.3216 | 346.6753 | 346.7161 | 89.1205 | 0
4 | 0 | 15.9918 | 533.5485 | 533.7881 | 88.2832 | 0
5 | 0 | 147.5921 | 928.209 | 939.8699 | 80.9652 | 0
6 | 0 | 1134.9683 | 363.8652 | 1191.8687 | 17.7756 | 0
7 | 0 | 429.9918 | 233.7531 | 489.4216 | 28.5295 | 0
8 | 0 | 336.3077 | 425.9524 | 542.7138 | 51.7074 | 0
9 | 0 | 363.8733 | 573.8886 | 679.5233 | 57.6233 | 0
10 | 0 | 457.4842 | 690.5407 | 828.3346 | 56.4755 | 0
11 | 0 | 616.1041 | 750.8819 | 971.2919 | 50.6309 | 0
12 | 0 | 807.3456 | 685.5314 | 1059.1318 | 40.3352 | 0
13 | 0 | 885.9932 | 466.7303 | 1001.4096 | 27.7797 | 0
14 | 0 | 744.3913 | 275.0429 | 793.5786 | 20.2786 | 0
15 | 0 | 528.6091 | 256.9517 | 587.7514 | 25.9239 | 0
16 | 0 | 366.7202 | 351.2123 | 507.7734 | 43.7626 | 0
17 | 0 | 268.2365 | 482.9357 | 552.4289 | 60.9509 | 0
18 | 0 | 212.4449 | 622.1995 | 657.4687 | 71.148 | 0
19 | 0 | 183.2927 | 761.6318 | 783.3768 | 76.4686 | 0
20 | 0 | 171.8222 | 901.4836 | 917.7121 | 79.2089 | 0
21 | 0 | 174.1226 | 1044.5144 | 1058.9282 | 80.5357 | 0
22 | 0 | 190.4968 | 1194.7235 | 1209.8154 | 80.9405 | 0
23 | 0 | 228.0121 | 1356.6142 | 1375.6423 | 80.4592 | 0
24 | 0 | 310.3445 | 1531.6026 | 1562.7284 | 78.5454 | 0
25 | 0 | 517.287 | 1641.6072 | 1721.1798 | 72.5098 | 0
26 | 0 | 499.1461 | 1463.7564 | 1546.5218 | 71.1704 | 0
27 | 0 | 317.507 | 1664.4696 | 1694.4822 | 79.2003 | 0
28 | 0 | 307.7185 | 1923.1853 | 1947.6479 | 80.9095 | 0
29 | 0 | 354.2829 | 2167.5863 | 2196.3485 | 80.7173 | 0
30 | 0 | 410.7066 | 2424.934 | 2459.4684 | 80.3871 | 0
31 | 0 | 496.0819 | 2706.2005 | 2751.294 | 79.6123 | 0
32 | 0 | 608.9396 | 3018.2986 | 3079.1125 | 78.5937 | 0
33 | 0 | 757.783 | 3371.5963 | 3455.7049 | 77.333 | 0
34 | 0 | 956.7508 | 3777.3079 | 3896.5918 | 75.7865 | 0
35 | 0 | 1228.1336 | 4248.2305 | 4422.1911 | 73.8758 | 0
36 | 0 | 1607.3115 | 4798.3423 | 5060.3892 | 71.4806 | 0
37 | 0 | 2151.7803 | 5439.7817 | 5849.9046 | 68.418 | 0
38 | 0 | 2956.5268 | 6172.5828 | 6844.1091 | 64.4066 | 0
39 | 0 | 4177.2428 | 6954.2756 | 8112.4168 | 59.0079 | 0
40 | 0 | 6049.1103 | 7616.1958 | 9726.1593 | 51.5419 | 0
41 | 0 | 8814.1912 | 7673.8433 | 11686.6521 | 41.0436 | 0
42 | 0 | 12263.8022 | 6127.5724 | 13709.4124 | 26.5489 | 0
43 | 0 | 14811.5048 | 2168.5214 | 14969.4075 | 8.3294 | 0
44 | 0 | 14392.3095 | -2715.5671 | 14646.2582 | -10.6851 | 0
45 | 0 | 11674.2131 | -5895.6992 | 13078.4755 | -26.7946 | 0
46 | 0 | 8746.0922 | -7012.7262 | 11210.3728 | -38.7231 | 0
47 | 0 | 6500.1553 | -7007.7879 | 9558.3005 | -47.1522 | 0
48 | 0 | 4938.2677 | -6581.3613 | 8228.0498 | -53.1176 | 0
49 | 0 | 3866.8569 | -6049.4766 | 7179.7458 | -57.4131 | 0
50 | 0 | 3120.9654 | -5529.9102 | 6349.8293 | -60.5605 | 0

## PQ37e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 123.8892
2 | 0.39679 | 14.317 | 51.8277 | 53.7688 | 74.5576 | 2.5353
3 | 0.21149 | 29.5422 | 75.7476 | 81.3046 | 68.6938 | 0.97171
4 | 0.25723 | 100.0776 | -58.4036 | 115.8728 | -30.2671 | 0.93894
5 | 0.76073 | 66.8781 | 172.9903 | 185.4679 | 68.8635 | 1.7837
6 | 0.1618 | 197.9646 | 172.2976 | 262.4432 | 41.0345 | 0.41026
7 | 0.35878 | 91.9071 | 120.056 | 151.1965 | 52.5647 | 1.3375
8 | 0.13325 | 133.9387 | 39.9532 | 139.7707 | 16.6096 | 0.48826
9 | 0.12302 | 101.0919 | 0.86125 | 101.0956 | 0.48812 | 0.33792
10 | 0.14675 | 247.6037 | 232.6612 | 339.7629 | 43.2179 | 0.2935
11 | 0.3111 | 380.9092 | 141.9628 | 406.5037 | 20.4402 | 0.55574
12 | 0.10119 | 340.0633 | -40.2289 | 342.4345 | -6.7466 | 0.20108
13 | 0.29524 | 347.8414 | 61.792 | 353.2872 | 10.0732 | 0.56574
14 | 0.13592 | 257.9469 | -28.1072 | 259.4738 | -6.2187 | 0.38199
15 | 0.14526 | 59.6283 | 101.5012 | 117.7201 | 59.5673 | 0.46046
16 | 0.15238 | 160.6697 | 32.1718 | 163.859 | 11.3229 | 0.54208
17 | 0.51164 | 57.9484 | 81.3919 | 99.9133 | 54.5504 | 1.3287
18 | 0.12875 | 133.847 | 34.7129 | 138.2751 | 14.5392 | 0.31871
19 | 0.50126 | 160.588 | 60.9267 | 171.7573 | 20.7766 | 0.89335
20 | 0.15052 | 187.1854 | -66.8321 | 198.7584 | -19.6485 | 0.2786
21 | 0.11089 | 230.7712 | -25.8598 | 232.2156 | -6.3938 | 0.1744
22 | 0.12441 | 216.5628 | -2.0327 | 216.5724 | -0.53778 | 0.15722
23 | 0.44195 | 113.7818 | -14.3078 | 114.6778 | -7.1672 | 0.42743
24 | 0.11708 | 122.754 | 51.7542 | 133.218 | 22.8607 | 0.11672
25 | 0.38769 | 149.8138 | 86.7895 | 173.1375 | 30.0844 | 0.34079
26 | 0.11525 | 232.1401 | 145.8716 | 274.167 | 32.1443 | 0.12707
27 | 0.11147 | 500.6445 | -70.0496 | 505.5214 | -7.965 | 0.096391
28 | 0.17058 | 433.5512 | -965.6299 | 1058.4931 | -65.8207 | 0.11824
29 | 0.438 | 304.3257 | -567.7422 | 644.1625 | -61.8074 | 0.25539
30 | 0.12121 | 70.7333 | -230.6414 | 241.244 | -72.9502 | 0.070092
31 | 0.34581 | 26.5126 | -121.7322 | 124.5859 | -77.7132 | 0.17952
32 | 0.11268 | 60.9728 | -44.4826 | 75.4744 | -36.1126 | 0.071565
33 | 0.099975 | 88.1319 | 18.2662 | 90.005 | 11.7093 | 0.050096
34 | 0.10976 | 62.5349 | 44.2474 | 76.6058 | 35.2818 | 0.057489
35 | 0.28583 | 74.4426 | 87.7681 | 115.0866 | 49.6962 | 0.10868
36 | 0.11925 | 975.7267 | -72.8858 | 978.4451 | -4.272 | 0.042259
37 | 0.27713 | 71.3296 | 91.8005 | 116.2551 | 52.1525 | 0.084701
38 | 0.13363 | 165.7815 | -747.4595 | 765.6234 | -77.4946 | 0.047031
39 | 0.11616 | 267.9454 | -634.4606 | 688.7198 | -67.1047 | 0.037707
40 | 0.11576 | 530.6969 | 605.4302 | 805.0993 | 48.7634 | 0.04649
41 | 0.2567 | 82.2382 | -250.4684 | 263.6238 | -71.823 | 0.049388
42 | 0.10047 | 43.85 | -92.1428 | 102.0446 | -64.5506 | 0.015042
43 | 0.24055 | 140.8031 | -203.7788 | 247.692 | -55.357 | 0.032467
44 | 0.10547 | 71.3591 | -423.0609 | 429.0369 | -80.4258 | 0.027834
45 | 0.10021 | 78.5222 | 60.5634 | 99.1648 | 37.6427 | 0.016601
46 | 0.10501 | 176.1234 | 231.6811 | 291.0251 | 52.758 | 0.032865
47 | 0.22441 | 781.7753 | 132.339 | 792.8974 | 9.608 | 0.049794
48 | 0.10221 | 437.2774 | 226.0489 | 492.2495 | 27.3365 | 0.023277
49 | 0.213 | 657.9615 | 5.1556 | 657.9817 | 0.44895 | 0.059285
50 | 0.11074 | 321.2762 | 204.0987 | 380.624 | 32.4268 | 0.054724

## PQ37e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ37e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4532 | 162.4724 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2597 | 215.4493 | 215.4739 | 89.1332 | 0
3 | 0 | 5.3995 | 347.4984 | 347.5403 | 89.1098 | 0
4 | 0 | 17.0499 | 537.5277 | 537.7981 | 88.1832 | 0
5 | 0 | 172.3117 | 948.9586 | 964.4759 | 79.7084 | 0
6 | 0 | 1027.4846 | 277.7661 | 1064.3677 | 15.1275 | 0
7 | 0 | 405.8536 | 257.6231 | 480.7149 | 32.4061 | 0
8 | 0 | 330.2938 | 443.3781 | 552.8816 | 53.3158 | 0
9 | 0 | 364.8 | 588.6223 | 692.4993 | 58.2113 | 0
10 | 0 | 465.2525 | 703.2533 | 843.223 | 56.5125 | 0
11 | 0 | 632.6432 | 757.484 | 986.9242 | 50.1317 | 0
12 | 0 | 828.0796 | 675.639 | 1068.7394 | 39.2114 | 0
13 | 0 | 890.7054 | 440.4064 | 993.6367 | 26.3099 | 0
14 | 0 | 728.3183 | 256.196 | 772.0647 | 19.38 | 0
15 | 0 | 509.3891 | 253.0754 | 568.7921 | 26.4192 | 0
16 | 0 | 352.2706 | 354.9483 | 500.0829 | 45.2169 | 0
17 | 0 | 258.4353 | 488.9865 | 553.0792 | 62.143 | 0
18 | 0 | 205.7999 | 628.3947 | 661.2364 | 71.8663 | 0
19 | 0 | 178.6281 | 767.1792 | 787.7004 | 76.8929 | 0
20 | 0 | 168.3587 | 906.0512 | 921.5603 | 79.4736 | 0
21 | 0 | 171.3313 | 1047.8582 | 1061.7727 | 80.714 | 0
22 | 0 | 188.0025 | 1196.5032 | 1211.1832 | 81.0703 | 0
23 | 0 | 225.7258 | 1356.139 | 1374.7964 | 80.5499 | 0
24 | 0 | 309.8134 | 1525.8289 | 1556.9644 | 78.5224 | 0
25 | 0 | 508.4483 | 1600.9813 | 1679.78 | 72.3809 | 0
26 | 0 | 411.2633 | 1489.6044 | 1545.3345 | 74.5658 | 0
27 | 0 | 293.2196 | 1721.0978 | 1745.8967 | 80.3315 | 0
28 | 0 | 305.3961 | 1969.8218 | 1993.3551 | 81.1872 | 0
29 | 0 | 351.6237 | 2204.8069 | 2232.6695 | 80.9387 | 0
30 | 0 | 416.7091 | 2462.7649 | 2497.7705 | 80.3963 | 0
31 | 0 | 505.7487 | 2743.1941 | 2789.4257 | 79.554 | 0
32 | 0 | 622.2667 | 3056.2133 | 3118.919 | 78.4915 | 0
33 | 0 | 775.6629 | 3411.6972 | 3498.7613 | 77.1913 | 0
34 | 0 | 980.7891 | 3820.6943 | 3944.5725 | 75.6028 | 0
35 | 0 | 1260.9136 | 4295.8782 | 4477.1054 | 73.6421 | 0
36 | 0 | 1652.9475 | 4850.9081 | 5124.797 | 71.1834 | 0
37 | 0 | 2216.8653 | 5496.9203 | 5927.1093 | 68.0362 | 0
38 | 0 | 3051.5646 | 6231.0418 | 6938.1502 | 63.9074 | 0
39 | 0 | 4318.0166 | 7002.9273 | 8227.1659 | 58.3419 | 0
40 | 0 | 6253.9734 | 7624.3722 | 9861.1984 | 50.6393 | 0
41 | 0 | 9080.9529 | 7573.0434 | 11824.3262 | 39.8264 | 0
42 | 0 | 12498.5673 | 5829.554 | 13791.2249 | 25.0052 | 0
43 | 0 | 14810.0853 | 1730.1086 | 14910.7982 | 6.6631 | 0
44 | 0 | 14129.4469 | -3029.5628 | 14450.5889 | -12.1018 | 0
45 | 0 | 11364.875 | -5985.4508 | 12844.6878 | -27.7741 | 0
46 | 0 | 8513.6078 | -6973.5896 | 11005.1111 | -39.3213 | 0
47 | 0 | 6349.1417 | -6925.4988 | 9395.4315 | -47.4861 | 0
48 | 0 | 4844.1839 | -6493.6824 | 8101.4831 | -53.2776 | 0
49 | 0 | 3808.9376 | -5968.8006 | 7080.5781 | -57.4564 | 0
50 | 0 | 3085.8518 | -5458.9704 | 6270.7925 | -60.5214 | 0

## PQ37f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 123.8892
2 | 0.39679 | 14.3167 | 51.8273 | 53.7683 | 74.5578 | 2.5354
3 | 0.21147 | 29.5373 | 75.7452 | 81.3006 | 68.6964 | 0.97179
4 | 0.25729 | 100.118 | -58.4075 | 115.9097 | -30.2587 | 0.93963
5 | 0.76011 | 66.4901 | 173.0733 | 185.4057 | 68.9846 | 1.784
6 | 0.16422 | 200.0284 | 175.095 | 265.8376 | 41.1973 | 0.4119
7 | 0.36256 | 93.395 | 118.8235 | 151.1346 | 51.8327 | 1.3705
8 | 0.13266 | 133.0773 | 39.9527 | 138.9452 | 16.7109 | 0.49193
9 | 0.12275 | 100.962 | 1.1065 | 100.9681 | 0.62788 | 0.33992
10 | 0.14466 | 245.2092 | 232.4536 | 337.879 | 43.4703 | 0.29025
11 | 0.3077 | 379.1587 | 144.5733 | 405.7866 | 20.8719 | 0.55075
12 | 0.10083 | 341.4895 | -38.3721 | 343.6386 | -6.4113 | 0.20001
13 | 0.29371 | 349.115 | 64.4593 | 355.0159 | 10.4611 | 0.56013
14 | 0.13541 | 260.0394 | -28.1187 | 261.5552 | -6.1716 | 0.37778
15 | 0.14559 | 59.7022 | 102.0376 | 118.2203 | 59.6681 | 0.45374
16 | 0.15238 | 160.8741 | 31.2711 | 163.8852 | 11.0001 | 0.53941
17 | 0.5117 | 58.0963 | 81.2574 | 99.8897 | 54.4365 | 1.3302
18 | 0.12871 | 133.6674 | 34.6261 | 138.0795 | 14.5231 | 0.31999
19 | 0.50099 | 160.4303 | 60.8693 | 171.5895 | 20.7774 | 0.89586
20 | 0.15061 | 187.1413 | -66.711 | 198.6762 | -19.6198 | 0.27991
21 | 0.11096 | 230.6982 | -25.7888 | 232.1351 | -6.3784 | 0.17508
22 | 0.12443 | 216.5164 | -2.0164 | 216.5258 | -0.53359 | 0.15757
23 | 0.44193 | 113.7736 | -14.31 | 114.6699 | -7.1688 | 0.42741
24 | 0.1171 | 122.7744 | 51.7429 | 133.2324 | 22.8529 | 0.11654
25 | 0.38812 | 150.06 | 86.7392 | 173.3254 | 30.0292 | 0.33714
26 | 0.11611 | 239.5383 | 147.4357 | 281.2754 | 31.6123 | 0.13191
27 | 0.11297 | 499.3747 | -67.2225 | 503.8789 | -7.6667 | 0.10229
28 | 0.17497 | 441.2449 | -969.0519 | 1064.7811 | -65.5185 | 0.12644
29 | 0.43853 | 306.4198 | -568.2683 | 645.6175 | -61.6657 | 0.25767
30 | 0.12103 | 70.8991 | -230.8266 | 241.4697 | -72.9255 | 0.069113
31 | 0.34572 | 26.5391 | -121.7811 | 124.6393 | -77.706 | 0.17864
32 | 0.11258 | 60.9897 | -44.4767 | 75.4846 | -36.1014 | 0.069977
33 | 0.099908 | 88.123 | 18.2876 | 90.0006 | 11.7238 | 0.049583
34 | 0.10968 | 62.5206 | 44.2532 | 76.5974 | 35.2915 | 0.056692
35 | 0.28566 | 74.4098 | 87.7651 | 115.0632 | 49.7077 | 0.10826
36 | 0.1188 | 976.2871 | -70.6867 | 978.8428 | -4.1412 | 0.041952
37 | 0.27699 | 71.299 | 91.7968 | 116.2334 | 52.1633 | 0.084463
38 | 0.1334 | 166.1412 | -748.7125 | 766.9245 | -77.4886 | 0.046561
39 | 0.11599 | 268.5416 | -635.3049 | 689.7296 | -67.0864 | 0.037312
40 | 0.11494 | 529.311 | 605.5418 | 804.2705 | 48.8429 | 0.045581
41 | 0.25672 | 82.2948 | -250.6054 | 263.7717 | -71.8206 | 0.049093
42 | 0.10047 | 43.8628 | -92.1609 | 102.0665 | -64.5485 | 0.014934
43 | 0.24061 | 140.9063 | -203.86 | 247.8175 | -55.3481 | 0.032049
44 | 0.1054 | 71.3565 | -423.4587 | 429.4287 | -80.435 | 0.027224
45 | 0.10019 | 78.5049 | 60.5762 | 99.1589 | 37.6546 | 0.01622
46 | 0.10485 | 175.9365 | 231.7085 | 290.9338 | 52.7906 | 0.032068
47 | 0.22418 | 781.9507 | 133.7641 | 793.3093 | 9.7073 | 0.048704
48 | 0.10214 | 437.0302 | 226.5608 | 492.2654 | 27.4027 | 0.022794
49 | 0.21286 | 658.4995 | 6.0561 | 658.5274 | 0.52693 | 0.058145
50 | 0.1105 | 321.0947 | 204.4136 | 380.6399 | 32.4814 | 0.053569

## PQ37f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 295.8539 | 129.8584 | 323.0986 | 23.698 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ37f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4523 | 162.4715 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2579 | 215.4408 | 215.4654 | 89.1336 | 0
3 | 0 | 5.361 | 347.4064 | 347.4478 | 89.1159 | 0
4 | 0 | 16.5049 | 536.8457 | 537.0994 | 88.239 | 0
5 | 0 | 161.7863 | 947.0834 | 960.8026 | 80.306 | 0
6 | 0 | 1086.9916 | 278.6555 | 1122.1407 | 14.3784 | 0
7 | 0 | 408.7452 | 238.6049 | 473.2916 | 30.2742 | 0
8 | 0 | 326.3911 | 430.712 | 540.411 | 52.8454 | 0
9 | 0 | 357.1542 | 578.3618 | 679.751 | 58.3035 | 0
10 | 0 | 452.7886 | 695.5502 | 829.9443 | 56.9367 | 0
11 | 0 | 614.355 | 756.3408 | 974.4144 | 50.914 | 0
12 | 0 | 809.5183 | 688.5285 | 1062.7282 | 40.3825 | 0
13 | 0 | 887.5094 | 463.6349 | 1001.3143 | 27.5826 | 0
14 | 0 | 739.9797 | 270.8883 | 788.0041 | 20.1064 | 0
15 | 0 | 521.7891 | 256.518 | 581.4338 | 26.1793 | 0
16 | 0 | 360.8283 | 353.4532 | 505.1002 | 44.4084 | 0
17 | 0 | 263.8649 | 486.1453 | 553.1383 | 61.5082 | 0
18 | 0 | 209.2942 | 625.471 | 659.559 | 71.4988 | 0
19 | 0 | 180.9872 | 764.561 | 785.6907 | 76.6821 | 0
20 | 0 | 170.0663 | 903.8731 | 919.7332 | 79.3442 | 0
21 | 0 | 172.6968 | 1046.2251 | 1060.3826 | 80.6269 | 0
22 | 0 | 189.2444 | 1195.5945 | 1210.4791 | 81.0056 | 0
23 | 0 | 226.9259 | 1356.359 | 1375.2109 | 80.5021 | 0
24 | 0 | 310.2308 | 1528.9868 | 1560.1422 | 78.5304 | 0
25 | 0 | 515.4077 | 1623.9149 | 1703.7443 | 72.3913 | 0
26 | 0 | 459.5201 | 1470.3317 | 1540.4655 | 72.6445 | 0
27 | 0 | 305.6034 | 1686.8526 | 1714.3119 | 79.7312 | 0
28 | 0 | 305.1971 | 1940.567 | 1964.4199 | 81.0622 | 0
29 | 0 | 352.1286 | 2179.2235 | 2207.4894 | 80.8212 | 0
30 | 0 | 411.4665 | 2436.9541 | 2471.4469 | 80.4163 | 0
31 | 0 | 497.7068 | 2716.7957 | 2762.0086 | 79.6187 | 0
32 | 0 | 611.0821 | 3028.0055 | 3089.0514 | 78.5904 | 0
33 | 0 | 760.344 | 3380.6783 | 3465.1275 | 77.3246 | 0
34 | 0 | 959.6829 | 3785.9004 | 3905.6412 | 75.7758 | 0
35 | 0 | 1231.3872 | 4256.3883 | 4430.9317 | 73.8647 | 0
36 | 0 | 1610.7887 | 4806.0613 | 5068.813 | 71.471 | 0
37 | 0 | 2155.2613 | 5447.0265 | 5857.9219 | 68.4125 | 0
38 | 0 | 2959.5404 | 6179.3714 | 6851.5334 | 64.4084 | 0
39 | 0 | 4178.8669 | 6960.9673 | 8118.9897 | 59.0224 | 0
40 | 0 | 6047.8996 | 7624.3478 | 9731.7917 | 51.5773 | 0
41 | 0 | 8809.4737 | 7688.0595 | 11692.4372 | 41.1113 | 0
42 | 0 | 12261.68 | 6155.6454 | 13720.0862 | 26.6577 | 0
43 | 0 | 14830.1174 | 2207.9182 | 14993.5748 | 8.468 | 0
44 | 0 | 14437.0137 | -2689.9847 | 14685.482 | -10.5546 | 0
45 | 0 | 11723.1181 | -5896.7989 | 13122.6421 | -26.7027 | 0
46 | 0 | 8783.8806 | -7030.4652 | 11250.9555 | -38.6732 | 0
47 | 0 | 6525.5784 | -7031.3118 | 9592.8369 | -47.1364 | 0
48 | 0 | 4954.4212 | -6605.3684 | 8256.9474 | -53.1279 | 0
49 | 0 | 3876.6746 | -6072.0565 | 7204.0597 | -57.444 | 0
50 | 0 | 3126.4709 | -5550.5773 | 6370.536 | -60.6088 | 0

## PQ37g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 123.8892
2 | 0.39679 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5578 | 2.5353
3 | 0.21149 | 29.539 | 75.748 | 81.3038 | 68.696 | 0.97174
4 | 0.25728 | 100.0959 | -58.4257 | 115.8997 | -30.272 | 0.9392
5 | 0.76188 | 66.7366 | 173.2918 | 185.6982 | 68.9378 | 1.7833
6 | 0.16446 | 201.3847 | 171.9224 | 264.7888 | 40.4874 | 0.41718
7 | 0.35523 | 91.3684 | 117.998 | 149.2371 | 52.2486 | 1.3554
8 | 0.13203 | 133.5261 | 40.933 | 139.6593 | 17.0431 | 0.48426
9 | 0.12299 | 101.3403 | 1.1485 | 101.3468 | 0.64929 | 0.33627
10 | 0.14512 | 246.024 | 235.9296 | 340.8674 | 43.8001 | 0.28945
11 | 0.311 | 383.9144 | 146.144 | 410.7899 | 20.8402 | 0.55236
12 | 0.10177 | 343.9438 | -41.3998 | 346.4265 | -6.8636 | 0.19963
13 | 0.29822 | 353.1576 | 61.4692 | 358.4672 | 9.8738 | 0.56396
14 | 0.13711 | 259.4642 | -31.5799 | 261.3789 | -6.9394 | 0.3825
15 | 0.1466 | 60.5493 | 101.8109 | 118.4554 | 59.2591 | 0.46429
16 | 0.15287 | 159.5143 | 31.1414 | 162.5257 | 11.0467 | 0.55113
17 | 0.51084 | 57.8949 | 81.0936 | 99.6393 | 54.4759 | 1.3474
18 | 0.12882 | 133.6116 | 34.8363 | 138.0784 | 14.6133 | 0.32238
19 | 0.50118 | 160.4183 | 61.0186 | 171.6313 | 20.8254 | 0.89853
20 | 0.15069 | 187.2347 | -66.7152 | 198.7655 | -19.6119 | 0.28028
21 | 0.11098 | 230.7576 | -25.7749 | 232.1926 | -6.3733 | 0.17512
22 | 0.12444 | 216.5394 | -2.0053 | 216.5486 | -0.53057 | 0.15757
23 | 0.44194 | 113.7763 | -14.3069 | 114.6723 | -7.1671 | 0.42755
24 | 0.1171 | 122.7636 | 51.7439 | 133.2229 | 22.8551 | 0.1167
25 | 0.38795 | 149.9431 | 86.7264 | 173.2178 | 30.0449 | 0.33921
26 | 0.11575 | 231.7436 | 145.1115 | 273.4272 | 32.0537 | 0.13049
27 | 0.11226 | 500.2317 | -68.5521 | 504.907 | -7.8032 | 0.099428
28 | 0.17264 | 437.083 | -967.8167 | 1061.9372 | -65.6952 | 0.12204
29 | 0.43812 | 305.3392 | -568.1505 | 645.0016 | -61.7452 | 0.25609
30 | 0.12112 | 70.8021 | -230.7428 | 241.3611 | -72.9417 | 0.069576
31 | 0.34577 | 26.5217 | -121.7583 | 124.6133 | -77.7116 | 0.17905
32 | 0.11263 | 60.9817 | -44.4814 | 75.4809 | -36.1078 | 0.070768
33 | 0.099945 | 88.1302 | 18.2779 | 90.0056 | 11.7168 | 0.049834
34 | 0.10973 | 62.5286 | 44.2524 | 76.6036 | 35.2876 | 0.057085
35 | 0.28576 | 74.4256 | 87.7725 | 115.079 | 49.7041 | 0.10844
36 | 0.11909 | 976.4795 | -71.8904 | 979.1222 | -4.2106 | 0.042109
37 | 0.27708 | 71.3131 | 91.8061 | 116.2494 | 52.1607 | 0.084516
38 | 0.13354 | 165.6165 | -748.2047 | 766.3153 | -77.5187 | 0.04677
39 | 0.1161 | 267.9892 | -635.0859 | 689.313 | -67.1216 | 0.03748
40 | 0.11543 | 530.0104 | 605.9738 | 805.0561 | 48.8257 | 0.046036
41 | 0.25672 | 82.2152 | -250.5624 | 263.706 | -71.8342 | 0.049048
42 | 0.10047 | 43.8491 | -92.1578 | 102.0578 | -64.5547 | 0.014887
43 | 0.24061 | 140.821 | -203.8694 | 247.7767 | -55.3656 | 0.031989
44 | 0.10545 | 71.1612 | -423.2737 | 429.2138 | -80.4566 | 0.027457
45 | 0.10021 | 78.5196 | 60.5796 | 99.1726 | 37.651 | 0.016327
46 | 0.10498 | 176.0369 | 231.8021 | 291.0691 | 52.786 | 0.032468
47 | 0.2246 | 782.7334 | 133.0154 | 793.9551 | 9.6445 | 0.04926
48 | 0.10226 | 437.4688 | 226.4903 | 492.6224 | 27.3719 | 0.02305
49 | 0.21321 | 658.8707 | 5.2916 | 658.8919 | 0.46015 | 0.058867
50 | 0.11076 | 321.3993 | 204.4045 | 380.892 | 32.4557 | 0.054414

## PQ37g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ37g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2576 | 215.4453 | 215.4699 | 89.1337 | 0
3 | 0 | 5.3502 | 347.4652 | 347.5063 | 89.1178 | 0
4 | 0 | 16.4367 | 537.4573 | 537.7085 | 88.2483 | 0
5 | 0 | 165.6768 | 955.0999 | 969.363 | 80.1591 | 0
6 | 0 | 1055.5502 | 228.2575 | 1079.9481 | 12.202 | 0
7 | 0 | 388.8219 | 245.6073 | 459.8972 | 32.2794 | 0
8 | 0 | 314.1056 | 441.3721 | 541.7303 | 54.5622 | 0
9 | 0 | 347.6957 | 592.9395 | 687.3642 | 59.6129 | 0
10 | 0 | 447.3474 | 716.5919 | 844.7625 | 58.0247 | 0
11 | 0 | 619.8487 | 785.1061 | 1000.302 | 51.7086 | 0
12 | 0 | 837.4586 | 714.7351 | 1100.9919 | 40.4793 | 0
13 | 0 | 928.4837 | 461.6275 | 1036.9098 | 26.4358 | 0
14 | 0 | 761.5301 | 246.7296 | 800.5021 | 17.9519 | 0
15 | 0 | 524.1524 | 235.7267 | 574.7198 | 24.2148 | 0
16 | 0 | 356.779 | 341.3211 | 493.7523 | 43.7315 | 0
17 | 0 | 259.1677 | 479.8324 | 545.3504 | 61.6256 | 0
18 | 0 | 205.4599 | 622.3715 | 655.4083 | 71.7307 | 0
19 | 0 | 178.1856 | 763.1621 | 783.6877 | 76.8578 | 0
20 | 0 | 168.1385 | 903.3401 | 918.8547 | 79.4562 | 0
21 | 0 | 171.4339 | 1046.0657 | 1060.0203 | 80.6928 | 0
22 | 0 | 188.456 | 1195.4687 | 1210.2318 | 81.0415 | 0
23 | 0 | 226.5032 | 1355.9548 | 1374.7426 | 80.5167 | 0
24 | 0 | 310.6431 | 1527.5605 | 1558.8266 | 78.5051 | 0
25 | 0 | 515.5754 | 1612.615 | 1693.0284 | 72.2702 | 0
26 | 0 | 433.8959 | 1474.5807 | 1537.0926 | 73.6035 | 0
27 | 0 | 296.9202 | 1703.1053 | 1728.7941 | 80.1104 | 0
28 | 0 | 303.3975 | 1955.3826 | 1978.7802 | 81.1803 | 0
29 | 0 | 350.1416 | 2191.8588 | 2219.6496 | 80.9239 | 0
30 | 0 | 412.4339 | 2450.4219 | 2484.8882 | 80.446 | 0
31 | 0 | 499.6649 | 2730.8199 | 2776.1561 | 79.6311 | 0
32 | 0 | 613.8932 | 3043.3581 | 3104.6567 | 78.5956 | 0
33 | 0 | 764.1594 | 3398.1412 | 3483.002 | 77.3264 | 0
34 | 0 | 964.8996 | 3806.432 | 3926.8252 | 75.7756 | 0
35 | 0 | 1238.7831 | 4281.2652 | 4456.884 | 73.8622 | 0
36 | 0 | 1621.84 | 4837.037 | 5101.695 | 71.4639 | 0
37 | 0 | 2172.8116 | 5486.4728 | 5901.0587 | 68.3949 | 0
38 | 0 | 2989.1934 | 6230.1708 | 6910.1596 | 64.3686 | 0
39 | 0 | 4231.7581 | 7025.2167 | 8201.3076 | 58.9366 | 0
40 | 0 | 6145.0791 | 7697.6155 | 9849.6336 | 51.3993 | 0
41 | 0 | 8981.8361 | 7741.2498 | 11857.5009 | 40.7573 | 0
42 | 0 | 12513.5501 | 6106.4503 | 13923.9963 | 26.0118 | 0
43 | 0 | 15046.6083 | 1975.3835 | 15175.7227 | 7.4793 | 0
44 | 0 | 14465.4774 | -3005.4708 | 14774.3998 | -11.7373 | 0
45 | 0 | 11603.2474 | -6132.3575 | 13124.0679 | -27.8566 | 0
46 | 0 | 8625.1237 | -7159.2556 | 11209.2685 | -39.6943 | 0
47 | 0 | 6379.4647 | -7089.6599 | 9537.3396 | -48.0183 | 0
48 | 0 | 4831.9464 | -6624.9175 | 8199.8316 | -53.8945 | 0
49 | 0 | 3775.7977 | -6070.8957 | 7149.2953 | -58.1204 | 0
50 | 0 | 3042.7813 | -5538.103 | 6318.9479 | -61.2144 | 0

## PQ37h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 123.8892
2 | 0.39679 | 14.3169 | 51.8274 | 53.7685 | 74.5576 | 2.5353
3 | 0.21148 | 29.5406 | 75.7446 | 81.3012 | 68.6941 | 0.97175
4 | 0.25723 | 100.1006 | -58.3838 | 115.8827 | -30.2529 | 0.93938
5 | 0.75885 | 66.6145 | 172.7594 | 185.1575 | 68.9138 | 1.7845
6 | 0.16162 | 196.6455 | 175.5016 | 263.5721 | 41.7482 | 0.40517
7 | 0.3662 | 93.8944 | 121.0097 | 153.165 | 52.1912 | 1.3514
8 | 0.13397 | 133.5293 | 38.9029 | 139.0809 | 16.2431 | 0.49621
9 | 0.12279 | 100.6907 | 0.79518 | 100.6938 | 0.45247 | 0.34186
10 | 0.14641 | 246.8068 | 228.8893 | 336.6065 | 42.8429 | 0.29468
11 | 0.30779 | 375.8461 | 140.2074 | 401.1464 | 20.4578 | 0.55448
12 | 0.10021 | 337.3777 | -37.0423 | 339.4051 | -6.2657 | 0.20161
13 | 0.29057 | 343.5445 | 64.929 | 349.6263 | 10.7025 | 0.56196
14 | 0.13418 | 258.5246 | -24.4442 | 259.6777 | -5.4014 | 0.3772
15 | 0.14425 | 58.7644 | 101.7405 | 117.4921 | 59.9897 | 0.44991
16 | 0.15188 | 162.0556 | 32.3397 | 165.2509 | 11.2857 | 0.53023
17 | 0.51252 | 58.144 | 81.5703 | 100.172 | 54.5184 | 1.3109
18 | 0.12863 | 133.919 | 34.5 | 138.2915 | 14.4463 | 0.31611
19 | 0.50108 | 160.6118 | 60.7727 | 171.7249 | 20.7258 | 0.89035
20 | 0.15043 | 187.0885 | -66.835 | 198.6681 | -19.6586 | 0.27813
21 | 0.11087 | 230.7112 | -25.8783 | 232.158 | -6.4 | 0.17433
22 | 0.1244 | 216.54 | -2.0454 | 216.5497 | -0.54119 | 0.15721
23 | 0.44194 | 113.7791 | -14.311 | 114.6756 | -7.1689 | 0.42728
24 | 0.11708 | 122.7651 | 51.7531 | 133.2278 | 22.8584 | 0.11655
25 | 0.38787 | 149.9356 | 86.7942 | 173.2452 | 30.0655 | 0.33865
26 | 0.1156 | 232.0464 | 145.1087 | 273.6824 | 32.0195 | 0.12903
27 | 0.11214 | 499.8834 | -68.7809 | 504.5931 | -7.8344 | 0.099097
28 | 0.1727 | 437.4334 | -966.9226 | 1061.2669 | -65.6581 | 0.12225
29 | 0.43818 | 305.4069 | -567.9164 | 644.8274 | -61.7301 | 0.2564
30 | 0.12112 | 70.8276 | -230.7223 | 241.3489 | -72.9345 | 0.069638
31 | 0.34577 | 26.5299 | -121.7542 | 124.6111 | -77.7076 | 0.17912
32 | 0.11263 | 60.9806 | -44.4779 | 75.4779 | -36.1062 | 0.070794
33 | 0.099939 | 88.1247 | 18.2756 | 89.9998 | 11.7161 | 0.049851
34 | 0.10972 | 62.5269 | 44.2479 | 76.5995 | 35.2856 | 0.057105
35 | 0.28574 | 74.4271 | 87.7602 | 115.0706 | 49.6996 | 0.10852
36 | 0.11896 | 975.4913 | -71.6862 | 978.1217 | -4.203 | 0.042105
37 | 0.27705 | 71.3158 | 91.7905 | 116.2387 | 52.1549 | 0.084656
38 | 0.1335 | 166.3369 | -747.9509 | 766.2235 | -77.462 | 0.046827
39 | 0.11605 | 268.5199 | -634.6584 | 689.1257 | -67.0671 | 0.037544
40 | 0.11526 | 529.996 | 604.9537 | 804.279 | 48.7786 | 0.046038
41 | 0.25669 | 82.3227 | -250.5091 | 263.6889 | -71.8084 | 0.049451
42 | 0.10047 | 43.8643 | -92.1454 | 102.0532 | -64.544 | 0.015096
43 | 0.24055 | 140.8919 | -203.7651 | 247.7312 | -55.3383 | 0.032546
44 | 0.10543 | 71.5728 | -423.2471 | 429.256 | -80.4019 | 0.027607
45 | 0.10019 | 78.5068 | 60.5593 | 99.1501 | 37.6462 | 0.016499
46 | 0.10487 | 176.0201 | 231.5782 | 290.8807 | 52.7619 | 0.032462
47 | 0.22397 | 780.9204 | 133.1094 | 792.1836 | 9.6732 | 0.049232
48 | 0.10207 | 436.8079 | 226.1119 | 491.8615 | 27.3682 | 0.023017
49 | 0.21263 | 657.547 | 5.9622 | 657.574 | 0.51951 | 0.058541
50 | 0.11046 | 320.9501 | 204.1026 | 380.351 | 32.4536 | 0.053846

## PQ37h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ37h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2601 | 215.4447 | 215.4694 | 89.1331 | 0
3 | 0 | 5.4128 | 347.4376 | 347.4798 | 89.1074 | 0
4 | 0 | 17.1361 | 536.8795 | 537.153 | 88.1719 | 0
5 | 0 | 168.0466 | 940.5773 | 955.4713 | 79.8702 | 0
6 | 0 | 1055.0794 | 329.8452 | 1105.4367 | 17.3606 | 0
7 | 0 | 427.6385 | 251.2618 | 495.9911 | 30.4366 | 0
8 | 0 | 343.9875 | 432.1484 | 552.3401 | 51.4804 | 0
9 | 0 | 375.2253 | 572.809 | 684.7658 | 56.7727 | 0
10 | 0 | 470.8776 | 680.4159 | 827.4608 | 55.3151 | 0
11 | 0 | 625.9768 | 727.0898 | 959.4303 | 49.2737 | 0
12 | 0 | 798.5247 | 649.5168 | 1029.3269 | 39.1248 | 0
13 | 0 | 849.7594 | 442.6125 | 958.1215 | 27.5136 | 0
14 | 0 | 706.0514 | 279.5475 | 759.3783 | 21.6001 | 0
15 | 0 | 505.7737 | 273.9694 | 575.2098 | 28.4437 | 0
16 | 0 | 355.5775 | 367.7152 | 511.5172 | 45.9614 | 0
17 | 0 | 262.8456 | 495.912 | 561.2633 | 62.0753 | 0
18 | 0 | 209.5709 | 631.939 | 665.7829 | 71.6529 | 0
19 | 0 | 181.449 | 768.8669 | 789.9873 | 76.7214 | 0
20 | 0 | 170.3225 | 906.7583 | 922.6161 | 79.3617 | 0
21 | 0 | 172.6202 | 1048.1142 | 1062.234 | 80.6476 | 0
22 | 0 | 188.7994 | 1196.6764 | 1211.4783 | 81.0344 | 0
23 | 0 | 226.1436 | 1356.5641 | 1375.2844 | 80.5356 | 0
24 | 0 | 309.3949 | 1527.2973 | 1558.3203 | 78.5482 | 0
25 | 0 | 509.0694 | 1612.5081 | 1690.9566 | 72.4791 | 0
26 | 0 | 435.1251 | 1484.1209 | 1546.5926 | 73.6595 | 0
27 | 0 | 301.2017 | 1705.4823 | 1731.8754 | 79.9844 | 0
28 | 0 | 306.7322 | 1955.5118 | 1979.4219 | 81.0855 | 0
29 | 0 | 353.0291 | 2191.8146 | 2220.0632 | 80.8501 | 0
30 | 0 | 415.7917 | 2449.5618 | 2484.5997 | 80.3664 | 0
31 | 0 | 503.9395 | 2729.3349 | 2775.4683 | 79.5388 | 0
32 | 0 | 619.6848 | 3040.9467 | 3103.4442 | 78.482 | 0
33 | 0 | 772.1728 | 3394.2249 | 3480.9501 | 77.1836 | 0
34 | 0 | 976.0159 | 3800.0146 | 3923.3554 | 75.5952 | 0
35 | 0 | 1254.0986 | 4270.6363 | 4450.966 | 73.6348 | 0
36 | 0 | 1642.615 | 4819.2207 | 5091.4706 | 71.1785 | 0
37 | 0 | 2200.1143 | 5456.2112 | 5883.0897 | 68.0392 | 0
38 | 0 | 3022.5847 | 6178.1373 | 6877.8921 | 63.9303 | 0
39 | 0 | 4265.1339 | 6935.4296 | 8141.9623 | 58.4094 | 0
40 | 0 | 6155.0628 | 7546.8022 | 9738.5328 | 50.7998 | 0
41 | 0 | 8903.9988 | 7515.9247 | 11652.0521 | 40.1679 | 0
42 | 0 | 12240.5164 | 5877.4454 | 13578.4611 | 25.6486 | 0
43 | 0 | 14587.6768 | 1962.161 | 14719.0486 | 7.6608 | 0
44 | 0 | 14091.8312 | -2712.7187 | 14350.5592 | -10.8963 | 0
45 | 0 | 11476.3396 | -5742.0477 | 12832.6724 | -26.5805 | 0
46 | 0 | 8669.4745 | -6834.1034 | 11039.2372 | -38.2485 | 0
47 | 0 | 6496.9155 | -6857.6395 | 9446.5407 | -46.5473 | 0
48 | 0 | 4970.6808 | -6466.9842 | 8156.565 | -52.4532 | 0
49 | 0 | 3914.7576 | -5965.0098 | 7134.8909 | -56.7236 | 0
50 | 0 | 3174.6691 | -5468.2322 | 6322.9808 | -59.862 | 0

## POC LF_THD
Case name | POC MW | POC MVar | THD % | No. of active BESS Inv | No. of active PV Inv | BESS kW | BESS kVar | PV kW | PV kVar
PQ01c | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1359 | 3322 | 0
PQ05c | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | 1389
PQ19c | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1396 | 3323 | 0
PQ23c | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2491 | 0 | 0 | 1420
PQ25c | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1322 | 3321 | 0
PQ29c | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | 1358
PQ31c | 119 | 47 | 1.78 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3323 | 1582
PQ33c | 100 | 47 | 1.81 | 40 | 0 | 2507 | 1465 | 0 | 0
PQ35c | -100 | 47 | 1.85 | 40 | 0 | -2493 | 1465 | 0 | 0
PQ37c | 0 | 47 | 1.78 | 40 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1115
PQ01d | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1372 | 3322 | 0
PQ05d | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | 1404
PQ19d | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1410 | 3323 | 0
PQ23d | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2491 | 0 | 0 | 1435
PQ25d | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1335 | 3321 | 0
PQ29d | -100 | 47 | 1.84 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | 1373
PQ31d | 119 | 47 | 1.78 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3323 | 1593
PQ33d | 100 | 47 | 1.82 | 40 | 0 | 2507 | 1469 | 0 | 0
PQ35d | -100 | 47 | 1.85 | 40 | 0 | -2493 | 1470 | 0 | 0
PQ37d | 0 | 47 | 1.78 | 40 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1130
PQ01e | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1365 | 3322 | 0
PQ05e | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | 1396
PQ19e | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1403 | 3323 | 0
PQ23e | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2491 | 0 | 0 | 1427
PQ25e | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1328 | 3321 | 0
PQ29e | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | 1366
PQ31e | 119 | 47 | 1.78 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3323 | 1587
PQ33e | 100 | 47 | 1.81 | 40 | 0 | 2507 | 1467 | 0 | 0
PQ35e | -100 | 47 | 1.85 | 40 | 0 | -2493 | 1468 | 0 | 0
PQ37e | 0 | 47 | 1.78 | 40 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1122
PQ01f | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1366 | 3322 | 0
PQ05f | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | 1397
PQ19f | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1403 | 3323 | 0
PQ23f | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2491 | 0 | 0 | 1427
PQ25f | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1328 | 3321 | 0
PQ29f | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | 1366
PQ31f | 119 | 47 | 1.78 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3323 | 1587
PQ33f | 100 | 47 | 1.81 | 40 | 0 | 2507 | 1467 | 0 | 0
PQ35f | -100 | 47 | 1.85 | 40 | 0 | -2493 | 1468 | 0 | 0
PQ37f | 0 | 47 | 1.78 | 40 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1122
PQ01g | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1366 | 3322 | 0
PQ05g | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | 1396
PQ19g | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1403 | 3323 | 0
PQ23g | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2491 | 0 | 0 | 1427
PQ25g | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1328 | 3321 | 0
PQ29g | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | 1366
PQ31g | 119 | 47 | 1.78 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3323 | 1587
PQ33g | 100 | 47 | 1.82 | 40 | 0 | 2507 | 1467 | 0 | 0
PQ35g | -100 | 47 | 1.85 | 40 | 0 | -2493 | 1468 | 0 | 0
PQ37g | 0 | 47 | 1.78 | 40 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1122
PQ01h | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1366 | 3322 | 0
PQ05h | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | 1396
PQ19h | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1403 | 3323 | 0
PQ23h | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2491 | 0 | 0 | 1427
PQ25h | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1328 | 3321 | 0
PQ29h | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | 1366
PQ31h | 119 | 47 | 1.78 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3323 | 1587
PQ33h | 100 | 47 | 1.81 | 40 | 0 | 2507 | 1467 | 0 | 0
PQ35h | -100 | 47 | 1.85 | 40 | 0 | -2493 | 1468 | 0 | 0
PQ37h | 0 | 47 | 1.78 | 40 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1122