## PQ01c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6095 | 29.5071 | 33.8607 | 60.6249 | 336.0708
2 | 0.39503 | 14.3219 | 51.8358 | 53.7779 | 74.5549 | 2.5014
3 | 0.20285 | 29.5704 | 75.7768 | 81.342 | 68.6828 | 0.86357
4 | 0.25942 | 99.9315 | -58.4677 | 115.779 | -30.3309 | 0.96425
5 | 0.75658 | 67.7131 | 173.4314 | 186.1814 | 68.6727 | 1.7339
6 | 0.12309 | 199.1786 | 167.1607 | 260.0285 | 40.0051 | 0.27112
7 | 0.40088 | 90.1654 | 119.223 | 149.4788 | 52.9007 | 1.6168
8 | 0.13991 | 134.0423 | 40.5933 | 140.0541 | 16.8484 | 0.53715
9 | 0.11817 | 101.2299 | 0.94387 | 101.2343 | 0.53421 | 0.27964
10 | 0.16978 | 247.3154 | 233.6646 | 340.2411 | 43.3743 | 0.3462
11 | 0.35018 | 381.5309 | 142.5996 | 407.3088 | 20.4935 | 0.63734
12 | 0.086212 | 340.277 | -40.4788 | 342.6762 | -6.7839 | 0.15577
13 | 0.34142 | 347.6635 | 61.3235 | 353.0305 | 10.0034 | 0.6766
14 | 0.16037 | 257.2225 | -27.925 | 258.7339 | -6.196 | 0.4681
15 | 0.15762 | 59.502 | 101.223 | 117.4163 | 59.5517 | 0.57705
16 | 0.15774 | 160.6913 | 32.8615 | 164.017 | 11.5577 | 0.57418
17 | 0.51171 | 57.8435 | 81.5356 | 99.9697 | 54.6471 | 1.3251
18 | 0.12651 | 134.0371 | 34.7726 | 138.4741 | 14.5434 | 0.29821
19 | 0.49962 | 160.7605 | 60.9714 | 171.9344 | 20.7702 | 0.87753
20 | 0.15194 | 187.2258 | -66.9657 | 198.8414 | -19.6808 | 0.28749
21 | 0.10592 | 230.8474 | -25.9376 | 232.3 | -6.4108 | 0.14655
22 | 0.12438 | 216.6107 | -2.0496 | 216.6204 | -0.54213 | 0.15686
23 | 0.44248 | 113.7898 | -14.3055 | 114.6855 | -7.1656 | 0.43306
24 | 0.11567 | 122.7351 | 51.7645 | 133.2046 | 22.868 | 0.1041
25 | 0.38666 | 149.6072 | 86.8488 | 172.9885 | 30.1357 | 0.33916
26 | 0.11692 | 232.5268 | 146.8537 | 275.0177 | 32.2747 | 0.13245
27 | 0.10886 | 501.3503 | -71.6226 | 506.4405 | -8.1302 | 0.088505
28 | 0.1686 | 429.8109 | -964.029 | 1055.5043 | -65.9704 | 0.11453
29 | 0.44045 | 303.3443 | -567.5238 | 643.5068 | -61.8753 | 0.26092
30 | 0.12153 | 70.6624 | -230.5767 | 241.1613 | -72.9618 | 0.071877
31 | 0.3466 | 26.5019 | -121.7172 | 124.5689 | -77.7165 | 0.18781
32 | 0.11403 | 60.9683 | -44.4849 | 75.4721 | -36.116 | 0.09435
33 | 0.099783 | 88.1348 | 18.2617 | 90.0069 | 11.7062 | 0.04731
34 | 0.10998 | 62.5378 | 44.2469 | 76.6079 | 35.2803 | 0.060945
35 | 0.2879 | 74.4471 | 87.7698 | 115.0909 | 49.6951 | 0.13076
36 | 0.11294 | 975.7581 | -73.1317 | 978.4948 | -4.2862 | 0.034275
37 | 0.27714 | 71.3315 | 91.8019 | 116.2574 | 52.1522 | 0.084706
38 | 0.14822 | 165.7204 | -747.4327 | 765.584 | -77.4986 | 0.073363
39 | 0.11055 | 267.9112 | -634.4819 | 688.7262 | -67.108 | 0.026828
40 | 0.11226 | 530.6652 | 605.4866 | 805.1209 | 48.7678 | 0.041408
41 | 0.26156 | 82.2359 | -250.4777 | 263.632 | -71.8241 | 0.072936
42 | 0.10096 | 43.8502 | -92.1446 | 102.0465 | -64.5509 | 0.021208
43 | 0.2431 | 140.8103 | -203.7907 | 247.7058 | -55.3573 | 0.045359
44 | 0.11244 | 71.3441 | -423.1085 | 429.0813 | -80.4289 | 0.048178
45 | 0.10077 | 78.5203 | 60.5658 | 99.1648 | 37.6445 | 0.023762
46 | 0.11022 | 176.0949 | 231.6923 | 291.0167 | 52.7638 | 0.055625
47 | 0.23939 | 781.8577 | 132.581 | 793.019 | 9.6242 | 0.072603
48 | 0.10546 | 437.2488 | 226.1552 | 492.273 | 27.349 | 0.03154
49 | 0.22674 | 658.104 | 5.3208 | 658.1255 | 0.46323 | 0.084402
50 | 0.12186 | 321.2477 | 204.1741 | 380.6404 | 32.4387 | 0.09191

## PQ01c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ01c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5023 | 162.5186 | 162.5379 | 89.1179 | 0
2 | 0 | 3.2648 | 215.6012 | 215.6259 | 89.1324 | 0
3 | 0 | 5.4408 | 348.24 | 348.2825 | 89.1049 | 0
4 | 0 | 17.6155 | 540.9431 | 541.2298 | 88.1349 | 0
5 | 0 | 189.4083 | 968.5897 | 986.9354 | 78.9354 | 0
6 | 0 | 974.4864 | 214.9927 | 997.9206 | 12.4414 | 0
7 | 0 | 387.1769 | 262.074 | 467.5348 | 34.0935 | 0
8 | 0 | 321.1499 | 447.6404 | 550.9257 | 54.3433 | 0
9 | 0 | 358.4816 | 592.7374 | 692.7097 | 58.8349 | 0
10 | 0 | 460.8743 | 707.9661 | 844.761 | 56.9365 | 0
11 | 0 | 631.2608 | 762.5498 | 989.9356 | 50.3811 | 0
12 | 0 | 830.4468 | 677.8084 | 1071.945 | 39.2212 | 0
13 | 0 | 891.498 | 436.5233 | 992.6335 | 26.0887 | 0
14 | 0 | 723.0583 | 252.2451 | 765.7943 | 19.2318 | 0
15 | 0 | 502.3179 | 253.1205 | 562.4884 | 26.7438 | 0
16 | 0 | 346.4116 | 357.5023 | 497.8041 | 45.9027 | 0
17 | 0 | 254.149 | 492.3651 | 554.0894 | 62.6981 | 0
18 | 0 | 202.7198 | 631.7641 | 663.4916 | 72.2097 | 0
19 | 0 | 176.3679 | 770.179 | 790.1148 | 77.1019 | 0
20 | 0 | 166.6248 | 908.5058 | 923.6594 | 79.6072 | 0
21 | 0 | 169.9053 | 1049.6365 | 1063.299 | 80.8053 | 0
22 | 0 | 186.721 | 1197.4394 | 1211.91 | 81.137 | 0
23 | 0 | 224.5545 | 1355.9102 | 1374.3788 | 80.5965 | 0
24 | 0 | 309.4327 | 1522.9183 | 1554.0362 | 78.5148 | 0
25 | 0 | 501.1406 | 1582.3569 | 1659.8179 | 72.4267 | 0
26 | 0 | 380.9823 | 1504.0839 | 1551.5849 | 75.786 | 0
27 | 0 | 285.6964 | 1740.4222 | 1763.7154 | 80.6778 | 0
28 | 0 | 305.1253 | 1984.3931 | 2007.7145 | 81.2585 | 0
29 | 0 | 350.971 | 2216.9449 | 2244.5546 | 81.004 | 0
30 | 0 | 417.7299 | 2473.0544 | 2508.0862 | 80.4125 | 0
31 | 0 | 507.3316 | 2752.335 | 2798.7021 | 79.556 | 0
32 | 0 | 624.2184 | 3064.5838 | 3127.5106 | 78.487 | 0
33 | 0 | 777.9008 | 3419.4851 | 3506.8516 | 77.1839 | 0
34 | 0 | 983.2472 | 3827.9873 | 3952.2477 | 75.5946 | 0
35 | 0 | 1263.4966 | 4302.6977 | 4484.3764 | 73.635 | 0
36 | 0 | 1655.4765 | 4857.2311 | 5131.5979 | 71.1795 | 0
37 | 0 | 2218.9871 | 5502.7222 | 5933.2837 | 68.0381 | 0
38 | 0 | 3052.5959 | 6236.4268 | 6943.4401 | 63.9193 | 0
39 | 0 | 4316.7323 | 7008.5368 | 8231.2676 | 58.37 | 0
40 | 0 | 6248.6612 | 7632.5059 | 9864.1225 | 50.6931 | 0
41 | 0 | 9071.4098 | 7589.7847 | 11827.7347 | 39.9182 | 0
42 | 0 | 12493.6407 | 5863.7463 | 13801.2528 | 25.1425 | 0
43 | 0 | 14831.1588 | 1775.8537 | 14937.099 | 6.828 | 0
44 | 0 | 14178.9085 | -3001.8434 | 14493.1885 | -11.9537 | 0
45 | 0 | 11417.0682 | -5987.1153 | 12891.6638 | -27.6725 | 0
46 | 0 | 8553.1643 | -6992.45 | 11047.6683 | -39.267 | 0
47 | 0 | 6375.4923 | -6950.0583 | 9431.342 | -47.4689 | 0
48 | 0 | 4860.8204 | -6518.5456 | 8131.3598 | -53.2884 | 0
49 | 0 | 3818.9887 | -5992.0742 | 7105.6054 | -57.489 | 0
50 | 0 | 3091.4411 | -5480.2 | 6292.0267 | -60.5722 | 0

## PQ05c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0149 | 16.6095 | 29.5071 | 33.8607 | 60.6249 | 290.1726
2 | 0.39326 | 14.3219 | 51.8358 | 53.7779 | 74.5549 | 2.4695
3 | 0.20285 | 29.5704 | 75.7768 | 81.342 | 68.6828 | 0.86357
4 | 0.25722 | 99.9315 | -58.4677 | 115.779 | -30.3309 | 0.93726
5 | 0.75658 | 67.7131 | 173.4314 | 186.1814 | 68.6727 | 1.7339
6 | 0.12309 | 199.1786 | 167.1607 | 260.0285 | 40.0051 | 0.27112
7 | 0.41167 | 90.1654 | 119.223 | 149.4788 | 52.9007 | 1.6814
8 | 0.16527 | 134.0423 | 40.5933 | 140.0541 | 16.8484 | 0.7242
9 | 0.11817 | 101.2299 | 0.94387 | 101.2343 | 0.53421 | 0.27964
10 | 0.18097 | 247.3154 | 233.6646 | 340.2411 | 43.3743 | 0.37193
11 | 0.37254 | 381.5309 | 142.5996 | 407.3088 | 20.4935 | 0.68441
12 | 0.093397 | 340.277 | -40.4788 | 342.6762 | -6.7839 | 0.17737
13 | 0.36763 | 347.6635 | 61.3235 | 353.0305 | 10.0034 | 0.73936
14 | 0.16806 | 257.2225 | -27.925 | 258.7339 | -6.196 | 0.49492
15 | 0.15364 | 59.502 | 101.223 | 117.4163 | 59.5517 | 0.5412
16 | 0.16793 | 160.6913 | 32.8615 | 164.017 | 11.5577 | 0.63346
17 | 0.51621 | 57.8435 | 81.5356 | 99.9697 | 54.6471 | 1.3721
18 | 0.1244 | 134.0371 | 34.7726 | 138.4741 | 14.5434 | 0.2807
19 | 0.50316 | 160.7605 | 60.9714 | 171.9344 | 20.7702 | 0.901
20 | 0.15194 | 187.2258 | -66.9657 | 198.8414 | -19.6808 | 0.28749
21 | 0.10592 | 230.8474 | -25.9376 | 232.3 | -6.4108 | 0.14655
22 | 0.12502 | 216.6107 | -2.0496 | 216.6204 | -0.54213 | 0.16059
23 | 0.4427 | 113.7898 | -14.3055 | 114.6855 | -7.1656 | 0.43552
24 | 0.11567 | 122.7351 | 51.7645 | 133.2046 | 22.868 | 0.1041
25 | 0.38888 | 149.6072 | 86.8488 | 172.9885 | 30.1357 | 0.35428
26 | 0.12038 | 232.5268 | 146.8537 | 275.0177 | 32.2747 | 0.14653
27 | 0.10795 | 501.3503 | -71.6226 | 506.4405 | -8.1302 | 0.086149
28 | 0.17033 | 429.8109 | -964.029 | 1055.5043 | -65.9704 | 0.11759
29 | 0.4392 | 303.3443 | -567.5238 | 643.5068 | -61.8753 | 0.25786
30 | 0.12128 | 70.6624 | -230.5767 | 241.1613 | -72.9618 | 0.070462
31 | 0.3479 | 26.5018 | -121.717 | 124.5688 | -77.7165 | 0.20168
32 | 0.11431 | 60.9683 | -44.4849 | 75.4721 | -36.116 | 0.099227
33 | 0.099581 | 88.1348 | 18.2617 | 90.0069 | 11.7062 | 0.044478
34 | 0.11156 | 62.5378 | 44.2469 | 76.6079 | 35.2803 | 0.086677
35 | 0.28691 | 74.4471 | 87.7698 | 115.0909 | 49.6951 | 0.12011
36 | 0.11294 | 975.7581 | -73.1317 | 978.4948 | -4.2862 | 0.034275
37 | 0.27832 | 71.3315 | 91.8019 | 116.2574 | 52.1522 | 0.097381
38 | 0.14265 | 165.7204 | -747.4327 | 765.584 | -77.4986 | 0.063306
39 | 0.11055 | 267.9112 | -634.4819 | 688.7262 | -67.108 | 0.026828
40 | 0.11888 | 530.6652 | 605.4866 | 805.1209 | 48.7678 | 0.051006
41 | 0.25697 | 82.2359 | -250.4777 | 263.632 | -71.8241 | 0.050656
42 | 0.1005 | 43.8502 | -92.1446 | 102.0465 | -64.5509 | 0.015387
43 | 0.24072 | 140.8103 | -203.7907 | 247.7058 | -55.3573 | 0.033208
44 | 0.10592 | 71.3441 | -423.1085 | 429.0813 | -80.4289 | 0.029093
45 | 0.10025 | 78.5203 | 60.5658 | 99.1648 | 37.6445 | 0.01704
46 | 0.10536 | 176.0949 | 231.6923 | 291.0167 | 52.7638 | 0.034395
47 | 0.22553 | 781.8577 | 132.581 | 793.019 | 9.6242 | 0.051348
48 | 0.10246 | 437.2488 | 226.1552 | 492.273 | 27.349 | 0.023848
49 | 0.21412 | 658.104 | 5.3208 | 658.1255 | 0.46323 | 0.061155
50 | 0.11166 | 321.2477 | 204.1741 | 380.6404 | 32.4387 | 0.05771

## PQ05c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ05c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5023 | 162.5186 | 162.5379 | 89.1179 | 0
2 | 0 | 3.2648 | 215.6012 | 215.6259 | 89.1324 | 0
3 | 0 | 5.4408 | 348.24 | 348.2825 | 89.1049 | 0
4 | 0 | 17.6155 | 540.9431 | 541.2298 | 88.1349 | 0
5 | 0 | 189.4083 | 968.5897 | 986.9354 | 78.9354 | 0
6 | 0 | 974.4864 | 214.9927 | 997.9206 | 12.4414 | 0
7 | 0 | 387.1769 | 262.074 | 467.5348 | 34.0935 | 0
8 | 0 | 321.1499 | 447.6404 | 550.9257 | 54.3433 | 0
9 | 0 | 358.4816 | 592.7374 | 692.7097 | 58.8349 | 0
10 | 0 | 460.8743 | 707.9661 | 844.761 | 56.9365 | 0
11 | 0 | 631.2608 | 762.5498 | 989.9356 | 50.3811 | 0
12 | 0 | 830.4468 | 677.8084 | 1071.945 | 39.2212 | 0
13 | 0 | 891.498 | 436.5233 | 992.6335 | 26.0887 | 0
14 | 0 | 723.0583 | 252.2451 | 765.7943 | 19.2318 | 0
15 | 0 | 502.3179 | 253.1205 | 562.4884 | 26.7438 | 0
16 | 0 | 346.4116 | 357.5023 | 497.8041 | 45.9027 | 0
17 | 0 | 254.149 | 492.3651 | 554.0894 | 62.6981 | 0
18 | 0 | 202.7198 | 631.7641 | 663.4916 | 72.2097 | 0
19 | 0 | 176.3679 | 770.179 | 790.1148 | 77.1019 | 0
20 | 0 | 166.6248 | 908.5058 | 923.6594 | 79.6072 | 0
21 | 0 | 169.9053 | 1049.6365 | 1063.299 | 80.8053 | 0
22 | 0 | 186.721 | 1197.4394 | 1211.91 | 81.137 | 0
23 | 0 | 224.5545 | 1355.9102 | 1374.3788 | 80.5965 | 0
24 | 0 | 309.4327 | 1522.9183 | 1554.0362 | 78.5148 | 0
25 | 0 | 501.1406 | 1582.3569 | 1659.8179 | 72.4267 | 0
26 | 0 | 380.9823 | 1504.0839 | 1551.5849 | 75.786 | 0
27 | 0 | 285.6964 | 1740.4222 | 1763.7154 | 80.6778 | 0
28 | 0 | 305.1253 | 1984.3931 | 2007.7145 | 81.2585 | 0
29 | 0 | 350.971 | 2216.9449 | 2244.5546 | 81.004 | 0
30 | 0 | 417.7299 | 2473.0544 | 2508.0862 | 80.4125 | 0
31 | 0 | 507.3639 | 2752.4153 | 2798.7869 | 79.5557 | 0
32 | 0 | 624.2184 | 3064.5838 | 3127.5106 | 78.487 | 0
33 | 0 | 777.9008 | 3419.4851 | 3506.8516 | 77.1839 | 0
34 | 0 | 983.2472 | 3827.9873 | 3952.2477 | 75.5946 | 0
35 | 0 | 1263.4966 | 4302.6977 | 4484.3764 | 73.635 | 0
36 | 0 | 1655.4765 | 4857.2311 | 5131.5979 | 71.1795 | 0
37 | 0 | 2218.9871 | 5502.7222 | 5933.2837 | 68.0381 | 0
38 | 0 | 3052.5959 | 6236.4268 | 6943.4401 | 63.9193 | 0
39 | 0 | 4316.7323 | 7008.5368 | 8231.2676 | 58.37 | 0
40 | 0 | 6248.6612 | 7632.5059 | 9864.1225 | 50.6931 | 0
41 | 0 | 9071.4098 | 7589.7847 | 11827.7347 | 39.9182 | 0
42 | 0 | 12493.6407 | 5863.7463 | 13801.2528 | 25.1425 | 0
43 | 0 | 14831.1588 | 1775.8537 | 14937.099 | 6.828 | 0
44 | 0 | 14178.9085 | -3001.8434 | 14493.1885 | -11.9537 | 0
45 | 0 | 11417.0682 | -5987.1153 | 12891.6638 | -27.6725 | 0
46 | 0 | 8553.1643 | -6992.45 | 11047.6683 | -39.267 | 0
47 | 0 | 6375.4923 | -6950.0583 | 9431.342 | -47.4689 | 0
48 | 0 | 4860.8204 | -6518.5456 | 8131.3598 | -53.2884 | 0
49 | 0 | 3818.9887 | -5992.0742 | 7105.6054 | -57.489 | 0
50 | 0 | 3091.4411 | -5480.2 | 6292.0267 | -60.5722 | 0

## POC LF_THD
Case name | POC MW | POC MVar | THD % | No. of active BESS Inv | No. of active PV Inv | BESS kW | BESS kVar | PV kW | PV kVar
PQ01c | 119 | 47 | 1.81 | 40 | 36 | 0 | 1359 | 3322 | 0
PQ05c | -100 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | 1389