## PQ02c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.6095 | 29.5071 | 33.8607 | 60.6249 | 335.7157
2 | 0.39503 | 14.3219 | 51.8358 | 53.7779 | 74.5549 | 2.5014
3 | 0.20285 | 29.5704 | 75.7768 | 81.342 | 68.6828 | 0.86357
4 | 0.25942 | 99.9315 | -58.4677 | 115.779 | -30.3309 | 0.96425
5 | 0.75658 | 67.7131 | 173.4314 | 186.1814 | 68.6727 | 1.7339
6 | 0.12309 | 196.7692 | 167.9385 | 258.6918 | 40.4801 | 0.27194
7 | 0.41311 | 177.7715 | 105.7369 | 206.8405 | 30.7438 | 1.282
8 | 0.13991 | 134.0423 | 40.5933 | 140.0541 | 16.8484 | 0.53715
9 | 0.11862 | 85.2113 | -1.1063 | 85.2185 | -0.7438 | 0.28329
10 | 0.16978 | 247.3154 | 233.6646 | 340.2411 | 43.3743 | 0.3462
11 | 0.35018 | 381.5309 | 142.5996 | 407.3088 | 20.4935 | 0.63734
12 | 0.088621 | 98.6574 | -158.6719 | 186.8423 | -58.1279 | 0.19908
13 | 0.34142 | 347.6635 | 61.3235 | 353.0305 | 10.0034 | 0.6766
14 | 0.16037 | 257.2225 | -27.925 | 258.7339 | -6.196 | 0.4681
15 | 0.15847 | 106.2945 | 137.0388 | 173.4306 | 52.201 | 0.50869
16 | 0.15774 | 160.6913 | 32.8615 | 164.017 | 11.5577 | 0.57418
17 | 0.51171 | 57.8435 | 81.5356 | 99.9697 | 54.6471 | 1.3251
18 | 0.12651 | 134.0371 | 34.7726 | 138.4741 | 14.5434 | 0.29821
19 | 0.49962 | 160.7605 | 60.9714 | 171.9344 | 20.7702 | 0.87753
20 | 0.15194 | 187.2258 | -66.9657 | 198.8414 | -19.6808 | 0.28749
21 | 0.10822 | 58.6829 | -75.4202 | 95.5609 | -52.1142 | 0.15379
22 | 0.12438 | 216.6107 | -2.0496 | 216.6204 | -0.54213 | 0.15686
23 | 0.44248 | 113.7898 | -14.3055 | 114.6855 | -7.1656 | 0.43306
24 | 0.11567 | 122.7351 | 51.7645 | 133.2046 | 22.868 | 0.1041
25 | 0.38666 | 149.6072 | 86.8488 | 172.9885 | 30.1357 | 0.33916
26 | 0.11704 | 271.1681 | 163.9573 | 316.8819 | 31.1586 | 0.13044
27 | 0.10886 | 501.3503 | -71.6226 | 506.4405 | -8.1302 | 0.088505
28 | 0.1686 | 429.8109 | -964.029 | 1055.5043 | -65.9704 | 0.11453
29 | 0.44045 | 303.3443 | -567.5238 | 643.5068 | -61.8753 | 0.26092
30 | 0.12153 | 70.6624 | -230.5767 | 241.1613 | -72.9618 | 0.071877
31 | 0.3466 | 26.5019 | -121.7172 | 124.5689 | -77.7165 | 0.18781
32 | 0.11403 | 60.9683 | -44.4849 | 75.4721 | -36.116 | 0.09435
33 | 0.099783 | 88.1348 | 18.2617 | 90.0069 | 11.7062 | 0.04731
34 | 0.10998 | 62.5378 | 44.2469 | 76.6079 | 35.2803 | 0.060945
35 | 0.28795 | 79.6475 | 87.8867 | 118.6077 | 47.8155 | 0.13071
36 | 0.11672 | 113.8763 | -273.1722 | 295.9575 | -67.3704 | 0.036892
37 | 0.27714 | 71.3315 | 91.8019 | 116.2574 | 52.1522 | 0.084706
38 | 0.14936 | 577.2306 | -674.8908 | 888.0725 | -49.4598 | 0.071268
39 | 0.11055 | 267.9112 | -634.4819 | 688.7262 | -67.108 | 0.026828
40 | 0.11284 | 418.5583 | -299.123 | 514.4566 | -35.5515 | 0.044992
41 | 0.26826 | 997.8689 | 141.4049 | 1007.8381 | 8.0655 | 0.067167
42 | 0.10181 | 570.3736 | -41.0866 | 571.8516 | -4.1202 | 0.020446
43 | 0.24506 | 1119.548 | -168.1039 | 1132.0984 | -8.5394 | 0.042378
44 | 0.11275 | 224.2212 | -414.9721 | 471.6746 | -61.6164 | 0.047678
45 | 0.10112 | 101.021 | -209.5608 | 232.6391 | -64.2631 | 0.023494
46 | 0.11022 | 176.0949 | 231.6923 | 291.0167 | 52.7638 | 0.055625
47 | 0.2426 | 960.4555 | 103.5007 | 966.0161 | 6.1506 | 0.071535
48 | 0.10563 | 495.624 | 218.7557 | 541.7538 | 23.8154 | 0.031391
49 | 0.22674 | 658.104 | 5.3208 | 658.1255 | 0.46323 | 0.084402
50 | 0.12186 | 321.2477 | 204.1741 | 380.6404 | 32.4387 | 0.09191

## PQ02c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 215.3628 | 251.7933 | 331.3322 | 49.4591 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ02c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5023 | 162.5186 | 162.5379 | 89.1179 | 0
2 | 0 | 3.2648 | 215.6012 | 215.6259 | 89.1324 | 0
3 | 0 | 5.4408 | 348.24 | 348.2825 | 89.1049 | 0
4 | 0 | 17.6155 | 540.9431 | 541.2298 | 88.1349 | 0
5 | 0 | 189.4083 | 968.5897 | 986.9354 | 78.9354 | 0
6 | 0 | 974.4864 | 214.9927 | 997.9206 | 12.4414 | 0
7 | 0 | 387.1769 | 262.074 | 467.5348 | 34.0935 | 0
8 | 0 | 321.1499 | 447.6404 | 550.9257 | 54.3433 | 0
9 | 0 | 358.4816 | 592.7374 | 692.7097 | 58.8349 | 0
10 | 0 | 460.8743 | 707.9661 | 844.761 | 56.9365 | 0
11 | 0 | 631.2608 | 762.5498 | 989.9356 | 50.3811 | 0
12 | 0 | 830.4468 | 677.8084 | 1071.945 | 39.2212 | 0
13 | 0 | 891.498 | 436.5233 | 992.6335 | 26.0887 | 0
14 | 0 | 723.0583 | 252.2451 | 765.7943 | 19.2318 | 0
15 | 0 | 502.3179 | 253.1205 | 562.4884 | 26.7438 | 0
16 | 0 | 346.4116 | 357.5023 | 497.8041 | 45.9027 | 0
17 | 0 | 254.149 | 492.3651 | 554.0894 | 62.6981 | 0
18 | 0 | 202.7198 | 631.7641 | 663.4916 | 72.2097 | 0
19 | 0 | 176.3679 | 770.179 | 790.1148 | 77.1019 | 0
20 | 0 | 166.6248 | 908.5058 | 923.6594 | 79.6072 | 0
21 | 0 | 169.9053 | 1049.6365 | 1063.299 | 80.8053 | 0
22 | 0 | 186.721 | 1197.4394 | 1211.91 | 81.137 | 0
23 | 0 | 224.5545 | 1355.9102 | 1374.3788 | 80.5965 | 0
24 | 0 | 309.4327 | 1522.9183 | 1554.0362 | 78.5148 | 0
25 | 0 | 501.1406 | 1582.3569 | 1659.8179 | 72.4267 | 0
26 | 0 | 380.9823 | 1504.0839 | 1551.5849 | 75.786 | 0
27 | 0 | 285.6964 | 1740.4222 | 1763.7154 | 80.6778 | 0
28 | 0 | 305.1253 | 1984.3931 | 2007.7145 | 81.2585 | 0
29 | 0 | 350.971 | 2216.9449 | 2244.5546 | 81.004 | 0
30 | 0 | 417.7299 | 2473.0544 | 2508.0862 | 80.4125 | 0
31 | 0 | 507.3316 | 2752.335 | 2798.7021 | 79.556 | 0
32 | 0 | 624.2184 | 3064.5838 | 3127.5106 | 78.487 | 0
33 | 0 | 777.9008 | 3419.4851 | 3506.8516 | 77.1839 | 0
34 | 0 | 983.2472 | 3827.9873 | 3952.2477 | 75.5946 | 0
35 | 0 | 1263.4966 | 4302.6977 | 4484.3764 | 73.635 | 0
36 | 0 | 1655.4765 | 4857.2311 | 5131.5979 | 71.1795 | 0
37 | 0 | 2218.9871 | 5502.7222 | 5933.2837 | 68.0381 | 0
38 | 0 | 3052.5959 | 6236.4268 | 6943.4401 | 63.9193 | 0
39 | 0 | 4316.7323 | 7008.5368 | 8231.2676 | 58.37 | 0
40 | 0 | 6248.6612 | 7632.5059 | 9864.1225 | 50.6931 | 0
41 | 0 | 9071.4098 | 7589.7847 | 11827.7347 | 39.9182 | 0
42 | 0 | 12493.6407 | 5863.7463 | 13801.2528 | 25.1425 | 0
43 | 0 | 14831.1588 | 1775.8537 | 14937.099 | 6.828 | 0
44 | 0 | 14178.9085 | -3001.8434 | 14493.1885 | -11.9537 | 0
45 | 0 | 11417.0682 | -5987.1153 | 12891.6638 | -27.6725 | 0
46 | 0 | 8553.1643 | -6992.45 | 11047.6683 | -39.267 | 0
47 | 0 | 6375.4923 | -6950.0583 | 9431.342 | -47.4689 | 0
48 | 0 | 4860.8204 | -6518.5456 | 8131.3598 | -53.2884 | 0
49 | 0 | 3818.9887 | -5992.0742 | 7105.6054 | -57.489 | 0
50 | 0 | 3091.4411 | -5480.2 | 6292.0267 | -60.5722 | 0

## PQ03c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6095 | 29.5071 | 33.8607 | 60.6249 | 336.0707
2 | 0.39503 | 14.3219 | 51.8358 | 53.7779 | 74.5549 | 2.5014
3 | 0.20285 | 29.5704 | 75.7768 | 81.342 | 68.6828 | 0.86357
4 | 0.25942 | 99.9315 | -58.4677 | 115.779 | -30.3309 | 0.96425
5 | 0.75658 | 67.7131 | 173.4314 | 186.1814 | 68.6727 | 1.7339
6 | 0.12309 | 196.7692 | 167.9385 | 258.6918 | 40.4801 | 0.27194
7 | 0.41311 | 177.7715 | 105.7369 | 206.8405 | 30.7438 | 1.282
8 | 0.13991 | 134.0423 | 40.5933 | 140.0541 | 16.8484 | 0.53715
9 | 0.11862 | 85.2113 | -1.1063 | 85.2185 | -0.7438 | 0.28329
10 | 0.16978 | 247.3154 | 233.6646 | 340.2411 | 43.3743 | 0.3462
11 | 0.35018 | 381.5309 | 142.5996 | 407.3088 | 20.4935 | 0.63734
12 | 0.088621 | 98.6574 | -158.6719 | 186.8423 | -58.1279 | 0.19908
13 | 0.34142 | 347.6635 | 61.3235 | 353.0305 | 10.0034 | 0.6766
14 | 0.16037 | 257.2225 | -27.925 | 258.7339 | -6.196 | 0.4681
15 | 0.15847 | 106.2945 | 137.0388 | 173.4306 | 52.201 | 0.50869
16 | 0.15774 | 160.6913 | 32.8615 | 164.017 | 11.5577 | 0.57418
17 | 0.51171 | 57.8435 | 81.5356 | 99.9697 | 54.6471 | 1.3251
18 | 0.12651 | 134.0371 | 34.7726 | 138.4741 | 14.5434 | 0.29821
19 | 0.49962 | 160.7605 | 60.9714 | 171.9344 | 20.7702 | 0.87753
20 | 0.15194 | 187.2258 | -66.9657 | 198.8414 | -19.6808 | 0.28749
21 | 0.10822 | 58.6829 | -75.4202 | 95.5609 | -52.1142 | 0.15379
22 | 0.12438 | 216.6107 | -2.0496 | 216.6204 | -0.54213 | 0.15686
23 | 0.44248 | 113.7898 | -14.3055 | 114.6855 | -7.1656 | 0.43306
24 | 0.11567 | 122.7351 | 51.7645 | 133.2046 | 22.868 | 0.1041
25 | 0.38666 | 149.6072 | 86.8488 | 172.9885 | 30.1357 | 0.33916
26 | 0.11704 | 271.1681 | 163.9573 | 316.8819 | 31.1586 | 0.13044
27 | 0.10886 | 501.3503 | -71.6226 | 506.4405 | -8.1302 | 0.088505
28 | 0.1686 | 429.8109 | -964.029 | 1055.5043 | -65.9704 | 0.11453
29 | 0.44045 | 303.3443 | -567.5238 | 643.5068 | -61.8753 | 0.26092
30 | 0.12153 | 70.6624 | -230.5767 | 241.1613 | -72.9618 | 0.071877
31 | 0.3466 | 26.5019 | -121.7172 | 124.5689 | -77.7165 | 0.18781
32 | 0.11403 | 60.9683 | -44.4849 | 75.4721 | -36.116 | 0.09435
33 | 0.099783 | 88.1348 | 18.2617 | 90.0069 | 11.7062 | 0.04731
34 | 0.10998 | 62.5378 | 44.2469 | 76.6079 | 35.2803 | 0.060945
35 | 0.28795 | 79.6475 | 87.8867 | 118.6077 | 47.8155 | 0.13071
36 | 0.11672 | 113.8763 | -273.1722 | 295.9575 | -67.3704 | 0.036892
37 | 0.27714 | 71.3315 | 91.8019 | 116.2574 | 52.1522 | 0.084706
38 | 0.14936 | 577.2306 | -674.8908 | 888.0725 | -49.4598 | 0.071268
39 | 0.11055 | 267.9112 | -634.4819 | 688.7262 | -67.108 | 0.026828
40 | 0.11284 | 418.5583 | -299.123 | 514.4566 | -35.5515 | 0.044992
41 | 0.26826 | 997.8689 | 141.4049 | 1007.8381 | 8.0655 | 0.067167
42 | 0.10181 | 570.3736 | -41.0866 | 571.8516 | -4.1202 | 0.020446
43 | 0.24506 | 1119.548 | -168.1039 | 1132.0984 | -8.5394 | 0.042378
44 | 0.11275 | 224.2212 | -414.9721 | 471.6746 | -61.6164 | 0.047678
45 | 0.10112 | 101.021 | -209.5608 | 232.6391 | -64.2631 | 0.023494
46 | 0.11022 | 176.0949 | 231.6923 | 291.0167 | 52.7638 | 0.055625
47 | 0.2426 | 960.4555 | 103.5007 | 966.0161 | 6.1506 | 0.071535
48 | 0.10563 | 495.624 | 218.7557 | 541.7538 | 23.8154 | 0.031391
49 | 0.22674 | 658.104 | 5.3208 | 658.1255 | 0.46323 | 0.084402
50 | 0.12186 | 321.2477 | 204.1741 | 380.6404 | 32.4387 | 0.09191

## PQ03c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 215.3628 | 251.7933 | 331.3322 | 49.4591 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ03c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5023 | 162.5186 | 162.5379 | 89.1179 | 0
2 | 0 | 3.2648 | 215.6012 | 215.6259 | 89.1324 | 0
3 | 0 | 5.4408 | 348.24 | 348.2825 | 89.1049 | 0
4 | 0 | 17.6155 | 540.9431 | 541.2298 | 88.1349 | 0
5 | 0 | 189.4083 | 968.5897 | 986.9354 | 78.9354 | 0
6 | 0 | 974.4864 | 214.9927 | 997.9206 | 12.4414 | 0
7 | 0 | 387.1769 | 262.074 | 467.5348 | 34.0935 | 0
8 | 0 | 321.1499 | 447.6404 | 550.9257 | 54.3433 | 0
9 | 0 | 358.4816 | 592.7374 | 692.7097 | 58.8349 | 0
10 | 0 | 460.8743 | 707.9661 | 844.761 | 56.9365 | 0
11 | 0 | 631.2608 | 762.5498 | 989.9356 | 50.3811 | 0
12 | 0 | 830.4468 | 677.8084 | 1071.945 | 39.2212 | 0
13 | 0 | 891.498 | 436.5233 | 992.6335 | 26.0887 | 0
14 | 0 | 723.0583 | 252.2451 | 765.7943 | 19.2318 | 0
15 | 0 | 502.3179 | 253.1205 | 562.4884 | 26.7438 | 0
16 | 0 | 346.4116 | 357.5023 | 497.8041 | 45.9027 | 0
17 | 0 | 254.149 | 492.3651 | 554.0894 | 62.6981 | 0
18 | 0 | 202.7198 | 631.7641 | 663.4916 | 72.2097 | 0
19 | 0 | 176.3679 | 770.179 | 790.1148 | 77.1019 | 0
20 | 0 | 166.6248 | 908.5058 | 923.6594 | 79.6072 | 0
21 | 0 | 169.9053 | 1049.6365 | 1063.299 | 80.8053 | 0
22 | 0 | 186.721 | 1197.4394 | 1211.91 | 81.137 | 0
23 | 0 | 224.5545 | 1355.9102 | 1374.3788 | 80.5965 | 0
24 | 0 | 309.4327 | 1522.9183 | 1554.0362 | 78.5148 | 0
25 | 0 | 501.1406 | 1582.3569 | 1659.8179 | 72.4267 | 0
26 | 0 | 380.9823 | 1504.0839 | 1551.5849 | 75.786 | 0
27 | 0 | 285.6964 | 1740.4222 | 1763.7154 | 80.6778 | 0
28 | 0 | 305.1253 | 1984.3931 | 2007.7145 | 81.2585 | 0
29 | 0 | 350.971 | 2216.9449 | 2244.5546 | 81.004 | 0
30 | 0 | 417.7299 | 2473.0544 | 2508.0862 | 80.4125 | 0
31 | 0 | 507.3316 | 2752.335 | 2798.7021 | 79.556 | 0
32 | 0 | 624.2184 | 3064.5838 | 3127.5106 | 78.487 | 0
33 | 0 | 777.9008 | 3419.4851 | 3506.8516 | 77.1839 | 0
34 | 0 | 983.2472 | 3827.9873 | 3952.2477 | 75.5946 | 0
35 | 0 | 1263.4966 | 4302.6977 | 4484.3764 | 73.635 | 0
36 | 0 | 1655.4765 | 4857.2311 | 5131.5979 | 71.1795 | 0
37 | 0 | 2218.9871 | 5502.7222 | 5933.2837 | 68.0381 | 0
38 | 0 | 3052.5959 | 6236.4268 | 6943.4401 | 63.9193 | 0
39 | 0 | 4316.7323 | 7008.5368 | 8231.2676 | 58.37 | 0
40 | 0 | 6248.6612 | 7632.5059 | 9864.1225 | 50.6931 | 0
41 | 0 | 9071.4098 | 7589.7847 | 11827.7347 | 39.9182 | 0
42 | 0 | 12493.6407 | 5863.7463 | 13801.2528 | 25.1425 | 0
43 | 0 | 14831.1588 | 1775.8537 | 14937.099 | 6.828 | 0
44 | 0 | 14178.9085 | -3001.8434 | 14493.1885 | -11.9537 | 0
45 | 0 | 11417.0682 | -5987.1153 | 12891.6638 | -27.6725 | 0
46 | 0 | 8553.1643 | -6992.45 | 11047.6683 | -39.267 | 0
47 | 0 | 6375.4923 | -6950.0583 | 9431.342 | -47.4689 | 0
48 | 0 | 4860.8204 | -6518.5456 | 8131.3598 | -53.2884 | 0
49 | 0 | 3818.9887 | -5992.0742 | 7105.6054 | -57.489 | 0
50 | 0 | 3091.4411 | -5480.2 | 6292.0267 | -60.5722 | 0

## PQ04c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.6095 | 29.5071 | 33.8607 | 60.6249 | 335.7157
2 | 0.39503 | 14.3219 | 51.8358 | 53.7779 | 74.5549 | 2.5014
3 | 0.20285 | 29.5704 | 75.7768 | 81.342 | 68.6828 | 0.86357
4 | 0.25942 | 99.9315 | -58.4677 | 115.779 | -30.3309 | 0.96425
5 | 0.75658 | 67.7131 | 173.4314 | 186.1814 | 68.6727 | 1.7339
6 | 0.12309 | 196.7692 | 167.9385 | 258.6918 | 40.4801 | 0.27194
7 | 0.41311 | 177.7715 | 105.7369 | 206.8405 | 30.7438 | 1.282
8 | 0.13991 | 134.0423 | 40.5933 | 140.0541 | 16.8484 | 0.53715
9 | 0.11862 | 85.2113 | -1.1063 | 85.2185 | -0.7438 | 0.28329
10 | 0.16978 | 247.3154 | 233.6646 | 340.2411 | 43.3743 | 0.3462
11 | 0.35018 | 381.5309 | 142.5996 | 407.3088 | 20.4935 | 0.63734
12 | 0.088621 | 98.6574 | -158.6719 | 186.8423 | -58.1279 | 0.19908
13 | 0.34142 | 347.6635 | 61.3235 | 353.0305 | 10.0034 | 0.6766
14 | 0.16037 | 257.2225 | -27.925 | 258.7339 | -6.196 | 0.4681
15 | 0.15847 | 106.2945 | 137.0388 | 173.4306 | 52.201 | 0.50869
16 | 0.15774 | 160.6913 | 32.8615 | 164.017 | 11.5577 | 0.57418
17 | 0.51171 | 57.8435 | 81.5356 | 99.9697 | 54.6471 | 1.3251
18 | 0.12651 | 134.0371 | 34.7726 | 138.4741 | 14.5434 | 0.29821
19 | 0.49962 | 160.7605 | 60.9714 | 171.9344 | 20.7702 | 0.87753
20 | 0.15194 | 187.2258 | -66.9657 | 198.8414 | -19.6808 | 0.28749
21 | 0.10822 | 58.6829 | -75.4202 | 95.5609 | -52.1142 | 0.15379
22 | 0.12438 | 216.6107 | -2.0496 | 216.6204 | -0.54213 | 0.15686
23 | 0.44248 | 113.7898 | -14.3055 | 114.6855 | -7.1656 | 0.43306
24 | 0.11567 | 122.7351 | 51.7645 | 133.2046 | 22.868 | 0.1041
25 | 0.38666 | 149.6072 | 86.8488 | 172.9885 | 30.1357 | 0.33916
26 | 0.11704 | 271.1681 | 163.9573 | 316.8819 | 31.1586 | 0.13044
27 | 0.10886 | 501.3503 | -71.6226 | 506.4405 | -8.1302 | 0.088505
28 | 0.1686 | 429.8109 | -964.029 | 1055.5043 | -65.9704 | 0.11453
29 | 0.44045 | 303.3443 | -567.5238 | 643.5068 | -61.8753 | 0.26092
30 | 0.12153 | 70.6624 | -230.5767 | 241.1613 | -72.9618 | 0.071877
31 | 0.3466 | 26.5019 | -121.7172 | 124.5689 | -77.7165 | 0.18781
32 | 0.11403 | 60.9683 | -44.4849 | 75.4721 | -36.116 | 0.09435
33 | 0.099783 | 88.1348 | 18.2617 | 90.0069 | 11.7062 | 0.04731
34 | 0.10998 | 62.5378 | 44.2469 | 76.6079 | 35.2803 | 0.060945
35 | 0.28795 | 79.6475 | 87.8867 | 118.6077 | 47.8155 | 0.13071
36 | 0.11672 | 113.8763 | -273.1722 | 295.9575 | -67.3704 | 0.036892
37 | 0.27714 | 71.3315 | 91.8019 | 116.2574 | 52.1522 | 0.084706
38 | 0.14936 | 577.2306 | -674.8908 | 888.0725 | -49.4598 | 0.071268
39 | 0.11055 | 267.9112 | -634.4819 | 688.7262 | -67.108 | 0.026828
40 | 0.11284 | 418.5583 | -299.123 | 514.4566 | -35.5515 | 0.044992
41 | 0.26826 | 997.8689 | 141.4049 | 1007.8381 | 8.0655 | 0.067167
42 | 0.10181 | 570.3736 | -41.0866 | 571.8516 | -4.1202 | 0.020446
43 | 0.24506 | 1119.548 | -168.1039 | 1132.0984 | -8.5394 | 0.042378
44 | 0.11275 | 224.2212 | -414.9721 | 471.6746 | -61.6164 | 0.047678
45 | 0.10112 | 101.021 | -209.5608 | 232.6391 | -64.2631 | 0.023494
46 | 0.11022 | 176.0949 | 231.6923 | 291.0167 | 52.7638 | 0.055625
47 | 0.2426 | 960.4555 | 103.5007 | 966.0161 | 6.1506 | 0.071535
48 | 0.10563 | 495.624 | 218.7557 | 541.7538 | 23.8154 | 0.031391
49 | 0.22674 | 658.104 | 5.3208 | 658.1255 | 0.46323 | 0.084402
50 | 0.12186 | 321.2477 | 204.1741 | 380.6404 | 32.4387 | 0.09191

## PQ04c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 215.3628 | 251.7933 | 331.3322 | 49.4591 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ04c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5023 | 162.5186 | 162.5379 | 89.1179 | 0
2 | 0 | 3.2648 | 215.6012 | 215.6259 | 89.1324 | 0
3 | 0 | 5.4408 | 348.24 | 348.2825 | 89.1049 | 0
4 | 0 | 17.6155 | 540.9431 | 541.2298 | 88.1349 | 0
5 | 0 | 189.4083 | 968.5897 | 986.9354 | 78.9354 | 0
6 | 0 | 974.4864 | 214.9927 | 997.9206 | 12.4414 | 0
7 | 0 | 387.1769 | 262.074 | 467.5348 | 34.0935 | 0
8 | 0 | 321.1499 | 447.6404 | 550.9257 | 54.3433 | 0
9 | 0 | 358.4816 | 592.7374 | 692.7097 | 58.8349 | 0
10 | 0 | 460.8743 | 707.9661 | 844.761 | 56.9365 | 0
11 | 0 | 631.2608 | 762.5498 | 989.9356 | 50.3811 | 0
12 | 0 | 830.4468 | 677.8084 | 1071.945 | 39.2212 | 0
13 | 0 | 891.498 | 436.5233 | 992.6335 | 26.0887 | 0
14 | 0 | 723.0583 | 252.2451 | 765.7943 | 19.2318 | 0
15 | 0 | 502.3179 | 253.1205 | 562.4884 | 26.7438 | 0
16 | 0 | 346.4116 | 357.5023 | 497.8041 | 45.9027 | 0
17 | 0 | 254.149 | 492.3651 | 554.0894 | 62.6981 | 0
18 | 0 | 202.7198 | 631.7641 | 663.4916 | 72.2097 | 0
19 | 0 | 176.3679 | 770.179 | 790.1148 | 77.1019 | 0
20 | 0 | 166.6248 | 908.5058 | 923.6594 | 79.6072 | 0
21 | 0 | 169.9053 | 1049.6365 | 1063.299 | 80.8053 | 0
22 | 0 | 186.721 | 1197.4394 | 1211.91 | 81.137 | 0
23 | 0 | 224.5545 | 1355.9102 | 1374.3788 | 80.5965 | 0
24 | 0 | 309.4327 | 1522.9183 | 1554.0362 | 78.5148 | 0
25 | 0 | 501.1406 | 1582.3569 | 1659.8179 | 72.4267 | 0
26 | 0 | 380.9823 | 1504.0839 | 1551.5849 | 75.786 | 0
27 | 0 | 285.6964 | 1740.4222 | 1763.7154 | 80.6778 | 0
28 | 0 | 305.1253 | 1984.3931 | 2007.7145 | 81.2585 | 0
29 | 0 | 350.971 | 2216.9449 | 2244.5546 | 81.004 | 0
30 | 0 | 417.7299 | 2473.0544 | 2508.0862 | 80.4125 | 0
31 | 0 | 507.3316 | 2752.335 | 2798.7021 | 79.556 | 0
32 | 0 | 624.2184 | 3064.5838 | 3127.5106 | 78.487 | 0
33 | 0 | 777.9008 | 3419.4851 | 3506.8516 | 77.1839 | 0
34 | 0 | 983.2472 | 3827.9873 | 3952.2477 | 75.5946 | 0
35 | 0 | 1263.4966 | 4302.6977 | 4484.3764 | 73.635 | 0
36 | 0 | 1655.4765 | 4857.2311 | 5131.5979 | 71.1795 | 0
37 | 0 | 2218.9871 | 5502.7222 | 5933.2837 | 68.0381 | 0
38 | 0 | 3052.5959 | 6236.4268 | 6943.4401 | 63.9193 | 0
39 | 0 | 4316.7323 | 7008.5368 | 8231.2676 | 58.37 | 0
40 | 0 | 6248.6612 | 7632.5059 | 9864.1225 | 50.6931 | 0
41 | 0 | 9071.4098 | 7589.7847 | 11827.7347 | 39.9182 | 0
42 | 0 | 12493.6407 | 5863.7463 | 13801.2528 | 25.1425 | 0
43 | 0 | 14831.1588 | 1775.8537 | 14937.099 | 6.828 | 0
44 | 0 | 14178.9085 | -3001.8434 | 14493.1885 | -11.9537 | 0
45 | 0 | 11417.0682 | -5987.1153 | 12891.6638 | -27.6725 | 0
46 | 0 | 8553.1643 | -6992.45 | 11047.6683 | -39.267 | 0
47 | 0 | 6375.4923 | -6950.0583 | 9431.342 | -47.4689 | 0
48 | 0 | 4860.8204 | -6518.5456 | 8131.3598 | -53.2884 | 0
49 | 0 | 3818.9887 | -5992.0742 | 7105.6054 | -57.489 | 0
50 | 0 | 3091.4411 | -5480.2 | 6292.0267 | -60.5722 | 0

## PQ06c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0082 | 16.6095 | 29.5071 | 33.8607 | 60.6249 | 289.831
2 | 0.39326 | 14.3219 | 51.8358 | 53.7779 | 74.5549 | 2.4695
3 | 0.20285 | 29.5704 | 75.7768 | 81.342 | 68.6828 | 0.86357
4 | 0.25722 | 99.9315 | -58.4677 | 115.779 | -30.3309 | 0.93726
5 | 0.75658 | 67.7131 | 173.4314 | 186.1814 | 68.6727 | 1.7339
6 | 0.12309 | 196.7692 | 167.9385 | 258.6918 | 40.4801 | 0.27194
7 | 0.42803 | 177.7715 | 105.7369 | 206.8405 | 30.7438 | 1.3332
8 | 0.16527 | 134.0423 | 40.5933 | 140.0541 | 16.8484 | 0.7242
9 | 0.11862 | 85.2113 | -1.1063 | 85.2185 | -0.7438 | 0.28329
10 | 0.18097 | 247.3154 | 233.6646 | 340.2411 | 43.3743 | 0.37193
11 | 0.37254 | 381.5309 | 142.5996 | 407.3088 | 20.4935 | 0.68441
12 | 0.093397 | 340.277 | -40.4788 | 342.6762 | -6.7839 | 0.17737
13 | 0.36763 | 347.6635 | 61.3235 | 353.0305 | 10.0034 | 0.73936
14 | 0.16806 | 257.2225 | -27.925 | 258.7339 | -6.196 | 0.49492
15 | 0.15387 | 62.9219 | 106.5549 | 123.7462 | 59.4376 | 0.53548
16 | 0.16793 | 160.6913 | 32.8615 | 164.017 | 11.5577 | 0.63346
17 | 0.51621 | 57.8435 | 81.5356 | 99.9697 | 54.6471 | 1.3721
18 | 0.1244 | 134.0371 | 34.7726 | 138.4741 | 14.5434 | 0.2807
19 | 0.50316 | 160.7605 | 60.9714 | 171.9344 | 20.7702 | 0.901
20 | 0.15194 | 187.2258 | -66.9657 | 198.8414 | -19.6808 | 0.28749
21 | 0.10822 | 58.6829 | -75.4202 | 95.5609 | -52.1142 | 0.15379
22 | 0.12502 | 216.6107 | -2.0496 | 216.6204 | -0.54213 | 0.16059
23 | 0.4427 | 113.7898 | -14.3055 | 114.6855 | -7.1656 | 0.43552
24 | 0.11567 | 122.7351 | 51.7645 | 133.2046 | 22.868 | 0.1041
25 | 0.38888 | 149.6072 | 86.8488 | 172.9885 | 30.1357 | 0.35428
26 | 0.12103 | 271.1681 | 163.9573 | 316.8819 | 31.1586 | 0.14431
27 | 0.10795 | 501.3503 | -71.6226 | 506.4405 | -8.1302 | 0.086149
28 | 0.17033 | 429.8109 | -964.029 | 1055.5043 | -65.9704 | 0.11759
29 | 0.4392 | 303.3443 | -567.5238 | 643.5068 | -61.8753 | 0.25786
30 | 0.12128 | 70.6624 | -230.5767 | 241.1613 | -72.9618 | 0.070462
31 | 0.3479 | 26.5018 | -121.717 | 124.5688 | -77.7165 | 0.20168
32 | 0.11453 | 152.2846 | 31.1979 | 155.4475 | 11.5778 | 0.096407
33 | 0.09959 | 41.5128 | 16.5556 | 44.6923 | 21.7425 | 0.044622
34 | 0.11404 | 89.1608 | 282.81 | 296.5319 | 72.5016 | 0.08138
35 | 0.28693 | 79.6475 | 87.8867 | 118.6077 | 47.8155 | 0.12007
36 | 0.11672 | 113.8763 | -273.1722 | 295.9575 | -67.3704 | 0.036892
37 | 0.28713 | 1071.4649 | 266.6022 | 1104.1349 | 13.9726 | 0.089667
38 | 0.1429 | 577.2306 | -674.8908 | 888.0725 | -49.4598 | 0.061498
39 | 0.11055 | 267.9112 | -634.4819 | 688.7262 | -67.108 | 0.026828
40 | 0.11888 | 530.6652 | 605.4866 | 805.1209 | 48.7678 | 0.051006
41 | 0.25697 | 82.2359 | -250.4777 | 263.632 | -71.8241 | 0.050656
42 | 0.1005 | 43.8502 | -92.1446 | 102.0465 | -64.5509 | 0.015387
43 | 0.24072 | 140.8103 | -203.7907 | 247.7058 | -55.3573 | 0.033208
44 | 0.10592 | 71.3441 | -423.1085 | 429.0813 | -80.4289 | 0.029093
45 | 0.10025 | 78.5203 | 60.5658 | 99.1648 | 37.6445 | 0.01704
46 | 0.10536 | 176.0949 | 231.6923 | 291.0167 | 52.7638 | 0.034395
47 | 0.2257 | 960.4555 | 103.5007 | 966.0161 | 6.1506 | 0.050593
48 | 0.10246 | 437.2488 | 226.1552 | 492.273 | 27.349 | 0.023848
49 | 0.21412 | 658.104 | 5.3208 | 658.1255 | 0.46323 | 0.061155
50 | 0.11166 | 321.2477 | 204.1741 | 380.6404 | 32.4387 | 0.05771

## PQ06c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 215.3628 | 251.7933 | 331.3322 | 49.4591 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ06c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5023 | 162.5186 | 162.5379 | 89.1179 | 0
2 | 0 | 3.2648 | 215.6012 | 215.6259 | 89.1324 | 0
3 | 0 | 5.4408 | 348.24 | 348.2825 | 89.1049 | 0
4 | 0 | 17.6155 | 540.9431 | 541.2298 | 88.1349 | 0
5 | 0 | 189.4083 | 968.5897 | 986.9354 | 78.9354 | 0
6 | 0 | 974.4864 | 214.9927 | 997.9206 | 12.4414 | 0
7 | 0 | 387.1769 | 262.074 | 467.5348 | 34.0935 | 0
8 | 0 | 321.1499 | 447.6404 | 550.9257 | 54.3433 | 0
9 | 0 | 358.4816 | 592.7374 | 692.7097 | 58.8349 | 0
10 | 0 | 460.8743 | 707.9661 | 844.761 | 56.9365 | 0
11 | 0 | 631.2608 | 762.5498 | 989.9356 | 50.3811 | 0
12 | 0 | 830.4468 | 677.8084 | 1071.945 | 39.2212 | 0
13 | 0 | 891.498 | 436.5233 | 992.6335 | 26.0887 | 0
14 | 0 | 723.0583 | 252.2451 | 765.7943 | 19.2318 | 0
15 | 0 | 502.3179 | 253.1205 | 562.4884 | 26.7438 | 0
16 | 0 | 346.4116 | 357.5023 | 497.8041 | 45.9027 | 0
17 | 0 | 254.149 | 492.3651 | 554.0894 | 62.6981 | 0
18 | 0 | 202.7198 | 631.7641 | 663.4916 | 72.2097 | 0
19 | 0 | 176.3679 | 770.179 | 790.1148 | 77.1019 | 0
20 | 0 | 166.6248 | 908.5058 | 923.6594 | 79.6072 | 0
21 | 0 | 169.9053 | 1049.6365 | 1063.299 | 80.8053 | 0
22 | 0 | 186.721 | 1197.4394 | 1211.91 | 81.137 | 0
23 | 0 | 224.5545 | 1355.9102 | 1374.3788 | 80.5965 | 0
24 | 0 | 309.4327 | 1522.9183 | 1554.0362 | 78.5148 | 0
25 | 0 | 501.1406 | 1582.3569 | 1659.8179 | 72.4267 | 0
26 | 0 | 380.9823 | 1504.0839 | 1551.5849 | 75.786 | 0
27 | 0 | 285.6964 | 1740.4222 | 1763.7154 | 80.6778 | 0
28 | 0 | 305.1253 | 1984.3931 | 2007.7145 | 81.2585 | 0
29 | 0 | 350.971 | 2216.9449 | 2244.5546 | 81.004 | 0
30 | 0 | 417.7299 | 2473.0544 | 2508.0862 | 80.4125 | 0
31 | 0 | 507.3639 | 2752.4153 | 2798.7869 | 79.5557 | 0
32 | 0 | 624.2184 | 3064.5838 | 3127.5106 | 78.487 | 0
33 | 0 | 777.9008 | 3419.4851 | 3506.8516 | 77.1839 | 0
34 | 0 | 983.2472 | 3827.9873 | 3952.2477 | 75.5946 | 0
35 | 0 | 1263.4966 | 4302.6977 | 4484.3764 | 73.635 | 0
36 | 0 | 1655.4765 | 4857.2311 | 5131.5979 | 71.1795 | 0
37 | 0 | 2218.9871 | 5502.7222 | 5933.2837 | 68.0381 | 0
38 | 0 | 3052.5959 | 6236.4268 | 6943.4401 | 63.9193 | 0
39 | 0 | 4316.7323 | 7008.5368 | 8231.2676 | 58.37 | 0
40 | 0 | 6248.6612 | 7632.5059 | 9864.1225 | 50.6931 | 0
41 | 0 | 9071.4098 | 7589.7847 | 11827.7347 | 39.9182 | 0
42 | 0 | 12493.6407 | 5863.7463 | 13801.2528 | 25.1425 | 0
43 | 0 | 14831.1588 | 1775.8537 | 14937.099 | 6.828 | 0
44 | 0 | 14178.9085 | -3001.8434 | 14493.1885 | -11.9537 | 0
45 | 0 | 11417.0682 | -5987.1153 | 12891.6638 | -27.6725 | 0
46 | 0 | 8553.1643 | -6992.45 | 11047.6683 | -39.267 | 0
47 | 0 | 6375.4923 | -6950.0583 | 9431.342 | -47.4689 | 0
48 | 0 | 4860.8204 | -6518.5456 | 8131.3598 | -53.2884 | 0
49 | 0 | 3818.9887 | -5992.0742 | 7105.6054 | -57.489 | 0
50 | 0 | 3091.4411 | -5480.2 | 6292.0267 | -60.5722 | 0

## PQ07c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 17.0305 | 29.7677 | 34.295 | 60.2256 | 336.0747
2 | 0.39997 | 14.7182 | 52.5135 | 54.537 | 74.3432 | 2.394
3 | 0.2053 | 30.4554 | 76.7466 | 82.5686 | 68.3553 | 0.82159
4 | 0.25538 | 97.904 | -59.539 | 114.5866 | -31.3053 | 0.889
5 | 0.7748 | 72.821 | 177.7503 | 192.0887 | 67.722 | 1.6227
6 | 0.12406 | 149.0236 | 172.563 | 228.0045 | 49.1864 | 0.30554
7 | 0.39168 | 174.5755 | 100.8832 | 201.6285 | 30.0226 | 1.2405
8 | 0.13629 | 133.183 | 40.0186 | 139.0655 | 16.7244 | 0.51782
9 | 0.11792 | 84.9452 | -1.1867 | 84.9535 | -0.8004 | 0.27898
10 | 0.16201 | 248.9126 | 229.9268 | 338.8567 | 42.7294 | 0.32881
11 | 0.33277 | 379.489 | 137.3343 | 403.5748 | 19.8948 | 0.6027
12 | 0.087131 | 98.6935 | -157.5041 | 185.8707 | -57.9284 | 0.19222
13 | 0.32355 | 344.4785 | 59.1365 | 349.5176 | 9.741 | 0.639
14 | 0.1513 | 255.6993 | -27.6496 | 257.1899 | -6.1716 | 0.43842
15 | 0.15545 | 63.1319 | 106.4754 | 123.7847 | 59.3352 | 0.54945
16 | 0.15354 | 160.1517 | 32.0487 | 163.327 | 11.3163 | 0.55212
17 | 0.50949 | 57.9382 | 81.1685 | 99.7254 | 54.4807 | 1.3245
18 | 0.12566 | 133.4957 | 34.7813 | 137.9523 | 14.6033 | 0.29715
19 | 0.49754 | 160.1814 | 61.0059 | 171.4054 | 20.8496 | 0.88148
20 | 0.15135 | 187.2516 | -66.4317 | 198.6865 | -19.5333 | 0.28619
21 | 0.1082 | 58.7626 | -75.393 | 95.5885 | -52.0665 | 0.15424
22 | 0.12416 | 216.4408 | -1.8163 | 216.4485 | -0.4808 | 0.15689
23 | 0.44227 | 113.7474 | -14.2623 | 114.6381 | -7.1468 | 0.43429
24 | 0.11557 | 122.6371 | 51.685 | 133.0835 | 22.8528 | 0.10438
25 | 0.38542 | 149.0969 | 86.6987 | 172.4719 | 30.1777 | 0.34515
26 | 0.11567 | 232.4709 | 147.6651 | 275.4047 | 32.4236 | 0.12729
27 | 0.10834 | 501.6971 | -71.8121 | 506.8105 | -8.1459 | 0.086943
28 | 0.16799 | 429.779 | -964.1592 | 1055.6102 | -65.9748 | 0.11343
29 | 0.43992 | 303.3465 | -567.4899 | 643.478 | -61.8737 | 0.25964
30 | 0.12137 | 70.6564 | -230.5587 | 241.1424 | -72.9619 | 0.070975
31 | 0.34636 | 26.4991 | -121.7078 | 124.5592 | -77.7168 | 0.1853
32 | 0.11383 | 60.9632 | -44.4859 | 75.4686 | -36.1189 | 0.090949
33 | 0.099732 | 88.1377 | 18.2525 | 90.0078 | 11.7 | 0.046438
34 | 0.10989 | 62.5454 | 44.2431 | 76.6119 | 35.2747 | 0.05916
35 | 0.2877 | 79.6711 | 87.8858 | 118.6229 | 47.8067 | 0.12718
36 | 0.11655 | 113.7779 | -273.0386 | 295.7963 | -67.378 | 0.03614
37 | 0.27705 | 71.3598 | 91.804 | 116.2764 | 52.1419 | 0.082648
38 | 0.14729 | 575.5372 | -674.261 | 886.4937 | -49.5165 | 0.068149
39 | 0.11008 | 267.2718 | -633.4942 | 687.5675 | -67.1251 | 0.025985
40 | 0.11205 | 417.8539 | -299.1781 | 513.9158 | -35.6022 | 0.043081
41 | 0.26633 | 997.8674 | 138.5014 | 1007.4334 | 7.902 | 0.064674
42 | 0.10148 | 569.9357 | -41.9819 | 571.4798 | -4.2128 | 0.019822
43 | 0.24355 | 1117.0577 | -171.4265 | 1130.1349 | -8.7247 | 0.041401
44 | 0.11188 | 223.7799 | -414.346 | 470.914 | -61.6274 | 0.046016
45 | 0.10092 | 100.9288 | -209.3855 | 232.4412 | -64.2648 | 0.023208
46 | 0.10983 | 176.4188 | 231.6318 | 291.1648 | 52.7058 | 0.054145
47 | 0.24071 | 959.3657 | 99.8099 | 964.5437 | 5.9395 | 0.070603
48 | 0.1053 | 495.9841 | 217.519 | 541.5854 | 23.6804 | 0.03126
49 | 0.22528 | 656.991 | 3.6355 | 657.001 | 0.31705 | 0.083467
50 | 0.12099 | 321.5784 | 203.5336 | 380.5766 | 32.3306 | 0.089688

## PQ07c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ07c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6834 | 174.6182 | 174.6388 | 89.1196 | 0
2 | 0 | 3.4849 | 228.8063 | 228.8329 | 89.1274 | 0
3 | 0 | 5.9884 | 373.6798 | 373.7277 | 89.0819 | 0
4 | 0 | 21.9851 | 596.623 | 597.0279 | 87.8897 | 0
5 | 0 | 306.7083 | 1155.5205 | 1195.5323 | 75.1348 | 0
6 | 0 | 893.2452 | 10.9916 | 893.3129 | 0.705 | 0
7 | 0 | 373.7776 | 236.56 | 442.3464 | 32.3293 | 0
8 | 0 | 325.9241 | 432.5409 | 541.5885 | 53.0016 | 0
9 | 0 | 371.3309 | 579.691 | 688.4245 | 57.3577 | 0
10 | 0 | 479.8569 | 691.5906 | 841.7602 | 55.2453 | 0
11 | 0 | 651.5083 | 735.9515 | 982.8976 | 48.4828 | 0
12 | 0 | 837.6454 | 640.4702 | 1054.4439 | 37.4018 | 0
13 | 0 | 879.1302 | 409.0401 | 969.6307 | 24.9515 | 0
14 | 0 | 712.812 | 243.5811 | 753.2813 | 18.8662 | 0
15 | 0 | 502.6034 | 248.5061 | 560.6831 | 26.3095 | 0
16 | 0 | 351.4839 | 350.0763 | 496.079 | 44.885 | 0
17 | 0 | 259.8703 | 482.339 | 547.8901 | 61.6855 | 0
18 | 0 | 207.6531 | 620.4908 | 654.3154 | 71.4967 | 0
19 | 0 | 180.258 | 758.6917 | 779.8116 | 76.6349 | 0
20 | 0 | 169.6485 | 897.4961 | 913.3892 | 79.296 | 0
21 | 0 | 172.4753 | 1039.6334 | 1053.8432 | 80.5804 | 0
22 | 0 | 189.6668 | 1188.9562 | 1203.9894 | 80.9363 | 0
23 | 0 | 230.0747 | 1349.2438 | 1368.7195 | 80.3229 | 0
24 | 0 | 324.237 | 1514.294 | 1548.6174 | 77.9145 | 0
25 | 0 | 509.5657 | 1535.2404 | 1617.5971 | 71.6383 | 0
26 | 0 | 355.2574 | 1503.3077 | 1544.7142 | 76.704 | 0
27 | 0 | 281.5825 | 1742.8825 | 1765.4824 | 80.8225 | 0
28 | 0 | 304.6488 | 1984.3031 | 2007.5532 | 81.2716 | 0
29 | 0 | 351.3744 | 2217.0312 | 2244.7029 | 80.9942 | 0
30 | 0 | 418.8976 | 2474.7374 | 2509.9404 | 80.3926 | 0
31 | 0 | 509.7237 | 2756.6264 | 2803.3564 | 79.5238 | 0
32 | 0 | 628.6701 | 3072.4426 | 3136.101 | 78.436 | 0
33 | 0 | 785.7301 | 3431.9879 | 3520.783 | 77.1048 | 0
34 | 0 | 996.5467 | 3846.4044 | 3973.4031 | 75.4749 | 0
35 | 0 | 1285.6654 | 4328.4692 | 4515.3717 | 73.4572 | 0
36 | 0 | 1692.1619 | 4891.7033 | 5176.1157 | 70.9182 | 0
37 | 0 | 2279.7237 | 5546.1981 | 5996.4534 | 67.6552 | 0
38 | 0 | 3153.4314 | 6285.2839 | 7031.9929 | 63.3563 | 0
39 | 0 | 4483.1433 | 7047.1312 | 8352.2831 | 57.5369 | 0
40 | 0 | 6512.008 | 7613.0664 | 10018.2348 | 49.4572 | 0
41 | 0 | 9429.5169 | 7399.7305 | 11986.3173 | 38.1227 | 0
42 | 0 | 12786.7586 | 5359.1122 | 13864.3888 | 22.7392 | 0
43 | 0 | 14724.0122 | 1068.2666 | 14762.7142 | 4.1497 | 0
44 | 0 | 13657.0444 | -3474.8912 | 14092.1868 | -14.2754 | 0
45 | 0 | 10838.0538 | -6081.9828 | 12427.9494 | -29.2998 | 0
46 | 0 | 8113.2125 | -6869.9506 | 10631.1071 | -40.2566 | 0
47 | 0 | 6082.0215 | -6752.129 | 9087.4766 | -47.9889 | 0
48 | 0 | 4673.3474 | -6310.1644 | 7852.2831 | -53.4761 | 0
49 | 0 | 3701.9199 | -5796.1167 | 6877.4399 | -57.434 | 0
50 | 0 | 3020.9838 | -5302.5937 | 6102.7734 | -60.3291 | 0

## PQ08c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 17.0305 | 29.7677 | 34.295 | 60.2256 | 335.7122
2 | 0.39997 | 14.7182 | 52.5135 | 54.537 | 74.3432 | 2.394
3 | 0.2053 | 30.4554 | 76.7466 | 82.5686 | 68.3553 | 0.82159
4 | 0.25538 | 97.904 | -59.539 | 114.5866 | -31.3053 | 0.889
5 | 0.7748 | 72.821 | 177.7503 | 192.0887 | 67.722 | 1.6227
6 | 0.12406 | 149.0236 | 172.563 | 228.0045 | 49.1864 | 0.30554
7 | 0.39168 | 174.5755 | 100.8832 | 201.6285 | 30.0226 | 1.2405
8 | 0.13629 | 133.183 | 40.0186 | 139.0655 | 16.7244 | 0.51782
9 | 0.11792 | 84.9452 | -1.1867 | 84.9535 | -0.8004 | 0.27898
10 | 0.16201 | 248.9126 | 229.9268 | 338.8567 | 42.7294 | 0.32881
11 | 0.33277 | 379.489 | 137.3343 | 403.5748 | 19.8948 | 0.6027
12 | 0.087131 | 98.6935 | -157.5041 | 185.8707 | -57.9284 | 0.19222
13 | 0.32355 | 344.4785 | 59.1365 | 349.5176 | 9.741 | 0.639
14 | 0.1513 | 255.6993 | -27.6496 | 257.1899 | -6.1716 | 0.43842
15 | 0.15545 | 63.1319 | 106.4754 | 123.7847 | 59.3352 | 0.54945
16 | 0.15354 | 160.1517 | 32.0487 | 163.327 | 11.3163 | 0.55212
17 | 0.50949 | 57.9382 | 81.1685 | 99.7254 | 54.4807 | 1.3245
18 | 0.12566 | 133.4957 | 34.7813 | 137.9523 | 14.6033 | 0.29715
19 | 0.49754 | 160.1814 | 61.0059 | 171.4054 | 20.8496 | 0.88148
20 | 0.15135 | 187.2516 | -66.4317 | 198.6865 | -19.5333 | 0.28619
21 | 0.1082 | 58.7626 | -75.393 | 95.5885 | -52.0665 | 0.15424
22 | 0.12416 | 216.4408 | -1.8163 | 216.4485 | -0.4808 | 0.15689
23 | 0.44227 | 113.7474 | -14.2623 | 114.6381 | -7.1468 | 0.43429
24 | 0.11557 | 122.6371 | 51.685 | 133.0835 | 22.8528 | 0.10438
25 | 0.38542 | 149.0969 | 86.6987 | 172.4719 | 30.1777 | 0.34515
26 | 0.11567 | 232.4709 | 147.6651 | 275.4047 | 32.4236 | 0.12729
27 | 0.10834 | 501.6971 | -71.8121 | 506.8105 | -8.1459 | 0.086943
28 | 0.16799 | 429.779 | -964.1592 | 1055.6102 | -65.9748 | 0.11343
29 | 0.43992 | 303.3465 | -567.4899 | 643.478 | -61.8737 | 0.25964
30 | 0.12137 | 70.6564 | -230.5587 | 241.1424 | -72.9619 | 0.070975
31 | 0.34636 | 26.4991 | -121.7078 | 124.5592 | -77.7168 | 0.1853
32 | 0.11383 | 60.9632 | -44.4859 | 75.4686 | -36.1189 | 0.090949
33 | 0.099732 | 88.1377 | 18.2525 | 90.0078 | 11.7 | 0.046438
34 | 0.10989 | 62.5454 | 44.2431 | 76.6119 | 35.2747 | 0.05916
35 | 0.2877 | 79.6711 | 87.8858 | 118.6229 | 47.8067 | 0.12718
36 | 0.11655 | 113.7779 | -273.0386 | 295.7963 | -67.378 | 0.03614
37 | 0.27705 | 71.3598 | 91.804 | 116.2764 | 52.1419 | 0.082648
38 | 0.14729 | 575.5372 | -674.261 | 886.4937 | -49.5165 | 0.068149
39 | 0.11008 | 267.2718 | -633.4942 | 687.5675 | -67.1251 | 0.025985
40 | 0.11205 | 417.8539 | -299.1781 | 513.9158 | -35.6022 | 0.043081
41 | 0.26633 | 997.8674 | 138.5014 | 1007.4334 | 7.902 | 0.064674
42 | 0.10148 | 569.9357 | -41.9819 | 571.4798 | -4.2128 | 0.019822
43 | 0.24355 | 1117.0577 | -171.4265 | 1130.1349 | -8.7247 | 0.041401
44 | 0.11188 | 223.7799 | -414.346 | 470.914 | -61.6274 | 0.046016
45 | 0.10092 | 100.9288 | -209.3855 | 232.4412 | -64.2648 | 0.023208
46 | 0.10983 | 176.4188 | 231.6318 | 291.1648 | 52.7058 | 0.054145
47 | 0.24071 | 959.3657 | 99.8099 | 964.5437 | 5.9395 | 0.070603
48 | 0.1053 | 495.9841 | 217.519 | 541.5854 | 23.6804 | 0.03126
49 | 0.22528 | 656.991 | 3.6355 | 657.001 | 0.31705 | 0.083467
50 | 0.12099 | 321.5784 | 203.5336 | 380.5766 | 32.3306 | 0.089688

## PQ08c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ08c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6834 | 174.6182 | 174.6388 | 89.1196 | 0
2 | 0 | 3.4849 | 228.8063 | 228.8329 | 89.1274 | 0
3 | 0 | 5.9884 | 373.6798 | 373.7277 | 89.0819 | 0
4 | 0 | 21.9851 | 596.623 | 597.0279 | 87.8897 | 0
5 | 0 | 306.7083 | 1155.5205 | 1195.5323 | 75.1348 | 0
6 | 0 | 893.2452 | 10.9916 | 893.3129 | 0.705 | 0
7 | 0 | 373.7776 | 236.56 | 442.3464 | 32.3293 | 0
8 | 0 | 325.9241 | 432.5409 | 541.5885 | 53.0016 | 0
9 | 0 | 371.3309 | 579.691 | 688.4245 | 57.3577 | 0
10 | 0 | 479.8569 | 691.5906 | 841.7602 | 55.2453 | 0
11 | 0 | 651.5083 | 735.9515 | 982.8976 | 48.4828 | 0
12 | 0 | 837.6454 | 640.4702 | 1054.4439 | 37.4018 | 0
13 | 0 | 879.1302 | 409.0401 | 969.6307 | 24.9515 | 0
14 | 0 | 712.812 | 243.5811 | 753.2813 | 18.8662 | 0
15 | 0 | 502.6034 | 248.5061 | 560.6831 | 26.3095 | 0
16 | 0 | 351.4839 | 350.0763 | 496.079 | 44.885 | 0
17 | 0 | 259.8703 | 482.339 | 547.8901 | 61.6855 | 0
18 | 0 | 207.6531 | 620.4908 | 654.3154 | 71.4967 | 0
19 | 0 | 180.258 | 758.6917 | 779.8116 | 76.6349 | 0
20 | 0 | 169.6485 | 897.4961 | 913.3892 | 79.296 | 0
21 | 0 | 172.4753 | 1039.6334 | 1053.8432 | 80.5804 | 0
22 | 0 | 189.6668 | 1188.9562 | 1203.9894 | 80.9363 | 0
23 | 0 | 230.0747 | 1349.2438 | 1368.7195 | 80.3229 | 0
24 | 0 | 324.237 | 1514.294 | 1548.6174 | 77.9145 | 0
25 | 0 | 509.5657 | 1535.2404 | 1617.5971 | 71.6383 | 0
26 | 0 | 355.2574 | 1503.3077 | 1544.7142 | 76.704 | 0
27 | 0 | 281.5825 | 1742.8825 | 1765.4824 | 80.8225 | 0
28 | 0 | 304.6488 | 1984.3031 | 2007.5532 | 81.2716 | 0
29 | 0 | 351.3744 | 2217.0312 | 2244.7029 | 80.9942 | 0
30 | 0 | 418.8976 | 2474.7374 | 2509.9404 | 80.3926 | 0
31 | 0 | 509.7237 | 2756.6264 | 2803.3564 | 79.5238 | 0
32 | 0 | 628.6701 | 3072.4426 | 3136.101 | 78.436 | 0
33 | 0 | 785.7301 | 3431.9879 | 3520.783 | 77.1048 | 0
34 | 0 | 996.5467 | 3846.4044 | 3973.4031 | 75.4749 | 0
35 | 0 | 1285.6654 | 4328.4692 | 4515.3717 | 73.4572 | 0
36 | 0 | 1692.1619 | 4891.7033 | 5176.1157 | 70.9182 | 0
37 | 0 | 2279.7237 | 5546.1981 | 5996.4534 | 67.6552 | 0
38 | 0 | 3153.4314 | 6285.2839 | 7031.9929 | 63.3563 | 0
39 | 0 | 4483.1433 | 7047.1312 | 8352.2831 | 57.5369 | 0
40 | 0 | 6512.008 | 7613.0664 | 10018.2348 | 49.4572 | 0
41 | 0 | 9429.5169 | 7399.7305 | 11986.3173 | 38.1227 | 0
42 | 0 | 12786.7586 | 5359.1122 | 13864.3888 | 22.7392 | 0
43 | 0 | 14724.0122 | 1068.2666 | 14762.7142 | 4.1497 | 0
44 | 0 | 13657.0444 | -3474.8912 | 14092.1868 | -14.2754 | 0
45 | 0 | 10838.0538 | -6081.9828 | 12427.9494 | -29.2998 | 0
46 | 0 | 8113.2125 | -6869.9506 | 10631.1071 | -40.2566 | 0
47 | 0 | 6082.0215 | -6752.129 | 9087.4766 | -47.9889 | 0
48 | 0 | 4673.3474 | -6310.1644 | 7852.2831 | -53.4761 | 0
49 | 0 | 3701.9199 | -5796.1167 | 6877.4399 | -57.434 | 0
50 | 0 | 3020.9838 | -5302.5937 | 6102.7734 | -60.3291 | 0

## PQ09c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 17.0305 | 29.7677 | 34.295 | 60.2256 | 336.0747
2 | 0.39997 | 14.7182 | 52.5135 | 54.537 | 74.3432 | 2.394
3 | 0.2053 | 30.4554 | 76.7466 | 82.5686 | 68.3553 | 0.82159
4 | 0.25538 | 97.904 | -59.539 | 114.5866 | -31.3053 | 0.889
5 | 0.7748 | 72.821 | 177.7503 | 192.0887 | 67.722 | 1.6227
6 | 0.12406 | 149.0236 | 172.563 | 228.0045 | 49.1864 | 0.30554
7 | 0.39168 | 174.5755 | 100.8832 | 201.6285 | 30.0226 | 1.2405
8 | 0.13629 | 133.183 | 40.0186 | 139.0655 | 16.7244 | 0.51782
9 | 0.11792 | 84.9452 | -1.1867 | 84.9535 | -0.8004 | 0.27898
10 | 0.16201 | 248.9126 | 229.9268 | 338.8567 | 42.7294 | 0.32881
11 | 0.33277 | 379.489 | 137.3343 | 403.5748 | 19.8948 | 0.6027
12 | 0.087131 | 98.6935 | -157.5041 | 185.8707 | -57.9284 | 0.19222
13 | 0.32355 | 344.4785 | 59.1365 | 349.5176 | 9.741 | 0.639
14 | 0.1513 | 255.6993 | -27.6496 | 257.1899 | -6.1716 | 0.43842
15 | 0.15545 | 63.1319 | 106.4754 | 123.7847 | 59.3352 | 0.54945
16 | 0.15354 | 160.1517 | 32.0487 | 163.327 | 11.3163 | 0.55212
17 | 0.50949 | 57.9382 | 81.1685 | 99.7254 | 54.4807 | 1.3245
18 | 0.12566 | 133.4957 | 34.7813 | 137.9523 | 14.6033 | 0.29715
19 | 0.49754 | 160.1814 | 61.0059 | 171.4054 | 20.8496 | 0.88148
20 | 0.15135 | 187.2516 | -66.4317 | 198.6865 | -19.5333 | 0.28619
21 | 0.1082 | 58.7626 | -75.393 | 95.5885 | -52.0665 | 0.15424
22 | 0.12416 | 216.4408 | -1.8163 | 216.4485 | -0.4808 | 0.15689
23 | 0.44227 | 113.7474 | -14.2623 | 114.6381 | -7.1468 | 0.43429
24 | 0.11557 | 122.6371 | 51.685 | 133.0835 | 22.8528 | 0.10438
25 | 0.38542 | 149.0969 | 86.6987 | 172.4719 | 30.1777 | 0.34515
26 | 0.11567 | 232.4709 | 147.6651 | 275.4047 | 32.4236 | 0.12729
27 | 0.10834 | 501.6971 | -71.8121 | 506.8105 | -8.1459 | 0.086943
28 | 0.16799 | 429.779 | -964.1592 | 1055.6102 | -65.9748 | 0.11343
29 | 0.43992 | 303.3465 | -567.4899 | 643.478 | -61.8737 | 0.25964
30 | 0.12137 | 70.6564 | -230.5587 | 241.1424 | -72.9619 | 0.070975
31 | 0.34636 | 26.4991 | -121.7078 | 124.5592 | -77.7168 | 0.1853
32 | 0.11383 | 60.9632 | -44.4859 | 75.4686 | -36.1189 | 0.090949
33 | 0.099732 | 88.1377 | 18.2525 | 90.0078 | 11.7 | 0.046438
34 | 0.10989 | 62.5454 | 44.2431 | 76.6119 | 35.2747 | 0.05916
35 | 0.2877 | 79.6711 | 87.8858 | 118.6229 | 47.8067 | 0.12718
36 | 0.11655 | 113.7779 | -273.0386 | 295.7963 | -67.378 | 0.03614
37 | 0.27705 | 71.3598 | 91.804 | 116.2764 | 52.1419 | 0.082648
38 | 0.14729 | 575.5372 | -674.261 | 886.4937 | -49.5165 | 0.068149
39 | 0.11008 | 267.2718 | -633.4942 | 687.5675 | -67.1251 | 0.025985
40 | 0.11205 | 417.8539 | -299.1781 | 513.9158 | -35.6022 | 0.043081
41 | 0.26633 | 997.8674 | 138.5014 | 1007.4334 | 7.902 | 0.064674
42 | 0.10148 | 569.9357 | -41.9819 | 571.4798 | -4.2128 | 0.019822
43 | 0.24355 | 1117.0577 | -171.4265 | 1130.1349 | -8.7247 | 0.041401
44 | 0.11188 | 223.7799 | -414.346 | 470.914 | -61.6274 | 0.046016
45 | 0.10092 | 100.9288 | -209.3855 | 232.4412 | -64.2648 | 0.023208
46 | 0.10983 | 176.4188 | 231.6318 | 291.1648 | 52.7058 | 0.054145
47 | 0.24071 | 959.3657 | 99.8099 | 964.5437 | 5.9395 | 0.070603
48 | 0.1053 | 495.9841 | 217.519 | 541.5854 | 23.6804 | 0.03126
49 | 0.22528 | 656.991 | 3.6355 | 657.001 | 0.31705 | 0.083467
50 | 0.12099 | 321.5784 | 203.5336 | 380.5766 | 32.3306 | 0.089688

## PQ09c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ09c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6834 | 174.6182 | 174.6388 | 89.1196 | 0
2 | 0 | 3.4849 | 228.8063 | 228.8329 | 89.1274 | 0
3 | 0 | 5.9884 | 373.6798 | 373.7277 | 89.0819 | 0
4 | 0 | 21.9851 | 596.623 | 597.0279 | 87.8897 | 0
5 | 0 | 306.7083 | 1155.5205 | 1195.5323 | 75.1348 | 0
6 | 0 | 893.2452 | 10.9916 | 893.3129 | 0.705 | 0
7 | 0 | 373.7776 | 236.56 | 442.3464 | 32.3293 | 0
8 | 0 | 325.9241 | 432.5409 | 541.5885 | 53.0016 | 0
9 | 0 | 371.3309 | 579.691 | 688.4245 | 57.3577 | 0
10 | 0 | 479.8569 | 691.5906 | 841.7602 | 55.2453 | 0
11 | 0 | 651.5083 | 735.9515 | 982.8976 | 48.4828 | 0
12 | 0 | 837.6454 | 640.4702 | 1054.4439 | 37.4018 | 0
13 | 0 | 879.1302 | 409.0401 | 969.6307 | 24.9515 | 0
14 | 0 | 712.812 | 243.5811 | 753.2813 | 18.8662 | 0
15 | 0 | 502.6034 | 248.5061 | 560.6831 | 26.3095 | 0
16 | 0 | 351.4839 | 350.0763 | 496.079 | 44.885 | 0
17 | 0 | 259.8703 | 482.339 | 547.8901 | 61.6855 | 0
18 | 0 | 207.6531 | 620.4908 | 654.3154 | 71.4967 | 0
19 | 0 | 180.258 | 758.6917 | 779.8116 | 76.6349 | 0
20 | 0 | 169.6485 | 897.4961 | 913.3892 | 79.296 | 0
21 | 0 | 172.4753 | 1039.6334 | 1053.8432 | 80.5804 | 0
22 | 0 | 189.6668 | 1188.9562 | 1203.9894 | 80.9363 | 0
23 | 0 | 230.0747 | 1349.2438 | 1368.7195 | 80.3229 | 0
24 | 0 | 324.237 | 1514.294 | 1548.6174 | 77.9145 | 0
25 | 0 | 509.5657 | 1535.2404 | 1617.5971 | 71.6383 | 0
26 | 0 | 355.2574 | 1503.3077 | 1544.7142 | 76.704 | 0
27 | 0 | 281.5825 | 1742.8825 | 1765.4824 | 80.8225 | 0
28 | 0 | 304.6488 | 1984.3031 | 2007.5532 | 81.2716 | 0
29 | 0 | 351.3744 | 2217.0312 | 2244.7029 | 80.9942 | 0
30 | 0 | 418.8976 | 2474.7374 | 2509.9404 | 80.3926 | 0
31 | 0 | 509.7237 | 2756.6264 | 2803.3564 | 79.5238 | 0
32 | 0 | 628.6701 | 3072.4426 | 3136.101 | 78.436 | 0
33 | 0 | 785.7301 | 3431.9879 | 3520.783 | 77.1048 | 0
34 | 0 | 996.5467 | 3846.4044 | 3973.4031 | 75.4749 | 0
35 | 0 | 1285.6654 | 4328.4692 | 4515.3717 | 73.4572 | 0
36 | 0 | 1692.1619 | 4891.7033 | 5176.1157 | 70.9182 | 0
37 | 0 | 2279.7237 | 5546.1981 | 5996.4534 | 67.6552 | 0
38 | 0 | 3153.4314 | 6285.2839 | 7031.9929 | 63.3563 | 0
39 | 0 | 4483.1433 | 7047.1312 | 8352.2831 | 57.5369 | 0
40 | 0 | 6512.008 | 7613.0664 | 10018.2348 | 49.4572 | 0
41 | 0 | 9429.5169 | 7399.7305 | 11986.3173 | 38.1227 | 0
42 | 0 | 12786.7586 | 5359.1122 | 13864.3888 | 22.7392 | 0
43 | 0 | 14724.0122 | 1068.2666 | 14762.7142 | 4.1497 | 0
44 | 0 | 13657.0444 | -3474.8912 | 14092.1868 | -14.2754 | 0
45 | 0 | 10838.0538 | -6081.9828 | 12427.9494 | -29.2998 | 0
46 | 0 | 8113.2125 | -6869.9506 | 10631.1071 | -40.2566 | 0
47 | 0 | 6082.0215 | -6752.129 | 9087.4766 | -47.9889 | 0
48 | 0 | 4673.3474 | -6310.1644 | 7852.2831 | -53.4761 | 0
49 | 0 | 3701.9199 | -5796.1167 | 6877.4399 | -57.434 | 0
50 | 0 | 3020.9838 | -5302.5937 | 6102.7734 | -60.3291 | 0

## PQ10c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 17.0305 | 29.7677 | 34.295 | 60.2256 | 335.7121
2 | 0.39997 | 14.7182 | 52.5135 | 54.537 | 74.3432 | 2.394
3 | 0.2053 | 30.4554 | 76.7466 | 82.5686 | 68.3553 | 0.82159
4 | 0.25538 | 97.904 | -59.539 | 114.5866 | -31.3053 | 0.889
5 | 0.7748 | 72.821 | 177.7503 | 192.0887 | 67.722 | 1.6227
6 | 0.12406 | 149.0236 | 172.563 | 228.0045 | 49.1864 | 0.30554
7 | 0.39168 | 174.5755 | 100.8832 | 201.6285 | 30.0226 | 1.2405
8 | 0.13629 | 133.183 | 40.0186 | 139.0655 | 16.7244 | 0.51782
9 | 0.11792 | 84.9452 | -1.1867 | 84.9535 | -0.8004 | 0.27898
10 | 0.16201 | 248.9126 | 229.9268 | 338.8567 | 42.7294 | 0.32881
11 | 0.33277 | 379.489 | 137.3343 | 403.5748 | 19.8948 | 0.6027
12 | 0.087131 | 98.6935 | -157.5041 | 185.8707 | -57.9284 | 0.19222
13 | 0.32355 | 344.4785 | 59.1365 | 349.5176 | 9.741 | 0.639
14 | 0.1513 | 255.6993 | -27.6496 | 257.1899 | -6.1716 | 0.43842
15 | 0.15545 | 63.1319 | 106.4754 | 123.7847 | 59.3352 | 0.54945
16 | 0.15354 | 160.1517 | 32.0487 | 163.327 | 11.3163 | 0.55212
17 | 0.50949 | 57.9382 | 81.1685 | 99.7254 | 54.4807 | 1.3245
18 | 0.12566 | 133.4957 | 34.7813 | 137.9523 | 14.6033 | 0.29715
19 | 0.49754 | 160.1814 | 61.0059 | 171.4054 | 20.8496 | 0.88148
20 | 0.15135 | 187.2516 | -66.4317 | 198.6865 | -19.5333 | 0.28619
21 | 0.1082 | 58.7626 | -75.393 | 95.5885 | -52.0665 | 0.15424
22 | 0.12416 | 216.4408 | -1.8163 | 216.4485 | -0.4808 | 0.15689
23 | 0.44227 | 113.7474 | -14.2623 | 114.6381 | -7.1468 | 0.43429
24 | 0.11557 | 122.6371 | 51.685 | 133.0835 | 22.8528 | 0.10438
25 | 0.38542 | 149.0969 | 86.6987 | 172.4719 | 30.1777 | 0.34515
26 | 0.11567 | 232.4709 | 147.6651 | 275.4047 | 32.4236 | 0.12729
27 | 0.10834 | 501.6971 | -71.8121 | 506.8105 | -8.1459 | 0.086943
28 | 0.16799 | 429.779 | -964.1592 | 1055.6102 | -65.9748 | 0.11343
29 | 0.43992 | 303.3465 | -567.4899 | 643.478 | -61.8737 | 0.25964
30 | 0.12137 | 70.6564 | -230.5587 | 241.1424 | -72.9619 | 0.070975
31 | 0.34636 | 26.4991 | -121.7078 | 124.5592 | -77.7168 | 0.1853
32 | 0.11383 | 60.9632 | -44.4859 | 75.4686 | -36.1189 | 0.090949
33 | 0.099732 | 88.1377 | 18.2525 | 90.0078 | 11.7 | 0.046438
34 | 0.10989 | 62.5454 | 44.2431 | 76.6119 | 35.2747 | 0.05916
35 | 0.2877 | 79.6711 | 87.8858 | 118.6229 | 47.8067 | 0.12718
36 | 0.11655 | 113.7779 | -273.0386 | 295.7963 | -67.378 | 0.03614
37 | 0.27705 | 71.3598 | 91.804 | 116.2764 | 52.1419 | 0.082648
38 | 0.14729 | 575.5372 | -674.261 | 886.4937 | -49.5165 | 0.068149
39 | 0.11008 | 267.2718 | -633.4942 | 687.5675 | -67.1251 | 0.025985
40 | 0.11205 | 417.8539 | -299.1781 | 513.9158 | -35.6022 | 0.043081
41 | 0.26633 | 997.8674 | 138.5014 | 1007.4334 | 7.902 | 0.064674
42 | 0.10148 | 569.9357 | -41.9819 | 571.4798 | -4.2128 | 0.019822
43 | 0.24355 | 1117.0577 | -171.4265 | 1130.1349 | -8.7247 | 0.041401
44 | 0.11188 | 223.7799 | -414.346 | 470.914 | -61.6274 | 0.046016
45 | 0.10092 | 100.9288 | -209.3855 | 232.4412 | -64.2648 | 0.023208
46 | 0.10983 | 176.4188 | 231.6318 | 291.1648 | 52.7058 | 0.054145
47 | 0.24071 | 959.3657 | 99.8099 | 964.5437 | 5.9395 | 0.070603
48 | 0.1053 | 495.9841 | 217.519 | 541.5854 | 23.6804 | 0.03126
49 | 0.22528 | 656.991 | 3.6355 | 657.001 | 0.31705 | 0.083467
50 | 0.12099 | 321.5784 | 203.5336 | 380.5766 | 32.3306 | 0.089688

## PQ10c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ10c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6834 | 174.6182 | 174.6388 | 89.1196 | 0
2 | 0 | 3.4849 | 228.8063 | 228.8329 | 89.1274 | 0
3 | 0 | 5.9884 | 373.6798 | 373.7277 | 89.0819 | 0
4 | 0 | 21.9851 | 596.623 | 597.0279 | 87.8897 | 0
5 | 0 | 306.7083 | 1155.5205 | 1195.5323 | 75.1348 | 0
6 | 0 | 893.2452 | 10.9916 | 893.3129 | 0.705 | 0
7 | 0 | 373.7776 | 236.56 | 442.3464 | 32.3293 | 0
8 | 0 | 325.9241 | 432.5409 | 541.5885 | 53.0016 | 0
9 | 0 | 371.3309 | 579.691 | 688.4245 | 57.3577 | 0
10 | 0 | 479.8569 | 691.5906 | 841.7602 | 55.2453 | 0
11 | 0 | 651.5083 | 735.9515 | 982.8976 | 48.4828 | 0
12 | 0 | 837.6454 | 640.4702 | 1054.4439 | 37.4018 | 0
13 | 0 | 879.1302 | 409.0401 | 969.6307 | 24.9515 | 0
14 | 0 | 712.812 | 243.5811 | 753.2813 | 18.8662 | 0
15 | 0 | 502.6034 | 248.5061 | 560.6831 | 26.3095 | 0
16 | 0 | 351.4839 | 350.0763 | 496.079 | 44.885 | 0
17 | 0 | 259.8703 | 482.339 | 547.8901 | 61.6855 | 0
18 | 0 | 207.6531 | 620.4908 | 654.3154 | 71.4967 | 0
19 | 0 | 180.258 | 758.6917 | 779.8116 | 76.6349 | 0
20 | 0 | 169.6485 | 897.4961 | 913.3892 | 79.296 | 0
21 | 0 | 172.4753 | 1039.6334 | 1053.8432 | 80.5804 | 0
22 | 0 | 189.6668 | 1188.9562 | 1203.9894 | 80.9363 | 0
23 | 0 | 230.0747 | 1349.2438 | 1368.7195 | 80.3229 | 0
24 | 0 | 324.237 | 1514.294 | 1548.6174 | 77.9145 | 0
25 | 0 | 509.5657 | 1535.2404 | 1617.5971 | 71.6383 | 0
26 | 0 | 355.2574 | 1503.3077 | 1544.7142 | 76.704 | 0
27 | 0 | 281.5825 | 1742.8825 | 1765.4824 | 80.8225 | 0
28 | 0 | 304.6488 | 1984.3031 | 2007.5532 | 81.2716 | 0
29 | 0 | 351.3744 | 2217.0312 | 2244.7029 | 80.9942 | 0
30 | 0 | 418.8976 | 2474.7374 | 2509.9404 | 80.3926 | 0
31 | 0 | 509.7237 | 2756.6264 | 2803.3564 | 79.5238 | 0
32 | 0 | 628.6701 | 3072.4426 | 3136.101 | 78.436 | 0
33 | 0 | 785.7301 | 3431.9879 | 3520.783 | 77.1048 | 0
34 | 0 | 996.5467 | 3846.4044 | 3973.4031 | 75.4749 | 0
35 | 0 | 1285.6654 | 4328.4692 | 4515.3717 | 73.4572 | 0
36 | 0 | 1692.1619 | 4891.7033 | 5176.1157 | 70.9182 | 0
37 | 0 | 2279.7237 | 5546.1981 | 5996.4534 | 67.6552 | 0
38 | 0 | 3153.4314 | 6285.2839 | 7031.9929 | 63.3563 | 0
39 | 0 | 4483.1433 | 7047.1312 | 8352.2831 | 57.5369 | 0
40 | 0 | 6512.008 | 7613.0664 | 10018.2348 | 49.4572 | 0
41 | 0 | 9429.5169 | 7399.7305 | 11986.3173 | 38.1227 | 0
42 | 0 | 12786.7586 | 5359.1122 | 13864.3888 | 22.7392 | 0
43 | 0 | 14724.0122 | 1068.2666 | 14762.7142 | 4.1497 | 0
44 | 0 | 13657.0444 | -3474.8912 | 14092.1868 | -14.2754 | 0
45 | 0 | 10838.0538 | -6081.9828 | 12427.9494 | -29.2998 | 0
46 | 0 | 8113.2125 | -6869.9506 | 10631.1071 | -40.2566 | 0
47 | 0 | 6082.0215 | -6752.129 | 9087.4766 | -47.9889 | 0
48 | 0 | 4673.3474 | -6310.1644 | 7852.2831 | -53.4761 | 0
49 | 0 | 3701.9199 | -5796.1167 | 6877.4399 | -57.434 | 0
50 | 0 | 3020.9838 | -5302.5937 | 6102.7734 | -60.3291 | 0

## PQ11c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 17.0305 | 29.7677 | 34.295 | 60.2256 | 290.1811
2 | 0.39842 | 14.7182 | 52.5135 | 54.537 | 74.3432 | 2.3661
3 | 0.2053 | 30.4554 | 76.7466 | 82.5686 | 68.3553 | 0.82159
4 | 0.25349 | 97.904 | -59.539 | 114.5866 | -31.3053 | 0.86582
5 | 0.7748 | 72.821 | 177.7503 | 192.0887 | 67.722 | 1.6227
6 | 0.12406 | 149.0236 | 172.563 | 228.0045 | 49.1864 | 0.30554
7 | 0.40414 | 174.5755 | 100.8832 | 201.6285 | 30.0226 | 1.2832
8 | 0.1576 | 133.183 | 40.0186 | 139.0655 | 16.7244 | 0.67494
9 | 0.11792 | 84.9452 | -1.1867 | 84.9535 | -0.8004 | 0.27898
10 | 0.17144 | 248.9126 | 229.9268 | 338.8567 | 42.7294 | 0.3505
11 | 0.3515 | 379.489 | 137.3343 | 403.5748 | 19.8948 | 0.64215
12 | 0.090421 | 98.6935 | -157.5041 | 185.8707 | -57.9284 | 0.2154
13 | 0.34536 | 344.4785 | 59.1365 | 349.5176 | 9.741 | 0.69123
14 | 0.1577 | 255.6993 | -27.6496 | 257.1899 | -6.1716 | 0.46069
15 | 0.15196 | 63.1319 | 106.4754 | 123.7847 | 59.3352 | 0.51993
16 | 0.16207 | 160.1517 | 32.0487 | 163.327 | 11.3163 | 0.60174
17 | 0.51333 | 57.9382 | 81.1685 | 99.7254 | 54.4807 | 1.3646
18 | 0.12385 | 133.4957 | 34.7813 | 137.9523 | 14.6033 | 0.2821
19 | 0.5006 | 160.1814 | 61.0059 | 171.4054 | 20.8496 | 0.90177
20 | 0.15135 | 187.2516 | -66.4317 | 198.6865 | -19.5333 | 0.28619
21 | 0.1082 | 58.7626 | -75.393 | 95.5885 | -52.0665 | 0.15424
22 | 0.12473 | 216.4408 | -1.8163 | 216.4485 | -0.4808 | 0.16016
23 | 0.44246 | 113.7474 | -14.2623 | 114.6381 | -7.1468 | 0.43648
24 | 0.11557 | 122.6371 | 51.685 | 133.0835 | 22.8528 | 0.10438
25 | 0.38741 | 149.0969 | 86.6987 | 172.4719 | 30.1777 | 0.35867
26 | 0.11878 | 271.1356 | 165.0368 | 317.414 | 31.3284 | 0.13642
27 | 0.10761 | 501.6971 | -71.8121 | 506.8105 | -8.1459 | 0.085046
28 | 0.16941 | 429.779 | -964.1592 | 1055.6102 | -65.9748 | 0.11594
29 | 0.43889 | 303.3465 | -567.4899 | 643.478 | -61.8737 | 0.2571
30 | 0.12116 | 70.6564 | -230.5587 | 241.1424 | -72.9619 | 0.069792
31 | 0.34746 | 26.4991 | -121.7077 | 124.5591 | -77.7169 | 0.19696
32 | 0.11407 | 60.9632 | -44.4859 | 75.4686 | -36.1189 | 0.095061
33 | 0.099581 | 41.5142 | 16.5537 | 44.6929 | 21.7395 | 0.044186
34 | 0.11278 | 89.2458 | 282.9047 | 296.6478 | 72.4915 | 0.076048
35 | 0.28683 | 79.6711 | 87.8858 | 118.6229 | 47.8067 | 0.11814
36 | 0.11655 | 113.7779 | -273.0386 | 295.7963 | -67.378 | 0.03614
37 | 0.28423 | 1072.2438 | 264.1638 | 1104.3049 | 13.8401 | 0.086043
38 | 0.14179 | 575.5372 | -674.261 | 886.4937 | -49.5165 | 0.05983
39 | 0.11008 | 267.2718 | -633.4942 | 687.5675 | -67.1251 | 0.025985
40 | 0.11701 | 532.3868 | 605.2771 | 806.0993 | 48.6659 | 0.047956
41 | 0.25696 | 82.1668 | -250.2915 | 263.4335 | -71.8258 | 0.051144
42 | 0.10048 | 43.8329 | -92.1181 | 102.015 | -64.5533 | 0.01558
43 | 0.24063 | 140.6586 | -203.6619 | 247.5137 | -55.3692 | 0.033938
44 | 0.10606 | 71.3709 | -422.475 | 428.4611 | -80.4113 | 0.030135
45 | 0.10028 | 78.5485 | 60.5434 | 99.1734 | 37.6243 | 0.017713
46 | 0.10565 | 176.4188 | 231.6318 | 291.1648 | 52.7058 | 0.035858
47 | 0.22617 | 959.3657 | 99.8099 | 964.5437 | 5.9395 | 0.052579
48 | 0.10259 | 437.6698 | 225.1783 | 492.1993 | 27.2255 | 0.024777
49 | 0.2144 | 656.991 | 3.6355 | 657.001 | 0.31705 | 0.063422
50 | 0.11217 | 321.5784 | 203.5336 | 380.5766 | 32.3306 | 0.060122

## PQ11c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ11c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6834 | 174.6182 | 174.6388 | 89.1196 | 0
2 | 0 | 3.4849 | 228.8063 | 228.8329 | 89.1274 | 0
3 | 0 | 5.9884 | 373.6798 | 373.7277 | 89.0819 | 0
4 | 0 | 21.9851 | 596.623 | 597.0279 | 87.8897 | 0
5 | 0 | 306.7083 | 1155.5205 | 1195.5323 | 75.1348 | 0
6 | 0 | 893.2452 | 10.9916 | 893.3129 | 0.705 | 0
7 | 0 | 373.7776 | 236.56 | 442.3464 | 32.3293 | 0
8 | 0 | 325.9241 | 432.5409 | 541.5885 | 53.0016 | 0
9 | 0 | 371.3309 | 579.691 | 688.4245 | 57.3577 | 0
10 | 0 | 479.8569 | 691.5906 | 841.7602 | 55.2453 | 0
11 | 0 | 651.5083 | 735.9515 | 982.8976 | 48.4828 | 0
12 | 0 | 837.6454 | 640.4702 | 1054.4439 | 37.4018 | 0
13 | 0 | 879.1302 | 409.0401 | 969.6307 | 24.9515 | 0
14 | 0 | 712.812 | 243.5811 | 753.2813 | 18.8662 | 0
15 | 0 | 502.6034 | 248.5061 | 560.6831 | 26.3095 | 0
16 | 0 | 351.4839 | 350.0763 | 496.079 | 44.885 | 0
17 | 0 | 259.8703 | 482.339 | 547.8901 | 61.6855 | 0
18 | 0 | 207.6531 | 620.4908 | 654.3154 | 71.4967 | 0
19 | 0 | 180.258 | 758.6917 | 779.8116 | 76.6349 | 0
20 | 0 | 169.6485 | 897.4961 | 913.3892 | 79.296 | 0
21 | 0 | 172.4753 | 1039.6334 | 1053.8432 | 80.5804 | 0
22 | 0 | 189.6668 | 1188.9562 | 1203.9894 | 80.9363 | 0
23 | 0 | 230.0747 | 1349.2438 | 1368.7195 | 80.3229 | 0
24 | 0 | 324.237 | 1514.294 | 1548.6174 | 77.9145 | 0
25 | 0 | 509.5657 | 1535.2404 | 1617.5971 | 71.6383 | 0
26 | 0 | 355.2574 | 1503.3077 | 1544.7142 | 76.704 | 0
27 | 0 | 281.5825 | 1742.8825 | 1765.4824 | 80.8225 | 0
28 | 0 | 304.6488 | 1984.3031 | 2007.5532 | 81.2716 | 0
29 | 0 | 351.3744 | 2217.0312 | 2244.7029 | 80.9942 | 0
30 | 0 | 418.8976 | 2474.7374 | 2509.9404 | 80.3926 | 0
31 | 0 | 509.7519 | 2756.6952 | 2803.4292 | 79.5235 | 0
32 | 0 | 628.6701 | 3072.4426 | 3136.101 | 78.436 | 0
33 | 0 | 785.7301 | 3431.9879 | 3520.783 | 77.1048 | 0
34 | 0 | 996.5467 | 3846.4044 | 3973.4031 | 75.4749 | 0
35 | 0 | 1285.6654 | 4328.4692 | 4515.3717 | 73.4572 | 0
36 | 0 | 1692.1619 | 4891.7033 | 5176.1157 | 70.9182 | 0
37 | 0 | 2279.7237 | 5546.1981 | 5996.4534 | 67.6552 | 0
38 | 0 | 3153.4314 | 6285.2839 | 7031.9929 | 63.3563 | 0
39 | 0 | 4483.1433 | 7047.1312 | 8352.2831 | 57.5369 | 0
40 | 0 | 6512.008 | 7613.0664 | 10018.2348 | 49.4572 | 0
41 | 0 | 9429.5169 | 7399.7305 | 11986.3173 | 38.1227 | 0
42 | 0 | 12786.7586 | 5359.1122 | 13864.3888 | 22.7392 | 0
43 | 0 | 14724.0122 | 1068.2666 | 14762.7142 | 4.1497 | 0
44 | 0 | 13657.0444 | -3474.8912 | 14092.1868 | -14.2754 | 0
45 | 0 | 10838.0538 | -6081.9828 | 12427.9494 | -29.2998 | 0
46 | 0 | 8113.2125 | -6869.9506 | 10631.1071 | -40.2566 | 0
47 | 0 | 6082.0215 | -6752.129 | 9087.4766 | -47.9889 | 0
48 | 0 | 4673.3474 | -6310.1644 | 7852.2831 | -53.4761 | 0
49 | 0 | 3701.9199 | -5796.1167 | 6877.4399 | -57.434 | 0
50 | 0 | 3020.9838 | -5302.5937 | 6102.7734 | -60.3291 | 0

## PQ12c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0084 | 17.0305 | 29.7677 | 34.295 | 60.2256 | 289.8292
2 | 0.39842 | 14.7182 | 52.5135 | 54.537 | 74.3432 | 2.3661
3 | 0.2053 | 30.4554 | 76.7466 | 82.5686 | 68.3553 | 0.82159
4 | 0.25349 | 97.904 | -59.539 | 114.5866 | -31.3053 | 0.86582
5 | 0.7748 | 72.821 | 177.7503 | 192.0887 | 67.722 | 1.6227
6 | 0.12406 | 149.0236 | 172.563 | 228.0045 | 49.1864 | 0.30554
7 | 0.40414 | 174.5755 | 100.8832 | 201.6285 | 30.0226 | 1.2832
8 | 0.1576 | 133.183 | 40.0186 | 139.0655 | 16.7244 | 0.67494
9 | 0.11792 | 84.9452 | -1.1867 | 84.9535 | -0.8004 | 0.27898
10 | 0.17144 | 248.9126 | 229.9268 | 338.8567 | 42.7294 | 0.3505
11 | 0.3515 | 379.489 | 137.3343 | 403.5748 | 19.8948 | 0.64215
12 | 0.090421 | 98.6935 | -157.5041 | 185.8707 | -57.9284 | 0.2154
13 | 0.34536 | 344.4785 | 59.1365 | 349.5176 | 9.741 | 0.69123
14 | 0.1577 | 255.6993 | -27.6496 | 257.1899 | -6.1716 | 0.46069
15 | 0.15196 | 63.1319 | 106.4754 | 123.7847 | 59.3352 | 0.51993
16 | 0.16207 | 160.1517 | 32.0487 | 163.327 | 11.3163 | 0.60174
17 | 0.51333 | 57.9382 | 81.1685 | 99.7254 | 54.4807 | 1.3646
18 | 0.12385 | 133.4957 | 34.7813 | 137.9523 | 14.6033 | 0.2821
19 | 0.5006 | 160.1814 | 61.0059 | 171.4054 | 20.8496 | 0.90177
20 | 0.15135 | 187.2516 | -66.4317 | 198.6865 | -19.5333 | 0.28619
21 | 0.1082 | 58.7626 | -75.393 | 95.5885 | -52.0665 | 0.15424
22 | 0.12473 | 216.4408 | -1.8163 | 216.4485 | -0.4808 | 0.16016
23 | 0.44246 | 113.7474 | -14.2623 | 114.6381 | -7.1468 | 0.43648
24 | 0.11557 | 122.6371 | 51.685 | 133.0835 | 22.8528 | 0.10438
25 | 0.38741 | 149.0969 | 86.6987 | 172.4719 | 30.1777 | 0.35867
26 | 0.11878 | 271.1356 | 165.0368 | 317.414 | 31.3284 | 0.13642
27 | 0.10761 | 501.6971 | -71.8121 | 506.8105 | -8.1459 | 0.085046
28 | 0.16941 | 429.779 | -964.1592 | 1055.6102 | -65.9748 | 0.11594
29 | 0.43889 | 303.3465 | -567.4899 | 643.478 | -61.8737 | 0.2571
30 | 0.12116 | 70.6564 | -230.5587 | 241.1424 | -72.9619 | 0.069792
31 | 0.34746 | 26.4991 | -121.7077 | 124.5591 | -77.7169 | 0.19696
32 | 0.11407 | 60.9632 | -44.4859 | 75.4686 | -36.1189 | 0.095061
33 | 0.099581 | 41.5142 | 16.5537 | 44.6929 | 21.7395 | 0.044186
34 | 0.11278 | 89.2458 | 282.9047 | 296.6478 | 72.4915 | 0.076048
35 | 0.28683 | 79.6711 | 87.8858 | 118.6229 | 47.8067 | 0.11814
36 | 0.11655 | 113.7779 | -273.0386 | 295.7963 | -67.378 | 0.03614
37 | 0.28423 | 1072.2438 | 264.1638 | 1104.3049 | 13.8401 | 0.086043
38 | 0.14179 | 575.5372 | -674.261 | 886.4937 | -49.5165 | 0.05983
39 | 0.11008 | 267.2718 | -633.4942 | 687.5675 | -67.1251 | 0.025985
40 | 0.11701 | 532.3868 | 605.2771 | 806.0993 | 48.6659 | 0.047956
41 | 0.25696 | 82.1668 | -250.2915 | 263.4335 | -71.8258 | 0.051144
42 | 0.10048 | 43.8329 | -92.1181 | 102.015 | -64.5533 | 0.01558
43 | 0.24063 | 140.6586 | -203.6619 | 247.5137 | -55.3692 | 0.033938
44 | 0.10606 | 71.3709 | -422.475 | 428.4611 | -80.4113 | 0.030135
45 | 0.10028 | 78.5485 | 60.5434 | 99.1734 | 37.6243 | 0.017713
46 | 0.10565 | 176.4188 | 231.6318 | 291.1648 | 52.7058 | 0.035858
47 | 0.22617 | 959.3657 | 99.8099 | 964.5437 | 5.9395 | 0.052579
48 | 0.10259 | 437.6698 | 225.1783 | 492.1993 | 27.2255 | 0.024777
49 | 0.2144 | 656.991 | 3.6355 | 657.001 | 0.31705 | 0.063422
50 | 0.11217 | 321.5784 | 203.5336 | 380.5766 | 32.3306 | 0.060122

## PQ12c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ12c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6834 | 174.6182 | 174.6388 | 89.1196 | 0
2 | 0 | 3.4849 | 228.8063 | 228.8329 | 89.1274 | 0
3 | 0 | 5.9884 | 373.6798 | 373.7277 | 89.0819 | 0
4 | 0 | 21.9851 | 596.623 | 597.0279 | 87.8897 | 0
5 | 0 | 306.7083 | 1155.5205 | 1195.5323 | 75.1348 | 0
6 | 0 | 893.2452 | 10.9916 | 893.3129 | 0.705 | 0
7 | 0 | 373.7776 | 236.56 | 442.3464 | 32.3293 | 0
8 | 0 | 325.9241 | 432.5409 | 541.5885 | 53.0016 | 0
9 | 0 | 371.3309 | 579.691 | 688.4245 | 57.3577 | 0
10 | 0 | 479.8569 | 691.5906 | 841.7602 | 55.2453 | 0
11 | 0 | 651.5083 | 735.9515 | 982.8976 | 48.4828 | 0
12 | 0 | 837.6454 | 640.4702 | 1054.4439 | 37.4018 | 0
13 | 0 | 879.1302 | 409.0401 | 969.6307 | 24.9515 | 0
14 | 0 | 712.812 | 243.5811 | 753.2813 | 18.8662 | 0
15 | 0 | 502.6034 | 248.5061 | 560.6831 | 26.3095 | 0
16 | 0 | 351.4839 | 350.0763 | 496.079 | 44.885 | 0
17 | 0 | 259.8703 | 482.339 | 547.8901 | 61.6855 | 0
18 | 0 | 207.6531 | 620.4908 | 654.3154 | 71.4967 | 0
19 | 0 | 180.258 | 758.6917 | 779.8116 | 76.6349 | 0
20 | 0 | 169.6485 | 897.4961 | 913.3892 | 79.296 | 0
21 | 0 | 172.4753 | 1039.6334 | 1053.8432 | 80.5804 | 0
22 | 0 | 189.6668 | 1188.9562 | 1203.9894 | 80.9363 | 0
23 | 0 | 230.0747 | 1349.2438 | 1368.7195 | 80.3229 | 0
24 | 0 | 324.237 | 1514.294 | 1548.6174 | 77.9145 | 0
25 | 0 | 509.5657 | 1535.2404 | 1617.5971 | 71.6383 | 0
26 | 0 | 355.2574 | 1503.3077 | 1544.7142 | 76.704 | 0
27 | 0 | 281.5825 | 1742.8825 | 1765.4824 | 80.8225 | 0
28 | 0 | 304.6488 | 1984.3031 | 2007.5532 | 81.2716 | 0
29 | 0 | 351.3744 | 2217.0312 | 2244.7029 | 80.9942 | 0
30 | 0 | 418.8976 | 2474.7374 | 2509.9404 | 80.3926 | 0
31 | 0 | 509.7519 | 2756.6952 | 2803.4292 | 79.5235 | 0
32 | 0 | 628.6701 | 3072.4426 | 3136.101 | 78.436 | 0
33 | 0 | 785.7301 | 3431.9879 | 3520.783 | 77.1048 | 0
34 | 0 | 996.5467 | 3846.4044 | 3973.4031 | 75.4749 | 0
35 | 0 | 1285.6654 | 4328.4692 | 4515.3717 | 73.4572 | 0
36 | 0 | 1692.1619 | 4891.7033 | 5176.1157 | 70.9182 | 0
37 | 0 | 2279.7237 | 5546.1981 | 5996.4534 | 67.6552 | 0
38 | 0 | 3153.4314 | 6285.2839 | 7031.9929 | 63.3563 | 0
39 | 0 | 4483.1433 | 7047.1312 | 8352.2831 | 57.5369 | 0
40 | 0 | 6512.008 | 7613.0664 | 10018.2348 | 49.4572 | 0
41 | 0 | 9429.5169 | 7399.7305 | 11986.3173 | 38.1227 | 0
42 | 0 | 12786.7586 | 5359.1122 | 13864.3888 | 22.7392 | 0
43 | 0 | 14724.0122 | 1068.2666 | 14762.7142 | 4.1497 | 0
44 | 0 | 13657.0444 | -3474.8912 | 14092.1868 | -14.2754 | 0
45 | 0 | 10838.0538 | -6081.9828 | 12427.9494 | -29.2998 | 0
46 | 0 | 8113.2125 | -6869.9506 | 10631.1071 | -40.2566 | 0
47 | 0 | 6082.0215 | -6752.129 | 9087.4766 | -47.9889 | 0
48 | 0 | 4673.3474 | -6310.1644 | 7852.2831 | -53.4761 | 0
49 | 0 | 3701.9199 | -5796.1167 | 6877.4399 | -57.434 | 0
50 | 0 | 3020.9838 | -5302.5937 | 6102.7734 | -60.3291 | 0

## PQ13c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 16.9601 | 29.7271 | 34.2249 | 60.2941 | 336.0742
2 | 0.39887 | 14.6426 | 52.3918 | 54.3995 | 74.3853 | 2.41
3 | 0.20458 | 30.2727 | 76.5542 | 82.3224 | 68.4241 | 0.82732
4 | 0.25567 | 98.3685 | -59.3079 | 114.8642 | -31.0864 | 0.89821
5 | 0.76598 | 71.3989 | 176.6026 | 190.4896 | 67.9869 | 1.631
6 | 0.1228 | 145.3985 | 174.3905 | 227.0523 | 50.1803 | 0.29601
7 | 0.39292 | 175.8277 | 102.625 | 203.586 | 30.2707 | 1.2326
8 | 0.13634 | 133.5774 | 40.2691 | 139.5153 | 16.7763 | 0.51478
9 | 0.11806 | 85.0954 | -1.1447 | 85.1031 | -0.77072 | 0.27776
10 | 0.16071 | 247.855 | 232.6061 | 339.9084 | 43.1822 | 0.32544
11 | 0.3311 | 381.5498 | 142.128 | 407.1616 | 20.4305 | 0.59712
12 | 0.087279 | 98.5607 | -158.9849 | 187.0572 | -58.2037 | 0.18856
13 | 0.32357 | 351.1717 | 62.7263 | 356.7298 | 10.1274 | 0.62807
14 | 0.15101 | 261.0517 | -30.5472 | 262.8328 | -6.6742 | 0.42969
15 | 0.1572 | 64.0339 | 108.1484 | 125.6838 | 59.3705 | 0.53596
16 | 0.15383 | 160.0888 | 29.0606 | 162.705 | 10.2888 | 0.54983
17 | 0.50927 | 58.3367 | 80.6663 | 99.5501 | 54.1261 | 1.3359
18 | 0.12543 | 132.9452 | 34.5781 | 137.3684 | 14.5792 | 0.30053
19 | 0.49667 | 159.7706 | 60.8793 | 170.9764 | 20.8589 | 0.88737
20 | 0.15147 | 187.1638 | -66.1698 | 198.5163 | -19.4705 | 0.28847
21 | 0.10821 | 58.7856 | -75.374 | 95.5875 | -52.0487 | 0.15479
22 | 0.12414 | 216.3963 | -1.7711 | 216.4035 | -0.46893 | 0.15701
23 | 0.44226 | 113.7538 | -14.2559 | 114.6436 | -7.1432 | 0.43432
24 | 0.11557 | 122.6647 | 51.7175 | 133.1214 | 22.8611 | 0.10414
25 | 0.38579 | 149.3258 | 86.7302 | 172.6856 | 30.1485 | 0.34131
26 | 0.11593 | 236.3807 | 148.9243 | 279.3819 | 32.2117 | 0.12843
27 | 0.10841 | 501.5183 | -71.6741 | 506.614 | -8.1333 | 0.087273
28 | 0.16804 | 429.8123 | -964.0767 | 1055.5485 | -65.9714 | 0.11352
29 | 0.43995 | 303.342 | -567.5155 | 643.4984 | -61.8751 | 0.25968
30 | 0.12137 | 70.6599 | -230.5747 | 241.1587 | -72.9623 | 0.070951
31 | 0.34635 | 26.5009 | -121.717 | 124.5686 | -77.717 | 0.18516
32 | 0.11378 | 60.9687 | -44.4853 | 75.4727 | -36.1161 | 0.090179
33 | 0.099712 | 88.1353 | 18.2635 | 90.0077 | 11.7072 | 0.046323
34 | 0.10984 | 62.5361 | 44.2486 | 76.6075 | 35.282 | 0.058611
35 | 0.28748 | 79.6387 | 87.8892 | 118.6037 | 47.8195 | 0.12611
36 | 0.11657 | 113.9115 | -273.2463 | 296.0395 | -67.3696 | 0.036174
37 | 0.27687 | 71.3144 | 91.8033 | 116.248 | 52.1593 | 0.082373
38 | 0.14601 | 578.3837 | -675.4943 | 889.2807 | -49.4286 | 0.066166
39 | 0.1101 | 268.355 | -635.3602 | 689.7079 | -67.1024 | 0.025852
40 | 0.11143 | 419.2318 | -299.1302 | 515.0089 | -35.5086 | 0.041438
41 | 0.26401 | 998.0896 | 144.5108 | 1008.497 | 8.2385 | 0.062345
42 | 0.10121 | 570.9606 | -40.0502 | 572.3635 | -4.0125 | 0.019018
43 | 0.24269 | 141.0013 | -203.9707 | 247.9625 | -55.3446 | 0.041716
44 | 0.11092 | 224.822 | -415.9043 | 472.7804 | -61.606 | 0.041926
45 | 0.10088 | 101.1573 | -209.8408 | 232.9505 | -64.2628 | 0.020924
46 | 0.10857 | 175.5479 | 231.8047 | 290.7756 | 52.863 | 0.048007
47 | 0.23758 | 962.4541 | 110.2731 | 968.7508 | 6.5362 | 0.062727
48 | 0.10452 | 494.8992 | 221.1732 | 542.0727 | 24.0801 | 0.027628
49 | 0.22284 | 660.3675 | 8.9081 | 660.4276 | 0.77285 | 0.073547
50 | 0.11792 | 320.4677 | 205.5737 | 380.7362 | 32.6794 | 0.077212

## PQ13c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 290.3467 | 129.2432 | 317.8129 | 23.9955 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ13c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5993 | 172.5338 | 172.5534 | 89.1369 | 0
2 | 0 | 3.3838 | 226.308 | 226.3333 | 89.1434 | 0
3 | 0 | 5.7894 | 368.3088 | 368.3543 | 89.0994 | 0
4 | 0 | 20.716 | 582.9542 | 583.3221 | 87.9648 | 0
5 | 0 | 267.6018 | 1100.365 | 1132.4371 | 76.3314 | 0
6 | 0 | 927.0773 | 66.6259 | 929.4683 | 4.1106 | 0
7 | 0 | 379.1158 | 245.5337 | 451.6809 | 32.929 | 0
8 | 0 | 324.0189 | 439.4017 | 545.9506 | 53.5946 | 0
9 | 0 | 364.369 | 587.2263 | 691.0857 | 58.1807 | 0
10 | 0 | 466.7904 | 703.642 | 844.3964 | 56.44 | 0
11 | 0 | 633.7238 | 761.2389 | 990.5001 | 50.223 | 0
12 | 0 | 830.8201 | 688.6475 | 1079.1188 | 39.6545 | 0
13 | 0 | 909.0594 | 461.2863 | 1019.3988 | 26.9047 | 0
14 | 0 | 763.4822 | 264.4523 | 807.9853 | 19.1049 | 0
15 | 0 | 543.1186 | 243.8559 | 595.3516 | 24.1797 | 0
16 | 0 | 376.8444 | 337.6715 | 505.9978 | 41.8619 | 0
17 | 0 | 274.8934 | 470.2619 | 544.7133 | 59.6914 | 0
18 | 0 | 216.6173 | 610.895 | 648.1634 | 70.476 | 0
19 | 0 | 185.7332 | 751.7293 | 774.3344 | 76.1216 | 0
20 | 0 | 173.0561 | 892.7811 | 909.399 | 79.0299 | 0
21 | 0 | 174.5424 | 1036.665 | 1051.2561 | 80.4428 | 0
22 | 0 | 190.5679 | 1187.213 | 1202.4104 | 80.8808 | 0
23 | 0 | 229.0895 | 1348.4172 | 1367.7393 | 80.3578 | 0
24 | 0 | 318.8181 | 1516.2628 | 1549.4186 | 78.1256 | 0
25 | 0 | 509.2013 | 1555.7738 | 1636.9844 | 71.8768 | 0
26 | 0 | 367.5609 | 1501.3927 | 1545.73 | 76.2438 | 0
27 | 0 | 283.6864 | 1741.1286 | 1764.0881 | 80.746 | 0
28 | 0 | 304.9702 | 1984.3168 | 2007.6155 | 81.2626 | 0
29 | 0 | 351.0602 | 2216.9987 | 2244.6217 | 81.002 | 0
30 | 0 | 417.7411 | 2473.4003 | 2508.4292 | 80.4136 | 0
31 | 0 | 507.0337 | 2752.7439 | 2799.0502 | 79.5635 | 0
32 | 0 | 623.2211 | 3064.547 | 3127.2756 | 78.5048 | 0
33 | 0 | 775.4635 | 3418.2078 | 3505.0661 | 77.2181 | 0
34 | 0 | 977.989 | 3824.3325 | 3947.4019 | 75.6553 | 0
35 | 0 | 1252.8701 | 4295.1403 | 4474.1384 | 73.7383 | 0
36 | 0 | 1634.781 | 4843.9537 | 5112.3768 | 71.351 | 0
37 | 0 | 2179.5187 | 5482.2521 | 5899.6094 | 68.3193 | 0
38 | 0 | 2978.3334 | 6210.0434 | 6887.3151 | 64.3777 | 0
39 | 0 | 4179.4232 | 6988.0096 | 8142.4723 | 59.117 | 0
40 | 0 | 6006.3111 | 7662.0598 | 9735.6527 | 51.907 | 0
41 | 0 | 8699.8605 | 7792.3674 | 11679.4076 | 41.8504 | 0
42 | 0 | 12130.552 | 6450.4552 | 13738.947 | 28.0019 | 0
43 | 0 | 14921.7223 | 2740.0324 | 15171.2087 | 10.4051 | 0
44 | 0 | 14940.6588 | -2223.8909 | 15105.2631 | -8.4662 | 0
45 | 0 | 12409.5675 | -5779.1595 | 13689.2677 | -24.9715 | 0
46 | 0 | 9390.4283 | -7200.9999 | 11833.6192 | -37.4826 | 0
47 | 0 | 6979.7972 | -7343.2731 | 10131.2007 | -46.4537 | 0
48 | 0 | 5274.3994 | -6967.8611 | 8739.0147 | -52.8757 | 0
49 | 0 | 4095.3123 | -6443.676 | 7634.9553 | -57.5618 | 0
50 | 0 | 3270.4526 | -5914.9622 | 6758.8932 | -61.0613 | 0

## PQ14c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.9601 | 29.7271 | 34.2249 | 60.2941 | 335.7128
2 | 0.39887 | 14.6426 | 52.3918 | 54.3995 | 74.3853 | 2.41
3 | 0.20458 | 30.2727 | 76.5542 | 82.3224 | 68.4241 | 0.82732
4 | 0.25567 | 98.3685 | -59.3079 | 114.8642 | -31.0864 | 0.89821
5 | 0.76598 | 71.3989 | 176.6026 | 190.4896 | 67.9869 | 1.631
6 | 0.1228 | 145.3985 | 174.3905 | 227.0523 | 50.1803 | 0.29601
7 | 0.39292 | 175.8277 | 102.625 | 203.586 | 30.2707 | 1.2326
8 | 0.13634 | 133.5774 | 40.2691 | 139.5153 | 16.7763 | 0.51478
9 | 0.11806 | 85.0954 | -1.1447 | 85.1031 | -0.77072 | 0.27776
10 | 0.16071 | 247.855 | 232.6061 | 339.9084 | 43.1822 | 0.32544
11 | 0.3311 | 381.5498 | 142.128 | 407.1616 | 20.4305 | 0.59712
12 | 0.087279 | 98.5607 | -158.9849 | 187.0572 | -58.2037 | 0.18856
13 | 0.32357 | 351.1717 | 62.7263 | 356.7298 | 10.1274 | 0.62807
14 | 0.15101 | 261.0517 | -30.5472 | 262.8328 | -6.6742 | 0.42969
15 | 0.1572 | 64.0339 | 108.1484 | 125.6838 | 59.3705 | 0.53596
16 | 0.15383 | 160.0888 | 29.0606 | 162.705 | 10.2888 | 0.54983
17 | 0.50927 | 58.3367 | 80.6663 | 99.5501 | 54.1261 | 1.3359
18 | 0.12543 | 132.9452 | 34.5781 | 137.3684 | 14.5792 | 0.30053
19 | 0.49667 | 159.7706 | 60.8793 | 170.9764 | 20.8589 | 0.88737
20 | 0.15147 | 187.1638 | -66.1698 | 198.5163 | -19.4705 | 0.28847
21 | 0.10821 | 58.7856 | -75.374 | 95.5875 | -52.0487 | 0.15479
22 | 0.12414 | 216.3963 | -1.7711 | 216.4035 | -0.46893 | 0.15701
23 | 0.44226 | 113.7538 | -14.2559 | 114.6436 | -7.1432 | 0.43432
24 | 0.11557 | 122.6647 | 51.7175 | 133.1214 | 22.8611 | 0.10414
25 | 0.38579 | 149.3258 | 86.7302 | 172.6856 | 30.1485 | 0.34131
26 | 0.11593 | 236.3807 | 148.9243 | 279.3819 | 32.2117 | 0.12843
27 | 0.10841 | 501.5183 | -71.6741 | 506.614 | -8.1333 | 0.087273
28 | 0.16804 | 429.8123 | -964.0767 | 1055.5485 | -65.9714 | 0.11352
29 | 0.43995 | 303.342 | -567.5155 | 643.4984 | -61.8751 | 0.25968
30 | 0.12137 | 70.6599 | -230.5747 | 241.1587 | -72.9623 | 0.070951
31 | 0.34635 | 26.5009 | -121.717 | 124.5686 | -77.717 | 0.18516
32 | 0.11378 | 60.9687 | -44.4853 | 75.4727 | -36.1161 | 0.090179
33 | 0.099712 | 88.1353 | 18.2635 | 90.0077 | 11.7072 | 0.046323
34 | 0.10984 | 62.5361 | 44.2486 | 76.6075 | 35.282 | 0.058611
35 | 0.28748 | 79.6387 | 87.8892 | 118.6037 | 47.8195 | 0.12611
36 | 0.11657 | 113.9115 | -273.2463 | 296.0395 | -67.3696 | 0.036174
37 | 0.27687 | 71.3144 | 91.8033 | 116.248 | 52.1593 | 0.082373
38 | 0.14601 | 578.3837 | -675.4943 | 889.2807 | -49.4286 | 0.066166
39 | 0.1101 | 268.355 | -635.3602 | 689.7079 | -67.1024 | 0.025852
40 | 0.11143 | 419.2318 | -299.1302 | 515.0089 | -35.5086 | 0.041438
41 | 0.26401 | 998.0896 | 144.5108 | 1008.497 | 8.2385 | 0.062345
42 | 0.10121 | 570.9606 | -40.0502 | 572.3635 | -4.0125 | 0.019018
43 | 0.24269 | 141.0013 | -203.9707 | 247.9625 | -55.3446 | 0.041716
44 | 0.11092 | 224.822 | -415.9043 | 472.7804 | -61.606 | 0.041926
45 | 0.10088 | 101.1573 | -209.8408 | 232.9505 | -64.2628 | 0.020924
46 | 0.10857 | 175.5479 | 231.8047 | 290.7756 | 52.863 | 0.048007
47 | 0.23758 | 962.4541 | 110.2731 | 968.7508 | 6.5362 | 0.062727
48 | 0.10452 | 494.8992 | 221.1732 | 542.0727 | 24.0801 | 0.027628
49 | 0.22284 | 660.3675 | 8.9081 | 660.4276 | 0.77285 | 0.073547
50 | 0.11792 | 320.4677 | 205.5737 | 380.7362 | 32.6794 | 0.077212

## PQ14c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 290.3467 | 129.2432 | 317.8129 | 23.9955 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ14c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5993 | 172.5338 | 172.5534 | 89.1369 | 0
2 | 0 | 3.3838 | 226.308 | 226.3333 | 89.1434 | 0
3 | 0 | 5.7894 | 368.3088 | 368.3543 | 89.0994 | 0
4 | 0 | 20.716 | 582.9542 | 583.3221 | 87.9648 | 0
5 | 0 | 267.6018 | 1100.365 | 1132.4371 | 76.3314 | 0
6 | 0 | 927.0773 | 66.6259 | 929.4683 | 4.1106 | 0
7 | 0 | 379.1158 | 245.5337 | 451.6809 | 32.929 | 0
8 | 0 | 324.0189 | 439.4017 | 545.9506 | 53.5946 | 0
9 | 0 | 364.369 | 587.2263 | 691.0857 | 58.1807 | 0
10 | 0 | 466.7904 | 703.642 | 844.3964 | 56.44 | 0
11 | 0 | 633.7238 | 761.2389 | 990.5001 | 50.223 | 0
12 | 0 | 830.8201 | 688.6475 | 1079.1188 | 39.6545 | 0
13 | 0 | 909.0594 | 461.2863 | 1019.3988 | 26.9047 | 0
14 | 0 | 763.4822 | 264.4523 | 807.9853 | 19.1049 | 0
15 | 0 | 543.1186 | 243.8559 | 595.3516 | 24.1797 | 0
16 | 0 | 376.8444 | 337.6715 | 505.9978 | 41.8619 | 0
17 | 0 | 274.8934 | 470.2619 | 544.7133 | 59.6914 | 0
18 | 0 | 216.6173 | 610.895 | 648.1634 | 70.476 | 0
19 | 0 | 185.7332 | 751.7293 | 774.3344 | 76.1216 | 0
20 | 0 | 173.0561 | 892.7811 | 909.399 | 79.0299 | 0
21 | 0 | 174.5424 | 1036.665 | 1051.2561 | 80.4428 | 0
22 | 0 | 190.5679 | 1187.213 | 1202.4104 | 80.8808 | 0
23 | 0 | 229.0895 | 1348.4172 | 1367.7393 | 80.3578 | 0
24 | 0 | 318.8181 | 1516.2628 | 1549.4186 | 78.1256 | 0
25 | 0 | 509.2013 | 1555.7738 | 1636.9844 | 71.8768 | 0
26 | 0 | 367.5609 | 1501.3927 | 1545.73 | 76.2438 | 0
27 | 0 | 283.6864 | 1741.1286 | 1764.0881 | 80.746 | 0
28 | 0 | 304.9702 | 1984.3168 | 2007.6155 | 81.2626 | 0
29 | 0 | 351.0602 | 2216.9987 | 2244.6217 | 81.002 | 0
30 | 0 | 417.7411 | 2473.4003 | 2508.4292 | 80.4136 | 0
31 | 0 | 507.0337 | 2752.7439 | 2799.0502 | 79.5635 | 0
32 | 0 | 623.2211 | 3064.547 | 3127.2756 | 78.5048 | 0
33 | 0 | 775.4635 | 3418.2078 | 3505.0661 | 77.2181 | 0
34 | 0 | 977.989 | 3824.3325 | 3947.4019 | 75.6553 | 0
35 | 0 | 1252.8701 | 4295.1403 | 4474.1384 | 73.7383 | 0
36 | 0 | 1634.781 | 4843.9537 | 5112.3768 | 71.351 | 0
37 | 0 | 2179.5187 | 5482.2521 | 5899.6094 | 68.3193 | 0
38 | 0 | 2978.3334 | 6210.0434 | 6887.3151 | 64.3777 | 0
39 | 0 | 4179.4232 | 6988.0096 | 8142.4723 | 59.117 | 0
40 | 0 | 6006.3111 | 7662.0598 | 9735.6527 | 51.907 | 0
41 | 0 | 8699.8605 | 7792.3674 | 11679.4076 | 41.8504 | 0
42 | 0 | 12130.552 | 6450.4552 | 13738.947 | 28.0019 | 0
43 | 0 | 14921.7223 | 2740.0324 | 15171.2087 | 10.4051 | 0
44 | 0 | 14940.6588 | -2223.8909 | 15105.2631 | -8.4662 | 0
45 | 0 | 12409.5675 | -5779.1595 | 13689.2677 | -24.9715 | 0
46 | 0 | 9390.4283 | -7200.9999 | 11833.6192 | -37.4826 | 0
47 | 0 | 6979.7972 | -7343.2731 | 10131.2007 | -46.4537 | 0
48 | 0 | 5274.3994 | -6967.8611 | 8739.0147 | -52.8757 | 0
49 | 0 | 4095.3123 | -6443.676 | 7634.9553 | -57.5618 | 0
50 | 0 | 3270.4526 | -5914.9622 | 6758.8932 | -61.0613 | 0

## PQ15c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 16.9601 | 29.7271 | 34.2249 | 60.2941 | 336.0741
2 | 0.39887 | 14.6426 | 52.3918 | 54.3995 | 74.3853 | 2.41
3 | 0.20458 | 30.2727 | 76.5542 | 82.3224 | 68.4241 | 0.82732
4 | 0.25567 | 98.3685 | -59.3079 | 114.8642 | -31.0864 | 0.89821
5 | 0.76598 | 71.3989 | 176.6026 | 190.4896 | 67.9869 | 1.631
6 | 0.1228 | 145.3985 | 174.3905 | 227.0523 | 50.1803 | 0.29601
7 | 0.39292 | 175.8277 | 102.625 | 203.586 | 30.2707 | 1.2326
8 | 0.13634 | 133.5774 | 40.2691 | 139.5153 | 16.7763 | 0.51478
9 | 0.11806 | 85.0954 | -1.1447 | 85.1031 | -0.77072 | 0.27776
10 | 0.16071 | 247.855 | 232.6061 | 339.9084 | 43.1822 | 0.32544
11 | 0.3311 | 381.5498 | 142.128 | 407.1616 | 20.4305 | 0.59712
12 | 0.087279 | 98.5607 | -158.9849 | 187.0572 | -58.2037 | 0.18856
13 | 0.32357 | 351.1717 | 62.7263 | 356.7298 | 10.1274 | 0.62807
14 | 0.15101 | 261.0517 | -30.5472 | 262.8328 | -6.6742 | 0.42969
15 | 0.1572 | 64.0339 | 108.1484 | 125.6838 | 59.3705 | 0.53596
16 | 0.15383 | 160.0888 | 29.0606 | 162.705 | 10.2888 | 0.54983
17 | 0.50927 | 58.3367 | 80.6663 | 99.5501 | 54.1261 | 1.3359
18 | 0.12543 | 132.9452 | 34.5781 | 137.3684 | 14.5792 | 0.30053
19 | 0.49667 | 159.7706 | 60.8793 | 170.9764 | 20.8589 | 0.88737
20 | 0.15147 | 187.1638 | -66.1698 | 198.5163 | -19.4705 | 0.28847
21 | 0.10821 | 58.7856 | -75.374 | 95.5875 | -52.0487 | 0.15479
22 | 0.12414 | 216.3963 | -1.7711 | 216.4035 | -0.46893 | 0.15701
23 | 0.44226 | 113.7538 | -14.2559 | 114.6436 | -7.1432 | 0.43432
24 | 0.11557 | 122.6647 | 51.7175 | 133.1214 | 22.8611 | 0.10414
25 | 0.38579 | 149.3258 | 86.7302 | 172.6856 | 30.1485 | 0.34131
26 | 0.11593 | 236.3807 | 148.9243 | 279.3819 | 32.2117 | 0.12843
27 | 0.10841 | 501.5183 | -71.6741 | 506.614 | -8.1333 | 0.087273
28 | 0.16804 | 429.8123 | -964.0767 | 1055.5485 | -65.9714 | 0.11352
29 | 0.43995 | 303.342 | -567.5155 | 643.4984 | -61.8751 | 0.25968
30 | 0.12137 | 70.6599 | -230.5747 | 241.1587 | -72.9623 | 0.070951
31 | 0.34635 | 26.5009 | -121.717 | 124.5686 | -77.717 | 0.18516
32 | 0.11378 | 60.9687 | -44.4853 | 75.4727 | -36.1161 | 0.090179
33 | 0.099712 | 88.1353 | 18.2635 | 90.0077 | 11.7072 | 0.046323
34 | 0.10984 | 62.5361 | 44.2486 | 76.6075 | 35.282 | 0.058611
35 | 0.28748 | 79.6387 | 87.8892 | 118.6037 | 47.8195 | 0.12611
36 | 0.11657 | 113.9115 | -273.2463 | 296.0395 | -67.3696 | 0.036174
37 | 0.27687 | 71.3144 | 91.8033 | 116.248 | 52.1593 | 0.082373
38 | 0.14601 | 578.3837 | -675.4943 | 889.2807 | -49.4286 | 0.066166
39 | 0.1101 | 268.355 | -635.3602 | 689.7079 | -67.1024 | 0.025852
40 | 0.11143 | 419.2318 | -299.1302 | 515.0089 | -35.5086 | 0.041438
41 | 0.26401 | 998.0896 | 144.5108 | 1008.497 | 8.2385 | 0.062345
42 | 0.10121 | 570.9606 | -40.0502 | 572.3635 | -4.0125 | 0.019018
43 | 0.24269 | 141.0013 | -203.9707 | 247.9625 | -55.3446 | 0.041716
44 | 0.11092 | 224.822 | -415.9043 | 472.7804 | -61.606 | 0.041926
45 | 0.10088 | 101.1573 | -209.8408 | 232.9505 | -64.2628 | 0.020924
46 | 0.10857 | 175.5479 | 231.8047 | 290.7756 | 52.863 | 0.048007
47 | 0.23758 | 962.4541 | 110.2731 | 968.7508 | 6.5362 | 0.062727
48 | 0.10452 | 494.8992 | 221.1732 | 542.0727 | 24.0801 | 0.027628
49 | 0.22284 | 660.3675 | 8.9081 | 660.4276 | 0.77285 | 0.073547
50 | 0.11792 | 320.4677 | 205.5737 | 380.7362 | 32.6794 | 0.077212

## PQ15c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 290.3467 | 129.2432 | 317.8129 | 23.9955 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ15c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5993 | 172.5338 | 172.5534 | 89.1369 | 0
2 | 0 | 3.3838 | 226.308 | 226.3333 | 89.1434 | 0
3 | 0 | 5.7894 | 368.3088 | 368.3543 | 89.0994 | 0
4 | 0 | 20.716 | 582.9542 | 583.3221 | 87.9648 | 0
5 | 0 | 267.6018 | 1100.365 | 1132.4371 | 76.3314 | 0
6 | 0 | 927.0773 | 66.6259 | 929.4683 | 4.1106 | 0
7 | 0 | 379.1158 | 245.5337 | 451.6809 | 32.929 | 0
8 | 0 | 324.0189 | 439.4017 | 545.9506 | 53.5946 | 0
9 | 0 | 364.369 | 587.2263 | 691.0857 | 58.1807 | 0
10 | 0 | 466.7904 | 703.642 | 844.3964 | 56.44 | 0
11 | 0 | 633.7238 | 761.2389 | 990.5001 | 50.223 | 0
12 | 0 | 830.8201 | 688.6475 | 1079.1188 | 39.6545 | 0
13 | 0 | 909.0594 | 461.2863 | 1019.3988 | 26.9047 | 0
14 | 0 | 763.4822 | 264.4523 | 807.9853 | 19.1049 | 0
15 | 0 | 543.1186 | 243.8559 | 595.3516 | 24.1797 | 0
16 | 0 | 376.8444 | 337.6715 | 505.9978 | 41.8619 | 0
17 | 0 | 274.8934 | 470.2619 | 544.7133 | 59.6914 | 0
18 | 0 | 216.6173 | 610.895 | 648.1634 | 70.476 | 0
19 | 0 | 185.7332 | 751.7293 | 774.3344 | 76.1216 | 0
20 | 0 | 173.0561 | 892.7811 | 909.399 | 79.0299 | 0
21 | 0 | 174.5424 | 1036.665 | 1051.2561 | 80.4428 | 0
22 | 0 | 190.5679 | 1187.213 | 1202.4104 | 80.8808 | 0
23 | 0 | 229.0895 | 1348.4172 | 1367.7393 | 80.3578 | 0
24 | 0 | 318.8181 | 1516.2628 | 1549.4186 | 78.1256 | 0
25 | 0 | 509.2013 | 1555.7738 | 1636.9844 | 71.8768 | 0
26 | 0 | 367.5609 | 1501.3927 | 1545.73 | 76.2438 | 0
27 | 0 | 283.6864 | 1741.1286 | 1764.0881 | 80.746 | 0
28 | 0 | 304.9702 | 1984.3168 | 2007.6155 | 81.2626 | 0
29 | 0 | 351.0602 | 2216.9987 | 2244.6217 | 81.002 | 0
30 | 0 | 417.7411 | 2473.4003 | 2508.4292 | 80.4136 | 0
31 | 0 | 507.0337 | 2752.7439 | 2799.0502 | 79.5635 | 0
32 | 0 | 623.2211 | 3064.547 | 3127.2756 | 78.5048 | 0
33 | 0 | 775.4635 | 3418.2078 | 3505.0661 | 77.2181 | 0
34 | 0 | 977.989 | 3824.3325 | 3947.4019 | 75.6553 | 0
35 | 0 | 1252.8701 | 4295.1403 | 4474.1384 | 73.7383 | 0
36 | 0 | 1634.781 | 4843.9537 | 5112.3768 | 71.351 | 0
37 | 0 | 2179.5187 | 5482.2521 | 5899.6094 | 68.3193 | 0
38 | 0 | 2978.3334 | 6210.0434 | 6887.3151 | 64.3777 | 0
39 | 0 | 4179.4232 | 6988.0096 | 8142.4723 | 59.117 | 0
40 | 0 | 6006.3111 | 7662.0598 | 9735.6527 | 51.907 | 0
41 | 0 | 8699.8605 | 7792.3674 | 11679.4076 | 41.8504 | 0
42 | 0 | 12130.552 | 6450.4552 | 13738.947 | 28.0019 | 0
43 | 0 | 14921.7223 | 2740.0324 | 15171.2087 | 10.4051 | 0
44 | 0 | 14940.6588 | -2223.8909 | 15105.2631 | -8.4662 | 0
45 | 0 | 12409.5675 | -5779.1595 | 13689.2677 | -24.9715 | 0
46 | 0 | 9390.4283 | -7200.9999 | 11833.6192 | -37.4826 | 0
47 | 0 | 6979.7972 | -7343.2731 | 10131.2007 | -46.4537 | 0
48 | 0 | 5274.3994 | -6967.8611 | 8739.0147 | -52.8757 | 0
49 | 0 | 4095.3123 | -6443.676 | 7634.9553 | -57.5618 | 0
50 | 0 | 3270.4526 | -5914.9622 | 6758.8932 | -61.0613 | 0

## PQ16c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.9601 | 29.7271 | 34.2249 | 60.2941 | 335.7128
2 | 0.39887 | 14.6426 | 52.3918 | 54.3995 | 74.3853 | 2.41
3 | 0.20458 | 30.2727 | 76.5542 | 82.3224 | 68.4241 | 0.82732
4 | 0.25567 | 98.3685 | -59.3079 | 114.8642 | -31.0864 | 0.89821
5 | 0.76598 | 71.3989 | 176.6026 | 190.4896 | 67.9869 | 1.631
6 | 0.1228 | 145.3985 | 174.3905 | 227.0523 | 50.1803 | 0.29601
7 | 0.39292 | 175.8277 | 102.625 | 203.586 | 30.2707 | 1.2326
8 | 0.13634 | 133.5774 | 40.2691 | 139.5153 | 16.7763 | 0.51478
9 | 0.11806 | 85.0954 | -1.1447 | 85.1031 | -0.77072 | 0.27776
10 | 0.16071 | 247.855 | 232.6061 | 339.9084 | 43.1822 | 0.32544
11 | 0.3311 | 381.5498 | 142.128 | 407.1616 | 20.4305 | 0.59712
12 | 0.087279 | 98.5607 | -158.9849 | 187.0572 | -58.2037 | 0.18856
13 | 0.32357 | 351.1717 | 62.7263 | 356.7298 | 10.1274 | 0.62807
14 | 0.15101 | 261.0517 | -30.5472 | 262.8328 | -6.6742 | 0.42969
15 | 0.1572 | 64.0339 | 108.1484 | 125.6838 | 59.3705 | 0.53596
16 | 0.15383 | 160.0888 | 29.0606 | 162.705 | 10.2888 | 0.54983
17 | 0.50927 | 58.3367 | 80.6663 | 99.5501 | 54.1261 | 1.3359
18 | 0.12543 | 132.9452 | 34.5781 | 137.3684 | 14.5792 | 0.30053
19 | 0.49667 | 159.7706 | 60.8793 | 170.9764 | 20.8589 | 0.88737
20 | 0.15147 | 187.1638 | -66.1698 | 198.5163 | -19.4705 | 0.28847
21 | 0.10821 | 58.7856 | -75.374 | 95.5875 | -52.0487 | 0.15479
22 | 0.12414 | 216.3963 | -1.7711 | 216.4035 | -0.46893 | 0.15701
23 | 0.44226 | 113.7538 | -14.2559 | 114.6436 | -7.1432 | 0.43432
24 | 0.11557 | 122.6647 | 51.7175 | 133.1214 | 22.8611 | 0.10414
25 | 0.38579 | 149.3258 | 86.7302 | 172.6856 | 30.1485 | 0.34131
26 | 0.11593 | 236.3807 | 148.9243 | 279.3819 | 32.2117 | 0.12843
27 | 0.10841 | 501.5183 | -71.6741 | 506.614 | -8.1333 | 0.087273
28 | 0.16804 | 429.8123 | -964.0767 | 1055.5485 | -65.9714 | 0.11352
29 | 0.43995 | 303.342 | -567.5155 | 643.4984 | -61.8751 | 0.25968
30 | 0.12137 | 70.6599 | -230.5747 | 241.1587 | -72.9623 | 0.070951
31 | 0.34635 | 26.5009 | -121.717 | 124.5686 | -77.717 | 0.18516
32 | 0.11378 | 60.9687 | -44.4853 | 75.4727 | -36.1161 | 0.090179
33 | 0.099712 | 88.1353 | 18.2635 | 90.0077 | 11.7072 | 0.046323
34 | 0.10984 | 62.5361 | 44.2486 | 76.6075 | 35.282 | 0.058611
35 | 0.28748 | 79.6387 | 87.8892 | 118.6037 | 47.8195 | 0.12611
36 | 0.11657 | 113.9115 | -273.2463 | 296.0395 | -67.3696 | 0.036174
37 | 0.27687 | 71.3144 | 91.8033 | 116.248 | 52.1593 | 0.082373
38 | 0.14601 | 578.3837 | -675.4943 | 889.2807 | -49.4286 | 0.066166
39 | 0.1101 | 268.355 | -635.3602 | 689.7079 | -67.1024 | 0.025852
40 | 0.11143 | 419.2318 | -299.1302 | 515.0089 | -35.5086 | 0.041438
41 | 0.26401 | 998.0896 | 144.5108 | 1008.497 | 8.2385 | 0.062345
42 | 0.10121 | 570.9606 | -40.0502 | 572.3635 | -4.0125 | 0.019018
43 | 0.24269 | 141.0013 | -203.9707 | 247.9625 | -55.3446 | 0.041716
44 | 0.11092 | 224.822 | -415.9043 | 472.7804 | -61.606 | 0.041926
45 | 0.10088 | 101.1573 | -209.8408 | 232.9505 | -64.2628 | 0.020924
46 | 0.10857 | 175.5479 | 231.8047 | 290.7756 | 52.863 | 0.048007
47 | 0.23758 | 962.4541 | 110.2731 | 968.7508 | 6.5362 | 0.062727
48 | 0.10452 | 494.8992 | 221.1732 | 542.0727 | 24.0801 | 0.027628
49 | 0.22284 | 660.3675 | 8.9081 | 660.4276 | 0.77285 | 0.073547
50 | 0.11792 | 320.4677 | 205.5737 | 380.7362 | 32.6794 | 0.077212

## PQ16c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 290.3467 | 129.2432 | 317.8129 | 23.9955 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ16c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5993 | 172.5338 | 172.5534 | 89.1369 | 0
2 | 0 | 3.3838 | 226.308 | 226.3333 | 89.1434 | 0
3 | 0 | 5.7894 | 368.3088 | 368.3543 | 89.0994 | 0
4 | 0 | 20.716 | 582.9542 | 583.3221 | 87.9648 | 0
5 | 0 | 267.6018 | 1100.365 | 1132.4371 | 76.3314 | 0
6 | 0 | 927.0773 | 66.6259 | 929.4683 | 4.1106 | 0
7 | 0 | 379.1158 | 245.5337 | 451.6809 | 32.929 | 0
8 | 0 | 324.0189 | 439.4017 | 545.9506 | 53.5946 | 0
9 | 0 | 364.369 | 587.2263 | 691.0857 | 58.1807 | 0
10 | 0 | 466.7904 | 703.642 | 844.3964 | 56.44 | 0
11 | 0 | 633.7238 | 761.2389 | 990.5001 | 50.223 | 0
12 | 0 | 830.8201 | 688.6475 | 1079.1188 | 39.6545 | 0
13 | 0 | 909.0594 | 461.2863 | 1019.3988 | 26.9047 | 0
14 | 0 | 763.4822 | 264.4523 | 807.9853 | 19.1049 | 0
15 | 0 | 543.1186 | 243.8559 | 595.3516 | 24.1797 | 0
16 | 0 | 376.8444 | 337.6715 | 505.9978 | 41.8619 | 0
17 | 0 | 274.8934 | 470.2619 | 544.7133 | 59.6914 | 0
18 | 0 | 216.6173 | 610.895 | 648.1634 | 70.476 | 0
19 | 0 | 185.7332 | 751.7293 | 774.3344 | 76.1216 | 0
20 | 0 | 173.0561 | 892.7811 | 909.399 | 79.0299 | 0
21 | 0 | 174.5424 | 1036.665 | 1051.2561 | 80.4428 | 0
22 | 0 | 190.5679 | 1187.213 | 1202.4104 | 80.8808 | 0
23 | 0 | 229.0895 | 1348.4172 | 1367.7393 | 80.3578 | 0
24 | 0 | 318.8181 | 1516.2628 | 1549.4186 | 78.1256 | 0
25 | 0 | 509.2013 | 1555.7738 | 1636.9844 | 71.8768 | 0
26 | 0 | 367.5609 | 1501.3927 | 1545.73 | 76.2438 | 0
27 | 0 | 283.6864 | 1741.1286 | 1764.0881 | 80.746 | 0
28 | 0 | 304.9702 | 1984.3168 | 2007.6155 | 81.2626 | 0
29 | 0 | 351.0602 | 2216.9987 | 2244.6217 | 81.002 | 0
30 | 0 | 417.7411 | 2473.4003 | 2508.4292 | 80.4136 | 0
31 | 0 | 507.0337 | 2752.7439 | 2799.0502 | 79.5635 | 0
32 | 0 | 623.2211 | 3064.547 | 3127.2756 | 78.5048 | 0
33 | 0 | 775.4635 | 3418.2078 | 3505.0661 | 77.2181 | 0
34 | 0 | 977.989 | 3824.3325 | 3947.4019 | 75.6553 | 0
35 | 0 | 1252.8701 | 4295.1403 | 4474.1384 | 73.7383 | 0
36 | 0 | 1634.781 | 4843.9537 | 5112.3768 | 71.351 | 0
37 | 0 | 2179.5187 | 5482.2521 | 5899.6094 | 68.3193 | 0
38 | 0 | 2978.3334 | 6210.0434 | 6887.3151 | 64.3777 | 0
39 | 0 | 4179.4232 | 6988.0096 | 8142.4723 | 59.117 | 0
40 | 0 | 6006.3111 | 7662.0598 | 9735.6527 | 51.907 | 0
41 | 0 | 8699.8605 | 7792.3674 | 11679.4076 | 41.8504 | 0
42 | 0 | 12130.552 | 6450.4552 | 13738.947 | 28.0019 | 0
43 | 0 | 14921.7223 | 2740.0324 | 15171.2087 | 10.4051 | 0
44 | 0 | 14940.6588 | -2223.8909 | 15105.2631 | -8.4662 | 0
45 | 0 | 12409.5675 | -5779.1595 | 13689.2677 | -24.9715 | 0
46 | 0 | 9390.4283 | -7200.9999 | 11833.6192 | -37.4826 | 0
47 | 0 | 6979.7972 | -7343.2731 | 10131.2007 | -46.4537 | 0
48 | 0 | 5274.3994 | -6967.8611 | 8739.0147 | -52.8757 | 0
49 | 0 | 4095.3123 | -6443.676 | 7634.9553 | -57.5618 | 0
50 | 0 | 3270.4526 | -5914.9622 | 6758.8932 | -61.0613 | 0

## PQ17c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0151 | 16.9601 | 29.7271 | 34.2249 | 60.2941 | 290.1796
2 | 0.39701 | 14.6426 | 52.3918 | 54.3995 | 74.3853 | 2.3765
3 | 0.20458 | 30.2727 | 76.5542 | 82.3224 | 68.4241 | 0.82732
4 | 0.2534 | 98.3685 | -59.3079 | 114.8642 | -31.0864 | 0.87037
5 | 0.76598 | 71.3989 | 176.6026 | 190.4896 | 67.9869 | 1.631
6 | 0.1228 | 145.3985 | 174.3905 | 227.0523 | 50.1803 | 0.29601
7 | 0.40796 | 175.8277 | 102.625 | 203.586 | 30.2707 | 1.2843
8 | 0.16196 | 133.5774 | 40.2691 | 139.5153 | 16.7763 | 0.70373
9 | 0.11806 | 85.0954 | -1.1447 | 85.1031 | -0.77072 | 0.27776
10 | 0.17198 | 247.855 | 232.6061 | 339.9084 | 43.1822 | 0.35135
11 | 0.35351 | 381.5498 | 142.128 | 407.1616 | 20.4305 | 0.64429
12 | 0.091181 | 98.5607 | -158.9849 | 187.0572 | -58.2037 | 0.21607
13 | 0.34967 | 351.1717 | 62.7263 | 356.7298 | 10.1274 | 0.69058
14 | 0.15866 | 261.0517 | -30.5472 | 262.8328 | -6.6742 | 0.45634
15 | 0.15298 | 64.0339 | 108.1484 | 125.6838 | 59.3705 | 0.50031
16 | 0.16433 | 160.0888 | 29.0606 | 162.705 | 10.2888 | 0.61092
17 | 0.51411 | 58.3367 | 80.6663 | 99.5501 | 54.1261 | 1.3864
18 | 0.12315 | 132.9452 | 34.5781 | 137.3684 | 14.5792 | 0.28165
19 | 0.50049 | 159.7706 | 60.8793 | 170.9764 | 20.8589 | 0.91269
20 | 0.15147 | 187.1638 | -66.1698 | 198.5163 | -19.4705 | 0.28847
21 | 0.10821 | 58.7856 | -75.374 | 95.5875 | -52.0487 | 0.15479
22 | 0.12483 | 216.3963 | -1.7711 | 216.4035 | -0.46893 | 0.16103
23 | 0.4425 | 113.7538 | -14.2559 | 114.6436 | -7.1432 | 0.43697
24 | 0.11557 | 122.6647 | 51.7175 | 133.1214 | 22.8611 | 0.10414
25 | 0.38813 | 149.3258 | 86.7302 | 172.6856 | 30.1485 | 0.35725
26 | 0.11985 | 271.0516 | 164.5188 | 317.0732 | 31.2563 | 0.14038
27 | 0.10751 | 501.5183 | -71.6741 | 506.614 | -8.1333 | 0.084937
28 | 0.16977 | 429.8123 | -964.0767 | 1055.5485 | -65.9714 | 0.11658
29 | 0.4387 | 303.342 | -567.5155 | 643.4984 | -61.8751 | 0.25663
30 | 0.12112 | 70.6599 | -230.5747 | 241.1587 | -72.9623 | 0.069533
31 | 0.34766 | 26.5008 | -121.7169 | 124.5684 | -77.717 | 0.19905
32 | 0.11407 | 60.9687 | -44.4853 | 75.4727 | -36.1161 | 0.09505
33 | 0.099554 | 41.5127 | 16.5561 | 44.6924 | 21.743 | 0.043642
34 | 0.11343 | 89.1291 | 282.7928 | 296.5059 | 72.5065 | 0.079015
35 | 0.28647 | 79.6387 | 87.8892 | 118.6037 | 47.8195 | 0.11558
36 | 0.11657 | 113.9115 | -273.2463 | 296.0395 | -67.3696 | 0.036174
37 | 0.2846 | 1071.2205 | 268.1315 | 1104.268 | 14.0527 | 0.087317
38 | 0.1399 | 165.8258 | -748.3941 | 766.5454 | -77.5065 | 0.05827
39 | 0.1101 | 268.355 | -635.3602 | 689.7079 | -67.1024 | 0.025852
40 | 0.11615 | 529.0544 | 605.8265 | 804.316 | 48.87 | 0.047324
41 | 0.2562 | 82.2946 | -250.6825 | 263.8449 | -71.8259 | 0.046287
42 | 0.10043 | 43.8689 | -92.1776 | 102.0843 | -64.5494 | 0.014156
43 | 0.24042 | 141.0013 | -203.9707 | 247.9625 | -55.3446 | 0.030178
44 | 0.10462 | 71.2663 | -424.0227 | 429.9699 | -80.4594 | 0.024341
45 | 0.10011 | 78.4771 | 60.6023 | 99.1529 | 37.6764 | 0.014848
46 | 0.10411 | 91.0984 | 234.88 | 251.9276 | 68.8012 | 0.028495
47 | 0.22241 | 782.6471 | 137.2696 | 794.5939 | 9.948 | 0.044021
48 | 0.10169 | 436.4104 | 228.0622 | 492.4088 | 27.591 | 0.020736
49 | 0.21164 | 64.5859 | 54.406 | 84.4474 | 40.1102 | 0.054898
50 | 0.10879 | 320.4677 | 205.5737 | 380.7362 | 32.6794 | 0.046621

## PQ17c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ17c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5993 | 172.5338 | 172.5534 | 89.1369 | 0
2 | 0 | 3.3838 | 226.308 | 226.3333 | 89.1434 | 0
3 | 0 | 5.7894 | 368.3088 | 368.3543 | 89.0994 | 0
4 | 0 | 20.716 | 582.9542 | 583.3221 | 87.9648 | 0
5 | 0 | 267.6018 | 1100.365 | 1132.4371 | 76.3314 | 0
6 | 0 | 927.0773 | 66.6259 | 929.4683 | 4.1106 | 0
7 | 0 | 379.1158 | 245.5337 | 451.6809 | 32.929 | 0
8 | 0 | 324.0189 | 439.4017 | 545.9506 | 53.5946 | 0
9 | 0 | 364.369 | 587.2263 | 691.0857 | 58.1807 | 0
10 | 0 | 466.7904 | 703.642 | 844.3964 | 56.44 | 0
11 | 0 | 633.7238 | 761.2389 | 990.5001 | 50.223 | 0
12 | 0 | 830.8201 | 688.6475 | 1079.1188 | 39.6545 | 0
13 | 0 | 909.0594 | 461.2863 | 1019.3988 | 26.9047 | 0
14 | 0 | 763.4822 | 264.4523 | 807.9853 | 19.1049 | 0
15 | 0 | 543.1186 | 243.8559 | 595.3516 | 24.1797 | 0
16 | 0 | 376.8444 | 337.6715 | 505.9978 | 41.8619 | 0
17 | 0 | 274.8934 | 470.2619 | 544.7133 | 59.6914 | 0
18 | 0 | 216.6173 | 610.895 | 648.1634 | 70.476 | 0
19 | 0 | 185.7332 | 751.7293 | 774.3344 | 76.1216 | 0
20 | 0 | 173.0561 | 892.7811 | 909.399 | 79.0299 | 0
21 | 0 | 174.5424 | 1036.665 | 1051.2561 | 80.4428 | 0
22 | 0 | 190.5679 | 1187.213 | 1202.4104 | 80.8808 | 0
23 | 0 | 229.0895 | 1348.4172 | 1367.7393 | 80.3578 | 0
24 | 0 | 318.8181 | 1516.2628 | 1549.4186 | 78.1256 | 0
25 | 0 | 509.2013 | 1555.7738 | 1636.9844 | 71.8768 | 0
26 | 0 | 367.5609 | 1501.3927 | 1545.73 | 76.2438 | 0
27 | 0 | 283.6864 | 1741.1286 | 1764.0881 | 80.746 | 0
28 | 0 | 304.9702 | 1984.3168 | 2007.6155 | 81.2626 | 0
29 | 0 | 351.0602 | 2216.9987 | 2244.6217 | 81.002 | 0
30 | 0 | 417.7411 | 2473.4003 | 2508.4292 | 80.4136 | 0
31 | 0 | 507.0659 | 2752.8245 | 2799.1353 | 79.5632 | 0
32 | 0 | 623.2211 | 3064.547 | 3127.2756 | 78.5048 | 0
33 | 0 | 775.4635 | 3418.2078 | 3505.0661 | 77.2181 | 0
34 | 0 | 977.989 | 3824.3325 | 3947.4019 | 75.6553 | 0
35 | 0 | 1252.8701 | 4295.1403 | 4474.1384 | 73.7383 | 0
36 | 0 | 1634.781 | 4843.9537 | 5112.3768 | 71.351 | 0
37 | 0 | 2179.5187 | 5482.2521 | 5899.6094 | 68.3193 | 0
38 | 0 | 2978.3334 | 6210.0434 | 6887.3151 | 64.3777 | 0
39 | 0 | 4179.4232 | 6988.0096 | 8142.4723 | 59.117 | 0
40 | 0 | 6006.3111 | 7662.0598 | 9735.6527 | 51.907 | 0
41 | 0 | 8699.8605 | 7792.3674 | 11679.4076 | 41.8504 | 0
42 | 0 | 12130.552 | 6450.4552 | 13738.947 | 28.0019 | 0
43 | 0 | 14921.7223 | 2740.0324 | 15171.2087 | 10.4051 | 0
44 | 0 | 14940.6588 | -2223.8909 | 15105.2631 | -8.4662 | 0
45 | 0 | 12409.5675 | -5779.1595 | 13689.2677 | -24.9715 | 0
46 | 0 | 9390.4283 | -7200.9999 | 11833.6192 | -37.4826 | 0
47 | 0 | 6979.7972 | -7343.2731 | 10131.2007 | -46.4537 | 0
48 | 0 | 5274.3994 | -6967.8611 | 8739.0147 | -52.8757 | 0
49 | 0 | 4095.3123 | -6443.676 | 7634.9553 | -57.5618 | 0
50 | 0 | 3270.4526 | -5914.9622 | 6758.8932 | -61.0613 | 0

## PQ18c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.9601 | 29.7271 | 34.2249 | 60.2941 | 289.8295
2 | 0.39701 | 14.6426 | 52.3918 | 54.3995 | 74.3853 | 2.3765
3 | 0.20458 | 30.2727 | 76.5542 | 82.3224 | 68.4241 | 0.82732
4 | 0.2534 | 98.3685 | -59.3079 | 114.8642 | -31.0864 | 0.87037
5 | 0.76598 | 71.3989 | 176.6026 | 190.4896 | 67.9869 | 1.631
6 | 0.1228 | 145.3985 | 174.3905 | 227.0523 | 50.1803 | 0.29601
7 | 0.40796 | 175.8277 | 102.625 | 203.586 | 30.2707 | 1.2843
8 | 0.16196 | 133.5774 | 40.2691 | 139.5153 | 16.7763 | 0.70373
9 | 0.11806 | 85.0954 | -1.1447 | 85.1031 | -0.77072 | 0.27776
10 | 0.17198 | 247.855 | 232.6061 | 339.9084 | 43.1822 | 0.35135
11 | 0.35351 | 381.5498 | 142.128 | 407.1616 | 20.4305 | 0.64429
12 | 0.091181 | 98.5607 | -158.9849 | 187.0572 | -58.2037 | 0.21607
13 | 0.34967 | 351.1717 | 62.7263 | 356.7298 | 10.1274 | 0.69058
14 | 0.15866 | 261.0517 | -30.5472 | 262.8328 | -6.6742 | 0.45634
15 | 0.15298 | 64.0339 | 108.1484 | 125.6838 | 59.3705 | 0.50031
16 | 0.16433 | 160.0888 | 29.0606 | 162.705 | 10.2888 | 0.61092
17 | 0.51411 | 58.3367 | 80.6663 | 99.5501 | 54.1261 | 1.3864
18 | 0.12315 | 132.9452 | 34.5781 | 137.3684 | 14.5792 | 0.28165
19 | 0.50049 | 159.7706 | 60.8793 | 170.9764 | 20.8589 | 0.91269
20 | 0.15147 | 187.1638 | -66.1698 | 198.5163 | -19.4705 | 0.28847
21 | 0.10821 | 58.7856 | -75.374 | 95.5875 | -52.0487 | 0.15479
22 | 0.12483 | 216.3963 | -1.7711 | 216.4035 | -0.46893 | 0.16103
23 | 0.4425 | 113.7538 | -14.2559 | 114.6436 | -7.1432 | 0.43697
24 | 0.11557 | 122.6647 | 51.7175 | 133.1214 | 22.8611 | 0.10414
25 | 0.38813 | 149.3258 | 86.7302 | 172.6856 | 30.1485 | 0.35725
26 | 0.11985 | 271.0516 | 164.5188 | 317.0732 | 31.2563 | 0.14038
27 | 0.10751 | 501.5183 | -71.6741 | 506.614 | -8.1333 | 0.084937
28 | 0.16977 | 429.8123 | -964.0767 | 1055.5485 | -65.9714 | 0.11658
29 | 0.4387 | 303.342 | -567.5155 | 643.4984 | -61.8751 | 0.25663
30 | 0.12112 | 70.6599 | -230.5747 | 241.1587 | -72.9623 | 0.069533
31 | 0.34766 | 26.5008 | -121.7169 | 124.5684 | -77.717 | 0.19905
32 | 0.11407 | 60.9687 | -44.4853 | 75.4727 | -36.1161 | 0.09505
33 | 0.099554 | 41.5127 | 16.5561 | 44.6924 | 21.743 | 0.043642
34 | 0.11343 | 89.1291 | 282.7928 | 296.5059 | 72.5065 | 0.079015
35 | 0.28647 | 79.6387 | 87.8892 | 118.6037 | 47.8195 | 0.11558
36 | 0.11657 | 113.9115 | -273.2463 | 296.0395 | -67.3696 | 0.036174
37 | 0.2846 | 1071.2205 | 268.1315 | 1104.268 | 14.0527 | 0.087317
38 | 0.1399 | 165.8258 | -748.3941 | 766.5454 | -77.5065 | 0.05827
39 | 0.1101 | 268.355 | -635.3602 | 689.7079 | -67.1024 | 0.025852
40 | 0.11615 | 529.0544 | 605.8265 | 804.316 | 48.87 | 0.047324
41 | 0.2562 | 82.2946 | -250.6825 | 263.8449 | -71.8259 | 0.046287
42 | 0.10043 | 43.8689 | -92.1776 | 102.0843 | -64.5494 | 0.014156
43 | 0.24042 | 141.0013 | -203.9707 | 247.9625 | -55.3446 | 0.030178
44 | 0.10462 | 71.2663 | -424.0227 | 429.9699 | -80.4594 | 0.024341
45 | 0.10011 | 78.4771 | 60.6023 | 99.1529 | 37.6764 | 0.014848
46 | 0.10411 | 91.0984 | 234.88 | 251.9276 | 68.8012 | 0.028495
47 | 0.22241 | 782.6471 | 137.2696 | 794.5939 | 9.948 | 0.044021
48 | 0.10169 | 436.4104 | 228.0622 | 492.4088 | 27.591 | 0.020736
49 | 0.21164 | 64.5859 | 54.406 | 84.4474 | 40.1102 | 0.054898
50 | 0.10879 | 320.4677 | 205.5737 | 380.7362 | 32.6794 | 0.046621

## PQ18c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ18c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5993 | 172.5338 | 172.5534 | 89.1369 | 0
2 | 0 | 3.3838 | 226.308 | 226.3333 | 89.1434 | 0
3 | 0 | 5.7894 | 368.3088 | 368.3543 | 89.0994 | 0
4 | 0 | 20.716 | 582.9542 | 583.3221 | 87.9648 | 0
5 | 0 | 267.6018 | 1100.365 | 1132.4371 | 76.3314 | 0
6 | 0 | 927.0773 | 66.6259 | 929.4683 | 4.1106 | 0
7 | 0 | 379.1158 | 245.5337 | 451.6809 | 32.929 | 0
8 | 0 | 324.0189 | 439.4017 | 545.9506 | 53.5946 | 0
9 | 0 | 364.369 | 587.2263 | 691.0857 | 58.1807 | 0
10 | 0 | 466.7904 | 703.642 | 844.3964 | 56.44 | 0
11 | 0 | 633.7238 | 761.2389 | 990.5001 | 50.223 | 0
12 | 0 | 830.8201 | 688.6475 | 1079.1188 | 39.6545 | 0
13 | 0 | 909.0594 | 461.2863 | 1019.3988 | 26.9047 | 0
14 | 0 | 763.4822 | 264.4523 | 807.9853 | 19.1049 | 0
15 | 0 | 543.1186 | 243.8559 | 595.3516 | 24.1797 | 0
16 | 0 | 376.8444 | 337.6715 | 505.9978 | 41.8619 | 0
17 | 0 | 274.8934 | 470.2619 | 544.7133 | 59.6914 | 0
18 | 0 | 216.6173 | 610.895 | 648.1634 | 70.476 | 0
19 | 0 | 185.7332 | 751.7293 | 774.3344 | 76.1216 | 0
20 | 0 | 173.0561 | 892.7811 | 909.399 | 79.0299 | 0
21 | 0 | 174.5424 | 1036.665 | 1051.2561 | 80.4428 | 0
22 | 0 | 190.5679 | 1187.213 | 1202.4104 | 80.8808 | 0
23 | 0 | 229.0895 | 1348.4172 | 1367.7393 | 80.3578 | 0
24 | 0 | 318.8181 | 1516.2628 | 1549.4186 | 78.1256 | 0
25 | 0 | 509.2013 | 1555.7738 | 1636.9844 | 71.8768 | 0
26 | 0 | 367.5609 | 1501.3927 | 1545.73 | 76.2438 | 0
27 | 0 | 283.6864 | 1741.1286 | 1764.0881 | 80.746 | 0
28 | 0 | 304.9702 | 1984.3168 | 2007.6155 | 81.2626 | 0
29 | 0 | 351.0602 | 2216.9987 | 2244.6217 | 81.002 | 0
30 | 0 | 417.7411 | 2473.4003 | 2508.4292 | 80.4136 | 0
31 | 0 | 507.0659 | 2752.8245 | 2799.1353 | 79.5632 | 0
32 | 0 | 623.2211 | 3064.547 | 3127.2756 | 78.5048 | 0
33 | 0 | 775.4635 | 3418.2078 | 3505.0661 | 77.2181 | 0
34 | 0 | 977.989 | 3824.3325 | 3947.4019 | 75.6553 | 0
35 | 0 | 1252.8701 | 4295.1403 | 4474.1384 | 73.7383 | 0
36 | 0 | 1634.781 | 4843.9537 | 5112.3768 | 71.351 | 0
37 | 0 | 2179.5187 | 5482.2521 | 5899.6094 | 68.3193 | 0
38 | 0 | 2978.3334 | 6210.0434 | 6887.3151 | 64.3777 | 0
39 | 0 | 4179.4232 | 6988.0096 | 8142.4723 | 59.117 | 0
40 | 0 | 6006.3111 | 7662.0598 | 9735.6527 | 51.907 | 0
41 | 0 | 8699.8605 | 7792.3674 | 11679.4076 | 41.8504 | 0
42 | 0 | 12130.552 | 6450.4552 | 13738.947 | 28.0019 | 0
43 | 0 | 14921.7223 | 2740.0324 | 15171.2087 | 10.4051 | 0
44 | 0 | 14940.6588 | -2223.8909 | 15105.2631 | -8.4662 | 0
45 | 0 | 12409.5675 | -5779.1595 | 13689.2677 | -24.9715 | 0
46 | 0 | 9390.4283 | -7200.9999 | 11833.6192 | -37.4826 | 0
47 | 0 | 6979.7972 | -7343.2731 | 10131.2007 | -46.4537 | 0
48 | 0 | 5274.3994 | -6967.8611 | 8739.0147 | -52.8757 | 0
49 | 0 | 4095.3123 | -6443.676 | 7634.9553 | -57.5618 | 0
50 | 0 | 3270.4526 | -5914.9622 | 6758.8932 | -61.0613 | 0

## PQ20c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.7826 | 29.6138 | 34.0387 | 60.4591 | 335.7179
2 | 0.39853 | 14.6144 | 52.3369 | 54.339 | 74.3983 | 2.4193
3 | 0.20408 | 30.0879 | 76.3506 | 82.0652 | 68.4918 | 0.83619
4 | 0.25726 | 99.1847 | -58.925 | 115.3679 | -30.7143 | 0.92703
5 | 0.75592 | 68.0679 | 174.2693 | 187.0909 | 68.6649 | 1.6991
6 | 0.12259 | 197.7397 | 168.5231 | 259.8096 | 40.4392 | 0.26837
7 | 0.41244 | 179.2529 | 112.1999 | 211.472 | 32.0437 | 1.2525
8 | 0.13993 | 136.5465 | 40.9665 | 142.5594 | 16.7002 | 0.51465
9 | 0.1191 | 85.7624 | -1.5086 | 85.7757 | -1.0077 | 0.26873
10 | 0.16804 | 252.2265 | 240.6902 | 348.6402 | 43.6593 | 0.33642
11 | 0.34816 | 391.082 | 145.9892 | 417.4422 | 20.4704 | 0.62242
12 | 0.088411 | 97.6973 | -160.3747 | 187.7893 | -58.651 | 0.19136
13 | 0.34037 | 354.1316 | 67.0575 | 360.4246 | 10.7224 | 0.66373
14 | 0.15995 | 264.6829 | -24.8093 | 265.843 | -5.3548 | 0.45984
15 | 0.1567 | 102.1735 | 142.5527 | 175.3873 | 54.3692 | 0.47462
16 | 0.15954 | 169.1993 | 33.9843 | 172.5785 | 11.3569 | 0.53095
17 | 0.52314 | 59.0566 | 84.0041 | 102.6857 | 54.892 | 1.1717
18 | 0.12787 | 137.3918 | 32.4272 | 141.1667 | 13.2799 | 0.26345
19 | 0.50691 | 165.0218 | 58.3669 | 175.0397 | 19.4783 | 0.77841
20 | 0.15034 | 314.112 | -5.3085 | 314.1568 | -0.96821 | 0.23913
21 | 0.10725 | 57.639 | -75.3542 | 94.871 | -52.5874 | 0.13451
22 | 0.12425 | 217.2381 | -6.7045 | 217.3415 | -1.7677 | 0.13912
23 | 0.44246 | 113.695 | -15.4518 | 114.7401 | -7.7394 | 0.38193
24 | 0.11625 | 123.9015 | 51.0279 | 133.9979 | 22.3839 | 0.092469
25 | 0.38985 | 151.808 | 86.4666 | 174.7059 | 29.6649 | 0.30221
26 | 0.11809 | 279.7816 | 161.9437 | 323.27 | 30.0632 | 0.1169
27 | 0.10826 | 497.7727 | -91.0476 | 506.0309 | -10.3654 | 0.076987
28 | 0.15798 | 372.4566 | -920.1898 | 992.71 | -67.9638 | 0.093363
29 | 0.42542 | 281.0839 | -555.2429 | 622.3366 | -63.1498 | 0.2172
30 | 0.11979 | 68.4949 | -227.9781 | 238.0453 | -73.2774 | 0.061148
31 | 0.34409 | 26.068 | -120.9848 | 123.7613 | -77.8407 | 0.15998
32 | 0.11371 | 152.898 | 30.0972 | 155.832 | 11.136 | 0.080678
33 | 0.099853 | 88.3336 | 17.9155 | 90.132 | 11.465 | 0.040253
34 | 0.11011 | 62.8059 | 44.1869 | 76.7924 | 35.1282 | 0.052523
35 | 0.28907 | 185.6017 | 129.9922 | 226.5965 | 35.0067 | 0.10981
36 | 0.11532 | 110.9598 | -270.9414 | 292.782 | -67.7292 | 0.029841
37 | 0.27847 | 1099.2265 | 224.8529 | 1121.9883 | 11.5607 | 0.064576
38 | 0.14377 | 819.8018 | -517.643 | 969.5511 | -32.2693 | 0.058839
39 | 0.10777 | 253.9863 | -624.3744 | 674.0567 | -67.8642 | 0.021108
40 | 0.11338 | 553.331 | 612.0566 | 825.0991 | 47.8848 | 0.036604
41 | 0.26814 | 1012.2665 | 109.5404 | 1018.1761 | 6.1761 | 0.057905
42 | 0.10212 | 575.1282 | 259.8888 | 631.1217 | 24.3172 | 0.018002
43 | 0.24637 | 1139.1777 | 233.7178 | 1162.9057 | 11.5941 | 0.040305
44 | 0.11041 | 218.0485 | -412.5219 | 466.6042 | -62.1402 | 0.044962
45 | 0.10095 | 98.7583 | 60.1782 | 115.6486 | 31.356 | 0.024229
46 | 0.11028 | 178.1718 | 232.8525 | 293.1987 | 52.5779 | 0.054608
47 | 0.24214 | 971.4361 | 80.7655 | 974.7878 | 4.7527 | 0.073288
48 | 0.10606 | 502.4321 | 215.2928 | 546.616 | 23.1952 | 0.032644
49 | 0.2259 | 661.328 | -4.9917 | 661.3469 | -0.43246 | 0.08561
50 | 0.12116 | 324.7127 | 203.7701 | 383.3544 | 32.1099 | 0.089471

## PQ20c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ20c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6033 | 167.3161 | 167.3363 | 89.1086 | 0
2 | 0 | 3.427 | 225.2443 | 225.2703 | 89.1283 | 0
3 | 0 | 5.6992 | 362.8693 | 362.9141 | 89.1002 | 0
4 | 0 | 18.0245 | 560.8507 | 561.1403 | 88.1593 | 0
5 | 0 | 190.4042 | 994.6804 | 1012.7403 | 79.1634 | 0
6 | 0 | 978.297 | 244.2592 | 1008.3291 | 14.0189 | 0
7 | 0 | 389.7965 | 296.693 | 489.8653 | 37.2765 | 0
8 | 0 | 324.2224 | 488.4835 | 586.2903 | 56.4265 | 0
9 | 0 | 362.6935 | 640.1216 | 735.7325 | 60.4641 | 0
10 | 0 | 467.1028 | 762.1791 | 893.9251 | 58.4979 | 0
11 | 0 | 640.8249 | 823.3672 | 1043.3552 | 52.1065 | 0
12 | 0 | 844.4792 | 743.5241 | 1125.1547 | 41.3624 | 0
13 | 0 | 908.4922 | 504.505 | 1039.1743 | 29.0443 | 0
14 | 0 | 739.3324 | 323.022 | 806.8182 | 23.601 | 0
15 | 0 | 516.5238 | 329.8297 | 612.8494 | 32.5605 | 0
16 | 0 | 359.2145 | 442.5721 | 570.0045 | 50.9354 | 0
17 | 0 | 266.5137 | 587.3096 | 644.9513 | 65.592 | 0
18 | 0 | 215.4602 | 737.7871 | 768.6045 | 73.7203 | 0
19 | 0 | 190.1899 | 888.5142 | 908.6417 | 77.9179 | 0
20 | 0 | 182.2309 | 1040.5825 | 1056.4185 | 80.0669 | 0
21 | 0 | 188.1262 | 1197.1949 | 1211.8858 | 81.0696 | 0
22 | 0 | 208.721 | 1362.6553 | 1378.5478 | 81.2916 | 0
23 | 0 | 252.3687 | 1541.4836 | 1562.0056 | 80.7021 | 0
24 | 0 | 347.5826 | 1731.586 | 1766.1267 | 78.6498 | 0
25 | 0 | 558.8931 | 1807.108 | 1891.5605 | 72.8145 | 0
26 | 0 | 433.3015 | 1738.3459 | 1791.5348 | 76.0036 | 0
27 | 0 | 337.6049 | 2012.9771 | 2041.0913 | 80.4793 | 0
28 | 0 | 368.2392 | 2300.4031 | 2329.6898 | 80.9055 | 0
29 | 0 | 430.5729 | 2581.2294 | 2616.8948 | 80.5297 | 0
30 | 0 | 520.8377 | 2895.6128 | 2942.0819 | 79.8032 | 0
31 | 0 | 643.6101 | 3245.0485 | 3308.2584 | 78.7818 | 0
32 | 0 | 807.7893 | 3643.2684 | 3731.746 | 77.4986 | 0
33 | 0 | 1030.4571 | 4104.8196 | 4232.1845 | 75.9079 | 0
34 | 0 | 1339.221 | 4646.6103 | 4835.7523 | 73.9222 | 0
35 | 0 | 1779.4117 | 5287.6333 | 5579.0118 | 71.4007 | 0
36 | 0 | 2427.1366 | 6045.0836 | 6514.1406 | 68.1242 | 0
37 | 0 | 3413.0177 | 6919.257 | 7715.2322 | 63.7446 | 0
38 | 0 | 4959.3587 | 7844.506 | 9280.7065 | 57.6986 | 0
39 | 0 | 7405.1971 | 8545.5062 | 11307.6355 | 49.0891 | 0
40 | 0 | 11032.6531 | 8207.343 | 13750.6332 | 36.6461 | 0
41 | 0 | 15114.0695 | 5314.1132 | 16021.0766 | 19.3717 | 0
42 | 0 | 16790.5146 | -381.8731 | 16794.8566 | -1.3029 | 0
43 | 0 | 14506.7364 | -5494.6647 | 15512.4705 | -20.745 | 0
44 | 0 | 10807.6055 | -7737.4534 | 13291.8216 | -35.5999 | 0
45 | 0 | 7773.0027 | -8033.3304 | 11178.2811 | -45.9436 | 0
46 | 0 | 5693.1298 | -7574.8665 | 9475.7759 | -53.0722 | 0
47 | 0 | 4312.5565 | -6925.5118 | 8158.4837 | -58.0892 | 0
48 | 0 | 3382.1915 | -6285.079 | 7137.327 | -61.714 | 0
49 | 0 | 2737.6173 | -5711.4168 | 6333.6269 | -64.3905 | 0
50 | 0 | 2278.2716 | -5213.3771 | 5689.4483 | -66.3944 | 0

## PQ21c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7826 | 29.6138 | 34.0387 | 60.4591 | 336.0838
2 | 0.39853 | 14.6144 | 52.3369 | 54.339 | 74.3983 | 2.4193
3 | 0.20408 | 30.0879 | 76.3506 | 82.0652 | 68.4918 | 0.83619
4 | 0.25726 | 99.1847 | -58.925 | 115.3679 | -30.7143 | 0.92703
5 | 0.75592 | 68.0679 | 174.2693 | 187.0909 | 68.6649 | 1.6991
6 | 0.12259 | 197.7397 | 168.5231 | 259.8096 | 40.4392 | 0.26837
7 | 0.41244 | 179.2529 | 112.1999 | 211.472 | 32.0437 | 1.2525
8 | 0.13993 | 136.5465 | 40.9665 | 142.5594 | 16.7002 | 0.51465
9 | 0.1191 | 85.7624 | -1.5086 | 85.7757 | -1.0077 | 0.26873
10 | 0.16804 | 252.2265 | 240.6902 | 348.6402 | 43.6593 | 0.33642
11 | 0.34816 | 391.082 | 145.9892 | 417.4422 | 20.4704 | 0.62242
12 | 0.088411 | 97.6973 | -160.3747 | 187.7893 | -58.651 | 0.19136
13 | 0.34037 | 354.1316 | 67.0575 | 360.4246 | 10.7224 | 0.66373
14 | 0.15995 | 264.6829 | -24.8093 | 265.843 | -5.3548 | 0.45984
15 | 0.1567 | 102.1735 | 142.5527 | 175.3873 | 54.3692 | 0.47462
16 | 0.15954 | 169.1993 | 33.9843 | 172.5785 | 11.3569 | 0.53095
17 | 0.52314 | 59.0566 | 84.0041 | 102.6857 | 54.892 | 1.1717
18 | 0.12787 | 137.3918 | 32.4272 | 141.1667 | 13.2799 | 0.26345
19 | 0.50691 | 165.0218 | 58.3669 | 175.0397 | 19.4783 | 0.77841
20 | 0.15034 | 314.112 | -5.3085 | 314.1568 | -0.96821 | 0.23913
21 | 0.10725 | 57.639 | -75.3542 | 94.871 | -52.5874 | 0.13451
22 | 0.12425 | 217.2381 | -6.7045 | 217.3415 | -1.7677 | 0.13912
23 | 0.44246 | 113.695 | -15.4518 | 114.7401 | -7.7394 | 0.38193
24 | 0.11625 | 123.9015 | 51.0279 | 133.9979 | 22.3839 | 0.092469
25 | 0.38985 | 151.808 | 86.4666 | 174.7059 | 29.6649 | 0.30221
26 | 0.11809 | 279.7816 | 161.9437 | 323.27 | 30.0632 | 0.1169
27 | 0.10826 | 497.7727 | -91.0476 | 506.0309 | -10.3654 | 0.076987
28 | 0.15798 | 372.4566 | -920.1898 | 992.71 | -67.9638 | 0.093363
29 | 0.42542 | 281.0839 | -555.2429 | 622.3366 | -63.1498 | 0.2172
30 | 0.11979 | 68.4949 | -227.9781 | 238.0453 | -73.2774 | 0.061148
31 | 0.34409 | 26.068 | -120.9848 | 123.7613 | -77.8407 | 0.15998
32 | 0.11371 | 152.898 | 30.0972 | 155.832 | 11.136 | 0.080678
33 | 0.099853 | 88.3336 | 17.9155 | 90.132 | 11.465 | 0.040253
34 | 0.11011 | 62.8059 | 44.1869 | 76.7924 | 35.1282 | 0.052523
35 | 0.28907 | 185.6017 | 129.9922 | 226.5965 | 35.0067 | 0.10981
36 | 0.11532 | 110.9598 | -270.9414 | 292.782 | -67.7292 | 0.029841
37 | 0.27847 | 1099.2265 | 224.8529 | 1121.9883 | 11.5607 | 0.064576
38 | 0.14377 | 819.8018 | -517.643 | 969.5511 | -32.2693 | 0.058839
39 | 0.10777 | 253.9863 | -624.3744 | 674.0567 | -67.8642 | 0.021108
40 | 0.11338 | 553.331 | 612.0566 | 825.0991 | 47.8848 | 0.036604
41 | 0.26814 | 1012.2665 | 109.5404 | 1018.1761 | 6.1761 | 0.057905
42 | 0.10212 | 575.1282 | 259.8888 | 631.1217 | 24.3172 | 0.018002
43 | 0.24637 | 1139.1777 | 233.7178 | 1162.9057 | 11.5941 | 0.040305
44 | 0.11041 | 218.0485 | -412.5219 | 466.6042 | -62.1402 | 0.044962
45 | 0.10095 | 98.7583 | 60.1782 | 115.6486 | 31.356 | 0.024228
46 | 0.11028 | 178.1718 | 232.8525 | 293.1987 | 52.5779 | 0.054608
47 | 0.24214 | 971.4361 | 80.7655 | 974.7878 | 4.7527 | 0.073288
48 | 0.10606 | 502.4321 | 215.2928 | 546.616 | 23.1952 | 0.032644
49 | 0.2259 | 661.328 | -4.9917 | 661.3469 | -0.43246 | 0.08561
50 | 0.12116 | 324.7127 | 203.7701 | 383.3544 | 32.1099 | 0.089471

## PQ21c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ21c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6033 | 167.3161 | 167.3363 | 89.1086 | 0
2 | 0 | 3.427 | 225.2443 | 225.2703 | 89.1283 | 0
3 | 0 | 5.6992 | 362.8693 | 362.9141 | 89.1002 | 0
4 | 0 | 18.0245 | 560.8507 | 561.1403 | 88.1593 | 0
5 | 0 | 190.4042 | 994.6804 | 1012.7403 | 79.1634 | 0
6 | 0 | 978.297 | 244.2592 | 1008.3291 | 14.0189 | 0
7 | 0 | 389.7965 | 296.693 | 489.8653 | 37.2765 | 0
8 | 0 | 324.2224 | 488.4835 | 586.2903 | 56.4265 | 0
9 | 0 | 362.6935 | 640.1216 | 735.7325 | 60.4641 | 0
10 | 0 | 467.1028 | 762.1791 | 893.9251 | 58.4979 | 0
11 | 0 | 640.8249 | 823.3672 | 1043.3552 | 52.1065 | 0
12 | 0 | 844.4792 | 743.5241 | 1125.1547 | 41.3624 | 0
13 | 0 | 908.4922 | 504.505 | 1039.1743 | 29.0443 | 0
14 | 0 | 739.3324 | 323.022 | 806.8182 | 23.601 | 0
15 | 0 | 516.5238 | 329.8297 | 612.8494 | 32.5605 | 0
16 | 0 | 359.2145 | 442.5721 | 570.0045 | 50.9354 | 0
17 | 0 | 266.5137 | 587.3096 | 644.9513 | 65.592 | 0
18 | 0 | 215.4602 | 737.7871 | 768.6045 | 73.7203 | 0
19 | 0 | 190.1899 | 888.5142 | 908.6417 | 77.9179 | 0
20 | 0 | 182.2309 | 1040.5825 | 1056.4185 | 80.0669 | 0
21 | 0 | 188.1262 | 1197.1949 | 1211.8858 | 81.0696 | 0
22 | 0 | 208.721 | 1362.6553 | 1378.5478 | 81.2916 | 0
23 | 0 | 252.3687 | 1541.4836 | 1562.0056 | 80.7021 | 0
24 | 0 | 347.5826 | 1731.586 | 1766.1267 | 78.6498 | 0
25 | 0 | 558.8931 | 1807.108 | 1891.5605 | 72.8145 | 0
26 | 0 | 433.3015 | 1738.3459 | 1791.5348 | 76.0036 | 0
27 | 0 | 337.6049 | 2012.9771 | 2041.0913 | 80.4793 | 0
28 | 0 | 368.2392 | 2300.4031 | 2329.6898 | 80.9055 | 0
29 | 0 | 430.5729 | 2581.2294 | 2616.8948 | 80.5297 | 0
30 | 0 | 520.8377 | 2895.6128 | 2942.0819 | 79.8032 | 0
31 | 0 | 643.6101 | 3245.0485 | 3308.2584 | 78.7818 | 0
32 | 0 | 807.7893 | 3643.2684 | 3731.746 | 77.4986 | 0
33 | 0 | 1030.4571 | 4104.8196 | 4232.1845 | 75.9079 | 0
34 | 0 | 1339.221 | 4646.6103 | 4835.7523 | 73.9222 | 0
35 | 0 | 1779.4117 | 5287.6333 | 5579.0118 | 71.4007 | 0
36 | 0 | 2427.1366 | 6045.0836 | 6514.1406 | 68.1242 | 0
37 | 0 | 3413.0177 | 6919.257 | 7715.2322 | 63.7446 | 0
38 | 0 | 4959.3587 | 7844.506 | 9280.7065 | 57.6986 | 0
39 | 0 | 7405.1971 | 8545.5062 | 11307.6355 | 49.0891 | 0
40 | 0 | 11032.6531 | 8207.343 | 13750.6332 | 36.6461 | 0
41 | 0 | 15114.0695 | 5314.1132 | 16021.0766 | 19.3717 | 0
42 | 0 | 16790.5146 | -381.8731 | 16794.8566 | -1.3029 | 0
43 | 0 | 14506.7364 | -5494.6647 | 15512.4705 | -20.745 | 0
44 | 0 | 10807.6055 | -7737.4534 | 13291.8216 | -35.5999 | 0
45 | 0 | 7773.0027 | -8033.3304 | 11178.2811 | -45.9436 | 0
46 | 0 | 5693.1298 | -7574.8665 | 9475.7759 | -53.0722 | 0
47 | 0 | 4312.5565 | -6925.5118 | 8158.4837 | -58.0892 | 0
48 | 0 | 3382.1915 | -6285.079 | 7137.327 | -61.714 | 0
49 | 0 | 2737.6173 | -5711.4168 | 6333.6269 | -64.3905 | 0
50 | 0 | 2278.2716 | -5213.3771 | 5689.4483 | -66.3944 | 0

## PQ22c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.7826 | 29.6138 | 34.0387 | 60.4591 | 335.7179
2 | 0.39853 | 14.6144 | 52.3369 | 54.339 | 74.3983 | 2.4193
3 | 0.20408 | 30.0879 | 76.3506 | 82.0652 | 68.4918 | 0.83619
4 | 0.25726 | 99.1847 | -58.925 | 115.3679 | -30.7143 | 0.92703
5 | 0.75592 | 68.0679 | 174.2693 | 187.0909 | 68.6649 | 1.6991
6 | 0.12259 | 197.7397 | 168.5231 | 259.8096 | 40.4392 | 0.26837
7 | 0.41244 | 179.2529 | 112.1999 | 211.472 | 32.0437 | 1.2525
8 | 0.13993 | 136.5465 | 40.9665 | 142.5594 | 16.7002 | 0.51465
9 | 0.1191 | 85.7624 | -1.5086 | 85.7757 | -1.0077 | 0.26873
10 | 0.16804 | 252.2265 | 240.6902 | 348.6402 | 43.6593 | 0.33642
11 | 0.34816 | 391.082 | 145.9892 | 417.4422 | 20.4704 | 0.62242
12 | 0.088411 | 97.6973 | -160.3747 | 187.7893 | -58.651 | 0.19136
13 | 0.34037 | 354.1316 | 67.0575 | 360.4246 | 10.7224 | 0.66373
14 | 0.15995 | 264.6829 | -24.8093 | 265.843 | -5.3548 | 0.45984
15 | 0.1567 | 102.1735 | 142.5527 | 175.3873 | 54.3692 | 0.47462
16 | 0.15954 | 169.1993 | 33.9843 | 172.5785 | 11.3569 | 0.53095
17 | 0.52314 | 59.0566 | 84.0041 | 102.6857 | 54.892 | 1.1717
18 | 0.12787 | 137.3918 | 32.4272 | 141.1667 | 13.2799 | 0.26345
19 | 0.50691 | 165.0218 | 58.3669 | 175.0397 | 19.4783 | 0.77841
20 | 0.15034 | 314.112 | -5.3085 | 314.1568 | -0.96821 | 0.23913
21 | 0.10725 | 57.639 | -75.3542 | 94.871 | -52.5874 | 0.13451
22 | 0.12425 | 217.2381 | -6.7045 | 217.3415 | -1.7677 | 0.13912
23 | 0.44246 | 113.695 | -15.4518 | 114.7401 | -7.7394 | 0.38193
24 | 0.11625 | 123.9015 | 51.0279 | 133.9979 | 22.3839 | 0.092469
25 | 0.38985 | 151.808 | 86.4666 | 174.7059 | 29.6649 | 0.30221
26 | 0.11809 | 279.7816 | 161.9437 | 323.27 | 30.0632 | 0.1169
27 | 0.10826 | 497.7727 | -91.0476 | 506.0309 | -10.3654 | 0.076987
28 | 0.15798 | 372.4566 | -920.1898 | 992.71 | -67.9638 | 0.093363
29 | 0.42542 | 281.0839 | -555.2429 | 622.3366 | -63.1498 | 0.2172
30 | 0.11979 | 68.4949 | -227.9781 | 238.0453 | -73.2774 | 0.061148
31 | 0.34409 | 26.068 | -120.9848 | 123.7613 | -77.8407 | 0.15998
32 | 0.11371 | 152.898 | 30.0972 | 155.832 | 11.136 | 0.080678
33 | 0.099853 | 88.3336 | 17.9155 | 90.132 | 11.465 | 0.040253
34 | 0.11011 | 62.8059 | 44.1869 | 76.7924 | 35.1282 | 0.052523
35 | 0.28907 | 185.6017 | 129.9922 | 226.5965 | 35.0067 | 0.10981
36 | 0.11532 | 110.9598 | -270.9414 | 292.782 | -67.7292 | 0.029841
37 | 0.27847 | 1099.2265 | 224.8529 | 1121.9883 | 11.5607 | 0.064576
38 | 0.14377 | 819.8018 | -517.643 | 969.5511 | -32.2693 | 0.058839
39 | 0.10777 | 253.9863 | -624.3744 | 674.0567 | -67.8642 | 0.021108
40 | 0.11338 | 553.331 | 612.0566 | 825.0991 | 47.8848 | 0.036604
41 | 0.26814 | 1012.2665 | 109.5404 | 1018.1761 | 6.1761 | 0.057905
42 | 0.10212 | 575.1282 | 259.8888 | 631.1217 | 24.3172 | 0.018002
43 | 0.24637 | 1139.1777 | 233.7178 | 1162.9057 | 11.5941 | 0.040305
44 | 0.11041 | 218.0485 | -412.5219 | 466.6042 | -62.1402 | 0.044962
45 | 0.10095 | 98.7583 | 60.1782 | 115.6486 | 31.356 | 0.024229
46 | 0.11028 | 178.1718 | 232.8525 | 293.1987 | 52.5779 | 0.054608
47 | 0.24214 | 971.4361 | 80.7655 | 974.7878 | 4.7527 | 0.073288
48 | 0.10606 | 502.4321 | 215.2928 | 546.616 | 23.1952 | 0.032644
49 | 0.2259 | 661.328 | -4.9917 | 661.3469 | -0.43246 | 0.08561
50 | 0.12116 | 324.7127 | 203.7701 | 383.3544 | 32.1099 | 0.089471

## PQ22c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ22c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6033 | 167.3161 | 167.3363 | 89.1086 | 0
2 | 0 | 3.427 | 225.2443 | 225.2703 | 89.1283 | 0
3 | 0 | 5.6992 | 362.8693 | 362.9141 | 89.1002 | 0
4 | 0 | 18.0245 | 560.8507 | 561.1403 | 88.1593 | 0
5 | 0 | 190.4042 | 994.6804 | 1012.7403 | 79.1634 | 0
6 | 0 | 978.297 | 244.2592 | 1008.3291 | 14.0189 | 0
7 | 0 | 389.7965 | 296.693 | 489.8653 | 37.2765 | 0
8 | 0 | 324.2224 | 488.4835 | 586.2903 | 56.4265 | 0
9 | 0 | 362.6935 | 640.1216 | 735.7325 | 60.4641 | 0
10 | 0 | 467.1028 | 762.1791 | 893.9251 | 58.4979 | 0
11 | 0 | 640.8249 | 823.3672 | 1043.3552 | 52.1065 | 0
12 | 0 | 844.4792 | 743.5241 | 1125.1547 | 41.3624 | 0
13 | 0 | 908.4922 | 504.505 | 1039.1743 | 29.0443 | 0
14 | 0 | 739.3324 | 323.022 | 806.8182 | 23.601 | 0
15 | 0 | 516.5238 | 329.8297 | 612.8494 | 32.5605 | 0
16 | 0 | 359.2145 | 442.5721 | 570.0045 | 50.9354 | 0
17 | 0 | 266.5137 | 587.3096 | 644.9513 | 65.592 | 0
18 | 0 | 215.4602 | 737.7871 | 768.6045 | 73.7203 | 0
19 | 0 | 190.1899 | 888.5142 | 908.6417 | 77.9179 | 0
20 | 0 | 182.2309 | 1040.5825 | 1056.4185 | 80.0669 | 0
21 | 0 | 188.1262 | 1197.1949 | 1211.8858 | 81.0696 | 0
22 | 0 | 208.721 | 1362.6553 | 1378.5478 | 81.2916 | 0
23 | 0 | 252.3687 | 1541.4836 | 1562.0056 | 80.7021 | 0
24 | 0 | 347.5826 | 1731.586 | 1766.1267 | 78.6498 | 0
25 | 0 | 558.8931 | 1807.108 | 1891.5605 | 72.8145 | 0
26 | 0 | 433.3015 | 1738.3459 | 1791.5348 | 76.0036 | 0
27 | 0 | 337.6049 | 2012.9771 | 2041.0913 | 80.4793 | 0
28 | 0 | 368.2392 | 2300.4031 | 2329.6898 | 80.9055 | 0
29 | 0 | 430.5729 | 2581.2294 | 2616.8948 | 80.5297 | 0
30 | 0 | 520.8377 | 2895.6128 | 2942.0819 | 79.8032 | 0
31 | 0 | 643.6101 | 3245.0485 | 3308.2584 | 78.7818 | 0
32 | 0 | 807.7893 | 3643.2684 | 3731.746 | 77.4986 | 0
33 | 0 | 1030.4571 | 4104.8196 | 4232.1845 | 75.9079 | 0
34 | 0 | 1339.221 | 4646.6103 | 4835.7523 | 73.9222 | 0
35 | 0 | 1779.4117 | 5287.6333 | 5579.0118 | 71.4007 | 0
36 | 0 | 2427.1366 | 6045.0836 | 6514.1406 | 68.1242 | 0
37 | 0 | 3413.0177 | 6919.257 | 7715.2322 | 63.7446 | 0
38 | 0 | 4959.3587 | 7844.506 | 9280.7065 | 57.6986 | 0
39 | 0 | 7405.1971 | 8545.5062 | 11307.6355 | 49.0891 | 0
40 | 0 | 11032.6531 | 8207.343 | 13750.6332 | 36.6461 | 0
41 | 0 | 15114.0695 | 5314.1132 | 16021.0766 | 19.3717 | 0
42 | 0 | 16790.5146 | -381.8731 | 16794.8566 | -1.3029 | 0
43 | 0 | 14506.7364 | -5494.6647 | 15512.4705 | -20.745 | 0
44 | 0 | 10807.6055 | -7737.4534 | 13291.8216 | -35.5999 | 0
45 | 0 | 7773.0027 | -8033.3304 | 11178.2811 | -45.9436 | 0
46 | 0 | 5693.1298 | -7574.8665 | 9475.7759 | -53.0722 | 0
47 | 0 | 4312.5565 | -6925.5118 | 8158.4837 | -58.0892 | 0
48 | 0 | 3382.1915 | -6285.079 | 7137.327 | -61.714 | 0
49 | 0 | 2737.6173 | -5711.4168 | 6333.6269 | -64.3905 | 0
50 | 0 | 2278.2716 | -5213.3771 | 5689.4483 | -66.3944 | 0

## PQ24c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0081 | 16.7826 | 29.6138 | 34.0387 | 60.4591 | 289.836
2 | 0.39682 | 14.6144 | 52.3369 | 54.339 | 74.3983 | 2.3885
3 | 0.20408 | 30.0879 | 76.3506 | 82.0652 | 68.4918 | 0.83619
4 | 0.25514 | 99.1847 | -58.925 | 115.3679 | -30.7143 | 0.90108
5 | 0.75592 | 68.0679 | 174.2693 | 187.0909 | 68.6649 | 1.6991
6 | 0.12259 | 197.7397 | 168.5231 | 259.8096 | 40.4392 | 0.26837
7 | 0.42703 | 179.2529 | 112.1999 | 211.472 | 32.0437 | 1.3026
8 | 0.16426 | 136.5465 | 40.9665 | 142.5594 | 16.7002 | 0.69407
9 | 0.1191 | 85.7624 | -1.5086 | 85.7757 | -1.0077 | 0.26873
10 | 0.17893 | 252.2265 | 240.6902 | 348.6402 | 43.6593 | 0.36145
11 | 0.37002 | 391.082 | 145.9892 | 417.4422 | 20.4704 | 0.66845
12 | 0.093665 | 346.6741 | -42.36 | 349.2525 | -6.9664 | 0.17295
13 | 0.36613 | 354.1316 | 67.0575 | 360.4246 | 10.7224 | 0.72541
14 | 0.16752 | 264.6829 | -24.8093 | 265.843 | -5.3548 | 0.48623
15 | 0.15237 | 60.229 | 108.7618 | 124.3248 | 61.0236 | 0.49619
16 | 0.16902 | 169.1993 | 33.9843 | 172.5785 | 11.3569 | 0.58607
17 | 0.52717 | 59.0566 | 84.0041 | 102.6857 | 54.892 | 1.2138
18 | 0.12598 | 137.3918 | 32.4272 | 141.1667 | 13.2799 | 0.24779
19 | 0.5101 | 165.0218 | 58.3669 | 175.0397 | 19.4783 | 0.79957
20 | 0.15034 | 314.112 | -5.3085 | 314.1568 | -0.96821 | 0.23913
21 | 0.10725 | 57.639 | -75.3542 | 94.871 | -52.5874 | 0.13451
22 | 0.12483 | 217.2381 | -6.7045 | 217.3415 | -1.7677 | 0.1425
23 | 0.44267 | 113.695 | -15.4518 | 114.7401 | -7.7394 | 0.38416
24 | 0.11625 | 123.9015 | 51.0279 | 133.9979 | 22.3839 | 0.092469
25 | 0.3919 | 151.808 | 86.4666 | 174.7059 | 29.6649 | 0.31612
26 | 0.12176 | 279.7816 | 161.9437 | 323.27 | 30.0632 | 0.12966
27 | 0.10744 | 497.7727 | -91.0476 | 506.0309 | -10.3654 | 0.074857
28 | 0.15945 | 372.4566 | -920.1898 | 992.71 | -67.9638 | 0.095976
29 | 0.42433 | 281.0839 | -555.2429 | 622.3366 | -63.1498 | 0.21451
30 | 0.11956 | 68.4949 | -227.9781 | 238.0453 | -73.2774 | 0.059874
31 | 0.34528 | 26.0679 | -120.9847 | 123.7612 | -77.8407 | 0.17257
32 | 0.11425 | 152.898 | 30.0972 | 155.832 | 11.136 | 0.085022
33 | 0.099668 | 41.5882 | 16.4924 | 44.739 | 21.6316 | 0.037766
34 | 0.11458 | 91.1259 | 286.4808 | 300.6247 | 72.3548 | 0.072318
35 | 0.28786 | 80.2598 | 88.0255 | 119.1223 | 47.6421 | 0.10147
36 | 0.11532 | 110.9598 | -270.9414 | 292.782 | -67.7292 | 0.029841
37 | 0.28895 | 1099.2265 | 224.8529 | 1121.9883 | 11.5607 | 0.075471
38 | 0.13761 | 547.4004 | -673.9276 | 868.2313 | -50.9146 | 0.051714
39 | 0.10777 | 253.9863 | -624.3744 | 674.0567 | -67.8642 | 0.021108
40 | 0.11963 | 553.331 | 612.0566 | 825.0991 | 47.8848 | 0.04566
41 | 0.25457 | 80.5405 | -248.8509 | 261.5598 | -72.0658 | 0.041386
42 | 0.10019 | 43.5518 | -91.9824 | 101.7719 | -64.6634 | 0.013228
43 | 0.23938 | 98.3056 | -31.88 | 103.3457 | -17.9676 | 0.031484
44 | 0.10413 | 68.5186 | -418.4019 | 423.9752 | -80.6996 | 0.027971
45 | 0.10043 | 78.8059 | 60.5564 | 99.3854 | 37.5396 | 0.018035
46 | 0.10576 | 178.1718 | 232.8525 | 293.1987 | 52.5779 | 0.034835
47 | 0.22637 | 971.4361 | 80.7655 | 974.7878 | 4.7527 | 0.053738
48 | 0.10311 | 443.1812 | 224.0188 | 496.5823 | 26.8156 | 0.025608
49 | 0.21415 | 661.328 | -4.9917 | 661.3469 | -0.43246 | 0.063968
50 | 0.11163 | 324.7127 | 203.7701 | 383.3544 | 32.1099 | 0.057539

## PQ24c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 98.9746 | -32.0614 | 104.038 | -17.949 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ24c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6033 | 167.3161 | 167.3363 | 89.1086 | 0
2 | 0 | 3.427 | 225.2443 | 225.2703 | 89.1283 | 0
3 | 0 | 5.6992 | 362.8693 | 362.9141 | 89.1002 | 0
4 | 0 | 18.0245 | 560.8507 | 561.1403 | 88.1593 | 0
5 | 0 | 190.4042 | 994.6804 | 1012.7403 | 79.1634 | 0
6 | 0 | 978.297 | 244.2592 | 1008.3291 | 14.0189 | 0
7 | 0 | 389.7965 | 296.693 | 489.8653 | 37.2765 | 0
8 | 0 | 324.2224 | 488.4835 | 586.2903 | 56.4265 | 0
9 | 0 | 362.6935 | 640.1216 | 735.7325 | 60.4641 | 0
10 | 0 | 467.1028 | 762.1791 | 893.9251 | 58.4979 | 0
11 | 0 | 640.8249 | 823.3672 | 1043.3552 | 52.1065 | 0
12 | 0 | 844.4792 | 743.5241 | 1125.1547 | 41.3624 | 0
13 | 0 | 908.4922 | 504.505 | 1039.1743 | 29.0443 | 0
14 | 0 | 739.3324 | 323.022 | 806.8182 | 23.601 | 0
15 | 0 | 516.5238 | 329.8297 | 612.8494 | 32.5605 | 0
16 | 0 | 359.2145 | 442.5721 | 570.0045 | 50.9354 | 0
17 | 0 | 266.5137 | 587.3096 | 644.9513 | 65.592 | 0
18 | 0 | 215.4602 | 737.7871 | 768.6045 | 73.7203 | 0
19 | 0 | 190.1899 | 888.5142 | 908.6417 | 77.9179 | 0
20 | 0 | 182.2309 | 1040.5825 | 1056.4185 | 80.0669 | 0
21 | 0 | 188.1262 | 1197.1949 | 1211.8858 | 81.0696 | 0
22 | 0 | 208.721 | 1362.6553 | 1378.5478 | 81.2916 | 0
23 | 0 | 252.3687 | 1541.4836 | 1562.0056 | 80.7021 | 0
24 | 0 | 347.5826 | 1731.586 | 1766.1267 | 78.6498 | 0
25 | 0 | 558.8931 | 1807.108 | 1891.5605 | 72.8145 | 0
26 | 0 | 433.3015 | 1738.3459 | 1791.5348 | 76.0036 | 0
27 | 0 | 337.6049 | 2012.9771 | 2041.0913 | 80.4793 | 0
28 | 0 | 368.2392 | 2300.4031 | 2329.6898 | 80.9055 | 0
29 | 0 | 430.5729 | 2581.2294 | 2616.8948 | 80.5297 | 0
30 | 0 | 520.8377 | 2895.6128 | 2942.0819 | 79.8032 | 0
31 | 0 | 643.6505 | 3245.141 | 3308.357 | 78.7814 | 0
32 | 0 | 807.7893 | 3643.2684 | 3731.746 | 77.4986 | 0
33 | 0 | 1030.4571 | 4104.8196 | 4232.1845 | 75.9079 | 0
34 | 0 | 1339.221 | 4646.6103 | 4835.7523 | 73.9222 | 0
35 | 0 | 1779.4117 | 5287.6333 | 5579.0118 | 71.4007 | 0
36 | 0 | 2427.1366 | 6045.0836 | 6514.1406 | 68.1242 | 0
37 | 0 | 3413.0177 | 6919.257 | 7715.2322 | 63.7446 | 0
38 | 0 | 4959.3587 | 7844.506 | 9280.7065 | 57.6986 | 0
39 | 0 | 7405.1971 | 8545.5062 | 11307.6355 | 49.0891 | 0
40 | 0 | 11032.6531 | 8207.343 | 13750.6332 | 36.6461 | 0
41 | 0 | 15114.0695 | 5314.1132 | 16021.0766 | 19.3717 | 0
42 | 0 | 16790.5146 | -381.8731 | 16794.8566 | -1.3029 | 0
43 | 0 | 14506.7364 | -5494.6647 | 15512.4705 | -20.745 | 0
44 | 0 | 10807.6055 | -7737.4534 | 13291.8216 | -35.5999 | 0
45 | 0 | 7773.0027 | -8033.3304 | 11178.2811 | -45.9436 | 0
46 | 0 | 5693.1298 | -7574.8665 | 9475.7759 | -53.0722 | 0
47 | 0 | 4312.5565 | -6925.5118 | 8158.4837 | -58.0892 | 0
48 | 0 | 3382.1915 | -6285.079 | 7137.327 | -61.714 | 0
49 | 0 | 2737.6173 | -5711.4168 | 6333.6269 | -64.3905 | 0
50 | 0 | 2278.2716 | -5213.3771 | 5689.4483 | -66.3944 | 0

## PQ26c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.4285 | 29.3941 | 33.6736 | 60.799 | 335.7144
2 | 0.39128 | 14.0119 | 51.298 | 53.1772 | 74.7224 | 2.5891
3 | 0.20154 | 29.0224 | 75.1608 | 80.5695 | 68.8866 | 0.89278
4 | 0.26175 | 100.7326 | -57.9605 | 116.2174 | -29.9157 | 1.0045
5 | 0.75726 | 67.3513 | 172.5562 | 185.2345 | 68.6785 | 1.7701
6 | 0.12366 | 138.8963 | 177.1459 | 225.1064 | 51.9008 | 0.29571
7 | 0.414 | 176.6821 | 98.894 | 202.4762 | 29.237 | 1.3112
8 | 0.1398 | 131.3628 | 39.9672 | 137.3083 | 16.9224 | 0.56069
9 | 0.11805 | 84.5718 | -0.70483 | 84.5747 | -0.4775 | 0.29903
10 | 0.17157 | 242.476 | 226.0061 | 331.4715 | 42.9865 | 0.35634
11 | 0.35206 | 371.7944 | 138.4305 | 396.7293 | 20.4219 | 0.65227
12 | 0.088744 | 99.5049 | -156.7492 | 185.6651 | -57.5925 | 0.20688
13 | 0.34231 | 341.4824 | 54.8694 | 345.8625 | 9.1283 | 0.68875
14 | 0.16047 | 250.0149 | -32.0808 | 252.0647 | -7.312 | 0.47468
15 | 0.16112 | 111.7995 | 131.4789 | 172.5857 | 49.6247 | 0.54481
16 | 0.15515 | 151.3477 | 29.658 | 154.2262 | 11.0871 | 0.61785
17 | 0.49763 | 56.6547 | 78.2713 | 96.6237 | 54.1021 | 1.5145
18 | 0.12447 | 129.4872 | 37.2424 | 134.7365 | 16.046 | 0.34112
19 | 0.4897 | 155.2031 | 63.7422 | 167.7828 | 22.328 | 0.99896
20 | 0.1543 | 189.8602 | -60.609 | 199.2996 | -17.7046 | 0.33196
21 | 0.10943 | 60.0175 | -75.4586 | 96.4163 | -51.5023 | 0.17835
22 | 0.12442 | 215.4974 | 3.6255 | 215.5279 | 0.96385 | 0.17855
23 | 0.44237 | 113.8585 | -12.8949 | 114.5864 | -6.4614 | 0.49572
24 | 0.11493 | 121.3037 | 52.603 | 132.2182 | 23.4438 | 0.11807
25 | 0.38272 | 146.9707 | 87.1814 | 170.883 | 30.6759 | 0.38292
26 | 0.11569 | 235.7452 | 153.0642 | 281.0773 | 32.9948 | 0.14829
27 | 0.10934 | 503.5072 | -47.3466 | 505.7284 | -5.3719 | 0.10251
28 | 0.1832 | 515.6402 | -1018.5126 | 1141.6009 | -63.1484 | 0.14409
29 | 0.45983 | 333.4026 | -582.0704 | 670.793 | -60.1965 | 0.31814
30 | 0.1237 | 73.4149 | -233.7852 | 245.0414 | -72.5663 | 0.085284
31 | 0.34967 | 27.0399 | -122.6126 | 125.5588 | -77.5636 | 0.22198
32 | 0.11459 | 61.2943 | -44.3363 | 75.6486 | -35.8795 | 0.10851
33 | 0.099697 | 87.892 | 18.6746 | 89.854 | 11.9954 | 0.055791
34 | 0.10982 | 62.2169 | 44.3161 | 76.3863 | 35.4616 | 0.071031
35 | 0.28694 | 78.9219 | 87.7155 | 117.9944 | 48.0207 | 0.15389
36 | 0.11844 | 117.4935 | -275.8464 | 299.8266 | -66.929 | 0.045598
37 | 0.27603 | 70.7318 | 91.551 | 115.6917 | 52.3105 | 0.10321
38 | 0.15665 | 614.5973 | -673.8381 | 912.0239 | -47.6325 | 0.084887
39 | 0.11399 | 285.7062 | -646.5121 | 706.828 | -66.1584 | 0.034277
40 | 0.11514 | 428.3488 | -293.5207 | 519.2659 | -34.4204 | 0.053372
41 | 0.26798 | 978.4299 | 176.9651 | 994.3047 | 10.252 | 0.080037
42 | 0.10202 | 569.4889 | -28.4795 | 570.2005 | -2.8629 | 0.024858
43 | 0.24634 | 1122.0034 | -120.6865 | 1128.4755 | -6.1393 | 0.049834
44 | 0.11556 | 231.7662 | -417.7313 | 477.7185 | -60.9776 | 0.053013
45 | 0.10198 | 102.7116 | -210.3438 | 234.0816 | -63.9736 | 0.024772
46 | 0.11015 | 173.7097 | 230.3094 | 288.4744 | 52.9748 | 0.057989
47 | 0.24287 | 946.1906 | 128.8527 | 954.9239 | 7.7549 | 0.071176
48 | 0.1051 | 487.6509 | 222.4687 | 535.9997 | 24.5227 | 0.030539
49 | 0.22759 | 653.8109 | 17.0902 | 654.0343 | 1.4973 | 0.083885
50 | 0.12264 | 317.2427 | 204.5315 | 377.4601 | 32.8105 | 0.095077

## PQ26c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 301.361 | 130.4736 | 328.3928 | 23.4101 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ26c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4013 | 157.7216 | 157.7399 | 89.1277 | 0
2 | 0 | 3.1027 | 205.9615 | 205.9848 | 89.1369 | 0
3 | 0 | 5.1827 | 333.6223 | 333.6625 | 89.11 | 0
4 | 0 | 17.2076 | 521.0638 | 521.3479 | 88.1086 | 0
5 | 0 | 188.4165 | 942.5582 | 961.2059 | 78.6956 | 0
6 | 0 | 970.6949 | 185.818 | 988.3202 | 10.8369 | 0
7 | 0 | 384.5763 | 227.6045 | 446.8812 | 30.6184 | 0
8 | 0 | 318.1072 | 407.0311 | 516.5912 | 51.9913 | 0
9 | 0 | 354.3217 | 545.7008 | 650.6406 | 57.0045 | 0
10 | 0 | 454.7406 | 654.249 | 796.7626 | 55.1985 | 0
11 | 0 | 621.8705 | 702.4074 | 938.136 | 48.4802 | 0
12 | 0 | 816.7113 | 612.9467 | 1021.1371 | 36.8884 | 0
13 | 0 | 874.9135 | 369.5452 | 949.7565 | 22.8982 | 0
14 | 0 | 707.2343 | 182.6623 | 730.4422 | 14.4817 | 0
15 | 0 | 488.5731 | 177.9148 | 519.959 | 20.0092 | 0
16 | 0 | 334.1007 | 274.3725 | 432.3234 | 39.3938 | 0
17 | 0 | 242.3442 | 399.9257 | 467.623 | 58.7853 | 0
18 | 0 | 190.6522 | 528.9556 | 562.2653 | 70.1792 | 0
19 | 0 | 163.3872 | 655.9419 | 675.9846 | 76.013 | 0
20 | 0 | 152.1023 | 781.6269 | 796.2887 | 78.988 | 0
21 | 0 | 153.1148 | 908.6495 | 921.4597 | 80.4351 | 0
22 | 0 | 166.6583 | 1040.5215 | 1053.7836 | 80.9003 | 0
23 | 0 | 199.4656 | 1180.8146 | 1197.5432 | 80.412 | 0
24 | 0 | 275.392 | 1327.4178 | 1355.6839 | 78.2794 | 0
25 | 0 | 450.0011 | 1372.934 | 1444.8006 | 71.8526 | 0
26 | 0 | 335.218 | 1287.1728 | 1330.1071 | 75.4027 | 0
27 | 0 | 241.2882 | 1490.875 | 1510.2742 | 80.8068 | 0
28 | 0 | 252.2366 | 1698.3968 | 1717.025 | 81.5525 | 0
29 | 0 | 285.675 | 1891.2985 | 1912.752 | 81.4106 | 0
30 | 0 | 335.1331 | 2100.4708 | 2127.0382 | 80.9348 | 0
31 | 0 | 401.0106 | 2324.4403 | 2358.7776 | 80.2117 | 0
32 | 0 | 485.2327 | 2570.3985 | 2615.7981 | 79.3097 | 0
33 | 0 | 593.1442 | 2844.8949 | 2906.0707 | 78.2229 | 0
34 | 0 | 732.9606 | 3154.9983 | 3239.0192 | 76.9212 | 0
35 | 0 | 917.0293 | 3508.7436 | 3626.5995 | 75.3531 | 0
36 | 0 | 1163.9519 | 3915.1763 | 4084.5305 | 73.4432 | 0
37 | 0 | 1502.3473 | 4383.5775 | 4633.8752 | 71.0823 | 0
38 | 0 | 1977.0449 | 4920.678 | 5302.9971 | 68.1106 | 0
39 | 0 | 2658.9175 | 5522.7511 | 6129.4879 | 64.2916 | 0
40 | 0 | 3658.6227 | 6154.3715 | 7159.7353 | 59.2696 | 0
41 | 0 | 5134.9235 | 6696.6487 | 8438.7525 | 52.5194 | 0
42 | 0 | 7251.605 | 6838.8766 | 9967.7484 | 43.3222 | 0
43 | 0 | 9941.0486 | 5956.5486 | 11588.9999 | 30.9295 | 0
44 | 0 | 12373.4774 | 3374.7543 | 12825.4399 | 15.2558 | 0
45 | 0 | 13035.2375 | -466.2146 | 13043.5721 | -2.0484 | 0
46 | 0 | 11557.6481 | -3763.9504 | 12155.104 | -18.0387 | 0
47 | 0 | 9213.048 | -5492.426 | 10725.9964 | -30.8016 | 0
48 | 0 | 7087.4696 | -5997.8144 | 9284.7188 | -40.2398 | 0
49 | 0 | 5479.5312 | -5889.8105 | 8044.5715 | -47.0667 | 0
50 | 0 | 4328.2552 | -5543.7244 | 7033.2548 | -52.0191 | 0

## PQ27c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.4285 | 29.3941 | 33.6736 | 60.799 | 336.0578
2 | 0.39128 | 14.0119 | 51.298 | 53.1772 | 74.7224 | 2.5891
3 | 0.20154 | 29.0224 | 75.1608 | 80.5695 | 68.8866 | 0.89278
4 | 0.26175 | 100.7326 | -57.9605 | 116.2174 | -29.9157 | 1.0045
5 | 0.75726 | 67.3513 | 172.5562 | 185.2345 | 68.6785 | 1.7701
6 | 0.12366 | 138.8963 | 177.1459 | 225.1064 | 51.9008 | 0.29571
7 | 0.414 | 176.6821 | 98.894 | 202.4762 | 29.237 | 1.3112
8 | 0.1398 | 131.3628 | 39.9672 | 137.3083 | 16.9224 | 0.56069
9 | 0.11805 | 84.5718 | -0.70483 | 84.5747 | -0.4775 | 0.29903
10 | 0.17157 | 242.476 | 226.0061 | 331.4715 | 42.9865 | 0.35634
11 | 0.35206 | 371.7944 | 138.4305 | 396.7293 | 20.4219 | 0.65227
12 | 0.088744 | 99.5049 | -156.7492 | 185.6651 | -57.5925 | 0.20688
13 | 0.34231 | 341.4824 | 54.8694 | 345.8625 | 9.1283 | 0.68875
14 | 0.16047 | 250.0149 | -32.0808 | 252.0647 | -7.312 | 0.47468
15 | 0.16112 | 111.7995 | 131.4789 | 172.5857 | 49.6247 | 0.54481
16 | 0.15515 | 151.3477 | 29.658 | 154.2262 | 11.0871 | 0.61785
17 | 0.49763 | 56.6547 | 78.2713 | 96.6237 | 54.1021 | 1.5145
18 | 0.12447 | 129.4872 | 37.2424 | 134.7365 | 16.046 | 0.34112
19 | 0.4897 | 155.2031 | 63.7422 | 167.7828 | 22.328 | 0.99896
20 | 0.1543 | 189.8602 | -60.609 | 199.2996 | -17.7046 | 0.33196
21 | 0.10943 | 60.0175 | -75.4586 | 96.4163 | -51.5023 | 0.17835
22 | 0.12442 | 215.4974 | 3.6255 | 215.5279 | 0.96385 | 0.17855
23 | 0.44237 | 113.8585 | -12.8949 | 114.5864 | -6.4614 | 0.49572
24 | 0.11493 | 121.3037 | 52.603 | 132.2182 | 23.4438 | 0.11807
25 | 0.38272 | 146.9707 | 87.1814 | 170.883 | 30.6759 | 0.38292
26 | 0.11569 | 235.7452 | 153.0642 | 281.0773 | 32.9948 | 0.14829
27 | 0.10934 | 503.5072 | -47.3466 | 505.7284 | -5.3719 | 0.10251
28 | 0.1832 | 515.6402 | -1018.5126 | 1141.6009 | -63.1484 | 0.14409
29 | 0.45983 | 333.4026 | -582.0704 | 670.793 | -60.1965 | 0.31814
30 | 0.1237 | 73.4149 | -233.7852 | 245.0414 | -72.5663 | 0.085284
31 | 0.34967 | 27.0399 | -122.6126 | 125.5588 | -77.5636 | 0.22198
32 | 0.11459 | 61.2943 | -44.3363 | 75.6486 | -35.8795 | 0.10851
33 | 0.099697 | 87.892 | 18.6746 | 89.854 | 11.9954 | 0.055791
34 | 0.10982 | 62.2169 | 44.3161 | 76.3863 | 35.4616 | 0.071031
35 | 0.28694 | 78.9219 | 87.7155 | 117.9944 | 48.0207 | 0.15389
36 | 0.11844 | 117.4935 | -275.8464 | 299.8266 | -66.929 | 0.045598
37 | 0.27603 | 70.7318 | 91.551 | 115.6917 | 52.3105 | 0.10321
38 | 0.15665 | 614.5973 | -673.8381 | 912.0239 | -47.6325 | 0.084887
39 | 0.11399 | 285.7062 | -646.5121 | 706.828 | -66.1584 | 0.034277
40 | 0.11514 | 428.3488 | -293.5207 | 519.2659 | -34.4204 | 0.053372
41 | 0.26798 | 978.4299 | 176.9651 | 994.3047 | 10.252 | 0.080037
42 | 0.10202 | 569.4889 | -28.4795 | 570.2005 | -2.8629 | 0.024858
43 | 0.24634 | 1122.0034 | -120.6865 | 1128.4755 | -6.1393 | 0.049834
44 | 0.11556 | 231.7662 | -417.7313 | 477.7185 | -60.9776 | 0.053013
45 | 0.10198 | 102.7116 | -210.3438 | 234.0816 | -63.9736 | 0.024772
46 | 0.11015 | 173.7097 | 230.3094 | 288.4744 | 52.9748 | 0.057989
47 | 0.24287 | 946.1906 | 128.8527 | 954.9239 | 7.7549 | 0.071176
48 | 0.1051 | 487.6509 | 222.4687 | 535.9997 | 24.5227 | 0.030539
49 | 0.22759 | 653.8109 | 17.0902 | 654.0343 | 1.4973 | 0.083885
50 | 0.12264 | 317.2427 | 204.5315 | 377.4601 | 32.8105 | 0.095077

## PQ27c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 301.361 | 130.4736 | 328.3928 | 23.4101 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ27c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4013 | 157.7216 | 157.7399 | 89.1277 | 0
2 | 0 | 3.1027 | 205.9615 | 205.9848 | 89.1369 | 0
3 | 0 | 5.1827 | 333.6223 | 333.6625 | 89.11 | 0
4 | 0 | 17.2076 | 521.0638 | 521.3479 | 88.1086 | 0
5 | 0 | 188.4165 | 942.5582 | 961.2059 | 78.6956 | 0
6 | 0 | 970.6949 | 185.818 | 988.3202 | 10.8369 | 0
7 | 0 | 384.5763 | 227.6045 | 446.8812 | 30.6184 | 0
8 | 0 | 318.1072 | 407.0311 | 516.5912 | 51.9913 | 0
9 | 0 | 354.3217 | 545.7008 | 650.6406 | 57.0045 | 0
10 | 0 | 454.7406 | 654.249 | 796.7626 | 55.1985 | 0
11 | 0 | 621.8705 | 702.4074 | 938.136 | 48.4802 | 0
12 | 0 | 816.7113 | 612.9467 | 1021.1371 | 36.8884 | 0
13 | 0 | 874.9135 | 369.5452 | 949.7565 | 22.8982 | 0
14 | 0 | 707.2343 | 182.6623 | 730.4422 | 14.4817 | 0
15 | 0 | 488.5731 | 177.9148 | 519.959 | 20.0092 | 0
16 | 0 | 334.1007 | 274.3725 | 432.3234 | 39.3938 | 0
17 | 0 | 242.3442 | 399.9257 | 467.623 | 58.7853 | 0
18 | 0 | 190.6522 | 528.9556 | 562.2653 | 70.1792 | 0
19 | 0 | 163.3872 | 655.9419 | 675.9846 | 76.013 | 0
20 | 0 | 152.1023 | 781.6269 | 796.2887 | 78.988 | 0
21 | 0 | 153.1148 | 908.6495 | 921.4597 | 80.4351 | 0
22 | 0 | 166.6583 | 1040.5215 | 1053.7836 | 80.9003 | 0
23 | 0 | 199.4656 | 1180.8146 | 1197.5432 | 80.412 | 0
24 | 0 | 275.392 | 1327.4178 | 1355.6839 | 78.2794 | 0
25 | 0 | 450.0011 | 1372.934 | 1444.8006 | 71.8526 | 0
26 | 0 | 335.218 | 1287.1728 | 1330.1071 | 75.4027 | 0
27 | 0 | 241.2882 | 1490.875 | 1510.2742 | 80.8068 | 0
28 | 0 | 252.2366 | 1698.3968 | 1717.025 | 81.5525 | 0
29 | 0 | 285.675 | 1891.2985 | 1912.752 | 81.4106 | 0
30 | 0 | 335.1331 | 2100.4708 | 2127.0382 | 80.9348 | 0
31 | 0 | 401.0106 | 2324.4403 | 2358.7776 | 80.2117 | 0
32 | 0 | 485.2327 | 2570.3985 | 2615.7981 | 79.3097 | 0
33 | 0 | 593.1442 | 2844.8949 | 2906.0707 | 78.2229 | 0
34 | 0 | 732.9606 | 3154.9983 | 3239.0192 | 76.9212 | 0
35 | 0 | 917.0293 | 3508.7436 | 3626.5995 | 75.3531 | 0
36 | 0 | 1163.9519 | 3915.1763 | 4084.5305 | 73.4432 | 0
37 | 0 | 1502.3473 | 4383.5775 | 4633.8752 | 71.0823 | 0
38 | 0 | 1977.0449 | 4920.678 | 5302.9971 | 68.1106 | 0
39 | 0 | 2658.9175 | 5522.7511 | 6129.4879 | 64.2916 | 0
40 | 0 | 3658.6227 | 6154.3715 | 7159.7353 | 59.2696 | 0
41 | 0 | 5134.9235 | 6696.6487 | 8438.7525 | 52.5194 | 0
42 | 0 | 7251.605 | 6838.8766 | 9967.7484 | 43.3222 | 0
43 | 0 | 9941.0486 | 5956.5486 | 11588.9999 | 30.9295 | 0
44 | 0 | 12373.4774 | 3374.7543 | 12825.4399 | 15.2558 | 0
45 | 0 | 13035.2375 | -466.2146 | 13043.5721 | -2.0484 | 0
46 | 0 | 11557.6481 | -3763.9504 | 12155.104 | -18.0387 | 0
47 | 0 | 9213.048 | -5492.426 | 10725.9964 | -30.8016 | 0
48 | 0 | 7087.4696 | -5997.8144 | 9284.7188 | -40.2398 | 0
49 | 0 | 5479.5312 | -5889.8105 | 8044.5715 | -47.0667 | 0
50 | 0 | 4328.2552 | -5543.7244 | 7033.2548 | -52.0191 | 0

## PQ28c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.4285 | 29.3941 | 33.6736 | 60.799 | 335.7144
2 | 0.39128 | 14.0119 | 51.298 | 53.1772 | 74.7224 | 2.5891
3 | 0.20154 | 29.0224 | 75.1608 | 80.5695 | 68.8866 | 0.89278
4 | 0.26175 | 100.7326 | -57.9605 | 116.2174 | -29.9157 | 1.0045
5 | 0.75726 | 67.3513 | 172.5562 | 185.2345 | 68.6785 | 1.7701
6 | 0.12366 | 138.8963 | 177.1459 | 225.1064 | 51.9008 | 0.29571
7 | 0.414 | 176.6821 | 98.894 | 202.4762 | 29.237 | 1.3112
8 | 0.1398 | 131.3628 | 39.9672 | 137.3083 | 16.9224 | 0.56069
9 | 0.11805 | 84.5718 | -0.70483 | 84.5747 | -0.4775 | 0.29903
10 | 0.17157 | 242.476 | 226.0061 | 331.4715 | 42.9865 | 0.35634
11 | 0.35206 | 371.7944 | 138.4305 | 396.7293 | 20.4219 | 0.65227
12 | 0.088744 | 99.5049 | -156.7492 | 185.6651 | -57.5925 | 0.20688
13 | 0.34231 | 341.4824 | 54.8694 | 345.8625 | 9.1283 | 0.68875
14 | 0.16047 | 250.0149 | -32.0808 | 252.0647 | -7.312 | 0.47468
15 | 0.16112 | 111.7995 | 131.4789 | 172.5857 | 49.6247 | 0.54481
16 | 0.15515 | 151.3477 | 29.658 | 154.2262 | 11.0871 | 0.61785
17 | 0.49763 | 56.6547 | 78.2713 | 96.6237 | 54.1021 | 1.5145
18 | 0.12447 | 129.4872 | 37.2424 | 134.7365 | 16.046 | 0.34112
19 | 0.4897 | 155.2031 | 63.7422 | 167.7828 | 22.328 | 0.99896
20 | 0.1543 | 189.8602 | -60.609 | 199.2996 | -17.7046 | 0.33196
21 | 0.10943 | 60.0175 | -75.4586 | 96.4163 | -51.5023 | 0.17835
22 | 0.12442 | 215.4974 | 3.6255 | 215.5279 | 0.96385 | 0.17855
23 | 0.44237 | 113.8585 | -12.8949 | 114.5864 | -6.4614 | 0.49572
24 | 0.11493 | 121.3037 | 52.603 | 132.2182 | 23.4438 | 0.11807
25 | 0.38272 | 146.9707 | 87.1814 | 170.883 | 30.6759 | 0.38292
26 | 0.11569 | 235.7452 | 153.0642 | 281.0773 | 32.9948 | 0.14829
27 | 0.10934 | 503.5072 | -47.3466 | 505.7284 | -5.3719 | 0.10251
28 | 0.1832 | 515.6402 | -1018.5126 | 1141.6009 | -63.1484 | 0.14409
29 | 0.45983 | 333.4026 | -582.0704 | 670.793 | -60.1965 | 0.31814
30 | 0.1237 | 73.4149 | -233.7852 | 245.0414 | -72.5663 | 0.085284
31 | 0.34967 | 27.0399 | -122.6126 | 125.5588 | -77.5636 | 0.22198
32 | 0.11459 | 61.2943 | -44.3363 | 75.6486 | -35.8795 | 0.10851
33 | 0.099697 | 87.892 | 18.6746 | 89.854 | 11.9954 | 0.055791
34 | 0.10982 | 62.2169 | 44.3161 | 76.3863 | 35.4616 | 0.071031
35 | 0.28694 | 78.9219 | 87.7155 | 117.9944 | 48.0207 | 0.15389
36 | 0.11844 | 117.4935 | -275.8464 | 299.8266 | -66.929 | 0.045598
37 | 0.27603 | 70.7318 | 91.551 | 115.6917 | 52.3105 | 0.10321
38 | 0.15665 | 614.5973 | -673.8381 | 912.0239 | -47.6325 | 0.084887
39 | 0.11399 | 285.7062 | -646.5121 | 706.828 | -66.1584 | 0.034277
40 | 0.11514 | 428.3488 | -293.5207 | 519.2659 | -34.4204 | 0.053372
41 | 0.26798 | 978.4299 | 176.9651 | 994.3047 | 10.252 | 0.080037
42 | 0.10202 | 569.4889 | -28.4795 | 570.2005 | -2.8629 | 0.024858
43 | 0.24634 | 1122.0034 | -120.6865 | 1128.4755 | -6.1393 | 0.049834
44 | 0.11556 | 231.7662 | -417.7313 | 477.7185 | -60.9776 | 0.053013
45 | 0.10198 | 102.7116 | -210.3438 | 234.0816 | -63.9736 | 0.024772
46 | 0.11015 | 173.7097 | 230.3094 | 288.4744 | 52.9748 | 0.057989
47 | 0.24287 | 946.1906 | 128.8527 | 954.9239 | 7.7549 | 0.071176
48 | 0.1051 | 487.6509 | 222.4687 | 535.9997 | 24.5227 | 0.030539
49 | 0.22759 | 653.8109 | 17.0902 | 654.0343 | 1.4973 | 0.083885
50 | 0.12264 | 317.2427 | 204.5315 | 377.4601 | 32.8105 | 0.095077

## PQ28c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 301.361 | 130.4736 | 328.3928 | 23.4101 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ28c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4013 | 157.7216 | 157.7399 | 89.1277 | 0
2 | 0 | 3.1027 | 205.9615 | 205.9848 | 89.1369 | 0
3 | 0 | 5.1827 | 333.6223 | 333.6625 | 89.11 | 0
4 | 0 | 17.2076 | 521.0638 | 521.3479 | 88.1086 | 0
5 | 0 | 188.4165 | 942.5582 | 961.2059 | 78.6956 | 0
6 | 0 | 970.6949 | 185.818 | 988.3202 | 10.8369 | 0
7 | 0 | 384.5763 | 227.6045 | 446.8812 | 30.6184 | 0
8 | 0 | 318.1072 | 407.0311 | 516.5912 | 51.9913 | 0
9 | 0 | 354.3217 | 545.7008 | 650.6406 | 57.0045 | 0
10 | 0 | 454.7406 | 654.249 | 796.7626 | 55.1985 | 0
11 | 0 | 621.8705 | 702.4074 | 938.136 | 48.4802 | 0
12 | 0 | 816.7113 | 612.9467 | 1021.1371 | 36.8884 | 0
13 | 0 | 874.9135 | 369.5452 | 949.7565 | 22.8982 | 0
14 | 0 | 707.2343 | 182.6623 | 730.4422 | 14.4817 | 0
15 | 0 | 488.5731 | 177.9148 | 519.959 | 20.0092 | 0
16 | 0 | 334.1007 | 274.3725 | 432.3234 | 39.3938 | 0
17 | 0 | 242.3442 | 399.9257 | 467.623 | 58.7853 | 0
18 | 0 | 190.6522 | 528.9556 | 562.2653 | 70.1792 | 0
19 | 0 | 163.3872 | 655.9419 | 675.9846 | 76.013 | 0
20 | 0 | 152.1023 | 781.6269 | 796.2887 | 78.988 | 0
21 | 0 | 153.1148 | 908.6495 | 921.4597 | 80.4351 | 0
22 | 0 | 166.6583 | 1040.5215 | 1053.7836 | 80.9003 | 0
23 | 0 | 199.4656 | 1180.8146 | 1197.5432 | 80.412 | 0
24 | 0 | 275.392 | 1327.4178 | 1355.6839 | 78.2794 | 0
25 | 0 | 450.0011 | 1372.934 | 1444.8006 | 71.8526 | 0
26 | 0 | 335.218 | 1287.1728 | 1330.1071 | 75.4027 | 0
27 | 0 | 241.2882 | 1490.875 | 1510.2742 | 80.8068 | 0
28 | 0 | 252.2366 | 1698.3968 | 1717.025 | 81.5525 | 0
29 | 0 | 285.675 | 1891.2985 | 1912.752 | 81.4106 | 0
30 | 0 | 335.1331 | 2100.4708 | 2127.0382 | 80.9348 | 0
31 | 0 | 401.0106 | 2324.4403 | 2358.7776 | 80.2117 | 0
32 | 0 | 485.2327 | 2570.3985 | 2615.7981 | 79.3097 | 0
33 | 0 | 593.1442 | 2844.8949 | 2906.0707 | 78.2229 | 0
34 | 0 | 732.9606 | 3154.9983 | 3239.0192 | 76.9212 | 0
35 | 0 | 917.0293 | 3508.7436 | 3626.5995 | 75.3531 | 0
36 | 0 | 1163.9519 | 3915.1763 | 4084.5305 | 73.4432 | 0
37 | 0 | 1502.3473 | 4383.5775 | 4633.8752 | 71.0823 | 0
38 | 0 | 1977.0449 | 4920.678 | 5302.9971 | 68.1106 | 0
39 | 0 | 2658.9175 | 5522.7511 | 6129.4879 | 64.2916 | 0
40 | 0 | 3658.6227 | 6154.3715 | 7159.7353 | 59.2696 | 0
41 | 0 | 5134.9235 | 6696.6487 | 8438.7525 | 52.5194 | 0
42 | 0 | 7251.605 | 6838.8766 | 9967.7484 | 43.3222 | 0
43 | 0 | 9941.0486 | 5956.5486 | 11588.9999 | 30.9295 | 0
44 | 0 | 12373.4774 | 3374.7543 | 12825.4399 | 15.2558 | 0
45 | 0 | 13035.2375 | -466.2146 | 13043.5721 | -2.0484 | 0
46 | 0 | 11557.6481 | -3763.9504 | 12155.104 | -18.0387 | 0
47 | 0 | 9213.048 | -5492.426 | 10725.9964 | -30.8016 | 0
48 | 0 | 7087.4696 | -5997.8144 | 9284.7188 | -40.2398 | 0
49 | 0 | 5479.5312 | -5889.8105 | 8044.5715 | -47.0667 | 0
50 | 0 | 4328.2552 | -5543.7244 | 7033.2548 | -52.0191 | 0

## PQ30c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.4285 | 29.3941 | 33.6736 | 60.799 | 289.8277
2 | 0.38945 | 14.0119 | 51.298 | 53.1772 | 74.7224 | 2.5562
3 | 0.20154 | 29.0224 | 75.1608 | 80.5695 | 68.8866 | 0.89278
4 | 0.25946 | 100.7326 | -57.9605 | 116.2174 | -29.9157 | 0.97638
5 | 0.75726 | 67.3513 | 172.5562 | 185.2345 | 68.6785 | 1.7701
6 | 0.12366 | 138.8963 | 177.1459 | 225.1064 | 51.9008 | 0.29571
7 | 0.42924 | 176.6821 | 98.894 | 202.4762 | 29.237 | 1.3636
8 | 0.16624 | 131.3628 | 39.9672 | 137.3083 | 16.9224 | 0.75569
9 | 0.11805 | 84.5718 | -0.70483 | 84.5747 | -0.4775 | 0.29903
10 | 0.18308 | 242.476 | 226.0061 | 331.4715 | 42.9865 | 0.3828
11 | 0.37491 | 371.7944 | 138.4305 | 396.7293 | 20.4219 | 0.70039
12 | 0.093038 | 333.4494 | -39.0853 | 335.7323 | -6.6854 | 0.18167
13 | 0.36927 | 332.172 | 116.9871 | 352.1707 | 19.4017 | 0.72737
14 | 0.16826 | 250.0149 | -32.0808 | 252.0647 | -7.312 | 0.50184
15 | 0.15615 | 66.3881 | 104.5465 | 123.8441 | 57.584 | 0.57696
16 | 0.16606 | 151.3477 | 29.658 | 154.2262 | 11.0871 | 0.68129
17 | 0.50272 | 56.6547 | 78.2713 | 96.6237 | 54.1021 | 1.5677
18 | 0.12209 | 129.4872 | 37.2424 | 134.7365 | 16.046 | 0.32132
19 | 0.49366 | 155.2031 | 63.7422 | 167.7828 | 22.328 | 1.0253
20 | 0.1543 | 189.8602 | -60.609 | 199.2996 | -17.7046 | 0.33196
21 | 0.10943 | 60.0175 | -75.4586 | 96.4163 | -51.5023 | 0.17835
22 | 0.12514 | 215.4974 | 3.6255 | 215.5279 | 0.96385 | 0.1827
23 | 0.44261 | 113.8585 | -12.8949 | 114.5864 | -6.4614 | 0.49846
24 | 0.11493 | 121.3037 | 52.603 | 132.2182 | 23.4438 | 0.11807
25 | 0.38515 | 146.9707 | 87.1814 | 170.883 | 30.6759 | 0.39948
26 | 0.12004 | 260.7954 | 165.6957 | 308.9811 | 32.4297 | 0.16157
27 | 0.10832 | 503.5072 | -47.3466 | 505.7284 | -5.3719 | 0.099878
28 | 0.18528 | 515.6402 | -1018.5126 | 1141.6009 | -63.1484 | 0.14777
29 | 0.45839 | 333.4026 | -582.0704 | 670.793 | -60.1965 | 0.31461
30 | 0.12342 | 73.4149 | -233.7852 | 245.0414 | -72.5663 | 0.083692
31 | 0.35112 | 27.0398 | -122.6124 | 125.5586 | -77.5636 | 0.23743
32 | 0.11491 | 61.2943 | -44.3363 | 75.6486 | -35.8795 | 0.1139
33 | 0.099495 | 41.4218 | 16.6309 | 44.6358 | 21.8756 | 0.05287
34 | 0.11342 | 86.9019 | 278.5153 | 291.7579 | 72.6711 | 0.091965
35 | 0.28582 | 78.9219 | 87.7155 | 117.9944 | 48.0207 | 0.14225
36 | 0.11844 | 117.4935 | -275.8464 | 299.8266 | -66.929 | 0.045598
37 | 0.28438 | 1035.1858 | 311.4607 | 1081.0261 | 16.7452 | 0.10604
38 | 0.14978 | 181.5494 | -770.4932 | 791.5933 | -76.7414 | 0.076579
39 | 0.11399 | 285.7062 | -646.5121 | 706.828 | -66.1584 | 0.034277
40 | 0.11981 | 428.3488 | -293.5207 | 519.2659 | -34.4204 | 0.064892
41 | 0.25986 | 84.3107 | -252.413 | 266.1215 | -71.5297 | 0.064334
42 | 0.10086 | 44.2079 | -92.3345 | 102.3719 | -64.4159 | 0.019561
43 | 0.24248 | 143.0793 | -204.1345 | 249.2841 | -54.9731 | 0.040503
44 | 0.10809 | 74.8708 | -428.7562 | 435.2442 | -80.0947 | 0.032535
45 | 0.10062 | 102.7116 | -210.3438 | 234.0816 | -63.9736 | 0.017484
46 | 0.1049 | 173.7097 | 230.3094 | 288.4744 | 52.9748 | 0.035073
47 | 0.2247 | 946.1906 | 128.8527 | 954.9239 | 7.7549 | 0.048651
48 | 0.10168 | 430.3402 | 228.4003 | 487.1955 | 27.9568 | 0.022417
49 | 0.21397 | 653.8109 | 17.0902 | 654.0343 | 1.4973 | 0.058791
50 | 0.11167 | 317.2427 | 204.5315 | 377.4601 | 32.8105 | 0.058272

## PQ30c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ30c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4013 | 157.7216 | 157.7399 | 89.1277 | 0
2 | 0 | 3.1027 | 205.9615 | 205.9848 | 89.1369 | 0
3 | 0 | 5.1827 | 333.6223 | 333.6625 | 89.11 | 0
4 | 0 | 17.2076 | 521.0638 | 521.3479 | 88.1086 | 0
5 | 0 | 188.4165 | 942.5582 | 961.2059 | 78.6956 | 0
6 | 0 | 970.6949 | 185.818 | 988.3202 | 10.8369 | 0
7 | 0 | 384.5763 | 227.6045 | 446.8812 | 30.6184 | 0
8 | 0 | 318.1072 | 407.0311 | 516.5912 | 51.9913 | 0
9 | 0 | 354.3217 | 545.7008 | 650.6406 | 57.0045 | 0
10 | 0 | 454.7406 | 654.249 | 796.7626 | 55.1985 | 0
11 | 0 | 621.8705 | 702.4074 | 938.136 | 48.4802 | 0
12 | 0 | 816.7113 | 612.9467 | 1021.1371 | 36.8884 | 0
13 | 0 | 874.9135 | 369.5452 | 949.7565 | 22.8982 | 0
14 | 0 | 707.2343 | 182.6623 | 730.4422 | 14.4817 | 0
15 | 0 | 488.5731 | 177.9148 | 519.959 | 20.0092 | 0
16 | 0 | 334.1007 | 274.3725 | 432.3234 | 39.3938 | 0
17 | 0 | 242.3442 | 399.9257 | 467.623 | 58.7853 | 0
18 | 0 | 190.6522 | 528.9556 | 562.2653 | 70.1792 | 0
19 | 0 | 163.3872 | 655.9419 | 675.9846 | 76.013 | 0
20 | 0 | 152.1023 | 781.6269 | 796.2887 | 78.988 | 0
21 | 0 | 153.1148 | 908.6495 | 921.4597 | 80.4351 | 0
22 | 0 | 166.6583 | 1040.5215 | 1053.7836 | 80.9003 | 0
23 | 0 | 199.4656 | 1180.8146 | 1197.5432 | 80.412 | 0
24 | 0 | 275.392 | 1327.4178 | 1355.6839 | 78.2794 | 0
25 | 0 | 450.0011 | 1372.934 | 1444.8006 | 71.8526 | 0
26 | 0 | 335.218 | 1287.1728 | 1330.1071 | 75.4027 | 0
27 | 0 | 241.2882 | 1490.875 | 1510.2742 | 80.8068 | 0
28 | 0 | 252.2366 | 1698.3968 | 1717.025 | 81.5525 | 0
29 | 0 | 285.675 | 1891.2985 | 1912.752 | 81.4106 | 0
30 | 0 | 335.1331 | 2100.4708 | 2127.0382 | 80.9348 | 0
31 | 0 | 401.037 | 2324.5105 | 2358.8514 | 80.2114 | 0
32 | 0 | 485.2327 | 2570.3985 | 2615.7981 | 79.3097 | 0
33 | 0 | 593.1442 | 2844.8949 | 2906.0707 | 78.2229 | 0
34 | 0 | 732.9606 | 3154.9983 | 3239.0192 | 76.9212 | 0
35 | 0 | 917.0293 | 3508.7436 | 3626.5995 | 75.3531 | 0
36 | 0 | 1163.9519 | 3915.1763 | 4084.5305 | 73.4432 | 0
37 | 0 | 1502.3473 | 4383.5775 | 4633.8752 | 71.0823 | 0
38 | 0 | 1977.0449 | 4920.678 | 5302.9971 | 68.1106 | 0
39 | 0 | 2658.9175 | 5522.7511 | 6129.4879 | 64.2916 | 0
40 | 0 | 3658.6227 | 6154.3715 | 7159.7353 | 59.2696 | 0
41 | 0 | 5134.9235 | 6696.6487 | 8438.7525 | 52.5194 | 0
42 | 0 | 7251.605 | 6838.8766 | 9967.7484 | 43.3222 | 0
43 | 0 | 9941.0486 | 5956.5486 | 11588.9999 | 30.9295 | 0
44 | 0 | 12373.4774 | 3374.7543 | 12825.4399 | 15.2558 | 0
45 | 0 | 13035.2375 | -466.2146 | 13043.5721 | -2.0484 | 0
46 | 0 | 11557.6481 | -3763.9504 | 12155.104 | -18.0387 | 0
47 | 0 | 9213.048 | -5492.426 | 10725.9964 | -30.8016 | 0
48 | 0 | 7087.4696 | -5997.8144 | 9284.7188 | -40.2398 | 0
49 | 0 | 5479.5312 | -5889.8105 | 8044.5715 | -47.0667 | 0
50 | 0 | 4328.2552 | -5543.7244 | 7033.2548 | -52.0191 | 0

## PQ32c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.01 | 19.6149 | 31.1939 | 36.8484 | 57.8381 | 335.6891
2 | 0.43197 | 17.456 | 56.901 | 59.5184 | 72.9451 | 1.6786
3 | 0.21914 | 36.0704 | 82.4423 | 89.9878 | 66.3695 | 0.55378
4 | 0.23282 | 88.5284 | -63.6356 | 109.0265 | -35.7092 | 0.50228
5 | 0.80885 | 92.3772 | 196.5629 | 217.1878 | 64.8282 | 0.96212
6 | 0.12442 | 180.9074 | 184.1066 | 258.1138 | 45.5022 | 0.26856
7 | 0.37196 | 109.3885 | 117.2881 | 160.3818 | 46.9959 | 1.3517
8 | 0.1253 | 134.9867 | 30.2558 | 138.3359 | 12.6334 | 0.41095
9 | 0.11544 | 84.0332 | -3.9622 | 84.1266 | -2.6995 | 0.22366
10 | 0.14109 | 290.8412 | 213.3255 | 360.6888 | 36.2592 | 0.2613
11 | 0.27902 | 372.2736 | 230.2045 | 437.7005 | 31.7316 | 0.42471
12 | 0.078134 | 88.8013 | -151.602 | 175.6953 | -59.6402 | 0.13948
13 | 0.27106 | 362.3325 | 80.1275 | 371.0866 | 12.4699 | 0.47744
14 | 0.12172 | 257.5678 | 73.6247 | 267.8838 | 15.9524 | 0.31748
15 | 0.1583 | 75.6924 | 109.9958 | 133.5231 | 55.4666 | 0.5034
16 | 0.14984 | 86.818 | 144.6557 | 168.7088 | 59.0291 | 0.55703
17 | 0.48529 | 60.3785 | 73.2099 | 94.896 | 50.4865 | 1.5775
18 | 0.11734 | 123.6602 | 34.2675 | 128.3204 | 15.4886 | 0.34069
19 | 0.47297 | 150.8746 | 61.0416 | 162.7551 | 22.0275 | 1.009
20 | 0.14955 | 186.9579 | -58.5439 | 195.9098 | -17.3874 | 0.31561
21 | 0.10855 | 59.7986 | -74.9353 | 95.8706 | -51.41 | 0.1701
22 | 0.1229 | 214.0634 | 0.63951 | 214.0644 | 0.17117 | 0.16488
23 | 0.44007 | 113.1938 | -13.9121 | 114.0455 | -7.0068 | 0.44677
24 | 0.1147 | 121.869 | 50.6425 | 131.9724 | 22.5653 | 0.10569
25 | 0.3774 | 146.1484 | 84.7901 | 168.9636 | 30.1208 | 0.37991
26 | 0.11231 | 189.7267 | 136.9956 | 234.0171 | 35.8319 | 0.12547
27 | 0.10719 | 500.3547 | -65.1882 | 504.5833 | -7.4229 | 0.088104
28 | 0.16907 | 442.4639 | -966.5623 | 1063.0225 | -65.4031 | 0.11626
29 | 0.43728 | 303.1341 | -565.7989 | 641.8868 | -61.8192 | 0.254
30 | 0.12068 | 70.4069 | -229.9741 | 240.5103 | -72.978 | 0.06709
31 | 0.34514 | 26.4071 | -121.4533 | 124.291 | -77.7333 | 0.17251
32 | 0.1133 | 60.836 | -44.5194 | 75.3857 | -36.1964 | 0.08091
33 | 0.099672 | 88.2179 | 18.0398 | 90.0435 | 11.5572 | 0.041677
34 | 0.10987 | 62.7219 | 44.1703 | 76.7141 | 35.1541 | 0.0522
35 | 0.28812 | 80.1874 | 87.9035 | 118.9834 | 47.6283 | 0.1106
36 | 0.11509 | 111.4909 | -270.382 | 292.4664 | -67.5914 | 0.02983
37 | 0.27794 | 71.9545 | 91.8955 | 116.7143 | 51.9389 | 0.068099
38 | 0.1407 | 805.3074 | -512.5284 | 954.5708 | -32.4742 | 0.056465
39 | 0.10621 | 252.8588 | -614.5831 | 664.5675 | -67.6362 | 0.020535
40 | 0.11416 | 569.7669 | 602.5142 | 829.2513 | 46.6001 | 0.037588
41 | 0.26528 | 1000.4835 | 138.5821 | 1010.0358 | 7.8862 | 0.062709
42 | 0.10201 | 518.1475 | 249.3735 | 575.0339 | 25.7005 | 0.022167
43 | 0.24302 | 1043.9814 | 187.5277 | 1060.6902 | 10.1833 | 0.053244
44 | 0.10901 | 71.0499 | -409.0953 | 415.2193 | -80.1474 | 0.054413
45 | 0.10106 | 79.1946 | 60.0714 | 99.3999 | 37.1814 | 0.033843
46 | 0.11231 | 183.8303 | 230.3065 | 294.6772 | 51.4032 | 0.070562
47 | 0.23667 | 929.0932 | 20.172 | 929.3122 | 1.2438 | 0.097612
48 | 0.10564 | 445.8759 | 201.7318 | 489.3885 | 24.3439 | 0.046825
49 | 0.22039 | 627.4093 | -31.8993 | 628.2197 | -2.9106 | 0.11614
50 | 0.12462 | 327.3436 | 187.0519 | 377.0176 | 29.7447 | 0.11998

## PQ32c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 576.9702 | 371.7113 | 686.341 | 32.7915 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | 219.0815 | 223.422 | 78.6877 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 524.9081 | 278.9369 | 594.4193 | 27.9862 | 0
43 | 0.24 | 1106.158 | 301.0402 | 1146.3903 | 15.2243 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ32c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.7141 | 294.9299 | 294.9676 | 89.0843 | 0
2 | 0 | 5.9352 | 360.0857 | 360.1346 | 89.0557 | 0
3 | 0 | 11.7371 | 625.1512 | 625.2614 | 88.9244 | 0
4 | 0 | 72.0459 | 1165.2872 | 1167.5122 | 86.4621 | 0
5 | 0 | 3077.98 | 2442.0586 | 3929.0726 | 38.4284 | 0
6 | 0 | 786.2806 | -440.3664 | 901.1991 | -29.2516 | 0
7 | 0 | 481.1131 | 102.3156 | 491.8722 | 12.0059 | 0
8 | 0 | 490.3415 | 378.3791 | 619.359 | 37.6561 | 0
9 | 0 | 602.5947 | 562.2312 | 824.1507 | 43.0154 | 0
10 | 0 | 799.9962 | 658.6192 | 1036.2303 | 39.4639 | 0
11 | 0 | 1046.8766 | 601.1787 | 1207.2143 | 29.867 | 0
12 | 0 | 1193.0317 | 345.3432 | 1242.0091 | 16.144 | 0
13 | 0 | 1080.623 | 56.551 | 1082.1017 | 2.9957 | 0
14 | 0 | 817.0088 | -52.3696 | 818.6855 | -3.6676 | 0
15 | 0 | 579.9477 | 3.8002 | 579.9602 | 0.37543 | 0
16 | 0 | 417.7759 | 133.3595 | 438.5447 | 17.7038 | 0
17 | 0 | 315.8239 | 285.0774 | 425.4572 | 42.0709 | 0
18 | 0 | 253.9362 | 441.0843 | 508.9587 | 60.0706 | 0
19 | 0 | 218.7304 | 597.6543 | 636.4225 | 69.8983 | 0
20 | 0 | 203.0673 | 756.347 | 783.1329 | 74.9714 | 0
21 | 0 | 205.0034 | 921.1079 | 943.6451 | 77.4527 | 0
22 | 0 | 229.3987 | 1097.6285 | 1121.3439 | 78.1954 | 0
23 | 0 | 298.7346 | 1289.8171 | 1323.9602 | 76.9597 | 0
24 | 0 | 485.4034 | 1447.7851 | 1526.9899 | 71.4651 | 0
25 | 0 | 599.4155 | 1275.5627 | 1409.3825 | 64.8301 | 0
26 | 0 | 348.5024 | 1386.0434 | 1429.1852 | 75.8863 | 0
27 | 0 | 292.4023 | 1664.7622 | 1690.2463 | 80.0381 | 0
28 | 0 | 314.6365 | 1940.0203 | 1965.3689 | 80.7879 | 0
29 | 0 | 370.6926 | 2224.9876 | 2255.6557 | 80.5412 | 0
30 | 0 | 455.115 | 2535.6513 | 2576.1711 | 79.8245 | 0
31 | 0 | 573.8241 | 2885.8065 | 2942.3041 | 78.7538 | 0
32 | 0 | 740.3289 | 3289.8451 | 3372.1162 | 77.3177 | 0
33 | 0 | 978.0672 | 3764.3886 | 3889.3749 | 75.4354 | 0
34 | 0 | 1326.9821 | 4328.4725 | 4527.3122 | 72.956 | 0
35 | 0 | 1856.8184 | 5000.0077 | 5333.6527 | 69.6269 | 0
36 | 0 | 2691.5466 | 5780.3501 | 6376.274 | 65.0316 | 0
37 | 0 | 4048.0247 | 6600.139 | 7742.6313 | 58.4782 | 0
38 | 0 | 6250.5209 | 7153.9845 | 9499.9214 | 48.8559 | 0
39 | 0 | 9459.9091 | 6551.8971 | 11507.2689 | 34.7063 | 0
40 | 0 | 12527 | 3472.4823 | 12999.3793 | 15.4934 | 0
41 | 0 | 12791.6989 | -1266.7026 | 12854.2637 | -5.6553 | 0
42 | 0 | 10341.5104 | -4482.0915 | 11271.024 | -23.4323 | 0
43 | 0 | 7612.2664 | -5506.4426 | 9395.079 | -35.8806 | 0
44 | 0 | 5613.6509 | -5425.6824 | 7807.1189 | -44.0245 | 0
45 | 0 | 4293.1105 | -4984.3529 | 6578.3411 | -49.2611 | 0
46 | 0 | 3428.4918 | -4476.9029 | 5638.902 | -52.5545 | 0
47 | 0 | 2853.954 | -3998.3435 | 4912.4133 | -54.4814 | 0
48 | 0 | 2466.9813 | -3572.7598 | 4341.7288 | -55.375 | 0
49 | 0 | 2206.2157 | -3201.0908 | 3887.7204 | -55.4251 | 0
50 | 0 | 2034.691 | -2877.9572 | 3524.5716 | -54.74 | 0

## PQ34c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0098 | 19.1021 | 30.9491 | 36.3694 | 58.3167 | 289.8741
2 | 0.4217 | 16.6916 | 55.7802 | 58.2241 | 73.3408 | 1.8312
3 | 0.21121 | 33.8151 | 80.35 | 87.1756 | 67.1763 | 0.62379
4 | 0.23723 | 94.1912 | -61.7581 | 112.6323 | -33.2516 | 0.61227
5 | 0.72206 | 79.6767 | 51.5186 | 94.8817 | 32.8865 | 1.3353
6 | 0.10686 | 180.5416 | 219.9911 | 284.5898 | 50.6251 | 0.13966
7 | 0.42609 | 251.4657 | 138.4133 | 287.0423 | 28.8295 | 0.8194
8 | 0.13767 | 139.0686 | 133.3817 | 192.6934 | 43.8042 | 0.32573
9 | 0.11951 | 86.9491 | -5.8005 | 87.1423 | -3.8167 | 0.16643
10 | 0.15768 | 320.8543 | 263.7111 | 415.3204 | 39.4169 | 0.26055
11 | 0.31399 | 479.0665 | 109.4513 | 491.4105 | 12.8694 | 0.44446
12 | 0.082561 | 371.1304 | -104.125 | 385.4605 | -15.6721 | 0.088519
13 | 0.30581 | 445.9446 | 135.6719 | 466.126 | 16.9216 | 0.40651
14 | 0.13123 | 316.6371 | 118.1632 | 337.9669 | 20.4647 | 0.26245
15 | 0.17984 | 134.8791 | 190.7343 | 233.6064 | 54.7337 | 0.28025
16 | 0.19722 | 106.7681 | 221.4956 | 245.8856 | 64.2644 | 0.44758
17 | 0.64262 | 203.2051 | 228.8007 | 306.0099 | 48.3907 | 1.4111
18 | 0.10913 | 111.569 | 7.7751 | 111.8396 | 3.9864 | 0.40678
19 | 0.41803 | 131.4614 | 45.9651 | 139.2656 | 19.272 | 1.2842
20 | 0.15036 | 178.6084 | -44.7345 | 184.1254 | -14.0611 | 0.41705
21 | 0.10917 | 61.017 | -73.7448 | 95.715 | -50.3954 | 0.20029
22 | 0.12231 | 211.1179 | 2.1951 | 211.1293 | 0.59571 | 0.17626
23 | 0.43925 | 112.9848 | -13.8387 | 113.8291 | -6.983 | 0.44912
24 | 0.11517 | 122.6402 | 50.8773 | 132.7747 | 22.5311 | 0.099544
25 | 0.38769 | 152.0088 | 84.939 | 174.1301 | 29.1955 | 0.28731
26 | 0.11882 | 273.6805 | 138.2365 | 306.6111 | 26.7984 | 0.13882
27 | 0.10778 | 483.7387 | -52.9995 | 486.6334 | -6.2525 | 0.1026
28 | 0.1678 | 441.5519 | -949.9057 | 1047.5156 | -65.0692 | 0.11499
29 | 0.4372 | 294.0041 | -559.1642 | 631.746 | -62.265 | 0.25196
30 | 0.12111 | 69.2646 | -228.4545 | 238.7238 | -73.1333 | 0.069273
31 | 0.3452 | 26.15 | -121.0047 | 123.7981 | -77.8055 | 0.17253
32 | 0.11519 | 165.0679 | 51.0953 | 172.7951 | 17.1995 | 0.091217
33 | 0.099996 | 88.3487 | 17.8448 | 90.1328 | 11.4191 | 0.041233
34 | 0.11041 | 75.1278 | 55.0424 | 93.1335 | 36.2284 | 0.053984
35 | 0.29031 | 186.2893 | 129.7471 | 227.0198 | 34.8565 | 0.10902
36 | 0.11491 | 109.9769 | -270.0498 | 291.585 | -67.8416 | 0.02792
37 | 0.28 | 1108.9068 | 206.6388 | 1127.9955 | 10.5557 | 0.059998
38 | 0.14174 | 806.8126 | -526.0835 | 963.1772 | -33.1064 | 0.054936
39 | 0.10645 | 247.8899 | -620.1151 | 667.8264 | -68.211 | 0.018493
40 | 0.11285 | 563.8273 | 615.8138 | 834.9419 | 47.5234 | 0.032887
41 | 0.26572 | 1019.7679 | 159.0707 | 1032.0998 | 8.866 | 0.050828
42 | 0.10197 | 580.8121 | 257.9164 | 635.5026 | 23.9442 | 0.015998
43 | 0.24504 | 1154.3078 | 221.315 | 1175.3326 | 10.8536 | 0.036597
44 | 0.10724 | 215.077 | -412.5467 | 465.245 | -62.4652 | 0.037484
45 | 0.10082 | 98.9288 | 60.2272 | 115.8198 | 31.3328 | 0.021391
46 | 0.10819 | 178.5945 | 233.9028 | 294.2898 | 52.6368 | 0.044014
47 | 0.23546 | 983.7654 | 76.8368 | 986.7615 | 4.466 | 0.062094
48 | 0.10483 | 506.186 | 217.4319 | 550.9091 | 23.2459 | 0.027868
49 | 0.21978 | 668.2562 | -6.0345 | 668.2835 | -0.51738 | 0.0698
50 | 0.1145 | 325.8572 | 206.1662 | 385.6001 | 32.3211 | 0.064464

## PQ34c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 76.8482 | 55.0148 | 94.5107 | 35.5985 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ34c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4031 | 262.1598 | 262.1818 | 89.2563 | 0
2 | 0 | 4.1632 | 315.6188 | 315.6463 | 89.2443 | 0
3 | 0 | 6.3755 | 502.1348 | 502.1753 | 89.2726 | 0
4 | 0 | 16.6956 | 745.7967 | 745.9835 | 88.7176 | 0
5 | 0 | 98.6199 | 1147.738 | 1151.9671 | 85.0889 | 0
6 | 0 | 935.1454 | 1641.9227 | 1889.552 | 60.3366 | 0
7 | 0 | 1091.1177 | 665.3305 | 1277.9681 | 31.3736 | 0
8 | 0 | 764.6961 | 779.9218 | 1092.2628 | 45.5648 | 0
9 | 0 | 767.5514 | 1032.7986 | 1286.7821 | 53.3811 | 0
10 | 0 | 949.938 | 1291.5078 | 1603.2388 | 53.6645 | 0
11 | 0 | 1345.2301 | 1506.8301 | 2019.9458 | 48.243 | 0
12 | 0 | 2032.024 | 1471.7462 | 2509.0155 | 35.9149 | 0
13 | 0 | 2716.7261 | 717.2482 | 2809.8124 | 14.7893 | 0
14 | 0 | 2415.8044 | -418.2946 | 2451.7507 | -9.8233 | 0
15 | 0 | 1526.8644 | -758.5932 | 1704.9277 | -26.4196 | 0
16 | 0 | 912.4778 | -558.1804 | 1069.664 | -31.4549 | 0
17 | 0 | 585.3506 | -251.1823 | 636.9677 | -23.2249 | 0
18 | 0 | 414.108 | 42.1514 | 416.2477 | 5.812 | 0
19 | 0 | 324.0085 | 307.7632 | 446.8777 | 43.527 | 0
20 | 0 | 279.9701 | 553.1983 | 620.0094 | 63.1563 | 0
21 | 0 | 266.4821 | 788.8372 | 832.6325 | 71.3342 | 0
22 | 0 | 278.9635 | 1025.149 | 1062.427 | 74.7773 | 0
23 | 0 | 323.7276 | 1273.7891 | 1314.2824 | 75.7404 | 0
24 | 0 | 432.9611 | 1547.7823 | 1607.198 | 74.3721 | 0
25 | 0 | 745.8547 | 1803.7715 | 1951.8942 | 67.535 | 0
26 | 0 | 1054.3204 | 1321.4332 | 1690.4961 | 51.415 | 0
27 | 0 | 438.0926 | 1498.0513 | 1560.7956 | 73.6989 | 0
28 | 0 | 368.4741 | 1963.7282 | 1997.9994 | 79.3726 | 0
29 | 0 | 426.2241 | 2365.2794 | 2403.3755 | 79.7849 | 0
30 | 0 | 529.1741 | 2763.9868 | 2814.1869 | 79.1617 | 0
31 | 0 | 672.336 | 3193.0024 | 3263.0201 | 78.1092 | 0
32 | 0 | 867.228 | 3674.977 | 3775.9158 | 76.7221 | 0
33 | 0 | 1136.3592 | 4231.3027 | 4381.2366 | 74.9673 | 0
34 | 0 | 1517.5023 | 4885.4558 | 5115.7103 | 72.7444 | 0
35 | 0 | 2074.6615 | 5662.7733 | 6030.8558 | 69.8788 | 0
36 | 0 | 2919.0933 | 6583.3274 | 7201.4794 | 66.0872 | 0
37 | 0 | 4248.0094 | 7632.9051 | 8735.3778 | 60.9024 | 0
38 | 0 | 6400.8125 | 8664.56 | 10772.4186 | 53.5454 | 0
39 | 0 | 9846.9245 | 9108.977 | 13413.9996 | 42.7706 | 0
40 | 0 | 14599.2686 | 7446.4341 | 16388.6553 | 27.0241 | 0
41 | 0 | 18293.2446 | 1970.8508 | 18399.1046 | 6.1491 | 0
42 | 0 | 17223.3976 | -4870.2779 | 17898.7438 | -15.7894 | 0
43 | 0 | 12987.5168 | -8602.1212 | 15577.9358 | -33.518 | 0
44 | 0 | 9086.9645 | -9375.3927 | 13056.4509 | -45.895 | 0
45 | 0 | 6410.464 | -8921.632 | 10985.8804 | -54.3016 | 0
46 | 0 | 4677.4164 | -8152.6717 | 9399.1638 | -60.1559 | 0
47 | 0 | 3539.2774 | -7383.3564 | 8187.8224 | -64.3889 | 0
48 | 0 | 2766.5338 | -6699.6899 | 7248.4174 | -67.5626 | 0
49 | 0 | 2222.8217 | -6113.3435 | 6504.914 | -70.0187 | 0
50 | 0 | 1827.5077 | -5614.6084 | 5904.5416 | -71.9704 | 0

## PQ36c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0091 | 19.1021 | 30.9491 | 36.3694 | 58.3167 | 289.8227
2 | 0.41929 | 16.6916 | 55.7802 | 58.2241 | 73.3408 | 1.788
3 | 0.21121 | 33.8151 | 80.35 | 87.1756 | 67.1763 | 0.62379
4 | 0.23476 | 94.1912 | -61.7581 | 112.6323 | -33.2516 | 0.58203
5 | 0.72206 | 79.6767 | 51.5186 | 94.8817 | 32.8865 | 1.3353
6 | 0.10686 | 180.5416 | 219.9911 | 284.5898 | 50.6251 | 0.13966
7 | 0.44823 | 251.4657 | 138.4133 | 287.0423 | 28.8295 | 0.89539
8 | 0.18512 | 139.0686 | 133.3817 | 192.6934 | 43.8042 | 0.58337
9 | 0.11951 | 86.9491 | -5.8005 | 87.1423 | -3.8167 | 0.16643
10 | 0.17569 | 320.8543 | 263.7111 | 415.3204 | 39.4169 | 0.30195
11 | 0.34748 | 479.0665 | 109.4513 | 491.4105 | 12.8694 | 0.51493
12 | 0.092298 | 394.7812 | -82.2669 | 403.2617 | -11.7712 | 0.11497
13 | 0.34263 | 445.9446 | 135.6719 | 466.126 | 16.9216 | 0.49022
14 | 0.14114 | 316.6371 | 118.1632 | 337.9669 | 20.4647 | 0.29536
15 | 0.17194 | 134.8791 | 190.7343 | 233.6064 | 54.7337 | 0.2378
16 | 0.21742 | 106.7681 | 221.4956 | 245.8856 | 64.2644 | 0.55691
17 | 0.67497 | 203.2051 | 228.8007 | 306.0099 | 48.3907 | 1.5404
18 | 0.10211 | 111.569 | 7.7751 | 111.8396 | 3.9864 | 0.34848
19 | 0.43069 | 131.4614 | 45.9651 | 139.2656 | 19.272 | 1.3682
20 | 0.15036 | 178.6084 | -44.7345 | 184.1254 | -14.0611 | 0.41705
21 | 0.10917 | 61.017 | -73.7448 | 95.715 | -50.3954 | 0.20029
22 | 0.12394 | 211.1179 | 2.1951 | 211.1293 | 0.59571 | 0.18572
23 | 0.43973 | 112.9848 | -13.8387 | 113.8291 | -6.983 | 0.45451
24 | 0.11517 | 122.6402 | 50.8773 | 132.7747 | 22.5311 | 0.099544
25 | 0.39111 | 152.0088 | 84.939 | 174.1301 | 29.1955 | 0.31055
26 | 0.133 | 383.9537 | 298.8771 | 486.5676 | 37.8979 | 0.15246
27 | 0.10499 | 483.7387 | -52.9995 | 486.6334 | -6.2525 | 0.09537
28 | 0.17147 | 441.5519 | -949.9057 | 1047.5156 | -65.0692 | 0.12148
29 | 0.43285 | 294.0041 | -559.1642 | 631.746 | -62.265 | 0.2413
30 | 0.12042 | 69.2646 | -228.4545 | 238.7238 | -73.1333 | 0.065308
31 | 0.34861 | 115.0287 | -116.054 | 163.4017 | -45.2542 | 0.20595
32 | 0.11673 | 165.0679 | 51.0953 | 172.7951 | 17.1995 | 0.10223
33 | 0.099616 | 41.5978 | 16.4774 | 44.7424 | 21.6091 | 0.035085
34 | 0.12308 | 91.8101 | 287.3326 | 301.644 | 72.28 | 0.10325
35 | 0.28747 | 75.201 | 87.9696 | 115.7318 | 49.4745 | 0.088812
36 | 0.11491 | 109.9769 | -270.0498 | 291.585 | -67.8416 | 0.02792
37 | 0.30172 | 1157.9824 | 256.4643 | 1186.0427 | 12.488 | 0.081754
38 | 0.12978 | 148.9008 | -721.1852 | 736.3963 | -78.3342 | 0.03998
39 | 0.10645 | 247.8899 | -620.1151 | 667.8264 | -68.211 | 0.018493
40 | 0.12458 | 563.8273 | 615.8138 | 834.9419 | 47.5234 | 0.049891
41 | 0.24931 | 79.6796 | -248.2201 | 260.6954 | -72.2032 | 0.017211
42 | 0.099631 | 43.3868 | -90.0074 | 99.9187 | -64.2643 | 0.00707
43 | 0.23847 | 98.2849 | -32.0315 | 103.3728 | -18.051 | 0.019444
44 | 0.099343 | 59.8575 | -61.3651 | 85.724 | -45.7125 | 0.009665
45 | 0.10003 | 78.9211 | 60.6188 | 99.5147 | 37.5276 | 0.011566
46 | 0.10172 | 92.1986 | 237.4263 | 254.6994 | 68.7776 | 0.013747
47 | 0.2207 | 184.5681 | 114.0808 | 216.9788 | 31.7201 | 0.034237
48 | 0.10077 | 446.029 | 226.1599 | 500.0902 | 26.8874 | 0.017659
49 | 0.21095 | 64.8468 | 54.4894 | 84.7006 | 40.0397 | 0.041192
50 | 0.10314 | 104.2885 | 226.1576 | 249.0449 | 65.2441 | 0.022187

## PQ36c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 422.8738 | -148.6047 | 448.225 | -19.3623 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 566.9826 | 362.0556 | 672.721 | 32.5609 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1288.088 | 138.0983 | 1295.4697 | 6.1194 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -90.5228 | 100.289 | -64.5046 | 0
43 | 0.24 | 98.9746 | -32.0614 | 104.038 | -17.949 | 0
44 | 0.1 | 60.2544 | -61.7694 | 86.2905 | -45.7113 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 180.935 | 118.5142 | 216.294 | 33.2252 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | 222.0068 | 241.4739 | 66.8359 | 0

## PQ36c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4031 | 262.1598 | 262.1818 | 89.2563 | 0
2 | 0 | 4.1632 | 315.6188 | 315.6463 | 89.2443 | 0
3 | 0 | 6.3755 | 502.1348 | 502.1753 | 89.2726 | 0
4 | 0 | 16.6956 | 745.7967 | 745.9835 | 88.7176 | 0
5 | 0 | 98.6199 | 1147.738 | 1151.9671 | 85.0889 | 0
6 | 0 | 935.1454 | 1641.9227 | 1889.552 | 60.3366 | 0
7 | 0 | 1091.1177 | 665.3305 | 1277.9681 | 31.3736 | 0
8 | 0 | 764.6961 | 779.9218 | 1092.2628 | 45.5648 | 0
9 | 0 | 767.5514 | 1032.7986 | 1286.7821 | 53.3811 | 0
10 | 0 | 949.938 | 1291.5078 | 1603.2388 | 53.6645 | 0
11 | 0 | 1345.2301 | 1506.8301 | 2019.9458 | 48.243 | 0
12 | 0 | 2032.024 | 1471.7462 | 2509.0155 | 35.9149 | 0
13 | 0 | 2716.7261 | 717.2482 | 2809.8124 | 14.7893 | 0
14 | 0 | 2415.8044 | -418.2946 | 2451.7507 | -9.8233 | 0
15 | 0 | 1526.8644 | -758.5932 | 1704.9277 | -26.4196 | 0
16 | 0 | 912.4778 | -558.1804 | 1069.664 | -31.4549 | 0
17 | 0 | 585.3506 | -251.1823 | 636.9677 | -23.2249 | 0
18 | 0 | 414.108 | 42.1514 | 416.2477 | 5.812 | 0
19 | 0 | 324.0085 | 307.7632 | 446.8777 | 43.527 | 0
20 | 0 | 279.9701 | 553.1983 | 620.0094 | 63.1563 | 0
21 | 0 | 266.4821 | 788.8372 | 832.6325 | 71.3342 | 0
22 | 0 | 278.9635 | 1025.149 | 1062.427 | 74.7773 | 0
23 | 0 | 323.7276 | 1273.7891 | 1314.2824 | 75.7404 | 0
24 | 0 | 432.9611 | 1547.7823 | 1607.198 | 74.3721 | 0
25 | 0 | 745.8547 | 1803.7715 | 1951.8942 | 67.535 | 0
26 | 0 | 1054.3204 | 1321.4332 | 1690.4961 | 51.415 | 0
27 | 0 | 438.0926 | 1498.0513 | 1560.7956 | 73.6989 | 0
28 | 0 | 368.4741 | 1963.7282 | 1997.9994 | 79.3726 | 0
29 | 0 | 426.2241 | 2365.2794 | 2403.3755 | 79.7849 | 0
30 | 0 | 529.1741 | 2763.9868 | 2814.1869 | 79.1617 | 0
31 | 0 | 672.5911 | 3193.7029 | 3263.7582 | 78.1073 | 0
32 | 0 | 867.228 | 3674.977 | 3775.9158 | 76.7221 | 0
33 | 0 | 1136.3592 | 4231.3027 | 4381.2366 | 74.9673 | 0
34 | 0 | 1517.5023 | 4885.4558 | 5115.7103 | 72.7444 | 0
35 | 0 | 2074.6615 | 5662.7733 | 6030.8558 | 69.8788 | 0
36 | 0 | 2919.0933 | 6583.3274 | 7201.4794 | 66.0872 | 0
37 | 0 | 4248.0094 | 7632.9051 | 8735.3778 | 60.9024 | 0
38 | 0 | 6400.8125 | 8664.56 | 10772.4186 | 53.5454 | 0
39 | 0 | 9846.9245 | 9108.977 | 13413.9996 | 42.7706 | 0
40 | 0 | 14599.2686 | 7446.4341 | 16388.6553 | 27.0241 | 0
41 | 0 | 18293.2446 | 1970.8508 | 18399.1046 | 6.1491 | 0
42 | 0 | 17223.3976 | -4870.2779 | 17898.7438 | -15.7894 | 0
43 | 0 | 12987.5168 | -8602.1212 | 15577.9358 | -33.518 | 0
44 | 0 | 9086.9645 | -9375.3927 | 13056.4509 | -45.895 | 0
45 | 0 | 6410.464 | -8921.632 | 10985.8804 | -54.3016 | 0
46 | 0 | 4677.4164 | -8152.6717 | 9399.1638 | -60.1559 | 0
47 | 0 | 3539.2774 | -7383.3564 | 8187.8224 | -64.3889 | 0
48 | 0 | 2766.5338 | -6699.6899 | 7248.4174 | -67.5626 | 0
49 | 0 | 2222.8217 | -6113.3435 | 6504.914 | -70.0187 | 0
50 | 0 | 1827.5077 | -5614.6084 | 5904.5416 | -71.9704 | 0

## PQ38c_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0082 | 16.6095 | 29.5071 | 33.8607 | 60.6249 | 123.0667
2 | 0.39687 | 14.3219 | 51.8358 | 53.7779 | 74.5549 | 2.5343
3 | 0.21162 | 29.5704 | 75.7768 | 81.342 | 68.6828 | 0.97111
4 | 0.25714 | 99.9315 | -58.4677 | 115.779 | -30.3309 | 0.93629
5 | 0.7652 | 67.7131 | 173.4314 | 186.1814 | 68.6727 | 1.7819
6 | 0.16149 | 199.1786 | 167.1607 | 260.0285 | 40.0051 | 0.41715
7 | 0.35235 | 90.1654 | 119.223 | 149.4788 | 52.9007 | 1.326
8 | 0.13272 | 134.0423 | 40.5933 | 140.0541 | 16.8484 | 0.48411
9 | 0.12306 | 101.2299 | 0.94387 | 101.2343 | 0.53421 | 0.33677
10 | 0.14642 | 247.3154 | 233.6646 | 340.2411 | 43.3743 | 0.29252
11 | 0.31123 | 381.5309 | 142.5996 | 407.3088 | 20.4935 | 0.55533
12 | 0.10127 | 340.277 | -40.4788 | 342.6762 | -6.7839 | 0.20104
13 | 0.29553 | 347.6635 | 61.3235 | 353.0305 | 10.0034 | 0.56671
14 | 0.13603 | 257.2225 | -27.925 | 258.7339 | -6.196 | 0.38328
15 | 0.14498 | 59.502 | 101.223 | 117.4163 | 59.5517 | 0.46324
16 | 0.15232 | 160.6913 | 32.8615 | 164.017 | 11.5577 | 0.54266
17 | 0.51171 | 57.8435 | 81.5356 | 99.9697 | 54.6471 | 1.3251
18 | 0.12878 | 134.0371 | 34.7726 | 138.4741 | 14.5434 | 0.3171
19 | 0.50155 | 160.7605 | 60.9714 | 171.9344 | 20.7702 | 0.89032
20 | 0.15041 | 187.2258 | -66.9657 | 198.8414 | -19.6808 | 0.27712
21 | 0.11082 | 230.8474 | -25.9376 | 232.3 | -6.4108 | 0.17367
22 | 0.12438 | 216.6107 | -2.0496 | 216.6204 | -0.54213 | 0.15686
23 | 0.44197 | 113.7898 | -14.3055 | 114.6855 | -7.1656 | 0.42745
24 | 0.11707 | 122.7351 | 51.7645 | 133.2046 | 22.868 | 0.11689
25 | 0.38735 | 149.6072 | 86.8488 | 172.9885 | 30.1357 | 0.34387
26 | 0.1147 | 232.5268 | 146.8537 | 275.0177 | 32.2747 | 0.12344
27 | 0.11064 | 501.3503 | -71.6226 | 506.4405 | -8.1302 | 0.093122
28 | 0.1686 | 429.8109 | -964.029 | 1055.5043 | -65.9704 | 0.11453
29 | 0.43799 | 303.3443 | -567.5238 | 643.5068 | -61.8753 | 0.25488
30 | 0.12128 | 70.6624 | -230.5767 | 241.1613 | -72.9618 | 0.070459
31 | 0.34584 | 26.5019 | -121.7172 | 124.5689 | -77.7165 | 0.1798
32 | 0.11271 | 60.9683 | -44.4849 | 75.4721 | -36.116 | 0.071998
33 | 0.099991 | 88.1348 | 18.2617 | 90.0069 | 11.7062 | 0.050211
34 | 0.10978 | 62.5378 | 44.2469 | 76.6079 | 35.2803 | 0.057633
35 | 0.28586 | 74.4471 | 87.7698 | 115.0909 | 49.6951 | 0.10873
36 | 0.1193 | 975.7581 | -73.1317 | 978.4948 | -4.2862 | 0.042292
37 | 0.27714 | 71.3315 | 91.8019 | 116.2574 | 52.1522 | 0.084706
38 | 0.13364 | 165.7204 | -747.4327 | 765.584 | -77.4986 | 0.047043
39 | 0.11617 | 267.9112 | -634.4819 | 688.7262 | -67.108 | 0.037705
40 | 0.11575 | 530.6652 | 605.4866 | 805.1209 | 48.7678 | 0.046469
41 | 0.2567 | 82.2359 | -250.4777 | 263.632 | -71.8241 | 0.049354
42 | 0.10047 | 43.8502 | -92.1446 | 102.0465 | -64.5509 | 0.015024
43 | 0.24056 | 140.8103 | -203.7907 | 247.7058 | -55.3573 | 0.032404
44 | 0.10547 | 71.3441 | -423.1085 | 429.0813 | -80.4289 | 0.027757
45 | 0.10021 | 78.5203 | 60.5658 | 99.1648 | 37.6445 | 0.016543
46 | 0.10499 | 176.0949 | 231.6923 | 291.0167 | 52.7638 | 0.032742
47 | 0.22439 | 781.8577 | 132.581 | 793.019 | 9.6242 | 0.049607
48 | 0.1022 | 437.2488 | 226.1552 | 492.273 | 27.349 | 0.023187
49 | 0.21298 | 658.104 | 5.3208 | 658.1255 | 0.46323 | 0.059062
50 | 0.1107 | 321.2477 | 204.1741 | 380.6404 | 32.4387 | 0.054487

## PQ38c_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ38c_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5023 | 162.5186 | 162.5379 | 89.1179 | 0
2 | 0 | 3.2648 | 215.6012 | 215.6259 | 89.1324 | 0
3 | 0 | 5.4408 | 348.24 | 348.2825 | 89.1049 | 0
4 | 0 | 17.6155 | 540.9431 | 541.2298 | 88.1349 | 0
5 | 0 | 189.4083 | 968.5897 | 986.9354 | 78.9354 | 0
6 | 0 | 974.4864 | 214.9927 | 997.9206 | 12.4414 | 0
7 | 0 | 387.1769 | 262.074 | 467.5348 | 34.0935 | 0
8 | 0 | 321.1499 | 447.6404 | 550.9257 | 54.3433 | 0
9 | 0 | 358.4816 | 592.7374 | 692.7097 | 58.8349 | 0
10 | 0 | 460.8743 | 707.9661 | 844.761 | 56.9365 | 0
11 | 0 | 631.2608 | 762.5498 | 989.9356 | 50.3811 | 0
12 | 0 | 830.4468 | 677.8084 | 1071.945 | 39.2212 | 0
13 | 0 | 891.498 | 436.5233 | 992.6335 | 26.0887 | 0
14 | 0 | 723.0583 | 252.2451 | 765.7943 | 19.2318 | 0
15 | 0 | 502.3179 | 253.1205 | 562.4884 | 26.7438 | 0
16 | 0 | 346.4116 | 357.5023 | 497.8041 | 45.9027 | 0
17 | 0 | 254.149 | 492.3651 | 554.0894 | 62.6981 | 0
18 | 0 | 202.7198 | 631.7641 | 663.4916 | 72.2097 | 0
19 | 0 | 176.3679 | 770.179 | 790.1148 | 77.1019 | 0
20 | 0 | 166.6248 | 908.5058 | 923.6594 | 79.6072 | 0
21 | 0 | 169.9053 | 1049.6365 | 1063.299 | 80.8053 | 0
22 | 0 | 186.721 | 1197.4394 | 1211.91 | 81.137 | 0
23 | 0 | 224.5545 | 1355.9102 | 1374.3788 | 80.5965 | 0
24 | 0 | 309.4327 | 1522.9183 | 1554.0362 | 78.5148 | 0
25 | 0 | 501.1406 | 1582.3569 | 1659.8179 | 72.4267 | 0
26 | 0 | 380.9823 | 1504.0839 | 1551.5849 | 75.786 | 0
27 | 0 | 285.6964 | 1740.4222 | 1763.7154 | 80.6778 | 0
28 | 0 | 305.1253 | 1984.3931 | 2007.7145 | 81.2585 | 0
29 | 0 | 350.971 | 2216.9449 | 2244.5546 | 81.004 | 0
30 | 0 | 417.7299 | 2473.0544 | 2508.0862 | 80.4125 | 0
31 | 0 | 507.3316 | 2752.335 | 2798.7021 | 79.556 | 0
32 | 0 | 624.2184 | 3064.5838 | 3127.5106 | 78.487 | 0
33 | 0 | 777.9008 | 3419.4851 | 3506.8516 | 77.1839 | 0
34 | 0 | 983.2472 | 3827.9873 | 3952.2477 | 75.5946 | 0
35 | 0 | 1263.4966 | 4302.6977 | 4484.3764 | 73.635 | 0
36 | 0 | 1655.4765 | 4857.2311 | 5131.5979 | 71.1795 | 0
37 | 0 | 2218.9871 | 5502.7222 | 5933.2837 | 68.0381 | 0
38 | 0 | 3052.5959 | 6236.4268 | 6943.4401 | 63.9193 | 0
39 | 0 | 4316.7323 | 7008.5368 | 8231.2676 | 58.37 | 0
40 | 0 | 6248.6612 | 7632.5059 | 9864.1225 | 50.6931 | 0
41 | 0 | 9071.4098 | 7589.7847 | 11827.7347 | 39.9182 | 0
42 | 0 | 12493.6407 | 5863.7463 | 13801.2528 | 25.1425 | 0
43 | 0 | 14831.1588 | 1775.8537 | 14937.099 | 6.828 | 0
44 | 0 | 14178.9085 | -3001.8434 | 14493.1885 | -11.9537 | 0
45 | 0 | 11417.0682 | -5987.1153 | 12891.6638 | -27.6725 | 0
46 | 0 | 8553.1643 | -6992.45 | 11047.6683 | -39.267 | 0
47 | 0 | 6375.4923 | -6950.0583 | 9431.342 | -47.4689 | 0
48 | 0 | 4860.8204 | -6518.5456 | 8131.3598 | -53.2884 | 0
49 | 0 | 3818.9887 | -5992.0742 | 7105.6054 | -57.489 | 0
50 | 0 | 3091.4411 | -5480.2 | 6292.0267 | -60.5722 | 0

## POC LF_THD
Case name | POC MW | POC MVar | THD % | No. of active BESS Inv | No. of active PV Inv | BESS kW | BESS kVar | PV kW | PV kVar
PQ02c | 119 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | -946 | 3323 | 0
PQ03c | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 1493 | 675 | 1659 | 750
PQ04c | 119 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | 1493 | -478 | 1659 | -531
PQ06c | -100 | -47 | 1.83 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | -1174
PQ07c | 119 | 47 | 1.81 | 33 | 36 | 0 | 1636 | 3322 | 0
PQ08c | 119 | -47 | 1.81 | 33 | 36 | 0 | -1156 | 3323 | 0
PQ09c | 119 | 47 | 1.81 | 33 | 36 | 1810 | 813 | 1659 | 745
PQ10c | 119 | -47 | 1.81 | 33 | 36 | 1810 | -584 | 1659 | -535
PQ11c | -100 | 47 | 1.82 | 33 | 36 | -3021 | 0 | 0 | 1379
PQ12c | -100 | -47 | 1.82 | 33 | 36 | -3021 | 0 | 0 | -1183
PQ13c | 119 | 47 | 1.8 | 40 | 30 | 0 | 1361 | 3987 | 0
PQ14c | 119 | -47 | 1.8 | 40 | 30 | 0 | -944 | 3988 | 0
PQ15c | 119 | 47 | 1.8 | 40 | 30 | 1493 | 676 | 1991 | 901
PQ16c | 119 | -47 | 1.8 | 40 | 30 | 1493 | -478 | 1991 | -637
PQ17c | -100 | 47 | 1.82 | 40 | 30 | -2492 | 0 | 0 | 1668
PQ18c | -100 | -47 | 1.82 | 40 | 30 | -2492 | 0 | 0 | -1408
PQ20c | 119 | -47.01 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | -904 | 3324 | 0
PQ21c | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 1493 | 694 | 1659 | 771
PQ22c | 119 | -47.01 | 1.82 | 40 | 36 | 1493 | -457 | 1659 | -508
PQ24c | -100 | -47.01 | 1.83 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | -1139
PQ26c | 119 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | -987 | 3322 | 0
PQ27c | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 1492 | 657 | 1658 | 730
PQ28c | 119 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | 1492 | -499 | 1658 | -554
PQ30c | -100 | -47 | 1.83 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | -1209
PQ32c | 119 | -47 | 1.78 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3324 | -996
PQ34c | 100 | -47 | 1.81 | 40 | 0 | 2507 | -882 | 0 | 0
PQ36c | -100 | -47 | 1.85 | 40 | 0 | -2493 | -881 | 0 | 0
PQ38c | 0 | -47 | 1.78 | 40 | 36 | 0 | 0 | 3 | -1446