## PQ02d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.6046 | 29.5041 | 33.8557 | 60.6296 | 335.7158
2 | 0.39488 | 14.3118 | 51.8192 | 53.7593 | 74.5605 | 2.5034
3 | 0.20261 | 29.5095 | 75.7162 | 81.2635 | 68.7073 | 0.86528
4 | 0.25964 | 100.2608 | -58.3434 | 116.0008 | -30.1958 | 0.97001
5 | 0.75195 | 77.8401 | 51.4268 | 93.2941 | 33.4517 | 2.0129
6 | 0.12551 | 198.0875 | 179.9207 | 267.6007 | 42.2485 | 0.25801
7 | 0.43779 | 185.5724 | 99.841 | 210.7258 | 28.281 | 1.3406
8 | 0.14079 | 132.9887 | 39.2356 | 138.6558 | 16.4376 | 0.55196
9 | 0.11829 | 84.9164 | -1.0439 | 84.9228 | -0.70431 | 0.28739
10 | 0.16816 | 245.5326 | 231.362 | 337.3643 | 43.298 | 0.34451
11 | 0.34596 | 378.4916 | 143.835 | 404.9005 | 20.8079 | 0.63202
12 | 0.08869 | 99.2792 | -159.0944 | 187.5297 | -58.0347 | 0.19905
13 | 0.33849 | 349.1774 | 64.8882 | 355.1554 | 10.5273 | 0.6673
14 | 0.15924 | 260.695 | -28.2279 | 262.2188 | -6.1799 | 0.46002
15 | 0.15953 | 107.515 | 139.1644 | 175.8585 | 52.3112 | 0.49875
16 | 0.15789 | 160.9061 | 30.6122 | 163.7922 | 10.7717 | 0.57025
17 | 0.51169 | 58.2101 | 81.1219 | 99.8458 | 54.3381 | 1.3333
18 | 0.12632 | 133.4804 | 34.5569 | 137.8811 | 14.5147 | 0.30194
19 | 0.4987 | 160.2596 | 60.8183 | 171.4118 | 20.7817 | 0.88551
20 | 0.15231 | 187.0972 | -66.5796 | 198.5905 | -19.5884 | 0.29211
21 | 0.10828 | 58.7217 | -75.3829 | 95.5553 | -52.0822 | 0.15523
22 | 0.12446 | 216.4699 | -2.0015 | 216.4792 | -0.52975 | 0.15791
23 | 0.44243 | 113.7662 | -14.3124 | 114.6629 | -7.1704 | 0.43309
24 | 0.1157 | 122.7918 | 51.7352 | 133.2455 | 22.8469 | 0.1036
25 | 0.38773 | 150.2424 | 86.7363 | 173.4819 | 29.9982 | 0.32955
26 | 0.12019 | 269.9057 | 158.9493 | 313.2315 | 30.4941 | 0.14483
27 | 0.11114 | 498.1416 | -65.3893 | 502.4149 | -7.4783 | 0.098995
28 | 0.17779 | 446.2986 | -970.3624 | 1068.0756 | -65.3009 | 0.13178
29 | 0.44122 | 307.4353 | -568.3448 | 646.1673 | -61.5897 | 0.26484
30 | 0.12112 | 70.9873 | -230.9013 | 241.567 | -72.9107 | 0.069701
31 | 0.34631 | 26.5522 | -121.7986 | 124.6593 | -77.7019 | 0.1849
32 | 0.1137 | 60.995 | -44.4739 | 75.4872 | -36.0973 | 0.089102
33 | 0.0997 | 88.1196 | 18.2929 | 89.9983 | 11.7276 | 0.046807
34 | 0.10985 | 62.5171 | 44.2538 | 76.595 | 35.2934 | 0.059596
35 | 0.28759 | 79.6016 | 87.8825 | 118.5738 | 47.8306 | 0.1289
36 | 0.11673 | 114.0525 | -273.3589 | 296.1977 | -67.3528 | 0.036914
37 | 0.27698 | 71.2963 | 91.7951 | 116.2304 | 52.1639 | 0.084452
38 | 0.14842 | 579.0947 | -675.3406 | 889.6267 | -49.3874 | 0.069886
39 | 0.11054 | 268.5912 | -635.3013 | 689.7456 | -67.0824 | 0.026764
40 | 0.11255 | 419.1001 | -299.014 | 514.8342 | -35.5066 | 0.044277
41 | 0.26732 | 997.6202 | 143.3779 | 1007.8706 | 8.1785 | 0.06636
42 | 0.10171 | 570.5687 | -40.514 | 572.0053 | -4.0615 | 0.020232
43 | 0.24473 | 1120.6504 | -166.1366 | 1132.8984 | -8.4327 | 0.041844
44 | 0.11253 | 224.4753 | -415.2472 | 472.0375 | -61.6051 | 0.046816
45 | 0.10111 | 101.0719 | -209.6321 | 232.7255 | -64.2595 | 0.023097
46 | 0.11001 | 175.9624 | 231.6979 | 290.9411 | 52.7852 | 0.054641
47 | 0.24208 | 960.6496 | 104.91 | 966.3611 | 6.2324 | 0.07044
48 | 0.10551 | 495.4388 | 219.152 | 541.7446 | 23.8617 | 0.030949
49 | 0.22643 | 658.3652 | 5.8994 | 658.3916 | 0.5134 | 0.083312
50 | 0.12154 | 321.1222 | 204.3421 | 380.6247 | 32.4701 | 0.09066

## PQ02d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ02d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4989 | 162.3869 | 162.4061 | 89.1184 | 0
2 | 0 | 3.2529 | 215.2897 | 215.3142 | 89.1344 | 0
3 | 0 | 5.3216 | 346.6753 | 346.7161 | 89.1205 | 0
4 | 0 | 15.9918 | 533.5485 | 533.7881 | 88.2832 | 0
5 | 0 | 147.5921 | 928.209 | 939.8699 | 80.9652 | 0
6 | 0 | 1134.9683 | 363.8652 | 1191.8687 | 17.7756 | 0
7 | 0 | 429.9918 | 233.7531 | 489.4216 | 28.5295 | 0
8 | 0 | 336.3077 | 425.9524 | 542.7138 | 51.7074 | 0
9 | 0 | 363.8733 | 573.8886 | 679.5233 | 57.6233 | 0
10 | 0 | 457.4842 | 690.5407 | 828.3346 | 56.4755 | 0
11 | 0 | 616.1041 | 750.8819 | 971.2919 | 50.6309 | 0
12 | 0 | 807.3456 | 685.5314 | 1059.1318 | 40.3352 | 0
13 | 0 | 885.9932 | 466.7303 | 1001.4096 | 27.7797 | 0
14 | 0 | 744.3913 | 275.0429 | 793.5786 | 20.2786 | 0
15 | 0 | 528.6091 | 256.9517 | 587.7514 | 25.9239 | 0
16 | 0 | 366.7202 | 351.2123 | 507.7734 | 43.7626 | 0
17 | 0 | 268.2365 | 482.9357 | 552.4289 | 60.9509 | 0
18 | 0 | 212.4449 | 622.1995 | 657.4687 | 71.148 | 0
19 | 0 | 183.2927 | 761.6318 | 783.3768 | 76.4686 | 0
20 | 0 | 171.8222 | 901.4836 | 917.7121 | 79.2089 | 0
21 | 0 | 174.1226 | 1044.5144 | 1058.9282 | 80.5357 | 0
22 | 0 | 190.4968 | 1194.7235 | 1209.8154 | 80.9405 | 0
23 | 0 | 228.0121 | 1356.6142 | 1375.6423 | 80.4592 | 0
24 | 0 | 310.3445 | 1531.6026 | 1562.7284 | 78.5454 | 0
25 | 0 | 517.287 | 1641.6072 | 1721.1798 | 72.5098 | 0
26 | 0 | 499.1461 | 1463.7564 | 1546.5218 | 71.1704 | 0
27 | 0 | 317.507 | 1664.4696 | 1694.4822 | 79.2003 | 0
28 | 0 | 307.7185 | 1923.1853 | 1947.6479 | 80.9095 | 0
29 | 0 | 354.2829 | 2167.5863 | 2196.3485 | 80.7173 | 0
30 | 0 | 410.7066 | 2424.934 | 2459.4684 | 80.3871 | 0
31 | 0 | 496.0819 | 2706.2005 | 2751.294 | 79.6123 | 0
32 | 0 | 608.9396 | 3018.2986 | 3079.1125 | 78.5937 | 0
33 | 0 | 757.783 | 3371.5963 | 3455.7049 | 77.333 | 0
34 | 0 | 956.7508 | 3777.3079 | 3896.5918 | 75.7865 | 0
35 | 0 | 1228.1336 | 4248.2305 | 4422.1911 | 73.8758 | 0
36 | 0 | 1607.3115 | 4798.3423 | 5060.3892 | 71.4806 | 0
37 | 0 | 2151.7803 | 5439.7817 | 5849.9046 | 68.418 | 0
38 | 0 | 2956.5268 | 6172.5828 | 6844.1091 | 64.4066 | 0
39 | 0 | 4177.2428 | 6954.2756 | 8112.4168 | 59.0079 | 0
40 | 0 | 6049.1103 | 7616.1958 | 9726.1593 | 51.5419 | 0
41 | 0 | 8814.1912 | 7673.8433 | 11686.6521 | 41.0436 | 0
42 | 0 | 12263.8022 | 6127.5724 | 13709.4124 | 26.5489 | 0
43 | 0 | 14811.5048 | 2168.5214 | 14969.4075 | 8.3294 | 0
44 | 0 | 14392.3095 | -2715.5671 | 14646.2582 | -10.6851 | 0
45 | 0 | 11674.2131 | -5895.6992 | 13078.4755 | -26.7946 | 0
46 | 0 | 8746.0922 | -7012.7262 | 11210.3728 | -38.7231 | 0
47 | 0 | 6500.1553 | -7007.7879 | 9558.3005 | -47.1522 | 0
48 | 0 | 4938.2677 | -6581.3613 | 8228.0498 | -53.1176 | 0
49 | 0 | 3866.8569 | -6049.4766 | 7179.7458 | -57.4131 | 0
50 | 0 | 3120.9654 | -5529.9102 | 6349.8293 | -60.5605 | 0

## PQ03d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6046 | 29.5041 | 33.8557 | 60.6296 | 336.0707
2 | 0.39488 | 14.3118 | 51.8192 | 53.7593 | 74.5605 | 2.5034
3 | 0.20261 | 29.5095 | 75.7162 | 81.2635 | 68.7073 | 0.86528
4 | 0.25964 | 100.2608 | -58.3434 | 116.0008 | -30.1958 | 0.97001
5 | 0.75195 | 77.8401 | 51.4268 | 93.2941 | 33.4517 | 2.0129
6 | 0.12551 | 198.0875 | 179.9207 | 267.6007 | 42.2485 | 0.25801
7 | 0.43779 | 185.5724 | 99.841 | 210.7258 | 28.281 | 1.3406
8 | 0.14079 | 132.9887 | 39.2356 | 138.6558 | 16.4376 | 0.55196
9 | 0.11829 | 84.9164 | -1.0439 | 84.9228 | -0.70431 | 0.28739
10 | 0.16816 | 245.5326 | 231.362 | 337.3643 | 43.298 | 0.34451
11 | 0.34596 | 378.4916 | 143.835 | 404.9005 | 20.8079 | 0.63202
12 | 0.08869 | 99.2792 | -159.0944 | 187.5297 | -58.0347 | 0.19905
13 | 0.33849 | 349.1774 | 64.8882 | 355.1554 | 10.5273 | 0.6673
14 | 0.15924 | 260.695 | -28.2279 | 262.2188 | -6.1799 | 0.46002
15 | 0.15953 | 107.515 | 139.1644 | 175.8585 | 52.3112 | 0.49875
16 | 0.15789 | 160.9061 | 30.6122 | 163.7922 | 10.7717 | 0.57025
17 | 0.51169 | 58.2101 | 81.1219 | 99.8458 | 54.3381 | 1.3333
18 | 0.12632 | 133.4804 | 34.5569 | 137.8811 | 14.5147 | 0.30194
19 | 0.4987 | 160.2596 | 60.8183 | 171.4118 | 20.7817 | 0.88551
20 | 0.15231 | 187.0972 | -66.5796 | 198.5905 | -19.5884 | 0.29211
21 | 0.10828 | 58.7217 | -75.3829 | 95.5553 | -52.0822 | 0.15523
22 | 0.12446 | 216.4699 | -2.0015 | 216.4792 | -0.52975 | 0.15791
23 | 0.44243 | 113.7662 | -14.3124 | 114.6629 | -7.1704 | 0.43309
24 | 0.1157 | 122.7918 | 51.7352 | 133.2455 | 22.8469 | 0.1036
25 | 0.38773 | 150.2424 | 86.7363 | 173.4819 | 29.9982 | 0.32955
26 | 0.12019 | 269.9057 | 158.9493 | 313.2315 | 30.4941 | 0.14483
27 | 0.11114 | 498.1416 | -65.3893 | 502.4149 | -7.4783 | 0.098995
28 | 0.17779 | 446.2986 | -970.3624 | 1068.0756 | -65.3009 | 0.13178
29 | 0.44122 | 307.4353 | -568.3448 | 646.1673 | -61.5897 | 0.26484
30 | 0.12112 | 70.9873 | -230.9013 | 241.567 | -72.9107 | 0.069701
31 | 0.34631 | 26.5522 | -121.7986 | 124.6593 | -77.7019 | 0.1849
32 | 0.1137 | 60.995 | -44.4739 | 75.4872 | -36.0973 | 0.089102
33 | 0.0997 | 88.1196 | 18.2929 | 89.9983 | 11.7276 | 0.046807
34 | 0.10985 | 62.5171 | 44.2538 | 76.595 | 35.2934 | 0.059596
35 | 0.28759 | 79.6016 | 87.8825 | 118.5738 | 47.8306 | 0.1289
36 | 0.11673 | 114.0525 | -273.3589 | 296.1977 | -67.3528 | 0.036914
37 | 0.27698 | 71.2963 | 91.7951 | 116.2304 | 52.1639 | 0.084452
38 | 0.14842 | 579.0947 | -675.3406 | 889.6267 | -49.3874 | 0.069886
39 | 0.11054 | 268.5912 | -635.3013 | 689.7456 | -67.0824 | 0.026764
40 | 0.11255 | 419.1001 | -299.014 | 514.8342 | -35.5066 | 0.044277
41 | 0.26732 | 997.6202 | 143.3779 | 1007.8706 | 8.1785 | 0.06636
42 | 0.10171 | 570.5687 | -40.514 | 572.0053 | -4.0615 | 0.020232
43 | 0.24473 | 1120.6504 | -166.1366 | 1132.8984 | -8.4327 | 0.041844
44 | 0.11253 | 224.4753 | -415.2472 | 472.0375 | -61.6051 | 0.046816
45 | 0.10111 | 101.0719 | -209.6321 | 232.7255 | -64.2595 | 0.023097
46 | 0.11001 | 175.9624 | 231.6979 | 290.9411 | 52.7852 | 0.054641
47 | 0.24208 | 960.6496 | 104.91 | 966.3611 | 6.2324 | 0.07044
48 | 0.10551 | 495.4388 | 219.152 | 541.7446 | 23.8617 | 0.030949
49 | 0.22643 | 658.3652 | 5.8994 | 658.3916 | 0.5134 | 0.083312
50 | 0.12154 | 321.1222 | 204.3421 | 380.6247 | 32.4701 | 0.09066

## PQ03d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ03d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4989 | 162.3869 | 162.4061 | 89.1184 | 0
2 | 0 | 3.2529 | 215.2897 | 215.3142 | 89.1344 | 0
3 | 0 | 5.3216 | 346.6753 | 346.7161 | 89.1205 | 0
4 | 0 | 15.9918 | 533.5485 | 533.7881 | 88.2832 | 0
5 | 0 | 147.5921 | 928.209 | 939.8699 | 80.9652 | 0
6 | 0 | 1134.9683 | 363.8652 | 1191.8687 | 17.7756 | 0
7 | 0 | 429.9918 | 233.7531 | 489.4216 | 28.5295 | 0
8 | 0 | 336.3077 | 425.9524 | 542.7138 | 51.7074 | 0
9 | 0 | 363.8733 | 573.8886 | 679.5233 | 57.6233 | 0
10 | 0 | 457.4842 | 690.5407 | 828.3346 | 56.4755 | 0
11 | 0 | 616.1041 | 750.8819 | 971.2919 | 50.6309 | 0
12 | 0 | 807.3456 | 685.5314 | 1059.1318 | 40.3352 | 0
13 | 0 | 885.9932 | 466.7303 | 1001.4096 | 27.7797 | 0
14 | 0 | 744.3913 | 275.0429 | 793.5786 | 20.2786 | 0
15 | 0 | 528.6091 | 256.9517 | 587.7514 | 25.9239 | 0
16 | 0 | 366.7202 | 351.2123 | 507.7734 | 43.7626 | 0
17 | 0 | 268.2365 | 482.9357 | 552.4289 | 60.9509 | 0
18 | 0 | 212.4449 | 622.1995 | 657.4687 | 71.148 | 0
19 | 0 | 183.2927 | 761.6318 | 783.3768 | 76.4686 | 0
20 | 0 | 171.8222 | 901.4836 | 917.7121 | 79.2089 | 0
21 | 0 | 174.1226 | 1044.5144 | 1058.9282 | 80.5357 | 0
22 | 0 | 190.4968 | 1194.7235 | 1209.8154 | 80.9405 | 0
23 | 0 | 228.0121 | 1356.6142 | 1375.6423 | 80.4592 | 0
24 | 0 | 310.3445 | 1531.6026 | 1562.7284 | 78.5454 | 0
25 | 0 | 517.287 | 1641.6072 | 1721.1798 | 72.5098 | 0
26 | 0 | 499.1461 | 1463.7564 | 1546.5218 | 71.1704 | 0
27 | 0 | 317.507 | 1664.4696 | 1694.4822 | 79.2003 | 0
28 | 0 | 307.7185 | 1923.1853 | 1947.6479 | 80.9095 | 0
29 | 0 | 354.2829 | 2167.5863 | 2196.3485 | 80.7173 | 0
30 | 0 | 410.7066 | 2424.934 | 2459.4684 | 80.3871 | 0
31 | 0 | 496.0819 | 2706.2005 | 2751.294 | 79.6123 | 0
32 | 0 | 608.9396 | 3018.2986 | 3079.1125 | 78.5937 | 0
33 | 0 | 757.783 | 3371.5963 | 3455.7049 | 77.333 | 0
34 | 0 | 956.7508 | 3777.3079 | 3896.5918 | 75.7865 | 0
35 | 0 | 1228.1336 | 4248.2305 | 4422.1911 | 73.8758 | 0
36 | 0 | 1607.3115 | 4798.3423 | 5060.3892 | 71.4806 | 0
37 | 0 | 2151.7803 | 5439.7817 | 5849.9046 | 68.418 | 0
38 | 0 | 2956.5268 | 6172.5828 | 6844.1091 | 64.4066 | 0
39 | 0 | 4177.2428 | 6954.2756 | 8112.4168 | 59.0079 | 0
40 | 0 | 6049.1103 | 7616.1958 | 9726.1593 | 51.5419 | 0
41 | 0 | 8814.1912 | 7673.8433 | 11686.6521 | 41.0436 | 0
42 | 0 | 12263.8022 | 6127.5724 | 13709.4124 | 26.5489 | 0
43 | 0 | 14811.5048 | 2168.5214 | 14969.4075 | 8.3294 | 0
44 | 0 | 14392.3095 | -2715.5671 | 14646.2582 | -10.6851 | 0
45 | 0 | 11674.2131 | -5895.6992 | 13078.4755 | -26.7946 | 0
46 | 0 | 8746.0922 | -7012.7262 | 11210.3728 | -38.7231 | 0
47 | 0 | 6500.1553 | -7007.7879 | 9558.3005 | -47.1522 | 0
48 | 0 | 4938.2677 | -6581.3613 | 8228.0498 | -53.1176 | 0
49 | 0 | 3866.8569 | -6049.4766 | 7179.7458 | -57.4131 | 0
50 | 0 | 3120.9654 | -5529.9102 | 6349.8293 | -60.5605 | 0

## PQ04d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.6046 | 29.5041 | 33.8557 | 60.6296 | 335.7158
2 | 0.39488 | 14.3118 | 51.8192 | 53.7593 | 74.5605 | 2.5034
3 | 0.20261 | 29.5095 | 75.7162 | 81.2635 | 68.7073 | 0.86528
4 | 0.25964 | 100.2608 | -58.3434 | 116.0008 | -30.1958 | 0.97001
5 | 0.75195 | 77.8401 | 51.4268 | 93.2941 | 33.4517 | 2.0129
6 | 0.12551 | 198.0875 | 179.9207 | 267.6007 | 42.2485 | 0.25801
7 | 0.43779 | 185.5724 | 99.841 | 210.7258 | 28.281 | 1.3406
8 | 0.14079 | 132.9887 | 39.2356 | 138.6558 | 16.4376 | 0.55196
9 | 0.11829 | 84.9164 | -1.0439 | 84.9228 | -0.70431 | 0.28739
10 | 0.16816 | 245.5326 | 231.362 | 337.3643 | 43.298 | 0.34451
11 | 0.34596 | 378.4916 | 143.835 | 404.9005 | 20.8079 | 0.63202
12 | 0.08869 | 99.2792 | -159.0944 | 187.5297 | -58.0347 | 0.19905
13 | 0.33849 | 349.1774 | 64.8882 | 355.1554 | 10.5273 | 0.6673
14 | 0.15924 | 260.695 | -28.2279 | 262.2188 | -6.1799 | 0.46002
15 | 0.15953 | 107.515 | 139.1644 | 175.8585 | 52.3112 | 0.49875
16 | 0.15789 | 160.9061 | 30.6122 | 163.7922 | 10.7717 | 0.57025
17 | 0.51169 | 58.2101 | 81.1219 | 99.8458 | 54.3381 | 1.3333
18 | 0.12632 | 133.4804 | 34.5569 | 137.8811 | 14.5147 | 0.30194
19 | 0.4987 | 160.2596 | 60.8183 | 171.4118 | 20.7817 | 0.88551
20 | 0.15231 | 187.0972 | -66.5796 | 198.5905 | -19.5884 | 0.29211
21 | 0.10828 | 58.7217 | -75.3829 | 95.5553 | -52.0822 | 0.15523
22 | 0.12446 | 216.4699 | -2.0015 | 216.4792 | -0.52975 | 0.15791
23 | 0.44243 | 113.7662 | -14.3124 | 114.6629 | -7.1704 | 0.43309
24 | 0.1157 | 122.7918 | 51.7352 | 133.2455 | 22.8469 | 0.1036
25 | 0.38773 | 150.2424 | 86.7363 | 173.4819 | 29.9982 | 0.32955
26 | 0.12019 | 269.9057 | 158.9493 | 313.2315 | 30.4941 | 0.14483
27 | 0.11114 | 498.1416 | -65.3893 | 502.4149 | -7.4783 | 0.098995
28 | 0.17779 | 446.2986 | -970.3624 | 1068.0756 | -65.3009 | 0.13178
29 | 0.44122 | 307.4353 | -568.3448 | 646.1673 | -61.5897 | 0.26484
30 | 0.12112 | 70.9873 | -230.9013 | 241.567 | -72.9107 | 0.069701
31 | 0.34631 | 26.5522 | -121.7986 | 124.6593 | -77.7019 | 0.1849
32 | 0.1137 | 60.995 | -44.4739 | 75.4872 | -36.0973 | 0.089102
33 | 0.0997 | 88.1196 | 18.2929 | 89.9983 | 11.7276 | 0.046807
34 | 0.10985 | 62.5171 | 44.2538 | 76.595 | 35.2934 | 0.059596
35 | 0.28759 | 79.6016 | 87.8825 | 118.5738 | 47.8306 | 0.1289
36 | 0.11673 | 114.0525 | -273.3589 | 296.1977 | -67.3528 | 0.036914
37 | 0.27698 | 71.2963 | 91.7951 | 116.2304 | 52.1639 | 0.084452
38 | 0.14842 | 579.0947 | -675.3406 | 889.6267 | -49.3874 | 0.069886
39 | 0.11054 | 268.5912 | -635.3013 | 689.7456 | -67.0824 | 0.026764
40 | 0.11255 | 419.1001 | -299.014 | 514.8342 | -35.5066 | 0.044277
41 | 0.26732 | 997.6202 | 143.3779 | 1007.8706 | 8.1785 | 0.06636
42 | 0.10171 | 570.5687 | -40.514 | 572.0053 | -4.0615 | 0.020232
43 | 0.24473 | 1120.6504 | -166.1366 | 1132.8984 | -8.4327 | 0.041844
44 | 0.11253 | 224.4753 | -415.2472 | 472.0375 | -61.6051 | 0.046816
45 | 0.10111 | 101.0719 | -209.6321 | 232.7255 | -64.2595 | 0.023097
46 | 0.11001 | 175.9624 | 231.6979 | 290.9411 | 52.7852 | 0.054641
47 | 0.24208 | 960.6496 | 104.91 | 966.3611 | 6.2324 | 0.07044
48 | 0.10551 | 495.4388 | 219.152 | 541.7446 | 23.8617 | 0.030949
49 | 0.22643 | 658.3652 | 5.8994 | 658.3916 | 0.5134 | 0.083312
50 | 0.12154 | 321.1222 | 204.3421 | 380.6247 | 32.4701 | 0.09066

## PQ04d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ04d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4989 | 162.3869 | 162.4061 | 89.1184 | 0
2 | 0 | 3.2529 | 215.2897 | 215.3142 | 89.1344 | 0
3 | 0 | 5.3216 | 346.6753 | 346.7161 | 89.1205 | 0
4 | 0 | 15.9918 | 533.5485 | 533.7881 | 88.2832 | 0
5 | 0 | 147.5921 | 928.209 | 939.8699 | 80.9652 | 0
6 | 0 | 1134.9683 | 363.8652 | 1191.8687 | 17.7756 | 0
7 | 0 | 429.9918 | 233.7531 | 489.4216 | 28.5295 | 0
8 | 0 | 336.3077 | 425.9524 | 542.7138 | 51.7074 | 0
9 | 0 | 363.8733 | 573.8886 | 679.5233 | 57.6233 | 0
10 | 0 | 457.4842 | 690.5407 | 828.3346 | 56.4755 | 0
11 | 0 | 616.1041 | 750.8819 | 971.2919 | 50.6309 | 0
12 | 0 | 807.3456 | 685.5314 | 1059.1318 | 40.3352 | 0
13 | 0 | 885.9932 | 466.7303 | 1001.4096 | 27.7797 | 0
14 | 0 | 744.3913 | 275.0429 | 793.5786 | 20.2786 | 0
15 | 0 | 528.6091 | 256.9517 | 587.7514 | 25.9239 | 0
16 | 0 | 366.7202 | 351.2123 | 507.7734 | 43.7626 | 0
17 | 0 | 268.2365 | 482.9357 | 552.4289 | 60.9509 | 0
18 | 0 | 212.4449 | 622.1995 | 657.4687 | 71.148 | 0
19 | 0 | 183.2927 | 761.6318 | 783.3768 | 76.4686 | 0
20 | 0 | 171.8222 | 901.4836 | 917.7121 | 79.2089 | 0
21 | 0 | 174.1226 | 1044.5144 | 1058.9282 | 80.5357 | 0
22 | 0 | 190.4968 | 1194.7235 | 1209.8154 | 80.9405 | 0
23 | 0 | 228.0121 | 1356.6142 | 1375.6423 | 80.4592 | 0
24 | 0 | 310.3445 | 1531.6026 | 1562.7284 | 78.5454 | 0
25 | 0 | 517.287 | 1641.6072 | 1721.1798 | 72.5098 | 0
26 | 0 | 499.1461 | 1463.7564 | 1546.5218 | 71.1704 | 0
27 | 0 | 317.507 | 1664.4696 | 1694.4822 | 79.2003 | 0
28 | 0 | 307.7185 | 1923.1853 | 1947.6479 | 80.9095 | 0
29 | 0 | 354.2829 | 2167.5863 | 2196.3485 | 80.7173 | 0
30 | 0 | 410.7066 | 2424.934 | 2459.4684 | 80.3871 | 0
31 | 0 | 496.0819 | 2706.2005 | 2751.294 | 79.6123 | 0
32 | 0 | 608.9396 | 3018.2986 | 3079.1125 | 78.5937 | 0
33 | 0 | 757.783 | 3371.5963 | 3455.7049 | 77.333 | 0
34 | 0 | 956.7508 | 3777.3079 | 3896.5918 | 75.7865 | 0
35 | 0 | 1228.1336 | 4248.2305 | 4422.1911 | 73.8758 | 0
36 | 0 | 1607.3115 | 4798.3423 | 5060.3892 | 71.4806 | 0
37 | 0 | 2151.7803 | 5439.7817 | 5849.9046 | 68.418 | 0
38 | 0 | 2956.5268 | 6172.5828 | 6844.1091 | 64.4066 | 0
39 | 0 | 4177.2428 | 6954.2756 | 8112.4168 | 59.0079 | 0
40 | 0 | 6049.1103 | 7616.1958 | 9726.1593 | 51.5419 | 0
41 | 0 | 8814.1912 | 7673.8433 | 11686.6521 | 41.0436 | 0
42 | 0 | 12263.8022 | 6127.5724 | 13709.4124 | 26.5489 | 0
43 | 0 | 14811.5048 | 2168.5214 | 14969.4075 | 8.3294 | 0
44 | 0 | 14392.3095 | -2715.5671 | 14646.2582 | -10.6851 | 0
45 | 0 | 11674.2131 | -5895.6992 | 13078.4755 | -26.7946 | 0
46 | 0 | 8746.0922 | -7012.7262 | 11210.3728 | -38.7231 | 0
47 | 0 | 6500.1553 | -7007.7879 | 9558.3005 | -47.1522 | 0
48 | 0 | 4938.2677 | -6581.3613 | 8228.0498 | -53.1176 | 0
49 | 0 | 3866.8569 | -6049.4766 | 7179.7458 | -57.4131 | 0
50 | 0 | 3120.9654 | -5529.9102 | 6349.8293 | -60.5605 | 0

## PQ06d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0082 | 16.6046 | 29.5041 | 33.8557 | 60.6296 | 289.8311
2 | 0.39311 | 14.3118 | 51.8192 | 53.7593 | 74.5605 | 2.4716
3 | 0.20261 | 29.5095 | 75.7162 | 81.2635 | 68.7073 | 0.86528
4 | 0.25745 | 100.2608 | -58.3434 | 116.0008 | -30.1958 | 0.94318
5 | 0.75195 | 77.8401 | 51.4268 | 93.2941 | 33.4517 | 2.0129
6 | 0.12551 | 198.0875 | 179.9207 | 267.6007 | 42.2485 | 0.25801
7 | 0.45413 | 185.5724 | 99.841 | 210.7258 | 28.281 | 1.3967
8 | 0.16753 | 113.9753 | 117.6911 | 163.834 | 45.9189 | 0.65001
9 | 0.11829 | 84.9164 | -1.0439 | 84.9228 | -0.70431 | 0.28739
10 | 0.17925 | 245.5326 | 231.362 | 337.3643 | 43.298 | 0.36998
11 | 0.36798 | 378.4916 | 143.835 | 404.9005 | 20.8079 | 0.67838
12 | 0.092986 | 341.1899 | -38.1256 | 343.3134 | -6.376 | 0.17676
13 | 0.36424 | 349.1774 | 64.8882 | 355.1554 | 10.5273 | 0.72898
14 | 0.16681 | 260.695 | -28.2279 | 262.2188 | -6.1799 | 0.48641
15 | 0.15464 | 63.2509 | 107.7531 | 124.9456 | 59.5871 | 0.52245
16 | 0.16814 | 160.9061 | 30.6122 | 163.7922 | 10.7717 | 0.62986
17 | 0.51634 | 58.2101 | 81.1219 | 99.8458 | 54.3381 | 1.3818
18 | 0.12413 | 133.4804 | 34.5569 | 137.8811 | 14.5147 | 0.28379
19 | 0.50237 | 160.2596 | 60.8183 | 171.4118 | 20.7817 | 0.90986
20 | 0.15231 | 187.0972 | -66.5796 | 198.5905 | -19.5884 | 0.29211
21 | 0.10828 | 58.7217 | -75.3829 | 95.5553 | -52.0822 | 0.15523
22 | 0.12512 | 216.4699 | -2.0015 | 216.4792 | -0.52975 | 0.16174
23 | 0.44266 | 113.7662 | -14.3124 | 114.6629 | -7.1704 | 0.4356
24 | 0.1157 | 122.7918 | 51.7352 | 133.2455 | 22.8469 | 0.1036
25 | 0.38995 | 150.2424 | 86.7363 | 173.4819 | 29.9982 | 0.34466
26 | 0.12551 | 269.9057 | 158.9493 | 313.2315 | 30.4941 | 0.16333
27 | 0.10971 | 498.1416 | -65.3893 | 502.4149 | -7.4783 | 0.095282
28 | 0.18134 | 446.2986 | -970.3624 | 1068.0756 | -65.3009 | 0.13806
29 | 0.4402 | 307.4353 | -568.3448 | 646.1673 | -61.5897 | 0.26234
30 | 0.12095 | 70.9873 | -230.9013 | 241.567 | -72.9107 | 0.068718
31 | 0.34738 | 26.5522 | -121.7985 | 124.6591 | -77.7019 | 0.19629
32 | 0.11395 | 60.995 | -44.4739 | 75.4872 | -36.0973 | 0.093388
33 | 0.099554 | 41.5066 | 16.5615 | 44.6887 | 21.7525 | 0.044373
34 | 0.11306 | 88.9786 | 282.5395 | 296.2191 | 72.5195 | 0.078344
35 | 0.28663 | 79.6016 | 87.8825 | 118.5738 | 47.8306 | 0.11887
36 | 0.11673 | 114.0525 | -273.3589 | 296.1977 | -67.3528 | 0.036914
37 | 0.28556 | 1070.1103 | 269.537 | 1103.5336 | 14.1375 | 0.08892
38 | 0.14219 | 579.0947 | -675.3406 | 889.6267 | -49.3874 | 0.060454
39 | 0.11054 | 268.5912 | -635.3013 | 689.7456 | -67.0824 | 0.026764
40 | 0.11797 | 529.314 | 605.4855 | 804.2301 | 48.8401 | 0.049985
41 | 0.25697 | 82.2983 | -250.5987 | 263.7664 | -71.8195 | 0.050389
42 | 0.1005 | 43.8627 | -92.1593 | 102.0651 | -64.5482 | 0.015302
43 | 0.24075 | 140.9008 | -203.8494 | 247.8056 | -55.3478 | 0.032889
44 | 0.10586 | 71.3715 | -423.4172 | 429.3903 | -80.4321 | 0.028601
45 | 0.10023 | 78.5066 | 60.574 | 99.1589 | 37.653 | 0.016759
46 | 0.10524 | 175.9624 | 231.6979 | 290.9411 | 52.7852 | 0.033803
47 | 0.22547 | 960.6496 | 104.91 | 966.3611 | 6.2324 | 0.04985
48 | 0.1024 | 437.0569 | 226.4611 | 492.2432 | 27.3909 | 0.023528
49 | 0.21399 | 658.3652 | 5.8994 | 658.3916 | 0.5134 | 0.060417
50 | 0.11149 | 321.1222 | 204.3421 | 380.6247 | 32.4701 | 0.056969

## PQ06d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ06d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4989 | 162.3869 | 162.4061 | 89.1184 | 0
2 | 0 | 3.2529 | 215.2897 | 215.3142 | 89.1344 | 0
3 | 0 | 5.3216 | 346.6753 | 346.7161 | 89.1205 | 0
4 | 0 | 15.9918 | 533.5485 | 533.7881 | 88.2832 | 0
5 | 0 | 147.5921 | 928.209 | 939.8699 | 80.9652 | 0
6 | 0 | 1134.9683 | 363.8652 | 1191.8687 | 17.7756 | 0
7 | 0 | 429.9918 | 233.7531 | 489.4216 | 28.5295 | 0
8 | 0 | 336.3077 | 425.9524 | 542.7138 | 51.7074 | 0
9 | 0 | 363.8733 | 573.8886 | 679.5233 | 57.6233 | 0
10 | 0 | 457.4842 | 690.5407 | 828.3346 | 56.4755 | 0
11 | 0 | 616.1041 | 750.8819 | 971.2919 | 50.6309 | 0
12 | 0 | 807.3456 | 685.5314 | 1059.1318 | 40.3352 | 0
13 | 0 | 885.9932 | 466.7303 | 1001.4096 | 27.7797 | 0
14 | 0 | 744.3913 | 275.0429 | 793.5786 | 20.2786 | 0
15 | 0 | 528.6091 | 256.9517 | 587.7514 | 25.9239 | 0
16 | 0 | 366.7202 | 351.2123 | 507.7734 | 43.7626 | 0
17 | 0 | 268.2365 | 482.9357 | 552.4289 | 60.9509 | 0
18 | 0 | 212.4449 | 622.1995 | 657.4687 | 71.148 | 0
19 | 0 | 183.2927 | 761.6318 | 783.3768 | 76.4686 | 0
20 | 0 | 171.8222 | 901.4836 | 917.7121 | 79.2089 | 0
21 | 0 | 174.1226 | 1044.5144 | 1058.9282 | 80.5357 | 0
22 | 0 | 190.4968 | 1194.7235 | 1209.8154 | 80.9405 | 0
23 | 0 | 228.0121 | 1356.6142 | 1375.6423 | 80.4592 | 0
24 | 0 | 310.3445 | 1531.6026 | 1562.7284 | 78.5454 | 0
25 | 0 | 517.287 | 1641.6072 | 1721.1798 | 72.5098 | 0
26 | 0 | 499.1461 | 1463.7564 | 1546.5218 | 71.1704 | 0
27 | 0 | 317.507 | 1664.4696 | 1694.4822 | 79.2003 | 0
28 | 0 | 307.7185 | 1923.1853 | 1947.6479 | 80.9095 | 0
29 | 0 | 354.2829 | 2167.5863 | 2196.3485 | 80.7173 | 0
30 | 0 | 410.7066 | 2424.934 | 2459.4684 | 80.3871 | 0
31 | 0 | 496.1066 | 2706.2512 | 2751.3482 | 79.6119 | 0
32 | 0 | 608.9396 | 3018.2986 | 3079.1125 | 78.5937 | 0
33 | 0 | 757.783 | 3371.5963 | 3455.7049 | 77.333 | 0
34 | 0 | 956.7508 | 3777.3079 | 3896.5918 | 75.7865 | 0
35 | 0 | 1228.1336 | 4248.2305 | 4422.1911 | 73.8758 | 0
36 | 0 | 1607.3115 | 4798.3423 | 5060.3892 | 71.4806 | 0
37 | 0 | 2151.7803 | 5439.7817 | 5849.9046 | 68.418 | 0
38 | 0 | 2956.5268 | 6172.5828 | 6844.1091 | 64.4066 | 0
39 | 0 | 4177.2428 | 6954.2756 | 8112.4168 | 59.0079 | 0
40 | 0 | 6049.1103 | 7616.1958 | 9726.1593 | 51.5419 | 0
41 | 0 | 8814.1912 | 7673.8433 | 11686.6521 | 41.0436 | 0
42 | 0 | 12263.8022 | 6127.5724 | 13709.4124 | 26.5489 | 0
43 | 0 | 14811.5048 | 2168.5214 | 14969.4075 | 8.3294 | 0
44 | 0 | 14392.3095 | -2715.5671 | 14646.2582 | -10.6851 | 0
45 | 0 | 11674.2131 | -5895.6992 | 13078.4755 | -26.7946 | 0
46 | 0 | 8746.0922 | -7012.7262 | 11210.3728 | -38.7231 | 0
47 | 0 | 6500.1553 | -7007.7879 | 9558.3005 | -47.1522 | 0
48 | 0 | 4938.2677 | -6581.3613 | 8228.0498 | -53.1176 | 0
49 | 0 | 3866.8569 | -6049.4766 | 7179.7458 | -57.4131 | 0
50 | 0 | 3120.9654 | -5529.9102 | 6349.8293 | -60.5605 | 0

## PQ07d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 17.0251 | 29.7645 | 34.2896 | 60.2307 | 336.0747
2 | 0.3998 | 14.7067 | 52.4949 | 54.516 | 74.3496 | 2.3963
3 | 0.20503 | 30.3856 | 76.679 | 82.48 | 68.383 | 0.82359
4 | 0.25565 | 98.2654 | -59.4172 | 114.8325 | -31.1597 | 0.89551
5 | 0.76452 | 70.401 | 176.8853 | 190.3805 | 68.2973 | 1.63
6 | 0.12609 | 208.8964 | 170.4446 | 269.6091 | 39.212 | 0.26586
7 | 0.41439 | 181.834 | 93.9525 | 204.6721 | 27.3251 | 1.2986
8 | 0.13696 | 132.0104 | 38.678 | 137.56 | 16.3302 | 0.53236
9 | 0.11756 | 84.6402 | -1.109 | 84.6474 | -0.75071 | 0.28345
10 | 0.16035 | 246.924 | 227.6327 | 335.8394 | 42.6721 | 0.32716
11 | 0.32871 | 376.4248 | 138.7669 | 401.1881 | 20.2361 | 0.59778
12 | 0.087223 | 99.3271 | -157.9561 | 186.5904 | -57.8372 | 0.1922
13 | 0.32096 | 346.1494 | 62.7063 | 351.7833 | 10.268 | 0.63023
14 | 0.15033 | 259.2118 | -28.0171 | 260.7215 | -6.1689 | 0.4308
15 | 0.15621 | 63.4614 | 107.6959 | 125.003 | 59.4906 | 0.53602
16 | 0.15369 | 160.4419 | 29.7425 | 163.1754 | 10.5022 | 0.54762
17 | 0.50951 | 58.3452 | 80.7414 | 99.6159 | 54.1475 | 1.3319
18 | 0.12542 | 132.8991 | 34.5274 | 137.311 | 14.5636 | 0.30084
19 | 0.49647 | 159.6344 | 60.8255 | 170.83 | 20.8583 | 0.88978
20 | 0.1517 | 187.1019 | -66.0037 | 198.4027 | -19.4313 | 0.29097
21 | 0.10826 | 58.8061 | -75.3509 | 95.582 | -52.0304 | 0.15578
22 | 0.12424 | 216.2813 | -1.7609 | 216.2885 | -0.46648 | 0.158
23 | 0.44221 | 113.7199 | -14.2698 | 114.6117 | -7.1522 | 0.43431
24 | 0.11561 | 122.7036 | 51.6449 | 133.1292 | 22.8258 | 0.10378
25 | 0.3866 | 149.8127 | 86.4063 | 172.9447 | 29.9747 | 0.33464
26 | 0.1183 | 268.9999 | 160.6736 | 313.332 | 30.8499 | 0.13979
27 | 0.11031 | 499.0327 | -65.7739 | 503.3486 | -7.5085 | 0.096311
28 | 0.17639 | 445.8507 | -970.6996 | 1068.195 | -65.3303 | 0.12925
29 | 0.44079 | 307.456 | -568.3539 | 646.1852 | -61.5884 | 0.26379
30 | 0.12101 | 70.9869 | -230.8922 | 241.5582 | -72.9102 | 0.069057
31 | 0.34611 | 26.5508 | -121.7923 | 124.6527 | -77.7019 | 0.1828
32 | 0.11352 | 60.991 | -44.4746 | 75.4844 | -36.0995 | 0.086017
33 | 0.099652 | 88.1218 | 18.2852 | 89.9989 | 11.7225 | 0.046003
34 | 0.10976 | 62.5237 | 44.2505 | 76.5984 | 35.2886 | 0.057905
35 | 0.28734 | 79.6225 | 87.8818 | 118.5873 | 47.8228 | 0.12553
36 | 0.11656 | 113.9629 | -273.2382 | 296.0518 | -67.3598 | 0.036197
37 | 0.27689 | 71.3223 | 91.7971 | 116.2479 | 52.1544 | 0.082469
38 | 0.1464 | 577.5134 | -674.7668 | 888.1621 | -49.4407 | 0.066834
39 | 0.11008 | 267.9847 | -634.3784 | 688.6594 | -67.099 | 0.025941
40 | 0.11176 | 418.4361 | -299.0713 | 514.3271 | -35.5548 | 0.042392
41 | 0.26542 | 997.6486 | 140.6274 | 1007.5112 | 8.0235 | 0.063886
42 | 0.10138 | 570.1596 | -41.3703 | 571.6585 | -4.1501 | 0.019603
43 | 0.24326 | 1118.3038 | -169.3418 | 1131.0526 | -8.6107 | 0.04084
44 | 0.11167 | 224.0468 | -414.6497 | 471.3081 | -61.6164 | 0.045145
45 | 0.10091 | 100.9819 | -209.4643 | 232.5352 | -64.2615 | 0.022794
46 | 0.10962 | 176.2748 | 231.6426 | 291.0861 | 52.7297 | 0.053146
47 | 0.24022 | 959.6385 | 101.3324 | 964.9738 | 6.0278 | 0.069479
48 | 0.10519 | 495.8 | 217.9599 | 541.5941 | 23.7309 | 0.030801
49 | 0.22498 | 657.3048 | 4.2534 | 657.3185 | 0.37075 | 0.08235
50 | 0.12067 | 321.4499 | 203.7245 | 380.5702 | 32.3652 | 0.088425

## PQ07d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 215.3628 | 251.7933 | 331.3322 | 49.4591 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ07d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6792 | 174.4572 | 174.4778 | 89.1202 | 0
2 | 0 | 3.4699 | 228.4224 | 228.4488 | 89.1297 | 0
3 | 0 | 5.8348 | 371.7026 | 371.7484 | 89.1007 | 0
4 | 0 | 19.7084 | 586.7244 | 587.0553 | 88.0761 | 0
5 | 0 | 231.2633 | 1098.8755 | 1122.9471 | 78.1153 | 0
6 | 0 | 1092.9382 | 61.41 | 1094.662 | 3.216 | 0
7 | 0 | 410.1952 | 203.3988 | 457.855 | 26.3749 | 0
8 | 0 | 338.9652 | 409.1385 | 531.3113 | 50.3588 | 0
9 | 0 | 375.1335 | 559.7423 | 673.8224 | 56.1704 | 0
10 | 0 | 474.6804 | 673.8195 | 824.2295 | 54.8368 | 0
11 | 0 | 634.7422 | 725.4309 | 963.923 | 48.8145 | 0
12 | 0 | 815.0597 | 650.4069 | 1042.7614 | 38.5894 | 0
13 | 0 | 875.6824 | 439.2963 | 979.6943 | 26.6412 | 0
14 | 0 | 734.687 | 265.5364 | 781.2007 | 19.8713 | 0
15 | 0 | 529.205 | 252.1755 | 586.217 | 25.4786 | 0
16 | 0 | 372.4445 | 343.642 | 506.759 | 42.6967 | 0
17 | 0 | 274.7009 | 472.5235 | 546.5702 | 59.8285 | 0
18 | 0 | 218.0462 | 610.3588 | 648.1373 | 70.3411 | 0
19 | 0 | 187.7358 | 749.4961 | 772.6507 | 75.9377 | 0
20 | 0 | 175.2999 | 889.8269 | 906.9299 | 78.8552 | 0
21 | 0 | 177.0911 | 1033.9417 | 1048.9979 | 80.2808 | 0
22 | 0 | 193.8582 | 1185.848 | 1201.5892 | 80.7156 | 0
23 | 0 | 234.0838 | 1349.9532 | 1370.0981 | 80.1626 | 0
24 | 0 | 326.2415 | 1524.6829 | 1559.1957 | 77.9224 | 0
25 | 0 | 544.4758 | 1596.7685 | 1687.0458 | 71.1713 | 0
26 | 0 | 455.3959 | 1447.7634 | 1517.6971 | 72.539 | 0
27 | 0 | 307.9059 | 1669.9245 | 1698.0736 | 79.553 | 0
28 | 0 | 306.112 | 1924.1323 | 1948.33 | 80.9605 | 0
29 | 0 | 354.2407 | 2167.3283 | 2196.0871 | 80.7173 | 0
30 | 0 | 411.4413 | 2425.5239 | 2460.1728 | 80.3726 | 0
31 | 0 | 497.8248 | 2708.8671 | 2754.2313 | 79.5866 | 0
32 | 0 | 612.3906 | 3024.0872 | 3085.4701 | 78.5522 | 0
33 | 0 | 764.1094 | 3381.6017 | 3466.8563 | 77.2672 | 0
34 | 0 | 967.8276 | 3792.7921 | 3914.3278 | 75.685 | 0
35 | 0 | 1247.0218 | 4270.6371 | 4448.978 | 73.7222 | 0
36 | 0 | 1639.12 | 4829.1017 | 5099.6998 | 71.2515 | 0
37 | 0 | 2205.1859 | 5479.5287 | 5906.6132 | 68.0781 | 0
38 | 0 | 3046.2795 | 6218.6934 | 6924.7358 | 63.9017 | 0
39 | 0 | 4327.2451 | 6993.7779 | 8224.2312 | 58.2538 | 0
40 | 0 | 6290.6441 | 7607.5479 | 9871.5242 | 50.4128 | 0
41 | 0 | 9153.4683 | 7514.3212 | 11842.7617 | 39.3835 | 0
42 | 0 | 12566.6346 | 5670.1912 | 13786.6375 | 24.2854 | 0
43 | 0 | 14750.4229 | 1483.2606 | 14824.8115 | 5.7422 | 0
44 | 0 | 13905.5262 | -3205.6503 | 14270.2437 | -12.9816 | 0
45 | 0 | 11104.7031 | -6011.6821 | 12627.5394 | -28.4295 | 0
46 | 0 | 8306.0895 | -6902.9357 | 10800.0761 | -39.7289 | 0
47 | 0 | 6205.1642 | -6817.0661 | 9218.2673 | -47.6903 | 0
48 | 0 | 4749.47 | -6377.621 | 7951.8246 | -53.3246 | 0
49 | 0 | 3748.7182 | -5856.9388 | 6953.8924 | -57.3788 | 0
50 | 0 | 3049.5541 | -5355.0506 | 6162.4952 | -60.3397 | 0

## PQ08d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 17.0251 | 29.7645 | 34.2896 | 60.2307 | 335.7122
2 | 0.3998 | 14.7067 | 52.4949 | 54.516 | 74.3496 | 2.3963
3 | 0.20503 | 30.3856 | 76.679 | 82.48 | 68.383 | 0.82359
4 | 0.25565 | 98.2654 | -59.4172 | 114.8325 | -31.1597 | 0.89551
5 | 0.76452 | 70.401 | 176.8853 | 190.3805 | 68.2973 | 1.63
6 | 0.12609 | 208.8964 | 170.4446 | 269.6091 | 39.212 | 0.26586
7 | 0.41439 | 181.834 | 93.9525 | 204.6721 | 27.3251 | 1.2986
8 | 0.13696 | 132.0104 | 38.678 | 137.56 | 16.3302 | 0.53236
9 | 0.11756 | 84.6402 | -1.109 | 84.6474 | -0.75071 | 0.28345
10 | 0.16035 | 246.924 | 227.6327 | 335.8394 | 42.6721 | 0.32716
11 | 0.32871 | 376.4248 | 138.7669 | 401.1881 | 20.2361 | 0.59778
12 | 0.087223 | 99.3271 | -157.9561 | 186.5904 | -57.8372 | 0.1922
13 | 0.32096 | 346.1494 | 62.7063 | 351.7833 | 10.268 | 0.63023
14 | 0.15033 | 259.2118 | -28.0171 | 260.7215 | -6.1689 | 0.4308
15 | 0.15621 | 63.4614 | 107.6959 | 125.003 | 59.4906 | 0.53602
16 | 0.15369 | 160.4419 | 29.7425 | 163.1754 | 10.5022 | 0.54762
17 | 0.50951 | 58.3452 | 80.7414 | 99.6159 | 54.1475 | 1.3319
18 | 0.12542 | 132.8991 | 34.5274 | 137.311 | 14.5636 | 0.30084
19 | 0.49647 | 159.6344 | 60.8255 | 170.83 | 20.8583 | 0.88978
20 | 0.1517 | 187.1019 | -66.0037 | 198.4027 | -19.4313 | 0.29097
21 | 0.10826 | 58.8061 | -75.3509 | 95.582 | -52.0304 | 0.15578
22 | 0.12424 | 216.2813 | -1.7609 | 216.2885 | -0.46648 | 0.158
23 | 0.44221 | 113.7199 | -14.2698 | 114.6117 | -7.1522 | 0.43431
24 | 0.11561 | 122.7036 | 51.6449 | 133.1292 | 22.8258 | 0.10378
25 | 0.3866 | 149.8127 | 86.4063 | 172.9447 | 29.9747 | 0.33464
26 | 0.1183 | 268.9999 | 160.6736 | 313.332 | 30.8499 | 0.13979
27 | 0.11031 | 499.0327 | -65.7739 | 503.3486 | -7.5085 | 0.096311
28 | 0.17639 | 445.8507 | -970.6996 | 1068.195 | -65.3303 | 0.12925
29 | 0.44079 | 307.456 | -568.3539 | 646.1852 | -61.5884 | 0.26379
30 | 0.12101 | 70.9869 | -230.8922 | 241.5582 | -72.9102 | 0.069057
31 | 0.34611 | 26.5508 | -121.7923 | 124.6527 | -77.7019 | 0.1828
32 | 0.11352 | 60.991 | -44.4746 | 75.4844 | -36.0995 | 0.086017
33 | 0.099652 | 88.1218 | 18.2852 | 89.9989 | 11.7225 | 0.046003
34 | 0.10976 | 62.5237 | 44.2505 | 76.5984 | 35.2886 | 0.057905
35 | 0.28734 | 79.6225 | 87.8818 | 118.5873 | 47.8228 | 0.12553
36 | 0.11656 | 113.9629 | -273.2382 | 296.0518 | -67.3598 | 0.036197
37 | 0.27689 | 71.3223 | 91.7971 | 116.2479 | 52.1544 | 0.082469
38 | 0.1464 | 577.5134 | -674.7668 | 888.1621 | -49.4407 | 0.066834
39 | 0.11008 | 267.9847 | -634.3784 | 688.6594 | -67.099 | 0.025941
40 | 0.11176 | 418.4361 | -299.0713 | 514.3271 | -35.5548 | 0.042392
41 | 0.26542 | 997.6486 | 140.6274 | 1007.5112 | 8.0235 | 0.063886
42 | 0.10138 | 570.1596 | -41.3703 | 571.6585 | -4.1501 | 0.019603
43 | 0.24326 | 1118.3038 | -169.3418 | 1131.0526 | -8.6107 | 0.04084
44 | 0.11167 | 224.0468 | -414.6497 | 471.3081 | -61.6164 | 0.045145
45 | 0.10091 | 100.9819 | -209.4643 | 232.5352 | -64.2615 | 0.022794
46 | 0.10962 | 176.2748 | 231.6426 | 291.0861 | 52.7297 | 0.053146
47 | 0.24022 | 959.6385 | 101.3324 | 964.9738 | 6.0278 | 0.069479
48 | 0.10519 | 495.8 | 217.9599 | 541.5941 | 23.7309 | 0.030801
49 | 0.22498 | 657.3048 | 4.2534 | 657.3185 | 0.37075 | 0.08235
50 | 0.12067 | 321.4499 | 203.7245 | 380.5702 | 32.3652 | 0.088425

## PQ08d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 215.3628 | 251.7933 | 331.3322 | 49.4591 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ08d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6792 | 174.4572 | 174.4778 | 89.1202 | 0
2 | 0 | 3.4699 | 228.4224 | 228.4488 | 89.1297 | 0
3 | 0 | 5.8348 | 371.7026 | 371.7484 | 89.1007 | 0
4 | 0 | 19.7084 | 586.7244 | 587.0553 | 88.0761 | 0
5 | 0 | 231.2633 | 1098.8755 | 1122.9471 | 78.1153 | 0
6 | 0 | 1092.9382 | 61.41 | 1094.662 | 3.216 | 0
7 | 0 | 410.1952 | 203.3988 | 457.855 | 26.3749 | 0
8 | 0 | 338.9652 | 409.1385 | 531.3113 | 50.3588 | 0
9 | 0 | 375.1335 | 559.7423 | 673.8224 | 56.1704 | 0
10 | 0 | 474.6804 | 673.8195 | 824.2295 | 54.8368 | 0
11 | 0 | 634.7422 | 725.4309 | 963.923 | 48.8145 | 0
12 | 0 | 815.0597 | 650.4069 | 1042.7614 | 38.5894 | 0
13 | 0 | 875.6824 | 439.2963 | 979.6943 | 26.6412 | 0
14 | 0 | 734.687 | 265.5364 | 781.2007 | 19.8713 | 0
15 | 0 | 529.205 | 252.1755 | 586.217 | 25.4786 | 0
16 | 0 | 372.4445 | 343.642 | 506.759 | 42.6967 | 0
17 | 0 | 274.7009 | 472.5235 | 546.5702 | 59.8285 | 0
18 | 0 | 218.0462 | 610.3588 | 648.1373 | 70.3411 | 0
19 | 0 | 187.7358 | 749.4961 | 772.6507 | 75.9377 | 0
20 | 0 | 175.2999 | 889.8269 | 906.9299 | 78.8552 | 0
21 | 0 | 177.0911 | 1033.9417 | 1048.9979 | 80.2808 | 0
22 | 0 | 193.8582 | 1185.848 | 1201.5892 | 80.7156 | 0
23 | 0 | 234.0838 | 1349.9532 | 1370.0981 | 80.1626 | 0
24 | 0 | 326.2415 | 1524.6829 | 1559.1957 | 77.9224 | 0
25 | 0 | 544.4758 | 1596.7685 | 1687.0458 | 71.1713 | 0
26 | 0 | 455.3959 | 1447.7634 | 1517.6971 | 72.539 | 0
27 | 0 | 307.9059 | 1669.9245 | 1698.0736 | 79.553 | 0
28 | 0 | 306.112 | 1924.1323 | 1948.33 | 80.9605 | 0
29 | 0 | 354.2407 | 2167.3283 | 2196.0871 | 80.7173 | 0
30 | 0 | 411.4413 | 2425.5239 | 2460.1728 | 80.3726 | 0
31 | 0 | 497.8248 | 2708.8671 | 2754.2313 | 79.5866 | 0
32 | 0 | 612.3906 | 3024.0872 | 3085.4701 | 78.5522 | 0
33 | 0 | 764.1094 | 3381.6017 | 3466.8563 | 77.2672 | 0
34 | 0 | 967.8276 | 3792.7921 | 3914.3278 | 75.685 | 0
35 | 0 | 1247.0218 | 4270.6371 | 4448.978 | 73.7222 | 0
36 | 0 | 1639.12 | 4829.1017 | 5099.6998 | 71.2515 | 0
37 | 0 | 2205.1859 | 5479.5287 | 5906.6132 | 68.0781 | 0
38 | 0 | 3046.2795 | 6218.6934 | 6924.7358 | 63.9017 | 0
39 | 0 | 4327.2451 | 6993.7779 | 8224.2312 | 58.2538 | 0
40 | 0 | 6290.6441 | 7607.5479 | 9871.5242 | 50.4128 | 0
41 | 0 | 9153.4683 | 7514.3212 | 11842.7617 | 39.3835 | 0
42 | 0 | 12566.6346 | 5670.1912 | 13786.6375 | 24.2854 | 0
43 | 0 | 14750.4229 | 1483.2606 | 14824.8115 | 5.7422 | 0
44 | 0 | 13905.5262 | -3205.6503 | 14270.2437 | -12.9816 | 0
45 | 0 | 11104.7031 | -6011.6821 | 12627.5394 | -28.4295 | 0
46 | 0 | 8306.0895 | -6902.9357 | 10800.0761 | -39.7289 | 0
47 | 0 | 6205.1642 | -6817.0661 | 9218.2673 | -47.6903 | 0
48 | 0 | 4749.47 | -6377.621 | 7951.8246 | -53.3246 | 0
49 | 0 | 3748.7182 | -5856.9388 | 6953.8924 | -57.3788 | 0
50 | 0 | 3049.5541 | -5355.0506 | 6162.4952 | -60.3397 | 0

## PQ09d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 17.0251 | 29.7645 | 34.2896 | 60.2307 | 336.0747
2 | 0.3998 | 14.7067 | 52.4949 | 54.516 | 74.3496 | 2.3963
3 | 0.20503 | 30.3856 | 76.679 | 82.48 | 68.383 | 0.82359
4 | 0.25565 | 98.2654 | -59.4172 | 114.8325 | -31.1597 | 0.89551
5 | 0.76452 | 70.401 | 176.8853 | 190.3805 | 68.2973 | 1.63
6 | 0.12609 | 208.8964 | 170.4446 | 269.6091 | 39.212 | 0.26586
7 | 0.41439 | 181.834 | 93.9525 | 204.6721 | 27.3251 | 1.2986
8 | 0.13696 | 132.0104 | 38.678 | 137.56 | 16.3302 | 0.53236
9 | 0.11756 | 84.6402 | -1.109 | 84.6474 | -0.75071 | 0.28345
10 | 0.16035 | 246.924 | 227.6327 | 335.8394 | 42.6721 | 0.32716
11 | 0.32871 | 376.4248 | 138.7669 | 401.1881 | 20.2361 | 0.59778
12 | 0.087223 | 99.3271 | -157.9561 | 186.5904 | -57.8372 | 0.1922
13 | 0.32096 | 346.1494 | 62.7063 | 351.7833 | 10.268 | 0.63023
14 | 0.15033 | 259.2118 | -28.0171 | 260.7215 | -6.1689 | 0.4308
15 | 0.15621 | 63.4614 | 107.6959 | 125.003 | 59.4906 | 0.53602
16 | 0.15369 | 160.4419 | 29.7425 | 163.1754 | 10.5022 | 0.54762
17 | 0.50951 | 58.3452 | 80.7414 | 99.6159 | 54.1475 | 1.3319
18 | 0.12542 | 132.8991 | 34.5274 | 137.311 | 14.5636 | 0.30084
19 | 0.49647 | 159.6344 | 60.8255 | 170.83 | 20.8583 | 0.88978
20 | 0.1517 | 187.1019 | -66.0037 | 198.4027 | -19.4313 | 0.29097
21 | 0.10826 | 58.8061 | -75.3509 | 95.582 | -52.0304 | 0.15578
22 | 0.12424 | 216.2813 | -1.7609 | 216.2885 | -0.46648 | 0.158
23 | 0.44221 | 113.7199 | -14.2698 | 114.6117 | -7.1522 | 0.43431
24 | 0.11561 | 122.7036 | 51.6449 | 133.1292 | 22.8258 | 0.10378
25 | 0.3866 | 149.8127 | 86.4063 | 172.9447 | 29.9747 | 0.33464
26 | 0.1183 | 268.9999 | 160.6736 | 313.332 | 30.8499 | 0.13979
27 | 0.11031 | 499.0327 | -65.7739 | 503.3486 | -7.5085 | 0.096311
28 | 0.17639 | 445.8507 | -970.6996 | 1068.195 | -65.3303 | 0.12925
29 | 0.44079 | 307.456 | -568.3539 | 646.1852 | -61.5884 | 0.26379
30 | 0.12101 | 70.9869 | -230.8922 | 241.5582 | -72.9102 | 0.069057
31 | 0.34611 | 26.5508 | -121.7923 | 124.6527 | -77.7019 | 0.1828
32 | 0.11352 | 60.991 | -44.4746 | 75.4844 | -36.0995 | 0.086017
33 | 0.099652 | 88.1218 | 18.2852 | 89.9989 | 11.7225 | 0.046003
34 | 0.10976 | 62.5237 | 44.2505 | 76.5984 | 35.2886 | 0.057905
35 | 0.28734 | 79.6225 | 87.8818 | 118.5873 | 47.8228 | 0.12553
36 | 0.11656 | 113.9629 | -273.2382 | 296.0518 | -67.3598 | 0.036197
37 | 0.27689 | 71.3223 | 91.7971 | 116.2479 | 52.1544 | 0.082469
38 | 0.1464 | 577.5134 | -674.7668 | 888.1621 | -49.4407 | 0.066834
39 | 0.11008 | 267.9847 | -634.3784 | 688.6594 | -67.099 | 0.025941
40 | 0.11176 | 418.4361 | -299.0713 | 514.3271 | -35.5548 | 0.042392
41 | 0.26542 | 997.6486 | 140.6274 | 1007.5112 | 8.0235 | 0.063886
42 | 0.10138 | 570.1596 | -41.3703 | 571.6585 | -4.1501 | 0.019603
43 | 0.24326 | 1118.3038 | -169.3418 | 1131.0526 | -8.6107 | 0.04084
44 | 0.11167 | 224.0468 | -414.6497 | 471.3081 | -61.6164 | 0.045145
45 | 0.10091 | 100.9819 | -209.4643 | 232.5352 | -64.2615 | 0.022794
46 | 0.10962 | 176.2748 | 231.6426 | 291.0861 | 52.7297 | 0.053146
47 | 0.24022 | 959.6385 | 101.3324 | 964.9738 | 6.0278 | 0.069479
48 | 0.10519 | 495.8 | 217.9599 | 541.5941 | 23.7309 | 0.030801
49 | 0.22498 | 657.3048 | 4.2534 | 657.3185 | 0.37075 | 0.08235
50 | 0.12067 | 321.4499 | 203.7245 | 380.5702 | 32.3652 | 0.088425

## PQ09d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 215.3628 | 251.7933 | 331.3322 | 49.4591 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ09d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6792 | 174.4572 | 174.4778 | 89.1202 | 0
2 | 0 | 3.4699 | 228.4224 | 228.4488 | 89.1297 | 0
3 | 0 | 5.8348 | 371.7026 | 371.7484 | 89.1007 | 0
4 | 0 | 19.7084 | 586.7244 | 587.0553 | 88.0761 | 0
5 | 0 | 231.2633 | 1098.8755 | 1122.9471 | 78.1153 | 0
6 | 0 | 1092.9382 | 61.41 | 1094.662 | 3.216 | 0
7 | 0 | 410.1952 | 203.3988 | 457.855 | 26.3749 | 0
8 | 0 | 338.9652 | 409.1385 | 531.3113 | 50.3588 | 0
9 | 0 | 375.1335 | 559.7423 | 673.8224 | 56.1704 | 0
10 | 0 | 474.6804 | 673.8195 | 824.2295 | 54.8368 | 0
11 | 0 | 634.7422 | 725.4309 | 963.923 | 48.8145 | 0
12 | 0 | 815.0597 | 650.4069 | 1042.7614 | 38.5894 | 0
13 | 0 | 875.6824 | 439.2963 | 979.6943 | 26.6412 | 0
14 | 0 | 734.687 | 265.5364 | 781.2007 | 19.8713 | 0
15 | 0 | 529.205 | 252.1755 | 586.217 | 25.4786 | 0
16 | 0 | 372.4445 | 343.642 | 506.759 | 42.6967 | 0
17 | 0 | 274.7009 | 472.5235 | 546.5702 | 59.8285 | 0
18 | 0 | 218.0462 | 610.3588 | 648.1373 | 70.3411 | 0
19 | 0 | 187.7358 | 749.4961 | 772.6507 | 75.9377 | 0
20 | 0 | 175.2999 | 889.8269 | 906.9299 | 78.8552 | 0
21 | 0 | 177.0911 | 1033.9417 | 1048.9979 | 80.2808 | 0
22 | 0 | 193.8582 | 1185.848 | 1201.5892 | 80.7156 | 0
23 | 0 | 234.0838 | 1349.9532 | 1370.0981 | 80.1626 | 0
24 | 0 | 326.2415 | 1524.6829 | 1559.1957 | 77.9224 | 0
25 | 0 | 544.4758 | 1596.7685 | 1687.0458 | 71.1713 | 0
26 | 0 | 455.3959 | 1447.7634 | 1517.6971 | 72.539 | 0
27 | 0 | 307.9059 | 1669.9245 | 1698.0736 | 79.553 | 0
28 | 0 | 306.112 | 1924.1323 | 1948.33 | 80.9605 | 0
29 | 0 | 354.2407 | 2167.3283 | 2196.0871 | 80.7173 | 0
30 | 0 | 411.4413 | 2425.5239 | 2460.1728 | 80.3726 | 0
31 | 0 | 497.8248 | 2708.8671 | 2754.2313 | 79.5866 | 0
32 | 0 | 612.3906 | 3024.0872 | 3085.4701 | 78.5522 | 0
33 | 0 | 764.1094 | 3381.6017 | 3466.8563 | 77.2672 | 0
34 | 0 | 967.8276 | 3792.7921 | 3914.3278 | 75.685 | 0
35 | 0 | 1247.0218 | 4270.6371 | 4448.978 | 73.7222 | 0
36 | 0 | 1639.12 | 4829.1017 | 5099.6998 | 71.2515 | 0
37 | 0 | 2205.1859 | 5479.5287 | 5906.6132 | 68.0781 | 0
38 | 0 | 3046.2795 | 6218.6934 | 6924.7358 | 63.9017 | 0
39 | 0 | 4327.2451 | 6993.7779 | 8224.2312 | 58.2538 | 0
40 | 0 | 6290.6441 | 7607.5479 | 9871.5242 | 50.4128 | 0
41 | 0 | 9153.4683 | 7514.3212 | 11842.7617 | 39.3835 | 0
42 | 0 | 12566.6346 | 5670.1912 | 13786.6375 | 24.2854 | 0
43 | 0 | 14750.4229 | 1483.2606 | 14824.8115 | 5.7422 | 0
44 | 0 | 13905.5262 | -3205.6503 | 14270.2437 | -12.9816 | 0
45 | 0 | 11104.7031 | -6011.6821 | 12627.5394 | -28.4295 | 0
46 | 0 | 8306.0895 | -6902.9357 | 10800.0761 | -39.7289 | 0
47 | 0 | 6205.1642 | -6817.0661 | 9218.2673 | -47.6903 | 0
48 | 0 | 4749.47 | -6377.621 | 7951.8246 | -53.3246 | 0
49 | 0 | 3748.7182 | -5856.9388 | 6953.8924 | -57.3788 | 0
50 | 0 | 3049.5541 | -5355.0506 | 6162.4952 | -60.3397 | 0

## PQ10d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 17.0251 | 29.7645 | 34.2896 | 60.2307 | 335.7122
2 | 0.3998 | 14.7067 | 52.4949 | 54.516 | 74.3496 | 2.3963
3 | 0.20503 | 30.3856 | 76.679 | 82.48 | 68.383 | 0.82359
4 | 0.25565 | 98.2654 | -59.4172 | 114.8325 | -31.1597 | 0.89551
5 | 0.76452 | 70.401 | 176.8853 | 190.3805 | 68.2973 | 1.63
6 | 0.12609 | 208.8964 | 170.4446 | 269.6091 | 39.212 | 0.26586
7 | 0.41439 | 181.834 | 93.9525 | 204.6721 | 27.3251 | 1.2986
8 | 0.13696 | 132.0104 | 38.678 | 137.56 | 16.3302 | 0.53236
9 | 0.11756 | 84.6402 | -1.109 | 84.6474 | -0.75071 | 0.28345
10 | 0.16035 | 246.924 | 227.6327 | 335.8394 | 42.6721 | 0.32716
11 | 0.32871 | 376.4248 | 138.7669 | 401.1881 | 20.2361 | 0.59778
12 | 0.087223 | 99.3271 | -157.9561 | 186.5904 | -57.8372 | 0.1922
13 | 0.32096 | 346.1494 | 62.7063 | 351.7833 | 10.268 | 0.63023
14 | 0.15033 | 259.2118 | -28.0171 | 260.7215 | -6.1689 | 0.4308
15 | 0.15621 | 63.4614 | 107.6959 | 125.003 | 59.4906 | 0.53602
16 | 0.15369 | 160.4419 | 29.7425 | 163.1754 | 10.5022 | 0.54762
17 | 0.50951 | 58.3452 | 80.7414 | 99.6159 | 54.1475 | 1.3319
18 | 0.12542 | 132.8991 | 34.5274 | 137.311 | 14.5636 | 0.30084
19 | 0.49647 | 159.6344 | 60.8255 | 170.83 | 20.8583 | 0.88978
20 | 0.1517 | 187.1019 | -66.0037 | 198.4027 | -19.4313 | 0.29097
21 | 0.10826 | 58.8061 | -75.3509 | 95.582 | -52.0304 | 0.15578
22 | 0.12424 | 216.2813 | -1.7609 | 216.2885 | -0.46648 | 0.158
23 | 0.44221 | 113.7199 | -14.2698 | 114.6117 | -7.1522 | 0.43431
24 | 0.11561 | 122.7036 | 51.6449 | 133.1292 | 22.8258 | 0.10378
25 | 0.3866 | 149.8127 | 86.4063 | 172.9447 | 29.9747 | 0.33464
26 | 0.1183 | 268.9999 | 160.6736 | 313.332 | 30.8499 | 0.13979
27 | 0.11031 | 499.0327 | -65.7739 | 503.3486 | -7.5085 | 0.096311
28 | 0.17639 | 445.8507 | -970.6996 | 1068.195 | -65.3303 | 0.12925
29 | 0.44079 | 307.456 | -568.3539 | 646.1852 | -61.5884 | 0.26379
30 | 0.12101 | 70.9869 | -230.8922 | 241.5582 | -72.9102 | 0.069057
31 | 0.34611 | 26.5508 | -121.7923 | 124.6527 | -77.7019 | 0.1828
32 | 0.11352 | 60.991 | -44.4746 | 75.4844 | -36.0995 | 0.086017
33 | 0.099652 | 88.1218 | 18.2852 | 89.9989 | 11.7225 | 0.046003
34 | 0.10976 | 62.5237 | 44.2505 | 76.5984 | 35.2886 | 0.057905
35 | 0.28734 | 79.6225 | 87.8818 | 118.5873 | 47.8228 | 0.12553
36 | 0.11656 | 113.9629 | -273.2382 | 296.0518 | -67.3598 | 0.036197
37 | 0.27689 | 71.3223 | 91.7971 | 116.2479 | 52.1544 | 0.082469
38 | 0.1464 | 577.5134 | -674.7668 | 888.1621 | -49.4407 | 0.066834
39 | 0.11008 | 267.9847 | -634.3784 | 688.6594 | -67.099 | 0.025941
40 | 0.11176 | 418.4361 | -299.0713 | 514.3271 | -35.5548 | 0.042392
41 | 0.26542 | 997.6486 | 140.6274 | 1007.5112 | 8.0235 | 0.063886
42 | 0.10138 | 570.1596 | -41.3703 | 571.6585 | -4.1501 | 0.019603
43 | 0.24326 | 1118.3038 | -169.3418 | 1131.0526 | -8.6107 | 0.04084
44 | 0.11167 | 224.0468 | -414.6497 | 471.3081 | -61.6164 | 0.045145
45 | 0.10091 | 100.9819 | -209.4643 | 232.5352 | -64.2615 | 0.022794
46 | 0.10962 | 176.2748 | 231.6426 | 291.0861 | 52.7297 | 0.053146
47 | 0.24022 | 959.6385 | 101.3324 | 964.9738 | 6.0278 | 0.069479
48 | 0.10519 | 495.8 | 217.9599 | 541.5941 | 23.7309 | 0.030801
49 | 0.22498 | 657.3048 | 4.2534 | 657.3185 | 0.37075 | 0.08235
50 | 0.12067 | 321.4499 | 203.7245 | 380.5702 | 32.3652 | 0.088425

## PQ10d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 215.3628 | 251.7933 | 331.3322 | 49.4591 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ10d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6792 | 174.4572 | 174.4778 | 89.1202 | 0
2 | 0 | 3.4699 | 228.4224 | 228.4488 | 89.1297 | 0
3 | 0 | 5.8348 | 371.7026 | 371.7484 | 89.1007 | 0
4 | 0 | 19.7084 | 586.7244 | 587.0553 | 88.0761 | 0
5 | 0 | 231.2633 | 1098.8755 | 1122.9471 | 78.1153 | 0
6 | 0 | 1092.9382 | 61.41 | 1094.662 | 3.216 | 0
7 | 0 | 410.1952 | 203.3988 | 457.855 | 26.3749 | 0
8 | 0 | 338.9652 | 409.1385 | 531.3113 | 50.3588 | 0
9 | 0 | 375.1335 | 559.7423 | 673.8224 | 56.1704 | 0
10 | 0 | 474.6804 | 673.8195 | 824.2295 | 54.8368 | 0
11 | 0 | 634.7422 | 725.4309 | 963.923 | 48.8145 | 0
12 | 0 | 815.0597 | 650.4069 | 1042.7614 | 38.5894 | 0
13 | 0 | 875.6824 | 439.2963 | 979.6943 | 26.6412 | 0
14 | 0 | 734.687 | 265.5364 | 781.2007 | 19.8713 | 0
15 | 0 | 529.205 | 252.1755 | 586.217 | 25.4786 | 0
16 | 0 | 372.4445 | 343.642 | 506.759 | 42.6967 | 0
17 | 0 | 274.7009 | 472.5235 | 546.5702 | 59.8285 | 0
18 | 0 | 218.0462 | 610.3588 | 648.1373 | 70.3411 | 0
19 | 0 | 187.7358 | 749.4961 | 772.6507 | 75.9377 | 0
20 | 0 | 175.2999 | 889.8269 | 906.9299 | 78.8552 | 0
21 | 0 | 177.0911 | 1033.9417 | 1048.9979 | 80.2808 | 0
22 | 0 | 193.8582 | 1185.848 | 1201.5892 | 80.7156 | 0
23 | 0 | 234.0838 | 1349.9532 | 1370.0981 | 80.1626 | 0
24 | 0 | 326.2415 | 1524.6829 | 1559.1957 | 77.9224 | 0
25 | 0 | 544.4758 | 1596.7685 | 1687.0458 | 71.1713 | 0
26 | 0 | 455.3959 | 1447.7634 | 1517.6971 | 72.539 | 0
27 | 0 | 307.9059 | 1669.9245 | 1698.0736 | 79.553 | 0
28 | 0 | 306.112 | 1924.1323 | 1948.33 | 80.9605 | 0
29 | 0 | 354.2407 | 2167.3283 | 2196.0871 | 80.7173 | 0
30 | 0 | 411.4413 | 2425.5239 | 2460.1728 | 80.3726 | 0
31 | 0 | 497.8248 | 2708.8671 | 2754.2313 | 79.5866 | 0
32 | 0 | 612.3906 | 3024.0872 | 3085.4701 | 78.5522 | 0
33 | 0 | 764.1094 | 3381.6017 | 3466.8563 | 77.2672 | 0
34 | 0 | 967.8276 | 3792.7921 | 3914.3278 | 75.685 | 0
35 | 0 | 1247.0218 | 4270.6371 | 4448.978 | 73.7222 | 0
36 | 0 | 1639.12 | 4829.1017 | 5099.6998 | 71.2515 | 0
37 | 0 | 2205.1859 | 5479.5287 | 5906.6132 | 68.0781 | 0
38 | 0 | 3046.2795 | 6218.6934 | 6924.7358 | 63.9017 | 0
39 | 0 | 4327.2451 | 6993.7779 | 8224.2312 | 58.2538 | 0
40 | 0 | 6290.6441 | 7607.5479 | 9871.5242 | 50.4128 | 0
41 | 0 | 9153.4683 | 7514.3212 | 11842.7617 | 39.3835 | 0
42 | 0 | 12566.6346 | 5670.1912 | 13786.6375 | 24.2854 | 0
43 | 0 | 14750.4229 | 1483.2606 | 14824.8115 | 5.7422 | 0
44 | 0 | 13905.5262 | -3205.6503 | 14270.2437 | -12.9816 | 0
45 | 0 | 11104.7031 | -6011.6821 | 12627.5394 | -28.4295 | 0
46 | 0 | 8306.0895 | -6902.9357 | 10800.0761 | -39.7289 | 0
47 | 0 | 6205.1642 | -6817.0661 | 9218.2673 | -47.6903 | 0
48 | 0 | 4749.47 | -6377.621 | 7951.8246 | -53.3246 | 0
49 | 0 | 3748.7182 | -5856.9388 | 6953.8924 | -57.3788 | 0
50 | 0 | 3049.5541 | -5355.0506 | 6162.4952 | -60.3397 | 0

## PQ11d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 17.0251 | 29.7645 | 34.2896 | 60.2307 | 290.181
2 | 0.39825 | 14.7067 | 52.4949 | 54.516 | 74.3496 | 2.3685
3 | 0.20503 | 30.3856 | 76.679 | 82.48 | 68.383 | 0.82359
4 | 0.25377 | 98.2654 | -59.4172 | 114.8325 | -31.1597 | 0.87247
5 | 0.76452 | 70.401 | 176.8853 | 190.3805 | 68.2973 | 1.63
6 | 0.12609 | 208.8964 | 170.4446 | 269.6091 | 39.212 | 0.26586
7 | 0.42805 | 181.834 | 93.9525 | 204.6721 | 27.3251 | 1.3454
8 | 0.15919 | 132.0104 | 38.678 | 137.56 | 16.3302 | 0.69632
9 | 0.11756 | 84.6402 | -1.109 | 84.6474 | -0.75071 | 0.28345
10 | 0.16969 | 246.924 | 227.6327 | 335.8394 | 42.6721 | 0.34861
11 | 0.34715 | 376.4248 | 138.7669 | 401.1881 | 20.2361 | 0.63661
12 | 0.09047 | 99.3271 | -157.9561 | 186.5904 | -57.8372 | 0.2151
13 | 0.3424 | 346.1494 | 62.7063 | 351.7833 | 10.268 | 0.68157
14 | 0.15662 | 259.2118 | -28.0171 | 260.7215 | -6.1689 | 0.45271
15 | 0.15276 | 63.4614 | 107.6959 | 125.003 | 59.4906 | 0.50692
16 | 0.16226 | 160.4419 | 29.7425 | 163.1754 | 10.5022 | 0.59749
17 | 0.51348 | 58.3452 | 80.7414 | 99.6159 | 54.1475 | 1.3733
18 | 0.12355 | 132.8991 | 34.5274 | 137.311 | 14.5636 | 0.28523
19 | 0.49965 | 159.6344 | 60.8255 | 170.83 | 20.8583 | 0.91086
20 | 0.1517 | 187.1019 | -66.0037 | 198.4027 | -19.4313 | 0.29097
21 | 0.10826 | 58.8061 | -75.3509 | 95.582 | -52.0304 | 0.15578
22 | 0.12482 | 216.2813 | -1.7609 | 216.2885 | -0.46648 | 0.16137
23 | 0.44242 | 113.7199 | -14.2698 | 114.6117 | -7.1522 | 0.43654
24 | 0.11561 | 122.7036 | 51.6449 | 133.1292 | 22.8258 | 0.10378
25 | 0.38862 | 149.8127 | 86.4063 | 172.9447 | 29.9747 | 0.34843
26 | 0.12259 | 268.9999 | 160.6736 | 313.332 | 30.8499 | 0.1547
27 | 0.10917 | 499.0327 | -65.7739 | 503.3486 | -7.5085 | 0.093356
28 | 0.17928 | 445.8507 | -970.6996 | 1068.195 | -65.3303 | 0.13436
29 | 0.43995 | 307.456 | -568.3539 | 646.1852 | -61.5884 | 0.26172
30 | 0.12087 | 70.9869 | -230.8922 | 241.5582 | -72.9102 | 0.068239
31 | 0.34701 | 26.5508 | -121.7922 | 124.6526 | -77.7019 | 0.19234
32 | 0.11373 | 60.991 | -44.4746 | 75.4844 | -36.0995 | 0.089622
33 | 0.099545 | 41.5078 | 16.56 | 44.6892 | 21.75 | 0.043971
34 | 0.11186 | 89.0519 | 282.6209 | 296.3188 | 72.5107 | 0.073323
35 | 0.28653 | 79.6225 | 87.8818 | 118.5873 | 47.8228 | 0.11702
36 | 0.11656 | 113.9629 | -273.2382 | 296.0518 | -67.3598 | 0.036197
37 | 0.28274 | 1070.8478 | 267.3093 | 1103.707 | 14.016 | 0.085427
38 | 0.14111 | 165.9142 | -747.5557 | 765.7461 | -77.4865 | 0.060546
39 | 0.11008 | 267.9847 | -634.3784 | 688.6594 | -67.099 | 0.025941
40 | 0.11612 | 530.9338 | 605.3033 | 805.16 | 48.7448 | 0.046988
41 | 0.25696 | 82.2316 | -250.4226 | 263.5782 | -71.8213 | 0.05083
42 | 0.10049 | 43.846 | -92.1342 | 102.0352 | -64.5506 | 0.015474
43 | 0.24067 | 140.7548 | -203.7275 | 247.6223 | -55.3595 | 0.033556
44 | 0.10598 | 71.3926 | -422.809 | 428.7941 | -80.4158 | 0.029591
45 | 0.10026 | 78.5338 | 60.5527 | 99.1675 | 37.6336 | 0.0174
46 | 0.10551 | 176.2748 | 231.6426 | 291.0861 | 52.7297 | 0.035209
47 | 0.22593 | 959.6385 | 101.3324 | 964.9738 | 6.0278 | 0.051769
48 | 0.10253 | 437.474 | 225.5209 | 492.1821 | 27.2714 | 0.024427
49 | 0.21427 | 657.3048 | 4.2534 | 657.3185 | 0.37075 | 0.062618
50 | 0.11199 | 321.4499 | 203.7245 | 380.5702 | 32.3652 | 0.059315

## PQ11d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 215.3628 | 251.7933 | 331.3322 | 49.4591 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ11d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6792 | 174.4572 | 174.4778 | 89.1202 | 0
2 | 0 | 3.4699 | 228.4224 | 228.4488 | 89.1297 | 0
3 | 0 | 5.8348 | 371.7026 | 371.7484 | 89.1007 | 0
4 | 0 | 19.7084 | 586.7244 | 587.0553 | 88.0761 | 0
5 | 0 | 231.2633 | 1098.8755 | 1122.9471 | 78.1153 | 0
6 | 0 | 1092.9382 | 61.41 | 1094.662 | 3.216 | 0
7 | 0 | 410.1952 | 203.3988 | 457.855 | 26.3749 | 0
8 | 0 | 338.9652 | 409.1385 | 531.3113 | 50.3588 | 0
9 | 0 | 375.1335 | 559.7423 | 673.8224 | 56.1704 | 0
10 | 0 | 474.6804 | 673.8195 | 824.2295 | 54.8368 | 0
11 | 0 | 634.7422 | 725.4309 | 963.923 | 48.8145 | 0
12 | 0 | 815.0597 | 650.4069 | 1042.7614 | 38.5894 | 0
13 | 0 | 875.6824 | 439.2963 | 979.6943 | 26.6412 | 0
14 | 0 | 734.687 | 265.5364 | 781.2007 | 19.8713 | 0
15 | 0 | 529.205 | 252.1755 | 586.217 | 25.4786 | 0
16 | 0 | 372.4445 | 343.642 | 506.759 | 42.6967 | 0
17 | 0 | 274.7009 | 472.5235 | 546.5702 | 59.8285 | 0
18 | 0 | 218.0462 | 610.3588 | 648.1373 | 70.3411 | 0
19 | 0 | 187.7358 | 749.4961 | 772.6507 | 75.9377 | 0
20 | 0 | 175.2999 | 889.8269 | 906.9299 | 78.8552 | 0
21 | 0 | 177.0911 | 1033.9417 | 1048.9979 | 80.2808 | 0
22 | 0 | 193.8582 | 1185.848 | 1201.5892 | 80.7156 | 0
23 | 0 | 234.0838 | 1349.9532 | 1370.0981 | 80.1626 | 0
24 | 0 | 326.2415 | 1524.6829 | 1559.1957 | 77.9224 | 0
25 | 0 | 544.4758 | 1596.7685 | 1687.0458 | 71.1713 | 0
26 | 0 | 455.3959 | 1447.7634 | 1517.6971 | 72.539 | 0
27 | 0 | 307.9059 | 1669.9245 | 1698.0736 | 79.553 | 0
28 | 0 | 306.112 | 1924.1323 | 1948.33 | 80.9605 | 0
29 | 0 | 354.2407 | 2167.3283 | 2196.0871 | 80.7173 | 0
30 | 0 | 411.4413 | 2425.5239 | 2460.1728 | 80.3726 | 0
31 | 0 | 497.846 | 2708.9101 | 2754.2775 | 79.5863 | 0
32 | 0 | 612.3906 | 3024.0872 | 3085.4701 | 78.5522 | 0
33 | 0 | 764.1094 | 3381.6017 | 3466.8563 | 77.2672 | 0
34 | 0 | 967.8276 | 3792.7921 | 3914.3278 | 75.685 | 0
35 | 0 | 1247.0218 | 4270.6371 | 4448.978 | 73.7222 | 0
36 | 0 | 1639.12 | 4829.1017 | 5099.6998 | 71.2515 | 0
37 | 0 | 2205.1859 | 5479.5287 | 5906.6132 | 68.0781 | 0
38 | 0 | 3046.2795 | 6218.6934 | 6924.7358 | 63.9017 | 0
39 | 0 | 4327.2451 | 6993.7779 | 8224.2312 | 58.2538 | 0
40 | 0 | 6290.6441 | 7607.5479 | 9871.5242 | 50.4128 | 0
41 | 0 | 9153.4683 | 7514.3212 | 11842.7617 | 39.3835 | 0
42 | 0 | 12566.6346 | 5670.1912 | 13786.6375 | 24.2854 | 0
43 | 0 | 14750.4229 | 1483.2606 | 14824.8115 | 5.7422 | 0
44 | 0 | 13905.5262 | -3205.6503 | 14270.2437 | -12.9816 | 0
45 | 0 | 11104.7031 | -6011.6821 | 12627.5394 | -28.4295 | 0
46 | 0 | 8306.0895 | -6902.9357 | 10800.0761 | -39.7289 | 0
47 | 0 | 6205.1642 | -6817.0661 | 9218.2673 | -47.6903 | 0
48 | 0 | 4749.47 | -6377.621 | 7951.8246 | -53.3246 | 0
49 | 0 | 3748.7182 | -5856.9388 | 6953.8924 | -57.3788 | 0
50 | 0 | 3049.5541 | -5355.0506 | 6162.4952 | -60.3397 | 0

## PQ12d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0084 | 17.0251 | 29.7645 | 34.2896 | 60.2307 | 289.8293
2 | 0.39825 | 14.7067 | 52.4949 | 54.516 | 74.3496 | 2.3685
3 | 0.20503 | 30.3856 | 76.679 | 82.48 | 68.383 | 0.82359
4 | 0.25377 | 98.2654 | -59.4172 | 114.8325 | -31.1597 | 0.87247
5 | 0.76452 | 70.401 | 176.8853 | 190.3805 | 68.2973 | 1.63
6 | 0.12609 | 208.8964 | 170.4446 | 269.6091 | 39.212 | 0.26586
7 | 0.42805 | 181.834 | 93.9525 | 204.6721 | 27.3251 | 1.3454
8 | 0.15919 | 132.0104 | 38.678 | 137.56 | 16.3302 | 0.69632
9 | 0.11756 | 84.6402 | -1.109 | 84.6474 | -0.75071 | 0.28345
10 | 0.16969 | 246.924 | 227.6327 | 335.8394 | 42.6721 | 0.34861
11 | 0.34715 | 376.4248 | 138.7669 | 401.1881 | 20.2361 | 0.63661
12 | 0.09047 | 99.3271 | -157.9561 | 186.5904 | -57.8372 | 0.2151
13 | 0.3424 | 346.1494 | 62.7063 | 351.7833 | 10.268 | 0.68157
14 | 0.15662 | 259.2118 | -28.0171 | 260.7215 | -6.1689 | 0.45271
15 | 0.15276 | 63.4614 | 107.6959 | 125.003 | 59.4906 | 0.50692
16 | 0.16226 | 160.4419 | 29.7425 | 163.1754 | 10.5022 | 0.59749
17 | 0.51348 | 58.3452 | 80.7414 | 99.6159 | 54.1475 | 1.3733
18 | 0.12355 | 132.8991 | 34.5274 | 137.311 | 14.5636 | 0.28523
19 | 0.49965 | 159.6344 | 60.8255 | 170.83 | 20.8583 | 0.91086
20 | 0.1517 | 187.1019 | -66.0037 | 198.4027 | -19.4313 | 0.29097
21 | 0.10826 | 58.8061 | -75.3509 | 95.582 | -52.0304 | 0.15578
22 | 0.12482 | 216.2813 | -1.7609 | 216.2885 | -0.46648 | 0.16137
23 | 0.44242 | 113.7199 | -14.2698 | 114.6117 | -7.1522 | 0.43654
24 | 0.11561 | 122.7036 | 51.6449 | 133.1292 | 22.8258 | 0.10378
25 | 0.38862 | 149.8127 | 86.4063 | 172.9447 | 29.9747 | 0.34843
26 | 0.12259 | 268.9999 | 160.6736 | 313.332 | 30.8499 | 0.1547
27 | 0.10917 | 499.0327 | -65.7739 | 503.3486 | -7.5085 | 0.093356
28 | 0.17928 | 445.8507 | -970.6996 | 1068.195 | -65.3303 | 0.13436
29 | 0.43995 | 307.456 | -568.3539 | 646.1852 | -61.5884 | 0.26172
30 | 0.12087 | 70.9869 | -230.8922 | 241.5582 | -72.9102 | 0.068239
31 | 0.34701 | 26.5508 | -121.7922 | 124.6526 | -77.7019 | 0.19234
32 | 0.11373 | 60.991 | -44.4746 | 75.4844 | -36.0995 | 0.089622
33 | 0.099545 | 41.5078 | 16.56 | 44.6892 | 21.75 | 0.043971
34 | 0.11186 | 89.0519 | 282.6209 | 296.3188 | 72.5107 | 0.073323
35 | 0.28653 | 79.6225 | 87.8818 | 118.5873 | 47.8228 | 0.11702
36 | 0.11656 | 113.9629 | -273.2382 | 296.0518 | -67.3598 | 0.036197
37 | 0.28274 | 1070.8478 | 267.3093 | 1103.707 | 14.016 | 0.085427
38 | 0.14111 | 165.9142 | -747.5557 | 765.7461 | -77.4865 | 0.060546
39 | 0.11008 | 267.9847 | -634.3784 | 688.6594 | -67.099 | 0.025941
40 | 0.11612 | 530.9338 | 605.3033 | 805.16 | 48.7448 | 0.046988
41 | 0.25696 | 82.2316 | -250.4226 | 263.5782 | -71.8213 | 0.05083
42 | 0.10049 | 43.846 | -92.1342 | 102.0352 | -64.5506 | 0.015474
43 | 0.24067 | 140.7548 | -203.7275 | 247.6223 | -55.3595 | 0.033556
44 | 0.10598 | 71.3926 | -422.809 | 428.7941 | -80.4158 | 0.029591
45 | 0.10026 | 78.5338 | 60.5527 | 99.1675 | 37.6336 | 0.0174
46 | 0.10551 | 176.2748 | 231.6426 | 291.0861 | 52.7297 | 0.035209
47 | 0.22593 | 959.6385 | 101.3324 | 964.9738 | 6.0278 | 0.051769
48 | 0.10253 | 437.474 | 225.5209 | 492.1821 | 27.2714 | 0.024427
49 | 0.21427 | 657.3048 | 4.2534 | 657.3185 | 0.37075 | 0.062618
50 | 0.11199 | 321.4499 | 203.7245 | 380.5702 | 32.3652 | 0.059315

## PQ12d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 215.3628 | 251.7933 | 331.3322 | 49.4591 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ12d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6792 | 174.4572 | 174.4778 | 89.1202 | 0
2 | 0 | 3.4699 | 228.4224 | 228.4488 | 89.1297 | 0
3 | 0 | 5.8348 | 371.7026 | 371.7484 | 89.1007 | 0
4 | 0 | 19.7084 | 586.7244 | 587.0553 | 88.0761 | 0
5 | 0 | 231.2633 | 1098.8755 | 1122.9471 | 78.1153 | 0
6 | 0 | 1092.9382 | 61.41 | 1094.662 | 3.216 | 0
7 | 0 | 410.1952 | 203.3988 | 457.855 | 26.3749 | 0
8 | 0 | 338.9652 | 409.1385 | 531.3113 | 50.3588 | 0
9 | 0 | 375.1335 | 559.7423 | 673.8224 | 56.1704 | 0
10 | 0 | 474.6804 | 673.8195 | 824.2295 | 54.8368 | 0
11 | 0 | 634.7422 | 725.4309 | 963.923 | 48.8145 | 0
12 | 0 | 815.0597 | 650.4069 | 1042.7614 | 38.5894 | 0
13 | 0 | 875.6824 | 439.2963 | 979.6943 | 26.6412 | 0
14 | 0 | 734.687 | 265.5364 | 781.2007 | 19.8713 | 0
15 | 0 | 529.205 | 252.1755 | 586.217 | 25.4786 | 0
16 | 0 | 372.4445 | 343.642 | 506.759 | 42.6967 | 0
17 | 0 | 274.7009 | 472.5235 | 546.5702 | 59.8285 | 0
18 | 0 | 218.0462 | 610.3588 | 648.1373 | 70.3411 | 0
19 | 0 | 187.7358 | 749.4961 | 772.6507 | 75.9377 | 0
20 | 0 | 175.2999 | 889.8269 | 906.9299 | 78.8552 | 0
21 | 0 | 177.0911 | 1033.9417 | 1048.9979 | 80.2808 | 0
22 | 0 | 193.8582 | 1185.848 | 1201.5892 | 80.7156 | 0
23 | 0 | 234.0838 | 1349.9532 | 1370.0981 | 80.1626 | 0
24 | 0 | 326.2415 | 1524.6829 | 1559.1957 | 77.9224 | 0
25 | 0 | 544.4758 | 1596.7685 | 1687.0458 | 71.1713 | 0
26 | 0 | 455.3959 | 1447.7634 | 1517.6971 | 72.539 | 0
27 | 0 | 307.9059 | 1669.9245 | 1698.0736 | 79.553 | 0
28 | 0 | 306.112 | 1924.1323 | 1948.33 | 80.9605 | 0
29 | 0 | 354.2407 | 2167.3283 | 2196.0871 | 80.7173 | 0
30 | 0 | 411.4413 | 2425.5239 | 2460.1728 | 80.3726 | 0
31 | 0 | 497.846 | 2708.9101 | 2754.2775 | 79.5863 | 0
32 | 0 | 612.3906 | 3024.0872 | 3085.4701 | 78.5522 | 0
33 | 0 | 764.1094 | 3381.6017 | 3466.8563 | 77.2672 | 0
34 | 0 | 967.8276 | 3792.7921 | 3914.3278 | 75.685 | 0
35 | 0 | 1247.0218 | 4270.6371 | 4448.978 | 73.7222 | 0
36 | 0 | 1639.12 | 4829.1017 | 5099.6998 | 71.2515 | 0
37 | 0 | 2205.1859 | 5479.5287 | 5906.6132 | 68.0781 | 0
38 | 0 | 3046.2795 | 6218.6934 | 6924.7358 | 63.9017 | 0
39 | 0 | 4327.2451 | 6993.7779 | 8224.2312 | 58.2538 | 0
40 | 0 | 6290.6441 | 7607.5479 | 9871.5242 | 50.4128 | 0
41 | 0 | 9153.4683 | 7514.3212 | 11842.7617 | 39.3835 | 0
42 | 0 | 12566.6346 | 5670.1912 | 13786.6375 | 24.2854 | 0
43 | 0 | 14750.4229 | 1483.2606 | 14824.8115 | 5.7422 | 0
44 | 0 | 13905.5262 | -3205.6503 | 14270.2437 | -12.9816 | 0
45 | 0 | 11104.7031 | -6011.6821 | 12627.5394 | -28.4295 | 0
46 | 0 | 8306.0895 | -6902.9357 | 10800.0761 | -39.7289 | 0
47 | 0 | 6205.1642 | -6817.0661 | 9218.2673 | -47.6903 | 0
48 | 0 | 4749.47 | -6377.621 | 7951.8246 | -53.3246 | 0
49 | 0 | 3748.7182 | -5856.9388 | 6953.8924 | -57.3788 | 0
50 | 0 | 3049.5541 | -5355.0506 | 6162.4952 | -60.3397 | 0

## PQ13d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 16.9548 | 29.7239 | 34.2195 | 60.2992 | 336.0741
2 | 0.39871 | 14.6313 | 52.3736 | 54.3789 | 74.3915 | 2.4123
3 | 0.20432 | 30.2048 | 76.488 | 82.2359 | 68.4512 | 0.82927
4 | 0.25593 | 98.7226 | -59.1853 | 115.1045 | -30.9432 | 0.9046
5 | 0.7561 | 69.0979 | 175.7511 | 188.8465 | 68.5373 | 1.6385
6 | 0.12481 | 207.386 | 173.093 | 270.1298 | 39.8498 | 0.25774
7 | 0.41575 | 183.3105 | 96.0653 | 206.9572 | 27.6571 | 1.2888
8 | 0.13704 | 132.4585 | 38.919 | 138.0578 | 16.3739 | 0.52893
9 | 0.11771 | 84.7958 | -1.0758 | 84.8026 | -0.72689 | 0.28199
10 | 0.15916 | 246.0125 | 230.3014 | 336.9879 | 43.1108 | 0.32392
11 | 0.32716 | 378.5019 | 143.3775 | 404.7478 | 20.7468 | 0.59241
12 | 0.087363 | 99.1813 | -159.3988 | 187.7362 | -58.1093 | 0.18868
13 | 0.32089 | 352.5351 | 66.3168 | 358.7185 | 10.6536 | 0.61967
14 | 0.14999 | 264.4897 | -30.6265 | 266.257 | -6.6051 | 0.42215
15 | 0.1581 | 110.1278 | 141.8541 | 179.5848 | 52.1762 | 0.46922
16 | 0.15404 | 160.6715 | 26.7418 | 162.8817 | 9.4496 | 0.5438
17 | 0.50957 | 58.8175 | 80.2492 | 99.4959 | 53.761 | 1.3412
18 | 0.12517 | 132.324 | 34.2672 | 136.689 | 14.5186 | 0.30418
19 | 0.49553 | 159.1983 | 60.6663 | 170.3658 | 20.8605 | 0.8958
20 | 0.15183 | 186.9953 | -65.7253 | 198.2096 | -19.3656 | 0.29339
21 | 0.10827 | 58.8301 | -75.3295 | 95.5799 | -52.0113 | 0.15636
22 | 0.12421 | 216.2323 | -1.7147 | 216.2391 | -0.45434 | 0.15813
23 | 0.44221 | 113.7262 | -14.2628 | 114.6171 | -7.1484 | 0.43436
24 | 0.11561 | 122.7272 | 51.6805 | 133.1647 | 22.836 | 0.10358
25 | 0.38695 | 150.0197 | 86.5236 | 173.1827 | 29.9741 | 0.33098
26 | 0.11873 | 269.2596 | 159.7518 | 313.0837 | 30.6807 | 0.14094
27 | 0.11045 | 498.5677 | -65.4746 | 502.8485 | -7.4816 | 0.096999
28 | 0.1766 | 446.1764 | -970.5195 | 1068.1674 | -65.3104 | 0.12965
29 | 0.44079 | 307.4414 | -568.3453 | 646.1707 | -61.5892 | 0.2638
30 | 0.12101 | 70.9864 | -230.9 | 241.5655 | -72.9108 | 0.069058
31 | 0.3461 | 26.5515 | -121.7985 | 124.659 | -77.7022 | 0.18272
32 | 0.11348 | 60.9953 | -44.4742 | 75.4876 | -36.0974 | 0.085443
33 | 0.099635 | 88.1199 | 18.2944 | 89.9989 | 11.7284 | 0.04591
34 | 0.10972 | 62.5157 | 44.2553 | 76.5946 | 35.2949 | 0.057435
35 | 0.28715 | 79.5938 | 87.8848 | 118.5703 | 47.8341 | 0.12459
36 | 0.11658 | 114.0847 | -273.4262 | 296.2722 | -67.3521 | 0.03623
37 | 0.27672 | 71.2806 | 91.7963 | 116.2217 | 52.1704 | 0.082224
38 | 0.14521 | 580.1742 | -675.8958 | 890.7509 | -49.3579 | 0.064989
39 | 0.1101 | 269.0134 | -636.1244 | 690.6682 | -67.0768 | 0.025822
40 | 0.11118 | 419.7368 | -299.0162 | 515.3539 | -35.4657 | 0.040848
41 | 0.2632 | 997.801 | 146.3273 | 1008.4733 | 8.3429 | 0.06171
42 | 0.10112 | 571.1205 | -39.521 | 572.4862 | -3.9585 | 0.018859
43 | 0.24269 | 141.0849 | -204.0206 | 248.0511 | -55.3353 | 0.041278
44 | 0.11075 | 225.0592 | -416.1395 | 473.1002 | -61.5943 | 0.041233
45 | 0.10087 | 101.2051 | -209.901 | 233.0255 | -64.2587 | 0.020609
46 | 0.1084 | 175.4339 | 231.8023 | 290.7049 | 52.8806 | 0.047228
47 | 0.23716 | 962.5182 | 111.4825 | 968.9529 | 6.6068 | 0.061854
48 | 0.10442 | 494.7155 | 221.4877 | 542.0334 | 24.1184 | 0.02728
49 | 0.22258 | 660.5302 | 9.4038 | 660.5971 | 0.81565 | 0.072699
50 | 0.11767 | 320.3518 | 205.6952 | 380.7043 | 32.7042 | 0.076273

## PQ13d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ13d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5953 | 172.378 | 172.3976 | 89.1374 | 0
2 | 0 | 3.3698 | 225.9383 | 225.9635 | 89.1455 | 0
3 | 0 | 5.6449 | 366.4226 | 366.4661 | 89.1174 | 0
4 | 0 | 18.6184 | 573.7013 | 574.0034 | 88.1412 | 0
5 | 0 | 203.6126 | 1048.3204 | 1067.9109 | 79.0084 | 0
6 | 0 | 1123.4063 | 148.6351 | 1133.1964 | 7.5369 | 0
7 | 0 | 417.9677 | 213.9212 | 469.5309 | 27.104 | 0
8 | 0 | 338.0505 | 416.7221 | 536.5962 | 50.9506 | 0
9 | 0 | 369.0904 | 567.858 | 677.2668 | 56.9774 | 0
10 | 0 | 462.8934 | 686.0663 | 827.6214 | 55.9922 | 0
11 | 0 | 618.4054 | 749.5981 | 971.7626 | 50.478 | 0
12 | 0 | 807.4524 | 695.7813 | 1065.8757 | 40.7515 | 0
13 | 0 | 901.4879 | 491.7794 | 1026.9018 | 28.6133 | 0
14 | 0 | 784.2049 | 290.3951 | 836.2455 | 20.3198 | 0
15 | 0 | 571.6006 | 250.0631 | 623.9061 | 23.6284 | 0
16 | 0 | 399.8544 | 331.9026 | 519.6565 | 39.6947 | 0
17 | 0 | 291.1578 | 460.3134 | 544.6662 | 57.6858 | 0
18 | 0 | 227.9137 | 600.4268 | 642.2281 | 69.2139 | 0
19 | 0 | 193.7683 | 742.216 | 767.0924 | 75.3685 | 0
20 | 0 | 179.051 | 884.8791 | 902.8125 | 78.5609 | 0
21 | 0 | 179.3651 | 1030.832 | 1046.3205 | 80.1293 | 0
22 | 0 | 194.8645 | 1184.0315 | 1199.9595 | 80.6542 | 0
23 | 0 | 233.0982 | 1349.0433 | 1369.0335 | 80.1968 | 0
24 | 0 | 320.5421 | 1526.0078 | 1559.3098 | 78.1373 | 0
25 | 0 | 535.751 | 1617.8803 | 1704.2787 | 71.678 | 0
26 | 0 | 477.7827 | 1451.1177 | 1527.7496 | 71.7758 | 0
27 | 0 | 312.8029 | 1665.9793 | 1695.0908 | 79.366 | 0
28 | 0 | 307.0805 | 1923.361 | 1947.7208 | 80.9288 | 0
29 | 0 | 354.295 | 2167.516 | 2196.2811 | 80.7167 | 0
30 | 0 | 410.7578 | 2425.0842 | 2459.6251 | 80.3866 | 0
31 | 0 | 495.9081 | 2706.4791 | 2751.5367 | 79.6169 | 0
32 | 0 | 608.1932 | 3018.2884 | 3078.955 | 78.6073 | 0
33 | 0 | 755.8165 | 3370.5789 | 3454.2815 | 77.3611 | 0
34 | 0 | 952.342 | 3774.2208 | 3892.5182 | 75.8383 | 0
35 | 0 | 1219.0025 | 4241.6152 | 4413.3056 | 73.9658 | 0
36 | 0 | 1589.2142 | 4786.401 | 5043.3358 | 71.6324 | 0
37 | 0 | 2116.7955 | 5420.8907 | 5819.5257 | 68.6699 | 0
38 | 0 | 2889.9349 | 6147.3409 | 6792.7553 | 64.8212 | 0
39 | 0 | 4052.6731 | 6932.2816 | 8029.9867 | 59.6891 | 0
40 | 0 | 5825.8324 | 7635.8496 | 9604.5053 | 52.6579 | 0
41 | 0 | 8462.2186 | 7846.6365 | 11540.314 | 42.8384 | 0
42 | 0 | 11894.1896 | 6660.2244 | 13631.9601 | 29.2469 | 0
43 | 0 | 14845.8759 | 3096.3298 | 15165.3319 | 11.781 | 0
44 | 0 | 15097.9581 | -1918.6855 | 15219.3854 | -7.2425 | 0
45 | 0 | 12646.7999 | -5653.3972 | 13852.8859 | -24.0857 | 0
46 | 0 | 9581.6431 | -7197.4804 | 11983.8061 | -36.9129 | 0
47 | 0 | 7106.6811 | -7386.3106 | 10250 | -46.1053 | 0
48 | 0 | 5354.2045 | -7020.5879 | 8829.2786 | -52.6693 | 0
49 | 0 | 4145.2556 | -6493.2064 | 7703.5624 | -57.4459 | 0
50 | 0 | 3301.9488 | -5957.9924 | 6811.7941 | -61.0046 | 0

## PQ14d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.9548 | 29.7239 | 34.2195 | 60.2992 | 335.7129
2 | 0.39871 | 14.6313 | 52.3736 | 54.3789 | 74.3915 | 2.4123
3 | 0.20432 | 30.2048 | 76.488 | 82.2359 | 68.4512 | 0.82927
4 | 0.25593 | 98.7226 | -59.1853 | 115.1045 | -30.9432 | 0.9046
5 | 0.7561 | 69.0979 | 175.7511 | 188.8465 | 68.5373 | 1.6385
6 | 0.12481 | 207.386 | 173.093 | 270.1298 | 39.8498 | 0.25774
7 | 0.41575 | 183.3105 | 96.0653 | 206.9572 | 27.6571 | 1.2888
8 | 0.13704 | 132.4585 | 38.919 | 138.0578 | 16.3739 | 0.52893
9 | 0.11771 | 84.7958 | -1.0758 | 84.8026 | -0.72689 | 0.28199
10 | 0.15916 | 246.0125 | 230.3014 | 336.9879 | 43.1108 | 0.32392
11 | 0.32716 | 378.5019 | 143.3775 | 404.7478 | 20.7468 | 0.59241
12 | 0.087363 | 99.1813 | -159.3988 | 187.7362 | -58.1093 | 0.18868
13 | 0.32089 | 352.5351 | 66.3168 | 358.7185 | 10.6536 | 0.61967
14 | 0.14999 | 264.4897 | -30.6265 | 266.257 | -6.6051 | 0.42215
15 | 0.1581 | 110.1278 | 141.8541 | 179.5848 | 52.1762 | 0.46922
16 | 0.15404 | 160.6715 | 26.7418 | 162.8817 | 9.4496 | 0.5438
17 | 0.50957 | 58.8175 | 80.2492 | 99.4959 | 53.761 | 1.3412
18 | 0.12517 | 132.324 | 34.2672 | 136.689 | 14.5186 | 0.30418
19 | 0.49553 | 159.1983 | 60.6663 | 170.3658 | 20.8605 | 0.8958
20 | 0.15183 | 186.9953 | -65.7253 | 198.2096 | -19.3656 | 0.29339
21 | 0.10827 | 58.8301 | -75.3295 | 95.5799 | -52.0113 | 0.15636
22 | 0.12421 | 216.2323 | -1.7147 | 216.2391 | -0.45434 | 0.15813
23 | 0.44221 | 113.7262 | -14.2628 | 114.6171 | -7.1484 | 0.43436
24 | 0.11561 | 122.7272 | 51.6805 | 133.1647 | 22.836 | 0.10358
25 | 0.38695 | 150.0197 | 86.5236 | 173.1827 | 29.9741 | 0.33098
26 | 0.11873 | 269.2596 | 159.7518 | 313.0837 | 30.6807 | 0.14094
27 | 0.11045 | 498.5677 | -65.4746 | 502.8485 | -7.4816 | 0.096999
28 | 0.1766 | 446.1764 | -970.5195 | 1068.1674 | -65.3104 | 0.12965
29 | 0.44079 | 307.4414 | -568.3453 | 646.1707 | -61.5892 | 0.2638
30 | 0.12101 | 70.9864 | -230.9 | 241.5655 | -72.9108 | 0.069058
31 | 0.3461 | 26.5515 | -121.7985 | 124.659 | -77.7022 | 0.18272
32 | 0.11348 | 60.9953 | -44.4742 | 75.4876 | -36.0974 | 0.085443
33 | 0.099635 | 88.1199 | 18.2944 | 89.9989 | 11.7284 | 0.04591
34 | 0.10972 | 62.5157 | 44.2553 | 76.5946 | 35.2949 | 0.057435
35 | 0.28715 | 79.5938 | 87.8848 | 118.5703 | 47.8341 | 0.12459
36 | 0.11658 | 114.0847 | -273.4262 | 296.2722 | -67.3521 | 0.03623
37 | 0.27672 | 71.2806 | 91.7963 | 116.2217 | 52.1704 | 0.082224
38 | 0.14521 | 580.1742 | -675.8958 | 890.7509 | -49.3579 | 0.064989
39 | 0.1101 | 269.0134 | -636.1244 | 690.6682 | -67.0768 | 0.025822
40 | 0.11118 | 419.7368 | -299.0162 | 515.3539 | -35.4657 | 0.040848
41 | 0.2632 | 997.801 | 146.3273 | 1008.4733 | 8.3429 | 0.06171
42 | 0.10112 | 571.1205 | -39.521 | 572.4862 | -3.9585 | 0.018859
43 | 0.24269 | 141.0849 | -204.0206 | 248.0511 | -55.3353 | 0.041278
44 | 0.11075 | 225.0592 | -416.1395 | 473.1002 | -61.5943 | 0.041233
45 | 0.10087 | 101.2051 | -209.901 | 233.0255 | -64.2587 | 0.020609
46 | 0.1084 | 175.4339 | 231.8023 | 290.7049 | 52.8806 | 0.047228
47 | 0.23716 | 962.5182 | 111.4825 | 968.9529 | 6.6068 | 0.061854
48 | 0.10442 | 494.7155 | 221.4877 | 542.0334 | 24.1184 | 0.02728
49 | 0.22258 | 660.5302 | 9.4038 | 660.5971 | 0.81565 | 0.072699
50 | 0.11767 | 320.3518 | 205.6952 | 380.7043 | 32.7042 | 0.076273

## PQ14d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ14d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5953 | 172.378 | 172.3976 | 89.1374 | 0
2 | 0 | 3.3698 | 225.9383 | 225.9635 | 89.1455 | 0
3 | 0 | 5.6449 | 366.4226 | 366.4661 | 89.1174 | 0
4 | 0 | 18.6184 | 573.7013 | 574.0034 | 88.1412 | 0
5 | 0 | 203.6126 | 1048.3204 | 1067.9109 | 79.0084 | 0
6 | 0 | 1123.4063 | 148.6351 | 1133.1964 | 7.5369 | 0
7 | 0 | 417.9677 | 213.9212 | 469.5309 | 27.104 | 0
8 | 0 | 338.0505 | 416.7221 | 536.5962 | 50.9506 | 0
9 | 0 | 369.0904 | 567.858 | 677.2668 | 56.9774 | 0
10 | 0 | 462.8934 | 686.0663 | 827.6214 | 55.9922 | 0
11 | 0 | 618.4054 | 749.5981 | 971.7626 | 50.478 | 0
12 | 0 | 807.4524 | 695.7813 | 1065.8757 | 40.7515 | 0
13 | 0 | 901.4879 | 491.7794 | 1026.9018 | 28.6133 | 0
14 | 0 | 784.2049 | 290.3951 | 836.2455 | 20.3198 | 0
15 | 0 | 571.6006 | 250.0631 | 623.9061 | 23.6284 | 0
16 | 0 | 399.8544 | 331.9026 | 519.6565 | 39.6947 | 0
17 | 0 | 291.1578 | 460.3134 | 544.6662 | 57.6858 | 0
18 | 0 | 227.9137 | 600.4268 | 642.2281 | 69.2139 | 0
19 | 0 | 193.7683 | 742.216 | 767.0924 | 75.3685 | 0
20 | 0 | 179.051 | 884.8791 | 902.8125 | 78.5609 | 0
21 | 0 | 179.3651 | 1030.832 | 1046.3205 | 80.1293 | 0
22 | 0 | 194.8645 | 1184.0315 | 1199.9595 | 80.6542 | 0
23 | 0 | 233.0982 | 1349.0433 | 1369.0335 | 80.1968 | 0
24 | 0 | 320.5421 | 1526.0078 | 1559.3098 | 78.1373 | 0
25 | 0 | 535.751 | 1617.8803 | 1704.2787 | 71.678 | 0
26 | 0 | 477.7827 | 1451.1177 | 1527.7496 | 71.7758 | 0
27 | 0 | 312.8029 | 1665.9793 | 1695.0908 | 79.366 | 0
28 | 0 | 307.0805 | 1923.361 | 1947.7208 | 80.9288 | 0
29 | 0 | 354.295 | 2167.516 | 2196.2811 | 80.7167 | 0
30 | 0 | 410.7578 | 2425.0842 | 2459.6251 | 80.3866 | 0
31 | 0 | 495.9081 | 2706.4791 | 2751.5367 | 79.6169 | 0
32 | 0 | 608.1932 | 3018.2884 | 3078.955 | 78.6073 | 0
33 | 0 | 755.8165 | 3370.5789 | 3454.2815 | 77.3611 | 0
34 | 0 | 952.342 | 3774.2208 | 3892.5182 | 75.8383 | 0
35 | 0 | 1219.0025 | 4241.6152 | 4413.3056 | 73.9658 | 0
36 | 0 | 1589.2142 | 4786.401 | 5043.3358 | 71.6324 | 0
37 | 0 | 2116.7955 | 5420.8907 | 5819.5257 | 68.6699 | 0
38 | 0 | 2889.9349 | 6147.3409 | 6792.7553 | 64.8212 | 0
39 | 0 | 4052.6731 | 6932.2816 | 8029.9867 | 59.6891 | 0
40 | 0 | 5825.8324 | 7635.8496 | 9604.5053 | 52.6579 | 0
41 | 0 | 8462.2186 | 7846.6365 | 11540.314 | 42.8384 | 0
42 | 0 | 11894.1896 | 6660.2244 | 13631.9601 | 29.2469 | 0
43 | 0 | 14845.8759 | 3096.3298 | 15165.3319 | 11.781 | 0
44 | 0 | 15097.9581 | -1918.6855 | 15219.3854 | -7.2425 | 0
45 | 0 | 12646.7999 | -5653.3972 | 13852.8859 | -24.0857 | 0
46 | 0 | 9581.6431 | -7197.4804 | 11983.8061 | -36.9129 | 0
47 | 0 | 7106.6811 | -7386.3106 | 10250 | -46.1053 | 0
48 | 0 | 5354.2045 | -7020.5879 | 8829.2786 | -52.6693 | 0
49 | 0 | 4145.2556 | -6493.2064 | 7703.5624 | -57.4459 | 0
50 | 0 | 3301.9488 | -5957.9924 | 6811.7941 | -61.0046 | 0

## PQ15d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 16.9548 | 29.7239 | 34.2195 | 60.2992 | 336.0741
2 | 0.39871 | 14.6313 | 52.3736 | 54.3789 | 74.3915 | 2.4123
3 | 0.20432 | 30.2048 | 76.488 | 82.2359 | 68.4512 | 0.82927
4 | 0.25593 | 98.7226 | -59.1853 | 115.1045 | -30.9432 | 0.9046
5 | 0.7561 | 69.0979 | 175.7511 | 188.8465 | 68.5373 | 1.6385
6 | 0.12481 | 207.386 | 173.093 | 270.1298 | 39.8498 | 0.25774
7 | 0.41575 | 183.3105 | 96.0653 | 206.9572 | 27.6571 | 1.2888
8 | 0.13704 | 132.4585 | 38.919 | 138.0578 | 16.3739 | 0.52893
9 | 0.11771 | 84.7958 | -1.0758 | 84.8026 | -0.72689 | 0.28199
10 | 0.15916 | 246.0125 | 230.3014 | 336.9879 | 43.1108 | 0.32392
11 | 0.32716 | 378.5019 | 143.3775 | 404.7478 | 20.7468 | 0.59241
12 | 0.087363 | 99.1813 | -159.3988 | 187.7362 | -58.1093 | 0.18868
13 | 0.32089 | 352.5351 | 66.3168 | 358.7185 | 10.6536 | 0.61967
14 | 0.14999 | 264.4897 | -30.6265 | 266.257 | -6.6051 | 0.42215
15 | 0.1581 | 110.1278 | 141.8541 | 179.5848 | 52.1762 | 0.46922
16 | 0.15404 | 160.6715 | 26.7418 | 162.8817 | 9.4496 | 0.5438
17 | 0.50957 | 58.8175 | 80.2492 | 99.4959 | 53.761 | 1.3412
18 | 0.12517 | 132.324 | 34.2672 | 136.689 | 14.5186 | 0.30418
19 | 0.49553 | 159.1983 | 60.6663 | 170.3658 | 20.8605 | 0.8958
20 | 0.15183 | 186.9953 | -65.7253 | 198.2096 | -19.3656 | 0.29339
21 | 0.10827 | 58.8301 | -75.3295 | 95.5799 | -52.0113 | 0.15636
22 | 0.12421 | 216.2323 | -1.7147 | 216.2391 | -0.45434 | 0.15813
23 | 0.44221 | 113.7262 | -14.2628 | 114.6171 | -7.1484 | 0.43436
24 | 0.11561 | 122.7272 | 51.6805 | 133.1647 | 22.836 | 0.10358
25 | 0.38695 | 150.0197 | 86.5236 | 173.1827 | 29.9741 | 0.33098
26 | 0.11873 | 269.2596 | 159.7518 | 313.0837 | 30.6807 | 0.14094
27 | 0.11045 | 498.5677 | -65.4746 | 502.8485 | -7.4816 | 0.096999
28 | 0.1766 | 446.1764 | -970.5195 | 1068.1674 | -65.3104 | 0.12965
29 | 0.44079 | 307.4414 | -568.3453 | 646.1707 | -61.5892 | 0.2638
30 | 0.12101 | 70.9864 | -230.9 | 241.5655 | -72.9108 | 0.069058
31 | 0.3461 | 26.5515 | -121.7985 | 124.659 | -77.7022 | 0.18272
32 | 0.11348 | 60.9953 | -44.4742 | 75.4876 | -36.0974 | 0.085443
33 | 0.099635 | 88.1199 | 18.2944 | 89.9989 | 11.7284 | 0.04591
34 | 0.10972 | 62.5157 | 44.2553 | 76.5946 | 35.2949 | 0.057435
35 | 0.28715 | 79.5938 | 87.8848 | 118.5703 | 47.8341 | 0.12459
36 | 0.11658 | 114.0847 | -273.4262 | 296.2722 | -67.3521 | 0.03623
37 | 0.27672 | 71.2806 | 91.7963 | 116.2217 | 52.1704 | 0.082224
38 | 0.14521 | 580.1742 | -675.8958 | 890.7509 | -49.3579 | 0.064989
39 | 0.1101 | 269.0134 | -636.1244 | 690.6682 | -67.0768 | 0.025822
40 | 0.11118 | 419.7368 | -299.0162 | 515.3539 | -35.4657 | 0.040848
41 | 0.2632 | 997.801 | 146.3273 | 1008.4733 | 8.3429 | 0.06171
42 | 0.10112 | 571.1205 | -39.521 | 572.4862 | -3.9585 | 0.018859
43 | 0.24269 | 141.0849 | -204.0206 | 248.0511 | -55.3353 | 0.041278
44 | 0.11075 | 225.0592 | -416.1395 | 473.1002 | -61.5943 | 0.041233
45 | 0.10087 | 101.2051 | -209.901 | 233.0255 | -64.2587 | 0.020609
46 | 0.1084 | 175.4339 | 231.8023 | 290.7049 | 52.8806 | 0.047228
47 | 0.23716 | 962.5182 | 111.4825 | 968.9529 | 6.6068 | 0.061854
48 | 0.10442 | 494.7155 | 221.4877 | 542.0334 | 24.1184 | 0.02728
49 | 0.22258 | 660.5302 | 9.4038 | 660.5971 | 0.81565 | 0.072699
50 | 0.11767 | 320.3518 | 205.6952 | 380.7043 | 32.7042 | 0.076273

## PQ15d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ15d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5953 | 172.378 | 172.3976 | 89.1374 | 0
2 | 0 | 3.3698 | 225.9383 | 225.9635 | 89.1455 | 0
3 | 0 | 5.6449 | 366.4226 | 366.4661 | 89.1174 | 0
4 | 0 | 18.6184 | 573.7013 | 574.0034 | 88.1412 | 0
5 | 0 | 203.6126 | 1048.3204 | 1067.9109 | 79.0084 | 0
6 | 0 | 1123.4063 | 148.6351 | 1133.1964 | 7.5369 | 0
7 | 0 | 417.9677 | 213.9212 | 469.5309 | 27.104 | 0
8 | 0 | 338.0505 | 416.7221 | 536.5962 | 50.9506 | 0
9 | 0 | 369.0904 | 567.858 | 677.2668 | 56.9774 | 0
10 | 0 | 462.8934 | 686.0663 | 827.6214 | 55.9922 | 0
11 | 0 | 618.4054 | 749.5981 | 971.7626 | 50.478 | 0
12 | 0 | 807.4524 | 695.7813 | 1065.8757 | 40.7515 | 0
13 | 0 | 901.4879 | 491.7794 | 1026.9018 | 28.6133 | 0
14 | 0 | 784.2049 | 290.3951 | 836.2455 | 20.3198 | 0
15 | 0 | 571.6006 | 250.0631 | 623.9061 | 23.6284 | 0
16 | 0 | 399.8544 | 331.9026 | 519.6565 | 39.6947 | 0
17 | 0 | 291.1578 | 460.3134 | 544.6662 | 57.6858 | 0
18 | 0 | 227.9137 | 600.4268 | 642.2281 | 69.2139 | 0
19 | 0 | 193.7683 | 742.216 | 767.0924 | 75.3685 | 0
20 | 0 | 179.051 | 884.8791 | 902.8125 | 78.5609 | 0
21 | 0 | 179.3651 | 1030.832 | 1046.3205 | 80.1293 | 0
22 | 0 | 194.8645 | 1184.0315 | 1199.9595 | 80.6542 | 0
23 | 0 | 233.0982 | 1349.0433 | 1369.0335 | 80.1968 | 0
24 | 0 | 320.5421 | 1526.0078 | 1559.3098 | 78.1373 | 0
25 | 0 | 535.751 | 1617.8803 | 1704.2787 | 71.678 | 0
26 | 0 | 477.7827 | 1451.1177 | 1527.7496 | 71.7758 | 0
27 | 0 | 312.8029 | 1665.9793 | 1695.0908 | 79.366 | 0
28 | 0 | 307.0805 | 1923.361 | 1947.7208 | 80.9288 | 0
29 | 0 | 354.295 | 2167.516 | 2196.2811 | 80.7167 | 0
30 | 0 | 410.7578 | 2425.0842 | 2459.6251 | 80.3866 | 0
31 | 0 | 495.9081 | 2706.4791 | 2751.5367 | 79.6169 | 0
32 | 0 | 608.1932 | 3018.2884 | 3078.955 | 78.6073 | 0
33 | 0 | 755.8165 | 3370.5789 | 3454.2815 | 77.3611 | 0
34 | 0 | 952.342 | 3774.2208 | 3892.5182 | 75.8383 | 0
35 | 0 | 1219.0025 | 4241.6152 | 4413.3056 | 73.9658 | 0
36 | 0 | 1589.2142 | 4786.401 | 5043.3358 | 71.6324 | 0
37 | 0 | 2116.7955 | 5420.8907 | 5819.5257 | 68.6699 | 0
38 | 0 | 2889.9349 | 6147.3409 | 6792.7553 | 64.8212 | 0
39 | 0 | 4052.6731 | 6932.2816 | 8029.9867 | 59.6891 | 0
40 | 0 | 5825.8324 | 7635.8496 | 9604.5053 | 52.6579 | 0
41 | 0 | 8462.2186 | 7846.6365 | 11540.314 | 42.8384 | 0
42 | 0 | 11894.1896 | 6660.2244 | 13631.9601 | 29.2469 | 0
43 | 0 | 14845.8759 | 3096.3298 | 15165.3319 | 11.781 | 0
44 | 0 | 15097.9581 | -1918.6855 | 15219.3854 | -7.2425 | 0
45 | 0 | 12646.7999 | -5653.3972 | 13852.8859 | -24.0857 | 0
46 | 0 | 9581.6431 | -7197.4804 | 11983.8061 | -36.9129 | 0
47 | 0 | 7106.6811 | -7386.3106 | 10250 | -46.1053 | 0
48 | 0 | 5354.2045 | -7020.5879 | 8829.2786 | -52.6693 | 0
49 | 0 | 4145.2556 | -6493.2064 | 7703.5624 | -57.4459 | 0
50 | 0 | 3301.9488 | -5957.9924 | 6811.7941 | -61.0046 | 0

## PQ16d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.9548 | 29.7239 | 34.2195 | 60.2992 | 335.7129
2 | 0.39871 | 14.6313 | 52.3736 | 54.3789 | 74.3915 | 2.4123
3 | 0.20432 | 30.2048 | 76.488 | 82.2359 | 68.4512 | 0.82927
4 | 0.25593 | 98.7226 | -59.1853 | 115.1045 | -30.9432 | 0.9046
5 | 0.7561 | 69.0979 | 175.7511 | 188.8465 | 68.5373 | 1.6385
6 | 0.12481 | 207.386 | 173.093 | 270.1298 | 39.8498 | 0.25774
7 | 0.41575 | 183.3105 | 96.0653 | 206.9572 | 27.6571 | 1.2888
8 | 0.13704 | 132.4585 | 38.919 | 138.0578 | 16.3739 | 0.52893
9 | 0.11771 | 84.7958 | -1.0758 | 84.8026 | -0.72689 | 0.28199
10 | 0.15916 | 246.0125 | 230.3014 | 336.9879 | 43.1108 | 0.32392
11 | 0.32716 | 378.5019 | 143.3775 | 404.7478 | 20.7468 | 0.59241
12 | 0.087363 | 99.1813 | -159.3988 | 187.7362 | -58.1093 | 0.18868
13 | 0.32089 | 352.5351 | 66.3168 | 358.7185 | 10.6536 | 0.61967
14 | 0.14999 | 264.4897 | -30.6265 | 266.257 | -6.6051 | 0.42215
15 | 0.1581 | 110.1278 | 141.8541 | 179.5848 | 52.1762 | 0.46922
16 | 0.15404 | 160.6715 | 26.7418 | 162.8817 | 9.4496 | 0.5438
17 | 0.50957 | 58.8175 | 80.2492 | 99.4959 | 53.761 | 1.3412
18 | 0.12517 | 132.324 | 34.2672 | 136.689 | 14.5186 | 0.30418
19 | 0.49553 | 159.1983 | 60.6663 | 170.3658 | 20.8605 | 0.8958
20 | 0.15183 | 186.9953 | -65.7253 | 198.2096 | -19.3656 | 0.29339
21 | 0.10827 | 58.8301 | -75.3295 | 95.5799 | -52.0113 | 0.15636
22 | 0.12421 | 216.2323 | -1.7147 | 216.2391 | -0.45434 | 0.15813
23 | 0.44221 | 113.7262 | -14.2628 | 114.6171 | -7.1484 | 0.43436
24 | 0.11561 | 122.7272 | 51.6805 | 133.1647 | 22.836 | 0.10358
25 | 0.38695 | 150.0197 | 86.5236 | 173.1827 | 29.9741 | 0.33098
26 | 0.11873 | 269.2596 | 159.7518 | 313.0837 | 30.6807 | 0.14094
27 | 0.11045 | 498.5677 | -65.4746 | 502.8485 | -7.4816 | 0.096999
28 | 0.1766 | 446.1764 | -970.5195 | 1068.1674 | -65.3104 | 0.12965
29 | 0.44079 | 307.4414 | -568.3453 | 646.1707 | -61.5892 | 0.2638
30 | 0.12101 | 70.9864 | -230.9 | 241.5655 | -72.9108 | 0.069058
31 | 0.3461 | 26.5515 | -121.7985 | 124.659 | -77.7022 | 0.18272
32 | 0.11348 | 60.9953 | -44.4742 | 75.4876 | -36.0974 | 0.085443
33 | 0.099635 | 88.1199 | 18.2944 | 89.9989 | 11.7284 | 0.04591
34 | 0.10972 | 62.5157 | 44.2553 | 76.5946 | 35.2949 | 0.057435
35 | 0.28715 | 79.5938 | 87.8848 | 118.5703 | 47.8341 | 0.12459
36 | 0.11658 | 114.0847 | -273.4262 | 296.2722 | -67.3521 | 0.03623
37 | 0.27672 | 71.2806 | 91.7963 | 116.2217 | 52.1704 | 0.082224
38 | 0.14521 | 580.1742 | -675.8958 | 890.7509 | -49.3579 | 0.064989
39 | 0.1101 | 269.0134 | -636.1244 | 690.6682 | -67.0768 | 0.025822
40 | 0.11118 | 419.7368 | -299.0162 | 515.3539 | -35.4657 | 0.040848
41 | 0.2632 | 997.801 | 146.3273 | 1008.4733 | 8.3429 | 0.06171
42 | 0.10112 | 571.1205 | -39.521 | 572.4862 | -3.9585 | 0.018859
43 | 0.24269 | 141.0849 | -204.0206 | 248.0511 | -55.3353 | 0.041278
44 | 0.11075 | 225.0592 | -416.1395 | 473.1002 | -61.5943 | 0.041233
45 | 0.10087 | 101.2051 | -209.901 | 233.0255 | -64.2587 | 0.020609
46 | 0.1084 | 175.4339 | 231.8023 | 290.7049 | 52.8806 | 0.047228
47 | 0.23716 | 962.5182 | 111.4825 | 968.9529 | 6.6068 | 0.061854
48 | 0.10442 | 494.7155 | 221.4877 | 542.0334 | 24.1184 | 0.02728
49 | 0.22258 | 660.5302 | 9.4038 | 660.5971 | 0.81565 | 0.072699
50 | 0.11767 | 320.3518 | 205.6952 | 380.7043 | 32.7042 | 0.076273

## PQ16d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ16d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5953 | 172.378 | 172.3976 | 89.1374 | 0
2 | 0 | 3.3698 | 225.9383 | 225.9635 | 89.1455 | 0
3 | 0 | 5.6449 | 366.4226 | 366.4661 | 89.1174 | 0
4 | 0 | 18.6184 | 573.7013 | 574.0034 | 88.1412 | 0
5 | 0 | 203.6126 | 1048.3204 | 1067.9109 | 79.0084 | 0
6 | 0 | 1123.4063 | 148.6351 | 1133.1964 | 7.5369 | 0
7 | 0 | 417.9677 | 213.9212 | 469.5309 | 27.104 | 0
8 | 0 | 338.0505 | 416.7221 | 536.5962 | 50.9506 | 0
9 | 0 | 369.0904 | 567.858 | 677.2668 | 56.9774 | 0
10 | 0 | 462.8934 | 686.0663 | 827.6214 | 55.9922 | 0
11 | 0 | 618.4054 | 749.5981 | 971.7626 | 50.478 | 0
12 | 0 | 807.4524 | 695.7813 | 1065.8757 | 40.7515 | 0
13 | 0 | 901.4879 | 491.7794 | 1026.9018 | 28.6133 | 0
14 | 0 | 784.2049 | 290.3951 | 836.2455 | 20.3198 | 0
15 | 0 | 571.6006 | 250.0631 | 623.9061 | 23.6284 | 0
16 | 0 | 399.8544 | 331.9026 | 519.6565 | 39.6947 | 0
17 | 0 | 291.1578 | 460.3134 | 544.6662 | 57.6858 | 0
18 | 0 | 227.9137 | 600.4268 | 642.2281 | 69.2139 | 0
19 | 0 | 193.7683 | 742.216 | 767.0924 | 75.3685 | 0
20 | 0 | 179.051 | 884.8791 | 902.8125 | 78.5609 | 0
21 | 0 | 179.3651 | 1030.832 | 1046.3205 | 80.1293 | 0
22 | 0 | 194.8645 | 1184.0315 | 1199.9595 | 80.6542 | 0
23 | 0 | 233.0982 | 1349.0433 | 1369.0335 | 80.1968 | 0
24 | 0 | 320.5421 | 1526.0078 | 1559.3098 | 78.1373 | 0
25 | 0 | 535.751 | 1617.8803 | 1704.2787 | 71.678 | 0
26 | 0 | 477.7827 | 1451.1177 | 1527.7496 | 71.7758 | 0
27 | 0 | 312.8029 | 1665.9793 | 1695.0908 | 79.366 | 0
28 | 0 | 307.0805 | 1923.361 | 1947.7208 | 80.9288 | 0
29 | 0 | 354.295 | 2167.516 | 2196.2811 | 80.7167 | 0
30 | 0 | 410.7578 | 2425.0842 | 2459.6251 | 80.3866 | 0
31 | 0 | 495.9081 | 2706.4791 | 2751.5367 | 79.6169 | 0
32 | 0 | 608.1932 | 3018.2884 | 3078.955 | 78.6073 | 0
33 | 0 | 755.8165 | 3370.5789 | 3454.2815 | 77.3611 | 0
34 | 0 | 952.342 | 3774.2208 | 3892.5182 | 75.8383 | 0
35 | 0 | 1219.0025 | 4241.6152 | 4413.3056 | 73.9658 | 0
36 | 0 | 1589.2142 | 4786.401 | 5043.3358 | 71.6324 | 0
37 | 0 | 2116.7955 | 5420.8907 | 5819.5257 | 68.6699 | 0
38 | 0 | 2889.9349 | 6147.3409 | 6792.7553 | 64.8212 | 0
39 | 0 | 4052.6731 | 6932.2816 | 8029.9867 | 59.6891 | 0
40 | 0 | 5825.8324 | 7635.8496 | 9604.5053 | 52.6579 | 0
41 | 0 | 8462.2186 | 7846.6365 | 11540.314 | 42.8384 | 0
42 | 0 | 11894.1896 | 6660.2244 | 13631.9601 | 29.2469 | 0
43 | 0 | 14845.8759 | 3096.3298 | 15165.3319 | 11.781 | 0
44 | 0 | 15097.9581 | -1918.6855 | 15219.3854 | -7.2425 | 0
45 | 0 | 12646.7999 | -5653.3972 | 13852.8859 | -24.0857 | 0
46 | 0 | 9581.6431 | -7197.4804 | 11983.8061 | -36.9129 | 0
47 | 0 | 7106.6811 | -7386.3106 | 10250 | -46.1053 | 0
48 | 0 | 5354.2045 | -7020.5879 | 8829.2786 | -52.6693 | 0
49 | 0 | 4145.2556 | -6493.2064 | 7703.5624 | -57.4459 | 0
50 | 0 | 3301.9488 | -5957.9924 | 6811.7941 | -61.0046 | 0

## PQ17d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0151 | 16.9548 | 29.7239 | 34.2195 | 60.2992 | 290.1795
2 | 0.39685 | 14.6313 | 52.3736 | 54.3789 | 74.3915 | 2.3789
3 | 0.20432 | 30.2048 | 76.488 | 82.2359 | 68.4512 | 0.82927
4 | 0.25367 | 98.7226 | -59.1853 | 115.1045 | -30.9432 | 0.87692
5 | 0.7561 | 69.0979 | 175.7511 | 188.8465 | 68.5373 | 1.6385
6 | 0.12481 | 207.386 | 173.093 | 270.1298 | 39.8498 | 0.25774
7 | 0.43224 | 183.3105 | 96.0653 | 206.9572 | 27.6571 | 1.3453
8 | 0.16378 | 132.4585 | 38.919 | 138.0578 | 16.3739 | 0.72613
9 | 0.11771 | 84.7958 | -1.0758 | 84.8026 | -0.72689 | 0.28199
10 | 0.17031 | 246.0125 | 230.3014 | 336.9879 | 43.1108 | 0.34956
11 | 0.34922 | 378.5019 | 143.3775 | 404.7478 | 20.7468 | 0.63886
12 | 0.091218 | 99.1813 | -159.3988 | 187.7362 | -58.1093 | 0.21584
13 | 0.34654 | 352.5351 | 66.3168 | 358.7185 | 10.6536 | 0.68109
14 | 0.15751 | 264.4897 | -30.6265 | 266.257 | -6.6051 | 0.44836
15 | 0.15363 | 64.1765 | 109.3912 | 126.8269 | 59.6012 | 0.48624
16 | 0.16456 | 160.6715 | 26.7418 | 162.8817 | 9.4496 | 0.60501
17 | 0.51456 | 58.8175 | 80.2492 | 99.4959 | 53.761 | 1.3933
18 | 0.12281 | 132.324 | 34.2672 | 136.689 | 14.5186 | 0.28459
19 | 0.4995 | 159.1983 | 60.6663 | 170.3658 | 20.8605 | 0.92213
20 | 0.15183 | 186.9953 | -65.7253 | 198.2096 | -19.3656 | 0.29339
21 | 0.10827 | 58.8301 | -75.3295 | 95.5799 | -52.0113 | 0.15636
22 | 0.12493 | 216.2323 | -1.7147 | 216.2391 | -0.45434 | 0.16228
23 | 0.44245 | 113.7262 | -14.2628 | 114.6171 | -7.1484 | 0.43706
24 | 0.11561 | 122.7272 | 51.6805 | 133.1647 | 22.836 | 0.10358
25 | 0.38931 | 150.0197 | 86.5236 | 173.1827 | 29.9741 | 0.34706
26 | 0.12404 | 269.2596 | 159.7518 | 313.0837 | 30.6807 | 0.1594
27 | 0.10903 | 498.5677 | -65.4746 | 502.8485 | -7.4816 | 0.093331
28 | 0.18014 | 446.1764 | -970.5195 | 1068.1674 | -65.3104 | 0.13591
29 | 0.43977 | 307.4414 | -568.3453 | 646.1707 | -61.5892 | 0.26129
30 | 0.12084 | 70.9864 | -230.9 | 241.5655 | -72.9108 | 0.068074
31 | 0.34718 | 26.5515 | -121.7984 | 124.6589 | -77.7022 | 0.19413
32 | 0.11373 | 60.9953 | -44.4742 | 75.4876 | -36.0974 | 0.089725
33 | 0.099522 | 41.5066 | 16.5619 | 44.6888 | 21.7529 | 0.043482
34 | 0.1125 | 88.9512 | 282.5247 | 296.1967 | 72.5237 | 0.076167
35 | 0.2862 | 74.3968 | 87.7648 | 115.0545 | 49.7126 | 0.1147
36 | 0.11658 | 114.0847 | -273.4262 | 296.2722 | -67.3521 | 0.03623
37 | 0.28316 | 1069.8724 | 270.9394 | 1103.6463 | 14.2111 | 0.086682
38 | 0.13943 | 166.3179 | -749.6658 | 767.8935 | -77.4912 | 0.057396
39 | 0.1101 | 269.0134 | -636.1244 | 690.6682 | -67.0768 | 0.025822
40 | 0.11535 | 527.7944 | 605.7934 | 803.4629 | 48.9362 | 0.046448
41 | 0.25622 | 82.3553 | -250.7929 | 263.9687 | -71.8209 | 0.046162
42 | 0.10044 | 43.8807 | -92.1907 | 102.1011 | -64.5466 | 0.014118
43 | 0.24047 | 141.0849 | -204.0206 | 248.0511 | -55.3353 | 0.02998
44 | 0.10458 | 71.3025 | -424.2966 | 430.2461 | -80.4607 | 0.02398
45 | 0.10009 | 78.4648 | 60.6088 | 99.1471 | 37.6837 | 0.014636
46 | 0.10402 | 91.0267 | 234.8333 | 251.8582 | 68.8125 | 0.028051
47 | 0.22225 | 782.5934 | 138.0826 | 794.6819 | 10.0064 | 0.043439
48 | 0.10164 | 436.2283 | 228.3012 | 492.3581 | 27.6254 | 0.020492
49 | 0.21162 | 64.5785 | 54.4102 | 84.4444 | 40.1156 | 0.054301
50 | 0.10867 | 320.3518 | 205.6952 | 380.7043 | 32.7042 | 0.046096

## PQ17d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ17d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5953 | 172.378 | 172.3976 | 89.1374 | 0
2 | 0 | 3.3698 | 225.9383 | 225.9635 | 89.1455 | 0
3 | 0 | 5.6449 | 366.4226 | 366.4661 | 89.1174 | 0
4 | 0 | 18.6184 | 573.7013 | 574.0034 | 88.1412 | 0
5 | 0 | 203.6126 | 1048.3204 | 1067.9109 | 79.0084 | 0
6 | 0 | 1123.4063 | 148.6351 | 1133.1964 | 7.5369 | 0
7 | 0 | 417.9677 | 213.9212 | 469.5309 | 27.104 | 0
8 | 0 | 338.0505 | 416.7221 | 536.5962 | 50.9506 | 0
9 | 0 | 369.0904 | 567.858 | 677.2668 | 56.9774 | 0
10 | 0 | 462.8934 | 686.0663 | 827.6214 | 55.9922 | 0
11 | 0 | 618.4054 | 749.5981 | 971.7626 | 50.478 | 0
12 | 0 | 807.4524 | 695.7813 | 1065.8757 | 40.7515 | 0
13 | 0 | 901.4879 | 491.7794 | 1026.9018 | 28.6133 | 0
14 | 0 | 784.2049 | 290.3951 | 836.2455 | 20.3198 | 0
15 | 0 | 571.6006 | 250.0631 | 623.9061 | 23.6284 | 0
16 | 0 | 399.8544 | 331.9026 | 519.6565 | 39.6947 | 0
17 | 0 | 291.1578 | 460.3134 | 544.6662 | 57.6858 | 0
18 | 0 | 227.9137 | 600.4268 | 642.2281 | 69.2139 | 0
19 | 0 | 193.7683 | 742.216 | 767.0924 | 75.3685 | 0
20 | 0 | 179.051 | 884.8791 | 902.8125 | 78.5609 | 0
21 | 0 | 179.3651 | 1030.832 | 1046.3205 | 80.1293 | 0
22 | 0 | 194.8645 | 1184.0315 | 1199.9595 | 80.6542 | 0
23 | 0 | 233.0982 | 1349.0433 | 1369.0335 | 80.1968 | 0
24 | 0 | 320.5421 | 1526.0078 | 1559.3098 | 78.1373 | 0
25 | 0 | 535.751 | 1617.8803 | 1704.2787 | 71.678 | 0
26 | 0 | 477.7827 | 1451.1177 | 1527.7496 | 71.7758 | 0
27 | 0 | 312.8029 | 1665.9793 | 1695.0908 | 79.366 | 0
28 | 0 | 307.0805 | 1923.361 | 1947.7208 | 80.9288 | 0
29 | 0 | 354.295 | 2167.516 | 2196.2811 | 80.7167 | 0
30 | 0 | 410.7578 | 2425.0842 | 2459.6251 | 80.3866 | 0
31 | 0 | 495.9327 | 2706.53 | 2751.5911 | 79.6166 | 0
32 | 0 | 608.1932 | 3018.2884 | 3078.955 | 78.6073 | 0
33 | 0 | 755.8165 | 3370.5789 | 3454.2815 | 77.3611 | 0
34 | 0 | 952.342 | 3774.2208 | 3892.5182 | 75.8383 | 0
35 | 0 | 1219.0025 | 4241.6152 | 4413.3056 | 73.9658 | 0
36 | 0 | 1589.2142 | 4786.401 | 5043.3358 | 71.6324 | 0
37 | 0 | 2116.7955 | 5420.8907 | 5819.5257 | 68.6699 | 0
38 | 0 | 2889.9349 | 6147.3409 | 6792.7553 | 64.8212 | 0
39 | 0 | 4052.6731 | 6932.2816 | 8029.9867 | 59.6891 | 0
40 | 0 | 5825.8324 | 7635.8496 | 9604.5053 | 52.6579 | 0
41 | 0 | 8462.2186 | 7846.6365 | 11540.314 | 42.8384 | 0
42 | 0 | 11894.1896 | 6660.2244 | 13631.9601 | 29.2469 | 0
43 | 0 | 14845.8759 | 3096.3298 | 15165.3319 | 11.781 | 0
44 | 0 | 15097.9581 | -1918.6855 | 15219.3854 | -7.2425 | 0
45 | 0 | 12646.7999 | -5653.3972 | 13852.8859 | -24.0857 | 0
46 | 0 | 9581.6431 | -7197.4804 | 11983.8061 | -36.9129 | 0
47 | 0 | 7106.6811 | -7386.3106 | 10250 | -46.1053 | 0
48 | 0 | 5354.2045 | -7020.5879 | 8829.2786 | -52.6693 | 0
49 | 0 | 4145.2556 | -6493.2064 | 7703.5624 | -57.4459 | 0
50 | 0 | 3301.9488 | -5957.9924 | 6811.7941 | -61.0046 | 0

## PQ18d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.9548 | 29.7239 | 34.2195 | 60.2992 | 289.8296
2 | 0.39685 | 14.6313 | 52.3736 | 54.3789 | 74.3915 | 2.3789
3 | 0.20432 | 30.2048 | 76.488 | 82.2359 | 68.4512 | 0.82927
4 | 0.25367 | 98.7226 | -59.1853 | 115.1045 | -30.9432 | 0.87692
5 | 0.7561 | 69.0979 | 175.7511 | 188.8465 | 68.5373 | 1.6385
6 | 0.12481 | 207.386 | 173.093 | 270.1298 | 39.8498 | 0.25774
7 | 0.43224 | 183.3105 | 96.0653 | 206.9572 | 27.6571 | 1.3453
8 | 0.16378 | 132.4585 | 38.919 | 138.0578 | 16.3739 | 0.72613
9 | 0.11771 | 84.7958 | -1.0758 | 84.8026 | -0.72689 | 0.28199
10 | 0.17031 | 246.0125 | 230.3014 | 336.9879 | 43.1108 | 0.34956
11 | 0.34922 | 378.5019 | 143.3775 | 404.7478 | 20.7468 | 0.63886
12 | 0.091218 | 99.1813 | -159.3988 | 187.7362 | -58.1093 | 0.21584
13 | 0.34654 | 352.5351 | 66.3168 | 358.7185 | 10.6536 | 0.68109
14 | 0.15751 | 264.4897 | -30.6265 | 266.257 | -6.6051 | 0.44836
15 | 0.15363 | 64.1765 | 109.3912 | 126.8269 | 59.6012 | 0.48624
16 | 0.16456 | 160.6715 | 26.7418 | 162.8817 | 9.4496 | 0.60501
17 | 0.51456 | 58.8175 | 80.2492 | 99.4959 | 53.761 | 1.3933
18 | 0.12281 | 132.324 | 34.2672 | 136.689 | 14.5186 | 0.28459
19 | 0.4995 | 159.1983 | 60.6663 | 170.3658 | 20.8605 | 0.92213
20 | 0.15183 | 186.9953 | -65.7253 | 198.2096 | -19.3656 | 0.29339
21 | 0.10827 | 58.8301 | -75.3295 | 95.5799 | -52.0113 | 0.15636
22 | 0.12493 | 216.2323 | -1.7147 | 216.2391 | -0.45434 | 0.16228
23 | 0.44245 | 113.7262 | -14.2628 | 114.6171 | -7.1484 | 0.43706
24 | 0.11561 | 122.7272 | 51.6805 | 133.1647 | 22.836 | 0.10358
25 | 0.38931 | 150.0197 | 86.5236 | 173.1827 | 29.9741 | 0.34706
26 | 0.12404 | 269.2596 | 159.7518 | 313.0837 | 30.6807 | 0.1594
27 | 0.10903 | 498.5677 | -65.4746 | 502.8485 | -7.4816 | 0.093331
28 | 0.18014 | 446.1764 | -970.5195 | 1068.1674 | -65.3104 | 0.13591
29 | 0.43977 | 307.4414 | -568.3453 | 646.1707 | -61.5892 | 0.26129
30 | 0.12084 | 70.9864 | -230.9 | 241.5655 | -72.9108 | 0.068074
31 | 0.34718 | 26.5515 | -121.7984 | 124.6589 | -77.7022 | 0.19413
32 | 0.11373 | 60.9953 | -44.4742 | 75.4876 | -36.0974 | 0.089725
33 | 0.099522 | 41.5066 | 16.5619 | 44.6888 | 21.7529 | 0.043482
34 | 0.1125 | 88.9512 | 282.5247 | 296.1967 | 72.5237 | 0.076167
35 | 0.2862 | 74.3968 | 87.7648 | 115.0545 | 49.7126 | 0.1147
36 | 0.11658 | 114.0847 | -273.4262 | 296.2722 | -67.3521 | 0.03623
37 | 0.28316 | 1069.8724 | 270.9394 | 1103.6463 | 14.2111 | 0.086682
38 | 0.13943 | 166.3179 | -749.6658 | 767.8935 | -77.4912 | 0.057396
39 | 0.1101 | 269.0134 | -636.1244 | 690.6682 | -67.0768 | 0.025822
40 | 0.11535 | 527.7944 | 605.7934 | 803.4629 | 48.9362 | 0.046448
41 | 0.25622 | 82.3553 | -250.7929 | 263.9687 | -71.8209 | 0.046162
42 | 0.10044 | 43.8807 | -92.1907 | 102.1011 | -64.5466 | 0.014118
43 | 0.24047 | 141.0849 | -204.0206 | 248.0511 | -55.3353 | 0.02998
44 | 0.10458 | 71.3025 | -424.2966 | 430.2461 | -80.4607 | 0.02398
45 | 0.10009 | 78.4648 | 60.6088 | 99.1471 | 37.6837 | 0.014636
46 | 0.10402 | 91.0267 | 234.8333 | 251.8582 | 68.8125 | 0.028051
47 | 0.22225 | 782.5934 | 138.0826 | 794.6819 | 10.0064 | 0.043439
48 | 0.10164 | 436.2283 | 228.3012 | 492.3581 | 27.6254 | 0.020492
49 | 0.21162 | 64.5785 | 54.4102 | 84.4444 | 40.1156 | 0.054301
50 | 0.10867 | 320.3518 | 205.6952 | 380.7043 | 32.7042 | 0.046096

## PQ18d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ18d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5953 | 172.378 | 172.3976 | 89.1374 | 0
2 | 0 | 3.3698 | 225.9383 | 225.9635 | 89.1455 | 0
3 | 0 | 5.6449 | 366.4226 | 366.4661 | 89.1174 | 0
4 | 0 | 18.6184 | 573.7013 | 574.0034 | 88.1412 | 0
5 | 0 | 203.6126 | 1048.3204 | 1067.9109 | 79.0084 | 0
6 | 0 | 1123.4063 | 148.6351 | 1133.1964 | 7.5369 | 0
7 | 0 | 417.9677 | 213.9212 | 469.5309 | 27.104 | 0
8 | 0 | 338.0505 | 416.7221 | 536.5962 | 50.9506 | 0
9 | 0 | 369.0904 | 567.858 | 677.2668 | 56.9774 | 0
10 | 0 | 462.8934 | 686.0663 | 827.6214 | 55.9922 | 0
11 | 0 | 618.4054 | 749.5981 | 971.7626 | 50.478 | 0
12 | 0 | 807.4524 | 695.7813 | 1065.8757 | 40.7515 | 0
13 | 0 | 901.4879 | 491.7794 | 1026.9018 | 28.6133 | 0
14 | 0 | 784.2049 | 290.3951 | 836.2455 | 20.3198 | 0
15 | 0 | 571.6006 | 250.0631 | 623.9061 | 23.6284 | 0
16 | 0 | 399.8544 | 331.9026 | 519.6565 | 39.6947 | 0
17 | 0 | 291.1578 | 460.3134 | 544.6662 | 57.6858 | 0
18 | 0 | 227.9137 | 600.4268 | 642.2281 | 69.2139 | 0
19 | 0 | 193.7683 | 742.216 | 767.0924 | 75.3685 | 0
20 | 0 | 179.051 | 884.8791 | 902.8125 | 78.5609 | 0
21 | 0 | 179.3651 | 1030.832 | 1046.3205 | 80.1293 | 0
22 | 0 | 194.8645 | 1184.0315 | 1199.9595 | 80.6542 | 0
23 | 0 | 233.0982 | 1349.0433 | 1369.0335 | 80.1968 | 0
24 | 0 | 320.5421 | 1526.0078 | 1559.3098 | 78.1373 | 0
25 | 0 | 535.751 | 1617.8803 | 1704.2787 | 71.678 | 0
26 | 0 | 477.7827 | 1451.1177 | 1527.7496 | 71.7758 | 0
27 | 0 | 312.8029 | 1665.9793 | 1695.0908 | 79.366 | 0
28 | 0 | 307.0805 | 1923.361 | 1947.7208 | 80.9288 | 0
29 | 0 | 354.295 | 2167.516 | 2196.2811 | 80.7167 | 0
30 | 0 | 410.7578 | 2425.0842 | 2459.6251 | 80.3866 | 0
31 | 0 | 495.9327 | 2706.53 | 2751.5911 | 79.6166 | 0
32 | 0 | 608.1932 | 3018.2884 | 3078.955 | 78.6073 | 0
33 | 0 | 755.8165 | 3370.5789 | 3454.2815 | 77.3611 | 0
34 | 0 | 952.342 | 3774.2208 | 3892.5182 | 75.8383 | 0
35 | 0 | 1219.0025 | 4241.6152 | 4413.3056 | 73.9658 | 0
36 | 0 | 1589.2142 | 4786.401 | 5043.3358 | 71.6324 | 0
37 | 0 | 2116.7955 | 5420.8907 | 5819.5257 | 68.6699 | 0
38 | 0 | 2889.9349 | 6147.3409 | 6792.7553 | 64.8212 | 0
39 | 0 | 4052.6731 | 6932.2816 | 8029.9867 | 59.6891 | 0
40 | 0 | 5825.8324 | 7635.8496 | 9604.5053 | 52.6579 | 0
41 | 0 | 8462.2186 | 7846.6365 | 11540.314 | 42.8384 | 0
42 | 0 | 11894.1896 | 6660.2244 | 13631.9601 | 29.2469 | 0
43 | 0 | 14845.8759 | 3096.3298 | 15165.3319 | 11.781 | 0
44 | 0 | 15097.9581 | -1918.6855 | 15219.3854 | -7.2425 | 0
45 | 0 | 12646.7999 | -5653.3972 | 13852.8859 | -24.0857 | 0
46 | 0 | 9581.6431 | -7197.4804 | 11983.8061 | -36.9129 | 0
47 | 0 | 7106.6811 | -7386.3106 | 10250 | -46.1053 | 0
48 | 0 | 5354.2045 | -7020.5879 | 8829.2786 | -52.6693 | 0
49 | 0 | 4145.2556 | -6493.2064 | 7703.5624 | -57.4459 | 0
50 | 0 | 3301.9488 | -5957.9924 | 6811.7941 | -61.0046 | 0

## PQ20d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.7779 | 29.611 | 34.034 | 60.4636 | 335.718
2 | 0.39839 | 14.6049 | 52.3214 | 54.3216 | 74.4036 | 2.4212
3 | 0.20385 | 30.0303 | 76.2942 | 81.9917 | 68.5148 | 0.83775
4 | 0.25743 | 99.4907 | -58.8145 | 115.5749 | -30.5897 | 0.93201
5 | 0.75123 | 78.088 | 51.3951 | 93.4837 | 33.3516 | 1.9643
6 | 0.12511 | 197.1329 | 181.0733 | 267.6732 | 42.5685 | 0.25546
7 | 0.43633 | 186.3402 | 106.067 | 214.4129 | 29.649 | 1.3129
8 | 0.14082 | 135.479 | 39.797 | 141.2032 | 16.3702 | 0.52954
9 | 0.1188 | 85.5 | -1.4341 | 85.5121 | -0.96094 | 0.27262
10 | 0.16647 | 250.4417 | 238.5906 | 345.8996 | 43.6118 | 0.33473
11 | 0.34405 | 388.2554 | 147.3498 | 415.2761 | 20.7826 | 0.61709
12 | 0.088457 | 98.2346 | -160.8198 | 188.449 | -58.5819 | 0.19107
13 | 0.33742 | 355.8629 | 70.3703 | 362.7539 | 11.1857 | 0.65409
14 | 0.15873 | 267.9792 | -25.5154 | 269.1911 | -5.439 | 0.4515
15 | 0.15773 | 103.4811 | 144.2728 | 177.5471 | 54.3496 | 0.46659
16 | 0.15963 | 169.0241 | 32.032 | 172.0326 | 10.731 | 0.52915
17 | 0.52298 | 59.3166 | 83.6456 | 102.5429 | 54.658 | 1.1801
18 | 0.12775 | 136.9316 | 32.3008 | 140.6897 | 13.2729 | 0.26687
19 | 0.50622 | 164.6065 | 58.2746 | 174.6174 | 19.4952 | 0.7855
20 | 0.15079 | 313.4528 | -4.8412 | 313.4902 | -0.88485 | 0.24268
21 | 0.1073 | 57.6707 | -75.3255 | 94.8675 | -52.5616 | 0.13575
22 | 0.12433 | 217.1249 | -6.6589 | 217.227 | -1.7566 | 0.14007
23 | 0.44243 | 113.6754 | -15.4568 | 114.7214 | -7.7432 | 0.38201
24 | 0.11628 | 123.9483 | 51.0019 | 134.0313 | 22.3661 | 0.092048
25 | 0.39075 | 152.3422 | 86.3489 | 175.1122 | 29.5449 | 0.29412
26 | 0.12107 | 278.4512 | 157.7678 | 320.0403 | 29.5355 | 0.13052
27 | 0.11044 | 495.6058 | -85.7446 | 502.9684 | -9.8156 | 0.086361
28 | 0.16558 | 384.0558 | -925.6862 | 1002.1945 | -67.467 | 0.10751
29 | 0.42594 | 284.2146 | -556.0279 | 624.4557 | -62.9261 | 0.22001
30 | 0.1194 | 68.7545 | -228.2441 | 238.3748 | -73.236 | 0.059062
31 | 0.34381 | 26.109 | -121.0521 | 123.8357 | -77.8287 | 0.15708
32 | 0.11325 | 60.7204 | -44.5962 | 75.3378 | -36.2955 | 0.077793
33 | 0.099777 | 88.321 | 17.9418 | 90.1249 | 11.483 | 0.039744
34 | 0.10999 | 62.7885 | 44.1928 | 76.7816 | 35.1393 | 0.051232
35 | 0.28848 | 185.4694 | 130.0419 | 226.5167 | 35.0362 | 0.10804
36 | 0.11531 | 111.1028 | -271.0974 | 292.9806 | -67.7149 | 0.029813
37 | 0.27793 | 71.8099 | 92.0044 | 116.711 | 52.0278 | 0.068968
38 | 0.14273 | 821.6075 | -516.9617 | 970.7154 | -32.1784 | 0.057538
39 | 0.10774 | 254.5172 | -625.0544 | 674.8867 | -67.8442 | 0.020993
40 | 0.11271 | 552.129 | 612.0974 | 824.3238 | 47.9487 | 0.035857
41 | 0.26727 | 1012.1719 | 111.2599 | 1018.2685 | 6.2729 | 0.056956
42 | 0.10197 | 574.7449 | 260.3833 | 630.9763 | 24.3725 | 0.017698
43 | 0.2459 | 1138.8027 | 235.706 | 1162.9398 | 11.6938 | 0.039581
44 | 0.1102 | 218.2546 | -412.7564 | 466.9078 | -62.1313 | 0.044107
45 | 0.10093 | 98.7449 | 60.1909 | 115.6439 | 31.3648 | 0.02382
46 | 0.11008 | 178.0569 | 232.8592 | 293.1342 | 52.5965 | 0.053675
47 | 0.24166 | 971.6764 | 81.9813 | 975.1287 | 4.8227 | 0.072263
48 | 0.10595 | 502.2819 | 215.6436 | 546.6161 | 23.2352 | 0.032236
49 | 0.2256 | 661.5758 | -4.5006 | 661.5911 | -0.38977 | 0.084606
50 | 0.12085 | 324.6071 | 203.9192 | 383.3442 | 32.1372 | 0.088302

## PQ20d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ20d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5999 | 167.1843 | 167.2045 | 89.1091 | 0
2 | 0 | 3.4151 | 224.9327 | 224.9586 | 89.1302 | 0
3 | 0 | 5.58 | 361.3034 | 361.3465 | 89.1152 | 0
4 | 0 | 16.3983 | 553.4457 | 553.6886 | 88.3029 | 0
5 | 0 | 148.4901 | 954.2106 | 965.6952 | 81.1548 | 0
6 | 0 | 1139.3296 | 393.5651 | 1205.3901 | 19.0567 | 0
7 | 0 | 432.7911 | 268.2392 | 509.1762 | 31.7902 | 0
8 | 0 | 339.4611 | 466.6655 | 577.0707 | 53.9672 | 0
9 | 0 | 368.1168 | 621.1302 | 722.0199 | 59.3466 | 0
10 | 0 | 463.6688 | 744.5937 | 877.1593 | 58.0889 | 0
11 | 0 | 625.4822 | 811.5829 | 1024.6437 | 52.3788 | 0
12 | 0 | 821.0776 | 751.3914 | 1112.9948 | 42.4625 | 0
13 | 0 | 902.9703 | 535.1965 | 1049.6622 | 30.6555 | 0
14 | 0 | 761.102 | 346.1728 | 836.1291 | 24.4575 | 0
15 | 0 | 543.3642 | 333.6749 | 637.6391 | 31.5537 | 0
16 | 0 | 379.9913 | 436.0821 | 578.4125 | 48.9319 | 0
17 | 0 | 280.9652 | 577.5832 | 642.2957 | 64.0594 | 0
18 | 0 | 225.4669 | 727.89 | 762.01 | 72.7894 | 0
19 | 0 | 197.3393 | 879.6317 | 901.4959 | 77.3554 | 0
20 | 0 | 187.6181 | 1033.2465 | 1050.1423 | 79.7083 | 0
21 | 0 | 192.5206 | 1191.809 | 1207.2584 | 80.8239 | 0
22 | 0 | 212.6864 | 1359.7706 | 1376.3036 | 81.1102 | 0
23 | 0 | 256.0447 | 1542.2066 | 1563.317 | 80.5735 | 0
24 | 0 | 348.6394 | 1740.8709 | 1775.4382 | 78.6753 | 0
25 | 0 | 577.1061 | 1870.7701 | 1957.762 | 72.8557 | 0
26 | 0 | 560.8112 | 1692.9555 | 1783.4258 | 71.6719 | 0
27 | 0 | 371.4016 | 1929.2834 | 1964.707 | 79.1034 | 0
28 | 0 | 370.1008 | 2232.4143 | 2262.8849 | 80.5868 | 0
29 | 0 | 433.288 | 2525.6028 | 2562.5004 | 80.2652 | 0
30 | 0 | 511.5721 | 2840.7636 | 2886.4587 | 79.7914 | 0
31 | 0 | 629.0036 | 3191.6929 | 3253.083 | 78.8513 | 0
32 | 0 | 787.6667 | 3588.8749 | 3674.2947 | 77.6213 | 0
33 | 0 | 1003.2839 | 4047.5848 | 4170.0745 | 76.0786 | 0
34 | 0 | 1302.2182 | 4585.0418 | 4766.3802 | 74.1447 | 0
35 | 0 | 1727.9629 | 5220.6364 | 5499.1727 | 71.6861 | 0
36 | 0 | 2353.6123 | 5972.688 | 6419.6957 | 68.4925 | 0
37 | 0 | 3304.8645 | 6844.9267 | 7600.9967 | 64.2278 | 0
38 | 0 | 4797.1183 | 7781.6868 | 9141.4984 | 58.3477 | 0
39 | 0 | 7166.5043 | 8533.9995 | 11143.9639 | 49.9778 | 0
40 | 0 | 10729.1688 | 8337.8996 | 13588.0695 | 37.8517 | 0
41 | 0 | 14895.9875 | 5677.9948 | 15941.4575 | 20.8657 | 0
42 | 0 | 16883.3541 | 53.8798 | 16883.4401 | 0.18285 | 0
43 | 0 | 14797.7976 | -5275.1221 | 15709.9245 | -19.6201 | 0
44 | 0 | 11063.5212 | -7714.6654 | 13487.6819 | -34.8883 | 0
45 | 0 | 7939.5376 | -8086.9328 | 11332.9052 | -45.5269 | 0
46 | 0 | 5793.501 | -7643.555 | 9591.0681 | -52.8394 | 0
47 | 0 | 4372.5779 | -6989.4586 | 8244.5115 | -57.9701 | 0
48 | 0 | 3418.3127 | -6339.8993 | 7202.7206 | -61.6676 | 0
49 | 0 | 2759.3119 | -5757.3883 | 6384.4594 | -64.3933 | 0
50 | 0 | 2290.9603 | -5251.8779 | 5729.8098 | -66.4323 | 0

## PQ21d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7779 | 29.611 | 34.034 | 60.4636 | 336.0837
2 | 0.39839 | 14.6049 | 52.3214 | 54.3216 | 74.4036 | 2.4212
3 | 0.20385 | 30.0303 | 76.2942 | 81.9917 | 68.5148 | 0.83775
4 | 0.25743 | 99.4907 | -58.8145 | 115.5749 | -30.5897 | 0.93201
5 | 0.75123 | 78.088 | 51.3951 | 93.4837 | 33.3516 | 1.9643
6 | 0.12511 | 197.1329 | 181.0733 | 267.6732 | 42.5685 | 0.25546
7 | 0.43633 | 186.3402 | 106.067 | 214.4129 | 29.649 | 1.3129
8 | 0.14082 | 135.479 | 39.797 | 141.2032 | 16.3702 | 0.52954
9 | 0.1188 | 85.5 | -1.4341 | 85.5121 | -0.96094 | 0.27262
10 | 0.16647 | 250.4417 | 238.5906 | 345.8996 | 43.6118 | 0.33473
11 | 0.34405 | 388.2554 | 147.3498 | 415.2761 | 20.7826 | 0.61709
12 | 0.088457 | 98.2346 | -160.8198 | 188.449 | -58.5819 | 0.19107
13 | 0.33742 | 355.8629 | 70.3703 | 362.7539 | 11.1857 | 0.65409
14 | 0.15873 | 267.9792 | -25.5154 | 269.1911 | -5.439 | 0.4515
15 | 0.15773 | 103.4811 | 144.2728 | 177.5471 | 54.3496 | 0.46659
16 | 0.15963 | 169.0241 | 32.032 | 172.0326 | 10.731 | 0.52915
17 | 0.52298 | 59.3166 | 83.6456 | 102.5429 | 54.658 | 1.1801
18 | 0.12775 | 136.9316 | 32.3008 | 140.6897 | 13.2729 | 0.26687
19 | 0.50622 | 164.6065 | 58.2746 | 174.6174 | 19.4952 | 0.7855
20 | 0.15079 | 313.4528 | -4.8412 | 313.4902 | -0.88485 | 0.24268
21 | 0.1073 | 57.6707 | -75.3255 | 94.8675 | -52.5616 | 0.13575
22 | 0.12433 | 217.1249 | -6.6589 | 217.227 | -1.7566 | 0.14007
23 | 0.44243 | 113.6754 | -15.4568 | 114.7214 | -7.7432 | 0.38201
24 | 0.11628 | 123.9483 | 51.0019 | 134.0313 | 22.3661 | 0.092048
25 | 0.39075 | 152.3422 | 86.3489 | 175.1122 | 29.5449 | 0.29412
26 | 0.12107 | 278.4512 | 157.7678 | 320.0403 | 29.5355 | 0.13052
27 | 0.11044 | 495.6058 | -85.7446 | 502.9684 | -9.8156 | 0.086361
28 | 0.16558 | 384.0558 | -925.6862 | 1002.1945 | -67.467 | 0.10751
29 | 0.42594 | 284.2146 | -556.0279 | 624.4557 | -62.9261 | 0.22001
30 | 0.1194 | 68.7545 | -228.2441 | 238.3748 | -73.236 | 0.059062
31 | 0.34381 | 26.109 | -121.0521 | 123.8357 | -77.8287 | 0.15708
32 | 0.11325 | 60.7204 | -44.5962 | 75.3378 | -36.2955 | 0.077793
33 | 0.099777 | 88.321 | 17.9418 | 90.1249 | 11.483 | 0.039744
34 | 0.10999 | 62.7885 | 44.1928 | 76.7816 | 35.1393 | 0.051232
35 | 0.28848 | 185.4694 | 130.0419 | 226.5167 | 35.0362 | 0.10804
36 | 0.11531 | 111.1028 | -271.0974 | 292.9806 | -67.7149 | 0.029813
37 | 0.27793 | 71.8099 | 92.0044 | 116.711 | 52.0278 | 0.068968
38 | 0.14273 | 821.6075 | -516.9617 | 970.7154 | -32.1784 | 0.057538
39 | 0.10774 | 254.5172 | -625.0544 | 674.8867 | -67.8442 | 0.020993
40 | 0.11271 | 552.129 | 612.0974 | 824.3238 | 47.9487 | 0.035857
41 | 0.26727 | 1012.1719 | 111.2599 | 1018.2685 | 6.2729 | 0.056956
42 | 0.10197 | 574.7449 | 260.3833 | 630.9763 | 24.3725 | 0.017698
43 | 0.2459 | 1138.8027 | 235.706 | 1162.9398 | 11.6938 | 0.039581
44 | 0.1102 | 218.2546 | -412.7564 | 466.9078 | -62.1313 | 0.044107
45 | 0.10093 | 98.7449 | 60.1909 | 115.6439 | 31.3648 | 0.02382
46 | 0.11008 | 178.0569 | 232.8592 | 293.1342 | 52.5965 | 0.053675
47 | 0.24166 | 971.6764 | 81.9813 | 975.1287 | 4.8227 | 0.072263
48 | 0.10595 | 502.2819 | 215.6436 | 546.6161 | 23.2352 | 0.032236
49 | 0.2256 | 661.5758 | -4.5006 | 661.5911 | -0.38977 | 0.084606
50 | 0.12085 | 324.6071 | 203.9192 | 383.3442 | 32.1372 | 0.088302

## PQ21d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ21d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5999 | 167.1843 | 167.2045 | 89.1091 | 0
2 | 0 | 3.4151 | 224.9327 | 224.9586 | 89.1302 | 0
3 | 0 | 5.58 | 361.3034 | 361.3465 | 89.1152 | 0
4 | 0 | 16.3983 | 553.4457 | 553.6886 | 88.3029 | 0
5 | 0 | 148.4901 | 954.2106 | 965.6952 | 81.1548 | 0
6 | 0 | 1139.3296 | 393.5651 | 1205.3901 | 19.0567 | 0
7 | 0 | 432.7911 | 268.2392 | 509.1762 | 31.7902 | 0
8 | 0 | 339.4611 | 466.6655 | 577.0707 | 53.9672 | 0
9 | 0 | 368.1168 | 621.1302 | 722.0199 | 59.3466 | 0
10 | 0 | 463.6688 | 744.5937 | 877.1593 | 58.0889 | 0
11 | 0 | 625.4822 | 811.5829 | 1024.6437 | 52.3788 | 0
12 | 0 | 821.0776 | 751.3914 | 1112.9948 | 42.4625 | 0
13 | 0 | 902.9703 | 535.1965 | 1049.6622 | 30.6555 | 0
14 | 0 | 761.102 | 346.1728 | 836.1291 | 24.4575 | 0
15 | 0 | 543.3642 | 333.6749 | 637.6391 | 31.5537 | 0
16 | 0 | 379.9913 | 436.0821 | 578.4125 | 48.9319 | 0
17 | 0 | 280.9652 | 577.5832 | 642.2957 | 64.0594 | 0
18 | 0 | 225.4669 | 727.89 | 762.01 | 72.7894 | 0
19 | 0 | 197.3393 | 879.6317 | 901.4959 | 77.3554 | 0
20 | 0 | 187.6181 | 1033.2465 | 1050.1423 | 79.7083 | 0
21 | 0 | 192.5206 | 1191.809 | 1207.2584 | 80.8239 | 0
22 | 0 | 212.6864 | 1359.7706 | 1376.3036 | 81.1102 | 0
23 | 0 | 256.0447 | 1542.2066 | 1563.317 | 80.5735 | 0
24 | 0 | 348.6394 | 1740.8709 | 1775.4382 | 78.6753 | 0
25 | 0 | 577.1061 | 1870.7701 | 1957.762 | 72.8557 | 0
26 | 0 | 560.8112 | 1692.9555 | 1783.4258 | 71.6719 | 0
27 | 0 | 371.4016 | 1929.2834 | 1964.707 | 79.1034 | 0
28 | 0 | 370.1008 | 2232.4143 | 2262.8849 | 80.5868 | 0
29 | 0 | 433.288 | 2525.6028 | 2562.5004 | 80.2652 | 0
30 | 0 | 511.5721 | 2840.7636 | 2886.4587 | 79.7914 | 0
31 | 0 | 629.0036 | 3191.6929 | 3253.083 | 78.8513 | 0
32 | 0 | 787.6667 | 3588.8749 | 3674.2947 | 77.6213 | 0
33 | 0 | 1003.2839 | 4047.5848 | 4170.0745 | 76.0786 | 0
34 | 0 | 1302.2182 | 4585.0418 | 4766.3802 | 74.1447 | 0
35 | 0 | 1727.9629 | 5220.6364 | 5499.1727 | 71.6861 | 0
36 | 0 | 2353.6123 | 5972.688 | 6419.6957 | 68.4925 | 0
37 | 0 | 3304.8645 | 6844.9267 | 7600.9967 | 64.2278 | 0
38 | 0 | 4797.1183 | 7781.6868 | 9141.4984 | 58.3477 | 0
39 | 0 | 7166.5043 | 8533.9995 | 11143.9639 | 49.9778 | 0
40 | 0 | 10729.1688 | 8337.8996 | 13588.0695 | 37.8517 | 0
41 | 0 | 14895.9875 | 5677.9948 | 15941.4575 | 20.8657 | 0
42 | 0 | 16883.3541 | 53.8798 | 16883.4401 | 0.18285 | 0
43 | 0 | 14797.7976 | -5275.1221 | 15709.9245 | -19.6201 | 0
44 | 0 | 11063.5212 | -7714.6654 | 13487.6819 | -34.8883 | 0
45 | 0 | 7939.5376 | -8086.9328 | 11332.9052 | -45.5269 | 0
46 | 0 | 5793.501 | -7643.555 | 9591.0681 | -52.8394 | 0
47 | 0 | 4372.5779 | -6989.4586 | 8244.5115 | -57.9701 | 0
48 | 0 | 3418.3127 | -6339.8993 | 7202.7206 | -61.6676 | 0
49 | 0 | 2759.3119 | -5757.3883 | 6384.4594 | -64.3933 | 0
50 | 0 | 2290.9603 | -5251.8779 | 5729.8098 | -66.4323 | 0

## PQ22d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.7779 | 29.611 | 34.034 | 60.4636 | 335.7179
2 | 0.39839 | 14.6049 | 52.3214 | 54.3216 | 74.4036 | 2.4212
3 | 0.20385 | 30.0303 | 76.2942 | 81.9917 | 68.5148 | 0.83775
4 | 0.25743 | 99.4907 | -58.8145 | 115.5749 | -30.5897 | 0.93201
5 | 0.75123 | 78.088 | 51.3951 | 93.4837 | 33.3516 | 1.9643
6 | 0.12511 | 197.1329 | 181.0733 | 267.6732 | 42.5685 | 0.25546
7 | 0.43633 | 186.3402 | 106.067 | 214.4129 | 29.649 | 1.3129
8 | 0.14082 | 135.479 | 39.797 | 141.2032 | 16.3702 | 0.52954
9 | 0.1188 | 85.5 | -1.4341 | 85.5121 | -0.96094 | 0.27262
10 | 0.16647 | 250.4417 | 238.5906 | 345.8996 | 43.6118 | 0.33473
11 | 0.34405 | 388.2554 | 147.3498 | 415.2761 | 20.7826 | 0.61709
12 | 0.088457 | 98.2346 | -160.8198 | 188.449 | -58.5819 | 0.19107
13 | 0.33742 | 355.8629 | 70.3703 | 362.7539 | 11.1857 | 0.65409
14 | 0.15873 | 267.9792 | -25.5154 | 269.1911 | -5.439 | 0.4515
15 | 0.15773 | 103.4811 | 144.2728 | 177.5471 | 54.3496 | 0.46659
16 | 0.15963 | 169.0241 | 32.032 | 172.0326 | 10.731 | 0.52915
17 | 0.52298 | 59.3166 | 83.6456 | 102.5429 | 54.658 | 1.1801
18 | 0.12775 | 136.9316 | 32.3008 | 140.6897 | 13.2729 | 0.26687
19 | 0.50622 | 164.6065 | 58.2746 | 174.6174 | 19.4952 | 0.7855
20 | 0.15079 | 313.4528 | -4.8412 | 313.4902 | -0.88485 | 0.24268
21 | 0.1073 | 57.6707 | -75.3255 | 94.8675 | -52.5616 | 0.13575
22 | 0.12433 | 217.1249 | -6.6589 | 217.227 | -1.7566 | 0.14007
23 | 0.44243 | 113.6754 | -15.4568 | 114.7214 | -7.7432 | 0.38201
24 | 0.11628 | 123.9483 | 51.0019 | 134.0313 | 22.3661 | 0.092048
25 | 0.39075 | 152.3422 | 86.3489 | 175.1122 | 29.5449 | 0.29412
26 | 0.12107 | 278.4512 | 157.7678 | 320.0403 | 29.5355 | 0.13052
27 | 0.11044 | 495.6058 | -85.7446 | 502.9684 | -9.8156 | 0.086361
28 | 0.16558 | 384.0558 | -925.6862 | 1002.1945 | -67.467 | 0.10751
29 | 0.42594 | 284.2146 | -556.0279 | 624.4557 | -62.9261 | 0.22001
30 | 0.1194 | 68.7545 | -228.2441 | 238.3748 | -73.236 | 0.059062
31 | 0.34381 | 26.109 | -121.0521 | 123.8357 | -77.8287 | 0.15708
32 | 0.11325 | 60.7204 | -44.5962 | 75.3378 | -36.2955 | 0.077793
33 | 0.099777 | 88.321 | 17.9418 | 90.1249 | 11.483 | 0.039744
34 | 0.10999 | 62.7885 | 44.1928 | 76.7816 | 35.1393 | 0.051232
35 | 0.28848 | 185.4694 | 130.0419 | 226.5167 | 35.0362 | 0.10804
36 | 0.11531 | 111.1028 | -271.0974 | 292.9806 | -67.7149 | 0.029813
37 | 0.27793 | 71.8099 | 92.0044 | 116.711 | 52.0278 | 0.068968
38 | 0.14273 | 821.6075 | -516.9617 | 970.7154 | -32.1784 | 0.057538
39 | 0.10774 | 254.5172 | -625.0544 | 674.8867 | -67.8442 | 0.020993
40 | 0.11271 | 552.129 | 612.0974 | 824.3238 | 47.9487 | 0.035857
41 | 0.26727 | 1012.1719 | 111.2599 | 1018.2685 | 6.2729 | 0.056956
42 | 0.10197 | 574.7449 | 260.3833 | 630.9763 | 24.3725 | 0.017698
43 | 0.2459 | 1138.8027 | 235.706 | 1162.9398 | 11.6938 | 0.039581
44 | 0.1102 | 218.2546 | -412.7564 | 466.9078 | -62.1313 | 0.044107
45 | 0.10093 | 98.7449 | 60.1909 | 115.6439 | 31.3648 | 0.02382
46 | 0.11008 | 178.0569 | 232.8592 | 293.1342 | 52.5965 | 0.053675
47 | 0.24166 | 971.6764 | 81.9813 | 975.1287 | 4.8227 | 0.072263
48 | 0.10595 | 502.2819 | 215.6436 | 546.6161 | 23.2352 | 0.032236
49 | 0.2256 | 661.5758 | -4.5006 | 661.5911 | -0.38977 | 0.084606
50 | 0.12085 | 324.6071 | 203.9192 | 383.3442 | 32.1372 | 0.088302

## PQ22d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ22d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5999 | 167.1843 | 167.2045 | 89.1091 | 0
2 | 0 | 3.4151 | 224.9327 | 224.9586 | 89.1302 | 0
3 | 0 | 5.58 | 361.3034 | 361.3465 | 89.1152 | 0
4 | 0 | 16.3983 | 553.4457 | 553.6886 | 88.3029 | 0
5 | 0 | 148.4901 | 954.2106 | 965.6952 | 81.1548 | 0
6 | 0 | 1139.3296 | 393.5651 | 1205.3901 | 19.0567 | 0
7 | 0 | 432.7911 | 268.2392 | 509.1762 | 31.7902 | 0
8 | 0 | 339.4611 | 466.6655 | 577.0707 | 53.9672 | 0
9 | 0 | 368.1168 | 621.1302 | 722.0199 | 59.3466 | 0
10 | 0 | 463.6688 | 744.5937 | 877.1593 | 58.0889 | 0
11 | 0 | 625.4822 | 811.5829 | 1024.6437 | 52.3788 | 0
12 | 0 | 821.0776 | 751.3914 | 1112.9948 | 42.4625 | 0
13 | 0 | 902.9703 | 535.1965 | 1049.6622 | 30.6555 | 0
14 | 0 | 761.102 | 346.1728 | 836.1291 | 24.4575 | 0
15 | 0 | 543.3642 | 333.6749 | 637.6391 | 31.5537 | 0
16 | 0 | 379.9913 | 436.0821 | 578.4125 | 48.9319 | 0
17 | 0 | 280.9652 | 577.5832 | 642.2957 | 64.0594 | 0
18 | 0 | 225.4669 | 727.89 | 762.01 | 72.7894 | 0
19 | 0 | 197.3393 | 879.6317 | 901.4959 | 77.3554 | 0
20 | 0 | 187.6181 | 1033.2465 | 1050.1423 | 79.7083 | 0
21 | 0 | 192.5206 | 1191.809 | 1207.2584 | 80.8239 | 0
22 | 0 | 212.6864 | 1359.7706 | 1376.3036 | 81.1102 | 0
23 | 0 | 256.0447 | 1542.2066 | 1563.317 | 80.5735 | 0
24 | 0 | 348.6394 | 1740.8709 | 1775.4382 | 78.6753 | 0
25 | 0 | 577.1061 | 1870.7701 | 1957.762 | 72.8557 | 0
26 | 0 | 560.8112 | 1692.9555 | 1783.4258 | 71.6719 | 0
27 | 0 | 371.4016 | 1929.2834 | 1964.707 | 79.1034 | 0
28 | 0 | 370.1008 | 2232.4143 | 2262.8849 | 80.5868 | 0
29 | 0 | 433.288 | 2525.6028 | 2562.5004 | 80.2652 | 0
30 | 0 | 511.5721 | 2840.7636 | 2886.4587 | 79.7914 | 0
31 | 0 | 629.0036 | 3191.6929 | 3253.083 | 78.8513 | 0
32 | 0 | 787.6667 | 3588.8749 | 3674.2947 | 77.6213 | 0
33 | 0 | 1003.2839 | 4047.5848 | 4170.0745 | 76.0786 | 0
34 | 0 | 1302.2182 | 4585.0418 | 4766.3802 | 74.1447 | 0
35 | 0 | 1727.9629 | 5220.6364 | 5499.1727 | 71.6861 | 0
36 | 0 | 2353.6123 | 5972.688 | 6419.6957 | 68.4925 | 0
37 | 0 | 3304.8645 | 6844.9267 | 7600.9967 | 64.2278 | 0
38 | 0 | 4797.1183 | 7781.6868 | 9141.4984 | 58.3477 | 0
39 | 0 | 7166.5043 | 8533.9995 | 11143.9639 | 49.9778 | 0
40 | 0 | 10729.1688 | 8337.8996 | 13588.0695 | 37.8517 | 0
41 | 0 | 14895.9875 | 5677.9948 | 15941.4575 | 20.8657 | 0
42 | 0 | 16883.3541 | 53.8798 | 16883.4401 | 0.18285 | 0
43 | 0 | 14797.7976 | -5275.1221 | 15709.9245 | -19.6201 | 0
44 | 0 | 11063.5212 | -7714.6654 | 13487.6819 | -34.8883 | 0
45 | 0 | 7939.5376 | -8086.9328 | 11332.9052 | -45.5269 | 0
46 | 0 | 5793.501 | -7643.555 | 9591.0681 | -52.8394 | 0
47 | 0 | 4372.5779 | -6989.4586 | 8244.5115 | -57.9701 | 0
48 | 0 | 3418.3127 | -6339.8993 | 7202.7206 | -61.6676 | 0
49 | 0 | 2759.3119 | -5757.3883 | 6384.4594 | -64.3933 | 0
50 | 0 | 2290.9603 | -5251.8779 | 5729.8098 | -66.4323 | 0

## PQ24d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0081 | 16.7779 | 29.611 | 34.034 | 60.4636 | 289.8359
2 | 0.39668 | 14.6049 | 52.3214 | 54.3216 | 74.4036 | 2.3904
3 | 0.20385 | 30.0303 | 76.2942 | 81.9917 | 68.5148 | 0.83775
4 | 0.25533 | 99.4907 | -58.8145 | 115.5749 | -30.5897 | 0.90623
5 | 0.75123 | 78.088 | 51.3951 | 93.4837 | 33.3516 | 1.9643
6 | 0.12511 | 197.1329 | 181.0733 | 267.6732 | 42.5685 | 0.25546
7 | 0.45234 | 186.3402 | 106.067 | 214.4129 | 29.649 | 1.3679
8 | 0.16625 | 135.479 | 39.797 | 141.2032 | 16.3702 | 0.71706
9 | 0.1188 | 85.5 | -1.4341 | 85.5121 | -0.96094 | 0.27262
10 | 0.17725 | 250.4417 | 238.5906 | 345.8996 | 43.6118 | 0.35951
11 | 0.36557 | 388.2554 | 147.3498 | 415.2761 | 20.7826 | 0.66241
12 | 0.093265 | 347.7294 | -40.1931 | 350.0446 | -6.5934 | 0.17222
13 | 0.36271 | 355.8629 | 70.3703 | 362.7539 | 11.1857 | 0.71466
14 | 0.16617 | 267.9792 | -25.5154 | 269.1911 | -5.439 | 0.47744
15 | 0.15314 | 60.6667 | 109.751 | 125.4023 | 61.0676 | 0.48572
16 | 0.16919 | 169.0241 | 32.032 | 172.0326 | 10.731 | 0.58476
17 | 0.52714 | 59.3166 | 83.6456 | 102.5429 | 54.658 | 1.2236
18 | 0.12579 | 136.9316 | 32.3008 | 140.6897 | 13.2729 | 0.25064
19 | 0.50953 | 164.6065 | 58.2746 | 174.6174 | 19.4952 | 0.80745
20 | 0.15079 | 313.4528 | -4.8412 | 313.4902 | -0.88485 | 0.24268
21 | 0.1073 | 57.6707 | -75.3255 | 94.8675 | -52.5616 | 0.13575
22 | 0.12493 | 217.1249 | -6.6589 | 217.227 | -1.7566 | 0.14354
23 | 0.44264 | 113.6754 | -15.4568 | 114.7214 | -7.7432 | 0.38429
24 | 0.11628 | 123.9483 | 51.0019 | 134.0313 | 22.3661 | 0.092048
25 | 0.39279 | 152.3422 | 86.3489 | 175.1122 | 29.5449 | 0.30804
26 | 0.12598 | 278.4512 | 157.7678 | 320.0403 | 29.5355 | 0.14758
27 | 0.10914 | 495.6058 | -85.7446 | 502.9684 | -9.8156 | 0.083006
28 | 0.1686 | 384.0558 | -925.6862 | 1002.1945 | -67.467 | 0.11285
29 | 0.42505 | 284.2146 | -556.0279 | 624.4557 | -62.9261 | 0.21781
30 | 0.11925 | 68.7545 | -228.2441 | 238.3748 | -73.236 | 0.058179
31 | 0.34478 | 26.109 | -121.052 | 123.8356 | -77.8287 | 0.16741
32 | 0.11349 | 152.8515 | 30.1888 | 155.8042 | 11.1724 | 0.079704
33 | 0.099636 | 41.5831 | 16.4974 | 44.7361 | 21.6399 | 0.03749
34 | 0.11367 | 90.9672 | 286.2485 | 300.3551 | 72.3702 | 0.069449
35 | 0.28758 | 80.2209 | 88.0223 | 119.0938 | 47.6549 | 0.10026
36 | 0.11531 | 111.1028 | -271.0974 | 292.9806 | -67.7149 | 0.029813
37 | 0.28752 | 1098.2731 | 227.5027 | 1121.5887 | 11.7031 | 0.074694
38 | 0.13694 | 548.8836 | -674.3712 | 869.5112 | -50.8572 | 0.0507
39 | 0.10774 | 254.5172 | -625.0544 | 674.8867 | -67.8442 | 0.020993
40 | 0.11878 | 552.129 | 612.0974 | 824.3238 | 47.9487 | 0.044639
41 | 0.25456 | 80.5913 | -248.9526 | 261.6722 | -72.0621 | 0.040928
42 | 0.10019 | 43.5622 | -91.9949 | 101.7877 | -64.6611 | 0.013052
43 | 0.23939 | 95.429 | -94.5418 | 134.3311 | -44.7324 | 0.030935
44 | 0.10406 | 68.5374 | -418.659 | 424.2319 | -80.7028 | 0.027461
45 | 0.10041 | 78.7943 | 60.5635 | 99.3805 | 37.5469 | 0.017748
46 | 0.10564 | 178.0569 | 232.8592 | 293.1342 | 52.5965 | 0.034271
47 | 0.22616 | 791.1764 | 119.1504 | 800.0981 | 8.5643 | 0.053811
48 | 0.10306 | 443.0217 | 224.2903 | 496.5625 | 26.8519 | 0.025316
49 | 0.21403 | 661.5758 | -4.5006 | 661.5911 | -0.38977 | 0.063298
50 | 0.11148 | 324.6071 | 203.9192 | 383.3442 | 32.1372 | 0.056851

## PQ24d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 95.8239 | -95.63 | 135.3784 | -44.942 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ24d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5999 | 167.1843 | 167.2045 | 89.1091 | 0
2 | 0 | 3.4151 | 224.9327 | 224.9586 | 89.1302 | 0
3 | 0 | 5.58 | 361.3034 | 361.3465 | 89.1152 | 0
4 | 0 | 16.3983 | 553.4457 | 553.6886 | 88.3029 | 0
5 | 0 | 148.4901 | 954.2106 | 965.6952 | 81.1548 | 0
6 | 0 | 1139.3296 | 393.5651 | 1205.3901 | 19.0567 | 0
7 | 0 | 432.7911 | 268.2392 | 509.1762 | 31.7902 | 0
8 | 0 | 339.4611 | 466.6655 | 577.0707 | 53.9672 | 0
9 | 0 | 368.1168 | 621.1302 | 722.0199 | 59.3466 | 0
10 | 0 | 463.6688 | 744.5937 | 877.1593 | 58.0889 | 0
11 | 0 | 625.4822 | 811.5829 | 1024.6437 | 52.3788 | 0
12 | 0 | 821.0776 | 751.3914 | 1112.9948 | 42.4625 | 0
13 | 0 | 902.9703 | 535.1965 | 1049.6622 | 30.6555 | 0
14 | 0 | 761.102 | 346.1728 | 836.1291 | 24.4575 | 0
15 | 0 | 543.3642 | 333.6749 | 637.6391 | 31.5537 | 0
16 | 0 | 379.9913 | 436.0821 | 578.4125 | 48.9319 | 0
17 | 0 | 280.9652 | 577.5832 | 642.2957 | 64.0594 | 0
18 | 0 | 225.4669 | 727.89 | 762.01 | 72.7894 | 0
19 | 0 | 197.3393 | 879.6317 | 901.4959 | 77.3554 | 0
20 | 0 | 187.6181 | 1033.2465 | 1050.1423 | 79.7083 | 0
21 | 0 | 192.5206 | 1191.809 | 1207.2584 | 80.8239 | 0
22 | 0 | 212.6864 | 1359.7706 | 1376.3036 | 81.1102 | 0
23 | 0 | 256.0447 | 1542.2066 | 1563.317 | 80.5735 | 0
24 | 0 | 348.6394 | 1740.8709 | 1775.4382 | 78.6753 | 0
25 | 0 | 577.1061 | 1870.7701 | 1957.762 | 72.8557 | 0
26 | 0 | 560.8112 | 1692.9555 | 1783.4258 | 71.6719 | 0
27 | 0 | 371.4016 | 1929.2834 | 1964.707 | 79.1034 | 0
28 | 0 | 370.1008 | 2232.4143 | 2262.8849 | 80.5868 | 0
29 | 0 | 433.288 | 2525.6028 | 2562.5004 | 80.2652 | 0
30 | 0 | 511.5721 | 2840.7636 | 2886.4587 | 79.7914 | 0
31 | 0 | 629.034 | 3191.7511 | 3253.146 | 78.851 | 0
32 | 0 | 787.6667 | 3588.8749 | 3674.2947 | 77.6213 | 0
33 | 0 | 1003.2839 | 4047.5848 | 4170.0745 | 76.0786 | 0
34 | 0 | 1302.2182 | 4585.0418 | 4766.3802 | 74.1447 | 0
35 | 0 | 1727.9629 | 5220.6364 | 5499.1727 | 71.6861 | 0
36 | 0 | 2353.6123 | 5972.688 | 6419.6957 | 68.4925 | 0
37 | 0 | 3304.8645 | 6844.9267 | 7600.9967 | 64.2278 | 0
38 | 0 | 4797.1183 | 7781.6868 | 9141.4984 | 58.3477 | 0
39 | 0 | 7166.5043 | 8533.9995 | 11143.9639 | 49.9778 | 0
40 | 0 | 10729.1688 | 8337.8996 | 13588.0695 | 37.8517 | 0
41 | 0 | 14895.9875 | 5677.9948 | 15941.4575 | 20.8657 | 0
42 | 0 | 16883.3541 | 53.8798 | 16883.4401 | 0.18285 | 0
43 | 0 | 14797.7976 | -5275.1221 | 15709.9245 | -19.6201 | 0
44 | 0 | 11063.5212 | -7714.6654 | 13487.6819 | -34.8883 | 0
45 | 0 | 7939.5376 | -8086.9328 | 11332.9052 | -45.5269 | 0
46 | 0 | 5793.501 | -7643.555 | 9591.0681 | -52.8394 | 0
47 | 0 | 4372.5779 | -6989.4586 | 8244.5115 | -57.9701 | 0
48 | 0 | 3418.3127 | -6339.8993 | 7202.7206 | -61.6676 | 0
49 | 0 | 2759.3119 | -5757.3883 | 6384.4594 | -64.3933 | 0
50 | 0 | 2290.9603 | -5251.8779 | 5729.8098 | -66.4323 | 0

## PQ26d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.4234 | 29.391 | 33.6683 | 60.8039 | 335.7145
2 | 0.39112 | 14.0012 | 51.2801 | 53.1572 | 74.7285 | 2.5914
3 | 0.20129 | 28.9577 | 75.0956 | 80.4854 | 68.9128 | 0.89465
4 | 0.26201 | 101.0878 | -57.8202 | 116.4556 | -29.7687 | 1.0111
5 | 0.75269 | 77.5795 | 51.4574 | 93.0937 | 33.5558 | 2.0639
6 | 0.12593 | 199.0996 | 178.7802 | 267.5874 | 41.922 | 0.26054
7 | 0.4395 | 185.2133 | 93.326 | 207.3974 | 26.7428 | 1.3678
8 | 0.14067 | 130.3512 | 38.4004 | 135.8898 | 16.4145 | 0.57523
9 | 0.11767 | 84.2407 | -0.6605 | 84.2433 | -0.44922 | 0.30333
10 | 0.16991 | 240.7109 | 223.4838 | 328.4612 | 42.8746 | 0.35464
11 | 0.34772 | 368.5417 | 139.5109 | 394.0638 | 20.7341 | 0.64696
12 | 0.088836 | 100.2162 | -157.133 | 186.3708 | -57.4711 | 0.20715
13 | 0.3394 | 342.7368 | 58.6695 | 347.7221 | 9.7137 | 0.67987
14 | 0.15945 | 253.589 | -31.935 | 255.5919 | -7.1776 | 0.467
15 | 0.16213 | 112.8169 | 134.062 | 175.2149 | 49.9184 | 0.53265
16 | 0.15636 | 67.5886 | 143.7696 | 158.8644 | 64.8209 | 0.60713
17 | 0.49795 | 57.1832 | 77.8051 | 96.5585 | 53.6858 | 1.5215
18 | 0.12419 | 128.8173 | 36.8781 | 133.9921 | 15.9755 | 0.34509
19 | 0.48846 | 154.5956 | 63.4899 | 167.125 | 22.3272 | 1.0079
20 | 0.15467 | 189.6461 | -60.1258 | 198.9491 | -17.5908 | 0.33729
21 | 0.1095 | 60.0658 | -75.4083 | 96.407 | -51.4612 | 0.18007
22 | 0.1245 | 215.3188 | 3.6736 | 215.3501 | 0.97745 | 0.17971
23 | 0.44231 | 113.8296 | -12.9044 | 114.5587 | -6.4678 | 0.49566
24 | 0.11498 | 121.3737 | 52.57 | 132.2693 | 23.4186 | 0.11746
25 | 0.38403 | 147.7359 | 87.0845 | 171.4923 | 30.5177 | 0.37138
26 | 0.11901 | 259.7287 | 159.6277 | 304.8606 | 31.5746 | 0.16157
27 | 0.1117 | 498.6977 | -40.0604 | 500.3042 | -4.5927 | 0.11432
28 | 0.19467 | 540.481 | -1025.1069 | 1158.8631 | -62.1998 | 0.16594
29 | 0.46097 | 338.9444 | -582.825 | 674.2169 | -59.8197 | 0.32376
30 | 0.12327 | 73.8329 | -234.1899 | 245.5529 | -72.5015 | 0.083034
31 | 0.34938 | 27.1031 | -122.7133 | 125.6707 | -77.5453 | 0.21914
32 | 0.11423 | 61.3268 | -44.3226 | 75.6668 | -35.8567 | 0.10284
33 | 0.099605 | 87.873 | 18.7121 | 89.8432 | 12.0213 | 0.055307
34 | 0.10968 | 62.192 | 44.3242 | 76.3707 | 35.4775 | 0.069624
35 | 0.28654 | 78.8671 | 87.7101 | 117.9537 | 48.0388 | 0.15207
36 | 0.11845 | 117.7159 | -276.0738 | 300.123 | -66.9069 | 0.04569
37 | 0.27584 | 70.6899 | 91.5425 | 115.6593 | 52.3244 | 0.10305
38 | 0.15565 | 616.9948 | -674.2479 | 913.9435 | -47.5388 | 0.083445
39 | 0.11401 | 286.6038 | -647.5155 | 708.1088 | -66.1248 | 0.034275
40 | 0.11482 | 429.0038 | -293.3586 | 519.7148 | -34.3648 | 0.052658
41 | 0.26696 | 977.9539 | 179.2304 | 994.2421 | 10.3854 | 0.079327
42 | 0.10191 | 569.6863 | -27.789 | 570.3637 | -2.7926 | 0.024715
43 | 0.24598 | 1123.0928 | -118.2475 | 1129.3006 | -6.0104 | 0.04951
44 | 0.11533 | 232.0862 | -418.0579 | 478.1594 | -60.963 | 0.052194
45 | 0.10197 | 102.7745 | -210.4285 | 234.1853 | -63.9689 | 0.024425
46 | 0.10992 | 173.5551 | 230.3134 | 288.3846 | 52.9998 | 0.056987
47 | 0.24232 | 946.3054 | 130.495 | 955.2607 | 7.8515 | 0.07005
48 | 0.10498 | 487.4198 | 222.9191 | 535.9766 | 24.5768 | 0.030071
49 | 0.22726 | 654.0812 | 17.779 | 654.3228 | 1.557 | 0.082709
50 | 0.1223 | 317.0919 | 204.7219 | 377.4365 | 32.8472 | 0.093741

## PQ26d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ26d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3979 | 157.5899 | 157.6081 | 89.1282 | 0
2 | 0 | 3.0908 | 205.6501 | 205.6733 | 89.1389 | 0
3 | 0 | 5.0637 | 332.0588 | 332.0974 | 89.1263 | 0
4 | 0 | 15.5864 | 513.6797 | 513.9161 | 88.262 | 0
5 | 0 | 146.6977 | 902.2665 | 914.1143 | 80.7652 | 0
6 | 0 | 1130.6291 | 334.259 | 1179.0043 | 16.4698 | 0
7 | 0 | 427.2127 | 199.4157 | 471.4629 | 25.0224 | 0
8 | 0 | 333.1847 | 385.4718 | 509.5101 | 49.1613 | 0
9 | 0 | 359.6822 | 526.9929 | 638.0382 | 55.6858 | 0
10 | 0 | 451.3934 | 636.9815 | 780.7057 | 54.6769 | 0
11 | 0 | 606.8965 | 690.8542 | 919.5667 | 48.7016 | 0
12 | 0 | 793.9048 | 620.529 | 1007.6414 | 38.0118 | 0
13 | 0 | 869.427 | 399.2788 | 956.7272 | 24.6666 | 0
14 | 0 | 728.1432 | 205.1147 | 756.4817 | 15.7323 | 0
15 | 0 | 514.3316 | 181.7305 | 545.4933 | 19.46 | 0
16 | 0 | 353.9567 | 268.274 | 444.1355 | 37.1595 | 0
17 | 0 | 256.0812 | 390.7801 | 467.2116 | 56.7629 | 0
18 | 0 | 200.1071 | 519.7073 | 556.9009 | 68.9414 | 0
19 | 0 | 170.0976 | 647.7116 | 669.6741 | 75.2856 | 0
20 | 0 | 157.1193 | 774.8989 | 790.6673 | 78.538 | 0
21 | 0 | 157.1651 | 903.7724 | 917.3361 | 80.135 | 0
22 | 0 | 170.2576 | 1037.9603 | 1051.8313 | 80.6847 | 0
23 | 0 | 202.7234 | 1181.4993 | 1198.765 | 80.2639 | 0
24 | 0 | 276.1795 | 1335.5572 | 1363.8138 | 78.3165 | 0
25 | 0 | 464.3704 | 1428.203 | 1501.8002 | 71.9884 | 0
26 | 0 | 444.9989 | 1251.1836 | 1327.9625 | 70.4214 | 0
27 | 0 | 271.2387 | 1421.6547 | 1447.2983 | 79.1983 | 0
28 | 0 | 255.333 | 1643.0197 | 1662.7413 | 81.1666 | 0
29 | 0 | 289.3523 | 1847.2238 | 1869.7488 | 81.0974 | 0
30 | 0 | 329.7781 | 2057.9398 | 2084.1952 | 80.8959 | 0
31 | 0 | 392.2226 | 2284.1948 | 2317.6248 | 80.2567 | 0
32 | 0 | 473.408 | 2530.6008 | 2574.501 | 79.404 | 0
33 | 0 | 577.8811 | 2804.3502 | 2863.272 | 78.3563 | 0
34 | 0 | 713.392 | 3112.7666 | 3193.469 | 77.0917 | 0
35 | 0 | 891.7651 | 3464.0228 | 3576.9678 | 75.5635 | 0
36 | 0 | 1130.871 | 3867.3166 | 4029.2688 | 73.7002 | 0
37 | 0 | 1458.2266 | 4332.2614 | 4571.0954 | 71.3969 | 0
38 | 0 | 1916.9751 | 4866.4341 | 5230.3895 | 68.4996 | 0
39 | 0 | 2575.4985 | 5468.2261 | 6044.3932 | 64.7799 | 0
40 | 0 | 3541.3279 | 6107.3325 | 7059.7814 | 59.8928 | 0
41 | 0 | 4971.6946 | 6676.3901 | 8324.1776 | 53.3261 | 0
42 | 0 | 7040.0708 | 6886.2052 | 9847.9652 | 44.367 | 0
43 | 0 | 9723.2828 | 6131.3444 | 11495.0256 | 32.2349 | 0
44 | 0 | 12269.9508 | 3687.0085 | 12811.9368 | 16.725 | 0
45 | 0 | 13138.1649 | -153.0777 | 13139.0566 | -0.66755 | 0
46 | 0 | 11778.2175 | -3594.5329 | 12314.5066 | -16.9714 | 0
47 | 0 | 9420.9107 | -5457.6129 | 10887.5662 | -30.0841 | 0
48 | 0 | 7238.2436 | -6029.7826 | 9420.7456 | -39.7958 | 0
49 | 0 | 5579.3202 | -5943.6612 | 8152.0502 | -46.811 | 0
50 | 0 | 4392.5035 | -5599.8988 | 7117.0889 | -51.8897 | 0

## PQ27d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.4234 | 29.391 | 33.6683 | 60.8039 | 336.0577
2 | 0.39112 | 14.0012 | 51.2801 | 53.1572 | 74.7285 | 2.5914
3 | 0.20129 | 28.9577 | 75.0956 | 80.4854 | 68.9128 | 0.89465
4 | 0.26201 | 101.0878 | -57.8202 | 116.4556 | -29.7687 | 1.0111
5 | 0.75269 | 77.5795 | 51.4574 | 93.0937 | 33.5558 | 2.0639
6 | 0.12593 | 199.0996 | 178.7802 | 267.5874 | 41.922 | 0.26054
7 | 0.4395 | 185.2133 | 93.326 | 207.3974 | 26.7428 | 1.3678
8 | 0.14067 | 130.3512 | 38.4004 | 135.8898 | 16.4145 | 0.57523
9 | 0.11767 | 84.2407 | -0.6605 | 84.2433 | -0.44922 | 0.30333
10 | 0.16991 | 240.7109 | 223.4838 | 328.4612 | 42.8746 | 0.35464
11 | 0.34772 | 368.5417 | 139.5109 | 394.0638 | 20.7341 | 0.64696
12 | 0.088836 | 100.2162 | -157.133 | 186.3708 | -57.4711 | 0.20715
13 | 0.3394 | 342.7368 | 58.6695 | 347.7221 | 9.7137 | 0.67987
14 | 0.15945 | 253.589 | -31.935 | 255.5919 | -7.1776 | 0.467
15 | 0.16213 | 112.8169 | 134.062 | 175.2149 | 49.9184 | 0.53265
16 | 0.15636 | 67.5886 | 143.7696 | 158.8644 | 64.8209 | 0.60713
17 | 0.49795 | 57.1832 | 77.8051 | 96.5585 | 53.6858 | 1.5215
18 | 0.12419 | 128.8173 | 36.8781 | 133.9921 | 15.9755 | 0.34509
19 | 0.48846 | 154.5956 | 63.4899 | 167.125 | 22.3272 | 1.0079
20 | 0.15467 | 189.6461 | -60.1258 | 198.9491 | -17.5908 | 0.33729
21 | 0.1095 | 60.0658 | -75.4083 | 96.407 | -51.4612 | 0.18007
22 | 0.1245 | 215.3188 | 3.6736 | 215.3501 | 0.97745 | 0.17971
23 | 0.44231 | 113.8296 | -12.9044 | 114.5587 | -6.4678 | 0.49566
24 | 0.11498 | 121.3737 | 52.57 | 132.2693 | 23.4186 | 0.11746
25 | 0.38403 | 147.7359 | 87.0845 | 171.4923 | 30.5177 | 0.37138
26 | 0.11901 | 259.7287 | 159.6277 | 304.8606 | 31.5746 | 0.16157
27 | 0.1117 | 498.6977 | -40.0604 | 500.3042 | -4.5927 | 0.11432
28 | 0.19467 | 540.481 | -1025.1069 | 1158.8631 | -62.1998 | 0.16594
29 | 0.46097 | 338.9444 | -582.825 | 674.2169 | -59.8197 | 0.32376
30 | 0.12327 | 73.8329 | -234.1899 | 245.5529 | -72.5015 | 0.083034
31 | 0.34938 | 27.1031 | -122.7133 | 125.6707 | -77.5453 | 0.21914
32 | 0.11423 | 61.3268 | -44.3226 | 75.6668 | -35.8567 | 0.10284
33 | 0.099605 | 87.873 | 18.7121 | 89.8432 | 12.0213 | 0.055307
34 | 0.10968 | 62.192 | 44.3242 | 76.3707 | 35.4775 | 0.069624
35 | 0.28654 | 78.8671 | 87.7101 | 117.9537 | 48.0388 | 0.15207
36 | 0.11845 | 117.7159 | -276.0738 | 300.123 | -66.9069 | 0.04569
37 | 0.27584 | 70.6899 | 91.5425 | 115.6593 | 52.3244 | 0.10305
38 | 0.15565 | 616.9948 | -674.2479 | 913.9435 | -47.5388 | 0.083445
39 | 0.11401 | 286.6038 | -647.5155 | 708.1088 | -66.1248 | 0.034275
40 | 0.11482 | 429.0038 | -293.3586 | 519.7148 | -34.3648 | 0.052658
41 | 0.26696 | 977.9539 | 179.2304 | 994.2421 | 10.3854 | 0.079327
42 | 0.10191 | 569.6863 | -27.789 | 570.3637 | -2.7926 | 0.024715
43 | 0.24598 | 1123.0928 | -118.2475 | 1129.3006 | -6.0104 | 0.04951
44 | 0.11533 | 232.0862 | -418.0579 | 478.1594 | -60.963 | 0.052194
45 | 0.10197 | 102.7745 | -210.4285 | 234.1853 | -63.9689 | 0.024425
46 | 0.10992 | 173.5551 | 230.3134 | 288.3846 | 52.9998 | 0.056987
47 | 0.24232 | 946.3054 | 130.495 | 955.2607 | 7.8515 | 0.07005
48 | 0.10498 | 487.4198 | 222.9191 | 535.9766 | 24.5768 | 0.030071
49 | 0.22726 | 654.0812 | 17.779 | 654.3228 | 1.557 | 0.082709
50 | 0.1223 | 317.0919 | 204.7219 | 377.4365 | 32.8472 | 0.093741

## PQ27d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ27d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3979 | 157.5899 | 157.6081 | 89.1282 | 0
2 | 0 | 3.0908 | 205.6501 | 205.6733 | 89.1389 | 0
3 | 0 | 5.0637 | 332.0588 | 332.0974 | 89.1263 | 0
4 | 0 | 15.5864 | 513.6797 | 513.9161 | 88.262 | 0
5 | 0 | 146.6977 | 902.2665 | 914.1143 | 80.7652 | 0
6 | 0 | 1130.6291 | 334.259 | 1179.0043 | 16.4698 | 0
7 | 0 | 427.2127 | 199.4157 | 471.4629 | 25.0224 | 0
8 | 0 | 333.1847 | 385.4718 | 509.5101 | 49.1613 | 0
9 | 0 | 359.6822 | 526.9929 | 638.0382 | 55.6858 | 0
10 | 0 | 451.3934 | 636.9815 | 780.7057 | 54.6769 | 0
11 | 0 | 606.8965 | 690.8542 | 919.5667 | 48.7016 | 0
12 | 0 | 793.9048 | 620.529 | 1007.6414 | 38.0118 | 0
13 | 0 | 869.427 | 399.2788 | 956.7272 | 24.6666 | 0
14 | 0 | 728.1432 | 205.1147 | 756.4817 | 15.7323 | 0
15 | 0 | 514.3316 | 181.7305 | 545.4933 | 19.46 | 0
16 | 0 | 353.9567 | 268.274 | 444.1355 | 37.1595 | 0
17 | 0 | 256.0812 | 390.7801 | 467.2116 | 56.7629 | 0
18 | 0 | 200.1071 | 519.7073 | 556.9009 | 68.9414 | 0
19 | 0 | 170.0976 | 647.7116 | 669.6741 | 75.2856 | 0
20 | 0 | 157.1193 | 774.8989 | 790.6673 | 78.538 | 0
21 | 0 | 157.1651 | 903.7724 | 917.3361 | 80.135 | 0
22 | 0 | 170.2576 | 1037.9603 | 1051.8313 | 80.6847 | 0
23 | 0 | 202.7234 | 1181.4993 | 1198.765 | 80.2639 | 0
24 | 0 | 276.1795 | 1335.5572 | 1363.8138 | 78.3165 | 0
25 | 0 | 464.3704 | 1428.203 | 1501.8002 | 71.9884 | 0
26 | 0 | 444.9989 | 1251.1836 | 1327.9625 | 70.4214 | 0
27 | 0 | 271.2387 | 1421.6547 | 1447.2983 | 79.1983 | 0
28 | 0 | 255.333 | 1643.0197 | 1662.7413 | 81.1666 | 0
29 | 0 | 289.3523 | 1847.2238 | 1869.7488 | 81.0974 | 0
30 | 0 | 329.7781 | 2057.9398 | 2084.1952 | 80.8959 | 0
31 | 0 | 392.2226 | 2284.1948 | 2317.6248 | 80.2567 | 0
32 | 0 | 473.408 | 2530.6008 | 2574.501 | 79.404 | 0
33 | 0 | 577.8811 | 2804.3502 | 2863.272 | 78.3563 | 0
34 | 0 | 713.392 | 3112.7666 | 3193.469 | 77.0917 | 0
35 | 0 | 891.7651 | 3464.0228 | 3576.9678 | 75.5635 | 0
36 | 0 | 1130.871 | 3867.3166 | 4029.2688 | 73.7002 | 0
37 | 0 | 1458.2266 | 4332.2614 | 4571.0954 | 71.3969 | 0
38 | 0 | 1916.9751 | 4866.4341 | 5230.3895 | 68.4996 | 0
39 | 0 | 2575.4985 | 5468.2261 | 6044.3932 | 64.7799 | 0
40 | 0 | 3541.3279 | 6107.3325 | 7059.7814 | 59.8928 | 0
41 | 0 | 4971.6946 | 6676.3901 | 8324.1776 | 53.3261 | 0
42 | 0 | 7040.0708 | 6886.2052 | 9847.9652 | 44.367 | 0
43 | 0 | 9723.2828 | 6131.3444 | 11495.0256 | 32.2349 | 0
44 | 0 | 12269.9508 | 3687.0085 | 12811.9368 | 16.725 | 0
45 | 0 | 13138.1649 | -153.0777 | 13139.0566 | -0.66755 | 0
46 | 0 | 11778.2175 | -3594.5329 | 12314.5066 | -16.9714 | 0
47 | 0 | 9420.9107 | -5457.6129 | 10887.5662 | -30.0841 | 0
48 | 0 | 7238.2436 | -6029.7826 | 9420.7456 | -39.7958 | 0
49 | 0 | 5579.3202 | -5943.6612 | 8152.0502 | -46.811 | 0
50 | 0 | 4392.5035 | -5599.8988 | 7117.0889 | -51.8897 | 0

## PQ28d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.4234 | 29.391 | 33.6683 | 60.8039 | 335.7145
2 | 0.39112 | 14.0012 | 51.2801 | 53.1572 | 74.7285 | 2.5914
3 | 0.20129 | 28.9577 | 75.0956 | 80.4854 | 68.9128 | 0.89465
4 | 0.26201 | 101.0878 | -57.8202 | 116.4556 | -29.7687 | 1.0111
5 | 0.75269 | 77.5795 | 51.4574 | 93.0937 | 33.5558 | 2.0639
6 | 0.12593 | 199.0996 | 178.7802 | 267.5874 | 41.922 | 0.26054
7 | 0.4395 | 185.2133 | 93.326 | 207.3974 | 26.7428 | 1.3678
8 | 0.14067 | 130.3512 | 38.4004 | 135.8898 | 16.4145 | 0.57523
9 | 0.11767 | 84.2407 | -0.6605 | 84.2433 | -0.44922 | 0.30333
10 | 0.16991 | 240.7109 | 223.4838 | 328.4612 | 42.8746 | 0.35464
11 | 0.34772 | 368.5417 | 139.5109 | 394.0638 | 20.7341 | 0.64696
12 | 0.088836 | 100.2162 | -157.133 | 186.3708 | -57.4711 | 0.20715
13 | 0.3394 | 342.7368 | 58.6695 | 347.7221 | 9.7137 | 0.67987
14 | 0.15945 | 253.589 | -31.935 | 255.5919 | -7.1776 | 0.467
15 | 0.16213 | 112.8169 | 134.062 | 175.2149 | 49.9184 | 0.53265
16 | 0.15636 | 67.5886 | 143.7696 | 158.8644 | 64.8209 | 0.60713
17 | 0.49795 | 57.1832 | 77.8051 | 96.5585 | 53.6858 | 1.5215
18 | 0.12419 | 128.8173 | 36.8781 | 133.9921 | 15.9755 | 0.34509
19 | 0.48846 | 154.5956 | 63.4899 | 167.125 | 22.3272 | 1.0079
20 | 0.15467 | 189.6461 | -60.1258 | 198.9491 | -17.5908 | 0.33729
21 | 0.1095 | 60.0658 | -75.4083 | 96.407 | -51.4612 | 0.18007
22 | 0.1245 | 215.3188 | 3.6736 | 215.3501 | 0.97745 | 0.17971
23 | 0.44231 | 113.8296 | -12.9044 | 114.5587 | -6.4678 | 0.49566
24 | 0.11498 | 121.3737 | 52.57 | 132.2693 | 23.4186 | 0.11746
25 | 0.38403 | 147.7359 | 87.0845 | 171.4923 | 30.5177 | 0.37138
26 | 0.11901 | 259.7287 | 159.6277 | 304.8606 | 31.5746 | 0.16157
27 | 0.1117 | 498.6977 | -40.0604 | 500.3042 | -4.5927 | 0.11432
28 | 0.19467 | 540.481 | -1025.1069 | 1158.8631 | -62.1998 | 0.16594
29 | 0.46097 | 338.9444 | -582.825 | 674.2169 | -59.8197 | 0.32376
30 | 0.12327 | 73.8329 | -234.1899 | 245.5529 | -72.5015 | 0.083034
31 | 0.34938 | 27.1031 | -122.7133 | 125.6707 | -77.5453 | 0.21914
32 | 0.11423 | 61.3268 | -44.3226 | 75.6668 | -35.8567 | 0.10284
33 | 0.099605 | 87.873 | 18.7121 | 89.8432 | 12.0213 | 0.055307
34 | 0.10968 | 62.192 | 44.3242 | 76.3707 | 35.4775 | 0.069624
35 | 0.28654 | 78.8671 | 87.7101 | 117.9537 | 48.0388 | 0.15207
36 | 0.11845 | 117.7159 | -276.0738 | 300.123 | -66.9069 | 0.04569
37 | 0.27584 | 70.6899 | 91.5425 | 115.6593 | 52.3244 | 0.10305
38 | 0.15565 | 616.9948 | -674.2479 | 913.9435 | -47.5388 | 0.083445
39 | 0.11401 | 286.6038 | -647.5155 | 708.1088 | -66.1248 | 0.034275
40 | 0.11482 | 429.0038 | -293.3586 | 519.7148 | -34.3648 | 0.052658
41 | 0.26696 | 977.9539 | 179.2304 | 994.2421 | 10.3854 | 0.079327
42 | 0.10191 | 569.6863 | -27.789 | 570.3637 | -2.7926 | 0.024715
43 | 0.24598 | 1123.0928 | -118.2475 | 1129.3006 | -6.0104 | 0.04951
44 | 0.11533 | 232.0862 | -418.0579 | 478.1594 | -60.963 | 0.052194
45 | 0.10197 | 102.7745 | -210.4285 | 234.1853 | -63.9689 | 0.024425
46 | 0.10992 | 173.5551 | 230.3134 | 288.3846 | 52.9998 | 0.056987
47 | 0.24232 | 946.3054 | 130.495 | 955.2607 | 7.8515 | 0.07005
48 | 0.10498 | 487.4198 | 222.9191 | 535.9766 | 24.5768 | 0.030071
49 | 0.22726 | 654.0812 | 17.779 | 654.3228 | 1.557 | 0.082709
50 | 0.1223 | 317.0919 | 204.7219 | 377.4365 | 32.8472 | 0.093741

## PQ28d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ28d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3979 | 157.5899 | 157.6081 | 89.1282 | 0
2 | 0 | 3.0908 | 205.6501 | 205.6733 | 89.1389 | 0
3 | 0 | 5.0637 | 332.0588 | 332.0974 | 89.1263 | 0
4 | 0 | 15.5864 | 513.6797 | 513.9161 | 88.262 | 0
5 | 0 | 146.6977 | 902.2665 | 914.1143 | 80.7652 | 0
6 | 0 | 1130.6291 | 334.259 | 1179.0043 | 16.4698 | 0
7 | 0 | 427.2127 | 199.4157 | 471.4629 | 25.0224 | 0
8 | 0 | 333.1847 | 385.4718 | 509.5101 | 49.1613 | 0
9 | 0 | 359.6822 | 526.9929 | 638.0382 | 55.6858 | 0
10 | 0 | 451.3934 | 636.9815 | 780.7057 | 54.6769 | 0
11 | 0 | 606.8965 | 690.8542 | 919.5667 | 48.7016 | 0
12 | 0 | 793.9048 | 620.529 | 1007.6414 | 38.0118 | 0
13 | 0 | 869.427 | 399.2788 | 956.7272 | 24.6666 | 0
14 | 0 | 728.1432 | 205.1147 | 756.4817 | 15.7323 | 0
15 | 0 | 514.3316 | 181.7305 | 545.4933 | 19.46 | 0
16 | 0 | 353.9567 | 268.274 | 444.1355 | 37.1595 | 0
17 | 0 | 256.0812 | 390.7801 | 467.2116 | 56.7629 | 0
18 | 0 | 200.1071 | 519.7073 | 556.9009 | 68.9414 | 0
19 | 0 | 170.0976 | 647.7116 | 669.6741 | 75.2856 | 0
20 | 0 | 157.1193 | 774.8989 | 790.6673 | 78.538 | 0
21 | 0 | 157.1651 | 903.7724 | 917.3361 | 80.135 | 0
22 | 0 | 170.2576 | 1037.9603 | 1051.8313 | 80.6847 | 0
23 | 0 | 202.7234 | 1181.4993 | 1198.765 | 80.2639 | 0
24 | 0 | 276.1795 | 1335.5572 | 1363.8138 | 78.3165 | 0
25 | 0 | 464.3704 | 1428.203 | 1501.8002 | 71.9884 | 0
26 | 0 | 444.9989 | 1251.1836 | 1327.9625 | 70.4214 | 0
27 | 0 | 271.2387 | 1421.6547 | 1447.2983 | 79.1983 | 0
28 | 0 | 255.333 | 1643.0197 | 1662.7413 | 81.1666 | 0
29 | 0 | 289.3523 | 1847.2238 | 1869.7488 | 81.0974 | 0
30 | 0 | 329.7781 | 2057.9398 | 2084.1952 | 80.8959 | 0
31 | 0 | 392.2226 | 2284.1948 | 2317.6248 | 80.2567 | 0
32 | 0 | 473.408 | 2530.6008 | 2574.501 | 79.404 | 0
33 | 0 | 577.8811 | 2804.3502 | 2863.272 | 78.3563 | 0
34 | 0 | 713.392 | 3112.7666 | 3193.469 | 77.0917 | 0
35 | 0 | 891.7651 | 3464.0228 | 3576.9678 | 75.5635 | 0
36 | 0 | 1130.871 | 3867.3166 | 4029.2688 | 73.7002 | 0
37 | 0 | 1458.2266 | 4332.2614 | 4571.0954 | 71.3969 | 0
38 | 0 | 1916.9751 | 4866.4341 | 5230.3895 | 68.4996 | 0
39 | 0 | 2575.4985 | 5468.2261 | 6044.3932 | 64.7799 | 0
40 | 0 | 3541.3279 | 6107.3325 | 7059.7814 | 59.8928 | 0
41 | 0 | 4971.6946 | 6676.3901 | 8324.1776 | 53.3261 | 0
42 | 0 | 7040.0708 | 6886.2052 | 9847.9652 | 44.367 | 0
43 | 0 | 9723.2828 | 6131.3444 | 11495.0256 | 32.2349 | 0
44 | 0 | 12269.9508 | 3687.0085 | 12811.9368 | 16.725 | 0
45 | 0 | 13138.1649 | -153.0777 | 13139.0566 | -0.66755 | 0
46 | 0 | 11778.2175 | -3594.5329 | 12314.5066 | -16.9714 | 0
47 | 0 | 9420.9107 | -5457.6129 | 10887.5662 | -30.0841 | 0
48 | 0 | 7238.2436 | -6029.7826 | 9420.7456 | -39.7958 | 0
49 | 0 | 5579.3202 | -5943.6612 | 8152.0502 | -46.811 | 0
50 | 0 | 4392.5035 | -5599.8988 | 7117.0889 | -51.8897 | 0

## PQ30d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.4234 | 29.391 | 33.6683 | 60.8039 | 289.8277
2 | 0.38929 | 14.0012 | 51.2801 | 53.1572 | 74.7285 | 2.5585
3 | 0.20129 | 28.9577 | 75.0956 | 80.4854 | 68.9128 | 0.89465
4 | 0.25973 | 101.0878 | -57.8202 | 116.4556 | -29.7687 | 0.98319
5 | 0.75269 | 77.5795 | 51.4574 | 93.0937 | 33.5558 | 2.0639
6 | 0.12593 | 199.0996 | 178.7802 | 267.5874 | 41.922 | 0.26054
7 | 0.45615 | 185.2133 | 93.326 | 207.3974 | 26.7428 | 1.425
8 | 0.1692 | 113.0327 | 113.947 | 160.5002 | 45.2308 | 0.67692
9 | 0.11767 | 84.2407 | -0.6605 | 84.2433 | -0.44922 | 0.30333
10 | 0.18131 | 240.7109 | 223.4838 | 328.4612 | 42.8746 | 0.38083
11 | 0.37023 | 368.5417 | 139.5109 | 394.0638 | 20.7341 | 0.69435
12 | 0.092851 | 100.2162 | -157.133 | 186.3708 | -57.4711 | 0.23544
13 | 0.36559 | 342.7368 | 58.6695 | 347.7221 | 9.7137 | 0.74259
14 | 0.16712 | 253.589 | -31.935 | 255.5919 | -7.1776 | 0.49375
15 | 0.15685 | 66.5265 | 105.9623 | 125.1151 | 57.8781 | 0.56095
16 | 0.16759 | 67.5886 | 143.7696 | 158.8644 | 64.8209 | 0.67025
17 | 0.50319 | 57.1832 | 77.8051 | 96.5585 | 53.6858 | 1.5763
18 | 0.12172 | 128.8173 | 36.8781 | 133.9921 | 15.9755 | 0.32458
19 | 0.49257 | 154.5956 | 63.4899 | 167.125 | 22.3272 | 1.0352
20 | 0.15467 | 189.6461 | -60.1258 | 198.9491 | -17.5908 | 0.33729
21 | 0.1095 | 60.0658 | -75.4083 | 96.407 | -51.4612 | 0.18007
22 | 0.12523 | 215.3188 | 3.6736 | 215.3501 | 0.97745 | 0.18398
23 | 0.44256 | 113.8296 | -12.9044 | 114.5587 | -6.4678 | 0.49845
24 | 0.11498 | 121.3737 | 52.57 | 132.2693 | 23.4186 | 0.11746
25 | 0.38646 | 147.7359 | 87.0845 | 171.4923 | 30.5177 | 0.38788
26 | 0.12482 | 259.7287 | 159.6277 | 304.8606 | 31.5746 | 0.18174
27 | 0.1101 | 498.6977 | -40.0604 | 500.3042 | -4.5927 | 0.11017
28 | 0.19897 | 540.481 | -1025.1069 | 1158.8631 | -62.1998 | 0.17355
29 | 0.45979 | 338.9444 | -582.825 | 674.2169 | -59.8197 | 0.32086
30 | 0.12308 | 73.8329 | -234.1899 | 245.5529 | -72.5015 | 0.081927
31 | 0.35058 | 27.103 | -122.7132 | 125.6706 | -77.5453 | 0.23184
32 | 0.11451 | 61.3268 | -44.3226 | 75.6668 | -35.8567 | 0.10758
33 | 0.099455 | 41.4142 | 16.6381 | 44.6314 | 21.8877 | 0.052663
34 | 0.11235 | 86.6907 | 278.1963 | 291.3905 | 72.6921 | 0.088743
35 | 0.28549 | 78.8671 | 87.7101 | 117.9537 | 48.0388 | 0.1411
36 | 0.11845 | 117.7159 | -276.0738 | 300.123 | -66.9069 | 0.04569
37 | 0.28264 | 1033.2915 | 314.6746 | 1080.1442 | 16.9374 | 0.10532
38 | 0.14919 | 182.2362 | -772.1923 | 793.4047 | -76.7212 | 0.075482
39 | 0.11401 | 286.6038 | -647.5155 | 708.1088 | -66.1248 | 0.034275
40 | 0.11937 | 429.0038 | -293.3586 | 519.7148 | -34.3648 | 0.063859
41 | 0.25988 | 84.3891 | -252.5593 | 266.285 | -71.5237 | 0.064227
42 | 0.10087 | 44.223 | -92.352 | 102.3942 | -64.4125 | 0.01956
43 | 0.24254 | 143.19 | -204.2032 | 249.404 | -54.9613 | 0.040425
44 | 0.10802 | 74.9116 | -429.1336 | 435.623 | -80.0979 | 0.032114
45 | 0.10064 | 102.7745 | -210.4285 | 234.1853 | -63.9689 | 0.017272
46 | 0.10477 | 173.5551 | 230.3134 | 288.3846 | 52.9998 | 0.034486
47 | 0.22445 | 946.3054 | 130.495 | 955.2607 | 7.8515 | 0.047896
48 | 0.10162 | 430.1062 | 228.7469 | 487.1514 | 28.0058 | 0.022078
49 | 0.21384 | 654.0812 | 17.779 | 654.3228 | 1.557 | 0.057986
50 | 0.11149 | 317.0919 | 204.7219 | 377.4365 | 32.8472 | 0.057472

## PQ30d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ30d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3979 | 157.5899 | 157.6081 | 89.1282 | 0
2 | 0 | 3.0908 | 205.6501 | 205.6733 | 89.1389 | 0
3 | 0 | 5.0637 | 332.0588 | 332.0974 | 89.1263 | 0
4 | 0 | 15.5864 | 513.6797 | 513.9161 | 88.262 | 0
5 | 0 | 146.6977 | 902.2665 | 914.1143 | 80.7652 | 0
6 | 0 | 1130.6291 | 334.259 | 1179.0043 | 16.4698 | 0
7 | 0 | 427.2127 | 199.4157 | 471.4629 | 25.0224 | 0
8 | 0 | 333.1847 | 385.4718 | 509.5101 | 49.1613 | 0
9 | 0 | 359.6822 | 526.9929 | 638.0382 | 55.6858 | 0
10 | 0 | 451.3934 | 636.9815 | 780.7057 | 54.6769 | 0
11 | 0 | 606.8965 | 690.8542 | 919.5667 | 48.7016 | 0
12 | 0 | 793.9048 | 620.529 | 1007.6414 | 38.0118 | 0
13 | 0 | 869.427 | 399.2788 | 956.7272 | 24.6666 | 0
14 | 0 | 728.1432 | 205.1147 | 756.4817 | 15.7323 | 0
15 | 0 | 514.3316 | 181.7305 | 545.4933 | 19.46 | 0
16 | 0 | 353.9567 | 268.274 | 444.1355 | 37.1595 | 0
17 | 0 | 256.0812 | 390.7801 | 467.2116 | 56.7629 | 0
18 | 0 | 200.1071 | 519.7073 | 556.9009 | 68.9414 | 0
19 | 0 | 170.0976 | 647.7116 | 669.6741 | 75.2856 | 0
20 | 0 | 157.1193 | 774.8989 | 790.6673 | 78.538 | 0
21 | 0 | 157.1651 | 903.7724 | 917.3361 | 80.135 | 0
22 | 0 | 170.2576 | 1037.9603 | 1051.8313 | 80.6847 | 0
23 | 0 | 202.7234 | 1181.4993 | 1198.765 | 80.2639 | 0
24 | 0 | 276.1795 | 1335.5572 | 1363.8138 | 78.3165 | 0
25 | 0 | 464.3704 | 1428.203 | 1501.8002 | 71.9884 | 0
26 | 0 | 444.9989 | 1251.1836 | 1327.9625 | 70.4214 | 0
27 | 0 | 271.2387 | 1421.6547 | 1447.2983 | 79.1983 | 0
28 | 0 | 255.333 | 1643.0197 | 1662.7413 | 81.1666 | 0
29 | 0 | 289.3523 | 1847.2238 | 1869.7488 | 81.0974 | 0
30 | 0 | 329.7781 | 2057.9398 | 2084.1952 | 80.8959 | 0
31 | 0 | 392.2429 | 2284.2393 | 2317.672 | 80.2564 | 0
32 | 0 | 473.408 | 2530.6008 | 2574.501 | 79.404 | 0
33 | 0 | 577.8811 | 2804.3502 | 2863.272 | 78.3563 | 0
34 | 0 | 713.392 | 3112.7666 | 3193.469 | 77.0917 | 0
35 | 0 | 891.7651 | 3464.0228 | 3576.9678 | 75.5635 | 0
36 | 0 | 1130.871 | 3867.3166 | 4029.2688 | 73.7002 | 0
37 | 0 | 1458.2266 | 4332.2614 | 4571.0954 | 71.3969 | 0
38 | 0 | 1916.9751 | 4866.4341 | 5230.3895 | 68.4996 | 0
39 | 0 | 2575.4985 | 5468.2261 | 6044.3932 | 64.7799 | 0
40 | 0 | 3541.3279 | 6107.3325 | 7059.7814 | 59.8928 | 0
41 | 0 | 4971.6946 | 6676.3901 | 8324.1776 | 53.3261 | 0
42 | 0 | 7040.0708 | 6886.2052 | 9847.9652 | 44.367 | 0
43 | 0 | 9723.2828 | 6131.3444 | 11495.0256 | 32.2349 | 0
44 | 0 | 12269.9508 | 3687.0085 | 12811.9368 | 16.725 | 0
45 | 0 | 13138.1649 | -153.0777 | 13139.0566 | -0.66755 | 0
46 | 0 | 11778.2175 | -3594.5329 | 12314.5066 | -16.9714 | 0
47 | 0 | 9420.9107 | -5457.6129 | 10887.5662 | -30.0841 | 0
48 | 0 | 7238.2436 | -6029.7826 | 9420.7456 | -39.7958 | 0
49 | 0 | 5579.3202 | -5943.6612 | 8152.0502 | -46.811 | 0
50 | 0 | 4392.5035 | -5599.8988 | 7117.0889 | -51.8897 | 0

## PQ32d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.01 | 19.6092 | 31.1912 | 36.843 | 57.8433 | 335.6892
2 | 0.43177 | 17.4402 | 56.8782 | 59.492 | 72.9532 | 1.6818
3 | 0.21885 | 35.9778 | 82.3647 | 89.8796 | 66.4038 | 0.5567
4 | 0.23319 | 88.8739 | -63.5763 | 109.2727 | -35.5782 | 0.50928
5 | 0.79932 | 89.3439 | 195.7532 | 215.1782 | 65.4675 | 0.96138
6 | 0.12634 | 176.3425 | 195.6835 | 263.4174 | 47.976 | 0.2487
7 | 0.39126 | 115.9036 | 118.5263 | 165.7774 | 45.641 | 1.4136
8 | 0.12562 | 60.1362 | 106.333 | 122.16 | 60.5098 | 0.43801
9 | 0.11501 | 83.6805 | -3.9141 | 83.772 | -2.678 | 0.22896
10 | 0.1396 | 288.1511 | 210.5579 | 356.8833 | 36.1564 | 0.26069
11 | 0.27531 | 368.014 | 229.5227 | 433.7222 | 31.9509 | 0.42166
12 | 0.078275 | 89.4554 | -151.9199 | 176.3007 | -59.509 | 0.13976
13 | 0.26908 | 362.4822 | 84.5763 | 372.2184 | 13.1336 | 0.47046
14 | 0.12089 | 259.1665 | 77.0468 | 270.3766 | 16.5565 | 0.31106
15 | 0.15869 | 75.225 | 111.5405 | 134.5366 | 56.0035 | 0.48509
16 | 0.15246 | 88.773 | 148.0917 | 172.6609 | 59.0596 | 0.551
17 | 0.4877 | 61.4722 | 72.8285 | 95.3038 | 49.8334 | 1.5731
18 | 0.11667 | 122.7496 | 33.3602 | 127.2021 | 15.2043 | 0.34377
19 | 0.47037 | 149.904 | 60.4407 | 161.6301 | 21.9591 | 1.0202
20 | 0.14969 | 186.496 | -57.7456 | 195.2314 | -17.2043 | 0.32162
21 | 0.1086 | 59.8787 | -74.8422 | 95.8479 | -51.3379 | 0.17234
22 | 0.12291 | 213.7497 | 0.72089 | 213.7509 | 0.19323 | 0.1662
23 | 0.43993 | 113.1396 | -13.9335 | 113.9943 | -7.0208 | 0.4462
24 | 0.11479 | 122.0335 | 50.5285 | 132.0806 | 22.4922 | 0.10416
25 | 0.37838 | 147.1286 | 83.4379 | 169.1411 | 29.5579 | 0.36681
26 | 0.11309 | 187.6481 | 134.3491 | 230.7845 | 35.6013 | 0.1397
27 | 0.10828 | 497.2402 | -56.9708 | 500.4933 | -6.5361 | 0.096615
28 | 0.17741 | 466.8542 | -974.8875 | 1080.9063 | -64.4112 | 0.13256
29 | 0.44014 | 309.5292 | -568.0389 | 646.8976 | -61.4137 | 0.26365
30 | 0.12052 | 70.9185 | -230.5115 | 241.1742 | -72.8991 | 0.066386
31 | 0.3451 | 26.4904 | -121.5932 | 124.4454 | -77.7096 | 0.17238
32 | 0.11303 | 60.8836 | -44.501 | 75.4132 | -36.1638 | 0.076842
33 | 0.09961 | 41.5399 | 16.5225 | 44.7052 | 21.6902 | 0.041813
34 | 0.10972 | 62.6834 | 44.1848 | 76.691 | 35.1795 | 0.051345
35 | 0.28769 | 80.0978 | 87.9001 | 118.9205 | 47.6591 | 0.10978
36 | 0.11519 | 111.8101 | -270.7668 | 292.9439 | -67.5624 | 0.030202
37 | 0.27771 | 71.881 | 91.887 | 116.6623 | 51.9648 | 0.068443
38 | 0.13991 | 544.0994 | -665.0016 | 859.2271 | -50.7102 | 0.056938
39 | 0.10636 | 254.0339 | -616.405 | 666.6996 | -67.6024 | 0.020493
40 | 0.11322 | 566.5939 | 603.1376 | 827.5286 | 46.7894 | 0.036525
41 | 0.26435 | 1000.5865 | 143.2589 | 1010.79 | 8.1479 | 0.06095
42 | 0.10182 | 517.3779 | 250.6452 | 574.8939 | 25.848 | 0.021442
43 | 0.24268 | 1044.2569 | 192.5341 | 1061.8577 | 10.4466 | 0.051558
44 | 0.10885 | 70.9441 | -409.8558 | 415.9505 | -80.1797 | 0.052943
45 | 0.10102 | 79.1647 | 60.104 | 99.3959 | 37.2068 | 0.032907
46 | 0.112 | 183.4699 | 230.4662 | 294.5775 | 51.4773 | 0.068791
47 | 0.23647 | 931.6597 | 23.2651 | 931.9501 | 1.4305 | 0.095648
48 | 0.10558 | 445.8746 | 202.8753 | 489.8598 | 24.4658 | 0.045894
49 | 0.22037 | 629.1267 | -30.9791 | 629.889 | -2.819 | 0.11421
50 | 0.12427 | 327.4062 | 187.7737 | 377.4305 | 29.8351 | 0.11791

## PQ32d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 58.526 | 136.3838 | 148.411 | 66.7745 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 576.9702 | 371.7113 | 686.341 | 32.7915 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | 219.0815 | 223.422 | 78.6877 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 524.9081 | 278.9369 | 594.4193 | 27.9862 | 0
43 | 0.24 | 1106.158 | 301.0402 | 1146.3903 | 15.2243 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ32d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.7018 | 294.5221 | 294.5597 | 89.0854 | 0
2 | 0 | 5.891 | 359.0753 | 359.1236 | 89.0601 | 0
3 | 0 | 11.2416 | 619.3844 | 619.4864 | 88.9602 | 0
4 | 0 | 61.5914 | 1127.914 | 1129.5944 | 86.8744 | 0
5 | 0 | 2215.0365 | 2841.8138 | 3603.0948 | 52.0656 | 0
6 | 0 | 916.616 | -560.4365 | 1074.3714 | -31.4424 | 0
7 | 0 | 507.8249 | 45.7494 | 509.8815 | 5.1478 | 0
8 | 0 | 498.167 | 338.7735 | 602.4432 | 34.2173 | 0
9 | 0 | 598.0526 | 529.2919 | 798.6344 | 41.5097 | 0
10 | 0 | 780.7321 | 634.0157 | 1005.7428 | 39.0793 | 0
11 | 0 | 1014.732 | 597.9216 | 1177.7908 | 30.5083 | 0
12 | 0 | 1171.4132 | 373.9524 | 1229.6541 | 17.7047 | 0
13 | 0 | 1093.5213 | 92.5824 | 1097.4335 | 4.8394 | 0
14 | 0 | 849.5433 | -36.2632 | 850.3169 | -2.4442 | 0
15 | 0 | 611.7395 | 1.5116 | 611.7414 | 0.14157 | 0
16 | 0 | 442.6174 | 121.9778 | 459.1173 | 15.4073 | 0
17 | 0 | 334.1618 | 270.4988 | 429.9229 | 38.9896 | 0
18 | 0 | 267.4716 | 426.1342 | 503.1217 | 57.8848 | 0
19 | 0 | 228.9706 | 583.6898 | 626.9939 | 68.5809 | 0
20 | 0 | 211.1881 | 744.2028 | 773.5879 | 74.1572 | 0
21 | 0 | 212.0064 | 911.6145 | 935.9422 | 76.9079 | 0
22 | 0 | 236.3042 | 1092.0529 | 1117.3268 | 77.7903 | 0
23 | 0 | 306.5079 | 1291.0753 | 1326.9599 | 76.6449 | 0
24 | 0 | 497.7727 | 1472.0606 | 1553.9433 | 71.3172 | 0
25 | 0 | 719.1288 | 1301.3679 | 1486.8439 | 61.0752 | 0
26 | 0 | 423.2397 | 1290.9111 | 1358.5225 | 71.8477 | 0
27 | 0 | 314.3524 | 1573.0038 | 1604.1067 | 78.6988 | 0
28 | 0 | 317.6076 | 1857.0234 | 1883.9879 | 80.2946 | 0
29 | 0 | 363.5077 | 2145.2209 | 2175.8011 | 80.3826 | 0
30 | 0 | 439.6325 | 2454.9361 | 2493.9904 | 79.847 | 0
31 | 0 | 549.2418 | 2800.8852 | 2854.2293 | 78.9053 | 0
32 | 0 | 703.9413 | 3197.7813 | 3274.3456 | 77.5852 | 0
33 | 0 | 924.8354 | 3662.3284 | 3777.2967 | 75.8276 | 0
34 | 0 | 1248.178 | 4213.9061 | 4394.8781 | 73.5005 | 0
35 | 0 | 1737.3567 | 4872.2379 | 5172.7275 | 70.3746 | 0
36 | 0 | 2505.4426 | 5645.4932 | 6176.4744 | 66.0686 | 0
37 | 0 | 3753.4906 | 6486.4608 | 7494.1888 | 59.9435 | 0
38 | 0 | 5801.5316 | 7152.0306 | 9209.1971 | 50.952 | 0
39 | 0 | 8909.362 | 6864.8803 | 11247.3691 | 37.6151 | 0
40 | 0 | 12255.6395 | 4218.6506 | 12961.3931 | 18.9945 | 0
41 | 0 | 13123.915 | -567.9662 | 13136.1992 | -2.4781 | 0
42 | 0 | 10877.8965 | -4232.6765 | 11672.3683 | -21.2614 | 0
43 | 0 | 8018.6901 | -5536.8997 | 9744.5702 | -34.6251 | 0
44 | 0 | 5867.574 | -5544.0847 | 8072.5027 | -43.3763 | 0
45 | 0 | 4445.582 | -5113.0091 | 6775.4012 | -48.9942 | 0
46 | 0 | 3519.9859 | -4593.4965 | 5787.0987 | -52.5371 | 0
47 | 0 | 2908.6623 | -4099.021 | 5026.1605 | -54.6405 | 0
48 | 0 | 2498.6805 | -3658.8699 | 4430.6583 | -55.6704 | 0
49 | 0 | 2222.8118 | -3275.0173 | 3958.1095 | -55.8346 | 0
50 | 0 | 2040.8184 | -2941.9115 | 3580.4724 | -55.2508 | 0

## PQ34d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0098 | 19.0994 | 30.9477 | 36.3669 | 58.3191 | 289.8741
2 | 0.42161 | 16.6849 | 55.7703 | 58.2126 | 73.3443 | 1.8326
3 | 0.21109 | 33.7788 | 80.3174 | 87.1315 | 67.19 | 0.62498
4 | 0.23738 | 94.3338 | -61.7187 | 112.73 | -33.1951 | 0.61525
5 | 0.72146 | 79.5332 | 51.6667 | 94.8419 | 33.0087 | 1.3485
6 | 0.10675 | 177.605 | 222.7357 | 284.8767 | 51.4318 | 0.13969
7 | 0.43813 | 257.7464 | 141.0388 | 293.8114 | 28.6875 | 0.81793
8 | 0.13935 | 140.9296 | 132.6905 | 193.5663 | 43.2753 | 0.32995
9 | 0.1193 | 86.7669 | -5.8798 | 86.9659 | -3.8767 | 0.16711
10 | 0.15719 | 320.4887 | 261.2064 | 413.4511 | 39.1809 | 0.26059
11 | 0.31214 | 476.5883 | 109.4211 | 488.9881 | 12.9306 | 0.4434
12 | 0.082366 | 371.0221 | -102.6881 | 384.9705 | -15.4705 | 0.088885
13 | 0.30386 | 444.11 | 137.5005 | 464.9087 | 17.203 | 0.40392
14 | 0.13025 | 315.5497 | 119.7892 | 337.5219 | 20.7878 | 0.25905
15 | 0.17871 | 133.4019 | 190.8376 | 232.8413 | 55.0452 | 0.27257
16 | 0.19512 | 103.8703 | 221.7156 | 244.8405 | 64.8976 | 0.43017
17 | 0.64932 | 199.8468 | 237.3569 | 310.2854 | 49.9037 | 1.3508
18 | 0.11023 | 114.3903 | 25.9483 | 117.2964 | 12.7807 | 0.39389
19 | 0.41577 | 131.1683 | 43.7161 | 138.2615 | 18.4323 | 1.2831
20 | 0.15 | 177.2033 | -44.0555 | 182.5976 | -13.9616 | 0.4228
21 | 0.10917 | 61.0803 | -73.5876 | 95.6344 | -50.3061 | 0.20262
22 | 0.12227 | 210.7836 | 2.21 | 210.7952 | 0.60071 | 0.17726
23 | 0.43914 | 112.947 | -13.8564 | 113.7938 | -6.9941 | 0.44858
24 | 0.11521 | 122.7083 | 50.8673 | 132.8338 | 22.5159 | 0.098997
25 | 0.38858 | 152.3948 | 85.3204 | 174.6532 | 29.2429 | 0.28129
26 | 0.12194 | 284.9283 | 137.5674 | 316.4 | 25.7719 | 0.12567
27 | 0.10787 | 453.2193 | -42.819 | 455.2376 | -5.3971 | 0.12249
28 | 0.18424 | 498.3379 | -954.8555 | 1077.0746 | -62.44 | 0.14883
29 | 0.43748 | 303.7315 | -561.8651 | 638.7059 | -61.6054 | 0.25718
30 | 0.1209 | 69.9016 | -229.0631 | 239.4914 | -73.0297 | 0.068358
31 | 0.34516 | 26.241 | -121.1407 | 123.9502 | -77.7777 | 0.17247
32 | 0.11451 | 164.91 | 51.2709 | 172.6963 | 17.2706 | 0.087772
33 | 0.099927 | 88.3244 | 17.8884 | 90.1177 | 11.4493 | 0.041262
34 | 0.11029 | 75.086 | 55.0514 | 93.1051 | 36.2481 | 0.053432
35 | 0.28982 | 186.0879 | 129.8034 | 226.8868 | 34.8972 | 0.1086
36 | 0.11496 | 110.1934 | -270.2418 | 291.8445 | -67.8164 | 0.028177
37 | 0.27926 | 1107.3549 | 209.9719 | 1127.0861 | 10.7367 | 0.06027
38 | 0.14125 | 808.869 | -525.0255 | 964.3241 | -32.987 | 0.054433
39 | 0.10651 | 248.593 | -620.7793 | 668.7042 | -68.1762 | 0.018563
40 | 0.11244 | 562.5167 | 615.6327 | 833.9237 | 47.5814 | 0.032569
41 | 0.26522 | 1019.1452 | 160.7475 | 1031.7445 | 8.9633 | 0.050421
42 | 0.10187 | 580.348 | 258.3019 | 635.2351 | 23.9929 | 0.015839
43 | 0.24476 | 1153.5573 | 223.0024 | 1174.9146 | 10.9413 | 0.036188
44 | 0.10719 | 215.2957 | -412.6881 | 465.4715 | -62.4493 | 0.037121
45 | 0.10081 | 98.9156 | 60.2334 | 115.8118 | 31.3388 | 0.021191
46 | 0.10811 | 178.5128 | 233.8777 | 294.2204 | 52.6464 | 0.043645
47 | 0.23525 | 983.6038 | 77.6958 | 986.6677 | 4.5165 | 0.061651
48 | 0.10478 | 506.0007 | 217.5981 | 550.8046 | 23.2694 | 0.027695
49 | 0.21968 | 668.2534 | -5.6988 | 668.2777 | -0.4886 | 0.069423
50 | 0.11441 | 325.7633 | 206.2079 | 385.543 | 32.3338 | 0.064113

## PQ34d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 45.0855 | 159.154 | 16.4562 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 76.8482 | 55.0148 | 94.5107 | 35.5985 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ34d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.3997 | 262.0062 | 262.0283 | 89.2566 | 0
2 | 0 | 4.1514 | 315.2685 | 315.2958 | 89.2456 | 0
3 | 0 | 6.2647 | 500.5236 | 500.5628 | 89.2829 | 0
4 | 0 | 15.5153 | 739.4773 | 739.64 | 88.798 | 0
5 | 0 | 83.3381 | 1122.2633 | 1125.3534 | 85.7531 | 0
6 | 0 | 770.0514 | 1699.2942 | 1865.6313 | 65.6219 | 0
7 | 0 | 1221.4464 | 733.2289 | 1424.6248 | 30.9762 | 0
8 | 0 | 826.2115 | 758.3277 | 1121.4662 | 42.5469 | 0
9 | 0 | 798.6759 | 1002.7881 | 1281.9778 | 51.4642 | 0
10 | 0 | 962.3044 | 1256.2138 | 1582.4357 | 52.5466 | 0
11 | 0 | 1331.7343 | 1467.807 | 1981.9116 | 47.7827 | 0
12 | 0 | 1975.1063 | 1453.5614 | 2452.3225 | 36.3509 | 0
13 | 0 | 2654.211 | 786.0576 | 2768.1623 | 16.4969 | 0
14 | 0 | 2459.5482 | -323.6109 | 2480.7461 | -7.4955 | 0
15 | 0 | 1606.0403 | -737.1595 | 1767.136 | -24.6547 | 0
16 | 0 | 968.4615 | -573.8176 | 1125.6928 | -30.6469 | 0
17 | 0 | 620.0252 | -274.5468 | 678.0909 | -23.8837 | 0
18 | 0 | 436.0608 | 20.2112 | 436.5289 | 2.6537 | 0
19 | 0 | 338.743 | 289.5137 | 445.6063 | 40.5195 | 0
20 | 0 | 290.5932 | 539.133 | 612.4613 | 61.6753 | 0
21 | 0 | 274.7846 | 779.181 | 826.214 | 70.5744 | 0
22 | 0 | 285.9292 | 1020.3385 | 1059.6443 | 74.3456 | 0
23 | 0 | 329.213 | 1274.7929 | 1316.6161 | 75.5198 | 0
24 | 0 | 432.0025 | 1557.8833 | 1616.6715 | 74.5013 | 0
25 | 0 | 708.1362 | 1862.0081 | 1992.1172 | 69.1778 | 0
26 | 0 | 1342.2781 | 1616.9623 | 2101.4941 | 50.3031 | 0
27 | 0 | 642.1808 | 1252.7555 | 1407.7615 | 62.8597 | 0
28 | 0 | 398.2614 | 1781.8488 | 1825.8142 | 77.4009 | 0
29 | 0 | 420.1851 | 2229.018 | 2268.2762 | 79.3246 | 0
30 | 0 | 510.3194 | 2648.5471 | 2697.263 | 79.094 | 0
31 | 0 | 645.1912 | 3086.6956 | 3153.4048 | 78.1938 | 0
32 | 0 | 831.746 | 3571.33 | 3666.906 | 76.8898 | 0
33 | 0 | 1090.3284 | 4125.9742 | 4267.6081 | 75.1974 | 0
34 | 0 | 1456.6013 | 4775.1166 | 4992.3368 | 73.0362 | 0
35 | 0 | 1991.4688 | 5545.0001 | 5891.7717 | 70.2444 | 0
36 | 0 | 2800.9813 | 6457.7961 | 7039.0785 | 66.5519 | 0
37 | 0 | 4073.6655 | 7505.837 | 8540.0433 | 61.5099 | 0
38 | 0 | 6137.4311 | 8562.2412 | 10534.7062 | 54.367 | 0
39 | 0 | 9465.2644 | 9110.9967 | 13137.7887 | 43.9074 | 0
40 | 0 | 14171.6415 | 7710.1656 | 16133.26 | 28.5487 | 0
41 | 0 | 18131.7769 | 2513.0414 | 18305.1007 | 7.8909 | 0
42 | 0 | 17447.4721 | -4443.9629 | 18004.5297 | -14.2897 | 0
43 | 0 | 13281.9087 | -8457.4004 | 15746.0065 | -32.4874 | 0
44 | 0 | 9294.2281 | -9372.1361 | 13199.2277 | -45.2391 | 0
45 | 0 | 6537.5641 | -8958.7512 | 11090.4899 | -53.8803 | 0
46 | 0 | 4754.7519 | -8194.2236 | 9473.8042 | -59.8753 | 0
47 | 0 | 3587.7177 | -7419.7375 | 8241.6153 | -64.1945 | 0
48 | 0 | 2798.012 | -6729.465 | 7287.9744 | -67.4232 | 0
49 | 0 | 2244.0181 | -6137.2543 | 6534.639 | -69.9156 | 0
50 | 0 | 1842.2434 | -5633.7788 | 5927.3371 | -71.8923 | 0

## PQ36d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0091 | 19.0994 | 30.9477 | 36.3669 | 58.3191 | 289.8227
2 | 0.41921 | 16.6849 | 55.7703 | 58.2126 | 73.3443 | 1.7894
3 | 0.21109 | 33.7788 | 80.3174 | 87.1315 | 67.19 | 0.62498
4 | 0.23492 | 94.3338 | -61.7187 | 112.73 | -33.1951 | 0.58508
5 | 0.72146 | 79.5332 | 51.6667 | 94.8419 | 33.0087 | 1.3485
6 | 0.10675 | 177.605 | 222.7357 | 284.8767 | 51.4318 | 0.13969
7 | 0.46106 | 257.7464 | 141.0388 | 293.8114 | 28.6875 | 0.89665
8 | 0.18831 | 140.9296 | 132.6905 | 193.5663 | 43.2753 | 0.59577
9 | 0.1193 | 86.7669 | -5.8798 | 86.9659 | -3.8767 | 0.16711
10 | 0.17516 | 320.4887 | 261.2064 | 413.4511 | 39.1809 | 0.30189
11 | 0.34541 | 476.5883 | 109.4211 | 488.9881 | 12.9306 | 0.5134
12 | 0.092013 | 394.4502 | -80.7252 | 402.6258 | -11.566 | 0.11513
13 | 0.34031 | 444.11 | 137.5005 | 464.9087 | 17.203 | 0.48676
14 | 0.14004 | 315.5497 | 119.7892 | 337.5219 | 20.7878 | 0.29154
15 | 0.17097 | 133.4019 | 190.8376 | 232.8413 | 55.0452 | 0.23097
16 | 0.21471 | 103.8703 | 221.7156 | 244.8405 | 64.8976 | 0.53628
17 | 0.68098 | 199.8468 | 237.3569 | 310.2854 | 49.9037 | 1.4774
18 | 0.10324 | 113.063 | 6.2107 | 113.2334 | 3.1442 | 0.33798
19 | 0.42872 | 131.1683 | 43.7161 | 138.2615 | 18.4323 | 1.369
20 | 0.15 | 177.2033 | -44.0555 | 182.5976 | -13.9616 | 0.4228
21 | 0.10917 | 61.0803 | -73.5876 | 95.6344 | -50.3061 | 0.20262
22 | 0.12394 | 210.7836 | 2.21 | 210.7952 | 0.60071 | 0.18693
23 | 0.43963 | 112.947 | -13.8564 | 113.7938 | -6.9941 | 0.45404
24 | 0.11521 | 122.7083 | 50.8673 | 132.8338 | 22.5159 | 0.098997
25 | 0.39184 | 152.3948 | 85.3204 | 174.6532 | 29.2429 | 0.30349
26 | 0.13933 | 403.4751 | 374.1982 | 550.2876 | 42.844 | 0.13997
27 | 0.10291 | 453.2193 | -42.819 | 455.2376 | -5.3971 | 0.10963
28 | 0.19387 | 498.3379 | -954.8555 | 1077.0746 | -62.44 | 0.16586
29 | 0.43489 | 303.7315 | -561.8651 | 638.7059 | -61.6054 | 0.25085
30 | 0.12035 | 69.9016 | -229.0631 | 239.4914 | -73.0297 | 0.065245
31 | 0.34803 | 26.2406 | -121.14 | 123.9494 | -77.7777 | 0.20291
32 | 0.11591 | 164.91 | 51.2709 | 172.6963 | 17.2706 | 0.097881
33 | 0.09959 | 41.5884 | 16.4854 | 44.7366 | 21.6231 | 0.035482
34 | 0.12204 | 91.5852 | 286.9447 | 301.2061 | 72.2983 | 0.1003
35 | 0.28726 | 75.1482 | 87.9568 | 115.6878 | 49.4902 | 0.08918
36 | 0.11496 | 110.1934 | -270.2418 | 291.8445 | -67.8164 | 0.028177
37 | 0.30034 | 1156.0221 | 260.0244 | 1184.905 | 12.6766 | 0.081459
38 | 0.12971 | 149.508 | -722.3938 | 737.7028 | -78.307 | 0.039816
39 | 0.10651 | 248.593 | -620.7793 | 668.7042 | -68.1762 | 0.018563
40 | 0.12398 | 562.5167 | 615.6327 | 833.9237 | 47.5814 | 0.049288
41 | 0.24941 | 79.7502 | -248.31 | 260.8025 | -72.1944 | 0.017306
42 | 0.099644 | 43.3989 | -90.0162 | 99.9319 | -64.2602 | 0.00703
43 | 0.23847 | 98.2928 | -32.0197 | 103.3767 | -18.0434 | 0.019237
44 | 0.099351 | 59.8664 | -61.365 | 85.7301 | -45.7082 | 0.009561
45 | 0.10003 | 78.9107 | 60.6212 | 99.5079 | 37.5324 | 0.011456
46 | 0.1017 | 92.1569 | 237.3777 | 254.6391 | 68.7823 | 0.013635
47 | 0.22067 | 184.5297 | 114.0986 | 216.9556 | 31.7294 | 0.034009
48 | 0.10075 | 445.8602 | 226.2764 | 499.9924 | 26.908 | 0.017559
49 | 0.21094 | 64.8414 | 54.4902 | 84.6971 | 40.0424 | 0.041003
50 | 0.10312 | 104.2566 | 226.129 | 249.0055 | 65.248 | 0.022098

## PQ36d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 422.8738 | -148.6047 | 448.225 | -19.3623 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 566.9826 | 479.394 | 742.4876 | 40.2151 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1288.088 | 138.0983 | 1295.4697 | 6.1194 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -90.5228 | 100.289 | -64.5046 | 0
43 | 0.24 | 98.9746 | -32.0614 | 104.038 | -17.949 | 0
44 | 0.1 | 60.2544 | -61.7694 | 86.2905 | -45.7113 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 180.935 | 118.5142 | 216.294 | 33.2252 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | 222.0068 | 241.4739 | 66.8359 | 0

## PQ36d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.3997 | 262.0062 | 262.0283 | 89.2566 | 0
2 | 0 | 4.1514 | 315.2685 | 315.2958 | 89.2456 | 0
3 | 0 | 6.2647 | 500.5236 | 500.5628 | 89.2829 | 0
4 | 0 | 15.5153 | 739.4773 | 739.64 | 88.798 | 0
5 | 0 | 83.3381 | 1122.2633 | 1125.3534 | 85.7531 | 0
6 | 0 | 770.0514 | 1699.2942 | 1865.6313 | 65.6219 | 0
7 | 0 | 1221.4464 | 733.2289 | 1424.6248 | 30.9762 | 0
8 | 0 | 826.2115 | 758.3277 | 1121.4662 | 42.5469 | 0
9 | 0 | 798.6759 | 1002.7881 | 1281.9778 | 51.4642 | 0
10 | 0 | 962.3044 | 1256.2138 | 1582.4357 | 52.5466 | 0
11 | 0 | 1331.7343 | 1467.807 | 1981.9116 | 47.7827 | 0
12 | 0 | 1975.1063 | 1453.5614 | 2452.3225 | 36.3509 | 0
13 | 0 | 2654.211 | 786.0576 | 2768.1623 | 16.4969 | 0
14 | 0 | 2459.5482 | -323.6109 | 2480.7461 | -7.4955 | 0
15 | 0 | 1606.0403 | -737.1595 | 1767.136 | -24.6547 | 0
16 | 0 | 968.4615 | -573.8176 | 1125.6928 | -30.6469 | 0
17 | 0 | 620.0252 | -274.5468 | 678.0909 | -23.8837 | 0
18 | 0 | 436.0608 | 20.2112 | 436.5289 | 2.6537 | 0
19 | 0 | 338.743 | 289.5137 | 445.6063 | 40.5195 | 0
20 | 0 | 290.5932 | 539.133 | 612.4613 | 61.6753 | 0
21 | 0 | 274.7846 | 779.181 | 826.214 | 70.5744 | 0
22 | 0 | 285.9292 | 1020.3385 | 1059.6443 | 74.3456 | 0
23 | 0 | 329.213 | 1274.7929 | 1316.6161 | 75.5198 | 0
24 | 0 | 432.0025 | 1557.8833 | 1616.6715 | 74.5013 | 0
25 | 0 | 708.1362 | 1862.0081 | 1992.1172 | 69.1778 | 0
26 | 0 | 1342.2781 | 1616.9623 | 2101.4941 | 50.3031 | 0
27 | 0 | 642.1808 | 1252.7555 | 1407.7615 | 62.8597 | 0
28 | 0 | 398.2614 | 1781.8488 | 1825.8142 | 77.4009 | 0
29 | 0 | 420.1851 | 2229.018 | 2268.2762 | 79.3246 | 0
30 | 0 | 510.3194 | 2648.5471 | 2697.263 | 79.094 | 0
31 | 0 | 645.3956 | 3087.1897 | 3153.9302 | 78.192 | 0
32 | 0 | 831.746 | 3571.33 | 3666.906 | 76.8898 | 0
33 | 0 | 1090.3284 | 4125.9742 | 4267.6081 | 75.1974 | 0
34 | 0 | 1456.6013 | 4775.1166 | 4992.3368 | 73.0362 | 0
35 | 0 | 1991.4688 | 5545.0001 | 5891.7717 | 70.2444 | 0
36 | 0 | 2800.9813 | 6457.7961 | 7039.0785 | 66.5519 | 0
37 | 0 | 4073.6655 | 7505.837 | 8540.0433 | 61.5099 | 0
38 | 0 | 6137.4311 | 8562.2412 | 10534.7062 | 54.367 | 0
39 | 0 | 9465.2644 | 9110.9967 | 13137.7887 | 43.9074 | 0
40 | 0 | 14171.6415 | 7710.1656 | 16133.26 | 28.5487 | 0
41 | 0 | 18131.7769 | 2513.0414 | 18305.1007 | 7.8909 | 0
42 | 0 | 17447.4721 | -4443.9629 | 18004.5297 | -14.2897 | 0
43 | 0 | 13281.9087 | -8457.4004 | 15746.0065 | -32.4874 | 0
44 | 0 | 9294.2281 | -9372.1361 | 13199.2277 | -45.2391 | 0
45 | 0 | 6537.5641 | -8958.7512 | 11090.4899 | -53.8803 | 0
46 | 0 | 4754.7519 | -8194.2236 | 9473.8042 | -59.8753 | 0
47 | 0 | 3587.7177 | -7419.7375 | 8241.6153 | -64.1945 | 0
48 | 0 | 2798.012 | -6729.465 | 7287.9744 | -67.4232 | 0
49 | 0 | 2244.0181 | -6137.2543 | 6534.639 | -69.9156 | 0
50 | 0 | 1842.2434 | -5633.7788 | 5927.3371 | -71.8923 | 0

## PQ38d_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0082 | 16.6046 | 29.5041 | 33.8557 | 60.6296 | 123.0668
2 | 0.39671 | 14.3118 | 51.8192 | 53.7593 | 74.5605 | 2.5364
3 | 0.21134 | 29.5095 | 75.7162 | 81.2635 | 68.7073 | 0.97237
4 | 0.25737 | 100.2608 | -58.3434 | 116.0008 | -30.1958 | 0.94222
5 | 0.75619 | 77.8401 | 51.4268 | 93.2941 | 33.4517 | 2.067
6 | 0.16405 | 198.0875 | 179.9207 | 267.6007 | 42.2485 | 0.40455
7 | 0.36967 | 95.2478 | 119.9687 | 153.1817 | 51.5526 | 1.3806
8 | 0.13328 | 132.9887 | 39.2356 | 138.6558 | 16.4376 | 0.49659
9 | 0.12271 | 100.8106 | 1.0132 | 100.8156 | 0.57582 | 0.34121
10 | 0.14504 | 245.5326 | 231.362 | 337.3643 | 43.298 | 0.29136
11 | 0.3076 | 378.4916 | 143.835 | 404.9005 | 20.8079 | 0.55127
12 | 0.10075 | 341.1899 | -38.1256 | 343.3134 | -6.376 | 0.20009
13 | 0.29339 | 349.1774 | 64.8882 | 355.1554 | 10.5273 | 0.5593
14 | 0.13529 | 260.695 | -28.2279 | 262.2188 | -6.1799 | 0.37658
15 | 0.14583 | 59.7939 | 102.3023 | 118.495 | 59.6945 | 0.45094
16 | 0.15244 | 160.9061 | 30.6122 | 163.7922 | 10.7717 | 0.53856
17 | 0.51169 | 58.2101 | 81.1219 | 99.8458 | 54.3381 | 1.3333
18 | 0.12868 | 133.4804 | 34.5569 | 137.8811 | 14.5147 | 0.32151
19 | 0.5007 | 160.2596 | 60.8183 | 171.4118 | 20.7817 | 0.89878
20 | 0.15071 | 187.0972 | -66.5796 | 198.5905 | -19.5884 | 0.28136
21 | 0.11103 | 249.6024 | -16.4285 | 250.1425 | -3.7657 | 0.17447
22 | 0.12446 | 216.4699 | -2.0015 | 216.4792 | -0.52975 | 0.15791
23 | 0.44192 | 113.7662 | -14.3124 | 114.6629 | -7.1704 | 0.42738
24 | 0.1171 | 122.7918 | 51.7352 | 133.2455 | 22.8469 | 0.11637
25 | 0.38842 | 150.2424 | 86.7363 | 173.4819 | 29.9982 | 0.33425
26 | 0.11678 | 269.9057 | 158.9493 | 313.2315 | 30.4941 | 0.133
27 | 0.11395 | 498.1416 | -65.3893 | 502.4149 | -7.4783 | 0.10627
28 | 0.17779 | 446.2986 | -970.3624 | 1068.0756 | -65.3009 | 0.13178
29 | 0.43913 | 307.4353 | -568.3448 | 646.1673 | -61.5897 | 0.25971
30 | 0.12095 | 70.9873 | -230.9013 | 241.567 | -72.9107 | 0.068719
31 | 0.34569 | 26.5522 | -121.7986 | 124.6593 | -77.7019 | 0.17833
32 | 0.11254 | 60.995 | -44.4739 | 75.4872 | -36.0973 | 0.069466
33 | 0.099889 | 88.1196 | 18.2929 | 89.9983 | 11.7276 | 0.049447
34 | 0.10966 | 62.5171 | 44.2538 | 76.595 | 35.2934 | 0.056518
35 | 0.28563 | 74.4043 | 87.7631 | 115.0581 | 49.7092 | 0.1082
36 | 0.11873 | 976.2621 | -70.3715 | 978.7951 | -4.1229 | 0.04191
37 | 0.27698 | 71.2963 | 91.7951 | 116.2304 | 52.1639 | 0.084452
38 | 0.13339 | 166.2149 | -748.7695 | 766.9962 | -77.4842 | 0.046536
39 | 0.11598 | 268.5912 | -635.3013 | 689.7456 | -67.0824 | 0.037305
40 | 0.11493 | 529.314 | 605.4855 | 804.2301 | 48.8401 | 0.045583
41 | 0.25671 | 82.2983 | -250.5987 | 263.7664 | -71.8195 | 0.049121
42 | 0.10047 | 43.8627 | -92.1593 | 102.0651 | -64.5482 | 0.014949
43 | 0.2406 | 140.9008 | -203.8494 | 247.8056 | -55.3478 | 0.032103
44 | 0.10541 | 71.3715 | -423.4172 | 429.3903 | -80.4321 | 0.027292
45 | 0.10019 | 78.5066 | 60.574 | 99.1589 | 37.653 | 0.016272
46 | 0.10487 | 175.9624 | 231.6979 | 290.9411 | 52.7852 | 0.03218
47 | 0.2242 | 781.8729 | 133.5395 | 793.1949 | 9.6923 | 0.048877
48 | 0.10214 | 437.0569 | 226.4611 | 492.2432 | 27.3909 | 0.022878
49 | 0.21287 | 658.3652 | 5.8994 | 658.3916 | 0.5134 | 0.058355
50 | 0.11054 | 321.1222 | 204.3421 | 380.6247 | 32.4701 | 0.053794

## PQ38d_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 237.7725 | -74.0552 | 249.038 | -17.2994 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ38d_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4989 | 162.3869 | 162.4061 | 89.1184 | 0
2 | 0 | 3.2529 | 215.2897 | 215.3142 | 89.1344 | 0
3 | 0 | 5.3216 | 346.6753 | 346.7161 | 89.1205 | 0
4 | 0 | 15.9918 | 533.5485 | 533.7881 | 88.2832 | 0
5 | 0 | 147.5921 | 928.209 | 939.8699 | 80.9652 | 0
6 | 0 | 1134.9683 | 363.8652 | 1191.8687 | 17.7756 | 0
7 | 0 | 429.9918 | 233.7531 | 489.4216 | 28.5295 | 0
8 | 0 | 336.3077 | 425.9524 | 542.7138 | 51.7074 | 0
9 | 0 | 363.8733 | 573.8886 | 679.5233 | 57.6233 | 0
10 | 0 | 457.4842 | 690.5407 | 828.3346 | 56.4755 | 0
11 | 0 | 616.1041 | 750.8819 | 971.2919 | 50.6309 | 0
12 | 0 | 807.3456 | 685.5314 | 1059.1318 | 40.3352 | 0
13 | 0 | 885.9932 | 466.7303 | 1001.4096 | 27.7797 | 0
14 | 0 | 744.3913 | 275.0429 | 793.5786 | 20.2786 | 0
15 | 0 | 528.6091 | 256.9517 | 587.7514 | 25.9239 | 0
16 | 0 | 366.7202 | 351.2123 | 507.7734 | 43.7626 | 0
17 | 0 | 268.2365 | 482.9357 | 552.4289 | 60.9509 | 0
18 | 0 | 212.4449 | 622.1995 | 657.4687 | 71.148 | 0
19 | 0 | 183.2927 | 761.6318 | 783.3768 | 76.4686 | 0
20 | 0 | 171.8222 | 901.4836 | 917.7121 | 79.2089 | 0
21 | 0 | 174.1226 | 1044.5144 | 1058.9282 | 80.5357 | 0
22 | 0 | 190.4968 | 1194.7235 | 1209.8154 | 80.9405 | 0
23 | 0 | 228.0121 | 1356.6142 | 1375.6423 | 80.4592 | 0
24 | 0 | 310.3445 | 1531.6026 | 1562.7284 | 78.5454 | 0
25 | 0 | 517.287 | 1641.6072 | 1721.1798 | 72.5098 | 0
26 | 0 | 499.1461 | 1463.7564 | 1546.5218 | 71.1704 | 0
27 | 0 | 317.507 | 1664.4696 | 1694.4822 | 79.2003 | 0
28 | 0 | 307.7185 | 1923.1853 | 1947.6479 | 80.9095 | 0
29 | 0 | 354.2829 | 2167.5863 | 2196.3485 | 80.7173 | 0
30 | 0 | 410.7066 | 2424.934 | 2459.4684 | 80.3871 | 0
31 | 0 | 496.0819 | 2706.2005 | 2751.294 | 79.6123 | 0
32 | 0 | 608.9396 | 3018.2986 | 3079.1125 | 78.5937 | 0
33 | 0 | 757.783 | 3371.5963 | 3455.7049 | 77.333 | 0
34 | 0 | 956.7508 | 3777.3079 | 3896.5918 | 75.7865 | 0
35 | 0 | 1228.1336 | 4248.2305 | 4422.1911 | 73.8758 | 0
36 | 0 | 1607.3115 | 4798.3423 | 5060.3892 | 71.4806 | 0
37 | 0 | 2151.7803 | 5439.7817 | 5849.9046 | 68.418 | 0
38 | 0 | 2956.5268 | 6172.5828 | 6844.1091 | 64.4066 | 0
39 | 0 | 4177.2428 | 6954.2756 | 8112.4168 | 59.0079 | 0
40 | 0 | 6049.1103 | 7616.1958 | 9726.1593 | 51.5419 | 0
41 | 0 | 8814.1912 | 7673.8433 | 11686.6521 | 41.0436 | 0
42 | 0 | 12263.8022 | 6127.5724 | 13709.4124 | 26.5489 | 0
43 | 0 | 14811.5048 | 2168.5214 | 14969.4075 | 8.3294 | 0
44 | 0 | 14392.3095 | -2715.5671 | 14646.2582 | -10.6851 | 0
45 | 0 | 11674.2131 | -5895.6992 | 13078.4755 | -26.7946 | 0
46 | 0 | 8746.0922 | -7012.7262 | 11210.3728 | -38.7231 | 0
47 | 0 | 6500.1553 | -7007.7879 | 9558.3005 | -47.1522 | 0
48 | 0 | 4938.2677 | -6581.3613 | 8228.0498 | -53.1176 | 0
49 | 0 | 3866.8569 | -6049.4766 | 7179.7458 | -57.4131 | 0
50 | 0 | 3120.9654 | -5529.9102 | 6349.8293 | -60.5605 | 0

## POC LF_THD
Case name | POC MW | POC MVar | THD % | No. of active BESS Inv | No. of active PV Inv | BESS kW | BESS kVar | PV kW | PV kVar
PQ02d | 119 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | -934 | 3323 | 0
PQ03d | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 1493 | 682 | 1659 | 758
PQ04d | 119 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | 1493 | -472 | 1659 | -525
PQ06d | -100 | -47 | 1.83 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | -1161
PQ07d | 119 | 47 | 1.81 | 33 | 36 | 0 | 1653 | 3322 | 0
PQ08d | 119 | -47 | 1.81 | 33 | 36 | 0 | -1142 | 3323 | 0
PQ09d | 119 | 47 | 1.81 | 33 | 36 | 1810 | 821 | 1659 | 753
PQ10d | 119 | -47 | 1.81 | 33 | 36 | 1810 | -577 | 1659 | -529
PQ11d | -100 | 47 | 1.82 | 33 | 36 | -3021 | 0 | 0 | 1394
PQ12d | -100 | -47 | 1.82 | 33 | 36 | -3021 | 0 | 0 | -1170
PQ13d | 119 | 47 | 1.8 | 40 | 30 | 0 | 1375 | 3987 | 0
PQ14d | 119 | -47 | 1.8 | 40 | 30 | 0 | -933 | 3988 | 0
PQ15d | 119 | 47 | 1.8 | 40 | 30 | 1493 | 683 | 1991 | 910
PQ16d | 119 | -47 | 1.8 | 40 | 30 | 1493 | -472 | 1991 | -629
PQ17d | -100 | 47 | 1.82 | 40 | 30 | -2492 | 0 | 0 | 1686
PQ18d | -100 | -47 | 1.82 | 40 | 30 | -2492 | 0 | 0 | -1394
PQ20d | 119 | -47.01 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | -893 | 3324 | 0
PQ21d | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 1493 | 701 | 1659 | 779
PQ22d | 119 | -47.01 | 1.82 | 40 | 36 | 1493 | -451 | 1659 | -502
PQ24d | -100 | -47.01 | 1.83 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | -1126
PQ26d | 119 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | -976 | 3322 | 0
PQ27d | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 1492 | 663 | 1658 | 737
PQ28d | 119 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | 1492 | -493 | 1658 | -548
PQ30d | -100 | -47 | 1.84 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | -1197
PQ32d | 119 | -47 | 1.78 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3323 | -987
PQ34d | 100 | -47 | 1.82 | 40 | 0 | 2507 | -878 | 0 | 0
PQ36d | -100 | -47 | 1.85 | 40 | 0 | -2493 | -878 | 0 | 0
PQ38d | 0 | -47 | 1.78 | 40 | 36 | 0 | 0 | 3 | -1434