## PQ02e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 335.7157
2 | 0.39496 | 14.317 | 51.8277 | 53.7688 | 74.5576 | 2.5024
3 | 0.20274 | 29.5422 | 75.7476 | 81.3046 | 68.6938 | 0.86438
4 | 0.2595 | 100.0776 | -58.4036 | 115.8728 | -30.2671 | 0.96682
5 | 0.75295 | 78.0225 | 51.1762 | 93.3087 | 33.2615 | 2.0016
6 | 0.12359 | 197.9646 | 172.2976 | 262.4432 | 41.0345 | 0.26495
7 | 0.42262 | 181.2633 | 104.5215 | 209.2394 | 29.969 | 1.2987
8 | 0.1406 | 133.9387 | 39.9532 | 139.7707 | 16.6096 | 0.54242
9 | 0.11854 | 85.111 | -1.1604 | 85.1189 | -0.78113 | 0.2839
10 | 0.17022 | 247.6037 | 232.6612 | 339.7629 | 43.2179 | 0.34742
11 | 0.35008 | 380.9092 | 141.9628 | 406.5037 | 20.4402 | 0.6378
12 | 0.088622 | 98.744 | -158.6262 | 186.8492 | -58.098 | 0.19933
13 | 0.34102 | 347.8414 | 61.792 | 353.2872 | 10.0732 | 0.67538
14 | 0.16019 | 257.9469 | -28.1072 | 259.4738 | -6.2187 | 0.46657
15 | 0.15885 | 106.7157 | 137.5565 | 174.0977 | 52.1958 | 0.50667
16 | 0.15781 | 160.6697 | 32.1718 | 163.859 | 11.3229 | 0.5737
17 | 0.51164 | 57.9484 | 81.3919 | 99.9133 | 54.5504 | 1.3287
18 | 0.12645 | 133.847 | 34.7129 | 138.2751 | 14.5392 | 0.29958
19 | 0.49931 | 160.588 | 60.9267 | 171.7573 | 20.7766 | 0.88038
20 | 0.15207 | 187.1854 | -66.8321 | 198.7584 | -19.6485 | 0.2891
21 | 0.10824 | 58.6964 | -75.4076 | 95.5593 | -52.1032 | 0.15429
22 | 0.12441 | 216.5628 | -2.0327 | 216.5724 | -0.53778 | 0.15722
23 | 0.44246 | 113.7818 | -14.3078 | 114.6778 | -7.1672 | 0.43308
24 | 0.11568 | 122.754 | 51.7542 | 133.218 | 22.8607 | 0.10393
25 | 0.387 | 149.8138 | 86.7895 | 173.1375 | 30.0844 | 0.33606
26 | 0.11791 | 270.6043 | 162.6752 | 315.7371 | 31.0124 | 0.1348
27 | 0.10944 | 500.6445 | -70.0496 | 505.5214 | -7.965 | 0.091117
28 | 0.17058 | 433.5512 | -965.6299 | 1058.4931 | -65.8207 | 0.11824
29 | 0.44018 | 304.3257 | -567.7422 | 644.1625 | -61.8074 | 0.26074
30 | 0.12144 | 70.7333 | -230.6414 | 241.244 | -72.9502 | 0.071419
31 | 0.34654 | 26.5126 | -121.7322 | 124.5859 | -77.7132 | 0.18726
32 | 0.11397 | 60.9728 | -44.4826 | 75.4744 | -36.1126 | 0.09345
33 | 0.09977 | 88.1319 | 18.2662 | 90.005 | 11.7093 | 0.047235
34 | 0.10996 | 62.5349 | 44.2474 | 76.6058 | 35.2818 | 0.06077
35 | 0.28791 | 79.6426 | 87.8851 | 118.6033 | 47.8167 | 0.13052
36 | 0.11672 | 113.8961 | -273.1831 | 295.9752 | -67.3677 | 0.036897
37 | 0.27713 | 71.3296 | 91.8005 | 116.2551 | 52.1525 | 0.084701
38 | 0.14932 | 577.3063 | -674.8427 | 888.0852 | -49.4541 | 0.071222
39 | 0.11055 | 267.9454 | -634.4606 | 688.7198 | -67.1047 | 0.026833
40 | 0.11284 | 418.541 | -299.103 | 514.4309 | -35.5508 | 0.045012
41 | 0.26828 | 997.7907 | 141.2888 | 1007.7445 | 8.0596 | 0.067221
42 | 0.10181 | 570.3281 | -41.1246 | 571.8088 | -4.1243 | 0.020473
43 | 0.24507 | 1119.3098 | -168.2688 | 1131.8872 | -8.5494 | 0.042459
44 | 0.11278 | 224.2005 | -414.9155 | 471.6151 | -61.6153 | 0.047809
45 | 0.10112 | 101.0166 | -209.5443 | 232.6224 | -64.2623 | 0.023573
46 | 0.11026 | 176.1234 | 231.6811 | 291.0251 | 52.758 | 0.055833
47 | 0.24269 | 960.2907 | 103.159 | 965.8157 | 6.1315 | 0.071803
48 | 0.10565 | 495.6425 | 218.6237 | 541.7174 | 23.8019 | 0.031516
49 | 0.22682 | 657.9615 | 5.1556 | 657.9817 | 0.44895 | 0.084738
50 | 0.12196 | 321.2762 | 204.0987 | 380.624 | 32.4268 | 0.092332

## PQ02e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ02e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4532 | 162.4724 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2597 | 215.4493 | 215.4739 | 89.1332 | 0
3 | 0 | 5.3995 | 347.4984 | 347.5403 | 89.1098 | 0
4 | 0 | 17.0499 | 537.5277 | 537.7981 | 88.1832 | 0
5 | 0 | 172.3117 | 948.9586 | 964.4759 | 79.7084 | 0
6 | 0 | 1027.4846 | 277.7661 | 1064.3677 | 15.1275 | 0
7 | 0 | 405.8536 | 257.6231 | 480.7149 | 32.4061 | 0
8 | 0 | 330.2938 | 443.3781 | 552.8816 | 53.3158 | 0
9 | 0 | 364.8 | 588.6223 | 692.4993 | 58.2113 | 0
10 | 0 | 465.2525 | 703.2533 | 843.223 | 56.5125 | 0
11 | 0 | 632.6432 | 757.484 | 986.9242 | 50.1317 | 0
12 | 0 | 828.0796 | 675.639 | 1068.7394 | 39.2114 | 0
13 | 0 | 890.7054 | 440.4064 | 993.6367 | 26.3099 | 0
14 | 0 | 728.3183 | 256.196 | 772.0647 | 19.38 | 0
15 | 0 | 509.3891 | 253.0754 | 568.7921 | 26.4192 | 0
16 | 0 | 352.2706 | 354.9483 | 500.0829 | 45.2169 | 0
17 | 0 | 258.4353 | 488.9865 | 553.0792 | 62.143 | 0
18 | 0 | 205.7999 | 628.3947 | 661.2364 | 71.8663 | 0
19 | 0 | 178.6281 | 767.1792 | 787.7004 | 76.8929 | 0
20 | 0 | 168.3587 | 906.0512 | 921.5603 | 79.4736 | 0
21 | 0 | 171.3313 | 1047.8582 | 1061.7727 | 80.714 | 0
22 | 0 | 188.0025 | 1196.5032 | 1211.1832 | 81.0703 | 0
23 | 0 | 225.7258 | 1356.139 | 1374.7964 | 80.5499 | 0
24 | 0 | 309.8134 | 1525.8289 | 1556.9644 | 78.5224 | 0
25 | 0 | 508.4483 | 1600.9813 | 1679.78 | 72.3809 | 0
26 | 0 | 411.2633 | 1489.6044 | 1545.3345 | 74.5658 | 0
27 | 0 | 293.2196 | 1721.0978 | 1745.8967 | 80.3315 | 0
28 | 0 | 305.3961 | 1969.8218 | 1993.3551 | 81.1872 | 0
29 | 0 | 351.6237 | 2204.8069 | 2232.6695 | 80.9387 | 0
30 | 0 | 416.7091 | 2462.7649 | 2497.7705 | 80.3963 | 0
31 | 0 | 505.7487 | 2743.1941 | 2789.4257 | 79.554 | 0
32 | 0 | 622.2667 | 3056.2133 | 3118.919 | 78.4915 | 0
33 | 0 | 775.6629 | 3411.6972 | 3498.7613 | 77.1913 | 0
34 | 0 | 980.7891 | 3820.6943 | 3944.5725 | 75.6028 | 0
35 | 0 | 1260.9136 | 4295.8782 | 4477.1054 | 73.6421 | 0
36 | 0 | 1652.9475 | 4850.9081 | 5124.797 | 71.1834 | 0
37 | 0 | 2216.8653 | 5496.9203 | 5927.1093 | 68.0362 | 0
38 | 0 | 3051.5646 | 6231.0418 | 6938.1502 | 63.9074 | 0
39 | 0 | 4318.0166 | 7002.9273 | 8227.1659 | 58.3419 | 0
40 | 0 | 6253.9734 | 7624.3722 | 9861.1984 | 50.6393 | 0
41 | 0 | 9080.9529 | 7573.0434 | 11824.3262 | 39.8264 | 0
42 | 0 | 12498.5673 | 5829.554 | 13791.2249 | 25.0052 | 0
43 | 0 | 14810.0853 | 1730.1086 | 14910.7982 | 6.6631 | 0
44 | 0 | 14129.4469 | -3029.5628 | 14450.5889 | -12.1018 | 0
45 | 0 | 11364.875 | -5985.4508 | 12844.6878 | -27.7741 | 0
46 | 0 | 8513.6078 | -6973.5896 | 11005.1111 | -39.3213 | 0
47 | 0 | 6349.1417 | -6925.4988 | 9395.4315 | -47.4861 | 0
48 | 0 | 4844.1839 | -6493.6824 | 8101.4831 | -53.2776 | 0
49 | 0 | 3808.9376 | -5968.8006 | 7080.5781 | -57.4564 | 0
50 | 0 | 3085.8518 | -5458.9704 | 6270.7925 | -60.5214 | 0

## PQ03e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 336.0707
2 | 0.39496 | 14.317 | 51.8277 | 53.7688 | 74.5576 | 2.5024
3 | 0.20274 | 29.5422 | 75.7476 | 81.3046 | 68.6938 | 0.86438
4 | 0.2595 | 100.0776 | -58.4036 | 115.8728 | -30.2671 | 0.96682
5 | 0.75295 | 78.0225 | 51.1762 | 93.3087 | 33.2615 | 2.0016
6 | 0.12359 | 197.9646 | 172.2976 | 262.4432 | 41.0345 | 0.26495
7 | 0.42262 | 181.2633 | 104.5215 | 209.2394 | 29.969 | 1.2987
8 | 0.1406 | 133.9387 | 39.9532 | 139.7707 | 16.6096 | 0.54242
9 | 0.11854 | 85.111 | -1.1604 | 85.1189 | -0.78113 | 0.2839
10 | 0.17022 | 247.6037 | 232.6612 | 339.7629 | 43.2179 | 0.34742
11 | 0.35008 | 380.9092 | 141.9628 | 406.5037 | 20.4402 | 0.6378
12 | 0.088622 | 98.744 | -158.6262 | 186.8492 | -58.098 | 0.19933
13 | 0.34102 | 347.8414 | 61.792 | 353.2872 | 10.0732 | 0.67538
14 | 0.16019 | 257.9469 | -28.1072 | 259.4738 | -6.2187 | 0.46657
15 | 0.15885 | 106.7157 | 137.5565 | 174.0977 | 52.1958 | 0.50667
16 | 0.15781 | 160.6697 | 32.1718 | 163.859 | 11.3229 | 0.5737
17 | 0.51164 | 57.9484 | 81.3919 | 99.9133 | 54.5504 | 1.3287
18 | 0.12645 | 133.847 | 34.7129 | 138.2751 | 14.5392 | 0.29958
19 | 0.49931 | 160.588 | 60.9267 | 171.7573 | 20.7766 | 0.88038
20 | 0.15207 | 187.1854 | -66.8321 | 198.7584 | -19.6485 | 0.2891
21 | 0.10824 | 58.6964 | -75.4076 | 95.5593 | -52.1032 | 0.15429
22 | 0.12441 | 216.5628 | -2.0327 | 216.5724 | -0.53778 | 0.15722
23 | 0.44246 | 113.7818 | -14.3078 | 114.6778 | -7.1672 | 0.43308
24 | 0.11568 | 122.754 | 51.7542 | 133.218 | 22.8607 | 0.10393
25 | 0.387 | 149.8138 | 86.7895 | 173.1375 | 30.0844 | 0.33606
26 | 0.11791 | 270.6043 | 162.6752 | 315.7371 | 31.0124 | 0.1348
27 | 0.10944 | 500.6445 | -70.0496 | 505.5214 | -7.965 | 0.091117
28 | 0.17058 | 433.5512 | -965.6299 | 1058.4931 | -65.8207 | 0.11824
29 | 0.44018 | 304.3257 | -567.7422 | 644.1625 | -61.8074 | 0.26074
30 | 0.12144 | 70.7333 | -230.6414 | 241.244 | -72.9502 | 0.071419
31 | 0.34654 | 26.5126 | -121.7322 | 124.5859 | -77.7132 | 0.18726
32 | 0.11397 | 60.9728 | -44.4826 | 75.4744 | -36.1126 | 0.09345
33 | 0.09977 | 88.1319 | 18.2662 | 90.005 | 11.7093 | 0.047235
34 | 0.10996 | 62.5349 | 44.2474 | 76.6058 | 35.2818 | 0.06077
35 | 0.28791 | 79.6426 | 87.8851 | 118.6033 | 47.8167 | 0.13052
36 | 0.11672 | 113.8961 | -273.1831 | 295.9752 | -67.3677 | 0.036897
37 | 0.27713 | 71.3296 | 91.8005 | 116.2551 | 52.1525 | 0.084701
38 | 0.14932 | 577.3063 | -674.8427 | 888.0852 | -49.4541 | 0.071222
39 | 0.11055 | 267.9454 | -634.4606 | 688.7198 | -67.1047 | 0.026833
40 | 0.11284 | 418.541 | -299.103 | 514.4309 | -35.5508 | 0.045012
41 | 0.26828 | 997.7907 | 141.2888 | 1007.7445 | 8.0596 | 0.067221
42 | 0.10181 | 570.3281 | -41.1246 | 571.8088 | -4.1243 | 0.020473
43 | 0.24507 | 1119.3098 | -168.2688 | 1131.8872 | -8.5494 | 0.042459
44 | 0.11278 | 224.2005 | -414.9155 | 471.6151 | -61.6153 | 0.047809
45 | 0.10112 | 101.0166 | -209.5443 | 232.6224 | -64.2623 | 0.023573
46 | 0.11026 | 176.1234 | 231.6811 | 291.0251 | 52.758 | 0.055833
47 | 0.24269 | 960.2907 | 103.159 | 965.8157 | 6.1315 | 0.071803
48 | 0.10565 | 495.6425 | 218.6237 | 541.7174 | 23.8019 | 0.031516
49 | 0.22682 | 657.9615 | 5.1556 | 657.9817 | 0.44895 | 0.084738
50 | 0.12196 | 321.2762 | 204.0987 | 380.624 | 32.4268 | 0.092332

## PQ03e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ03e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4532 | 162.4724 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2597 | 215.4493 | 215.4739 | 89.1332 | 0
3 | 0 | 5.3995 | 347.4984 | 347.5403 | 89.1098 | 0
4 | 0 | 17.0499 | 537.5277 | 537.7981 | 88.1832 | 0
5 | 0 | 172.3117 | 948.9586 | 964.4759 | 79.7084 | 0
6 | 0 | 1027.4846 | 277.7661 | 1064.3677 | 15.1275 | 0
7 | 0 | 405.8536 | 257.6231 | 480.7149 | 32.4061 | 0
8 | 0 | 330.2938 | 443.3781 | 552.8816 | 53.3158 | 0
9 | 0 | 364.8 | 588.6223 | 692.4993 | 58.2113 | 0
10 | 0 | 465.2525 | 703.2533 | 843.223 | 56.5125 | 0
11 | 0 | 632.6432 | 757.484 | 986.9242 | 50.1317 | 0
12 | 0 | 828.0796 | 675.639 | 1068.7394 | 39.2114 | 0
13 | 0 | 890.7054 | 440.4064 | 993.6367 | 26.3099 | 0
14 | 0 | 728.3183 | 256.196 | 772.0647 | 19.38 | 0
15 | 0 | 509.3891 | 253.0754 | 568.7921 | 26.4192 | 0
16 | 0 | 352.2706 | 354.9483 | 500.0829 | 45.2169 | 0
17 | 0 | 258.4353 | 488.9865 | 553.0792 | 62.143 | 0
18 | 0 | 205.7999 | 628.3947 | 661.2364 | 71.8663 | 0
19 | 0 | 178.6281 | 767.1792 | 787.7004 | 76.8929 | 0
20 | 0 | 168.3587 | 906.0512 | 921.5603 | 79.4736 | 0
21 | 0 | 171.3313 | 1047.8582 | 1061.7727 | 80.714 | 0
22 | 0 | 188.0025 | 1196.5032 | 1211.1832 | 81.0703 | 0
23 | 0 | 225.7258 | 1356.139 | 1374.7964 | 80.5499 | 0
24 | 0 | 309.8134 | 1525.8289 | 1556.9644 | 78.5224 | 0
25 | 0 | 508.4483 | 1600.9813 | 1679.78 | 72.3809 | 0
26 | 0 | 411.2633 | 1489.6044 | 1545.3345 | 74.5658 | 0
27 | 0 | 293.2196 | 1721.0978 | 1745.8967 | 80.3315 | 0
28 | 0 | 305.3961 | 1969.8218 | 1993.3551 | 81.1872 | 0
29 | 0 | 351.6237 | 2204.8069 | 2232.6695 | 80.9387 | 0
30 | 0 | 416.7091 | 2462.7649 | 2497.7705 | 80.3963 | 0
31 | 0 | 505.7487 | 2743.1941 | 2789.4257 | 79.554 | 0
32 | 0 | 622.2667 | 3056.2133 | 3118.919 | 78.4915 | 0
33 | 0 | 775.6629 | 3411.6972 | 3498.7613 | 77.1913 | 0
34 | 0 | 980.7891 | 3820.6943 | 3944.5725 | 75.6028 | 0
35 | 0 | 1260.9136 | 4295.8782 | 4477.1054 | 73.6421 | 0
36 | 0 | 1652.9475 | 4850.9081 | 5124.797 | 71.1834 | 0
37 | 0 | 2216.8653 | 5496.9203 | 5927.1093 | 68.0362 | 0
38 | 0 | 3051.5646 | 6231.0418 | 6938.1502 | 63.9074 | 0
39 | 0 | 4318.0166 | 7002.9273 | 8227.1659 | 58.3419 | 0
40 | 0 | 6253.9734 | 7624.3722 | 9861.1984 | 50.6393 | 0
41 | 0 | 9080.9529 | 7573.0434 | 11824.3262 | 39.8264 | 0
42 | 0 | 12498.5673 | 5829.554 | 13791.2249 | 25.0052 | 0
43 | 0 | 14810.0853 | 1730.1086 | 14910.7982 | 6.6631 | 0
44 | 0 | 14129.4469 | -3029.5628 | 14450.5889 | -12.1018 | 0
45 | 0 | 11364.875 | -5985.4508 | 12844.6878 | -27.7741 | 0
46 | 0 | 8513.6078 | -6973.5896 | 11005.1111 | -39.3213 | 0
47 | 0 | 6349.1417 | -6925.4988 | 9395.4315 | -47.4861 | 0
48 | 0 | 4844.1839 | -6493.6824 | 8101.4831 | -53.2776 | 0
49 | 0 | 3808.9376 | -5968.8006 | 7080.5781 | -57.4564 | 0
50 | 0 | 3085.8518 | -5458.9704 | 6270.7925 | -60.5214 | 0

## PQ04e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 335.7157
2 | 0.39496 | 14.317 | 51.8277 | 53.7688 | 74.5576 | 2.5024
3 | 0.20274 | 29.5422 | 75.7476 | 81.3046 | 68.6938 | 0.86438
4 | 0.2595 | 100.0776 | -58.4036 | 115.8728 | -30.2671 | 0.96682
5 | 0.75295 | 78.0225 | 51.1762 | 93.3087 | 33.2615 | 2.0016
6 | 0.12359 | 197.9646 | 172.2976 | 262.4432 | 41.0345 | 0.26495
7 | 0.42262 | 181.2633 | 104.5215 | 209.2394 | 29.969 | 1.2987
8 | 0.1406 | 133.9387 | 39.9532 | 139.7707 | 16.6096 | 0.54242
9 | 0.11854 | 85.111 | -1.1604 | 85.1189 | -0.78113 | 0.2839
10 | 0.17022 | 247.6037 | 232.6612 | 339.7629 | 43.2179 | 0.34742
11 | 0.35008 | 380.9092 | 141.9628 | 406.5037 | 20.4402 | 0.6378
12 | 0.088622 | 98.744 | -158.6262 | 186.8492 | -58.098 | 0.19933
13 | 0.34102 | 347.8414 | 61.792 | 353.2872 | 10.0732 | 0.67538
14 | 0.16019 | 257.9469 | -28.1072 | 259.4738 | -6.2187 | 0.46657
15 | 0.15885 | 106.7157 | 137.5565 | 174.0977 | 52.1958 | 0.50667
16 | 0.15781 | 160.6697 | 32.1718 | 163.859 | 11.3229 | 0.5737
17 | 0.51164 | 57.9484 | 81.3919 | 99.9133 | 54.5504 | 1.3287
18 | 0.12645 | 133.847 | 34.7129 | 138.2751 | 14.5392 | 0.29958
19 | 0.49931 | 160.588 | 60.9267 | 171.7573 | 20.7766 | 0.88038
20 | 0.15207 | 187.1854 | -66.8321 | 198.7584 | -19.6485 | 0.2891
21 | 0.10824 | 58.6964 | -75.4076 | 95.5593 | -52.1032 | 0.15429
22 | 0.12441 | 216.5628 | -2.0327 | 216.5724 | -0.53778 | 0.15722
23 | 0.44246 | 113.7818 | -14.3078 | 114.6778 | -7.1672 | 0.43308
24 | 0.11568 | 122.754 | 51.7542 | 133.218 | 22.8607 | 0.10393
25 | 0.387 | 149.8138 | 86.7895 | 173.1375 | 30.0844 | 0.33606
26 | 0.11791 | 270.6043 | 162.6752 | 315.7371 | 31.0124 | 0.1348
27 | 0.10944 | 500.6445 | -70.0496 | 505.5214 | -7.965 | 0.091117
28 | 0.17058 | 433.5512 | -965.6299 | 1058.4931 | -65.8207 | 0.11824
29 | 0.44018 | 304.3257 | -567.7422 | 644.1625 | -61.8074 | 0.26074
30 | 0.12144 | 70.7333 | -230.6414 | 241.244 | -72.9502 | 0.071419
31 | 0.34654 | 26.5126 | -121.7322 | 124.5859 | -77.7132 | 0.18726
32 | 0.11397 | 60.9728 | -44.4826 | 75.4744 | -36.1126 | 0.09345
33 | 0.09977 | 88.1319 | 18.2662 | 90.005 | 11.7093 | 0.047235
34 | 0.10996 | 62.5349 | 44.2474 | 76.6058 | 35.2818 | 0.06077
35 | 0.28791 | 79.6426 | 87.8851 | 118.6033 | 47.8167 | 0.13052
36 | 0.11672 | 113.8961 | -273.1831 | 295.9752 | -67.3677 | 0.036897
37 | 0.27713 | 71.3296 | 91.8005 | 116.2551 | 52.1525 | 0.084701
38 | 0.14932 | 577.3063 | -674.8427 | 888.0852 | -49.4541 | 0.071222
39 | 0.11055 | 267.9454 | -634.4606 | 688.7198 | -67.1047 | 0.026833
40 | 0.11284 | 418.541 | -299.103 | 514.4309 | -35.5508 | 0.045012
41 | 0.26828 | 997.7907 | 141.2888 | 1007.7445 | 8.0596 | 0.067221
42 | 0.10181 | 570.3281 | -41.1246 | 571.8088 | -4.1243 | 0.020473
43 | 0.24507 | 1119.3098 | -168.2688 | 1131.8872 | -8.5494 | 0.042459
44 | 0.11278 | 224.2005 | -414.9155 | 471.6151 | -61.6153 | 0.047809
45 | 0.10112 | 101.0166 | -209.5443 | 232.6224 | -64.2623 | 0.023573
46 | 0.11026 | 176.1234 | 231.6811 | 291.0251 | 52.758 | 0.055833
47 | 0.24269 | 960.2907 | 103.159 | 965.8157 | 6.1315 | 0.071803
48 | 0.10565 | 495.6425 | 218.6237 | 541.7174 | 23.8019 | 0.031516
49 | 0.22682 | 657.9615 | 5.1556 | 657.9817 | 0.44895 | 0.084738
50 | 0.12196 | 321.2762 | 204.0987 | 380.624 | 32.4268 | 0.092332

## PQ04e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ04e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4532 | 162.4724 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2597 | 215.4493 | 215.4739 | 89.1332 | 0
3 | 0 | 5.3995 | 347.4984 | 347.5403 | 89.1098 | 0
4 | 0 | 17.0499 | 537.5277 | 537.7981 | 88.1832 | 0
5 | 0 | 172.3117 | 948.9586 | 964.4759 | 79.7084 | 0
6 | 0 | 1027.4846 | 277.7661 | 1064.3677 | 15.1275 | 0
7 | 0 | 405.8536 | 257.6231 | 480.7149 | 32.4061 | 0
8 | 0 | 330.2938 | 443.3781 | 552.8816 | 53.3158 | 0
9 | 0 | 364.8 | 588.6223 | 692.4993 | 58.2113 | 0
10 | 0 | 465.2525 | 703.2533 | 843.223 | 56.5125 | 0
11 | 0 | 632.6432 | 757.484 | 986.9242 | 50.1317 | 0
12 | 0 | 828.0796 | 675.639 | 1068.7394 | 39.2114 | 0
13 | 0 | 890.7054 | 440.4064 | 993.6367 | 26.3099 | 0
14 | 0 | 728.3183 | 256.196 | 772.0647 | 19.38 | 0
15 | 0 | 509.3891 | 253.0754 | 568.7921 | 26.4192 | 0
16 | 0 | 352.2706 | 354.9483 | 500.0829 | 45.2169 | 0
17 | 0 | 258.4353 | 488.9865 | 553.0792 | 62.143 | 0
18 | 0 | 205.7999 | 628.3947 | 661.2364 | 71.8663 | 0
19 | 0 | 178.6281 | 767.1792 | 787.7004 | 76.8929 | 0
20 | 0 | 168.3587 | 906.0512 | 921.5603 | 79.4736 | 0
21 | 0 | 171.3313 | 1047.8582 | 1061.7727 | 80.714 | 0
22 | 0 | 188.0025 | 1196.5032 | 1211.1832 | 81.0703 | 0
23 | 0 | 225.7258 | 1356.139 | 1374.7964 | 80.5499 | 0
24 | 0 | 309.8134 | 1525.8289 | 1556.9644 | 78.5224 | 0
25 | 0 | 508.4483 | 1600.9813 | 1679.78 | 72.3809 | 0
26 | 0 | 411.2633 | 1489.6044 | 1545.3345 | 74.5658 | 0
27 | 0 | 293.2196 | 1721.0978 | 1745.8967 | 80.3315 | 0
28 | 0 | 305.3961 | 1969.8218 | 1993.3551 | 81.1872 | 0
29 | 0 | 351.6237 | 2204.8069 | 2232.6695 | 80.9387 | 0
30 | 0 | 416.7091 | 2462.7649 | 2497.7705 | 80.3963 | 0
31 | 0 | 505.7487 | 2743.1941 | 2789.4257 | 79.554 | 0
32 | 0 | 622.2667 | 3056.2133 | 3118.919 | 78.4915 | 0
33 | 0 | 775.6629 | 3411.6972 | 3498.7613 | 77.1913 | 0
34 | 0 | 980.7891 | 3820.6943 | 3944.5725 | 75.6028 | 0
35 | 0 | 1260.9136 | 4295.8782 | 4477.1054 | 73.6421 | 0
36 | 0 | 1652.9475 | 4850.9081 | 5124.797 | 71.1834 | 0
37 | 0 | 2216.8653 | 5496.9203 | 5927.1093 | 68.0362 | 0
38 | 0 | 3051.5646 | 6231.0418 | 6938.1502 | 63.9074 | 0
39 | 0 | 4318.0166 | 7002.9273 | 8227.1659 | 58.3419 | 0
40 | 0 | 6253.9734 | 7624.3722 | 9861.1984 | 50.6393 | 0
41 | 0 | 9080.9529 | 7573.0434 | 11824.3262 | 39.8264 | 0
42 | 0 | 12498.5673 | 5829.554 | 13791.2249 | 25.0052 | 0
43 | 0 | 14810.0853 | 1730.1086 | 14910.7982 | 6.6631 | 0
44 | 0 | 14129.4469 | -3029.5628 | 14450.5889 | -12.1018 | 0
45 | 0 | 11364.875 | -5985.4508 | 12844.6878 | -27.7741 | 0
46 | 0 | 8513.6078 | -6973.5896 | 11005.1111 | -39.3213 | 0
47 | 0 | 6349.1417 | -6925.4988 | 9395.4315 | -47.4861 | 0
48 | 0 | 4844.1839 | -6493.6824 | 8101.4831 | -53.2776 | 0
49 | 0 | 3808.9376 | -5968.8006 | 7080.5781 | -57.4564 | 0
50 | 0 | 3085.8518 | -5458.9704 | 6270.7925 | -60.5214 | 0

## PQ06e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0082 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 289.8311
2 | 0.39319 | 14.317 | 51.8277 | 53.7688 | 74.5576 | 2.4705
3 | 0.20274 | 29.5422 | 75.7476 | 81.3046 | 68.6938 | 0.86438
4 | 0.25731 | 100.0776 | -58.4036 | 115.8728 | -30.2671 | 0.93991
5 | 0.75295 | 78.0225 | 51.1762 | 93.3087 | 33.2615 | 2.0016
6 | 0.12359 | 197.9646 | 172.2976 | 262.4432 | 41.0345 | 0.26495
7 | 0.43803 | 181.2633 | 104.5215 | 209.2394 | 29.969 | 1.3516
8 | 0.16649 | 133.9387 | 39.9532 | 139.7707 | 16.6096 | 0.73337
9 | 0.11854 | 85.111 | -1.1604 | 85.1189 | -0.78113 | 0.2839
10 | 0.18146 | 247.6037 | 232.6612 | 339.7629 | 43.2179 | 0.37327
11 | 0.37245 | 380.9092 | 141.9628 | 406.5037 | 20.4402 | 0.6849
12 | 0.093326 | 340.0633 | -40.2289 | 342.4345 | -6.7466 | 0.17743
13 | 0.36717 | 347.8414 | 61.792 | 353.2872 | 10.0732 | 0.73799
14 | 0.16787 | 257.9469 | -28.1072 | 259.4738 | -6.2187 | 0.49332
15 | 0.15415 | 63.0634 | 106.8634 | 124.0837 | 59.4538 | 0.53264
16 | 0.16803 | 160.6697 | 32.1718 | 163.859 | 11.3229 | 0.63318
17 | 0.5162 | 57.9484 | 81.3919 | 99.9133 | 54.5504 | 1.3763
18 | 0.12431 | 133.847 | 34.7129 | 138.2751 | 14.5392 | 0.28184
19 | 0.5029 | 160.588 | 60.9267 | 171.7573 | 20.7766 | 0.90417
20 | 0.15207 | 187.1854 | -66.8321 | 198.7584 | -19.6485 | 0.2891
21 | 0.10824 | 58.6964 | -75.4076 | 95.5593 | -52.1032 | 0.15429
22 | 0.12505 | 216.5628 | -2.0327 | 216.5724 | -0.53778 | 0.16098
23 | 0.44268 | 113.7818 | -14.3078 | 114.6778 | -7.1672 | 0.43555
24 | 0.11568 | 122.754 | 51.7542 | 133.218 | 22.8607 | 0.10393
25 | 0.38923 | 149.8138 | 86.7895 | 173.1375 | 30.0844 | 0.35122
26 | 0.12228 | 270.6043 | 162.6752 | 315.7371 | 31.0124 | 0.15
27 | 0.1084 | 500.6445 | -70.0496 | 505.5214 | -7.965 | 0.088427
28 | 0.17269 | 433.5512 | -965.6299 | 1058.4931 | -65.8207 | 0.12198
29 | 0.43908 | 304.3257 | -567.7422 | 644.1625 | -61.8074 | 0.25804
30 | 0.12121 | 70.7333 | -230.6414 | 241.244 | -72.9502 | 0.070094
31 | 0.3478 | 26.5126 | -121.732 | 124.5857 | -77.7132 | 0.20066
32 | 0.11438 | 152.273 | 31.2158 | 155.4397 | 11.5851 | 0.095426
33 | 0.099584 | 41.5117 | 16.5564 | 44.6916 | 21.7439 | 0.044586
34 | 0.11392 | 89.1426 | 282.7706 | 296.4888 | 72.5027 | 0.080984
35 | 0.2869 | 79.6426 | 87.8851 | 118.6033 | 47.8167 | 0.11994
36 | 0.11672 | 113.8961 | -273.1831 | 295.9752 | -67.3677 | 0.036897
37 | 0.28702 | 1071.2967 | 266.7347 | 1104.0036 | 13.9814 | 0.089624
38 | 0.14287 | 577.3063 | -674.8427 | 888.0852 | -49.4541 | 0.061464
39 | 0.11055 | 267.9454 | -634.4606 | 688.7198 | -67.1047 | 0.026833
40 | 0.1189 | 530.6969 | 605.4302 | 805.0993 | 48.7634 | 0.05103
41 | 0.25697 | 82.2382 | -250.4684 | 263.6238 | -71.823 | 0.050692
42 | 0.1005 | 43.85 | -92.1428 | 102.0446 | -64.5506 | 0.015405
43 | 0.24071 | 140.8031 | -203.7788 | 247.692 | -55.357 | 0.033273
44 | 0.10593 | 71.3591 | -423.0609 | 429.0369 | -80.4258 | 0.029174
45 | 0.10025 | 78.5222 | 60.5634 | 99.1648 | 37.6427 | 0.0171
46 | 0.10539 | 176.1234 | 231.6811 | 291.0251 | 52.758 | 0.034524
47 | 0.22573 | 960.2907 | 103.159 | 965.8157 | 6.1315 | 0.050781
48 | 0.10247 | 437.2774 | 226.0489 | 492.2495 | 27.3365 | 0.023941
49 | 0.21414 | 657.9615 | 5.1556 | 657.9817 | 0.44895 | 0.061387
50 | 0.11171 | 321.2762 | 204.0987 | 380.624 | 32.4268 | 0.057964

## PQ06e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ06e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4532 | 162.4724 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2597 | 215.4493 | 215.4739 | 89.1332 | 0
3 | 0 | 5.3995 | 347.4984 | 347.5403 | 89.1098 | 0
4 | 0 | 17.0499 | 537.5277 | 537.7981 | 88.1832 | 0
5 | 0 | 172.3117 | 948.9586 | 964.4759 | 79.7084 | 0
6 | 0 | 1027.4846 | 277.7661 | 1064.3677 | 15.1275 | 0
7 | 0 | 405.8536 | 257.6231 | 480.7149 | 32.4061 | 0
8 | 0 | 330.2938 | 443.3781 | 552.8816 | 53.3158 | 0
9 | 0 | 364.8 | 588.6223 | 692.4993 | 58.2113 | 0
10 | 0 | 465.2525 | 703.2533 | 843.223 | 56.5125 | 0
11 | 0 | 632.6432 | 757.484 | 986.9242 | 50.1317 | 0
12 | 0 | 828.0796 | 675.639 | 1068.7394 | 39.2114 | 0
13 | 0 | 890.7054 | 440.4064 | 993.6367 | 26.3099 | 0
14 | 0 | 728.3183 | 256.196 | 772.0647 | 19.38 | 0
15 | 0 | 509.3891 | 253.0754 | 568.7921 | 26.4192 | 0
16 | 0 | 352.2706 | 354.9483 | 500.0829 | 45.2169 | 0
17 | 0 | 258.4353 | 488.9865 | 553.0792 | 62.143 | 0
18 | 0 | 205.7999 | 628.3947 | 661.2364 | 71.8663 | 0
19 | 0 | 178.6281 | 767.1792 | 787.7004 | 76.8929 | 0
20 | 0 | 168.3587 | 906.0512 | 921.5603 | 79.4736 | 0
21 | 0 | 171.3313 | 1047.8582 | 1061.7727 | 80.714 | 0
22 | 0 | 188.0025 | 1196.5032 | 1211.1832 | 81.0703 | 0
23 | 0 | 225.7258 | 1356.139 | 1374.7964 | 80.5499 | 0
24 | 0 | 309.8134 | 1525.8289 | 1556.9644 | 78.5224 | 0
25 | 0 | 508.4483 | 1600.9813 | 1679.78 | 72.3809 | 0
26 | 0 | 411.2633 | 1489.6044 | 1545.3345 | 74.5658 | 0
27 | 0 | 293.2196 | 1721.0978 | 1745.8967 | 80.3315 | 0
28 | 0 | 305.3961 | 1969.8218 | 1993.3551 | 81.1872 | 0
29 | 0 | 351.6237 | 2204.8069 | 2232.6695 | 80.9387 | 0
30 | 0 | 416.7091 | 2462.7649 | 2497.7705 | 80.3963 | 0
31 | 0 | 505.7799 | 2743.268 | 2789.504 | 79.5536 | 0
32 | 0 | 622.2667 | 3056.2133 | 3118.919 | 78.4915 | 0
33 | 0 | 775.6629 | 3411.6972 | 3498.7613 | 77.1913 | 0
34 | 0 | 980.7891 | 3820.6943 | 3944.5725 | 75.6028 | 0
35 | 0 | 1260.9136 | 4295.8782 | 4477.1054 | 73.6421 | 0
36 | 0 | 1652.9475 | 4850.9081 | 5124.797 | 71.1834 | 0
37 | 0 | 2216.8653 | 5496.9203 | 5927.1093 | 68.0362 | 0
38 | 0 | 3051.5646 | 6231.0418 | 6938.1502 | 63.9074 | 0
39 | 0 | 4318.0166 | 7002.9273 | 8227.1659 | 58.3419 | 0
40 | 0 | 6253.9734 | 7624.3722 | 9861.1984 | 50.6393 | 0
41 | 0 | 9080.9529 | 7573.0434 | 11824.3262 | 39.8264 | 0
42 | 0 | 12498.5673 | 5829.554 | 13791.2249 | 25.0052 | 0
43 | 0 | 14810.0853 | 1730.1086 | 14910.7982 | 6.6631 | 0
44 | 0 | 14129.4469 | -3029.5628 | 14450.5889 | -12.1018 | 0
45 | 0 | 11364.875 | -5985.4508 | 12844.6878 | -27.7741 | 0
46 | 0 | 8513.6078 | -6973.5896 | 11005.1111 | -39.3213 | 0
47 | 0 | 6349.1417 | -6925.4988 | 9395.4315 | -47.4861 | 0
48 | 0 | 4844.1839 | -6493.6824 | 8101.4831 | -53.2776 | 0
49 | 0 | 3808.9376 | -5968.8006 | 7080.5781 | -57.4564 | 0
50 | 0 | 3085.8518 | -5458.9704 | 6270.7925 | -60.5214 | 0

## PQ07e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2924 | 60.2281 | 336.0747
2 | 0.39989 | 14.7126 | 52.5044 | 54.5268 | 74.3462 | 2.3951
3 | 0.20517 | 30.4231 | 76.714 | 82.5264 | 68.3678 | 0.82253
4 | 0.25548 | 98.0648 | -59.4753 | 114.6909 | -31.2364 | 0.89192
5 | 0.76988 | 71.8036 | 177.2649 | 191.2553 | 67.9489 | 1.6261
6 | 0.12437 | 146.7629 | 176.609 | 229.6304 | 50.2733 | 0.29601
7 | 0.40068 | 177.9964 | 99.2452 | 203.7948 | 29.1427 | 1.2572
8 | 0.1369 | 133.0377 | 39.3622 | 138.7386 | 16.482 | 0.52292
9 | 0.11783 | 84.8382 | -1.239 | 84.8472 | -0.83673 | 0.27969
10 | 0.16239 | 249.155 | 228.8649 | 338.3155 | 42.5695 | 0.32996
11 | 0.33262 | 378.8148 | 136.7115 | 402.729 | 19.8441 | 0.60314
12 | 0.087133 | 98.7841 | -157.4588 | 185.8805 | -57.8973 | 0.19248
13 | 0.3232 | 344.6767 | 59.6063 | 349.7928 | 9.8114 | 0.63785
14 | 0.15116 | 256.43 | -27.847 | 257.9375 | -6.1977 | 0.43697
15 | 0.15573 | 63.2746 | 106.7899 | 124.128 | 59.3526 | 0.54654
16 | 0.15361 | 160.1504 | 31.3386 | 163.1878 | 11.0719 | 0.55145
17 | 0.50943 | 58.0553 | 81.0192 | 99.6721 | 54.376 | 1.3279
18 | 0.12558 | 133.2915 | 34.7101 | 137.7368 | 14.5961 | 0.29851
19 | 0.49718 | 159.993 | 60.9528 | 171.2104 | 20.8554 | 0.88446
20 | 0.15148 | 187.2046 | -66.2837 | 198.5927 | -19.4976 | 0.28786
21 | 0.10822 | 58.7777 | -75.3789 | 95.5866 | -52.0542 | 0.15477
22 | 0.12419 | 216.3867 | -1.7969 | 216.3942 | -0.47578 | 0.15727
23 | 0.44225 | 113.7381 | -14.2648 | 114.6291 | -7.1486 | 0.4343
24 | 0.11558 | 122.6592 | 51.6708 | 133.0982 | 22.8435 | 0.10418
25 | 0.38578 | 149.3196 | 86.5761 | 172.6029 | 30.1053 | 0.34192
26 | 0.11634 | 270.4054 | 163.9591 | 316.2304 | 31.2303 | 0.12956
27 | 0.10884 | 501.1002 | -70.2871 | 506.0056 | -7.9845 | 0.089289
28 | 0.16981 | 433.4531 | -965.8037 | 1058.6116 | -65.8294 | 0.11686
29 | 0.43972 | 304.3367 | -567.7181 | 644.1464 | -61.8056 | 0.25961
30 | 0.12129 | 70.7289 | -230.6255 | 241.2274 | -72.9501 | 0.07057
31 | 0.34631 | 26.5102 | -121.7234 | 124.5768 | -77.7134 | 0.18483
32 | 0.11377 | 60.9678 | -44.4835 | 75.4709 | -36.1154 | 0.090101
33 | 0.099719 | 88.1347 | 18.2572 | 90.0058 | 11.7034 | 0.046374
34 | 0.10987 | 62.5424 | 44.2436 | 76.6097 | 35.2763 | 0.058998
35 | 0.28766 | 79.6659 | 87.8842 | 118.6182 | 47.8081 | 0.12701
36 | 0.11655 | 113.7988 | -273.0504 | 295.8153 | -67.3752 | 0.036148
37 | 0.27704 | 71.3578 | 91.8025 | 116.2739 | 52.1422 | 0.082648
38 | 0.14726 | 575.6186 | -674.2109 | 886.5084 | -49.5104 | 0.068106
39 | 0.11008 | 267.3087 | -633.4719 | 687.5613 | -67.1215 | 0.025991
40 | 0.11205 | 417.8358 | -299.1563 | 513.8884 | -35.6014 | 0.043101
41 | 0.26634 | 997.7805 | 138.3785 | 1007.3304 | 7.8958 | 0.064729
42 | 0.10148 | 569.8856 | -42.0217 | 571.4328 | -4.2172 | 0.01985
43 | 0.24356 | 1116.7959 | -171.5968 | 1129.902 | -8.7352 | 0.041487
44 | 0.1119 | 223.7591 | -414.2843 | 470.8499 | -61.6261 | 0.046148
45 | 0.10092 | 100.9245 | -209.3675 | 232.4231 | -64.2639 | 0.02329
46 | 0.10987 | 176.4494 | 231.6187 | 291.1728 | 52.6995 | 0.054356
47 | 0.2408 | 959.1713 | 99.4459 | 964.3128 | 5.9192 | 0.070876
48 | 0.10533 | 495.9982 | 217.374 | 541.5401 | 23.6657 | 0.031389
49 | 0.22535 | 656.827 | 3.4625 | 656.8362 | 0.30204 | 0.083809
50 | 0.12109 | 321.6055 | 203.4494 | 380.5545 | 32.3177 | 0.090111

## PQ07e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ07e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6813 | 174.5382 | 174.5588 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4785 | 228.6191 | 228.6455 | 89.1283 | 0
3 | 0 | 5.9347 | 372.7421 | 372.7894 | 89.0878 | 0
4 | 0 | 21.1772 | 592.0406 | 592.4193 | 87.9514 | 0
5 | 0 | 274.7151 | 1127.4394 | 1160.4257 | 76.306 | 0
6 | 0 | 963.5211 | 40.6093 | 964.3765 | 2.4134 | 0
7 | 0 | 390.9426 | 229.6271 | 453.3924 | 30.4286 | 0
8 | 0 | 334.7263 | 427.3013 | 542.7965 | 51.9266 | 0
9 | 0 | 377.4761 | 574.8454 | 687.703 | 56.7088 | 0
10 | 0 | 483.9559 | 686.2705 | 839.7503 | 54.8086 | 0
11 | 0 | 652.4248 | 730.5925 | 979.5017 | 48.2349 | 0
12 | 0 | 835.0551 | 638.506 | 1051.1931 | 37.4025 | 0
13 | 0 | 878.6045 | 412.9315 | 970.8029 | 25.1729 | 0
14 | 0 | 718.1507 | 247.3365 | 759.5497 | 19.0041 | 0
15 | 0 | 509.7487 | 248.4055 | 567.0529 | 25.9804 | 0
16 | 0 | 357.5306 | 347.4564 | 498.552 | 44.1813 | 0
17 | 0 | 264.3822 | 478.8178 | 546.9592 | 61.0944 | 0
18 | 0 | 210.943 | 616.9209 | 651.988 | 71.123 | 0
19 | 0 | 182.6961 | 755.4656 | 777.2427 | 76.405 | 0
20 | 0 | 171.5311 | 894.8173 | 911.1098 | 79.1484 | 0
21 | 0 | 174.0335 | 1037.6593 | 1052.1523 | 80.4791 | 0
22 | 0 | 191.0871 | 1187.8857 | 1203.157 | 80.8615 | 0
23 | 0 | 231.4312 | 1349.4714 | 1369.1725 | 80.2686 | 0
24 | 0 | 325.0105 | 1517.7584 | 1552.167 | 77.9133 | 0
25 | 0 | 522.9042 | 1553.539 | 1639.1804 | 71.3973 | 0
26 | 0 | 380.6319 | 1485.973 | 1533.9479 | 75.6326 | 0
27 | 0 | 287.9488 | 1724.2311 | 1748.1097 | 80.519 | 0
28 | 0 | 304.6915 | 1969.8881 | 1993.3128 | 81.2075 | 0
29 | 0 | 351.9379 | 2204.7575 | 2232.6702 | 80.9306 | 0
30 | 0 | 417.7955 | 2464.1706 | 2499.3379 | 80.3771 | 0
31 | 0 | 508.0305 | 2747.13 | 2793.7104 | 79.5226 | 0
32 | 0 | 626.5678 | 3063.6689 | 3127.084 | 78.4415 | 0
33 | 0 | 783.2961 | 3423.7658 | 3512.2251 | 77.1135 | 0
34 | 0 | 993.8446 | 3838.6581 | 3965.2268 | 75.4846 | 0
35 | 0 | 1282.7915 | 4321.1881 | 4507.5737 | 73.4659 | 0
36 | 0 | 1689.3047 | 4884.92 | 5168.771 | 70.9236 | 0
37 | 0 | 2277.2639 | 5539.9407 | 5989.7307 | 67.6543 | 0
38 | 0 | 3152.1139 | 6279.4213 | 7026.1621 | 63.3445 | 0
39 | 0 | 4484.2927 | 7040.8885 | 8347.6339 | 57.5072 | 0
40 | 0 | 6517.352 | 7603.7249 | 10014.6148 | 49.3993 | 0
41 | 0 | 9438.5447 | 7380.4335 | 11981.5243 | 38.0235 | 0
42 | 0 | 12788.2336 | 5321.5284 | 13851.2665 | 22.5935 | 0
43 | 0 | 14696.3267 | 1022.8447 | 14731.8781 | 3.9813 | 0
44 | 0 | 13603.6548 | -3497.7901 | 14046.1368 | -14.4196 | 0
45 | 0 | 10785.6921 | -6075.8832 | 12379.3179 | -29.3938 | 0
46 | 0 | 8074.6486 | -6848.392 | 10587.7487 | -40.3024 | 0
47 | 0 | 6056.6501 | -6725.9005 | 9051.0081 | -47.9971 | 0
48 | 0 | 4657.5095 | -6284.089 | 7821.9032 | -53.4557 | 0
49 | 0 | 3692.552 | -5771.8332 | 6851.9339 | -57.3908 | 0
50 | 0 | 3016.0353 | -5280.4599 | 6081.0957 | -60.2663 | 0

## PQ08e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2924 | 60.2281 | 335.7122
2 | 0.39989 | 14.7126 | 52.5044 | 54.5268 | 74.3462 | 2.3951
3 | 0.20517 | 30.4231 | 76.714 | 82.5264 | 68.3678 | 0.82253
4 | 0.25548 | 98.0648 | -59.4753 | 114.6909 | -31.2364 | 0.89192
5 | 0.76988 | 71.8036 | 177.2649 | 191.2553 | 67.9489 | 1.6261
6 | 0.12437 | 146.7629 | 176.609 | 229.6304 | 50.2733 | 0.29601
7 | 0.40068 | 177.9964 | 99.2452 | 203.7948 | 29.1427 | 1.2572
8 | 0.1369 | 133.0377 | 39.3622 | 138.7386 | 16.482 | 0.52292
9 | 0.11783 | 84.8382 | -1.239 | 84.8472 | -0.83673 | 0.27969
10 | 0.16239 | 249.155 | 228.8649 | 338.3155 | 42.5695 | 0.32996
11 | 0.33262 | 378.8148 | 136.7115 | 402.729 | 19.8441 | 0.60314
12 | 0.087133 | 98.7841 | -157.4588 | 185.8805 | -57.8973 | 0.19248
13 | 0.3232 | 344.6767 | 59.6063 | 349.7928 | 9.8114 | 0.63785
14 | 0.15116 | 256.43 | -27.847 | 257.9375 | -6.1977 | 0.43697
15 | 0.15573 | 63.2746 | 106.7899 | 124.128 | 59.3526 | 0.54654
16 | 0.15361 | 160.1504 | 31.3386 | 163.1878 | 11.0719 | 0.55145
17 | 0.50943 | 58.0553 | 81.0192 | 99.6721 | 54.376 | 1.3279
18 | 0.12558 | 133.2915 | 34.7101 | 137.7368 | 14.5961 | 0.29851
19 | 0.49718 | 159.993 | 60.9528 | 171.2104 | 20.8554 | 0.88446
20 | 0.15148 | 187.2046 | -66.2837 | 198.5927 | -19.4976 | 0.28786
21 | 0.10822 | 58.7777 | -75.3789 | 95.5866 | -52.0542 | 0.15477
22 | 0.12419 | 216.3867 | -1.7969 | 216.3942 | -0.47578 | 0.15727
23 | 0.44225 | 113.7381 | -14.2648 | 114.6291 | -7.1486 | 0.4343
24 | 0.11558 | 122.6592 | 51.6708 | 133.0982 | 22.8435 | 0.10418
25 | 0.38578 | 149.3196 | 86.5761 | 172.6029 | 30.1053 | 0.34192
26 | 0.11634 | 270.4054 | 163.9591 | 316.2304 | 31.2303 | 0.12956
27 | 0.10884 | 501.1002 | -70.2871 | 506.0056 | -7.9845 | 0.089289
28 | 0.16981 | 433.4531 | -965.8037 | 1058.6116 | -65.8294 | 0.11686
29 | 0.43972 | 304.3367 | -567.7181 | 644.1464 | -61.8056 | 0.25961
30 | 0.12129 | 70.7289 | -230.6255 | 241.2274 | -72.9501 | 0.07057
31 | 0.34631 | 26.5102 | -121.7234 | 124.5768 | -77.7134 | 0.18483
32 | 0.11377 | 60.9678 | -44.4835 | 75.4709 | -36.1154 | 0.090101
33 | 0.099719 | 88.1347 | 18.2572 | 90.0058 | 11.7034 | 0.046374
34 | 0.10987 | 62.5424 | 44.2436 | 76.6097 | 35.2763 | 0.058998
35 | 0.28766 | 79.6659 | 87.8842 | 118.6182 | 47.8081 | 0.12701
36 | 0.11655 | 113.7988 | -273.0504 | 295.8153 | -67.3752 | 0.036148
37 | 0.27704 | 71.3578 | 91.8025 | 116.2739 | 52.1422 | 0.082648
38 | 0.14726 | 575.6186 | -674.2109 | 886.5084 | -49.5104 | 0.068106
39 | 0.11008 | 267.3087 | -633.4719 | 687.5613 | -67.1215 | 0.025991
40 | 0.11205 | 417.8358 | -299.1563 | 513.8884 | -35.6014 | 0.043101
41 | 0.26634 | 997.7805 | 138.3785 | 1007.3304 | 7.8958 | 0.064729
42 | 0.10148 | 569.8856 | -42.0217 | 571.4328 | -4.2172 | 0.01985
43 | 0.24356 | 1116.7959 | -171.5968 | 1129.902 | -8.7352 | 0.041487
44 | 0.1119 | 223.7591 | -414.2843 | 470.8499 | -61.6261 | 0.046148
45 | 0.10092 | 100.9245 | -209.3675 | 232.4231 | -64.2639 | 0.02329
46 | 0.10987 | 176.4494 | 231.6187 | 291.1728 | 52.6995 | 0.054356
47 | 0.2408 | 959.1713 | 99.4459 | 964.3128 | 5.9192 | 0.070876
48 | 0.10533 | 495.9982 | 217.374 | 541.5401 | 23.6657 | 0.031389
49 | 0.22535 | 656.827 | 3.4625 | 656.8362 | 0.30204 | 0.083809
50 | 0.12109 | 321.6055 | 203.4494 | 380.5545 | 32.3177 | 0.090111

## PQ08e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ08e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6813 | 174.5382 | 174.5588 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4785 | 228.6191 | 228.6455 | 89.1283 | 0
3 | 0 | 5.9347 | 372.7421 | 372.7894 | 89.0878 | 0
4 | 0 | 21.1772 | 592.0406 | 592.4193 | 87.9514 | 0
5 | 0 | 274.7151 | 1127.4394 | 1160.4257 | 76.306 | 0
6 | 0 | 963.5211 | 40.6093 | 964.3765 | 2.4134 | 0
7 | 0 | 390.9426 | 229.6271 | 453.3924 | 30.4286 | 0
8 | 0 | 334.7263 | 427.3013 | 542.7965 | 51.9266 | 0
9 | 0 | 377.4761 | 574.8454 | 687.703 | 56.7088 | 0
10 | 0 | 483.9559 | 686.2705 | 839.7503 | 54.8086 | 0
11 | 0 | 652.4248 | 730.5925 | 979.5017 | 48.2349 | 0
12 | 0 | 835.0551 | 638.506 | 1051.1931 | 37.4025 | 0
13 | 0 | 878.6045 | 412.9315 | 970.8029 | 25.1729 | 0
14 | 0 | 718.1507 | 247.3365 | 759.5497 | 19.0041 | 0
15 | 0 | 509.7487 | 248.4055 | 567.0529 | 25.9804 | 0
16 | 0 | 357.5306 | 347.4564 | 498.552 | 44.1813 | 0
17 | 0 | 264.3822 | 478.8178 | 546.9592 | 61.0944 | 0
18 | 0 | 210.943 | 616.9209 | 651.988 | 71.123 | 0
19 | 0 | 182.6961 | 755.4656 | 777.2427 | 76.405 | 0
20 | 0 | 171.5311 | 894.8173 | 911.1098 | 79.1484 | 0
21 | 0 | 174.0335 | 1037.6593 | 1052.1523 | 80.4791 | 0
22 | 0 | 191.0871 | 1187.8857 | 1203.157 | 80.8615 | 0
23 | 0 | 231.4312 | 1349.4714 | 1369.1725 | 80.2686 | 0
24 | 0 | 325.0105 | 1517.7584 | 1552.167 | 77.9133 | 0
25 | 0 | 522.9042 | 1553.539 | 1639.1804 | 71.3973 | 0
26 | 0 | 380.6319 | 1485.973 | 1533.9479 | 75.6326 | 0
27 | 0 | 287.9488 | 1724.2311 | 1748.1097 | 80.519 | 0
28 | 0 | 304.6915 | 1969.8881 | 1993.3128 | 81.2075 | 0
29 | 0 | 351.9379 | 2204.7575 | 2232.6702 | 80.9306 | 0
30 | 0 | 417.7955 | 2464.1706 | 2499.3379 | 80.3771 | 0
31 | 0 | 508.0305 | 2747.13 | 2793.7104 | 79.5226 | 0
32 | 0 | 626.5678 | 3063.6689 | 3127.084 | 78.4415 | 0
33 | 0 | 783.2961 | 3423.7658 | 3512.2251 | 77.1135 | 0
34 | 0 | 993.8446 | 3838.6581 | 3965.2268 | 75.4846 | 0
35 | 0 | 1282.7915 | 4321.1881 | 4507.5737 | 73.4659 | 0
36 | 0 | 1689.3047 | 4884.92 | 5168.771 | 70.9236 | 0
37 | 0 | 2277.2639 | 5539.9407 | 5989.7307 | 67.6543 | 0
38 | 0 | 3152.1139 | 6279.4213 | 7026.1621 | 63.3445 | 0
39 | 0 | 4484.2927 | 7040.8885 | 8347.6339 | 57.5072 | 0
40 | 0 | 6517.352 | 7603.7249 | 10014.6148 | 49.3993 | 0
41 | 0 | 9438.5447 | 7380.4335 | 11981.5243 | 38.0235 | 0
42 | 0 | 12788.2336 | 5321.5284 | 13851.2665 | 22.5935 | 0
43 | 0 | 14696.3267 | 1022.8447 | 14731.8781 | 3.9813 | 0
44 | 0 | 13603.6548 | -3497.7901 | 14046.1368 | -14.4196 | 0
45 | 0 | 10785.6921 | -6075.8832 | 12379.3179 | -29.3938 | 0
46 | 0 | 8074.6486 | -6848.392 | 10587.7487 | -40.3024 | 0
47 | 0 | 6056.6501 | -6725.9005 | 9051.0081 | -47.9971 | 0
48 | 0 | 4657.5095 | -6284.089 | 7821.9032 | -53.4557 | 0
49 | 0 | 3692.552 | -5771.8332 | 6851.9339 | -57.3908 | 0
50 | 0 | 3016.0353 | -5280.4599 | 6081.0957 | -60.2663 | 0

## PQ09e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2924 | 60.2281 | 336.0747
2 | 0.39989 | 14.7126 | 52.5044 | 54.5268 | 74.3462 | 2.3951
3 | 0.20517 | 30.4231 | 76.714 | 82.5264 | 68.3678 | 0.82253
4 | 0.25548 | 98.0648 | -59.4753 | 114.6909 | -31.2364 | 0.89192
5 | 0.76988 | 71.8036 | 177.2649 | 191.2553 | 67.9489 | 1.6261
6 | 0.12437 | 146.7629 | 176.609 | 229.6304 | 50.2733 | 0.29601
7 | 0.40068 | 177.9964 | 99.2452 | 203.7948 | 29.1427 | 1.2572
8 | 0.1369 | 133.0377 | 39.3622 | 138.7386 | 16.482 | 0.52292
9 | 0.11783 | 84.8382 | -1.239 | 84.8472 | -0.83673 | 0.27969
10 | 0.16239 | 249.155 | 228.8649 | 338.3155 | 42.5695 | 0.32996
11 | 0.33262 | 378.8148 | 136.7115 | 402.729 | 19.8441 | 0.60314
12 | 0.087133 | 98.7841 | -157.4588 | 185.8805 | -57.8973 | 0.19248
13 | 0.3232 | 344.6767 | 59.6063 | 349.7928 | 9.8114 | 0.63785
14 | 0.15116 | 256.43 | -27.847 | 257.9375 | -6.1977 | 0.43697
15 | 0.15573 | 63.2746 | 106.7899 | 124.128 | 59.3526 | 0.54654
16 | 0.15361 | 160.1504 | 31.3386 | 163.1878 | 11.0719 | 0.55145
17 | 0.50943 | 58.0553 | 81.0192 | 99.6721 | 54.376 | 1.3279
18 | 0.12558 | 133.2915 | 34.7101 | 137.7368 | 14.5961 | 0.29851
19 | 0.49718 | 159.993 | 60.9528 | 171.2104 | 20.8554 | 0.88446
20 | 0.15148 | 187.2046 | -66.2837 | 198.5927 | -19.4976 | 0.28786
21 | 0.10822 | 58.7777 | -75.3789 | 95.5866 | -52.0542 | 0.15477
22 | 0.12419 | 216.3867 | -1.7969 | 216.3942 | -0.47578 | 0.15727
23 | 0.44225 | 113.7381 | -14.2648 | 114.6291 | -7.1486 | 0.4343
24 | 0.11558 | 122.6592 | 51.6708 | 133.0982 | 22.8435 | 0.10418
25 | 0.38578 | 149.3196 | 86.5761 | 172.6029 | 30.1053 | 0.34192
26 | 0.11634 | 270.4054 | 163.9591 | 316.2304 | 31.2303 | 0.12956
27 | 0.10884 | 501.1002 | -70.2871 | 506.0056 | -7.9845 | 0.089289
28 | 0.16981 | 433.4531 | -965.8037 | 1058.6116 | -65.8294 | 0.11686
29 | 0.43972 | 304.3367 | -567.7181 | 644.1464 | -61.8056 | 0.25961
30 | 0.12129 | 70.7289 | -230.6255 | 241.2274 | -72.9501 | 0.07057
31 | 0.34631 | 26.5102 | -121.7234 | 124.5768 | -77.7134 | 0.18483
32 | 0.11377 | 60.9678 | -44.4835 | 75.4709 | -36.1154 | 0.090101
33 | 0.099719 | 88.1347 | 18.2572 | 90.0058 | 11.7034 | 0.046374
34 | 0.10987 | 62.5424 | 44.2436 | 76.6097 | 35.2763 | 0.058998
35 | 0.28766 | 79.6659 | 87.8842 | 118.6182 | 47.8081 | 0.12701
36 | 0.11655 | 113.7988 | -273.0504 | 295.8153 | -67.3752 | 0.036148
37 | 0.27704 | 71.3578 | 91.8025 | 116.2739 | 52.1422 | 0.082648
38 | 0.14726 | 575.6186 | -674.2109 | 886.5084 | -49.5104 | 0.068106
39 | 0.11008 | 267.3087 | -633.4719 | 687.5613 | -67.1215 | 0.025991
40 | 0.11205 | 417.8358 | -299.1563 | 513.8884 | -35.6014 | 0.043101
41 | 0.26634 | 997.7805 | 138.3785 | 1007.3304 | 7.8958 | 0.064729
42 | 0.10148 | 569.8856 | -42.0217 | 571.4328 | -4.2172 | 0.01985
43 | 0.24356 | 1116.7959 | -171.5968 | 1129.902 | -8.7352 | 0.041487
44 | 0.1119 | 223.7591 | -414.2843 | 470.8499 | -61.6261 | 0.046148
45 | 0.10092 | 100.9245 | -209.3675 | 232.4231 | -64.2639 | 0.02329
46 | 0.10987 | 176.4494 | 231.6187 | 291.1728 | 52.6995 | 0.054356
47 | 0.2408 | 959.1713 | 99.4459 | 964.3128 | 5.9192 | 0.070876
48 | 0.10533 | 495.9982 | 217.374 | 541.5401 | 23.6657 | 0.031389
49 | 0.22535 | 656.827 | 3.4625 | 656.8362 | 0.30204 | 0.083809
50 | 0.12109 | 321.6055 | 203.4494 | 380.5545 | 32.3177 | 0.090111

## PQ09e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ09e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6813 | 174.5382 | 174.5588 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4785 | 228.6191 | 228.6455 | 89.1283 | 0
3 | 0 | 5.9347 | 372.7421 | 372.7894 | 89.0878 | 0
4 | 0 | 21.1772 | 592.0406 | 592.4193 | 87.9514 | 0
5 | 0 | 274.7151 | 1127.4394 | 1160.4257 | 76.306 | 0
6 | 0 | 963.5211 | 40.6093 | 964.3765 | 2.4134 | 0
7 | 0 | 390.9426 | 229.6271 | 453.3924 | 30.4286 | 0
8 | 0 | 334.7263 | 427.3013 | 542.7965 | 51.9266 | 0
9 | 0 | 377.4761 | 574.8454 | 687.703 | 56.7088 | 0
10 | 0 | 483.9559 | 686.2705 | 839.7503 | 54.8086 | 0
11 | 0 | 652.4248 | 730.5925 | 979.5017 | 48.2349 | 0
12 | 0 | 835.0551 | 638.506 | 1051.1931 | 37.4025 | 0
13 | 0 | 878.6045 | 412.9315 | 970.8029 | 25.1729 | 0
14 | 0 | 718.1507 | 247.3365 | 759.5497 | 19.0041 | 0
15 | 0 | 509.7487 | 248.4055 | 567.0529 | 25.9804 | 0
16 | 0 | 357.5306 | 347.4564 | 498.552 | 44.1813 | 0
17 | 0 | 264.3822 | 478.8178 | 546.9592 | 61.0944 | 0
18 | 0 | 210.943 | 616.9209 | 651.988 | 71.123 | 0
19 | 0 | 182.6961 | 755.4656 | 777.2427 | 76.405 | 0
20 | 0 | 171.5311 | 894.8173 | 911.1098 | 79.1484 | 0
21 | 0 | 174.0335 | 1037.6593 | 1052.1523 | 80.4791 | 0
22 | 0 | 191.0871 | 1187.8857 | 1203.157 | 80.8615 | 0
23 | 0 | 231.4312 | 1349.4714 | 1369.1725 | 80.2686 | 0
24 | 0 | 325.0105 | 1517.7584 | 1552.167 | 77.9133 | 0
25 | 0 | 522.9042 | 1553.539 | 1639.1804 | 71.3973 | 0
26 | 0 | 380.6319 | 1485.973 | 1533.9479 | 75.6326 | 0
27 | 0 | 287.9488 | 1724.2311 | 1748.1097 | 80.519 | 0
28 | 0 | 304.6915 | 1969.8881 | 1993.3128 | 81.2075 | 0
29 | 0 | 351.9379 | 2204.7575 | 2232.6702 | 80.9306 | 0
30 | 0 | 417.7955 | 2464.1706 | 2499.3379 | 80.3771 | 0
31 | 0 | 508.0305 | 2747.13 | 2793.7104 | 79.5226 | 0
32 | 0 | 626.5678 | 3063.6689 | 3127.084 | 78.4415 | 0
33 | 0 | 783.2961 | 3423.7658 | 3512.2251 | 77.1135 | 0
34 | 0 | 993.8446 | 3838.6581 | 3965.2268 | 75.4846 | 0
35 | 0 | 1282.7915 | 4321.1881 | 4507.5737 | 73.4659 | 0
36 | 0 | 1689.3047 | 4884.92 | 5168.771 | 70.9236 | 0
37 | 0 | 2277.2639 | 5539.9407 | 5989.7307 | 67.6543 | 0
38 | 0 | 3152.1139 | 6279.4213 | 7026.1621 | 63.3445 | 0
39 | 0 | 4484.2927 | 7040.8885 | 8347.6339 | 57.5072 | 0
40 | 0 | 6517.352 | 7603.7249 | 10014.6148 | 49.3993 | 0
41 | 0 | 9438.5447 | 7380.4335 | 11981.5243 | 38.0235 | 0
42 | 0 | 12788.2336 | 5321.5284 | 13851.2665 | 22.5935 | 0
43 | 0 | 14696.3267 | 1022.8447 | 14731.8781 | 3.9813 | 0
44 | 0 | 13603.6548 | -3497.7901 | 14046.1368 | -14.4196 | 0
45 | 0 | 10785.6921 | -6075.8832 | 12379.3179 | -29.3938 | 0
46 | 0 | 8074.6486 | -6848.392 | 10587.7487 | -40.3024 | 0
47 | 0 | 6056.6501 | -6725.9005 | 9051.0081 | -47.9971 | 0
48 | 0 | 4657.5095 | -6284.089 | 7821.9032 | -53.4557 | 0
49 | 0 | 3692.552 | -5771.8332 | 6851.9339 | -57.3908 | 0
50 | 0 | 3016.0353 | -5280.4599 | 6081.0957 | -60.2663 | 0

## PQ10e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2924 | 60.2281 | 335.7122
2 | 0.39989 | 14.7126 | 52.5044 | 54.5268 | 74.3462 | 2.3951
3 | 0.20517 | 30.4231 | 76.714 | 82.5264 | 68.3678 | 0.82253
4 | 0.25548 | 98.0648 | -59.4753 | 114.6909 | -31.2364 | 0.89192
5 | 0.76988 | 71.8036 | 177.2649 | 191.2553 | 67.9489 | 1.6261
6 | 0.12437 | 146.7629 | 176.609 | 229.6304 | 50.2733 | 0.29601
7 | 0.40068 | 177.9964 | 99.2452 | 203.7948 | 29.1427 | 1.2572
8 | 0.1369 | 133.0377 | 39.3622 | 138.7386 | 16.482 | 0.52292
9 | 0.11783 | 84.8382 | -1.239 | 84.8472 | -0.83673 | 0.27969
10 | 0.16239 | 249.155 | 228.8649 | 338.3155 | 42.5695 | 0.32996
11 | 0.33262 | 378.8148 | 136.7115 | 402.729 | 19.8441 | 0.60314
12 | 0.087133 | 98.7841 | -157.4588 | 185.8805 | -57.8973 | 0.19248
13 | 0.3232 | 344.6767 | 59.6063 | 349.7928 | 9.8114 | 0.63785
14 | 0.15116 | 256.43 | -27.847 | 257.9375 | -6.1977 | 0.43697
15 | 0.15573 | 63.2746 | 106.7899 | 124.128 | 59.3526 | 0.54654
16 | 0.15361 | 160.1504 | 31.3386 | 163.1878 | 11.0719 | 0.55145
17 | 0.50943 | 58.0553 | 81.0192 | 99.6721 | 54.376 | 1.3279
18 | 0.12558 | 133.2915 | 34.7101 | 137.7368 | 14.5961 | 0.29851
19 | 0.49718 | 159.993 | 60.9528 | 171.2104 | 20.8554 | 0.88446
20 | 0.15148 | 187.2046 | -66.2837 | 198.5927 | -19.4976 | 0.28786
21 | 0.10822 | 58.7777 | -75.3789 | 95.5866 | -52.0542 | 0.15477
22 | 0.12419 | 216.3867 | -1.7969 | 216.3942 | -0.47578 | 0.15727
23 | 0.44225 | 113.7381 | -14.2648 | 114.6291 | -7.1486 | 0.4343
24 | 0.11558 | 122.6592 | 51.6708 | 133.0982 | 22.8435 | 0.10418
25 | 0.38578 | 149.3196 | 86.5761 | 172.6029 | 30.1053 | 0.34192
26 | 0.11634 | 270.4054 | 163.9591 | 316.2304 | 31.2303 | 0.12956
27 | 0.10884 | 501.1002 | -70.2871 | 506.0056 | -7.9845 | 0.089289
28 | 0.16981 | 433.4531 | -965.8037 | 1058.6116 | -65.8294 | 0.11686
29 | 0.43972 | 304.3367 | -567.7181 | 644.1464 | -61.8056 | 0.25961
30 | 0.12129 | 70.7289 | -230.6255 | 241.2274 | -72.9501 | 0.07057
31 | 0.34631 | 26.5102 | -121.7234 | 124.5768 | -77.7134 | 0.18483
32 | 0.11377 | 60.9678 | -44.4835 | 75.4709 | -36.1154 | 0.090101
33 | 0.099719 | 88.1347 | 18.2572 | 90.0058 | 11.7034 | 0.046374
34 | 0.10987 | 62.5424 | 44.2436 | 76.6097 | 35.2763 | 0.058998
35 | 0.28766 | 79.6659 | 87.8842 | 118.6182 | 47.8081 | 0.12701
36 | 0.11655 | 113.7988 | -273.0504 | 295.8153 | -67.3752 | 0.036148
37 | 0.27704 | 71.3578 | 91.8025 | 116.2739 | 52.1422 | 0.082648
38 | 0.14726 | 575.6186 | -674.2109 | 886.5084 | -49.5104 | 0.068106
39 | 0.11008 | 267.3087 | -633.4719 | 687.5613 | -67.1215 | 0.025991
40 | 0.11205 | 417.8358 | -299.1563 | 513.8884 | -35.6014 | 0.043101
41 | 0.26634 | 997.7805 | 138.3785 | 1007.3304 | 7.8958 | 0.064729
42 | 0.10148 | 569.8856 | -42.0217 | 571.4328 | -4.2172 | 0.01985
43 | 0.24356 | 1116.7959 | -171.5968 | 1129.902 | -8.7352 | 0.041487
44 | 0.1119 | 223.7591 | -414.2843 | 470.8499 | -61.6261 | 0.046148
45 | 0.10092 | 100.9245 | -209.3675 | 232.4231 | -64.2639 | 0.02329
46 | 0.10987 | 176.4494 | 231.6187 | 291.1728 | 52.6995 | 0.054356
47 | 0.2408 | 959.1713 | 99.4459 | 964.3128 | 5.9192 | 0.070876
48 | 0.10533 | 495.9982 | 217.374 | 541.5401 | 23.6657 | 0.031389
49 | 0.22535 | 656.827 | 3.4625 | 656.8362 | 0.30204 | 0.083809
50 | 0.12109 | 321.6055 | 203.4494 | 380.5545 | 32.3177 | 0.090111

## PQ10e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ10e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6813 | 174.5382 | 174.5588 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4785 | 228.6191 | 228.6455 | 89.1283 | 0
3 | 0 | 5.9347 | 372.7421 | 372.7894 | 89.0878 | 0
4 | 0 | 21.1772 | 592.0406 | 592.4193 | 87.9514 | 0
5 | 0 | 274.7151 | 1127.4394 | 1160.4257 | 76.306 | 0
6 | 0 | 963.5211 | 40.6093 | 964.3765 | 2.4134 | 0
7 | 0 | 390.9426 | 229.6271 | 453.3924 | 30.4286 | 0
8 | 0 | 334.7263 | 427.3013 | 542.7965 | 51.9266 | 0
9 | 0 | 377.4761 | 574.8454 | 687.703 | 56.7088 | 0
10 | 0 | 483.9559 | 686.2705 | 839.7503 | 54.8086 | 0
11 | 0 | 652.4248 | 730.5925 | 979.5017 | 48.2349 | 0
12 | 0 | 835.0551 | 638.506 | 1051.1931 | 37.4025 | 0
13 | 0 | 878.6045 | 412.9315 | 970.8029 | 25.1729 | 0
14 | 0 | 718.1507 | 247.3365 | 759.5497 | 19.0041 | 0
15 | 0 | 509.7487 | 248.4055 | 567.0529 | 25.9804 | 0
16 | 0 | 357.5306 | 347.4564 | 498.552 | 44.1813 | 0
17 | 0 | 264.3822 | 478.8178 | 546.9592 | 61.0944 | 0
18 | 0 | 210.943 | 616.9209 | 651.988 | 71.123 | 0
19 | 0 | 182.6961 | 755.4656 | 777.2427 | 76.405 | 0
20 | 0 | 171.5311 | 894.8173 | 911.1098 | 79.1484 | 0
21 | 0 | 174.0335 | 1037.6593 | 1052.1523 | 80.4791 | 0
22 | 0 | 191.0871 | 1187.8857 | 1203.157 | 80.8615 | 0
23 | 0 | 231.4312 | 1349.4714 | 1369.1725 | 80.2686 | 0
24 | 0 | 325.0105 | 1517.7584 | 1552.167 | 77.9133 | 0
25 | 0 | 522.9042 | 1553.539 | 1639.1804 | 71.3973 | 0
26 | 0 | 380.6319 | 1485.973 | 1533.9479 | 75.6326 | 0
27 | 0 | 287.9488 | 1724.2311 | 1748.1097 | 80.519 | 0
28 | 0 | 304.6915 | 1969.8881 | 1993.3128 | 81.2075 | 0
29 | 0 | 351.9379 | 2204.7575 | 2232.6702 | 80.9306 | 0
30 | 0 | 417.7955 | 2464.1706 | 2499.3379 | 80.3771 | 0
31 | 0 | 508.0305 | 2747.13 | 2793.7104 | 79.5226 | 0
32 | 0 | 626.5678 | 3063.6689 | 3127.084 | 78.4415 | 0
33 | 0 | 783.2961 | 3423.7658 | 3512.2251 | 77.1135 | 0
34 | 0 | 993.8446 | 3838.6581 | 3965.2268 | 75.4846 | 0
35 | 0 | 1282.7915 | 4321.1881 | 4507.5737 | 73.4659 | 0
36 | 0 | 1689.3047 | 4884.92 | 5168.771 | 70.9236 | 0
37 | 0 | 2277.2639 | 5539.9407 | 5989.7307 | 67.6543 | 0
38 | 0 | 3152.1139 | 6279.4213 | 7026.1621 | 63.3445 | 0
39 | 0 | 4484.2927 | 7040.8885 | 8347.6339 | 57.5072 | 0
40 | 0 | 6517.352 | 7603.7249 | 10014.6148 | 49.3993 | 0
41 | 0 | 9438.5447 | 7380.4335 | 11981.5243 | 38.0235 | 0
42 | 0 | 12788.2336 | 5321.5284 | 13851.2665 | 22.5935 | 0
43 | 0 | 14696.3267 | 1022.8447 | 14731.8781 | 3.9813 | 0
44 | 0 | 13603.6548 | -3497.7901 | 14046.1368 | -14.4196 | 0
45 | 0 | 10785.6921 | -6075.8832 | 12379.3179 | -29.3938 | 0
46 | 0 | 8074.6486 | -6848.392 | 10587.7487 | -40.3024 | 0
47 | 0 | 6056.6501 | -6725.9005 | 9051.0081 | -47.9971 | 0
48 | 0 | 4657.5095 | -6284.089 | 7821.9032 | -53.4557 | 0
49 | 0 | 3692.552 | -5771.8332 | 6851.9339 | -57.3908 | 0
50 | 0 | 3016.0353 | -5280.4599 | 6081.0957 | -60.2663 | 0

## PQ11e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2924 | 60.2281 | 290.181
2 | 0.39834 | 14.7126 | 52.5044 | 54.5268 | 74.3462 | 2.3672
3 | 0.20517 | 30.4231 | 76.714 | 82.5264 | 68.3678 | 0.82253
4 | 0.2536 | 98.0648 | -59.4753 | 114.6909 | -31.2364 | 0.8688
5 | 0.76988 | 71.8036 | 177.2649 | 191.2553 | 67.9489 | 1.6261
6 | 0.12437 | 146.7629 | 176.609 | 229.6304 | 50.2733 | 0.29601
7 | 0.41357 | 177.9964 | 99.2452 | 203.7948 | 29.1427 | 1.3014
8 | 0.15865 | 133.0377 | 39.3622 | 138.7386 | 16.482 | 0.68336
9 | 0.11783 | 84.8382 | -1.239 | 84.8472 | -0.83673 | 0.27969
10 | 0.17186 | 249.155 | 228.8649 | 338.3155 | 42.5695 | 0.35174
11 | 0.35136 | 378.8148 | 136.7115 | 402.729 | 19.8441 | 0.6426
12 | 0.090422 | 98.7841 | -157.4588 | 185.8805 | -57.8973 | 0.21566
13 | 0.34496 | 344.6767 | 59.6063 | 349.7928 | 9.8114 | 0.68996
14 | 0.15753 | 256.43 | -27.847 | 257.9375 | -6.1977 | 0.45918
15 | 0.15224 | 63.2746 | 106.7899 | 124.128 | 59.3526 | 0.51708
16 | 0.16216 | 160.1504 | 31.3386 | 163.1878 | 11.0719 | 0.60122
17 | 0.51331 | 58.0553 | 81.0192 | 99.6721 | 54.376 | 1.3685
18 | 0.12375 | 133.2915 | 34.7101 | 137.7368 | 14.5961 | 0.28327
19 | 0.50028 | 159.993 | 60.9528 | 171.2104 | 20.8554 | 0.90503
20 | 0.15148 | 187.2046 | -66.2837 | 198.5927 | -19.4976 | 0.28786
21 | 0.10822 | 58.7777 | -75.3789 | 95.5866 | -52.0542 | 0.15477
22 | 0.12476 | 216.3867 | -1.7969 | 216.3942 | -0.47578 | 0.16057
23 | 0.44245 | 113.7381 | -14.2648 | 114.6291 | -7.1486 | 0.4365
24 | 0.11558 | 122.6592 | 51.6708 | 133.0982 | 22.8435 | 0.10418
25 | 0.38778 | 149.3196 | 86.5761 | 172.6029 | 30.1053 | 0.35558
26 | 0.11982 | 270.4054 | 163.9591 | 316.2304 | 31.2303 | 0.14167
27 | 0.10801 | 501.1002 | -70.2871 | 506.0056 | -7.9845 | 0.087129
28 | 0.17154 | 433.4531 | -965.8037 | 1058.6116 | -65.8294 | 0.11993
29 | 0.4388 | 304.3367 | -567.7181 | 644.1464 | -61.8056 | 0.25738
30 | 0.1211 | 70.7289 | -230.6255 | 241.2274 | -72.9501 | 0.069464
31 | 0.34737 | 26.5102 | -121.7233 | 124.5767 | -77.7134 | 0.19608
32 | 0.11401 | 60.9678 | -44.4835 | 75.4709 | -36.1154 | 0.094126
33 | 0.099575 | 41.5131 | 16.5545 | 44.6922 | 21.7411 | 0.044156
34 | 0.11266 | 89.2263 | 282.8633 | 296.6024 | 72.4927 | 0.075692
35 | 0.2868 | 79.6659 | 87.8842 | 118.6182 | 47.8081 | 0.11802
36 | 0.11655 | 113.7988 | -273.0504 | 295.8153 | -67.3752 | 0.036148
37 | 0.28411 | 1072.0666 | 264.3077 | 1104.1673 | 13.8495 | 0.086009
38 | 0.14176 | 575.6186 | -674.2109 | 886.5084 | -49.5104 | 0.059798
39 | 0.11008 | 267.3087 | -633.4719 | 687.5613 | -67.1215 | 0.025991
40 | 0.11702 | 532.4197 | 605.2157 | 806.0749 | 48.6613 | 0.04798
41 | 0.25696 | 82.1695 | -250.2815 | 263.4249 | -71.8246 | 0.051185
42 | 0.10048 | 43.8326 | -92.116 | 102.013 | -64.553 | 0.0156
43 | 0.24062 | 140.6511 | -203.6489 | 247.4987 | -55.3689 | 0.034012
44 | 0.10607 | 71.3883 | -422.4241 | 428.4138 | -80.4078 | 0.030224
45 | 0.10028 | 78.5505 | 60.5408 | 99.1734 | 37.6223 | 0.017779
46 | 0.10567 | 176.4494 | 231.6187 | 291.1728 | 52.6995 | 0.035999
47 | 0.2262 | 959.1713 | 99.4459 | 964.3128 | 5.9192 | 0.052782
48 | 0.1026 | 437.6962 | 225.0609 | 492.169 | 27.212 | 0.024877
49 | 0.21441 | 656.827 | 3.4625 | 656.8362 | 0.30204 | 0.063672
50 | 0.11223 | 321.6055 | 203.4494 | 380.5545 | 32.3177 | 0.060395

## PQ11e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ11e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6813 | 174.5382 | 174.5588 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4785 | 228.6191 | 228.6455 | 89.1283 | 0
3 | 0 | 5.9347 | 372.7421 | 372.7894 | 89.0878 | 0
4 | 0 | 21.1772 | 592.0406 | 592.4193 | 87.9514 | 0
5 | 0 | 274.7151 | 1127.4394 | 1160.4257 | 76.306 | 0
6 | 0 | 963.5211 | 40.6093 | 964.3765 | 2.4134 | 0
7 | 0 | 390.9426 | 229.6271 | 453.3924 | 30.4286 | 0
8 | 0 | 334.7263 | 427.3013 | 542.7965 | 51.9266 | 0
9 | 0 | 377.4761 | 574.8454 | 687.703 | 56.7088 | 0
10 | 0 | 483.9559 | 686.2705 | 839.7503 | 54.8086 | 0
11 | 0 | 652.4248 | 730.5925 | 979.5017 | 48.2349 | 0
12 | 0 | 835.0551 | 638.506 | 1051.1931 | 37.4025 | 0
13 | 0 | 878.6045 | 412.9315 | 970.8029 | 25.1729 | 0
14 | 0 | 718.1507 | 247.3365 | 759.5497 | 19.0041 | 0
15 | 0 | 509.7487 | 248.4055 | 567.0529 | 25.9804 | 0
16 | 0 | 357.5306 | 347.4564 | 498.552 | 44.1813 | 0
17 | 0 | 264.3822 | 478.8178 | 546.9592 | 61.0944 | 0
18 | 0 | 210.943 | 616.9209 | 651.988 | 71.123 | 0
19 | 0 | 182.6961 | 755.4656 | 777.2427 | 76.405 | 0
20 | 0 | 171.5311 | 894.8173 | 911.1098 | 79.1484 | 0
21 | 0 | 174.0335 | 1037.6593 | 1052.1523 | 80.4791 | 0
22 | 0 | 191.0871 | 1187.8857 | 1203.157 | 80.8615 | 0
23 | 0 | 231.4312 | 1349.4714 | 1369.1725 | 80.2686 | 0
24 | 0 | 325.0105 | 1517.7584 | 1552.167 | 77.9133 | 0
25 | 0 | 522.9042 | 1553.539 | 1639.1804 | 71.3973 | 0
26 | 0 | 380.6319 | 1485.973 | 1533.9479 | 75.6326 | 0
27 | 0 | 287.9488 | 1724.2311 | 1748.1097 | 80.519 | 0
28 | 0 | 304.6915 | 1969.8881 | 1993.3128 | 81.2075 | 0
29 | 0 | 351.9379 | 2204.7575 | 2232.6702 | 80.9306 | 0
30 | 0 | 417.7955 | 2464.1706 | 2499.3379 | 80.3771 | 0
31 | 0 | 508.0576 | 2747.1932 | 2793.7776 | 79.5223 | 0
32 | 0 | 626.5678 | 3063.6689 | 3127.084 | 78.4415 | 0
33 | 0 | 783.2961 | 3423.7658 | 3512.2251 | 77.1135 | 0
34 | 0 | 993.8446 | 3838.6581 | 3965.2268 | 75.4846 | 0
35 | 0 | 1282.7915 | 4321.1881 | 4507.5737 | 73.4659 | 0
36 | 0 | 1689.3047 | 4884.92 | 5168.771 | 70.9236 | 0
37 | 0 | 2277.2639 | 5539.9407 | 5989.7307 | 67.6543 | 0
38 | 0 | 3152.1139 | 6279.4213 | 7026.1621 | 63.3445 | 0
39 | 0 | 4484.2927 | 7040.8885 | 8347.6339 | 57.5072 | 0
40 | 0 | 6517.352 | 7603.7249 | 10014.6148 | 49.3993 | 0
41 | 0 | 9438.5447 | 7380.4335 | 11981.5243 | 38.0235 | 0
42 | 0 | 12788.2336 | 5321.5284 | 13851.2665 | 22.5935 | 0
43 | 0 | 14696.3267 | 1022.8447 | 14731.8781 | 3.9813 | 0
44 | 0 | 13603.6548 | -3497.7901 | 14046.1368 | -14.4196 | 0
45 | 0 | 10785.6921 | -6075.8832 | 12379.3179 | -29.3938 | 0
46 | 0 | 8074.6486 | -6848.392 | 10587.7487 | -40.3024 | 0
47 | 0 | 6056.6501 | -6725.9005 | 9051.0081 | -47.9971 | 0
48 | 0 | 4657.5095 | -6284.089 | 7821.9032 | -53.4557 | 0
49 | 0 | 3692.552 | -5771.8332 | 6851.9339 | -57.3908 | 0
50 | 0 | 3016.0353 | -5280.4599 | 6081.0957 | -60.2663 | 0

## PQ12e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0084 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2924 | 60.2281 | 289.8293
2 | 0.39834 | 14.7126 | 52.5044 | 54.5268 | 74.3462 | 2.3672
3 | 0.20517 | 30.4231 | 76.714 | 82.5264 | 68.3678 | 0.82253
4 | 0.2536 | 98.0648 | -59.4753 | 114.6909 | -31.2364 | 0.8688
5 | 0.76988 | 71.8036 | 177.2649 | 191.2553 | 67.9489 | 1.6261
6 | 0.12437 | 146.7629 | 176.609 | 229.6304 | 50.2733 | 0.29601
7 | 0.41357 | 177.9964 | 99.2452 | 203.7948 | 29.1427 | 1.3014
8 | 0.15865 | 133.0377 | 39.3622 | 138.7386 | 16.482 | 0.68336
9 | 0.11783 | 84.8382 | -1.239 | 84.8472 | -0.83673 | 0.27969
10 | 0.17186 | 249.155 | 228.8649 | 338.3155 | 42.5695 | 0.35174
11 | 0.35136 | 378.8148 | 136.7115 | 402.729 | 19.8441 | 0.6426
12 | 0.090422 | 98.7841 | -157.4588 | 185.8805 | -57.8973 | 0.21566
13 | 0.34496 | 344.6767 | 59.6063 | 349.7928 | 9.8114 | 0.68996
14 | 0.15753 | 256.43 | -27.847 | 257.9375 | -6.1977 | 0.45918
15 | 0.15224 | 63.2746 | 106.7899 | 124.128 | 59.3526 | 0.51708
16 | 0.16216 | 160.1504 | 31.3386 | 163.1878 | 11.0719 | 0.60122
17 | 0.51331 | 58.0553 | 81.0192 | 99.6721 | 54.376 | 1.3685
18 | 0.12375 | 133.2915 | 34.7101 | 137.7368 | 14.5961 | 0.28327
19 | 0.50028 | 159.993 | 60.9528 | 171.2104 | 20.8554 | 0.90503
20 | 0.15148 | 187.2046 | -66.2837 | 198.5927 | -19.4976 | 0.28786
21 | 0.10822 | 58.7777 | -75.3789 | 95.5866 | -52.0542 | 0.15477
22 | 0.12476 | 216.3867 | -1.7969 | 216.3942 | -0.47578 | 0.16057
23 | 0.44245 | 113.7381 | -14.2648 | 114.6291 | -7.1486 | 0.4365
24 | 0.11558 | 122.6592 | 51.6708 | 133.0982 | 22.8435 | 0.10418
25 | 0.38778 | 149.3196 | 86.5761 | 172.6029 | 30.1053 | 0.35558
26 | 0.11982 | 270.4054 | 163.9591 | 316.2304 | 31.2303 | 0.14167
27 | 0.10801 | 501.1002 | -70.2871 | 506.0056 | -7.9845 | 0.087129
28 | 0.17154 | 433.4531 | -965.8037 | 1058.6116 | -65.8294 | 0.11993
29 | 0.4388 | 304.3367 | -567.7181 | 644.1464 | -61.8056 | 0.25738
30 | 0.1211 | 70.7289 | -230.6255 | 241.2274 | -72.9501 | 0.069464
31 | 0.34737 | 26.5102 | -121.7233 | 124.5767 | -77.7134 | 0.19608
32 | 0.11401 | 60.9678 | -44.4835 | 75.4709 | -36.1154 | 0.094126
33 | 0.099575 | 41.5131 | 16.5545 | 44.6922 | 21.7411 | 0.044156
34 | 0.11266 | 89.2263 | 282.8633 | 296.6024 | 72.4927 | 0.075692
35 | 0.2868 | 79.6659 | 87.8842 | 118.6182 | 47.8081 | 0.11802
36 | 0.11655 | 113.7988 | -273.0504 | 295.8153 | -67.3752 | 0.036148
37 | 0.28411 | 1072.0666 | 264.3077 | 1104.1673 | 13.8495 | 0.086009
38 | 0.14176 | 575.6186 | -674.2109 | 886.5084 | -49.5104 | 0.059798
39 | 0.11008 | 267.3087 | -633.4719 | 687.5613 | -67.1215 | 0.025991
40 | 0.11702 | 532.4197 | 605.2157 | 806.0749 | 48.6613 | 0.04798
41 | 0.25696 | 82.1695 | -250.2815 | 263.4249 | -71.8246 | 0.051185
42 | 0.10048 | 43.8326 | -92.116 | 102.013 | -64.553 | 0.0156
43 | 0.24062 | 140.6511 | -203.6489 | 247.4987 | -55.3689 | 0.034012
44 | 0.10607 | 71.3883 | -422.4241 | 428.4138 | -80.4078 | 0.030224
45 | 0.10028 | 78.5505 | 60.5408 | 99.1734 | 37.6223 | 0.017779
46 | 0.10567 | 176.4494 | 231.6187 | 291.1728 | 52.6995 | 0.035999
47 | 0.2262 | 959.1713 | 99.4459 | 964.3128 | 5.9192 | 0.052782
48 | 0.1026 | 437.6962 | 225.0609 | 492.169 | 27.212 | 0.024877
49 | 0.21441 | 656.827 | 3.4625 | 656.8362 | 0.30204 | 0.063672
50 | 0.11223 | 321.6055 | 203.4494 | 380.5545 | 32.3177 | 0.060395

## PQ12e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ12e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6813 | 174.5382 | 174.5588 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4785 | 228.6191 | 228.6455 | 89.1283 | 0
3 | 0 | 5.9347 | 372.7421 | 372.7894 | 89.0878 | 0
4 | 0 | 21.1772 | 592.0406 | 592.4193 | 87.9514 | 0
5 | 0 | 274.7151 | 1127.4394 | 1160.4257 | 76.306 | 0
6 | 0 | 963.5211 | 40.6093 | 964.3765 | 2.4134 | 0
7 | 0 | 390.9426 | 229.6271 | 453.3924 | 30.4286 | 0
8 | 0 | 334.7263 | 427.3013 | 542.7965 | 51.9266 | 0
9 | 0 | 377.4761 | 574.8454 | 687.703 | 56.7088 | 0
10 | 0 | 483.9559 | 686.2705 | 839.7503 | 54.8086 | 0
11 | 0 | 652.4248 | 730.5925 | 979.5017 | 48.2349 | 0
12 | 0 | 835.0551 | 638.506 | 1051.1931 | 37.4025 | 0
13 | 0 | 878.6045 | 412.9315 | 970.8029 | 25.1729 | 0
14 | 0 | 718.1507 | 247.3365 | 759.5497 | 19.0041 | 0
15 | 0 | 509.7487 | 248.4055 | 567.0529 | 25.9804 | 0
16 | 0 | 357.5306 | 347.4564 | 498.552 | 44.1813 | 0
17 | 0 | 264.3822 | 478.8178 | 546.9592 | 61.0944 | 0
18 | 0 | 210.943 | 616.9209 | 651.988 | 71.123 | 0
19 | 0 | 182.6961 | 755.4656 | 777.2427 | 76.405 | 0
20 | 0 | 171.5311 | 894.8173 | 911.1098 | 79.1484 | 0
21 | 0 | 174.0335 | 1037.6593 | 1052.1523 | 80.4791 | 0
22 | 0 | 191.0871 | 1187.8857 | 1203.157 | 80.8615 | 0
23 | 0 | 231.4312 | 1349.4714 | 1369.1725 | 80.2686 | 0
24 | 0 | 325.0105 | 1517.7584 | 1552.167 | 77.9133 | 0
25 | 0 | 522.9042 | 1553.539 | 1639.1804 | 71.3973 | 0
26 | 0 | 380.6319 | 1485.973 | 1533.9479 | 75.6326 | 0
27 | 0 | 287.9488 | 1724.2311 | 1748.1097 | 80.519 | 0
28 | 0 | 304.6915 | 1969.8881 | 1993.3128 | 81.2075 | 0
29 | 0 | 351.9379 | 2204.7575 | 2232.6702 | 80.9306 | 0
30 | 0 | 417.7955 | 2464.1706 | 2499.3379 | 80.3771 | 0
31 | 0 | 508.0576 | 2747.1932 | 2793.7776 | 79.5223 | 0
32 | 0 | 626.5678 | 3063.6689 | 3127.084 | 78.4415 | 0
33 | 0 | 783.2961 | 3423.7658 | 3512.2251 | 77.1135 | 0
34 | 0 | 993.8446 | 3838.6581 | 3965.2268 | 75.4846 | 0
35 | 0 | 1282.7915 | 4321.1881 | 4507.5737 | 73.4659 | 0
36 | 0 | 1689.3047 | 4884.92 | 5168.771 | 70.9236 | 0
37 | 0 | 2277.2639 | 5539.9407 | 5989.7307 | 67.6543 | 0
38 | 0 | 3152.1139 | 6279.4213 | 7026.1621 | 63.3445 | 0
39 | 0 | 4484.2927 | 7040.8885 | 8347.6339 | 57.5072 | 0
40 | 0 | 6517.352 | 7603.7249 | 10014.6148 | 49.3993 | 0
41 | 0 | 9438.5447 | 7380.4335 | 11981.5243 | 38.0235 | 0
42 | 0 | 12788.2336 | 5321.5284 | 13851.2665 | 22.5935 | 0
43 | 0 | 14696.3267 | 1022.8447 | 14731.8781 | 3.9813 | 0
44 | 0 | 13603.6548 | -3497.7901 | 14046.1368 | -14.4196 | 0
45 | 0 | 10785.6921 | -6075.8832 | 12379.3179 | -29.3938 | 0
46 | 0 | 8074.6486 | -6848.392 | 10587.7487 | -40.3024 | 0
47 | 0 | 6056.6501 | -6725.9005 | 9051.0081 | -47.9971 | 0
48 | 0 | 4657.5095 | -6284.089 | 7821.9032 | -53.4557 | 0
49 | 0 | 3692.552 | -5771.8332 | 6851.9339 | -57.3908 | 0
50 | 0 | 3016.0353 | -5280.4599 | 6081.0957 | -60.2663 | 0

## PQ13e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 336.0741
2 | 0.39879 | 14.6371 | 52.3829 | 54.3895 | 74.3883 | 2.4111
3 | 0.20446 | 30.2412 | 76.5223 | 82.2812 | 68.4363 | 0.82824
4 | 0.25577 | 98.5259 | -59.244 | 114.9661 | -31.0186 | 0.90107
5 | 0.76126 | 70.4333 | 176.1282 | 189.6892 | 68.2036 | 1.6345
6 | 0.12301 | 143.067 | 178.127 | 228.4675 | 51.2295 | 0.28693
7 | 0.40191 | 179.2842 | 101.1419 | 205.8458 | 29.4292 | 1.2486
8 | 0.13695 | 133.4513 | 39.6195 | 139.2083 | 16.5353 | 0.51971
9 | 0.11798 | 84.9921 | -1.1982 | 85.0005 | -0.80768 | 0.27838
10 | 0.1611 | 248.1314 | 231.5848 | 339.4123 | 43.0245 | 0.32657
11 | 0.33099 | 380.9236 | 141.4906 | 406.3525 | 20.3771 | 0.59755
12 | 0.08728 | 98.6461 | -158.9388 | 187.0631 | -58.174 | 0.18881
13 | 0.3232 | 351.3299 | 63.1975 | 356.9686 | 10.1974 | 0.62697
14 | 0.15085 | 261.7767 | -30.6806 | 263.5685 | -6.6846 | 0.42824
15 | 0.15754 | 109.5643 | 140.1154 | 177.867 | 51.9761 | 0.47792
16 | 0.15391 | 160.1755 | 28.3338 | 162.6622 | 10.0314 | 0.5487
17 | 0.50929 | 58.4776 | 80.5174 | 99.5122 | 54.0101 | 1.3388
18 | 0.12534 | 132.7314 | 34.4888 | 137.139 | 14.5656 | 0.3019
19 | 0.49629 | 159.5731 | 60.8157 | 170.7692 | 20.8626 | 0.89041
20 | 0.1516 | 187.1106 | -66.016 | 198.4149 | -19.4338 | 0.29019
21 | 0.10823 | 58.801 | -75.359 | 95.5853 | -52.0358 | 0.15533
22 | 0.12416 | 216.3407 | -1.7513 | 216.3477 | -0.46381 | 0.15739
23 | 0.44224 | 113.7445 | -14.2582 | 114.6346 | -7.1449 | 0.43434
24 | 0.11559 | 122.6854 | 51.7044 | 133.1355 | 22.8525 | 0.10395
25 | 0.38615 | 149.5464 | 86.6367 | 172.8295 | 30.085 | 0.33806
26 | 0.11668 | 270.3786 | 163.3268 | 315.88 | 31.1348 | 0.1309
27 | 0.10893 | 500.8647 | -70.112 | 505.7481 | -7.9686 | 0.089698
28 | 0.16989 | 433.534 | -965.6986 | 1058.5487 | -65.8231 | 0.11701
29 | 0.43974 | 304.3265 | -567.7355 | 644.157 | -61.8071 | 0.25965
30 | 0.12129 | 70.7312 | -230.6396 | 241.2416 | -72.9506 | 0.070552
31 | 0.3463 | 26.5117 | -121.732 | 124.5855 | -77.7136 | 0.1847
32 | 0.11373 | 60.9731 | -44.483 | 75.4749 | -36.1126 | 0.089367
33 | 0.0997 | 88.1323 | 18.2679 | 90.0057 | 11.7104 | 0.046262
34 | 0.10982 | 62.5333 | 44.2491 | 76.6054 | 35.2835 | 0.05846
35 | 0.28744 | 79.6339 | 87.8877 | 118.5994 | 47.8207 | 0.12595
36 | 0.11657 | 113.9309 | -273.2568 | 296.0566 | -67.3669 | 0.036182
37 | 0.27686 | 71.3126 | 91.8019 | 116.2458 | 52.1596 | 0.082374
38 | 0.14598 | 578.4553 | -675.4471 | 889.2915 | -49.4231 | 0.066128
39 | 0.11009 | 268.387 | -635.3394 | 689.7012 | -67.0993 | 0.025857
40 | 0.11143 | 419.2152 | -299.1119 | 514.9848 | -35.508 | 0.041455
41 | 0.26403 | 998.021 | 144.4012 | 1008.4134 | 8.2329 | 0.06239
42 | 0.10121 | 570.9202 | -40.0864 | 572.3258 | -4.0164 | 0.019039
43 | 0.24269 | 140.9945 | -203.9602 | 247.95 | -55.3445 | 0.04179
44 | 0.11095 | 224.8013 | -415.8548 | 472.727 | -61.6054 | 0.042034
45 | 0.10088 | 101.1526 | -209.8266 | 232.9357 | -64.2623 | 0.020989
46 | 0.10861 | 175.5728 | 231.7967 | 290.7843 | 52.8581 | 0.048175
47 | 0.23765 | 962.3393 | 109.9718 | 968.6025 | 6.5192 | 0.062946
48 | 0.10454 | 494.9248 | 221.0654 | 542.052 | 24.0686 | 0.027728
49 | 0.2229 | 660.266 | 8.7606 | 660.3241 | 0.76017 | 0.073815
50 | 0.11799 | 320.4977 | 205.5166 | 380.7307 | 32.6697 | 0.077536

## PQ13e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ13e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4564 | 172.476 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3779 | 226.1277 | 226.1529 | 89.1442 | 0
3 | 0 | 5.7392 | 367.4144 | 367.4593 | 89.1051 | 0
4 | 0 | 19.9757 | 578.6733 | 579.018 | 88.0229 | 0
5 | 0 | 240.7427 | 1074.7181 | 1101.3519 | 77.3739 | 0
6 | 0 | 994.9014 | 107.0665 | 1000.6458 | 6.1423 | 0
7 | 0 | 396.8946 | 239.4498 | 463.5315 | 31.1029 | 0
8 | 0 | 332.9969 | 434.5943 | 547.5026 | 52.5398 | 0
9 | 0 | 370.6288 | 582.7873 | 690.6567 | 57.5453 | 0
10 | 0 | 471.1051 | 698.7458 | 842.7252 | 56.0115 | 0
11 | 0 | 635.0821 | 756.1342 | 987.4555 | 49.9729 | 0
12 | 0 | 828.504 | 686.4085 | 1075.9068 | 39.6415 | 0
13 | 0 | 907.9978 | 465.2046 | 1020.2329 | 27.1279 | 0
14 | 0 | 768.741 | 269.0777 | 814.4725 | 19.2913 | 0
15 | 0 | 550.8641 | 244.3359 | 602.6204 | 23.9197 | 0
16 | 0 | 383.5208 | 335.1747 | 509.343 | 41.1515 | 0
17 | 0 | 279.8567 | 466.6594 | 544.1422 | 59.0488 | 0
18 | 0 | 220.199 | 607.1964 | 645.8909 | 70.0669 | 0
19 | 0 | 188.3549 | 748.3885 | 771.7272 | 75.8732 | 0
20 | 0 | 175.0533 | 890.0202 | 907.072 | 78.8728 | 0
21 | 0 | 176.17 | 1034.6416 | 1049.5329 | 80.3368 | 0
22 | 0 | 192.0234 | 1186.1173 | 1201.5603 | 80.804 | 0
23 | 0 | 230.4454 | 1348.6168 | 1368.1639 | 80.3032 | 0
24 | 0 | 319.4873 | 1519.5164 | 1552.7402 | 78.1262 | 0
25 | 0 | 519.9622 | 1574.7246 | 1658.3481 | 71.7272 | 0
26 | 0 | 395.5283 | 1484.9098 | 1536.6847 | 75.0847 | 0
27 | 0 | 290.6408 | 1721.9929 | 1746.3481 | 80.4198 | 0
28 | 0 | 305.1489 | 1969.7784 | 1993.2744 | 81.194 | 0
29 | 0 | 351.7036 | 2204.8201 | 2232.695 | 80.9368 | 0
30 | 0 | 416.7345 | 2463.0639 | 2498.0696 | 80.3969 | 0
31 | 0 | 505.4793 | 2743.5775 | 2789.7539 | 79.5608 | 0
32 | 0 | 621.3156 | 3056.1859 | 3118.7025 | 78.5085 | 0
33 | 0 | 773.2969 | 3410.4711 | 3497.0417 | 77.2247 | 0
34 | 0 | 975.6358 | 3817.1361 | 3939.8469 | 75.6625 | 0
35 | 0 | 1250.4337 | 4288.464 | 4467.0468 | 73.7443 | 0
36 | 0 | 1632.4438 | 4837.8191 | 5105.8169 | 71.3539 | 0
37 | 0 | 2177.6244 | 5476.6854 | 5893.7366 | 68.3164 | 0
38 | 0 | 2977.5254 | 6204.9626 | 6882.3847 | 64.3654 | 0
39 | 0 | 4180.8406 | 6982.8862 | 8138.8039 | 59.0899 | 0
40 | 0 | 6011.6129 | 7654.9904 | 9733.3637 | 51.8568 | 0
41 | 0 | 8709.831 | 7778.1775 | 11677.3799 | 41.7659 | 0
42 | 0 | 12139.0266 | 6420.4178 | 13732.3607 | 27.8747 | 0
43 | 0 | 14909.2992 | 2694.9627 | 15150.9085 | 10.246 | 0
44 | 0 | 14898.0669 | -2258.1236 | 15068.2288 | -8.6188 | 0
45 | 0 | 12358.4451 | -5785.0436 | 13645.4349 | -25.0845 | 0
46 | 0 | 9349.3973 | -7187.3375 | 11792.7541 | -37.5512 | 0
47 | 0 | 6951.6687 | -7322.1913 | 10096.5431 | -46.487 | 0
48 | 0 | 5256.1767 | -6945.6814 | 8710.332 | -52.8832 | 0
49 | 0 | 4083.8157 | -6422.7655 | 7611.141 | -57.5504 | 0
50 | 0 | 3263.4336 | -5895.9689 | 6738.8759 | -61.0354 | 0

## PQ14e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 335.7128
2 | 0.39879 | 14.6371 | 52.3829 | 54.3895 | 74.3883 | 2.4111
3 | 0.20446 | 30.2412 | 76.5223 | 82.2812 | 68.4363 | 0.82824
4 | 0.25577 | 98.5259 | -59.244 | 114.9661 | -31.0186 | 0.90107
5 | 0.76126 | 70.4333 | 176.1282 | 189.6892 | 68.2036 | 1.6345
6 | 0.12301 | 143.067 | 178.127 | 228.4675 | 51.2295 | 0.28693
7 | 0.40191 | 179.2842 | 101.1419 | 205.8458 | 29.4292 | 1.2486
8 | 0.13695 | 133.4513 | 39.6195 | 139.2083 | 16.5353 | 0.51971
9 | 0.11798 | 84.9921 | -1.1982 | 85.0005 | -0.80768 | 0.27838
10 | 0.1611 | 248.1314 | 231.5848 | 339.4123 | 43.0245 | 0.32657
11 | 0.33099 | 380.9236 | 141.4906 | 406.3525 | 20.3771 | 0.59755
12 | 0.08728 | 98.6461 | -158.9388 | 187.0631 | -58.174 | 0.18881
13 | 0.3232 | 351.3299 | 63.1975 | 356.9686 | 10.1974 | 0.62697
14 | 0.15085 | 261.7767 | -30.6806 | 263.5685 | -6.6846 | 0.42824
15 | 0.15754 | 109.5643 | 140.1154 | 177.867 | 51.9761 | 0.47792
16 | 0.15391 | 160.1755 | 28.3338 | 162.6622 | 10.0314 | 0.5487
17 | 0.50929 | 58.4776 | 80.5174 | 99.5122 | 54.0101 | 1.3388
18 | 0.12534 | 132.7314 | 34.4888 | 137.139 | 14.5656 | 0.3019
19 | 0.49629 | 159.5731 | 60.8157 | 170.7692 | 20.8626 | 0.89041
20 | 0.1516 | 187.1106 | -66.016 | 198.4149 | -19.4338 | 0.29019
21 | 0.10823 | 58.801 | -75.359 | 95.5853 | -52.0358 | 0.15533
22 | 0.12416 | 216.3407 | -1.7513 | 216.3477 | -0.46381 | 0.15739
23 | 0.44224 | 113.7445 | -14.2582 | 114.6346 | -7.1449 | 0.43434
24 | 0.11559 | 122.6854 | 51.7044 | 133.1355 | 22.8525 | 0.10395
25 | 0.38615 | 149.5464 | 86.6367 | 172.8295 | 30.085 | 0.33806
26 | 0.11668 | 270.3786 | 163.3268 | 315.88 | 31.1348 | 0.1309
27 | 0.10893 | 500.8647 | -70.112 | 505.7481 | -7.9686 | 0.089698
28 | 0.16989 | 433.534 | -965.6986 | 1058.5487 | -65.8231 | 0.11701
29 | 0.43974 | 304.3265 | -567.7355 | 644.157 | -61.8071 | 0.25965
30 | 0.12129 | 70.7312 | -230.6396 | 241.2416 | -72.9506 | 0.070552
31 | 0.3463 | 26.5117 | -121.732 | 124.5855 | -77.7136 | 0.1847
32 | 0.11373 | 60.9731 | -44.483 | 75.4749 | -36.1126 | 0.089367
33 | 0.0997 | 88.1323 | 18.2679 | 90.0057 | 11.7104 | 0.046262
34 | 0.10982 | 62.5333 | 44.2491 | 76.6054 | 35.2835 | 0.05846
35 | 0.28744 | 79.6339 | 87.8877 | 118.5994 | 47.8207 | 0.12595
36 | 0.11657 | 113.9309 | -273.2568 | 296.0566 | -67.3669 | 0.036182
37 | 0.27686 | 71.3126 | 91.8019 | 116.2458 | 52.1596 | 0.082374
38 | 0.14598 | 578.4553 | -675.4471 | 889.2915 | -49.4231 | 0.066128
39 | 0.11009 | 268.387 | -635.3394 | 689.7012 | -67.0993 | 0.025857
40 | 0.11143 | 419.2152 | -299.1119 | 514.9848 | -35.508 | 0.041455
41 | 0.26403 | 998.021 | 144.4012 | 1008.4134 | 8.2329 | 0.06239
42 | 0.10121 | 570.9202 | -40.0864 | 572.3258 | -4.0164 | 0.019039
43 | 0.24269 | 140.9945 | -203.9602 | 247.95 | -55.3445 | 0.04179
44 | 0.11095 | 224.8013 | -415.8548 | 472.727 | -61.6054 | 0.042034
45 | 0.10088 | 101.1526 | -209.8266 | 232.9357 | -64.2623 | 0.020989
46 | 0.10861 | 175.5728 | 231.7967 | 290.7843 | 52.8581 | 0.048175
47 | 0.23765 | 962.3393 | 109.9718 | 968.6025 | 6.5192 | 0.062946
48 | 0.10454 | 494.9248 | 221.0654 | 542.052 | 24.0686 | 0.027728
49 | 0.2229 | 660.266 | 8.7606 | 660.3241 | 0.76017 | 0.073815
50 | 0.11799 | 320.4977 | 205.5166 | 380.7307 | 32.6697 | 0.077536

## PQ14e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ14e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4564 | 172.476 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3779 | 226.1277 | 226.1529 | 89.1442 | 0
3 | 0 | 5.7392 | 367.4144 | 367.4593 | 89.1051 | 0
4 | 0 | 19.9757 | 578.6733 | 579.018 | 88.0229 | 0
5 | 0 | 240.7427 | 1074.7181 | 1101.3519 | 77.3739 | 0
6 | 0 | 994.9014 | 107.0665 | 1000.6458 | 6.1423 | 0
7 | 0 | 396.8946 | 239.4498 | 463.5315 | 31.1029 | 0
8 | 0 | 332.9969 | 434.5943 | 547.5026 | 52.5398 | 0
9 | 0 | 370.6288 | 582.7873 | 690.6567 | 57.5453 | 0
10 | 0 | 471.1051 | 698.7458 | 842.7252 | 56.0115 | 0
11 | 0 | 635.0821 | 756.1342 | 987.4555 | 49.9729 | 0
12 | 0 | 828.504 | 686.4085 | 1075.9068 | 39.6415 | 0
13 | 0 | 907.9978 | 465.2046 | 1020.2329 | 27.1279 | 0
14 | 0 | 768.741 | 269.0777 | 814.4725 | 19.2913 | 0
15 | 0 | 550.8641 | 244.3359 | 602.6204 | 23.9197 | 0
16 | 0 | 383.5208 | 335.1747 | 509.343 | 41.1515 | 0
17 | 0 | 279.8567 | 466.6594 | 544.1422 | 59.0488 | 0
18 | 0 | 220.199 | 607.1964 | 645.8909 | 70.0669 | 0
19 | 0 | 188.3549 | 748.3885 | 771.7272 | 75.8732 | 0
20 | 0 | 175.0533 | 890.0202 | 907.072 | 78.8728 | 0
21 | 0 | 176.17 | 1034.6416 | 1049.5329 | 80.3368 | 0
22 | 0 | 192.0234 | 1186.1173 | 1201.5603 | 80.804 | 0
23 | 0 | 230.4454 | 1348.6168 | 1368.1639 | 80.3032 | 0
24 | 0 | 319.4873 | 1519.5164 | 1552.7402 | 78.1262 | 0
25 | 0 | 519.9622 | 1574.7246 | 1658.3481 | 71.7272 | 0
26 | 0 | 395.5283 | 1484.9098 | 1536.6847 | 75.0847 | 0
27 | 0 | 290.6408 | 1721.9929 | 1746.3481 | 80.4198 | 0
28 | 0 | 305.1489 | 1969.7784 | 1993.2744 | 81.194 | 0
29 | 0 | 351.7036 | 2204.8201 | 2232.695 | 80.9368 | 0
30 | 0 | 416.7345 | 2463.0639 | 2498.0696 | 80.3969 | 0
31 | 0 | 505.4793 | 2743.5775 | 2789.7539 | 79.5608 | 0
32 | 0 | 621.3156 | 3056.1859 | 3118.7025 | 78.5085 | 0
33 | 0 | 773.2969 | 3410.4711 | 3497.0417 | 77.2247 | 0
34 | 0 | 975.6358 | 3817.1361 | 3939.8469 | 75.6625 | 0
35 | 0 | 1250.4337 | 4288.464 | 4467.0468 | 73.7443 | 0
36 | 0 | 1632.4438 | 4837.8191 | 5105.8169 | 71.3539 | 0
37 | 0 | 2177.6244 | 5476.6854 | 5893.7366 | 68.3164 | 0
38 | 0 | 2977.5254 | 6204.9626 | 6882.3847 | 64.3654 | 0
39 | 0 | 4180.8406 | 6982.8862 | 8138.8039 | 59.0899 | 0
40 | 0 | 6011.6129 | 7654.9904 | 9733.3637 | 51.8568 | 0
41 | 0 | 8709.831 | 7778.1775 | 11677.3799 | 41.7659 | 0
42 | 0 | 12139.0266 | 6420.4178 | 13732.3607 | 27.8747 | 0
43 | 0 | 14909.2992 | 2694.9627 | 15150.9085 | 10.246 | 0
44 | 0 | 14898.0669 | -2258.1236 | 15068.2288 | -8.6188 | 0
45 | 0 | 12358.4451 | -5785.0436 | 13645.4349 | -25.0845 | 0
46 | 0 | 9349.3973 | -7187.3375 | 11792.7541 | -37.5512 | 0
47 | 0 | 6951.6687 | -7322.1913 | 10096.5431 | -46.487 | 0
48 | 0 | 5256.1767 | -6945.6814 | 8710.332 | -52.8832 | 0
49 | 0 | 4083.8157 | -6422.7655 | 7611.141 | -57.5504 | 0
50 | 0 | 3263.4336 | -5895.9689 | 6738.8759 | -61.0354 | 0

## PQ15e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 336.0741
2 | 0.39879 | 14.6371 | 52.3829 | 54.3895 | 74.3883 | 2.4111
3 | 0.20446 | 30.2412 | 76.5223 | 82.2812 | 68.4363 | 0.82824
4 | 0.25577 | 98.5259 | -59.244 | 114.9661 | -31.0186 | 0.90107
5 | 0.76126 | 70.4333 | 176.1282 | 189.6892 | 68.2036 | 1.6345
6 | 0.12301 | 143.067 | 178.127 | 228.4675 | 51.2295 | 0.28693
7 | 0.40191 | 179.2842 | 101.1419 | 205.8458 | 29.4292 | 1.2486
8 | 0.13695 | 133.4513 | 39.6195 | 139.2083 | 16.5353 | 0.51971
9 | 0.11798 | 84.9921 | -1.1982 | 85.0005 | -0.80768 | 0.27838
10 | 0.1611 | 248.1314 | 231.5848 | 339.4123 | 43.0245 | 0.32657
11 | 0.33099 | 380.9236 | 141.4906 | 406.3525 | 20.3771 | 0.59755
12 | 0.08728 | 98.6461 | -158.9388 | 187.0631 | -58.174 | 0.18881
13 | 0.3232 | 351.3299 | 63.1975 | 356.9686 | 10.1974 | 0.62697
14 | 0.15085 | 261.7767 | -30.6806 | 263.5685 | -6.6846 | 0.42824
15 | 0.15754 | 109.5643 | 140.1154 | 177.867 | 51.9761 | 0.47792
16 | 0.15391 | 160.1755 | 28.3338 | 162.6622 | 10.0314 | 0.5487
17 | 0.50929 | 58.4776 | 80.5174 | 99.5122 | 54.0101 | 1.3388
18 | 0.12534 | 132.7314 | 34.4888 | 137.139 | 14.5656 | 0.3019
19 | 0.49629 | 159.5731 | 60.8157 | 170.7692 | 20.8626 | 0.89041
20 | 0.1516 | 187.1106 | -66.016 | 198.4149 | -19.4338 | 0.29019
21 | 0.10823 | 58.801 | -75.359 | 95.5853 | -52.0358 | 0.15533
22 | 0.12416 | 216.3407 | -1.7513 | 216.3477 | -0.46381 | 0.15739
23 | 0.44224 | 113.7445 | -14.2582 | 114.6346 | -7.1449 | 0.43434
24 | 0.11559 | 122.6854 | 51.7044 | 133.1355 | 22.8525 | 0.10395
25 | 0.38615 | 149.5464 | 86.6367 | 172.8295 | 30.085 | 0.33806
26 | 0.11668 | 270.3786 | 163.3268 | 315.88 | 31.1348 | 0.1309
27 | 0.10893 | 500.8647 | -70.112 | 505.7481 | -7.9686 | 0.089698
28 | 0.16989 | 433.534 | -965.6986 | 1058.5487 | -65.8231 | 0.11701
29 | 0.43974 | 304.3265 | -567.7355 | 644.157 | -61.8071 | 0.25965
30 | 0.12129 | 70.7312 | -230.6396 | 241.2416 | -72.9506 | 0.070552
31 | 0.3463 | 26.5117 | -121.732 | 124.5855 | -77.7136 | 0.1847
32 | 0.11373 | 60.9731 | -44.483 | 75.4749 | -36.1126 | 0.089367
33 | 0.0997 | 88.1323 | 18.2679 | 90.0057 | 11.7104 | 0.046262
34 | 0.10982 | 62.5333 | 44.2491 | 76.6054 | 35.2835 | 0.05846
35 | 0.28744 | 79.6339 | 87.8877 | 118.5994 | 47.8207 | 0.12595
36 | 0.11657 | 113.9309 | -273.2568 | 296.0566 | -67.3669 | 0.036182
37 | 0.27686 | 71.3126 | 91.8019 | 116.2458 | 52.1596 | 0.082374
38 | 0.14598 | 578.4553 | -675.4471 | 889.2915 | -49.4231 | 0.066128
39 | 0.11009 | 268.387 | -635.3394 | 689.7012 | -67.0993 | 0.025857
40 | 0.11143 | 419.2152 | -299.1119 | 514.9848 | -35.508 | 0.041455
41 | 0.26403 | 998.021 | 144.4012 | 1008.4134 | 8.2329 | 0.06239
42 | 0.10121 | 570.9202 | -40.0864 | 572.3258 | -4.0164 | 0.019039
43 | 0.24269 | 140.9945 | -203.9602 | 247.95 | -55.3445 | 0.04179
44 | 0.11095 | 224.8013 | -415.8548 | 472.727 | -61.6054 | 0.042034
45 | 0.10088 | 101.1526 | -209.8266 | 232.9357 | -64.2623 | 0.020989
46 | 0.10861 | 175.5728 | 231.7967 | 290.7843 | 52.8581 | 0.048175
47 | 0.23765 | 962.3393 | 109.9718 | 968.6025 | 6.5192 | 0.062946
48 | 0.10454 | 494.9248 | 221.0654 | 542.052 | 24.0686 | 0.027728
49 | 0.2229 | 660.266 | 8.7606 | 660.3241 | 0.76017 | 0.073815
50 | 0.11799 | 320.4977 | 205.5166 | 380.7307 | 32.6697 | 0.077536

## PQ15e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ15e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4564 | 172.476 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3779 | 226.1277 | 226.1529 | 89.1442 | 0
3 | 0 | 5.7392 | 367.4144 | 367.4593 | 89.1051 | 0
4 | 0 | 19.9757 | 578.6733 | 579.018 | 88.0229 | 0
5 | 0 | 240.7427 | 1074.7181 | 1101.3519 | 77.3739 | 0
6 | 0 | 994.9014 | 107.0665 | 1000.6458 | 6.1423 | 0
7 | 0 | 396.8946 | 239.4498 | 463.5315 | 31.1029 | 0
8 | 0 | 332.9969 | 434.5943 | 547.5026 | 52.5398 | 0
9 | 0 | 370.6288 | 582.7873 | 690.6567 | 57.5453 | 0
10 | 0 | 471.1051 | 698.7458 | 842.7252 | 56.0115 | 0
11 | 0 | 635.0821 | 756.1342 | 987.4555 | 49.9729 | 0
12 | 0 | 828.504 | 686.4085 | 1075.9068 | 39.6415 | 0
13 | 0 | 907.9978 | 465.2046 | 1020.2329 | 27.1279 | 0
14 | 0 | 768.741 | 269.0777 | 814.4725 | 19.2913 | 0
15 | 0 | 550.8641 | 244.3359 | 602.6204 | 23.9197 | 0
16 | 0 | 383.5208 | 335.1747 | 509.343 | 41.1515 | 0
17 | 0 | 279.8567 | 466.6594 | 544.1422 | 59.0488 | 0
18 | 0 | 220.199 | 607.1964 | 645.8909 | 70.0669 | 0
19 | 0 | 188.3549 | 748.3885 | 771.7272 | 75.8732 | 0
20 | 0 | 175.0533 | 890.0202 | 907.072 | 78.8728 | 0
21 | 0 | 176.17 | 1034.6416 | 1049.5329 | 80.3368 | 0
22 | 0 | 192.0234 | 1186.1173 | 1201.5603 | 80.804 | 0
23 | 0 | 230.4454 | 1348.6168 | 1368.1639 | 80.3032 | 0
24 | 0 | 319.4873 | 1519.5164 | 1552.7402 | 78.1262 | 0
25 | 0 | 519.9622 | 1574.7246 | 1658.3481 | 71.7272 | 0
26 | 0 | 395.5283 | 1484.9098 | 1536.6847 | 75.0847 | 0
27 | 0 | 290.6408 | 1721.9929 | 1746.3481 | 80.4198 | 0
28 | 0 | 305.1489 | 1969.7784 | 1993.2744 | 81.194 | 0
29 | 0 | 351.7036 | 2204.8201 | 2232.695 | 80.9368 | 0
30 | 0 | 416.7345 | 2463.0639 | 2498.0696 | 80.3969 | 0
31 | 0 | 505.4793 | 2743.5775 | 2789.7539 | 79.5608 | 0
32 | 0 | 621.3156 | 3056.1859 | 3118.7025 | 78.5085 | 0
33 | 0 | 773.2969 | 3410.4711 | 3497.0417 | 77.2247 | 0
34 | 0 | 975.6358 | 3817.1361 | 3939.8469 | 75.6625 | 0
35 | 0 | 1250.4337 | 4288.464 | 4467.0468 | 73.7443 | 0
36 | 0 | 1632.4438 | 4837.8191 | 5105.8169 | 71.3539 | 0
37 | 0 | 2177.6244 | 5476.6854 | 5893.7366 | 68.3164 | 0
38 | 0 | 2977.5254 | 6204.9626 | 6882.3847 | 64.3654 | 0
39 | 0 | 4180.8406 | 6982.8862 | 8138.8039 | 59.0899 | 0
40 | 0 | 6011.6129 | 7654.9904 | 9733.3637 | 51.8568 | 0
41 | 0 | 8709.831 | 7778.1775 | 11677.3799 | 41.7659 | 0
42 | 0 | 12139.0266 | 6420.4178 | 13732.3607 | 27.8747 | 0
43 | 0 | 14909.2992 | 2694.9627 | 15150.9085 | 10.246 | 0
44 | 0 | 14898.0669 | -2258.1236 | 15068.2288 | -8.6188 | 0
45 | 0 | 12358.4451 | -5785.0436 | 13645.4349 | -25.0845 | 0
46 | 0 | 9349.3973 | -7187.3375 | 11792.7541 | -37.5512 | 0
47 | 0 | 6951.6687 | -7322.1913 | 10096.5431 | -46.487 | 0
48 | 0 | 5256.1767 | -6945.6814 | 8710.332 | -52.8832 | 0
49 | 0 | 4083.8157 | -6422.7655 | 7611.141 | -57.5504 | 0
50 | 0 | 3263.4336 | -5895.9689 | 6738.8759 | -61.0354 | 0

## PQ16e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 335.7128
2 | 0.39879 | 14.6371 | 52.3829 | 54.3895 | 74.3883 | 2.4111
3 | 0.20446 | 30.2412 | 76.5223 | 82.2812 | 68.4363 | 0.82824
4 | 0.25577 | 98.5259 | -59.244 | 114.9661 | -31.0186 | 0.90107
5 | 0.76126 | 70.4333 | 176.1282 | 189.6892 | 68.2036 | 1.6345
6 | 0.12301 | 143.067 | 178.127 | 228.4675 | 51.2295 | 0.28693
7 | 0.40191 | 179.2842 | 101.1419 | 205.8458 | 29.4292 | 1.2486
8 | 0.13695 | 133.4513 | 39.6195 | 139.2083 | 16.5353 | 0.51971
9 | 0.11798 | 84.9921 | -1.1982 | 85.0005 | -0.80768 | 0.27838
10 | 0.1611 | 248.1314 | 231.5848 | 339.4123 | 43.0245 | 0.32657
11 | 0.33099 | 380.9236 | 141.4906 | 406.3525 | 20.3771 | 0.59755
12 | 0.08728 | 98.6461 | -158.9388 | 187.0631 | -58.174 | 0.18881
13 | 0.3232 | 351.3299 | 63.1975 | 356.9686 | 10.1974 | 0.62697
14 | 0.15085 | 261.7767 | -30.6806 | 263.5685 | -6.6846 | 0.42824
15 | 0.15754 | 109.5643 | 140.1154 | 177.867 | 51.9761 | 0.47792
16 | 0.15391 | 160.1755 | 28.3338 | 162.6622 | 10.0314 | 0.5487
17 | 0.50929 | 58.4776 | 80.5174 | 99.5122 | 54.0101 | 1.3388
18 | 0.12534 | 132.7314 | 34.4888 | 137.139 | 14.5656 | 0.3019
19 | 0.49629 | 159.5731 | 60.8157 | 170.7692 | 20.8626 | 0.89041
20 | 0.1516 | 187.1106 | -66.016 | 198.4149 | -19.4338 | 0.29019
21 | 0.10823 | 58.801 | -75.359 | 95.5853 | -52.0358 | 0.15533
22 | 0.12416 | 216.3407 | -1.7513 | 216.3477 | -0.46381 | 0.15739
23 | 0.44224 | 113.7445 | -14.2582 | 114.6346 | -7.1449 | 0.43434
24 | 0.11559 | 122.6854 | 51.7044 | 133.1355 | 22.8525 | 0.10395
25 | 0.38615 | 149.5464 | 86.6367 | 172.8295 | 30.085 | 0.33806
26 | 0.11668 | 270.3786 | 163.3268 | 315.88 | 31.1348 | 0.1309
27 | 0.10893 | 500.8647 | -70.112 | 505.7481 | -7.9686 | 0.089698
28 | 0.16989 | 433.534 | -965.6986 | 1058.5487 | -65.8231 | 0.11701
29 | 0.43974 | 304.3265 | -567.7355 | 644.157 | -61.8071 | 0.25965
30 | 0.12129 | 70.7312 | -230.6396 | 241.2416 | -72.9506 | 0.070552
31 | 0.3463 | 26.5117 | -121.732 | 124.5855 | -77.7136 | 0.1847
32 | 0.11373 | 60.9731 | -44.483 | 75.4749 | -36.1126 | 0.089367
33 | 0.0997 | 88.1323 | 18.2679 | 90.0057 | 11.7104 | 0.046262
34 | 0.10982 | 62.5333 | 44.2491 | 76.6054 | 35.2835 | 0.05846
35 | 0.28744 | 79.6339 | 87.8877 | 118.5994 | 47.8207 | 0.12595
36 | 0.11657 | 113.9309 | -273.2568 | 296.0566 | -67.3669 | 0.036182
37 | 0.27686 | 71.3126 | 91.8019 | 116.2458 | 52.1596 | 0.082374
38 | 0.14598 | 578.4553 | -675.4471 | 889.2915 | -49.4231 | 0.066128
39 | 0.11009 | 268.387 | -635.3394 | 689.7012 | -67.0993 | 0.025857
40 | 0.11143 | 419.2152 | -299.1119 | 514.9848 | -35.508 | 0.041455
41 | 0.26403 | 998.021 | 144.4012 | 1008.4134 | 8.2329 | 0.06239
42 | 0.10121 | 570.9202 | -40.0864 | 572.3258 | -4.0164 | 0.019039
43 | 0.24269 | 140.9945 | -203.9602 | 247.95 | -55.3445 | 0.04179
44 | 0.11095 | 224.8013 | -415.8548 | 472.727 | -61.6054 | 0.042034
45 | 0.10088 | 101.1526 | -209.8266 | 232.9357 | -64.2623 | 0.020989
46 | 0.10861 | 175.5728 | 231.7967 | 290.7843 | 52.8581 | 0.048175
47 | 0.23765 | 962.3393 | 109.9718 | 968.6025 | 6.5192 | 0.062946
48 | 0.10454 | 494.9248 | 221.0654 | 542.052 | 24.0686 | 0.027728
49 | 0.2229 | 660.266 | 8.7606 | 660.3241 | 0.76017 | 0.073815
50 | 0.11799 | 320.4977 | 205.5166 | 380.7307 | 32.6697 | 0.077536

## PQ16e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ16e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4564 | 172.476 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3779 | 226.1277 | 226.1529 | 89.1442 | 0
3 | 0 | 5.7392 | 367.4144 | 367.4593 | 89.1051 | 0
4 | 0 | 19.9757 | 578.6733 | 579.018 | 88.0229 | 0
5 | 0 | 240.7427 | 1074.7181 | 1101.3519 | 77.3739 | 0
6 | 0 | 994.9014 | 107.0665 | 1000.6458 | 6.1423 | 0
7 | 0 | 396.8946 | 239.4498 | 463.5315 | 31.1029 | 0
8 | 0 | 332.9969 | 434.5943 | 547.5026 | 52.5398 | 0
9 | 0 | 370.6288 | 582.7873 | 690.6567 | 57.5453 | 0
10 | 0 | 471.1051 | 698.7458 | 842.7252 | 56.0115 | 0
11 | 0 | 635.0821 | 756.1342 | 987.4555 | 49.9729 | 0
12 | 0 | 828.504 | 686.4085 | 1075.9068 | 39.6415 | 0
13 | 0 | 907.9978 | 465.2046 | 1020.2329 | 27.1279 | 0
14 | 0 | 768.741 | 269.0777 | 814.4725 | 19.2913 | 0
15 | 0 | 550.8641 | 244.3359 | 602.6204 | 23.9197 | 0
16 | 0 | 383.5208 | 335.1747 | 509.343 | 41.1515 | 0
17 | 0 | 279.8567 | 466.6594 | 544.1422 | 59.0488 | 0
18 | 0 | 220.199 | 607.1964 | 645.8909 | 70.0669 | 0
19 | 0 | 188.3549 | 748.3885 | 771.7272 | 75.8732 | 0
20 | 0 | 175.0533 | 890.0202 | 907.072 | 78.8728 | 0
21 | 0 | 176.17 | 1034.6416 | 1049.5329 | 80.3368 | 0
22 | 0 | 192.0234 | 1186.1173 | 1201.5603 | 80.804 | 0
23 | 0 | 230.4454 | 1348.6168 | 1368.1639 | 80.3032 | 0
24 | 0 | 319.4873 | 1519.5164 | 1552.7402 | 78.1262 | 0
25 | 0 | 519.9622 | 1574.7246 | 1658.3481 | 71.7272 | 0
26 | 0 | 395.5283 | 1484.9098 | 1536.6847 | 75.0847 | 0
27 | 0 | 290.6408 | 1721.9929 | 1746.3481 | 80.4198 | 0
28 | 0 | 305.1489 | 1969.7784 | 1993.2744 | 81.194 | 0
29 | 0 | 351.7036 | 2204.8201 | 2232.695 | 80.9368 | 0
30 | 0 | 416.7345 | 2463.0639 | 2498.0696 | 80.3969 | 0
31 | 0 | 505.4793 | 2743.5775 | 2789.7539 | 79.5608 | 0
32 | 0 | 621.3156 | 3056.1859 | 3118.7025 | 78.5085 | 0
33 | 0 | 773.2969 | 3410.4711 | 3497.0417 | 77.2247 | 0
34 | 0 | 975.6358 | 3817.1361 | 3939.8469 | 75.6625 | 0
35 | 0 | 1250.4337 | 4288.464 | 4467.0468 | 73.7443 | 0
36 | 0 | 1632.4438 | 4837.8191 | 5105.8169 | 71.3539 | 0
37 | 0 | 2177.6244 | 5476.6854 | 5893.7366 | 68.3164 | 0
38 | 0 | 2977.5254 | 6204.9626 | 6882.3847 | 64.3654 | 0
39 | 0 | 4180.8406 | 6982.8862 | 8138.8039 | 59.0899 | 0
40 | 0 | 6011.6129 | 7654.9904 | 9733.3637 | 51.8568 | 0
41 | 0 | 8709.831 | 7778.1775 | 11677.3799 | 41.7659 | 0
42 | 0 | 12139.0266 | 6420.4178 | 13732.3607 | 27.8747 | 0
43 | 0 | 14909.2992 | 2694.9627 | 15150.9085 | 10.246 | 0
44 | 0 | 14898.0669 | -2258.1236 | 15068.2288 | -8.6188 | 0
45 | 0 | 12358.4451 | -5785.0436 | 13645.4349 | -25.0845 | 0
46 | 0 | 9349.3973 | -7187.3375 | 11792.7541 | -37.5512 | 0
47 | 0 | 6951.6687 | -7322.1913 | 10096.5431 | -46.487 | 0
48 | 0 | 5256.1767 | -6945.6814 | 8710.332 | -52.8832 | 0
49 | 0 | 4083.8157 | -6422.7655 | 7611.141 | -57.5504 | 0
50 | 0 | 3263.4336 | -5895.9689 | 6738.8759 | -61.0354 | 0

## PQ17e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0151 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 290.1796
2 | 0.39693 | 14.6371 | 52.3829 | 54.3895 | 74.3883 | 2.3777
3 | 0.20446 | 30.2412 | 76.5223 | 82.2812 | 68.4363 | 0.82824
4 | 0.25351 | 98.5259 | -59.244 | 114.9661 | -31.0186 | 0.87331
5 | 0.76126 | 70.4333 | 176.1282 | 189.6892 | 68.2036 | 1.6345
6 | 0.12301 | 143.067 | 178.127 | 228.4675 | 51.2295 | 0.28693
7 | 0.41745 | 179.2842 | 101.1419 | 205.8458 | 29.4292 | 1.3019
8 | 0.16311 | 133.4513 | 39.6195 | 139.2083 | 16.5353 | 0.71262
9 | 0.11798 | 84.9921 | -1.1982 | 85.0005 | -0.80768 | 0.27838
10 | 0.17242 | 248.1314 | 231.5848 | 339.4123 | 43.0245 | 0.3526
11 | 0.3534 | 380.9236 | 141.4906 | 406.3525 | 20.3771 | 0.64476
12 | 0.091182 | 98.6461 | -158.9388 | 187.0631 | -58.174 | 0.21631
13 | 0.34924 | 351.3299 | 63.1975 | 356.9686 | 10.1974 | 0.68933
14 | 0.15848 | 261.7767 | -30.6806 | 263.5685 | -6.6846 | 0.45481
15 | 0.15323 | 64.1271 | 108.4781 | 126.015 | 59.4105 | 0.49708
16 | 0.16443 | 160.1755 | 28.3338 | 162.6622 | 10.0314 | 0.60993
17 | 0.51418 | 58.4776 | 80.5174 | 99.5122 | 54.0101 | 1.3899
18 | 0.12304 | 132.7314 | 34.4888 | 137.139 | 14.5656 | 0.28276
19 | 0.50016 | 159.5731 | 60.8157 | 170.7692 | 20.8626 | 0.91608
20 | 0.1516 | 187.1106 | -66.016 | 198.4149 | -19.4338 | 0.29019
21 | 0.10823 | 58.801 | -75.359 | 95.5853 | -52.0358 | 0.15533
22 | 0.12486 | 216.3407 | -1.7513 | 216.3477 | -0.46381 | 0.16145
23 | 0.44249 | 113.7445 | -14.2582 | 114.6346 | -7.1449 | 0.437
24 | 0.11559 | 122.6854 | 51.7044 | 133.1355 | 22.8525 | 0.10395
25 | 0.38851 | 149.5464 | 86.6367 | 172.8295 | 30.085 | 0.3541
26 | 0.12101 | 270.3786 | 163.3268 | 315.88 | 31.1348 | 0.14594
27 | 0.1079 | 500.8647 | -70.112 | 505.7481 | -7.9686 | 0.087034
28 | 0.172 | 433.534 | -965.6986 | 1058.5487 | -65.8231 | 0.12074
29 | 0.43863 | 304.3265 | -567.7355 | 644.157 | -61.8071 | 0.25695
30 | 0.12106 | 70.7312 | -230.6396 | 241.2416 | -72.9506 | 0.069225
31 | 0.34756 | 26.5116 | -121.7319 | 124.5854 | -77.7136 | 0.19812
32 | 0.11401 | 60.9731 | -44.483 | 75.4749 | -36.1126 | 0.094137
33 | 0.099549 | 41.5117 | 16.5568 | 44.6917 | 21.7445 | 0.04362
34 | 0.11331 | 89.1114 | 282.7538 | 296.4634 | 72.5075 | 0.078645
35 | 0.28644 | 79.6339 | 87.8877 | 118.5994 | 47.8207 | 0.11549
36 | 0.11657 | 113.9309 | -273.2568 | 296.0566 | -67.3669 | 0.036182
37 | 0.28449 | 1071.0565 | 268.2565 | 1104.1393 | 14.061 | 0.087281
38 | 0.13988 | 165.8846 | -748.4188 | 766.5823 | -77.5026 | 0.058244
39 | 0.11009 | 268.387 | -635.3394 | 689.7012 | -67.0993 | 0.025857
40 | 0.11616 | 529.0853 | 605.7747 | 804.2974 | 48.8659 | 0.047345
41 | 0.2562 | 82.2964 | -250.6739 | 263.8373 | -71.825 | 0.046313
42 | 0.10043 | 43.8686 | -92.1759 | 102.0826 | -64.5492 | 0.014169
43 | 0.24042 | 140.9945 | -203.9602 | 247.95 | -55.3445 | 0.030226
44 | 0.10462 | 71.2778 | -423.9799 | 429.9296 | -80.4569 | 0.024403
45 | 0.10011 | 78.4789 | 60.6003 | 99.1531 | 37.6748 | 0.014896
46 | 0.10412 | 91.1175 | 234.8848 | 251.939 | 68.7975 | 0.028595
47 | 0.22243 | 782.5945 | 137.0591 | 794.5057 | 9.9337 | 0.044174
48 | 0.1017 | 436.4422 | 227.9764 | 492.3972 | 27.5804 | 0.020809
49 | 0.21165 | 64.588 | 54.4039 | 84.4476 | 40.1082 | 0.055094
50 | 0.10883 | 320.4977 | 205.5166 | 380.7307 | 32.6697 | 0.046804

## PQ17e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ17e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4564 | 172.476 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3779 | 226.1277 | 226.1529 | 89.1442 | 0
3 | 0 | 5.7392 | 367.4144 | 367.4593 | 89.1051 | 0
4 | 0 | 19.9757 | 578.6733 | 579.018 | 88.0229 | 0
5 | 0 | 240.7427 | 1074.7181 | 1101.3519 | 77.3739 | 0
6 | 0 | 994.9014 | 107.0665 | 1000.6458 | 6.1423 | 0
7 | 0 | 396.8946 | 239.4498 | 463.5315 | 31.1029 | 0
8 | 0 | 332.9969 | 434.5943 | 547.5026 | 52.5398 | 0
9 | 0 | 370.6288 | 582.7873 | 690.6567 | 57.5453 | 0
10 | 0 | 471.1051 | 698.7458 | 842.7252 | 56.0115 | 0
11 | 0 | 635.0821 | 756.1342 | 987.4555 | 49.9729 | 0
12 | 0 | 828.504 | 686.4085 | 1075.9068 | 39.6415 | 0
13 | 0 | 907.9978 | 465.2046 | 1020.2329 | 27.1279 | 0
14 | 0 | 768.741 | 269.0777 | 814.4725 | 19.2913 | 0
15 | 0 | 550.8641 | 244.3359 | 602.6204 | 23.9197 | 0
16 | 0 | 383.5208 | 335.1747 | 509.343 | 41.1515 | 0
17 | 0 | 279.8567 | 466.6594 | 544.1422 | 59.0488 | 0
18 | 0 | 220.199 | 607.1964 | 645.8909 | 70.0669 | 0
19 | 0 | 188.3549 | 748.3885 | 771.7272 | 75.8732 | 0
20 | 0 | 175.0533 | 890.0202 | 907.072 | 78.8728 | 0
21 | 0 | 176.17 | 1034.6416 | 1049.5329 | 80.3368 | 0
22 | 0 | 192.0234 | 1186.1173 | 1201.5603 | 80.804 | 0
23 | 0 | 230.4454 | 1348.6168 | 1368.1639 | 80.3032 | 0
24 | 0 | 319.4873 | 1519.5164 | 1552.7402 | 78.1262 | 0
25 | 0 | 519.9622 | 1574.7246 | 1658.3481 | 71.7272 | 0
26 | 0 | 395.5283 | 1484.9098 | 1536.6847 | 75.0847 | 0
27 | 0 | 290.6408 | 1721.9929 | 1746.3481 | 80.4198 | 0
28 | 0 | 305.1489 | 1969.7784 | 1993.2744 | 81.194 | 0
29 | 0 | 351.7036 | 2204.8201 | 2232.695 | 80.9368 | 0
30 | 0 | 416.7345 | 2463.0639 | 2498.0696 | 80.3969 | 0
31 | 0 | 505.5103 | 2743.6517 | 2789.8325 | 79.5605 | 0
32 | 0 | 621.3156 | 3056.1859 | 3118.7025 | 78.5085 | 0
33 | 0 | 773.2969 | 3410.4711 | 3497.0417 | 77.2247 | 0
34 | 0 | 975.6358 | 3817.1361 | 3939.8469 | 75.6625 | 0
35 | 0 | 1250.4337 | 4288.464 | 4467.0468 | 73.7443 | 0
36 | 0 | 1632.4438 | 4837.8191 | 5105.8169 | 71.3539 | 0
37 | 0 | 2177.6244 | 5476.6854 | 5893.7366 | 68.3164 | 0
38 | 0 | 2977.5254 | 6204.9626 | 6882.3847 | 64.3654 | 0
39 | 0 | 4180.8406 | 6982.8862 | 8138.8039 | 59.0899 | 0
40 | 0 | 6011.6129 | 7654.9904 | 9733.3637 | 51.8568 | 0
41 | 0 | 8709.831 | 7778.1775 | 11677.3799 | 41.7659 | 0
42 | 0 | 12139.0266 | 6420.4178 | 13732.3607 | 27.8747 | 0
43 | 0 | 14909.2992 | 2694.9627 | 15150.9085 | 10.246 | 0
44 | 0 | 14898.0669 | -2258.1236 | 15068.2288 | -8.6188 | 0
45 | 0 | 12358.4451 | -5785.0436 | 13645.4349 | -25.0845 | 0
46 | 0 | 9349.3973 | -7187.3375 | 11792.7541 | -37.5512 | 0
47 | 0 | 6951.6687 | -7322.1913 | 10096.5431 | -46.487 | 0
48 | 0 | 5256.1767 | -6945.6814 | 8710.332 | -52.8832 | 0
49 | 0 | 4083.8157 | -6422.7655 | 7611.141 | -57.5504 | 0
50 | 0 | 3263.4336 | -5895.9689 | 6738.8759 | -61.0354 | 0

## PQ18e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 289.8295
2 | 0.39693 | 14.6371 | 52.3829 | 54.3895 | 74.3883 | 2.3777
3 | 0.20446 | 30.2412 | 76.5223 | 82.2812 | 68.4363 | 0.82824
4 | 0.25351 | 98.5259 | -59.244 | 114.9661 | -31.0186 | 0.87331
5 | 0.76126 | 70.4333 | 176.1282 | 189.6892 | 68.2036 | 1.6345
6 | 0.12301 | 143.067 | 178.127 | 228.4675 | 51.2295 | 0.28693
7 | 0.41745 | 179.2842 | 101.1419 | 205.8458 | 29.4292 | 1.3019
8 | 0.16311 | 133.4513 | 39.6195 | 139.2083 | 16.5353 | 0.71262
9 | 0.11798 | 84.9921 | -1.1982 | 85.0005 | -0.80768 | 0.27838
10 | 0.17242 | 248.1314 | 231.5848 | 339.4123 | 43.0245 | 0.3526
11 | 0.3534 | 380.9236 | 141.4906 | 406.3525 | 20.3771 | 0.64476
12 | 0.091182 | 98.6461 | -158.9388 | 187.0631 | -58.174 | 0.21631
13 | 0.34924 | 351.3299 | 63.1975 | 356.9686 | 10.1974 | 0.68933
14 | 0.15848 | 261.7767 | -30.6806 | 263.5685 | -6.6846 | 0.45481
15 | 0.15323 | 64.1271 | 108.4781 | 126.015 | 59.4105 | 0.49708
16 | 0.16443 | 160.1755 | 28.3338 | 162.6622 | 10.0314 | 0.60993
17 | 0.51418 | 58.4776 | 80.5174 | 99.5122 | 54.0101 | 1.3899
18 | 0.12304 | 132.7314 | 34.4888 | 137.139 | 14.5656 | 0.28276
19 | 0.50016 | 159.5731 | 60.8157 | 170.7692 | 20.8626 | 0.91608
20 | 0.1516 | 187.1106 | -66.016 | 198.4149 | -19.4338 | 0.29019
21 | 0.10823 | 58.801 | -75.359 | 95.5853 | -52.0358 | 0.15533
22 | 0.12486 | 216.3407 | -1.7513 | 216.3477 | -0.46381 | 0.16145
23 | 0.44249 | 113.7445 | -14.2582 | 114.6346 | -7.1449 | 0.437
24 | 0.11559 | 122.6854 | 51.7044 | 133.1355 | 22.8525 | 0.10395
25 | 0.38851 | 149.5464 | 86.6367 | 172.8295 | 30.085 | 0.3541
26 | 0.12101 | 270.3786 | 163.3268 | 315.88 | 31.1348 | 0.14594
27 | 0.1079 | 500.8647 | -70.112 | 505.7481 | -7.9686 | 0.087034
28 | 0.172 | 433.534 | -965.6986 | 1058.5487 | -65.8231 | 0.12074
29 | 0.43863 | 304.3265 | -567.7355 | 644.157 | -61.8071 | 0.25695
30 | 0.12106 | 70.7312 | -230.6396 | 241.2416 | -72.9506 | 0.069225
31 | 0.34756 | 26.5116 | -121.7319 | 124.5854 | -77.7136 | 0.19812
32 | 0.11401 | 60.9731 | -44.483 | 75.4749 | -36.1126 | 0.094137
33 | 0.099549 | 41.5117 | 16.5568 | 44.6917 | 21.7445 | 0.04362
34 | 0.11331 | 89.1114 | 282.7538 | 296.4634 | 72.5075 | 0.078645
35 | 0.28644 | 79.6339 | 87.8877 | 118.5994 | 47.8207 | 0.11549
36 | 0.11657 | 113.9309 | -273.2568 | 296.0566 | -67.3669 | 0.036182
37 | 0.28449 | 1071.0565 | 268.2565 | 1104.1393 | 14.061 | 0.087281
38 | 0.13988 | 165.8846 | -748.4188 | 766.5823 | -77.5026 | 0.058244
39 | 0.11009 | 268.387 | -635.3394 | 689.7012 | -67.0993 | 0.025857
40 | 0.11616 | 529.0853 | 605.7747 | 804.2974 | 48.8659 | 0.047345
41 | 0.2562 | 82.2964 | -250.6739 | 263.8373 | -71.825 | 0.046313
42 | 0.10043 | 43.8686 | -92.1759 | 102.0826 | -64.5492 | 0.014169
43 | 0.24042 | 140.9945 | -203.9602 | 247.95 | -55.3445 | 0.030226
44 | 0.10462 | 71.2778 | -423.9799 | 429.9296 | -80.4569 | 0.024403
45 | 0.10011 | 78.4789 | 60.6003 | 99.1531 | 37.6748 | 0.014896
46 | 0.10412 | 91.1175 | 234.8848 | 251.939 | 68.7975 | 0.028595
47 | 0.22243 | 782.5945 | 137.0591 | 794.5057 | 9.9337 | 0.044174
48 | 0.1017 | 436.4422 | 227.9764 | 492.3972 | 27.5804 | 0.020809
49 | 0.21165 | 64.588 | 54.4039 | 84.4476 | 40.1082 | 0.055094
50 | 0.10883 | 320.4977 | 205.5166 | 380.7307 | 32.6697 | 0.046804

## PQ18e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ18e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4564 | 172.476 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3779 | 226.1277 | 226.1529 | 89.1442 | 0
3 | 0 | 5.7392 | 367.4144 | 367.4593 | 89.1051 | 0
4 | 0 | 19.9757 | 578.6733 | 579.018 | 88.0229 | 0
5 | 0 | 240.7427 | 1074.7181 | 1101.3519 | 77.3739 | 0
6 | 0 | 994.9014 | 107.0665 | 1000.6458 | 6.1423 | 0
7 | 0 | 396.8946 | 239.4498 | 463.5315 | 31.1029 | 0
8 | 0 | 332.9969 | 434.5943 | 547.5026 | 52.5398 | 0
9 | 0 | 370.6288 | 582.7873 | 690.6567 | 57.5453 | 0
10 | 0 | 471.1051 | 698.7458 | 842.7252 | 56.0115 | 0
11 | 0 | 635.0821 | 756.1342 | 987.4555 | 49.9729 | 0
12 | 0 | 828.504 | 686.4085 | 1075.9068 | 39.6415 | 0
13 | 0 | 907.9978 | 465.2046 | 1020.2329 | 27.1279 | 0
14 | 0 | 768.741 | 269.0777 | 814.4725 | 19.2913 | 0
15 | 0 | 550.8641 | 244.3359 | 602.6204 | 23.9197 | 0
16 | 0 | 383.5208 | 335.1747 | 509.343 | 41.1515 | 0
17 | 0 | 279.8567 | 466.6594 | 544.1422 | 59.0488 | 0
18 | 0 | 220.199 | 607.1964 | 645.8909 | 70.0669 | 0
19 | 0 | 188.3549 | 748.3885 | 771.7272 | 75.8732 | 0
20 | 0 | 175.0533 | 890.0202 | 907.072 | 78.8728 | 0
21 | 0 | 176.17 | 1034.6416 | 1049.5329 | 80.3368 | 0
22 | 0 | 192.0234 | 1186.1173 | 1201.5603 | 80.804 | 0
23 | 0 | 230.4454 | 1348.6168 | 1368.1639 | 80.3032 | 0
24 | 0 | 319.4873 | 1519.5164 | 1552.7402 | 78.1262 | 0
25 | 0 | 519.9622 | 1574.7246 | 1658.3481 | 71.7272 | 0
26 | 0 | 395.5283 | 1484.9098 | 1536.6847 | 75.0847 | 0
27 | 0 | 290.6408 | 1721.9929 | 1746.3481 | 80.4198 | 0
28 | 0 | 305.1489 | 1969.7784 | 1993.2744 | 81.194 | 0
29 | 0 | 351.7036 | 2204.8201 | 2232.695 | 80.9368 | 0
30 | 0 | 416.7345 | 2463.0639 | 2498.0696 | 80.3969 | 0
31 | 0 | 505.5103 | 2743.6517 | 2789.8325 | 79.5605 | 0
32 | 0 | 621.3156 | 3056.1859 | 3118.7025 | 78.5085 | 0
33 | 0 | 773.2969 | 3410.4711 | 3497.0417 | 77.2247 | 0
34 | 0 | 975.6358 | 3817.1361 | 3939.8469 | 75.6625 | 0
35 | 0 | 1250.4337 | 4288.464 | 4467.0468 | 73.7443 | 0
36 | 0 | 1632.4438 | 4837.8191 | 5105.8169 | 71.3539 | 0
37 | 0 | 2177.6244 | 5476.6854 | 5893.7366 | 68.3164 | 0
38 | 0 | 2977.5254 | 6204.9626 | 6882.3847 | 64.3654 | 0
39 | 0 | 4180.8406 | 6982.8862 | 8138.8039 | 59.0899 | 0
40 | 0 | 6011.6129 | 7654.9904 | 9733.3637 | 51.8568 | 0
41 | 0 | 8709.831 | 7778.1775 | 11677.3799 | 41.7659 | 0
42 | 0 | 12139.0266 | 6420.4178 | 13732.3607 | 27.8747 | 0
43 | 0 | 14909.2992 | 2694.9627 | 15150.9085 | 10.246 | 0
44 | 0 | 14898.0669 | -2258.1236 | 15068.2288 | -8.6188 | 0
45 | 0 | 12358.4451 | -5785.0436 | 13645.4349 | -25.0845 | 0
46 | 0 | 9349.3973 | -7187.3375 | 11792.7541 | -37.5512 | 0
47 | 0 | 6951.6687 | -7322.1913 | 10096.5431 | -46.487 | 0
48 | 0 | 5256.1767 | -6945.6814 | 8710.332 | -52.8832 | 0
49 | 0 | 4083.8157 | -6422.7655 | 7611.141 | -57.5504 | 0
50 | 0 | 3263.4336 | -5895.9689 | 6738.8759 | -61.0354 | 0

## PQ20e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0364 | 60.4613 | 335.7179
2 | 0.39846 | 14.6098 | 52.3293 | 54.3305 | 74.4008 | 2.4202
3 | 0.20397 | 30.0612 | 76.3234 | 82.0302 | 68.5022 | 0.83693
4 | 0.25732 | 99.3206 | -58.8677 | 115.4556 | -30.6554 | 0.92926
5 | 0.75224 | 78.2595 | 51.1542 | 93.495 | 33.1706 | 1.9546
6 | 0.12313 | 196.7456 | 173.6038 | 262.3873 | 41.4245 | 0.26224
7 | 0.42166 | 182.5112 | 110.8196 | 213.5213 | 31.2658 | 1.27
8 | 0.1406 | 136.4051 | 40.3864 | 142.2583 | 16.4928 | 0.52008
9 | 0.11903 | 85.6685 | -1.5514 | 85.6825 | -1.0375 | 0.26942
10 | 0.16847 | 252.4561 | 239.7291 | 348.1438 | 43.5188 | 0.33764
11 | 0.34808 | 390.4506 | 145.4183 | 416.6511 | 20.4272 | 0.62292
12 | 0.088414 | 97.7814 | -160.34 | 187.8034 | -58.6236 | 0.19159
13 | 0.33997 | 354.3391 | 67.4948 | 360.71 | 10.7846 | 0.66246
14 | 0.15976 | 265.3565 | -25.0718 | 266.5383 | -5.3975 | 0.45827
15 | 0.15706 | 102.5998 | 142.9565 | 175.9639 | 54.333 | 0.47309
16 | 0.1596 | 169.0711 | 33.401 | 172.3388 | 11.1752 | 0.53108
17 | 0.52304 | 59.1291 | 83.8815 | 102.6273 | 54.8195 | 1.1752
18 | 0.12783 | 137.2359 | 32.3949 | 141.0075 | 13.2817 | 0.26469
19 | 0.50668 | 164.8793 | 58.3414 | 174.8969 | 19.486 | 0.78094
20 | 0.1505 | 313.8902 | -5.1421 | 313.9324 | -0.93852 | 0.24037
21 | 0.10726 | 57.65 | -75.3446 | 94.8701 | -52.5785 | 0.13494
22 | 0.12428 | 217.1997 | -6.6886 | 217.3026 | -1.7638 | 0.13945
23 | 0.44245 | 113.6883 | -15.4535 | 114.7338 | -7.7407 | 0.38196
24 | 0.11626 | 123.9171 | 51.0188 | 134.0088 | 22.3778 | 0.092328
25 | 0.39014 | 151.9807 | 86.4091 | 174.8275 | 29.6205 | 0.29963
26 | 0.11892 | 279.2408 | 160.888 | 322.2737 | 29.9489 | 0.12099
27 | 0.10881 | 497.3064 | -89.7175 | 505.3345 | -10.2266 | 0.079318
28 | 0.15961 | 375.091 | -921.5528 | 994.9637 | -67.8527 | 0.096408
29 | 0.42515 | 281.8355 | -555.4473 | 622.8587 | -63.0966 | 0.21689
30 | 0.11971 | 68.5517 | -228.0313 | 238.1126 | -73.268 | 0.060709
31 | 0.34404 | 26.0768 | -120.9972 | 123.7753 | -77.8379 | 0.15944
32 | 0.11359 | 152.8884 | 30.1124 | 155.8256 | 11.1422 | 0.079856
33 | 0.09984 | 88.3311 | 17.9193 | 90.1304 | 11.4677 | 0.040178
34 | 0.1101 | 62.8035 | 44.1873 | 76.7906 | 35.1295 | 0.052356
35 | 0.28901 | 185.5862 | 129.9944 | 226.5851 | 35.0094 | 0.10963
36 | 0.11532 | 110.976 | -270.9507 | 292.7967 | -67.727 | 0.029842
37 | 0.27839 | 1099.0905 | 224.9806 | 1121.8806 | 11.5685 | 0.064562
38 | 0.14373 | 819.8377 | -517.56 | 969.5371 | -32.264 | 0.058796
39 | 0.10777 | 254.0145 | -624.358 | 674.0521 | -67.8615 | 0.021113
40 | 0.11339 | 553.3575 | 612.0055 | 825.0789 | 47.881 | 0.036624
41 | 0.26816 | 1012.1919 | 109.4448 | 1018.0916 | 6.1712 | 0.057968
42 | 0.10213 | 575.1351 | 259.8277 | 631.1028 | 24.3119 | 0.018034
43 | 0.2464 | 1139.1087 | 233.4669 | 1162.7878 | 11.5827 | 0.040401
44 | 0.11044 | 218.0324 | -412.4743 | 466.5546 | -62.1392 | 0.045087
45 | 0.10096 | 98.7599 | 60.1749 | 115.6483 | 31.3542 | 0.024305
46 | 0.11032 | 178.1963 | 232.8425 | 293.2057 | 52.5729 | 0.054802
47 | 0.24223 | 971.2755 | 80.4766 | 974.6038 | 4.7365 | 0.073533
48 | 0.10608 | 502.4445 | 215.1772 | 546.5819 | 23.1835 | 0.032757
49 | 0.22598 | 661.1984 | -5.1294 | 661.2183 | -0.44448 | 0.085915
50 | 0.12125 | 324.7359 | 203.7037 | 383.3387 | 32.0997 | 0.089863

## PQ20e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ20e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2506 | 167.2708 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4219 | 225.0923 | 225.1183 | 89.129 | 0
3 | 0 | 5.6579 | 362.1271 | 362.1713 | 89.1049 | 0
4 | 0 | 17.4581 | 557.4305 | 557.7038 | 88.2061 | 0
5 | 0 | 173.2673 | 975.0058 | 990.2818 | 79.9232 | 0
6 | 0 | 1031.4796 | 307.2192 | 1076.2592 | 16.5858 | 0
7 | 0 | 408.5535 | 292.2185 | 502.3023 | 35.5743 | 0
8 | 0 | 333.4179 | 484.1937 | 587.8869 | 55.4485 | 0
9 | 0 | 369.0571 | 635.973 | 735.2991 | 59.8733 | 0
10 | 0 | 471.5185 | 757.4193 | 892.196 | 58.0964 | 0
11 | 0 | 642.2174 | 818.2419 | 1040.1745 | 51.8725 | 0
12 | 0 | 842.0762 | 741.3293 | 1121.9008 | 41.3594 | 0
13 | 0 | 907.696 | 508.4505 | 1040.4009 | 29.2556 | 0
14 | 0 | 744.6957 | 327.0302 | 813.3391 | 23.7085 | 0
15 | 0 | 523.74 | 329.7665 | 618.91 | 32.1961 | 0
16 | 0 | 365.2069 | 439.943 | 571.7743 | 50.3031 | 0
17 | 0 | 270.9096 | 583.8265 | 643.619 | 65.1076 | 0
18 | 0 | 218.6286 | 734.3016 | 766.1575 | 73.4198 | 0
19 | 0 | 192.5227 | 885.3972 | 906.0868 | 77.7324 | 0
20 | 0 | 184.0277 | 1038.0184 | 1054.2052 | 79.9466 | 0
21 | 0 | 189.6119 | 1195.3252 | 1210.2706 | 80.9864 | 0
22 | 0 | 210.0668 | 1361.661 | 1377.7695 | 81.23 | 0
23 | 0 | 253.6139 | 1541.7183 | 1562.4389 | 80.6585 | 0
24 | 0 | 348.0172 | 1734.6971 | 1769.2625 | 78.6558 | 0
25 | 0 | 567.0212 | 1827.0844 | 1913.0474 | 72.7587 | 0
26 | 0 | 465.9366 | 1722.2375 | 1784.1521 | 74.8615 | 0
27 | 0 | 345.5858 | 1991.6821 | 2021.4419 | 80.1564 | 0
28 | 0 | 368.2974 | 2284.2163 | 2313.7171 | 80.8407 | 0
29 | 0 | 431.0586 | 2567.5481 | 2603.4813 | 80.4696 | 0
30 | 0 | 519.4044 | 2883.8674 | 2930.2682 | 79.7901 | 0
31 | 0 | 641.4655 | 3234.4512 | 3297.4464 | 78.7825 | 0
32 | 0 | 805.1112 | 3633.393 | 3721.525 | 77.5059 | 0
33 | 0 | 1027.2924 | 4095.4499 | 4222.3264 | 75.9186 | 0
34 | 0 | 1335.5877 | 4637.6448 | 4826.1314 | 73.9342 | 0
35 | 0 | 1775.3521 | 5279.0517 | 5569.5836 | 71.4121 | 0
36 | 0 | 2422.7919 | 6036.9226 | 6504.9485 | 68.133 | 0
37 | 0 | 3408.7695 | 6911.5342 | 7706.4268 | 63.7475 | 0
38 | 0 | 4956.0652 | 7836.9117 | 9272.5276 | 57.6907 | 0
39 | 0 | 7404.2594 | 8536.364 | 11300.1136 | 49.0623 | 0
40 | 0 | 11034.001 | 8191.4039 | 13742.2078 | 36.5894 | 0
41 | 0 | 15108.0093 | 5284.7429 | 16005.6381 | 19.2797 | 0
42 | 0 | 16759.8303 | -412.6143 | 16764.9086 | -1.4103 | 0
43 | 0 | 14461.2248 | -5502.5858 | 15472.7332 | -20.8321 | 0
44 | 0 | 10769.0152 | -7724.6921 | 13253.0207 | -35.6521 | 0
45 | 0 | 7746.837 | -8012.3618 | 11145.018 | -45.9653 | 0
46 | 0 | 5676.7331 | -7552.6898 | 9448.1967 | -53.0708 | 0
47 | 0 | 4302.6983 | -6904.6289 | 8135.5462 | -58.0704 | 0
48 | 0 | 3376.6262 | -6266.104 | 7117.9817 | -61.681 | 0
49 | 0 | 2734.9483 | -5694.3193 | 6317.0574 | -64.3453 | 0
50 | 0 | 2277.646 | -5197.9474 | 5675.062 | -66.3378 | 0

## PQ21e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0364 | 60.4613 | 336.0838
2 | 0.39846 | 14.6098 | 52.3293 | 54.3305 | 74.4008 | 2.4202
3 | 0.20397 | 30.0612 | 76.3234 | 82.0302 | 68.5022 | 0.83693
4 | 0.25732 | 99.3206 | -58.8677 | 115.4556 | -30.6554 | 0.92926
5 | 0.75224 | 78.2595 | 51.1542 | 93.495 | 33.1706 | 1.9546
6 | 0.12313 | 196.7456 | 173.6038 | 262.3873 | 41.4245 | 0.26224
7 | 0.42166 | 182.5112 | 110.8196 | 213.5213 | 31.2658 | 1.27
8 | 0.1406 | 136.4051 | 40.3864 | 142.2583 | 16.4928 | 0.52008
9 | 0.11903 | 85.6685 | -1.5514 | 85.6825 | -1.0375 | 0.26942
10 | 0.16847 | 252.4561 | 239.7291 | 348.1438 | 43.5188 | 0.33764
11 | 0.34808 | 390.4506 | 145.4183 | 416.6511 | 20.4272 | 0.62292
12 | 0.088414 | 97.7814 | -160.34 | 187.8034 | -58.6236 | 0.19159
13 | 0.33997 | 354.3391 | 67.4948 | 360.71 | 10.7846 | 0.66246
14 | 0.15976 | 265.3565 | -25.0718 | 266.5383 | -5.3975 | 0.45827
15 | 0.15706 | 102.5998 | 142.9565 | 175.9639 | 54.333 | 0.47309
16 | 0.1596 | 169.0711 | 33.401 | 172.3388 | 11.1752 | 0.53108
17 | 0.52304 | 59.1291 | 83.8815 | 102.6273 | 54.8195 | 1.1752
18 | 0.12783 | 137.2359 | 32.3949 | 141.0075 | 13.2817 | 0.26469
19 | 0.50668 | 164.8793 | 58.3414 | 174.8969 | 19.486 | 0.78094
20 | 0.1505 | 313.8902 | -5.1421 | 313.9324 | -0.93852 | 0.24037
21 | 0.10726 | 57.65 | -75.3446 | 94.8701 | -52.5785 | 0.13494
22 | 0.12428 | 217.1997 | -6.6886 | 217.3026 | -1.7638 | 0.13945
23 | 0.44245 | 113.6883 | -15.4535 | 114.7338 | -7.7407 | 0.38196
24 | 0.11626 | 123.9171 | 51.0188 | 134.0088 | 22.3778 | 0.092328
25 | 0.39014 | 151.9807 | 86.4091 | 174.8275 | 29.6205 | 0.29963
26 | 0.11892 | 279.2408 | 160.888 | 322.2737 | 29.9489 | 0.12099
27 | 0.10881 | 497.3064 | -89.7175 | 505.3345 | -10.2266 | 0.079318
28 | 0.15961 | 375.091 | -921.5528 | 994.9637 | -67.8527 | 0.096408
29 | 0.42515 | 281.8355 | -555.4473 | 622.8587 | -63.0966 | 0.21689
30 | 0.11971 | 68.5517 | -228.0313 | 238.1126 | -73.268 | 0.060709
31 | 0.34404 | 26.0768 | -120.9972 | 123.7753 | -77.8379 | 0.15944
32 | 0.11359 | 152.8884 | 30.1124 | 155.8256 | 11.1422 | 0.079856
33 | 0.09984 | 88.3311 | 17.9193 | 90.1304 | 11.4677 | 0.040178
34 | 0.1101 | 62.8035 | 44.1873 | 76.7906 | 35.1295 | 0.052356
35 | 0.28901 | 185.5862 | 129.9944 | 226.5851 | 35.0094 | 0.10963
36 | 0.11532 | 110.976 | -270.9507 | 292.7967 | -67.727 | 0.029842
37 | 0.27839 | 1099.0905 | 224.9806 | 1121.8806 | 11.5685 | 0.064562
38 | 0.14373 | 819.8377 | -517.56 | 969.5371 | -32.264 | 0.058796
39 | 0.10777 | 254.0145 | -624.358 | 674.0521 | -67.8615 | 0.021113
40 | 0.11339 | 553.3575 | 612.0055 | 825.0789 | 47.881 | 0.036624
41 | 0.26816 | 1012.1919 | 109.4448 | 1018.0916 | 6.1712 | 0.057968
42 | 0.10213 | 575.1351 | 259.8277 | 631.1028 | 24.3119 | 0.018034
43 | 0.2464 | 1139.1087 | 233.4669 | 1162.7878 | 11.5827 | 0.040401
44 | 0.11044 | 218.0324 | -412.4743 | 466.5546 | -62.1392 | 0.045087
45 | 0.10096 | 98.7599 | 60.1749 | 115.6483 | 31.3542 | 0.024305
46 | 0.11032 | 178.1963 | 232.8425 | 293.2057 | 52.5729 | 0.054802
47 | 0.24223 | 971.2755 | 80.4766 | 974.6038 | 4.7365 | 0.073533
48 | 0.10608 | 502.4445 | 215.1772 | 546.5819 | 23.1835 | 0.032757
49 | 0.22598 | 661.1984 | -5.1294 | 661.2183 | -0.44448 | 0.085915
50 | 0.12125 | 324.7359 | 203.7037 | 383.3387 | 32.0997 | 0.089863

## PQ21e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ21e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2506 | 167.2708 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4219 | 225.0923 | 225.1183 | 89.129 | 0
3 | 0 | 5.6579 | 362.1271 | 362.1713 | 89.1049 | 0
4 | 0 | 17.4581 | 557.4305 | 557.7038 | 88.2061 | 0
5 | 0 | 173.2673 | 975.0058 | 990.2818 | 79.9232 | 0
6 | 0 | 1031.4796 | 307.2192 | 1076.2592 | 16.5858 | 0
7 | 0 | 408.5535 | 292.2185 | 502.3023 | 35.5743 | 0
8 | 0 | 333.4179 | 484.1937 | 587.8869 | 55.4485 | 0
9 | 0 | 369.0571 | 635.973 | 735.2991 | 59.8733 | 0
10 | 0 | 471.5185 | 757.4193 | 892.196 | 58.0964 | 0
11 | 0 | 642.2174 | 818.2419 | 1040.1745 | 51.8725 | 0
12 | 0 | 842.0762 | 741.3293 | 1121.9008 | 41.3594 | 0
13 | 0 | 907.696 | 508.4505 | 1040.4009 | 29.2556 | 0
14 | 0 | 744.6957 | 327.0302 | 813.3391 | 23.7085 | 0
15 | 0 | 523.74 | 329.7665 | 618.91 | 32.1961 | 0
16 | 0 | 365.2069 | 439.943 | 571.7743 | 50.3031 | 0
17 | 0 | 270.9096 | 583.8265 | 643.619 | 65.1076 | 0
18 | 0 | 218.6286 | 734.3016 | 766.1575 | 73.4198 | 0
19 | 0 | 192.5227 | 885.3972 | 906.0868 | 77.7324 | 0
20 | 0 | 184.0277 | 1038.0184 | 1054.2052 | 79.9466 | 0
21 | 0 | 189.6119 | 1195.3252 | 1210.2706 | 80.9864 | 0
22 | 0 | 210.0668 | 1361.661 | 1377.7695 | 81.23 | 0
23 | 0 | 253.6139 | 1541.7183 | 1562.4389 | 80.6585 | 0
24 | 0 | 348.0172 | 1734.6971 | 1769.2625 | 78.6558 | 0
25 | 0 | 567.0212 | 1827.0844 | 1913.0474 | 72.7587 | 0
26 | 0 | 465.9366 | 1722.2375 | 1784.1521 | 74.8615 | 0
27 | 0 | 345.5858 | 1991.6821 | 2021.4419 | 80.1564 | 0
28 | 0 | 368.2974 | 2284.2163 | 2313.7171 | 80.8407 | 0
29 | 0 | 431.0586 | 2567.5481 | 2603.4813 | 80.4696 | 0
30 | 0 | 519.4044 | 2883.8674 | 2930.2682 | 79.7901 | 0
31 | 0 | 641.4655 | 3234.4512 | 3297.4464 | 78.7825 | 0
32 | 0 | 805.1112 | 3633.393 | 3721.525 | 77.5059 | 0
33 | 0 | 1027.2924 | 4095.4499 | 4222.3264 | 75.9186 | 0
34 | 0 | 1335.5877 | 4637.6448 | 4826.1314 | 73.9342 | 0
35 | 0 | 1775.3521 | 5279.0517 | 5569.5836 | 71.4121 | 0
36 | 0 | 2422.7919 | 6036.9226 | 6504.9485 | 68.133 | 0
37 | 0 | 3408.7695 | 6911.5342 | 7706.4268 | 63.7475 | 0
38 | 0 | 4956.0652 | 7836.9117 | 9272.5276 | 57.6907 | 0
39 | 0 | 7404.2594 | 8536.364 | 11300.1136 | 49.0623 | 0
40 | 0 | 11034.001 | 8191.4039 | 13742.2078 | 36.5894 | 0
41 | 0 | 15108.0093 | 5284.7429 | 16005.6381 | 19.2797 | 0
42 | 0 | 16759.8303 | -412.6143 | 16764.9086 | -1.4103 | 0
43 | 0 | 14461.2248 | -5502.5858 | 15472.7332 | -20.8321 | 0
44 | 0 | 10769.0152 | -7724.6921 | 13253.0207 | -35.6521 | 0
45 | 0 | 7746.837 | -8012.3618 | 11145.018 | -45.9653 | 0
46 | 0 | 5676.7331 | -7552.6898 | 9448.1967 | -53.0708 | 0
47 | 0 | 4302.6983 | -6904.6289 | 8135.5462 | -58.0704 | 0
48 | 0 | 3376.6262 | -6266.104 | 7117.9817 | -61.681 | 0
49 | 0 | 2734.9483 | -5694.3193 | 6317.0574 | -64.3453 | 0
50 | 0 | 2277.646 | -5197.9474 | 5675.062 | -66.3378 | 0

## PQ22e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0364 | 60.4613 | 335.7179
2 | 0.39846 | 14.6098 | 52.3293 | 54.3305 | 74.4008 | 2.4202
3 | 0.20397 | 30.0612 | 76.3234 | 82.0302 | 68.5022 | 0.83693
4 | 0.25732 | 99.3206 | -58.8677 | 115.4556 | -30.6554 | 0.92926
5 | 0.75224 | 78.2595 | 51.1542 | 93.495 | 33.1706 | 1.9546
6 | 0.12313 | 196.7456 | 173.6038 | 262.3873 | 41.4245 | 0.26224
7 | 0.42166 | 182.5112 | 110.8196 | 213.5213 | 31.2658 | 1.27
8 | 0.1406 | 136.4051 | 40.3864 | 142.2583 | 16.4928 | 0.52008
9 | 0.11903 | 85.6685 | -1.5514 | 85.6825 | -1.0375 | 0.26942
10 | 0.16847 | 252.4561 | 239.7291 | 348.1438 | 43.5188 | 0.33764
11 | 0.34808 | 390.4506 | 145.4183 | 416.6511 | 20.4272 | 0.62292
12 | 0.088414 | 97.7814 | -160.34 | 187.8034 | -58.6236 | 0.19159
13 | 0.33997 | 354.3391 | 67.4948 | 360.71 | 10.7846 | 0.66246
14 | 0.15976 | 265.3565 | -25.0718 | 266.5383 | -5.3975 | 0.45827
15 | 0.15706 | 102.5998 | 142.9565 | 175.9639 | 54.333 | 0.47309
16 | 0.1596 | 169.0711 | 33.401 | 172.3388 | 11.1752 | 0.53108
17 | 0.52304 | 59.1291 | 83.8815 | 102.6273 | 54.8195 | 1.1752
18 | 0.12783 | 137.2359 | 32.3949 | 141.0075 | 13.2817 | 0.26469
19 | 0.50668 | 164.8793 | 58.3414 | 174.8969 | 19.486 | 0.78094
20 | 0.1505 | 313.8902 | -5.1421 | 313.9324 | -0.93852 | 0.24037
21 | 0.10726 | 57.65 | -75.3446 | 94.8701 | -52.5785 | 0.13494
22 | 0.12428 | 217.1997 | -6.6886 | 217.3026 | -1.7638 | 0.13945
23 | 0.44245 | 113.6883 | -15.4535 | 114.7338 | -7.7407 | 0.38196
24 | 0.11626 | 123.9171 | 51.0188 | 134.0088 | 22.3778 | 0.092328
25 | 0.39014 | 151.9807 | 86.4091 | 174.8275 | 29.6205 | 0.29963
26 | 0.11892 | 279.2408 | 160.888 | 322.2737 | 29.9489 | 0.12099
27 | 0.10881 | 497.3064 | -89.7175 | 505.3345 | -10.2266 | 0.079318
28 | 0.15961 | 375.091 | -921.5528 | 994.9637 | -67.8527 | 0.096408
29 | 0.42515 | 281.8355 | -555.4473 | 622.8587 | -63.0966 | 0.21689
30 | 0.11971 | 68.5517 | -228.0313 | 238.1126 | -73.268 | 0.060709
31 | 0.34404 | 26.0768 | -120.9972 | 123.7753 | -77.8379 | 0.15944
32 | 0.11359 | 152.8884 | 30.1124 | 155.8256 | 11.1422 | 0.079856
33 | 0.09984 | 88.3311 | 17.9193 | 90.1304 | 11.4677 | 0.040178
34 | 0.1101 | 62.8035 | 44.1873 | 76.7906 | 35.1295 | 0.052356
35 | 0.28901 | 185.5862 | 129.9944 | 226.5851 | 35.0094 | 0.10963
36 | 0.11532 | 110.976 | -270.9507 | 292.7967 | -67.727 | 0.029842
37 | 0.27839 | 1099.0905 | 224.9806 | 1121.8806 | 11.5685 | 0.064562
38 | 0.14373 | 819.8377 | -517.56 | 969.5371 | -32.264 | 0.058796
39 | 0.10777 | 254.0145 | -624.358 | 674.0521 | -67.8615 | 0.021113
40 | 0.11339 | 553.3575 | 612.0055 | 825.0789 | 47.881 | 0.036624
41 | 0.26816 | 1012.1919 | 109.4448 | 1018.0916 | 6.1712 | 0.057968
42 | 0.10213 | 575.1351 | 259.8277 | 631.1028 | 24.3119 | 0.018034
43 | 0.2464 | 1139.1087 | 233.4669 | 1162.7878 | 11.5827 | 0.040401
44 | 0.11044 | 218.0324 | -412.4743 | 466.5546 | -62.1392 | 0.045087
45 | 0.10096 | 98.7599 | 60.1749 | 115.6483 | 31.3542 | 0.024305
46 | 0.11032 | 178.1963 | 232.8425 | 293.2057 | 52.5729 | 0.054802
47 | 0.24223 | 971.2755 | 80.4766 | 974.6038 | 4.7365 | 0.073533
48 | 0.10608 | 502.4445 | 215.1772 | 546.5819 | 23.1835 | 0.032757
49 | 0.22598 | 661.1984 | -5.1294 | 661.2183 | -0.44448 | 0.085915
50 | 0.12125 | 324.7359 | 203.7037 | 383.3387 | 32.0997 | 0.089863

## PQ22e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ22e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2506 | 167.2708 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4219 | 225.0923 | 225.1183 | 89.129 | 0
3 | 0 | 5.6579 | 362.1271 | 362.1713 | 89.1049 | 0
4 | 0 | 17.4581 | 557.4305 | 557.7038 | 88.2061 | 0
5 | 0 | 173.2673 | 975.0058 | 990.2818 | 79.9232 | 0
6 | 0 | 1031.4796 | 307.2192 | 1076.2592 | 16.5858 | 0
7 | 0 | 408.5535 | 292.2185 | 502.3023 | 35.5743 | 0
8 | 0 | 333.4179 | 484.1937 | 587.8869 | 55.4485 | 0
9 | 0 | 369.0571 | 635.973 | 735.2991 | 59.8733 | 0
10 | 0 | 471.5185 | 757.4193 | 892.196 | 58.0964 | 0
11 | 0 | 642.2174 | 818.2419 | 1040.1745 | 51.8725 | 0
12 | 0 | 842.0762 | 741.3293 | 1121.9008 | 41.3594 | 0
13 | 0 | 907.696 | 508.4505 | 1040.4009 | 29.2556 | 0
14 | 0 | 744.6957 | 327.0302 | 813.3391 | 23.7085 | 0
15 | 0 | 523.74 | 329.7665 | 618.91 | 32.1961 | 0
16 | 0 | 365.2069 | 439.943 | 571.7743 | 50.3031 | 0
17 | 0 | 270.9096 | 583.8265 | 643.619 | 65.1076 | 0
18 | 0 | 218.6286 | 734.3016 | 766.1575 | 73.4198 | 0
19 | 0 | 192.5227 | 885.3972 | 906.0868 | 77.7324 | 0
20 | 0 | 184.0277 | 1038.0184 | 1054.2052 | 79.9466 | 0
21 | 0 | 189.6119 | 1195.3252 | 1210.2706 | 80.9864 | 0
22 | 0 | 210.0668 | 1361.661 | 1377.7695 | 81.23 | 0
23 | 0 | 253.6139 | 1541.7183 | 1562.4389 | 80.6585 | 0
24 | 0 | 348.0172 | 1734.6971 | 1769.2625 | 78.6558 | 0
25 | 0 | 567.0212 | 1827.0844 | 1913.0474 | 72.7587 | 0
26 | 0 | 465.9366 | 1722.2375 | 1784.1521 | 74.8615 | 0
27 | 0 | 345.5858 | 1991.6821 | 2021.4419 | 80.1564 | 0
28 | 0 | 368.2974 | 2284.2163 | 2313.7171 | 80.8407 | 0
29 | 0 | 431.0586 | 2567.5481 | 2603.4813 | 80.4696 | 0
30 | 0 | 519.4044 | 2883.8674 | 2930.2682 | 79.7901 | 0
31 | 0 | 641.4655 | 3234.4512 | 3297.4464 | 78.7825 | 0
32 | 0 | 805.1112 | 3633.393 | 3721.525 | 77.5059 | 0
33 | 0 | 1027.2924 | 4095.4499 | 4222.3264 | 75.9186 | 0
34 | 0 | 1335.5877 | 4637.6448 | 4826.1314 | 73.9342 | 0
35 | 0 | 1775.3521 | 5279.0517 | 5569.5836 | 71.4121 | 0
36 | 0 | 2422.7919 | 6036.9226 | 6504.9485 | 68.133 | 0
37 | 0 | 3408.7695 | 6911.5342 | 7706.4268 | 63.7475 | 0
38 | 0 | 4956.0652 | 7836.9117 | 9272.5276 | 57.6907 | 0
39 | 0 | 7404.2594 | 8536.364 | 11300.1136 | 49.0623 | 0
40 | 0 | 11034.001 | 8191.4039 | 13742.2078 | 36.5894 | 0
41 | 0 | 15108.0093 | 5284.7429 | 16005.6381 | 19.2797 | 0
42 | 0 | 16759.8303 | -412.6143 | 16764.9086 | -1.4103 | 0
43 | 0 | 14461.2248 | -5502.5858 | 15472.7332 | -20.8321 | 0
44 | 0 | 10769.0152 | -7724.6921 | 13253.0207 | -35.6521 | 0
45 | 0 | 7746.837 | -8012.3618 | 11145.018 | -45.9653 | 0
46 | 0 | 5676.7331 | -7552.6898 | 9448.1967 | -53.0708 | 0
47 | 0 | 4302.6983 | -6904.6289 | 8135.5462 | -58.0704 | 0
48 | 0 | 3376.6262 | -6266.104 | 7117.9817 | -61.681 | 0
49 | 0 | 2734.9483 | -5694.3193 | 6317.0574 | -64.3453 | 0
50 | 0 | 2277.646 | -5197.9474 | 5675.062 | -66.3378 | 0

## PQ24e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0081 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0364 | 60.4613 | 289.836
2 | 0.39675 | 14.6098 | 52.3293 | 54.3305 | 74.4008 | 2.3894
3 | 0.20397 | 30.0612 | 76.3234 | 82.0302 | 68.5022 | 0.83693
4 | 0.25521 | 99.3206 | -58.8677 | 115.4556 | -30.6554 | 0.90338
5 | 0.75224 | 78.2595 | 51.1542 | 93.495 | 33.1706 | 1.9546
6 | 0.12313 | 196.7456 | 173.6038 | 262.3873 | 41.4245 | 0.26224
7 | 0.43674 | 182.5112 | 110.8196 | 213.5213 | 31.2658 | 1.3218
8 | 0.16545 | 136.4051 | 40.3864 | 142.2583 | 16.4928 | 0.70338
9 | 0.11903 | 85.6685 | -1.5514 | 85.6825 | -1.0375 | 0.26942
10 | 0.17941 | 252.4561 | 239.7291 | 348.1438 | 43.5188 | 0.36279
11 | 0.36996 | 390.4506 | 145.4183 | 416.6511 | 20.4272 | 0.66899
12 | 0.093599 | 346.4903 | -42.1051 | 349.0392 | -6.9285 | 0.17301
13 | 0.36566 | 354.3391 | 67.4948 | 360.71 | 10.7846 | 0.724
14 | 0.16731 | 265.3565 | -25.0718 | 266.5383 | -5.3975 | 0.48459
15 | 0.15264 | 60.3905 | 109.0084 | 124.6188 | 61.0136 | 0.49403
16 | 0.16911 | 169.0711 | 33.401 | 172.3388 | 11.1752 | 0.58643
17 | 0.52712 | 59.1291 | 83.8815 | 102.6273 | 54.8195 | 1.2178
18 | 0.12592 | 137.2359 | 32.3949 | 141.0075 | 13.2817 | 0.24883
19 | 0.50992 | 164.8793 | 58.3414 | 174.8969 | 19.486 | 0.80237
20 | 0.1505 | 313.8902 | -5.1421 | 313.9324 | -0.93852 | 0.24037
21 | 0.10726 | 57.65 | -75.3446 | 94.8701 | -52.5785 | 0.13494
22 | 0.12486 | 217.1997 | -6.6886 | 217.3026 | -1.7638 | 0.14285
23 | 0.44266 | 113.6883 | -15.4535 | 114.7338 | -7.7407 | 0.38421
24 | 0.11626 | 123.9171 | 51.0188 | 134.0088 | 22.3778 | 0.092328
25 | 0.39219 | 151.9807 | 86.4091 | 174.8275 | 29.6205 | 0.31358
26 | 0.12294 | 279.2408 | 160.888 | 322.2737 | 29.9489 | 0.13497
27 | 0.10787 | 497.3064 | -89.7175 | 505.3345 | -10.2266 | 0.076886
28 | 0.16142 | 375.091 | -921.5528 | 994.9637 | -67.8527 | 0.099597
29 | 0.42418 | 281.8355 | -555.4473 | 622.8587 | -63.0966 | 0.21452
30 | 0.1195 | 68.5517 | -228.0313 | 238.1126 | -73.268 | 0.059517
31 | 0.34518 | 26.0767 | -120.9971 | 123.7752 | -77.8379 | 0.1716
32 | 0.11412 | 152.8884 | 30.1124 | 155.8256 | 11.1422 | 0.084108
33 | 0.099663 | 41.5873 | 16.4931 | 44.7384 | 21.6328 | 0.037726
34 | 0.11446 | 91.11 | 286.4469 | 300.5875 | 72.3557 | 0.071944
35 | 0.28783 | 80.2557 | 88.0242 | 119.1186 | 47.6431 | 0.10135
36 | 0.11532 | 110.976 | -270.9507 | 292.7967 | -67.727 | 0.029842
37 | 0.28885 | 1099.0905 | 224.9806 | 1121.8806 | 11.5685 | 0.075429
38 | 0.13758 | 547.4636 | -673.892 | 868.2436 | -50.9099 | 0.051682
39 | 0.10777 | 254.0145 | -624.358 | 674.0521 | -67.8615 | 0.021113
40 | 0.11965 | 553.3575 | 612.0055 | 825.0789 | 47.881 | 0.045685
41 | 0.25457 | 80.5425 | -248.8432 | 261.5531 | -72.0649 | 0.041431
42 | 0.10019 | 43.5516 | -91.9808 | 101.7704 | -64.6631 | 0.013252
43 | 0.23938 | 98.3037 | -31.8806 | 103.344 | -17.9682 | 0.031563
44 | 0.10414 | 68.5317 | -418.3626 | 423.9385 | -80.697 | 0.02805
45 | 0.10043 | 78.8076 | 60.5544 | 99.3854 | 37.538 | 0.018092
46 | 0.10578 | 178.1963 | 232.8425 | 293.2057 | 52.5729 | 0.034955
47 | 0.2264 | 971.2755 | 80.4766 | 974.6038 | 4.7365 | 0.053906
48 | 0.10312 | 443.2033 | 223.9254 | 496.5599 | 26.8049 | 0.02569
49 | 0.21417 | 661.1984 | -5.1294 | 661.2183 | -0.44448 | 0.064174
50 | 0.11168 | 324.7359 | 203.7037 | 383.3387 | 32.0997 | 0.057771

## PQ24e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 98.9746 | -32.0614 | 104.038 | -17.949 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ24e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2506 | 167.2708 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4219 | 225.0923 | 225.1183 | 89.129 | 0
3 | 0 | 5.6579 | 362.1271 | 362.1713 | 89.1049 | 0
4 | 0 | 17.4581 | 557.4305 | 557.7038 | 88.2061 | 0
5 | 0 | 173.2673 | 975.0058 | 990.2818 | 79.9232 | 0
6 | 0 | 1031.4796 | 307.2192 | 1076.2592 | 16.5858 | 0
7 | 0 | 408.5535 | 292.2185 | 502.3023 | 35.5743 | 0
8 | 0 | 333.4179 | 484.1937 | 587.8869 | 55.4485 | 0
9 | 0 | 369.0571 | 635.973 | 735.2991 | 59.8733 | 0
10 | 0 | 471.5185 | 757.4193 | 892.196 | 58.0964 | 0
11 | 0 | 642.2174 | 818.2419 | 1040.1745 | 51.8725 | 0
12 | 0 | 842.0762 | 741.3293 | 1121.9008 | 41.3594 | 0
13 | 0 | 907.696 | 508.4505 | 1040.4009 | 29.2556 | 0
14 | 0 | 744.6957 | 327.0302 | 813.3391 | 23.7085 | 0
15 | 0 | 523.74 | 329.7665 | 618.91 | 32.1961 | 0
16 | 0 | 365.2069 | 439.943 | 571.7743 | 50.3031 | 0
17 | 0 | 270.9096 | 583.8265 | 643.619 | 65.1076 | 0
18 | 0 | 218.6286 | 734.3016 | 766.1575 | 73.4198 | 0
19 | 0 | 192.5227 | 885.3972 | 906.0868 | 77.7324 | 0
20 | 0 | 184.0277 | 1038.0184 | 1054.2052 | 79.9466 | 0
21 | 0 | 189.6119 | 1195.3252 | 1210.2706 | 80.9864 | 0
22 | 0 | 210.0668 | 1361.661 | 1377.7695 | 81.23 | 0
23 | 0 | 253.6139 | 1541.7183 | 1562.4389 | 80.6585 | 0
24 | 0 | 348.0172 | 1734.6971 | 1769.2625 | 78.6558 | 0
25 | 0 | 567.0212 | 1827.0844 | 1913.0474 | 72.7587 | 0
26 | 0 | 465.9366 | 1722.2375 | 1784.1521 | 74.8615 | 0
27 | 0 | 345.5858 | 1991.6821 | 2021.4419 | 80.1564 | 0
28 | 0 | 368.2974 | 2284.2163 | 2313.7171 | 80.8407 | 0
29 | 0 | 431.0586 | 2567.5481 | 2603.4813 | 80.4696 | 0
30 | 0 | 519.4044 | 2883.8674 | 2930.2682 | 79.7901 | 0
31 | 0 | 641.5044 | 3234.5363 | 3297.5374 | 78.7821 | 0
32 | 0 | 805.1112 | 3633.393 | 3721.525 | 77.5059 | 0
33 | 0 | 1027.2924 | 4095.4499 | 4222.3264 | 75.9186 | 0
34 | 0 | 1335.5877 | 4637.6448 | 4826.1314 | 73.9342 | 0
35 | 0 | 1775.3521 | 5279.0517 | 5569.5836 | 71.4121 | 0
36 | 0 | 2422.7919 | 6036.9226 | 6504.9485 | 68.133 | 0
37 | 0 | 3408.7695 | 6911.5342 | 7706.4268 | 63.7475 | 0
38 | 0 | 4956.0652 | 7836.9117 | 9272.5276 | 57.6907 | 0
39 | 0 | 7404.2594 | 8536.364 | 11300.1136 | 49.0623 | 0
40 | 0 | 11034.001 | 8191.4039 | 13742.2078 | 36.5894 | 0
41 | 0 | 15108.0093 | 5284.7429 | 16005.6381 | 19.2797 | 0
42 | 0 | 16759.8303 | -412.6143 | 16764.9086 | -1.4103 | 0
43 | 0 | 14461.2248 | -5502.5858 | 15472.7332 | -20.8321 | 0
44 | 0 | 10769.0152 | -7724.6921 | 13253.0207 | -35.6521 | 0
45 | 0 | 7746.837 | -8012.3618 | 11145.018 | -45.9653 | 0
46 | 0 | 5676.7331 | -7552.6898 | 9448.1967 | -53.0708 | 0
47 | 0 | 4302.6983 | -6904.6289 | 8135.5462 | -58.0704 | 0
48 | 0 | 3376.6262 | -6266.104 | 7117.9817 | -61.681 | 0
49 | 0 | 2734.9483 | -5694.3193 | 6317.0574 | -64.3453 | 0
50 | 0 | 2277.646 | -5197.9474 | 5675.062 | -66.3378 | 0

## PQ26e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8014 | 335.7145
2 | 0.39121 | 14.0068 | 51.2893 | 53.1674 | 74.7253 | 2.5902
3 | 0.20142 | 28.9925 | 75.1294 | 80.5294 | 68.8984 | 0.89366
4 | 0.26185 | 100.89 | -57.8886 | 116.318 | -29.8463 | 1.0075
5 | 0.75368 | 77.7737 | 51.1966 | 93.112 | 33.3559 | 2.0508
6 | 0.12406 | 199.2568 | 171.014 | 262.5816 | 40.6381 | 0.26762
7 | 0.4238 | 180.404 | 97.8788 | 205.2458 | 28.4822 | 1.3272
8 | 0.14051 | 131.3099 | 39.2651 | 137.0549 | 16.648 | 0.56571
9 | 0.11797 | 84.4653 | -0.77288 | 84.4689 | -0.52426 | 0.29955
10 | 0.17201 | 242.8313 | 224.9614 | 331.0207 | 42.8123 | 0.35756
11 | 0.35193 | 371.1897 | 137.7247 | 395.9165 | 20.3567 | 0.65268
12 | 0.088742 | 99.5923 | -156.6909 | 185.6628 | -57.5601 | 0.20715
13 | 0.34192 | 341.6253 | 55.3668 | 346.0828 | 9.2058 | 0.68759
14 | 0.16032 | 250.7755 | -32.1705 | 252.8305 | -7.3102 | 0.47321
15 | 0.16151 | 112.1861 | 132.1302 | 173.3324 | 49.6668 | 0.54219
16 | 0.15527 | 151.4903 | 28.8816 | 154.2188 | 10.7939 | 0.61659
17 | 0.49765 | 56.8096 | 78.1053 | 96.5804 | 53.9699 | 1.5181
18 | 0.12438 | 129.2559 | 37.136 | 134.4848 | 16.0297 | 0.3426
19 | 0.48928 | 154.9928 | 63.6654 | 167.5591 | 22.3311 | 1.0022
20 | 0.15443 | 189.7916 | -60.4413 | 199.1833 | -17.6647 | 0.33382
21 | 0.10945 | 60.0344 | -75.4417 | 96.4135 | -51.4882 | 0.17895
22 | 0.12445 | 215.4367 | 3.6425 | 215.4675 | 0.96864 | 0.17895
23 | 0.44235 | 113.8487 | -12.898 | 114.577 | -6.4635 | 0.4957
24 | 0.11495 | 121.327 | 52.5913 | 132.235 | 23.4351 | 0.11786
25 | 0.38314 | 147.2213 | 87.1229 | 171.0687 | 30.6163 | 0.37917
26 | 0.11659 | 260.2305 | 164.1189 | 307.6604 | 32.2383 | 0.15106
27 | 0.10994 | 502.4289 | -45.4904 | 504.4841 | -5.1735 | 0.10545
28 | 0.18567 | 521.2703 | -1020.263 | 1145.7135 | -62.9367 | 0.1488
29 | 0.45959 | 334.7312 | -582.2818 | 671.6376 | -60.1071 | 0.3182
30 | 0.12361 | 73.5059 | -233.8657 | 245.1454 | -72.5517 | 0.08481
31 | 0.34961 | 27.0533 | -122.6311 | 125.5797 | -77.5594 | 0.22145
32 | 0.11453 | 61.2997 | -44.3334 | 75.6512 | -35.8754 | 0.10754
33 | 0.099682 | 87.8884 | 18.6799 | 89.8516 | 11.9992 | 0.05572
34 | 0.1098 | 62.2135 | 44.3166 | 76.3838 | 35.4635 | 0.07085
35 | 0.28689 | 78.9161 | 87.7136 | 117.9891 | 48.0222 | 0.1537
36 | 0.11844 | 117.5183 | -275.8595 | 299.8484 | -66.9256 | 0.045609
37 | 0.27602 | 70.7296 | 91.5492 | 115.6889 | 52.3108 | 0.10321
38 | 0.15661 | 614.689 | -673.7708 | 912.036 | -47.6254 | 0.084838
39 | 0.11399 | 285.7483 | -646.4835 | 706.819 | -66.1544 | 0.034282
40 | 0.11514 | 428.3267 | -293.4972 | 519.2344 | -34.4196 | 0.053391
41 | 0.268 | 978.3503 | 176.823 | 994.2011 | 10.2448 | 0.080082
42 | 0.10202 | 569.4371 | -28.5272 | 570.1512 | -2.868 | 0.024878
43 | 0.24634 | 1121.7401 | -120.9065 | 1128.2372 | -6.1519 | 0.049892
44 | 0.11559 | 231.7389 | -417.663 | 477.6456 | -60.9765 | 0.053141
45 | 0.10198 | 102.7059 | -210.3241 | 234.0614 | -63.9727 | 0.024848
46 | 0.11019 | 173.743 | 230.297 | 288.4846 | 52.968 | 0.058207
47 | 0.24297 | 946.0269 | 128.4457 | 954.7069 | 7.732 | 0.071462
48 | 0.10512 | 487.6779 | 222.3169 | 535.9613 | 24.5067 | 0.030676
49 | 0.22767 | 653.6548 | 16.8896 | 653.8729 | 1.4801 | 0.084256
50 | 0.12275 | 317.2783 | 204.4452 | 377.4432 | 32.7966 | 0.095533

## PQ26e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ26e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6562 | 157.6744 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0976 | 205.8096 | 205.8329 | 89.1377 | 0
3 | 0 | 5.1415 | 332.8812 | 332.9209 | 89.1151 | 0
4 | 0 | 16.643 | 517.6533 | 517.9208 | 88.1585 | 0
5 | 0 | 171.36 | 922.9706 | 938.7433 | 79.4821 | 0
6 | 0 | 1023.5097 | 248.4057 | 1053.2224 | 13.6419 | 0
7 | 0 | 403.1733 | 223.177 | 460.8218 | 28.9668 | 0
8 | 0 | 327.2 | 402.7959 | 518.9454 | 50.9123 | 0
9 | 0 | 360.5955 | 541.6187 | 650.6765 | 56.3454 | 0
10 | 0 | 459.0817 | 649.5825 | 795.4329 | 54.7499 | 0
11 | 0 | 623.2429 | 697.3999 | 935.3065 | 48.2139 | 0
12 | 0 | 814.3793 | 610.8023 | 1017.9848 | 36.8707 | 0
13 | 0 | 874.1245 | 373.3674 | 950.5245 | 23.1289 | 0
14 | 0 | 712.3938 | 186.557 | 736.416 | 14.6747 | 0
15 | 0 | 495.5036 | 177.8868 | 526.467 | 19.7482 | 0
16 | 0 | 339.8308 | 271.8907 | 435.212 | 38.6625 | 0
17 | 0 | 246.525 | 396.6469 | 467.0153 | 58.1381 | 0
18 | 0 | 193.6475 | 525.6968 | 560.229 | 69.778 | 0
19 | 0 | 165.578 | 653.0528 | 673.7165 | 75.7728 | 0
20 | 0 | 153.7763 | 779.2748 | 794.3025 | 78.8371 | 0
21 | 0 | 154.4845 | 906.9561 | 920.019 | 80.3334 | 0
22 | 0 | 167.8799 | 1039.6385 | 1053.1058 | 80.8271 | 0
23 | 0 | 200.5693 | 1181.0374 | 1197.9472 | 80.3617 | 0
24 | 0 | 275.7263 | 1330.1464 | 1358.4236 | 78.289 | 0
25 | 0 | 456.5964 | 1390.3349 | 1463.3904 | 71.8194 | 0
26 | 0 | 363.3835 | 1274.1015 | 1324.9084 | 74.0814 | 0
27 | 0 | 248.3804 | 1473.2639 | 1494.0547 | 80.4304 | 0
28 | 0 | 252.66 | 1685.2144 | 1704.0495 | 81.4733 | 0
29 | 0 | 286.4345 | 1880.4613 | 1902.1512 | 81.3392 | 0
30 | 0 | 334.413 | 2091.3881 | 2117.9557 | 80.9153 | 0
31 | 0 | 399.8312 | 2316.4827 | 2350.7355 | 80.2071 | 0
32 | 0 | 483.7872 | 2563.2249 | 2608.4808 | 79.3116 | 0
33 | 0 | 591.5263 | 2838.3366 | 2899.3203 | 78.2277 | 0
34 | 0 | 731.2494 | 3148.9765 | 3232.7664 | 76.9266 | 0
35 | 0 | 915.3265 | 3503.2371 | 3620.8414 | 75.3571 | 0
36 | 0 | 1162.4195 | 3910.2033 | 4079.327 | 73.4439 | 0
37 | 0 | 1501.2628 | 4379.1728 | 4629.3568 | 71.0773 | 0
38 | 0 | 1976.8931 | 4916.8377 | 5299.3772 | 68.0966 | 0
39 | 0 | 2660.5333 | 5519.2806 | 6127.0626 | 64.2639 | 0
40 | 0 | 3663.3575 | 6150.4778 | 7158.8103 | 59.2211 | 0
41 | 0 | 5144.5565 | 6689.9525 | 8439.3084 | 52.4398 | 0
42 | 0 | 7266.8016 | 6823.6321 | 9968.3681 | 43.1985 | 0
43 | 0 | 9955.6712 | 5923.4577 | 11584.5907 | 30.7519 | 0
44 | 0 | 12367.9933 | 3322.1383 | 12806.3992 | 15.0352 | 0
45 | 0 | 12994.2266 | -514.7402 | 13004.4178 | -2.2685 | 0
46 | 0 | 11497.6471 | -3782.7613 | 12103.9321 | -18.2114 | 0
47 | 0 | 9158.645 | -5483.7044 | 10674.8205 | -30.9109 | 0
48 | 0 | 7047.3844 | -5975.1718 | 9239.497 | -40.2932 | 0
49 | 0 | 5452.4702 | -5862.7259 | 8006.3091 | -47.0765 | 0
50 | 0 | 4310.7988 | -5516.5887 | 7001.1239 | -51.9951 | 0

## PQ27e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8014 | 336.0578
2 | 0.39121 | 14.0068 | 51.2893 | 53.1674 | 74.7253 | 2.5902
3 | 0.20142 | 28.9925 | 75.1294 | 80.5294 | 68.8984 | 0.89366
4 | 0.26185 | 100.89 | -57.8886 | 116.318 | -29.8463 | 1.0075
5 | 0.75368 | 77.7737 | 51.1966 | 93.112 | 33.3559 | 2.0508
6 | 0.12406 | 199.2568 | 171.014 | 262.5816 | 40.6381 | 0.26762
7 | 0.4238 | 180.404 | 97.8788 | 205.2458 | 28.4822 | 1.3272
8 | 0.14051 | 131.3099 | 39.2651 | 137.0549 | 16.648 | 0.56571
9 | 0.11797 | 84.4653 | -0.77288 | 84.4689 | -0.52426 | 0.29955
10 | 0.17201 | 242.8313 | 224.9614 | 331.0207 | 42.8123 | 0.35756
11 | 0.35193 | 371.1897 | 137.7247 | 395.9165 | 20.3567 | 0.65268
12 | 0.088742 | 99.5923 | -156.6909 | 185.6628 | -57.5601 | 0.20715
13 | 0.34192 | 341.6253 | 55.3668 | 346.0828 | 9.2058 | 0.68759
14 | 0.16032 | 250.7755 | -32.1705 | 252.8305 | -7.3102 | 0.47321
15 | 0.16151 | 112.1861 | 132.1302 | 173.3324 | 49.6668 | 0.54219
16 | 0.15527 | 151.4903 | 28.8816 | 154.2188 | 10.7939 | 0.61659
17 | 0.49765 | 56.8096 | 78.1053 | 96.5804 | 53.9699 | 1.5181
18 | 0.12438 | 129.2559 | 37.136 | 134.4848 | 16.0297 | 0.3426
19 | 0.48928 | 154.9928 | 63.6654 | 167.5591 | 22.3311 | 1.0022
20 | 0.15443 | 189.7916 | -60.4413 | 199.1833 | -17.6647 | 0.33382
21 | 0.10945 | 60.0344 | -75.4417 | 96.4135 | -51.4882 | 0.17895
22 | 0.12445 | 215.4367 | 3.6425 | 215.4675 | 0.96864 | 0.17895
23 | 0.44235 | 113.8487 | -12.898 | 114.577 | -6.4635 | 0.4957
24 | 0.11495 | 121.327 | 52.5913 | 132.235 | 23.4351 | 0.11786
25 | 0.38314 | 147.2213 | 87.1229 | 171.0687 | 30.6163 | 0.37917
26 | 0.11659 | 260.2305 | 164.1189 | 307.6604 | 32.2383 | 0.15106
27 | 0.10994 | 502.4289 | -45.4904 | 504.4841 | -5.1735 | 0.10545
28 | 0.18567 | 521.2703 | -1020.263 | 1145.7135 | -62.9367 | 0.1488
29 | 0.45959 | 334.7312 | -582.2818 | 671.6376 | -60.1071 | 0.3182
30 | 0.12361 | 73.5059 | -233.8657 | 245.1454 | -72.5517 | 0.08481
31 | 0.34961 | 27.0533 | -122.6311 | 125.5797 | -77.5594 | 0.22145
32 | 0.11453 | 61.2997 | -44.3334 | 75.6512 | -35.8754 | 0.10754
33 | 0.099682 | 87.8884 | 18.6799 | 89.8516 | 11.9992 | 0.05572
34 | 0.1098 | 62.2135 | 44.3166 | 76.3838 | 35.4635 | 0.07085
35 | 0.28689 | 78.9161 | 87.7136 | 117.9891 | 48.0222 | 0.1537
36 | 0.11844 | 117.5183 | -275.8595 | 299.8484 | -66.9256 | 0.045609
37 | 0.27602 | 70.7296 | 91.5492 | 115.6889 | 52.3108 | 0.10321
38 | 0.15661 | 614.689 | -673.7708 | 912.036 | -47.6254 | 0.084838
39 | 0.11399 | 285.7483 | -646.4835 | 706.819 | -66.1544 | 0.034282
40 | 0.11514 | 428.3267 | -293.4972 | 519.2344 | -34.4196 | 0.053391
41 | 0.268 | 978.3503 | 176.823 | 994.2011 | 10.2448 | 0.080082
42 | 0.10202 | 569.4371 | -28.5272 | 570.1512 | -2.868 | 0.024878
43 | 0.24634 | 1121.7401 | -120.9065 | 1128.2372 | -6.1519 | 0.049892
44 | 0.11559 | 231.7389 | -417.663 | 477.6456 | -60.9765 | 0.053141
45 | 0.10198 | 102.7059 | -210.3241 | 234.0614 | -63.9727 | 0.024848
46 | 0.11019 | 173.743 | 230.297 | 288.4846 | 52.968 | 0.058207
47 | 0.24297 | 946.0269 | 128.4457 | 954.7069 | 7.732 | 0.071462
48 | 0.10512 | 487.6779 | 222.3169 | 535.9613 | 24.5067 | 0.030676
49 | 0.22767 | 653.6548 | 16.8896 | 653.8729 | 1.4801 | 0.084256
50 | 0.12275 | 317.2783 | 204.4452 | 377.4432 | 32.7966 | 0.095533

## PQ27e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ27e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6562 | 157.6744 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0976 | 205.8096 | 205.8329 | 89.1377 | 0
3 | 0 | 5.1415 | 332.8812 | 332.9209 | 89.1151 | 0
4 | 0 | 16.643 | 517.6533 | 517.9208 | 88.1585 | 0
5 | 0 | 171.36 | 922.9706 | 938.7433 | 79.4821 | 0
6 | 0 | 1023.5097 | 248.4057 | 1053.2224 | 13.6419 | 0
7 | 0 | 403.1733 | 223.177 | 460.8218 | 28.9668 | 0
8 | 0 | 327.2 | 402.7959 | 518.9454 | 50.9123 | 0
9 | 0 | 360.5955 | 541.6187 | 650.6765 | 56.3454 | 0
10 | 0 | 459.0817 | 649.5825 | 795.4329 | 54.7499 | 0
11 | 0 | 623.2429 | 697.3999 | 935.3065 | 48.2139 | 0
12 | 0 | 814.3793 | 610.8023 | 1017.9848 | 36.8707 | 0
13 | 0 | 874.1245 | 373.3674 | 950.5245 | 23.1289 | 0
14 | 0 | 712.3938 | 186.557 | 736.416 | 14.6747 | 0
15 | 0 | 495.5036 | 177.8868 | 526.467 | 19.7482 | 0
16 | 0 | 339.8308 | 271.8907 | 435.212 | 38.6625 | 0
17 | 0 | 246.525 | 396.6469 | 467.0153 | 58.1381 | 0
18 | 0 | 193.6475 | 525.6968 | 560.229 | 69.778 | 0
19 | 0 | 165.578 | 653.0528 | 673.7165 | 75.7728 | 0
20 | 0 | 153.7763 | 779.2748 | 794.3025 | 78.8371 | 0
21 | 0 | 154.4845 | 906.9561 | 920.019 | 80.3334 | 0
22 | 0 | 167.8799 | 1039.6385 | 1053.1058 | 80.8271 | 0
23 | 0 | 200.5693 | 1181.0374 | 1197.9472 | 80.3617 | 0
24 | 0 | 275.7263 | 1330.1464 | 1358.4236 | 78.289 | 0
25 | 0 | 456.5964 | 1390.3349 | 1463.3904 | 71.8194 | 0
26 | 0 | 363.3835 | 1274.1015 | 1324.9084 | 74.0814 | 0
27 | 0 | 248.3804 | 1473.2639 | 1494.0547 | 80.4304 | 0
28 | 0 | 252.66 | 1685.2144 | 1704.0495 | 81.4733 | 0
29 | 0 | 286.4345 | 1880.4613 | 1902.1512 | 81.3392 | 0
30 | 0 | 334.413 | 2091.3881 | 2117.9557 | 80.9153 | 0
31 | 0 | 399.8312 | 2316.4827 | 2350.7355 | 80.2071 | 0
32 | 0 | 483.7872 | 2563.2249 | 2608.4808 | 79.3116 | 0
33 | 0 | 591.5263 | 2838.3366 | 2899.3203 | 78.2277 | 0
34 | 0 | 731.2494 | 3148.9765 | 3232.7664 | 76.9266 | 0
35 | 0 | 915.3265 | 3503.2371 | 3620.8414 | 75.3571 | 0
36 | 0 | 1162.4195 | 3910.2033 | 4079.327 | 73.4439 | 0
37 | 0 | 1501.2628 | 4379.1728 | 4629.3568 | 71.0773 | 0
38 | 0 | 1976.8931 | 4916.8377 | 5299.3772 | 68.0966 | 0
39 | 0 | 2660.5333 | 5519.2806 | 6127.0626 | 64.2639 | 0
40 | 0 | 3663.3575 | 6150.4778 | 7158.8103 | 59.2211 | 0
41 | 0 | 5144.5565 | 6689.9525 | 8439.3084 | 52.4398 | 0
42 | 0 | 7266.8016 | 6823.6321 | 9968.3681 | 43.1985 | 0
43 | 0 | 9955.6712 | 5923.4577 | 11584.5907 | 30.7519 | 0
44 | 0 | 12367.9933 | 3322.1383 | 12806.3992 | 15.0352 | 0
45 | 0 | 12994.2266 | -514.7402 | 13004.4178 | -2.2685 | 0
46 | 0 | 11497.6471 | -3782.7613 | 12103.9321 | -18.2114 | 0
47 | 0 | 9158.645 | -5483.7044 | 10674.8205 | -30.9109 | 0
48 | 0 | 7047.3844 | -5975.1718 | 9239.497 | -40.2932 | 0
49 | 0 | 5452.4702 | -5862.7259 | 8006.3091 | -47.0765 | 0
50 | 0 | 4310.7988 | -5516.5887 | 7001.1239 | -51.9951 | 0

## PQ28e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8014 | 335.7145
2 | 0.39121 | 14.0068 | 51.2893 | 53.1674 | 74.7253 | 2.5902
3 | 0.20142 | 28.9925 | 75.1294 | 80.5294 | 68.8984 | 0.89366
4 | 0.26185 | 100.89 | -57.8886 | 116.318 | -29.8463 | 1.0075
5 | 0.75368 | 77.7737 | 51.1966 | 93.112 | 33.3559 | 2.0508
6 | 0.12406 | 199.2568 | 171.014 | 262.5816 | 40.6381 | 0.26762
7 | 0.4238 | 180.404 | 97.8788 | 205.2458 | 28.4822 | 1.3272
8 | 0.14051 | 131.3099 | 39.2651 | 137.0549 | 16.648 | 0.56571
9 | 0.11797 | 84.4653 | -0.77288 | 84.4689 | -0.52426 | 0.29955
10 | 0.17201 | 242.8313 | 224.9614 | 331.0207 | 42.8123 | 0.35756
11 | 0.35193 | 371.1897 | 137.7247 | 395.9165 | 20.3567 | 0.65268
12 | 0.088742 | 99.5923 | -156.6909 | 185.6628 | -57.5601 | 0.20715
13 | 0.34192 | 341.6253 | 55.3668 | 346.0828 | 9.2058 | 0.68759
14 | 0.16032 | 250.7755 | -32.1705 | 252.8305 | -7.3102 | 0.47321
15 | 0.16151 | 112.1861 | 132.1302 | 173.3324 | 49.6668 | 0.54219
16 | 0.15527 | 151.4903 | 28.8816 | 154.2188 | 10.7939 | 0.61659
17 | 0.49765 | 56.8096 | 78.1053 | 96.5804 | 53.9699 | 1.5181
18 | 0.12438 | 129.2559 | 37.136 | 134.4848 | 16.0297 | 0.3426
19 | 0.48928 | 154.9928 | 63.6654 | 167.5591 | 22.3311 | 1.0022
20 | 0.15443 | 189.7916 | -60.4413 | 199.1833 | -17.6647 | 0.33382
21 | 0.10945 | 60.0344 | -75.4417 | 96.4135 | -51.4882 | 0.17895
22 | 0.12445 | 215.4367 | 3.6425 | 215.4675 | 0.96864 | 0.17895
23 | 0.44235 | 113.8487 | -12.898 | 114.577 | -6.4635 | 0.4957
24 | 0.11495 | 121.327 | 52.5913 | 132.235 | 23.4351 | 0.11786
25 | 0.38314 | 147.2213 | 87.1229 | 171.0687 | 30.6163 | 0.37917
26 | 0.11659 | 260.2305 | 164.1189 | 307.6604 | 32.2383 | 0.15106
27 | 0.10994 | 502.4289 | -45.4904 | 504.4841 | -5.1735 | 0.10545
28 | 0.18567 | 521.2703 | -1020.263 | 1145.7135 | -62.9367 | 0.1488
29 | 0.45959 | 334.7312 | -582.2818 | 671.6376 | -60.1071 | 0.3182
30 | 0.12361 | 73.5059 | -233.8657 | 245.1454 | -72.5517 | 0.08481
31 | 0.34961 | 27.0533 | -122.6311 | 125.5797 | -77.5594 | 0.22145
32 | 0.11453 | 61.2997 | -44.3334 | 75.6512 | -35.8754 | 0.10754
33 | 0.099682 | 87.8884 | 18.6799 | 89.8516 | 11.9992 | 0.05572
34 | 0.1098 | 62.2135 | 44.3166 | 76.3838 | 35.4635 | 0.07085
35 | 0.28689 | 78.9161 | 87.7136 | 117.9891 | 48.0222 | 0.1537
36 | 0.11844 | 117.5183 | -275.8595 | 299.8484 | -66.9256 | 0.045609
37 | 0.27602 | 70.7296 | 91.5492 | 115.6889 | 52.3108 | 0.10321
38 | 0.15661 | 614.689 | -673.7708 | 912.036 | -47.6254 | 0.084838
39 | 0.11399 | 285.7483 | -646.4835 | 706.819 | -66.1544 | 0.034282
40 | 0.11514 | 428.3267 | -293.4972 | 519.2344 | -34.4196 | 0.053391
41 | 0.268 | 978.3503 | 176.823 | 994.2011 | 10.2448 | 0.080082
42 | 0.10202 | 569.4371 | -28.5272 | 570.1512 | -2.868 | 0.024878
43 | 0.24634 | 1121.7401 | -120.9065 | 1128.2372 | -6.1519 | 0.049892
44 | 0.11559 | 231.7389 | -417.663 | 477.6456 | -60.9765 | 0.053141
45 | 0.10198 | 102.7059 | -210.3241 | 234.0614 | -63.9727 | 0.024848
46 | 0.11019 | 173.743 | 230.297 | 288.4846 | 52.968 | 0.058207
47 | 0.24297 | 946.0269 | 128.4457 | 954.7069 | 7.732 | 0.071462
48 | 0.10512 | 487.6779 | 222.3169 | 535.9613 | 24.5067 | 0.030676
49 | 0.22767 | 653.6548 | 16.8896 | 653.8729 | 1.4801 | 0.084256
50 | 0.12275 | 317.2783 | 204.4452 | 377.4432 | 32.7966 | 0.095533

## PQ28e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ28e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6562 | 157.6744 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0976 | 205.8096 | 205.8329 | 89.1377 | 0
3 | 0 | 5.1415 | 332.8812 | 332.9209 | 89.1151 | 0
4 | 0 | 16.643 | 517.6533 | 517.9208 | 88.1585 | 0
5 | 0 | 171.36 | 922.9706 | 938.7433 | 79.4821 | 0
6 | 0 | 1023.5097 | 248.4057 | 1053.2224 | 13.6419 | 0
7 | 0 | 403.1733 | 223.177 | 460.8218 | 28.9668 | 0
8 | 0 | 327.2 | 402.7959 | 518.9454 | 50.9123 | 0
9 | 0 | 360.5955 | 541.6187 | 650.6765 | 56.3454 | 0
10 | 0 | 459.0817 | 649.5825 | 795.4329 | 54.7499 | 0
11 | 0 | 623.2429 | 697.3999 | 935.3065 | 48.2139 | 0
12 | 0 | 814.3793 | 610.8023 | 1017.9848 | 36.8707 | 0
13 | 0 | 874.1245 | 373.3674 | 950.5245 | 23.1289 | 0
14 | 0 | 712.3938 | 186.557 | 736.416 | 14.6747 | 0
15 | 0 | 495.5036 | 177.8868 | 526.467 | 19.7482 | 0
16 | 0 | 339.8308 | 271.8907 | 435.212 | 38.6625 | 0
17 | 0 | 246.525 | 396.6469 | 467.0153 | 58.1381 | 0
18 | 0 | 193.6475 | 525.6968 | 560.229 | 69.778 | 0
19 | 0 | 165.578 | 653.0528 | 673.7165 | 75.7728 | 0
20 | 0 | 153.7763 | 779.2748 | 794.3025 | 78.8371 | 0
21 | 0 | 154.4845 | 906.9561 | 920.019 | 80.3334 | 0
22 | 0 | 167.8799 | 1039.6385 | 1053.1058 | 80.8271 | 0
23 | 0 | 200.5693 | 1181.0374 | 1197.9472 | 80.3617 | 0
24 | 0 | 275.7263 | 1330.1464 | 1358.4236 | 78.289 | 0
25 | 0 | 456.5964 | 1390.3349 | 1463.3904 | 71.8194 | 0
26 | 0 | 363.3835 | 1274.1015 | 1324.9084 | 74.0814 | 0
27 | 0 | 248.3804 | 1473.2639 | 1494.0547 | 80.4304 | 0
28 | 0 | 252.66 | 1685.2144 | 1704.0495 | 81.4733 | 0
29 | 0 | 286.4345 | 1880.4613 | 1902.1512 | 81.3392 | 0
30 | 0 | 334.413 | 2091.3881 | 2117.9557 | 80.9153 | 0
31 | 0 | 399.8312 | 2316.4827 | 2350.7355 | 80.2071 | 0
32 | 0 | 483.7872 | 2563.2249 | 2608.4808 | 79.3116 | 0
33 | 0 | 591.5263 | 2838.3366 | 2899.3203 | 78.2277 | 0
34 | 0 | 731.2494 | 3148.9765 | 3232.7664 | 76.9266 | 0
35 | 0 | 915.3265 | 3503.2371 | 3620.8414 | 75.3571 | 0
36 | 0 | 1162.4195 | 3910.2033 | 4079.327 | 73.4439 | 0
37 | 0 | 1501.2628 | 4379.1728 | 4629.3568 | 71.0773 | 0
38 | 0 | 1976.8931 | 4916.8377 | 5299.3772 | 68.0966 | 0
39 | 0 | 2660.5333 | 5519.2806 | 6127.0626 | 64.2639 | 0
40 | 0 | 3663.3575 | 6150.4778 | 7158.8103 | 59.2211 | 0
41 | 0 | 5144.5565 | 6689.9525 | 8439.3084 | 52.4398 | 0
42 | 0 | 7266.8016 | 6823.6321 | 9968.3681 | 43.1985 | 0
43 | 0 | 9955.6712 | 5923.4577 | 11584.5907 | 30.7519 | 0
44 | 0 | 12367.9933 | 3322.1383 | 12806.3992 | 15.0352 | 0
45 | 0 | 12994.2266 | -514.7402 | 13004.4178 | -2.2685 | 0
46 | 0 | 11497.6471 | -3782.7613 | 12103.9321 | -18.2114 | 0
47 | 0 | 9158.645 | -5483.7044 | 10674.8205 | -30.9109 | 0
48 | 0 | 7047.3844 | -5975.1718 | 9239.497 | -40.2932 | 0
49 | 0 | 5452.4702 | -5862.7259 | 8006.3091 | -47.0765 | 0
50 | 0 | 4310.7988 | -5516.5887 | 7001.1239 | -51.9951 | 0

## PQ30e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8014 | 289.8277
2 | 0.38937 | 14.0068 | 51.2893 | 53.1674 | 74.7253 | 2.5573
3 | 0.20142 | 28.9925 | 75.1294 | 80.5294 | 68.8984 | 0.89366
4 | 0.25956 | 100.89 | -57.8886 | 116.318 | -29.8463 | 0.97943
5 | 0.75368 | 77.7737 | 51.1966 | 93.112 | 33.3559 | 2.0508
6 | 0.12406 | 199.2568 | 171.014 | 262.5816 | 40.6381 | 0.26762
7 | 0.43954 | 180.404 | 97.8788 | 205.2458 | 28.4822 | 1.3812
8 | 0.16772 | 112.7217 | 115.7172 | 161.5446 | 45.7513 | 0.66352
9 | 0.11797 | 84.4653 | -0.77288 | 84.4689 | -0.52426 | 0.29955
10 | 0.18357 | 242.8313 | 224.9614 | 331.0207 | 42.8123 | 0.38414
11 | 0.3748 | 371.1897 | 137.7247 | 395.9165 | 20.3567 | 0.70082
12 | 0.092961 | 333.2045 | -38.8447 | 335.4611 | -6.6495 | 0.18173
13 | 0.36871 | 332.1297 | 117.5218 | 352.3088 | 19.486 | 0.72593
14 | 0.16809 | 250.7755 | -32.1705 | 252.8305 | -7.3102 | 0.5003
15 | 0.15643 | 66.4874 | 104.9232 | 124.2153 | 57.6385 | 0.5733
16 | 0.16619 | 151.4903 | 28.8816 | 154.2188 | 10.7939 | 0.68017
17 | 0.50279 | 56.8096 | 78.1053 | 96.5804 | 53.9699 | 1.5718
18 | 0.12197 | 129.2559 | 37.136 | 134.4848 | 16.0297 | 0.32255
19 | 0.4933 | 154.9928 | 63.6654 | 167.5591 | 22.3311 | 1.0288
20 | 0.15443 | 189.7916 | -60.4413 | 199.1833 | -17.6647 | 0.33382
21 | 0.10945 | 60.0344 | -75.4417 | 96.4135 | -51.4882 | 0.17895
22 | 0.12517 | 215.4367 | 3.6425 | 215.4675 | 0.96864 | 0.18314
23 | 0.4426 | 113.8487 | -12.898 | 114.577 | -6.4635 | 0.49846
24 | 0.11495 | 121.327 | 52.5913 | 132.235 | 23.4351 | 0.11786
25 | 0.38558 | 147.2213 | 87.1229 | 171.0687 | 30.6163 | 0.39575
26 | 0.12137 | 260.2305 | 164.1189 | 307.6604 | 32.2383 | 0.16767
27 | 0.10878 | 502.4289 | -45.4904 | 504.4841 | -5.1735 | 0.10245
28 | 0.18821 | 521.2703 | -1020.263 | 1145.7135 | -62.9367 | 0.1533
29 | 0.45831 | 334.7312 | -582.2818 | 671.6376 | -60.1071 | 0.31508
30 | 0.12335 | 73.5059 | -233.8657 | 245.1454 | -72.5517 | 0.08332
31 | 0.35102 | 27.0532 | -122.6309 | 125.5795 | -77.5594 | 0.23638
32 | 0.11484 | 61.2997 | -44.3334 | 75.6512 | -35.8754 | 0.11282
33 | 0.099488 | 41.4205 | 16.6319 | 44.6349 | 21.8773 | 0.052841
34 | 0.11328 | 86.8809 | 278.4689 | 291.7074 | 72.6723 | 0.091546
35 | 0.28578 | 78.9161 | 87.7136 | 117.9891 | 48.0222 | 0.14214
36 | 0.11844 | 117.5183 | -275.8595 | 299.8484 | -66.9256 | 0.045609
37 | 0.28424 | 1034.9774 | 311.5934 | 1080.8648 | 16.7551 | 0.10599
38 | 0.14975 | 181.6289 | -770.5252 | 791.6427 | -76.7363 | 0.076545
39 | 0.11399 | 285.7483 | -646.4835 | 706.819 | -66.1544 | 0.034282
40 | 0.11982 | 428.3267 | -293.4972 | 519.2344 | -34.4196 | 0.064916
41 | 0.25985 | 84.3133 | -252.4017 | 266.1115 | -71.5284 | 0.064362
42 | 0.10086 | 44.2075 | -92.3323 | 102.3697 | -64.4155 | 0.019572
43 | 0.24247 | 143.0704 | -204.1203 | 249.2674 | -54.9729 | 0.040543
44 | 0.10809 | 74.8881 | -428.6977 | 435.1895 | -80.0911 | 0.032609
45 | 0.10062 | 102.7059 | -210.3241 | 234.0614 | -63.9727 | 0.017537
46 | 0.10493 | 173.743 | 230.297 | 288.4846 | 52.968 | 0.035207
47 | 0.22473 | 946.0269 | 128.4457 | 954.7069 | 7.732 | 0.048853
48 | 0.10169 | 430.3774 | 228.2785 | 487.1712 | 27.9421 | 0.022521
49 | 0.21398 | 653.6548 | 16.8896 | 653.8729 | 1.4801 | 0.059053
50 | 0.11172 | 317.2783 | 204.4452 | 377.4432 | 32.7966 | 0.05855

## PQ30e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ30e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6562 | 157.6744 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0976 | 205.8096 | 205.8329 | 89.1377 | 0
3 | 0 | 5.1415 | 332.8812 | 332.9209 | 89.1151 | 0
4 | 0 | 16.643 | 517.6533 | 517.9208 | 88.1585 | 0
5 | 0 | 171.36 | 922.9706 | 938.7433 | 79.4821 | 0
6 | 0 | 1023.5097 | 248.4057 | 1053.2224 | 13.6419 | 0
7 | 0 | 403.1733 | 223.177 | 460.8218 | 28.9668 | 0
8 | 0 | 327.2 | 402.7959 | 518.9454 | 50.9123 | 0
9 | 0 | 360.5955 | 541.6187 | 650.6765 | 56.3454 | 0
10 | 0 | 459.0817 | 649.5825 | 795.4329 | 54.7499 | 0
11 | 0 | 623.2429 | 697.3999 | 935.3065 | 48.2139 | 0
12 | 0 | 814.3793 | 610.8023 | 1017.9848 | 36.8707 | 0
13 | 0 | 874.1245 | 373.3674 | 950.5245 | 23.1289 | 0
14 | 0 | 712.3938 | 186.557 | 736.416 | 14.6747 | 0
15 | 0 | 495.5036 | 177.8868 | 526.467 | 19.7482 | 0
16 | 0 | 339.8308 | 271.8907 | 435.212 | 38.6625 | 0
17 | 0 | 246.525 | 396.6469 | 467.0153 | 58.1381 | 0
18 | 0 | 193.6475 | 525.6968 | 560.229 | 69.778 | 0
19 | 0 | 165.578 | 653.0528 | 673.7165 | 75.7728 | 0
20 | 0 | 153.7763 | 779.2748 | 794.3025 | 78.8371 | 0
21 | 0 | 154.4845 | 906.9561 | 920.019 | 80.3334 | 0
22 | 0 | 167.8799 | 1039.6385 | 1053.1058 | 80.8271 | 0
23 | 0 | 200.5693 | 1181.0374 | 1197.9472 | 80.3617 | 0
24 | 0 | 275.7263 | 1330.1464 | 1358.4236 | 78.289 | 0
25 | 0 | 456.5964 | 1390.3349 | 1463.3904 | 71.8194 | 0
26 | 0 | 363.3835 | 1274.1015 | 1324.9084 | 74.0814 | 0
27 | 0 | 248.3804 | 1473.2639 | 1494.0547 | 80.4304 | 0
28 | 0 | 252.66 | 1685.2144 | 1704.0495 | 81.4733 | 0
29 | 0 | 286.4345 | 1880.4613 | 1902.1512 | 81.3392 | 0
30 | 0 | 334.413 | 2091.3881 | 2117.9557 | 80.9153 | 0
31 | 0 | 399.8568 | 2316.5475 | 2350.8036 | 80.2067 | 0
32 | 0 | 483.7872 | 2563.2249 | 2608.4808 | 79.3116 | 0
33 | 0 | 591.5263 | 2838.3366 | 2899.3203 | 78.2277 | 0
34 | 0 | 731.2494 | 3148.9765 | 3232.7664 | 76.9266 | 0
35 | 0 | 915.3265 | 3503.2371 | 3620.8414 | 75.3571 | 0
36 | 0 | 1162.4195 | 3910.2033 | 4079.327 | 73.4439 | 0
37 | 0 | 1501.2628 | 4379.1728 | 4629.3568 | 71.0773 | 0
38 | 0 | 1976.8931 | 4916.8377 | 5299.3772 | 68.0966 | 0
39 | 0 | 2660.5333 | 5519.2806 | 6127.0626 | 64.2639 | 0
40 | 0 | 3663.3575 | 6150.4778 | 7158.8103 | 59.2211 | 0
41 | 0 | 5144.5565 | 6689.9525 | 8439.3084 | 52.4398 | 0
42 | 0 | 7266.8016 | 6823.6321 | 9968.3681 | 43.1985 | 0
43 | 0 | 9955.6712 | 5923.4577 | 11584.5907 | 30.7519 | 0
44 | 0 | 12367.9933 | 3322.1383 | 12806.3992 | 15.0352 | 0
45 | 0 | 12994.2266 | -514.7402 | 13004.4178 | -2.2685 | 0
46 | 0 | 11497.6471 | -3782.7613 | 12103.9321 | -18.2114 | 0
47 | 0 | 9158.645 | -5483.7044 | 10674.8205 | -30.9109 | 0
48 | 0 | 7047.3844 | -5975.1718 | 9239.497 | -40.2932 | 0
49 | 0 | 5452.4702 | -5862.7259 | 8006.3091 | -47.0765 | 0
50 | 0 | 4310.7988 | -5516.5887 | 7001.1239 | -51.9951 | 0

## PQ32e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.01 | 19.6121 | 31.1926 | 36.8458 | 57.8407 | 335.6891
2 | 0.43187 | 17.4484 | 56.8899 | 59.5055 | 72.949 | 1.6802
3 | 0.219 | 36.0274 | 82.4048 | 89.9362 | 66.385 | 0.55516
4 | 0.23297 | 88.6833 | -63.6005 | 109.1318 | -35.6468 | 0.50545
5 | 0.80424 | 91.0924 | 196.0745 | 216.2014 | 65.0813 | 0.96204
6 | 0.12476 | 178.3241 | 188.5596 | 259.5269 | 46.598 | 0.25893
7 | 0.37919 | 111.6014 | 118.4615 | 162.7514 | 46.708 | 1.3638
8 | 0.12566 | 134.8844 | 29.4886 | 138.0702 | 12.332 | 0.41417
9 | 0.11533 | 83.9196 | -4.0342 | 84.0165 | -2.7522 | 0.22438
10 | 0.14131 | 291.0689 | 211.96 | 360.0668 | 36.0626 | 0.26222
11 | 0.27891 | 372.0072 | 229.0605 | 436.873 | 31.6224 | 0.42532
12 | 0.07813 | 88.8776 | -151.5454 | 175.6851 | -59.6095 | 0.13974
13 | 0.27078 | 362.3265 | 80.6981 | 371.2044 | 12.5561 | 0.47654
14 | 0.12161 | 258.022 | 74.2913 | 268.5043 | 16.0625 | 0.31625
15 | 0.1585 | 75.6318 | 110.4347 | 133.8506 | 55.5945 | 0.49891
16 | 0.15073 | 87.5534 | 145.6144 | 169.9092 | 58.9828 | 0.55621
17 | 0.4859 | 60.7175 | 73.0497 | 94.9888 | 50.2673 | 1.5781
18 | 0.11711 | 123.3338 | 33.9881 | 127.9312 | 15.407 | 0.34197
19 | 0.47209 | 150.535 | 60.8543 | 162.37 | 22.0112 | 1.0132
20 | 0.1496 | 186.8094 | -58.2656 | 195.685 | -17.3226 | 0.31772
21 | 0.10856 | 59.8266 | -74.9041 | 95.8637 | -51.3853 | 0.17088
22 | 0.1229 | 213.957 | 0.66867 | 213.958 | 0.17906 | 0.16533
23 | 0.44002 | 113.1753 | -13.9191 | 114.028 | -7.0114 | 0.44659
24 | 0.11473 | 121.9228 | 50.6019 | 132.0065 | 22.54 | 0.10518
25 | 0.37758 | 146.4001 | 84.3269 | 168.9497 | 29.9421 | 0.37662
26 | 0.11252 | 189.1091 | 136.3337 | 233.129 | 35.7888 | 0.12944
27 | 0.10748 | 499.6164 | -63.0656 | 503.581 | -7.1943 | 0.090292
28 | 0.17104 | 448.3308 | -968.5574 | 1067.2881 | -65.1613 | 0.12012
29 | 0.43751 | 304.6103 | -566.2707 | 643.0007 | -61.7231 | 0.25519
30 | 0.12064 | 70.5218 | -230.0837 | 240.6488 | -72.9594 | 0.066935
31 | 0.34513 | 26.4253 | -121.4797 | 124.3206 | -77.7277 | 0.1725
32 | 0.11325 | 60.8442 | -44.5154 | 75.3899 | -36.1903 | 0.080198
33 | 0.099657 | 88.2127 | 18.0484 | 90.0402 | 11.5632 | 0.041681
34 | 0.10984 | 62.7164 | 44.1714 | 76.7102 | 35.1572 | 0.05209
35 | 0.28807 | 80.1774 | 87.901 | 118.9748 | 47.631 | 0.11053
36 | 0.1151 | 111.5293 | -270.4076 | 292.5048 | -67.5864 | 0.029873
37 | 0.27792 | 71.9501 | 91.8927 | 116.7094 | 51.9398 | 0.068152
38 | 0.14064 | 805.4348 | -512.3319 | 954.5727 | -32.4602 | 0.056425
39 | 0.10621 | 252.9381 | -614.5583 | 664.5748 | -67.6291 | 0.020554
40 | 0.11416 | 569.7983 | 602.3718 | 829.1694 | 46.5918 | 0.037619
41 | 0.26526 | 1000.2639 | 138.3659 | 1009.7886 | 7.8757 | 0.062826
42 | 0.10201 | 518.1427 | 249.2353 | 574.9697 | 25.6883 | 0.022238
43 | 0.24298 | 1043.6686 | 186.997 | 1060.2887 | 10.1581 | 0.053442
44 | 0.10903 | 71.1118 | -408.9939 | 415.13 | -80.1366 | 0.054615
45 | 0.10106 | 79.1976 | 60.0636 | 99.3977 | 37.1767 | 0.034004
46 | 0.11235 | 183.8942 | 230.2457 | 294.6696 | 51.3861 | 0.070896
47 | 0.23662 | 928.2066 | 19.6265 | 928.4141 | 1.2113 | 0.098019
48 | 0.10562 | 445.772 | 201.4083 | 489.1605 | 24.3144 | 0.047048
49 | 0.22033 | 626.7681 | -32.0226 | 627.5857 | -2.9248 | 0.11663
50 | 0.12469 | 327.2421 | 186.7995 | 376.8042 | 29.719 | 0.12055

## PQ32e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 576.9702 | 371.7113 | 686.341 | 32.7915 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | 219.0815 | 223.422 | 78.6877 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 524.9081 | 278.9369 | 594.4193 | 27.9862 | 0
43 | 0.24 | 1106.158 | 301.0402 | 1146.3903 | 15.2243 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ32e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.708 | 294.7272 | 294.7648 | 89.0848 | 0
2 | 0 | 5.916 | 359.5926 | 359.6413 | 89.0575 | 0
3 | 0 | 11.5572 | 622.4111 | 622.5183 | 88.9362 | 0
4 | 0 | 68.0732 | 1147.8139 | 1149.8307 | 86.6059 | 0
5 | 0 | 2689.7337 | 2633.6934 | 3764.44 | 44.3969 | 0
6 | 0 | 844.015 | -474.4778 | 968.2409 | -29.3433 | 0
7 | 0 | 498.28 | 85.7376 | 505.6026 | 9.7631 | 0
8 | 0 | 500.6251 | 366.6802 | 620.5481 | 36.2207 | 0
9 | 0 | 609.6134 | 551.4088 | 821.9977 | 42.13 | 0
10 | 0 | 803.0401 | 647.6382 | 1031.6534 | 38.8856 | 0
11 | 0 | 1044.27 | 592.6646 | 1200.7294 | 29.5766 | 0
12 | 0 | 1188.3505 | 344.6758 | 1237.327 | 16.1746 | 0
13 | 0 | 1082.14 | 61.1669 | 1083.8674 | 3.2351 | 0
14 | 0 | 824.276 | -50.2088 | 825.8037 | -3.4857 | 0
15 | 0 | 588.1994 | 1.9523 | 588.2027 | 0.19017 | 0
16 | 0 | 424.8189 | 129.1457 | 444.0154 | 16.9094 | 0
17 | 0 | 321.3465 | 279.9415 | 426.1817 | 41.0608 | 0
18 | 0 | 258.1929 | 435.8457 | 506.5818 | 59.3577 | 0
19 | 0 | 222.0545 | 592.7639 | 632.9908 | 69.4636 | 0
20 | 0 | 205.7648 | 752.107 | 779.7462 | 74.6992 | 0
21 | 0 | 207.3642 | 917.8145 | 940.9481 | 77.2688 | 0
22 | 0 | 231.7379 | 1095.7067 | 1119.9444 | 78.0581 | 0
23 | 0 | 301.3666 | 1290.2127 | 1324.9418 | 76.8526 | 0
24 | 0 | 489.846 | 1455.7095 | 1535.9165 | 71.4019 | 0
25 | 0 | 636.3565 | 1280.0013 | 1429.459 | 63.5656 | 0
26 | 0 | 368.1735 | 1359.0612 | 1408.048 | 74.8422 | 0
27 | 0 | 298.2347 | 1640.5284 | 1667.4164 | 79.6966 | 0
28 | 0 | 315.8115 | 1919.1746 | 1944.9853 | 80.6554 | 0
29 | 0 | 369.6505 | 2206.0711 | 2236.8261 | 80.4879 | 0
30 | 0 | 452.5767 | 2517.7517 | 2558.1047 | 79.8097 | 0
31 | 0 | 569.9712 | 2868.375 | 2924.4559 | 78.7612 | 0
32 | 0 | 735.1074 | 3272.5384 | 3354.0857 | 77.3398 | 0
33 | 0 | 971.2768 | 3747.0046 | 3870.8426 | 75.468 | 0
34 | 0 | 1318.3057 | 4310.9477 | 4508.0151 | 72.9962 | 0
35 | 0 | 1845.8554 | 4982.468 | 5313.3953 | 69.6718 | 0
36 | 0 | 2677.9314 | 5763.2019 | 6354.9833 | 65.0776 | 0
37 | 0 | 4031.7869 | 6584.0683 | 7720.4444 | 58.5186 | 0
38 | 0 | 6232.7248 | 7139.1904 | 9477.0723 | 48.8781 | 0
39 | 0 | 9441.4526 | 6535.2583 | 11482.6229 | 34.6905 | 0
40 | 0 | 12499.6682 | 3449.4315 | 12966.8918 | 15.4275 | 0
41 | 0 | 12744.2253 | -1281.5841 | 12808.5025 | -5.7425 | 0
42 | 0 | 10289.4811 | -4472.644 | 11219.535 | -23.4937 | 0
43 | 0 | 7571.7567 | -5480.5061 | 9347.0555 | -35.8974 | 0
44 | 0 | 5586.2972 | -5394.0898 | 7765.4956 | -43.9972 | 0
45 | 0 | 4275.7842 | -4952.4055 | 6542.832 | -49.1935 | 0
46 | 0 | 3418.2357 | -4446.4596 | 5608.5058 | -52.4486 | 0
47 | 0 | 2848.7612 | -3969.8528 | 4886.2226 | -54.3368 | 0
48 | 0 | 2465.6036 | -3546.1783 | 4319.095 | -55.1897 | 0
49 | 0 | 2207.909 | -3176.243 | 3868.2531 | -55.1956 | 0
50 | 0 | 2039.0368 | -2854.6748 | 3508.1105 | -54.4625 | 0

## PQ34e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0098 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3682 | 58.3179 | 289.8741
2 | 0.42166 | 16.6883 | 55.7754 | 58.2185 | 73.3425 | 1.8319
3 | 0.21115 | 33.7983 | 80.3343 | 87.1546 | 67.1825 | 0.62435
4 | 0.23729 | 94.2546 | -61.7368 | 112.6737 | -33.2248 | 0.61361
5 | 0.72172 | 79.6078 | 51.5755 | 94.8548 | 32.938 | 1.3412
6 | 0.10668 | 179.1295 | 220.8943 | 284.397 | 50.9604 | 0.13979
7 | 0.43016 | 253.5141 | 140.1116 | 289.6561 | 28.9284 | 0.81699
8 | 0.13846 | 139.8141 | 133.4756 | 193.297 | 43.6714 | 0.32663
9 | 0.11949 | 86.9152 | -5.8673 | 87.113 | -3.8619 | 0.16588
10 | 0.158 | 321.492 | 263.0786 | 415.4124 | 39.2936 | 0.26111
11 | 0.314 | 478.8237 | 108.8346 | 491.0368 | 12.8055 | 0.44465
12 | 0.082526 | 370.9631 | -104.0481 | 385.2786 | -15.6678 | 0.088566
13 | 0.30555 | 445.6957 | 135.9018 | 465.9549 | 16.9575 | 0.40617
14 | 0.13104 | 316.4564 | 118.5443 | 337.931 | 20.5359 | 0.26172
15 | 0.17957 | 134.4796 | 190.8151 | 233.442 | 54.8252 | 0.27809
16 | 0.19665 | 105.8719 | 221.6583 | 245.6446 | 64.4692 | 0.4423
17 | 0.6454 | 202.37 | 231.754 | 307.6744 | 48.8722 | 1.3927
18 | 0.10947 | 112.04 | 7.2002 | 112.2712 | 3.677 | 0.4034
19 | 0.41715 | 131.3169 | 45.2002 | 138.8783 | 18.9938 | 1.2846
20 | 0.15025 | 178.1347 | -44.4831 | 183.6048 | -14.0209 | 0.41915
21 | 0.10917 | 61.0398 | -73.6914 | 95.6884 | -50.3645 | 0.2011
22 | 0.1223 | 211.004 | 2.2013 | 211.0155 | 0.59771 | 0.17661
23 | 0.43921 | 112.972 | -13.8446 | 113.8171 | -6.9867 | 0.44894
24 | 0.11518 | 122.6631 | 50.8737 | 132.7945 | 22.5259 | 0.099359
25 | 0.388 | 152.1461 | 85.0634 | 174.3107 | 29.2091 | 0.28515
26 | 0.11993 | 277.3097 | 137.1725 | 309.3816 | 26.3195 | 0.13533
27 | 0.108 | 477.5076 | -48.9962 | 480.0147 | -5.8585 | 0.10801
28 | 0.17098 | 453.2694 | -951.7169 | 1054.1433 | -64.5332 | 0.12153
29 | 0.43707 | 296.0167 | -559.69 | 633.1498 | -62.1259 | 0.2526
30 | 0.12107 | 69.3953 | -228.5673 | 238.8697 | -73.1112 | 0.069096
31 | 0.34519 | 26.1683 | -121.028 | 123.8247 | -77.7995 | 0.17253
32 | 0.11508 | 165.0393 | 51.1213 | 172.7755 | 17.2105 | 0.090664
33 | 0.099985 | 88.3444 | 17.8505 | 90.1297 | 11.4232 | 0.04124
34 | 0.1104 | 75.1225 | 55.0426 | 93.1294 | 36.2304 | 0.053921
35 | 0.29026 | 186.2681 | 129.7477 | 227.0028 | 34.8597 | 0.10898
36 | 0.11492 | 109.9982 | -270.058 | 291.6006 | -67.8383 | 0.027944
37 | 0.27994 | 1108.7281 | 206.7522 | 1127.8406 | 10.563 | 0.060018
38 | 0.14172 | 806.8205 | -525.9893 | 963.1324 | -33.1015 | 0.054928
39 | 0.10645 | 247.9112 | -620.0839 | 667.8053 | -68.2083 | 0.0185
40 | 0.11286 | 563.8812 | 615.764 | 834.9415 | 47.5183 | 0.032905
41 | 0.26573 | 1019.7289 | 158.9318 | 1032.0399 | 8.8587 | 0.050874
42 | 0.10198 | 580.8367 | 257.8549 | 635.5001 | 23.9382 | 0.016022
43 | 0.24505 | 1154.307 | 221.0542 | 1175.2828 | 10.8411 | 0.036666
44 | 0.10725 | 215.0504 | -412.5099 | 465.2001 | -62.466 | 0.037548
45 | 0.10082 | 98.9309 | 60.225 | 115.8205 | 31.3313 | 0.021436
46 | 0.10821 | 178.6154 | 233.9024 | 294.3022 | 52.6335 | 0.044104
47 | 0.23549 | 983.7375 | 76.5916 | 986.7146 | 4.4519 | 0.062217
48 | 0.10485 | 506.2279 | 217.3639 | 550.9208 | 23.2377 | 0.027924
49 | 0.21981 | 668.2241 | -6.1513 | 668.2524 | -0.52742 | 0.069933
50 | 0.11453 | 325.8891 | 206.14 | 385.613 | 32.3152 | 0.0646

## PQ34e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 76.8482 | 55.0148 | 94.5107 | 35.5985 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ34e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0835 | 262.1055 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1583 | 315.4481 | 315.4755 | 89.2448 | 0
3 | 0 | 6.3388 | 501.3726 | 501.4127 | 89.2757 | 0
4 | 0 | 16.3131 | 742.8983 | 743.0774 | 88.7421 | 0
5 | 0 | 93.113 | 1135.9136 | 1139.7236 | 85.3138 | 0
6 | 0 | 863.4849 | 1656.3546 | 1867.9177 | 62.4662 | 0
7 | 0 | 1129.4636 | 703.9601 | 1330.8823 | 31.934 | 0
8 | 0 | 788.8256 | 784.2219 | 1112.3173 | 44.8323 | 0
9 | 0 | 783.9748 | 1031.9085 | 1295.9366 | 52.7749 | 0
10 | 0 | 962.7973 | 1287.6753 | 1607.8204 | 53.2145 | 0
11 | 0 | 1353.6895 | 1499.4771 | 2020.1254 | 47.9251 | 0
12 | 0 | 2030.4534 | 1464.1162 | 2503.2733 | 35.7946 | 0
13 | 0 | 2708.3131 | 726.2085 | 2803.9862 | 15.0102 | 0
14 | 0 | 2428.5234 | -399.9963 | 2461.2442 | -9.3531 | 0
15 | 0 | 1548.6826 | -756.0795 | 1723.3902 | -26.022 | 0
16 | 0 | 928.7598 | -564.6864 | 1086.9524 | -31.2996 | 0
17 | 0 | 595.9522 | -259.5345 | 650.0132 | -23.5329 | 0
18 | 0 | 421.0941 | 34.4343 | 422.4997 | 4.6749 | 0
19 | 0 | 328.8438 | 301.3613 | 446.0459 | 42.503 | 0
20 | 0 | 283.5337 | 548.2829 | 617.2564 | 62.6551 | 0
21 | 0 | 269.3019 | 785.4875 | 830.3699 | 71.0759 | 0
22 | 0 | 281.333 | 1023.4967 | 1061.4584 | 74.6304 | 0
23 | 0 | 325.5823 | 1274.1228 | 1315.0638 | 75.6657 | 0
24 | 0 | 432.6786 | 1551.1788 | 1610.3933 | 74.4143 | 0
25 | 0 | 734.3696 | 1824.192 | 1966.4626 | 68.0716 | 0
26 | 0 | 1157.4264 | 1386.0985 | 1805.7976 | 50.1373 | 0
27 | 0 | 480.6425 | 1436.3452 | 1514.6303 | 71.4983 | 0
28 | 0 | 375.1519 | 1922.2454 | 1958.5113 | 78.9568 | 0
29 | 0 | 425.8115 | 2335.6091 | 2374.1072 | 79.6677 | 0
30 | 0 | 526.5744 | 2740.3598 | 2790.4933 | 79.1229 | 0
31 | 0 | 668.7433 | 3172.8822 | 3242.5914 | 78.0981 | 0
32 | 0 | 863.0079 | 3657.1221 | 3757.569 | 76.7222 | 0
33 | 0 | 1131.6419 | 4215.056 | 4364.3224 | 74.9718 | 0
34 | 0 | 1512.3618 | 4870.4722 | 5099.8762 | 72.7496 | 0
35 | 0 | 2069.2193 | 5648.9052 | 6015.9619 | 69.882 | 0
36 | 0 | 2913.655 | 6570.548 | 7187.5926 | 66.0855 | 0
37 | 0 | 4243.3215 | 7621.1322 | 8722.8111 | 60.8917 | 0
38 | 0 | 6398.4515 | 8652.9822 | 10761.7045 | 53.5189 | 0
39 | 0 | 9848.9504 | 9093.8766 | 13405.2384 | 42.7174 | 0
40 | 0 | 14602.2924 | 7418.3236 | 16378.5979 | 26.9317 | 0
41 | 0 | 18276.6528 | 1928.137 | 18378.078 | 6.0223 | 0
42 | 0 | 17179.0159 | -4898.2561 | 17863.6923 | -15.9145 | 0
43 | 0 | 12941.8137 | -8602.9203 | 15540.2953 | -33.6135 | 0
44 | 0 | 9053.7009 | -9362.563 | 13024.0964 | -45.9608 | 0
45 | 0 | 6388.3857 | -8905.5123 | 10959.9097 | -54.3462 | 0
46 | 0 | 4662.7964 | -8137.2014 | 9378.4709 | -60.1863 | 0
47 | 0 | 3529.3643 | -7369.6027 | 8171.1356 | -64.4099 | 0
48 | 0 | 2759.6195 | -6687.7416 | 7234.7348 | -67.5771 | 0
49 | 0 | 2217.871 | -6103.0072 | 6493.5082 | -70.0285 | 0
50 | 0 | 1823.8827 | -5605.6397 | 5894.8914 | -71.9769 | 0

## PQ36e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0091 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3682 | 58.3179 | 289.8227
2 | 0.41925 | 16.6883 | 55.7754 | 58.2185 | 73.3425 | 1.7887
3 | 0.21115 | 33.7983 | 80.3343 | 87.1546 | 67.1825 | 0.62435
4 | 0.23483 | 94.2546 | -61.7368 | 112.6737 | -33.2248 | 0.5834
5 | 0.72172 | 79.6078 | 51.5755 | 94.8548 | 32.938 | 1.3412
6 | 0.10668 | 179.1295 | 220.8943 | 284.397 | 50.9604 | 0.13979
7 | 0.45252 | 253.5141 | 140.1116 | 289.6561 | 28.9284 | 0.89376
8 | 0.18649 | 139.8141 | 133.4756 | 193.297 | 43.6714 | 0.58745
9 | 0.11949 | 86.9152 | -5.8673 | 87.113 | -3.8619 | 0.16588
10 | 0.17607 | 321.492 | 263.0786 | 415.4124 | 39.2936 | 0.30265
11 | 0.34752 | 478.8237 | 108.8346 | 491.0368 | 12.8055 | 0.51518
12 | 0.09226 | 394.5883 | -82.2083 | 403.0609 | -11.7686 | 0.11501
13 | 0.34232 | 445.6957 | 135.9018 | 465.9549 | 16.9575 | 0.48977
14 | 0.14093 | 316.4564 | 118.5443 | 337.931 | 20.5359 | 0.29454
15 | 0.17171 | 134.4796 | 190.8151 | 233.442 | 54.8252 | 0.23587
16 | 0.21667 | 105.8719 | 221.6583 | 245.6446 | 64.4692 | 0.55069
17 | 0.67757 | 202.37 | 231.754 | 307.6744 | 48.8722 | 1.5213
18 | 0.10247 | 112.04 | 7.2002 | 112.2712 | 3.677 | 0.34519
19 | 0.42992 | 131.3169 | 45.2002 | 138.8783 | 18.9938 | 1.3693
20 | 0.15025 | 178.1347 | -44.4831 | 183.6048 | -14.0209 | 0.41915
21 | 0.10917 | 61.0398 | -73.6914 | 95.6884 | -50.3645 | 0.2011
22 | 0.12394 | 211.004 | 2.2013 | 211.0155 | 0.59771 | 0.18613
23 | 0.4397 | 112.972 | -13.8446 | 113.8171 | -6.9867 | 0.45436
24 | 0.11518 | 122.6631 | 50.8737 | 132.7945 | 22.5259 | 0.099359
25 | 0.39137 | 152.1461 | 85.0634 | 174.3107 | 29.2091 | 0.30805
26 | 0.13552 | 385.3559 | 360.6328 | 527.7833 | 43.1018 | 0.14591
27 | 0.10469 | 477.5076 | -48.9962 | 480.0147 | -5.8585 | 0.099423
28 | 0.17573 | 453.2694 | -951.7169 | 1054.1433 | -64.5332 | 0.12993
29 | 0.43315 | 296.0167 | -559.69 | 633.1498 | -62.1259 | 0.243
30 | 0.1204 | 69.3953 | -228.5673 | 238.8697 | -73.1112 | 0.065297
31 | 0.34846 | 115.079 | -116.0422 | 163.4288 | -45.2388 | 0.20519
32 | 0.11659 | 165.0393 | 51.1213 | 172.7755 | 17.2105 | 0.10153
33 | 0.099612 | 41.5963 | 16.4784 | 44.7413 | 21.611 | 0.035145
34 | 0.12296 | 91.7913 | 287.2807 | 301.5888 | 72.2804 | 0.1029
35 | 0.28744 | 75.1961 | 87.9671 | 115.7267 | 49.4755 | 0.088858
36 | 0.11492 | 109.9982 | -270.058 | 291.6006 | -67.8383 | 0.027944
37 | 0.30162 | 1157.7769 | 256.576 | 1185.8662 | 12.4954 | 0.081745
38 | 0.12977 | 148.9558 | -721.1902 | 736.4124 | -78.3301 | 0.039983
39 | 0.10645 | 247.9112 | -620.0839 | 667.8053 | -68.2083 | 0.0185
40 | 0.1246 | 563.8812 | 615.764 | 834.9415 | 47.5183 | 0.049918
41 | 0.2493 | 79.6793 | -248.2109 | 260.6865 | -72.2026 | 0.01723
42 | 0.099629 | 43.3861 | -90.0059 | 99.9171 | -64.2642 | 0.007084
43 | 0.23846 | 98.2832 | -32.0326 | 103.3715 | -18.0519 | 0.019491
44 | 0.099342 | 59.8561 | -61.3645 | 85.7226 | -45.7129 | 0.009688
45 | 0.10003 | 78.923 | 60.6176 | 99.5155 | 37.5264 | 0.011593
46 | 0.10173 | 92.212 | 237.4344 | 254.7119 | 68.7754 | 0.013778
47 | 0.2207 | 184.5769 | 114.0729 | 216.9822 | 31.717 | 0.034307
48 | 0.10077 | 446.0704 | 226.1087 | 500.1039 | 26.88 | 0.017692
49 | 0.21096 | 64.8485 | 54.4886 | 84.7015 | 40.0385 | 0.041264
50 | 0.10314 | 104.3039 | 226.1653 | 249.0583 | 65.2416 | 0.022224

## PQ36e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 422.8738 | -148.6047 | 448.225 | -19.3623 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 566.9826 | 479.394 | 742.4876 | 40.2151 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1288.088 | 138.0983 | 1295.4697 | 6.1194 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -90.5228 | 100.289 | -64.5046 | 0
43 | 0.24 | 98.9746 | -32.0614 | 104.038 | -17.949 | 0
44 | 0.1 | 60.2544 | -61.7694 | 86.2905 | -45.7113 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 180.935 | 118.5142 | 216.294 | 33.2252 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | 222.0068 | 241.4739 | 66.8359 | 0

## PQ36e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0835 | 262.1055 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1583 | 315.4481 | 315.4755 | 89.2448 | 0
3 | 0 | 6.3388 | 501.3726 | 501.4127 | 89.2757 | 0
4 | 0 | 16.3131 | 742.8983 | 743.0774 | 88.7421 | 0
5 | 0 | 93.113 | 1135.9136 | 1139.7236 | 85.3138 | 0
6 | 0 | 863.4849 | 1656.3546 | 1867.9177 | 62.4662 | 0
7 | 0 | 1129.4636 | 703.9601 | 1330.8823 | 31.934 | 0
8 | 0 | 788.8256 | 784.2219 | 1112.3173 | 44.8323 | 0
9 | 0 | 783.9748 | 1031.9085 | 1295.9366 | 52.7749 | 0
10 | 0 | 962.7973 | 1287.6753 | 1607.8204 | 53.2145 | 0
11 | 0 | 1353.6895 | 1499.4771 | 2020.1254 | 47.9251 | 0
12 | 0 | 2030.4534 | 1464.1162 | 2503.2733 | 35.7946 | 0
13 | 0 | 2708.3131 | 726.2085 | 2803.9862 | 15.0102 | 0
14 | 0 | 2428.5234 | -399.9963 | 2461.2442 | -9.3531 | 0
15 | 0 | 1548.6826 | -756.0795 | 1723.3902 | -26.022 | 0
16 | 0 | 928.7598 | -564.6864 | 1086.9524 | -31.2996 | 0
17 | 0 | 595.9522 | -259.5345 | 650.0132 | -23.5329 | 0
18 | 0 | 421.0941 | 34.4343 | 422.4997 | 4.6749 | 0
19 | 0 | 328.8438 | 301.3613 | 446.0459 | 42.503 | 0
20 | 0 | 283.5337 | 548.2829 | 617.2564 | 62.6551 | 0
21 | 0 | 269.3019 | 785.4875 | 830.3699 | 71.0759 | 0
22 | 0 | 281.333 | 1023.4967 | 1061.4584 | 74.6304 | 0
23 | 0 | 325.5823 | 1274.1228 | 1315.0638 | 75.6657 | 0
24 | 0 | 432.6786 | 1551.1788 | 1610.3933 | 74.4143 | 0
25 | 0 | 734.3696 | 1824.192 | 1966.4626 | 68.0716 | 0
26 | 0 | 1157.4264 | 1386.0985 | 1805.7976 | 50.1373 | 0
27 | 0 | 480.6425 | 1436.3452 | 1514.6303 | 71.4983 | 0
28 | 0 | 375.1519 | 1922.2454 | 1958.5113 | 78.9568 | 0
29 | 0 | 425.8115 | 2335.6091 | 2374.1072 | 79.6677 | 0
30 | 0 | 526.5744 | 2740.3598 | 2790.4933 | 79.1229 | 0
31 | 0 | 668.9916 | 3173.541 | 3243.2873 | 78.0962 | 0
32 | 0 | 863.0079 | 3657.1221 | 3757.569 | 76.7222 | 0
33 | 0 | 1131.6419 | 4215.056 | 4364.3224 | 74.9718 | 0
34 | 0 | 1512.3618 | 4870.4722 | 5099.8762 | 72.7496 | 0
35 | 0 | 2069.2193 | 5648.9052 | 6015.9619 | 69.882 | 0
36 | 0 | 2913.655 | 6570.548 | 7187.5926 | 66.0855 | 0
37 | 0 | 4243.3215 | 7621.1322 | 8722.8111 | 60.8917 | 0
38 | 0 | 6398.4515 | 8652.9822 | 10761.7045 | 53.5189 | 0
39 | 0 | 9848.9504 | 9093.8766 | 13405.2384 | 42.7174 | 0
40 | 0 | 14602.2924 | 7418.3236 | 16378.5979 | 26.9317 | 0
41 | 0 | 18276.6528 | 1928.137 | 18378.078 | 6.0223 | 0
42 | 0 | 17179.0159 | -4898.2561 | 17863.6923 | -15.9145 | 0
43 | 0 | 12941.8137 | -8602.9203 | 15540.2953 | -33.6135 | 0
44 | 0 | 9053.7009 | -9362.563 | 13024.0964 | -45.9608 | 0
45 | 0 | 6388.3857 | -8905.5123 | 10959.9097 | -54.3462 | 0
46 | 0 | 4662.7964 | -8137.2014 | 9378.4709 | -60.1863 | 0
47 | 0 | 3529.3643 | -7369.6027 | 8171.1356 | -64.4099 | 0
48 | 0 | 2759.6195 | -6687.7416 | 7234.7348 | -67.5771 | 0
49 | 0 | 2217.871 | -6103.0072 | 6493.5082 | -70.0285 | 0
50 | 0 | 1823.8827 | -5605.6397 | 5894.8914 | -71.9769 | 0

## PQ38e_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0082 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 123.0668
2 | 0.39679 | 14.317 | 51.8277 | 53.7688 | 74.5576 | 2.5353
3 | 0.21149 | 29.5422 | 75.7476 | 81.3046 | 68.6938 | 0.97171
4 | 0.25723 | 100.0776 | -58.4036 | 115.8728 | -30.2671 | 0.93894
5 | 0.76073 | 66.8781 | 172.9903 | 185.4679 | 68.8635 | 1.7837
6 | 0.1618 | 197.9646 | 172.2976 | 262.4432 | 41.0345 | 0.41026
7 | 0.35878 | 91.9071 | 120.056 | 151.1965 | 52.5647 | 1.3375
8 | 0.13325 | 133.9387 | 39.9532 | 139.7707 | 16.6096 | 0.48826
9 | 0.12302 | 101.0919 | 0.86125 | 101.0956 | 0.48812 | 0.33792
10 | 0.14675 | 247.6037 | 232.6612 | 339.7629 | 43.2179 | 0.2935
11 | 0.3111 | 380.9092 | 141.9628 | 406.5037 | 20.4402 | 0.55574
12 | 0.10119 | 340.0633 | -40.2289 | 342.4345 | -6.7466 | 0.20108
13 | 0.29524 | 347.8414 | 61.792 | 353.2872 | 10.0732 | 0.56574
14 | 0.13592 | 257.9469 | -28.1072 | 259.4738 | -6.2187 | 0.38199
15 | 0.14526 | 59.6283 | 101.5012 | 117.7201 | 59.5673 | 0.46046
16 | 0.15238 | 160.6697 | 32.1718 | 163.859 | 11.3229 | 0.54208
17 | 0.51164 | 57.9484 | 81.3919 | 99.9133 | 54.5504 | 1.3287
18 | 0.12875 | 133.847 | 34.7129 | 138.2751 | 14.5392 | 0.31871
19 | 0.50126 | 160.588 | 60.9267 | 171.7573 | 20.7766 | 0.89335
20 | 0.15052 | 187.1854 | -66.8321 | 198.7584 | -19.6485 | 0.2786
21 | 0.11089 | 230.7712 | -25.8598 | 232.2156 | -6.3938 | 0.1744
22 | 0.12441 | 216.5628 | -2.0327 | 216.5724 | -0.53778 | 0.15722
23 | 0.44195 | 113.7818 | -14.3078 | 114.6778 | -7.1672 | 0.42743
24 | 0.11708 | 122.754 | 51.7542 | 133.218 | 22.8607 | 0.11672
25 | 0.38769 | 149.8138 | 86.7895 | 173.1375 | 30.0844 | 0.34079
26 | 0.11525 | 232.1401 | 145.8716 | 274.167 | 32.1443 | 0.12707
27 | 0.11147 | 500.6445 | -70.0496 | 505.5214 | -7.965 | 0.096391
28 | 0.17058 | 433.5512 | -965.6299 | 1058.4931 | -65.8207 | 0.11824
29 | 0.438 | 304.3257 | -567.7422 | 644.1625 | -61.8074 | 0.25539
30 | 0.12121 | 70.7333 | -230.6414 | 241.244 | -72.9502 | 0.070092
31 | 0.34581 | 26.5126 | -121.7322 | 124.5859 | -77.7132 | 0.17952
32 | 0.11268 | 60.9728 | -44.4826 | 75.4744 | -36.1126 | 0.071565
33 | 0.099975 | 88.1319 | 18.2662 | 90.005 | 11.7093 | 0.050096
34 | 0.10976 | 62.5349 | 44.2474 | 76.6058 | 35.2818 | 0.057489
35 | 0.28583 | 74.4426 | 87.7681 | 115.0866 | 49.6962 | 0.10868
36 | 0.11925 | 975.7267 | -72.8858 | 978.4451 | -4.272 | 0.042259
37 | 0.27713 | 71.3296 | 91.8005 | 116.2551 | 52.1525 | 0.084701
38 | 0.13363 | 165.7815 | -747.4595 | 765.6234 | -77.4946 | 0.047031
39 | 0.11616 | 267.9454 | -634.4606 | 688.7198 | -67.1047 | 0.037707
40 | 0.11576 | 530.6969 | 605.4302 | 805.0993 | 48.7634 | 0.04649
41 | 0.2567 | 82.2382 | -250.4684 | 263.6238 | -71.823 | 0.049388
42 | 0.10047 | 43.85 | -92.1428 | 102.0446 | -64.5506 | 0.015042
43 | 0.24055 | 140.8031 | -203.7788 | 247.692 | -55.357 | 0.032467
44 | 0.10547 | 71.3591 | -423.0609 | 429.0369 | -80.4258 | 0.027834
45 | 0.10021 | 78.5222 | 60.5634 | 99.1648 | 37.6427 | 0.016601
46 | 0.10501 | 176.1234 | 231.6811 | 291.0251 | 52.758 | 0.032865
47 | 0.22441 | 781.7753 | 132.339 | 792.8974 | 9.608 | 0.049794
48 | 0.10221 | 437.2774 | 226.0489 | 492.2495 | 27.3365 | 0.023277
49 | 0.213 | 657.9615 | 5.1556 | 657.9817 | 0.44895 | 0.059285
50 | 0.11074 | 321.2762 | 204.0987 | 380.624 | 32.4268 | 0.054724

## PQ38e_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ38e_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4532 | 162.4724 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2597 | 215.4493 | 215.4739 | 89.1332 | 0
3 | 0 | 5.3995 | 347.4984 | 347.5403 | 89.1098 | 0
4 | 0 | 17.0499 | 537.5277 | 537.7981 | 88.1832 | 0
5 | 0 | 172.3117 | 948.9586 | 964.4759 | 79.7084 | 0
6 | 0 | 1027.4846 | 277.7661 | 1064.3677 | 15.1275 | 0
7 | 0 | 405.8536 | 257.6231 | 480.7149 | 32.4061 | 0
8 | 0 | 330.2938 | 443.3781 | 552.8816 | 53.3158 | 0
9 | 0 | 364.8 | 588.6223 | 692.4993 | 58.2113 | 0
10 | 0 | 465.2525 | 703.2533 | 843.223 | 56.5125 | 0
11 | 0 | 632.6432 | 757.484 | 986.9242 | 50.1317 | 0
12 | 0 | 828.0796 | 675.639 | 1068.7394 | 39.2114 | 0
13 | 0 | 890.7054 | 440.4064 | 993.6367 | 26.3099 | 0
14 | 0 | 728.3183 | 256.196 | 772.0647 | 19.38 | 0
15 | 0 | 509.3891 | 253.0754 | 568.7921 | 26.4192 | 0
16 | 0 | 352.2706 | 354.9483 | 500.0829 | 45.2169 | 0
17 | 0 | 258.4353 | 488.9865 | 553.0792 | 62.143 | 0
18 | 0 | 205.7999 | 628.3947 | 661.2364 | 71.8663 | 0
19 | 0 | 178.6281 | 767.1792 | 787.7004 | 76.8929 | 0
20 | 0 | 168.3587 | 906.0512 | 921.5603 | 79.4736 | 0
21 | 0 | 171.3313 | 1047.8582 | 1061.7727 | 80.714 | 0
22 | 0 | 188.0025 | 1196.5032 | 1211.1832 | 81.0703 | 0
23 | 0 | 225.7258 | 1356.139 | 1374.7964 | 80.5499 | 0
24 | 0 | 309.8134 | 1525.8289 | 1556.9644 | 78.5224 | 0
25 | 0 | 508.4483 | 1600.9813 | 1679.78 | 72.3809 | 0
26 | 0 | 411.2633 | 1489.6044 | 1545.3345 | 74.5658 | 0
27 | 0 | 293.2196 | 1721.0978 | 1745.8967 | 80.3315 | 0
28 | 0 | 305.3961 | 1969.8218 | 1993.3551 | 81.1872 | 0
29 | 0 | 351.6237 | 2204.8069 | 2232.6695 | 80.9387 | 0
30 | 0 | 416.7091 | 2462.7649 | 2497.7705 | 80.3963 | 0
31 | 0 | 505.7487 | 2743.1941 | 2789.4257 | 79.554 | 0
32 | 0 | 622.2667 | 3056.2133 | 3118.919 | 78.4915 | 0
33 | 0 | 775.6629 | 3411.6972 | 3498.7613 | 77.1913 | 0
34 | 0 | 980.7891 | 3820.6943 | 3944.5725 | 75.6028 | 0
35 | 0 | 1260.9136 | 4295.8782 | 4477.1054 | 73.6421 | 0
36 | 0 | 1652.9475 | 4850.9081 | 5124.797 | 71.1834 | 0
37 | 0 | 2216.8653 | 5496.9203 | 5927.1093 | 68.0362 | 0
38 | 0 | 3051.5646 | 6231.0418 | 6938.1502 | 63.9074 | 0
39 | 0 | 4318.0166 | 7002.9273 | 8227.1659 | 58.3419 | 0
40 | 0 | 6253.9734 | 7624.3722 | 9861.1984 | 50.6393 | 0
41 | 0 | 9080.9529 | 7573.0434 | 11824.3262 | 39.8264 | 0
42 | 0 | 12498.5673 | 5829.554 | 13791.2249 | 25.0052 | 0
43 | 0 | 14810.0853 | 1730.1086 | 14910.7982 | 6.6631 | 0
44 | 0 | 14129.4469 | -3029.5628 | 14450.5889 | -12.1018 | 0
45 | 0 | 11364.875 | -5985.4508 | 12844.6878 | -27.7741 | 0
46 | 0 | 8513.6078 | -6973.5896 | 11005.1111 | -39.3213 | 0
47 | 0 | 6349.1417 | -6925.4988 | 9395.4315 | -47.4861 | 0
48 | 0 | 4844.1839 | -6493.6824 | 8101.4831 | -53.2776 | 0
49 | 0 | 3808.9376 | -5968.8006 | 7080.5781 | -57.4564 | 0
50 | 0 | 3085.8518 | -5458.9704 | 6270.7925 | -60.5214 | 0

## POC LF_THD
Case name | POC MW | POC MVar | THD % | No. of active BESS Inv | No. of active PV Inv | BESS kW | BESS kVar | PV kW | PV kVar
PQ02e | 119 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | -940 | 3323 | 0
PQ03e | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 1493 | 679 | 1659 | 754
PQ04e | 119 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | 1493 | -475 | 1659 | -528
PQ06e | -100 | -47 | 1.83 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | -1168
PQ07e | 119 | 47 | 1.81 | 33 | 36 | 0 | 1644 | 3322 | 0
PQ08e | 119 | -47 | 1.81 | 33 | 36 | 0 | -1149 | 3323 | 0
PQ09e | 119 | 47 | 1.81 | 33 | 36 | 1810 | 817 | 1659 | 749
PQ10e | 119 | -47 | 1.81 | 33 | 36 | 1810 | -581 | 1659 | -532
PQ11e | -100 | 47 | 1.82 | 33 | 36 | -3021 | 0 | 0 | 1386
PQ12e | -100 | -47 | 1.82 | 33 | 36 | -3021 | 0 | 0 | -1177
PQ13e | 119 | 47 | 1.8 | 40 | 30 | 0 | 1368 | 3987 | 0
PQ14e | 119 | -47 | 1.8 | 40 | 30 | 0 | -938 | 3988 | 0
PQ15e | 119 | 47 | 1.8 | 40 | 30 | 1493 | 679 | 1991 | 906
PQ16e | 119 | -47 | 1.8 | 40 | 30 | 1493 | -475 | 1991 | -633
PQ17e | -100 | 47 | 1.82 | 40 | 30 | -2492 | 0 | 0 | 1677
PQ18e | -100 | -47 | 1.82 | 40 | 30 | -2492 | 0 | 0 | -1401
PQ20e | 119 | -47.01 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | -898 | 3324 | 0
PQ21e | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 1493 | 697 | 1659 | 775
PQ22e | 119 | -47.01 | 1.82 | 40 | 36 | 1493 | -454 | 1659 | -505
PQ24e | -100 | -47.01 | 1.83 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | -1132
PQ26e | 119 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | -982 | 3322 | 0
PQ27e | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 1492 | 660 | 1658 | 733
PQ28e | 119 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | 1492 | -496 | 1658 | -551
PQ30e | -100 | -47 | 1.83 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | -1203
PQ32e | 119 | -47 | 1.78 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3323 | -991
PQ34e | 100 | -47 | 1.81 | 40 | 0 | 2507 | -880 | 0 | 0
PQ36e | -100 | -47 | 1.85 | 40 | 0 | -2493 | -880 | 0 | 0
PQ38e | 0 | -47 | 1.78 | 40 | 36 | 0 | 0 | 3 | -1440