## PQ02f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 335.7157
2 | 0.39495 | 14.3167 | 51.8273 | 53.7683 | 74.5578 | 2.5024
3 | 0.20272 | 29.5373 | 75.7452 | 81.3006 | 68.6964 | 0.86449
4 | 0.25956 | 100.118 | -58.4075 | 115.9097 | -30.2587 | 0.96749
5 | 0.75314 | 78.0108 | 51.2761 | 93.3537 | 33.3167 | 2.0037
6 | 0.12536 | 200.0284 | 175.095 | 265.8376 | 41.1973 | 0.26415
7 | 0.42726 | 181.5825 | 100.8607 | 207.714 | 29.0501 | 1.3236
8 | 0.14 | 133.0773 | 39.9527 | 138.9452 | 16.7109 | 0.54606
9 | 0.11837 | 85.0267 | -0.9826 | 85.0324 | -0.6621 | 0.28669
10 | 0.16766 | 245.2092 | 232.4536 | 337.879 | 43.4703 | 0.34312
11 | 0.34602 | 379.1587 | 144.5733 | 405.7866 | 20.8719 | 0.63142
12 | 0.088691 | 99.1871 | -159.1644 | 187.5404 | -58.0699 | 0.19873
13 | 0.33891 | 349.115 | 64.4593 | 355.0159 | 10.4611 | 0.66837
14 | 0.15942 | 260.0394 | -28.1187 | 261.5552 | -6.1716 | 0.46146
15 | 0.15921 | 107.1717 | 138.6526 | 175.2436 | 52.2977 | 0.5009
16 | 0.15782 | 160.8741 | 31.2711 | 163.8852 | 11.0001 | 0.57102
17 | 0.5117 | 58.0963 | 81.2574 | 99.8897 | 54.4365 | 1.3302
18 | 0.12638 | 133.6674 | 34.6261 | 138.0795 | 14.5231 | 0.30065
19 | 0.49901 | 160.4303 | 60.8693 | 171.5895 | 20.7774 | 0.88275
20 | 0.15218 | 187.1413 | -66.711 | 198.6762 | -19.6198 | 0.29053
21 | 0.10826 | 58.7088 | -75.3956 | 95.5574 | -52.0929 | 0.15475
22 | 0.12443 | 216.5164 | -2.0164 | 216.5258 | -0.53359 | 0.15757
23 | 0.44245 | 113.7736 | -14.31 | 114.6699 | -7.1688 | 0.4331
24 | 0.11569 | 122.7744 | 51.7429 | 133.2324 | 22.8529 | 0.10376
25 | 0.38742 | 150.06 | 86.7392 | 173.3254 | 30.0292 | 0.33241
26 | 0.11926 | 269.9634 | 160.6072 | 314.1257 | 30.7494 | 0.14117
27 | 0.11048 | 499.3747 | -67.2225 | 503.8789 | -7.6667 | 0.095832
28 | 0.17497 | 441.2449 | -969.0519 | 1064.7811 | -65.5185 | 0.12644
29 | 0.44045 | 306.4198 | -568.2683 | 645.6175 | -61.6657 | 0.26238
30 | 0.12122 | 70.8991 | -230.8266 | 241.4697 | -72.9255 | 0.070198
31 | 0.34637 | 26.5391 | -121.7811 | 124.6393 | -77.706 | 0.18554
32 | 0.11377 | 60.9897 | -44.4767 | 75.4846 | -36.1014 | 0.090166
33 | 0.099716 | 88.123 | 18.2876 | 90.0006 | 11.7238 | 0.046895
34 | 0.10987 | 62.5206 | 44.2532 | 76.5974 | 35.2915 | 0.059807
35 | 0.28764 | 79.6077 | 87.8843 | 118.5792 | 47.829 | 0.12914
36 | 0.11673 | 114.0279 | -273.3436 | 296.1741 | -67.3561 | 0.036908
37 | 0.27699 | 71.299 | 91.7968 | 116.2334 | 52.1633 | 0.084463
38 | 0.14848 | 578.9758 | -675.3803 | 889.5795 | -49.3949 | 0.069964
39 | 0.11054 | 268.5416 | -635.3049 | 689.7296 | -67.0864 | 0.02676
40 | 0.11255 | 419.1058 | -299.0363 | 514.8519 | -35.5082 | 0.044273
41 | 0.26732 | 997.7022 | 143.4532 | 1007.9625 | 8.1821 | 0.066324
42 | 0.10171 | 570.6098 | -40.4873 | 572.0444 | -4.0586 | 0.020211
43 | 0.24473 | 1120.8639 | -166.008 | 1133.0907 | -8.4247 | 0.041776
44 | 0.11251 | 224.4916 | -415.2981 | 472.09 | -61.6063 | 0.046703
45 | 0.10111 | 101.0756 | -209.6471 | 232.7406 | -64.2602 | 0.023026
46 | 0.10997 | 175.9365 | 231.7085 | 290.9338 | 52.7906 | 0.054452
47 | 0.242 | 960.8043 | 105.2271 | 966.5494 | 6.2501 | 0.070192
48 | 0.10549 | 495.4216 | 219.2759 | 541.779 | 23.8744 | 0.030833
49 | 0.22636 | 658.4995 | 6.0561 | 658.5274 | 0.52693 | 0.082994
50 | 0.12144 | 321.0947 | 204.4136 | 380.6399 | 32.4814 | 0.09026

## PQ02f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ02f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4523 | 162.4715 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2579 | 215.4408 | 215.4654 | 89.1336 | 0
3 | 0 | 5.361 | 347.4064 | 347.4478 | 89.1159 | 0
4 | 0 | 16.5049 | 536.8457 | 537.0994 | 88.239 | 0
5 | 0 | 161.7863 | 947.0834 | 960.8026 | 80.306 | 0
6 | 0 | 1086.9916 | 278.6555 | 1122.1407 | 14.3784 | 0
7 | 0 | 408.7452 | 238.6049 | 473.2916 | 30.2742 | 0
8 | 0 | 326.3911 | 430.712 | 540.411 | 52.8454 | 0
9 | 0 | 357.1542 | 578.3618 | 679.751 | 58.3035 | 0
10 | 0 | 452.7886 | 695.5502 | 829.9443 | 56.9367 | 0
11 | 0 | 614.355 | 756.3408 | 974.4144 | 50.914 | 0
12 | 0 | 809.5183 | 688.5285 | 1062.7282 | 40.3825 | 0
13 | 0 | 887.5094 | 463.6349 | 1001.3143 | 27.5826 | 0
14 | 0 | 739.9797 | 270.8883 | 788.0041 | 20.1064 | 0
15 | 0 | 521.7891 | 256.518 | 581.4338 | 26.1793 | 0
16 | 0 | 360.8283 | 353.4532 | 505.1002 | 44.4084 | 0
17 | 0 | 263.8649 | 486.1453 | 553.1383 | 61.5082 | 0
18 | 0 | 209.2942 | 625.471 | 659.559 | 71.4988 | 0
19 | 0 | 180.9872 | 764.561 | 785.6907 | 76.6821 | 0
20 | 0 | 170.0663 | 903.8731 | 919.7332 | 79.3442 | 0
21 | 0 | 172.6968 | 1046.2251 | 1060.3826 | 80.6269 | 0
22 | 0 | 189.2444 | 1195.5945 | 1210.4791 | 81.0056 | 0
23 | 0 | 226.9259 | 1356.359 | 1375.2109 | 80.5021 | 0
24 | 0 | 310.2308 | 1528.9868 | 1560.1422 | 78.5304 | 0
25 | 0 | 515.4077 | 1623.9149 | 1703.7443 | 72.3913 | 0
26 | 0 | 459.5201 | 1470.3317 | 1540.4655 | 72.6445 | 0
27 | 0 | 305.6034 | 1686.8526 | 1714.3119 | 79.7312 | 0
28 | 0 | 305.1971 | 1940.567 | 1964.4199 | 81.0622 | 0
29 | 0 | 352.1286 | 2179.2235 | 2207.4894 | 80.8212 | 0
30 | 0 | 411.4665 | 2436.9541 | 2471.4469 | 80.4163 | 0
31 | 0 | 497.7068 | 2716.7957 | 2762.0086 | 79.6187 | 0
32 | 0 | 611.0821 | 3028.0055 | 3089.0514 | 78.5904 | 0
33 | 0 | 760.344 | 3380.6783 | 3465.1275 | 77.3246 | 0
34 | 0 | 959.6829 | 3785.9004 | 3905.6412 | 75.7758 | 0
35 | 0 | 1231.3872 | 4256.3883 | 4430.9317 | 73.8647 | 0
36 | 0 | 1610.7887 | 4806.0613 | 5068.813 | 71.471 | 0
37 | 0 | 2155.2613 | 5447.0265 | 5857.9219 | 68.4125 | 0
38 | 0 | 2959.5404 | 6179.3714 | 6851.5334 | 64.4084 | 0
39 | 0 | 4178.8669 | 6960.9673 | 8118.9897 | 59.0224 | 0
40 | 0 | 6047.8996 | 7624.3478 | 9731.7917 | 51.5773 | 0
41 | 0 | 8809.4737 | 7688.0595 | 11692.4372 | 41.1113 | 0
42 | 0 | 12261.68 | 6155.6454 | 13720.0862 | 26.6577 | 0
43 | 0 | 14830.1174 | 2207.9182 | 14993.5748 | 8.468 | 0
44 | 0 | 14437.0137 | -2689.9847 | 14685.482 | -10.5546 | 0
45 | 0 | 11723.1181 | -5896.7989 | 13122.6421 | -26.7027 | 0
46 | 0 | 8783.8806 | -7030.4652 | 11250.9555 | -38.6732 | 0
47 | 0 | 6525.5784 | -7031.3118 | 9592.8369 | -47.1364 | 0
48 | 0 | 4954.4212 | -6605.3684 | 8256.9474 | -53.1279 | 0
49 | 0 | 3876.6746 | -6072.0565 | 7204.0597 | -57.444 | 0
50 | 0 | 3126.4709 | -5550.5773 | 6370.536 | -60.6088 | 0

## PQ03f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 336.0707
2 | 0.39495 | 14.3167 | 51.8273 | 53.7683 | 74.5578 | 2.5024
3 | 0.20272 | 29.5373 | 75.7452 | 81.3006 | 68.6964 | 0.86449
4 | 0.25956 | 100.118 | -58.4075 | 115.9097 | -30.2587 | 0.96749
5 | 0.75314 | 78.0108 | 51.2761 | 93.3537 | 33.3167 | 2.0037
6 | 0.12536 | 200.0284 | 175.095 | 265.8376 | 41.1973 | 0.26415
7 | 0.42726 | 181.5825 | 100.8607 | 207.714 | 29.0501 | 1.3236
8 | 0.14 | 133.0773 | 39.9527 | 138.9452 | 16.7109 | 0.54606
9 | 0.11837 | 85.0267 | -0.9826 | 85.0324 | -0.6621 | 0.28669
10 | 0.16766 | 245.2092 | 232.4536 | 337.879 | 43.4703 | 0.34312
11 | 0.34602 | 379.1587 | 144.5733 | 405.7866 | 20.8719 | 0.63142
12 | 0.088691 | 99.1871 | -159.1644 | 187.5404 | -58.0699 | 0.19873
13 | 0.33891 | 349.115 | 64.4593 | 355.0159 | 10.4611 | 0.66837
14 | 0.15942 | 260.0394 | -28.1187 | 261.5552 | -6.1716 | 0.46146
15 | 0.15921 | 107.1717 | 138.6526 | 175.2436 | 52.2977 | 0.5009
16 | 0.15782 | 160.8741 | 31.2711 | 163.8852 | 11.0001 | 0.57102
17 | 0.5117 | 58.0963 | 81.2574 | 99.8897 | 54.4365 | 1.3302
18 | 0.12638 | 133.6674 | 34.6261 | 138.0795 | 14.5231 | 0.30065
19 | 0.49901 | 160.4303 | 60.8693 | 171.5895 | 20.7774 | 0.88275
20 | 0.15218 | 187.1413 | -66.711 | 198.6762 | -19.6198 | 0.29053
21 | 0.10826 | 58.7088 | -75.3956 | 95.5574 | -52.0929 | 0.15475
22 | 0.12443 | 216.5164 | -2.0164 | 216.5258 | -0.53359 | 0.15757
23 | 0.44245 | 113.7736 | -14.31 | 114.6699 | -7.1688 | 0.4331
24 | 0.11569 | 122.7744 | 51.7429 | 133.2324 | 22.8529 | 0.10376
25 | 0.38742 | 150.06 | 86.7392 | 173.3254 | 30.0292 | 0.33241
26 | 0.11926 | 269.9634 | 160.6072 | 314.1257 | 30.7494 | 0.14117
27 | 0.11048 | 499.3747 | -67.2225 | 503.8789 | -7.6667 | 0.095832
28 | 0.17497 | 441.2449 | -969.0519 | 1064.7811 | -65.5185 | 0.12644
29 | 0.44045 | 306.4198 | -568.2683 | 645.6175 | -61.6657 | 0.26238
30 | 0.12122 | 70.8991 | -230.8266 | 241.4697 | -72.9255 | 0.070198
31 | 0.34637 | 26.5391 | -121.7811 | 124.6393 | -77.706 | 0.18554
32 | 0.11377 | 60.9897 | -44.4767 | 75.4846 | -36.1014 | 0.090166
33 | 0.099716 | 88.123 | 18.2876 | 90.0006 | 11.7238 | 0.046895
34 | 0.10987 | 62.5206 | 44.2532 | 76.5974 | 35.2915 | 0.059807
35 | 0.28764 | 79.6077 | 87.8843 | 118.5792 | 47.829 | 0.12914
36 | 0.11673 | 114.0279 | -273.3436 | 296.1741 | -67.3561 | 0.036908
37 | 0.27699 | 71.299 | 91.7968 | 116.2334 | 52.1633 | 0.084463
38 | 0.14848 | 578.9758 | -675.3803 | 889.5795 | -49.3949 | 0.069964
39 | 0.11054 | 268.5416 | -635.3049 | 689.7296 | -67.0864 | 0.02676
40 | 0.11255 | 419.1058 | -299.0363 | 514.8519 | -35.5082 | 0.044273
41 | 0.26732 | 997.7022 | 143.4532 | 1007.9625 | 8.1821 | 0.066324
42 | 0.10171 | 570.6098 | -40.4873 | 572.0444 | -4.0586 | 0.020211
43 | 0.24473 | 1120.8639 | -166.008 | 1133.0907 | -8.4247 | 0.041776
44 | 0.11251 | 224.4916 | -415.2981 | 472.09 | -61.6063 | 0.046703
45 | 0.10111 | 101.0756 | -209.6471 | 232.7406 | -64.2602 | 0.023026
46 | 0.10997 | 175.9365 | 231.7085 | 290.9338 | 52.7906 | 0.054452
47 | 0.242 | 960.8043 | 105.2271 | 966.5494 | 6.2501 | 0.070192
48 | 0.10549 | 495.4216 | 219.2759 | 541.779 | 23.8744 | 0.030833
49 | 0.22636 | 658.4995 | 6.0561 | 658.5274 | 0.52693 | 0.082994
50 | 0.12144 | 321.0947 | 204.4136 | 380.6399 | 32.4814 | 0.09026

## PQ03f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ03f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4523 | 162.4715 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2579 | 215.4408 | 215.4654 | 89.1336 | 0
3 | 0 | 5.361 | 347.4064 | 347.4478 | 89.1159 | 0
4 | 0 | 16.5049 | 536.8457 | 537.0994 | 88.239 | 0
5 | 0 | 161.7863 | 947.0834 | 960.8026 | 80.306 | 0
6 | 0 | 1086.9916 | 278.6555 | 1122.1407 | 14.3784 | 0
7 | 0 | 408.7452 | 238.6049 | 473.2916 | 30.2742 | 0
8 | 0 | 326.3911 | 430.712 | 540.411 | 52.8454 | 0
9 | 0 | 357.1542 | 578.3618 | 679.751 | 58.3035 | 0
10 | 0 | 452.7886 | 695.5502 | 829.9443 | 56.9367 | 0
11 | 0 | 614.355 | 756.3408 | 974.4144 | 50.914 | 0
12 | 0 | 809.5183 | 688.5285 | 1062.7282 | 40.3825 | 0
13 | 0 | 887.5094 | 463.6349 | 1001.3143 | 27.5826 | 0
14 | 0 | 739.9797 | 270.8883 | 788.0041 | 20.1064 | 0
15 | 0 | 521.7891 | 256.518 | 581.4338 | 26.1793 | 0
16 | 0 | 360.8283 | 353.4532 | 505.1002 | 44.4084 | 0
17 | 0 | 263.8649 | 486.1453 | 553.1383 | 61.5082 | 0
18 | 0 | 209.2942 | 625.471 | 659.559 | 71.4988 | 0
19 | 0 | 180.9872 | 764.561 | 785.6907 | 76.6821 | 0
20 | 0 | 170.0663 | 903.8731 | 919.7332 | 79.3442 | 0
21 | 0 | 172.6968 | 1046.2251 | 1060.3826 | 80.6269 | 0
22 | 0 | 189.2444 | 1195.5945 | 1210.4791 | 81.0056 | 0
23 | 0 | 226.9259 | 1356.359 | 1375.2109 | 80.5021 | 0
24 | 0 | 310.2308 | 1528.9868 | 1560.1422 | 78.5304 | 0
25 | 0 | 515.4077 | 1623.9149 | 1703.7443 | 72.3913 | 0
26 | 0 | 459.5201 | 1470.3317 | 1540.4655 | 72.6445 | 0
27 | 0 | 305.6034 | 1686.8526 | 1714.3119 | 79.7312 | 0
28 | 0 | 305.1971 | 1940.567 | 1964.4199 | 81.0622 | 0
29 | 0 | 352.1286 | 2179.2235 | 2207.4894 | 80.8212 | 0
30 | 0 | 411.4665 | 2436.9541 | 2471.4469 | 80.4163 | 0
31 | 0 | 497.7068 | 2716.7957 | 2762.0086 | 79.6187 | 0
32 | 0 | 611.0821 | 3028.0055 | 3089.0514 | 78.5904 | 0
33 | 0 | 760.344 | 3380.6783 | 3465.1275 | 77.3246 | 0
34 | 0 | 959.6829 | 3785.9004 | 3905.6412 | 75.7758 | 0
35 | 0 | 1231.3872 | 4256.3883 | 4430.9317 | 73.8647 | 0
36 | 0 | 1610.7887 | 4806.0613 | 5068.813 | 71.471 | 0
37 | 0 | 2155.2613 | 5447.0265 | 5857.9219 | 68.4125 | 0
38 | 0 | 2959.5404 | 6179.3714 | 6851.5334 | 64.4084 | 0
39 | 0 | 4178.8669 | 6960.9673 | 8118.9897 | 59.0224 | 0
40 | 0 | 6047.8996 | 7624.3478 | 9731.7917 | 51.5773 | 0
41 | 0 | 8809.4737 | 7688.0595 | 11692.4372 | 41.1113 | 0
42 | 0 | 12261.68 | 6155.6454 | 13720.0862 | 26.6577 | 0
43 | 0 | 14830.1174 | 2207.9182 | 14993.5748 | 8.468 | 0
44 | 0 | 14437.0137 | -2689.9847 | 14685.482 | -10.5546 | 0
45 | 0 | 11723.1181 | -5896.7989 | 13122.6421 | -26.7027 | 0
46 | 0 | 8783.8806 | -7030.4652 | 11250.9555 | -38.6732 | 0
47 | 0 | 6525.5784 | -7031.3118 | 9592.8369 | -47.1364 | 0
48 | 0 | 4954.4212 | -6605.3684 | 8256.9474 | -53.1279 | 0
49 | 0 | 3876.6746 | -6072.0565 | 7204.0597 | -57.444 | 0
50 | 0 | 3126.4709 | -5550.5773 | 6370.536 | -60.6088 | 0

## PQ04f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 335.7157
2 | 0.39495 | 14.3167 | 51.8273 | 53.7683 | 74.5578 | 2.5024
3 | 0.20272 | 29.5373 | 75.7452 | 81.3006 | 68.6964 | 0.86449
4 | 0.25956 | 100.118 | -58.4075 | 115.9097 | -30.2587 | 0.96749
5 | 0.75314 | 78.0108 | 51.2761 | 93.3537 | 33.3167 | 2.0037
6 | 0.12536 | 200.0284 | 175.095 | 265.8376 | 41.1973 | 0.26415
7 | 0.42726 | 181.5825 | 100.8607 | 207.714 | 29.0501 | 1.3236
8 | 0.14 | 133.0773 | 39.9527 | 138.9452 | 16.7109 | 0.54606
9 | 0.11837 | 85.0267 | -0.9826 | 85.0324 | -0.6621 | 0.28669
10 | 0.16766 | 245.2092 | 232.4536 | 337.879 | 43.4703 | 0.34312
11 | 0.34602 | 379.1587 | 144.5733 | 405.7866 | 20.8719 | 0.63142
12 | 0.088691 | 99.1871 | -159.1644 | 187.5404 | -58.0699 | 0.19873
13 | 0.33891 | 349.115 | 64.4593 | 355.0159 | 10.4611 | 0.66837
14 | 0.15942 | 260.0394 | -28.1187 | 261.5552 | -6.1716 | 0.46146
15 | 0.15921 | 107.1717 | 138.6526 | 175.2436 | 52.2977 | 0.5009
16 | 0.15782 | 160.8741 | 31.2711 | 163.8852 | 11.0001 | 0.57102
17 | 0.5117 | 58.0963 | 81.2574 | 99.8897 | 54.4365 | 1.3302
18 | 0.12638 | 133.6674 | 34.6261 | 138.0795 | 14.5231 | 0.30065
19 | 0.49901 | 160.4303 | 60.8693 | 171.5895 | 20.7774 | 0.88275
20 | 0.15218 | 187.1413 | -66.711 | 198.6762 | -19.6198 | 0.29053
21 | 0.10826 | 58.7088 | -75.3956 | 95.5574 | -52.0929 | 0.15475
22 | 0.12443 | 216.5164 | -2.0164 | 216.5258 | -0.53359 | 0.15757
23 | 0.44245 | 113.7736 | -14.31 | 114.6699 | -7.1688 | 0.4331
24 | 0.11569 | 122.7744 | 51.7429 | 133.2324 | 22.8529 | 0.10376
25 | 0.38742 | 150.06 | 86.7392 | 173.3254 | 30.0292 | 0.33241
26 | 0.11926 | 269.9634 | 160.6072 | 314.1257 | 30.7494 | 0.14117
27 | 0.11048 | 499.3747 | -67.2225 | 503.8789 | -7.6667 | 0.095832
28 | 0.17497 | 441.2449 | -969.0519 | 1064.7811 | -65.5185 | 0.12644
29 | 0.44045 | 306.4198 | -568.2683 | 645.6175 | -61.6657 | 0.26238
30 | 0.12122 | 70.8991 | -230.8266 | 241.4697 | -72.9255 | 0.070198
31 | 0.34637 | 26.5391 | -121.7811 | 124.6393 | -77.706 | 0.18554
32 | 0.11377 | 60.9897 | -44.4767 | 75.4846 | -36.1014 | 0.090166
33 | 0.099716 | 88.123 | 18.2876 | 90.0006 | 11.7238 | 0.046895
34 | 0.10987 | 62.5206 | 44.2532 | 76.5974 | 35.2915 | 0.059807
35 | 0.28764 | 79.6077 | 87.8843 | 118.5792 | 47.829 | 0.12914
36 | 0.11673 | 114.0279 | -273.3436 | 296.1741 | -67.3561 | 0.036908
37 | 0.27699 | 71.299 | 91.7968 | 116.2334 | 52.1633 | 0.084463
38 | 0.14848 | 578.9758 | -675.3803 | 889.5795 | -49.3949 | 0.069964
39 | 0.11054 | 268.5416 | -635.3049 | 689.7296 | -67.0864 | 0.02676
40 | 0.11255 | 419.1058 | -299.0363 | 514.8519 | -35.5082 | 0.044273
41 | 0.26732 | 997.7022 | 143.4532 | 1007.9625 | 8.1821 | 0.066324
42 | 0.10171 | 570.6098 | -40.4873 | 572.0444 | -4.0586 | 0.020211
43 | 0.24473 | 1120.8639 | -166.008 | 1133.0907 | -8.4247 | 0.041776
44 | 0.11251 | 224.4916 | -415.2981 | 472.09 | -61.6063 | 0.046703
45 | 0.10111 | 101.0756 | -209.6471 | 232.7406 | -64.2602 | 0.023026
46 | 0.10997 | 175.9365 | 231.7085 | 290.9338 | 52.7906 | 0.054452
47 | 0.242 | 960.8043 | 105.2271 | 966.5494 | 6.2501 | 0.070192
48 | 0.10549 | 495.4216 | 219.2759 | 541.779 | 23.8744 | 0.030833
49 | 0.22636 | 658.4995 | 6.0561 | 658.5274 | 0.52693 | 0.082994
50 | 0.12144 | 321.0947 | 204.4136 | 380.6399 | 32.4814 | 0.09026

## PQ04f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ04f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4523 | 162.4715 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2579 | 215.4408 | 215.4654 | 89.1336 | 0
3 | 0 | 5.361 | 347.4064 | 347.4478 | 89.1159 | 0
4 | 0 | 16.5049 | 536.8457 | 537.0994 | 88.239 | 0
5 | 0 | 161.7863 | 947.0834 | 960.8026 | 80.306 | 0
6 | 0 | 1086.9916 | 278.6555 | 1122.1407 | 14.3784 | 0
7 | 0 | 408.7452 | 238.6049 | 473.2916 | 30.2742 | 0
8 | 0 | 326.3911 | 430.712 | 540.411 | 52.8454 | 0
9 | 0 | 357.1542 | 578.3618 | 679.751 | 58.3035 | 0
10 | 0 | 452.7886 | 695.5502 | 829.9443 | 56.9367 | 0
11 | 0 | 614.355 | 756.3408 | 974.4144 | 50.914 | 0
12 | 0 | 809.5183 | 688.5285 | 1062.7282 | 40.3825 | 0
13 | 0 | 887.5094 | 463.6349 | 1001.3143 | 27.5826 | 0
14 | 0 | 739.9797 | 270.8883 | 788.0041 | 20.1064 | 0
15 | 0 | 521.7891 | 256.518 | 581.4338 | 26.1793 | 0
16 | 0 | 360.8283 | 353.4532 | 505.1002 | 44.4084 | 0
17 | 0 | 263.8649 | 486.1453 | 553.1383 | 61.5082 | 0
18 | 0 | 209.2942 | 625.471 | 659.559 | 71.4988 | 0
19 | 0 | 180.9872 | 764.561 | 785.6907 | 76.6821 | 0
20 | 0 | 170.0663 | 903.8731 | 919.7332 | 79.3442 | 0
21 | 0 | 172.6968 | 1046.2251 | 1060.3826 | 80.6269 | 0
22 | 0 | 189.2444 | 1195.5945 | 1210.4791 | 81.0056 | 0
23 | 0 | 226.9259 | 1356.359 | 1375.2109 | 80.5021 | 0
24 | 0 | 310.2308 | 1528.9868 | 1560.1422 | 78.5304 | 0
25 | 0 | 515.4077 | 1623.9149 | 1703.7443 | 72.3913 | 0
26 | 0 | 459.5201 | 1470.3317 | 1540.4655 | 72.6445 | 0
27 | 0 | 305.6034 | 1686.8526 | 1714.3119 | 79.7312 | 0
28 | 0 | 305.1971 | 1940.567 | 1964.4199 | 81.0622 | 0
29 | 0 | 352.1286 | 2179.2235 | 2207.4894 | 80.8212 | 0
30 | 0 | 411.4665 | 2436.9541 | 2471.4469 | 80.4163 | 0
31 | 0 | 497.7068 | 2716.7957 | 2762.0086 | 79.6187 | 0
32 | 0 | 611.0821 | 3028.0055 | 3089.0514 | 78.5904 | 0
33 | 0 | 760.344 | 3380.6783 | 3465.1275 | 77.3246 | 0
34 | 0 | 959.6829 | 3785.9004 | 3905.6412 | 75.7758 | 0
35 | 0 | 1231.3872 | 4256.3883 | 4430.9317 | 73.8647 | 0
36 | 0 | 1610.7887 | 4806.0613 | 5068.813 | 71.471 | 0
37 | 0 | 2155.2613 | 5447.0265 | 5857.9219 | 68.4125 | 0
38 | 0 | 2959.5404 | 6179.3714 | 6851.5334 | 64.4084 | 0
39 | 0 | 4178.8669 | 6960.9673 | 8118.9897 | 59.0224 | 0
40 | 0 | 6047.8996 | 7624.3478 | 9731.7917 | 51.5773 | 0
41 | 0 | 8809.4737 | 7688.0595 | 11692.4372 | 41.1113 | 0
42 | 0 | 12261.68 | 6155.6454 | 13720.0862 | 26.6577 | 0
43 | 0 | 14830.1174 | 2207.9182 | 14993.5748 | 8.468 | 0
44 | 0 | 14437.0137 | -2689.9847 | 14685.482 | -10.5546 | 0
45 | 0 | 11723.1181 | -5896.7989 | 13122.6421 | -26.7027 | 0
46 | 0 | 8783.8806 | -7030.4652 | 11250.9555 | -38.6732 | 0
47 | 0 | 6525.5784 | -7031.3118 | 9592.8369 | -47.1364 | 0
48 | 0 | 4954.4212 | -6605.3684 | 8256.9474 | -53.1279 | 0
49 | 0 | 3876.6746 | -6072.0565 | 7204.0597 | -57.444 | 0
50 | 0 | 3126.4709 | -5550.5773 | 6370.536 | -60.6088 | 0

## PQ06f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0082 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 289.831
2 | 0.39318 | 14.3167 | 51.8273 | 53.7683 | 74.5578 | 2.4706
3 | 0.20272 | 29.5373 | 75.7452 | 81.3006 | 68.6964 | 0.86449
4 | 0.25737 | 100.118 | -58.4075 | 115.9097 | -30.2587 | 0.94059
5 | 0.75314 | 78.0108 | 51.2761 | 93.3537 | 33.3167 | 2.0037
6 | 0.12536 | 200.0284 | 175.095 | 265.8376 | 41.1973 | 0.26415
7 | 0.44307 | 181.5825 | 100.8607 | 207.714 | 29.0501 | 1.3779
8 | 0.16588 | 133.0773 | 39.9527 | 138.9452 | 16.7109 | 0.7369
9 | 0.11837 | 85.0267 | -0.9826 | 85.0324 | -0.6621 | 0.28669
10 | 0.17869 | 245.2092 | 232.4536 | 337.879 | 43.4703 | 0.36847
11 | 0.36801 | 379.1587 | 144.5733 | 405.7866 | 20.8719 | 0.67774
12 | 0.093064 | 341.4895 | -38.3721 | 343.6386 | -6.4113 | 0.17667
13 | 0.36472 | 349.115 | 64.4593 | 355.0159 | 10.4611 | 0.73019
14 | 0.16701 | 260.0394 | -28.1187 | 261.5552 | -6.1716 | 0.48792
15 | 0.15441 | 63.1479 | 107.4592 | 124.64 | 59.5596 | 0.52535
16 | 0.16804 | 160.8741 | 31.2711 | 163.8852 | 11.0001 | 0.63049
17 | 0.51631 | 58.0963 | 81.2574 | 99.8897 | 54.4365 | 1.3783
18 | 0.12422 | 133.6674 | 34.6261 | 138.0795 | 14.5231 | 0.28271
19 | 0.50264 | 160.4303 | 60.8693 | 171.5895 | 20.7774 | 0.9068
20 | 0.15218 | 187.1413 | -66.711 | 198.6762 | -19.6198 | 0.29053
21 | 0.10826 | 58.7088 | -75.3956 | 95.5574 | -52.0929 | 0.15475
22 | 0.12509 | 216.5164 | -2.0164 | 216.5258 | -0.53359 | 0.16137
23 | 0.44267 | 113.7736 | -14.31 | 114.6699 | -7.1688 | 0.43559
24 | 0.11569 | 122.7744 | 51.7429 | 133.2324 | 22.8529 | 0.10376
25 | 0.38966 | 150.06 | 86.7392 | 173.3254 | 30.0292 | 0.3476
26 | 0.12421 | 269.9634 | 160.6072 | 314.1257 | 30.7494 | 0.15837
27 | 0.10921 | 499.3747 | -67.2225 | 503.8789 | -7.6667 | 0.092539
28 | 0.17794 | 441.2449 | -969.0519 | 1064.7811 | -65.5185 | 0.1317
29 | 0.43951 | 306.4198 | -568.2683 | 645.6175 | -61.6657 | 0.26006
30 | 0.12103 | 70.8991 | -230.8266 | 241.4697 | -72.9255 | 0.069113
31 | 0.3475 | 26.5391 | -121.7809 | 124.6392 | -77.706 | 0.19748
32 | 0.11402 | 60.9897 | -44.4767 | 75.4846 | -36.1014 | 0.094572
33 | 0.099561 | 41.5079 | 16.5606 | 44.6895 | 21.7508 | 0.044415
34 | 0.11322 | 89.001 | 282.5868 | 296.2709 | 72.5181 | 0.078822
35 | 0.28667 | 79.6077 | 87.8843 | 118.5792 | 47.829 | 0.11903
36 | 0.11673 | 114.0279 | -273.3436 | 296.1741 | -67.3561 | 0.036908
37 | 0.28572 | 1070.315 | 269.3378 | 1103.6834 | 14.1248 | 0.088981
38 | 0.14223 | 578.9758 | -675.3803 | 889.5795 | -49.3949 | 0.060512
39 | 0.11054 | 268.5416 | -635.3049 | 689.7296 | -67.0864 | 0.02676
40 | 0.11798 | 529.311 | 605.5418 | 804.2705 | 48.8429 | 0.049983
41 | 0.25698 | 82.2948 | -250.6054 | 263.7717 | -71.8206 | 0.050359
42 | 0.1005 | 43.8628 | -92.1609 | 102.0665 | -64.5485 | 0.015287
43 | 0.24076 | 140.9063 | -203.86 | 247.8175 | -55.3481 | 0.032833
44 | 0.10585 | 71.3565 | -423.4587 | 429.4287 | -80.435 | 0.02853
45 | 0.10023 | 78.5049 | 60.5762 | 99.1589 | 37.6546 | 0.016705
46 | 0.10522 | 175.9365 | 231.7085 | 290.9338 | 52.7906 | 0.033684
47 | 0.22545 | 960.8043 | 105.2271 | 966.5494 | 6.2501 | 0.049676
48 | 0.10239 | 437.0302 | 226.5608 | 492.2654 | 27.4027 | 0.023442
49 | 0.21398 | 658.4995 | 6.0561 | 658.5274 | 0.52693 | 0.060197
50 | 0.11144 | 321.0947 | 204.4136 | 380.6399 | 32.4814 | 0.056729

## PQ06f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ06f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4523 | 162.4715 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2579 | 215.4408 | 215.4654 | 89.1336 | 0
3 | 0 | 5.361 | 347.4064 | 347.4478 | 89.1159 | 0
4 | 0 | 16.5049 | 536.8457 | 537.0994 | 88.239 | 0
5 | 0 | 161.7863 | 947.0834 | 960.8026 | 80.306 | 0
6 | 0 | 1086.9916 | 278.6555 | 1122.1407 | 14.3784 | 0
7 | 0 | 408.7452 | 238.6049 | 473.2916 | 30.2742 | 0
8 | 0 | 326.3911 | 430.712 | 540.411 | 52.8454 | 0
9 | 0 | 357.1542 | 578.3618 | 679.751 | 58.3035 | 0
10 | 0 | 452.7886 | 695.5502 | 829.9443 | 56.9367 | 0
11 | 0 | 614.355 | 756.3408 | 974.4144 | 50.914 | 0
12 | 0 | 809.5183 | 688.5285 | 1062.7282 | 40.3825 | 0
13 | 0 | 887.5094 | 463.6349 | 1001.3143 | 27.5826 | 0
14 | 0 | 739.9797 | 270.8883 | 788.0041 | 20.1064 | 0
15 | 0 | 521.7891 | 256.518 | 581.4338 | 26.1793 | 0
16 | 0 | 360.8283 | 353.4532 | 505.1002 | 44.4084 | 0
17 | 0 | 263.8649 | 486.1453 | 553.1383 | 61.5082 | 0
18 | 0 | 209.2942 | 625.471 | 659.559 | 71.4988 | 0
19 | 0 | 180.9872 | 764.561 | 785.6907 | 76.6821 | 0
20 | 0 | 170.0663 | 903.8731 | 919.7332 | 79.3442 | 0
21 | 0 | 172.6968 | 1046.2251 | 1060.3826 | 80.6269 | 0
22 | 0 | 189.2444 | 1195.5945 | 1210.4791 | 81.0056 | 0
23 | 0 | 226.9259 | 1356.359 | 1375.2109 | 80.5021 | 0
24 | 0 | 310.2308 | 1528.9868 | 1560.1422 | 78.5304 | 0
25 | 0 | 515.4077 | 1623.9149 | 1703.7443 | 72.3913 | 0
26 | 0 | 459.5201 | 1470.3317 | 1540.4655 | 72.6445 | 0
27 | 0 | 305.6034 | 1686.8526 | 1714.3119 | 79.7312 | 0
28 | 0 | 305.1971 | 1940.567 | 1964.4199 | 81.0622 | 0
29 | 0 | 352.1286 | 2179.2235 | 2207.4894 | 80.8212 | 0
30 | 0 | 411.4665 | 2436.9541 | 2471.4469 | 80.4163 | 0
31 | 0 | 497.7327 | 2716.8526 | 2762.0692 | 79.6184 | 0
32 | 0 | 611.0821 | 3028.0055 | 3089.0514 | 78.5904 | 0
33 | 0 | 760.344 | 3380.6783 | 3465.1275 | 77.3246 | 0
34 | 0 | 959.6829 | 3785.9004 | 3905.6412 | 75.7758 | 0
35 | 0 | 1231.3872 | 4256.3883 | 4430.9317 | 73.8647 | 0
36 | 0 | 1610.7887 | 4806.0613 | 5068.813 | 71.471 | 0
37 | 0 | 2155.2613 | 5447.0265 | 5857.9219 | 68.4125 | 0
38 | 0 | 2959.5404 | 6179.3714 | 6851.5334 | 64.4084 | 0
39 | 0 | 4178.8669 | 6960.9673 | 8118.9897 | 59.0224 | 0
40 | 0 | 6047.8996 | 7624.3478 | 9731.7917 | 51.5773 | 0
41 | 0 | 8809.4737 | 7688.0595 | 11692.4372 | 41.1113 | 0
42 | 0 | 12261.68 | 6155.6454 | 13720.0862 | 26.6577 | 0
43 | 0 | 14830.1174 | 2207.9182 | 14993.5748 | 8.468 | 0
44 | 0 | 14437.0137 | -2689.9847 | 14685.482 | -10.5546 | 0
45 | 0 | 11723.1181 | -5896.7989 | 13122.6421 | -26.7027 | 0
46 | 0 | 8783.8806 | -7030.4652 | 11250.9555 | -38.6732 | 0
47 | 0 | 6525.5784 | -7031.3118 | 9592.8369 | -47.1364 | 0
48 | 0 | 4954.4212 | -6605.3684 | 8256.9474 | -53.1279 | 0
49 | 0 | 3876.6746 | -6072.0565 | 7204.0597 | -57.444 | 0
50 | 0 | 3126.4709 | -5550.5773 | 6370.536 | -60.6088 | 0

## PQ07f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 336.0747
2 | 0.39988 | 14.7122 | 52.5039 | 54.5262 | 74.3465 | 2.3952
3 | 0.20516 | 30.4175 | 76.7113 | 82.5218 | 68.3707 | 0.82266
4 | 0.25555 | 98.1084 | -59.4811 | 114.7312 | -31.2276 | 0.89265
5 | 0.76927 | 71.3452 | 177.3819 | 191.1923 | 68.0894 | 1.6263
6 | 0.1261 | 147.8157 | 179.4661 | 232.5029 | 50.5237 | 0.29504
7 | 0.40431 | 177.8907 | 95.4761 | 201.893 | 28.223 | 1.2814
8 | 0.13626 | 132.1464 | 39.414 | 137.899 | 16.6077 | 0.52664
9 | 0.11766 | 84.7579 | -1.0499 | 84.7644 | -0.70969 | 0.28265
10 | 0.15992 | 246.6503 | 228.7868 | 336.4221 | 42.8482 | 0.32587
11 | 0.32882 | 377.1503 | 139.492 | 402.1198 | 20.2973 | 0.59722
12 | 0.087223 | 99.2301 | -158.0264 | 186.5984 | -57.8739 | 0.19188
13 | 0.32134 | 346.0703 | 62.2723 | 351.6283 | 10.2007 | 0.63124
14 | 0.15049 | 258.5495 | -27.8952 | 260.0499 | -6.1579 | 0.43216
15 | 0.15598 | 63.358 | 107.3964 | 124.6925 | 59.4617 | 0.539
16 | 0.15362 | 160.3884 | 30.4188 | 163.2475 | 10.739 | 0.54858
17 | 0.50952 | 58.2183 | 80.8814 | 99.6553 | 54.2537 | 1.3291
18 | 0.1255 | 133.0997 | 34.6095 | 137.5258 | 14.5757 | 0.29956
19 | 0.49683 | 159.821 | 60.8859 | 171.0258 | 20.855 | 0.88691
20 | 0.15158 | 187.1534 | -66.1495 | 198.4998 | -19.466 | 0.28934
21 | 0.10824 | 58.7916 | -75.3652 | 95.5844 | -52.0426 | 0.15526
22 | 0.12422 | 216.3341 | -1.7781 | 216.3414 | -0.47092 | 0.15764
23 | 0.44223 | 113.7285 | -14.2672 | 114.6199 | -7.1504 | 0.43432
24 | 0.11559 | 122.683 | 51.6556 | 133.1143 | 22.8335 | 0.10397
25 | 0.38624 | 149.5959 | 86.4544 | 172.7811 | 30.0245 | 0.33795
26 | 0.11749 | 269.4188 | 162.1885 | 314.4703 | 31.0477 | 0.13584
27 | 0.10974 | 500.0619 | -67.5602 | 504.6051 | -7.6943 | 0.093494
28 | 0.17382 | 440.949 | -969.3107 | 1064.894 | -65.5387 | 0.12438
29 | 0.44005 | 306.4393 | -568.2664 | 645.6251 | -61.6641 | 0.26141
30 | 0.12109 | 70.8975 | -230.8156 | 241.4587 | -72.9251 | 0.069492
31 | 0.34617 | 26.5374 | -121.7741 | 124.6321 | -77.7061 | 0.18335
32 | 0.11358 | 60.9855 | -44.4775 | 75.4817 | -36.1037 | 0.087015
33 | 0.099667 | 88.1254 | 18.2796 | 90.0013 | 11.7185 | 0.04608
34 | 0.10978 | 62.5273 | 44.2499 | 76.601 | 35.2866 | 0.058101
35 | 0.28739 | 79.6289 | 87.8836 | 118.593 | 47.8211 | 0.12574
36 | 0.11656 | 113.937 | -273.2218 | 296.0267 | -67.3632 | 0.036187
37 | 0.2769 | 71.3252 | 91.7989 | 116.2511 | 52.1538 | 0.082473
38 | 0.14646 | 577.3865 | -674.8073 | 888.1104 | -49.4487 | 0.066908
39 | 0.11008 | 267.9318 | -634.3815 | 688.6417 | -67.1032 | 0.025936
40 | 0.11177 | 418.4418 | -299.0953 | 514.3457 | -35.5566 | 0.042387
41 | 0.26542 | 997.7385 | 140.7063 | 1007.6112 | 8.0272 | 0.063849
42 | 0.10138 | 570.2044 | -41.3426 | 571.7012 | -4.147 | 0.019581
43 | 0.24326 | 1118.5372 | -169.2098 | 1131.2637 | -8.6024 | 0.040767
44 | 0.11164 | 224.0631 | -414.7049 | 471.3644 | -61.6179 | 0.045031
45 | 0.10091 | 100.9854 | -209.4806 | 232.5515 | -64.2624 | 0.02272
46 | 0.10958 | 176.2469 | 231.655 | 291.0791 | 52.7355 | 0.052955
47 | 0.24014 | 959.8201 | 101.6701 | 965.1899 | 6.0466 | 0.069226
48 | 0.10517 | 495.7867 | 218.0957 | 541.6366 | 23.7446 | 0.030681
49 | 0.22492 | 657.4588 | 4.4176 | 657.4737 | 0.38497 | 0.082028
50 | 0.12058 | 321.4236 | 203.8042 | 380.5907 | 32.3775 | 0.088023

## PQ07f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ07f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6813 | 174.5371 | 174.5577 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4762 | 228.6087 | 228.6351 | 89.1288 | 0
3 | 0 | 5.8859 | 372.626 | 372.6725 | 89.0951 | 0
4 | 0 | 20.437 | 591.133 | 591.4862 | 88.0199 | 0
5 | 0 | 257.3927 | 1126.5087 | 1155.54 | 77.1296 | 0
6 | 0 | 1012.8083 | 14.6407 | 1012.9141 | 0.82818 | 0
7 | 0 | 390.8894 | 211.1678 | 444.2818 | 28.379 | 0
8 | 0 | 329.4956 | 414.9421 | 529.8531 | 51.5477 | 0
9 | 0 | 368.6305 | 564.973 | 674.5984 | 56.8766 | 0
10 | 0 | 470.2818 | 679.4563 | 826.3328 | 55.3112 | 0
11 | 0 | 633.4728 | 731.2222 | 967.4574 | 49.0969 | 0
12 | 0 | 817.5277 | 653.233 | 1046.4535 | 38.6261 | 0
13 | 0 | 876.98 | 436.13 | 979.4403 | 26.4416 | 0
14 | 0 | 730.178 | 261.5507 | 775.6086 | 19.7076 | 0
15 | 0 | 522.3076 | 251.7892 | 579.8302 | 25.7374 | 0
16 | 0 | 366.3601 | 345.9366 | 503.8768 | 43.3576 | 0
17 | 0 | 270.0938 | 475.8667 | 547.1744 | 60.4215 | 0
18 | 0 | 214.675 | 613.8261 | 650.2829 | 70.7236 | 0
19 | 0 | 185.2431 | 752.6492 | 775.1102 | 76.1731 | 0
20 | 0 | 173.3882 | 892.4384 | 909.1258 | 79.0052 | 0
21 | 0 | 175.5282 | 1035.8444 | 1050.6111 | 80.3823 | 0
22 | 0 | 192.4656 | 1186.8461 | 1202.3505 | 80.7888 | 0
23 | 0 | 232.822 | 1349.6895 | 1369.6233 | 80.2128 | 0
24 | 0 | 325.8428 | 1521.5283 | 1556.0276 | 77.9124 | 0
25 | 0 | 537.2756 | 1577.1587 | 1666.1616 | 71.1881 | 0
26 | 0 | 421.0081 | 1460.8886 | 1520.3432 | 73.9237 | 0
27 | 0 | 298.0089 | 1691.4291 | 1717.4812 | 80.0077 | 0
28 | 0 | 303.9905 | 1941.1455 | 1964.8043 | 81.0996 | 0
29 | 0 | 352.2084 | 2179.0098 | 2207.2912 | 80.8183 | 0
30 | 0 | 412.2869 | 2437.7771 | 2472.3951 | 80.4007 | 0
31 | 0 | 499.5584 | 2719.8067 | 2765.3042 | 79.5922 | 0
32 | 0 | 614.685 | 3034.208 | 3095.8449 | 78.5477 | 0
33 | 0 | 766.8756 | 3391.1451 | 3476.7748 | 77.2574 | 0
34 | 0 | 971.0257 | 3801.8794 | 3923.9238 | 75.6726 | 0
35 | 0 | 1250.6084 | 4279.3112 | 4458.3098 | 73.7092 | 0
36 | 0 | 1642.9992 | 4837.3463 | 5108.7538 | 71.24 | 0
37 | 0 | 2209.1295 | 5487.2965 | 5915.2917 | 68.0708 | 0
38 | 0 | 3049.7835 | 6226.0041 | 6932.8426 | 63.9023 | 0
39 | 0 | 4329.3185 | 7001.0546 | 8231.5105 | 58.2681 | 0
40 | 0 | 6289.7979 | 7616.6087 | 9877.9697 | 50.4501 | 0
41 | 0 | 9149.4484 | 7530.354 | 11849.837 | 39.4557 | 0
42 | 0 | 12567.3214 | 5700.8554 | 13799.9028 | 24.4002 | 0
43 | 0 | 14774.6554 | 1522.5373 | 14852.8975 | 5.8836 | 0
44 | 0 | 13953.9422 | -3184.2657 | 14312.6535 | -12.8547 | 0
45 | 0 | 11153.9003 | -6016.9152 | 12673.309 | -28.3444 | 0
46 | 0 | 8342.9937 | -6923.2587 | 10841.4508 | -39.6869 | 0
47 | 0 | 6229.6753 | -6842.2039 | 9253.3566 | -47.6828 | 0
48 | 0 | 4764.8697 | -6402.8043 | 7981.2208 | -53.3439 | 0
49 | 0 | 3757.8873 | -5880.5005 | 6978.6821 | -57.4197 | 0
50 | 0 | 3054.4493 | -5376.5988 | 6183.6457 | -60.3991 | 0

## PQ08f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 335.7122
2 | 0.39988 | 14.7122 | 52.5039 | 54.5262 | 74.3465 | 2.3952
3 | 0.20516 | 30.4175 | 76.7113 | 82.5218 | 68.3707 | 0.82266
4 | 0.25555 | 98.1084 | -59.4811 | 114.7312 | -31.2276 | 0.89265
5 | 0.76927 | 71.3452 | 177.3819 | 191.1923 | 68.0894 | 1.6263
6 | 0.1261 | 147.8157 | 179.4661 | 232.5029 | 50.5237 | 0.29504
7 | 0.40431 | 177.8907 | 95.4761 | 201.893 | 28.223 | 1.2814
8 | 0.13626 | 132.1464 | 39.414 | 137.899 | 16.6077 | 0.52664
9 | 0.11766 | 84.7579 | -1.0499 | 84.7644 | -0.70969 | 0.28265
10 | 0.15992 | 246.6503 | 228.7868 | 336.4221 | 42.8482 | 0.32587
11 | 0.32882 | 377.1503 | 139.492 | 402.1198 | 20.2973 | 0.59722
12 | 0.087223 | 99.2301 | -158.0264 | 186.5984 | -57.8739 | 0.19188
13 | 0.32134 | 346.0703 | 62.2723 | 351.6283 | 10.2007 | 0.63124
14 | 0.15049 | 258.5495 | -27.8952 | 260.0499 | -6.1579 | 0.43216
15 | 0.15598 | 63.358 | 107.3964 | 124.6925 | 59.4617 | 0.539
16 | 0.15362 | 160.3884 | 30.4188 | 163.2475 | 10.739 | 0.54858
17 | 0.50952 | 58.2183 | 80.8814 | 99.6553 | 54.2537 | 1.3291
18 | 0.1255 | 133.0997 | 34.6095 | 137.5258 | 14.5757 | 0.29956
19 | 0.49683 | 159.821 | 60.8859 | 171.0258 | 20.855 | 0.88691
20 | 0.15158 | 187.1534 | -66.1495 | 198.4998 | -19.466 | 0.28934
21 | 0.10824 | 58.7916 | -75.3652 | 95.5844 | -52.0426 | 0.15526
22 | 0.12422 | 216.3341 | -1.7781 | 216.3414 | -0.47092 | 0.15764
23 | 0.44223 | 113.7285 | -14.2672 | 114.6199 | -7.1504 | 0.43432
24 | 0.11559 | 122.683 | 51.6556 | 133.1143 | 22.8335 | 0.10397
25 | 0.38624 | 149.5959 | 86.4544 | 172.7811 | 30.0245 | 0.33795
26 | 0.11749 | 269.4188 | 162.1885 | 314.4703 | 31.0477 | 0.13584
27 | 0.10974 | 500.0619 | -67.5602 | 504.6051 | -7.6943 | 0.093494
28 | 0.17382 | 440.949 | -969.3107 | 1064.894 | -65.5387 | 0.12438
29 | 0.44005 | 306.4393 | -568.2664 | 645.6251 | -61.6641 | 0.26141
30 | 0.12109 | 70.8975 | -230.8156 | 241.4587 | -72.9251 | 0.069492
31 | 0.34617 | 26.5374 | -121.7741 | 124.6321 | -77.7061 | 0.18335
32 | 0.11358 | 60.9855 | -44.4775 | 75.4817 | -36.1037 | 0.087015
33 | 0.099667 | 88.1254 | 18.2796 | 90.0013 | 11.7185 | 0.04608
34 | 0.10978 | 62.5273 | 44.2499 | 76.601 | 35.2866 | 0.058101
35 | 0.28739 | 79.6289 | 87.8836 | 118.593 | 47.8211 | 0.12574
36 | 0.11656 | 113.937 | -273.2218 | 296.0267 | -67.3632 | 0.036187
37 | 0.2769 | 71.3252 | 91.7989 | 116.2511 | 52.1538 | 0.082473
38 | 0.14646 | 577.3865 | -674.8073 | 888.1104 | -49.4487 | 0.066908
39 | 0.11008 | 267.9318 | -634.3815 | 688.6417 | -67.1032 | 0.025936
40 | 0.11177 | 418.4418 | -299.0953 | 514.3457 | -35.5566 | 0.042387
41 | 0.26542 | 997.7385 | 140.7063 | 1007.6112 | 8.0272 | 0.063849
42 | 0.10138 | 570.2044 | -41.3426 | 571.7012 | -4.147 | 0.019581
43 | 0.24326 | 1118.5372 | -169.2098 | 1131.2637 | -8.6024 | 0.040767
44 | 0.11164 | 224.0631 | -414.7049 | 471.3644 | -61.6179 | 0.045031
45 | 0.10091 | 100.9854 | -209.4806 | 232.5515 | -64.2624 | 0.02272
46 | 0.10958 | 176.2469 | 231.655 | 291.0791 | 52.7355 | 0.052955
47 | 0.24014 | 959.8201 | 101.6701 | 965.1899 | 6.0466 | 0.069226
48 | 0.10517 | 495.7867 | 218.0957 | 541.6366 | 23.7446 | 0.030681
49 | 0.22492 | 657.4588 | 4.4176 | 657.4737 | 0.38497 | 0.082028
50 | 0.12058 | 321.4236 | 203.8042 | 380.5907 | 32.3775 | 0.088023

## PQ08f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ08f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6813 | 174.5371 | 174.5577 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4762 | 228.6087 | 228.6351 | 89.1288 | 0
3 | 0 | 5.8859 | 372.626 | 372.6725 | 89.0951 | 0
4 | 0 | 20.437 | 591.133 | 591.4862 | 88.0199 | 0
5 | 0 | 257.3927 | 1126.5087 | 1155.54 | 77.1296 | 0
6 | 0 | 1012.8083 | 14.6407 | 1012.9141 | 0.82818 | 0
7 | 0 | 390.8894 | 211.1678 | 444.2818 | 28.379 | 0
8 | 0 | 329.4956 | 414.9421 | 529.8531 | 51.5477 | 0
9 | 0 | 368.6305 | 564.973 | 674.5984 | 56.8766 | 0
10 | 0 | 470.2818 | 679.4563 | 826.3328 | 55.3112 | 0
11 | 0 | 633.4728 | 731.2222 | 967.4574 | 49.0969 | 0
12 | 0 | 817.5277 | 653.233 | 1046.4535 | 38.6261 | 0
13 | 0 | 876.98 | 436.13 | 979.4403 | 26.4416 | 0
14 | 0 | 730.178 | 261.5507 | 775.6086 | 19.7076 | 0
15 | 0 | 522.3076 | 251.7892 | 579.8302 | 25.7374 | 0
16 | 0 | 366.3601 | 345.9366 | 503.8768 | 43.3576 | 0
17 | 0 | 270.0938 | 475.8667 | 547.1744 | 60.4215 | 0
18 | 0 | 214.675 | 613.8261 | 650.2829 | 70.7236 | 0
19 | 0 | 185.2431 | 752.6492 | 775.1102 | 76.1731 | 0
20 | 0 | 173.3882 | 892.4384 | 909.1258 | 79.0052 | 0
21 | 0 | 175.5282 | 1035.8444 | 1050.6111 | 80.3823 | 0
22 | 0 | 192.4656 | 1186.8461 | 1202.3505 | 80.7888 | 0
23 | 0 | 232.822 | 1349.6895 | 1369.6233 | 80.2128 | 0
24 | 0 | 325.8428 | 1521.5283 | 1556.0276 | 77.9124 | 0
25 | 0 | 537.2756 | 1577.1587 | 1666.1616 | 71.1881 | 0
26 | 0 | 421.0081 | 1460.8886 | 1520.3432 | 73.9237 | 0
27 | 0 | 298.0089 | 1691.4291 | 1717.4812 | 80.0077 | 0
28 | 0 | 303.9905 | 1941.1455 | 1964.8043 | 81.0996 | 0
29 | 0 | 352.2084 | 2179.0098 | 2207.2912 | 80.8183 | 0
30 | 0 | 412.2869 | 2437.7771 | 2472.3951 | 80.4007 | 0
31 | 0 | 499.5584 | 2719.8067 | 2765.3042 | 79.5922 | 0
32 | 0 | 614.685 | 3034.208 | 3095.8449 | 78.5477 | 0
33 | 0 | 766.8756 | 3391.1451 | 3476.7748 | 77.2574 | 0
34 | 0 | 971.0257 | 3801.8794 | 3923.9238 | 75.6726 | 0
35 | 0 | 1250.6084 | 4279.3112 | 4458.3098 | 73.7092 | 0
36 | 0 | 1642.9992 | 4837.3463 | 5108.7538 | 71.24 | 0
37 | 0 | 2209.1295 | 5487.2965 | 5915.2917 | 68.0708 | 0
38 | 0 | 3049.7835 | 6226.0041 | 6932.8426 | 63.9023 | 0
39 | 0 | 4329.3185 | 7001.0546 | 8231.5105 | 58.2681 | 0
40 | 0 | 6289.7979 | 7616.6087 | 9877.9697 | 50.4501 | 0
41 | 0 | 9149.4484 | 7530.354 | 11849.837 | 39.4557 | 0
42 | 0 | 12567.3214 | 5700.8554 | 13799.9028 | 24.4002 | 0
43 | 0 | 14774.6554 | 1522.5373 | 14852.8975 | 5.8836 | 0
44 | 0 | 13953.9422 | -3184.2657 | 14312.6535 | -12.8547 | 0
45 | 0 | 11153.9003 | -6016.9152 | 12673.309 | -28.3444 | 0
46 | 0 | 8342.9937 | -6923.2587 | 10841.4508 | -39.6869 | 0
47 | 0 | 6229.6753 | -6842.2039 | 9253.3566 | -47.6828 | 0
48 | 0 | 4764.8697 | -6402.8043 | 7981.2208 | -53.3439 | 0
49 | 0 | 3757.8873 | -5880.5005 | 6978.6821 | -57.4197 | 0
50 | 0 | 3054.4493 | -5376.5988 | 6183.6457 | -60.3991 | 0

## PQ09f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 336.0747
2 | 0.39988 | 14.7122 | 52.5039 | 54.5262 | 74.3465 | 2.3952
3 | 0.20516 | 30.4175 | 76.7113 | 82.5218 | 68.3707 | 0.82266
4 | 0.25555 | 98.1084 | -59.4811 | 114.7312 | -31.2276 | 0.89265
5 | 0.76927 | 71.3452 | 177.3819 | 191.1923 | 68.0894 | 1.6263
6 | 0.1261 | 147.8157 | 179.4661 | 232.5029 | 50.5237 | 0.29504
7 | 0.40431 | 177.8907 | 95.4761 | 201.893 | 28.223 | 1.2814
8 | 0.13626 | 132.1464 | 39.414 | 137.899 | 16.6077 | 0.52664
9 | 0.11766 | 84.7579 | -1.0499 | 84.7644 | -0.70969 | 0.28265
10 | 0.15992 | 246.6503 | 228.7868 | 336.4221 | 42.8482 | 0.32587
11 | 0.32882 | 377.1503 | 139.492 | 402.1198 | 20.2973 | 0.59722
12 | 0.087223 | 99.2301 | -158.0264 | 186.5984 | -57.8739 | 0.19188
13 | 0.32134 | 346.0703 | 62.2723 | 351.6283 | 10.2007 | 0.63124
14 | 0.15049 | 258.5495 | -27.8952 | 260.0499 | -6.1579 | 0.43216
15 | 0.15598 | 63.358 | 107.3964 | 124.6925 | 59.4617 | 0.539
16 | 0.15362 | 160.3884 | 30.4188 | 163.2475 | 10.739 | 0.54858
17 | 0.50952 | 58.2183 | 80.8814 | 99.6553 | 54.2537 | 1.3291
18 | 0.1255 | 133.0997 | 34.6095 | 137.5258 | 14.5757 | 0.29956
19 | 0.49683 | 159.821 | 60.8859 | 171.0258 | 20.855 | 0.88691
20 | 0.15158 | 187.1534 | -66.1495 | 198.4998 | -19.466 | 0.28934
21 | 0.10824 | 58.7916 | -75.3652 | 95.5844 | -52.0426 | 0.15526
22 | 0.12422 | 216.3341 | -1.7781 | 216.3414 | -0.47092 | 0.15764
23 | 0.44223 | 113.7285 | -14.2672 | 114.6199 | -7.1504 | 0.43432
24 | 0.11559 | 122.683 | 51.6556 | 133.1143 | 22.8335 | 0.10397
25 | 0.38624 | 149.5959 | 86.4544 | 172.7811 | 30.0245 | 0.33795
26 | 0.11749 | 269.4188 | 162.1885 | 314.4703 | 31.0477 | 0.13584
27 | 0.10974 | 500.0619 | -67.5602 | 504.6051 | -7.6943 | 0.093494
28 | 0.17382 | 440.949 | -969.3107 | 1064.894 | -65.5387 | 0.12438
29 | 0.44005 | 306.4393 | -568.2664 | 645.6251 | -61.6641 | 0.26141
30 | 0.12109 | 70.8975 | -230.8156 | 241.4587 | -72.9251 | 0.069492
31 | 0.34617 | 26.5374 | -121.7741 | 124.6321 | -77.7061 | 0.18335
32 | 0.11358 | 60.9855 | -44.4775 | 75.4817 | -36.1037 | 0.087015
33 | 0.099667 | 88.1254 | 18.2796 | 90.0013 | 11.7185 | 0.04608
34 | 0.10978 | 62.5273 | 44.2499 | 76.601 | 35.2866 | 0.058101
35 | 0.28739 | 79.6289 | 87.8836 | 118.593 | 47.8211 | 0.12574
36 | 0.11656 | 113.937 | -273.2218 | 296.0267 | -67.3632 | 0.036187
37 | 0.2769 | 71.3252 | 91.7989 | 116.2511 | 52.1538 | 0.082473
38 | 0.14646 | 577.3865 | -674.8073 | 888.1104 | -49.4487 | 0.066908
39 | 0.11008 | 267.9318 | -634.3815 | 688.6417 | -67.1032 | 0.025936
40 | 0.11177 | 418.4418 | -299.0953 | 514.3457 | -35.5566 | 0.042387
41 | 0.26542 | 997.7385 | 140.7063 | 1007.6112 | 8.0272 | 0.063849
42 | 0.10138 | 570.2044 | -41.3426 | 571.7012 | -4.147 | 0.019581
43 | 0.24326 | 1118.5372 | -169.2098 | 1131.2637 | -8.6024 | 0.040767
44 | 0.11164 | 224.0631 | -414.7049 | 471.3644 | -61.6179 | 0.045031
45 | 0.10091 | 100.9854 | -209.4806 | 232.5515 | -64.2624 | 0.02272
46 | 0.10958 | 176.2469 | 231.655 | 291.0791 | 52.7355 | 0.052955
47 | 0.24014 | 959.8201 | 101.6701 | 965.1899 | 6.0466 | 0.069226
48 | 0.10517 | 495.7867 | 218.0957 | 541.6366 | 23.7446 | 0.030681
49 | 0.22492 | 657.4588 | 4.4176 | 657.4737 | 0.38497 | 0.082028
50 | 0.12058 | 321.4236 | 203.8042 | 380.5907 | 32.3775 | 0.088023

## PQ09f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ09f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6813 | 174.5371 | 174.5577 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4762 | 228.6087 | 228.6351 | 89.1288 | 0
3 | 0 | 5.8859 | 372.626 | 372.6725 | 89.0951 | 0
4 | 0 | 20.437 | 591.133 | 591.4862 | 88.0199 | 0
5 | 0 | 257.3927 | 1126.5087 | 1155.54 | 77.1296 | 0
6 | 0 | 1012.8083 | 14.6407 | 1012.9141 | 0.82818 | 0
7 | 0 | 390.8894 | 211.1678 | 444.2818 | 28.379 | 0
8 | 0 | 329.4956 | 414.9421 | 529.8531 | 51.5477 | 0
9 | 0 | 368.6305 | 564.973 | 674.5984 | 56.8766 | 0
10 | 0 | 470.2818 | 679.4563 | 826.3328 | 55.3112 | 0
11 | 0 | 633.4728 | 731.2222 | 967.4574 | 49.0969 | 0
12 | 0 | 817.5277 | 653.233 | 1046.4535 | 38.6261 | 0
13 | 0 | 876.98 | 436.13 | 979.4403 | 26.4416 | 0
14 | 0 | 730.178 | 261.5507 | 775.6086 | 19.7076 | 0
15 | 0 | 522.3076 | 251.7892 | 579.8302 | 25.7374 | 0
16 | 0 | 366.3601 | 345.9366 | 503.8768 | 43.3576 | 0
17 | 0 | 270.0938 | 475.8667 | 547.1744 | 60.4215 | 0
18 | 0 | 214.675 | 613.8261 | 650.2829 | 70.7236 | 0
19 | 0 | 185.2431 | 752.6492 | 775.1102 | 76.1731 | 0
20 | 0 | 173.3882 | 892.4384 | 909.1258 | 79.0052 | 0
21 | 0 | 175.5282 | 1035.8444 | 1050.6111 | 80.3823 | 0
22 | 0 | 192.4656 | 1186.8461 | 1202.3505 | 80.7888 | 0
23 | 0 | 232.822 | 1349.6895 | 1369.6233 | 80.2128 | 0
24 | 0 | 325.8428 | 1521.5283 | 1556.0276 | 77.9124 | 0
25 | 0 | 537.2756 | 1577.1587 | 1666.1616 | 71.1881 | 0
26 | 0 | 421.0081 | 1460.8886 | 1520.3432 | 73.9237 | 0
27 | 0 | 298.0089 | 1691.4291 | 1717.4812 | 80.0077 | 0
28 | 0 | 303.9905 | 1941.1455 | 1964.8043 | 81.0996 | 0
29 | 0 | 352.2084 | 2179.0098 | 2207.2912 | 80.8183 | 0
30 | 0 | 412.2869 | 2437.7771 | 2472.3951 | 80.4007 | 0
31 | 0 | 499.5584 | 2719.8067 | 2765.3042 | 79.5922 | 0
32 | 0 | 614.685 | 3034.208 | 3095.8449 | 78.5477 | 0
33 | 0 | 766.8756 | 3391.1451 | 3476.7748 | 77.2574 | 0
34 | 0 | 971.0257 | 3801.8794 | 3923.9238 | 75.6726 | 0
35 | 0 | 1250.6084 | 4279.3112 | 4458.3098 | 73.7092 | 0
36 | 0 | 1642.9992 | 4837.3463 | 5108.7538 | 71.24 | 0
37 | 0 | 2209.1295 | 5487.2965 | 5915.2917 | 68.0708 | 0
38 | 0 | 3049.7835 | 6226.0041 | 6932.8426 | 63.9023 | 0
39 | 0 | 4329.3185 | 7001.0546 | 8231.5105 | 58.2681 | 0
40 | 0 | 6289.7979 | 7616.6087 | 9877.9697 | 50.4501 | 0
41 | 0 | 9149.4484 | 7530.354 | 11849.837 | 39.4557 | 0
42 | 0 | 12567.3214 | 5700.8554 | 13799.9028 | 24.4002 | 0
43 | 0 | 14774.6554 | 1522.5373 | 14852.8975 | 5.8836 | 0
44 | 0 | 13953.9422 | -3184.2657 | 14312.6535 | -12.8547 | 0
45 | 0 | 11153.9003 | -6016.9152 | 12673.309 | -28.3444 | 0
46 | 0 | 8342.9937 | -6923.2587 | 10841.4508 | -39.6869 | 0
47 | 0 | 6229.6753 | -6842.2039 | 9253.3566 | -47.6828 | 0
48 | 0 | 4764.8697 | -6402.8043 | 7981.2208 | -53.3439 | 0
49 | 0 | 3757.8873 | -5880.5005 | 6978.6821 | -57.4197 | 0
50 | 0 | 3054.4493 | -5376.5988 | 6183.6457 | -60.3991 | 0

## PQ10f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 335.7122
2 | 0.39988 | 14.7122 | 52.5039 | 54.5262 | 74.3465 | 2.3952
3 | 0.20516 | 30.4175 | 76.7113 | 82.5218 | 68.3707 | 0.82266
4 | 0.25555 | 98.1084 | -59.4811 | 114.7312 | -31.2276 | 0.89265
5 | 0.76927 | 71.3452 | 177.3819 | 191.1923 | 68.0894 | 1.6263
6 | 0.1261 | 147.8157 | 179.4661 | 232.5029 | 50.5237 | 0.29504
7 | 0.40431 | 177.8907 | 95.4761 | 201.893 | 28.223 | 1.2814
8 | 0.13626 | 132.1464 | 39.414 | 137.899 | 16.6077 | 0.52664
9 | 0.11766 | 84.7579 | -1.0499 | 84.7644 | -0.70969 | 0.28265
10 | 0.15992 | 246.6503 | 228.7868 | 336.4221 | 42.8482 | 0.32587
11 | 0.32882 | 377.1503 | 139.492 | 402.1198 | 20.2973 | 0.59722
12 | 0.087223 | 99.2301 | -158.0264 | 186.5984 | -57.8739 | 0.19188
13 | 0.32134 | 346.0703 | 62.2723 | 351.6283 | 10.2007 | 0.63124
14 | 0.15049 | 258.5495 | -27.8952 | 260.0499 | -6.1579 | 0.43216
15 | 0.15598 | 63.358 | 107.3964 | 124.6925 | 59.4617 | 0.539
16 | 0.15362 | 160.3884 | 30.4188 | 163.2475 | 10.739 | 0.54858
17 | 0.50952 | 58.2183 | 80.8814 | 99.6553 | 54.2537 | 1.3291
18 | 0.1255 | 133.0997 | 34.6095 | 137.5258 | 14.5757 | 0.29956
19 | 0.49683 | 159.821 | 60.8859 | 171.0258 | 20.855 | 0.88691
20 | 0.15158 | 187.1534 | -66.1495 | 198.4998 | -19.466 | 0.28934
21 | 0.10824 | 58.7916 | -75.3652 | 95.5844 | -52.0426 | 0.15526
22 | 0.12422 | 216.3341 | -1.7781 | 216.3414 | -0.47092 | 0.15764
23 | 0.44223 | 113.7285 | -14.2672 | 114.6199 | -7.1504 | 0.43432
24 | 0.11559 | 122.683 | 51.6556 | 133.1143 | 22.8335 | 0.10397
25 | 0.38624 | 149.5959 | 86.4544 | 172.7811 | 30.0245 | 0.33795
26 | 0.11749 | 269.4188 | 162.1885 | 314.4703 | 31.0477 | 0.13584
27 | 0.10974 | 500.0619 | -67.5602 | 504.6051 | -7.6943 | 0.093494
28 | 0.17382 | 440.949 | -969.3107 | 1064.894 | -65.5387 | 0.12438
29 | 0.44005 | 306.4393 | -568.2664 | 645.6251 | -61.6641 | 0.26141
30 | 0.12109 | 70.8975 | -230.8156 | 241.4587 | -72.9251 | 0.069492
31 | 0.34617 | 26.5374 | -121.7741 | 124.6321 | -77.7061 | 0.18335
32 | 0.11358 | 60.9855 | -44.4775 | 75.4817 | -36.1037 | 0.087015
33 | 0.099667 | 88.1254 | 18.2796 | 90.0013 | 11.7185 | 0.04608
34 | 0.10978 | 62.5273 | 44.2499 | 76.601 | 35.2866 | 0.058101
35 | 0.28739 | 79.6289 | 87.8836 | 118.593 | 47.8211 | 0.12574
36 | 0.11656 | 113.937 | -273.2218 | 296.0267 | -67.3632 | 0.036187
37 | 0.2769 | 71.3252 | 91.7989 | 116.2511 | 52.1538 | 0.082473
38 | 0.14646 | 577.3865 | -674.8073 | 888.1104 | -49.4487 | 0.066908
39 | 0.11008 | 267.9318 | -634.3815 | 688.6417 | -67.1032 | 0.025936
40 | 0.11177 | 418.4418 | -299.0953 | 514.3457 | -35.5566 | 0.042387
41 | 0.26542 | 997.7385 | 140.7063 | 1007.6112 | 8.0272 | 0.063849
42 | 0.10138 | 570.2044 | -41.3426 | 571.7012 | -4.147 | 0.019581
43 | 0.24326 | 1118.5372 | -169.2098 | 1131.2637 | -8.6024 | 0.040767
44 | 0.11164 | 224.0631 | -414.7049 | 471.3644 | -61.6179 | 0.045031
45 | 0.10091 | 100.9854 | -209.4806 | 232.5515 | -64.2624 | 0.02272
46 | 0.10958 | 176.2469 | 231.655 | 291.0791 | 52.7355 | 0.052955
47 | 0.24014 | 959.8201 | 101.6701 | 965.1899 | 6.0466 | 0.069226
48 | 0.10517 | 495.7867 | 218.0957 | 541.6366 | 23.7446 | 0.030681
49 | 0.22492 | 657.4588 | 4.4176 | 657.4737 | 0.38497 | 0.082028
50 | 0.12058 | 321.4236 | 203.8042 | 380.5907 | 32.3775 | 0.088023

## PQ10f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ10f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6813 | 174.5371 | 174.5577 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4762 | 228.6087 | 228.6351 | 89.1288 | 0
3 | 0 | 5.8859 | 372.626 | 372.6725 | 89.0951 | 0
4 | 0 | 20.437 | 591.133 | 591.4862 | 88.0199 | 0
5 | 0 | 257.3927 | 1126.5087 | 1155.54 | 77.1296 | 0
6 | 0 | 1012.8083 | 14.6407 | 1012.9141 | 0.82818 | 0
7 | 0 | 390.8894 | 211.1678 | 444.2818 | 28.379 | 0
8 | 0 | 329.4956 | 414.9421 | 529.8531 | 51.5477 | 0
9 | 0 | 368.6305 | 564.973 | 674.5984 | 56.8766 | 0
10 | 0 | 470.2818 | 679.4563 | 826.3328 | 55.3112 | 0
11 | 0 | 633.4728 | 731.2222 | 967.4574 | 49.0969 | 0
12 | 0 | 817.5277 | 653.233 | 1046.4535 | 38.6261 | 0
13 | 0 | 876.98 | 436.13 | 979.4403 | 26.4416 | 0
14 | 0 | 730.178 | 261.5507 | 775.6086 | 19.7076 | 0
15 | 0 | 522.3076 | 251.7892 | 579.8302 | 25.7374 | 0
16 | 0 | 366.3601 | 345.9366 | 503.8768 | 43.3576 | 0
17 | 0 | 270.0938 | 475.8667 | 547.1744 | 60.4215 | 0
18 | 0 | 214.675 | 613.8261 | 650.2829 | 70.7236 | 0
19 | 0 | 185.2431 | 752.6492 | 775.1102 | 76.1731 | 0
20 | 0 | 173.3882 | 892.4384 | 909.1258 | 79.0052 | 0
21 | 0 | 175.5282 | 1035.8444 | 1050.6111 | 80.3823 | 0
22 | 0 | 192.4656 | 1186.8461 | 1202.3505 | 80.7888 | 0
23 | 0 | 232.822 | 1349.6895 | 1369.6233 | 80.2128 | 0
24 | 0 | 325.8428 | 1521.5283 | 1556.0276 | 77.9124 | 0
25 | 0 | 537.2756 | 1577.1587 | 1666.1616 | 71.1881 | 0
26 | 0 | 421.0081 | 1460.8886 | 1520.3432 | 73.9237 | 0
27 | 0 | 298.0089 | 1691.4291 | 1717.4812 | 80.0077 | 0
28 | 0 | 303.9905 | 1941.1455 | 1964.8043 | 81.0996 | 0
29 | 0 | 352.2084 | 2179.0098 | 2207.2912 | 80.8183 | 0
30 | 0 | 412.2869 | 2437.7771 | 2472.3951 | 80.4007 | 0
31 | 0 | 499.5584 | 2719.8067 | 2765.3042 | 79.5922 | 0
32 | 0 | 614.685 | 3034.208 | 3095.8449 | 78.5477 | 0
33 | 0 | 766.8756 | 3391.1451 | 3476.7748 | 77.2574 | 0
34 | 0 | 971.0257 | 3801.8794 | 3923.9238 | 75.6726 | 0
35 | 0 | 1250.6084 | 4279.3112 | 4458.3098 | 73.7092 | 0
36 | 0 | 1642.9992 | 4837.3463 | 5108.7538 | 71.24 | 0
37 | 0 | 2209.1295 | 5487.2965 | 5915.2917 | 68.0708 | 0
38 | 0 | 3049.7835 | 6226.0041 | 6932.8426 | 63.9023 | 0
39 | 0 | 4329.3185 | 7001.0546 | 8231.5105 | 58.2681 | 0
40 | 0 | 6289.7979 | 7616.6087 | 9877.9697 | 50.4501 | 0
41 | 0 | 9149.4484 | 7530.354 | 11849.837 | 39.4557 | 0
42 | 0 | 12567.3214 | 5700.8554 | 13799.9028 | 24.4002 | 0
43 | 0 | 14774.6554 | 1522.5373 | 14852.8975 | 5.8836 | 0
44 | 0 | 13953.9422 | -3184.2657 | 14312.6535 | -12.8547 | 0
45 | 0 | 11153.9003 | -6016.9152 | 12673.309 | -28.3444 | 0
46 | 0 | 8342.9937 | -6923.2587 | 10841.4508 | -39.6869 | 0
47 | 0 | 6229.6753 | -6842.2039 | 9253.3566 | -47.6828 | 0
48 | 0 | 4764.8697 | -6402.8043 | 7981.2208 | -53.3439 | 0
49 | 0 | 3757.8873 | -5880.5005 | 6978.6821 | -57.4197 | 0
50 | 0 | 3054.4493 | -5376.5988 | 6183.6457 | -60.3991 | 0

## PQ11f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 290.181
2 | 0.39833 | 14.7122 | 52.5039 | 54.5262 | 74.3465 | 2.3673
3 | 0.20516 | 30.4175 | 76.7113 | 82.5218 | 68.3707 | 0.82266
4 | 0.25366 | 98.1084 | -59.4811 | 114.7312 | -31.2276 | 0.86955
5 | 0.76927 | 71.3452 | 177.3819 | 191.1923 | 68.0894 | 1.6263
6 | 0.1261 | 147.8157 | 179.4661 | 232.5029 | 50.5237 | 0.29504
7 | 0.41752 | 177.8907 | 95.4761 | 201.893 | 28.223 | 1.3267
8 | 0.15798 | 132.1464 | 39.414 | 137.899 | 16.6077 | 0.68685
9 | 0.11766 | 84.7579 | -1.0499 | 84.7644 | -0.70969 | 0.28265
10 | 0.1692 | 246.6503 | 228.7868 | 336.4221 | 42.8482 | 0.34721
11 | 0.34725 | 377.1503 | 139.492 | 402.1198 | 20.2973 | 0.63601
12 | 0.09047 | 99.2301 | -158.0264 | 186.5984 | -57.8739 | 0.21476
13 | 0.34282 | 346.0703 | 62.2723 | 351.6283 | 10.2007 | 0.68269
14 | 0.15679 | 258.5495 | -27.8952 | 260.0499 | -6.1579 | 0.45413
15 | 0.15253 | 63.358 | 107.3964 | 124.6925 | 59.4617 | 0.50983
16 | 0.16217 | 160.3884 | 30.4188 | 163.2475 | 10.739 | 0.59833
17 | 0.51344 | 58.2183 | 80.8814 | 99.6553 | 54.2537 | 1.37
18 | 0.12364 | 133.0997 | 34.6095 | 137.5258 | 14.5757 | 0.28414
19 | 0.49997 | 159.821 | 60.8859 | 171.0258 | 20.855 | 0.90772
20 | 0.15158 | 187.1534 | -66.1495 | 198.4998 | -19.466 | 0.28934
21 | 0.10824 | 58.7916 | -75.3652 | 95.5844 | -52.0426 | 0.15526
22 | 0.12479 | 216.3341 | -1.7781 | 216.3414 | -0.47092 | 0.16098
23 | 0.44243 | 113.7285 | -14.2672 | 114.6199 | -7.1504 | 0.43654
24 | 0.11559 | 122.683 | 51.6556 | 133.1143 | 22.8335 | 0.10397
25 | 0.38827 | 149.5959 | 86.4544 | 172.7811 | 30.0245 | 0.35174
26 | 0.12145 | 269.4188 | 162.1885 | 314.4703 | 31.0477 | 0.14961
27 | 0.10873 | 500.0619 | -67.5602 | 504.6051 | -7.6943 | 0.090865
28 | 0.17625 | 440.949 | -969.3107 | 1064.894 | -65.5387 | 0.12867
29 | 0.43927 | 306.4393 | -568.2664 | 645.6251 | -61.6641 | 0.25949
30 | 0.12094 | 70.8975 | -230.8156 | 241.4587 | -72.9251 | 0.068588
31 | 0.34711 | 26.5374 | -121.774 | 124.632 | -77.7061 | 0.19336
32 | 0.1138 | 60.9855 | -44.4775 | 75.4817 | -36.1037 | 0.090723
33 | 0.099552 | 41.5091 | 16.559 | 44.6901 | 21.7482 | 0.044007
34 | 0.11201 | 89.0758 | 282.6705 | 296.3733 | 72.5092 | 0.073751
35 | 0.28657 | 79.6289 | 87.8836 | 118.593 | 47.8211 | 0.11716
36 | 0.11656 | 113.937 | -273.2218 | 296.0267 | -67.3632 | 0.036187
37 | 0.2829 | 1071.0624 | 267.0943 | 1103.8632 | 14.0024 | 0.085476
38 | 0.14115 | 165.8366 | -747.4942 | 765.6693 | -77.4912 | 0.060602
39 | 0.11008 | 267.9318 | -634.3815 | 688.6417 | -67.1032 | 0.025936
40 | 0.11613 | 530.9317 | 605.3637 | 805.2041 | 48.7478 | 0.046986
41 | 0.25696 | 82.2277 | -250.4297 | 263.5839 | -71.8226 | 0.050797
42 | 0.10049 | 43.846 | -92.1358 | 102.0367 | -64.551 | 0.015456
43 | 0.24068 | 140.7604 | -203.739 | 247.635 | -55.3599 | 0.033492
44 | 0.10597 | 71.3754 | -422.8535 | 428.8351 | -80.4191 | 0.029514
45 | 0.10026 | 78.5321 | 60.5551 | 99.1676 | 37.6354 | 0.017341
46 | 0.10549 | 176.2469 | 231.655 | 291.0791 | 52.7355 | 0.035081
47 | 0.22591 | 959.8201 | 101.6701 | 965.1899 | 6.0466 | 0.051582
48 | 0.10252 | 437.4493 | 225.6309 | 492.2105 | 27.2841 | 0.024333
49 | 0.21425 | 657.4588 | 4.4176 | 657.4737 | 0.38497 | 0.062382
50 | 0.11194 | 321.4236 | 203.8042 | 380.5907 | 32.3775 | 0.059056

## PQ11f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ11f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6813 | 174.5371 | 174.5577 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4762 | 228.6087 | 228.6351 | 89.1288 | 0
3 | 0 | 5.8859 | 372.626 | 372.6725 | 89.0951 | 0
4 | 0 | 20.437 | 591.133 | 591.4862 | 88.0199 | 0
5 | 0 | 257.3927 | 1126.5087 | 1155.54 | 77.1296 | 0
6 | 0 | 1012.8083 | 14.6407 | 1012.9141 | 0.82818 | 0
7 | 0 | 390.8894 | 211.1678 | 444.2818 | 28.379 | 0
8 | 0 | 329.4956 | 414.9421 | 529.8531 | 51.5477 | 0
9 | 0 | 368.6305 | 564.973 | 674.5984 | 56.8766 | 0
10 | 0 | 470.2818 | 679.4563 | 826.3328 | 55.3112 | 0
11 | 0 | 633.4728 | 731.2222 | 967.4574 | 49.0969 | 0
12 | 0 | 817.5277 | 653.233 | 1046.4535 | 38.6261 | 0
13 | 0 | 876.98 | 436.13 | 979.4403 | 26.4416 | 0
14 | 0 | 730.178 | 261.5507 | 775.6086 | 19.7076 | 0
15 | 0 | 522.3076 | 251.7892 | 579.8302 | 25.7374 | 0
16 | 0 | 366.3601 | 345.9366 | 503.8768 | 43.3576 | 0
17 | 0 | 270.0938 | 475.8667 | 547.1744 | 60.4215 | 0
18 | 0 | 214.675 | 613.8261 | 650.2829 | 70.7236 | 0
19 | 0 | 185.2431 | 752.6492 | 775.1102 | 76.1731 | 0
20 | 0 | 173.3882 | 892.4384 | 909.1258 | 79.0052 | 0
21 | 0 | 175.5282 | 1035.8444 | 1050.6111 | 80.3823 | 0
22 | 0 | 192.4656 | 1186.8461 | 1202.3505 | 80.7888 | 0
23 | 0 | 232.822 | 1349.6895 | 1369.6233 | 80.2128 | 0
24 | 0 | 325.8428 | 1521.5283 | 1556.0276 | 77.9124 | 0
25 | 0 | 537.2756 | 1577.1587 | 1666.1616 | 71.1881 | 0
26 | 0 | 421.0081 | 1460.8886 | 1520.3432 | 73.9237 | 0
27 | 0 | 298.0089 | 1691.4291 | 1717.4812 | 80.0077 | 0
28 | 0 | 303.9905 | 1941.1455 | 1964.8043 | 81.0996 | 0
29 | 0 | 352.2084 | 2179.0098 | 2207.2912 | 80.8183 | 0
30 | 0 | 412.2869 | 2437.7771 | 2472.3951 | 80.4007 | 0
31 | 0 | 499.5807 | 2719.8552 | 2765.3559 | 79.592 | 0
32 | 0 | 614.685 | 3034.208 | 3095.8449 | 78.5477 | 0
33 | 0 | 766.8756 | 3391.1451 | 3476.7748 | 77.2574 | 0
34 | 0 | 971.0257 | 3801.8794 | 3923.9238 | 75.6726 | 0
35 | 0 | 1250.6084 | 4279.3112 | 4458.3098 | 73.7092 | 0
36 | 0 | 1642.9992 | 4837.3463 | 5108.7538 | 71.24 | 0
37 | 0 | 2209.1295 | 5487.2965 | 5915.2917 | 68.0708 | 0
38 | 0 | 3049.7835 | 6226.0041 | 6932.8426 | 63.9023 | 0
39 | 0 | 4329.3185 | 7001.0546 | 8231.5105 | 58.2681 | 0
40 | 0 | 6289.7979 | 7616.6087 | 9877.9697 | 50.4501 | 0
41 | 0 | 9149.4484 | 7530.354 | 11849.837 | 39.4557 | 0
42 | 0 | 12567.3214 | 5700.8554 | 13799.9028 | 24.4002 | 0
43 | 0 | 14774.6554 | 1522.5373 | 14852.8975 | 5.8836 | 0
44 | 0 | 13953.9422 | -3184.2657 | 14312.6535 | -12.8547 | 0
45 | 0 | 11153.9003 | -6016.9152 | 12673.309 | -28.3444 | 0
46 | 0 | 8342.9937 | -6923.2587 | 10841.4508 | -39.6869 | 0
47 | 0 | 6229.6753 | -6842.2039 | 9253.3566 | -47.6828 | 0
48 | 0 | 4764.8697 | -6402.8043 | 7981.2208 | -53.3439 | 0
49 | 0 | 3757.8873 | -5880.5005 | 6978.6821 | -57.4197 | 0
50 | 0 | 3054.4493 | -5376.5988 | 6183.6457 | -60.3991 | 0

## PQ12f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0084 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 289.8293
2 | 0.39833 | 14.7122 | 52.5039 | 54.5262 | 74.3465 | 2.3673
3 | 0.20516 | 30.4175 | 76.7113 | 82.5218 | 68.3707 | 0.82266
4 | 0.25366 | 98.1084 | -59.4811 | 114.7312 | -31.2276 | 0.86955
5 | 0.76927 | 71.3452 | 177.3819 | 191.1923 | 68.0894 | 1.6263
6 | 0.1261 | 147.8157 | 179.4661 | 232.5029 | 50.5237 | 0.29504
7 | 0.41752 | 177.8907 | 95.4761 | 201.893 | 28.223 | 1.3267
8 | 0.15798 | 132.1464 | 39.414 | 137.899 | 16.6077 | 0.68685
9 | 0.11766 | 84.7579 | -1.0499 | 84.7644 | -0.70969 | 0.28265
10 | 0.1692 | 246.6503 | 228.7868 | 336.4221 | 42.8482 | 0.34721
11 | 0.34725 | 377.1503 | 139.492 | 402.1198 | 20.2973 | 0.63601
12 | 0.09047 | 99.2301 | -158.0264 | 186.5984 | -57.8739 | 0.21476
13 | 0.34282 | 346.0703 | 62.2723 | 351.6283 | 10.2007 | 0.68269
14 | 0.15679 | 258.5495 | -27.8952 | 260.0499 | -6.1579 | 0.45413
15 | 0.15253 | 63.358 | 107.3964 | 124.6925 | 59.4617 | 0.50983
16 | 0.16217 | 160.3884 | 30.4188 | 163.2475 | 10.739 | 0.59833
17 | 0.51344 | 58.2183 | 80.8814 | 99.6553 | 54.2537 | 1.37
18 | 0.12364 | 133.0997 | 34.6095 | 137.5258 | 14.5757 | 0.28414
19 | 0.49997 | 159.821 | 60.8859 | 171.0258 | 20.855 | 0.90772
20 | 0.15158 | 187.1534 | -66.1495 | 198.4998 | -19.466 | 0.28934
21 | 0.10824 | 58.7916 | -75.3652 | 95.5844 | -52.0426 | 0.15526
22 | 0.12479 | 216.3341 | -1.7781 | 216.3414 | -0.47092 | 0.16098
23 | 0.44243 | 113.7285 | -14.2672 | 114.6199 | -7.1504 | 0.43654
24 | 0.11559 | 122.683 | 51.6556 | 133.1143 | 22.8335 | 0.10397
25 | 0.38827 | 149.5959 | 86.4544 | 172.7811 | 30.0245 | 0.35174
26 | 0.12145 | 269.4188 | 162.1885 | 314.4703 | 31.0477 | 0.14961
27 | 0.10873 | 500.0619 | -67.5602 | 504.6051 | -7.6943 | 0.090865
28 | 0.17625 | 440.949 | -969.3107 | 1064.894 | -65.5387 | 0.12867
29 | 0.43927 | 306.4393 | -568.2664 | 645.6251 | -61.6641 | 0.25949
30 | 0.12094 | 70.8975 | -230.8156 | 241.4587 | -72.9251 | 0.068588
31 | 0.34711 | 26.5374 | -121.774 | 124.632 | -77.7061 | 0.19336
32 | 0.1138 | 60.9855 | -44.4775 | 75.4817 | -36.1037 | 0.090723
33 | 0.099552 | 41.5091 | 16.559 | 44.6901 | 21.7482 | 0.044007
34 | 0.11201 | 89.0758 | 282.6705 | 296.3733 | 72.5092 | 0.073751
35 | 0.28657 | 79.6289 | 87.8836 | 118.593 | 47.8211 | 0.11716
36 | 0.11656 | 113.937 | -273.2218 | 296.0267 | -67.3632 | 0.036187
37 | 0.2829 | 1071.0624 | 267.0943 | 1103.8632 | 14.0024 | 0.085476
38 | 0.14115 | 165.8366 | -747.4942 | 765.6693 | -77.4912 | 0.060602
39 | 0.11008 | 267.9318 | -634.3815 | 688.6417 | -67.1032 | 0.025936
40 | 0.11613 | 530.9317 | 605.3637 | 805.2041 | 48.7478 | 0.046986
41 | 0.25696 | 82.2277 | -250.4297 | 263.5839 | -71.8226 | 0.050797
42 | 0.10049 | 43.846 | -92.1358 | 102.0367 | -64.551 | 0.015456
43 | 0.24068 | 140.7604 | -203.739 | 247.635 | -55.3599 | 0.033492
44 | 0.10597 | 71.3754 | -422.8535 | 428.8351 | -80.4191 | 0.029514
45 | 0.10026 | 78.5321 | 60.5551 | 99.1676 | 37.6354 | 0.017341
46 | 0.10549 | 176.2469 | 231.655 | 291.0791 | 52.7355 | 0.035081
47 | 0.22591 | 959.8201 | 101.6701 | 965.1899 | 6.0466 | 0.051582
48 | 0.10252 | 437.4493 | 225.6309 | 492.2105 | 27.2841 | 0.024333
49 | 0.21425 | 657.4588 | 4.4176 | 657.4737 | 0.38497 | 0.062382
50 | 0.11194 | 321.4236 | 203.8042 | 380.5907 | 32.3775 | 0.059056

## PQ12f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ12f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6813 | 174.5371 | 174.5577 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4762 | 228.6087 | 228.6351 | 89.1288 | 0
3 | 0 | 5.8859 | 372.626 | 372.6725 | 89.0951 | 0
4 | 0 | 20.437 | 591.133 | 591.4862 | 88.0199 | 0
5 | 0 | 257.3927 | 1126.5087 | 1155.54 | 77.1296 | 0
6 | 0 | 1012.8083 | 14.6407 | 1012.9141 | 0.82818 | 0
7 | 0 | 390.8894 | 211.1678 | 444.2818 | 28.379 | 0
8 | 0 | 329.4956 | 414.9421 | 529.8531 | 51.5477 | 0
9 | 0 | 368.6305 | 564.973 | 674.5984 | 56.8766 | 0
10 | 0 | 470.2818 | 679.4563 | 826.3328 | 55.3112 | 0
11 | 0 | 633.4728 | 731.2222 | 967.4574 | 49.0969 | 0
12 | 0 | 817.5277 | 653.233 | 1046.4535 | 38.6261 | 0
13 | 0 | 876.98 | 436.13 | 979.4403 | 26.4416 | 0
14 | 0 | 730.178 | 261.5507 | 775.6086 | 19.7076 | 0
15 | 0 | 522.3076 | 251.7892 | 579.8302 | 25.7374 | 0
16 | 0 | 366.3601 | 345.9366 | 503.8768 | 43.3576 | 0
17 | 0 | 270.0938 | 475.8667 | 547.1744 | 60.4215 | 0
18 | 0 | 214.675 | 613.8261 | 650.2829 | 70.7236 | 0
19 | 0 | 185.2431 | 752.6492 | 775.1102 | 76.1731 | 0
20 | 0 | 173.3882 | 892.4384 | 909.1258 | 79.0052 | 0
21 | 0 | 175.5282 | 1035.8444 | 1050.6111 | 80.3823 | 0
22 | 0 | 192.4656 | 1186.8461 | 1202.3505 | 80.7888 | 0
23 | 0 | 232.822 | 1349.6895 | 1369.6233 | 80.2128 | 0
24 | 0 | 325.8428 | 1521.5283 | 1556.0276 | 77.9124 | 0
25 | 0 | 537.2756 | 1577.1587 | 1666.1616 | 71.1881 | 0
26 | 0 | 421.0081 | 1460.8886 | 1520.3432 | 73.9237 | 0
27 | 0 | 298.0089 | 1691.4291 | 1717.4812 | 80.0077 | 0
28 | 0 | 303.9905 | 1941.1455 | 1964.8043 | 81.0996 | 0
29 | 0 | 352.2084 | 2179.0098 | 2207.2912 | 80.8183 | 0
30 | 0 | 412.2869 | 2437.7771 | 2472.3951 | 80.4007 | 0
31 | 0 | 499.5807 | 2719.8552 | 2765.3559 | 79.592 | 0
32 | 0 | 614.685 | 3034.208 | 3095.8449 | 78.5477 | 0
33 | 0 | 766.8756 | 3391.1451 | 3476.7748 | 77.2574 | 0
34 | 0 | 971.0257 | 3801.8794 | 3923.9238 | 75.6726 | 0
35 | 0 | 1250.6084 | 4279.3112 | 4458.3098 | 73.7092 | 0
36 | 0 | 1642.9992 | 4837.3463 | 5108.7538 | 71.24 | 0
37 | 0 | 2209.1295 | 5487.2965 | 5915.2917 | 68.0708 | 0
38 | 0 | 3049.7835 | 6226.0041 | 6932.8426 | 63.9023 | 0
39 | 0 | 4329.3185 | 7001.0546 | 8231.5105 | 58.2681 | 0
40 | 0 | 6289.7979 | 7616.6087 | 9877.9697 | 50.4501 | 0
41 | 0 | 9149.4484 | 7530.354 | 11849.837 | 39.4557 | 0
42 | 0 | 12567.3214 | 5700.8554 | 13799.9028 | 24.4002 | 0
43 | 0 | 14774.6554 | 1522.5373 | 14852.8975 | 5.8836 | 0
44 | 0 | 13953.9422 | -3184.2657 | 14312.6535 | -12.8547 | 0
45 | 0 | 11153.9003 | -6016.9152 | 12673.309 | -28.3444 | 0
46 | 0 | 8342.9937 | -6923.2587 | 10841.4508 | -39.6869 | 0
47 | 0 | 6229.6753 | -6842.2039 | 9253.3566 | -47.6828 | 0
48 | 0 | 4764.8697 | -6402.8043 | 7981.2208 | -53.3439 | 0
49 | 0 | 3757.8873 | -5880.5005 | 6978.6821 | -57.4197 | 0
50 | 0 | 3054.4493 | -5376.5988 | 6183.6457 | -60.3991 | 0

## PQ13f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 336.0741
2 | 0.39879 | 14.6367 | 52.3825 | 54.3889 | 74.3885 | 2.4111
3 | 0.20445 | 30.2358 | 76.5196 | 82.2767 | 68.4391 | 0.82836
4 | 0.25583 | 98.5688 | -59.2494 | 115.0056 | -31.0099 | 0.9018
5 | 0.76066 | 69.9944 | 176.2351 | 189.626 | 68.3387 | 1.6349
6 | 0.12462 | 143.9373 | 180.8815 | 231.1625 | 51.4888 | 0.28563
7 | 0.40573 | 179.3383 | 97.4033 | 204.0824 | 28.5075 | 1.2725
8 | 0.13633 | 132.5728 | 39.6471 | 138.3743 | 16.6498 | 0.5234
9 | 0.1178 | 84.9094 | -1.0154 | 84.9155 | -0.68512 | 0.28129
10 | 0.15871 | 245.7021 | 231.4122 | 337.522 | 43.2845 | 0.32264
11 | 0.32724 | 379.1739 | 144.1169 | 405.6384 | 20.8109 | 0.59185
12 | 0.087365 | 99.0905 | -159.469 | 187.748 | -58.1441 | 0.18837
13 | 0.32127 | 352.4896 | 65.8895 | 358.595 | 10.5879 | 0.62063
14 | 0.15015 | 263.8376 | -30.56 | 265.6016 | -6.6071 | 0.4235
15 | 0.15782 | 109.8592 | 141.2884 | 178.9733 | 52.1331 | 0.47169
16 | 0.15395 | 160.5328 | 27.4242 | 162.8584 | 9.6944 | 0.5452
17 | 0.50948 | 58.6668 | 80.3861 | 99.5174 | 53.8776 | 1.3391
18 | 0.12525 | 132.5329 | 34.3686 | 136.9166 | 14.5378 | 0.30291
19 | 0.49592 | 159.3936 | 60.7379 | 170.5737 | 20.8597 | 0.89289
20 | 0.15171 | 187.0533 | -65.8767 | 198.3146 | -19.4013 | 0.29171
21 | 0.10825 | 58.8152 | -75.3447 | 95.5827 | -52.0239 | 0.15583
22 | 0.12419 | 216.2865 | -1.7322 | 216.2935 | -0.45886 | 0.15777
23 | 0.44223 | 113.7349 | -14.2604 | 114.6254 | -7.1466 | 0.43436
24 | 0.1156 | 122.7078 | 51.6903 | 133.1507 | 22.8431 | 0.10375
25 | 0.3866 | 149.8148 | 86.549 | 173.018 | 30.0153 | 0.33414
26 | 0.11789 | 269.523 | 161.3769 | 314.1419 | 30.9111 | 0.13716
27 | 0.10986 | 499.7063 | -67.307 | 504.2188 | -7.6712 | 0.094067
28 | 0.17397 | 441.1677 | -969.1679 | 1064.8546 | -65.5249 | 0.12467
29 | 0.44006 | 306.4246 | -568.2663 | 645.618 | -61.6652 | 0.26142
30 | 0.12109 | 70.8979 | -230.8252 | 241.468 | -72.9257 | 0.069488
31 | 0.34616 | 26.5384 | -121.7809 | 124.639 | -77.7063 | 0.18326
32 | 0.11354 | 60.99 | -44.4771 | 75.4851 | -36.1015 | 0.086402
33 | 0.09965 | 88.1234 | 18.2891 | 90.0012 | 11.7247 | 0.045983
34 | 0.10973 | 62.5191 | 44.2547 | 76.5971 | 35.2931 | 0.057619
35 | 0.2872 | 79.5997 | 87.8866 | 118.5756 | 47.8326 | 0.12478
36 | 0.11658 | 114.0607 | -273.4115 | 296.2494 | -67.3553 | 0.036221
37 | 0.27674 | 71.2832 | 91.7979 | 116.2246 | 52.1699 | 0.082226
38 | 0.14526 | 580.061 | -675.9356 | 890.7074 | -49.3651 | 0.065055
39 | 0.1101 | 268.9665 | -636.1287 | 690.6538 | -67.0805 | 0.025818
40 | 0.11119 | 419.7426 | -299.037 | 515.3707 | -35.4672 | 0.040844
41 | 0.2632 | 997.8747 | 146.3994 | 1008.5567 | 8.3464 | 0.061679
42 | 0.10112 | 571.1572 | -39.4953 | 572.5211 | -3.9557 | 0.018842
43 | 0.24269 | 141.0902 | -204.03 | 248.0619 | -55.3355 | 0.041214
44 | 0.11073 | 225.0757 | -416.1842 | 473.1473 | -61.5951 | 0.04114
45 | 0.10087 | 101.209 | -209.914 | 233.0389 | -64.2592 | 0.02055
46 | 0.10837 | 175.411 | 231.81 | 290.6973 | 52.8851 | 0.047075
47 | 0.23709 | 962.6274 | 111.7628 | 969.0936 | 6.6225 | 0.061651
48 | 0.10441 | 494.6919 | 221.5892 | 542.0534 | 24.1292 | 0.027186
49 | 0.22253 | 660.6266 | 9.5437 | 660.6955 | 0.82766 | 0.072445
50 | 0.1176 | 320.3231 | 205.7495 | 380.7095 | 32.7134 | 0.075964

## PQ13f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ13f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4553 | 172.4749 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3757 | 226.1177 | 226.1429 | 89.1447 | 0
3 | 0 | 5.6927 | 367.3036 | 367.3477 | 89.1121 | 0
4 | 0 | 19.287 | 577.8233 | 578.1451 | 88.0883 | 0
5 | 0 | 225.6399 | 1073.3238 | 1096.785 | 78.1279 | 0
6 | 0 | 1049.2883 | 88.0017 | 1052.9721 | 4.7941 | 0
7 | 0 | 397.8809 | 220.7046 | 454.9942 | 29.0171 | 0
8 | 0 | 328.3564 | 422.0671 | 534.7509 | 52.1181 | 0
9 | 0 | 362.4482 | 572.6685 | 677.7299 | 57.6698 | 0
10 | 0 | 458.2662 | 691.2656 | 829.3709 | 56.4581 | 0
11 | 0 | 616.6801 | 755.0991 | 974.92 | 50.7619 | 0
12 | 0 | 809.5523 | 698.8424 | 1069.4651 | 40.8023 | 0
13 | 0 | 903.234 | 488.7193 | 1026.9752 | 28.4168 | 0
14 | 0 | 779.8828 | 285.6243 | 830.541 | 20.1148 | 0
15 | 0 | 564.1725 | 249.0541 | 616.6997 | 23.8191 | 0
16 | 0 | 393.1466 | 334.0309 | 515.8885 | 40.3524 | 0
17 | 0 | 286.0888 | 463.7162 | 544.8665 | 58.3276 | 0
18 | 0 | 224.2407 | 604.0138 | 644.2954 | 69.6325 | 0
19 | 0 | 191.0855 | 745.4798 | 769.5802 | 75.6232 | 0
20 | 0 | 177.0213 | 887.5705 | 905.0513 | 78.7207 | 0
21 | 0 | 177.7315 | 1032.7819 | 1047.9633 | 80.2356 | 0
22 | 0 | 193.4365 | 1185.0532 | 1200.7367 | 80.7294 | 0
23 | 0 | 231.8356 | 1348.8062 | 1368.5853 | 80.2472 | 0
24 | 0 | 320.2112 | 1523.0538 | 1556.3509 | 78.1269 | 0
25 | 0 | 531.0467 | 1598.6693 | 1684.5635 | 71.6245 | 0
26 | 0 | 440.2158 | 1461.734 | 1526.5832 | 73.2398 | 0
27 | 0 | 301.868 | 1688.1655 | 1714.9423 | 79.8618 | 0
28 | 0 | 304.7307 | 1940.6533 | 1964.4328 | 81.076 | 0
29 | 0 | 352.1662 | 2179.1755 | 2207.448 | 80.8201 | 0
30 | 0 | 411.5082 | 2437.1455 | 2471.6426 | 80.4161 | 0
31 | 0 | 497.5055 | 2717.0994 | 2762.2709 | 79.624 | 0
32 | 0 | 610.2883 | 3027.9855 | 3088.8748 | 78.6047 | 0
33 | 0 | 758.3019 | 3379.6061 | 3463.6338 | 77.3537 | 0
34 | 0 | 955.159 | 3782.7074 | 3901.4362 | 75.8287 | 0
35 | 0 | 1222.0885 | 4249.6132 | 4421.8449 | 73.956 | 0
36 | 0 | 1592.458 | 4793.9066 | 5051.4813 | 71.6244 | 0
37 | 0 | 2119.9705 | 5427.8708 | 5827.1825 | 68.6658 | 0
38 | 0 | 2892.5815 | 6153.808 | 6799.7338 | 64.8243 | 0
39 | 0 | 4053.9177 | 6938.5382 | 8036.0165 | 59.7039 | 0
40 | 0 | 5824.2805 | 7643.205 | 9609.4134 | 52.6918 | 0
41 | 0 | 8456.8505 | 7859.0291 | 11544.8109 | 42.9016 | 0
42 | 0 | 11889.1343 | 6685.1379 | 13639.7427 | 29.3486 | 0
43 | 0 | 14857.1908 | 3135.0111 | 15184.3476 | 11.9152 | 0
44 | 0 | 15136.2957 | -1887.495 | 15253.527 | -7.1081 | 0
45 | 0 | 12694.4904 | -5647.5105 | 13894.0441 | -23.9833 | 0
46 | 0 | 9620.7207 | -7210.2631 | 12022.7352 | -36.8498 | 0
47 | 0 | 7133.754 | -7406.4816 | 10283.3076 | -46.0746 | 0
48 | 0 | 5371.8534 | -7041.997 | 8857.0046 | -52.6625 | 0
49 | 0 | 4156.4455 | -6513.4927 | 7726.6827 | -57.4569 | 0
50 | 0 | 3308.8168 | -5976.4842 | 6831.2979 | -61.0294 | 0

## PQ14f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 335.7128
2 | 0.39879 | 14.6367 | 52.3825 | 54.3889 | 74.3885 | 2.4111
3 | 0.20445 | 30.2358 | 76.5196 | 82.2767 | 68.4391 | 0.82836
4 | 0.25583 | 98.5688 | -59.2494 | 115.0056 | -31.0099 | 0.9018
5 | 0.76066 | 69.9944 | 176.2351 | 189.626 | 68.3387 | 1.6349
6 | 0.12462 | 143.9373 | 180.8815 | 231.1625 | 51.4888 | 0.28563
7 | 0.40573 | 179.3383 | 97.4033 | 204.0824 | 28.5075 | 1.2725
8 | 0.13633 | 132.5728 | 39.6471 | 138.3743 | 16.6498 | 0.5234
9 | 0.1178 | 84.9094 | -1.0154 | 84.9155 | -0.68512 | 0.28129
10 | 0.15871 | 245.7021 | 231.4122 | 337.522 | 43.2845 | 0.32264
11 | 0.32724 | 379.1739 | 144.1169 | 405.6384 | 20.8109 | 0.59185
12 | 0.087365 | 99.0905 | -159.469 | 187.748 | -58.1441 | 0.18837
13 | 0.32127 | 352.4896 | 65.8895 | 358.595 | 10.5879 | 0.62063
14 | 0.15015 | 263.8376 | -30.56 | 265.6016 | -6.6071 | 0.4235
15 | 0.15782 | 109.8592 | 141.2884 | 178.9733 | 52.1331 | 0.47169
16 | 0.15395 | 160.5328 | 27.4242 | 162.8584 | 9.6944 | 0.5452
17 | 0.50948 | 58.6668 | 80.3861 | 99.5174 | 53.8776 | 1.3391
18 | 0.12525 | 132.5329 | 34.3686 | 136.9166 | 14.5378 | 0.30291
19 | 0.49592 | 159.3936 | 60.7379 | 170.5737 | 20.8597 | 0.89289
20 | 0.15171 | 187.0533 | -65.8767 | 198.3146 | -19.4013 | 0.29171
21 | 0.10825 | 58.8152 | -75.3447 | 95.5827 | -52.0239 | 0.15583
22 | 0.12419 | 216.2865 | -1.7322 | 216.2935 | -0.45886 | 0.15777
23 | 0.44223 | 113.7349 | -14.2604 | 114.6254 | -7.1466 | 0.43436
24 | 0.1156 | 122.7078 | 51.6903 | 133.1507 | 22.8431 | 0.10375
25 | 0.3866 | 149.8148 | 86.549 | 173.018 | 30.0153 | 0.33414
26 | 0.11789 | 269.523 | 161.3769 | 314.1419 | 30.9111 | 0.13716
27 | 0.10986 | 499.7063 | -67.307 | 504.2188 | -7.6712 | 0.094067
28 | 0.17397 | 441.1677 | -969.1679 | 1064.8546 | -65.5249 | 0.12467
29 | 0.44006 | 306.4246 | -568.2663 | 645.618 | -61.6652 | 0.26142
30 | 0.12109 | 70.8979 | -230.8252 | 241.468 | -72.9257 | 0.069488
31 | 0.34616 | 26.5384 | -121.7809 | 124.639 | -77.7063 | 0.18326
32 | 0.11354 | 60.99 | -44.4771 | 75.4851 | -36.1015 | 0.086402
33 | 0.09965 | 88.1234 | 18.2891 | 90.0012 | 11.7247 | 0.045983
34 | 0.10973 | 62.5191 | 44.2547 | 76.5971 | 35.2931 | 0.057619
35 | 0.2872 | 79.5997 | 87.8866 | 118.5756 | 47.8326 | 0.12478
36 | 0.11658 | 114.0607 | -273.4115 | 296.2494 | -67.3553 | 0.036221
37 | 0.27674 | 71.2832 | 91.7979 | 116.2246 | 52.1699 | 0.082226
38 | 0.14526 | 580.061 | -675.9356 | 890.7074 | -49.3651 | 0.065055
39 | 0.1101 | 268.9665 | -636.1287 | 690.6538 | -67.0805 | 0.025818
40 | 0.11119 | 419.7426 | -299.037 | 515.3707 | -35.4672 | 0.040844
41 | 0.2632 | 997.8747 | 146.3994 | 1008.5567 | 8.3464 | 0.061679
42 | 0.10112 | 571.1572 | -39.4953 | 572.5211 | -3.9557 | 0.018842
43 | 0.24269 | 141.0902 | -204.03 | 248.0619 | -55.3355 | 0.041214
44 | 0.11073 | 225.0757 | -416.1842 | 473.1473 | -61.5951 | 0.04114
45 | 0.10087 | 101.209 | -209.914 | 233.0389 | -64.2592 | 0.02055
46 | 0.10837 | 175.411 | 231.81 | 290.6973 | 52.8851 | 0.047075
47 | 0.23709 | 962.6274 | 111.7628 | 969.0936 | 6.6225 | 0.061651
48 | 0.10441 | 494.6919 | 221.5892 | 542.0534 | 24.1292 | 0.027186
49 | 0.22253 | 660.6266 | 9.5437 | 660.6955 | 0.82766 | 0.072445
50 | 0.1176 | 320.3231 | 205.7495 | 380.7095 | 32.7134 | 0.075964

## PQ14f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ14f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4553 | 172.4749 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3757 | 226.1177 | 226.1429 | 89.1447 | 0
3 | 0 | 5.6927 | 367.3036 | 367.3477 | 89.1121 | 0
4 | 0 | 19.287 | 577.8233 | 578.1451 | 88.0883 | 0
5 | 0 | 225.6399 | 1073.3238 | 1096.785 | 78.1279 | 0
6 | 0 | 1049.2883 | 88.0017 | 1052.9721 | 4.7941 | 0
7 | 0 | 397.8809 | 220.7046 | 454.9942 | 29.0171 | 0
8 | 0 | 328.3564 | 422.0671 | 534.7509 | 52.1181 | 0
9 | 0 | 362.4482 | 572.6685 | 677.7299 | 57.6698 | 0
10 | 0 | 458.2662 | 691.2656 | 829.3709 | 56.4581 | 0
11 | 0 | 616.6801 | 755.0991 | 974.92 | 50.7619 | 0
12 | 0 | 809.5523 | 698.8424 | 1069.4651 | 40.8023 | 0
13 | 0 | 903.234 | 488.7193 | 1026.9752 | 28.4168 | 0
14 | 0 | 779.8828 | 285.6243 | 830.541 | 20.1148 | 0
15 | 0 | 564.1725 | 249.0541 | 616.6997 | 23.8191 | 0
16 | 0 | 393.1466 | 334.0309 | 515.8885 | 40.3524 | 0
17 | 0 | 286.0888 | 463.7162 | 544.8665 | 58.3276 | 0
18 | 0 | 224.2407 | 604.0138 | 644.2954 | 69.6325 | 0
19 | 0 | 191.0855 | 745.4798 | 769.5802 | 75.6232 | 0
20 | 0 | 177.0213 | 887.5705 | 905.0513 | 78.7207 | 0
21 | 0 | 177.7315 | 1032.7819 | 1047.9633 | 80.2356 | 0
22 | 0 | 193.4365 | 1185.0532 | 1200.7367 | 80.7294 | 0
23 | 0 | 231.8356 | 1348.8062 | 1368.5853 | 80.2472 | 0
24 | 0 | 320.2112 | 1523.0538 | 1556.3509 | 78.1269 | 0
25 | 0 | 531.0467 | 1598.6693 | 1684.5635 | 71.6245 | 0
26 | 0 | 440.2158 | 1461.734 | 1526.5832 | 73.2398 | 0
27 | 0 | 301.868 | 1688.1655 | 1714.9423 | 79.8618 | 0
28 | 0 | 304.7307 | 1940.6533 | 1964.4328 | 81.076 | 0
29 | 0 | 352.1662 | 2179.1755 | 2207.448 | 80.8201 | 0
30 | 0 | 411.5082 | 2437.1455 | 2471.6426 | 80.4161 | 0
31 | 0 | 497.5055 | 2717.0994 | 2762.2709 | 79.624 | 0
32 | 0 | 610.2883 | 3027.9855 | 3088.8748 | 78.6047 | 0
33 | 0 | 758.3019 | 3379.6061 | 3463.6338 | 77.3537 | 0
34 | 0 | 955.159 | 3782.7074 | 3901.4362 | 75.8287 | 0
35 | 0 | 1222.0885 | 4249.6132 | 4421.8449 | 73.956 | 0
36 | 0 | 1592.458 | 4793.9066 | 5051.4813 | 71.6244 | 0
37 | 0 | 2119.9705 | 5427.8708 | 5827.1825 | 68.6658 | 0
38 | 0 | 2892.5815 | 6153.808 | 6799.7338 | 64.8243 | 0
39 | 0 | 4053.9177 | 6938.5382 | 8036.0165 | 59.7039 | 0
40 | 0 | 5824.2805 | 7643.205 | 9609.4134 | 52.6918 | 0
41 | 0 | 8456.8505 | 7859.0291 | 11544.8109 | 42.9016 | 0
42 | 0 | 11889.1343 | 6685.1379 | 13639.7427 | 29.3486 | 0
43 | 0 | 14857.1908 | 3135.0111 | 15184.3476 | 11.9152 | 0
44 | 0 | 15136.2957 | -1887.495 | 15253.527 | -7.1081 | 0
45 | 0 | 12694.4904 | -5647.5105 | 13894.0441 | -23.9833 | 0
46 | 0 | 9620.7207 | -7210.2631 | 12022.7352 | -36.8498 | 0
47 | 0 | 7133.754 | -7406.4816 | 10283.3076 | -46.0746 | 0
48 | 0 | 5371.8534 | -7041.997 | 8857.0046 | -52.6625 | 0
49 | 0 | 4156.4455 | -6513.4927 | 7726.6827 | -57.4569 | 0
50 | 0 | 3308.8168 | -5976.4842 | 6831.2979 | -61.0294 | 0

## PQ15f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 336.0741
2 | 0.39879 | 14.6367 | 52.3825 | 54.3889 | 74.3885 | 2.4111
3 | 0.20445 | 30.2358 | 76.5196 | 82.2767 | 68.4391 | 0.82836
4 | 0.25583 | 98.5688 | -59.2494 | 115.0056 | -31.0099 | 0.9018
5 | 0.76066 | 69.9944 | 176.2351 | 189.626 | 68.3387 | 1.6349
6 | 0.12462 | 143.9373 | 180.8815 | 231.1625 | 51.4888 | 0.28563
7 | 0.40573 | 179.3383 | 97.4033 | 204.0824 | 28.5075 | 1.2725
8 | 0.13633 | 132.5728 | 39.6471 | 138.3743 | 16.6498 | 0.5234
9 | 0.1178 | 84.9094 | -1.0154 | 84.9155 | -0.68512 | 0.28129
10 | 0.15871 | 245.7021 | 231.4122 | 337.522 | 43.2845 | 0.32264
11 | 0.32724 | 379.1739 | 144.1169 | 405.6384 | 20.8109 | 0.59185
12 | 0.087365 | 99.0905 | -159.469 | 187.748 | -58.1441 | 0.18837
13 | 0.32127 | 352.4896 | 65.8895 | 358.595 | 10.5879 | 0.62063
14 | 0.15015 | 263.8376 | -30.56 | 265.6016 | -6.6071 | 0.4235
15 | 0.15782 | 109.8592 | 141.2884 | 178.9733 | 52.1331 | 0.47169
16 | 0.15395 | 160.5328 | 27.4242 | 162.8584 | 9.6944 | 0.5452
17 | 0.50948 | 58.6668 | 80.3861 | 99.5174 | 53.8776 | 1.3391
18 | 0.12525 | 132.5329 | 34.3686 | 136.9166 | 14.5378 | 0.30291
19 | 0.49592 | 159.3936 | 60.7379 | 170.5737 | 20.8597 | 0.89289
20 | 0.15171 | 187.0533 | -65.8767 | 198.3146 | -19.4013 | 0.29171
21 | 0.10825 | 58.8152 | -75.3447 | 95.5827 | -52.0239 | 0.15583
22 | 0.12419 | 216.2865 | -1.7322 | 216.2935 | -0.45886 | 0.15777
23 | 0.44223 | 113.7349 | -14.2604 | 114.6254 | -7.1466 | 0.43436
24 | 0.1156 | 122.7078 | 51.6903 | 133.1507 | 22.8431 | 0.10375
25 | 0.3866 | 149.8148 | 86.549 | 173.018 | 30.0153 | 0.33414
26 | 0.11789 | 269.523 | 161.3769 | 314.1419 | 30.9111 | 0.13716
27 | 0.10986 | 499.7063 | -67.307 | 504.2188 | -7.6712 | 0.094067
28 | 0.17397 | 441.1677 | -969.1679 | 1064.8546 | -65.5249 | 0.12467
29 | 0.44006 | 306.4246 | -568.2663 | 645.618 | -61.6652 | 0.26142
30 | 0.12109 | 70.8979 | -230.8252 | 241.468 | -72.9257 | 0.069488
31 | 0.34616 | 26.5384 | -121.7809 | 124.639 | -77.7063 | 0.18326
32 | 0.11354 | 60.99 | -44.4771 | 75.4851 | -36.1015 | 0.086402
33 | 0.09965 | 88.1234 | 18.2891 | 90.0012 | 11.7247 | 0.045983
34 | 0.10973 | 62.5191 | 44.2547 | 76.5971 | 35.2931 | 0.057619
35 | 0.2872 | 79.5997 | 87.8866 | 118.5756 | 47.8326 | 0.12478
36 | 0.11658 | 114.0607 | -273.4115 | 296.2494 | -67.3553 | 0.036221
37 | 0.27674 | 71.2832 | 91.7979 | 116.2246 | 52.1699 | 0.082226
38 | 0.14526 | 580.061 | -675.9356 | 890.7074 | -49.3651 | 0.065055
39 | 0.1101 | 268.9665 | -636.1287 | 690.6538 | -67.0805 | 0.025818
40 | 0.11119 | 419.7426 | -299.037 | 515.3707 | -35.4672 | 0.040844
41 | 0.2632 | 997.8747 | 146.3994 | 1008.5567 | 8.3464 | 0.061679
42 | 0.10112 | 571.1572 | -39.4953 | 572.5211 | -3.9557 | 0.018842
43 | 0.24269 | 141.0902 | -204.03 | 248.0619 | -55.3355 | 0.041214
44 | 0.11073 | 225.0757 | -416.1842 | 473.1473 | -61.5951 | 0.04114
45 | 0.10087 | 101.209 | -209.914 | 233.0389 | -64.2592 | 0.02055
46 | 0.10837 | 175.411 | 231.81 | 290.6973 | 52.8851 | 0.047075
47 | 0.23709 | 962.6274 | 111.7628 | 969.0936 | 6.6225 | 0.061651
48 | 0.10441 | 494.6919 | 221.5892 | 542.0534 | 24.1292 | 0.027186
49 | 0.22253 | 660.6266 | 9.5437 | 660.6955 | 0.82766 | 0.072445
50 | 0.1176 | 320.3231 | 205.7495 | 380.7095 | 32.7134 | 0.075964

## PQ15f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ15f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4553 | 172.4749 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3757 | 226.1177 | 226.1429 | 89.1447 | 0
3 | 0 | 5.6927 | 367.3036 | 367.3477 | 89.1121 | 0
4 | 0 | 19.287 | 577.8233 | 578.1451 | 88.0883 | 0
5 | 0 | 225.6399 | 1073.3238 | 1096.785 | 78.1279 | 0
6 | 0 | 1049.2883 | 88.0017 | 1052.9721 | 4.7941 | 0
7 | 0 | 397.8809 | 220.7046 | 454.9942 | 29.0171 | 0
8 | 0 | 328.3564 | 422.0671 | 534.7509 | 52.1181 | 0
9 | 0 | 362.4482 | 572.6685 | 677.7299 | 57.6698 | 0
10 | 0 | 458.2662 | 691.2656 | 829.3709 | 56.4581 | 0
11 | 0 | 616.6801 | 755.0991 | 974.92 | 50.7619 | 0
12 | 0 | 809.5523 | 698.8424 | 1069.4651 | 40.8023 | 0
13 | 0 | 903.234 | 488.7193 | 1026.9752 | 28.4168 | 0
14 | 0 | 779.8828 | 285.6243 | 830.541 | 20.1148 | 0
15 | 0 | 564.1725 | 249.0541 | 616.6997 | 23.8191 | 0
16 | 0 | 393.1466 | 334.0309 | 515.8885 | 40.3524 | 0
17 | 0 | 286.0888 | 463.7162 | 544.8665 | 58.3276 | 0
18 | 0 | 224.2407 | 604.0138 | 644.2954 | 69.6325 | 0
19 | 0 | 191.0855 | 745.4798 | 769.5802 | 75.6232 | 0
20 | 0 | 177.0213 | 887.5705 | 905.0513 | 78.7207 | 0
21 | 0 | 177.7315 | 1032.7819 | 1047.9633 | 80.2356 | 0
22 | 0 | 193.4365 | 1185.0532 | 1200.7367 | 80.7294 | 0
23 | 0 | 231.8356 | 1348.8062 | 1368.5853 | 80.2472 | 0
24 | 0 | 320.2112 | 1523.0538 | 1556.3509 | 78.1269 | 0
25 | 0 | 531.0467 | 1598.6693 | 1684.5635 | 71.6245 | 0
26 | 0 | 440.2158 | 1461.734 | 1526.5832 | 73.2398 | 0
27 | 0 | 301.868 | 1688.1655 | 1714.9423 | 79.8618 | 0
28 | 0 | 304.7307 | 1940.6533 | 1964.4328 | 81.076 | 0
29 | 0 | 352.1662 | 2179.1755 | 2207.448 | 80.8201 | 0
30 | 0 | 411.5082 | 2437.1455 | 2471.6426 | 80.4161 | 0
31 | 0 | 497.5055 | 2717.0994 | 2762.2709 | 79.624 | 0
32 | 0 | 610.2883 | 3027.9855 | 3088.8748 | 78.6047 | 0
33 | 0 | 758.3019 | 3379.6061 | 3463.6338 | 77.3537 | 0
34 | 0 | 955.159 | 3782.7074 | 3901.4362 | 75.8287 | 0
35 | 0 | 1222.0885 | 4249.6132 | 4421.8449 | 73.956 | 0
36 | 0 | 1592.458 | 4793.9066 | 5051.4813 | 71.6244 | 0
37 | 0 | 2119.9705 | 5427.8708 | 5827.1825 | 68.6658 | 0
38 | 0 | 2892.5815 | 6153.808 | 6799.7338 | 64.8243 | 0
39 | 0 | 4053.9177 | 6938.5382 | 8036.0165 | 59.7039 | 0
40 | 0 | 5824.2805 | 7643.205 | 9609.4134 | 52.6918 | 0
41 | 0 | 8456.8505 | 7859.0291 | 11544.8109 | 42.9016 | 0
42 | 0 | 11889.1343 | 6685.1379 | 13639.7427 | 29.3486 | 0
43 | 0 | 14857.1908 | 3135.0111 | 15184.3476 | 11.9152 | 0
44 | 0 | 15136.2957 | -1887.495 | 15253.527 | -7.1081 | 0
45 | 0 | 12694.4904 | -5647.5105 | 13894.0441 | -23.9833 | 0
46 | 0 | 9620.7207 | -7210.2631 | 12022.7352 | -36.8498 | 0
47 | 0 | 7133.754 | -7406.4816 | 10283.3076 | -46.0746 | 0
48 | 0 | 5371.8534 | -7041.997 | 8857.0046 | -52.6625 | 0
49 | 0 | 4156.4455 | -6513.4927 | 7726.6827 | -57.4569 | 0
50 | 0 | 3308.8168 | -5976.4842 | 6831.2979 | -61.0294 | 0

## PQ16f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 335.7128
2 | 0.39879 | 14.6367 | 52.3825 | 54.3889 | 74.3885 | 2.4111
3 | 0.20445 | 30.2358 | 76.5196 | 82.2767 | 68.4391 | 0.82836
4 | 0.25583 | 98.5688 | -59.2494 | 115.0056 | -31.0099 | 0.9018
5 | 0.76066 | 69.9944 | 176.2351 | 189.626 | 68.3387 | 1.6349
6 | 0.12462 | 143.9373 | 180.8815 | 231.1625 | 51.4888 | 0.28563
7 | 0.40573 | 179.3383 | 97.4033 | 204.0824 | 28.5075 | 1.2725
8 | 0.13633 | 132.5728 | 39.6471 | 138.3743 | 16.6498 | 0.5234
9 | 0.1178 | 84.9094 | -1.0154 | 84.9155 | -0.68512 | 0.28129
10 | 0.15871 | 245.7021 | 231.4122 | 337.522 | 43.2845 | 0.32264
11 | 0.32724 | 379.1739 | 144.1169 | 405.6384 | 20.8109 | 0.59185
12 | 0.087365 | 99.0905 | -159.469 | 187.748 | -58.1441 | 0.18837
13 | 0.32127 | 352.4896 | 65.8895 | 358.595 | 10.5879 | 0.62063
14 | 0.15015 | 263.8376 | -30.56 | 265.6016 | -6.6071 | 0.4235
15 | 0.15782 | 109.8592 | 141.2884 | 178.9733 | 52.1331 | 0.47169
16 | 0.15395 | 160.5328 | 27.4242 | 162.8584 | 9.6944 | 0.5452
17 | 0.50948 | 58.6668 | 80.3861 | 99.5174 | 53.8776 | 1.3391
18 | 0.12525 | 132.5329 | 34.3686 | 136.9166 | 14.5378 | 0.30291
19 | 0.49592 | 159.3936 | 60.7379 | 170.5737 | 20.8597 | 0.89289
20 | 0.15171 | 187.0533 | -65.8767 | 198.3146 | -19.4013 | 0.29171
21 | 0.10825 | 58.8152 | -75.3447 | 95.5827 | -52.0239 | 0.15583
22 | 0.12419 | 216.2865 | -1.7322 | 216.2935 | -0.45886 | 0.15777
23 | 0.44223 | 113.7349 | -14.2604 | 114.6254 | -7.1466 | 0.43436
24 | 0.1156 | 122.7078 | 51.6903 | 133.1507 | 22.8431 | 0.10375
25 | 0.3866 | 149.8148 | 86.549 | 173.018 | 30.0153 | 0.33414
26 | 0.11789 | 269.523 | 161.3769 | 314.1419 | 30.9111 | 0.13716
27 | 0.10986 | 499.7063 | -67.307 | 504.2188 | -7.6712 | 0.094067
28 | 0.17397 | 441.1677 | -969.1679 | 1064.8546 | -65.5249 | 0.12467
29 | 0.44006 | 306.4246 | -568.2663 | 645.618 | -61.6652 | 0.26142
30 | 0.12109 | 70.8979 | -230.8252 | 241.468 | -72.9257 | 0.069488
31 | 0.34616 | 26.5384 | -121.7809 | 124.639 | -77.7063 | 0.18326
32 | 0.11354 | 60.99 | -44.4771 | 75.4851 | -36.1015 | 0.086402
33 | 0.09965 | 88.1234 | 18.2891 | 90.0012 | 11.7247 | 0.045983
34 | 0.10973 | 62.5191 | 44.2547 | 76.5971 | 35.2931 | 0.057619
35 | 0.2872 | 79.5997 | 87.8866 | 118.5756 | 47.8326 | 0.12478
36 | 0.11658 | 114.0607 | -273.4115 | 296.2494 | -67.3553 | 0.036221
37 | 0.27674 | 71.2832 | 91.7979 | 116.2246 | 52.1699 | 0.082226
38 | 0.14526 | 580.061 | -675.9356 | 890.7074 | -49.3651 | 0.065055
39 | 0.1101 | 268.9665 | -636.1287 | 690.6538 | -67.0805 | 0.025818
40 | 0.11119 | 419.7426 | -299.037 | 515.3707 | -35.4672 | 0.040844
41 | 0.2632 | 997.8747 | 146.3994 | 1008.5567 | 8.3464 | 0.061679
42 | 0.10112 | 571.1572 | -39.4953 | 572.5211 | -3.9557 | 0.018842
43 | 0.24269 | 141.0902 | -204.03 | 248.0619 | -55.3355 | 0.041214
44 | 0.11073 | 225.0757 | -416.1842 | 473.1473 | -61.5951 | 0.04114
45 | 0.10087 | 101.209 | -209.914 | 233.0389 | -64.2592 | 0.02055
46 | 0.10837 | 175.411 | 231.81 | 290.6973 | 52.8851 | 0.047075
47 | 0.23709 | 962.6274 | 111.7628 | 969.0936 | 6.6225 | 0.061651
48 | 0.10441 | 494.6919 | 221.5892 | 542.0534 | 24.1292 | 0.027186
49 | 0.22253 | 660.6266 | 9.5437 | 660.6955 | 0.82766 | 0.072445
50 | 0.1176 | 320.3231 | 205.7495 | 380.7095 | 32.7134 | 0.075964

## PQ16f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ16f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4553 | 172.4749 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3757 | 226.1177 | 226.1429 | 89.1447 | 0
3 | 0 | 5.6927 | 367.3036 | 367.3477 | 89.1121 | 0
4 | 0 | 19.287 | 577.8233 | 578.1451 | 88.0883 | 0
5 | 0 | 225.6399 | 1073.3238 | 1096.785 | 78.1279 | 0
6 | 0 | 1049.2883 | 88.0017 | 1052.9721 | 4.7941 | 0
7 | 0 | 397.8809 | 220.7046 | 454.9942 | 29.0171 | 0
8 | 0 | 328.3564 | 422.0671 | 534.7509 | 52.1181 | 0
9 | 0 | 362.4482 | 572.6685 | 677.7299 | 57.6698 | 0
10 | 0 | 458.2662 | 691.2656 | 829.3709 | 56.4581 | 0
11 | 0 | 616.6801 | 755.0991 | 974.92 | 50.7619 | 0
12 | 0 | 809.5523 | 698.8424 | 1069.4651 | 40.8023 | 0
13 | 0 | 903.234 | 488.7193 | 1026.9752 | 28.4168 | 0
14 | 0 | 779.8828 | 285.6243 | 830.541 | 20.1148 | 0
15 | 0 | 564.1725 | 249.0541 | 616.6997 | 23.8191 | 0
16 | 0 | 393.1466 | 334.0309 | 515.8885 | 40.3524 | 0
17 | 0 | 286.0888 | 463.7162 | 544.8665 | 58.3276 | 0
18 | 0 | 224.2407 | 604.0138 | 644.2954 | 69.6325 | 0
19 | 0 | 191.0855 | 745.4798 | 769.5802 | 75.6232 | 0
20 | 0 | 177.0213 | 887.5705 | 905.0513 | 78.7207 | 0
21 | 0 | 177.7315 | 1032.7819 | 1047.9633 | 80.2356 | 0
22 | 0 | 193.4365 | 1185.0532 | 1200.7367 | 80.7294 | 0
23 | 0 | 231.8356 | 1348.8062 | 1368.5853 | 80.2472 | 0
24 | 0 | 320.2112 | 1523.0538 | 1556.3509 | 78.1269 | 0
25 | 0 | 531.0467 | 1598.6693 | 1684.5635 | 71.6245 | 0
26 | 0 | 440.2158 | 1461.734 | 1526.5832 | 73.2398 | 0
27 | 0 | 301.868 | 1688.1655 | 1714.9423 | 79.8618 | 0
28 | 0 | 304.7307 | 1940.6533 | 1964.4328 | 81.076 | 0
29 | 0 | 352.1662 | 2179.1755 | 2207.448 | 80.8201 | 0
30 | 0 | 411.5082 | 2437.1455 | 2471.6426 | 80.4161 | 0
31 | 0 | 497.5055 | 2717.0994 | 2762.2709 | 79.624 | 0
32 | 0 | 610.2883 | 3027.9855 | 3088.8748 | 78.6047 | 0
33 | 0 | 758.3019 | 3379.6061 | 3463.6338 | 77.3537 | 0
34 | 0 | 955.159 | 3782.7074 | 3901.4362 | 75.8287 | 0
35 | 0 | 1222.0885 | 4249.6132 | 4421.8449 | 73.956 | 0
36 | 0 | 1592.458 | 4793.9066 | 5051.4813 | 71.6244 | 0
37 | 0 | 2119.9705 | 5427.8708 | 5827.1825 | 68.6658 | 0
38 | 0 | 2892.5815 | 6153.808 | 6799.7338 | 64.8243 | 0
39 | 0 | 4053.9177 | 6938.5382 | 8036.0165 | 59.7039 | 0
40 | 0 | 5824.2805 | 7643.205 | 9609.4134 | 52.6918 | 0
41 | 0 | 8456.8505 | 7859.0291 | 11544.8109 | 42.9016 | 0
42 | 0 | 11889.1343 | 6685.1379 | 13639.7427 | 29.3486 | 0
43 | 0 | 14857.1908 | 3135.0111 | 15184.3476 | 11.9152 | 0
44 | 0 | 15136.2957 | -1887.495 | 15253.527 | -7.1081 | 0
45 | 0 | 12694.4904 | -5647.5105 | 13894.0441 | -23.9833 | 0
46 | 0 | 9620.7207 | -7210.2631 | 12022.7352 | -36.8498 | 0
47 | 0 | 7133.754 | -7406.4816 | 10283.3076 | -46.0746 | 0
48 | 0 | 5371.8534 | -7041.997 | 8857.0046 | -52.6625 | 0
49 | 0 | 4156.4455 | -6513.4927 | 7726.6827 | -57.4569 | 0
50 | 0 | 3308.8168 | -5976.4842 | 6831.2979 | -61.0294 | 0

## PQ17f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0151 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 290.1796
2 | 0.39693 | 14.6367 | 52.3825 | 54.3889 | 74.3885 | 2.3777
3 | 0.20445 | 30.2358 | 76.5196 | 82.2767 | 68.4391 | 0.82836
4 | 0.25357 | 98.5688 | -59.2494 | 115.0056 | -31.0099 | 0.87404
5 | 0.76066 | 69.9944 | 176.2351 | 189.626 | 68.3387 | 1.6349
6 | 0.12462 | 143.9373 | 180.8815 | 231.1625 | 51.4888 | 0.28563
7 | 0.42167 | 179.3383 | 97.4033 | 204.0824 | 28.5075 | 1.3272
8 | 0.16246 | 132.5728 | 39.6471 | 138.3743 | 16.6498 | 0.71612
9 | 0.1178 | 84.9094 | -1.0154 | 84.9155 | -0.68512 | 0.28129
10 | 0.16981 | 245.7021 | 231.4122 | 337.522 | 43.2845 | 0.34815
11 | 0.34928 | 379.1739 | 144.1169 | 405.6384 | 20.8109 | 0.63825
12 | 0.091218 | 99.0905 | -159.469 | 187.748 | -58.1441 | 0.21553
13 | 0.34698 | 352.4896 | 65.8895 | 358.595 | 10.5879 | 0.68218
14 | 0.15769 | 263.8376 | -30.56 | 265.6016 | -6.6071 | 0.44978
15 | 0.15343 | 64.1192 | 109.0839 | 126.5328 | 59.5531 | 0.48944
16 | 0.16445 | 160.5328 | 27.4242 | 162.8584 | 9.6944 | 0.60632
17 | 0.51442 | 58.6668 | 80.3861 | 99.5174 | 53.8776 | 1.3906
18 | 0.12292 | 132.5329 | 34.3686 | 136.9166 | 14.5378 | 0.28356
19 | 0.49983 | 159.3936 | 60.7379 | 170.5737 | 20.8597 | 0.91887
20 | 0.15171 | 187.0533 | -65.8767 | 198.3146 | -19.4013 | 0.29171
21 | 0.10825 | 58.8152 | -75.3447 | 95.5827 | -52.0239 | 0.15583
22 | 0.1249 | 216.2865 | -1.7322 | 216.2935 | -0.45886 | 0.16187
23 | 0.44247 | 113.7349 | -14.2604 | 114.6254 | -7.1466 | 0.43705
24 | 0.1156 | 122.7078 | 51.6903 | 133.1507 | 22.8431 | 0.10375
25 | 0.38898 | 149.8148 | 86.549 | 173.018 | 30.0153 | 0.35027
26 | 0.1228 | 269.523 | 161.3769 | 314.1419 | 30.9111 | 0.15425
27 | 0.1086 | 499.7063 | -67.307 | 504.2188 | -7.6712 | 0.090812
28 | 0.17694 | 441.1677 | -969.1679 | 1064.8546 | -65.5249 | 0.12991
29 | 0.43911 | 306.4246 | -568.2663 | 645.618 | -61.6652 | 0.2591
30 | 0.1209 | 70.8979 | -230.8252 | 241.468 | -72.9257 | 0.068402
31 | 0.34729 | 26.5384 | -121.7808 | 124.6389 | -77.7064 | 0.19521
32 | 0.1138 | 60.99 | -44.4771 | 75.4851 | -36.1015 | 0.090805
33 | 0.099528 | 41.5078 | 16.561 | 44.6896 | 21.7512 | 0.043508
34 | 0.11264 | 88.973 | 282.5715 | 296.248 | 72.5224 | 0.076616
35 | 0.28624 | 74.4022 | 87.7668 | 115.0596 | 49.7112 | 0.11481
36 | 0.11658 | 114.0607 | -273.4115 | 296.2494 | -67.3553 | 0.036221
37 | 0.2833 | 1070.0726 | 270.7502 | 1103.794 | 14.199 | 0.086733
38 | 0.13946 | 166.2466 | -749.6122 | 767.8258 | -77.4955 | 0.057442
39 | 0.1101 | 268.9665 | -636.1287 | 690.6538 | -67.0805 | 0.025818
40 | 0.11535 | 527.7903 | 605.8458 | 803.4997 | 48.9388 | 0.046446
41 | 0.25622 | 82.3522 | -250.7993 | 263.9738 | -71.8219 | 0.046139
42 | 0.10044 | 43.8808 | -92.1921 | 102.1024 | -64.5469 | 0.014106
43 | 0.24047 | 141.0902 | -204.03 | 248.0619 | -55.3355 | 0.029937
44 | 0.10458 | 71.2906 | -424.3342 | 430.2812 | -80.463 | 0.023926
45 | 0.10009 | 78.4632 | 60.6106 | 99.147 | 37.6851 | 0.014594
46 | 0.104 | 91.0091 | 234.8291 | 251.8479 | 68.8159 | 0.027959
47 | 0.22223 | 782.644 | 138.2784 | 794.7657 | 10.0197 | 0.043298
48 | 0.10164 | 436.1987 | 228.382 | 492.3694 | 27.6354 | 0.020423
49 | 0.21161 | 64.5766 | 54.4122 | 84.4442 | 40.1175 | 0.054115
50 | 0.10864 | 320.3231 | 205.7495 | 380.7095 | 32.7134 | 0.045922

## PQ17f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ17f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4553 | 172.4749 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3757 | 226.1177 | 226.1429 | 89.1447 | 0
3 | 0 | 5.6927 | 367.3036 | 367.3477 | 89.1121 | 0
4 | 0 | 19.287 | 577.8233 | 578.1451 | 88.0883 | 0
5 | 0 | 225.6399 | 1073.3238 | 1096.785 | 78.1279 | 0
6 | 0 | 1049.2883 | 88.0017 | 1052.9721 | 4.7941 | 0
7 | 0 | 397.8809 | 220.7046 | 454.9942 | 29.0171 | 0
8 | 0 | 328.3564 | 422.0671 | 534.7509 | 52.1181 | 0
9 | 0 | 362.4482 | 572.6685 | 677.7299 | 57.6698 | 0
10 | 0 | 458.2662 | 691.2656 | 829.3709 | 56.4581 | 0
11 | 0 | 616.6801 | 755.0991 | 974.92 | 50.7619 | 0
12 | 0 | 809.5523 | 698.8424 | 1069.4651 | 40.8023 | 0
13 | 0 | 903.234 | 488.7193 | 1026.9752 | 28.4168 | 0
14 | 0 | 779.8828 | 285.6243 | 830.541 | 20.1148 | 0
15 | 0 | 564.1725 | 249.0541 | 616.6997 | 23.8191 | 0
16 | 0 | 393.1466 | 334.0309 | 515.8885 | 40.3524 | 0
17 | 0 | 286.0888 | 463.7162 | 544.8665 | 58.3276 | 0
18 | 0 | 224.2407 | 604.0138 | 644.2954 | 69.6325 | 0
19 | 0 | 191.0855 | 745.4798 | 769.5802 | 75.6232 | 0
20 | 0 | 177.0213 | 887.5705 | 905.0513 | 78.7207 | 0
21 | 0 | 177.7315 | 1032.7819 | 1047.9633 | 80.2356 | 0
22 | 0 | 193.4365 | 1185.0532 | 1200.7367 | 80.7294 | 0
23 | 0 | 231.8356 | 1348.8062 | 1368.5853 | 80.2472 | 0
24 | 0 | 320.2112 | 1523.0538 | 1556.3509 | 78.1269 | 0
25 | 0 | 531.0467 | 1598.6693 | 1684.5635 | 71.6245 | 0
26 | 0 | 440.2158 | 1461.734 | 1526.5832 | 73.2398 | 0
27 | 0 | 301.868 | 1688.1655 | 1714.9423 | 79.8618 | 0
28 | 0 | 304.7307 | 1940.6533 | 1964.4328 | 81.076 | 0
29 | 0 | 352.1662 | 2179.1755 | 2207.448 | 80.8201 | 0
30 | 0 | 411.5082 | 2437.1455 | 2471.6426 | 80.4161 | 0
31 | 0 | 497.5312 | 2717.1564 | 2762.3317 | 79.6237 | 0
32 | 0 | 610.2883 | 3027.9855 | 3088.8748 | 78.6047 | 0
33 | 0 | 758.3019 | 3379.6061 | 3463.6338 | 77.3537 | 0
34 | 0 | 955.159 | 3782.7074 | 3901.4362 | 75.8287 | 0
35 | 0 | 1222.0885 | 4249.6132 | 4421.8449 | 73.956 | 0
36 | 0 | 1592.458 | 4793.9066 | 5051.4813 | 71.6244 | 0
37 | 0 | 2119.9705 | 5427.8708 | 5827.1825 | 68.6658 | 0
38 | 0 | 2892.5815 | 6153.808 | 6799.7338 | 64.8243 | 0
39 | 0 | 4053.9177 | 6938.5382 | 8036.0165 | 59.7039 | 0
40 | 0 | 5824.2805 | 7643.205 | 9609.4134 | 52.6918 | 0
41 | 0 | 8456.8505 | 7859.0291 | 11544.8109 | 42.9016 | 0
42 | 0 | 11889.1343 | 6685.1379 | 13639.7427 | 29.3486 | 0
43 | 0 | 14857.1908 | 3135.0111 | 15184.3476 | 11.9152 | 0
44 | 0 | 15136.2957 | -1887.495 | 15253.527 | -7.1081 | 0
45 | 0 | 12694.4904 | -5647.5105 | 13894.0441 | -23.9833 | 0
46 | 0 | 9620.7207 | -7210.2631 | 12022.7352 | -36.8498 | 0
47 | 0 | 7133.754 | -7406.4816 | 10283.3076 | -46.0746 | 0
48 | 0 | 5371.8534 | -7041.997 | 8857.0046 | -52.6625 | 0
49 | 0 | 4156.4455 | -6513.4927 | 7726.6827 | -57.4569 | 0
50 | 0 | 3308.8168 | -5976.4842 | 6831.2979 | -61.0294 | 0

## PQ18f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 289.8295
2 | 0.39693 | 14.6367 | 52.3825 | 54.3889 | 74.3885 | 2.3777
3 | 0.20445 | 30.2358 | 76.5196 | 82.2767 | 68.4391 | 0.82836
4 | 0.25357 | 98.5688 | -59.2494 | 115.0056 | -31.0099 | 0.87404
5 | 0.76066 | 69.9944 | 176.2351 | 189.626 | 68.3387 | 1.6349
6 | 0.12462 | 143.9373 | 180.8815 | 231.1625 | 51.4888 | 0.28563
7 | 0.42167 | 179.3383 | 97.4033 | 204.0824 | 28.5075 | 1.3272
8 | 0.16246 | 132.5728 | 39.6471 | 138.3743 | 16.6498 | 0.71612
9 | 0.1178 | 84.9094 | -1.0154 | 84.9155 | -0.68512 | 0.28129
10 | 0.16981 | 245.7021 | 231.4122 | 337.522 | 43.2845 | 0.34815
11 | 0.34928 | 379.1739 | 144.1169 | 405.6384 | 20.8109 | 0.63825
12 | 0.091218 | 99.0905 | -159.469 | 187.748 | -58.1441 | 0.21553
13 | 0.34698 | 352.4896 | 65.8895 | 358.595 | 10.5879 | 0.68218
14 | 0.15769 | 263.8376 | -30.56 | 265.6016 | -6.6071 | 0.44978
15 | 0.15343 | 64.1192 | 109.0839 | 126.5328 | 59.5531 | 0.48944
16 | 0.16445 | 160.5328 | 27.4242 | 162.8584 | 9.6944 | 0.60632
17 | 0.51442 | 58.6668 | 80.3861 | 99.5174 | 53.8776 | 1.3906
18 | 0.12292 | 132.5329 | 34.3686 | 136.9166 | 14.5378 | 0.28356
19 | 0.49983 | 159.3936 | 60.7379 | 170.5737 | 20.8597 | 0.91887
20 | 0.15171 | 187.0533 | -65.8767 | 198.3146 | -19.4013 | 0.29171
21 | 0.10825 | 58.8152 | -75.3447 | 95.5827 | -52.0239 | 0.15583
22 | 0.1249 | 216.2865 | -1.7322 | 216.2935 | -0.45886 | 0.16187
23 | 0.44247 | 113.7349 | -14.2604 | 114.6254 | -7.1466 | 0.43705
24 | 0.1156 | 122.7078 | 51.6903 | 133.1507 | 22.8431 | 0.10375
25 | 0.38898 | 149.8148 | 86.549 | 173.018 | 30.0153 | 0.35027
26 | 0.1228 | 269.523 | 161.3769 | 314.1419 | 30.9111 | 0.15425
27 | 0.1086 | 499.7063 | -67.307 | 504.2188 | -7.6712 | 0.090812
28 | 0.17694 | 441.1677 | -969.1679 | 1064.8546 | -65.5249 | 0.12991
29 | 0.43911 | 306.4246 | -568.2663 | 645.618 | -61.6652 | 0.2591
30 | 0.1209 | 70.8979 | -230.8252 | 241.468 | -72.9257 | 0.068402
31 | 0.34729 | 26.5384 | -121.7808 | 124.6389 | -77.7064 | 0.19521
32 | 0.1138 | 60.99 | -44.4771 | 75.4851 | -36.1015 | 0.090805
33 | 0.099528 | 41.5078 | 16.561 | 44.6896 | 21.7512 | 0.043508
34 | 0.11264 | 88.973 | 282.5715 | 296.248 | 72.5224 | 0.076616
35 | 0.28624 | 74.4022 | 87.7668 | 115.0596 | 49.7112 | 0.11481
36 | 0.11658 | 114.0607 | -273.4115 | 296.2494 | -67.3553 | 0.036221
37 | 0.2833 | 1070.0726 | 270.7502 | 1103.794 | 14.199 | 0.086733
38 | 0.13946 | 166.2466 | -749.6122 | 767.8258 | -77.4955 | 0.057442
39 | 0.1101 | 268.9665 | -636.1287 | 690.6538 | -67.0805 | 0.025818
40 | 0.11535 | 527.7903 | 605.8458 | 803.4997 | 48.9388 | 0.046446
41 | 0.25622 | 82.3522 | -250.7993 | 263.9738 | -71.8219 | 0.046139
42 | 0.10044 | 43.8808 | -92.1921 | 102.1024 | -64.5469 | 0.014106
43 | 0.24047 | 141.0902 | -204.03 | 248.0619 | -55.3355 | 0.029937
44 | 0.10458 | 71.2906 | -424.3342 | 430.2812 | -80.463 | 0.023926
45 | 0.10009 | 78.4632 | 60.6106 | 99.147 | 37.6851 | 0.014594
46 | 0.104 | 91.0091 | 234.8291 | 251.8479 | 68.8159 | 0.027959
47 | 0.22223 | 782.644 | 138.2784 | 794.7657 | 10.0197 | 0.043298
48 | 0.10164 | 436.1987 | 228.382 | 492.3694 | 27.6354 | 0.020423
49 | 0.21161 | 64.5766 | 54.4122 | 84.4442 | 40.1175 | 0.054115
50 | 0.10864 | 320.3231 | 205.7495 | 380.7095 | 32.7134 | 0.045922

## PQ18f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ18f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4553 | 172.4749 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3757 | 226.1177 | 226.1429 | 89.1447 | 0
3 | 0 | 5.6927 | 367.3036 | 367.3477 | 89.1121 | 0
4 | 0 | 19.287 | 577.8233 | 578.1451 | 88.0883 | 0
5 | 0 | 225.6399 | 1073.3238 | 1096.785 | 78.1279 | 0
6 | 0 | 1049.2883 | 88.0017 | 1052.9721 | 4.7941 | 0
7 | 0 | 397.8809 | 220.7046 | 454.9942 | 29.0171 | 0
8 | 0 | 328.3564 | 422.0671 | 534.7509 | 52.1181 | 0
9 | 0 | 362.4482 | 572.6685 | 677.7299 | 57.6698 | 0
10 | 0 | 458.2662 | 691.2656 | 829.3709 | 56.4581 | 0
11 | 0 | 616.6801 | 755.0991 | 974.92 | 50.7619 | 0
12 | 0 | 809.5523 | 698.8424 | 1069.4651 | 40.8023 | 0
13 | 0 | 903.234 | 488.7193 | 1026.9752 | 28.4168 | 0
14 | 0 | 779.8828 | 285.6243 | 830.541 | 20.1148 | 0
15 | 0 | 564.1725 | 249.0541 | 616.6997 | 23.8191 | 0
16 | 0 | 393.1466 | 334.0309 | 515.8885 | 40.3524 | 0
17 | 0 | 286.0888 | 463.7162 | 544.8665 | 58.3276 | 0
18 | 0 | 224.2407 | 604.0138 | 644.2954 | 69.6325 | 0
19 | 0 | 191.0855 | 745.4798 | 769.5802 | 75.6232 | 0
20 | 0 | 177.0213 | 887.5705 | 905.0513 | 78.7207 | 0
21 | 0 | 177.7315 | 1032.7819 | 1047.9633 | 80.2356 | 0
22 | 0 | 193.4365 | 1185.0532 | 1200.7367 | 80.7294 | 0
23 | 0 | 231.8356 | 1348.8062 | 1368.5853 | 80.2472 | 0
24 | 0 | 320.2112 | 1523.0538 | 1556.3509 | 78.1269 | 0
25 | 0 | 531.0467 | 1598.6693 | 1684.5635 | 71.6245 | 0
26 | 0 | 440.2158 | 1461.734 | 1526.5832 | 73.2398 | 0
27 | 0 | 301.868 | 1688.1655 | 1714.9423 | 79.8618 | 0
28 | 0 | 304.7307 | 1940.6533 | 1964.4328 | 81.076 | 0
29 | 0 | 352.1662 | 2179.1755 | 2207.448 | 80.8201 | 0
30 | 0 | 411.5082 | 2437.1455 | 2471.6426 | 80.4161 | 0
31 | 0 | 497.5312 | 2717.1564 | 2762.3317 | 79.6237 | 0
32 | 0 | 610.2883 | 3027.9855 | 3088.8748 | 78.6047 | 0
33 | 0 | 758.3019 | 3379.6061 | 3463.6338 | 77.3537 | 0
34 | 0 | 955.159 | 3782.7074 | 3901.4362 | 75.8287 | 0
35 | 0 | 1222.0885 | 4249.6132 | 4421.8449 | 73.956 | 0
36 | 0 | 1592.458 | 4793.9066 | 5051.4813 | 71.6244 | 0
37 | 0 | 2119.9705 | 5427.8708 | 5827.1825 | 68.6658 | 0
38 | 0 | 2892.5815 | 6153.808 | 6799.7338 | 64.8243 | 0
39 | 0 | 4053.9177 | 6938.5382 | 8036.0165 | 59.7039 | 0
40 | 0 | 5824.2805 | 7643.205 | 9609.4134 | 52.6918 | 0
41 | 0 | 8456.8505 | 7859.0291 | 11544.8109 | 42.9016 | 0
42 | 0 | 11889.1343 | 6685.1379 | 13639.7427 | 29.3486 | 0
43 | 0 | 14857.1908 | 3135.0111 | 15184.3476 | 11.9152 | 0
44 | 0 | 15136.2957 | -1887.495 | 15253.527 | -7.1081 | 0
45 | 0 | 12694.4904 | -5647.5105 | 13894.0441 | -23.9833 | 0
46 | 0 | 9620.7207 | -7210.2631 | 12022.7352 | -36.8498 | 0
47 | 0 | 7133.754 | -7406.4816 | 10283.3076 | -46.0746 | 0
48 | 0 | 5371.8534 | -7041.997 | 8857.0046 | -52.6625 | 0
49 | 0 | 4156.4455 | -6513.4927 | 7726.6827 | -57.4569 | 0
50 | 0 | 3308.8168 | -5976.4842 | 6831.2979 | -61.0294 | 0

## PQ20f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4614 | 335.7179
2 | 0.39846 | 14.6094 | 52.329 | 54.3301 | 74.4011 | 2.4203
3 | 0.20396 | 30.0566 | 76.3212 | 82.0264 | 68.5046 | 0.83703
4 | 0.25737 | 99.3579 | -58.8719 | 115.4898 | -30.6477 | 0.92984
5 | 0.75241 | 78.2494 | 51.2496 | 93.5387 | 33.2229 | 1.9564
6 | 0.12492 | 198.8709 | 176.2724 | 265.7472 | 41.5527 | 0.26161
7 | 0.42609 | 182.5843 | 107.2984 | 211.7781 | 30.4413 | 1.2951
8 | 0.14005 | 135.614 | 40.4492 | 141.5178 | 16.6081 | 0.52343
9 | 0.11888 | 85.6034 | -1.3857 | 85.6146 | -0.92739 | 0.27184
10 | 0.16597 | 250.1835 | 239.6362 | 346.4352 | 43.7664 | 0.33335
11 | 0.34408 | 388.9362 | 148.0142 | 416.1485 | 20.8349 | 0.61644
12 | 0.088454 | 98.1435 | -160.8763 | 188.4498 | -58.6145 | 0.19077
13 | 0.33783 | 355.77 | 69.9627 | 362.5839 | 11.1253 | 0.6552
14 | 0.15892 | 267.3633 | -25.3331 | 268.5608 | -5.4127 | 0.45298
15 | 0.15742 | 103.1226 | 143.8632 | 177.0053 | 54.3666 | 0.46828
16 | 0.15958 | 169.1019 | 32.6004 | 172.2156 | 10.9119 | 0.52933
17 | 0.52304 | 59.2365 | 83.7628 | 102.5922 | 54.7323 | 1.1771
18 | 0.12779 | 137.086 | 32.3405 | 140.8491 | 13.2742 | 0.26569
19 | 0.50645 | 164.748 | 58.3049 | 174.7609 | 19.4891 | 0.78306
20 | 0.15064 | 313.6774 | -4.9998 | 313.7172 | -0.91319 | 0.24147
21 | 0.10728 | 57.6601 | -75.3353 | 94.8688 | -52.5703 | 0.13534
22 | 0.1243 | 217.1623 | -6.6732 | 217.2648 | -1.7601 | 0.13976
23 | 0.44244 | 113.6815 | -15.4551 | 114.7273 | -7.7419 | 0.382
24 | 0.11627 | 123.9339 | 51.0088 | 134.0205 | 22.3711 | 0.092179
25 | 0.39049 | 152.1876 | 86.3578 | 174.982 | 29.5724 | 0.29656
26 | 0.1202 | 278.5903 | 159.1708 | 320.8549 | 29.7412 | 0.12699
27 | 0.1098 | 496.4741 | -87.3262 | 504.0956 | -9.9759 | 0.083522
28 | 0.16323 | 380.4797 | -924.454 | 999.6899 | -67.6293 | 0.10312
29 | 0.4253 | 283.4341 | -555.9308 | 624.0144 | -62.9858 | 0.21799
30 | 0.11949 | 68.6839 | -228.1828 | 238.2958 | -73.248 | 0.059541
31 | 0.34387 | 26.0984 | -121.0376 | 123.8193 | -77.8321 | 0.15772
32 | 0.11332 | 60.716 | -44.5985 | 75.3356 | -36.2988 | 0.078782
33 | 0.099791 | 88.3238 | 17.9373 | 90.1268 | 11.4798 | 0.039834
34 | 0.11001 | 62.7914 | 44.1923 | 76.7836 | 35.1377 | 0.051434
35 | 0.28857 | 185.4885 | 130.0387 | 226.5304 | 35.0328 | 0.10827
36 | 0.11531 | 111.0827 | -271.0845 | 292.9611 | -67.7176 | 0.029812
37 | 0.27795 | 71.8122 | 92.0058 | 116.7135 | 52.0273 | 0.068985
38 | 0.1428 | 821.5312 | -517.062 | 970.7042 | -32.1858 | 0.057611
39 | 0.10775 | 254.477 | -625.0561 | 674.8731 | -67.8475 | 0.02099
40 | 0.11272 | 552.1281 | 612.1475 | 824.3604 | 47.951 | 0.035853
41 | 0.26727 | 1012.2474 | 111.32 | 1018.3501 | 6.2758 | 0.056914
42 | 0.10196 | 574.7452 | 260.4339 | 630.9976 | 24.3767 | 0.017672
43 | 0.24588 | 1138.8754 | 235.9171 | 1163.0538 | 11.7033 | 0.039501
44 | 0.11018 | 218.2672 | -412.7991 | 466.9514 | -62.1324 | 0.043998
45 | 0.10092 | 98.7436 | 60.1939 | 115.6442 | 31.3664 | 0.023751
46 | 0.11005 | 178.0346 | 232.8686 | 293.1282 | 52.6011 | 0.053499
47 | 0.24157 | 971.827 | 82.2492 | 975.3013 | 4.8376 | 0.072037
48 | 0.10593 | 502.2703 | 215.752 | 546.6483 | 23.2461 | 0.032131
49 | 0.22553 | 661.6979 | -4.3701 | 661.7123 | -0.37839 | 0.084319
50 | 0.12076 | 324.5846 | 203.9821 | 383.3587 | 32.1469 | 0.08793

## PQ20f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ20f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2497 | 167.2699 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4201 | 225.0839 | 225.1099 | 89.1295 | 0
3 | 0 | 5.6194 | 362.0351 | 362.0787 | 89.1107 | 0
4 | 0 | 16.9123 | 556.7476 | 557.0044 | 88.2601 | 0
5 | 0 | 162.7178 | 973.127 | 986.6373 | 80.5073 | 0
6 | 0 | 1091.1766 | 308.096 | 1133.8384 | 15.7671 | 0
7 | 0 | 411.4533 | 273.1169 | 493.8488 | 33.5756 | 0
8 | 0 | 329.4888 | 471.4556 | 575.1811 | 55.0512 | 0
9 | 0 | 361.3498 | 625.6397 | 722.4948 | 59.9906 | 0
10 | 0 | 458.933 | 749.6531 | 878.9763 | 58.5253 | 0
11 | 0 | 623.7192 | 817.1059 | 1027.9532 | 52.6445 | 0
12 | 0 | 823.2849 | 754.4255 | 1116.6717 | 42.5009 | 0
13 | 0 | 904.5031 | 532.0492 | 1049.3819 | 30.465 | 0
14 | 0 | 756.6014 | 341.9553 | 830.2886 | 24.3212 | 0
15 | 0 | 536.403 | 333.2492 | 631.4929 | 31.8513 | 0
16 | 0 | 373.9646 | 438.3911 | 576.2259 | 49.5345 | 0
17 | 0 | 276.4815 | 580.8928 | 643.3339 | 64.5474 | 0
18 | 0 | 222.2256 | 731.2747 | 764.2951 | 73.0966 | 0
19 | 0 | 194.9594 | 882.6755 | 903.9498 | 77.5449 | 0
20 | 0 | 185.7983 | 1035.7427 | 1052.2756 | 79.8301 | 0
21 | 0 | 191.0348 | 1193.6079 | 1208.7986 | 80.907 | 0
22 | 0 | 211.371 | 1360.696 | 1377.0154 | 81.1702 | 0
23 | 0 | 254.8896 | 1541.9433 | 1562.8685 | 80.6137 | 0
24 | 0 | 348.4933 | 1738.0726 | 1772.6658 | 78.6622 | 0
25 | 0 | 574.8368 | 1851.7157 | 1938.8885 | 72.7538 | 0
26 | 0 | 517.9693 | 1700.6667 | 1777.7962 | 73.0609 | 0
27 | 0 | 358.6786 | 1953.9736 | 1986.6211 | 79.5984 | 0
28 | 0 | 367.591 | 2251.7435 | 2281.5503 | 80.7284 | 0
29 | 0 | 431.1024 | 2538.7408 | 2575.0833 | 80.3626 | 0
30 | 0 | 512.7472 | 2854.4846 | 2900.171 | 79.8166 | 0
31 | 0 | 631.2387 | 3203.9728 | 3265.5634 | 78.8545 | 0
32 | 0 | 790.62 | 3600.3221 | 3686.1089 | 77.6146 | 0
33 | 0 | 1006.903 | 4058.5039 | 4181.5437 | 76.0664 | 0
34 | 0 | 1306.5272 | 4595.5919 | 4777.7064 | 74.1295 | 0
35 | 0 | 1733.0079 | 5230.8761 | 5510.4792 | 71.6698 | 0
36 | 0 | 2359.4085 | 5982.5878 | 6431.0314 | 68.4768 | 0
37 | 0 | 3311.2945 | 6854.3933 | 7612.3175 | 64.2152 | 0
38 | 0 | 4803.7313 | 7790.7162 | 9152.655 | 58.3421 | 0
39 | 0 | 7172.3108 | 8543.3324 | 11154.8451 | 49.9858 | 0
40 | 0 | 10733.6377 | 8350.7737 | 13599.5 | 37.8829 | 0
41 | 0 | 14904.9392 | 5699.8865 | 15957.6289 | 20.9277 | 0
42 | 0 | 16910.6251 | 77.8322 | 16910.8042 | 0.26371 | 0
43 | 0 | 14838.1999 | -5269.1299 | 15745.9806 | -19.5502 | 0
44 | 0 | 11098.6825 | -7726.8163 | 13523.4775 | -34.8453 | 0
45 | 0 | 7963.7901 | -8106.7314 | 11364.0243 | -45.5096 | 0
46 | 0 | 5808.8691 | -7664.6188 | 9617.1379 | -52.8422 | 0
47 | 0 | 4381.8965 | -7009.4093 | 8266.3677 | -57.9886 | 0
48 | 0 | 3423.6155 | -6358.1178 | 7221.2745 | -61.6991 | 0
49 | 0 | 2761.8824 | -5773.8747 | 6400.4393 | -64.4363 | 0
50 | 0 | 2291.5892 | -5266.8122 | 5743.7524 | -66.4861 | 0

## PQ21f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4614 | 336.0838
2 | 0.39846 | 14.6094 | 52.329 | 54.3301 | 74.4011 | 2.4203
3 | 0.20396 | 30.0566 | 76.3212 | 82.0264 | 68.5046 | 0.83703
4 | 0.25737 | 99.3579 | -58.8719 | 115.4898 | -30.6477 | 0.92984
5 | 0.75241 | 78.2494 | 51.2496 | 93.5387 | 33.2229 | 1.9564
6 | 0.12492 | 198.8709 | 176.2724 | 265.7472 | 41.5527 | 0.26161
7 | 0.42609 | 182.5843 | 107.2984 | 211.7781 | 30.4413 | 1.2951
8 | 0.14005 | 135.614 | 40.4492 | 141.5178 | 16.6081 | 0.52343
9 | 0.11888 | 85.6034 | -1.3857 | 85.6146 | -0.92739 | 0.27184
10 | 0.16597 | 250.1835 | 239.6362 | 346.4352 | 43.7664 | 0.33335
11 | 0.34408 | 388.9362 | 148.0142 | 416.1485 | 20.8349 | 0.61644
12 | 0.088454 | 98.1435 | -160.8763 | 188.4498 | -58.6145 | 0.19077
13 | 0.33783 | 355.77 | 69.9627 | 362.5839 | 11.1253 | 0.6552
14 | 0.15892 | 267.3633 | -25.3331 | 268.5608 | -5.4127 | 0.45298
15 | 0.15742 | 103.1226 | 143.8632 | 177.0053 | 54.3666 | 0.46828
16 | 0.15958 | 169.1019 | 32.6004 | 172.2156 | 10.9119 | 0.52933
17 | 0.52304 | 59.2365 | 83.7628 | 102.5922 | 54.7323 | 1.1771
18 | 0.12779 | 137.086 | 32.3405 | 140.8491 | 13.2742 | 0.26569
19 | 0.50645 | 164.748 | 58.3049 | 174.7609 | 19.4891 | 0.78306
20 | 0.15064 | 313.6774 | -4.9998 | 313.7172 | -0.91319 | 0.24147
21 | 0.10728 | 57.6601 | -75.3353 | 94.8688 | -52.5703 | 0.13534
22 | 0.1243 | 217.1623 | -6.6732 | 217.2648 | -1.7601 | 0.13976
23 | 0.44244 | 113.6815 | -15.4551 | 114.7273 | -7.7419 | 0.382
24 | 0.11627 | 123.9339 | 51.0088 | 134.0205 | 22.3711 | 0.092179
25 | 0.39049 | 152.1876 | 86.3578 | 174.982 | 29.5724 | 0.29656
26 | 0.1202 | 278.5903 | 159.1708 | 320.8549 | 29.7412 | 0.12699
27 | 0.1098 | 496.4741 | -87.3262 | 504.0956 | -9.9759 | 0.083522
28 | 0.16323 | 380.4797 | -924.454 | 999.6899 | -67.6293 | 0.10312
29 | 0.4253 | 283.4341 | -555.9308 | 624.0144 | -62.9858 | 0.21799
30 | 0.11949 | 68.6839 | -228.1828 | 238.2958 | -73.248 | 0.059541
31 | 0.34387 | 26.0984 | -121.0376 | 123.8193 | -77.8321 | 0.15772
32 | 0.11332 | 60.716 | -44.5985 | 75.3356 | -36.2988 | 0.078782
33 | 0.099791 | 88.3238 | 17.9373 | 90.1268 | 11.4798 | 0.039834
34 | 0.11001 | 62.7914 | 44.1923 | 76.7836 | 35.1377 | 0.051434
35 | 0.28857 | 185.4885 | 130.0387 | 226.5304 | 35.0328 | 0.10827
36 | 0.11531 | 111.0827 | -271.0845 | 292.9611 | -67.7176 | 0.029812
37 | 0.27795 | 71.8122 | 92.0058 | 116.7135 | 52.0273 | 0.068985
38 | 0.1428 | 821.5312 | -517.062 | 970.7042 | -32.1858 | 0.057611
39 | 0.10775 | 254.477 | -625.0561 | 674.8731 | -67.8475 | 0.02099
40 | 0.11272 | 552.1281 | 612.1475 | 824.3604 | 47.951 | 0.035853
41 | 0.26727 | 1012.2474 | 111.32 | 1018.3501 | 6.2758 | 0.056914
42 | 0.10196 | 574.7452 | 260.4339 | 630.9976 | 24.3767 | 0.017672
43 | 0.24588 | 1138.8754 | 235.9171 | 1163.0538 | 11.7033 | 0.039501
44 | 0.11018 | 218.2672 | -412.7991 | 466.9514 | -62.1324 | 0.043998
45 | 0.10092 | 98.7436 | 60.1939 | 115.6442 | 31.3664 | 0.023751
46 | 0.11005 | 178.0346 | 232.8686 | 293.1282 | 52.6011 | 0.053499
47 | 0.24157 | 971.827 | 82.2492 | 975.3013 | 4.8376 | 0.072037
48 | 0.10593 | 502.2703 | 215.752 | 546.6483 | 23.2461 | 0.032131
49 | 0.22553 | 661.6979 | -4.3701 | 661.7123 | -0.37839 | 0.084319
50 | 0.12076 | 324.5846 | 203.9821 | 383.3587 | 32.1469 | 0.08793

## PQ21f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ21f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2497 | 167.2699 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4201 | 225.0839 | 225.1099 | 89.1295 | 0
3 | 0 | 5.6194 | 362.0351 | 362.0787 | 89.1107 | 0
4 | 0 | 16.9123 | 556.7476 | 557.0044 | 88.2601 | 0
5 | 0 | 162.7178 | 973.127 | 986.6373 | 80.5073 | 0
6 | 0 | 1091.1766 | 308.096 | 1133.8384 | 15.7671 | 0
7 | 0 | 411.4533 | 273.1169 | 493.8488 | 33.5756 | 0
8 | 0 | 329.4888 | 471.4556 | 575.1811 | 55.0512 | 0
9 | 0 | 361.3498 | 625.6397 | 722.4948 | 59.9906 | 0
10 | 0 | 458.933 | 749.6531 | 878.9763 | 58.5253 | 0
11 | 0 | 623.7192 | 817.1059 | 1027.9532 | 52.6445 | 0
12 | 0 | 823.2849 | 754.4255 | 1116.6717 | 42.5009 | 0
13 | 0 | 904.5031 | 532.0492 | 1049.3819 | 30.465 | 0
14 | 0 | 756.6014 | 341.9553 | 830.2886 | 24.3212 | 0
15 | 0 | 536.403 | 333.2492 | 631.4929 | 31.8513 | 0
16 | 0 | 373.9646 | 438.3911 | 576.2259 | 49.5345 | 0
17 | 0 | 276.4815 | 580.8928 | 643.3339 | 64.5474 | 0
18 | 0 | 222.2256 | 731.2747 | 764.2951 | 73.0966 | 0
19 | 0 | 194.9594 | 882.6755 | 903.9498 | 77.5449 | 0
20 | 0 | 185.7983 | 1035.7427 | 1052.2756 | 79.8301 | 0
21 | 0 | 191.0348 | 1193.6079 | 1208.7986 | 80.907 | 0
22 | 0 | 211.371 | 1360.696 | 1377.0154 | 81.1702 | 0
23 | 0 | 254.8896 | 1541.9433 | 1562.8685 | 80.6137 | 0
24 | 0 | 348.4933 | 1738.0726 | 1772.6658 | 78.6622 | 0
25 | 0 | 574.8368 | 1851.7157 | 1938.8885 | 72.7538 | 0
26 | 0 | 517.9693 | 1700.6667 | 1777.7962 | 73.0609 | 0
27 | 0 | 358.6786 | 1953.9736 | 1986.6211 | 79.5984 | 0
28 | 0 | 367.591 | 2251.7435 | 2281.5503 | 80.7284 | 0
29 | 0 | 431.1024 | 2538.7408 | 2575.0833 | 80.3626 | 0
30 | 0 | 512.7472 | 2854.4846 | 2900.171 | 79.8166 | 0
31 | 0 | 631.2387 | 3203.9728 | 3265.5634 | 78.8545 | 0
32 | 0 | 790.62 | 3600.3221 | 3686.1089 | 77.6146 | 0
33 | 0 | 1006.903 | 4058.5039 | 4181.5437 | 76.0664 | 0
34 | 0 | 1306.5272 | 4595.5919 | 4777.7064 | 74.1295 | 0
35 | 0 | 1733.0079 | 5230.8761 | 5510.4792 | 71.6698 | 0
36 | 0 | 2359.4085 | 5982.5878 | 6431.0314 | 68.4768 | 0
37 | 0 | 3311.2945 | 6854.3933 | 7612.3175 | 64.2152 | 0
38 | 0 | 4803.7313 | 7790.7162 | 9152.655 | 58.3421 | 0
39 | 0 | 7172.3108 | 8543.3324 | 11154.8451 | 49.9858 | 0
40 | 0 | 10733.6377 | 8350.7737 | 13599.5 | 37.8829 | 0
41 | 0 | 14904.9392 | 5699.8865 | 15957.6289 | 20.9277 | 0
42 | 0 | 16910.6251 | 77.8322 | 16910.8042 | 0.26371 | 0
43 | 0 | 14838.1999 | -5269.1299 | 15745.9806 | -19.5502 | 0
44 | 0 | 11098.6825 | -7726.8163 | 13523.4775 | -34.8453 | 0
45 | 0 | 7963.7901 | -8106.7314 | 11364.0243 | -45.5096 | 0
46 | 0 | 5808.8691 | -7664.6188 | 9617.1379 | -52.8422 | 0
47 | 0 | 4381.8965 | -7009.4093 | 8266.3677 | -57.9886 | 0
48 | 0 | 3423.6155 | -6358.1178 | 7221.2745 | -61.6991 | 0
49 | 0 | 2761.8824 | -5773.8747 | 6400.4393 | -64.4363 | 0
50 | 0 | 2291.5892 | -5266.8122 | 5743.7524 | -66.4861 | 0

## PQ22f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4614 | 335.7179
2 | 0.39846 | 14.6094 | 52.329 | 54.3301 | 74.4011 | 2.4203
3 | 0.20396 | 30.0566 | 76.3212 | 82.0264 | 68.5046 | 0.83703
4 | 0.25737 | 99.3579 | -58.8719 | 115.4898 | -30.6477 | 0.92984
5 | 0.75241 | 78.2494 | 51.2496 | 93.5387 | 33.2229 | 1.9564
6 | 0.12492 | 198.8709 | 176.2724 | 265.7472 | 41.5527 | 0.26161
7 | 0.42609 | 182.5843 | 107.2984 | 211.7781 | 30.4413 | 1.2951
8 | 0.14005 | 135.614 | 40.4492 | 141.5178 | 16.6081 | 0.52343
9 | 0.11888 | 85.6034 | -1.3857 | 85.6146 | -0.92739 | 0.27184
10 | 0.16597 | 250.1835 | 239.6362 | 346.4352 | 43.7664 | 0.33335
11 | 0.34408 | 388.9362 | 148.0142 | 416.1485 | 20.8349 | 0.61644
12 | 0.088454 | 98.1435 | -160.8763 | 188.4498 | -58.6145 | 0.19077
13 | 0.33783 | 355.77 | 69.9627 | 362.5839 | 11.1253 | 0.6552
14 | 0.15892 | 267.3633 | -25.3331 | 268.5608 | -5.4127 | 0.45298
15 | 0.15742 | 103.1226 | 143.8632 | 177.0053 | 54.3666 | 0.46828
16 | 0.15958 | 169.1019 | 32.6004 | 172.2156 | 10.9119 | 0.52933
17 | 0.52304 | 59.2365 | 83.7628 | 102.5922 | 54.7323 | 1.1771
18 | 0.12779 | 137.086 | 32.3405 | 140.8491 | 13.2742 | 0.26569
19 | 0.50645 | 164.748 | 58.3049 | 174.7609 | 19.4891 | 0.78306
20 | 0.15064 | 313.6774 | -4.9998 | 313.7172 | -0.91319 | 0.24147
21 | 0.10728 | 57.6601 | -75.3353 | 94.8688 | -52.5703 | 0.13534
22 | 0.1243 | 217.1623 | -6.6732 | 217.2648 | -1.7601 | 0.13976
23 | 0.44244 | 113.6815 | -15.4551 | 114.7273 | -7.7419 | 0.382
24 | 0.11627 | 123.9339 | 51.0088 | 134.0205 | 22.3711 | 0.092179
25 | 0.39049 | 152.1876 | 86.3578 | 174.982 | 29.5724 | 0.29656
26 | 0.1202 | 278.5903 | 159.1708 | 320.8549 | 29.7412 | 0.12699
27 | 0.1098 | 496.4741 | -87.3262 | 504.0956 | -9.9759 | 0.083522
28 | 0.16323 | 380.4797 | -924.454 | 999.6899 | -67.6293 | 0.10312
29 | 0.4253 | 283.4341 | -555.9308 | 624.0144 | -62.9858 | 0.21799
30 | 0.11949 | 68.6839 | -228.1828 | 238.2958 | -73.248 | 0.059541
31 | 0.34387 | 26.0984 | -121.0376 | 123.8193 | -77.8321 | 0.15772
32 | 0.11332 | 60.716 | -44.5985 | 75.3356 | -36.2988 | 0.078782
33 | 0.099791 | 88.3238 | 17.9373 | 90.1268 | 11.4798 | 0.039834
34 | 0.11001 | 62.7914 | 44.1923 | 76.7836 | 35.1377 | 0.051434
35 | 0.28857 | 185.4885 | 130.0387 | 226.5304 | 35.0328 | 0.10827
36 | 0.11531 | 111.0827 | -271.0845 | 292.9611 | -67.7176 | 0.029812
37 | 0.27795 | 71.8122 | 92.0058 | 116.7135 | 52.0273 | 0.068985
38 | 0.1428 | 821.5312 | -517.062 | 970.7042 | -32.1858 | 0.057611
39 | 0.10775 | 254.477 | -625.0561 | 674.8731 | -67.8475 | 0.02099
40 | 0.11272 | 552.1281 | 612.1475 | 824.3604 | 47.951 | 0.035853
41 | 0.26727 | 1012.2474 | 111.32 | 1018.3501 | 6.2758 | 0.056914
42 | 0.10196 | 574.7452 | 260.4339 | 630.9976 | 24.3767 | 0.017672
43 | 0.24588 | 1138.8754 | 235.9171 | 1163.0538 | 11.7033 | 0.039501
44 | 0.11018 | 218.2672 | -412.7991 | 466.9514 | -62.1324 | 0.043998
45 | 0.10092 | 98.7436 | 60.1939 | 115.6442 | 31.3664 | 0.023751
46 | 0.11005 | 178.0346 | 232.8686 | 293.1282 | 52.6011 | 0.053499
47 | 0.24157 | 971.827 | 82.2492 | 975.3013 | 4.8376 | 0.072037
48 | 0.10593 | 502.2703 | 215.752 | 546.6483 | 23.2461 | 0.032131
49 | 0.22553 | 661.6979 | -4.3701 | 661.7123 | -0.37839 | 0.084319
50 | 0.12076 | 324.5846 | 203.9821 | 383.3587 | 32.1469 | 0.08793

## PQ22f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ22f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2497 | 167.2699 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4201 | 225.0839 | 225.1099 | 89.1295 | 0
3 | 0 | 5.6194 | 362.0351 | 362.0787 | 89.1107 | 0
4 | 0 | 16.9123 | 556.7476 | 557.0044 | 88.2601 | 0
5 | 0 | 162.7178 | 973.127 | 986.6373 | 80.5073 | 0
6 | 0 | 1091.1766 | 308.096 | 1133.8384 | 15.7671 | 0
7 | 0 | 411.4533 | 273.1169 | 493.8488 | 33.5756 | 0
8 | 0 | 329.4888 | 471.4556 | 575.1811 | 55.0512 | 0
9 | 0 | 361.3498 | 625.6397 | 722.4948 | 59.9906 | 0
10 | 0 | 458.933 | 749.6531 | 878.9763 | 58.5253 | 0
11 | 0 | 623.7192 | 817.1059 | 1027.9532 | 52.6445 | 0
12 | 0 | 823.2849 | 754.4255 | 1116.6717 | 42.5009 | 0
13 | 0 | 904.5031 | 532.0492 | 1049.3819 | 30.465 | 0
14 | 0 | 756.6014 | 341.9553 | 830.2886 | 24.3212 | 0
15 | 0 | 536.403 | 333.2492 | 631.4929 | 31.8513 | 0
16 | 0 | 373.9646 | 438.3911 | 576.2259 | 49.5345 | 0
17 | 0 | 276.4815 | 580.8928 | 643.3339 | 64.5474 | 0
18 | 0 | 222.2256 | 731.2747 | 764.2951 | 73.0966 | 0
19 | 0 | 194.9594 | 882.6755 | 903.9498 | 77.5449 | 0
20 | 0 | 185.7983 | 1035.7427 | 1052.2756 | 79.8301 | 0
21 | 0 | 191.0348 | 1193.6079 | 1208.7986 | 80.907 | 0
22 | 0 | 211.371 | 1360.696 | 1377.0154 | 81.1702 | 0
23 | 0 | 254.8896 | 1541.9433 | 1562.8685 | 80.6137 | 0
24 | 0 | 348.4933 | 1738.0726 | 1772.6658 | 78.6622 | 0
25 | 0 | 574.8368 | 1851.7157 | 1938.8885 | 72.7538 | 0
26 | 0 | 517.9693 | 1700.6667 | 1777.7962 | 73.0609 | 0
27 | 0 | 358.6786 | 1953.9736 | 1986.6211 | 79.5984 | 0
28 | 0 | 367.591 | 2251.7435 | 2281.5503 | 80.7284 | 0
29 | 0 | 431.1024 | 2538.7408 | 2575.0833 | 80.3626 | 0
30 | 0 | 512.7472 | 2854.4846 | 2900.171 | 79.8166 | 0
31 | 0 | 631.2387 | 3203.9728 | 3265.5634 | 78.8545 | 0
32 | 0 | 790.62 | 3600.3221 | 3686.1089 | 77.6146 | 0
33 | 0 | 1006.903 | 4058.5039 | 4181.5437 | 76.0664 | 0
34 | 0 | 1306.5272 | 4595.5919 | 4777.7064 | 74.1295 | 0
35 | 0 | 1733.0079 | 5230.8761 | 5510.4792 | 71.6698 | 0
36 | 0 | 2359.4085 | 5982.5878 | 6431.0314 | 68.4768 | 0
37 | 0 | 3311.2945 | 6854.3933 | 7612.3175 | 64.2152 | 0
38 | 0 | 4803.7313 | 7790.7162 | 9152.655 | 58.3421 | 0
39 | 0 | 7172.3108 | 8543.3324 | 11154.8451 | 49.9858 | 0
40 | 0 | 10733.6377 | 8350.7737 | 13599.5 | 37.8829 | 0
41 | 0 | 14904.9392 | 5699.8865 | 15957.6289 | 20.9277 | 0
42 | 0 | 16910.6251 | 77.8322 | 16910.8042 | 0.26371 | 0
43 | 0 | 14838.1999 | -5269.1299 | 15745.9806 | -19.5502 | 0
44 | 0 | 11098.6825 | -7726.8163 | 13523.4775 | -34.8453 | 0
45 | 0 | 7963.7901 | -8106.7314 | 11364.0243 | -45.5096 | 0
46 | 0 | 5808.8691 | -7664.6188 | 9617.1379 | -52.8422 | 0
47 | 0 | 4381.8965 | -7009.4093 | 8266.3677 | -57.9886 | 0
48 | 0 | 3423.6155 | -6358.1178 | 7221.2745 | -61.6991 | 0
49 | 0 | 2761.8824 | -5773.8747 | 6400.4393 | -64.4363 | 0
50 | 0 | 2291.5892 | -5266.8122 | 5743.7524 | -66.4861 | 0

## PQ24f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0081 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4614 | 289.8359
2 | 0.39675 | 14.6094 | 52.329 | 54.3301 | 74.4011 | 2.3895
3 | 0.20396 | 30.0566 | 76.3212 | 82.0264 | 68.5046 | 0.83703
4 | 0.25526 | 99.3579 | -58.8719 | 115.4898 | -30.6477 | 0.90398
5 | 0.75241 | 78.2494 | 51.2496 | 93.5387 | 33.2229 | 1.9564
6 | 0.12492 | 198.8709 | 176.2724 | 265.7472 | 41.5527 | 0.26161
7 | 0.44157 | 182.5843 | 107.2984 | 211.7781 | 30.4413 | 1.3482
8 | 0.16489 | 135.614 | 40.4492 | 141.5178 | 16.6081 | 0.70658
9 | 0.11888 | 85.6034 | -1.3857 | 85.6146 | -0.92739 | 0.27184
10 | 0.1767 | 250.1835 | 239.6362 | 346.4352 | 43.7664 | 0.358
11 | 0.36559 | 388.9362 | 148.0142 | 416.1485 | 20.8349 | 0.66172
12 | 0.093336 | 347.9947 | -40.4513 | 350.3379 | -6.6304 | 0.17212
13 | 0.36318 | 355.77 | 69.9627 | 362.5839 | 11.1253 | 0.71591
14 | 0.16639 | 267.3633 | -25.3331 | 268.5608 | -5.4127 | 0.479
15 | 0.15292 | 60.5401 | 109.5105 | 125.1306 | 61.0651 | 0.488
16 | 0.1691 | 169.1019 | 32.6004 | 172.2156 | 10.9119 | 0.58475
17 | 0.52716 | 59.2365 | 83.7628 | 102.5922 | 54.7323 | 1.2201
18 | 0.12585 | 137.086 | 32.3405 | 140.8491 | 13.2742 | 0.24965
19 | 0.50972 | 164.748 | 58.3049 | 174.7609 | 19.4891 | 0.80474
20 | 0.15064 | 313.6774 | -4.9998 | 313.7172 | -0.91319 | 0.24147
21 | 0.10728 | 57.6601 | -75.3353 | 94.8688 | -52.5703 | 0.13534
22 | 0.1249 | 217.1623 | -6.6732 | 217.2648 | -1.7601 | 0.1432
23 | 0.44265 | 113.6815 | -15.4551 | 114.7273 | -7.7419 | 0.38426
24 | 0.11627 | 123.9339 | 51.0088 | 134.0205 | 22.3711 | 0.092179
25 | 0.39255 | 152.1876 | 86.3578 | 174.982 | 29.5724 | 0.31055
26 | 0.12476 | 278.5903 | 159.1708 | 320.8549 | 29.7412 | 0.14283
27 | 0.10865 | 496.4741 | -87.3262 | 504.0956 | -9.9759 | 0.080546
28 | 0.16577 | 380.4797 | -924.454 | 999.6899 | -67.6293 | 0.10759
29 | 0.42446 | 283.4341 | -555.9308 | 624.0144 | -62.9858 | 0.21595
30 | 0.11932 | 68.6839 | -228.1828 | 238.2958 | -73.248 | 0.058565
31 | 0.34489 | 26.0983 | -121.0375 | 123.8192 | -77.8321 | 0.16855
32 | 0.11365 | 152.8629 | 30.171 | 155.812 | 11.1651 | 0.080782
33 | 0.099642 | 41.5841 | 16.4966 | 44.7368 | 21.6385 | 0.037538
34 | 0.11381 | 90.9868 | 286.2891 | 300.3998 | 72.369 | 0.069901
35 | 0.28762 | 80.2261 | 88.0238 | 119.0983 | 47.6535 | 0.10042
36 | 0.11531 | 111.0827 | -271.0845 | 292.9611 | -67.7176 | 0.029812
37 | 0.28766 | 1098.4355 | 227.3142 | 1121.7096 | 11.692 | 0.074755
38 | 0.13698 | 548.7861 | -674.398 | 869.4704 | -50.8633 | 0.050755
39 | 0.10775 | 254.477 | -625.0561 | 674.8731 | -67.8475 | 0.02099
40 | 0.11878 | 552.1281 | 612.1475 | 824.3604 | 47.951 | 0.044636
41 | 0.25456 | 80.5883 | -248.9582 | 261.6766 | -72.0631 | 0.040893
42 | 0.10019 | 43.5623 | -91.9963 | 101.7889 | -64.6614 | 0.013032
43 | 0.23939 | 95.4312 | -94.5438 | 134.3341 | -44.7324 | 0.030868
44 | 0.10405 | 68.5244 | -418.6933 | 424.2637 | -80.7052 | 0.027393
45 | 0.10041 | 78.7928 | 60.5654 | 99.3805 | 37.5483 | 0.017698
46 | 0.10562 | 178.0346 | 232.8686 | 293.1282 | 52.6011 | 0.034162
47 | 0.22614 | 791.2535 | 119.3423 | 800.2029 | 8.5771 | 0.053651
48 | 0.10305 | 443.001 | 224.3778 | 496.5836 | 26.862 | 0.02524
49 | 0.21401 | 661.6979 | -4.3701 | 661.7123 | -0.37839 | 0.063103
50 | 0.11143 | 324.5846 | 203.9821 | 383.3587 | 32.1469 | 0.056631

## PQ24f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 95.8239 | -95.63 | 135.3784 | -44.942 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ24f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2497 | 167.2699 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4201 | 225.0839 | 225.1099 | 89.1295 | 0
3 | 0 | 5.6194 | 362.0351 | 362.0787 | 89.1107 | 0
4 | 0 | 16.9123 | 556.7476 | 557.0044 | 88.2601 | 0
5 | 0 | 162.7178 | 973.127 | 986.6373 | 80.5073 | 0
6 | 0 | 1091.1766 | 308.096 | 1133.8384 | 15.7671 | 0
7 | 0 | 411.4533 | 273.1169 | 493.8488 | 33.5756 | 0
8 | 0 | 329.4888 | 471.4556 | 575.1811 | 55.0512 | 0
9 | 0 | 361.3498 | 625.6397 | 722.4948 | 59.9906 | 0
10 | 0 | 458.933 | 749.6531 | 878.9763 | 58.5253 | 0
11 | 0 | 623.7192 | 817.1059 | 1027.9532 | 52.6445 | 0
12 | 0 | 823.2849 | 754.4255 | 1116.6717 | 42.5009 | 0
13 | 0 | 904.5031 | 532.0492 | 1049.3819 | 30.465 | 0
14 | 0 | 756.6014 | 341.9553 | 830.2886 | 24.3212 | 0
15 | 0 | 536.403 | 333.2492 | 631.4929 | 31.8513 | 0
16 | 0 | 373.9646 | 438.3911 | 576.2259 | 49.5345 | 0
17 | 0 | 276.4815 | 580.8928 | 643.3339 | 64.5474 | 0
18 | 0 | 222.2256 | 731.2747 | 764.2951 | 73.0966 | 0
19 | 0 | 194.9594 | 882.6755 | 903.9498 | 77.5449 | 0
20 | 0 | 185.7983 | 1035.7427 | 1052.2756 | 79.8301 | 0
21 | 0 | 191.0348 | 1193.6079 | 1208.7986 | 80.907 | 0
22 | 0 | 211.371 | 1360.696 | 1377.0154 | 81.1702 | 0
23 | 0 | 254.8896 | 1541.9433 | 1562.8685 | 80.6137 | 0
24 | 0 | 348.4933 | 1738.0726 | 1772.6658 | 78.6622 | 0
25 | 0 | 574.8368 | 1851.7157 | 1938.8885 | 72.7538 | 0
26 | 0 | 517.9693 | 1700.6667 | 1777.7962 | 73.0609 | 0
27 | 0 | 358.6786 | 1953.9736 | 1986.6211 | 79.5984 | 0
28 | 0 | 367.591 | 2251.7435 | 2281.5503 | 80.7284 | 0
29 | 0 | 431.1024 | 2538.7408 | 2575.0833 | 80.3626 | 0
30 | 0 | 512.7472 | 2854.4846 | 2900.171 | 79.8166 | 0
31 | 0 | 631.2706 | 3204.0382 | 3265.6337 | 78.8541 | 0
32 | 0 | 790.62 | 3600.3221 | 3686.1089 | 77.6146 | 0
33 | 0 | 1006.903 | 4058.5039 | 4181.5437 | 76.0664 | 0
34 | 0 | 1306.5272 | 4595.5919 | 4777.7064 | 74.1295 | 0
35 | 0 | 1733.0079 | 5230.8761 | 5510.4792 | 71.6698 | 0
36 | 0 | 2359.4085 | 5982.5878 | 6431.0314 | 68.4768 | 0
37 | 0 | 3311.2945 | 6854.3933 | 7612.3175 | 64.2152 | 0
38 | 0 | 4803.7313 | 7790.7162 | 9152.655 | 58.3421 | 0
39 | 0 | 7172.3108 | 8543.3324 | 11154.8451 | 49.9858 | 0
40 | 0 | 10733.6377 | 8350.7737 | 13599.5 | 37.8829 | 0
41 | 0 | 14904.9392 | 5699.8865 | 15957.6289 | 20.9277 | 0
42 | 0 | 16910.6251 | 77.8322 | 16910.8042 | 0.26371 | 0
43 | 0 | 14838.1999 | -5269.1299 | 15745.9806 | -19.5502 | 0
44 | 0 | 11098.6825 | -7726.8163 | 13523.4775 | -34.8453 | 0
45 | 0 | 7963.7901 | -8106.7314 | 11364.0243 | -45.5096 | 0
46 | 0 | 5808.8691 | -7664.6188 | 9617.1379 | -52.8422 | 0
47 | 0 | 4381.8965 | -7009.4093 | 8266.3677 | -57.9886 | 0
48 | 0 | 3423.6155 | -6358.1178 | 7221.2745 | -61.6991 | 0
49 | 0 | 2761.8824 | -5773.8747 | 6400.4393 | -64.4363 | 0
50 | 0 | 2291.5892 | -5266.8122 | 5743.7524 | -66.4861 | 0

## PQ26f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.4259 | 29.3925 | 33.6709 | 60.8015 | 335.7145
2 | 0.3912 | 14.0064 | 51.2888 | 53.1669 | 74.7256 | 2.5903
3 | 0.20141 | 28.9873 | 75.1267 | 80.5251 | 68.9012 | 0.89378
4 | 0.26191 | 100.9339 | -57.8922 | 116.3579 | -29.8371 | 1.0082
5 | 0.75389 | 77.7603 | 51.3011 | 93.1583 | 33.4142 | 2.0533
6 | 0.12582 | 201.2502 | 173.9403 | 266.0016 | 40.8368 | 0.26665
7 | 0.42868 | 180.999 | 94.0966 | 203.9971 | 27.4687 | 1.3518
8 | 0.13985 | 130.3785 | 39.1836 | 136.1393 | 16.7275 | 0.56962
9 | 0.11776 | 84.3574 | -0.58342 | 84.3595 | -0.39625 | 0.30274
10 | 0.1694 | 240.3133 | 224.62 | 328.9448 | 43.0668 | 0.35326
11 | 0.3478 | 369.1867 | 140.3267 | 394.9562 | 20.8116 | 0.64642
12 | 0.088841 | 100.1253 | -157.2181 | 186.3937 | -57.5087 | 0.20681
13 | 0.33982 | 342.709 | 58.2222 | 347.6195 | 9.6418 | 0.68089
14 | 0.15961 | 252.9068 | -31.9088 | 254.9118 | -7.1909 | 0.46837
15 | 0.16182 | 112.5164 | 133.4336 | 174.5407 | 49.8611 | 0.53534
16 | 0.15563 | 65.8494 | 142.5955 | 157.0657 | 65.2129 | 0.6088
17 | 0.49786 | 57.0178 | 77.9583 | 96.5843 | 53.8187 | 1.5187
18 | 0.12428 | 129.0425 | 36.9967 | 134.2413 | 15.9977 | 0.3437
19 | 0.48888 | 154.8027 | 63.5745 | 167.3487 | 22.327 | 1.0048
20 | 0.15454 | 189.7195 | -60.2902 | 199.0688 | -17.6295 | 0.33547
21 | 0.10948 | 60.0497 | -75.4254 | 96.4104 | -51.475 | 0.17949
22 | 0.12447 | 215.3777 | 3.6589 | 215.4088 | 0.97327 | 0.17933
23 | 0.44233 | 113.8386 | -12.9011 | 114.5673 | -6.4656 | 0.4957
24 | 0.11496 | 121.3522 | 52.5786 | 132.253 | 23.4258 | 0.11764
25 | 0.38365 | 147.5182 | 87.0774 | 171.3012 | 30.5526 | 0.37477
26 | 0.11802 | 259.6478 | 161.6013 | 305.83 | 31.8976 | 0.1578
27 | 0.11102 | 500.478 | -42.1595 | 502.2506 | -4.8151 | 0.11078
28 | 0.19116 | 532.9311 | -1024.0217 | 1154.3985 | -62.5062 | 0.1592
29 | 0.46004 | 337.577 | -582.81 | 673.5174 | -59.9196 | 0.32068
30 | 0.12337 | 73.7195 | -234.097 | 245.4302 | -72.5203 | 0.083545
31 | 0.34945 | 27.0866 | -122.6916 | 125.646 | -77.5505 | 0.21976
32 | 0.11431 | 61.3204 | -44.3261 | 75.6637 | -35.8617 | 0.10399
33 | 0.099623 | 87.8773 | 18.7056 | 89.8461 | 12.0167 | 0.055392
34 | 0.1097 | 62.1961 | 44.3235 | 76.3736 | 35.4752 | 0.069844
35 | 0.28659 | 78.8743 | 87.7122 | 117.9601 | 48.0369 | 0.15231
36 | 0.11845 | 117.6851 | -276.0554 | 300.0939 | -66.911 | 0.045676
37 | 0.27586 | 70.6931 | 91.5445 | 115.6629 | 52.3237 | 0.10305
38 | 0.15572 | 616.8477 | -674.3084 | 913.8888 | -47.5482 | 0.083528
39 | 0.11401 | 286.5412 | -647.5224 | 708.0898 | -66.1297 | 0.034269
40 | 0.11483 | 429.0119 | -293.3856 | 519.7368 | -34.3668 | 0.052655
41 | 0.26696 | 978.0419 | 179.3256 | 994.3459 | 10.3899 | 0.079297
42 | 0.10191 | 569.7334 | -27.7549 | 570.4091 | -2.789 | 0.024698
43 | 0.24598 | 1123.3309 | -118.0727 | 1129.5191 | -6.0003 | 0.04946
44 | 0.11531 | 232.108 | -418.1193 | 478.2237 | -60.9643 | 0.052083
45 | 0.10197 | 102.7792 | -210.4465 | 234.2035 | -63.9697 | 0.024358
46 | 0.10988 | 173.5247 | 230.3252 | 288.3757 | 53.006 | 0.056789
47 | 0.24224 | 946.4595 | 130.8733 | 955.465 | 7.8727 | 0.069785
48 | 0.10495 | 487.3945 | 223.0616 | 536.013 | 24.5917 | 0.029942
49 | 0.22719 | 654.2285 | 17.9694 | 654.4752 | 1.5733 | 0.082359
50 | 0.1222 | 317.0576 | 204.8038 | 377.4522 | 32.8605 | 0.093308

## PQ26f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | 219.0815 | 223.422 | 78.6877 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ26f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6553 | 157.6735 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0958 | 205.8012 | 205.8245 | 89.1382 | 0
3 | 0 | 5.103 | 332.7894 | 332.8285 | 89.1215 | 0
4 | 0 | 16.0987 | 516.9723 | 517.2228 | 88.2164 | 0
5 | 0 | 160.8586 | 921.0989 | 935.0394 | 80.0939 | 0
6 | 0 | 1082.8277 | 249.3075 | 1111.1571 | 12.9657 | 0
7 | 0 | 406.0567 | 204.2416 | 454.5291 | 26.7018 | 0
8 | 0 | 323.3235 | 390.2012 | 506.7495 | 50.3546 | 0
9 | 0 | 353.0105 | 531.4302 | 637.9925 | 56.4053 | 0
10 | 0 | 446.7377 | 641.9418 | 782.0894 | 55.1653 | 0
11 | 0 | 605.1612 | 696.2499 | 922.488 | 49.0037 | 0
12 | 0 | 796.0437 | 623.4897 | 1011.1503 | 38.0693 | 0
13 | 0 | 870.9267 | 396.2341 | 956.8254 | 24.4635 | 0
14 | 0 | 723.8182 | 201.0219 | 751.2141 | 15.5213 | 0
15 | 0 | 507.6485 | 181.2894 | 539.0481 | 19.6525 | 0
16 | 0 | 348.195 | 270.4497 | 440.8887 | 37.8372 | 0
17 | 0 | 251.8176 | 393.8941 | 467.509 | 57.4091 | 0
18 | 0 | 197.0434 | 522.8711 | 558.7668 | 69.3511 | 0
19 | 0 | 167.8632 | 650.5323 | 671.841 | 75.531 | 0
20 | 0 | 155.4243 | 777.1884 | 792.5771 | 78.691 | 0
21 | 0 | 155.7958 | 905.4013 | 918.7077 | 80.2365 | 0
22 | 0 | 169.0639 | 1038.7815 | 1052.4493 | 80.756 | 0
23 | 0 | 201.7001 | 1181.2521 | 1198.3486 | 80.3101 | 0
24 | 0 | 276.093 | 1333.1068 | 1361.3968 | 78.2992 | 0
25 | 0 | 462.8174 | 1411.7353 | 1485.6637 | 71.849 | 0
26 | 0 | 408.2493 | 1256.8063 | 1321.4498 | 72.0046 | 0
27 | 0 | 260.089 | 1442.0336 | 1465.3011 | 79.7759 | 0
28 | 0 | 252.8374 | 1658.7296 | 1677.8887 | 81.3332 | 0
29 | 0 | 287.257 | 1857.5989 | 1879.6782 | 81.2095 | 0
30 | 0 | 330.2404 | 2068.5502 | 2094.7455 | 80.9294 | 0
31 | 0 | 393.4112 | 2293.4208 | 2326.9189 | 80.2663 | 0
32 | 0 | 474.9862 | 2538.9232 | 2582.9717 | 79.4035 | 0
33 | 0 | 579.7333 | 2812.0032 | 2871.1414 | 78.3509 | 0
34 | 0 | 715.4452 | 3119.8694 | 3200.8509 | 77.0843 | 0
35 | 0 | 893.9413 | 3470.6245 | 3583.9037 | 75.5561 | 0
36 | 0 | 1133.0518 | 3873.418 | 4035.737 | 73.6948 | 0
37 | 0 | 1460.2043 | 4337.8337 | 4577.0075 | 71.3957 | 0
38 | 0 | 1918.3746 | 4871.4595 | 5235.5782 | 68.5055 | 0
39 | 0 | 2575.6492 | 5472.8126 | 6048.607 | 64.7971 | 0
40 | 0 | 3539.0964 | 6112.0331 | 7062.7298 | 59.9275 | 0
41 | 0 | 4965.4723 | 6683.0169 | 8325.781 | 53.3877 | 0
42 | 0 | 7028.8604 | 6899.4373 | 9849.219 | 44.4676 | 0
43 | 0 | 9711.3733 | 6159.5384 | 11500.0298 | 32.3853 | 0
44 | 0 | 12273.9702 | 3733.7013 | 12829.2973 | 16.9196 | 0
45 | 0 | 13174.6381 | -107.1475 | 13175.0738 | -0.46597 | 0
46 | 0 | 11834.7552 | -3575.0607 | 12362.9482 | -16.8086 | 0
47 | 0 | 9473.69 | -5464.9797 | 10936.9467 | -29.9789 | 0
48 | 0 | 7277.6516 | -6051.3316 | 9464.8205 | -39.7434 | 0
49 | 0 | 5606.0947 | -5969.949 | 8189.5415 | -46.8003 | 0
50 | 0 | 4409.8504 | -5626.438 | 7148.6771 | -51.9116 | 0

## PQ27f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.4259 | 29.3925 | 33.6709 | 60.8015 | 336.0578
2 | 0.3912 | 14.0064 | 51.2888 | 53.1669 | 74.7256 | 2.5903
3 | 0.20141 | 28.9873 | 75.1267 | 80.5251 | 68.9012 | 0.89378
4 | 0.26191 | 100.9339 | -57.8922 | 116.3579 | -29.8371 | 1.0082
5 | 0.75389 | 77.7603 | 51.3011 | 93.1583 | 33.4142 | 2.0533
6 | 0.12582 | 201.2502 | 173.9403 | 266.0016 | 40.8368 | 0.26665
7 | 0.42868 | 180.999 | 94.0966 | 203.9971 | 27.4687 | 1.3518
8 | 0.13985 | 130.3785 | 39.1836 | 136.1393 | 16.7275 | 0.56962
9 | 0.11776 | 84.3574 | -0.58342 | 84.3595 | -0.39625 | 0.30274
10 | 0.1694 | 240.3133 | 224.62 | 328.9448 | 43.0668 | 0.35326
11 | 0.3478 | 369.1867 | 140.3267 | 394.9562 | 20.8116 | 0.64642
12 | 0.088841 | 100.1253 | -157.2181 | 186.3937 | -57.5087 | 0.20681
13 | 0.33982 | 342.709 | 58.2222 | 347.6195 | 9.6418 | 0.68089
14 | 0.15961 | 252.9068 | -31.9088 | 254.9118 | -7.1909 | 0.46837
15 | 0.16182 | 112.5164 | 133.4336 | 174.5407 | 49.8611 | 0.53534
16 | 0.15563 | 65.8494 | 142.5955 | 157.0657 | 65.2129 | 0.6088
17 | 0.49786 | 57.0178 | 77.9583 | 96.5843 | 53.8187 | 1.5187
18 | 0.12428 | 129.0425 | 36.9967 | 134.2413 | 15.9977 | 0.3437
19 | 0.48888 | 154.8027 | 63.5745 | 167.3487 | 22.327 | 1.0048
20 | 0.15454 | 189.7195 | -60.2902 | 199.0688 | -17.6295 | 0.33547
21 | 0.10948 | 60.0497 | -75.4254 | 96.4104 | -51.475 | 0.17949
22 | 0.12447 | 215.3777 | 3.6589 | 215.4088 | 0.97327 | 0.17933
23 | 0.44233 | 113.8386 | -12.9011 | 114.5673 | -6.4656 | 0.4957
24 | 0.11496 | 121.3522 | 52.5786 | 132.253 | 23.4258 | 0.11764
25 | 0.38365 | 147.5182 | 87.0774 | 171.3012 | 30.5526 | 0.37477
26 | 0.11802 | 259.6478 | 161.6013 | 305.83 | 31.8976 | 0.1578
27 | 0.11102 | 500.478 | -42.1595 | 502.2506 | -4.8151 | 0.11078
28 | 0.19116 | 532.9311 | -1024.0217 | 1154.3985 | -62.5062 | 0.1592
29 | 0.46004 | 337.577 | -582.81 | 673.5174 | -59.9196 | 0.32068
30 | 0.12337 | 73.7195 | -234.097 | 245.4302 | -72.5203 | 0.083545
31 | 0.34945 | 27.0866 | -122.6916 | 125.646 | -77.5505 | 0.21976
32 | 0.11431 | 61.3204 | -44.3261 | 75.6637 | -35.8617 | 0.10399
33 | 0.099623 | 87.8773 | 18.7056 | 89.8461 | 12.0167 | 0.055392
34 | 0.1097 | 62.1961 | 44.3235 | 76.3736 | 35.4752 | 0.069844
35 | 0.28659 | 78.8743 | 87.7122 | 117.9601 | 48.0369 | 0.15231
36 | 0.11845 | 117.6851 | -276.0554 | 300.0939 | -66.911 | 0.045676
37 | 0.27586 | 70.6931 | 91.5445 | 115.6629 | 52.3237 | 0.10305
38 | 0.15572 | 616.8477 | -674.3084 | 913.8888 | -47.5482 | 0.083528
39 | 0.11401 | 286.5412 | -647.5224 | 708.0898 | -66.1297 | 0.034269
40 | 0.11483 | 429.0119 | -293.3856 | 519.7368 | -34.3668 | 0.052655
41 | 0.26696 | 978.0419 | 179.3256 | 994.3459 | 10.3899 | 0.079297
42 | 0.10191 | 569.7334 | -27.7549 | 570.4091 | -2.789 | 0.024698
43 | 0.24598 | 1123.3309 | -118.0727 | 1129.5191 | -6.0003 | 0.04946
44 | 0.11531 | 232.108 | -418.1193 | 478.2237 | -60.9643 | 0.052083
45 | 0.10197 | 102.7792 | -210.4465 | 234.2035 | -63.9697 | 0.024358
46 | 0.10988 | 173.5247 | 230.3252 | 288.3757 | 53.006 | 0.056789
47 | 0.24224 | 946.4595 | 130.8733 | 955.465 | 7.8727 | 0.069785
48 | 0.10495 | 487.3945 | 223.0616 | 536.013 | 24.5917 | 0.029942
49 | 0.22719 | 654.2285 | 17.9694 | 654.4752 | 1.5733 | 0.082359
50 | 0.1222 | 317.0576 | 204.8038 | 377.4522 | 32.8605 | 0.093308

## PQ27f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | 219.0815 | 223.422 | 78.6877 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ27f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6553 | 157.6735 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0958 | 205.8012 | 205.8245 | 89.1382 | 0
3 | 0 | 5.103 | 332.7894 | 332.8285 | 89.1215 | 0
4 | 0 | 16.0987 | 516.9723 | 517.2228 | 88.2164 | 0
5 | 0 | 160.8586 | 921.0989 | 935.0394 | 80.0939 | 0
6 | 0 | 1082.8277 | 249.3075 | 1111.1571 | 12.9657 | 0
7 | 0 | 406.0567 | 204.2416 | 454.5291 | 26.7018 | 0
8 | 0 | 323.3235 | 390.2012 | 506.7495 | 50.3546 | 0
9 | 0 | 353.0105 | 531.4302 | 637.9925 | 56.4053 | 0
10 | 0 | 446.7377 | 641.9418 | 782.0894 | 55.1653 | 0
11 | 0 | 605.1612 | 696.2499 | 922.488 | 49.0037 | 0
12 | 0 | 796.0437 | 623.4897 | 1011.1503 | 38.0693 | 0
13 | 0 | 870.9267 | 396.2341 | 956.8254 | 24.4635 | 0
14 | 0 | 723.8182 | 201.0219 | 751.2141 | 15.5213 | 0
15 | 0 | 507.6485 | 181.2894 | 539.0481 | 19.6525 | 0
16 | 0 | 348.195 | 270.4497 | 440.8887 | 37.8372 | 0
17 | 0 | 251.8176 | 393.8941 | 467.509 | 57.4091 | 0
18 | 0 | 197.0434 | 522.8711 | 558.7668 | 69.3511 | 0
19 | 0 | 167.8632 | 650.5323 | 671.841 | 75.531 | 0
20 | 0 | 155.4243 | 777.1884 | 792.5771 | 78.691 | 0
21 | 0 | 155.7958 | 905.4013 | 918.7077 | 80.2365 | 0
22 | 0 | 169.0639 | 1038.7815 | 1052.4493 | 80.756 | 0
23 | 0 | 201.7001 | 1181.2521 | 1198.3486 | 80.3101 | 0
24 | 0 | 276.093 | 1333.1068 | 1361.3968 | 78.2992 | 0
25 | 0 | 462.8174 | 1411.7353 | 1485.6637 | 71.849 | 0
26 | 0 | 408.2493 | 1256.8063 | 1321.4498 | 72.0046 | 0
27 | 0 | 260.089 | 1442.0336 | 1465.3011 | 79.7759 | 0
28 | 0 | 252.8374 | 1658.7296 | 1677.8887 | 81.3332 | 0
29 | 0 | 287.257 | 1857.5989 | 1879.6782 | 81.2095 | 0
30 | 0 | 330.2404 | 2068.5502 | 2094.7455 | 80.9294 | 0
31 | 0 | 393.4112 | 2293.4208 | 2326.9189 | 80.2663 | 0
32 | 0 | 474.9862 | 2538.9232 | 2582.9717 | 79.4035 | 0
33 | 0 | 579.7333 | 2812.0032 | 2871.1414 | 78.3509 | 0
34 | 0 | 715.4452 | 3119.8694 | 3200.8509 | 77.0843 | 0
35 | 0 | 893.9413 | 3470.6245 | 3583.9037 | 75.5561 | 0
36 | 0 | 1133.0518 | 3873.418 | 4035.737 | 73.6948 | 0
37 | 0 | 1460.2043 | 4337.8337 | 4577.0075 | 71.3957 | 0
38 | 0 | 1918.3746 | 4871.4595 | 5235.5782 | 68.5055 | 0
39 | 0 | 2575.6492 | 5472.8126 | 6048.607 | 64.7971 | 0
40 | 0 | 3539.0964 | 6112.0331 | 7062.7298 | 59.9275 | 0
41 | 0 | 4965.4723 | 6683.0169 | 8325.781 | 53.3877 | 0
42 | 0 | 7028.8604 | 6899.4373 | 9849.219 | 44.4676 | 0
43 | 0 | 9711.3733 | 6159.5384 | 11500.0298 | 32.3853 | 0
44 | 0 | 12273.9702 | 3733.7013 | 12829.2973 | 16.9196 | 0
45 | 0 | 13174.6381 | -107.1475 | 13175.0738 | -0.46597 | 0
46 | 0 | 11834.7552 | -3575.0607 | 12362.9482 | -16.8086 | 0
47 | 0 | 9473.69 | -5464.9797 | 10936.9467 | -29.9789 | 0
48 | 0 | 7277.6516 | -6051.3316 | 9464.8205 | -39.7434 | 0
49 | 0 | 5606.0947 | -5969.949 | 8189.5415 | -46.8003 | 0
50 | 0 | 4409.8504 | -5626.438 | 7148.6771 | -51.9116 | 0

## PQ28f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.4259 | 29.3925 | 33.6709 | 60.8015 | 335.7145
2 | 0.3912 | 14.0064 | 51.2888 | 53.1669 | 74.7256 | 2.5903
3 | 0.20141 | 28.9873 | 75.1267 | 80.5251 | 68.9012 | 0.89378
4 | 0.26191 | 100.9339 | -57.8922 | 116.3579 | -29.8371 | 1.0082
5 | 0.75389 | 77.7603 | 51.3011 | 93.1583 | 33.4142 | 2.0533
6 | 0.12582 | 201.2502 | 173.9403 | 266.0016 | 40.8368 | 0.26665
7 | 0.42868 | 180.999 | 94.0966 | 203.9971 | 27.4687 | 1.3518
8 | 0.13985 | 130.3785 | 39.1836 | 136.1393 | 16.7275 | 0.56962
9 | 0.11776 | 84.3574 | -0.58342 | 84.3595 | -0.39625 | 0.30274
10 | 0.1694 | 240.3133 | 224.62 | 328.9448 | 43.0668 | 0.35326
11 | 0.3478 | 369.1867 | 140.3267 | 394.9562 | 20.8116 | 0.64642
12 | 0.088841 | 100.1253 | -157.2181 | 186.3937 | -57.5087 | 0.20681
13 | 0.33982 | 342.709 | 58.2222 | 347.6195 | 9.6418 | 0.68089
14 | 0.15961 | 252.9068 | -31.9088 | 254.9118 | -7.1909 | 0.46837
15 | 0.16182 | 112.5164 | 133.4336 | 174.5407 | 49.8611 | 0.53534
16 | 0.15563 | 65.8494 | 142.5955 | 157.0657 | 65.2129 | 0.6088
17 | 0.49786 | 57.0178 | 77.9583 | 96.5843 | 53.8187 | 1.5187
18 | 0.12428 | 129.0425 | 36.9967 | 134.2413 | 15.9977 | 0.3437
19 | 0.48888 | 154.8027 | 63.5745 | 167.3487 | 22.327 | 1.0048
20 | 0.15454 | 189.7195 | -60.2902 | 199.0688 | -17.6295 | 0.33547
21 | 0.10948 | 60.0497 | -75.4254 | 96.4104 | -51.475 | 0.17949
22 | 0.12447 | 215.3777 | 3.6589 | 215.4088 | 0.97327 | 0.17933
23 | 0.44233 | 113.8386 | -12.9011 | 114.5673 | -6.4656 | 0.4957
24 | 0.11496 | 121.3522 | 52.5786 | 132.253 | 23.4258 | 0.11764
25 | 0.38365 | 147.5182 | 87.0774 | 171.3012 | 30.5526 | 0.37477
26 | 0.11802 | 259.6478 | 161.6013 | 305.83 | 31.8976 | 0.1578
27 | 0.11102 | 500.478 | -42.1595 | 502.2506 | -4.8151 | 0.11078
28 | 0.19116 | 532.9311 | -1024.0217 | 1154.3985 | -62.5062 | 0.1592
29 | 0.46004 | 337.577 | -582.81 | 673.5174 | -59.9196 | 0.32068
30 | 0.12337 | 73.7195 | -234.097 | 245.4302 | -72.5203 | 0.083545
31 | 0.34945 | 27.0866 | -122.6916 | 125.646 | -77.5505 | 0.21976
32 | 0.11431 | 61.3204 | -44.3261 | 75.6637 | -35.8617 | 0.10399
33 | 0.099623 | 87.8773 | 18.7056 | 89.8461 | 12.0167 | 0.055392
34 | 0.1097 | 62.1961 | 44.3235 | 76.3736 | 35.4752 | 0.069844
35 | 0.28659 | 78.8743 | 87.7122 | 117.9601 | 48.0369 | 0.15231
36 | 0.11845 | 117.6851 | -276.0554 | 300.0939 | -66.911 | 0.045676
37 | 0.27586 | 70.6931 | 91.5445 | 115.6629 | 52.3237 | 0.10305
38 | 0.15572 | 616.8477 | -674.3084 | 913.8888 | -47.5482 | 0.083528
39 | 0.11401 | 286.5412 | -647.5224 | 708.0898 | -66.1297 | 0.034269
40 | 0.11483 | 429.0119 | -293.3856 | 519.7368 | -34.3668 | 0.052655
41 | 0.26696 | 978.0419 | 179.3256 | 994.3459 | 10.3899 | 0.079297
42 | 0.10191 | 569.7334 | -27.7549 | 570.4091 | -2.789 | 0.024698
43 | 0.24598 | 1123.3309 | -118.0727 | 1129.5191 | -6.0003 | 0.04946
44 | 0.11531 | 232.108 | -418.1193 | 478.2237 | -60.9643 | 0.052083
45 | 0.10197 | 102.7792 | -210.4465 | 234.2035 | -63.9697 | 0.024358
46 | 0.10988 | 173.5247 | 230.3252 | 288.3757 | 53.006 | 0.056789
47 | 0.24224 | 946.4595 | 130.8733 | 955.465 | 7.8727 | 0.069785
48 | 0.10495 | 487.3945 | 223.0616 | 536.013 | 24.5917 | 0.029942
49 | 0.22719 | 654.2285 | 17.9694 | 654.4752 | 1.5733 | 0.082359
50 | 0.1222 | 317.0576 | 204.8038 | 377.4522 | 32.8605 | 0.093308

## PQ28f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | 219.0815 | 223.422 | 78.6877 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ28f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6553 | 157.6735 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0958 | 205.8012 | 205.8245 | 89.1382 | 0
3 | 0 | 5.103 | 332.7894 | 332.8285 | 89.1215 | 0
4 | 0 | 16.0987 | 516.9723 | 517.2228 | 88.2164 | 0
5 | 0 | 160.8586 | 921.0989 | 935.0394 | 80.0939 | 0
6 | 0 | 1082.8277 | 249.3075 | 1111.1571 | 12.9657 | 0
7 | 0 | 406.0567 | 204.2416 | 454.5291 | 26.7018 | 0
8 | 0 | 323.3235 | 390.2012 | 506.7495 | 50.3546 | 0
9 | 0 | 353.0105 | 531.4302 | 637.9925 | 56.4053 | 0
10 | 0 | 446.7377 | 641.9418 | 782.0894 | 55.1653 | 0
11 | 0 | 605.1612 | 696.2499 | 922.488 | 49.0037 | 0
12 | 0 | 796.0437 | 623.4897 | 1011.1503 | 38.0693 | 0
13 | 0 | 870.9267 | 396.2341 | 956.8254 | 24.4635 | 0
14 | 0 | 723.8182 | 201.0219 | 751.2141 | 15.5213 | 0
15 | 0 | 507.6485 | 181.2894 | 539.0481 | 19.6525 | 0
16 | 0 | 348.195 | 270.4497 | 440.8887 | 37.8372 | 0
17 | 0 | 251.8176 | 393.8941 | 467.509 | 57.4091 | 0
18 | 0 | 197.0434 | 522.8711 | 558.7668 | 69.3511 | 0
19 | 0 | 167.8632 | 650.5323 | 671.841 | 75.531 | 0
20 | 0 | 155.4243 | 777.1884 | 792.5771 | 78.691 | 0
21 | 0 | 155.7958 | 905.4013 | 918.7077 | 80.2365 | 0
22 | 0 | 169.0639 | 1038.7815 | 1052.4493 | 80.756 | 0
23 | 0 | 201.7001 | 1181.2521 | 1198.3486 | 80.3101 | 0
24 | 0 | 276.093 | 1333.1068 | 1361.3968 | 78.2992 | 0
25 | 0 | 462.8174 | 1411.7353 | 1485.6637 | 71.849 | 0
26 | 0 | 408.2493 | 1256.8063 | 1321.4498 | 72.0046 | 0
27 | 0 | 260.089 | 1442.0336 | 1465.3011 | 79.7759 | 0
28 | 0 | 252.8374 | 1658.7296 | 1677.8887 | 81.3332 | 0
29 | 0 | 287.257 | 1857.5989 | 1879.6782 | 81.2095 | 0
30 | 0 | 330.2404 | 2068.5502 | 2094.7455 | 80.9294 | 0
31 | 0 | 393.4112 | 2293.4208 | 2326.9189 | 80.2663 | 0
32 | 0 | 474.9862 | 2538.9232 | 2582.9717 | 79.4035 | 0
33 | 0 | 579.7333 | 2812.0032 | 2871.1414 | 78.3509 | 0
34 | 0 | 715.4452 | 3119.8694 | 3200.8509 | 77.0843 | 0
35 | 0 | 893.9413 | 3470.6245 | 3583.9037 | 75.5561 | 0
36 | 0 | 1133.0518 | 3873.418 | 4035.737 | 73.6948 | 0
37 | 0 | 1460.2043 | 4337.8337 | 4577.0075 | 71.3957 | 0
38 | 0 | 1918.3746 | 4871.4595 | 5235.5782 | 68.5055 | 0
39 | 0 | 2575.6492 | 5472.8126 | 6048.607 | 64.7971 | 0
40 | 0 | 3539.0964 | 6112.0331 | 7062.7298 | 59.9275 | 0
41 | 0 | 4965.4723 | 6683.0169 | 8325.781 | 53.3877 | 0
42 | 0 | 7028.8604 | 6899.4373 | 9849.219 | 44.4676 | 0
43 | 0 | 9711.3733 | 6159.5384 | 11500.0298 | 32.3853 | 0
44 | 0 | 12273.9702 | 3733.7013 | 12829.2973 | 16.9196 | 0
45 | 0 | 13174.6381 | -107.1475 | 13175.0738 | -0.46597 | 0
46 | 0 | 11834.7552 | -3575.0607 | 12362.9482 | -16.8086 | 0
47 | 0 | 9473.69 | -5464.9797 | 10936.9467 | -29.9789 | 0
48 | 0 | 7277.6516 | -6051.3316 | 9464.8205 | -39.7434 | 0
49 | 0 | 5606.0947 | -5969.949 | 8189.5415 | -46.8003 | 0
50 | 0 | 4409.8504 | -5626.438 | 7148.6771 | -51.9116 | 0

## PQ30f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.4259 | 29.3925 | 33.6709 | 60.8015 | 289.8277
2 | 0.38937 | 14.0064 | 51.2888 | 53.1669 | 74.7256 | 2.5573
3 | 0.20141 | 28.9873 | 75.1267 | 80.5251 | 68.9012 | 0.89378
4 | 0.25963 | 100.9339 | -57.8922 | 116.3579 | -29.8371 | 0.98021
5 | 0.75389 | 77.7603 | 51.3011 | 93.1583 | 33.4142 | 2.0533
6 | 0.12582 | 201.2502 | 173.9403 | 266.0016 | 40.8368 | 0.26665
7 | 0.44481 | 180.999 | 94.0966 | 203.9971 | 27.4687 | 1.4072
8 | 0.16697 | 112.1323 | 114.5611 | 160.3056 | 45.6138 | 0.66619
9 | 0.11776 | 84.3574 | -0.58342 | 84.3595 | -0.39625 | 0.30274
10 | 0.18074 | 240.3133 | 224.62 | 328.9448 | 43.0668 | 0.37932
11 | 0.37029 | 369.1867 | 140.3267 | 394.9562 | 20.8116 | 0.69377
12 | 0.092855 | 100.1253 | -157.2181 | 186.3937 | -57.5087 | 0.23511
13 | 0.36607 | 342.709 | 58.2222 | 347.6195 | 9.6418 | 0.74374
14 | 0.1673 | 252.9068 | -31.9088 | 254.9118 | -7.1909 | 0.49519
15 | 0.15663 | 66.4669 | 105.6117 | 124.7866 | 57.8157 | 0.56458
16 | 0.1668 | 66.9342 | 143.3264 | 158.1855 | 64.9672 | 0.66906
17 | 0.50305 | 57.0178 | 77.9583 | 96.5843 | 53.8187 | 1.573
18 | 0.12184 | 129.0425 | 36.9967 | 134.2413 | 15.9977 | 0.32344
19 | 0.49294 | 154.8027 | 63.5745 | 167.3487 | 22.327 | 1.0318
20 | 0.15454 | 189.7195 | -60.2902 | 199.0688 | -17.6295 | 0.33547
21 | 0.10948 | 60.0497 | -75.4254 | 96.4104 | -51.475 | 0.17949
22 | 0.1252 | 215.3777 | 3.6589 | 215.4088 | 0.97327 | 0.18357
23 | 0.44258 | 113.8386 | -12.9011 | 114.5673 | -6.4656 | 0.49847
24 | 0.11496 | 121.3522 | 52.5786 | 132.253 | 23.4258 | 0.11764
25 | 0.38609 | 147.5182 | 87.0774 | 171.3012 | 30.5526 | 0.39137
26 | 0.12343 | 259.6478 | 161.6013 | 305.83 | 31.8976 | 0.17658
27 | 0.10961 | 500.478 | -42.1595 | 502.2506 | -4.8151 | 0.1071
28 | 0.19475 | 532.9311 | -1024.0217 | 1154.3985 | -62.5062 | 0.16555
29 | 0.45894 | 337.577 | -582.81 | 673.5174 | -59.9196 | 0.31799
30 | 0.12316 | 73.7195 | -234.097 | 245.4302 | -72.5203 | 0.082324
31 | 0.3507 | 27.0866 | -122.6914 | 125.6458 | -77.5505 | 0.23307
32 | 0.11459 | 61.3204 | -44.3261 | 75.6637 | -35.8617 | 0.10886
33 | 0.099463 | 41.4158 | 16.6369 | 44.6324 | 21.8856 | 0.052698
34 | 0.11252 | 86.7165 | 278.252 | 291.4514 | 72.6905 | 0.089251
35 | 0.28553 | 78.8743 | 87.7122 | 117.9601 | 48.0369 | 0.14124
36 | 0.11845 | 117.6851 | -276.0554 | 300.0939 | -66.911 | 0.045676
37 | 0.28282 | 1033.5497 | 314.4695 | 1080.3315 | 16.923 | 0.10538
38 | 0.14922 | 182.1392 | -772.1218 | 793.3138 | -76.7269 | 0.075541
39 | 0.11401 | 286.5412 | -647.5224 | 708.0898 | -66.1297 | 0.034269
40 | 0.11938 | 429.0119 | -293.3856 | 519.7368 | -34.3668 | 0.063857
41 | 0.25988 | 84.3849 | -252.5676 | 266.2916 | -71.5251 | 0.064203
42 | 0.10087 | 44.2231 | -92.3539 | 102.3959 | -64.4129 | 0.019549
43 | 0.24255 | 143.1969 | -204.2159 | 249.4183 | -54.9617 | 0.040389
44 | 0.10802 | 74.8942 | -429.1848 | 435.6704 | -80.1014 | 0.032049
45 | 0.10064 | 102.7792 | -210.4465 | 234.2035 | -63.9697 | 0.017225
46 | 0.10475 | 173.5247 | 230.3252 | 288.3757 | 53.006 | 0.034364
47 | 0.22443 | 946.4595 | 130.8733 | 955.465 | 7.8727 | 0.047709
48 | 0.10161 | 430.0715 | 228.8613 | 487.1745 | 28.0195 | 0.021981
49 | 0.21382 | 654.2285 | 17.9694 | 654.4752 | 1.5733 | 0.057739
50 | 0.11144 | 317.0576 | 204.8038 | 377.4522 | 32.8605 | 0.057209

## PQ30f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ30f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6553 | 157.6735 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0958 | 205.8012 | 205.8245 | 89.1382 | 0
3 | 0 | 5.103 | 332.7894 | 332.8285 | 89.1215 | 0
4 | 0 | 16.0987 | 516.9723 | 517.2228 | 88.2164 | 0
5 | 0 | 160.8586 | 921.0989 | 935.0394 | 80.0939 | 0
6 | 0 | 1082.8277 | 249.3075 | 1111.1571 | 12.9657 | 0
7 | 0 | 406.0567 | 204.2416 | 454.5291 | 26.7018 | 0
8 | 0 | 323.3235 | 390.2012 | 506.7495 | 50.3546 | 0
9 | 0 | 353.0105 | 531.4302 | 637.9925 | 56.4053 | 0
10 | 0 | 446.7377 | 641.9418 | 782.0894 | 55.1653 | 0
11 | 0 | 605.1612 | 696.2499 | 922.488 | 49.0037 | 0
12 | 0 | 796.0437 | 623.4897 | 1011.1503 | 38.0693 | 0
13 | 0 | 870.9267 | 396.2341 | 956.8254 | 24.4635 | 0
14 | 0 | 723.8182 | 201.0219 | 751.2141 | 15.5213 | 0
15 | 0 | 507.6485 | 181.2894 | 539.0481 | 19.6525 | 0
16 | 0 | 348.195 | 270.4497 | 440.8887 | 37.8372 | 0
17 | 0 | 251.8176 | 393.8941 | 467.509 | 57.4091 | 0
18 | 0 | 197.0434 | 522.8711 | 558.7668 | 69.3511 | 0
19 | 0 | 167.8632 | 650.5323 | 671.841 | 75.531 | 0
20 | 0 | 155.4243 | 777.1884 | 792.5771 | 78.691 | 0
21 | 0 | 155.7958 | 905.4013 | 918.7077 | 80.2365 | 0
22 | 0 | 169.0639 | 1038.7815 | 1052.4493 | 80.756 | 0
23 | 0 | 201.7001 | 1181.2521 | 1198.3486 | 80.3101 | 0
24 | 0 | 276.093 | 1333.1068 | 1361.3968 | 78.2992 | 0
25 | 0 | 462.8174 | 1411.7353 | 1485.6637 | 71.849 | 0
26 | 0 | 408.2493 | 1256.8063 | 1321.4498 | 72.0046 | 0
27 | 0 | 260.089 | 1442.0336 | 1465.3011 | 79.7759 | 0
28 | 0 | 252.8374 | 1658.7296 | 1677.8887 | 81.3332 | 0
29 | 0 | 287.257 | 1857.5989 | 1879.6782 | 81.2095 | 0
30 | 0 | 330.2404 | 2068.5502 | 2094.7455 | 80.9294 | 0
31 | 0 | 393.4324 | 2293.4707 | 2326.9716 | 80.266 | 0
32 | 0 | 474.9862 | 2538.9232 | 2582.9717 | 79.4035 | 0
33 | 0 | 579.7333 | 2812.0032 | 2871.1414 | 78.3509 | 0
34 | 0 | 715.4452 | 3119.8694 | 3200.8509 | 77.0843 | 0
35 | 0 | 893.9413 | 3470.6245 | 3583.9037 | 75.5561 | 0
36 | 0 | 1133.0518 | 3873.418 | 4035.737 | 73.6948 | 0
37 | 0 | 1460.2043 | 4337.8337 | 4577.0075 | 71.3957 | 0
38 | 0 | 1918.3746 | 4871.4595 | 5235.5782 | 68.5055 | 0
39 | 0 | 2575.6492 | 5472.8126 | 6048.607 | 64.7971 | 0
40 | 0 | 3539.0964 | 6112.0331 | 7062.7298 | 59.9275 | 0
41 | 0 | 4965.4723 | 6683.0169 | 8325.781 | 53.3877 | 0
42 | 0 | 7028.8604 | 6899.4373 | 9849.219 | 44.4676 | 0
43 | 0 | 9711.3733 | 6159.5384 | 11500.0298 | 32.3853 | 0
44 | 0 | 12273.9702 | 3733.7013 | 12829.2973 | 16.9196 | 0
45 | 0 | 13174.6381 | -107.1475 | 13175.0738 | -0.46597 | 0
46 | 0 | 11834.7552 | -3575.0607 | 12362.9482 | -16.8086 | 0
47 | 0 | 9473.69 | -5464.9797 | 10936.9467 | -29.9789 | 0
48 | 0 | 7277.6516 | -6051.3316 | 9464.8205 | -39.7434 | 0
49 | 0 | 5606.0947 | -5969.949 | 8189.5415 | -46.8003 | 0
50 | 0 | 4409.8504 | -5626.438 | 7148.6771 | -51.9116 | 0

## PQ32f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.01 | 19.6121 | 31.1925 | 36.8457 | 57.8407 | 335.6891
2 | 0.43186 | 17.4478 | 56.8893 | 59.5048 | 72.9494 | 1.6803
3 | 0.21898 | 36.0203 | 82.4019 | 89.9307 | 66.3885 | 0.55534
4 | 0.23304 | 88.7221 | -63.612 | 109.17 | -35.6398 | 0.50617
5 | 0.8038 | 90.5463 | 196.2631 | 216.1431 | 65.2337 | 0.95807
6 | 0.12632 | 179.4661 | 191.7361 | 262.623 | 46.8932 | 0.25871
7 | 0.38334 | 113.5883 | 116.9537 | 163.0352 | 45.8363 | 1.4032
8 | 0.12495 | 133.8585 | 29.4553 | 137.061 | 12.41 | 0.41912
9 | 0.11513 | 83.805 | -3.832 | 83.8926 | -2.6181 | 0.22817
10 | 0.13935 | 287.8857 | 212.0443 | 357.5486 | 36.3738 | 0.25966
11 | 0.27539 | 368.2626 | 230.8093 | 434.6151 | 32.0775 | 0.42092
12 | 0.078283 | 89.3766 | -152.0008 | 176.3305 | -59.5444 | 0.13944
13 | 0.26938 | 362.5954 | 84.0947 | 372.2195 | 13.0574 | 0.47121
14 | 0.12101 | 258.8145 | 76.4237 | 269.8621 | 16.451 | 0.3122
15 | 0.15855 | 75.311 | 111.1496 | 134.2609 | 55.8798 | 0.48935
16 | 0.15165 | 88.1659 | 147.114 | 171.5102 | 59.0656 | 0.5523
17 | 0.48694 | 61.1263 | 72.9558 | 95.1786 | 50.0419 | 1.5738
18 | 0.11689 | 123.0555 | 33.661 | 127.5763 | 15.2986 | 0.34267
19 | 0.47126 | 150.2353 | 60.6455 | 162.014 | 21.9824 | 1.0163
20 | 0.14964 | 186.6561 | -58.0178 | 195.465 | -17.2667 | 0.31956
21 | 0.10858 | 59.8519 | -74.8741 | 95.8561 | -51.3623 | 0.17159
22 | 0.12291 | 213.8539 | 0.69614 | 213.855 | 0.18651 | 0.16578
23 | 0.43997 | 113.1565 | -13.9261 | 114.0103 | -7.0161 | 0.44641
24 | 0.11476 | 121.9814 | 50.5591 | 132.0442 | 22.5131 | 0.10464
25 | 0.37793 | 146.7639 | 83.7897 | 168.9981 | 29.7227 | 0.3719
26 | 0.11285 | 188.2038 | 135.2896 | 231.7843 | 35.7103 | 0.13548
27 | 0.10799 | 498.4296 | -59.408 | 501.9575 | -6.797 | 0.094083
28 | 0.17498 | 459.5388 | -973.0242 | 1076.0818 | -64.7196 | 0.12776
29 | 0.43882 | 307.7586 | -567.5593 | 645.6306 | -61.5313 | 0.2596
30 | 0.12055 | 70.7813 | -230.3872 | 241.0151 | -72.9216 | 0.06652
31 | 0.34511 | 26.4687 | -121.5629 | 124.4112 | -77.7163 | 0.17238
32 | 0.11309 | 60.8741 | -44.5058 | 75.4084 | -36.171 | 0.077666
33 | 0.099619 | 41.5421 | 16.5206 | 44.7066 | 21.6869 | 0.041807
34 | 0.10975 | 62.69 | 44.1833 | 76.6955 | 35.1759 | 0.051476
35 | 0.28776 | 80.11 | 87.9028 | 118.9307 | 47.6556 | 0.10988
36 | 0.11518 | 111.7633 | -270.7326 | 292.8945 | -67.5683 | 0.030149
37 | 0.27773 | 71.887 | 91.89 | 116.6684 | 51.9633 | 0.06838
38 | 0.13997 | 543.8425 | -665.0406 | 859.0947 | -50.7251 | 0.057001
39 | 0.10636 | 253.9284 | -616.3906 | 666.6461 | -67.6103 | 0.020475
40 | 0.11325 | 566.6288 | 603.2645 | 827.645 | 46.7937 | 0.036517
41 | 0.26439 | 1000.797 | 143.3794 | 1011.0154 | 8.153 | 0.060872
42 | 0.10183 | 517.3955 | 250.7554 | 574.9577 | 25.8571 | 0.021388
43 | 0.24272 | 1044.5451 | 192.9665 | 1062.2197 | 10.4667 | 0.051396
44 | 0.10883 | 70.8871 | -409.9423 | 416.026 | -80.1894 | 0.052771
45 | 0.10102 | 79.1621 | 60.1109 | 99.398 | 37.2108 | 0.032766
46 | 0.11196 | 183.4122 | 230.521 | 294.5844 | 51.4928 | 0.068492
47 | 0.23652 | 932.4688 | 23.7803 | 932.772 | 1.4609 | 0.095273
48 | 0.10559 | 445.9645 | 203.177 | 490.0666 | 24.4935 | 0.045685
49 | 0.22043 | 629.7252 | -30.8472 | 630.4802 | -2.8044 | 0.11375
50 | 0.1242 | 327.4937 | 188.0147 | 377.6263 | 29.8602 | 0.11736

## PQ32f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 576.9702 | 371.7113 | 686.341 | 32.7915 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | 219.0815 | 223.422 | 78.6877 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 524.9081 | 278.9369 | 594.4193 | 27.9862 | 0
43 | 0.24 | 1106.158 | 301.0402 | 1146.3903 | 15.2243 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ32f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.7079 | 294.7244 | 294.762 | 89.0848 | 0
2 | 0 | 5.9099 | 359.5652 | 359.6138 | 89.0584 | 0
3 | 0 | 11.412 | 622.0734 | 622.1781 | 88.949 | 0
4 | 0 | 65.0888 | 1144.4836 | 1146.333 | 86.745 | 0
5 | 0 | 2595.7611 | 2783.8785 | 3806.3047 | 47.0027 | 0
6 | 0 | 848.8448 | -522.0196 | 996.5149 | -31.5905 | 0
7 | 0 | 489.299 | 64.0721 | 493.4762 | 7.4602 | 0
8 | 0 | 487.3911 | 351.3877 | 600.8522 | 35.79 | 0
9 | 0 | 590.7274 | 540.7236 | 800.8376 | 42.4695 | 0
10 | 0 | 777.3411 | 645.5524 | 1010.444 | 39.7083 | 0
11 | 0 | 1017.0143 | 607.3478 | 1184.5629 | 30.8451 | 0
12 | 0 | 1176.5904 | 375.8624 | 1235.167 | 17.7161 | 0
13 | 0 | 1093.258 | 88.292 | 1096.8175 | 4.6172 | 0
14 | 0 | 843.0376 | -38.9499 | 843.9369 | -2.6453 | 0
15 | 0 | 603.659 | 2.8009 | 603.6655 | 0.26585 | 0
16 | 0 | 435.5047 | 125.8298 | 453.3183 | 16.1155 | 0
17 | 0 | 328.5187 | 275.4236 | 428.6989 | 39.9758 | 0
18 | 0 | 263.1075 | 431.2424 | 505.1688 | 58.612 | 0
19 | 0 | 225.5675 | 588.4826 | 630.2321 | 69.028 | 0
20 | 0 | 208.4416 | 748.3492 | 776.8361 | 74.4356 | 0
21 | 0 | 209.6287 | 914.8025 | 938.5136 | 77.0934 | 0
22 | 0 | 233.9976 | 1093.8566 | 1118.605 | 77.9253 | 0
23 | 0 | 304.0446 | 1290.5955 | 1325.926 | 76.7437 | 0
24 | 0 | 494.5551 | 1464.3903 | 1545.6467 | 71.3391 | 0
25 | 0 | 682.9869 | 1288.2903 | 1458.1368 | 62.0697 | 0
26 | 0 | 397.085 | 1318.7645 | 1377.2495 | 73.2428 | 0
27 | 0 | 306.0034 | 1599.9459 | 1628.946 | 79.1724 | 0
28 | 0 | 315.3268 | 1880.2228 | 1906.4807 | 80.4797 | 0
29 | 0 | 364.0086 | 2166.2071 | 2196.5782 | 80.4612 | 0
30 | 0 | 441.9345 | 2474.772 | 2513.9217 | 79.8751 | 0
31 | 0 | 553.0826 | 2820.2322 | 2873.9537 | 78.9044 | 0
32 | 0 | 709.3711 | 3217.073 | 3294.3537 | 77.5651 | 0
33 | 0 | 932.1082 | 3681.8507 | 3798.006 | 75.7933 | 0
34 | 0 | 1257.7363 | 4233.8051 | 4416.6737 | 73.4549 | 0
35 | 0 | 1749.8479 | 4892.4554 | 5195.9684 | 70.3198 | 0
36 | 0 | 2521.7017 | 5665.5992 | 6201.4509 | 66.0066 | 0
37 | 0 | 3774.3271 | 6505.3643 | 7520.9913 | 59.8783 | 0
38 | 0 | 5826.9407 | 7167.8586 | 9237.5016 | 50.8914 | 0
39 | 0 | 8937.4009 | 6876.5652 | 11276.7143 | 37.5752 | 0
40 | 0 | 12286.2512 | 4229.2076 | 12993.7741 | 18.9946 | 0
41 | 0 | 13164.535 | -561.8468 | 13176.519 | -2.4438 | 0
42 | 0 | 10922.8311 | -4243.2387 | 11718.0763 | -21.2299 | 0
43 | 0 | 8055.1843 | -5561.3779 | 9788.5095 | -34.6216 | 0
44 | 0 | 5892.8682 | -5574.0031 | 8111.4368 | -43.4072 | 0
45 | 0 | 4461.846 | -5143.5404 | 6809.1172 | -49.0595 | 0
46 | 0 | 3529.7036 | -4622.8007 | 5816.2783 | -52.6367 | 0
47 | 0 | 2913.6145 | -4126.5956 | 5051.5286 | -54.7757 | 0
48 | 0 | 2500.0023 | -3684.7073 | 4452.7609 | -55.8439 | 0
49 | 0 | 2221.1883 | -3299.256 | 3977.2814 | -56.05 | 0
50 | 0 | 2036.6356 | -2964.6955 | 3596.8464 | -55.5124 | 0

## PQ34f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0098 | 19.1007 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 289.8741
2 | 0.42166 | 16.6881 | 55.7751 | 58.2182 | 73.3426 | 1.8319
3 | 0.21114 | 33.7955 | 80.3331 | 87.1524 | 67.1839 | 0.62442
4 | 0.23732 | 94.2714 | -61.74 | 112.6895 | -33.2215 | 0.61393
5 | 0.7218 | 79.6011 | 51.6129 | 94.8695 | 32.9591 | 1.3427
6 | 0.10697 | 179.0236 | 221.9776 | 285.1728 | 51.114 | 0.13939
7 | 0.43423 | 255.8352 | 139.0236 | 291.1687 | 28.5201 | 0.8211
8 | 0.13846 | 140.1131 | 132.5245 | 192.8586 | 43.4056 | 0.32907
9 | 0.11932 | 86.8018 | -5.8039 | 86.9956 | -3.8253 | 0.16774
10 | 0.15682 | 319.7672 | 261.8956 | 413.3284 | 39.3181 | 0.25994
11 | 0.3121 | 476.8363 | 110.1337 | 489.3897 | 13.0054 | 0.44316
12 | 0.082405 | 371.2353 | -102.7436 | 385.1908 | -15.47 | 0.088836
13 | 0.30411 | 444.3623 | 137.3457 | 465.104 | 17.1756 | 0.40417
14 | 0.13043 | 315.7309 | 119.4577 | 337.5739 | 20.7243 | 0.2597
15 | 0.17897 | 133.7682 | 190.7757 | 233.0007 | 54.9626 | 0.27451
16 | 0.19566 | 104.6919 | 221.5997 | 245.0853 | 64.7122 | 0.43502
17 | 0.64709 | 200.8392 | 234.6962 | 308.8992 | 49.445 | 1.3689
18 | 0.10985 | 112.5786 | 6.7174 | 112.7789 | 3.4147 | 0.39929
19 | 0.4165 | 131.2582 | 44.4731 | 138.5878 | 18.7175 | 1.2834
20 | 0.15013 | 177.6816 | -44.2778 | 183.1155 | -13.9929 | 0.42087
21 | 0.10917 | 61.06 | -73.6405 | 95.6621 | -50.3357 | 0.20185
22 | 0.12229 | 210.8923 | 2.2074 | 210.9039 | 0.5997 | 0.17694
23 | 0.43917 | 112.9586 | -13.8505 | 113.8046 | -6.9905 | 0.44877
24 | 0.1152 | 122.6882 | 50.8693 | 132.8159 | 22.52 | 0.099158
25 | 0.38836 | 152.3017 | 85.2082 | 174.5172 | 29.2257 | 0.28276
26 | 0.12134 | 282.135 | 136.8323 | 313.5654 | 25.8729 | 0.12993
27 | 0.10817 | 463.9864 | -43.2063 | 465.9937 | -5.32 | 0.1178
28 | 0.17898 | 480.1435 | -955.8275 | 1069.6466 | -63.3281 | 0.1378
29 | 0.43709 | 300.9301 | -561.353 | 636.9271 | -61.8051 | 0.25478
30 | 0.12095 | 69.7281 | -228.9225 | 239.3063 | -73.0597 | 0.068562
31 | 0.34517 | 26.2175 | -121.1116 | 123.9168 | -77.7854 | 0.17246
32 | 0.11465 | 164.9458 | 51.2386 | 172.7209 | 17.2568 | 0.08846
33 | 0.09994 | 88.3297 | 17.8812 | 90.1215 | 11.4441 | 0.041254
34 | 0.11031 | 75.0926 | 55.0511 | 93.1103 | 36.2455 | 0.053512
35 | 0.28989 | 186.1152 | 129.8017 | 226.9082 | 34.8929 | 0.10864
36 | 0.11496 | 110.1658 | -270.2288 | 291.822 | -67.8205 | 0.028146
37 | 0.27934 | 1107.5791 | 209.7779 | 1127.2702 | 10.7249 | 0.060243
38 | 0.14129 | 808.8142 | -525.1481 | 964.3448 | -32.9949 | 0.054453
39 | 0.10651 | 248.5552 | -620.7967 | 668.7064 | -68.1798 | 0.018555
40 | 0.11244 | 562.4899 | 615.6875 | 833.9461 | 47.5853 | 0.032557
41 | 0.26522 | 1019.1975 | 160.8543 | 1031.8128 | 8.9687 | 0.050383
42 | 0.10187 | 580.3321 | 258.3566 | 635.2429 | 23.998 | 0.015818
43 | 0.24475 | 1153.5715 | 223.2344 | 1174.9727 | 10.9523 | 0.036126
44 | 0.10718 | 215.3187 | -412.7228 | 465.5129 | -62.4488 | 0.037062
45 | 0.10081 | 98.9137 | 60.2355 | 115.8112 | 31.3402 | 0.021149
46 | 0.10809 | 178.4931 | 233.8785 | 294.209 | 52.6496 | 0.04356
47 | 0.23522 | 983.6339 | 77.9295 | 986.7161 | 4.5299 | 0.061534
48 | 0.10477 | 505.9611 | 217.6641 | 550.7942 | 23.2773 | 0.027642
49 | 0.21965 | 668.2857 | -5.5859 | 668.309 | -0.4789 | 0.069294
50 | 0.11438 | 325.7324 | 206.2337 | 385.5307 | 32.3395 | 0.063981

## PQ34f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 76.8482 | 55.0148 | 94.5107 | 35.5985 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ34f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0824 | 262.1045 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1562 | 315.4386 | 315.4659 | 89.2451 | 0
3 | 0 | 6.2998 | 501.2776 | 501.3172 | 89.28 | 0
4 | 0 | 15.8684 | 742.3044 | 742.474 | 88.7754 | 0
5 | 0 | 88.1563 | 1133.5973 | 1137.02 | 85.5532 | 0
6 | 0 | 839.9944 | 1697.6219 | 1894.0726 | 63.6735 | 0
7 | 0 | 1181.1802 | 684.59 | 1365.229 | 30.0958 | 0
8 | 0 | 799.1999 | 753.2428 | 1098.2236 | 43.3044 | 0
9 | 0 | 780.7152 | 1003.8606 | 1271.7124 | 52.1273 | 0
10 | 0 | 948.3376 | 1260.3768 | 1577.3059 | 53.0413 | 0
11 | 0 | 1322.1402 | 1475.6319 | 1981.2986 | 48.1402 | 0
12 | 0 | 1975.2303 | 1462.5153 | 2457.74 | 36.5173 | 0
13 | 0 | 2663.0221 | 780.3181 | 2774.9925 | 16.3316 | 0
14 | 0 | 2449.9102 | -341.5315 | 2473.6013 | -7.9362 | 0
15 | 0 | 1585.2298 | -741.0906 | 1749.9054 | -25.056 | 0
16 | 0 | 952.1552 | -568.1661 | 1108.7886 | -30.8252 | 0
17 | 0 | 609.2725 | -266.6161 | 665.0543 | -23.6341 | 0
18 | 0 | 428.9715 | 27.6837 | 429.8639 | 3.6925 | 0
19 | 0 | 333.8607 | 295.7331 | 446.0057 | 41.5345 | 0
20 | 0 | 287.0274 | 543.8849 | 614.976 | 62.1778 | 0
21 | 0 | 272.0021 | 782.3769 | 828.3108 | 70.8294 | 0
22 | 0 | 283.6441 | 1021.8648 | 1060.5006 | 74.4867 | 0
23 | 0 | 327.5082 | 1274.4325 | 1315.8419 | 75.5878 | 0
24 | 0 | 432.4322 | 1554.9184 | 1613.9296 | 74.4584 | 0
25 | 0 | 720.2118 | 1847.477 | 1982.8959 | 68.7024 | 0
26 | 0 | 1287.0721 | 1508.9078 | 1983.2694 | 49.5364 | 0
27 | 0 | 565.4189 | 1321.0393 | 1436.9563 | 66.8286 | 0
28 | 0 | 384.8225 | 1834.2722 | 1874.2046 | 78.1514 | 0
29 | 0 | 418.9728 | 2265.5823 | 2303.9969 | 79.5227 | 0
30 | 0 | 512.65 | 2677.104 | 2725.7468 | 79.1594 | 0
31 | 0 | 649.0596 | 3110.7709 | 3177.7624 | 78.2144 | 0
32 | 0 | 836.5722 | 3592.6347 | 3688.7501 | 76.8918 | 0
33 | 0 | 1095.9472 | 4145.4226 | 4287.8466 | 75.1912 | 0
34 | 0 | 1462.9929 | 4793.2138 | 5011.5114 | 73.0267 | 0
35 | 0 | 1998.6486 | 5561.9958 | 5910.1941 | 70.2346 | 0
36 | 0 | 2808.8984 | 6473.7508 | 7056.8661 | 66.5444 | 0
37 | 0 | 4082.0142 | 7520.703 | 8557.0914 | 61.5082 | 0
38 | 0 | 6145.2987 | 8576.2246 | 10550.6551 | 54.3765 | 0
39 | 0 | 9471.0184 | 9125.9953 | 13152.3374 | 43.9371 | 0
40 | 0 | 14176.3773 | 7732.5311 | 16148.1179 | 28.6103 | 0
41 | 0 | 18149.4623 | 2546.0881 | 18327.1805 | 7.9856 | 0
42 | 0 | 17487.3108 | -4421.2725 | 18037.5633 | -14.1886 | 0
43 | 0 | 13323.7451 | -8457.6228 | 15781.4311 | -32.4065 | 0
44 | 0 | 9325.2814 | -9384.6974 | 13230.0196 | -45.182 | 0
45 | 0 | 6558.4305 | -8974.4121 | 11115.4434 | -53.841 | 0
46 | 0 | 4768.6852 | -8209.2967 | 9493.8354 | -59.8482 | 0
47 | 0 | 3597.2244 | -7433.1895 | 8257.8647 | -64.1758 | 0
48 | 0 | 2804.6762 | -6741.1935 | 7301.3628 | -67.4102 | 0
49 | 0 | 2248.8094 | -6147.4329 | 6545.8441 | -69.9068 | 0
50 | 0 | 1845.764 | -5642.6354 | 5936.8493 | -71.8865 | 0

## PQ36f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0091 | 19.1007 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 289.8227
2 | 0.41925 | 16.6881 | 55.7751 | 58.2182 | 73.3426 | 1.7887
3 | 0.21114 | 33.7955 | 80.3331 | 87.1524 | 67.1839 | 0.62442
4 | 0.23485 | 94.2714 | -61.74 | 112.6895 | -33.2215 | 0.58372
5 | 0.7218 | 79.6011 | 51.6129 | 94.8695 | 32.9591 | 1.3427
6 | 0.10697 | 179.0236 | 221.9776 | 285.1728 | 51.114 | 0.13939
7 | 0.45696 | 255.8352 | 139.0236 | 291.1687 | 28.5201 | 0.89913
8 | 0.18678 | 140.1131 | 132.5245 | 192.8586 | 43.4056 | 0.59142
9 | 0.11932 | 86.8018 | -5.8039 | 86.9956 | -3.8253 | 0.16774
10 | 0.17472 | 319.7672 | 261.8956 | 413.3284 | 39.3181 | 0.30109
11 | 0.34533 | 476.8363 | 110.1337 | 489.3897 | 13.0054 | 0.51309
12 | 0.092054 | 394.6895 | -80.7537 | 402.866 | -11.5632 | 0.11509
13 | 0.34059 | 444.3623 | 137.3457 | 465.104 | 17.1756 | 0.48712
14 | 0.14024 | 315.7309 | 119.4577 | 337.5739 | 20.7243 | 0.29227
15 | 0.17119 | 133.7682 | 190.7757 | 233.0007 | 54.9626 | 0.23272
16 | 0.21542 | 104.6919 | 221.5997 | 245.0853 | 64.7122 | 0.54201
17 | 0.67894 | 200.8392 | 234.6962 | 308.8992 | 49.445 | 1.4962
18 | 0.10287 | 112.5786 | 6.7174 | 112.7789 | 3.4147 | 0.34132
19 | 0.42935 | 131.2582 | 44.4731 | 138.5878 | 18.7175 | 1.3687
20 | 0.15013 | 177.6816 | -44.2778 | 183.1155 | -13.9929 | 0.42087
21 | 0.10917 | 61.06 | -73.6405 | 95.6621 | -50.3357 | 0.20185
22 | 0.12394 | 210.8923 | 2.2074 | 210.9039 | 0.5997 | 0.18655
23 | 0.43966 | 112.9586 | -13.8505 | 113.8046 | -6.9905 | 0.45421
24 | 0.1152 | 122.6882 | 50.8693 | 132.8159 | 22.52 | 0.099158
25 | 0.39167 | 152.3017 | 85.2082 | 174.5172 | 29.2257 | 0.30527
26 | 0.13848 | 397.7469 | 367.6797 | 541.6557 | 42.7505 | 0.14321
27 | 0.10385 | 463.9864 | -43.2063 | 465.9937 | -5.32 | 0.10658
28 | 0.18654 | 480.1435 | -955.8275 | 1069.6466 | -63.3281 | 0.15118
29 | 0.43418 | 300.9301 | -561.353 | 636.9271 | -61.8051 | 0.24765
30 | 0.12037 | 69.7281 | -228.9225 | 239.3063 | -73.0597 | 0.065241
31 | 0.34813 | 26.2171 | -121.1108 | 123.916 | -77.7855 | 0.20385
32 | 0.11608 | 164.9458 | 51.2386 | 172.7209 | 17.2568 | 0.09875
33 | 0.099595 | 41.5903 | 16.4842 | 44.7379 | 21.6208 | 0.035408
34 | 0.1222 | 91.6101 | 287.0097 | 301.2756 | 72.2975 | 0.10075
35 | 0.28729 | 75.1546 | 87.9599 | 115.6942 | 49.4888 | 0.089122
36 | 0.11496 | 110.1658 | -270.2288 | 291.822 | -67.8205 | 0.028146
37 | 0.30047 | 1156.2838 | 259.8272 | 1185.1171 | 12.6645 | 0.081476
38 | 0.12971 | 149.4367 | -722.3609 | 737.6562 | -78.3119 | 0.039817
39 | 0.10651 | 248.5552 | -620.7967 | 668.7064 | -68.1798 | 0.018555
40 | 0.12397 | 562.4899 | 615.6875 | 833.9461 | 47.5853 | 0.049273
41 | 0.24942 | 79.7491 | -248.3175 | 260.8093 | -72.1952 | 0.017286
42 | 0.099645 | 43.3993 | -90.0175 | 99.9333 | -64.2603 | 0.007017
43 | 0.23848 | 98.2944 | -32.0188 | 103.3779 | -18.0427 | 0.019194
44 | 0.099352 | 59.8677 | -61.3655 | 85.7314 | -45.7079 | 0.009539
45 | 0.10003 | 78.9089 | 60.6224 | 99.5072 | 37.5335 | 0.01143
46 | 0.1017 | 92.1441 | 237.3703 | 254.6276 | 68.7844 | 0.013606
47 | 0.22067 | 184.5214 | 114.1064 | 216.9525 | 31.7323 | 0.033942
48 | 0.10075 | 445.821 | 226.3262 | 499.9799 | 26.9152 | 0.017527
49 | 0.21094 | 64.8397 | 54.491 | 84.6963 | 40.0435 | 0.040932
50 | 0.10311 | 104.2415 | 226.1216 | 248.9925 | 65.2504 | 0.022061

## PQ36f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 422.8738 | -148.6047 | 448.225 | -19.3623 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 566.9826 | 479.394 | 742.4876 | 40.2151 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1288.088 | 138.0983 | 1295.4697 | 6.1194 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -90.5228 | 100.289 | -64.5046 | 0
43 | 0.24 | 98.9746 | -32.0614 | 104.038 | -17.949 | 0
44 | 0.1 | 60.2544 | -61.7694 | 86.2905 | -45.7113 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 180.935 | 118.5142 | 216.294 | 33.2252 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | 222.0068 | 241.4739 | 66.8359 | 0

## PQ36f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0824 | 262.1045 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1562 | 315.4386 | 315.4659 | 89.2451 | 0
3 | 0 | 6.2998 | 501.2776 | 501.3172 | 89.28 | 0
4 | 0 | 15.8684 | 742.3044 | 742.474 | 88.7754 | 0
5 | 0 | 88.1563 | 1133.5973 | 1137.02 | 85.5532 | 0
6 | 0 | 839.9944 | 1697.6219 | 1894.0726 | 63.6735 | 0
7 | 0 | 1181.1802 | 684.59 | 1365.229 | 30.0958 | 0
8 | 0 | 799.1999 | 753.2428 | 1098.2236 | 43.3044 | 0
9 | 0 | 780.7152 | 1003.8606 | 1271.7124 | 52.1273 | 0
10 | 0 | 948.3376 | 1260.3768 | 1577.3059 | 53.0413 | 0
11 | 0 | 1322.1402 | 1475.6319 | 1981.2986 | 48.1402 | 0
12 | 0 | 1975.2303 | 1462.5153 | 2457.74 | 36.5173 | 0
13 | 0 | 2663.0221 | 780.3181 | 2774.9925 | 16.3316 | 0
14 | 0 | 2449.9102 | -341.5315 | 2473.6013 | -7.9362 | 0
15 | 0 | 1585.2298 | -741.0906 | 1749.9054 | -25.056 | 0
16 | 0 | 952.1552 | -568.1661 | 1108.7886 | -30.8252 | 0
17 | 0 | 609.2725 | -266.6161 | 665.0543 | -23.6341 | 0
18 | 0 | 428.9715 | 27.6837 | 429.8639 | 3.6925 | 0
19 | 0 | 333.8607 | 295.7331 | 446.0057 | 41.5345 | 0
20 | 0 | 287.0274 | 543.8849 | 614.976 | 62.1778 | 0
21 | 0 | 272.0021 | 782.3769 | 828.3108 | 70.8294 | 0
22 | 0 | 283.6441 | 1021.8648 | 1060.5006 | 74.4867 | 0
23 | 0 | 327.5082 | 1274.4325 | 1315.8419 | 75.5878 | 0
24 | 0 | 432.4322 | 1554.9184 | 1613.9296 | 74.4584 | 0
25 | 0 | 720.2118 | 1847.477 | 1982.8959 | 68.7024 | 0
26 | 0 | 1287.0721 | 1508.9078 | 1983.2694 | 49.5364 | 0
27 | 0 | 565.4189 | 1321.0393 | 1436.9563 | 66.8286 | 0
28 | 0 | 384.8225 | 1834.2722 | 1874.2046 | 78.1514 | 0
29 | 0 | 418.9728 | 2265.5823 | 2303.9969 | 79.5227 | 0
30 | 0 | 512.65 | 2677.104 | 2725.7468 | 79.1594 | 0
31 | 0 | 649.2708 | 3111.3087 | 3178.332 | 78.2126 | 0
32 | 0 | 836.5722 | 3592.6347 | 3688.7501 | 76.8918 | 0
33 | 0 | 1095.9472 | 4145.4226 | 4287.8466 | 75.1912 | 0
34 | 0 | 1462.9929 | 4793.2138 | 5011.5114 | 73.0267 | 0
35 | 0 | 1998.6486 | 5561.9958 | 5910.1941 | 70.2346 | 0
36 | 0 | 2808.8984 | 6473.7508 | 7056.8661 | 66.5444 | 0
37 | 0 | 4082.0142 | 7520.703 | 8557.0914 | 61.5082 | 0
38 | 0 | 6145.2987 | 8576.2246 | 10550.6551 | 54.3765 | 0
39 | 0 | 9471.0184 | 9125.9953 | 13152.3374 | 43.9371 | 0
40 | 0 | 14176.3773 | 7732.5311 | 16148.1179 | 28.6103 | 0
41 | 0 | 18149.4623 | 2546.0881 | 18327.1805 | 7.9856 | 0
42 | 0 | 17487.3108 | -4421.2725 | 18037.5633 | -14.1886 | 0
43 | 0 | 13323.7451 | -8457.6228 | 15781.4311 | -32.4065 | 0
44 | 0 | 9325.2814 | -9384.6974 | 13230.0196 | -45.182 | 0
45 | 0 | 6558.4305 | -8974.4121 | 11115.4434 | -53.841 | 0
46 | 0 | 4768.6852 | -8209.2967 | 9493.8354 | -59.8482 | 0
47 | 0 | 3597.2244 | -7433.1895 | 8257.8647 | -64.1758 | 0
48 | 0 | 2804.6762 | -6741.1935 | 7301.3628 | -67.4102 | 0
49 | 0 | 2248.8094 | -6147.4329 | 6545.8441 | -69.9068 | 0
50 | 0 | 1845.764 | -5642.6354 | 5936.8493 | -71.8865 | 0

## PQ38f_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0082 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 123.0668
2 | 0.39679 | 14.3167 | 51.8273 | 53.7683 | 74.5578 | 2.5354
3 | 0.21147 | 29.5373 | 75.7452 | 81.3006 | 68.6964 | 0.97179
4 | 0.25729 | 100.118 | -58.4075 | 115.9097 | -30.2587 | 0.93963
5 | 0.76011 | 66.4901 | 173.0733 | 185.4057 | 68.9846 | 1.784
6 | 0.16422 | 200.0284 | 175.095 | 265.8376 | 41.1973 | 0.4119
7 | 0.36256 | 93.395 | 118.8235 | 151.1346 | 51.8327 | 1.3705
8 | 0.13266 | 133.0773 | 39.9527 | 138.9452 | 16.7109 | 0.49193
9 | 0.12275 | 100.962 | 1.1065 | 100.9681 | 0.62788 | 0.33992
10 | 0.14466 | 245.2092 | 232.4536 | 337.879 | 43.4703 | 0.29025
11 | 0.3077 | 379.1587 | 144.5733 | 405.7866 | 20.8719 | 0.55075
12 | 0.10083 | 341.4895 | -38.3721 | 343.6386 | -6.4113 | 0.20001
13 | 0.29371 | 349.115 | 64.4593 | 355.0159 | 10.4611 | 0.56013
14 | 0.13541 | 260.0394 | -28.1187 | 261.5552 | -6.1716 | 0.37778
15 | 0.14559 | 59.7022 | 102.0376 | 118.2203 | 59.6681 | 0.45374
16 | 0.15238 | 160.8741 | 31.2711 | 163.8852 | 11.0001 | 0.53941
17 | 0.5117 | 58.0963 | 81.2574 | 99.8897 | 54.4365 | 1.3302
18 | 0.12871 | 133.6674 | 34.6261 | 138.0795 | 14.5231 | 0.31999
19 | 0.50099 | 160.4303 | 60.8693 | 171.5895 | 20.7774 | 0.89586
20 | 0.15061 | 187.1413 | -66.711 | 198.6762 | -19.6198 | 0.27991
21 | 0.11096 | 230.6982 | -25.7888 | 232.1351 | -6.3784 | 0.17508
22 | 0.12443 | 216.5164 | -2.0164 | 216.5258 | -0.53359 | 0.15757
23 | 0.44193 | 113.7736 | -14.31 | 114.6699 | -7.1688 | 0.42741
24 | 0.1171 | 122.7744 | 51.7429 | 133.2324 | 22.8529 | 0.11654
25 | 0.38812 | 150.06 | 86.7392 | 173.3254 | 30.0292 | 0.33714
26 | 0.11611 | 239.5383 | 147.4357 | 281.2754 | 31.6123 | 0.13191
27 | 0.11297 | 499.3747 | -67.2225 | 503.8789 | -7.6667 | 0.10229
28 | 0.17497 | 441.2449 | -969.0519 | 1064.7811 | -65.5185 | 0.12644
29 | 0.43853 | 306.4198 | -568.2683 | 645.6175 | -61.6657 | 0.25767
30 | 0.12103 | 70.8991 | -230.8266 | 241.4697 | -72.9255 | 0.069113
31 | 0.34572 | 26.5391 | -121.7811 | 124.6393 | -77.706 | 0.17864
32 | 0.11258 | 60.9897 | -44.4767 | 75.4846 | -36.1014 | 0.069977
33 | 0.099908 | 88.123 | 18.2876 | 90.0006 | 11.7238 | 0.049583
34 | 0.10968 | 62.5206 | 44.2532 | 76.5974 | 35.2915 | 0.056692
35 | 0.28566 | 74.4098 | 87.7651 | 115.0632 | 49.7077 | 0.10826
36 | 0.1188 | 976.2871 | -70.6867 | 978.8428 | -4.1412 | 0.041952
37 | 0.27699 | 71.299 | 91.7968 | 116.2334 | 52.1633 | 0.084463
38 | 0.1334 | 166.1412 | -748.7125 | 766.9245 | -77.4886 | 0.046561
39 | 0.11599 | 268.5416 | -635.3049 | 689.7296 | -67.0864 | 0.037312
40 | 0.11494 | 529.311 | 605.5418 | 804.2705 | 48.8429 | 0.045581
41 | 0.25672 | 82.2948 | -250.6054 | 263.7717 | -71.8206 | 0.049093
42 | 0.10047 | 43.8628 | -92.1609 | 102.0665 | -64.5485 | 0.014934
43 | 0.24061 | 140.9063 | -203.86 | 247.8175 | -55.3481 | 0.032049
44 | 0.1054 | 71.3565 | -423.4587 | 429.4287 | -80.435 | 0.027224
45 | 0.10019 | 78.5049 | 60.5762 | 99.1589 | 37.6546 | 0.01622
46 | 0.10485 | 175.9365 | 231.7085 | 290.9338 | 52.7906 | 0.032068
47 | 0.22418 | 781.9507 | 133.7641 | 793.3093 | 9.7073 | 0.048704
48 | 0.10214 | 437.0302 | 226.5608 | 492.2654 | 27.4027 | 0.022794
49 | 0.21286 | 658.4995 | 6.0561 | 658.5274 | 0.52693 | 0.058145
50 | 0.1105 | 321.0947 | 204.4136 | 380.6399 | 32.4814 | 0.053569

## PQ38f_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 295.8539 | 129.8584 | 323.0986 | 23.698 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ38f_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4523 | 162.4715 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2579 | 215.4408 | 215.4654 | 89.1336 | 0
3 | 0 | 5.361 | 347.4064 | 347.4478 | 89.1159 | 0
4 | 0 | 16.5049 | 536.8457 | 537.0994 | 88.239 | 0
5 | 0 | 161.7863 | 947.0834 | 960.8026 | 80.306 | 0
6 | 0 | 1086.9916 | 278.6555 | 1122.1407 | 14.3784 | 0
7 | 0 | 408.7452 | 238.6049 | 473.2916 | 30.2742 | 0
8 | 0 | 326.3911 | 430.712 | 540.411 | 52.8454 | 0
9 | 0 | 357.1542 | 578.3618 | 679.751 | 58.3035 | 0
10 | 0 | 452.7886 | 695.5502 | 829.9443 | 56.9367 | 0
11 | 0 | 614.355 | 756.3408 | 974.4144 | 50.914 | 0
12 | 0 | 809.5183 | 688.5285 | 1062.7282 | 40.3825 | 0
13 | 0 | 887.5094 | 463.6349 | 1001.3143 | 27.5826 | 0
14 | 0 | 739.9797 | 270.8883 | 788.0041 | 20.1064 | 0
15 | 0 | 521.7891 | 256.518 | 581.4338 | 26.1793 | 0
16 | 0 | 360.8283 | 353.4532 | 505.1002 | 44.4084 | 0
17 | 0 | 263.8649 | 486.1453 | 553.1383 | 61.5082 | 0
18 | 0 | 209.2942 | 625.471 | 659.559 | 71.4988 | 0
19 | 0 | 180.9872 | 764.561 | 785.6907 | 76.6821 | 0
20 | 0 | 170.0663 | 903.8731 | 919.7332 | 79.3442 | 0
21 | 0 | 172.6968 | 1046.2251 | 1060.3826 | 80.6269 | 0
22 | 0 | 189.2444 | 1195.5945 | 1210.4791 | 81.0056 | 0
23 | 0 | 226.9259 | 1356.359 | 1375.2109 | 80.5021 | 0
24 | 0 | 310.2308 | 1528.9868 | 1560.1422 | 78.5304 | 0
25 | 0 | 515.4077 | 1623.9149 | 1703.7443 | 72.3913 | 0
26 | 0 | 459.5201 | 1470.3317 | 1540.4655 | 72.6445 | 0
27 | 0 | 305.6034 | 1686.8526 | 1714.3119 | 79.7312 | 0
28 | 0 | 305.1971 | 1940.567 | 1964.4199 | 81.0622 | 0
29 | 0 | 352.1286 | 2179.2235 | 2207.4894 | 80.8212 | 0
30 | 0 | 411.4665 | 2436.9541 | 2471.4469 | 80.4163 | 0
31 | 0 | 497.7068 | 2716.7957 | 2762.0086 | 79.6187 | 0
32 | 0 | 611.0821 | 3028.0055 | 3089.0514 | 78.5904 | 0
33 | 0 | 760.344 | 3380.6783 | 3465.1275 | 77.3246 | 0
34 | 0 | 959.6829 | 3785.9004 | 3905.6412 | 75.7758 | 0
35 | 0 | 1231.3872 | 4256.3883 | 4430.9317 | 73.8647 | 0
36 | 0 | 1610.7887 | 4806.0613 | 5068.813 | 71.471 | 0
37 | 0 | 2155.2613 | 5447.0265 | 5857.9219 | 68.4125 | 0
38 | 0 | 2959.5404 | 6179.3714 | 6851.5334 | 64.4084 | 0
39 | 0 | 4178.8669 | 6960.9673 | 8118.9897 | 59.0224 | 0
40 | 0 | 6047.8996 | 7624.3478 | 9731.7917 | 51.5773 | 0
41 | 0 | 8809.4737 | 7688.0595 | 11692.4372 | 41.1113 | 0
42 | 0 | 12261.68 | 6155.6454 | 13720.0862 | 26.6577 | 0
43 | 0 | 14830.1174 | 2207.9182 | 14993.5748 | 8.468 | 0
44 | 0 | 14437.0137 | -2689.9847 | 14685.482 | -10.5546 | 0
45 | 0 | 11723.1181 | -5896.7989 | 13122.6421 | -26.7027 | 0
46 | 0 | 8783.8806 | -7030.4652 | 11250.9555 | -38.6732 | 0
47 | 0 | 6525.5784 | -7031.3118 | 9592.8369 | -47.1364 | 0
48 | 0 | 4954.4212 | -6605.3684 | 8256.9474 | -53.1279 | 0
49 | 0 | 3876.6746 | -6072.0565 | 7204.0597 | -57.444 | 0
50 | 0 | 3126.4709 | -5550.5773 | 6370.536 | -60.6088 | 0

## POC LF_THD
Case name | POC MW | POC MVar | THD % | No. of active BESS Inv | No. of active PV Inv | BESS kW | BESS kVar | PV kW | PV kVar
PQ02f | 119 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | -940 | 3323 | 0
PQ03f | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 1493 | 679 | 1659 | 754
PQ04f | 119 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | 1493 | -475 | 1659 | -528
PQ06f | -100 | -47 | 1.83 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | -1168
PQ07f | 119 | 47 | 1.81 | 33 | 36 | 0 | 1644 | 3322 | 0
PQ08f | 119 | -47 | 1.81 | 33 | 36 | 0 | -1149 | 3323 | 0
PQ09f | 119 | 47 | 1.81 | 33 | 36 | 1810 | 817 | 1659 | 749
PQ10f | 119 | -47 | 1.81 | 33 | 36 | 1810 | -581 | 1659 | -532
PQ11f | -100 | 47 | 1.82 | 33 | 36 | -3021 | 0 | 0 | 1387
PQ12f | -100 | -47 | 1.82 | 33 | 36 | -3021 | 0 | 0 | -1177
PQ13f | 119 | 47 | 1.8 | 40 | 30 | 0 | 1368 | 3987 | 0
PQ14f | 119 | -47 | 1.8 | 40 | 30 | 0 | -938 | 3988 | 0
PQ15f | 119 | 47 | 1.8 | 40 | 30 | 1493 | 679 | 1991 | 906
PQ16f | 119 | -47 | 1.8 | 40 | 30 | 1493 | -475 | 1991 | -633
PQ17f | -100 | 47 | 1.82 | 40 | 30 | -2492 | 0 | 0 | 1677
PQ18f | -100 | -47 | 1.82 | 40 | 30 | -2492 | 0 | 0 | -1401
PQ20f | 119 | -47.01 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | -898 | 3324 | 0
PQ21f | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 1493 | 697 | 1659 | 775
PQ22f | 119 | -47.01 | 1.82 | 40 | 36 | 1493 | -454 | 1659 | -505
PQ24f | -100 | -47.01 | 1.83 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | -1132
PQ26f | 119 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | -982 | 3322 | 0
PQ27f | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 1492 | 660 | 1658 | 733
PQ28f | 119 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | 1492 | -496 | 1658 | -551
PQ30f | -100 | -47 | 1.83 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | -1203
PQ32f | 119 | -47 | 1.78 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3323 | -991
PQ34f | 100 | -47 | 1.81 | 40 | 0 | 2507 | -880 | 0 | 0
PQ36f | -100 | -47 | 1.85 | 40 | 0 | -2493 | -880 | 0 | 0
PQ38f | 0 | -47 | 1.78 | 40 | 36 | 0 | 0 | 3 | -1440