## PQ02g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 335.7157
2 | 0.39496 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5578 | 2.5024
3 | 0.20273 | 29.539 | 75.748 | 81.3038 | 68.696 | 0.86443
4 | 0.25956 | 100.0959 | -58.4257 | 115.8997 | -30.272 | 0.96709
5 | 0.75372 | 78.0832 | 51.2346 | 93.3915 | 33.2711 | 2.0002
6 | 0.12535 | 201.3847 | 171.9224 | 264.7888 | 40.4874 | 0.26845
7 | 0.41662 | 177.7735 | 102.4704 | 205.1916 | 29.9596 | 1.3036
8 | 0.13914 | 133.5261 | 40.933 | 139.6593 | 17.0431 | 0.53669
9 | 0.11864 | 85.2959 | -0.96496 | 85.3014 | -0.64816 | 0.28376
10 | 0.16812 | 246.024 | 235.9296 | 340.8674 | 43.8001 | 0.34231
11 | 0.34969 | 383.9144 | 146.144 | 410.7899 | 20.8402 | 0.63382
12 | 0.08868 | 98.1511 | -159.6655 | 187.4213 | -58.4197 | 0.1959
13 | 0.34431 | 353.1576 | 61.4692 | 358.4672 | 9.8738 | 0.67433
14 | 0.16161 | 259.4642 | -31.5799 | 261.3789 | -6.9394 | 0.46789
15 | 0.16118 | 108.8408 | 137.6914 | 175.5142 | 51.6747 | 0.51377
16 | 0.15846 | 159.5143 | 31.1414 | 162.5257 | 11.0467 | 0.58365
17 | 0.51084 | 57.8949 | 81.0936 | 99.6393 | 54.4759 | 1.3474
18 | 0.12647 | 133.6116 | 34.8363 | 138.0784 | 14.6133 | 0.30284
19 | 0.49919 | 160.4183 | 61.0186 | 171.6313 | 20.8254 | 0.88537
20 | 0.15226 | 187.2347 | -66.7152 | 198.7655 | -19.6119 | 0.29091
21 | 0.10827 | 58.7109 | -75.4057 | 95.5666 | -52.0957 | 0.15478
22 | 0.12444 | 216.5394 | -2.0053 | 216.5486 | -0.53057 | 0.15757
23 | 0.44245 | 113.7763 | -14.3069 | 114.6723 | -7.1671 | 0.43324
24 | 0.11569 | 122.7636 | 51.7439 | 133.2229 | 22.8551 | 0.10387
25 | 0.38725 | 149.9431 | 86.7264 | 173.2178 | 30.0449 | 0.33444
26 | 0.1187 | 270.0391 | 161.6891 | 314.7452 | 30.9116 | 0.13887
27 | 0.11 | 500.2317 | -68.5521 | 504.907 | -7.8032 | 0.093563
28 | 0.17264 | 437.083 | -967.8167 | 1061.9372 | -65.6952 | 0.12204
29 | 0.44003 | 305.3392 | -568.1505 | 645.0016 | -61.7452 | 0.26076
30 | 0.12133 | 70.8021 | -230.7428 | 241.3611 | -72.9417 | 0.070779
31 | 0.34646 | 26.5217 | -121.7583 | 124.6133 | -77.7116 | 0.18637
32 | 0.11387 | 60.9817 | -44.4814 | 75.4809 | -36.1078 | 0.091811
33 | 0.099746 | 88.1302 | 18.2779 | 90.0056 | 11.7168 | 0.047059
34 | 0.10992 | 62.5286 | 44.2524 | 76.6036 | 35.2876 | 0.060284
35 | 0.28779 | 79.6249 | 87.891 | 118.5957 | 47.825 | 0.12981
36 | 0.11673 | 113.9288 | -273.2925 | 296.0888 | -67.37 | 0.036881
37 | 0.27708 | 71.3131 | 91.8061 | 116.2494 | 52.1607 | 0.084516
38 | 0.14898 | 578.015 | -675.5864 | 889.111 | -49.4505 | 0.070611
39 | 0.11057 | 267.9892 | -635.0859 | 689.313 | -67.1216 | 0.026754
40 | 0.11274 | 418.8597 | -299.2658 | 514.7848 | -35.5449 | 0.044626
41 | 0.26808 | 998.5801 | 142.4637 | 1008.6913 | 8.1194 | 0.066683
42 | 0.10182 | 570.7465 | -40.9052 | 572.2105 | -4.0994 | 0.020266
43 | 0.2452 | 1121.1775 | -167.774 | 1133.661 | -8.5106 | 0.041934
44 | 0.1127 | 224.168 | -415.2652 | 471.9073 | -61.639 | 0.047243
45 | 0.10112 | 100.994 | -209.6313 | 232.691 | -64.2767 | 0.023238
46 | 0.11019 | 176.0369 | 231.8021 | 291.0691 | 52.786 | 0.055233
47 | 0.2428 | 961.8238 | 103.9835 | 967.4283 | 6.1703 | 0.071144
48 | 0.10569 | 495.9384 | 219.1258 | 542.1909 | 23.8378 | 0.031238
49 | 0.22696 | 658.8707 | 5.2916 | 658.8919 | 0.46015 | 0.084187
50 | 0.12192 | 321.3993 | 204.4045 | 380.892 | 32.4557 | 0.091836

## PQ02g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ02g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2576 | 215.4453 | 215.4699 | 89.1337 | 0
3 | 0 | 5.3502 | 347.4652 | 347.5063 | 89.1178 | 0
4 | 0 | 16.4367 | 537.4573 | 537.7085 | 88.2483 | 0
5 | 0 | 165.6768 | 955.0999 | 969.363 | 80.1591 | 0
6 | 0 | 1055.5502 | 228.2575 | 1079.9481 | 12.202 | 0
7 | 0 | 388.8219 | 245.6073 | 459.8972 | 32.2794 | 0
8 | 0 | 314.1056 | 441.3721 | 541.7303 | 54.5622 | 0
9 | 0 | 347.6957 | 592.9395 | 687.3642 | 59.6129 | 0
10 | 0 | 447.3474 | 716.5919 | 844.7625 | 58.0247 | 0
11 | 0 | 619.8487 | 785.1061 | 1000.302 | 51.7086 | 0
12 | 0 | 837.4586 | 714.7351 | 1100.9919 | 40.4793 | 0
13 | 0 | 928.4837 | 461.6275 | 1036.9098 | 26.4358 | 0
14 | 0 | 761.5301 | 246.7296 | 800.5021 | 17.9519 | 0
15 | 0 | 524.1524 | 235.7267 | 574.7198 | 24.2148 | 0
16 | 0 | 356.779 | 341.3211 | 493.7523 | 43.7315 | 0
17 | 0 | 259.1677 | 479.8324 | 545.3504 | 61.6256 | 0
18 | 0 | 205.4599 | 622.3715 | 655.4083 | 71.7307 | 0
19 | 0 | 178.1856 | 763.1621 | 783.6877 | 76.8578 | 0
20 | 0 | 168.1385 | 903.3401 | 918.8547 | 79.4562 | 0
21 | 0 | 171.4339 | 1046.0657 | 1060.0203 | 80.6928 | 0
22 | 0 | 188.456 | 1195.4687 | 1210.2318 | 81.0415 | 0
23 | 0 | 226.5032 | 1355.9548 | 1374.7426 | 80.5167 | 0
24 | 0 | 310.6431 | 1527.5605 | 1558.8266 | 78.5051 | 0
25 | 0 | 515.5754 | 1612.615 | 1693.0284 | 72.2702 | 0
26 | 0 | 433.8959 | 1474.5807 | 1537.0926 | 73.6035 | 0
27 | 0 | 296.9202 | 1703.1053 | 1728.7941 | 80.1104 | 0
28 | 0 | 303.3975 | 1955.3826 | 1978.7802 | 81.1803 | 0
29 | 0 | 350.1416 | 2191.8588 | 2219.6496 | 80.9239 | 0
30 | 0 | 412.4339 | 2450.4219 | 2484.8882 | 80.446 | 0
31 | 0 | 499.6649 | 2730.8199 | 2776.1561 | 79.6311 | 0
32 | 0 | 613.8932 | 3043.3581 | 3104.6567 | 78.5956 | 0
33 | 0 | 764.1594 | 3398.1412 | 3483.002 | 77.3264 | 0
34 | 0 | 964.8996 | 3806.432 | 3926.8252 | 75.7756 | 0
35 | 0 | 1238.7831 | 4281.2652 | 4456.884 | 73.8622 | 0
36 | 0 | 1621.84 | 4837.037 | 5101.695 | 71.4639 | 0
37 | 0 | 2172.8116 | 5486.4728 | 5901.0587 | 68.3949 | 0
38 | 0 | 2989.1934 | 6230.1708 | 6910.1596 | 64.3686 | 0
39 | 0 | 4231.7581 | 7025.2167 | 8201.3076 | 58.9366 | 0
40 | 0 | 6145.0791 | 7697.6155 | 9849.6336 | 51.3993 | 0
41 | 0 | 8981.8361 | 7741.2498 | 11857.5009 | 40.7573 | 0
42 | 0 | 12513.5501 | 6106.4503 | 13923.9963 | 26.0118 | 0
43 | 0 | 15046.6083 | 1975.3835 | 15175.7227 | 7.4793 | 0
44 | 0 | 14465.4774 | -3005.4708 | 14774.3998 | -11.7373 | 0
45 | 0 | 11603.2474 | -6132.3575 | 13124.0679 | -27.8566 | 0
46 | 0 | 8625.1237 | -7159.2556 | 11209.2685 | -39.6943 | 0
47 | 0 | 6379.4647 | -7089.6599 | 9537.3396 | -48.0183 | 0
48 | 0 | 4831.9464 | -6624.9175 | 8199.8316 | -53.8945 | 0
49 | 0 | 3775.7977 | -6070.8957 | 7149.2953 | -58.1204 | 0
50 | 0 | 3042.7813 | -5538.103 | 6318.9479 | -61.2144 | 0

## PQ02h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 335.7157
2 | 0.39496 | 14.3169 | 51.8274 | 53.7685 | 74.5576 | 2.5024
3 | 0.20273 | 29.5406 | 75.7446 | 81.3012 | 68.6941 | 0.86444
4 | 0.2595 | 100.1006 | -58.3838 | 115.8827 | -30.2529 | 0.96725
5 | 0.75234 | 77.9455 | 51.2206 | 93.2687 | 33.3103 | 2.0053
6 | 0.12364 | 196.6455 | 175.5016 | 263.5721 | 41.7482 | 0.26078
7 | 0.4336 | 185.229 | 103.0736 | 211.9763 | 29.0945 | 1.3185
8 | 0.14156 | 133.5293 | 38.9029 | 139.0809 | 16.2431 | 0.55218
9 | 0.11827 | 84.8246 | -1.1947 | 84.833 | -0.80691 | 0.287
10 | 0.16992 | 246.8068 | 228.8893 | 336.6065 | 42.8429 | 0.34871
11 | 0.34641 | 375.8461 | 140.2074 | 401.1464 | 20.4578 | 0.6358
12 | 0.08864 | 99.8567 | -158.0512 | 186.9534 | -57.7153 | 0.20253
13 | 0.33544 | 343.5445 | 64.929 | 349.6263 | 10.7025 | 0.66942
14 | 0.15794 | 258.5246 | -24.4442 | 259.6777 | -5.4014 | 0.46003
15 | 0.15687 | 105.0172 | 138.5376 | 173.8427 | 52.8364 | 0.49377
16 | 0.15715 | 162.0556 | 32.3397 | 165.2509 | 11.2857 | 0.56092
17 | 0.51252 | 58.144 | 81.5703 | 100.172 | 54.5184 | 1.3109
18 | 0.12636 | 133.919 | 34.5 | 138.2915 | 14.4463 | 0.2972
19 | 0.49914 | 160.6118 | 60.7727 | 171.7249 | 20.7258 | 0.87745
20 | 0.15198 | 187.0885 | -66.835 | 198.6681 | -19.6586 | 0.2886
21 | 0.10823 | 58.6935 | -75.3974 | 95.5495 | -52.1008 | 0.15423
22 | 0.1244 | 216.54 | -2.0454 | 216.5497 | -0.54119 | 0.15721
23 | 0.44245 | 113.7791 | -14.311 | 114.6756 | -7.1689 | 0.43293
24 | 0.11568 | 122.7651 | 51.7531 | 133.2278 | 22.8584 | 0.10382
25 | 0.38718 | 149.9356 | 86.7942 | 173.2452 | 30.0655 | 0.33397
26 | 0.11845 | 270.4399 | 161.6694 | 315.0789 | 30.871 | 0.13721
27 | 0.1099 | 499.8834 | -68.7809 | 504.5931 | -7.8344 | 0.093269
28 | 0.1727 | 437.4334 | -966.9226 | 1061.2669 | -65.6581 | 0.12225
29 | 0.44021 | 305.4069 | -567.9164 | 644.8274 | -61.7301 | 0.26137
30 | 0.12133 | 70.8276 | -230.7223 | 241.3489 | -72.9345 | 0.07085
31 | 0.34646 | 26.5299 | -121.7542 | 124.6111 | -77.7076 | 0.18645
32 | 0.11387 | 60.9806 | -44.4779 | 75.4779 | -36.1062 | 0.091844
33 | 0.09974 | 88.1247 | 18.2756 | 89.9998 | 11.7161 | 0.047076
34 | 0.10991 | 62.5269 | 44.2479 | 76.5995 | 35.2856 | 0.060303
35 | 0.28776 | 79.6256 | 87.8778 | 118.5865 | 47.8204 | 0.12987
36 | 0.11672 | 113.9974 | -273.2307 | 296.0581 | -67.3531 | 0.036927
37 | 0.27705 | 71.3158 | 91.7905 | 116.2387 | 52.1549 | 0.084656
38 | 0.14883 | 578.2716 | -674.5913 | 888.522 | -49.3962 | 0.070583
39 | 0.11053 | 268.5199 | -634.6584 | 689.1257 | -67.0671 | 0.026844
40 | 0.11264 | 418.7834 | -298.8555 | 514.4843 | -35.5127 | 0.044664
41 | 0.2675 | 996.8381 | 142.2727 | 1006.9398 | 8.1226 | 0.066873
42 | 0.10169 | 570.1667 | -40.6958 | 571.6172 | -4.0826 | 0.020424
43 | 0.24457 | 1118.9055 | -166.4377 | 1131.2166 | -8.4607 | 0.042314
44 | 0.11259 | 224.5423 | -414.936 | 471.7956 | -61.58 | 0.047268
45 | 0.1011 | 101.1034 | -209.5577 | 232.6722 | -64.2445 | 0.023365
46 | 0.11004 | 176.0201 | 231.5782 | 290.8807 | 52.7619 | 0.055039
47 | 0.24184 | 959.1696 | 104.4467 | 964.8396 | 6.2146 | 0.070833
48 | 0.10544 | 495.0876 | 218.7694 | 541.2687 | 23.8397 | 0.031101
49 | 0.22619 | 657.547 | 5.9622 | 657.574 | 0.51951 | 0.083507
50 | 0.12145 | 320.9501 | 204.1026 | 380.351 | 32.4536 | 0.090693

## PQ02h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ02h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2601 | 215.4447 | 215.4694 | 89.1331 | 0
3 | 0 | 5.4128 | 347.4376 | 347.4798 | 89.1074 | 0
4 | 0 | 17.1361 | 536.8795 | 537.153 | 88.1719 | 0
5 | 0 | 168.0466 | 940.5773 | 955.4713 | 79.8702 | 0
6 | 0 | 1055.0794 | 329.8452 | 1105.4367 | 17.3606 | 0
7 | 0 | 427.6385 | 251.2618 | 495.9911 | 30.4366 | 0
8 | 0 | 343.9875 | 432.1484 | 552.3401 | 51.4804 | 0
9 | 0 | 375.2253 | 572.809 | 684.7658 | 56.7727 | 0
10 | 0 | 470.8776 | 680.4159 | 827.4608 | 55.3151 | 0
11 | 0 | 625.9768 | 727.0898 | 959.4303 | 49.2737 | 0
12 | 0 | 798.5247 | 649.5168 | 1029.3269 | 39.1248 | 0
13 | 0 | 849.7594 | 442.6125 | 958.1215 | 27.5136 | 0
14 | 0 | 706.0514 | 279.5475 | 759.3783 | 21.6001 | 0
15 | 0 | 505.7737 | 273.9694 | 575.2098 | 28.4437 | 0
16 | 0 | 355.5775 | 367.7152 | 511.5172 | 45.9614 | 0
17 | 0 | 262.8456 | 495.912 | 561.2633 | 62.0753 | 0
18 | 0 | 209.5709 | 631.939 | 665.7829 | 71.6529 | 0
19 | 0 | 181.449 | 768.8669 | 789.9873 | 76.7214 | 0
20 | 0 | 170.3225 | 906.7583 | 922.6161 | 79.3617 | 0
21 | 0 | 172.6202 | 1048.1142 | 1062.234 | 80.6476 | 0
22 | 0 | 188.7994 | 1196.6764 | 1211.4783 | 81.0344 | 0
23 | 0 | 226.1436 | 1356.5641 | 1375.2844 | 80.5356 | 0
24 | 0 | 309.3949 | 1527.2973 | 1558.3203 | 78.5482 | 0
25 | 0 | 509.0694 | 1612.5081 | 1690.9566 | 72.4791 | 0
26 | 0 | 435.1251 | 1484.1209 | 1546.5926 | 73.6595 | 0
27 | 0 | 301.2017 | 1705.4823 | 1731.8754 | 79.9844 | 0
28 | 0 | 306.7322 | 1955.5118 | 1979.4219 | 81.0855 | 0
29 | 0 | 353.0291 | 2191.8146 | 2220.0632 | 80.8501 | 0
30 | 0 | 415.7917 | 2449.5618 | 2484.5997 | 80.3664 | 0
31 | 0 | 503.9395 | 2729.3349 | 2775.4683 | 79.5388 | 0
32 | 0 | 619.6848 | 3040.9467 | 3103.4442 | 78.482 | 0
33 | 0 | 772.1728 | 3394.2249 | 3480.9501 | 77.1836 | 0
34 | 0 | 976.0159 | 3800.0146 | 3923.3554 | 75.5952 | 0
35 | 0 | 1254.0986 | 4270.6363 | 4450.966 | 73.6348 | 0
36 | 0 | 1642.615 | 4819.2207 | 5091.4706 | 71.1785 | 0
37 | 0 | 2200.1143 | 5456.2112 | 5883.0897 | 68.0392 | 0
38 | 0 | 3022.5847 | 6178.1373 | 6877.8921 | 63.9303 | 0
39 | 0 | 4265.1339 | 6935.4296 | 8141.9623 | 58.4094 | 0
40 | 0 | 6155.0628 | 7546.8022 | 9738.5328 | 50.7998 | 0
41 | 0 | 8903.9988 | 7515.9247 | 11652.0521 | 40.1679 | 0
42 | 0 | 12240.5164 | 5877.4454 | 13578.4611 | 25.6486 | 0
43 | 0 | 14587.6768 | 1962.161 | 14719.0486 | 7.6608 | 0
44 | 0 | 14091.8312 | -2712.7187 | 14350.5592 | -10.8963 | 0
45 | 0 | 11476.3396 | -5742.0477 | 12832.6724 | -26.5805 | 0
46 | 0 | 8669.4745 | -6834.1034 | 11039.2372 | -38.2485 | 0
47 | 0 | 6496.9155 | -6857.6395 | 9446.5407 | -46.5473 | 0
48 | 0 | 4970.6808 | -6466.9842 | 8156.565 | -52.4532 | 0
49 | 0 | 3914.7576 | -5965.0098 | 7134.8909 | -56.7236 | 0
50 | 0 | 3174.6691 | -5468.2322 | 6322.9808 | -59.862 | 0

## PQ03g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 336.0707
2 | 0.39496 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5578 | 2.5024
3 | 0.20273 | 29.539 | 75.748 | 81.3038 | 68.696 | 0.86443
4 | 0.25956 | 100.0959 | -58.4257 | 115.8997 | -30.272 | 0.96709
5 | 0.75372 | 78.0832 | 51.2346 | 93.3915 | 33.2711 | 2.0002
6 | 0.12535 | 201.3847 | 171.9224 | 264.7888 | 40.4874 | 0.26845
7 | 0.41662 | 177.7735 | 102.4704 | 205.1916 | 29.9596 | 1.3036
8 | 0.13914 | 133.5261 | 40.933 | 139.6593 | 17.0431 | 0.53669
9 | 0.11864 | 85.2959 | -0.96496 | 85.3014 | -0.64816 | 0.28376
10 | 0.16812 | 246.024 | 235.9296 | 340.8674 | 43.8001 | 0.34231
11 | 0.34969 | 383.9144 | 146.144 | 410.7899 | 20.8402 | 0.63382
12 | 0.08868 | 98.1511 | -159.6655 | 187.4213 | -58.4197 | 0.1959
13 | 0.34431 | 353.1576 | 61.4692 | 358.4672 | 9.8738 | 0.67433
14 | 0.16161 | 259.4642 | -31.5799 | 261.3789 | -6.9394 | 0.46789
15 | 0.16118 | 108.8408 | 137.6914 | 175.5142 | 51.6747 | 0.51377
16 | 0.15846 | 159.5143 | 31.1414 | 162.5257 | 11.0467 | 0.58365
17 | 0.51084 | 57.8949 | 81.0936 | 99.6393 | 54.4759 | 1.3474
18 | 0.12647 | 133.6116 | 34.8363 | 138.0784 | 14.6133 | 0.30284
19 | 0.49919 | 160.4183 | 61.0186 | 171.6313 | 20.8254 | 0.88537
20 | 0.15226 | 187.2347 | -66.7152 | 198.7655 | -19.6119 | 0.29091
21 | 0.10827 | 58.7109 | -75.4057 | 95.5666 | -52.0957 | 0.15478
22 | 0.12444 | 216.5394 | -2.0053 | 216.5486 | -0.53057 | 0.15757
23 | 0.44245 | 113.7763 | -14.3069 | 114.6723 | -7.1671 | 0.43324
24 | 0.11569 | 122.7636 | 51.7439 | 133.2229 | 22.8551 | 0.10387
25 | 0.38725 | 149.9431 | 86.7264 | 173.2178 | 30.0449 | 0.33444
26 | 0.1187 | 270.0391 | 161.6891 | 314.7452 | 30.9116 | 0.13887
27 | 0.11 | 500.2317 | -68.5521 | 504.907 | -7.8032 | 0.093563
28 | 0.17264 | 437.083 | -967.8167 | 1061.9372 | -65.6952 | 0.12204
29 | 0.44003 | 305.3392 | -568.1505 | 645.0016 | -61.7452 | 0.26076
30 | 0.12133 | 70.8021 | -230.7428 | 241.3611 | -72.9417 | 0.070779
31 | 0.34646 | 26.5217 | -121.7583 | 124.6133 | -77.7116 | 0.18637
32 | 0.11387 | 60.9817 | -44.4814 | 75.4809 | -36.1078 | 0.091811
33 | 0.099746 | 88.1302 | 18.2779 | 90.0056 | 11.7168 | 0.047059
34 | 0.10992 | 62.5286 | 44.2524 | 76.6036 | 35.2876 | 0.060284
35 | 0.28779 | 79.6249 | 87.891 | 118.5957 | 47.825 | 0.12981
36 | 0.11673 | 113.9288 | -273.2925 | 296.0888 | -67.37 | 0.036881
37 | 0.27708 | 71.3131 | 91.8061 | 116.2494 | 52.1607 | 0.084516
38 | 0.14898 | 578.015 | -675.5864 | 889.111 | -49.4505 | 0.070611
39 | 0.11057 | 267.9892 | -635.0859 | 689.313 | -67.1216 | 0.026754
40 | 0.11274 | 418.8597 | -299.2658 | 514.7848 | -35.5449 | 0.044626
41 | 0.26808 | 998.5801 | 142.4637 | 1008.6913 | 8.1194 | 0.066683
42 | 0.10182 | 570.7465 | -40.9052 | 572.2105 | -4.0994 | 0.020266
43 | 0.2452 | 1121.1775 | -167.774 | 1133.661 | -8.5106 | 0.041934
44 | 0.1127 | 224.168 | -415.2652 | 471.9073 | -61.639 | 0.047243
45 | 0.10112 | 100.994 | -209.6313 | 232.691 | -64.2767 | 0.023238
46 | 0.11019 | 176.0369 | 231.8021 | 291.0691 | 52.786 | 0.055233
47 | 0.2428 | 961.8238 | 103.9835 | 967.4283 | 6.1703 | 0.071144
48 | 0.10569 | 495.9384 | 219.1258 | 542.1909 | 23.8378 | 0.031238
49 | 0.22696 | 658.8707 | 5.2916 | 658.8919 | 0.46015 | 0.084187
50 | 0.12192 | 321.3993 | 204.4045 | 380.892 | 32.4557 | 0.091836

## PQ03g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ03g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2576 | 215.4453 | 215.4699 | 89.1337 | 0
3 | 0 | 5.3502 | 347.4652 | 347.5063 | 89.1178 | 0
4 | 0 | 16.4367 | 537.4573 | 537.7085 | 88.2483 | 0
5 | 0 | 165.6768 | 955.0999 | 969.363 | 80.1591 | 0
6 | 0 | 1055.5502 | 228.2575 | 1079.9481 | 12.202 | 0
7 | 0 | 388.8219 | 245.6073 | 459.8972 | 32.2794 | 0
8 | 0 | 314.1056 | 441.3721 | 541.7303 | 54.5622 | 0
9 | 0 | 347.6957 | 592.9395 | 687.3642 | 59.6129 | 0
10 | 0 | 447.3474 | 716.5919 | 844.7625 | 58.0247 | 0
11 | 0 | 619.8487 | 785.1061 | 1000.302 | 51.7086 | 0
12 | 0 | 837.4586 | 714.7351 | 1100.9919 | 40.4793 | 0
13 | 0 | 928.4837 | 461.6275 | 1036.9098 | 26.4358 | 0
14 | 0 | 761.5301 | 246.7296 | 800.5021 | 17.9519 | 0
15 | 0 | 524.1524 | 235.7267 | 574.7198 | 24.2148 | 0
16 | 0 | 356.779 | 341.3211 | 493.7523 | 43.7315 | 0
17 | 0 | 259.1677 | 479.8324 | 545.3504 | 61.6256 | 0
18 | 0 | 205.4599 | 622.3715 | 655.4083 | 71.7307 | 0
19 | 0 | 178.1856 | 763.1621 | 783.6877 | 76.8578 | 0
20 | 0 | 168.1385 | 903.3401 | 918.8547 | 79.4562 | 0
21 | 0 | 171.4339 | 1046.0657 | 1060.0203 | 80.6928 | 0
22 | 0 | 188.456 | 1195.4687 | 1210.2318 | 81.0415 | 0
23 | 0 | 226.5032 | 1355.9548 | 1374.7426 | 80.5167 | 0
24 | 0 | 310.6431 | 1527.5605 | 1558.8266 | 78.5051 | 0
25 | 0 | 515.5754 | 1612.615 | 1693.0284 | 72.2702 | 0
26 | 0 | 433.8959 | 1474.5807 | 1537.0926 | 73.6035 | 0
27 | 0 | 296.9202 | 1703.1053 | 1728.7941 | 80.1104 | 0
28 | 0 | 303.3975 | 1955.3826 | 1978.7802 | 81.1803 | 0
29 | 0 | 350.1416 | 2191.8588 | 2219.6496 | 80.9239 | 0
30 | 0 | 412.4339 | 2450.4219 | 2484.8882 | 80.446 | 0
31 | 0 | 499.6649 | 2730.8199 | 2776.1561 | 79.6311 | 0
32 | 0 | 613.8932 | 3043.3581 | 3104.6567 | 78.5956 | 0
33 | 0 | 764.1594 | 3398.1412 | 3483.002 | 77.3264 | 0
34 | 0 | 964.8996 | 3806.432 | 3926.8252 | 75.7756 | 0
35 | 0 | 1238.7831 | 4281.2652 | 4456.884 | 73.8622 | 0
36 | 0 | 1621.84 | 4837.037 | 5101.695 | 71.4639 | 0
37 | 0 | 2172.8116 | 5486.4728 | 5901.0587 | 68.3949 | 0
38 | 0 | 2989.1934 | 6230.1708 | 6910.1596 | 64.3686 | 0
39 | 0 | 4231.7581 | 7025.2167 | 8201.3076 | 58.9366 | 0
40 | 0 | 6145.0791 | 7697.6155 | 9849.6336 | 51.3993 | 0
41 | 0 | 8981.8361 | 7741.2498 | 11857.5009 | 40.7573 | 0
42 | 0 | 12513.5501 | 6106.4503 | 13923.9963 | 26.0118 | 0
43 | 0 | 15046.6083 | 1975.3835 | 15175.7227 | 7.4793 | 0
44 | 0 | 14465.4774 | -3005.4708 | 14774.3998 | -11.7373 | 0
45 | 0 | 11603.2474 | -6132.3575 | 13124.0679 | -27.8566 | 0
46 | 0 | 8625.1237 | -7159.2556 | 11209.2685 | -39.6943 | 0
47 | 0 | 6379.4647 | -7089.6599 | 9537.3396 | -48.0183 | 0
48 | 0 | 4831.9464 | -6624.9175 | 8199.8316 | -53.8945 | 0
49 | 0 | 3775.7977 | -6070.8957 | 7149.2953 | -58.1204 | 0
50 | 0 | 3042.7813 | -5538.103 | 6318.9479 | -61.2144 | 0

## PQ03h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 336.0707
2 | 0.39496 | 14.3169 | 51.8274 | 53.7685 | 74.5576 | 2.5024
3 | 0.20273 | 29.5406 | 75.7446 | 81.3012 | 68.6941 | 0.86444
4 | 0.2595 | 100.1006 | -58.3838 | 115.8827 | -30.2529 | 0.96725
5 | 0.75234 | 77.9455 | 51.2206 | 93.2687 | 33.3103 | 2.0053
6 | 0.12364 | 196.6455 | 175.5016 | 263.5721 | 41.7482 | 0.26078
7 | 0.4336 | 185.229 | 103.0736 | 211.9763 | 29.0945 | 1.3185
8 | 0.14156 | 133.5293 | 38.9029 | 139.0809 | 16.2431 | 0.55218
9 | 0.11827 | 84.8246 | -1.1947 | 84.833 | -0.80691 | 0.287
10 | 0.16992 | 246.8068 | 228.8893 | 336.6065 | 42.8429 | 0.34871
11 | 0.34641 | 375.8461 | 140.2074 | 401.1464 | 20.4578 | 0.6358
12 | 0.08864 | 99.8567 | -158.0512 | 186.9534 | -57.7153 | 0.20253
13 | 0.33544 | 343.5445 | 64.929 | 349.6263 | 10.7025 | 0.66942
14 | 0.15794 | 258.5246 | -24.4442 | 259.6777 | -5.4014 | 0.46003
15 | 0.15687 | 105.0172 | 138.5376 | 173.8427 | 52.8364 | 0.49377
16 | 0.15715 | 162.0556 | 32.3397 | 165.2509 | 11.2857 | 0.56092
17 | 0.51252 | 58.144 | 81.5703 | 100.172 | 54.5184 | 1.3109
18 | 0.12636 | 133.919 | 34.5 | 138.2915 | 14.4463 | 0.2972
19 | 0.49914 | 160.6118 | 60.7727 | 171.7249 | 20.7258 | 0.87745
20 | 0.15198 | 187.0885 | -66.835 | 198.6681 | -19.6586 | 0.2886
21 | 0.10823 | 58.6935 | -75.3974 | 95.5495 | -52.1008 | 0.15423
22 | 0.1244 | 216.54 | -2.0454 | 216.5497 | -0.54119 | 0.15721
23 | 0.44245 | 113.7791 | -14.311 | 114.6756 | -7.1689 | 0.43293
24 | 0.11568 | 122.7651 | 51.7531 | 133.2278 | 22.8584 | 0.10382
25 | 0.38718 | 149.9356 | 86.7942 | 173.2452 | 30.0655 | 0.33397
26 | 0.11845 | 270.4399 | 161.6694 | 315.0789 | 30.871 | 0.13721
27 | 0.1099 | 499.8834 | -68.7809 | 504.5931 | -7.8344 | 0.093269
28 | 0.1727 | 437.4334 | -966.9226 | 1061.2669 | -65.6581 | 0.12225
29 | 0.44021 | 305.4069 | -567.9164 | 644.8274 | -61.7301 | 0.26137
30 | 0.12133 | 70.8276 | -230.7223 | 241.3489 | -72.9345 | 0.07085
31 | 0.34646 | 26.5299 | -121.7542 | 124.6111 | -77.7076 | 0.18645
32 | 0.11387 | 60.9806 | -44.4779 | 75.4779 | -36.1062 | 0.091844
33 | 0.09974 | 88.1247 | 18.2756 | 89.9998 | 11.7161 | 0.047076
34 | 0.10991 | 62.5269 | 44.2479 | 76.5995 | 35.2856 | 0.060303
35 | 0.28776 | 79.6256 | 87.8778 | 118.5865 | 47.8204 | 0.12987
36 | 0.11672 | 113.9974 | -273.2307 | 296.0581 | -67.3531 | 0.036927
37 | 0.27705 | 71.3158 | 91.7905 | 116.2387 | 52.1549 | 0.084656
38 | 0.14883 | 578.2716 | -674.5913 | 888.522 | -49.3962 | 0.070583
39 | 0.11053 | 268.5199 | -634.6584 | 689.1257 | -67.0671 | 0.026844
40 | 0.11264 | 418.7834 | -298.8555 | 514.4843 | -35.5127 | 0.044664
41 | 0.2675 | 996.8381 | 142.2727 | 1006.9398 | 8.1226 | 0.066873
42 | 0.10169 | 570.1667 | -40.6958 | 571.6172 | -4.0826 | 0.020424
43 | 0.24457 | 1118.9055 | -166.4377 | 1131.2166 | -8.4607 | 0.042314
44 | 0.11259 | 224.5423 | -414.936 | 471.7956 | -61.58 | 0.047268
45 | 0.1011 | 101.1034 | -209.5577 | 232.6722 | -64.2445 | 0.023365
46 | 0.11004 | 176.0201 | 231.5782 | 290.8807 | 52.7619 | 0.055039
47 | 0.24184 | 959.1696 | 104.4467 | 964.8396 | 6.2146 | 0.070833
48 | 0.10544 | 495.0876 | 218.7694 | 541.2687 | 23.8397 | 0.031101
49 | 0.22619 | 657.547 | 5.9622 | 657.574 | 0.51951 | 0.083507
50 | 0.12145 | 320.9501 | 204.1026 | 380.351 | 32.4536 | 0.090693

## PQ03h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ03h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2601 | 215.4447 | 215.4694 | 89.1331 | 0
3 | 0 | 5.4128 | 347.4376 | 347.4798 | 89.1074 | 0
4 | 0 | 17.1361 | 536.8795 | 537.153 | 88.1719 | 0
5 | 0 | 168.0466 | 940.5773 | 955.4713 | 79.8702 | 0
6 | 0 | 1055.0794 | 329.8452 | 1105.4367 | 17.3606 | 0
7 | 0 | 427.6385 | 251.2618 | 495.9911 | 30.4366 | 0
8 | 0 | 343.9875 | 432.1484 | 552.3401 | 51.4804 | 0
9 | 0 | 375.2253 | 572.809 | 684.7658 | 56.7727 | 0
10 | 0 | 470.8776 | 680.4159 | 827.4608 | 55.3151 | 0
11 | 0 | 625.9768 | 727.0898 | 959.4303 | 49.2737 | 0
12 | 0 | 798.5247 | 649.5168 | 1029.3269 | 39.1248 | 0
13 | 0 | 849.7594 | 442.6125 | 958.1215 | 27.5136 | 0
14 | 0 | 706.0514 | 279.5475 | 759.3783 | 21.6001 | 0
15 | 0 | 505.7737 | 273.9694 | 575.2098 | 28.4437 | 0
16 | 0 | 355.5775 | 367.7152 | 511.5172 | 45.9614 | 0
17 | 0 | 262.8456 | 495.912 | 561.2633 | 62.0753 | 0
18 | 0 | 209.5709 | 631.939 | 665.7829 | 71.6529 | 0
19 | 0 | 181.449 | 768.8669 | 789.9873 | 76.7214 | 0
20 | 0 | 170.3225 | 906.7583 | 922.6161 | 79.3617 | 0
21 | 0 | 172.6202 | 1048.1142 | 1062.234 | 80.6476 | 0
22 | 0 | 188.7994 | 1196.6764 | 1211.4783 | 81.0344 | 0
23 | 0 | 226.1436 | 1356.5641 | 1375.2844 | 80.5356 | 0
24 | 0 | 309.3949 | 1527.2973 | 1558.3203 | 78.5482 | 0
25 | 0 | 509.0694 | 1612.5081 | 1690.9566 | 72.4791 | 0
26 | 0 | 435.1251 | 1484.1209 | 1546.5926 | 73.6595 | 0
27 | 0 | 301.2017 | 1705.4823 | 1731.8754 | 79.9844 | 0
28 | 0 | 306.7322 | 1955.5118 | 1979.4219 | 81.0855 | 0
29 | 0 | 353.0291 | 2191.8146 | 2220.0632 | 80.8501 | 0
30 | 0 | 415.7917 | 2449.5618 | 2484.5997 | 80.3664 | 0
31 | 0 | 503.9395 | 2729.3349 | 2775.4683 | 79.5388 | 0
32 | 0 | 619.6848 | 3040.9467 | 3103.4442 | 78.482 | 0
33 | 0 | 772.1728 | 3394.2249 | 3480.9501 | 77.1836 | 0
34 | 0 | 976.0159 | 3800.0146 | 3923.3554 | 75.5952 | 0
35 | 0 | 1254.0986 | 4270.6363 | 4450.966 | 73.6348 | 0
36 | 0 | 1642.615 | 4819.2207 | 5091.4706 | 71.1785 | 0
37 | 0 | 2200.1143 | 5456.2112 | 5883.0897 | 68.0392 | 0
38 | 0 | 3022.5847 | 6178.1373 | 6877.8921 | 63.9303 | 0
39 | 0 | 4265.1339 | 6935.4296 | 8141.9623 | 58.4094 | 0
40 | 0 | 6155.0628 | 7546.8022 | 9738.5328 | 50.7998 | 0
41 | 0 | 8903.9988 | 7515.9247 | 11652.0521 | 40.1679 | 0
42 | 0 | 12240.5164 | 5877.4454 | 13578.4611 | 25.6486 | 0
43 | 0 | 14587.6768 | 1962.161 | 14719.0486 | 7.6608 | 0
44 | 0 | 14091.8312 | -2712.7187 | 14350.5592 | -10.8963 | 0
45 | 0 | 11476.3396 | -5742.0477 | 12832.6724 | -26.5805 | 0
46 | 0 | 8669.4745 | -6834.1034 | 11039.2372 | -38.2485 | 0
47 | 0 | 6496.9155 | -6857.6395 | 9446.5407 | -46.5473 | 0
48 | 0 | 4970.6808 | -6466.9842 | 8156.565 | -52.4532 | 0
49 | 0 | 3914.7576 | -5965.0098 | 7134.8909 | -56.7236 | 0
50 | 0 | 3174.6691 | -5468.2322 | 6322.9808 | -59.862 | 0

## PQ04g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 335.7157
2 | 0.39496 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5578 | 2.5024
3 | 0.20273 | 29.539 | 75.748 | 81.3038 | 68.696 | 0.86443
4 | 0.25956 | 100.0959 | -58.4257 | 115.8997 | -30.272 | 0.96709
5 | 0.75372 | 78.0832 | 51.2346 | 93.3915 | 33.2711 | 2.0002
6 | 0.12535 | 201.3847 | 171.9224 | 264.7888 | 40.4874 | 0.26845
7 | 0.41662 | 177.7735 | 102.4704 | 205.1916 | 29.9596 | 1.3036
8 | 0.13914 | 133.5261 | 40.933 | 139.6593 | 17.0431 | 0.53669
9 | 0.11864 | 85.2959 | -0.96496 | 85.3014 | -0.64816 | 0.28376
10 | 0.16812 | 246.024 | 235.9296 | 340.8674 | 43.8001 | 0.34231
11 | 0.34969 | 383.9144 | 146.144 | 410.7899 | 20.8402 | 0.63382
12 | 0.08868 | 98.1511 | -159.6655 | 187.4213 | -58.4197 | 0.1959
13 | 0.34431 | 353.1576 | 61.4692 | 358.4672 | 9.8738 | 0.67433
14 | 0.16161 | 259.4642 | -31.5799 | 261.3789 | -6.9394 | 0.46789
15 | 0.16118 | 108.8408 | 137.6914 | 175.5142 | 51.6747 | 0.51377
16 | 0.15846 | 159.5143 | 31.1414 | 162.5257 | 11.0467 | 0.58365
17 | 0.51084 | 57.8949 | 81.0936 | 99.6393 | 54.4759 | 1.3474
18 | 0.12647 | 133.6116 | 34.8363 | 138.0784 | 14.6133 | 0.30284
19 | 0.49919 | 160.4183 | 61.0186 | 171.6313 | 20.8254 | 0.88537
20 | 0.15226 | 187.2347 | -66.7152 | 198.7655 | -19.6119 | 0.29091
21 | 0.10827 | 58.7109 | -75.4057 | 95.5666 | -52.0957 | 0.15478
22 | 0.12444 | 216.5394 | -2.0053 | 216.5486 | -0.53057 | 0.15757
23 | 0.44245 | 113.7763 | -14.3069 | 114.6723 | -7.1671 | 0.43324
24 | 0.11569 | 122.7636 | 51.7439 | 133.2229 | 22.8551 | 0.10387
25 | 0.38725 | 149.9431 | 86.7264 | 173.2178 | 30.0449 | 0.33444
26 | 0.1187 | 270.0391 | 161.6891 | 314.7452 | 30.9116 | 0.13887
27 | 0.11 | 500.2317 | -68.5521 | 504.907 | -7.8032 | 0.093563
28 | 0.17264 | 437.083 | -967.8167 | 1061.9372 | -65.6952 | 0.12204
29 | 0.44003 | 305.3392 | -568.1505 | 645.0016 | -61.7452 | 0.26076
30 | 0.12133 | 70.8021 | -230.7428 | 241.3611 | -72.9417 | 0.070779
31 | 0.34646 | 26.5217 | -121.7583 | 124.6133 | -77.7116 | 0.18637
32 | 0.11387 | 60.9817 | -44.4814 | 75.4809 | -36.1078 | 0.091811
33 | 0.099746 | 88.1302 | 18.2779 | 90.0056 | 11.7168 | 0.047059
34 | 0.10992 | 62.5286 | 44.2524 | 76.6036 | 35.2876 | 0.060284
35 | 0.28779 | 79.6249 | 87.891 | 118.5957 | 47.825 | 0.12981
36 | 0.11673 | 113.9288 | -273.2925 | 296.0888 | -67.37 | 0.036881
37 | 0.27708 | 71.3131 | 91.8061 | 116.2494 | 52.1607 | 0.084516
38 | 0.14898 | 578.015 | -675.5864 | 889.111 | -49.4505 | 0.070611
39 | 0.11057 | 267.9892 | -635.0859 | 689.313 | -67.1216 | 0.026754
40 | 0.11274 | 418.8597 | -299.2658 | 514.7848 | -35.5449 | 0.044626
41 | 0.26808 | 998.5801 | 142.4637 | 1008.6913 | 8.1194 | 0.066683
42 | 0.10182 | 570.7465 | -40.9052 | 572.2105 | -4.0994 | 0.020266
43 | 0.2452 | 1121.1775 | -167.774 | 1133.661 | -8.5106 | 0.041934
44 | 0.1127 | 224.168 | -415.2652 | 471.9073 | -61.639 | 0.047243
45 | 0.10112 | 100.994 | -209.6313 | 232.691 | -64.2767 | 0.023238
46 | 0.11019 | 176.0369 | 231.8021 | 291.0691 | 52.786 | 0.055233
47 | 0.2428 | 961.8238 | 103.9835 | 967.4283 | 6.1703 | 0.071144
48 | 0.10569 | 495.9384 | 219.1258 | 542.1909 | 23.8378 | 0.031238
49 | 0.22696 | 658.8707 | 5.2916 | 658.8919 | 0.46015 | 0.084187
50 | 0.12192 | 321.3993 | 204.4045 | 380.892 | 32.4557 | 0.091836

## PQ04g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ04g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2576 | 215.4453 | 215.4699 | 89.1337 | 0
3 | 0 | 5.3502 | 347.4652 | 347.5063 | 89.1178 | 0
4 | 0 | 16.4367 | 537.4573 | 537.7085 | 88.2483 | 0
5 | 0 | 165.6768 | 955.0999 | 969.363 | 80.1591 | 0
6 | 0 | 1055.5502 | 228.2575 | 1079.9481 | 12.202 | 0
7 | 0 | 388.8219 | 245.6073 | 459.8972 | 32.2794 | 0
8 | 0 | 314.1056 | 441.3721 | 541.7303 | 54.5622 | 0
9 | 0 | 347.6957 | 592.9395 | 687.3642 | 59.6129 | 0
10 | 0 | 447.3474 | 716.5919 | 844.7625 | 58.0247 | 0
11 | 0 | 619.8487 | 785.1061 | 1000.302 | 51.7086 | 0
12 | 0 | 837.4586 | 714.7351 | 1100.9919 | 40.4793 | 0
13 | 0 | 928.4837 | 461.6275 | 1036.9098 | 26.4358 | 0
14 | 0 | 761.5301 | 246.7296 | 800.5021 | 17.9519 | 0
15 | 0 | 524.1524 | 235.7267 | 574.7198 | 24.2148 | 0
16 | 0 | 356.779 | 341.3211 | 493.7523 | 43.7315 | 0
17 | 0 | 259.1677 | 479.8324 | 545.3504 | 61.6256 | 0
18 | 0 | 205.4599 | 622.3715 | 655.4083 | 71.7307 | 0
19 | 0 | 178.1856 | 763.1621 | 783.6877 | 76.8578 | 0
20 | 0 | 168.1385 | 903.3401 | 918.8547 | 79.4562 | 0
21 | 0 | 171.4339 | 1046.0657 | 1060.0203 | 80.6928 | 0
22 | 0 | 188.456 | 1195.4687 | 1210.2318 | 81.0415 | 0
23 | 0 | 226.5032 | 1355.9548 | 1374.7426 | 80.5167 | 0
24 | 0 | 310.6431 | 1527.5605 | 1558.8266 | 78.5051 | 0
25 | 0 | 515.5754 | 1612.615 | 1693.0284 | 72.2702 | 0
26 | 0 | 433.8959 | 1474.5807 | 1537.0926 | 73.6035 | 0
27 | 0 | 296.9202 | 1703.1053 | 1728.7941 | 80.1104 | 0
28 | 0 | 303.3975 | 1955.3826 | 1978.7802 | 81.1803 | 0
29 | 0 | 350.1416 | 2191.8588 | 2219.6496 | 80.9239 | 0
30 | 0 | 412.4339 | 2450.4219 | 2484.8882 | 80.446 | 0
31 | 0 | 499.6649 | 2730.8199 | 2776.1561 | 79.6311 | 0
32 | 0 | 613.8932 | 3043.3581 | 3104.6567 | 78.5956 | 0
33 | 0 | 764.1594 | 3398.1412 | 3483.002 | 77.3264 | 0
34 | 0 | 964.8996 | 3806.432 | 3926.8252 | 75.7756 | 0
35 | 0 | 1238.7831 | 4281.2652 | 4456.884 | 73.8622 | 0
36 | 0 | 1621.84 | 4837.037 | 5101.695 | 71.4639 | 0
37 | 0 | 2172.8116 | 5486.4728 | 5901.0587 | 68.3949 | 0
38 | 0 | 2989.1934 | 6230.1708 | 6910.1596 | 64.3686 | 0
39 | 0 | 4231.7581 | 7025.2167 | 8201.3076 | 58.9366 | 0
40 | 0 | 6145.0791 | 7697.6155 | 9849.6336 | 51.3993 | 0
41 | 0 | 8981.8361 | 7741.2498 | 11857.5009 | 40.7573 | 0
42 | 0 | 12513.5501 | 6106.4503 | 13923.9963 | 26.0118 | 0
43 | 0 | 15046.6083 | 1975.3835 | 15175.7227 | 7.4793 | 0
44 | 0 | 14465.4774 | -3005.4708 | 14774.3998 | -11.7373 | 0
45 | 0 | 11603.2474 | -6132.3575 | 13124.0679 | -27.8566 | 0
46 | 0 | 8625.1237 | -7159.2556 | 11209.2685 | -39.6943 | 0
47 | 0 | 6379.4647 | -7089.6599 | 9537.3396 | -48.0183 | 0
48 | 0 | 4831.9464 | -6624.9175 | 8199.8316 | -53.8945 | 0
49 | 0 | 3775.7977 | -6070.8957 | 7149.2953 | -58.1204 | 0
50 | 0 | 3042.7813 | -5538.103 | 6318.9479 | -61.2144 | 0

## PQ04h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 335.7158
2 | 0.39496 | 14.3169 | 51.8274 | 53.7685 | 74.5576 | 2.5024
3 | 0.20273 | 29.5406 | 75.7446 | 81.3012 | 68.6941 | 0.86444
4 | 0.2595 | 100.1006 | -58.3838 | 115.8827 | -30.2529 | 0.96725
5 | 0.75234 | 77.9455 | 51.2206 | 93.2687 | 33.3103 | 2.0053
6 | 0.12364 | 196.6455 | 175.5016 | 263.5721 | 41.7482 | 0.26078
7 | 0.4336 | 185.229 | 103.0736 | 211.9763 | 29.0945 | 1.3185
8 | 0.14156 | 133.5293 | 38.9029 | 139.0809 | 16.2431 | 0.55218
9 | 0.11827 | 84.8246 | -1.1947 | 84.833 | -0.80691 | 0.287
10 | 0.16992 | 246.8068 | 228.8893 | 336.6065 | 42.8429 | 0.34871
11 | 0.34641 | 375.8461 | 140.2074 | 401.1464 | 20.4578 | 0.6358
12 | 0.08864 | 99.8567 | -158.0512 | 186.9534 | -57.7153 | 0.20253
13 | 0.33544 | 343.5445 | 64.929 | 349.6263 | 10.7025 | 0.66942
14 | 0.15794 | 258.5246 | -24.4442 | 259.6777 | -5.4014 | 0.46003
15 | 0.15687 | 105.0172 | 138.5376 | 173.8427 | 52.8364 | 0.49377
16 | 0.15715 | 162.0556 | 32.3397 | 165.2509 | 11.2857 | 0.56092
17 | 0.51252 | 58.144 | 81.5703 | 100.172 | 54.5184 | 1.3109
18 | 0.12636 | 133.919 | 34.5 | 138.2915 | 14.4463 | 0.2972
19 | 0.49914 | 160.6118 | 60.7727 | 171.7249 | 20.7258 | 0.87745
20 | 0.15198 | 187.0885 | -66.835 | 198.6681 | -19.6586 | 0.2886
21 | 0.10823 | 58.6935 | -75.3974 | 95.5495 | -52.1008 | 0.15423
22 | 0.1244 | 216.54 | -2.0454 | 216.5497 | -0.54119 | 0.15721
23 | 0.44245 | 113.7791 | -14.311 | 114.6756 | -7.1689 | 0.43293
24 | 0.11568 | 122.7651 | 51.7531 | 133.2278 | 22.8584 | 0.10382
25 | 0.38718 | 149.9356 | 86.7942 | 173.2452 | 30.0655 | 0.33397
26 | 0.11845 | 270.4399 | 161.6694 | 315.0789 | 30.871 | 0.13721
27 | 0.1099 | 499.8834 | -68.7809 | 504.5931 | -7.8344 | 0.093269
28 | 0.1727 | 437.4334 | -966.9226 | 1061.2669 | -65.6581 | 0.12225
29 | 0.44021 | 305.4069 | -567.9164 | 644.8274 | -61.7301 | 0.26137
30 | 0.12133 | 70.8276 | -230.7223 | 241.3489 | -72.9345 | 0.07085
31 | 0.34646 | 26.5299 | -121.7542 | 124.6111 | -77.7076 | 0.18645
32 | 0.11387 | 60.9806 | -44.4779 | 75.4779 | -36.1062 | 0.091844
33 | 0.09974 | 88.1247 | 18.2756 | 89.9998 | 11.7161 | 0.047076
34 | 0.10991 | 62.5269 | 44.2479 | 76.5995 | 35.2856 | 0.060303
35 | 0.28776 | 79.6256 | 87.8778 | 118.5865 | 47.8204 | 0.12987
36 | 0.11672 | 113.9974 | -273.2307 | 296.0581 | -67.3531 | 0.036927
37 | 0.27705 | 71.3158 | 91.7905 | 116.2387 | 52.1549 | 0.084656
38 | 0.14883 | 578.2716 | -674.5913 | 888.522 | -49.3962 | 0.070583
39 | 0.11053 | 268.5199 | -634.6584 | 689.1257 | -67.0671 | 0.026844
40 | 0.11264 | 418.7834 | -298.8555 | 514.4843 | -35.5127 | 0.044664
41 | 0.2675 | 996.8381 | 142.2727 | 1006.9398 | 8.1226 | 0.066873
42 | 0.10169 | 570.1667 | -40.6958 | 571.6172 | -4.0826 | 0.020424
43 | 0.24457 | 1118.9055 | -166.4377 | 1131.2166 | -8.4607 | 0.042314
44 | 0.11259 | 224.5423 | -414.936 | 471.7956 | -61.58 | 0.047268
45 | 0.1011 | 101.1034 | -209.5577 | 232.6722 | -64.2445 | 0.023365
46 | 0.11004 | 176.0201 | 231.5782 | 290.8807 | 52.7619 | 0.055039
47 | 0.24184 | 959.1696 | 104.4467 | 964.8396 | 6.2146 | 0.070833
48 | 0.10544 | 495.0876 | 218.7694 | 541.2687 | 23.8397 | 0.031101
49 | 0.22619 | 657.547 | 5.9622 | 657.574 | 0.51951 | 0.083507
50 | 0.12145 | 320.9501 | 204.1026 | 380.351 | 32.4536 | 0.090693

## PQ04h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ04h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2601 | 215.4447 | 215.4694 | 89.1331 | 0
3 | 0 | 5.4128 | 347.4376 | 347.4798 | 89.1074 | 0
4 | 0 | 17.1361 | 536.8795 | 537.153 | 88.1719 | 0
5 | 0 | 168.0466 | 940.5773 | 955.4713 | 79.8702 | 0
6 | 0 | 1055.0794 | 329.8452 | 1105.4367 | 17.3606 | 0
7 | 0 | 427.6385 | 251.2618 | 495.9911 | 30.4366 | 0
8 | 0 | 343.9875 | 432.1484 | 552.3401 | 51.4804 | 0
9 | 0 | 375.2253 | 572.809 | 684.7658 | 56.7727 | 0
10 | 0 | 470.8776 | 680.4159 | 827.4608 | 55.3151 | 0
11 | 0 | 625.9768 | 727.0898 | 959.4303 | 49.2737 | 0
12 | 0 | 798.5247 | 649.5168 | 1029.3269 | 39.1248 | 0
13 | 0 | 849.7594 | 442.6125 | 958.1215 | 27.5136 | 0
14 | 0 | 706.0514 | 279.5475 | 759.3783 | 21.6001 | 0
15 | 0 | 505.7737 | 273.9694 | 575.2098 | 28.4437 | 0
16 | 0 | 355.5775 | 367.7152 | 511.5172 | 45.9614 | 0
17 | 0 | 262.8456 | 495.912 | 561.2633 | 62.0753 | 0
18 | 0 | 209.5709 | 631.939 | 665.7829 | 71.6529 | 0
19 | 0 | 181.449 | 768.8669 | 789.9873 | 76.7214 | 0
20 | 0 | 170.3225 | 906.7583 | 922.6161 | 79.3617 | 0
21 | 0 | 172.6202 | 1048.1142 | 1062.234 | 80.6476 | 0
22 | 0 | 188.7994 | 1196.6764 | 1211.4783 | 81.0344 | 0
23 | 0 | 226.1436 | 1356.5641 | 1375.2844 | 80.5356 | 0
24 | 0 | 309.3949 | 1527.2973 | 1558.3203 | 78.5482 | 0
25 | 0 | 509.0694 | 1612.5081 | 1690.9566 | 72.4791 | 0
26 | 0 | 435.1251 | 1484.1209 | 1546.5926 | 73.6595 | 0
27 | 0 | 301.2017 | 1705.4823 | 1731.8754 | 79.9844 | 0
28 | 0 | 306.7322 | 1955.5118 | 1979.4219 | 81.0855 | 0
29 | 0 | 353.0291 | 2191.8146 | 2220.0632 | 80.8501 | 0
30 | 0 | 415.7917 | 2449.5618 | 2484.5997 | 80.3664 | 0
31 | 0 | 503.9395 | 2729.3349 | 2775.4683 | 79.5388 | 0
32 | 0 | 619.6848 | 3040.9467 | 3103.4442 | 78.482 | 0
33 | 0 | 772.1728 | 3394.2249 | 3480.9501 | 77.1836 | 0
34 | 0 | 976.0159 | 3800.0146 | 3923.3554 | 75.5952 | 0
35 | 0 | 1254.0986 | 4270.6363 | 4450.966 | 73.6348 | 0
36 | 0 | 1642.615 | 4819.2207 | 5091.4706 | 71.1785 | 0
37 | 0 | 2200.1143 | 5456.2112 | 5883.0897 | 68.0392 | 0
38 | 0 | 3022.5847 | 6178.1373 | 6877.8921 | 63.9303 | 0
39 | 0 | 4265.1339 | 6935.4296 | 8141.9623 | 58.4094 | 0
40 | 0 | 6155.0628 | 7546.8022 | 9738.5328 | 50.7998 | 0
41 | 0 | 8903.9988 | 7515.9247 | 11652.0521 | 40.1679 | 0
42 | 0 | 12240.5164 | 5877.4454 | 13578.4611 | 25.6486 | 0
43 | 0 | 14587.6768 | 1962.161 | 14719.0486 | 7.6608 | 0
44 | 0 | 14091.8312 | -2712.7187 | 14350.5592 | -10.8963 | 0
45 | 0 | 11476.3396 | -5742.0477 | 12832.6724 | -26.5805 | 0
46 | 0 | 8669.4745 | -6834.1034 | 11039.2372 | -38.2485 | 0
47 | 0 | 6496.9155 | -6857.6395 | 9446.5407 | -46.5473 | 0
48 | 0 | 4970.6808 | -6466.9842 | 8156.565 | -52.4532 | 0
49 | 0 | 3914.7576 | -5965.0098 | 7134.8909 | -56.7236 | 0
50 | 0 | 3174.6691 | -5468.2322 | 6322.9808 | -59.862 | 0

## PQ06g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0082 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 289.8311
2 | 0.39319 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5578 | 2.4706
3 | 0.20273 | 29.539 | 75.748 | 81.3038 | 68.696 | 0.86443
4 | 0.25736 | 100.0959 | -58.4257 | 115.8997 | -30.272 | 0.94017
5 | 0.75372 | 78.0832 | 51.2346 | 93.3915 | 33.2711 | 2.0002
6 | 0.12535 | 201.3847 | 171.9224 | 264.7888 | 40.4874 | 0.26845
7 | 0.43187 | 177.7735 | 102.4704 | 205.1916 | 29.9596 | 1.3559
8 | 0.16421 | 133.5261 | 40.933 | 139.6593 | 17.0431 | 0.72155
9 | 0.11864 | 85.2959 | -0.96496 | 85.3014 | -0.64816 | 0.28376
10 | 0.17914 | 246.024 | 235.9296 | 340.8674 | 43.8001 | 0.36764
11 | 0.3719 | 383.9144 | 146.144 | 410.7899 | 20.8402 | 0.68058
12 | 0.093924 | 343.9438 | -41.3998 | 346.4265 | -6.8636 | 0.17603
13 | 0.37063 | 353.1576 | 61.4692 | 358.4672 | 9.8738 | 0.73737
14 | 0.16936 | 259.4642 | -31.5799 | 261.3789 | -6.9394 | 0.49489
15 | 0.15581 | 64.0885 | 107.2033 | 124.8995 | 59.1281 | 0.53873
16 | 0.16897 | 159.5143 | 31.1414 | 162.5257 | 11.0467 | 0.64482
17 | 0.51554 | 57.8949 | 81.0936 | 99.6393 | 54.4759 | 1.3964
18 | 0.12429 | 133.6116 | 34.8363 | 138.0784 | 14.6133 | 0.28473
19 | 0.50283 | 160.4183 | 61.0186 | 171.6313 | 20.8254 | 0.90952
20 | 0.15226 | 187.2347 | -66.7152 | 198.7655 | -19.6119 | 0.29091
21 | 0.10827 | 58.7109 | -75.4057 | 95.5666 | -52.0957 | 0.15478
22 | 0.12509 | 216.5394 | -2.0053 | 216.5486 | -0.53057 | 0.16136
23 | 0.44268 | 113.7763 | -14.3069 | 114.6723 | -7.1671 | 0.43573
24 | 0.11569 | 122.7636 | 51.7439 | 133.2229 | 22.8551 | 0.10387
25 | 0.3895 | 149.9431 | 86.7264 | 173.2178 | 30.0449 | 0.34976
26 | 0.12341 | 270.0391 | 161.6891 | 314.7452 | 30.9116 | 0.15525
27 | 0.10885 | 500.2317 | -68.5521 | 504.907 | -7.8032 | 0.09057
28 | 0.17513 | 437.083 | -967.8167 | 1061.9372 | -65.6952 | 0.12646
29 | 0.43908 | 305.3392 | -568.1505 | 645.0016 | -61.7452 | 0.25842
30 | 0.12112 | 70.8021 | -230.7428 | 241.3611 | -72.9417 | 0.069577
31 | 0.34765 | 26.5217 | -121.7581 | 124.6132 | -77.7116 | 0.19904
32 | 0.11414 | 60.9817 | -44.4814 | 75.4809 | -36.1078 | 0.096403
33 | 0.099574 | 41.5103 | 16.559 | 44.6912 | 21.7476 | 0.044492
34 | 0.11358 | 89.044 | 282.7002 | 296.392 | 72.5168 | 0.07991
35 | 0.2868 | 79.6249 | 87.891 | 118.5957 | 47.825 | 0.11946
36 | 0.11673 | 113.9288 | -273.2925 | 296.0888 | -67.37 | 0.036881
37 | 0.28657 | 1071.4356 | 268.307 | 1104.5193 | 14.0588 | 0.089301
38 | 0.14262 | 578.015 | -675.5864 | 889.111 | -49.4505 | 0.060994
39 | 0.11057 | 267.9892 | -635.0859 | 689.313 | -67.1216 | 0.026754
40 | 0.11853 | 530.0104 | 605.9738 | 805.0561 | 48.8257 | 0.050515
41 | 0.25699 | 82.2152 | -250.5624 | 263.706 | -71.8342 | 0.050335
42 | 0.1005 | 43.8491 | -92.1578 | 102.0578 | -64.5547 | 0.015246
43 | 0.24076 | 140.821 | -203.8694 | 247.7767 | -55.3656 | 0.032786
44 | 0.1059 | 71.1612 | -423.2737 | 429.2138 | -80.4566 | 0.028783
45 | 0.10025 | 78.5196 | 60.5796 | 99.1726 | 37.651 | 0.016821
46 | 0.10536 | 176.0369 | 231.8021 | 291.0691 | 52.786 | 0.034113
47 | 0.22596 | 961.8238 | 103.9835 | 967.4283 | 6.1703 | 0.050259
48 | 0.10252 | 437.4688 | 226.4903 | 492.6224 | 27.3719 | 0.023709
49 | 0.21434 | 658.8707 | 5.2916 | 658.8919 | 0.46015 | 0.060958
50 | 0.11173 | 321.3993 | 204.4045 | 380.892 | 32.4557 | 0.057637

## PQ06g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ06g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2576 | 215.4453 | 215.4699 | 89.1337 | 0
3 | 0 | 5.3502 | 347.4652 | 347.5063 | 89.1178 | 0
4 | 0 | 16.4367 | 537.4573 | 537.7085 | 88.2483 | 0
5 | 0 | 165.6768 | 955.0999 | 969.363 | 80.1591 | 0
6 | 0 | 1055.5502 | 228.2575 | 1079.9481 | 12.202 | 0
7 | 0 | 388.8219 | 245.6073 | 459.8972 | 32.2794 | 0
8 | 0 | 314.1056 | 441.3721 | 541.7303 | 54.5622 | 0
9 | 0 | 347.6957 | 592.9395 | 687.3642 | 59.6129 | 0
10 | 0 | 447.3474 | 716.5919 | 844.7625 | 58.0247 | 0
11 | 0 | 619.8487 | 785.1061 | 1000.302 | 51.7086 | 0
12 | 0 | 837.4586 | 714.7351 | 1100.9919 | 40.4793 | 0
13 | 0 | 928.4837 | 461.6275 | 1036.9098 | 26.4358 | 0
14 | 0 | 761.5301 | 246.7296 | 800.5021 | 17.9519 | 0
15 | 0 | 524.1524 | 235.7267 | 574.7198 | 24.2148 | 0
16 | 0 | 356.779 | 341.3211 | 493.7523 | 43.7315 | 0
17 | 0 | 259.1677 | 479.8324 | 545.3504 | 61.6256 | 0
18 | 0 | 205.4599 | 622.3715 | 655.4083 | 71.7307 | 0
19 | 0 | 178.1856 | 763.1621 | 783.6877 | 76.8578 | 0
20 | 0 | 168.1385 | 903.3401 | 918.8547 | 79.4562 | 0
21 | 0 | 171.4339 | 1046.0657 | 1060.0203 | 80.6928 | 0
22 | 0 | 188.456 | 1195.4687 | 1210.2318 | 81.0415 | 0
23 | 0 | 226.5032 | 1355.9548 | 1374.7426 | 80.5167 | 0
24 | 0 | 310.6431 | 1527.5605 | 1558.8266 | 78.5051 | 0
25 | 0 | 515.5754 | 1612.615 | 1693.0284 | 72.2702 | 0
26 | 0 | 433.8959 | 1474.5807 | 1537.0926 | 73.6035 | 0
27 | 0 | 296.9202 | 1703.1053 | 1728.7941 | 80.1104 | 0
28 | 0 | 303.3975 | 1955.3826 | 1978.7802 | 81.1803 | 0
29 | 0 | 350.1416 | 2191.8588 | 2219.6496 | 80.9239 | 0
30 | 0 | 412.4339 | 2450.4219 | 2484.8882 | 80.446 | 0
31 | 0 | 499.692 | 2730.8856 | 2776.2255 | 79.6308 | 0
32 | 0 | 613.8932 | 3043.3581 | 3104.6567 | 78.5956 | 0
33 | 0 | 764.1594 | 3398.1412 | 3483.002 | 77.3264 | 0
34 | 0 | 964.8996 | 3806.432 | 3926.8252 | 75.7756 | 0
35 | 0 | 1238.7831 | 4281.2652 | 4456.884 | 73.8622 | 0
36 | 0 | 1621.84 | 4837.037 | 5101.695 | 71.4639 | 0
37 | 0 | 2172.8116 | 5486.4728 | 5901.0587 | 68.3949 | 0
38 | 0 | 2989.1934 | 6230.1708 | 6910.1596 | 64.3686 | 0
39 | 0 | 4231.7581 | 7025.2167 | 8201.3076 | 58.9366 | 0
40 | 0 | 6145.0791 | 7697.6155 | 9849.6336 | 51.3993 | 0
41 | 0 | 8981.8361 | 7741.2498 | 11857.5009 | 40.7573 | 0
42 | 0 | 12513.5501 | 6106.4503 | 13923.9963 | 26.0118 | 0
43 | 0 | 15046.6083 | 1975.3835 | 15175.7227 | 7.4793 | 0
44 | 0 | 14465.4774 | -3005.4708 | 14774.3998 | -11.7373 | 0
45 | 0 | 11603.2474 | -6132.3575 | 13124.0679 | -27.8566 | 0
46 | 0 | 8625.1237 | -7159.2556 | 11209.2685 | -39.6943 | 0
47 | 0 | 6379.4647 | -7089.6599 | 9537.3396 | -48.0183 | 0
48 | 0 | 4831.9464 | -6624.9175 | 8199.8316 | -53.8945 | 0
49 | 0 | 3775.7977 | -6070.8957 | 7149.2953 | -58.1204 | 0
50 | 0 | 3042.7813 | -5538.103 | 6318.9479 | -61.2144 | 0

## PQ06h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0082 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 289.831
2 | 0.39319 | 14.3169 | 51.8274 | 53.7685 | 74.5576 | 2.4706
3 | 0.20273 | 29.5406 | 75.7446 | 81.3012 | 68.6941 | 0.86444
4 | 0.25731 | 100.1006 | -58.3838 | 115.8827 | -30.2529 | 0.94035
5 | 0.75234 | 77.9455 | 51.2206 | 93.2687 | 33.3103 | 2.0053
6 | 0.12364 | 196.6455 | 175.5016 | 263.5721 | 41.7482 | 0.26078
7 | 0.44957 | 185.229 | 103.0736 | 211.9763 | 29.0945 | 1.3734
8 | 0.16903 | 114.7634 | 118.1005 | 164.6766 | 45.821 | 0.65336
9 | 0.11827 | 84.8246 | -1.1947 | 84.833 | -0.80691 | 0.287
10 | 0.18118 | 246.8068 | 228.8893 | 336.6065 | 42.8429 | 0.37461
11 | 0.36858 | 375.8461 | 140.2074 | 401.1464 | 20.4578 | 0.68248
12 | 0.092552 | 99.8567 | -158.0512 | 186.9534 | -57.7153 | 0.2301
13 | 0.36107 | 343.5445 | 64.929 | 349.6263 | 10.7025 | 0.73079
14 | 0.16546 | 258.5246 | -24.4442 | 259.6777 | -5.4014 | 0.48622
15 | 0.15274 | 62.1047 | 107.1327 | 123.8322 | 59.8992 | 0.51923
16 | 0.16708 | 162.0556 | 32.3397 | 165.2509 | 11.2857 | 0.61865
17 | 0.51698 | 58.144 | 81.5703 | 100.172 | 54.5184 | 1.3575
18 | 0.12425 | 133.919 | 34.5 | 138.2915 | 14.4463 | 0.27967
19 | 0.50271 | 160.6118 | 60.7727 | 171.7249 | 20.7258 | 0.90111
20 | 0.15198 | 187.0885 | -66.835 | 198.6681 | -19.6586 | 0.2886
21 | 0.10823 | 58.6935 | -75.3974 | 95.5495 | -52.1008 | 0.15423
22 | 0.12505 | 216.54 | -2.0454 | 216.5497 | -0.54119 | 0.16098
23 | 0.44268 | 113.7791 | -14.311 | 114.6756 | -7.1689 | 0.4354
24 | 0.11568 | 122.7651 | 51.7531 | 133.2278 | 22.8584 | 0.10382
25 | 0.38939 | 149.9356 | 86.7942 | 173.2452 | 30.0655 | 0.34901
26 | 0.12306 | 270.4399 | 161.6694 | 315.0789 | 30.871 | 0.15322
27 | 0.10875 | 499.8834 | -68.7809 | 504.5931 | -7.8344 | 0.090295
28 | 0.17525 | 437.4334 | -966.9226 | 1061.2669 | -65.6581 | 0.12674
29 | 0.4392 | 305.4069 | -567.9164 | 644.8274 | -61.7301 | 0.25889
30 | 0.12112 | 70.8276 | -230.7223 | 241.3489 | -72.9345 | 0.069639
31 | 0.34765 | 26.5298 | -121.7541 | 124.611 | -77.7076 | 0.19915
32 | 0.11414 | 60.9806 | -44.4779 | 75.4779 | -36.1062 | 0.096438
33 | 0.099571 | 41.5092 | 16.558 | 44.6899 | 21.747 | 0.044512
34 | 0.11356 | 89.103 | 282.6568 | 296.3684 | 72.5034 | 0.079916
35 | 0.28677 | 79.6256 | 87.8778 | 118.5865 | 47.8204 | 0.11953
36 | 0.11672 | 113.9974 | -273.2307 | 296.0581 | -67.3531 | 0.036927
37 | 0.28616 | 1070.1261 | 267.7314 | 1103.1092 | 14.0463 | 0.089309
38 | 0.14248 | 578.2716 | -674.5913 | 888.522 | -49.3962 | 0.060989
39 | 0.11053 | 268.5199 | -634.6584 | 689.1257 | -67.0671 | 0.026844
40 | 0.11834 | 529.996 | 604.9537 | 804.279 | 48.7786 | 0.050501
41 | 0.25696 | 82.3227 | -250.5091 | 263.6889 | -71.8084 | 0.050734
42 | 0.1005 | 43.8643 | -92.1454 | 102.0532 | -64.544 | 0.015454
43 | 0.24071 | 140.8919 | -203.7651 | 247.7312 | -55.3383 | 0.033339
44 | 0.10588 | 71.5728 | -423.2471 | 429.256 | -80.4019 | 0.028926
45 | 0.10022 | 78.5068 | 60.5593 | 99.1501 | 37.6462 | 0.01699
46 | 0.10525 | 176.0201 | 231.5782 | 290.8807 | 52.7619 | 0.034093
47 | 0.22519 | 959.1696 | 104.4467 | 964.8396 | 6.2146 | 0.05019
48 | 0.10233 | 436.8079 | 226.1119 | 491.8615 | 27.3682 | 0.023668
49 | 0.21375 | 657.547 | 5.9622 | 657.574 | 0.51951 | 0.060604
50 | 0.11141 | 320.9501 | 204.1026 | 380.351 | 32.4536 | 0.05702

## PQ06h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ06h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2601 | 215.4447 | 215.4694 | 89.1331 | 0
3 | 0 | 5.4128 | 347.4376 | 347.4798 | 89.1074 | 0
4 | 0 | 17.1361 | 536.8795 | 537.153 | 88.1719 | 0
5 | 0 | 168.0466 | 940.5773 | 955.4713 | 79.8702 | 0
6 | 0 | 1055.0794 | 329.8452 | 1105.4367 | 17.3606 | 0
7 | 0 | 427.6385 | 251.2618 | 495.9911 | 30.4366 | 0
8 | 0 | 343.9875 | 432.1484 | 552.3401 | 51.4804 | 0
9 | 0 | 375.2253 | 572.809 | 684.7658 | 56.7727 | 0
10 | 0 | 470.8776 | 680.4159 | 827.4608 | 55.3151 | 0
11 | 0 | 625.9768 | 727.0898 | 959.4303 | 49.2737 | 0
12 | 0 | 798.5247 | 649.5168 | 1029.3269 | 39.1248 | 0
13 | 0 | 849.7594 | 442.6125 | 958.1215 | 27.5136 | 0
14 | 0 | 706.0514 | 279.5475 | 759.3783 | 21.6001 | 0
15 | 0 | 505.7737 | 273.9694 | 575.2098 | 28.4437 | 0
16 | 0 | 355.5775 | 367.7152 | 511.5172 | 45.9614 | 0
17 | 0 | 262.8456 | 495.912 | 561.2633 | 62.0753 | 0
18 | 0 | 209.5709 | 631.939 | 665.7829 | 71.6529 | 0
19 | 0 | 181.449 | 768.8669 | 789.9873 | 76.7214 | 0
20 | 0 | 170.3225 | 906.7583 | 922.6161 | 79.3617 | 0
21 | 0 | 172.6202 | 1048.1142 | 1062.234 | 80.6476 | 0
22 | 0 | 188.7994 | 1196.6764 | 1211.4783 | 81.0344 | 0
23 | 0 | 226.1436 | 1356.5641 | 1375.2844 | 80.5356 | 0
24 | 0 | 309.3949 | 1527.2973 | 1558.3203 | 78.5482 | 0
25 | 0 | 509.0694 | 1612.5081 | 1690.9566 | 72.4791 | 0
26 | 0 | 435.1251 | 1484.1209 | 1546.5926 | 73.6595 | 0
27 | 0 | 301.2017 | 1705.4823 | 1731.8754 | 79.9844 | 0
28 | 0 | 306.7322 | 1955.5118 | 1979.4219 | 81.0855 | 0
29 | 0 | 353.0291 | 2191.8146 | 2220.0632 | 80.8501 | 0
30 | 0 | 415.7917 | 2449.5618 | 2484.5997 | 80.3664 | 0
31 | 0 | 503.9694 | 2729.3996 | 2775.5373 | 79.5385 | 0
32 | 0 | 619.6848 | 3040.9467 | 3103.4442 | 78.482 | 0
33 | 0 | 772.1728 | 3394.2249 | 3480.9501 | 77.1836 | 0
34 | 0 | 976.0159 | 3800.0146 | 3923.3554 | 75.5952 | 0
35 | 0 | 1254.0986 | 4270.6363 | 4450.966 | 73.6348 | 0
36 | 0 | 1642.615 | 4819.2207 | 5091.4706 | 71.1785 | 0
37 | 0 | 2200.1143 | 5456.2112 | 5883.0897 | 68.0392 | 0
38 | 0 | 3022.5847 | 6178.1373 | 6877.8921 | 63.9303 | 0
39 | 0 | 4265.1339 | 6935.4296 | 8141.9623 | 58.4094 | 0
40 | 0 | 6155.0628 | 7546.8022 | 9738.5328 | 50.7998 | 0
41 | 0 | 8903.9988 | 7515.9247 | 11652.0521 | 40.1679 | 0
42 | 0 | 12240.5164 | 5877.4454 | 13578.4611 | 25.6486 | 0
43 | 0 | 14587.6768 | 1962.161 | 14719.0486 | 7.6608 | 0
44 | 0 | 14091.8312 | -2712.7187 | 14350.5592 | -10.8963 | 0
45 | 0 | 11476.3396 | -5742.0477 | 12832.6724 | -26.5805 | 0
46 | 0 | 8669.4745 | -6834.1034 | 11039.2372 | -38.2485 | 0
47 | 0 | 6496.9155 | -6857.6395 | 9446.5407 | -46.5473 | 0
48 | 0 | 4970.6808 | -6466.9842 | 8156.565 | -52.4532 | 0
49 | 0 | 3914.7576 | -5965.0098 | 7134.8909 | -56.7236 | 0
50 | 0 | 3174.6691 | -5468.2322 | 6322.9808 | -59.862 | 0

## PQ07g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 336.0747
2 | 0.39988 | 14.7123 | 52.5042 | 54.5266 | 74.3465 | 2.3951
3 | 0.20517 | 30.4195 | 76.7145 | 82.5255 | 68.3703 | 0.82258
4 | 0.25555 | 98.0837 | -59.4999 | 114.7199 | -31.242 | 0.89219
5 | 0.77123 | 71.6491 | 177.6309 | 191.5368 | 68.0329 | 1.6248
6 | 0.12623 | 149.738 | 177.1256 | 231.9374 | 49.7896 | 0.30179
7 | 0.3943 | 174.2057 | 97.5601 | 199.6638 | 29.2501 | 1.2613
8 | 0.13554 | 132.6691 | 40.4003 | 138.6841 | 16.9365 | 0.51751
9 | 0.11795 | 85.0394 | -1.0428 | 85.0458 | -0.70254 | 0.27942
10 | 0.1605 | 247.6954 | 232.3605 | 339.6239 | 43.1704 | 0.32515
11 | 0.33255 | 382.1321 | 140.8619 | 407.2678 | 20.2349 | 0.59941
12 | 0.0872 | 98.1463 | -158.5212 | 186.4448 | -58.2368 | 0.18891
13 | 0.3265 | 350.0745 | 59.0811 | 355.025 | 9.5794 | 0.63668
14 | 0.15251 | 257.9065 | -31.3925 | 259.81 | -6.9399 | 0.4381
15 | 0.15746 | 64.3164 | 107.1404 | 124.9626 | 59.0236 | 0.55304
16 | 0.15415 | 158.994 | 30.2425 | 161.8447 | 10.7697 | 0.56076
17 | 0.50855 | 58.0097 | 80.6986 | 99.385 | 54.2898 | 1.3471
18 | 0.12559 | 133.0315 | 34.8359 | 137.517 | 14.6741 | 0.3019
19 | 0.49702 | 159.8042 | 61.0499 | 171.0686 | 20.9083 | 0.88979
20 | 0.15167 | 187.2576 | -66.1527 | 198.599 | -19.4568 | 0.28977
21 | 0.10825 | 58.794 | -75.3766 | 95.5948 | -52.0457 | 0.1553
22 | 0.12422 | 216.3602 | -1.7655 | 216.3674 | -0.46754 | 0.15764
23 | 0.44224 | 113.7317 | -14.2637 | 114.6227 | -7.1484 | 0.43448
24 | 0.11559 | 122.67 | 51.6576 | 133.1031 | 22.8365 | 0.1041
25 | 0.38603 | 149.4546 | 86.4689 | 172.666 | 30.0521 | 0.34031
26 | 0.117 | 269.706 | 163.1633 | 315.2199 | 31.1726 | 0.1334
27 | 0.10933 | 500.7886 | -68.8546 | 505.4999 | -7.8286 | 0.091468
28 | 0.1717 | 436.8928 | -968.0195 | 1062.0438 | -65.7091 | 0.12036
29 | 0.43963 | 305.3546 | -568.138 | 644.9979 | -61.7435 | 0.25978
30 | 0.12119 | 70.7988 | -230.7296 | 241.3475 | -72.9415 | 0.070002
31 | 0.34624 | 26.5195 | -121.7505 | 124.6052 | -77.7118 | 0.18406
32 | 0.11368 | 60.9772 | -44.4823 | 75.4777 | -36.1104 | 0.088559
33 | 0.099697 | 88.1329 | 18.2695 | 90.0065 | 11.7112 | 0.046219
34 | 0.10983 | 62.5358 | 44.249 | 76.6075 | 35.2824 | 0.058543
35 | 0.28754 | 79.6472 | 87.8906 | 118.6104 | 47.8169 | 0.12634
36 | 0.11656 | 113.8325 | -273.1667 | 295.9356 | -67.3778 | 0.036143
37 | 0.27699 | 71.3402 | 91.8086 | 116.268 | 52.1509 | 0.082487
38 | 0.14694 | 576.362 | -675.0128 | 887.6009 | -49.5075 | 0.067521
39 | 0.1101 | 267.346 | -634.14 | 688.1914 | -67.1403 | 0.025915
40 | 0.11196 | 418.1742 | -299.3365 | 514.2684 | -35.5958 | 0.042722
41 | 0.26618 | 998.658 | 139.6225 | 1008.3711 | 7.9589 | 0.064182
42 | 0.1015 | 570.3418 | -41.7955 | 571.8711 | -4.1912 | 0.01963
43 | 0.24373 | 1118.8231 | -171.12 | 1131.8335 | -8.6958 | 0.040928
44 | 0.11183 | 223.7147 | -414.6611 | 471.1604 | -61.6526 | 0.045576
45 | 0.10092 | 100.8975 | -209.4612 | 232.4958 | -64.2799 | 0.022943
46 | 0.1098 | 176.3594 | 231.7535 | 291.2256 | 52.7297 | 0.053756
47 | 0.24096 | 960.8746 | 100.2752 | 966.0927 | 5.9577 | 0.070218
48 | 0.10538 | 496.3442 | 217.9091 | 542.0719 | 23.7028 | 0.03111
49 | 0.22553 | 657.8264 | 3.5654 | 657.836 | 0.31054 | 0.083276
50 | 0.12108 | 321.7571 | 203.7782 | 380.8585 | 32.3473 | 0.089655

## PQ07g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ07g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6814 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4759 | 228.6142 | 228.6407 | 89.1289 | 0
3 | 0 | 5.8724 | 372.7003 | 372.7465 | 89.0973 | 0
4 | 0 | 20.3534 | 591.9542 | 592.304 | 88.0308 | 0
5 | 0 | 265.2394 | 1138.6964 | 1169.1798 | 76.8878 | 0
6 | 0 | 964.8843 | -12.1336 | 964.9606 | -0.72047 | 0
7 | 0 | 373.0308 | 220.6549 | 433.4058 | 30.6051 | 0
8 | 0 | 318.1842 | 426.9088 | 532.4399 | 53.3021 | 0
9 | 0 | 360.1916 | 580.8867 | 683.4964 | 58.1981 | 0
10 | 0 | 466.5846 | 701.8476 | 842.7877 | 56.3843 | 0
11 | 0 | 641.9637 | 760.385 | 995.1396 | 49.8269 | 0
12 | 0 | 848.2304 | 677.1149 | 1085.3476 | 38.5992 | 0
13 | 0 | 917.4276 | 431.3717 | 1013.7825 | 25.1828 | 0
14 | 0 | 750.7923 | 236.8958 | 787.2793 | 17.5119 | 0
15 | 0 | 524.5335 | 230.7538 | 573.0469 | 23.7457 | 0
16 | 0 | 362.2131 | 333.4097 | 492.3011 | 42.6289 | 0
17 | 0 | 265.1975 | 469.2158 | 538.9742 | 60.5252 | 0
18 | 0 | 210.607 | 610.5092 | 645.8149 | 70.9671 | 0
19 | 0 | 182.2256 | 751.1364 | 772.9244 | 76.3635 | 0
20 | 0 | 171.2838 | 891.8617 | 908.1605 | 79.1286 | 0
21 | 0 | 174.1315 | 1035.6788 | 1050.2154 | 80.456 | 0
22 | 0 | 191.5786 | 1186.7178 | 1202.0821 | 80.8295 | 0
23 | 0 | 232.3223 | 1349.2355 | 1369.091 | 80.2302 | 0
24 | 0 | 326.1942 | 1519.7616 | 1554.3738 | 77.8861 | 0
25 | 0 | 534.193 | 1564.4094 | 1653.0998 | 71.1467 | 0
26 | 0 | 398.7015 | 1468.9626 | 1522.1084 | 74.8148 | 0
27 | 0 | 290.6456 | 1707.0923 | 1731.6579 | 80.3376 | 0
28 | 0 | 302.4865 | 1955.7028 | 1978.9572 | 81.2078 | 0
29 | 0 | 350.3326 | 2191.7225 | 2219.5451 | 80.9185 | 0
30 | 0 | 413.3485 | 2451.5406 | 2486.1433 | 80.4295 | 0
31 | 0 | 501.6547 | 2734.3183 | 2779.9557 | 79.6038 | 0
32 | 0 | 617.7142 | 3050.2476 | 3112.1666 | 78.5517 | 0
33 | 0 | 771.032 | 3409.533 | 3495.6267 | 77.2575 | 0
34 | 0 | 976.7765 | 3823.6435 | 3946.4341 | 75.6699 | 0
35 | 0 | 1258.8576 | 4305.8339 | 4486.0816 | 73.7031 | 0
36 | 0 | 1655.461 | 4870.5282 | 5144.1808 | 71.2274 | 0
37 | 0 | 2229.1114 | 5529.6823 | 5962.0738 | 68.0448 | 0
38 | 0 | 3083.8094 | 6280.5606 | 6996.808 | 63.8486 | 0
39 | 0 | 4390.2919 | 7069.3943 | 8321.7185 | 58.1586 | 0
40 | 0 | 6401.5637 | 7691.6317 | 10007.0583 | 50.2302 | 0
41 | 0 | 9343.8729 | 7574.5699 | 12028.386 | 39.0298 | 0
42 | 0 | 12835.4056 | 5620.1934 | 14011.931 | 23.647 | 0
43 | 0 | 14974.7802 | 1251.7863 | 15027.0094 | 4.7784 | 0
44 | 0 | 13949.0154 | -3509.7023 | 14383.777 | -14.123 | 0
45 | 0 | 11013.0812 | -6244.0681 | 12660.0293 | -29.5519 | 0
46 | 0 | 8174.6922 | -7042.558 | 10789.959 | -40.7451 | 0
47 | 0 | 6078.7043 | -6893.6174 | 9190.898 | -48.5946 | 0
48 | 0 | 4639.163 | -6417.277 | 7918.5401 | -54.1362 | 0
49 | 0 | 3654.4101 | -5875.2517 | 6919.0531 | -58.1184 | 0
50 | 0 | 2968.5014 | -5360.5113 | 6127.5673 | -61.0235 | 0

## PQ07h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 336.0747
2 | 0.39988 | 14.7125 | 52.5041 | 54.5265 | 74.3463 | 2.3951
3 | 0.20516 | 30.4212 | 76.7106 | 82.5226 | 68.3681 | 0.8226
4 | 0.25549 | 98.0905 | -59.4547 | 114.7022 | -31.2209 | 0.89241
5 | 0.76781 | 71.4787 | 177.0023 | 190.8901 | 68.0097 | 1.6277
6 | 0.12429 | 144.8775 | 178.9788 | 230.267 | 51.011 | 0.2894
7 | 0.41108 | 181.8769 | 97.2971 | 206.2667 | 28.1451 | 1.277
8 | 0.13772 | 132.549 | 38.2997 | 137.9714 | 16.1165 | 0.53246
9 | 0.11753 | 84.5377 | -1.2624 | 84.5471 | -0.8555 | 0.28311
10 | 0.16194 | 248.1038 | 224.9867 | 334.9247 | 42.2025 | 0.33111
11 | 0.32888 | 373.5111 | 135.1758 | 397.2191 | 19.8955 | 0.60132
12 | 0.087164 | 99.9496 | -156.8904 | 186.023 | -57.5002 | 0.19581
13 | 0.31787 | 340.4248 | 62.9536 | 346.1968 | 10.4771 | 0.63241
14 | 0.14908 | 257.0793 | -24.1475 | 258.2108 | -5.3661 | 0.43093
15 | 0.15424 | 62.2983 | 107.06 | 123.8666 | 59.8048 | 0.53247
16 | 0.15306 | 161.5702 | 31.553 | 164.6224 | 11.0502 | 0.53914
17 | 0.5104 | 58.257 | 81.2167 | 99.9501 | 54.348 | 1.3093
18 | 0.1255 | 133.3771 | 34.4817 | 137.7623 | 14.4952 | 0.29599
19 | 0.49701 | 160.0228 | 60.7842 | 171.1783 | 20.7991 | 0.88125
20 | 0.15138 | 187.0968 | -66.2885 | 198.4927 | -19.5093 | 0.28732
21 | 0.10821 | 58.7745 | -75.3673 | 95.5755 | -52.0515 | 0.15471
22 | 0.12418 | 216.3608 | -1.8111 | 216.3684 | -0.47961 | 0.15726
23 | 0.44224 | 113.735 | -14.2684 | 114.6265 | -7.1506 | 0.43413
24 | 0.11558 | 122.6726 | 51.6687 | 133.1098 | 22.8404 | 0.10404
25 | 0.38599 | 149.463 | 86.5504 | 172.7141 | 30.0741 | 0.33954
26 | 0.11681 | 270.069 | 163.0679 | 315.4812 | 31.1236 | 0.13202
27 | 0.10923 | 500.4487 | -69.0507 | 505.19 | -7.8559 | 0.091218
28 | 0.17176 | 437.2538 | -967.1475 | 1061.3977 | -65.672 | 0.12054
29 | 0.43978 | 305.4248 | -567.903 | 644.8241 | -61.7281 | 0.26034
30 | 0.1212 | 70.825 | -230.7087 | 241.3352 | -72.9341 | 0.070069
31 | 0.34624 | 26.528 | -121.7463 | 124.603 | -77.7076 | 0.18414
32 | 0.11368 | 60.976 | -44.4786 | 75.4746 | -36.1087 | 0.088591
33 | 0.09969 | 88.1271 | 18.2671 | 90.0004 | 11.7105 | 0.046238
34 | 0.10982 | 62.5339 | 44.2442 | 76.6032 | 35.2803 | 0.058564
35 | 0.28751 | 79.6479 | 87.8766 | 118.6005 | 47.8121 | 0.12642
36 | 0.11655 | 113.9058 | -273.1018 | 295.9039 | -67.3599 | 0.036194
37 | 0.27696 | 71.343 | 91.792 | 116.2566 | 52.1448 | 0.082644
38 | 0.14678 | 576.6495 | -673.9581 | 886.986 | -49.4492 | 0.0675
39 | 0.11006 | 267.9185 | -633.692 | 688.0014 | -67.0819 | 0.026016
40 | 0.11185 | 418.1001 | -298.8958 | 513.9518 | -35.5606 | 0.042772
41 | 0.26556 | 996.7816 | 139.46 | 1006.4903 | 7.9646 | 0.064407
42 | 0.10136 | 569.7227 | -41.556 | 571.2362 | -4.1718 | 0.019807
43 | 0.24306 | 1116.4174 | -169.6128 | 1129.2282 | -8.6387 | 0.041339
44 | 0.11172 | 224.1274 | -414.3157 | 471.0527 | -61.5885 | 0.045602
45 | 0.1009 | 101.0182 | -209.3847 | 232.4793 | -64.2449 | 0.02307
46 | 0.10964 | 176.3334 | 231.5104 | 291.0163 | 52.7047 | 0.053541
47 | 0.23994 | 958.0117 | 100.8949 | 963.31 | 6.0121 | 0.069864
48 | 0.10511 | 495.3996 | 217.5588 | 541.0662 | 23.7091 | 0.030949
49 | 0.22471 | 656.4166 | 4.363 | 656.4311 | 0.38082 | 0.082518
50 | 0.12057 | 321.2486 | 203.4717 | 380.2649 | 32.3493 | 0.088413

## PQ07h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ07h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6813 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.479 | 228.6135 | 228.6399 | 89.1282 | 0
3 | 0 | 5.9514 | 372.6654 | 372.7129 | 89.0851 | 0
4 | 0 | 21.2839 | 591.1699 | 591.5529 | 87.9381 | 0
5 | 0 | 266.1766 | 1114.8419 | 1146.1773 | 76.5716 | 0
6 | 0 | 1010.0537 | 71.6334 | 1012.5907 | 4.0566 | 0
7 | 0 | 410.6731 | 220.298 | 466.0296 | 28.2105 | 0
8 | 0 | 347.3346 | 414.5468 | 540.8238 | 50.0415 | 0
9 | 0 | 386.7083 | 557.5499 | 678.5317 | 55.2554 | 0
10 | 0 | 487.5754 | 662.0548 | 822.2204 | 53.6299 | 0
11 | 0 | 642.5488 | 700.0232 | 950.2113 | 47.4513 | 0
12 | 0 | 802.9012 | 614.9353 | 1011.3336 | 37.4482 | 0
13 | 0 | 838.2625 | 417.7676 | 936.5969 | 26.4904 | 0
14 | 0 | 696.7708 | 271.1821 | 747.6826 | 21.2659 | 0
15 | 0 | 506.2539 | 269.5464 | 573.5402 | 28.0323 | 0
16 | 0 | 360.9062 | 360.6265 | 510.2007 | 44.9778 | 0
17 | 0 | 268.9684 | 486.1043 | 555.5551 | 61.0436 | 0
18 | 0 | 214.9366 | 620.7088 | 656.8692 | 70.9003 | 0
19 | 0 | 185.7305 | 757.2892 | 779.7325 | 76.2198 | 0
20 | 0 | 173.6731 | 895.5841 | 912.2681 | 79.0253 | 0
21 | 0 | 175.4585 | 1037.9315 | 1052.6574 | 80.4051 | 0
22 | 0 | 191.9836 | 1188.0671 | 1203.4787 | 80.8207 | 0
23 | 0 | 231.9255 | 1349.9491 | 1369.727 | 80.2516 | 0
24 | 0 | 324.6596 | 1519.5735 | 1553.8686 | 77.94 | 0
25 | 0 | 526.8927 | 1566.1638 | 1652.4179 | 71.4059 | 0
26 | 0 | 401.3323 | 1477.3553 | 1530.8972 | 74.802 | 0
27 | 0 | 294.7852 | 1709.1307 | 1734.3662 | 80.2141 | 0
28 | 0 | 305.7658 | 1955.7724 | 1979.5298 | 81.1143 | 0
29 | 0 | 353.2375 | 2191.6514 | 2219.9352 | 80.8441 | 0
30 | 0 | 416.7813 | 2450.6417 | 2485.8301 | 80.348 | 0
31 | 0 | 506.0783 | 2732.7569 | 2779.2221 | 79.5083 | 0
32 | 0 | 623.7625 | 3047.6872 | 3110.8644 | 78.4332 | 0
33 | 0 | 779.4596 | 3405.3342 | 3493.4022 | 77.1075 | 0
34 | 0 | 988.5304 | 3816.6993 | 3942.6369 | 75.4794 | 0
35 | 0 | 1275.1102 | 4294.2327 | 4479.5469 | 73.462 | 0
36 | 0 | 1677.5306 | 4850.925 | 5132.7948 | 70.9238 | 0
37 | 0 | 2258.0036 | 5496.143 | 5941.8994 | 67.6655 | 0
38 | 0 | 3118.5749 | 6222.561 | 6960.2999 | 63.3812 | 0
39 | 0 | 4422.9222 | 6969.1137 | 8254.1376 | 57.5989 | 0
40 | 0 | 6403.138 | 7524.4832 | 9880.1834 | 49.6031 | 0
41 | 0 | 9238.8585 | 7333.1239 | 11795.3895 | 38.44 | 0
42 | 0 | 12514.4515 | 5402.0008 | 13630.5946 | 23.348 | 0
43 | 0 | 14490.95 | 1292.8996 | 14548.5126 | 5.0985 | 0
44 | 0 | 13599.1421 | -3170.894 | 13963.9262 | -13.1251 | 0
45 | 0 | 10918.2981 | -5840.3486 | 12382.2012 | -28.1429 | 0
46 | 0 | 8240.5216 | -6718.1591 | 10632.0204 | -39.1889 | 0
47 | 0 | 6209.6855 | -6664.9505 | 9109.4324 | -47.0252 | 0
48 | 0 | 4787.5609 | -6262.5194 | 7882.8858 | -52.6029 | 0
49 | 0 | 3801.2437 | -5772.2164 | 6911.4352 | -56.6334 | 0
50 | 0 | 3107.3495 | -5293.447 | 6138.0944 | -59.5863 | 0

## PQ08g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 335.7122
2 | 0.39988 | 14.7123 | 52.5042 | 54.5266 | 74.3465 | 2.3951
3 | 0.20517 | 30.4195 | 76.7145 | 82.5255 | 68.3703 | 0.82258
4 | 0.25555 | 98.0837 | -59.4999 | 114.7199 | -31.242 | 0.89219
5 | 0.77123 | 71.6491 | 177.6309 | 191.5368 | 68.0329 | 1.6248
6 | 0.12623 | 149.738 | 177.1256 | 231.9374 | 49.7896 | 0.30179
7 | 0.3943 | 174.2057 | 97.5601 | 199.6638 | 29.2501 | 1.2613
8 | 0.13554 | 132.6691 | 40.4003 | 138.6841 | 16.9365 | 0.51751
9 | 0.11795 | 85.0394 | -1.0428 | 85.0458 | -0.70254 | 0.27942
10 | 0.1605 | 247.6954 | 232.3605 | 339.6239 | 43.1704 | 0.32515
11 | 0.33255 | 382.1321 | 140.8619 | 407.2678 | 20.2349 | 0.59941
12 | 0.0872 | 98.1463 | -158.5212 | 186.4448 | -58.2368 | 0.18891
13 | 0.3265 | 350.0745 | 59.0811 | 355.025 | 9.5794 | 0.63668
14 | 0.15251 | 257.9065 | -31.3925 | 259.81 | -6.9399 | 0.4381
15 | 0.15746 | 64.3164 | 107.1404 | 124.9626 | 59.0236 | 0.55304
16 | 0.15415 | 158.994 | 30.2425 | 161.8447 | 10.7697 | 0.56076
17 | 0.50855 | 58.0097 | 80.6986 | 99.385 | 54.2898 | 1.3471
18 | 0.12559 | 133.0315 | 34.8359 | 137.517 | 14.6741 | 0.3019
19 | 0.49702 | 159.8042 | 61.0499 | 171.0686 | 20.9083 | 0.88979
20 | 0.15167 | 187.2576 | -66.1527 | 198.599 | -19.4568 | 0.28977
21 | 0.10825 | 58.794 | -75.3766 | 95.5948 | -52.0457 | 0.1553
22 | 0.12422 | 216.3602 | -1.7655 | 216.3674 | -0.46754 | 0.15764
23 | 0.44224 | 113.7317 | -14.2637 | 114.6227 | -7.1484 | 0.43448
24 | 0.11559 | 122.67 | 51.6576 | 133.1031 | 22.8365 | 0.1041
25 | 0.38603 | 149.4546 | 86.4689 | 172.666 | 30.0521 | 0.34031
26 | 0.117 | 269.706 | 163.1633 | 315.2199 | 31.1726 | 0.1334
27 | 0.10933 | 500.7886 | -68.8546 | 505.4999 | -7.8286 | 0.091468
28 | 0.1717 | 436.8928 | -968.0195 | 1062.0438 | -65.7091 | 0.12036
29 | 0.43963 | 305.3546 | -568.138 | 644.9979 | -61.7435 | 0.25978
30 | 0.12119 | 70.7988 | -230.7296 | 241.3475 | -72.9415 | 0.070002
31 | 0.34624 | 26.5195 | -121.7505 | 124.6052 | -77.7118 | 0.18406
32 | 0.11368 | 60.9772 | -44.4823 | 75.4777 | -36.1104 | 0.088559
33 | 0.099697 | 88.1329 | 18.2695 | 90.0065 | 11.7112 | 0.046219
34 | 0.10983 | 62.5358 | 44.249 | 76.6075 | 35.2824 | 0.058543
35 | 0.28754 | 79.6472 | 87.8906 | 118.6104 | 47.8169 | 0.12634
36 | 0.11656 | 113.8325 | -273.1667 | 295.9356 | -67.3778 | 0.036143
37 | 0.27699 | 71.3402 | 91.8086 | 116.268 | 52.1509 | 0.082487
38 | 0.14694 | 576.362 | -675.0128 | 887.6009 | -49.5075 | 0.067521
39 | 0.1101 | 267.346 | -634.14 | 688.1914 | -67.1403 | 0.025915
40 | 0.11196 | 418.1742 | -299.3365 | 514.2684 | -35.5958 | 0.042722
41 | 0.26618 | 998.658 | 139.6225 | 1008.3711 | 7.9589 | 0.064182
42 | 0.1015 | 570.3418 | -41.7955 | 571.8711 | -4.1912 | 0.01963
43 | 0.24373 | 1118.8231 | -171.12 | 1131.8335 | -8.6958 | 0.040928
44 | 0.11183 | 223.7147 | -414.6611 | 471.1604 | -61.6526 | 0.045576
45 | 0.10092 | 100.8975 | -209.4612 | 232.4958 | -64.2799 | 0.022943
46 | 0.1098 | 176.3594 | 231.7535 | 291.2256 | 52.7297 | 0.053756
47 | 0.24096 | 960.8746 | 100.2752 | 966.0927 | 5.9577 | 0.070218
48 | 0.10538 | 496.3442 | 217.9091 | 542.0719 | 23.7028 | 0.03111
49 | 0.22553 | 657.8264 | 3.5654 | 657.836 | 0.31054 | 0.083276
50 | 0.12108 | 321.7571 | 203.7782 | 380.8585 | 32.3473 | 0.089655

## PQ08g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ08g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6814 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4759 | 228.6142 | 228.6407 | 89.1289 | 0
3 | 0 | 5.8724 | 372.7003 | 372.7465 | 89.0973 | 0
4 | 0 | 20.3534 | 591.9542 | 592.304 | 88.0308 | 0
5 | 0 | 265.2394 | 1138.6964 | 1169.1798 | 76.8878 | 0
6 | 0 | 964.8843 | -12.1336 | 964.9606 | -0.72047 | 0
7 | 0 | 373.0308 | 220.6549 | 433.4058 | 30.6051 | 0
8 | 0 | 318.1842 | 426.9088 | 532.4399 | 53.3021 | 0
9 | 0 | 360.1916 | 580.8867 | 683.4964 | 58.1981 | 0
10 | 0 | 466.5846 | 701.8476 | 842.7877 | 56.3843 | 0
11 | 0 | 641.9637 | 760.385 | 995.1396 | 49.8269 | 0
12 | 0 | 848.2304 | 677.1149 | 1085.3476 | 38.5992 | 0
13 | 0 | 917.4276 | 431.3717 | 1013.7825 | 25.1828 | 0
14 | 0 | 750.7923 | 236.8958 | 787.2793 | 17.5119 | 0
15 | 0 | 524.5335 | 230.7538 | 573.0469 | 23.7457 | 0
16 | 0 | 362.2131 | 333.4097 | 492.3011 | 42.6289 | 0
17 | 0 | 265.1975 | 469.2158 | 538.9742 | 60.5252 | 0
18 | 0 | 210.607 | 610.5092 | 645.8149 | 70.9671 | 0
19 | 0 | 182.2256 | 751.1364 | 772.9244 | 76.3635 | 0
20 | 0 | 171.2838 | 891.8617 | 908.1605 | 79.1286 | 0
21 | 0 | 174.1315 | 1035.6788 | 1050.2154 | 80.456 | 0
22 | 0 | 191.5786 | 1186.7178 | 1202.0821 | 80.8295 | 0
23 | 0 | 232.3223 | 1349.2355 | 1369.091 | 80.2302 | 0
24 | 0 | 326.1942 | 1519.7616 | 1554.3738 | 77.8861 | 0
25 | 0 | 534.193 | 1564.4094 | 1653.0998 | 71.1467 | 0
26 | 0 | 398.7015 | 1468.9626 | 1522.1084 | 74.8148 | 0
27 | 0 | 290.6456 | 1707.0923 | 1731.6579 | 80.3376 | 0
28 | 0 | 302.4865 | 1955.7028 | 1978.9572 | 81.2078 | 0
29 | 0 | 350.3326 | 2191.7225 | 2219.5451 | 80.9185 | 0
30 | 0 | 413.3485 | 2451.5406 | 2486.1433 | 80.4295 | 0
31 | 0 | 501.6547 | 2734.3183 | 2779.9557 | 79.6038 | 0
32 | 0 | 617.7142 | 3050.2476 | 3112.1666 | 78.5517 | 0
33 | 0 | 771.032 | 3409.533 | 3495.6267 | 77.2575 | 0
34 | 0 | 976.7765 | 3823.6435 | 3946.4341 | 75.6699 | 0
35 | 0 | 1258.8576 | 4305.8339 | 4486.0816 | 73.7031 | 0
36 | 0 | 1655.461 | 4870.5282 | 5144.1808 | 71.2274 | 0
37 | 0 | 2229.1114 | 5529.6823 | 5962.0738 | 68.0448 | 0
38 | 0 | 3083.8094 | 6280.5606 | 6996.808 | 63.8486 | 0
39 | 0 | 4390.2919 | 7069.3943 | 8321.7185 | 58.1586 | 0
40 | 0 | 6401.5637 | 7691.6317 | 10007.0583 | 50.2302 | 0
41 | 0 | 9343.8729 | 7574.5699 | 12028.386 | 39.0298 | 0
42 | 0 | 12835.4056 | 5620.1934 | 14011.931 | 23.647 | 0
43 | 0 | 14974.7802 | 1251.7863 | 15027.0094 | 4.7784 | 0
44 | 0 | 13949.0154 | -3509.7023 | 14383.777 | -14.123 | 0
45 | 0 | 11013.0812 | -6244.0681 | 12660.0293 | -29.5519 | 0
46 | 0 | 8174.6922 | -7042.558 | 10789.959 | -40.7451 | 0
47 | 0 | 6078.7043 | -6893.6174 | 9190.898 | -48.5946 | 0
48 | 0 | 4639.163 | -6417.277 | 7918.5401 | -54.1362 | 0
49 | 0 | 3654.4101 | -5875.2517 | 6919.0531 | -58.1184 | 0
50 | 0 | 2968.5014 | -5360.5113 | 6127.5673 | -61.0235 | 0

## PQ08h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 335.7122
2 | 0.39988 | 14.7125 | 52.5041 | 54.5265 | 74.3463 | 2.3951
3 | 0.20516 | 30.4212 | 76.7106 | 82.5226 | 68.3681 | 0.8226
4 | 0.25549 | 98.0905 | -59.4547 | 114.7022 | -31.2209 | 0.89241
5 | 0.76781 | 71.4787 | 177.0023 | 190.8901 | 68.0097 | 1.6277
6 | 0.12429 | 144.8775 | 178.9788 | 230.267 | 51.011 | 0.2894
7 | 0.41108 | 181.8769 | 97.2971 | 206.2667 | 28.1451 | 1.277
8 | 0.13772 | 132.549 | 38.2997 | 137.9714 | 16.1165 | 0.53246
9 | 0.11753 | 84.5377 | -1.2624 | 84.5471 | -0.8555 | 0.28311
10 | 0.16194 | 248.1038 | 224.9867 | 334.9247 | 42.2025 | 0.33111
11 | 0.32888 | 373.5111 | 135.1758 | 397.2191 | 19.8955 | 0.60132
12 | 0.087164 | 99.9496 | -156.8904 | 186.023 | -57.5002 | 0.19581
13 | 0.31787 | 340.4248 | 62.9536 | 346.1968 | 10.4771 | 0.63241
14 | 0.14908 | 257.0793 | -24.1475 | 258.2108 | -5.3661 | 0.43093
15 | 0.15424 | 62.2983 | 107.06 | 123.8666 | 59.8048 | 0.53247
16 | 0.15306 | 161.5702 | 31.553 | 164.6224 | 11.0502 | 0.53914
17 | 0.5104 | 58.257 | 81.2167 | 99.9501 | 54.348 | 1.3093
18 | 0.1255 | 133.3771 | 34.4817 | 137.7623 | 14.4952 | 0.29599
19 | 0.49701 | 160.0228 | 60.7842 | 171.1783 | 20.7991 | 0.88125
20 | 0.15138 | 187.0968 | -66.2885 | 198.4927 | -19.5093 | 0.28732
21 | 0.10821 | 58.7745 | -75.3673 | 95.5755 | -52.0515 | 0.15471
22 | 0.12418 | 216.3608 | -1.8111 | 216.3684 | -0.47961 | 0.15726
23 | 0.44224 | 113.735 | -14.2684 | 114.6265 | -7.1506 | 0.43413
24 | 0.11558 | 122.6726 | 51.6687 | 133.1098 | 22.8404 | 0.10404
25 | 0.38599 | 149.463 | 86.5504 | 172.7141 | 30.0741 | 0.33954
26 | 0.11681 | 270.069 | 163.0679 | 315.4812 | 31.1236 | 0.13202
27 | 0.10923 | 500.4487 | -69.0507 | 505.19 | -7.8559 | 0.091218
28 | 0.17176 | 437.2538 | -967.1475 | 1061.3977 | -65.672 | 0.12054
29 | 0.43978 | 305.4248 | -567.903 | 644.8241 | -61.7281 | 0.26034
30 | 0.1212 | 70.825 | -230.7087 | 241.3352 | -72.9341 | 0.070069
31 | 0.34624 | 26.528 | -121.7463 | 124.603 | -77.7076 | 0.18414
32 | 0.11368 | 60.976 | -44.4786 | 75.4746 | -36.1087 | 0.088591
33 | 0.09969 | 88.1271 | 18.2671 | 90.0004 | 11.7105 | 0.046238
34 | 0.10982 | 62.5339 | 44.2442 | 76.6032 | 35.2803 | 0.058564
35 | 0.28751 | 79.6479 | 87.8766 | 118.6005 | 47.8121 | 0.12642
36 | 0.11655 | 113.9058 | -273.1018 | 295.9039 | -67.3599 | 0.036194
37 | 0.27696 | 71.343 | 91.792 | 116.2566 | 52.1448 | 0.082644
38 | 0.14678 | 576.6495 | -673.9581 | 886.986 | -49.4492 | 0.0675
39 | 0.11006 | 267.9185 | -633.692 | 688.0014 | -67.0819 | 0.026016
40 | 0.11185 | 418.1001 | -298.8958 | 513.9518 | -35.5606 | 0.042772
41 | 0.26556 | 996.7816 | 139.46 | 1006.4903 | 7.9646 | 0.064407
42 | 0.10136 | 569.7227 | -41.556 | 571.2362 | -4.1718 | 0.019807
43 | 0.24306 | 1116.4174 | -169.6128 | 1129.2282 | -8.6387 | 0.041339
44 | 0.11172 | 224.1274 | -414.3157 | 471.0527 | -61.5885 | 0.045602
45 | 0.1009 | 101.0182 | -209.3847 | 232.4793 | -64.2449 | 0.02307
46 | 0.10964 | 176.3334 | 231.5104 | 291.0163 | 52.7047 | 0.053541
47 | 0.23994 | 958.0117 | 100.8949 | 963.31 | 6.0121 | 0.069864
48 | 0.10511 | 495.3996 | 217.5588 | 541.0662 | 23.7091 | 0.030949
49 | 0.22471 | 656.4166 | 4.363 | 656.4311 | 0.38082 | 0.082518
50 | 0.12057 | 321.2486 | 203.4717 | 380.2649 | 32.3493 | 0.088413

## PQ08h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ08h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6813 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.479 | 228.6135 | 228.6399 | 89.1282 | 0
3 | 0 | 5.9514 | 372.6654 | 372.7129 | 89.0851 | 0
4 | 0 | 21.2839 | 591.1699 | 591.5529 | 87.9381 | 0
5 | 0 | 266.1766 | 1114.8419 | 1146.1773 | 76.5716 | 0
6 | 0 | 1010.0537 | 71.6334 | 1012.5907 | 4.0566 | 0
7 | 0 | 410.6731 | 220.298 | 466.0296 | 28.2105 | 0
8 | 0 | 347.3346 | 414.5468 | 540.8238 | 50.0415 | 0
9 | 0 | 386.7083 | 557.5499 | 678.5317 | 55.2554 | 0
10 | 0 | 487.5754 | 662.0548 | 822.2204 | 53.6299 | 0
11 | 0 | 642.5488 | 700.0232 | 950.2113 | 47.4513 | 0
12 | 0 | 802.9012 | 614.9353 | 1011.3336 | 37.4482 | 0
13 | 0 | 838.2625 | 417.7676 | 936.5969 | 26.4904 | 0
14 | 0 | 696.7708 | 271.1821 | 747.6826 | 21.2659 | 0
15 | 0 | 506.2539 | 269.5464 | 573.5402 | 28.0323 | 0
16 | 0 | 360.9062 | 360.6265 | 510.2007 | 44.9778 | 0
17 | 0 | 268.9684 | 486.1043 | 555.5551 | 61.0436 | 0
18 | 0 | 214.9366 | 620.7088 | 656.8692 | 70.9003 | 0
19 | 0 | 185.7305 | 757.2892 | 779.7325 | 76.2198 | 0
20 | 0 | 173.6731 | 895.5841 | 912.2681 | 79.0253 | 0
21 | 0 | 175.4585 | 1037.9315 | 1052.6574 | 80.4051 | 0
22 | 0 | 191.9836 | 1188.0671 | 1203.4787 | 80.8207 | 0
23 | 0 | 231.9255 | 1349.9491 | 1369.727 | 80.2516 | 0
24 | 0 | 324.6596 | 1519.5735 | 1553.8686 | 77.94 | 0
25 | 0 | 526.8927 | 1566.1638 | 1652.4179 | 71.4059 | 0
26 | 0 | 401.3323 | 1477.3553 | 1530.8972 | 74.802 | 0
27 | 0 | 294.7852 | 1709.1307 | 1734.3662 | 80.2141 | 0
28 | 0 | 305.7658 | 1955.7724 | 1979.5298 | 81.1143 | 0
29 | 0 | 353.2375 | 2191.6514 | 2219.9352 | 80.8441 | 0
30 | 0 | 416.7813 | 2450.6417 | 2485.8301 | 80.348 | 0
31 | 0 | 506.0783 | 2732.7569 | 2779.2221 | 79.5083 | 0
32 | 0 | 623.7625 | 3047.6872 | 3110.8644 | 78.4332 | 0
33 | 0 | 779.4596 | 3405.3342 | 3493.4022 | 77.1075 | 0
34 | 0 | 988.5304 | 3816.6993 | 3942.6369 | 75.4794 | 0
35 | 0 | 1275.1102 | 4294.2327 | 4479.5469 | 73.462 | 0
36 | 0 | 1677.5306 | 4850.925 | 5132.7948 | 70.9238 | 0
37 | 0 | 2258.0036 | 5496.143 | 5941.8994 | 67.6655 | 0
38 | 0 | 3118.5749 | 6222.561 | 6960.2999 | 63.3812 | 0
39 | 0 | 4422.9222 | 6969.1137 | 8254.1376 | 57.5989 | 0
40 | 0 | 6403.138 | 7524.4832 | 9880.1834 | 49.6031 | 0
41 | 0 | 9238.8585 | 7333.1239 | 11795.3895 | 38.44 | 0
42 | 0 | 12514.4515 | 5402.0008 | 13630.5946 | 23.348 | 0
43 | 0 | 14490.95 | 1292.8996 | 14548.5126 | 5.0985 | 0
44 | 0 | 13599.1421 | -3170.894 | 13963.9262 | -13.1251 | 0
45 | 0 | 10918.2981 | -5840.3486 | 12382.2012 | -28.1429 | 0
46 | 0 | 8240.5216 | -6718.1591 | 10632.0204 | -39.1889 | 0
47 | 0 | 6209.6855 | -6664.9505 | 9109.4324 | -47.0252 | 0
48 | 0 | 4787.5609 | -6262.5194 | 7882.8858 | -52.6029 | 0
49 | 0 | 3801.2437 | -5772.2164 | 6911.4352 | -56.6334 | 0
50 | 0 | 3107.3495 | -5293.447 | 6138.0944 | -59.5863 | 0

## PQ09g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 336.0747
2 | 0.39988 | 14.7123 | 52.5042 | 54.5266 | 74.3465 | 2.3951
3 | 0.20517 | 30.4195 | 76.7145 | 82.5255 | 68.3703 | 0.82258
4 | 0.25555 | 98.0837 | -59.4999 | 114.7199 | -31.242 | 0.89219
5 | 0.77123 | 71.6491 | 177.6309 | 191.5368 | 68.0329 | 1.6248
6 | 0.12623 | 149.738 | 177.1256 | 231.9374 | 49.7896 | 0.30179
7 | 0.3943 | 174.2057 | 97.5601 | 199.6638 | 29.2501 | 1.2613
8 | 0.13554 | 132.6691 | 40.4003 | 138.6841 | 16.9365 | 0.51751
9 | 0.11795 | 85.0394 | -1.0428 | 85.0458 | -0.70254 | 0.27942
10 | 0.1605 | 247.6954 | 232.3605 | 339.6239 | 43.1704 | 0.32515
11 | 0.33255 | 382.1321 | 140.8619 | 407.2678 | 20.2349 | 0.59941
12 | 0.0872 | 98.1463 | -158.5212 | 186.4448 | -58.2368 | 0.18891
13 | 0.3265 | 350.0745 | 59.0811 | 355.025 | 9.5794 | 0.63668
14 | 0.15251 | 257.9065 | -31.3925 | 259.81 | -6.9399 | 0.4381
15 | 0.15746 | 64.3164 | 107.1404 | 124.9626 | 59.0236 | 0.55304
16 | 0.15415 | 158.994 | 30.2425 | 161.8447 | 10.7697 | 0.56076
17 | 0.50855 | 58.0097 | 80.6986 | 99.385 | 54.2898 | 1.3471
18 | 0.12559 | 133.0315 | 34.8359 | 137.517 | 14.6741 | 0.3019
19 | 0.49702 | 159.8042 | 61.0499 | 171.0686 | 20.9083 | 0.88979
20 | 0.15167 | 187.2576 | -66.1527 | 198.599 | -19.4568 | 0.28977
21 | 0.10825 | 58.794 | -75.3766 | 95.5948 | -52.0457 | 0.1553
22 | 0.12422 | 216.3602 | -1.7655 | 216.3674 | -0.46754 | 0.15764
23 | 0.44224 | 113.7317 | -14.2637 | 114.6227 | -7.1484 | 0.43448
24 | 0.11559 | 122.67 | 51.6576 | 133.1031 | 22.8365 | 0.1041
25 | 0.38603 | 149.4546 | 86.4689 | 172.666 | 30.0521 | 0.34031
26 | 0.117 | 269.706 | 163.1633 | 315.2199 | 31.1726 | 0.1334
27 | 0.10933 | 500.7886 | -68.8546 | 505.4999 | -7.8286 | 0.091468
28 | 0.1717 | 436.8928 | -968.0195 | 1062.0438 | -65.7091 | 0.12036
29 | 0.43963 | 305.3546 | -568.138 | 644.9979 | -61.7435 | 0.25978
30 | 0.12119 | 70.7988 | -230.7296 | 241.3475 | -72.9415 | 0.070002
31 | 0.34624 | 26.5195 | -121.7505 | 124.6052 | -77.7118 | 0.18406
32 | 0.11368 | 60.9772 | -44.4823 | 75.4777 | -36.1104 | 0.088559
33 | 0.099697 | 88.1329 | 18.2695 | 90.0065 | 11.7112 | 0.046219
34 | 0.10983 | 62.5358 | 44.249 | 76.6075 | 35.2824 | 0.058543
35 | 0.28754 | 79.6472 | 87.8906 | 118.6104 | 47.8169 | 0.12634
36 | 0.11656 | 113.8325 | -273.1667 | 295.9356 | -67.3778 | 0.036143
37 | 0.27699 | 71.3402 | 91.8086 | 116.268 | 52.1509 | 0.082487
38 | 0.14694 | 576.362 | -675.0128 | 887.6009 | -49.5075 | 0.067521
39 | 0.1101 | 267.346 | -634.14 | 688.1914 | -67.1403 | 0.025915
40 | 0.11196 | 418.1742 | -299.3365 | 514.2684 | -35.5958 | 0.042722
41 | 0.26618 | 998.658 | 139.6225 | 1008.3711 | 7.9589 | 0.064182
42 | 0.1015 | 570.3418 | -41.7955 | 571.8711 | -4.1912 | 0.01963
43 | 0.24373 | 1118.8231 | -171.12 | 1131.8335 | -8.6958 | 0.040928
44 | 0.11183 | 223.7147 | -414.6611 | 471.1604 | -61.6526 | 0.045576
45 | 0.10092 | 100.8975 | -209.4612 | 232.4958 | -64.2799 | 0.022943
46 | 0.1098 | 176.3594 | 231.7535 | 291.2256 | 52.7297 | 0.053756
47 | 0.24096 | 960.8746 | 100.2752 | 966.0927 | 5.9577 | 0.070218
48 | 0.10538 | 496.3442 | 217.9091 | 542.0719 | 23.7028 | 0.03111
49 | 0.22553 | 657.8264 | 3.5654 | 657.836 | 0.31054 | 0.083276
50 | 0.12108 | 321.7571 | 203.7782 | 380.8585 | 32.3473 | 0.089655

## PQ09g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ09g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6814 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4759 | 228.6142 | 228.6407 | 89.1289 | 0
3 | 0 | 5.8724 | 372.7003 | 372.7465 | 89.0973 | 0
4 | 0 | 20.3534 | 591.9542 | 592.304 | 88.0308 | 0
5 | 0 | 265.2394 | 1138.6964 | 1169.1798 | 76.8878 | 0
6 | 0 | 964.8843 | -12.1336 | 964.9606 | -0.72047 | 0
7 | 0 | 373.0308 | 220.6549 | 433.4058 | 30.6051 | 0
8 | 0 | 318.1842 | 426.9088 | 532.4399 | 53.3021 | 0
9 | 0 | 360.1916 | 580.8867 | 683.4964 | 58.1981 | 0
10 | 0 | 466.5846 | 701.8476 | 842.7877 | 56.3843 | 0
11 | 0 | 641.9637 | 760.385 | 995.1396 | 49.8269 | 0
12 | 0 | 848.2304 | 677.1149 | 1085.3476 | 38.5992 | 0
13 | 0 | 917.4276 | 431.3717 | 1013.7825 | 25.1828 | 0
14 | 0 | 750.7923 | 236.8958 | 787.2793 | 17.5119 | 0
15 | 0 | 524.5335 | 230.7538 | 573.0469 | 23.7457 | 0
16 | 0 | 362.2131 | 333.4097 | 492.3011 | 42.6289 | 0
17 | 0 | 265.1975 | 469.2158 | 538.9742 | 60.5252 | 0
18 | 0 | 210.607 | 610.5092 | 645.8149 | 70.9671 | 0
19 | 0 | 182.2256 | 751.1364 | 772.9244 | 76.3635 | 0
20 | 0 | 171.2838 | 891.8617 | 908.1605 | 79.1286 | 0
21 | 0 | 174.1315 | 1035.6788 | 1050.2154 | 80.456 | 0
22 | 0 | 191.5786 | 1186.7178 | 1202.0821 | 80.8295 | 0
23 | 0 | 232.3223 | 1349.2355 | 1369.091 | 80.2302 | 0
24 | 0 | 326.1942 | 1519.7616 | 1554.3738 | 77.8861 | 0
25 | 0 | 534.193 | 1564.4094 | 1653.0998 | 71.1467 | 0
26 | 0 | 398.7015 | 1468.9626 | 1522.1084 | 74.8148 | 0
27 | 0 | 290.6456 | 1707.0923 | 1731.6579 | 80.3376 | 0
28 | 0 | 302.4865 | 1955.7028 | 1978.9572 | 81.2078 | 0
29 | 0 | 350.3326 | 2191.7225 | 2219.5451 | 80.9185 | 0
30 | 0 | 413.3485 | 2451.5406 | 2486.1433 | 80.4295 | 0
31 | 0 | 501.6547 | 2734.3183 | 2779.9557 | 79.6038 | 0
32 | 0 | 617.7142 | 3050.2476 | 3112.1666 | 78.5517 | 0
33 | 0 | 771.032 | 3409.533 | 3495.6267 | 77.2575 | 0
34 | 0 | 976.7765 | 3823.6435 | 3946.4341 | 75.6699 | 0
35 | 0 | 1258.8576 | 4305.8339 | 4486.0816 | 73.7031 | 0
36 | 0 | 1655.461 | 4870.5282 | 5144.1808 | 71.2274 | 0
37 | 0 | 2229.1114 | 5529.6823 | 5962.0738 | 68.0448 | 0
38 | 0 | 3083.8094 | 6280.5606 | 6996.808 | 63.8486 | 0
39 | 0 | 4390.2919 | 7069.3943 | 8321.7185 | 58.1586 | 0
40 | 0 | 6401.5637 | 7691.6317 | 10007.0583 | 50.2302 | 0
41 | 0 | 9343.8729 | 7574.5699 | 12028.386 | 39.0298 | 0
42 | 0 | 12835.4056 | 5620.1934 | 14011.931 | 23.647 | 0
43 | 0 | 14974.7802 | 1251.7863 | 15027.0094 | 4.7784 | 0
44 | 0 | 13949.0154 | -3509.7023 | 14383.777 | -14.123 | 0
45 | 0 | 11013.0812 | -6244.0681 | 12660.0293 | -29.5519 | 0
46 | 0 | 8174.6922 | -7042.558 | 10789.959 | -40.7451 | 0
47 | 0 | 6078.7043 | -6893.6174 | 9190.898 | -48.5946 | 0
48 | 0 | 4639.163 | -6417.277 | 7918.5401 | -54.1362 | 0
49 | 0 | 3654.4101 | -5875.2517 | 6919.0531 | -58.1184 | 0
50 | 0 | 2968.5014 | -5360.5113 | 6127.5673 | -61.0235 | 0

## PQ09h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 336.0747
2 | 0.39988 | 14.7125 | 52.5041 | 54.5265 | 74.3463 | 2.3951
3 | 0.20516 | 30.4212 | 76.7106 | 82.5226 | 68.3681 | 0.8226
4 | 0.25549 | 98.0905 | -59.4547 | 114.7022 | -31.2209 | 0.89241
5 | 0.76781 | 71.4787 | 177.0023 | 190.8901 | 68.0097 | 1.6277
6 | 0.12429 | 144.8775 | 178.9788 | 230.267 | 51.011 | 0.2894
7 | 0.41108 | 181.8769 | 97.2971 | 206.2667 | 28.1451 | 1.277
8 | 0.13772 | 132.549 | 38.2997 | 137.9714 | 16.1165 | 0.53246
9 | 0.11753 | 84.5377 | -1.2624 | 84.5471 | -0.8555 | 0.28311
10 | 0.16194 | 248.1038 | 224.9867 | 334.9247 | 42.2025 | 0.33111
11 | 0.32888 | 373.5111 | 135.1758 | 397.2191 | 19.8955 | 0.60132
12 | 0.087164 | 99.9496 | -156.8904 | 186.023 | -57.5002 | 0.19581
13 | 0.31787 | 340.4248 | 62.9536 | 346.1968 | 10.4771 | 0.63241
14 | 0.14908 | 257.0793 | -24.1475 | 258.2108 | -5.3661 | 0.43093
15 | 0.15424 | 62.2983 | 107.06 | 123.8666 | 59.8048 | 0.53247
16 | 0.15306 | 161.5702 | 31.553 | 164.6224 | 11.0502 | 0.53914
17 | 0.5104 | 58.257 | 81.2167 | 99.9501 | 54.348 | 1.3093
18 | 0.1255 | 133.3771 | 34.4817 | 137.7623 | 14.4952 | 0.29599
19 | 0.49701 | 160.0228 | 60.7842 | 171.1783 | 20.7991 | 0.88125
20 | 0.15138 | 187.0968 | -66.2885 | 198.4927 | -19.5093 | 0.28732
21 | 0.10821 | 58.7745 | -75.3673 | 95.5755 | -52.0515 | 0.15471
22 | 0.12418 | 216.3608 | -1.8111 | 216.3684 | -0.47961 | 0.15726
23 | 0.44224 | 113.735 | -14.2684 | 114.6265 | -7.1506 | 0.43413
24 | 0.11558 | 122.6726 | 51.6687 | 133.1098 | 22.8404 | 0.10404
25 | 0.38599 | 149.463 | 86.5504 | 172.7141 | 30.0741 | 0.33954
26 | 0.11681 | 270.069 | 163.0679 | 315.4812 | 31.1236 | 0.13202
27 | 0.10923 | 500.4487 | -69.0507 | 505.19 | -7.8559 | 0.091218
28 | 0.17176 | 437.2538 | -967.1475 | 1061.3977 | -65.672 | 0.12054
29 | 0.43978 | 305.4248 | -567.903 | 644.8241 | -61.7281 | 0.26034
30 | 0.1212 | 70.825 | -230.7087 | 241.3352 | -72.9341 | 0.070069
31 | 0.34624 | 26.528 | -121.7463 | 124.603 | -77.7076 | 0.18414
32 | 0.11368 | 60.976 | -44.4786 | 75.4746 | -36.1087 | 0.088591
33 | 0.09969 | 88.1271 | 18.2671 | 90.0004 | 11.7105 | 0.046238
34 | 0.10982 | 62.5339 | 44.2442 | 76.6032 | 35.2803 | 0.058564
35 | 0.28751 | 79.6479 | 87.8766 | 118.6005 | 47.8121 | 0.12642
36 | 0.11655 | 113.9058 | -273.1018 | 295.9039 | -67.3599 | 0.036194
37 | 0.27696 | 71.343 | 91.792 | 116.2566 | 52.1448 | 0.082644
38 | 0.14678 | 576.6495 | -673.9581 | 886.986 | -49.4492 | 0.0675
39 | 0.11006 | 267.9185 | -633.692 | 688.0014 | -67.0819 | 0.026016
40 | 0.11185 | 418.1001 | -298.8958 | 513.9518 | -35.5606 | 0.042772
41 | 0.26556 | 996.7816 | 139.46 | 1006.4903 | 7.9646 | 0.064407
42 | 0.10136 | 569.7227 | -41.556 | 571.2362 | -4.1718 | 0.019807
43 | 0.24306 | 1116.4174 | -169.6128 | 1129.2282 | -8.6387 | 0.041339
44 | 0.11172 | 224.1274 | -414.3157 | 471.0527 | -61.5885 | 0.045602
45 | 0.1009 | 101.0182 | -209.3847 | 232.4793 | -64.2449 | 0.02307
46 | 0.10964 | 176.3334 | 231.5104 | 291.0163 | 52.7047 | 0.053541
47 | 0.23994 | 958.0117 | 100.8949 | 963.31 | 6.0121 | 0.069864
48 | 0.10511 | 495.3996 | 217.5588 | 541.0662 | 23.7091 | 0.030949
49 | 0.22471 | 656.4166 | 4.363 | 656.4311 | 0.38082 | 0.082518
50 | 0.12057 | 321.2486 | 203.4717 | 380.2649 | 32.3493 | 0.088413

## PQ09h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ09h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6813 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.479 | 228.6135 | 228.6399 | 89.1282 | 0
3 | 0 | 5.9514 | 372.6654 | 372.7129 | 89.0851 | 0
4 | 0 | 21.2839 | 591.1699 | 591.5529 | 87.9381 | 0
5 | 0 | 266.1766 | 1114.8419 | 1146.1773 | 76.5716 | 0
6 | 0 | 1010.0537 | 71.6334 | 1012.5907 | 4.0566 | 0
7 | 0 | 410.6731 | 220.298 | 466.0296 | 28.2105 | 0
8 | 0 | 347.3346 | 414.5468 | 540.8238 | 50.0415 | 0
9 | 0 | 386.7083 | 557.5499 | 678.5317 | 55.2554 | 0
10 | 0 | 487.5754 | 662.0548 | 822.2204 | 53.6299 | 0
11 | 0 | 642.5488 | 700.0232 | 950.2113 | 47.4513 | 0
12 | 0 | 802.9012 | 614.9353 | 1011.3336 | 37.4482 | 0
13 | 0 | 838.2625 | 417.7676 | 936.5969 | 26.4904 | 0
14 | 0 | 696.7708 | 271.1821 | 747.6826 | 21.2659 | 0
15 | 0 | 506.2539 | 269.5464 | 573.5402 | 28.0323 | 0
16 | 0 | 360.9062 | 360.6265 | 510.2007 | 44.9778 | 0
17 | 0 | 268.9684 | 486.1043 | 555.5551 | 61.0436 | 0
18 | 0 | 214.9366 | 620.7088 | 656.8692 | 70.9003 | 0
19 | 0 | 185.7305 | 757.2892 | 779.7325 | 76.2198 | 0
20 | 0 | 173.6731 | 895.5841 | 912.2681 | 79.0253 | 0
21 | 0 | 175.4585 | 1037.9315 | 1052.6574 | 80.4051 | 0
22 | 0 | 191.9836 | 1188.0671 | 1203.4787 | 80.8207 | 0
23 | 0 | 231.9255 | 1349.9491 | 1369.727 | 80.2516 | 0
24 | 0 | 324.6596 | 1519.5735 | 1553.8686 | 77.94 | 0
25 | 0 | 526.8927 | 1566.1638 | 1652.4179 | 71.4059 | 0
26 | 0 | 401.3323 | 1477.3553 | 1530.8972 | 74.802 | 0
27 | 0 | 294.7852 | 1709.1307 | 1734.3662 | 80.2141 | 0
28 | 0 | 305.7658 | 1955.7724 | 1979.5298 | 81.1143 | 0
29 | 0 | 353.2375 | 2191.6514 | 2219.9352 | 80.8441 | 0
30 | 0 | 416.7813 | 2450.6417 | 2485.8301 | 80.348 | 0
31 | 0 | 506.0783 | 2732.7569 | 2779.2221 | 79.5083 | 0
32 | 0 | 623.7625 | 3047.6872 | 3110.8644 | 78.4332 | 0
33 | 0 | 779.4596 | 3405.3342 | 3493.4022 | 77.1075 | 0
34 | 0 | 988.5304 | 3816.6993 | 3942.6369 | 75.4794 | 0
35 | 0 | 1275.1102 | 4294.2327 | 4479.5469 | 73.462 | 0
36 | 0 | 1677.5306 | 4850.925 | 5132.7948 | 70.9238 | 0
37 | 0 | 2258.0036 | 5496.143 | 5941.8994 | 67.6655 | 0
38 | 0 | 3118.5749 | 6222.561 | 6960.2999 | 63.3812 | 0
39 | 0 | 4422.9222 | 6969.1137 | 8254.1376 | 57.5989 | 0
40 | 0 | 6403.138 | 7524.4832 | 9880.1834 | 49.6031 | 0
41 | 0 | 9238.8585 | 7333.1239 | 11795.3895 | 38.44 | 0
42 | 0 | 12514.4515 | 5402.0008 | 13630.5946 | 23.348 | 0
43 | 0 | 14490.95 | 1292.8996 | 14548.5126 | 5.0985 | 0
44 | 0 | 13599.1421 | -3170.894 | 13963.9262 | -13.1251 | 0
45 | 0 | 10918.2981 | -5840.3486 | 12382.2012 | -28.1429 | 0
46 | 0 | 8240.5216 | -6718.1591 | 10632.0204 | -39.1889 | 0
47 | 0 | 6209.6855 | -6664.9505 | 9109.4324 | -47.0252 | 0
48 | 0 | 4787.5609 | -6262.5194 | 7882.8858 | -52.6029 | 0
49 | 0 | 3801.2437 | -5772.2164 | 6911.4352 | -56.6334 | 0
50 | 0 | 3107.3495 | -5293.447 | 6138.0944 | -59.5863 | 0

## PQ10g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 335.7122
2 | 0.39988 | 14.7123 | 52.5042 | 54.5266 | 74.3465 | 2.3951
3 | 0.20517 | 30.4195 | 76.7145 | 82.5255 | 68.3703 | 0.82258
4 | 0.25555 | 98.0837 | -59.4999 | 114.7199 | -31.242 | 0.89219
5 | 0.77123 | 71.6491 | 177.6309 | 191.5368 | 68.0329 | 1.6248
6 | 0.12623 | 149.738 | 177.1256 | 231.9374 | 49.7896 | 0.30179
7 | 0.3943 | 174.2057 | 97.5601 | 199.6638 | 29.2501 | 1.2613
8 | 0.13554 | 132.6691 | 40.4003 | 138.6841 | 16.9365 | 0.51751
9 | 0.11795 | 85.0394 | -1.0428 | 85.0458 | -0.70254 | 0.27942
10 | 0.1605 | 247.6954 | 232.3605 | 339.6239 | 43.1704 | 0.32515
11 | 0.33255 | 382.1321 | 140.8619 | 407.2678 | 20.2349 | 0.59941
12 | 0.0872 | 98.1463 | -158.5212 | 186.4448 | -58.2368 | 0.18891
13 | 0.3265 | 350.0745 | 59.0811 | 355.025 | 9.5794 | 0.63668
14 | 0.15251 | 257.9065 | -31.3925 | 259.81 | -6.9399 | 0.4381
15 | 0.15746 | 64.3164 | 107.1404 | 124.9626 | 59.0236 | 0.55304
16 | 0.15415 | 158.994 | 30.2425 | 161.8447 | 10.7697 | 0.56076
17 | 0.50855 | 58.0097 | 80.6986 | 99.385 | 54.2898 | 1.3471
18 | 0.12559 | 133.0315 | 34.8359 | 137.517 | 14.6741 | 0.3019
19 | 0.49702 | 159.8042 | 61.0499 | 171.0686 | 20.9083 | 0.88979
20 | 0.15167 | 187.2576 | -66.1527 | 198.599 | -19.4568 | 0.28977
21 | 0.10825 | 58.794 | -75.3766 | 95.5948 | -52.0457 | 0.1553
22 | 0.12422 | 216.3602 | -1.7655 | 216.3674 | -0.46754 | 0.15764
23 | 0.44224 | 113.7317 | -14.2637 | 114.6227 | -7.1484 | 0.43448
24 | 0.11559 | 122.67 | 51.6576 | 133.1031 | 22.8365 | 0.1041
25 | 0.38603 | 149.4546 | 86.4689 | 172.666 | 30.0521 | 0.34031
26 | 0.117 | 269.706 | 163.1633 | 315.2199 | 31.1726 | 0.1334
27 | 0.10933 | 500.7886 | -68.8546 | 505.4999 | -7.8286 | 0.091468
28 | 0.1717 | 436.8928 | -968.0195 | 1062.0438 | -65.7091 | 0.12036
29 | 0.43963 | 305.3546 | -568.138 | 644.9979 | -61.7435 | 0.25978
30 | 0.12119 | 70.7988 | -230.7296 | 241.3475 | -72.9415 | 0.070002
31 | 0.34624 | 26.5195 | -121.7505 | 124.6052 | -77.7118 | 0.18406
32 | 0.11368 | 60.9772 | -44.4823 | 75.4777 | -36.1104 | 0.088559
33 | 0.099697 | 88.1329 | 18.2695 | 90.0065 | 11.7112 | 0.046219
34 | 0.10983 | 62.5358 | 44.249 | 76.6075 | 35.2824 | 0.058543
35 | 0.28754 | 79.6472 | 87.8906 | 118.6104 | 47.8169 | 0.12634
36 | 0.11656 | 113.8325 | -273.1667 | 295.9356 | -67.3778 | 0.036143
37 | 0.27699 | 71.3402 | 91.8086 | 116.268 | 52.1509 | 0.082487
38 | 0.14694 | 576.362 | -675.0128 | 887.6009 | -49.5075 | 0.067521
39 | 0.1101 | 267.346 | -634.14 | 688.1914 | -67.1403 | 0.025915
40 | 0.11196 | 418.1742 | -299.3365 | 514.2684 | -35.5958 | 0.042722
41 | 0.26618 | 998.658 | 139.6225 | 1008.3711 | 7.9589 | 0.064182
42 | 0.1015 | 570.3418 | -41.7955 | 571.8711 | -4.1912 | 0.01963
43 | 0.24373 | 1118.8231 | -171.12 | 1131.8335 | -8.6958 | 0.040928
44 | 0.11183 | 223.7147 | -414.6611 | 471.1604 | -61.6526 | 0.045576
45 | 0.10092 | 100.8975 | -209.4612 | 232.4958 | -64.2799 | 0.022943
46 | 0.1098 | 176.3594 | 231.7535 | 291.2256 | 52.7297 | 0.053756
47 | 0.24096 | 960.8746 | 100.2752 | 966.0927 | 5.9577 | 0.070218
48 | 0.10538 | 496.3442 | 217.9091 | 542.0719 | 23.7028 | 0.03111
49 | 0.22553 | 657.8264 | 3.5654 | 657.836 | 0.31054 | 0.083276
50 | 0.12108 | 321.7571 | 203.7782 | 380.8585 | 32.3473 | 0.089655

## PQ10g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ10g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6814 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4759 | 228.6142 | 228.6407 | 89.1289 | 0
3 | 0 | 5.8724 | 372.7003 | 372.7465 | 89.0973 | 0
4 | 0 | 20.3534 | 591.9542 | 592.304 | 88.0308 | 0
5 | 0 | 265.2394 | 1138.6964 | 1169.1798 | 76.8878 | 0
6 | 0 | 964.8843 | -12.1336 | 964.9606 | -0.72047 | 0
7 | 0 | 373.0308 | 220.6549 | 433.4058 | 30.6051 | 0
8 | 0 | 318.1842 | 426.9088 | 532.4399 | 53.3021 | 0
9 | 0 | 360.1916 | 580.8867 | 683.4964 | 58.1981 | 0
10 | 0 | 466.5846 | 701.8476 | 842.7877 | 56.3843 | 0
11 | 0 | 641.9637 | 760.385 | 995.1396 | 49.8269 | 0
12 | 0 | 848.2304 | 677.1149 | 1085.3476 | 38.5992 | 0
13 | 0 | 917.4276 | 431.3717 | 1013.7825 | 25.1828 | 0
14 | 0 | 750.7923 | 236.8958 | 787.2793 | 17.5119 | 0
15 | 0 | 524.5335 | 230.7538 | 573.0469 | 23.7457 | 0
16 | 0 | 362.2131 | 333.4097 | 492.3011 | 42.6289 | 0
17 | 0 | 265.1975 | 469.2158 | 538.9742 | 60.5252 | 0
18 | 0 | 210.607 | 610.5092 | 645.8149 | 70.9671 | 0
19 | 0 | 182.2256 | 751.1364 | 772.9244 | 76.3635 | 0
20 | 0 | 171.2838 | 891.8617 | 908.1605 | 79.1286 | 0
21 | 0 | 174.1315 | 1035.6788 | 1050.2154 | 80.456 | 0
22 | 0 | 191.5786 | 1186.7178 | 1202.0821 | 80.8295 | 0
23 | 0 | 232.3223 | 1349.2355 | 1369.091 | 80.2302 | 0
24 | 0 | 326.1942 | 1519.7616 | 1554.3738 | 77.8861 | 0
25 | 0 | 534.193 | 1564.4094 | 1653.0998 | 71.1467 | 0
26 | 0 | 398.7015 | 1468.9626 | 1522.1084 | 74.8148 | 0
27 | 0 | 290.6456 | 1707.0923 | 1731.6579 | 80.3376 | 0
28 | 0 | 302.4865 | 1955.7028 | 1978.9572 | 81.2078 | 0
29 | 0 | 350.3326 | 2191.7225 | 2219.5451 | 80.9185 | 0
30 | 0 | 413.3485 | 2451.5406 | 2486.1433 | 80.4295 | 0
31 | 0 | 501.6547 | 2734.3183 | 2779.9557 | 79.6038 | 0
32 | 0 | 617.7142 | 3050.2476 | 3112.1666 | 78.5517 | 0
33 | 0 | 771.032 | 3409.533 | 3495.6267 | 77.2575 | 0
34 | 0 | 976.7765 | 3823.6435 | 3946.4341 | 75.6699 | 0
35 | 0 | 1258.8576 | 4305.8339 | 4486.0816 | 73.7031 | 0
36 | 0 | 1655.461 | 4870.5282 | 5144.1808 | 71.2274 | 0
37 | 0 | 2229.1114 | 5529.6823 | 5962.0738 | 68.0448 | 0
38 | 0 | 3083.8094 | 6280.5606 | 6996.808 | 63.8486 | 0
39 | 0 | 4390.2919 | 7069.3943 | 8321.7185 | 58.1586 | 0
40 | 0 | 6401.5637 | 7691.6317 | 10007.0583 | 50.2302 | 0
41 | 0 | 9343.8729 | 7574.5699 | 12028.386 | 39.0298 | 0
42 | 0 | 12835.4056 | 5620.1934 | 14011.931 | 23.647 | 0
43 | 0 | 14974.7802 | 1251.7863 | 15027.0094 | 4.7784 | 0
44 | 0 | 13949.0154 | -3509.7023 | 14383.777 | -14.123 | 0
45 | 0 | 11013.0812 | -6244.0681 | 12660.0293 | -29.5519 | 0
46 | 0 | 8174.6922 | -7042.558 | 10789.959 | -40.7451 | 0
47 | 0 | 6078.7043 | -6893.6174 | 9190.898 | -48.5946 | 0
48 | 0 | 4639.163 | -6417.277 | 7918.5401 | -54.1362 | 0
49 | 0 | 3654.4101 | -5875.2517 | 6919.0531 | -58.1184 | 0
50 | 0 | 2968.5014 | -5360.5113 | 6127.5673 | -61.0235 | 0

## PQ10h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 335.7122
2 | 0.39988 | 14.7125 | 52.5041 | 54.5265 | 74.3463 | 2.3951
3 | 0.20516 | 30.4212 | 76.7106 | 82.5226 | 68.3681 | 0.8226
4 | 0.25549 | 98.0905 | -59.4547 | 114.7022 | -31.2209 | 0.89241
5 | 0.76781 | 71.4787 | 177.0023 | 190.8901 | 68.0097 | 1.6277
6 | 0.12429 | 144.8775 | 178.9788 | 230.267 | 51.011 | 0.2894
7 | 0.41108 | 181.8769 | 97.2971 | 206.2667 | 28.1451 | 1.277
8 | 0.13772 | 132.549 | 38.2997 | 137.9714 | 16.1165 | 0.53246
9 | 0.11753 | 84.5377 | -1.2624 | 84.5471 | -0.8555 | 0.28311
10 | 0.16194 | 248.1038 | 224.9867 | 334.9247 | 42.2025 | 0.33111
11 | 0.32888 | 373.5111 | 135.1758 | 397.2191 | 19.8955 | 0.60132
12 | 0.087164 | 99.9496 | -156.8904 | 186.023 | -57.5002 | 0.19581
13 | 0.31787 | 340.4248 | 62.9536 | 346.1968 | 10.4771 | 0.63241
14 | 0.14908 | 257.0793 | -24.1475 | 258.2108 | -5.3661 | 0.43093
15 | 0.15424 | 62.2983 | 107.06 | 123.8666 | 59.8048 | 0.53247
16 | 0.15306 | 161.5702 | 31.553 | 164.6224 | 11.0502 | 0.53914
17 | 0.5104 | 58.257 | 81.2167 | 99.9501 | 54.348 | 1.3093
18 | 0.1255 | 133.3771 | 34.4817 | 137.7623 | 14.4952 | 0.29599
19 | 0.49701 | 160.0228 | 60.7842 | 171.1783 | 20.7991 | 0.88125
20 | 0.15138 | 187.0968 | -66.2885 | 198.4927 | -19.5093 | 0.28732
21 | 0.10821 | 58.7745 | -75.3673 | 95.5755 | -52.0515 | 0.15471
22 | 0.12418 | 216.3608 | -1.8111 | 216.3684 | -0.47961 | 0.15726
23 | 0.44224 | 113.735 | -14.2684 | 114.6265 | -7.1506 | 0.43413
24 | 0.11558 | 122.6726 | 51.6687 | 133.1098 | 22.8404 | 0.10404
25 | 0.38599 | 149.463 | 86.5504 | 172.7141 | 30.0741 | 0.33954
26 | 0.11681 | 270.069 | 163.0679 | 315.4812 | 31.1236 | 0.13202
27 | 0.10923 | 500.4487 | -69.0507 | 505.19 | -7.8559 | 0.091218
28 | 0.17176 | 437.2538 | -967.1475 | 1061.3977 | -65.672 | 0.12054
29 | 0.43978 | 305.4248 | -567.903 | 644.8241 | -61.7281 | 0.26034
30 | 0.1212 | 70.825 | -230.7087 | 241.3352 | -72.9341 | 0.070069
31 | 0.34624 | 26.528 | -121.7463 | 124.603 | -77.7076 | 0.18414
32 | 0.11368 | 60.976 | -44.4786 | 75.4746 | -36.1087 | 0.088591
33 | 0.09969 | 88.1271 | 18.2671 | 90.0004 | 11.7105 | 0.046238
34 | 0.10982 | 62.5339 | 44.2442 | 76.6032 | 35.2803 | 0.058564
35 | 0.28751 | 79.6479 | 87.8766 | 118.6005 | 47.8121 | 0.12642
36 | 0.11655 | 113.9058 | -273.1018 | 295.9039 | -67.3599 | 0.036194
37 | 0.27696 | 71.343 | 91.792 | 116.2566 | 52.1448 | 0.082644
38 | 0.14678 | 576.6495 | -673.9581 | 886.986 | -49.4492 | 0.0675
39 | 0.11006 | 267.9185 | -633.692 | 688.0014 | -67.0819 | 0.026016
40 | 0.11185 | 418.1001 | -298.8958 | 513.9518 | -35.5606 | 0.042772
41 | 0.26556 | 996.7816 | 139.46 | 1006.4903 | 7.9646 | 0.064407
42 | 0.10136 | 569.7227 | -41.556 | 571.2362 | -4.1718 | 0.019807
43 | 0.24306 | 1116.4174 | -169.6128 | 1129.2282 | -8.6387 | 0.041339
44 | 0.11172 | 224.1274 | -414.3157 | 471.0527 | -61.5885 | 0.045602
45 | 0.1009 | 101.0182 | -209.3847 | 232.4793 | -64.2449 | 0.02307
46 | 0.10964 | 176.3334 | 231.5104 | 291.0163 | 52.7047 | 0.053541
47 | 0.23994 | 958.0117 | 100.8949 | 963.31 | 6.0121 | 0.069864
48 | 0.10511 | 495.3996 | 217.5588 | 541.0662 | 23.7091 | 0.030949
49 | 0.22471 | 656.4166 | 4.363 | 656.4311 | 0.38082 | 0.082518
50 | 0.12057 | 321.2486 | 203.4717 | 380.2649 | 32.3493 | 0.088413

## PQ10h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ10h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6813 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.479 | 228.6135 | 228.6399 | 89.1282 | 0
3 | 0 | 5.9514 | 372.6654 | 372.7129 | 89.0851 | 0
4 | 0 | 21.2839 | 591.1699 | 591.5529 | 87.9381 | 0
5 | 0 | 266.1766 | 1114.8419 | 1146.1773 | 76.5716 | 0
6 | 0 | 1010.0537 | 71.6334 | 1012.5907 | 4.0566 | 0
7 | 0 | 410.6731 | 220.298 | 466.0296 | 28.2105 | 0
8 | 0 | 347.3346 | 414.5468 | 540.8238 | 50.0415 | 0
9 | 0 | 386.7083 | 557.5499 | 678.5317 | 55.2554 | 0
10 | 0 | 487.5754 | 662.0548 | 822.2204 | 53.6299 | 0
11 | 0 | 642.5488 | 700.0232 | 950.2113 | 47.4513 | 0
12 | 0 | 802.9012 | 614.9353 | 1011.3336 | 37.4482 | 0
13 | 0 | 838.2625 | 417.7676 | 936.5969 | 26.4904 | 0
14 | 0 | 696.7708 | 271.1821 | 747.6826 | 21.2659 | 0
15 | 0 | 506.2539 | 269.5464 | 573.5402 | 28.0323 | 0
16 | 0 | 360.9062 | 360.6265 | 510.2007 | 44.9778 | 0
17 | 0 | 268.9684 | 486.1043 | 555.5551 | 61.0436 | 0
18 | 0 | 214.9366 | 620.7088 | 656.8692 | 70.9003 | 0
19 | 0 | 185.7305 | 757.2892 | 779.7325 | 76.2198 | 0
20 | 0 | 173.6731 | 895.5841 | 912.2681 | 79.0253 | 0
21 | 0 | 175.4585 | 1037.9315 | 1052.6574 | 80.4051 | 0
22 | 0 | 191.9836 | 1188.0671 | 1203.4787 | 80.8207 | 0
23 | 0 | 231.9255 | 1349.9491 | 1369.727 | 80.2516 | 0
24 | 0 | 324.6596 | 1519.5735 | 1553.8686 | 77.94 | 0
25 | 0 | 526.8927 | 1566.1638 | 1652.4179 | 71.4059 | 0
26 | 0 | 401.3323 | 1477.3553 | 1530.8972 | 74.802 | 0
27 | 0 | 294.7852 | 1709.1307 | 1734.3662 | 80.2141 | 0
28 | 0 | 305.7658 | 1955.7724 | 1979.5298 | 81.1143 | 0
29 | 0 | 353.2375 | 2191.6514 | 2219.9352 | 80.8441 | 0
30 | 0 | 416.7813 | 2450.6417 | 2485.8301 | 80.348 | 0
31 | 0 | 506.0783 | 2732.7569 | 2779.2221 | 79.5083 | 0
32 | 0 | 623.7625 | 3047.6872 | 3110.8644 | 78.4332 | 0
33 | 0 | 779.4596 | 3405.3342 | 3493.4022 | 77.1075 | 0
34 | 0 | 988.5304 | 3816.6993 | 3942.6369 | 75.4794 | 0
35 | 0 | 1275.1102 | 4294.2327 | 4479.5469 | 73.462 | 0
36 | 0 | 1677.5306 | 4850.925 | 5132.7948 | 70.9238 | 0
37 | 0 | 2258.0036 | 5496.143 | 5941.8994 | 67.6655 | 0
38 | 0 | 3118.5749 | 6222.561 | 6960.2999 | 63.3812 | 0
39 | 0 | 4422.9222 | 6969.1137 | 8254.1376 | 57.5989 | 0
40 | 0 | 6403.138 | 7524.4832 | 9880.1834 | 49.6031 | 0
41 | 0 | 9238.8585 | 7333.1239 | 11795.3895 | 38.44 | 0
42 | 0 | 12514.4515 | 5402.0008 | 13630.5946 | 23.348 | 0
43 | 0 | 14490.95 | 1292.8996 | 14548.5126 | 5.0985 | 0
44 | 0 | 13599.1421 | -3170.894 | 13963.9262 | -13.1251 | 0
45 | 0 | 10918.2981 | -5840.3486 | 12382.2012 | -28.1429 | 0
46 | 0 | 8240.5216 | -6718.1591 | 10632.0204 | -39.1889 | 0
47 | 0 | 6209.6855 | -6664.9505 | 9109.4324 | -47.0252 | 0
48 | 0 | 4787.5609 | -6262.5194 | 7882.8858 | -52.6029 | 0
49 | 0 | 3801.2437 | -5772.2164 | 6911.4352 | -56.6334 | 0
50 | 0 | 3107.3495 | -5293.447 | 6138.0944 | -59.5863 | 0

## PQ11g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 290.181
2 | 0.39833 | 14.7123 | 52.5042 | 54.5266 | 74.3465 | 2.3673
3 | 0.20517 | 30.4195 | 76.7145 | 82.5255 | 68.3703 | 0.82258
4 | 0.25366 | 98.0837 | -59.4999 | 114.7199 | -31.242 | 0.86907
5 | 0.77123 | 71.6491 | 177.6309 | 191.5368 | 68.0329 | 1.6248
6 | 0.12623 | 149.738 | 177.1256 | 231.9374 | 49.7896 | 0.30179
7 | 0.40703 | 174.2057 | 97.5601 | 199.6638 | 29.2501 | 1.305
8 | 0.15659 | 132.6691 | 40.4003 | 138.6841 | 16.9365 | 0.67269
9 | 0.11795 | 85.0394 | -1.0428 | 85.0458 | -0.70254 | 0.27942
10 | 0.16979 | 247.6954 | 232.3605 | 339.6239 | 43.1704 | 0.34651
11 | 0.35117 | 382.1321 | 140.8619 | 407.2678 | 20.2349 | 0.63861
12 | 0.090455 | 98.1463 | -158.5212 | 186.4448 | -58.2368 | 0.21186
13 | 0.34842 | 350.0745 | 59.0811 | 355.025 | 9.5794 | 0.68917
14 | 0.15895 | 257.9065 | -31.3925 | 259.81 | -6.9399 | 0.46053
15 | 0.15387 | 64.3164 | 107.1404 | 124.9626 | 59.0236 | 0.52275
16 | 0.16295 | 158.994 | 30.2425 | 161.8447 | 10.7697 | 0.61196
17 | 0.51256 | 58.0097 | 80.6986 | 99.385 | 54.2898 | 1.3889
18 | 0.12371 | 133.0315 | 34.8359 | 137.517 | 14.6741 | 0.28631
19 | 0.50017 | 159.8042 | 61.0499 | 171.0686 | 20.9083 | 0.91069
20 | 0.15167 | 187.2576 | -66.1527 | 198.599 | -19.4568 | 0.28977
21 | 0.10825 | 58.794 | -75.3766 | 95.5948 | -52.0457 | 0.1553
22 | 0.1248 | 216.3602 | -1.7655 | 216.3674 | -0.46754 | 0.16097
23 | 0.44244 | 113.7317 | -14.2637 | 114.6227 | -7.1484 | 0.43669
24 | 0.11559 | 122.67 | 51.6576 | 133.1031 | 22.8365 | 0.1041
25 | 0.38807 | 149.4546 | 86.4689 | 172.666 | 30.0521 | 0.35418
26 | 0.12076 | 269.706 | 163.1633 | 315.2199 | 31.1726 | 0.14646
27 | 0.10841 | 500.7886 | -68.8546 | 505.4999 | -7.8286 | 0.089073
28 | 0.17374 | 436.8928 | -968.0195 | 1062.0438 | -65.7091 | 0.12397
29 | 0.43884 | 305.3546 | -568.138 | 644.9979 | -61.7435 | 0.25785
30 | 0.12102 | 70.7988 | -230.7296 | 241.3475 | -72.9415 | 0.068999
31 | 0.34724 | 26.5195 | -121.7504 | 124.6051 | -77.7119 | 0.19469
32 | 0.11391 | 60.9772 | -44.4823 | 75.4777 | -36.1104 | 0.092426
33 | 0.099565 | 41.5117 | 16.5572 | 44.6918 | 21.745 | 0.044072
34 | 0.11234 | 89.1219 | 282.7896 | 296.5008 | 72.5076 | 0.074726
35 | 0.2867 | 79.6472 | 87.8906 | 118.6104 | 47.8169 | 0.11756
36 | 0.11656 | 113.8325 | -273.1667 | 295.9356 | -67.3778 | 0.036143
37 | 0.28371 | 1072.2393 | 265.9805 | 1104.7365 | 13.9316 | 0.085735
38 | 0.14152 | 576.362 | -675.0128 | 887.6009 | -49.5075 | 0.059336
39 | 0.1101 | 267.346 | -634.14 | 688.1914 | -67.1403 | 0.025915
40 | 0.11667 | 531.6919 | 605.8145 | 806.0444 | 48.7283 | 0.047485
41 | 0.25698 | 82.143 | -250.3821 | 263.5122 | -71.8369 | 0.050782
42 | 0.10049 | 43.8314 | -92.1322 | 102.0271 | -64.5575 | 0.01542
43 | 0.24068 | 140.6683 | -203.7472 | 247.5894 | -55.3786 | 0.033468
44 | 0.10604 | 71.1691 | -422.6489 | 428.599 | -80.4417 | 0.029802
45 | 0.10028 | 78.5481 | 60.5584 | 99.1823 | 37.6312 | 0.017479
46 | 0.10564 | 176.3594 | 231.7535 | 291.2256 | 52.7297 | 0.035562
47 | 0.22646 | 960.8746 | 100.2752 | 966.0927 | 5.9577 | 0.05224
48 | 0.10266 | 437.9251 | 225.5348 | 492.5894 | 27.2488 | 0.024637
49 | 0.21465 | 657.8264 | 3.5654 | 657.836 | 0.31054 | 0.063237
50 | 0.11225 | 321.7571 | 203.7782 | 380.8585 | 32.3473 | 0.060073

## PQ11g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ11g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6814 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4759 | 228.6142 | 228.6407 | 89.1289 | 0
3 | 0 | 5.8724 | 372.7003 | 372.7465 | 89.0973 | 0
4 | 0 | 20.3534 | 591.9542 | 592.304 | 88.0308 | 0
5 | 0 | 265.2394 | 1138.6964 | 1169.1798 | 76.8878 | 0
6 | 0 | 964.8843 | -12.1336 | 964.9606 | -0.72047 | 0
7 | 0 | 373.0308 | 220.6549 | 433.4058 | 30.6051 | 0
8 | 0 | 318.1842 | 426.9088 | 532.4399 | 53.3021 | 0
9 | 0 | 360.1916 | 580.8867 | 683.4964 | 58.1981 | 0
10 | 0 | 466.5846 | 701.8476 | 842.7877 | 56.3843 | 0
11 | 0 | 641.9637 | 760.385 | 995.1396 | 49.8269 | 0
12 | 0 | 848.2304 | 677.1149 | 1085.3476 | 38.5992 | 0
13 | 0 | 917.4276 | 431.3717 | 1013.7825 | 25.1828 | 0
14 | 0 | 750.7923 | 236.8958 | 787.2793 | 17.5119 | 0
15 | 0 | 524.5335 | 230.7538 | 573.0469 | 23.7457 | 0
16 | 0 | 362.2131 | 333.4097 | 492.3011 | 42.6289 | 0
17 | 0 | 265.1975 | 469.2158 | 538.9742 | 60.5252 | 0
18 | 0 | 210.607 | 610.5092 | 645.8149 | 70.9671 | 0
19 | 0 | 182.2256 | 751.1364 | 772.9244 | 76.3635 | 0
20 | 0 | 171.2838 | 891.8617 | 908.1605 | 79.1286 | 0
21 | 0 | 174.1315 | 1035.6788 | 1050.2154 | 80.456 | 0
22 | 0 | 191.5786 | 1186.7178 | 1202.0821 | 80.8295 | 0
23 | 0 | 232.3223 | 1349.2355 | 1369.091 | 80.2302 | 0
24 | 0 | 326.1942 | 1519.7616 | 1554.3738 | 77.8861 | 0
25 | 0 | 534.193 | 1564.4094 | 1653.0998 | 71.1467 | 0
26 | 0 | 398.7015 | 1468.9626 | 1522.1084 | 74.8148 | 0
27 | 0 | 290.6456 | 1707.0923 | 1731.6579 | 80.3376 | 0
28 | 0 | 302.4865 | 1955.7028 | 1978.9572 | 81.2078 | 0
29 | 0 | 350.3326 | 2191.7225 | 2219.5451 | 80.9185 | 0
30 | 0 | 413.3485 | 2451.5406 | 2486.1433 | 80.4295 | 0
31 | 0 | 501.6782 | 2734.3743 | 2780.0151 | 79.6035 | 0
32 | 0 | 617.7142 | 3050.2476 | 3112.1666 | 78.5517 | 0
33 | 0 | 771.032 | 3409.533 | 3495.6267 | 77.2575 | 0
34 | 0 | 976.7765 | 3823.6435 | 3946.4341 | 75.6699 | 0
35 | 0 | 1258.8576 | 4305.8339 | 4486.0816 | 73.7031 | 0
36 | 0 | 1655.461 | 4870.5282 | 5144.1808 | 71.2274 | 0
37 | 0 | 2229.1114 | 5529.6823 | 5962.0738 | 68.0448 | 0
38 | 0 | 3083.8094 | 6280.5606 | 6996.808 | 63.8486 | 0
39 | 0 | 4390.2919 | 7069.3943 | 8321.7185 | 58.1586 | 0
40 | 0 | 6401.5637 | 7691.6317 | 10007.0583 | 50.2302 | 0
41 | 0 | 9343.8729 | 7574.5699 | 12028.386 | 39.0298 | 0
42 | 0 | 12835.4056 | 5620.1934 | 14011.931 | 23.647 | 0
43 | 0 | 14974.7802 | 1251.7863 | 15027.0094 | 4.7784 | 0
44 | 0 | 13949.0154 | -3509.7023 | 14383.777 | -14.123 | 0
45 | 0 | 11013.0812 | -6244.0681 | 12660.0293 | -29.5519 | 0
46 | 0 | 8174.6922 | -7042.558 | 10789.959 | -40.7451 | 0
47 | 0 | 6078.7043 | -6893.6174 | 9190.898 | -48.5946 | 0
48 | 0 | 4639.163 | -6417.277 | 7918.5401 | -54.1362 | 0
49 | 0 | 3654.4101 | -5875.2517 | 6919.0531 | -58.1184 | 0
50 | 0 | 2968.5014 | -5360.5113 | 6127.5673 | -61.0235 | 0

## PQ11h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 290.181
2 | 0.39833 | 14.7125 | 52.5041 | 54.5265 | 74.3463 | 2.3673
3 | 0.20516 | 30.4212 | 76.7106 | 82.5226 | 68.3681 | 0.8226
4 | 0.2536 | 98.0905 | -59.4547 | 114.7022 | -31.2209 | 0.86931
5 | 0.76781 | 71.4787 | 177.0023 | 190.8901 | 68.0097 | 1.6277
6 | 0.12429 | 144.8775 | 178.9788 | 230.267 | 51.011 | 0.2894
7 | 0.42446 | 181.8769 | 97.2971 | 206.2667 | 28.1451 | 1.3229
8 | 0.1602 | 132.549 | 38.2997 | 137.9714 | 16.1165 | 0.69828
9 | 0.11753 | 84.5377 | -1.2624 | 84.5471 | -0.8555 | 0.28311
10 | 0.17142 | 248.1038 | 224.9867 | 334.9247 | 42.2025 | 0.35292
11 | 0.34744 | 373.5111 | 135.1758 | 397.2191 | 19.8955 | 0.6404
12 | 0.090447 | 99.9496 | -156.8904 | 186.023 | -57.5002 | 0.21895
13 | 0.33918 | 340.4248 | 62.9536 | 346.1968 | 10.4771 | 0.68346
14 | 0.15532 | 257.0793 | -24.1475 | 258.2108 | -5.3661 | 0.45268
15 | 0.15089 | 62.2983 | 107.06 | 123.8666 | 59.8048 | 0.50415
16 | 0.16136 | 161.5702 | 31.553 | 164.6224 | 11.0502 | 0.58743
17 | 0.5142 | 58.257 | 81.2167 | 99.9501 | 54.348 | 1.3489
18 | 0.12369 | 133.3771 | 34.4817 | 137.7623 | 14.4952 | 0.28093
19 | 0.50009 | 160.0228 | 60.7842 | 171.1783 | 20.7991 | 0.9017
20 | 0.15138 | 187.0968 | -66.2885 | 198.4927 | -19.5093 | 0.28732
21 | 0.10821 | 58.7745 | -75.3673 | 95.5755 | -52.0515 | 0.15471
22 | 0.12475 | 216.3608 | -1.8111 | 216.3684 | -0.47961 | 0.16056
23 | 0.44244 | 113.735 | -14.2684 | 114.6265 | -7.1506 | 0.43633
24 | 0.11558 | 122.6726 | 51.6687 | 133.1098 | 22.8404 | 0.10404
25 | 0.38799 | 149.463 | 86.5504 | 172.7141 | 30.0741 | 0.35313
26 | 0.12049 | 270.069 | 163.0679 | 315.4812 | 31.1236 | 0.14481
27 | 0.10832 | 500.4487 | -69.0507 | 505.19 | -7.8559 | 0.088836
28 | 0.17383 | 437.2538 | -967.1475 | 1061.3977 | -65.672 | 0.12422
29 | 0.43894 | 305.4248 | -567.903 | 644.8241 | -61.7281 | 0.25828
30 | 0.12102 | 70.825 | -230.7087 | 241.3352 | -72.9341 | 0.069059
31 | 0.34724 | 26.5279 | -121.7462 | 124.6029 | -77.7076 | 0.19479
32 | 0.1139 | 60.976 | -44.4786 | 75.4746 | -36.1087 | 0.09246
33 | 0.099562 | 41.5105 | 16.5562 | 44.6904 | 21.7443 | 0.044093
34 | 0.11233 | 89.1837 | 282.7435 | 296.4754 | 72.4935 | 0.074733
35 | 0.28667 | 79.6479 | 87.8766 | 118.6005 | 47.8121 | 0.11764
36 | 0.11655 | 113.9058 | -273.1018 | 295.9039 | -67.3599 | 0.036194
37 | 0.28328 | 1070.8362 | 265.3883 | 1103.2321 | 13.9193 | 0.085756
38 | 0.14138 | 576.6495 | -673.9581 | 886.986 | -49.4492 | 0.059336
39 | 0.11006 | 267.9185 | -633.692 | 688.0014 | -67.0819 | 0.026016
40 | 0.11647 | 531.6558 | 604.7179 | 805.1966 | 48.6787 | 0.047483
41 | 0.25694 | 82.2594 | -250.3269 | 263.4961 | -71.8091 | 0.051219
42 | 0.10048 | 43.848 | -92.1192 | 102.0225 | -64.5459 | 0.015645
43 | 0.24062 | 140.7473 | -203.6363 | 247.543 | -55.3489 | 0.034056
44 | 0.10601 | 71.6142 | -422.6307 | 428.6552 | -80.3827 | 0.029941
45 | 0.10025 | 78.5336 | 60.5367 | 99.1576 | 37.6264 | 0.017646
46 | 0.10552 | 176.3334 | 231.5104 | 291.0163 | 52.7047 | 0.035512
47 | 0.22562 | 958.0117 | 100.8949 | 963.31 | 6.0121 | 0.052114
48 | 0.10245 | 437.1867 | 225.1514 | 491.7574 | 27.2485 | 0.024567
49 | 0.214 | 656.4166 | 4.363 | 656.4311 | 0.38082 | 0.062789
50 | 0.1119 | 321.2486 | 203.4717 | 380.2649 | 32.3493 | 0.059336

## PQ11h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ11h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6813 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.479 | 228.6135 | 228.6399 | 89.1282 | 0
3 | 0 | 5.9514 | 372.6654 | 372.7129 | 89.0851 | 0
4 | 0 | 21.2839 | 591.1699 | 591.5529 | 87.9381 | 0
5 | 0 | 266.1766 | 1114.8419 | 1146.1773 | 76.5716 | 0
6 | 0 | 1010.0537 | 71.6334 | 1012.5907 | 4.0566 | 0
7 | 0 | 410.6731 | 220.298 | 466.0296 | 28.2105 | 0
8 | 0 | 347.3346 | 414.5468 | 540.8238 | 50.0415 | 0
9 | 0 | 386.7083 | 557.5499 | 678.5317 | 55.2554 | 0
10 | 0 | 487.5754 | 662.0548 | 822.2204 | 53.6299 | 0
11 | 0 | 642.5488 | 700.0232 | 950.2113 | 47.4513 | 0
12 | 0 | 802.9012 | 614.9353 | 1011.3336 | 37.4482 | 0
13 | 0 | 838.2625 | 417.7676 | 936.5969 | 26.4904 | 0
14 | 0 | 696.7708 | 271.1821 | 747.6826 | 21.2659 | 0
15 | 0 | 506.2539 | 269.5464 | 573.5402 | 28.0323 | 0
16 | 0 | 360.9062 | 360.6265 | 510.2007 | 44.9778 | 0
17 | 0 | 268.9684 | 486.1043 | 555.5551 | 61.0436 | 0
18 | 0 | 214.9366 | 620.7088 | 656.8692 | 70.9003 | 0
19 | 0 | 185.7305 | 757.2892 | 779.7325 | 76.2198 | 0
20 | 0 | 173.6731 | 895.5841 | 912.2681 | 79.0253 | 0
21 | 0 | 175.4585 | 1037.9315 | 1052.6574 | 80.4051 | 0
22 | 0 | 191.9836 | 1188.0671 | 1203.4787 | 80.8207 | 0
23 | 0 | 231.9255 | 1349.9491 | 1369.727 | 80.2516 | 0
24 | 0 | 324.6596 | 1519.5735 | 1553.8686 | 77.94 | 0
25 | 0 | 526.8927 | 1566.1638 | 1652.4179 | 71.4059 | 0
26 | 0 | 401.3323 | 1477.3553 | 1530.8972 | 74.802 | 0
27 | 0 | 294.7852 | 1709.1307 | 1734.3662 | 80.2141 | 0
28 | 0 | 305.7658 | 1955.7724 | 1979.5298 | 81.1143 | 0
29 | 0 | 353.2375 | 2191.6514 | 2219.9352 | 80.8441 | 0
30 | 0 | 416.7813 | 2450.6417 | 2485.8301 | 80.348 | 0
31 | 0 | 506.1041 | 2732.812 | 2779.281 | 79.508 | 0
32 | 0 | 623.7625 | 3047.6872 | 3110.8644 | 78.4332 | 0
33 | 0 | 779.4596 | 3405.3342 | 3493.4022 | 77.1075 | 0
34 | 0 | 988.5304 | 3816.6993 | 3942.6369 | 75.4794 | 0
35 | 0 | 1275.1102 | 4294.2327 | 4479.5469 | 73.462 | 0
36 | 0 | 1677.5306 | 4850.925 | 5132.7948 | 70.9238 | 0
37 | 0 | 2258.0036 | 5496.143 | 5941.8994 | 67.6655 | 0
38 | 0 | 3118.5749 | 6222.561 | 6960.2999 | 63.3812 | 0
39 | 0 | 4422.9222 | 6969.1137 | 8254.1376 | 57.5989 | 0
40 | 0 | 6403.138 | 7524.4832 | 9880.1834 | 49.6031 | 0
41 | 0 | 9238.8585 | 7333.1239 | 11795.3895 | 38.44 | 0
42 | 0 | 12514.4515 | 5402.0008 | 13630.5946 | 23.348 | 0
43 | 0 | 14490.95 | 1292.8996 | 14548.5126 | 5.0985 | 0
44 | 0 | 13599.1421 | -3170.894 | 13963.9262 | -13.1251 | 0
45 | 0 | 10918.2981 | -5840.3486 | 12382.2012 | -28.1429 | 0
46 | 0 | 8240.5216 | -6718.1591 | 10632.0204 | -39.1889 | 0
47 | 0 | 6209.6855 | -6664.9505 | 9109.4324 | -47.0252 | 0
48 | 0 | 4787.5609 | -6262.5194 | 7882.8858 | -52.6029 | 0
49 | 0 | 3801.2437 | -5772.2164 | 6911.4352 | -56.6334 | 0
50 | 0 | 3107.3495 | -5293.447 | 6138.0944 | -59.5863 | 0

## PQ12g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0084 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 289.8293
2 | 0.39833 | 14.7123 | 52.5042 | 54.5266 | 74.3465 | 2.3673
3 | 0.20517 | 30.4195 | 76.7145 | 82.5255 | 68.3703 | 0.82258
4 | 0.25366 | 98.0837 | -59.4999 | 114.7199 | -31.242 | 0.86907
5 | 0.77123 | 71.6491 | 177.6309 | 191.5368 | 68.0329 | 1.6248
6 | 0.12623 | 149.738 | 177.1256 | 231.9374 | 49.7896 | 0.30179
7 | 0.40703 | 174.2057 | 97.5601 | 199.6638 | 29.2501 | 1.305
8 | 0.15659 | 132.6691 | 40.4003 | 138.6841 | 16.9365 | 0.67269
9 | 0.11795 | 85.0394 | -1.0428 | 85.0458 | -0.70254 | 0.27942
10 | 0.16979 | 247.6954 | 232.3605 | 339.6239 | 43.1704 | 0.34651
11 | 0.35117 | 382.1321 | 140.8619 | 407.2678 | 20.2349 | 0.63861
12 | 0.090455 | 98.1463 | -158.5212 | 186.4448 | -58.2368 | 0.21186
13 | 0.34842 | 350.0745 | 59.0811 | 355.025 | 9.5794 | 0.68917
14 | 0.15895 | 257.9065 | -31.3925 | 259.81 | -6.9399 | 0.46053
15 | 0.15387 | 64.3164 | 107.1404 | 124.9626 | 59.0236 | 0.52275
16 | 0.16295 | 158.994 | 30.2425 | 161.8447 | 10.7697 | 0.61196
17 | 0.51256 | 58.0097 | 80.6986 | 99.385 | 54.2898 | 1.3889
18 | 0.12371 | 133.0315 | 34.8359 | 137.517 | 14.6741 | 0.28631
19 | 0.50017 | 159.8042 | 61.0499 | 171.0686 | 20.9083 | 0.91069
20 | 0.15167 | 187.2576 | -66.1527 | 198.599 | -19.4568 | 0.28977
21 | 0.10825 | 58.794 | -75.3766 | 95.5948 | -52.0457 | 0.1553
22 | 0.1248 | 216.3602 | -1.7655 | 216.3674 | -0.46754 | 0.16097
23 | 0.44244 | 113.7317 | -14.2637 | 114.6227 | -7.1484 | 0.43669
24 | 0.11559 | 122.67 | 51.6576 | 133.1031 | 22.8365 | 0.1041
25 | 0.38807 | 149.4546 | 86.4689 | 172.666 | 30.0521 | 0.35418
26 | 0.12076 | 269.706 | 163.1633 | 315.2199 | 31.1726 | 0.14646
27 | 0.10841 | 500.7886 | -68.8546 | 505.4999 | -7.8286 | 0.089073
28 | 0.17374 | 436.8928 | -968.0195 | 1062.0438 | -65.7091 | 0.12397
29 | 0.43884 | 305.3546 | -568.138 | 644.9979 | -61.7435 | 0.25785
30 | 0.12102 | 70.7988 | -230.7296 | 241.3475 | -72.9415 | 0.068999
31 | 0.34724 | 26.5195 | -121.7504 | 124.6051 | -77.7119 | 0.19469
32 | 0.11391 | 60.9772 | -44.4823 | 75.4777 | -36.1104 | 0.092426
33 | 0.099565 | 41.5117 | 16.5572 | 44.6918 | 21.745 | 0.044072
34 | 0.11234 | 89.1219 | 282.7896 | 296.5008 | 72.5076 | 0.074726
35 | 0.2867 | 79.6472 | 87.8906 | 118.6104 | 47.8169 | 0.11756
36 | 0.11656 | 113.8325 | -273.1667 | 295.9356 | -67.3778 | 0.036143
37 | 0.28371 | 1072.2393 | 265.9805 | 1104.7365 | 13.9316 | 0.085735
38 | 0.14152 | 576.362 | -675.0128 | 887.6009 | -49.5075 | 0.059336
39 | 0.1101 | 267.346 | -634.14 | 688.1914 | -67.1403 | 0.025915
40 | 0.11667 | 531.6919 | 605.8145 | 806.0444 | 48.7283 | 0.047485
41 | 0.25698 | 82.143 | -250.3821 | 263.5122 | -71.8369 | 0.050782
42 | 0.10049 | 43.8314 | -92.1322 | 102.0271 | -64.5575 | 0.01542
43 | 0.24068 | 140.6683 | -203.7472 | 247.5894 | -55.3786 | 0.033468
44 | 0.10604 | 71.1691 | -422.6489 | 428.599 | -80.4417 | 0.029802
45 | 0.10028 | 78.5481 | 60.5584 | 99.1823 | 37.6312 | 0.017479
46 | 0.10564 | 176.3594 | 231.7535 | 291.2256 | 52.7297 | 0.035562
47 | 0.22646 | 960.8746 | 100.2752 | 966.0927 | 5.9577 | 0.05224
48 | 0.10266 | 437.9251 | 225.5348 | 492.5894 | 27.2488 | 0.024637
49 | 0.21465 | 657.8264 | 3.5654 | 657.836 | 0.31054 | 0.063237
50 | 0.11225 | 321.7571 | 203.7782 | 380.8585 | 32.3473 | 0.060073

## PQ12g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ12g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6814 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4759 | 228.6142 | 228.6407 | 89.1289 | 0
3 | 0 | 5.8724 | 372.7003 | 372.7465 | 89.0973 | 0
4 | 0 | 20.3534 | 591.9542 | 592.304 | 88.0308 | 0
5 | 0 | 265.2394 | 1138.6964 | 1169.1798 | 76.8878 | 0
6 | 0 | 964.8843 | -12.1336 | 964.9606 | -0.72047 | 0
7 | 0 | 373.0308 | 220.6549 | 433.4058 | 30.6051 | 0
8 | 0 | 318.1842 | 426.9088 | 532.4399 | 53.3021 | 0
9 | 0 | 360.1916 | 580.8867 | 683.4964 | 58.1981 | 0
10 | 0 | 466.5846 | 701.8476 | 842.7877 | 56.3843 | 0
11 | 0 | 641.9637 | 760.385 | 995.1396 | 49.8269 | 0
12 | 0 | 848.2304 | 677.1149 | 1085.3476 | 38.5992 | 0
13 | 0 | 917.4276 | 431.3717 | 1013.7825 | 25.1828 | 0
14 | 0 | 750.7923 | 236.8958 | 787.2793 | 17.5119 | 0
15 | 0 | 524.5335 | 230.7538 | 573.0469 | 23.7457 | 0
16 | 0 | 362.2131 | 333.4097 | 492.3011 | 42.6289 | 0
17 | 0 | 265.1975 | 469.2158 | 538.9742 | 60.5252 | 0
18 | 0 | 210.607 | 610.5092 | 645.8149 | 70.9671 | 0
19 | 0 | 182.2256 | 751.1364 | 772.9244 | 76.3635 | 0
20 | 0 | 171.2838 | 891.8617 | 908.1605 | 79.1286 | 0
21 | 0 | 174.1315 | 1035.6788 | 1050.2154 | 80.456 | 0
22 | 0 | 191.5786 | 1186.7178 | 1202.0821 | 80.8295 | 0
23 | 0 | 232.3223 | 1349.2355 | 1369.091 | 80.2302 | 0
24 | 0 | 326.1942 | 1519.7616 | 1554.3738 | 77.8861 | 0
25 | 0 | 534.193 | 1564.4094 | 1653.0998 | 71.1467 | 0
26 | 0 | 398.7015 | 1468.9626 | 1522.1084 | 74.8148 | 0
27 | 0 | 290.6456 | 1707.0923 | 1731.6579 | 80.3376 | 0
28 | 0 | 302.4865 | 1955.7028 | 1978.9572 | 81.2078 | 0
29 | 0 | 350.3326 | 2191.7225 | 2219.5451 | 80.9185 | 0
30 | 0 | 413.3485 | 2451.5406 | 2486.1433 | 80.4295 | 0
31 | 0 | 501.6782 | 2734.3743 | 2780.0151 | 79.6035 | 0
32 | 0 | 617.7142 | 3050.2476 | 3112.1666 | 78.5517 | 0
33 | 0 | 771.032 | 3409.533 | 3495.6267 | 77.2575 | 0
34 | 0 | 976.7765 | 3823.6435 | 3946.4341 | 75.6699 | 0
35 | 0 | 1258.8576 | 4305.8339 | 4486.0816 | 73.7031 | 0
36 | 0 | 1655.461 | 4870.5282 | 5144.1808 | 71.2274 | 0
37 | 0 | 2229.1114 | 5529.6823 | 5962.0738 | 68.0448 | 0
38 | 0 | 3083.8094 | 6280.5606 | 6996.808 | 63.8486 | 0
39 | 0 | 4390.2919 | 7069.3943 | 8321.7185 | 58.1586 | 0
40 | 0 | 6401.5637 | 7691.6317 | 10007.0583 | 50.2302 | 0
41 | 0 | 9343.8729 | 7574.5699 | 12028.386 | 39.0298 | 0
42 | 0 | 12835.4056 | 5620.1934 | 14011.931 | 23.647 | 0
43 | 0 | 14974.7802 | 1251.7863 | 15027.0094 | 4.7784 | 0
44 | 0 | 13949.0154 | -3509.7023 | 14383.777 | -14.123 | 0
45 | 0 | 11013.0812 | -6244.0681 | 12660.0293 | -29.5519 | 0
46 | 0 | 8174.6922 | -7042.558 | 10789.959 | -40.7451 | 0
47 | 0 | 6078.7043 | -6893.6174 | 9190.898 | -48.5946 | 0
48 | 0 | 4639.163 | -6417.277 | 7918.5401 | -54.1362 | 0
49 | 0 | 3654.4101 | -5875.2517 | 6919.0531 | -58.1184 | 0
50 | 0 | 2968.5014 | -5360.5113 | 6127.5673 | -61.0235 | 0

## PQ12h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0084 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 289.8293
2 | 0.39833 | 14.7125 | 52.5041 | 54.5265 | 74.3463 | 2.3673
3 | 0.20516 | 30.4212 | 76.7106 | 82.5226 | 68.3681 | 0.8226
4 | 0.2536 | 98.0905 | -59.4547 | 114.7022 | -31.2209 | 0.86931
5 | 0.76781 | 71.4787 | 177.0023 | 190.8901 | 68.0097 | 1.6277
6 | 0.12429 | 144.8775 | 178.9788 | 230.267 | 51.011 | 0.2894
7 | 0.42446 | 181.8769 | 97.2971 | 206.2667 | 28.1451 | 1.3229
8 | 0.1602 | 132.549 | 38.2997 | 137.9714 | 16.1165 | 0.69828
9 | 0.11753 | 84.5377 | -1.2624 | 84.5471 | -0.8555 | 0.28311
10 | 0.17142 | 248.1038 | 224.9867 | 334.9247 | 42.2025 | 0.35292
11 | 0.34744 | 373.5111 | 135.1758 | 397.2191 | 19.8955 | 0.6404
12 | 0.090447 | 99.9496 | -156.8904 | 186.023 | -57.5002 | 0.21895
13 | 0.33918 | 340.4248 | 62.9536 | 346.1968 | 10.4771 | 0.68346
14 | 0.15532 | 257.0793 | -24.1475 | 258.2108 | -5.3661 | 0.45268
15 | 0.15089 | 62.2983 | 107.06 | 123.8666 | 59.8048 | 0.50415
16 | 0.16136 | 161.5702 | 31.553 | 164.6224 | 11.0502 | 0.58743
17 | 0.5142 | 58.257 | 81.2167 | 99.9501 | 54.348 | 1.3489
18 | 0.12369 | 133.3771 | 34.4817 | 137.7623 | 14.4952 | 0.28093
19 | 0.50009 | 160.0228 | 60.7842 | 171.1783 | 20.7991 | 0.9017
20 | 0.15138 | 187.0968 | -66.2885 | 198.4927 | -19.5093 | 0.28732
21 | 0.10821 | 58.7745 | -75.3673 | 95.5755 | -52.0515 | 0.15471
22 | 0.12475 | 216.3608 | -1.8111 | 216.3684 | -0.47961 | 0.16056
23 | 0.44244 | 113.735 | -14.2684 | 114.6265 | -7.1506 | 0.43633
24 | 0.11558 | 122.6726 | 51.6687 | 133.1098 | 22.8404 | 0.10404
25 | 0.38799 | 149.463 | 86.5504 | 172.7141 | 30.0741 | 0.35313
26 | 0.12049 | 270.069 | 163.0679 | 315.4812 | 31.1236 | 0.14481
27 | 0.10832 | 500.4487 | -69.0507 | 505.19 | -7.8559 | 0.088836
28 | 0.17383 | 437.2538 | -967.1475 | 1061.3977 | -65.672 | 0.12422
29 | 0.43894 | 305.4248 | -567.903 | 644.8241 | -61.7281 | 0.25828
30 | 0.12102 | 70.825 | -230.7087 | 241.3352 | -72.9341 | 0.069059
31 | 0.34724 | 26.5279 | -121.7462 | 124.6029 | -77.7076 | 0.19479
32 | 0.1139 | 60.976 | -44.4786 | 75.4746 | -36.1087 | 0.09246
33 | 0.099562 | 41.5105 | 16.5562 | 44.6904 | 21.7443 | 0.044093
34 | 0.11233 | 89.1837 | 282.7435 | 296.4754 | 72.4935 | 0.074733
35 | 0.28667 | 79.6479 | 87.8766 | 118.6005 | 47.8121 | 0.11764
36 | 0.11655 | 113.9058 | -273.1018 | 295.9039 | -67.3599 | 0.036194
37 | 0.28328 | 1070.8362 | 265.3883 | 1103.2321 | 13.9193 | 0.085756
38 | 0.14138 | 576.6495 | -673.9581 | 886.986 | -49.4492 | 0.059336
39 | 0.11006 | 267.9185 | -633.692 | 688.0014 | -67.0819 | 0.026016
40 | 0.11647 | 531.6558 | 604.7179 | 805.1966 | 48.6787 | 0.047483
41 | 0.25694 | 82.2594 | -250.3269 | 263.4961 | -71.8091 | 0.051219
42 | 0.10048 | 43.848 | -92.1192 | 102.0225 | -64.5459 | 0.015645
43 | 0.24062 | 140.7473 | -203.6363 | 247.543 | -55.3489 | 0.034056
44 | 0.10601 | 71.6142 | -422.6307 | 428.6552 | -80.3827 | 0.029941
45 | 0.10025 | 78.5336 | 60.5367 | 99.1576 | 37.6264 | 0.017646
46 | 0.10552 | 176.3334 | 231.5104 | 291.0163 | 52.7047 | 0.035512
47 | 0.22562 | 958.0117 | 100.8949 | 963.31 | 6.0121 | 0.052114
48 | 0.10245 | 437.1867 | 225.1514 | 491.7574 | 27.2485 | 0.024567
49 | 0.214 | 656.4166 | 4.363 | 656.4311 | 0.38082 | 0.062789
50 | 0.1119 | 321.2486 | 203.4717 | 380.2649 | 32.3493 | 0.059336

## PQ12h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ12h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6813 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.479 | 228.6135 | 228.6399 | 89.1282 | 0
3 | 0 | 5.9514 | 372.6654 | 372.7129 | 89.0851 | 0
4 | 0 | 21.2839 | 591.1699 | 591.5529 | 87.9381 | 0
5 | 0 | 266.1766 | 1114.8419 | 1146.1773 | 76.5716 | 0
6 | 0 | 1010.0537 | 71.6334 | 1012.5907 | 4.0566 | 0
7 | 0 | 410.6731 | 220.298 | 466.0296 | 28.2105 | 0
8 | 0 | 347.3346 | 414.5468 | 540.8238 | 50.0415 | 0
9 | 0 | 386.7083 | 557.5499 | 678.5317 | 55.2554 | 0
10 | 0 | 487.5754 | 662.0548 | 822.2204 | 53.6299 | 0
11 | 0 | 642.5488 | 700.0232 | 950.2113 | 47.4513 | 0
12 | 0 | 802.9012 | 614.9353 | 1011.3336 | 37.4482 | 0
13 | 0 | 838.2625 | 417.7676 | 936.5969 | 26.4904 | 0
14 | 0 | 696.7708 | 271.1821 | 747.6826 | 21.2659 | 0
15 | 0 | 506.2539 | 269.5464 | 573.5402 | 28.0323 | 0
16 | 0 | 360.9062 | 360.6265 | 510.2007 | 44.9778 | 0
17 | 0 | 268.9684 | 486.1043 | 555.5551 | 61.0436 | 0
18 | 0 | 214.9366 | 620.7088 | 656.8692 | 70.9003 | 0
19 | 0 | 185.7305 | 757.2892 | 779.7325 | 76.2198 | 0
20 | 0 | 173.6731 | 895.5841 | 912.2681 | 79.0253 | 0
21 | 0 | 175.4585 | 1037.9315 | 1052.6574 | 80.4051 | 0
22 | 0 | 191.9836 | 1188.0671 | 1203.4787 | 80.8207 | 0
23 | 0 | 231.9255 | 1349.9491 | 1369.727 | 80.2516 | 0
24 | 0 | 324.6596 | 1519.5735 | 1553.8686 | 77.94 | 0
25 | 0 | 526.8927 | 1566.1638 | 1652.4179 | 71.4059 | 0
26 | 0 | 401.3323 | 1477.3553 | 1530.8972 | 74.802 | 0
27 | 0 | 294.7852 | 1709.1307 | 1734.3662 | 80.2141 | 0
28 | 0 | 305.7658 | 1955.7724 | 1979.5298 | 81.1143 | 0
29 | 0 | 353.2375 | 2191.6514 | 2219.9352 | 80.8441 | 0
30 | 0 | 416.7813 | 2450.6417 | 2485.8301 | 80.348 | 0
31 | 0 | 506.1041 | 2732.812 | 2779.281 | 79.508 | 0
32 | 0 | 623.7625 | 3047.6872 | 3110.8644 | 78.4332 | 0
33 | 0 | 779.4596 | 3405.3342 | 3493.4022 | 77.1075 | 0
34 | 0 | 988.5304 | 3816.6993 | 3942.6369 | 75.4794 | 0
35 | 0 | 1275.1102 | 4294.2327 | 4479.5469 | 73.462 | 0
36 | 0 | 1677.5306 | 4850.925 | 5132.7948 | 70.9238 | 0
37 | 0 | 2258.0036 | 5496.143 | 5941.8994 | 67.6655 | 0
38 | 0 | 3118.5749 | 6222.561 | 6960.2999 | 63.3812 | 0
39 | 0 | 4422.9222 | 6969.1137 | 8254.1376 | 57.5989 | 0
40 | 0 | 6403.138 | 7524.4832 | 9880.1834 | 49.6031 | 0
41 | 0 | 9238.8585 | 7333.1239 | 11795.3895 | 38.44 | 0
42 | 0 | 12514.4515 | 5402.0008 | 13630.5946 | 23.348 | 0
43 | 0 | 14490.95 | 1292.8996 | 14548.5126 | 5.0985 | 0
44 | 0 | 13599.1421 | -3170.894 | 13963.9262 | -13.1251 | 0
45 | 0 | 10918.2981 | -5840.3486 | 12382.2012 | -28.1429 | 0
46 | 0 | 8240.5216 | -6718.1591 | 10632.0204 | -39.1889 | 0
47 | 0 | 6209.6855 | -6664.9505 | 9109.4324 | -47.0252 | 0
48 | 0 | 4787.5609 | -6262.5194 | 7882.8858 | -52.6029 | 0
49 | 0 | 3801.2437 | -5772.2164 | 6911.4352 | -56.6334 | 0
50 | 0 | 3107.3495 | -5293.447 | 6138.0944 | -59.5863 | 0

## PQ13g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 336.0741
2 | 0.39879 | 14.6369 | 52.3827 | 54.3892 | 74.3885 | 2.4111
3 | 0.20446 | 30.2377 | 76.5227 | 82.2803 | 68.4387 | 0.82829
4 | 0.25583 | 98.5447 | -59.268 | 114.9946 | -31.0241 | 0.90134
5 | 0.76253 | 70.2819 | 176.476 | 189.9561 | 68.285 | 1.6334
6 | 0.1248 | 145.8638 | 178.7518 | 230.7129 | 50.7851 | 0.29196
7 | 0.39572 | 175.5967 | 99.3147 | 201.7365 | 29.4918 | 1.2533
8 | 0.1356 | 133.0618 | 40.6318 | 139.1273 | 16.9806 | 0.51454
9 | 0.11809 | 85.1841 | -1.0021 | 85.19 | -0.67402 | 0.27829
10 | 0.1592 | 246.5813 | 234.9216 | 340.5738 | 43.6128 | 0.32186
11 | 0.33075 | 383.9535 | 145.68 | 410.6616 | 20.7778 | 0.59387
12 | 0.087354 | 98.067 | -159.9752 | 187.6412 | -58.4911 | 0.18554
13 | 0.32625 | 356.6081 | 63.0832 | 362.1447 | 10.0317 | 0.62545
14 | 0.15212 | 263.4902 | -34.0011 | 265.6749 | -7.3529 | 0.42888
15 | 0.15982 | 111.6833 | 140.5765 | 179.5409 | 51.534 | 0.48312
16 | 0.1545 | 159.1326 | 27.0684 | 161.4184 | 9.6536 | 0.55742
17 | 0.50843 | 58.4616 | 80.1679 | 99.2202 | 53.899 | 1.3588
18 | 0.12534 | 132.4449 | 34.6063 | 136.8913 | 14.6434 | 0.30548
19 | 0.4961 | 159.3691 | 60.9111 | 170.6127 | 20.9169 | 0.89601
20 | 0.1518 | 187.1626 | -65.8771 | 198.4179 | -19.3909 | 0.29218
21 | 0.10826 | 58.8179 | -75.3565 | 95.5936 | -52.0269 | 0.15588
22 | 0.12419 | 216.3134 | -1.7192 | 216.3202 | -0.45536 | 0.15777
23 | 0.44224 | 113.7381 | -14.257 | 114.6282 | -7.1447 | 0.43452
24 | 0.1156 | 122.6956 | 51.6922 | 133.1401 | 22.8459 | 0.10387
25 | 0.3864 | 149.6823 | 86.5495 | 172.9034 | 30.0374 | 0.33638
26 | 0.11738 | 269.7219 | 162.4263 | 314.8526 | 31.0563 | 0.1348
27 | 0.10944 | 500.5025 | -68.6335 | 505.1864 | -7.8082 | 0.091964
28 | 0.17181 | 437.0369 | -967.9037 | 1061.9976 | -65.6994 | 0.12057
29 | 0.43964 | 305.342 | -568.1463 | 644.9992 | -61.7448 | 0.25981
30 | 0.12119 | 70.8005 | -230.7412 | 241.3591 | -72.9419 | 0.069992
31 | 0.34623 | 26.5209 | -121.7581 | 124.613 | -77.712 | 0.18395
32 | 0.11364 | 60.9821 | -44.4818 | 75.4814 | -36.1079 | 0.087886
33 | 0.099678 | 88.1305 | 18.2795 | 90.0063 | 11.7178 | 0.046116
34 | 0.10978 | 62.527 | 44.254 | 76.6032 | 35.2893 | 0.058034
35 | 0.28733 | 79.6165 | 87.8933 | 118.5918 | 47.8287 | 0.12534
36 | 0.11658 | 113.9638 | -273.3628 | 296.1671 | -67.369 | 0.036181
37 | 0.27681 | 71.2966 | 91.8071 | 116.2401 | 52.1674 | 0.082237
38 | 0.14569 | 579.1447 | -676.1474 | 890.2718 | -49.4187 | 0.065602
39 | 0.11012 | 268.4394 | -635.9306 | 690.2662 | -67.1144 | 0.025798
40 | 0.11135 | 419.517 | -299.2572 | 515.3148 | -35.5017 | 0.04113
41 | 0.26386 | 998.7153 | 145.51 | 1009.2598 | 8.2895 | 0.061945
42 | 0.10122 | 571.2952 | -39.8728 | 572.6849 | -3.9924 | 0.018869
43 | 0.24277 | 1124.4943 | -163.4992 | 1136.3184 | -8.2727 | 0.038657
44 | 0.11088 | 224.7861 | -416.1674 | 472.9947 | -61.625 | 0.041554
45 | 0.10088 | 101.1368 | -209.9037 | 232.9983 | -64.2741 | 0.020701
46 | 0.10854 | 175.4922 | 231.8956 | 290.8145 | 52.8826 | 0.047663
47 | 0.23773 | 963.5789 | 110.7791 | 969.9259 | 6.5583 | 0.062357
48 | 0.10457 | 495.1315 | 221.5032 | 542.4195 | 24.1019 | 0.02748
49 | 0.22299 | 660.9954 | 8.9509 | 661.056 | 0.77583 | 0.073305
50 | 0.11795 | 320.566 | 205.7708 | 380.9255 | 32.6963 | 0.077069

## PQ13g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ13g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1371 | 0
2 | 0 | 3.3754 | 226.123 | 226.1482 | 89.1448 | 0
3 | 0 | 5.6798 | 367.3744 | 367.4183 | 89.1143 | 0
4 | 0 | 19.2065 | 578.5902 | 578.9089 | 88.0987 | 0
5 | 0 | 232.089 | 1084.2217 | 1108.784 | 77.9176 | 0
6 | 0 | 1004.1649 | 53.1513 | 1005.5706 | 3.0299 | 0
7 | 0 | 379.2122 | 229.3605 | 443.1795 | 31.167 | 0
8 | 0 | 316.5782 | 433.4679 | 536.7645 | 53.8579 | 0
9 | 0 | 353.4053 | 587.8551 | 685.9073 | 58.9867 | 0
10 | 0 | 453.2913 | 712.7459 | 844.6773 | 57.5445 | 0
11 | 0 | 622.3826 | 784.0026 | 1001.0096 | 51.5556 | 0
12 | 0 | 836.8515 | 725.8486 | 1107.78 | 40.9369 | 0
13 | 0 | 945.1768 | 489.3779 | 1064.3542 | 27.3735 | 0
14 | 0 | 804.803 | 261.836 | 846.325 | 18.0219 | 0
15 | 0 | 568.3845 | 226.4494 | 611.8335 | 21.7228 | 0
16 | 0 | 389.3749 | 320.245 | 504.1524 | 39.4359 | 0
17 | 0 | 281.0945 | 456.3972 | 536.0154 | 58.3711 | 0
18 | 0 | 220.0126 | 600.3844 | 639.427 | 69.8745 | 0
19 | 0 | 187.9443 | 743.8311 | 767.2078 | 75.8198 | 0
20 | 0 | 174.8383 | 886.9395 | 904.0078 | 78.8485 | 0
21 | 0 | 176.2904 | 1032.5973 | 1047.5378 | 80.3116 | 0
22 | 0 | 192.5277 | 1184.921 | 1200.4602 | 80.7711 | 0
23 | 0 | 231.3284 | 1348.364 | 1368.0637 | 80.265 | 0
24 | 0 | 320.5647 | 1521.4072 | 1554.8124 | 78.1017 | 0
25 | 0 | 529.5061 | 1586.2793 | 1672.3214 | 71.5408 | 0
26 | 0 | 415.9463 | 1468.3622 | 1526.1386 | 74.184 | 0
27 | 0 | 293.8212 | 1704.2823 | 1729.4245 | 80.2183 | 0
28 | 0 | 303.0563 | 1955.4075 | 1978.7525 | 81.1902 | 0
29 | 0 | 350.1993 | 2191.8398 | 2219.6399 | 80.9223 | 0
30 | 0 | 412.4616 | 2450.6642 | 2485.1317 | 80.4463 | 0
31 | 0 | 499.4239 | 2731.1573 | 2776.4446 | 79.6373 | 0
32 | 0 | 613.0226 | 3043.3187 | 3104.4461 | 78.6112 | 0
33 | 0 | 761.9773 | 3396.9528 | 3481.3643 | 77.3571 | 0
34 | 0 | 960.1234 | 3802.9642 | 3922.2918 | 75.8308 | 0
35 | 0 | 1229.0269 | 4273.9634 | 4447.1642 | 73.9568 | 0
36 | 0 | 1602.662 | 4823.9646 | 5083.2234 | 71.622 | 0
37 | 0 | 2135.9011 | 5465.8189 | 5868.3259 | 68.6557 | 0
38 | 0 | 2919.0297 | 6202.3535 | 6854.9197 | 64.7968 | 0
39 | 0 | 4100.3158 | 6999.9886 | 8112.486 | 59.6399 | 0
40 | 0 | 5908.5522 | 7715.2073 | 9717.7885 | 52.554 | 0
41 | 0 | 8607.0943 | 7920.559 | 11696.8939 | 42.6214 | 0
42 | 0 | 12119.9752 | 6669.7894 | 13834.012 | 28.8246 | 0
43 | 0 | 15088.7778 | 2954.5076 | 15375.3156 | 11.0788 | 0
44 | 0 | 15213.0032 | -2181.6214 | 15368.6348 | -8.1609 | 0
45 | 0 | 12611.7738 | -5893.6888 | 13920.934 | -25.0475 | 0
46 | 0 | 9481.1692 | -7355.438 | 11999.7932 | -37.8041 | 0
47 | 0 | 6998.224 | -7478.2182 | 10242.0158 | -46.8991 | 0
48 | 0 | 5256.8295 | -7072.0895 | 8811.8503 | -53.3758 | 0
49 | 0 | 4061.8846 | -6521.3381 | 7682.8873 | -58.0828 | 0
50 | 0 | 3230.93 | -5972.3966 | 6790.3189 | -61.5876 | 0

## PQ13h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 336.0741
2 | 0.39879 | 14.637 | 52.3826 | 54.3892 | 74.3883 | 2.4111
3 | 0.20445 | 30.2394 | 76.519 | 82.2774 | 68.4366 | 0.82831
4 | 0.25577 | 98.551 | -59.2236 | 114.9771 | -31.0035 | 0.90155
5 | 0.75927 | 70.1259 | 175.874 | 189.3392 | 68.2614 | 1.6361
6 | 0.12288 | 141.1751 | 180.2912 | 228.9876 | 51.9377 | 0.28075
7 | 0.41228 | 183.2076 | 99.3773 | 208.4247 | 28.4768 | 1.2676
8 | 0.13778 | 132.9988 | 38.5614 | 138.4762 | 16.1689 | 0.52895
9 | 0.11768 | 84.6994 | -1.2279 | 84.7083 | -0.83055 | 0.28155
10 | 0.16075 | 247.2633 | 227.7763 | 336.1863 | 42.6509 | 0.3278
11 | 0.32747 | 375.8348 | 139.7436 | 400.9739 | 20.3962 | 0.59592
12 | 0.087297 | 99.7452 | -158.3584 | 187.1536 | -57.7944 | 0.19199
13 | 0.31806 | 346.949 | 66.1431 | 353.1975 | 10.7935 | 0.62218
14 | 0.14883 | 262.1154 | -27.0345 | 263.5059 | -5.8886 | 0.42277
15 | 0.15585 | 63.1295 | 108.6007 | 125.6163 | 59.8306 | 0.51983
16 | 0.15335 | 161.6003 | 28.7266 | 164.1337 | 10.0798 | 0.53637
17 | 0.51035 | 58.6742 | 80.7496 | 99.8156 | 53.9971 | 1.3186
18 | 0.12526 | 132.8378 | 34.2504 | 137.1823 | 14.458 | 0.29914
19 | 0.49612 | 159.6114 | 60.6384 | 170.7419 | 20.8024 | 0.88693
20 | 0.15149 | 186.9978 | -66.0238 | 198.3112 | -19.4467 | 0.2896
21 | 0.10822 | 58.7975 | -75.3471 | 95.5737 | -52.0331 | 0.15526
22 | 0.12415 | 216.3141 | -1.766 | 216.3213 | -0.46776 | 0.15738
23 | 0.44223 | 113.7412 | -14.2617 | 114.6319 | -7.1469 | 0.43417
24 | 0.11559 | 122.6979 | 51.7025 | 133.1463 | 22.8496 | 0.10382
25 | 0.38635 | 149.6826 | 86.6262 | 172.9421 | 30.0594 | 0.33577
26 | 0.11717 | 270.1112 | 162.3625 | 315.1534 | 31.0099 | 0.13331
27 | 0.10934 | 500.1548 | -68.8471 | 504.871 | -7.8376 | 0.091695
28 | 0.17186 | 437.3929 | -967.0163 | 1061.3355 | -65.6622 | 0.12076
29 | 0.4398 | 305.4103 | -567.9117 | 644.8249 | -61.7296 | 0.26036
30 | 0.1212 | 70.826 | -230.7206 | 241.3468 | -72.9347 | 0.070058
31 | 0.34623 | 26.5291 | -121.7541 | 124.6108 | -77.7079 | 0.18403
32 | 0.11364 | 60.9809 | -44.4782 | 75.4784 | -36.1063 | 0.087919
33 | 0.099672 | 88.1251 | 18.2772 | 90.0005 | 11.7171 | 0.046133
34 | 0.10977 | 62.5254 | 44.2495 | 76.5992 | 35.2872 | 0.058054
35 | 0.28731 | 79.6174 | 87.8804 | 118.5829 | 47.8242 | 0.12541
36 | 0.11657 | 114.0299 | -273.302 | 296.1364 | -67.3526 | 0.036225
37 | 0.27679 | 71.2994 | 91.7921 | 116.2299 | 52.1617 | 0.082372
38 | 0.14555 | 579.3747 | -675.1913 | 889.6956 | -49.3674 | 0.065588
39 | 0.11008 | 268.9345 | -635.5164 | 690.0774 | -67.0631 | 0.025881
40 | 0.11126 | 419.4365 | -298.8747 | 515.0273 | -35.4722 | 0.041175
41 | 0.26335 | 997.1105 | 145.2814 | 1007.6388 | 8.2898 | 0.062135
42 | 0.10111 | 570.7588 | -39.7001 | 572.1378 | -3.9789 | 0.019018
43 | 0.24266 | 141.074 | -203.9448 | 247.9826 | -55.3274 | 0.041746
44 | 0.11079 | 225.1066 | -415.8592 | 472.8762 | -61.5731 | 0.041622
45 | 0.10086 | 101.2293 | -209.8343 | 232.976 | -64.2462 | 0.020844
46 | 0.10843 | 175.4901 | 231.7026 | 290.6594 | 52.8599 | 0.047581
47 | 0.23697 | 961.294 | 110.9824 | 967.6793 | 6.5857 | 0.062231
48 | 0.10437 | 494.4532 | 221.1428 | 541.6531 | 24.0964 | 0.02743
49 | 0.22241 | 659.8546 | 9.3828 | 659.9213 | 0.81466 | 0.072933
50 | 0.11763 | 320.2379 | 205.4876 | 380.4964 | 32.6871 | 0.076394

## PQ13h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ13h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3784 | 226.1223 | 226.1475 | 89.144 | 0
3 | 0 | 5.7552 | 367.3412 | 367.3863 | 89.1024 | 0
4 | 0 | 20.078 | 577.8603 | 578.209 | 88.01 | 0
5 | 0 | 233.707 | 1063.4114 | 1088.7896 | 77.6051 | 0
6 | 0 | 1037.6278 | 145.7108 | 1047.8087 | 7.9936 | 0
7 | 0 | 417.4505 | 231.1248 | 477.162 | 28.9715 | 0
8 | 0 | 346.1285 | 422.5002 | 546.1789 | 50.6743 | 0
9 | 0 | 380.5668 | 566.2956 | 682.2916 | 56.0978 | 0
10 | 0 | 476.189 | 675.4523 | 826.4332 | 54.8164 | 0
11 | 0 | 628.1825 | 725.6101 | 959.7517 | 49.1163 | 0
12 | 0 | 799.5337 | 659.428 | 1036.3877 | 39.5146 | 0
13 | 0 | 866.0119 | 464.876 | 982.8969 | 28.2269 | 0
14 | 0 | 743.254 | 292.0203 | 798.5627 | 21.4496 | 0
15 | 0 | 545.3424 | 266.9009 | 607.1527 | 26.078 | 0
16 | 0 | 386.4286 | 349.5771 | 521.0866 | 42.1336 | 0
17 | 0 | 284.4888 | 474.6344 | 553.364 | 59.0622 | 0
18 | 0 | 224.3312 | 611.3193 | 651.1803 | 69.8488 | 0
19 | 0 | 191.5055 | 750.3629 | 774.4151 | 75.6828 | 0
20 | 0 | 177.2716 | 890.8493 | 908.3159 | 78.7456 | 0
21 | 0 | 177.6388 | 1034.9368 | 1050.0712 | 80.2605 | 0
22 | 0 | 192.9417 | 1186.3037 | 1201.8914 | 80.7622 | 0
23 | 0 | 230.9475 | 1349.0828 | 1368.7079 | 80.2858 | 0
24 | 0 | 319.1323 | 1521.209 | 1554.3238 | 78.1518 | 0
25 | 0 | 522.3949 | 1587.1557 | 1670.9158 | 71.7816 | 0
26 | 0 | 418.038 | 1477.4405 | 1535.4434 | 74.2013 | 0
27 | 0 | 298.0718 | 1706.4973 | 1732.3336 | 80.0922 | 0
28 | 0 | 306.3775 | 1955.5111 | 1979.3663 | 81.0956 | 0
29 | 0 | 353.0935 | 2191.7906 | 2220.0498 | 80.8484 | 0
30 | 0 | 415.8337 | 2449.8055 | 2484.847 | 80.3663 | 0
31 | 0 | 503.712 | 2729.683 | 2775.7693 | 79.5447 | 0
32 | 0 | 618.8132 | 3040.9398 | 3103.2635 | 78.4977 | 0
33 | 0 | 769.9507 | 3393.1199 | 3479.3802 | 77.2152 | 0
34 | 0 | 971.1203 | 3796.7427 | 3918.9705 | 75.6526 | 0
35 | 0 | 1244.0854 | 4263.7723 | 4441.5653 | 73.7338 | 0
36 | 0 | 1622.9785 | 4807.0946 | 5073.679 | 71.3442 | 0
37 | 0 | 2162.5427 | 5437.5557 | 5851.8034 | 68.312 | 0
38 | 0 | 2951.8773 | 6154.442 | 6825.7406 | 64.3761 | 0
39 | 0 | 4134.7582 | 6918.3399 | 8059.7551 | 59.1353 | 0
40 | 0 | 5926.2395 | 7578.6697 | 9620.6314 | 51.9759 | 0
41 | 0 | 8555.792 | 7712.0214 | 11518.5438 | 42.0309 | 0
42 | 0 | 11901.8499 | 6433.0829 | 13529.1754 | 28.3917 | 0
43 | 0 | 14670.8769 | 2874.7681 | 14949.8803 | 11.0867 | 0
44 | 0 | 14812.3742 | -1962.7929 | 14941.8535 | -7.5483 | 0
45 | 0 | 12432.4199 | -5531.8741 | 13607.5969 | -23.9869 | 0
46 | 0 | 9485.2077 | -7031.923 | 11807.5021 | -36.5516 | 0
47 | 0 | 7088.0376 | -7241.0158 | 10132.7482 | -45.6117 | 0
48 | 0 | 5374.5157 | -6908.3467 | 8752.7523 | -52.118 | 0
49 | 0 | 4182.6826 | -6409.7919 | 7653.7746 | -56.8737 | 0
50 | 0 | 3345.8494 | -5896.5954 | 6779.7157 | -60.4285 | 0

## PQ14g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 335.7128
2 | 0.39879 | 14.6369 | 52.3827 | 54.3892 | 74.3885 | 2.4111
3 | 0.20446 | 30.2377 | 76.5227 | 82.2803 | 68.4387 | 0.82829
4 | 0.25583 | 98.5447 | -59.268 | 114.9946 | -31.0241 | 0.90134
5 | 0.76253 | 70.2819 | 176.476 | 189.9561 | 68.285 | 1.6334
6 | 0.1248 | 145.8638 | 178.7518 | 230.7129 | 50.7851 | 0.29196
7 | 0.39572 | 175.5967 | 99.3147 | 201.7365 | 29.4918 | 1.2533
8 | 0.1356 | 133.0618 | 40.6318 | 139.1273 | 16.9806 | 0.51454
9 | 0.11809 | 85.1841 | -1.0021 | 85.19 | -0.67402 | 0.27829
10 | 0.1592 | 246.5813 | 234.9216 | 340.5738 | 43.6128 | 0.32186
11 | 0.33075 | 383.9535 | 145.68 | 410.6616 | 20.7778 | 0.59387
12 | 0.087354 | 98.067 | -159.9752 | 187.6412 | -58.4911 | 0.18554
13 | 0.32625 | 356.6081 | 63.0832 | 362.1447 | 10.0317 | 0.62545
14 | 0.15212 | 263.4902 | -34.0011 | 265.6749 | -7.3529 | 0.42888
15 | 0.15982 | 111.6833 | 140.5765 | 179.5409 | 51.534 | 0.48312
16 | 0.1545 | 159.1326 | 27.0684 | 161.4184 | 9.6536 | 0.55742
17 | 0.50843 | 58.4616 | 80.1679 | 99.2202 | 53.899 | 1.3588
18 | 0.12534 | 132.4449 | 34.6063 | 136.8913 | 14.6434 | 0.30548
19 | 0.4961 | 159.3691 | 60.9111 | 170.6127 | 20.9169 | 0.89601
20 | 0.1518 | 187.1626 | -65.8771 | 198.4179 | -19.3909 | 0.29218
21 | 0.10826 | 58.8179 | -75.3565 | 95.5936 | -52.0269 | 0.15588
22 | 0.12419 | 216.3134 | -1.7192 | 216.3202 | -0.45536 | 0.15777
23 | 0.44224 | 113.7381 | -14.257 | 114.6282 | -7.1447 | 0.43452
24 | 0.1156 | 122.6956 | 51.6922 | 133.1401 | 22.8459 | 0.10387
25 | 0.3864 | 149.6823 | 86.5495 | 172.9034 | 30.0374 | 0.33638
26 | 0.11738 | 269.7219 | 162.4263 | 314.8526 | 31.0563 | 0.1348
27 | 0.10944 | 500.5025 | -68.6335 | 505.1864 | -7.8082 | 0.091964
28 | 0.17181 | 437.0369 | -967.9037 | 1061.9976 | -65.6994 | 0.12057
29 | 0.43964 | 305.342 | -568.1463 | 644.9992 | -61.7448 | 0.25981
30 | 0.12119 | 70.8005 | -230.7412 | 241.3591 | -72.9419 | 0.069992
31 | 0.34623 | 26.5209 | -121.7581 | 124.613 | -77.712 | 0.18395
32 | 0.11364 | 60.9821 | -44.4818 | 75.4814 | -36.1079 | 0.087886
33 | 0.099678 | 88.1305 | 18.2795 | 90.0063 | 11.7178 | 0.046116
34 | 0.10978 | 62.527 | 44.254 | 76.6032 | 35.2893 | 0.058034
35 | 0.28733 | 79.6165 | 87.8933 | 118.5918 | 47.8287 | 0.12534
36 | 0.11658 | 113.9638 | -273.3628 | 296.1671 | -67.369 | 0.036181
37 | 0.27681 | 71.2966 | 91.8071 | 116.2401 | 52.1674 | 0.082237
38 | 0.14569 | 579.1447 | -676.1474 | 890.2718 | -49.4187 | 0.065602
39 | 0.11012 | 268.4394 | -635.9306 | 690.2662 | -67.1144 | 0.025798
40 | 0.11135 | 419.517 | -299.2572 | 515.3148 | -35.5017 | 0.04113
41 | 0.26386 | 998.7153 | 145.51 | 1009.2598 | 8.2895 | 0.061945
42 | 0.10122 | 571.2952 | -39.8728 | 572.6849 | -3.9924 | 0.018869
43 | 0.24277 | 1124.4943 | -163.4992 | 1136.3184 | -8.2727 | 0.038657
44 | 0.11088 | 224.7861 | -416.1674 | 472.9947 | -61.625 | 0.041554
45 | 0.10088 | 101.1368 | -209.9037 | 232.9983 | -64.2741 | 0.020701
46 | 0.10854 | 175.4922 | 231.8956 | 290.8145 | 52.8826 | 0.047663
47 | 0.23773 | 963.5789 | 110.7791 | 969.9259 | 6.5583 | 0.062357
48 | 0.10457 | 495.1315 | 221.5032 | 542.4195 | 24.1019 | 0.02748
49 | 0.22299 | 660.9954 | 8.9509 | 661.056 | 0.77583 | 0.073305
50 | 0.11795 | 320.566 | 205.7708 | 380.9255 | 32.6963 | 0.077069

## PQ14g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ14g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1371 | 0
2 | 0 | 3.3754 | 226.123 | 226.1482 | 89.1448 | 0
3 | 0 | 5.6798 | 367.3744 | 367.4183 | 89.1143 | 0
4 | 0 | 19.2065 | 578.5902 | 578.9089 | 88.0987 | 0
5 | 0 | 232.089 | 1084.2217 | 1108.784 | 77.9176 | 0
6 | 0 | 1004.1649 | 53.1513 | 1005.5706 | 3.0299 | 0
7 | 0 | 379.2122 | 229.3605 | 443.1795 | 31.167 | 0
8 | 0 | 316.5782 | 433.4679 | 536.7645 | 53.8579 | 0
9 | 0 | 353.4053 | 587.8551 | 685.9073 | 58.9867 | 0
10 | 0 | 453.2913 | 712.7459 | 844.6773 | 57.5445 | 0
11 | 0 | 622.3826 | 784.0026 | 1001.0096 | 51.5556 | 0
12 | 0 | 836.8515 | 725.8486 | 1107.78 | 40.9369 | 0
13 | 0 | 945.1768 | 489.3779 | 1064.3542 | 27.3735 | 0
14 | 0 | 804.803 | 261.836 | 846.325 | 18.0219 | 0
15 | 0 | 568.3845 | 226.4494 | 611.8335 | 21.7228 | 0
16 | 0 | 389.3749 | 320.245 | 504.1524 | 39.4359 | 0
17 | 0 | 281.0945 | 456.3972 | 536.0154 | 58.3711 | 0
18 | 0 | 220.0126 | 600.3844 | 639.427 | 69.8745 | 0
19 | 0 | 187.9443 | 743.8311 | 767.2078 | 75.8198 | 0
20 | 0 | 174.8383 | 886.9395 | 904.0078 | 78.8485 | 0
21 | 0 | 176.2904 | 1032.5973 | 1047.5378 | 80.3116 | 0
22 | 0 | 192.5277 | 1184.921 | 1200.4602 | 80.7711 | 0
23 | 0 | 231.3284 | 1348.364 | 1368.0637 | 80.265 | 0
24 | 0 | 320.5647 | 1521.4072 | 1554.8124 | 78.1017 | 0
25 | 0 | 529.5061 | 1586.2793 | 1672.3214 | 71.5408 | 0
26 | 0 | 415.9463 | 1468.3622 | 1526.1386 | 74.184 | 0
27 | 0 | 293.8212 | 1704.2823 | 1729.4245 | 80.2183 | 0
28 | 0 | 303.0563 | 1955.4075 | 1978.7525 | 81.1902 | 0
29 | 0 | 350.1993 | 2191.8398 | 2219.6399 | 80.9223 | 0
30 | 0 | 412.4616 | 2450.6642 | 2485.1317 | 80.4463 | 0
31 | 0 | 499.4239 | 2731.1573 | 2776.4446 | 79.6373 | 0
32 | 0 | 613.0226 | 3043.3187 | 3104.4461 | 78.6112 | 0
33 | 0 | 761.9773 | 3396.9528 | 3481.3643 | 77.3571 | 0
34 | 0 | 960.1234 | 3802.9642 | 3922.2918 | 75.8308 | 0
35 | 0 | 1229.0269 | 4273.9634 | 4447.1642 | 73.9568 | 0
36 | 0 | 1602.662 | 4823.9646 | 5083.2234 | 71.622 | 0
37 | 0 | 2135.9011 | 5465.8189 | 5868.3259 | 68.6557 | 0
38 | 0 | 2919.0297 | 6202.3535 | 6854.9197 | 64.7968 | 0
39 | 0 | 4100.3158 | 6999.9886 | 8112.486 | 59.6399 | 0
40 | 0 | 5908.5522 | 7715.2073 | 9717.7885 | 52.554 | 0
41 | 0 | 8607.0943 | 7920.559 | 11696.8939 | 42.6214 | 0
42 | 0 | 12119.9752 | 6669.7894 | 13834.012 | 28.8246 | 0
43 | 0 | 15088.7778 | 2954.5076 | 15375.3156 | 11.0788 | 0
44 | 0 | 15213.0032 | -2181.6214 | 15368.6348 | -8.1609 | 0
45 | 0 | 12611.7738 | -5893.6888 | 13920.934 | -25.0475 | 0
46 | 0 | 9481.1692 | -7355.438 | 11999.7932 | -37.8041 | 0
47 | 0 | 6998.224 | -7478.2182 | 10242.0158 | -46.8991 | 0
48 | 0 | 5256.8295 | -7072.0895 | 8811.8503 | -53.3758 | 0
49 | 0 | 4061.8846 | -6521.3381 | 7682.8873 | -58.0828 | 0
50 | 0 | 3230.93 | -5972.3966 | 6790.3189 | -61.5876 | 0

## PQ14h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 335.7128
2 | 0.39879 | 14.637 | 52.3826 | 54.3892 | 74.3883 | 2.4111
3 | 0.20445 | 30.2394 | 76.519 | 82.2774 | 68.4366 | 0.82831
4 | 0.25577 | 98.551 | -59.2236 | 114.9771 | -31.0035 | 0.90155
5 | 0.75927 | 70.1259 | 175.874 | 189.3392 | 68.2614 | 1.6361
6 | 0.12288 | 141.1751 | 180.2912 | 228.9876 | 51.9377 | 0.28075
7 | 0.41228 | 183.2076 | 99.3773 | 208.4247 | 28.4768 | 1.2676
8 | 0.13778 | 132.9988 | 38.5614 | 138.4762 | 16.1689 | 0.52895
9 | 0.11768 | 84.6994 | -1.2279 | 84.7083 | -0.83055 | 0.28155
10 | 0.16075 | 247.2633 | 227.7763 | 336.1863 | 42.6509 | 0.3278
11 | 0.32747 | 375.8348 | 139.7436 | 400.9739 | 20.3962 | 0.59592
12 | 0.087297 | 99.7452 | -158.3584 | 187.1536 | -57.7944 | 0.19199
13 | 0.31806 | 346.949 | 66.1431 | 353.1975 | 10.7935 | 0.62218
14 | 0.14883 | 262.1154 | -27.0345 | 263.5059 | -5.8886 | 0.42277
15 | 0.15585 | 63.1295 | 108.6007 | 125.6163 | 59.8306 | 0.51983
16 | 0.15335 | 161.6003 | 28.7266 | 164.1337 | 10.0798 | 0.53637
17 | 0.51035 | 58.6742 | 80.7496 | 99.8156 | 53.9971 | 1.3186
18 | 0.12526 | 132.8378 | 34.2504 | 137.1823 | 14.458 | 0.29914
19 | 0.49612 | 159.6114 | 60.6384 | 170.7419 | 20.8024 | 0.88693
20 | 0.15149 | 186.9978 | -66.0238 | 198.3112 | -19.4467 | 0.2896
21 | 0.10822 | 58.7975 | -75.3471 | 95.5737 | -52.0331 | 0.15526
22 | 0.12415 | 216.3141 | -1.766 | 216.3213 | -0.46776 | 0.15738
23 | 0.44223 | 113.7412 | -14.2617 | 114.6319 | -7.1469 | 0.43417
24 | 0.11559 | 122.6979 | 51.7025 | 133.1463 | 22.8496 | 0.10382
25 | 0.38635 | 149.6826 | 86.6262 | 172.9421 | 30.0594 | 0.33577
26 | 0.11717 | 270.1112 | 162.3625 | 315.1534 | 31.0099 | 0.13331
27 | 0.10934 | 500.1548 | -68.8471 | 504.871 | -7.8376 | 0.091695
28 | 0.17186 | 437.3929 | -967.0163 | 1061.3355 | -65.6622 | 0.12076
29 | 0.4398 | 305.4103 | -567.9117 | 644.8249 | -61.7296 | 0.26036
30 | 0.1212 | 70.826 | -230.7206 | 241.3468 | -72.9347 | 0.070058
31 | 0.34623 | 26.5291 | -121.7541 | 124.6108 | -77.7079 | 0.18403
32 | 0.11364 | 60.9809 | -44.4782 | 75.4784 | -36.1063 | 0.087919
33 | 0.099672 | 88.1251 | 18.2772 | 90.0005 | 11.7171 | 0.046133
34 | 0.10977 | 62.5254 | 44.2495 | 76.5992 | 35.2872 | 0.058054
35 | 0.28731 | 79.6174 | 87.8804 | 118.5829 | 47.8242 | 0.12541
36 | 0.11657 | 114.0299 | -273.302 | 296.1364 | -67.3526 | 0.036225
37 | 0.27679 | 71.2994 | 91.7921 | 116.2299 | 52.1617 | 0.082372
38 | 0.14555 | 579.3747 | -675.1913 | 889.6956 | -49.3674 | 0.065588
39 | 0.11008 | 268.9345 | -635.5164 | 690.0774 | -67.0631 | 0.025881
40 | 0.11126 | 419.4365 | -298.8747 | 515.0273 | -35.4722 | 0.041175
41 | 0.26335 | 997.1105 | 145.2814 | 1007.6388 | 8.2898 | 0.062135
42 | 0.10111 | 570.7588 | -39.7001 | 572.1378 | -3.9789 | 0.019018
43 | 0.24266 | 141.074 | -203.9448 | 247.9826 | -55.3274 | 0.041746
44 | 0.11079 | 225.1066 | -415.8592 | 472.8762 | -61.5731 | 0.041622
45 | 0.10086 | 101.2293 | -209.8343 | 232.976 | -64.2462 | 0.020844
46 | 0.10843 | 175.4901 | 231.7026 | 290.6594 | 52.8599 | 0.047581
47 | 0.23697 | 961.294 | 110.9824 | 967.6793 | 6.5857 | 0.062231
48 | 0.10437 | 494.4532 | 221.1428 | 541.6531 | 24.0964 | 0.02743
49 | 0.22241 | 659.8546 | 9.3828 | 659.9213 | 0.81466 | 0.072933
50 | 0.11763 | 320.2379 | 205.4876 | 380.4964 | 32.6871 | 0.076394

## PQ14h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ14h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3784 | 226.1223 | 226.1475 | 89.144 | 0
3 | 0 | 5.7552 | 367.3412 | 367.3863 | 89.1024 | 0
4 | 0 | 20.078 | 577.8603 | 578.209 | 88.01 | 0
5 | 0 | 233.707 | 1063.4114 | 1088.7896 | 77.6051 | 0
6 | 0 | 1037.6278 | 145.7108 | 1047.8087 | 7.9936 | 0
7 | 0 | 417.4505 | 231.1248 | 477.162 | 28.9715 | 0
8 | 0 | 346.1285 | 422.5002 | 546.1789 | 50.6743 | 0
9 | 0 | 380.5668 | 566.2956 | 682.2916 | 56.0978 | 0
10 | 0 | 476.189 | 675.4523 | 826.4332 | 54.8164 | 0
11 | 0 | 628.1825 | 725.6101 | 959.7517 | 49.1163 | 0
12 | 0 | 799.5337 | 659.428 | 1036.3877 | 39.5146 | 0
13 | 0 | 866.0119 | 464.876 | 982.8969 | 28.2269 | 0
14 | 0 | 743.254 | 292.0203 | 798.5627 | 21.4496 | 0
15 | 0 | 545.3424 | 266.9009 | 607.1527 | 26.078 | 0
16 | 0 | 386.4286 | 349.5771 | 521.0866 | 42.1336 | 0
17 | 0 | 284.4888 | 474.6344 | 553.364 | 59.0622 | 0
18 | 0 | 224.3312 | 611.3193 | 651.1803 | 69.8488 | 0
19 | 0 | 191.5055 | 750.3629 | 774.4151 | 75.6828 | 0
20 | 0 | 177.2716 | 890.8493 | 908.3159 | 78.7456 | 0
21 | 0 | 177.6388 | 1034.9368 | 1050.0712 | 80.2605 | 0
22 | 0 | 192.9417 | 1186.3037 | 1201.8914 | 80.7622 | 0
23 | 0 | 230.9475 | 1349.0828 | 1368.7079 | 80.2858 | 0
24 | 0 | 319.1323 | 1521.209 | 1554.3238 | 78.1518 | 0
25 | 0 | 522.3949 | 1587.1557 | 1670.9158 | 71.7816 | 0
26 | 0 | 418.038 | 1477.4405 | 1535.4434 | 74.2013 | 0
27 | 0 | 298.0718 | 1706.4973 | 1732.3336 | 80.0922 | 0
28 | 0 | 306.3775 | 1955.5111 | 1979.3663 | 81.0956 | 0
29 | 0 | 353.0935 | 2191.7906 | 2220.0498 | 80.8484 | 0
30 | 0 | 415.8337 | 2449.8055 | 2484.847 | 80.3663 | 0
31 | 0 | 503.712 | 2729.683 | 2775.7693 | 79.5447 | 0
32 | 0 | 618.8132 | 3040.9398 | 3103.2635 | 78.4977 | 0
33 | 0 | 769.9507 | 3393.1199 | 3479.3802 | 77.2152 | 0
34 | 0 | 971.1203 | 3796.7427 | 3918.9705 | 75.6526 | 0
35 | 0 | 1244.0854 | 4263.7723 | 4441.5653 | 73.7338 | 0
36 | 0 | 1622.9785 | 4807.0946 | 5073.679 | 71.3442 | 0
37 | 0 | 2162.5427 | 5437.5557 | 5851.8034 | 68.312 | 0
38 | 0 | 2951.8773 | 6154.442 | 6825.7406 | 64.3761 | 0
39 | 0 | 4134.7582 | 6918.3399 | 8059.7551 | 59.1353 | 0
40 | 0 | 5926.2395 | 7578.6697 | 9620.6314 | 51.9759 | 0
41 | 0 | 8555.792 | 7712.0214 | 11518.5438 | 42.0309 | 0
42 | 0 | 11901.8499 | 6433.0829 | 13529.1754 | 28.3917 | 0
43 | 0 | 14670.8769 | 2874.7681 | 14949.8803 | 11.0867 | 0
44 | 0 | 14812.3742 | -1962.7929 | 14941.8535 | -7.5483 | 0
45 | 0 | 12432.4199 | -5531.8741 | 13607.5969 | -23.9869 | 0
46 | 0 | 9485.2077 | -7031.923 | 11807.5021 | -36.5516 | 0
47 | 0 | 7088.0376 | -7241.0158 | 10132.7482 | -45.6117 | 0
48 | 0 | 5374.5157 | -6908.3467 | 8752.7523 | -52.118 | 0
49 | 0 | 4182.6826 | -6409.7919 | 7653.7746 | -56.8737 | 0
50 | 0 | 3345.8494 | -5896.5954 | 6779.7157 | -60.4285 | 0

## PQ15g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 336.0741
2 | 0.39879 | 14.6369 | 52.3827 | 54.3892 | 74.3885 | 2.4111
3 | 0.20446 | 30.2377 | 76.5227 | 82.2803 | 68.4387 | 0.82829
4 | 0.25583 | 98.5447 | -59.268 | 114.9946 | -31.0241 | 0.90134
5 | 0.76253 | 70.2819 | 176.476 | 189.9561 | 68.285 | 1.6334
6 | 0.1248 | 145.8638 | 178.7518 | 230.7129 | 50.7851 | 0.29196
7 | 0.39572 | 175.5967 | 99.3147 | 201.7365 | 29.4918 | 1.2533
8 | 0.1356 | 133.0618 | 40.6318 | 139.1273 | 16.9806 | 0.51454
9 | 0.11809 | 85.1841 | -1.0021 | 85.19 | -0.67402 | 0.27829
10 | 0.1592 | 246.5813 | 234.9216 | 340.5738 | 43.6128 | 0.32186
11 | 0.33075 | 383.9535 | 145.68 | 410.6616 | 20.7778 | 0.59387
12 | 0.087354 | 98.067 | -159.9752 | 187.6412 | -58.4911 | 0.18554
13 | 0.32625 | 356.6081 | 63.0832 | 362.1447 | 10.0317 | 0.62545
14 | 0.15212 | 263.4902 | -34.0011 | 265.6749 | -7.3529 | 0.42888
15 | 0.15982 | 111.6833 | 140.5765 | 179.5409 | 51.534 | 0.48312
16 | 0.1545 | 159.1326 | 27.0684 | 161.4184 | 9.6536 | 0.55742
17 | 0.50843 | 58.4616 | 80.1679 | 99.2202 | 53.899 | 1.3588
18 | 0.12534 | 132.4449 | 34.6063 | 136.8913 | 14.6434 | 0.30548
19 | 0.4961 | 159.3691 | 60.9111 | 170.6127 | 20.9169 | 0.89601
20 | 0.1518 | 187.1626 | -65.8771 | 198.4179 | -19.3909 | 0.29218
21 | 0.10826 | 58.8179 | -75.3565 | 95.5936 | -52.0269 | 0.15588
22 | 0.12419 | 216.3134 | -1.7192 | 216.3202 | -0.45536 | 0.15777
23 | 0.44224 | 113.7381 | -14.257 | 114.6282 | -7.1447 | 0.43452
24 | 0.1156 | 122.6956 | 51.6922 | 133.1401 | 22.8459 | 0.10387
25 | 0.3864 | 149.6823 | 86.5495 | 172.9034 | 30.0374 | 0.33638
26 | 0.11738 | 269.7219 | 162.4263 | 314.8526 | 31.0563 | 0.1348
27 | 0.10944 | 500.5025 | -68.6335 | 505.1864 | -7.8082 | 0.091964
28 | 0.17181 | 437.0369 | -967.9037 | 1061.9976 | -65.6994 | 0.12057
29 | 0.43964 | 305.342 | -568.1463 | 644.9992 | -61.7448 | 0.25981
30 | 0.12119 | 70.8005 | -230.7412 | 241.3591 | -72.9419 | 0.069992
31 | 0.34623 | 26.5209 | -121.7581 | 124.613 | -77.712 | 0.18395
32 | 0.11364 | 60.9821 | -44.4818 | 75.4814 | -36.1079 | 0.087886
33 | 0.099678 | 88.1305 | 18.2795 | 90.0063 | 11.7178 | 0.046116
34 | 0.10978 | 62.527 | 44.254 | 76.6032 | 35.2893 | 0.058034
35 | 0.28733 | 79.6165 | 87.8933 | 118.5918 | 47.8287 | 0.12534
36 | 0.11658 | 113.9638 | -273.3628 | 296.1671 | -67.369 | 0.036181
37 | 0.27681 | 71.2966 | 91.8071 | 116.2401 | 52.1674 | 0.082237
38 | 0.14569 | 579.1447 | -676.1474 | 890.2718 | -49.4187 | 0.065602
39 | 0.11012 | 268.4394 | -635.9306 | 690.2662 | -67.1144 | 0.025798
40 | 0.11135 | 419.517 | -299.2572 | 515.3148 | -35.5017 | 0.04113
41 | 0.26386 | 998.7153 | 145.51 | 1009.2598 | 8.2895 | 0.061945
42 | 0.10122 | 571.2952 | -39.8728 | 572.6849 | -3.9924 | 0.018869
43 | 0.24277 | 1124.4943 | -163.4992 | 1136.3184 | -8.2727 | 0.038657
44 | 0.11088 | 224.7861 | -416.1674 | 472.9947 | -61.625 | 0.041554
45 | 0.10088 | 101.1368 | -209.9037 | 232.9983 | -64.2741 | 0.020701
46 | 0.10854 | 175.4922 | 231.8956 | 290.8145 | 52.8826 | 0.047663
47 | 0.23773 | 963.5789 | 110.7791 | 969.9259 | 6.5583 | 0.062357
48 | 0.10457 | 495.1315 | 221.5032 | 542.4195 | 24.1019 | 0.02748
49 | 0.22299 | 660.9954 | 8.9509 | 661.056 | 0.77583 | 0.073305
50 | 0.11795 | 320.566 | 205.7708 | 380.9255 | 32.6963 | 0.077069

## PQ15g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ15g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1371 | 0
2 | 0 | 3.3754 | 226.123 | 226.1482 | 89.1448 | 0
3 | 0 | 5.6798 | 367.3744 | 367.4183 | 89.1143 | 0
4 | 0 | 19.2065 | 578.5902 | 578.9089 | 88.0987 | 0
5 | 0 | 232.089 | 1084.2217 | 1108.784 | 77.9176 | 0
6 | 0 | 1004.1649 | 53.1513 | 1005.5706 | 3.0299 | 0
7 | 0 | 379.2122 | 229.3605 | 443.1795 | 31.167 | 0
8 | 0 | 316.5782 | 433.4679 | 536.7645 | 53.8579 | 0
9 | 0 | 353.4053 | 587.8551 | 685.9073 | 58.9867 | 0
10 | 0 | 453.2913 | 712.7459 | 844.6773 | 57.5445 | 0
11 | 0 | 622.3826 | 784.0026 | 1001.0096 | 51.5556 | 0
12 | 0 | 836.8515 | 725.8486 | 1107.78 | 40.9369 | 0
13 | 0 | 945.1768 | 489.3779 | 1064.3542 | 27.3735 | 0
14 | 0 | 804.803 | 261.836 | 846.325 | 18.0219 | 0
15 | 0 | 568.3845 | 226.4494 | 611.8335 | 21.7228 | 0
16 | 0 | 389.3749 | 320.245 | 504.1524 | 39.4359 | 0
17 | 0 | 281.0945 | 456.3972 | 536.0154 | 58.3711 | 0
18 | 0 | 220.0126 | 600.3844 | 639.427 | 69.8745 | 0
19 | 0 | 187.9443 | 743.8311 | 767.2078 | 75.8198 | 0
20 | 0 | 174.8383 | 886.9395 | 904.0078 | 78.8485 | 0
21 | 0 | 176.2904 | 1032.5973 | 1047.5378 | 80.3116 | 0
22 | 0 | 192.5277 | 1184.921 | 1200.4602 | 80.7711 | 0
23 | 0 | 231.3284 | 1348.364 | 1368.0637 | 80.265 | 0
24 | 0 | 320.5647 | 1521.4072 | 1554.8124 | 78.1017 | 0
25 | 0 | 529.5061 | 1586.2793 | 1672.3214 | 71.5408 | 0
26 | 0 | 415.9463 | 1468.3622 | 1526.1386 | 74.184 | 0
27 | 0 | 293.8212 | 1704.2823 | 1729.4245 | 80.2183 | 0
28 | 0 | 303.0563 | 1955.4075 | 1978.7525 | 81.1902 | 0
29 | 0 | 350.1993 | 2191.8398 | 2219.6399 | 80.9223 | 0
30 | 0 | 412.4616 | 2450.6642 | 2485.1317 | 80.4463 | 0
31 | 0 | 499.4239 | 2731.1573 | 2776.4446 | 79.6373 | 0
32 | 0 | 613.0226 | 3043.3187 | 3104.4461 | 78.6112 | 0
33 | 0 | 761.9773 | 3396.9528 | 3481.3643 | 77.3571 | 0
34 | 0 | 960.1234 | 3802.9642 | 3922.2918 | 75.8308 | 0
35 | 0 | 1229.0269 | 4273.9634 | 4447.1642 | 73.9568 | 0
36 | 0 | 1602.662 | 4823.9646 | 5083.2234 | 71.622 | 0
37 | 0 | 2135.9011 | 5465.8189 | 5868.3259 | 68.6557 | 0
38 | 0 | 2919.0297 | 6202.3535 | 6854.9197 | 64.7968 | 0
39 | 0 | 4100.3158 | 6999.9886 | 8112.486 | 59.6399 | 0
40 | 0 | 5908.5522 | 7715.2073 | 9717.7885 | 52.554 | 0
41 | 0 | 8607.0943 | 7920.559 | 11696.8939 | 42.6214 | 0
42 | 0 | 12119.9752 | 6669.7894 | 13834.012 | 28.8246 | 0
43 | 0 | 15088.7778 | 2954.5076 | 15375.3156 | 11.0788 | 0
44 | 0 | 15213.0032 | -2181.6214 | 15368.6348 | -8.1609 | 0
45 | 0 | 12611.7738 | -5893.6888 | 13920.934 | -25.0475 | 0
46 | 0 | 9481.1692 | -7355.438 | 11999.7932 | -37.8041 | 0
47 | 0 | 6998.224 | -7478.2182 | 10242.0158 | -46.8991 | 0
48 | 0 | 5256.8295 | -7072.0895 | 8811.8503 | -53.3758 | 0
49 | 0 | 4061.8846 | -6521.3381 | 7682.8873 | -58.0828 | 0
50 | 0 | 3230.93 | -5972.3966 | 6790.3189 | -61.5876 | 0

## PQ15h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 336.0741
2 | 0.39879 | 14.637 | 52.3826 | 54.3892 | 74.3883 | 2.4111
3 | 0.20445 | 30.2394 | 76.519 | 82.2774 | 68.4366 | 0.82831
4 | 0.25577 | 98.551 | -59.2236 | 114.9771 | -31.0035 | 0.90155
5 | 0.75927 | 70.1259 | 175.874 | 189.3392 | 68.2614 | 1.6361
6 | 0.12288 | 141.1751 | 180.2912 | 228.9876 | 51.9377 | 0.28075
7 | 0.41228 | 183.2076 | 99.3773 | 208.4247 | 28.4768 | 1.2676
8 | 0.13778 | 132.9988 | 38.5614 | 138.4762 | 16.1689 | 0.52895
9 | 0.11768 | 84.6994 | -1.2279 | 84.7083 | -0.83055 | 0.28155
10 | 0.16075 | 247.2633 | 227.7763 | 336.1863 | 42.6509 | 0.3278
11 | 0.32747 | 375.8348 | 139.7436 | 400.9739 | 20.3962 | 0.59592
12 | 0.087297 | 99.7452 | -158.3584 | 187.1536 | -57.7944 | 0.19199
13 | 0.31806 | 346.949 | 66.1431 | 353.1975 | 10.7935 | 0.62218
14 | 0.14883 | 262.1154 | -27.0345 | 263.5059 | -5.8886 | 0.42277
15 | 0.15585 | 63.1295 | 108.6007 | 125.6163 | 59.8306 | 0.51983
16 | 0.15335 | 161.6003 | 28.7266 | 164.1337 | 10.0798 | 0.53637
17 | 0.51035 | 58.6742 | 80.7496 | 99.8156 | 53.9971 | 1.3186
18 | 0.12526 | 132.8378 | 34.2504 | 137.1823 | 14.458 | 0.29914
19 | 0.49612 | 159.6114 | 60.6384 | 170.7419 | 20.8024 | 0.88693
20 | 0.15149 | 186.9978 | -66.0238 | 198.3112 | -19.4467 | 0.2896
21 | 0.10822 | 58.7975 | -75.3471 | 95.5737 | -52.0331 | 0.15526
22 | 0.12415 | 216.3141 | -1.766 | 216.3213 | -0.46776 | 0.15738
23 | 0.44223 | 113.7412 | -14.2617 | 114.6319 | -7.1469 | 0.43417
24 | 0.11559 | 122.6979 | 51.7025 | 133.1463 | 22.8496 | 0.10382
25 | 0.38635 | 149.6826 | 86.6262 | 172.9421 | 30.0594 | 0.33577
26 | 0.11717 | 270.1112 | 162.3625 | 315.1534 | 31.0099 | 0.13331
27 | 0.10934 | 500.1548 | -68.8471 | 504.871 | -7.8376 | 0.091695
28 | 0.17186 | 437.3929 | -967.0163 | 1061.3355 | -65.6622 | 0.12076
29 | 0.4398 | 305.4103 | -567.9117 | 644.8249 | -61.7296 | 0.26036
30 | 0.1212 | 70.826 | -230.7206 | 241.3468 | -72.9347 | 0.070058
31 | 0.34623 | 26.5291 | -121.7541 | 124.6108 | -77.7079 | 0.18403
32 | 0.11364 | 60.9809 | -44.4782 | 75.4784 | -36.1063 | 0.087919
33 | 0.099672 | 88.1251 | 18.2772 | 90.0005 | 11.7171 | 0.046133
34 | 0.10977 | 62.5254 | 44.2495 | 76.5992 | 35.2872 | 0.058054
35 | 0.28731 | 79.6174 | 87.8804 | 118.5829 | 47.8242 | 0.12541
36 | 0.11657 | 114.0299 | -273.302 | 296.1364 | -67.3526 | 0.036225
37 | 0.27679 | 71.2994 | 91.7921 | 116.2299 | 52.1617 | 0.082372
38 | 0.14555 | 579.3747 | -675.1913 | 889.6956 | -49.3674 | 0.065588
39 | 0.11008 | 268.9345 | -635.5164 | 690.0774 | -67.0631 | 0.025881
40 | 0.11126 | 419.4365 | -298.8747 | 515.0273 | -35.4722 | 0.041175
41 | 0.26335 | 997.1105 | 145.2814 | 1007.6388 | 8.2898 | 0.062135
42 | 0.10111 | 570.7588 | -39.7001 | 572.1378 | -3.9789 | 0.019018
43 | 0.24266 | 141.074 | -203.9448 | 247.9826 | -55.3274 | 0.041746
44 | 0.11079 | 225.1066 | -415.8592 | 472.8762 | -61.5731 | 0.041622
45 | 0.10086 | 101.2293 | -209.8343 | 232.976 | -64.2462 | 0.020844
46 | 0.10843 | 175.4901 | 231.7026 | 290.6594 | 52.8599 | 0.047581
47 | 0.23697 | 961.294 | 110.9824 | 967.6793 | 6.5857 | 0.062231
48 | 0.10437 | 494.4532 | 221.1428 | 541.6531 | 24.0964 | 0.02743
49 | 0.22241 | 659.8546 | 9.3828 | 659.9213 | 0.81466 | 0.072933
50 | 0.11763 | 320.2379 | 205.4876 | 380.4964 | 32.6871 | 0.076394

## PQ15h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ15h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3784 | 226.1223 | 226.1475 | 89.144 | 0
3 | 0 | 5.7552 | 367.3412 | 367.3863 | 89.1024 | 0
4 | 0 | 20.078 | 577.8603 | 578.209 | 88.01 | 0
5 | 0 | 233.707 | 1063.4114 | 1088.7896 | 77.6051 | 0
6 | 0 | 1037.6278 | 145.7108 | 1047.8087 | 7.9936 | 0
7 | 0 | 417.4505 | 231.1248 | 477.162 | 28.9715 | 0
8 | 0 | 346.1285 | 422.5002 | 546.1789 | 50.6743 | 0
9 | 0 | 380.5668 | 566.2956 | 682.2916 | 56.0978 | 0
10 | 0 | 476.189 | 675.4523 | 826.4332 | 54.8164 | 0
11 | 0 | 628.1825 | 725.6101 | 959.7517 | 49.1163 | 0
12 | 0 | 799.5337 | 659.428 | 1036.3877 | 39.5146 | 0
13 | 0 | 866.0119 | 464.876 | 982.8969 | 28.2269 | 0
14 | 0 | 743.254 | 292.0203 | 798.5627 | 21.4496 | 0
15 | 0 | 545.3424 | 266.9009 | 607.1527 | 26.078 | 0
16 | 0 | 386.4286 | 349.5771 | 521.0866 | 42.1336 | 0
17 | 0 | 284.4888 | 474.6344 | 553.364 | 59.0622 | 0
18 | 0 | 224.3312 | 611.3193 | 651.1803 | 69.8488 | 0
19 | 0 | 191.5055 | 750.3629 | 774.4151 | 75.6828 | 0
20 | 0 | 177.2716 | 890.8493 | 908.3159 | 78.7456 | 0
21 | 0 | 177.6388 | 1034.9368 | 1050.0712 | 80.2605 | 0
22 | 0 | 192.9417 | 1186.3037 | 1201.8914 | 80.7622 | 0
23 | 0 | 230.9475 | 1349.0828 | 1368.7079 | 80.2858 | 0
24 | 0 | 319.1323 | 1521.209 | 1554.3238 | 78.1518 | 0
25 | 0 | 522.3949 | 1587.1557 | 1670.9158 | 71.7816 | 0
26 | 0 | 418.038 | 1477.4405 | 1535.4434 | 74.2013 | 0
27 | 0 | 298.0718 | 1706.4973 | 1732.3336 | 80.0922 | 0
28 | 0 | 306.3775 | 1955.5111 | 1979.3663 | 81.0956 | 0
29 | 0 | 353.0935 | 2191.7906 | 2220.0498 | 80.8484 | 0
30 | 0 | 415.8337 | 2449.8055 | 2484.847 | 80.3663 | 0
31 | 0 | 503.712 | 2729.683 | 2775.7693 | 79.5447 | 0
32 | 0 | 618.8132 | 3040.9398 | 3103.2635 | 78.4977 | 0
33 | 0 | 769.9507 | 3393.1199 | 3479.3802 | 77.2152 | 0
34 | 0 | 971.1203 | 3796.7427 | 3918.9705 | 75.6526 | 0
35 | 0 | 1244.0854 | 4263.7723 | 4441.5653 | 73.7338 | 0
36 | 0 | 1622.9785 | 4807.0946 | 5073.679 | 71.3442 | 0
37 | 0 | 2162.5427 | 5437.5557 | 5851.8034 | 68.312 | 0
38 | 0 | 2951.8773 | 6154.442 | 6825.7406 | 64.3761 | 0
39 | 0 | 4134.7582 | 6918.3399 | 8059.7551 | 59.1353 | 0
40 | 0 | 5926.2395 | 7578.6697 | 9620.6314 | 51.9759 | 0
41 | 0 | 8555.792 | 7712.0214 | 11518.5438 | 42.0309 | 0
42 | 0 | 11901.8499 | 6433.0829 | 13529.1754 | 28.3917 | 0
43 | 0 | 14670.8769 | 2874.7681 | 14949.8803 | 11.0867 | 0
44 | 0 | 14812.3742 | -1962.7929 | 14941.8535 | -7.5483 | 0
45 | 0 | 12432.4199 | -5531.8741 | 13607.5969 | -23.9869 | 0
46 | 0 | 9485.2077 | -7031.923 | 11807.5021 | -36.5516 | 0
47 | 0 | 7088.0376 | -7241.0158 | 10132.7482 | -45.6117 | 0
48 | 0 | 5374.5157 | -6908.3467 | 8752.7523 | -52.118 | 0
49 | 0 | 4182.6826 | -6409.7919 | 7653.7746 | -56.8737 | 0
50 | 0 | 3345.8494 | -5896.5954 | 6779.7157 | -60.4285 | 0

## PQ16g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 335.7128
2 | 0.39879 | 14.6369 | 52.3827 | 54.3892 | 74.3885 | 2.4111
3 | 0.20446 | 30.2377 | 76.5227 | 82.2803 | 68.4387 | 0.82829
4 | 0.25583 | 98.5447 | -59.268 | 114.9946 | -31.0241 | 0.90134
5 | 0.76253 | 70.2819 | 176.476 | 189.9561 | 68.285 | 1.6334
6 | 0.1248 | 145.8638 | 178.7518 | 230.7129 | 50.7851 | 0.29196
7 | 0.39572 | 175.5967 | 99.3147 | 201.7365 | 29.4918 | 1.2533
8 | 0.1356 | 133.0618 | 40.6318 | 139.1273 | 16.9806 | 0.51454
9 | 0.11809 | 85.1841 | -1.0021 | 85.19 | -0.67402 | 0.27829
10 | 0.1592 | 246.5813 | 234.9216 | 340.5738 | 43.6128 | 0.32186
11 | 0.33075 | 383.9535 | 145.68 | 410.6616 | 20.7778 | 0.59387
12 | 0.087354 | 98.067 | -159.9752 | 187.6412 | -58.4911 | 0.18554
13 | 0.32625 | 356.6081 | 63.0832 | 362.1447 | 10.0317 | 0.62545
14 | 0.15212 | 263.4902 | -34.0011 | 265.6749 | -7.3529 | 0.42888
15 | 0.15982 | 111.6833 | 140.5765 | 179.5409 | 51.534 | 0.48312
16 | 0.1545 | 159.1326 | 27.0684 | 161.4184 | 9.6536 | 0.55742
17 | 0.50843 | 58.4616 | 80.1679 | 99.2202 | 53.899 | 1.3588
18 | 0.12534 | 132.4449 | 34.6063 | 136.8913 | 14.6434 | 0.30548
19 | 0.4961 | 159.3691 | 60.9111 | 170.6127 | 20.9169 | 0.89601
20 | 0.1518 | 187.1626 | -65.8771 | 198.4179 | -19.3909 | 0.29218
21 | 0.10826 | 58.8179 | -75.3565 | 95.5936 | -52.0269 | 0.15588
22 | 0.12419 | 216.3134 | -1.7192 | 216.3202 | -0.45536 | 0.15777
23 | 0.44224 | 113.7381 | -14.257 | 114.6282 | -7.1447 | 0.43452
24 | 0.1156 | 122.6956 | 51.6922 | 133.1401 | 22.8459 | 0.10387
25 | 0.3864 | 149.6823 | 86.5495 | 172.9034 | 30.0374 | 0.33638
26 | 0.11738 | 269.7219 | 162.4263 | 314.8526 | 31.0563 | 0.1348
27 | 0.10944 | 500.5025 | -68.6335 | 505.1864 | -7.8082 | 0.091964
28 | 0.17181 | 437.0369 | -967.9037 | 1061.9976 | -65.6994 | 0.12057
29 | 0.43964 | 305.342 | -568.1463 | 644.9992 | -61.7448 | 0.25981
30 | 0.12119 | 70.8005 | -230.7412 | 241.3591 | -72.9419 | 0.069992
31 | 0.34623 | 26.5209 | -121.7581 | 124.613 | -77.712 | 0.18395
32 | 0.11364 | 60.9821 | -44.4818 | 75.4814 | -36.1079 | 0.087886
33 | 0.099678 | 88.1305 | 18.2795 | 90.0063 | 11.7178 | 0.046116
34 | 0.10978 | 62.527 | 44.254 | 76.6032 | 35.2893 | 0.058034
35 | 0.28733 | 79.6165 | 87.8933 | 118.5918 | 47.8287 | 0.12534
36 | 0.11658 | 113.9638 | -273.3628 | 296.1671 | -67.369 | 0.036181
37 | 0.27681 | 71.2966 | 91.8071 | 116.2401 | 52.1674 | 0.082237
38 | 0.14569 | 579.1447 | -676.1474 | 890.2718 | -49.4187 | 0.065602
39 | 0.11012 | 268.4394 | -635.9306 | 690.2662 | -67.1144 | 0.025798
40 | 0.11135 | 419.517 | -299.2572 | 515.3148 | -35.5017 | 0.04113
41 | 0.26386 | 998.7153 | 145.51 | 1009.2598 | 8.2895 | 0.061945
42 | 0.10122 | 571.2952 | -39.8728 | 572.6849 | -3.9924 | 0.018869
43 | 0.24277 | 1124.4943 | -163.4992 | 1136.3184 | -8.2727 | 0.038657
44 | 0.11088 | 224.7861 | -416.1674 | 472.9947 | -61.625 | 0.041554
45 | 0.10088 | 101.1368 | -209.9037 | 232.9983 | -64.2741 | 0.020701
46 | 0.10854 | 175.4922 | 231.8956 | 290.8145 | 52.8826 | 0.047663
47 | 0.23773 | 963.5789 | 110.7791 | 969.9259 | 6.5583 | 0.062357
48 | 0.10457 | 495.1315 | 221.5032 | 542.4195 | 24.1019 | 0.02748
49 | 0.22299 | 660.9954 | 8.9509 | 661.056 | 0.77583 | 0.073305
50 | 0.11795 | 320.566 | 205.7708 | 380.9255 | 32.6963 | 0.077069

## PQ16g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ16g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1371 | 0
2 | 0 | 3.3754 | 226.123 | 226.1482 | 89.1448 | 0
3 | 0 | 5.6798 | 367.3744 | 367.4183 | 89.1143 | 0
4 | 0 | 19.2065 | 578.5902 | 578.9089 | 88.0987 | 0
5 | 0 | 232.089 | 1084.2217 | 1108.784 | 77.9176 | 0
6 | 0 | 1004.1649 | 53.1513 | 1005.5706 | 3.0299 | 0
7 | 0 | 379.2122 | 229.3605 | 443.1795 | 31.167 | 0
8 | 0 | 316.5782 | 433.4679 | 536.7645 | 53.8579 | 0
9 | 0 | 353.4053 | 587.8551 | 685.9073 | 58.9867 | 0
10 | 0 | 453.2913 | 712.7459 | 844.6773 | 57.5445 | 0
11 | 0 | 622.3826 | 784.0026 | 1001.0096 | 51.5556 | 0
12 | 0 | 836.8515 | 725.8486 | 1107.78 | 40.9369 | 0
13 | 0 | 945.1768 | 489.3779 | 1064.3542 | 27.3735 | 0
14 | 0 | 804.803 | 261.836 | 846.325 | 18.0219 | 0
15 | 0 | 568.3845 | 226.4494 | 611.8335 | 21.7228 | 0
16 | 0 | 389.3749 | 320.245 | 504.1524 | 39.4359 | 0
17 | 0 | 281.0945 | 456.3972 | 536.0154 | 58.3711 | 0
18 | 0 | 220.0126 | 600.3844 | 639.427 | 69.8745 | 0
19 | 0 | 187.9443 | 743.8311 | 767.2078 | 75.8198 | 0
20 | 0 | 174.8383 | 886.9395 | 904.0078 | 78.8485 | 0
21 | 0 | 176.2904 | 1032.5973 | 1047.5378 | 80.3116 | 0
22 | 0 | 192.5277 | 1184.921 | 1200.4602 | 80.7711 | 0
23 | 0 | 231.3284 | 1348.364 | 1368.0637 | 80.265 | 0
24 | 0 | 320.5647 | 1521.4072 | 1554.8124 | 78.1017 | 0
25 | 0 | 529.5061 | 1586.2793 | 1672.3214 | 71.5408 | 0
26 | 0 | 415.9463 | 1468.3622 | 1526.1386 | 74.184 | 0
27 | 0 | 293.8212 | 1704.2823 | 1729.4245 | 80.2183 | 0
28 | 0 | 303.0563 | 1955.4075 | 1978.7525 | 81.1902 | 0
29 | 0 | 350.1993 | 2191.8398 | 2219.6399 | 80.9223 | 0
30 | 0 | 412.4616 | 2450.6642 | 2485.1317 | 80.4463 | 0
31 | 0 | 499.4239 | 2731.1573 | 2776.4446 | 79.6373 | 0
32 | 0 | 613.0226 | 3043.3187 | 3104.4461 | 78.6112 | 0
33 | 0 | 761.9773 | 3396.9528 | 3481.3643 | 77.3571 | 0
34 | 0 | 960.1234 | 3802.9642 | 3922.2918 | 75.8308 | 0
35 | 0 | 1229.0269 | 4273.9634 | 4447.1642 | 73.9568 | 0
36 | 0 | 1602.662 | 4823.9646 | 5083.2234 | 71.622 | 0
37 | 0 | 2135.9011 | 5465.8189 | 5868.3259 | 68.6557 | 0
38 | 0 | 2919.0297 | 6202.3535 | 6854.9197 | 64.7968 | 0
39 | 0 | 4100.3158 | 6999.9886 | 8112.486 | 59.6399 | 0
40 | 0 | 5908.5522 | 7715.2073 | 9717.7885 | 52.554 | 0
41 | 0 | 8607.0943 | 7920.559 | 11696.8939 | 42.6214 | 0
42 | 0 | 12119.9752 | 6669.7894 | 13834.012 | 28.8246 | 0
43 | 0 | 15088.7778 | 2954.5076 | 15375.3156 | 11.0788 | 0
44 | 0 | 15213.0032 | -2181.6214 | 15368.6348 | -8.1609 | 0
45 | 0 | 12611.7738 | -5893.6888 | 13920.934 | -25.0475 | 0
46 | 0 | 9481.1692 | -7355.438 | 11999.7932 | -37.8041 | 0
47 | 0 | 6998.224 | -7478.2182 | 10242.0158 | -46.8991 | 0
48 | 0 | 5256.8295 | -7072.0895 | 8811.8503 | -53.3758 | 0
49 | 0 | 4061.8846 | -6521.3381 | 7682.8873 | -58.0828 | 0
50 | 0 | 3230.93 | -5972.3966 | 6790.3189 | -61.5876 | 0

## PQ16h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 335.7128
2 | 0.39879 | 14.637 | 52.3826 | 54.3892 | 74.3883 | 2.4111
3 | 0.20445 | 30.2394 | 76.519 | 82.2774 | 68.4366 | 0.82831
4 | 0.25577 | 98.551 | -59.2236 | 114.9771 | -31.0035 | 0.90155
5 | 0.75927 | 70.1259 | 175.874 | 189.3392 | 68.2614 | 1.6361
6 | 0.12288 | 141.1751 | 180.2912 | 228.9876 | 51.9377 | 0.28075
7 | 0.41228 | 183.2076 | 99.3773 | 208.4247 | 28.4768 | 1.2676
8 | 0.13778 | 132.9988 | 38.5614 | 138.4762 | 16.1689 | 0.52895
9 | 0.11768 | 84.6994 | -1.2279 | 84.7083 | -0.83055 | 0.28155
10 | 0.16075 | 247.2633 | 227.7763 | 336.1863 | 42.6509 | 0.3278
11 | 0.32747 | 375.8348 | 139.7436 | 400.9739 | 20.3962 | 0.59592
12 | 0.087297 | 99.7452 | -158.3584 | 187.1536 | -57.7944 | 0.19199
13 | 0.31806 | 346.949 | 66.1431 | 353.1975 | 10.7935 | 0.62218
14 | 0.14883 | 262.1154 | -27.0345 | 263.5059 | -5.8886 | 0.42277
15 | 0.15585 | 63.1295 | 108.6007 | 125.6163 | 59.8306 | 0.51983
16 | 0.15335 | 161.6003 | 28.7266 | 164.1337 | 10.0798 | 0.53637
17 | 0.51035 | 58.6742 | 80.7496 | 99.8156 | 53.9971 | 1.3186
18 | 0.12526 | 132.8378 | 34.2504 | 137.1823 | 14.458 | 0.29914
19 | 0.49612 | 159.6114 | 60.6384 | 170.7419 | 20.8024 | 0.88693
20 | 0.15149 | 186.9978 | -66.0238 | 198.3112 | -19.4467 | 0.2896
21 | 0.10822 | 58.7975 | -75.3471 | 95.5737 | -52.0331 | 0.15526
22 | 0.12415 | 216.3141 | -1.766 | 216.3213 | -0.46776 | 0.15738
23 | 0.44223 | 113.7412 | -14.2617 | 114.6319 | -7.1469 | 0.43417
24 | 0.11559 | 122.6979 | 51.7025 | 133.1463 | 22.8496 | 0.10382
25 | 0.38635 | 149.6826 | 86.6262 | 172.9421 | 30.0594 | 0.33577
26 | 0.11717 | 270.1112 | 162.3625 | 315.1534 | 31.0099 | 0.13331
27 | 0.10934 | 500.1548 | -68.8471 | 504.871 | -7.8376 | 0.091695
28 | 0.17186 | 437.3929 | -967.0163 | 1061.3355 | -65.6622 | 0.12076
29 | 0.4398 | 305.4103 | -567.9117 | 644.8249 | -61.7296 | 0.26036
30 | 0.1212 | 70.826 | -230.7206 | 241.3468 | -72.9347 | 0.070058
31 | 0.34623 | 26.5291 | -121.7541 | 124.6108 | -77.7079 | 0.18403
32 | 0.11364 | 60.9809 | -44.4782 | 75.4784 | -36.1063 | 0.087919
33 | 0.099672 | 88.1251 | 18.2772 | 90.0005 | 11.7171 | 0.046133
34 | 0.10977 | 62.5254 | 44.2495 | 76.5992 | 35.2872 | 0.058054
35 | 0.28731 | 79.6174 | 87.8804 | 118.5829 | 47.8242 | 0.12541
36 | 0.11657 | 114.0299 | -273.302 | 296.1364 | -67.3526 | 0.036225
37 | 0.27679 | 71.2994 | 91.7921 | 116.2299 | 52.1617 | 0.082372
38 | 0.14555 | 579.3747 | -675.1913 | 889.6956 | -49.3674 | 0.065588
39 | 0.11008 | 268.9345 | -635.5164 | 690.0774 | -67.0631 | 0.025881
40 | 0.11126 | 419.4365 | -298.8747 | 515.0273 | -35.4722 | 0.041175
41 | 0.26335 | 997.1105 | 145.2814 | 1007.6388 | 8.2898 | 0.062135
42 | 0.10111 | 570.7588 | -39.7001 | 572.1378 | -3.9789 | 0.019018
43 | 0.24266 | 141.074 | -203.9448 | 247.9826 | -55.3274 | 0.041746
44 | 0.11079 | 225.1066 | -415.8592 | 472.8762 | -61.5731 | 0.041622
45 | 0.10086 | 101.2293 | -209.8343 | 232.976 | -64.2462 | 0.020844
46 | 0.10843 | 175.4901 | 231.7026 | 290.6594 | 52.8599 | 0.047581
47 | 0.23697 | 961.294 | 110.9824 | 967.6793 | 6.5857 | 0.062231
48 | 0.10437 | 494.4532 | 221.1428 | 541.6531 | 24.0964 | 0.02743
49 | 0.22241 | 659.8546 | 9.3828 | 659.9213 | 0.81466 | 0.072933
50 | 0.11763 | 320.2379 | 205.4876 | 380.4964 | 32.6871 | 0.076394

## PQ16h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ16h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3784 | 226.1223 | 226.1475 | 89.144 | 0
3 | 0 | 5.7552 | 367.3412 | 367.3863 | 89.1024 | 0
4 | 0 | 20.078 | 577.8603 | 578.209 | 88.01 | 0
5 | 0 | 233.707 | 1063.4114 | 1088.7896 | 77.6051 | 0
6 | 0 | 1037.6278 | 145.7108 | 1047.8087 | 7.9936 | 0
7 | 0 | 417.4505 | 231.1248 | 477.162 | 28.9715 | 0
8 | 0 | 346.1285 | 422.5002 | 546.1789 | 50.6743 | 0
9 | 0 | 380.5668 | 566.2956 | 682.2916 | 56.0978 | 0
10 | 0 | 476.189 | 675.4523 | 826.4332 | 54.8164 | 0
11 | 0 | 628.1825 | 725.6101 | 959.7517 | 49.1163 | 0
12 | 0 | 799.5337 | 659.428 | 1036.3877 | 39.5146 | 0
13 | 0 | 866.0119 | 464.876 | 982.8969 | 28.2269 | 0
14 | 0 | 743.254 | 292.0203 | 798.5627 | 21.4496 | 0
15 | 0 | 545.3424 | 266.9009 | 607.1527 | 26.078 | 0
16 | 0 | 386.4286 | 349.5771 | 521.0866 | 42.1336 | 0
17 | 0 | 284.4888 | 474.6344 | 553.364 | 59.0622 | 0
18 | 0 | 224.3312 | 611.3193 | 651.1803 | 69.8488 | 0
19 | 0 | 191.5055 | 750.3629 | 774.4151 | 75.6828 | 0
20 | 0 | 177.2716 | 890.8493 | 908.3159 | 78.7456 | 0
21 | 0 | 177.6388 | 1034.9368 | 1050.0712 | 80.2605 | 0
22 | 0 | 192.9417 | 1186.3037 | 1201.8914 | 80.7622 | 0
23 | 0 | 230.9475 | 1349.0828 | 1368.7079 | 80.2858 | 0
24 | 0 | 319.1323 | 1521.209 | 1554.3238 | 78.1518 | 0
25 | 0 | 522.3949 | 1587.1557 | 1670.9158 | 71.7816 | 0
26 | 0 | 418.038 | 1477.4405 | 1535.4434 | 74.2013 | 0
27 | 0 | 298.0718 | 1706.4973 | 1732.3336 | 80.0922 | 0
28 | 0 | 306.3775 | 1955.5111 | 1979.3663 | 81.0956 | 0
29 | 0 | 353.0935 | 2191.7906 | 2220.0498 | 80.8484 | 0
30 | 0 | 415.8337 | 2449.8055 | 2484.847 | 80.3663 | 0
31 | 0 | 503.712 | 2729.683 | 2775.7693 | 79.5447 | 0
32 | 0 | 618.8132 | 3040.9398 | 3103.2635 | 78.4977 | 0
33 | 0 | 769.9507 | 3393.1199 | 3479.3802 | 77.2152 | 0
34 | 0 | 971.1203 | 3796.7427 | 3918.9705 | 75.6526 | 0
35 | 0 | 1244.0854 | 4263.7723 | 4441.5653 | 73.7338 | 0
36 | 0 | 1622.9785 | 4807.0946 | 5073.679 | 71.3442 | 0
37 | 0 | 2162.5427 | 5437.5557 | 5851.8034 | 68.312 | 0
38 | 0 | 2951.8773 | 6154.442 | 6825.7406 | 64.3761 | 0
39 | 0 | 4134.7582 | 6918.3399 | 8059.7551 | 59.1353 | 0
40 | 0 | 5926.2395 | 7578.6697 | 9620.6314 | 51.9759 | 0
41 | 0 | 8555.792 | 7712.0214 | 11518.5438 | 42.0309 | 0
42 | 0 | 11901.8499 | 6433.0829 | 13529.1754 | 28.3917 | 0
43 | 0 | 14670.8769 | 2874.7681 | 14949.8803 | 11.0867 | 0
44 | 0 | 14812.3742 | -1962.7929 | 14941.8535 | -7.5483 | 0
45 | 0 | 12432.4199 | -5531.8741 | 13607.5969 | -23.9869 | 0
46 | 0 | 9485.2077 | -7031.923 | 11807.5021 | -36.5516 | 0
47 | 0 | 7088.0376 | -7241.0158 | 10132.7482 | -45.6117 | 0
48 | 0 | 5374.5157 | -6908.3467 | 8752.7523 | -52.118 | 0
49 | 0 | 4182.6826 | -6409.7919 | 7653.7746 | -56.8737 | 0
50 | 0 | 3345.8494 | -5896.5954 | 6779.7157 | -60.4285 | 0

## PQ17g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0151 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 290.1796
2 | 0.39693 | 14.6369 | 52.3827 | 54.3892 | 74.3885 | 2.3777
3 | 0.20446 | 30.2377 | 76.5227 | 82.2803 | 68.4387 | 0.82829
4 | 0.25357 | 98.5447 | -59.268 | 114.9946 | -31.0241 | 0.87357
5 | 0.76253 | 70.2819 | 176.476 | 189.9561 | 68.285 | 1.6334
6 | 0.1248 | 145.8638 | 178.7518 | 230.7129 | 50.7851 | 0.29196
7 | 0.41109 | 175.5967 | 99.3147 | 201.7365 | 29.4918 | 1.306
8 | 0.16091 | 133.0618 | 40.6318 | 139.1273 | 16.9806 | 0.70121
9 | 0.11809 | 85.1841 | -1.0021 | 85.19 | -0.67402 | 0.27829
10 | 0.1703 | 246.5813 | 234.9216 | 340.5738 | 43.6128 | 0.34737
11 | 0.353 | 383.9535 | 145.68 | 410.6616 | 20.7778 | 0.64072
12 | 0.091536 | 345.0418 | -41.4382 | 347.5212 | -6.8482 | 0.16811
13 | 0.35245 | 356.6081 | 63.0832 | 362.1447 | 10.0317 | 0.68819
14 | 0.15981 | 263.4902 | -34.0011 | 265.6749 | -7.3529 | 0.45568
15 | 0.15484 | 65.0921 | 108.9767 | 126.9366 | 59.15 | 0.50086
16 | 0.16531 | 159.1326 | 27.0684 | 161.4184 | 9.6536 | 0.62036
17 | 0.51348 | 58.4616 | 80.1679 | 99.2202 | 53.899 | 1.4115
18 | 0.12298 | 132.4449 | 34.6063 | 136.8913 | 14.6434 | 0.2859
19 | 0.50004 | 159.3691 | 60.9111 | 170.6127 | 20.9169 | 0.92212
20 | 0.1518 | 187.1626 | -65.8771 | 198.4179 | -19.3909 | 0.29218
21 | 0.10826 | 58.8179 | -75.3565 | 95.5936 | -52.0269 | 0.15588
22 | 0.1249 | 216.3134 | -1.7192 | 216.3202 | -0.45536 | 0.16186
23 | 0.44248 | 113.7381 | -14.257 | 114.6282 | -7.1447 | 0.4372
24 | 0.1156 | 122.6956 | 51.6922 | 133.1401 | 22.8459 | 0.10387
25 | 0.38879 | 149.6823 | 86.5495 | 172.9034 | 30.0374 | 0.35263
26 | 0.12205 | 269.7219 | 162.4263 | 314.8526 | 31.0563 | 0.15103
27 | 0.1083 | 500.5025 | -68.6335 | 505.1864 | -7.8082 | 0.089003
28 | 0.1743 | 437.0369 | -967.9037 | 1061.9976 | -65.6994 | 0.12498
29 | 0.43869 | 305.342 | -568.1463 | 644.9992 | -61.7448 | 0.25747
30 | 0.12098 | 70.8005 | -230.7412 | 241.3591 | -72.9419 | 0.068788
31 | 0.34743 | 26.5208 | -121.758 | 124.6129 | -77.712 | 0.19664
32 | 0.11391 | 60.9821 | -44.4818 | 75.4814 | -36.1079 | 0.092473
33 | 0.09954 | 41.5103 | 16.5594 | 44.6913 | 21.7482 | 0.043556
34 | 0.11298 | 89.0147 | 282.6837 | 296.3675 | 72.5212 | 0.077635
35 | 0.28635 | 74.4176 | 87.7742 | 115.0751 | 49.7077 | 0.11514
36 | 0.11658 | 113.9638 | -273.3628 | 296.1671 | -67.369 | 0.036181
37 | 0.28408 | 1071.1673 | 269.7729 | 1104.6161 | 14.1359 | 0.087004
38 | 0.1397 | 165.7374 | -749.1337 | 767.2485 | -77.5249 | 0.057829
39 | 0.11012 | 268.4394 | -635.9306 | 690.2662 | -67.1144 | 0.025798
40 | 0.11583 | 528.4327 | 606.265 | 804.2378 | 48.9239 | 0.046897
41 | 0.25622 | 82.2775 | -250.7614 | 263.9145 | -71.8348 | 0.04605
42 | 0.10044 | 43.8683 | -92.1897 | 102.0948 | -64.5527 | 0.014046
43 | 0.24047 | 141.0136 | -204.0413 | 248.0276 | -55.3515 | 0.029834
44 | 0.10461 | 71.1097 | -424.1766 | 430.0958 | -80.4833 | 0.024086
45 | 0.10011 | 78.4759 | 60.6142 | 99.1592 | 37.6823 | 0.01466
46 | 0.10409 | 91.0269 | 234.9159 | 251.9352 | 68.8193 | 0.02825
47 | 0.22257 | 783.3578 | 137.6974 | 795.3679 | 9.9695 | 0.043699
48 | 0.10174 | 436.5673 | 228.3559 | 492.6839 | 27.6128 | 0.020606
49 | 0.21167 | 459.3902 | 34.9795 | 460.72 | 4.3543 | 0.05311
50 | 0.10883 | 320.566 | 205.7708 | 380.9255 | 32.6963 | 0.046512

## PQ17g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 469.1314 | 61.629 | 473.1622 | 7.484 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ17g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1371 | 0
2 | 0 | 3.3754 | 226.123 | 226.1482 | 89.1448 | 0
3 | 0 | 5.6798 | 367.3744 | 367.4183 | 89.1143 | 0
4 | 0 | 19.2065 | 578.5902 | 578.9089 | 88.0987 | 0
5 | 0 | 232.089 | 1084.2217 | 1108.784 | 77.9176 | 0
6 | 0 | 1004.1649 | 53.1513 | 1005.5706 | 3.0299 | 0
7 | 0 | 379.2122 | 229.3605 | 443.1795 | 31.167 | 0
8 | 0 | 316.5782 | 433.4679 | 536.7645 | 53.8579 | 0
9 | 0 | 353.4053 | 587.8551 | 685.9073 | 58.9867 | 0
10 | 0 | 453.2913 | 712.7459 | 844.6773 | 57.5445 | 0
11 | 0 | 622.3826 | 784.0026 | 1001.0096 | 51.5556 | 0
12 | 0 | 836.8515 | 725.8486 | 1107.78 | 40.9369 | 0
13 | 0 | 945.1768 | 489.3779 | 1064.3542 | 27.3735 | 0
14 | 0 | 804.803 | 261.836 | 846.325 | 18.0219 | 0
15 | 0 | 568.3845 | 226.4494 | 611.8335 | 21.7228 | 0
16 | 0 | 389.3749 | 320.245 | 504.1524 | 39.4359 | 0
17 | 0 | 281.0945 | 456.3972 | 536.0154 | 58.3711 | 0
18 | 0 | 220.0126 | 600.3844 | 639.427 | 69.8745 | 0
19 | 0 | 187.9443 | 743.8311 | 767.2078 | 75.8198 | 0
20 | 0 | 174.8383 | 886.9395 | 904.0078 | 78.8485 | 0
21 | 0 | 176.2904 | 1032.5973 | 1047.5378 | 80.3116 | 0
22 | 0 | 192.5277 | 1184.921 | 1200.4602 | 80.7711 | 0
23 | 0 | 231.3284 | 1348.364 | 1368.0637 | 80.265 | 0
24 | 0 | 320.5647 | 1521.4072 | 1554.8124 | 78.1017 | 0
25 | 0 | 529.5061 | 1586.2793 | 1672.3214 | 71.5408 | 0
26 | 0 | 415.9463 | 1468.3622 | 1526.1386 | 74.184 | 0
27 | 0 | 293.8212 | 1704.2823 | 1729.4245 | 80.2183 | 0
28 | 0 | 303.0563 | 1955.4075 | 1978.7525 | 81.1902 | 0
29 | 0 | 350.1993 | 2191.8398 | 2219.6399 | 80.9223 | 0
30 | 0 | 412.4616 | 2450.6642 | 2485.1317 | 80.4463 | 0
31 | 0 | 499.4509 | 2731.2232 | 2776.5143 | 79.637 | 0
32 | 0 | 613.0226 | 3043.3187 | 3104.4461 | 78.6112 | 0
33 | 0 | 761.9773 | 3396.9528 | 3481.3643 | 77.3571 | 0
34 | 0 | 960.1234 | 3802.9642 | 3922.2918 | 75.8308 | 0
35 | 0 | 1229.0269 | 4273.9634 | 4447.1642 | 73.9568 | 0
36 | 0 | 1602.662 | 4823.9646 | 5083.2234 | 71.622 | 0
37 | 0 | 2135.9011 | 5465.8189 | 5868.3259 | 68.6557 | 0
38 | 0 | 2919.0297 | 6202.3535 | 6854.9197 | 64.7968 | 0
39 | 0 | 4100.3158 | 6999.9886 | 8112.486 | 59.6399 | 0
40 | 0 | 5908.5522 | 7715.2073 | 9717.7885 | 52.554 | 0
41 | 0 | 8607.0943 | 7920.559 | 11696.8939 | 42.6214 | 0
42 | 0 | 12119.9752 | 6669.7894 | 13834.012 | 28.8246 | 0
43 | 0 | 15088.7778 | 2954.5076 | 15375.3156 | 11.0788 | 0
44 | 0 | 15213.0032 | -2181.6214 | 15368.6348 | -8.1609 | 0
45 | 0 | 12611.7738 | -5893.6888 | 13920.934 | -25.0475 | 0
46 | 0 | 9481.1692 | -7355.438 | 11999.7932 | -37.8041 | 0
47 | 0 | 6998.224 | -7478.2182 | 10242.0158 | -46.8991 | 0
48 | 0 | 5256.8295 | -7072.0895 | 8811.8503 | -53.3758 | 0
49 | 0 | 4061.8846 | -6521.3381 | 7682.8873 | -58.0828 | 0
50 | 0 | 3230.93 | -5972.3966 | 6790.3189 | -61.5876 | 0

## PQ17h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0151 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 290.1796
2 | 0.39693 | 14.637 | 52.3826 | 54.3892 | 74.3883 | 2.3777
3 | 0.20445 | 30.2394 | 76.519 | 82.2774 | 68.4366 | 0.82831
4 | 0.25351 | 98.551 | -59.2236 | 114.9771 | -31.0035 | 0.8738
5 | 0.75927 | 70.1259 | 175.874 | 189.3392 | 68.2614 | 1.6361
6 | 0.12288 | 141.1751 | 180.2912 | 228.9876 | 51.9377 | 0.28075
7 | 0.42841 | 183.2076 | 99.3773 | 208.4247 | 28.4768 | 1.3229
8 | 0.16512 | 114.7909 | 117.2158 | 164.0625 | 45.5988 | 0.63529
9 | 0.11768 | 84.6994 | -1.2279 | 84.7083 | -0.83055 | 0.28155
10 | 0.17209 | 247.2633 | 227.7763 | 336.1863 | 42.6509 | 0.35386
11 | 0.34969 | 375.8348 | 139.7436 | 400.9739 | 20.3962 | 0.64269
12 | 0.091194 | 99.7452 | -158.3584 | 187.1536 | -57.7944 | 0.21946
13 | 0.34359 | 346.949 | 66.1431 | 353.1975 | 10.7935 | 0.68333
14 | 0.1563 | 262.1154 | -27.0345 | 263.5059 | -5.8886 | 0.44881
15 | 0.1518 | 63.1295 | 108.6007 | 125.6163 | 59.8306 | 0.4856
16 | 0.16355 | 161.6003 | 28.7266 | 164.1337 | 10.0798 | 0.59574
17 | 0.51513 | 58.6742 | 80.7496 | 99.8156 | 53.9971 | 1.3684
18 | 0.12299 | 132.8378 | 34.2504 | 137.1823 | 14.458 | 0.28026
19 | 0.49997 | 159.6114 | 60.6384 | 170.7419 | 20.8024 | 0.91245
20 | 0.15149 | 186.9978 | -66.0238 | 198.3112 | -19.4467 | 0.2896
21 | 0.10822 | 58.7975 | -75.3471 | 95.5737 | -52.0331 | 0.15526
22 | 0.12485 | 216.3141 | -1.766 | 216.3213 | -0.46776 | 0.16144
23 | 0.44248 | 113.7412 | -14.2617 | 114.6319 | -7.1469 | 0.43684
24 | 0.11559 | 122.6979 | 51.7025 | 133.1463 | 22.8496 | 0.10382
25 | 0.3887 | 149.6826 | 86.6262 | 172.9421 | 30.0594 | 0.35171
26 | 0.12174 | 270.1112 | 162.3625 | 315.1534 | 31.0099 | 0.14918
27 | 0.1082 | 500.1548 | -68.8471 | 504.871 | -7.8376 | 0.088752
28 | 0.1744 | 437.3929 | -967.0163 | 1061.3355 | -65.6622 | 0.12524
29 | 0.43878 | 305.4103 | -567.9117 | 644.8249 | -61.7296 | 0.25788
30 | 0.12098 | 70.826 | -230.7206 | 241.3468 | -72.9347 | 0.068845
31 | 0.34743 | 26.529 | -121.7539 | 124.6106 | -77.7079 | 0.19673
32 | 0.11391 | 60.9809 | -44.4782 | 75.4784 | -36.1063 | 0.092508
33 | 0.099537 | 41.5092 | 16.5584 | 44.69 | 21.7475 | 0.043575
34 | 0.11297 | 89.0732 | 282.6413 | 296.3446 | 72.508 | 0.077644
35 | 0.28633 | 74.4192 | 87.7621 | 115.067 | 49.7032 | 0.11521
36 | 0.11657 | 114.0299 | -273.302 | 296.1364 | -67.3526 | 0.036225
37 | 0.2837 | 1069.914 | 269.1991 | 1103.2607 | 14.1229 | 0.087015
38 | 0.13965 | 166.4229 | -748.8806 | 767.1498 | -77.4708 | 0.057865
39 | 0.11008 | 268.9345 | -635.5164 | 690.0774 | -67.0631 | 0.025881
40 | 0.11568 | 528.4435 | 605.3134 | 803.5278 | 48.8788 | 0.046898
41 | 0.2562 | 82.3756 | -250.7094 | 263.8958 | -71.811 | 0.046419
42 | 0.10043 | 43.8818 | -92.1779 | 102.09 | -64.543 | 0.014236
43 | 0.24042 | 141.074 | -203.9448 | 247.9826 | -55.3274 | 0.030349
44 | 0.10459 | 71.4753 | -424.1372 | 430.1176 | -80.4344 | 0.024249
45 | 0.10009 | 78.4657 | 60.596 | 99.1399 | 37.6775 | 0.014836
46 | 0.10403 | 91.1021 | 234.792 | 251.8469 | 68.7932 | 0.028305
47 | 0.22212 | 182.5725 | 114.2187 | 215.357 | 32.0304 | 0.045498
48 | 0.10159 | 436.0482 | 227.9923 | 492.0554 | 27.6033 | 0.020625
49 | 0.2116 | 64.5766 | 54.3993 | 84.436 | 40.1108 | 0.054568
50 | 0.10862 | 320.2379 | 205.4876 | 380.4964 | 32.6871 | 0.046195

## PQ17h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 180.935 | 118.5142 | 216.294 | 33.2252 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ17h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3784 | 226.1223 | 226.1475 | 89.144 | 0
3 | 0 | 5.7552 | 367.3412 | 367.3863 | 89.1024 | 0
4 | 0 | 20.078 | 577.8603 | 578.209 | 88.01 | 0
5 | 0 | 233.707 | 1063.4114 | 1088.7896 | 77.6051 | 0
6 | 0 | 1037.6278 | 145.7108 | 1047.8087 | 7.9936 | 0
7 | 0 | 417.4505 | 231.1248 | 477.162 | 28.9715 | 0
8 | 0 | 346.1285 | 422.5002 | 546.1789 | 50.6743 | 0
9 | 0 | 380.5668 | 566.2956 | 682.2916 | 56.0978 | 0
10 | 0 | 476.189 | 675.4523 | 826.4332 | 54.8164 | 0
11 | 0 | 628.1825 | 725.6101 | 959.7517 | 49.1163 | 0
12 | 0 | 799.5337 | 659.428 | 1036.3877 | 39.5146 | 0
13 | 0 | 866.0119 | 464.876 | 982.8969 | 28.2269 | 0
14 | 0 | 743.254 | 292.0203 | 798.5627 | 21.4496 | 0
15 | 0 | 545.3424 | 266.9009 | 607.1527 | 26.078 | 0
16 | 0 | 386.4286 | 349.5771 | 521.0866 | 42.1336 | 0
17 | 0 | 284.4888 | 474.6344 | 553.364 | 59.0622 | 0
18 | 0 | 224.3312 | 611.3193 | 651.1803 | 69.8488 | 0
19 | 0 | 191.5055 | 750.3629 | 774.4151 | 75.6828 | 0
20 | 0 | 177.2716 | 890.8493 | 908.3159 | 78.7456 | 0
21 | 0 | 177.6388 | 1034.9368 | 1050.0712 | 80.2605 | 0
22 | 0 | 192.9417 | 1186.3037 | 1201.8914 | 80.7622 | 0
23 | 0 | 230.9475 | 1349.0828 | 1368.7079 | 80.2858 | 0
24 | 0 | 319.1323 | 1521.209 | 1554.3238 | 78.1518 | 0
25 | 0 | 522.3949 | 1587.1557 | 1670.9158 | 71.7816 | 0
26 | 0 | 418.038 | 1477.4405 | 1535.4434 | 74.2013 | 0
27 | 0 | 298.0718 | 1706.4973 | 1732.3336 | 80.0922 | 0
28 | 0 | 306.3775 | 1955.5111 | 1979.3663 | 81.0956 | 0
29 | 0 | 353.0935 | 2191.7906 | 2220.0498 | 80.8484 | 0
30 | 0 | 415.8337 | 2449.8055 | 2484.847 | 80.3663 | 0
31 | 0 | 503.7418 | 2729.7479 | 2775.8385 | 79.5444 | 0
32 | 0 | 618.8132 | 3040.9398 | 3103.2635 | 78.4977 | 0
33 | 0 | 769.9507 | 3393.1199 | 3479.3802 | 77.2152 | 0
34 | 0 | 971.1203 | 3796.7427 | 3918.9705 | 75.6526 | 0
35 | 0 | 1244.0854 | 4263.7723 | 4441.5653 | 73.7338 | 0
36 | 0 | 1622.9785 | 4807.0946 | 5073.679 | 71.3442 | 0
37 | 0 | 2162.5427 | 5437.5557 | 5851.8034 | 68.312 | 0
38 | 0 | 2951.8773 | 6154.442 | 6825.7406 | 64.3761 | 0
39 | 0 | 4134.7582 | 6918.3399 | 8059.7551 | 59.1353 | 0
40 | 0 | 5926.2395 | 7578.6697 | 9620.6314 | 51.9759 | 0
41 | 0 | 8555.792 | 7712.0214 | 11518.5438 | 42.0309 | 0
42 | 0 | 11901.8499 | 6433.0829 | 13529.1754 | 28.3917 | 0
43 | 0 | 14670.8769 | 2874.7681 | 14949.8803 | 11.0867 | 0
44 | 0 | 14812.3742 | -1962.7929 | 14941.8535 | -7.5483 | 0
45 | 0 | 12432.4199 | -5531.8741 | 13607.5969 | -23.9869 | 0
46 | 0 | 9485.2077 | -7031.923 | 11807.5021 | -36.5516 | 0
47 | 0 | 7088.0376 | -7241.0158 | 10132.7482 | -45.6117 | 0
48 | 0 | 5374.5157 | -6908.3467 | 8752.7523 | -52.118 | 0
49 | 0 | 4182.6826 | -6409.7919 | 7653.7746 | -56.8737 | 0
50 | 0 | 3345.8494 | -5896.5954 | 6779.7157 | -60.4285 | 0

## PQ18g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 289.8295
2 | 0.39693 | 14.6369 | 52.3827 | 54.3892 | 74.3885 | 2.3777
3 | 0.20446 | 30.2377 | 76.5227 | 82.2803 | 68.4387 | 0.82829
4 | 0.25357 | 98.5447 | -59.268 | 114.9946 | -31.0241 | 0.87357
5 | 0.76253 | 70.2819 | 176.476 | 189.9561 | 68.285 | 1.6334
6 | 0.1248 | 145.8638 | 178.7518 | 230.7129 | 50.7851 | 0.29196
7 | 0.41109 | 175.5967 | 99.3147 | 201.7365 | 29.4918 | 1.306
8 | 0.16091 | 133.0618 | 40.6318 | 139.1273 | 16.9806 | 0.70121
9 | 0.11809 | 85.1841 | -1.0021 | 85.19 | -0.67402 | 0.27829
10 | 0.1703 | 246.5813 | 234.9216 | 340.5738 | 43.6128 | 0.34737
11 | 0.353 | 383.9535 | 145.68 | 410.6616 | 20.7778 | 0.64072
12 | 0.091536 | 345.0418 | -41.4382 | 347.5212 | -6.8482 | 0.16811
13 | 0.35245 | 356.6081 | 63.0832 | 362.1447 | 10.0317 | 0.68819
14 | 0.15981 | 263.4902 | -34.0011 | 265.6749 | -7.3529 | 0.45568
15 | 0.15484 | 65.0921 | 108.9767 | 126.9366 | 59.15 | 0.50086
16 | 0.16531 | 159.1326 | 27.0684 | 161.4184 | 9.6536 | 0.62036
17 | 0.51348 | 58.4616 | 80.1679 | 99.2202 | 53.899 | 1.4115
18 | 0.12298 | 132.4449 | 34.6063 | 136.8913 | 14.6434 | 0.2859
19 | 0.50004 | 159.3691 | 60.9111 | 170.6127 | 20.9169 | 0.92212
20 | 0.1518 | 187.1626 | -65.8771 | 198.4179 | -19.3909 | 0.29218
21 | 0.10826 | 58.8179 | -75.3565 | 95.5936 | -52.0269 | 0.15588
22 | 0.1249 | 216.3134 | -1.7192 | 216.3202 | -0.45536 | 0.16186
23 | 0.44248 | 113.7381 | -14.257 | 114.6282 | -7.1447 | 0.4372
24 | 0.1156 | 122.6956 | 51.6922 | 133.1401 | 22.8459 | 0.10387
25 | 0.38879 | 149.6823 | 86.5495 | 172.9034 | 30.0374 | 0.35263
26 | 0.12205 | 269.7219 | 162.4263 | 314.8526 | 31.0563 | 0.15103
27 | 0.1083 | 500.5025 | -68.6335 | 505.1864 | -7.8082 | 0.089003
28 | 0.1743 | 437.0369 | -967.9037 | 1061.9976 | -65.6994 | 0.12498
29 | 0.43869 | 305.342 | -568.1463 | 644.9992 | -61.7448 | 0.25747
30 | 0.12098 | 70.8005 | -230.7412 | 241.3591 | -72.9419 | 0.068788
31 | 0.34743 | 26.5208 | -121.758 | 124.6129 | -77.712 | 0.19664
32 | 0.11391 | 60.9821 | -44.4818 | 75.4814 | -36.1079 | 0.092473
33 | 0.09954 | 41.5103 | 16.5594 | 44.6913 | 21.7482 | 0.043556
34 | 0.11298 | 89.0147 | 282.6837 | 296.3675 | 72.5212 | 0.077635
35 | 0.28635 | 74.4176 | 87.7742 | 115.0751 | 49.7077 | 0.11514
36 | 0.11658 | 113.9638 | -273.3628 | 296.1671 | -67.369 | 0.036181
37 | 0.28408 | 1071.1673 | 269.7729 | 1104.6161 | 14.1359 | 0.087004
38 | 0.1397 | 165.7374 | -749.1337 | 767.2485 | -77.5249 | 0.057829
39 | 0.11012 | 268.4394 | -635.9306 | 690.2662 | -67.1144 | 0.025798
40 | 0.11583 | 528.4327 | 606.265 | 804.2378 | 48.9239 | 0.046897
41 | 0.25622 | 82.2775 | -250.7614 | 263.9145 | -71.8348 | 0.04605
42 | 0.10044 | 43.8683 | -92.1897 | 102.0948 | -64.5527 | 0.014046
43 | 0.24047 | 141.0136 | -204.0413 | 248.0276 | -55.3515 | 0.029834
44 | 0.10461 | 71.1097 | -424.1766 | 430.0958 | -80.4833 | 0.024086
45 | 0.10011 | 78.4759 | 60.6142 | 99.1592 | 37.6823 | 0.01466
46 | 0.10409 | 91.0269 | 234.9159 | 251.9352 | 68.8193 | 0.02825
47 | 0.22257 | 783.3578 | 137.6974 | 795.3679 | 9.9695 | 0.043699
48 | 0.10174 | 436.5673 | 228.3559 | 492.6839 | 27.6128 | 0.020606
49 | 0.21167 | 459.3902 | 34.9795 | 460.72 | 4.3543 | 0.05311
50 | 0.10883 | 320.566 | 205.7708 | 380.9255 | 32.6963 | 0.046512

## PQ18g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 469.1314 | 61.629 | 473.1622 | 7.484 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ18g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1371 | 0
2 | 0 | 3.3754 | 226.123 | 226.1482 | 89.1448 | 0
3 | 0 | 5.6798 | 367.3744 | 367.4183 | 89.1143 | 0
4 | 0 | 19.2065 | 578.5902 | 578.9089 | 88.0987 | 0
5 | 0 | 232.089 | 1084.2217 | 1108.784 | 77.9176 | 0
6 | 0 | 1004.1649 | 53.1513 | 1005.5706 | 3.0299 | 0
7 | 0 | 379.2122 | 229.3605 | 443.1795 | 31.167 | 0
8 | 0 | 316.5782 | 433.4679 | 536.7645 | 53.8579 | 0
9 | 0 | 353.4053 | 587.8551 | 685.9073 | 58.9867 | 0
10 | 0 | 453.2913 | 712.7459 | 844.6773 | 57.5445 | 0
11 | 0 | 622.3826 | 784.0026 | 1001.0096 | 51.5556 | 0
12 | 0 | 836.8515 | 725.8486 | 1107.78 | 40.9369 | 0
13 | 0 | 945.1768 | 489.3779 | 1064.3542 | 27.3735 | 0
14 | 0 | 804.803 | 261.836 | 846.325 | 18.0219 | 0
15 | 0 | 568.3845 | 226.4494 | 611.8335 | 21.7228 | 0
16 | 0 | 389.3749 | 320.245 | 504.1524 | 39.4359 | 0
17 | 0 | 281.0945 | 456.3972 | 536.0154 | 58.3711 | 0
18 | 0 | 220.0126 | 600.3844 | 639.427 | 69.8745 | 0
19 | 0 | 187.9443 | 743.8311 | 767.2078 | 75.8198 | 0
20 | 0 | 174.8383 | 886.9395 | 904.0078 | 78.8485 | 0
21 | 0 | 176.2904 | 1032.5973 | 1047.5378 | 80.3116 | 0
22 | 0 | 192.5277 | 1184.921 | 1200.4602 | 80.7711 | 0
23 | 0 | 231.3284 | 1348.364 | 1368.0637 | 80.265 | 0
24 | 0 | 320.5647 | 1521.4072 | 1554.8124 | 78.1017 | 0
25 | 0 | 529.5061 | 1586.2793 | 1672.3214 | 71.5408 | 0
26 | 0 | 415.9463 | 1468.3622 | 1526.1386 | 74.184 | 0
27 | 0 | 293.8212 | 1704.2823 | 1729.4245 | 80.2183 | 0
28 | 0 | 303.0563 | 1955.4075 | 1978.7525 | 81.1902 | 0
29 | 0 | 350.1993 | 2191.8398 | 2219.6399 | 80.9223 | 0
30 | 0 | 412.4616 | 2450.6642 | 2485.1317 | 80.4463 | 0
31 | 0 | 499.4509 | 2731.2232 | 2776.5143 | 79.637 | 0
32 | 0 | 613.0226 | 3043.3187 | 3104.4461 | 78.6112 | 0
33 | 0 | 761.9773 | 3396.9528 | 3481.3643 | 77.3571 | 0
34 | 0 | 960.1234 | 3802.9642 | 3922.2918 | 75.8308 | 0
35 | 0 | 1229.0269 | 4273.9634 | 4447.1642 | 73.9568 | 0
36 | 0 | 1602.662 | 4823.9646 | 5083.2234 | 71.622 | 0
37 | 0 | 2135.9011 | 5465.8189 | 5868.3259 | 68.6557 | 0
38 | 0 | 2919.0297 | 6202.3535 | 6854.9197 | 64.7968 | 0
39 | 0 | 4100.3158 | 6999.9886 | 8112.486 | 59.6399 | 0
40 | 0 | 5908.5522 | 7715.2073 | 9717.7885 | 52.554 | 0
41 | 0 | 8607.0943 | 7920.559 | 11696.8939 | 42.6214 | 0
42 | 0 | 12119.9752 | 6669.7894 | 13834.012 | 28.8246 | 0
43 | 0 | 15088.7778 | 2954.5076 | 15375.3156 | 11.0788 | 0
44 | 0 | 15213.0032 | -2181.6214 | 15368.6348 | -8.1609 | 0
45 | 0 | 12611.7738 | -5893.6888 | 13920.934 | -25.0475 | 0
46 | 0 | 9481.1692 | -7355.438 | 11999.7932 | -37.8041 | 0
47 | 0 | 6998.224 | -7478.2182 | 10242.0158 | -46.8991 | 0
48 | 0 | 5256.8295 | -7072.0895 | 8811.8503 | -53.3758 | 0
49 | 0 | 4061.8846 | -6521.3381 | 7682.8873 | -58.0828 | 0
50 | 0 | 3230.93 | -5972.3966 | 6790.3189 | -61.5876 | 0

## PQ18h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 289.8295
2 | 0.39693 | 14.637 | 52.3826 | 54.3892 | 74.3883 | 2.3777
3 | 0.20445 | 30.2394 | 76.519 | 82.2774 | 68.4366 | 0.82831
4 | 0.25351 | 98.551 | -59.2236 | 114.9771 | -31.0035 | 0.8738
5 | 0.75927 | 70.1259 | 175.874 | 189.3392 | 68.2614 | 1.6361
6 | 0.12288 | 141.1751 | 180.2912 | 228.9876 | 51.9377 | 0.28075
7 | 0.42841 | 183.2076 | 99.3773 | 208.4247 | 28.4768 | 1.3229
8 | 0.16512 | 114.7909 | 117.2158 | 164.0625 | 45.5988 | 0.63529
9 | 0.11768 | 84.6994 | -1.2279 | 84.7083 | -0.83055 | 0.28155
10 | 0.17209 | 247.2633 | 227.7763 | 336.1863 | 42.6509 | 0.35386
11 | 0.34969 | 375.8348 | 139.7436 | 400.9739 | 20.3962 | 0.64269
12 | 0.091194 | 99.7452 | -158.3584 | 187.1536 | -57.7944 | 0.21946
13 | 0.34359 | 346.949 | 66.1431 | 353.1975 | 10.7935 | 0.68333
14 | 0.1563 | 262.1154 | -27.0345 | 263.5059 | -5.8886 | 0.44881
15 | 0.1518 | 63.1295 | 108.6007 | 125.6163 | 59.8306 | 0.4856
16 | 0.16355 | 161.6003 | 28.7266 | 164.1337 | 10.0798 | 0.59574
17 | 0.51513 | 58.6742 | 80.7496 | 99.8156 | 53.9971 | 1.3684
18 | 0.12299 | 132.8378 | 34.2504 | 137.1823 | 14.458 | 0.28026
19 | 0.49997 | 159.6114 | 60.6384 | 170.7419 | 20.8024 | 0.91245
20 | 0.15149 | 186.9978 | -66.0238 | 198.3112 | -19.4467 | 0.2896
21 | 0.10822 | 58.7975 | -75.3471 | 95.5737 | -52.0331 | 0.15526
22 | 0.12485 | 216.3141 | -1.766 | 216.3213 | -0.46776 | 0.16144
23 | 0.44248 | 113.7412 | -14.2617 | 114.6319 | -7.1469 | 0.43684
24 | 0.11559 | 122.6979 | 51.7025 | 133.1463 | 22.8496 | 0.10382
25 | 0.3887 | 149.6826 | 86.6262 | 172.9421 | 30.0594 | 0.35171
26 | 0.12174 | 270.1112 | 162.3625 | 315.1534 | 31.0099 | 0.14918
27 | 0.1082 | 500.1548 | -68.8471 | 504.871 | -7.8376 | 0.088752
28 | 0.1744 | 437.3929 | -967.0163 | 1061.3355 | -65.6622 | 0.12524
29 | 0.43878 | 305.4103 | -567.9117 | 644.8249 | -61.7296 | 0.25788
30 | 0.12098 | 70.826 | -230.7206 | 241.3468 | -72.9347 | 0.068845
31 | 0.34743 | 26.529 | -121.7539 | 124.6106 | -77.7079 | 0.19673
32 | 0.11391 | 60.9809 | -44.4782 | 75.4784 | -36.1063 | 0.092508
33 | 0.099537 | 41.5092 | 16.5584 | 44.69 | 21.7475 | 0.043575
34 | 0.11297 | 89.0732 | 282.6413 | 296.3446 | 72.508 | 0.077644
35 | 0.28633 | 74.4192 | 87.7621 | 115.067 | 49.7032 | 0.11521
36 | 0.11657 | 114.0299 | -273.302 | 296.1364 | -67.3526 | 0.036225
37 | 0.2837 | 1069.914 | 269.1991 | 1103.2607 | 14.1229 | 0.087015
38 | 0.13965 | 166.4229 | -748.8806 | 767.1498 | -77.4708 | 0.057865
39 | 0.11008 | 268.9345 | -635.5164 | 690.0774 | -67.0631 | 0.025881
40 | 0.11568 | 528.4435 | 605.3134 | 803.5278 | 48.8788 | 0.046898
41 | 0.2562 | 82.3756 | -250.7094 | 263.8958 | -71.811 | 0.046419
42 | 0.10043 | 43.8818 | -92.1779 | 102.09 | -64.543 | 0.014236
43 | 0.24042 | 141.074 | -203.9448 | 247.9826 | -55.3274 | 0.030349
44 | 0.10459 | 71.4753 | -424.1372 | 430.1176 | -80.4344 | 0.024249
45 | 0.10009 | 78.4657 | 60.596 | 99.1399 | 37.6775 | 0.014836
46 | 0.10403 | 91.1021 | 234.792 | 251.8469 | 68.7932 | 0.028305
47 | 0.22212 | 182.5725 | 114.2187 | 215.357 | 32.0304 | 0.045498
48 | 0.10159 | 436.0482 | 227.9923 | 492.0554 | 27.6033 | 0.020625
49 | 0.2116 | 64.5766 | 54.3993 | 84.436 | 40.1108 | 0.054568
50 | 0.10862 | 320.2379 | 205.4876 | 380.4964 | 32.6871 | 0.046195

## PQ18h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 180.935 | 118.5142 | 216.294 | 33.2252 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ18h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3784 | 226.1223 | 226.1475 | 89.144 | 0
3 | 0 | 5.7552 | 367.3412 | 367.3863 | 89.1024 | 0
4 | 0 | 20.078 | 577.8603 | 578.209 | 88.01 | 0
5 | 0 | 233.707 | 1063.4114 | 1088.7896 | 77.6051 | 0
6 | 0 | 1037.6278 | 145.7108 | 1047.8087 | 7.9936 | 0
7 | 0 | 417.4505 | 231.1248 | 477.162 | 28.9715 | 0
8 | 0 | 346.1285 | 422.5002 | 546.1789 | 50.6743 | 0
9 | 0 | 380.5668 | 566.2956 | 682.2916 | 56.0978 | 0
10 | 0 | 476.189 | 675.4523 | 826.4332 | 54.8164 | 0
11 | 0 | 628.1825 | 725.6101 | 959.7517 | 49.1163 | 0
12 | 0 | 799.5337 | 659.428 | 1036.3877 | 39.5146 | 0
13 | 0 | 866.0119 | 464.876 | 982.8969 | 28.2269 | 0
14 | 0 | 743.254 | 292.0203 | 798.5627 | 21.4496 | 0
15 | 0 | 545.3424 | 266.9009 | 607.1527 | 26.078 | 0
16 | 0 | 386.4286 | 349.5771 | 521.0866 | 42.1336 | 0
17 | 0 | 284.4888 | 474.6344 | 553.364 | 59.0622 | 0
18 | 0 | 224.3312 | 611.3193 | 651.1803 | 69.8488 | 0
19 | 0 | 191.5055 | 750.3629 | 774.4151 | 75.6828 | 0
20 | 0 | 177.2716 | 890.8493 | 908.3159 | 78.7456 | 0
21 | 0 | 177.6388 | 1034.9368 | 1050.0712 | 80.2605 | 0
22 | 0 | 192.9417 | 1186.3037 | 1201.8914 | 80.7622 | 0
23 | 0 | 230.9475 | 1349.0828 | 1368.7079 | 80.2858 | 0
24 | 0 | 319.1323 | 1521.209 | 1554.3238 | 78.1518 | 0
25 | 0 | 522.3949 | 1587.1557 | 1670.9158 | 71.7816 | 0
26 | 0 | 418.038 | 1477.4405 | 1535.4434 | 74.2013 | 0
27 | 0 | 298.0718 | 1706.4973 | 1732.3336 | 80.0922 | 0
28 | 0 | 306.3775 | 1955.5111 | 1979.3663 | 81.0956 | 0
29 | 0 | 353.0935 | 2191.7906 | 2220.0498 | 80.8484 | 0
30 | 0 | 415.8337 | 2449.8055 | 2484.847 | 80.3663 | 0
31 | 0 | 503.7418 | 2729.7479 | 2775.8385 | 79.5444 | 0
32 | 0 | 618.8132 | 3040.9398 | 3103.2635 | 78.4977 | 0
33 | 0 | 769.9507 | 3393.1199 | 3479.3802 | 77.2152 | 0
34 | 0 | 971.1203 | 3796.7427 | 3918.9705 | 75.6526 | 0
35 | 0 | 1244.0854 | 4263.7723 | 4441.5653 | 73.7338 | 0
36 | 0 | 1622.9785 | 4807.0946 | 5073.679 | 71.3442 | 0
37 | 0 | 2162.5427 | 5437.5557 | 5851.8034 | 68.312 | 0
38 | 0 | 2951.8773 | 6154.442 | 6825.7406 | 64.3761 | 0
39 | 0 | 4134.7582 | 6918.3399 | 8059.7551 | 59.1353 | 0
40 | 0 | 5926.2395 | 7578.6697 | 9620.6314 | 51.9759 | 0
41 | 0 | 8555.792 | 7712.0214 | 11518.5438 | 42.0309 | 0
42 | 0 | 11901.8499 | 6433.0829 | 13529.1754 | 28.3917 | 0
43 | 0 | 14670.8769 | 2874.7681 | 14949.8803 | 11.0867 | 0
44 | 0 | 14812.3742 | -1962.7929 | 14941.8535 | -7.5483 | 0
45 | 0 | 12432.4199 | -5531.8741 | 13607.5969 | -23.9869 | 0
46 | 0 | 9485.2077 | -7031.923 | 11807.5021 | -36.5516 | 0
47 | 0 | 7088.0376 | -7241.0158 | 10132.7482 | -45.6117 | 0
48 | 0 | 5374.5157 | -6908.3467 | 8752.7523 | -52.118 | 0
49 | 0 | 4182.6826 | -6409.7919 | 7653.7746 | -56.8737 | 0
50 | 0 | 3345.8494 | -5896.5954 | 6779.7157 | -60.4285 | 0

## PQ20g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 335.7179
2 | 0.39846 | 14.6096 | 52.3292 | 54.3303 | 74.401 | 2.4203
3 | 0.20397 | 30.0582 | 76.3238 | 82.0294 | 68.5042 | 0.83697
4 | 0.25737 | 99.3372 | -58.8884 | 115.4804 | -30.66 | 0.92949
5 | 0.75298 | 78.3181 | 51.2094 | 93.5742 | 33.1792 | 1.9533
6 | 0.12488 | 200.0862 | 173.1091 | 264.5775 | 40.8655 | 0.26593
7 | 0.41578 | 179.0469 | 109.0816 | 209.6582 | 31.3512 | 1.2742
8 | 0.13921 | 136.0978 | 41.3153 | 142.2306 | 16.8867 | 0.5139
9 | 0.11911 | 85.8472 | -1.3862 | 85.8584 | -0.92506 | 0.26896
10 | 0.16641 | 251.1024 | 242.886 | 349.3509 | 44.0471 | 0.33253
11 | 0.34759 | 393.5653 | 149.2302 | 420.9077 | 20.7655 | 0.61868
12 | 0.088423 | 97.1435 | -161.2501 | 188.2511 | -58.9336 | 0.18822
13 | 0.34314 | 359.4327 | 66.7784 | 365.5834 | 10.5249 | 0.66152
14 | 0.16117 | 266.4017 | -28.591 | 267.9316 | -6.1257 | 0.46006
15 | 0.15912 | 104.4741 | 142.8298 | 176.961 | 53.8161 | 0.48071
16 | 0.16027 | 167.92 | 32.7087 | 171.0759 | 11.0225 | 0.54118
17 | 0.5224 | 59.0632 | 83.6482 | 102.3986 | 54.7744 | 1.1909
18 | 0.12787 | 137.0588 | 32.5121 | 140.8622 | 13.3446 | 0.26744
19 | 0.50662 | 164.7477 | 58.4265 | 174.8012 | 19.5267 | 0.78513
20 | 0.15072 | 313.8317 | -4.897 | 313.8699 | -0.89397 | 0.24177
21 | 0.10729 | 57.6615 | -75.3434 | 94.8761 | -52.5726 | 0.13536
22 | 0.12431 | 217.1817 | -6.665 | 217.2839 | -1.7578 | 0.13975
23 | 0.44245 | 113.6838 | -15.4526 | 114.7292 | -7.7406 | 0.38211
24 | 0.11627 | 123.9249 | 51.0099 | 134.0126 | 22.373 | 0.092275
25 | 0.39035 | 152.088 | 86.351 | 174.8921 | 29.5866 | 0.29832
26 | 0.11967 | 278.7117 | 160.0829 | 321.4137 | 29.8717 | 0.12477
27 | 0.10934 | 497.0759 | -88.4694 | 504.8874 | -10.0918 | 0.081487
28 | 0.1613 | 377.535 | -923.3304 | 997.5328 | -67.7611 | 0.099503
29 | 0.42496 | 282.604 | -555.7999 | 623.5211 | -63.0483 | 0.21672
30 | 0.1196 | 68.6064 | -228.1141 | 238.2076 | -73.2611 | 0.060098
31 | 0.34396 | 26.0841 | -121.0187 | 123.7979 | -77.8367 | 0.15855
32 | 0.11341 | 60.7093 | -44.6023 | 75.3325 | -36.3042 | 0.080311
33 | 0.099819 | 88.3298 | 17.9291 | 90.131 | 11.474 | 0.04
34 | 0.11006 | 62.7982 | 44.1916 | 76.7888 | 35.1344 | 0.05189
35 | 0.28881 | 185.545 | 130.0344 | 226.5743 | 35.0237 | 0.10893
36 | 0.11532 | 111.0017 | -271.0412 | 292.8903 | -67.729 | 0.029806
37 | 0.27815 | 1099.3299 | 226.3349 | 1122.3875 | 11.6337 | 0.064391
38 | 0.14335 | 820.849 | -517.7776 | 970.5085 | -32.243 | 0.05822
39 | 0.10777 | 254.035 | -624.8656 | 674.5301 | -67.8761 | 0.021008
40 | 0.11313 | 552.7635 | 612.5102 | 825.0553 | 47.9351 | 0.036222
41 | 0.26796 | 1012.9453 | 110.4119 | 1018.9451 | 6.2207 | 0.057337
42 | 0.10211 | 575.1839 | 260.3143 | 631.3477 | 24.3504 | 0.01779
43 | 0.24643 | 1140.1083 | 234.8845 | 1164.0522 | 11.6412 | 0.03984
44 | 0.11035 | 217.9982 | -412.7651 | 466.7957 | -62.1596 | 0.044572
45 | 0.10096 | 98.7611 | 60.1938 | 115.6592 | 31.3619 | 0.024015
46 | 0.11025 | 178.1228 | 232.9486 | 293.2452 | 52.5969 | 0.054276
47 | 0.24231 | 972.6507 | 81.1165 | 976.0273 | 4.7673 | 0.07299
48 | 0.10611 | 502.7166 | 215.6068 | 547.0011 | 23.2137 | 0.032533
49 | 0.22609 | 661.9907 | -5.0456 | 662.01 | -0.43669 | 0.085469
50 | 0.12122 | 324.8499 | 203.9676 | 383.5756 | 32.124 | 0.089434

## PQ20g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ20g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4198 | 225.0884 | 225.1144 | 89.1296 | 0
3 | 0 | 5.6086 | 362.0939 | 362.1373 | 89.1126 | 0
4 | 0 | 16.8439 | 557.36 | 557.6145 | 88.269 | 0
5 | 0 | 166.6178 | 981.1615 | 995.2082 | 80.3622 | 0
6 | 0 | 1059.6219 | 257.5458 | 1090.4717 | 13.6611 | 0
7 | 0 | 391.4449 | 280.1543 | 481.3684 | 35.591 | 0
8 | 0 | 317.1356 | 482.1811 | 577.1253 | 56.6667 | 0
9 | 0 | 351.8275 | 640.3301 | 730.6197 | 61.2135 | 0
10 | 0 | 453.4556 | 770.8948 | 894.3718 | 59.5351 | 0
11 | 0 | 629.3074 | 846.1941 | 1054.5483 | 53.3621 | 0
12 | 0 | 851.6503 | 780.9405 | 1155.4983 | 42.52 | 0
13 | 0 | 946.1137 | 529.9155 | 1084.4084 | 29.2531 | 0
14 | 0 | 778.4744 | 317.3122 | 840.6601 | 22.1762 | 0
15 | 0 | 538.7633 | 312.0258 | 622.5961 | 30.0774 | 0
16 | 0 | 369.7889 | 425.9804 | 564.095 | 49.0391 | 0
17 | 0 | 271.6384 | 574.4182 | 635.4082 | 64.6909 | 0
18 | 0 | 218.2604 | 728.0878 | 760.0983 | 73.3127 | 0
19 | 0 | 192.0508 | 881.2349 | 901.9193 | 77.7056 | 0
20 | 0 | 183.7878 | 1035.1949 | 1051.3831 | 79.9326 | 0
21 | 0 | 189.711 | 1193.4468 | 1208.431 | 80.9678 | 0
22 | 0 | 210.539 | 1360.5678 | 1376.7612 | 81.2036 | 0
23 | 0 | 254.4379 | 1541.5172 | 1562.3745 | 80.6274 | 0
24 | 0 | 348.9212 | 1736.5424 | 1771.2497 | 78.6389 | 0
25 | 0 | 574.8632 | 1839.5295 | 1927.2614 | 72.6457 | 0
26 | 0 | 490.2598 | 1705.6376 | 1774.6983 | 73.9635 | 0
27 | 0 | 349.3912 | 1971.9068 | 2002.621 | 79.9524 | 0
28 | 0 | 365.8387 | 2268.2181 | 2297.5316 | 80.8377 | 0
29 | 0 | 429.1247 | 2553.002 | 2588.8158 | 80.4586 | 0
30 | 0 | 514.1977 | 2869.8595 | 2915.5605 | 79.842 | 0
31 | 0 | 633.9749 | 3220.238 | 3282.0507 | 78.8625 | 0
32 | 0 | 794.6079 | 3618.4574 | 3704.6775 | 77.6145 | 0
33 | 0 | 1012.5168 | 4079.5679 | 4203.3397 | 76.0613 | 0
34 | 0 | 1314.5905 | 4620.9441 | 4804.2973 | 74.1197 | 0
35 | 0 | 1745.1361 | 5262.3742 | 5544.1936 | 71.6532 | 0
36 | 0 | 2378.7908 | 6022.755 | 6475.5095 | 68.4476 | 0
37 | 0 | 3344.399 | 6906.2619 | 7673.4255 | 64.1611 | 0
38 | 0 | 4863.8306 | 7856.0218 | 9239.8012 | 58.2375 | 0
39 | 0 | 7284.9369 | 8614.171 | 11281.5889 | 49.7791 | 0
40 | 0 | 10932.5702 | 8382.9925 | 13776.6343 | 37.4807 | 0
41 | 0 | 15165.3754 | 5584.9955 | 16161.0887 | 20.2174 | 0
42 | 0 | 17052.5344 | -219.1251 | 17053.9422 | -0.73621 | 0
43 | 0 | 14769.4932 | -5556.1711 | 15780.0179 | -20.6159 | 0
44 | 0 | 10942.3694 | -7891.3088 | 13491.0416 | -35.798 | 0
45 | 0 | 7811.7501 | -8178.8382 | 11310.0325 | -46.3151 | 0
46 | 0 | 5683.7128 | -7688.0556 | 9560.899 | -53.5248 | 0
47 | 0 | 4282.0025 | -7009.1487 | 8213.6296 | -58.5786 | 0
48 | 0 | 3343.1904 | -6346.2384 | 7172.9815 | -62.2198 | 0
49 | 0 | 2695.8637 | -5756.0756 | 6356.1063 | -64.9039 | 0
50 | 0 | 2236.2794 | -5245.8063 | 5702.5809 | -66.9115 | 0

## PQ20h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 335.718
2 | 0.39846 | 14.6097 | 52.3291 | 54.3303 | 74.4009 | 2.4203
3 | 0.20396 | 30.0597 | 76.3206 | 82.027 | 68.5025 | 0.83699
4 | 0.25732 | 99.3422 | -58.8497 | 115.4649 | -30.6422 | 0.92962
5 | 0.75164 | 78.1866 | 51.1974 | 93.4575 | 33.2172 | 1.9578
6 | 0.12322 | 195.5683 | 176.7909 | 263.6323 | 42.1131 | 0.25806
7 | 0.43231 | 186.2149 | 109.186 | 215.8647 | 30.385 | 1.2907
8 | 0.14155 | 135.9515 | 39.4505 | 141.5597 | 16.1817 | 0.53005
9 | 0.11879 | 85.4076 | -1.5645 | 85.4219 | -1.0494 | 0.27248
10 | 0.16819 | 251.5381 | 236.1968 | 345.0513 | 43.1984 | 0.33893
11 | 0.34458 | 385.5104 | 144.0474 | 411.5433 | 20.4884 | 0.62109
12 | 0.088457 | 98.8614 | -159.9089 | 188.0012 | -58.2742 | 0.19449
13 | 0.3345 | 350.4515 | 70.8483 | 357.5413 | 11.429 | 0.65612
14 | 0.15746 | 266.3538 | -21.631 | 267.2306 | -4.6429 | 0.45105
15 | 0.15557 | 144.6855 | 22.5555 | 146.4331 | 8.8607 | 0.49182
16 | 0.15889 | 170.2778 | 33.3256 | 173.5083 | 11.0736 | 0.51907
17 | 0.5237 | 59.2989 | 84.0088 | 102.8292 | 54.783 | 1.1608
18 | 0.12774 | 137.2761 | 32.2197 | 141.0065 | 13.2086 | 0.26277
19 | 0.50652 | 164.8889 | 58.2152 | 174.8638 | 19.4459 | 0.7786
20 | 0.1504 | 313.7383 | -5.2603 | 313.7824 | -0.96057 | 0.23999
21 | 0.10726 | 57.648 | -75.3364 | 94.8623 | -52.5765 | 0.1349
22 | 0.12427 | 217.1804 | -6.6979 | 217.2837 | -1.7665 | 0.13945
23 | 0.44245 | 113.686 | -15.456 | 114.7319 | -7.7421 | 0.38184
24 | 0.11626 | 123.9264 | 51.0176 | 134.0169 | 22.3758 | 0.092229
25 | 0.39028 | 152.084 | 86.4087 | 174.9172 | 29.6037 | 0.29782
26 | 0.11943 | 279.0499 | 160.0453 | 321.6882 | 29.8358 | 0.12328
27 | 0.10925 | 496.7762 | -88.6309 | 504.6207 | -10.1158 | 0.081246
28 | 0.16138 | 377.8378 | -922.7016 | 997.0655 | -67.7314 | 0.099701
29 | 0.42514 | 282.6649 | -555.6215 | 623.3897 | -63.0359 | 0.21728
30 | 0.1196 | 68.6272 | -228.0977 | 238.1979 | -73.2552 | 0.060163
31 | 0.34395 | 26.0909 | -121.0155 | 123.7961 | -77.8333 | 0.15863
32 | 0.11341 | 60.7084 | -44.5993 | 75.33 | -36.3028 | 0.080341
33 | 0.099813 | 88.3251 | 17.9272 | 90.1261 | 11.4734 | 0.040016
34 | 0.11005 | 62.7968 | 44.1878 | 76.7854 | 35.1327 | 0.051908
35 | 0.28876 | 185.5296 | 129.9969 | 226.5401 | 35.0182 | 0.10898
36 | 0.11531 | 111.059 | -270.9911 | 292.8656 | -67.7149 | 0.029851
37 | 0.278 | 71.8264 | 92.0003 | 116.718 | 52.0202 | 0.069212
38 | 0.14317 | 820.499 | -516.8043 | 969.6934 | -32.2054 | 0.058193
39 | 0.10774 | 254.4751 | -624.5322 | 674.3871 | -67.8308 | 0.021101
40 | 0.11298 | 552.7192 | 611.6032 | 824.3525 | 47.8952 | 0.036258
41 | 0.26745 | 1011.4288 | 110.3531 | 1017.4311 | 6.2267 | 0.057554
42 | 0.10198 | 574.6728 | 259.9328 | 630.7249 | 24.3379 | 0.017922
43 | 0.24583 | 1137.7757 | 234.495 | 1161.6891 | 11.6456 | 0.04007
44 | 0.11026 | 218.3169 | -412.4985 | 466.7089 | -62.1097 | 0.044511
45 | 0.10092 | 98.7413 | 60.1743 | 115.6321 | 31.3587 | 0.024041
46 | 0.11011 | 178.1054 | 232.7546 | 293.0806 | 52.5765 | 0.054009
47 | 0.24146 | 970.3658 | 81.6538 | 973.7952 | 4.81 | 0.072555
48 | 0.10589 | 501.9649 | 215.32 | 546.1972 | 23.2171 | 0.032342
49 | 0.2254 | 660.87 | -4.4154 | 660.8848 | -0.3828 | 0.084722
50 | 0.12078 | 324.4519 | 203.7144 | 383.1039 | 32.1236 | 0.088296

## PQ20h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 184.1117 | 5.4377 | 184.192 | 1.6917 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ20h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4223 | 225.0878 | 225.1138 | 89.1289 | 0
3 | 0 | 5.6713 | 362.0664 | 362.1108 | 89.1026 | 0
4 | 0 | 17.5443 | 556.7814 | 557.0578 | 88.1952 | 0
5 | 0 | 168.992 | 966.6057 | 981.267 | 80.0832 | 0
6 | 0 | 1059.1759 | 359.4575 | 1118.5094 | 18.7459 | 0
7 | 0 | 430.4316 | 285.8245 | 516.6885 | 33.5858 | 0
8 | 0 | 347.1872 | 472.8949 | 586.6588 | 53.7148 | 0
9 | 0 | 379.5526 | 620.0375 | 726.9846 | 58.5273 | 0
10 | 0 | 477.1798 | 734.3651 | 875.7812 | 56.9848 | 0
11 | 0 | 635.4412 | 787.5087 | 1011.9068 | 51.0999 | 0
12 | 0 | 812.0765 | 714.9034 | 1081.922 | 41.3588 | 0
13 | 0 | 866.1158 | 510.783 | 1005.5127 | 30.5295 | 0
14 | 0 | 722.0892 | 350.8524 | 802.8139 | 25.9144 | 0
15 | 0 | 520.1013 | 351.0988 | 627.5155 | 34.0217 | 0
16 | 0 | 368.6241 | 453.0061 | 584.0361 | 50.8638 | 0
17 | 0 | 275.4598 | 590.9317 | 651.9804 | 65.0077 | 0
18 | 0 | 222.5299 | 737.9478 | 770.7701 | 73.2192 | 0
19 | 0 | 195.4523 | 887.1372 | 908.413 | 77.5752 | 0
20 | 0 | 186.0764 | 1038.7475 | 1055.2824 | 79.844 | 0
21 | 0 | 190.9634 | 1195.5874 | 1210.742 | 80.9252 | 0
22 | 0 | 210.908 | 1361.8391 | 1378.074 | 81.1965 | 0
23 | 0 | 254.0604 | 1542.1666 | 1562.9538 | 80.645 | 0
24 | 0 | 347.583 | 1736.2723 | 1770.7218 | 78.6796 | 0
25 | 0 | 567.8472 | 1839.5029 | 1925.1549 | 72.8448 | 0
26 | 0 | 491.7266 | 1715.9607 | 1785.0255 | 74.0098 | 0
27 | 0 | 354.1173 | 1974.4522 | 2005.9562 | 79.8321 | 0
28 | 0 | 369.5429 | 2268.3062 | 2298.2112 | 80.7469 | 0
29 | 0 | 432.374 | 2552.8931 | 2589.249 | 80.3872 | 0
30 | 0 | 518.0157 | 2868.7898 | 2915.1836 | 79.7644 | 0
31 | 0 | 638.9042 | 3218.3691 | 3281.1733 | 78.7717 | 0
32 | 0 | 801.3931 | 3615.3452 | 3703.1003 | 77.5017 | 0
33 | 0 | 1022.0637 | 4074.3507 | 4200.5889 | 75.9178 | 0
34 | 0 | 1328.0502 | 4612.068 | 4799.4675 | 73.9362 | 0
35 | 0 | 1763.9044 | 5247.0181 | 5535.5721 | 71.4188 | 0
36 | 0 | 2404.2099 | 5995.7039 | 6459.7748 | 68.1498 | 0
37 | 0 | 3376.4032 | 6857.7836 | 7643.9057 | 63.7869 | 0
38 | 0 | 4896.0985 | 7768.5352 | 9182.6967 | 57.7789 | 0
39 | 0 | 7289.9844 | 8461.3261 | 11168.6128 | 49.253 | 0
40 | 0 | 10830.4927 | 8155.4781 | 13557.7062 | 36.9801 | 0
41 | 0 | 14841.7157 | 5398.2921 | 15792.9757 | 19.9876 | 0
42 | 0 | 16610.6603 | -116.3909 | 16611.0681 | -0.40147 | 0
43 | 0 | 14520.2549 | -5211.0382 | 15427.0127 | -19.7421 | 0
44 | 0 | 10920.1137 | -7550.394 | 13276.1942 | -34.6608 | 0
45 | 0 | 7899.1358 | -7930.5559 | 11193.3044 | -45.1137 | 0
46 | 0 | 5805.1468 | -7521.8639 | 9501.4823 | -52.3401 | 0
47 | 0 | 4407.0011 | -6899.8122 | 8187.1281 | -57.4331 | 0
48 | 0 | 3461.702 | -6274.703 | 7166.2598 | -61.1148 | 0
49 | 0 | 2805.4709 | -5710.1555 | 6362.1177 | -63.8345 | 0
50 | 0 | 2337.1624 | -5217.9567 | 5717.4645 | -65.872 | 0

## PQ21g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 336.0838
2 | 0.39846 | 14.6096 | 52.3292 | 54.3303 | 74.401 | 2.4203
3 | 0.20397 | 30.0582 | 76.3238 | 82.0294 | 68.5042 | 0.83697
4 | 0.25737 | 99.3372 | -58.8884 | 115.4804 | -30.66 | 0.92949
5 | 0.75298 | 78.3181 | 51.2094 | 93.5742 | 33.1792 | 1.9533
6 | 0.12488 | 200.0862 | 173.1091 | 264.5775 | 40.8655 | 0.26593
7 | 0.41578 | 179.0469 | 109.0816 | 209.6582 | 31.3512 | 1.2742
8 | 0.13921 | 136.0978 | 41.3153 | 142.2306 | 16.8867 | 0.5139
9 | 0.11911 | 85.8472 | -1.3862 | 85.8584 | -0.92506 | 0.26896
10 | 0.16641 | 251.1024 | 242.886 | 349.3509 | 44.0471 | 0.33253
11 | 0.34759 | 393.5653 | 149.2302 | 420.9077 | 20.7655 | 0.61868
12 | 0.088423 | 97.1435 | -161.2501 | 188.2511 | -58.9336 | 0.18822
13 | 0.34314 | 359.4327 | 66.7784 | 365.5834 | 10.5249 | 0.66152
14 | 0.16117 | 266.4017 | -28.591 | 267.9316 | -6.1257 | 0.46006
15 | 0.15912 | 104.4741 | 142.8298 | 176.961 | 53.8161 | 0.48071
16 | 0.16027 | 167.92 | 32.7087 | 171.0759 | 11.0225 | 0.54118
17 | 0.5224 | 59.0632 | 83.6482 | 102.3986 | 54.7744 | 1.1909
18 | 0.12787 | 137.0588 | 32.5121 | 140.8622 | 13.3446 | 0.26744
19 | 0.50662 | 164.7477 | 58.4265 | 174.8012 | 19.5267 | 0.78513
20 | 0.15072 | 313.8317 | -4.897 | 313.8699 | -0.89397 | 0.24177
21 | 0.10729 | 57.6615 | -75.3434 | 94.8761 | -52.5726 | 0.13536
22 | 0.12431 | 217.1817 | -6.665 | 217.2839 | -1.7578 | 0.13975
23 | 0.44245 | 113.6838 | -15.4526 | 114.7292 | -7.7406 | 0.38211
24 | 0.11627 | 123.9249 | 51.0099 | 134.0126 | 22.373 | 0.092275
25 | 0.39035 | 152.088 | 86.351 | 174.8921 | 29.5866 | 0.29832
26 | 0.11967 | 278.7117 | 160.0829 | 321.4137 | 29.8717 | 0.12477
27 | 0.10934 | 497.0759 | -88.4694 | 504.8874 | -10.0918 | 0.081487
28 | 0.1613 | 377.535 | -923.3304 | 997.5328 | -67.7611 | 0.099503
29 | 0.42496 | 282.604 | -555.7999 | 623.5211 | -63.0483 | 0.21672
30 | 0.1196 | 68.6064 | -228.1141 | 238.2076 | -73.2611 | 0.060098
31 | 0.34396 | 26.0841 | -121.0187 | 123.7979 | -77.8367 | 0.15855
32 | 0.11341 | 60.7093 | -44.6023 | 75.3325 | -36.3042 | 0.080311
33 | 0.099819 | 88.3298 | 17.9291 | 90.131 | 11.474 | 0.04
34 | 0.11006 | 62.7982 | 44.1916 | 76.7888 | 35.1344 | 0.05189
35 | 0.28881 | 185.545 | 130.0344 | 226.5743 | 35.0237 | 0.10893
36 | 0.11532 | 111.0017 | -271.0412 | 292.8903 | -67.729 | 0.029806
37 | 0.27815 | 1099.3299 | 226.3349 | 1122.3875 | 11.6337 | 0.064391
38 | 0.14335 | 820.849 | -517.7776 | 970.5085 | -32.243 | 0.05822
39 | 0.10777 | 254.035 | -624.8656 | 674.5301 | -67.8761 | 0.021008
40 | 0.11313 | 552.7635 | 612.5102 | 825.0553 | 47.9351 | 0.036222
41 | 0.26796 | 1012.9453 | 110.4119 | 1018.9451 | 6.2207 | 0.057337
42 | 0.10211 | 575.1839 | 260.3143 | 631.3477 | 24.3504 | 0.01779
43 | 0.24643 | 1140.1083 | 234.8845 | 1164.0522 | 11.6412 | 0.03984
44 | 0.11035 | 217.9982 | -412.7651 | 466.7957 | -62.1596 | 0.044572
45 | 0.10096 | 98.7611 | 60.1938 | 115.6592 | 31.3619 | 0.024015
46 | 0.11025 | 178.1228 | 232.9486 | 293.2452 | 52.5969 | 0.054276
47 | 0.24231 | 972.6507 | 81.1165 | 976.0273 | 4.7673 | 0.07299
48 | 0.10611 | 502.7166 | 215.6068 | 547.0011 | 23.2137 | 0.032533
49 | 0.22609 | 661.9907 | -5.0456 | 662.01 | -0.43669 | 0.085469
50 | 0.12122 | 324.8499 | 203.9676 | 383.5756 | 32.124 | 0.089434

## PQ21g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ21g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4198 | 225.0884 | 225.1144 | 89.1296 | 0
3 | 0 | 5.6086 | 362.0939 | 362.1373 | 89.1126 | 0
4 | 0 | 16.8439 | 557.36 | 557.6145 | 88.269 | 0
5 | 0 | 166.6178 | 981.1615 | 995.2082 | 80.3622 | 0
6 | 0 | 1059.6219 | 257.5458 | 1090.4717 | 13.6611 | 0
7 | 0 | 391.4449 | 280.1543 | 481.3684 | 35.591 | 0
8 | 0 | 317.1356 | 482.1811 | 577.1253 | 56.6667 | 0
9 | 0 | 351.8275 | 640.3301 | 730.6197 | 61.2135 | 0
10 | 0 | 453.4556 | 770.8948 | 894.3718 | 59.5351 | 0
11 | 0 | 629.3074 | 846.1941 | 1054.5483 | 53.3621 | 0
12 | 0 | 851.6503 | 780.9405 | 1155.4983 | 42.52 | 0
13 | 0 | 946.1137 | 529.9155 | 1084.4084 | 29.2531 | 0
14 | 0 | 778.4744 | 317.3122 | 840.6601 | 22.1762 | 0
15 | 0 | 538.7633 | 312.0258 | 622.5961 | 30.0774 | 0
16 | 0 | 369.7889 | 425.9804 | 564.095 | 49.0391 | 0
17 | 0 | 271.6384 | 574.4182 | 635.4082 | 64.6909 | 0
18 | 0 | 218.2604 | 728.0878 | 760.0983 | 73.3127 | 0
19 | 0 | 192.0508 | 881.2349 | 901.9193 | 77.7056 | 0
20 | 0 | 183.7878 | 1035.1949 | 1051.3831 | 79.9326 | 0
21 | 0 | 189.711 | 1193.4468 | 1208.431 | 80.9678 | 0
22 | 0 | 210.539 | 1360.5678 | 1376.7612 | 81.2036 | 0
23 | 0 | 254.4379 | 1541.5172 | 1562.3745 | 80.6274 | 0
24 | 0 | 348.9212 | 1736.5424 | 1771.2497 | 78.6389 | 0
25 | 0 | 574.8632 | 1839.5295 | 1927.2614 | 72.6457 | 0
26 | 0 | 490.2598 | 1705.6376 | 1774.6983 | 73.9635 | 0
27 | 0 | 349.3912 | 1971.9068 | 2002.621 | 79.9524 | 0
28 | 0 | 365.8387 | 2268.2181 | 2297.5316 | 80.8377 | 0
29 | 0 | 429.1247 | 2553.002 | 2588.8158 | 80.4586 | 0
30 | 0 | 514.1977 | 2869.8595 | 2915.5605 | 79.842 | 0
31 | 0 | 633.9749 | 3220.238 | 3282.0507 | 78.8625 | 0
32 | 0 | 794.6079 | 3618.4574 | 3704.6775 | 77.6145 | 0
33 | 0 | 1012.5168 | 4079.5679 | 4203.3397 | 76.0613 | 0
34 | 0 | 1314.5905 | 4620.9441 | 4804.2973 | 74.1197 | 0
35 | 0 | 1745.1361 | 5262.3742 | 5544.1936 | 71.6532 | 0
36 | 0 | 2378.7908 | 6022.755 | 6475.5095 | 68.4476 | 0
37 | 0 | 3344.399 | 6906.2619 | 7673.4255 | 64.1611 | 0
38 | 0 | 4863.8306 | 7856.0218 | 9239.8012 | 58.2375 | 0
39 | 0 | 7284.9369 | 8614.171 | 11281.5889 | 49.7791 | 0
40 | 0 | 10932.5702 | 8382.9925 | 13776.6343 | 37.4807 | 0
41 | 0 | 15165.3754 | 5584.9955 | 16161.0887 | 20.2174 | 0
42 | 0 | 17052.5344 | -219.1251 | 17053.9422 | -0.73621 | 0
43 | 0 | 14769.4932 | -5556.1711 | 15780.0179 | -20.6159 | 0
44 | 0 | 10942.3694 | -7891.3088 | 13491.0416 | -35.798 | 0
45 | 0 | 7811.7501 | -8178.8382 | 11310.0325 | -46.3151 | 0
46 | 0 | 5683.7128 | -7688.0556 | 9560.899 | -53.5248 | 0
47 | 0 | 4282.0025 | -7009.1487 | 8213.6296 | -58.5786 | 0
48 | 0 | 3343.1904 | -6346.2384 | 7172.9815 | -62.2198 | 0
49 | 0 | 2695.8637 | -5756.0756 | 6356.1063 | -64.9039 | 0
50 | 0 | 2236.2794 | -5245.8063 | 5702.5809 | -66.9115 | 0

## PQ21h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 336.0838
2 | 0.39846 | 14.6097 | 52.3291 | 54.3303 | 74.4009 | 2.4203
3 | 0.20396 | 30.0597 | 76.3206 | 82.027 | 68.5025 | 0.83699
4 | 0.25732 | 99.3422 | -58.8497 | 115.4649 | -30.6422 | 0.92962
5 | 0.75164 | 78.1866 | 51.1974 | 93.4575 | 33.2172 | 1.9578
6 | 0.12322 | 195.5683 | 176.7909 | 263.6323 | 42.1131 | 0.25806
7 | 0.43231 | 186.2149 | 109.186 | 215.8647 | 30.385 | 1.2907
8 | 0.14155 | 135.9515 | 39.4505 | 141.5597 | 16.1817 | 0.53005
9 | 0.11879 | 85.4076 | -1.5645 | 85.4219 | -1.0494 | 0.27248
10 | 0.16819 | 251.5381 | 236.1968 | 345.0513 | 43.1984 | 0.33893
11 | 0.34458 | 385.5104 | 144.0474 | 411.5433 | 20.4884 | 0.62109
12 | 0.088457 | 98.8614 | -159.9089 | 188.0012 | -58.2742 | 0.19449
13 | 0.3345 | 350.4515 | 70.8483 | 357.5413 | 11.429 | 0.65612
14 | 0.15746 | 266.3538 | -21.631 | 267.2306 | -4.6429 | 0.45105
15 | 0.15557 | 144.6855 | 22.5555 | 146.4331 | 8.8607 | 0.49182
16 | 0.15889 | 170.2778 | 33.3256 | 173.5083 | 11.0736 | 0.51907
17 | 0.5237 | 59.2989 | 84.0088 | 102.8292 | 54.783 | 1.1608
18 | 0.12774 | 137.2761 | 32.2197 | 141.0065 | 13.2086 | 0.26277
19 | 0.50652 | 164.8889 | 58.2152 | 174.8638 | 19.4459 | 0.7786
20 | 0.1504 | 313.7383 | -5.2603 | 313.7824 | -0.96057 | 0.23999
21 | 0.10726 | 57.648 | -75.3364 | 94.8623 | -52.5765 | 0.1349
22 | 0.12427 | 217.1804 | -6.6979 | 217.2837 | -1.7665 | 0.13945
23 | 0.44245 | 113.686 | -15.456 | 114.7319 | -7.7421 | 0.38184
24 | 0.11626 | 123.9264 | 51.0176 | 134.0169 | 22.3758 | 0.092229
25 | 0.39028 | 152.084 | 86.4087 | 174.9172 | 29.6037 | 0.29782
26 | 0.11943 | 279.0499 | 160.0453 | 321.6882 | 29.8358 | 0.12328
27 | 0.10925 | 496.7762 | -88.6309 | 504.6207 | -10.1158 | 0.081246
28 | 0.16138 | 377.8378 | -922.7016 | 997.0655 | -67.7314 | 0.099701
29 | 0.42514 | 282.6649 | -555.6215 | 623.3897 | -63.0359 | 0.21728
30 | 0.1196 | 68.6272 | -228.0977 | 238.1979 | -73.2552 | 0.060163
31 | 0.34395 | 26.0909 | -121.0155 | 123.7961 | -77.8333 | 0.15863
32 | 0.11341 | 60.7084 | -44.5993 | 75.33 | -36.3028 | 0.080341
33 | 0.099813 | 88.3251 | 17.9272 | 90.1261 | 11.4734 | 0.040016
34 | 0.11005 | 62.7968 | 44.1878 | 76.7854 | 35.1327 | 0.051908
35 | 0.28876 | 185.5296 | 129.9969 | 226.5401 | 35.0182 | 0.10898
36 | 0.11531 | 111.059 | -270.9911 | 292.8656 | -67.7149 | 0.029851
37 | 0.278 | 71.8264 | 92.0003 | 116.718 | 52.0202 | 0.069212
38 | 0.14317 | 820.499 | -516.8043 | 969.6934 | -32.2054 | 0.058193
39 | 0.10774 | 254.4751 | -624.5322 | 674.3871 | -67.8308 | 0.021101
40 | 0.11298 | 552.7192 | 611.6032 | 824.3525 | 47.8952 | 0.036258
41 | 0.26745 | 1011.4288 | 110.3531 | 1017.4311 | 6.2267 | 0.057554
42 | 0.10198 | 574.6728 | 259.9328 | 630.7249 | 24.3379 | 0.017922
43 | 0.24583 | 1137.7757 | 234.495 | 1161.6891 | 11.6456 | 0.04007
44 | 0.11026 | 218.3169 | -412.4985 | 466.7089 | -62.1097 | 0.044511
45 | 0.10092 | 98.7413 | 60.1743 | 115.6321 | 31.3587 | 0.024041
46 | 0.11011 | 178.1054 | 232.7546 | 293.0806 | 52.5765 | 0.054009
47 | 0.24146 | 970.3658 | 81.6538 | 973.7952 | 4.81 | 0.072555
48 | 0.10589 | 501.9649 | 215.32 | 546.1972 | 23.2171 | 0.032342
49 | 0.2254 | 660.87 | -4.4154 | 660.8848 | -0.3828 | 0.084722
50 | 0.12078 | 324.4519 | 203.7144 | 383.1039 | 32.1236 | 0.088296

## PQ21h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 184.1117 | 5.4377 | 184.192 | 1.6917 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ21h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4223 | 225.0878 | 225.1138 | 89.1289 | 0
3 | 0 | 5.6713 | 362.0664 | 362.1108 | 89.1026 | 0
4 | 0 | 17.5443 | 556.7814 | 557.0578 | 88.1952 | 0
5 | 0 | 168.992 | 966.6057 | 981.267 | 80.0832 | 0
6 | 0 | 1059.1759 | 359.4575 | 1118.5094 | 18.7459 | 0
7 | 0 | 430.4316 | 285.8245 | 516.6885 | 33.5858 | 0
8 | 0 | 347.1872 | 472.8949 | 586.6588 | 53.7148 | 0
9 | 0 | 379.5526 | 620.0375 | 726.9846 | 58.5273 | 0
10 | 0 | 477.1798 | 734.3651 | 875.7812 | 56.9848 | 0
11 | 0 | 635.4412 | 787.5087 | 1011.9068 | 51.0999 | 0
12 | 0 | 812.0765 | 714.9034 | 1081.922 | 41.3588 | 0
13 | 0 | 866.1158 | 510.783 | 1005.5127 | 30.5295 | 0
14 | 0 | 722.0892 | 350.8524 | 802.8139 | 25.9144 | 0
15 | 0 | 520.1013 | 351.0988 | 627.5155 | 34.0217 | 0
16 | 0 | 368.6241 | 453.0061 | 584.0361 | 50.8638 | 0
17 | 0 | 275.4598 | 590.9317 | 651.9804 | 65.0077 | 0
18 | 0 | 222.5299 | 737.9478 | 770.7701 | 73.2192 | 0
19 | 0 | 195.4523 | 887.1372 | 908.413 | 77.5752 | 0
20 | 0 | 186.0764 | 1038.7475 | 1055.2824 | 79.844 | 0
21 | 0 | 190.9634 | 1195.5874 | 1210.742 | 80.9252 | 0
22 | 0 | 210.908 | 1361.8391 | 1378.074 | 81.1965 | 0
23 | 0 | 254.0604 | 1542.1666 | 1562.9538 | 80.645 | 0
24 | 0 | 347.583 | 1736.2723 | 1770.7218 | 78.6796 | 0
25 | 0 | 567.8472 | 1839.5029 | 1925.1549 | 72.8448 | 0
26 | 0 | 491.7266 | 1715.9607 | 1785.0255 | 74.0098 | 0
27 | 0 | 354.1173 | 1974.4522 | 2005.9562 | 79.8321 | 0
28 | 0 | 369.5429 | 2268.3062 | 2298.2112 | 80.7469 | 0
29 | 0 | 432.374 | 2552.8931 | 2589.249 | 80.3872 | 0
30 | 0 | 518.0157 | 2868.7898 | 2915.1836 | 79.7644 | 0
31 | 0 | 638.9042 | 3218.3691 | 3281.1733 | 78.7717 | 0
32 | 0 | 801.3931 | 3615.3452 | 3703.1003 | 77.5017 | 0
33 | 0 | 1022.0637 | 4074.3507 | 4200.5889 | 75.9178 | 0
34 | 0 | 1328.0502 | 4612.068 | 4799.4675 | 73.9362 | 0
35 | 0 | 1763.9044 | 5247.0181 | 5535.5721 | 71.4188 | 0
36 | 0 | 2404.2099 | 5995.7039 | 6459.7748 | 68.1498 | 0
37 | 0 | 3376.4032 | 6857.7836 | 7643.9057 | 63.7869 | 0
38 | 0 | 4896.0985 | 7768.5352 | 9182.6967 | 57.7789 | 0
39 | 0 | 7289.9844 | 8461.3261 | 11168.6128 | 49.253 | 0
40 | 0 | 10830.4927 | 8155.4781 | 13557.7062 | 36.9801 | 0
41 | 0 | 14841.7157 | 5398.2921 | 15792.9757 | 19.9876 | 0
42 | 0 | 16610.6603 | -116.3909 | 16611.0681 | -0.40147 | 0
43 | 0 | 14520.2549 | -5211.0382 | 15427.0127 | -19.7421 | 0
44 | 0 | 10920.1137 | -7550.394 | 13276.1942 | -34.6608 | 0
45 | 0 | 7899.1358 | -7930.5559 | 11193.3044 | -45.1137 | 0
46 | 0 | 5805.1468 | -7521.8639 | 9501.4823 | -52.3401 | 0
47 | 0 | 4407.0011 | -6899.8122 | 8187.1281 | -57.4331 | 0
48 | 0 | 3461.702 | -6274.703 | 7166.2598 | -61.1148 | 0
49 | 0 | 2805.4709 | -5710.1555 | 6362.1177 | -63.8345 | 0
50 | 0 | 2337.1624 | -5217.9567 | 5717.4645 | -65.872 | 0

## PQ22g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 335.7179
2 | 0.39846 | 14.6096 | 52.3292 | 54.3303 | 74.401 | 2.4203
3 | 0.20397 | 30.0582 | 76.3238 | 82.0294 | 68.5042 | 0.83697
4 | 0.25737 | 99.3372 | -58.8884 | 115.4804 | -30.66 | 0.92949
5 | 0.75298 | 78.3181 | 51.2094 | 93.5742 | 33.1792 | 1.9533
6 | 0.12488 | 200.0862 | 173.1091 | 264.5775 | 40.8655 | 0.26593
7 | 0.41578 | 179.0469 | 109.0816 | 209.6582 | 31.3512 | 1.2742
8 | 0.13921 | 136.0978 | 41.3153 | 142.2306 | 16.8867 | 0.5139
9 | 0.11911 | 85.8472 | -1.3862 | 85.8584 | -0.92506 | 0.26896
10 | 0.16641 | 251.1024 | 242.886 | 349.3509 | 44.0471 | 0.33253
11 | 0.34759 | 393.5653 | 149.2302 | 420.9077 | 20.7655 | 0.61868
12 | 0.088423 | 97.1435 | -161.2501 | 188.2511 | -58.9336 | 0.18822
13 | 0.34314 | 359.4327 | 66.7784 | 365.5834 | 10.5249 | 0.66152
14 | 0.16117 | 266.4017 | -28.591 | 267.9316 | -6.1257 | 0.46006
15 | 0.15912 | 104.4741 | 142.8298 | 176.961 | 53.8161 | 0.48071
16 | 0.16027 | 167.92 | 32.7087 | 171.0759 | 11.0225 | 0.54118
17 | 0.5224 | 59.0632 | 83.6482 | 102.3986 | 54.7744 | 1.1909
18 | 0.12787 | 137.0588 | 32.5121 | 140.8622 | 13.3446 | 0.26744
19 | 0.50662 | 164.7477 | 58.4265 | 174.8012 | 19.5267 | 0.78513
20 | 0.15072 | 313.8317 | -4.897 | 313.8699 | -0.89397 | 0.24177
21 | 0.10729 | 57.6615 | -75.3434 | 94.8761 | -52.5726 | 0.13536
22 | 0.12431 | 217.1817 | -6.665 | 217.2839 | -1.7578 | 0.13975
23 | 0.44245 | 113.6838 | -15.4526 | 114.7292 | -7.7406 | 0.38211
24 | 0.11627 | 123.9249 | 51.0099 | 134.0126 | 22.373 | 0.092275
25 | 0.39035 | 152.088 | 86.351 | 174.8921 | 29.5866 | 0.29832
26 | 0.11967 | 278.7117 | 160.0829 | 321.4137 | 29.8717 | 0.12477
27 | 0.10934 | 497.0759 | -88.4694 | 504.8874 | -10.0918 | 0.081487
28 | 0.1613 | 377.535 | -923.3304 | 997.5328 | -67.7611 | 0.099503
29 | 0.42496 | 282.604 | -555.7999 | 623.5211 | -63.0483 | 0.21672
30 | 0.1196 | 68.6064 | -228.1141 | 238.2076 | -73.2611 | 0.060098
31 | 0.34396 | 26.0841 | -121.0187 | 123.7979 | -77.8367 | 0.15855
32 | 0.11341 | 60.7093 | -44.6023 | 75.3325 | -36.3042 | 0.080311
33 | 0.099819 | 88.3298 | 17.9291 | 90.131 | 11.474 | 0.04
34 | 0.11006 | 62.7982 | 44.1916 | 76.7888 | 35.1344 | 0.05189
35 | 0.28881 | 185.545 | 130.0344 | 226.5743 | 35.0237 | 0.10893
36 | 0.11532 | 111.0017 | -271.0412 | 292.8903 | -67.729 | 0.029806
37 | 0.27815 | 1099.3299 | 226.3349 | 1122.3875 | 11.6337 | 0.064391
38 | 0.14335 | 820.849 | -517.7776 | 970.5085 | -32.243 | 0.05822
39 | 0.10777 | 254.035 | -624.8656 | 674.5301 | -67.8761 | 0.021008
40 | 0.11313 | 552.7635 | 612.5102 | 825.0553 | 47.9351 | 0.036222
41 | 0.26796 | 1012.9453 | 110.4119 | 1018.9451 | 6.2207 | 0.057337
42 | 0.10211 | 575.1839 | 260.3143 | 631.3477 | 24.3504 | 0.01779
43 | 0.24643 | 1140.1083 | 234.8845 | 1164.0522 | 11.6412 | 0.03984
44 | 0.11035 | 217.9982 | -412.7651 | 466.7957 | -62.1596 | 0.044572
45 | 0.10096 | 98.7611 | 60.1938 | 115.6592 | 31.3619 | 0.024015
46 | 0.11025 | 178.1228 | 232.9486 | 293.2452 | 52.5969 | 0.054276
47 | 0.24231 | 972.6507 | 81.1165 | 976.0273 | 4.7673 | 0.07299
48 | 0.10611 | 502.7166 | 215.6068 | 547.0011 | 23.2137 | 0.032533
49 | 0.22609 | 661.9907 | -5.0456 | 662.01 | -0.43669 | 0.085469
50 | 0.12122 | 324.8499 | 203.9676 | 383.5756 | 32.124 | 0.089434

## PQ22g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ22g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4198 | 225.0884 | 225.1144 | 89.1296 | 0
3 | 0 | 5.6086 | 362.0939 | 362.1373 | 89.1126 | 0
4 | 0 | 16.8439 | 557.36 | 557.6145 | 88.269 | 0
5 | 0 | 166.6178 | 981.1615 | 995.2082 | 80.3622 | 0
6 | 0 | 1059.6219 | 257.5458 | 1090.4717 | 13.6611 | 0
7 | 0 | 391.4449 | 280.1543 | 481.3684 | 35.591 | 0
8 | 0 | 317.1356 | 482.1811 | 577.1253 | 56.6667 | 0
9 | 0 | 351.8275 | 640.3301 | 730.6197 | 61.2135 | 0
10 | 0 | 453.4556 | 770.8948 | 894.3718 | 59.5351 | 0
11 | 0 | 629.3074 | 846.1941 | 1054.5483 | 53.3621 | 0
12 | 0 | 851.6503 | 780.9405 | 1155.4983 | 42.52 | 0
13 | 0 | 946.1137 | 529.9155 | 1084.4084 | 29.2531 | 0
14 | 0 | 778.4744 | 317.3122 | 840.6601 | 22.1762 | 0
15 | 0 | 538.7633 | 312.0258 | 622.5961 | 30.0774 | 0
16 | 0 | 369.7889 | 425.9804 | 564.095 | 49.0391 | 0
17 | 0 | 271.6384 | 574.4182 | 635.4082 | 64.6909 | 0
18 | 0 | 218.2604 | 728.0878 | 760.0983 | 73.3127 | 0
19 | 0 | 192.0508 | 881.2349 | 901.9193 | 77.7056 | 0
20 | 0 | 183.7878 | 1035.1949 | 1051.3831 | 79.9326 | 0
21 | 0 | 189.711 | 1193.4468 | 1208.431 | 80.9678 | 0
22 | 0 | 210.539 | 1360.5678 | 1376.7612 | 81.2036 | 0
23 | 0 | 254.4379 | 1541.5172 | 1562.3745 | 80.6274 | 0
24 | 0 | 348.9212 | 1736.5424 | 1771.2497 | 78.6389 | 0
25 | 0 | 574.8632 | 1839.5295 | 1927.2614 | 72.6457 | 0
26 | 0 | 490.2598 | 1705.6376 | 1774.6983 | 73.9635 | 0
27 | 0 | 349.3912 | 1971.9068 | 2002.621 | 79.9524 | 0
28 | 0 | 365.8387 | 2268.2181 | 2297.5316 | 80.8377 | 0
29 | 0 | 429.1247 | 2553.002 | 2588.8158 | 80.4586 | 0
30 | 0 | 514.1977 | 2869.8595 | 2915.5605 | 79.842 | 0
31 | 0 | 633.9749 | 3220.238 | 3282.0507 | 78.8625 | 0
32 | 0 | 794.6079 | 3618.4574 | 3704.6775 | 77.6145 | 0
33 | 0 | 1012.5168 | 4079.5679 | 4203.3397 | 76.0613 | 0
34 | 0 | 1314.5905 | 4620.9441 | 4804.2973 | 74.1197 | 0
35 | 0 | 1745.1361 | 5262.3742 | 5544.1936 | 71.6532 | 0
36 | 0 | 2378.7908 | 6022.755 | 6475.5095 | 68.4476 | 0
37 | 0 | 3344.399 | 6906.2619 | 7673.4255 | 64.1611 | 0
38 | 0 | 4863.8306 | 7856.0218 | 9239.8012 | 58.2375 | 0
39 | 0 | 7284.9369 | 8614.171 | 11281.5889 | 49.7791 | 0
40 | 0 | 10932.5702 | 8382.9925 | 13776.6343 | 37.4807 | 0
41 | 0 | 15165.3754 | 5584.9955 | 16161.0887 | 20.2174 | 0
42 | 0 | 17052.5344 | -219.1251 | 17053.9422 | -0.73621 | 0
43 | 0 | 14769.4932 | -5556.1711 | 15780.0179 | -20.6159 | 0
44 | 0 | 10942.3694 | -7891.3088 | 13491.0416 | -35.798 | 0
45 | 0 | 7811.7501 | -8178.8382 | 11310.0325 | -46.3151 | 0
46 | 0 | 5683.7128 | -7688.0556 | 9560.899 | -53.5248 | 0
47 | 0 | 4282.0025 | -7009.1487 | 8213.6296 | -58.5786 | 0
48 | 0 | 3343.1904 | -6346.2384 | 7172.9815 | -62.2198 | 0
49 | 0 | 2695.8637 | -5756.0756 | 6356.1063 | -64.9039 | 0
50 | 0 | 2236.2794 | -5245.8063 | 5702.5809 | -66.9115 | 0

## PQ22h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 335.7179
2 | 0.39846 | 14.6097 | 52.3291 | 54.3303 | 74.4009 | 2.4203
3 | 0.20396 | 30.0597 | 76.3206 | 82.027 | 68.5025 | 0.83699
4 | 0.25732 | 99.3422 | -58.8497 | 115.4649 | -30.6422 | 0.92962
5 | 0.75164 | 78.1866 | 51.1974 | 93.4575 | 33.2172 | 1.9578
6 | 0.12322 | 195.5683 | 176.7909 | 263.6323 | 42.1131 | 0.25806
7 | 0.43231 | 186.2149 | 109.186 | 215.8647 | 30.385 | 1.2907
8 | 0.14155 | 135.9515 | 39.4505 | 141.5597 | 16.1817 | 0.53005
9 | 0.11879 | 85.4076 | -1.5645 | 85.4219 | -1.0494 | 0.27248
10 | 0.16819 | 251.5381 | 236.1968 | 345.0513 | 43.1984 | 0.33893
11 | 0.34458 | 385.5104 | 144.0474 | 411.5433 | 20.4884 | 0.62109
12 | 0.088457 | 98.8614 | -159.9089 | 188.0012 | -58.2742 | 0.19449
13 | 0.3345 | 350.4515 | 70.8483 | 357.5413 | 11.429 | 0.65612
14 | 0.15746 | 266.3538 | -21.631 | 267.2306 | -4.6429 | 0.45105
15 | 0.15557 | 144.6855 | 22.5555 | 146.4331 | 8.8607 | 0.49182
16 | 0.15889 | 170.2778 | 33.3256 | 173.5083 | 11.0736 | 0.51907
17 | 0.5237 | 59.2989 | 84.0088 | 102.8292 | 54.783 | 1.1608
18 | 0.12774 | 137.2761 | 32.2197 | 141.0065 | 13.2086 | 0.26277
19 | 0.50652 | 164.8889 | 58.2152 | 174.8638 | 19.4459 | 0.7786
20 | 0.1504 | 313.7383 | -5.2603 | 313.7824 | -0.96057 | 0.23999
21 | 0.10726 | 57.648 | -75.3364 | 94.8623 | -52.5765 | 0.1349
22 | 0.12427 | 217.1804 | -6.6979 | 217.2837 | -1.7665 | 0.13945
23 | 0.44245 | 113.686 | -15.456 | 114.7319 | -7.7421 | 0.38184
24 | 0.11626 | 123.9264 | 51.0176 | 134.0169 | 22.3758 | 0.092229
25 | 0.39028 | 152.084 | 86.4087 | 174.9172 | 29.6037 | 0.29782
26 | 0.11943 | 279.0499 | 160.0453 | 321.6882 | 29.8358 | 0.12328
27 | 0.10925 | 496.7762 | -88.6309 | 504.6207 | -10.1158 | 0.081246
28 | 0.16138 | 377.8378 | -922.7016 | 997.0655 | -67.7314 | 0.099701
29 | 0.42514 | 282.6649 | -555.6215 | 623.3897 | -63.0359 | 0.21728
30 | 0.1196 | 68.6272 | -228.0977 | 238.1979 | -73.2552 | 0.060163
31 | 0.34395 | 26.0909 | -121.0155 | 123.7961 | -77.8333 | 0.15863
32 | 0.11341 | 60.7084 | -44.5993 | 75.33 | -36.3028 | 0.080341
33 | 0.099813 | 88.3251 | 17.9272 | 90.1261 | 11.4734 | 0.040016
34 | 0.11005 | 62.7968 | 44.1878 | 76.7854 | 35.1327 | 0.051908
35 | 0.28876 | 185.5296 | 129.9969 | 226.5401 | 35.0182 | 0.10898
36 | 0.11531 | 111.059 | -270.9911 | 292.8656 | -67.7149 | 0.029851
37 | 0.278 | 71.8264 | 92.0003 | 116.718 | 52.0202 | 0.069212
38 | 0.14317 | 820.499 | -516.8043 | 969.6934 | -32.2054 | 0.058193
39 | 0.10774 | 254.4751 | -624.5322 | 674.3871 | -67.8308 | 0.021101
40 | 0.11298 | 552.7192 | 611.6032 | 824.3525 | 47.8952 | 0.036258
41 | 0.26745 | 1011.4288 | 110.3531 | 1017.4311 | 6.2267 | 0.057554
42 | 0.10198 | 574.6728 | 259.9328 | 630.7249 | 24.3379 | 0.017922
43 | 0.24583 | 1137.7757 | 234.495 | 1161.6891 | 11.6456 | 0.04007
44 | 0.11026 | 218.3169 | -412.4985 | 466.7089 | -62.1097 | 0.044511
45 | 0.10092 | 98.7413 | 60.1743 | 115.6321 | 31.3587 | 0.024041
46 | 0.11011 | 178.1054 | 232.7546 | 293.0806 | 52.5765 | 0.054009
47 | 0.24146 | 970.3658 | 81.6538 | 973.7952 | 4.81 | 0.072555
48 | 0.10589 | 501.9649 | 215.32 | 546.1972 | 23.2171 | 0.032342
49 | 0.2254 | 660.87 | -4.4154 | 660.8848 | -0.3828 | 0.084722
50 | 0.12078 | 324.4519 | 203.7144 | 383.1039 | 32.1236 | 0.088296

## PQ22h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 184.1117 | 5.4377 | 184.192 | 1.6917 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ22h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4223 | 225.0878 | 225.1138 | 89.1289 | 0
3 | 0 | 5.6713 | 362.0664 | 362.1108 | 89.1026 | 0
4 | 0 | 17.5443 | 556.7814 | 557.0578 | 88.1952 | 0
5 | 0 | 168.992 | 966.6057 | 981.267 | 80.0832 | 0
6 | 0 | 1059.1759 | 359.4575 | 1118.5094 | 18.7459 | 0
7 | 0 | 430.4316 | 285.8245 | 516.6885 | 33.5858 | 0
8 | 0 | 347.1872 | 472.8949 | 586.6588 | 53.7148 | 0
9 | 0 | 379.5526 | 620.0375 | 726.9846 | 58.5273 | 0
10 | 0 | 477.1798 | 734.3651 | 875.7812 | 56.9848 | 0
11 | 0 | 635.4412 | 787.5087 | 1011.9068 | 51.0999 | 0
12 | 0 | 812.0765 | 714.9034 | 1081.922 | 41.3588 | 0
13 | 0 | 866.1158 | 510.783 | 1005.5127 | 30.5295 | 0
14 | 0 | 722.0892 | 350.8524 | 802.8139 | 25.9144 | 0
15 | 0 | 520.1013 | 351.0988 | 627.5155 | 34.0217 | 0
16 | 0 | 368.6241 | 453.0061 | 584.0361 | 50.8638 | 0
17 | 0 | 275.4598 | 590.9317 | 651.9804 | 65.0077 | 0
18 | 0 | 222.5299 | 737.9478 | 770.7701 | 73.2192 | 0
19 | 0 | 195.4523 | 887.1372 | 908.413 | 77.5752 | 0
20 | 0 | 186.0764 | 1038.7475 | 1055.2824 | 79.844 | 0
21 | 0 | 190.9634 | 1195.5874 | 1210.742 | 80.9252 | 0
22 | 0 | 210.908 | 1361.8391 | 1378.074 | 81.1965 | 0
23 | 0 | 254.0604 | 1542.1666 | 1562.9538 | 80.645 | 0
24 | 0 | 347.583 | 1736.2723 | 1770.7218 | 78.6796 | 0
25 | 0 | 567.8472 | 1839.5029 | 1925.1549 | 72.8448 | 0
26 | 0 | 491.7266 | 1715.9607 | 1785.0255 | 74.0098 | 0
27 | 0 | 354.1173 | 1974.4522 | 2005.9562 | 79.8321 | 0
28 | 0 | 369.5429 | 2268.3062 | 2298.2112 | 80.7469 | 0
29 | 0 | 432.374 | 2552.8931 | 2589.249 | 80.3872 | 0
30 | 0 | 518.0157 | 2868.7898 | 2915.1836 | 79.7644 | 0
31 | 0 | 638.9042 | 3218.3691 | 3281.1733 | 78.7717 | 0
32 | 0 | 801.3931 | 3615.3452 | 3703.1003 | 77.5017 | 0
33 | 0 | 1022.0637 | 4074.3507 | 4200.5889 | 75.9178 | 0
34 | 0 | 1328.0502 | 4612.068 | 4799.4675 | 73.9362 | 0
35 | 0 | 1763.9044 | 5247.0181 | 5535.5721 | 71.4188 | 0
36 | 0 | 2404.2099 | 5995.7039 | 6459.7748 | 68.1498 | 0
37 | 0 | 3376.4032 | 6857.7836 | 7643.9057 | 63.7869 | 0
38 | 0 | 4896.0985 | 7768.5352 | 9182.6967 | 57.7789 | 0
39 | 0 | 7289.9844 | 8461.3261 | 11168.6128 | 49.253 | 0
40 | 0 | 10830.4927 | 8155.4781 | 13557.7062 | 36.9801 | 0
41 | 0 | 14841.7157 | 5398.2921 | 15792.9757 | 19.9876 | 0
42 | 0 | 16610.6603 | -116.3909 | 16611.0681 | -0.40147 | 0
43 | 0 | 14520.2549 | -5211.0382 | 15427.0127 | -19.7421 | 0
44 | 0 | 10920.1137 | -7550.394 | 13276.1942 | -34.6608 | 0
45 | 0 | 7899.1358 | -7930.5559 | 11193.3044 | -45.1137 | 0
46 | 0 | 5805.1468 | -7521.8639 | 9501.4823 | -52.3401 | 0
47 | 0 | 4407.0011 | -6899.8122 | 8187.1281 | -57.4331 | 0
48 | 0 | 3461.702 | -6274.703 | 7166.2598 | -61.1148 | 0
49 | 0 | 2805.4709 | -5710.1555 | 6362.1177 | -63.8345 | 0
50 | 0 | 2337.1624 | -5217.9567 | 5717.4645 | -65.872 | 0

## PQ24g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0081 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 289.8359
2 | 0.39675 | 14.6096 | 52.3292 | 54.3303 | 74.401 | 2.3895
3 | 0.20397 | 30.0582 | 76.3238 | 82.0294 | 68.5042 | 0.83697
4 | 0.25526 | 99.3372 | -58.8884 | 115.4804 | -30.66 | 0.90361
5 | 0.75298 | 78.3181 | 51.2094 | 93.5742 | 33.1792 | 1.9533
6 | 0.12488 | 200.0862 | 173.1091 | 264.5775 | 40.8655 | 0.26593
7 | 0.4307 | 179.0469 | 109.0816 | 209.6582 | 31.3512 | 1.3254
8 | 0.16324 | 136.0978 | 41.3153 | 142.2306 | 16.8867 | 0.69113
9 | 0.11911 | 85.8472 | -1.3862 | 85.8584 | -0.92506 | 0.26896
10 | 0.17713 | 251.1024 | 242.886 | 349.3509 | 44.0471 | 0.35718
11 | 0.3693 | 393.5653 | 149.2302 | 420.9077 | 20.7655 | 0.66439
12 | 0.094134 | 350.0922 | -43.5227 | 352.7872 | -7.0865 | 0.17153
13 | 0.36901 | 359.4327 | 66.7784 | 365.5834 | 10.5249 | 0.72347
14 | 0.1688 | 266.4017 | -28.591 | 267.9316 | -6.1257 | 0.48665
15 | 0.15409 | 61.3184 | 109.1666 | 125.209 | 60.6772 | 0.50102
16 | 0.17007 | 167.92 | 32.7087 | 171.0759 | 11.0225 | 0.59821
17 | 0.52659 | 59.0632 | 83.6482 | 102.3986 | 54.7744 | 1.2347
18 | 0.12592 | 137.0588 | 32.5121 | 140.8622 | 13.3446 | 0.25125
19 | 0.5099 | 164.7477 | 58.4265 | 174.8012 | 19.5267 | 0.8069
20 | 0.15072 | 313.8317 | -4.897 | 313.8699 | -0.89397 | 0.24177
21 | 0.10729 | 57.6615 | -75.3434 | 94.8761 | -52.5726 | 0.13536
22 | 0.1249 | 217.1817 | -6.665 | 217.2839 | -1.7578 | 0.14319
23 | 0.44265 | 113.6838 | -15.4526 | 114.7292 | -7.7406 | 0.38437
24 | 0.11627 | 123.9249 | 51.0099 | 134.0126 | 22.373 | 0.092275
25 | 0.39242 | 152.088 | 86.351 | 174.8921 | 29.5866 | 0.31242
26 | 0.12401 | 278.7117 | 160.0829 | 321.4137 | 29.8717 | 0.13985
27 | 0.1083 | 497.0759 | -88.4694 | 504.8874 | -10.0918 | 0.078783
28 | 0.16343 | 377.535 | -923.3304 | 997.5328 | -67.7611 | 0.10327
29 | 0.42412 | 282.604 | -555.7999 | 623.5211 | -63.0483 | 0.21467
30 | 0.11941 | 68.6064 | -228.1141 | 238.2076 | -73.2611 | 0.059017
31 | 0.34504 | 26.0841 | -121.0186 | 123.7978 | -77.8367 | 0.17005
32 | 0.11389 | 152.8817 | 30.1438 | 155.8251 | 11.154 | 0.08245
33 | 0.099654 | 41.5862 | 16.4953 | 44.7382 | 21.6359 | 0.037624
34 | 0.11414 | 91.0245 | 286.3867 | 300.5043 | 72.3678 | 0.070929
35 | 0.28774 | 80.2407 | 88.0294 | 119.1123 | 47.6501 | 0.10085
36 | 0.11532 | 111.0017 | -271.0412 | 292.8903 | -67.729 | 0.029806
37 | 0.28843 | 1099.3299 | 226.3349 | 1122.3875 | 11.6337 | 0.075076
38 | 0.13734 | 548.0029 | -674.5224 | 869.0729 | -50.9085 | 0.051217
39 | 0.10777 | 254.035 | -624.8656 | 674.5301 | -67.8761 | 0.021008
40 | 0.1193 | 552.7635 | 612.5102 | 825.0553 | 47.9351 | 0.04516
41 | 0.25458 | 80.5223 | -248.9215 | 261.6214 | -72.0744 | 0.040977
42 | 0.10019 | 43.5508 | -91.9935 | 101.7815 | -64.6666 | 0.013057
43 | 0.2394 | 98.3173 | -31.8816 | 103.3573 | -17.9665 | 0.031051
44 | 0.10411 | 68.3643 | -418.537 | 424.0836 | -80.7232 | 0.027699
45 | 0.10043 | 78.8055 | 60.5682 | 99.3922 | 37.5451 | 0.017861
46 | 0.10575 | 178.1228 | 232.9486 | 293.2452 | 52.5969 | 0.034606
47 | 0.22659 | 972.6507 | 81.1165 | 976.0273 | 4.7673 | 0.053497
48 | 0.10317 | 443.3814 | 224.3053 | 496.8903 | 26.8347 | 0.025512
49 | 0.21434 | 661.9907 | -5.0456 | 662.01 | -0.43669 | 0.063846
50 | 0.11169 | 324.8499 | 203.9676 | 383.5756 | 32.124 | 0.057501

## PQ24g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 98.9746 | -32.0614 | 104.038 | -17.949 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ24g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4198 | 225.0884 | 225.1144 | 89.1296 | 0
3 | 0 | 5.6086 | 362.0939 | 362.1373 | 89.1126 | 0
4 | 0 | 16.8439 | 557.36 | 557.6145 | 88.269 | 0
5 | 0 | 166.6178 | 981.1615 | 995.2082 | 80.3622 | 0
6 | 0 | 1059.6219 | 257.5458 | 1090.4717 | 13.6611 | 0
7 | 0 | 391.4449 | 280.1543 | 481.3684 | 35.591 | 0
8 | 0 | 317.1356 | 482.1811 | 577.1253 | 56.6667 | 0
9 | 0 | 351.8275 | 640.3301 | 730.6197 | 61.2135 | 0
10 | 0 | 453.4556 | 770.8948 | 894.3718 | 59.5351 | 0
11 | 0 | 629.3074 | 846.1941 | 1054.5483 | 53.3621 | 0
12 | 0 | 851.6503 | 780.9405 | 1155.4983 | 42.52 | 0
13 | 0 | 946.1137 | 529.9155 | 1084.4084 | 29.2531 | 0
14 | 0 | 778.4744 | 317.3122 | 840.6601 | 22.1762 | 0
15 | 0 | 538.7633 | 312.0258 | 622.5961 | 30.0774 | 0
16 | 0 | 369.7889 | 425.9804 | 564.095 | 49.0391 | 0
17 | 0 | 271.6384 | 574.4182 | 635.4082 | 64.6909 | 0
18 | 0 | 218.2604 | 728.0878 | 760.0983 | 73.3127 | 0
19 | 0 | 192.0508 | 881.2349 | 901.9193 | 77.7056 | 0
20 | 0 | 183.7878 | 1035.1949 | 1051.3831 | 79.9326 | 0
21 | 0 | 189.711 | 1193.4468 | 1208.431 | 80.9678 | 0
22 | 0 | 210.539 | 1360.5678 | 1376.7612 | 81.2036 | 0
23 | 0 | 254.4379 | 1541.5172 | 1562.3745 | 80.6274 | 0
24 | 0 | 348.9212 | 1736.5424 | 1771.2497 | 78.6389 | 0
25 | 0 | 574.8632 | 1839.5295 | 1927.2614 | 72.6457 | 0
26 | 0 | 490.2598 | 1705.6376 | 1774.6983 | 73.9635 | 0
27 | 0 | 349.3912 | 1971.9068 | 2002.621 | 79.9524 | 0
28 | 0 | 365.8387 | 2268.2181 | 2297.5316 | 80.8377 | 0
29 | 0 | 429.1247 | 2553.002 | 2588.8158 | 80.4586 | 0
30 | 0 | 514.1977 | 2869.8595 | 2915.5605 | 79.842 | 0
31 | 0 | 634.0086 | 3220.3136 | 3282.1314 | 78.8622 | 0
32 | 0 | 794.6079 | 3618.4574 | 3704.6775 | 77.6145 | 0
33 | 0 | 1012.5168 | 4079.5679 | 4203.3397 | 76.0613 | 0
34 | 0 | 1314.5905 | 4620.9441 | 4804.2973 | 74.1197 | 0
35 | 0 | 1745.1361 | 5262.3742 | 5544.1936 | 71.6532 | 0
36 | 0 | 2378.7908 | 6022.755 | 6475.5095 | 68.4476 | 0
37 | 0 | 3344.399 | 6906.2619 | 7673.4255 | 64.1611 | 0
38 | 0 | 4863.8306 | 7856.0218 | 9239.8012 | 58.2375 | 0
39 | 0 | 7284.9369 | 8614.171 | 11281.5889 | 49.7791 | 0
40 | 0 | 10932.5702 | 8382.9925 | 13776.6343 | 37.4807 | 0
41 | 0 | 15165.3754 | 5584.9955 | 16161.0887 | 20.2174 | 0
42 | 0 | 17052.5344 | -219.1251 | 17053.9422 | -0.73621 | 0
43 | 0 | 14769.4932 | -5556.1711 | 15780.0179 | -20.6159 | 0
44 | 0 | 10942.3694 | -7891.3088 | 13491.0416 | -35.798 | 0
45 | 0 | 7811.7501 | -8178.8382 | 11310.0325 | -46.3151 | 0
46 | 0 | 5683.7128 | -7688.0556 | 9560.899 | -53.5248 | 0
47 | 0 | 4282.0025 | -7009.1487 | 8213.6296 | -58.5786 | 0
48 | 0 | 3343.1904 | -6346.2384 | 7172.9815 | -62.2198 | 0
49 | 0 | 2695.8637 | -5756.0756 | 6356.1063 | -64.9039 | 0
50 | 0 | 2236.2794 | -5245.8063 | 5702.5809 | -66.9115 | 0

## PQ24h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0081 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 289.836
2 | 0.39675 | 14.6097 | 52.3291 | 54.3303 | 74.4009 | 2.3895
3 | 0.20396 | 30.0597 | 76.3206 | 82.027 | 68.5025 | 0.83699
4 | 0.25521 | 99.3422 | -58.8497 | 115.4649 | -30.6422 | 0.90376
5 | 0.75164 | 78.1866 | 51.1974 | 93.4575 | 33.2172 | 1.9578
6 | 0.12322 | 195.5683 | 176.7909 | 263.6323 | 42.1131 | 0.25806
7 | 0.44796 | 186.2149 | 109.186 | 215.8647 | 30.385 | 1.3444
8 | 0.16743 | 115.812 | 121.4244 | 167.7984 | 46.3552 | 0.62807
9 | 0.11879 | 85.4076 | -1.5645 | 85.4219 | -1.0494 | 0.27248
10 | 0.17915 | 251.5381 | 236.1968 | 345.0513 | 43.1984 | 0.36413
11 | 0.36627 | 385.5104 | 144.0474 | 411.5433 | 20.4884 | 0.66675
12 | 0.092771 | 344.1899 | -38.8548 | 346.3761 | -6.4407 | 0.17375
13 | 0.35966 | 350.4515 | 70.8483 | 357.5413 | 11.429 | 0.71639
14 | 0.16484 | 266.3538 | -21.631 | 267.2306 | -4.6429 | 0.47677
15 | 0.15146 | 59.6011 | 109.3617 | 124.5483 | 61.41 | 0.48103
16 | 0.16812 | 170.2778 | 33.3256 | 173.5083 | 11.0736 | 0.57278
17 | 0.5277 | 59.2989 | 84.0088 | 102.8292 | 54.783 | 1.2025
18 | 0.12585 | 137.2761 | 32.2197 | 141.0065 | 13.2086 | 0.24709
19 | 0.50974 | 164.8889 | 58.2152 | 174.8638 | 19.4459 | 0.79992
20 | 0.1504 | 313.7383 | -5.2603 | 313.7824 | -0.96057 | 0.23999
21 | 0.10726 | 57.648 | -75.3364 | 94.8623 | -52.5765 | 0.1349
22 | 0.12486 | 217.1804 | -6.6979 | 217.2837 | -1.7665 | 0.14286
23 | 0.44265 | 113.686 | -15.456 | 114.7319 | -7.7421 | 0.38409
24 | 0.11626 | 123.9264 | 51.0176 | 134.0169 | 22.3758 | 0.092229
25 | 0.39232 | 152.084 | 86.4087 | 174.9172 | 29.6037 | 0.31167
26 | 0.12368 | 279.0499 | 160.0453 | 321.6882 | 29.8358 | 0.13802
27 | 0.10821 | 496.7762 | -88.6309 | 504.6207 | -10.1158 | 0.078558
28 | 0.16354 | 377.8378 | -922.7016 | 997.0655 | -67.7314 | 0.10353
29 | 0.42424 | 282.6649 | -555.6215 | 623.3897 | -63.0359 | 0.2151
30 | 0.11941 | 68.6272 | -228.0977 | 238.1979 | -73.2552 | 0.059074
31 | 0.34504 | 26.0908 | -121.0153 | 123.796 | -77.8333 | 0.17014
32 | 0.11388 | 152.8695 | 30.1388 | 155.8122 | 11.153 | 0.082478
33 | 0.099651 | 41.5853 | 16.4944 | 44.737 | 21.6353 | 0.037643
34 | 0.11413 | 91.0751 | 286.3489 | 300.4836 | 72.3564 | 0.070935
35 | 0.28771 | 80.2413 | 88.0182 | 119.1044 | 47.6463 | 0.10092
36 | 0.11531 | 111.059 | -270.9911 | 292.8656 | -67.7149 | 0.029851
37 | 0.28807 | 1098.1497 | 225.9344 | 1121.1508 | 11.6259 | 0.075115
38 | 0.13723 | 548.253 | -673.7313 | 868.6169 | -50.8628 | 0.051227
39 | 0.10774 | 254.4751 | -624.5322 | 674.3871 | -67.8308 | 0.021101
40 | 0.11913 | 552.7192 | 611.6032 | 824.3525 | 47.8952 | 0.045164
41 | 0.25455 | 80.6126 | -248.8781 | 261.6079 | -72.0527 | 0.041363
42 | 0.10019 | 43.5637 | -91.9832 | 101.7777 | -64.6575 | 0.013233
43 | 0.23936 | 95.4194 | -94.5229 | 134.311 | -44.7296 | 0.031392
44 | 0.10409 | 68.707 | -418.5203 | 424.1224 | -80.6771 | 0.027746
45 | 0.10041 | 78.7943 | 60.551 | 99.3728 | 37.5411 | 0.01793
46 | 0.10565 | 178.1054 | 232.7546 | 293.0806 | 52.5765 | 0.034504
47 | 0.22597 | 790.3301 | 118.8168 | 799.2115 | 8.5497 | 0.054068
48 | 0.103 | 442.7957 | 223.9924 | 496.2264 | 26.833 | 0.025411
49 | 0.21382 | 660.87 | -4.4154 | 660.8848 | -0.3828 | 0.063405
50 | 0.11141 | 324.4519 | 203.7144 | 383.1039 | 32.1236 | 0.056865

## PQ24h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 95.8239 | -95.63 | 135.3784 | -44.942 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ24h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4223 | 225.0878 | 225.1138 | 89.1289 | 0
3 | 0 | 5.6713 | 362.0664 | 362.1108 | 89.1026 | 0
4 | 0 | 17.5443 | 556.7814 | 557.0578 | 88.1952 | 0
5 | 0 | 168.992 | 966.6057 | 981.267 | 80.0832 | 0
6 | 0 | 1059.1759 | 359.4575 | 1118.5094 | 18.7459 | 0
7 | 0 | 430.4316 | 285.8245 | 516.6885 | 33.5858 | 0
8 | 0 | 347.1872 | 472.8949 | 586.6588 | 53.7148 | 0
9 | 0 | 379.5526 | 620.0375 | 726.9846 | 58.5273 | 0
10 | 0 | 477.1798 | 734.3651 | 875.7812 | 56.9848 | 0
11 | 0 | 635.4412 | 787.5087 | 1011.9068 | 51.0999 | 0
12 | 0 | 812.0765 | 714.9034 | 1081.922 | 41.3588 | 0
13 | 0 | 866.1158 | 510.783 | 1005.5127 | 30.5295 | 0
14 | 0 | 722.0892 | 350.8524 | 802.8139 | 25.9144 | 0
15 | 0 | 520.1013 | 351.0988 | 627.5155 | 34.0217 | 0
16 | 0 | 368.6241 | 453.0061 | 584.0361 | 50.8638 | 0
17 | 0 | 275.4598 | 590.9317 | 651.9804 | 65.0077 | 0
18 | 0 | 222.5299 | 737.9478 | 770.7701 | 73.2192 | 0
19 | 0 | 195.4523 | 887.1372 | 908.413 | 77.5752 | 0
20 | 0 | 186.0764 | 1038.7475 | 1055.2824 | 79.844 | 0
21 | 0 | 190.9634 | 1195.5874 | 1210.742 | 80.9252 | 0
22 | 0 | 210.908 | 1361.8391 | 1378.074 | 81.1965 | 0
23 | 0 | 254.0604 | 1542.1666 | 1562.9538 | 80.645 | 0
24 | 0 | 347.583 | 1736.2723 | 1770.7218 | 78.6796 | 0
25 | 0 | 567.8472 | 1839.5029 | 1925.1549 | 72.8448 | 0
26 | 0 | 491.7266 | 1715.9607 | 1785.0255 | 74.0098 | 0
27 | 0 | 354.1173 | 1974.4522 | 2005.9562 | 79.8321 | 0
28 | 0 | 369.5429 | 2268.3062 | 2298.2112 | 80.7469 | 0
29 | 0 | 432.374 | 2552.8931 | 2589.249 | 80.3872 | 0
30 | 0 | 518.0157 | 2868.7898 | 2915.1836 | 79.7644 | 0
31 | 0 | 638.9412 | 3218.4434 | 3281.2534 | 78.7714 | 0
32 | 0 | 801.3931 | 3615.3452 | 3703.1003 | 77.5017 | 0
33 | 0 | 1022.0637 | 4074.3507 | 4200.5889 | 75.9178 | 0
34 | 0 | 1328.0502 | 4612.068 | 4799.4675 | 73.9362 | 0
35 | 0 | 1763.9044 | 5247.0181 | 5535.5721 | 71.4188 | 0
36 | 0 | 2404.2099 | 5995.7039 | 6459.7748 | 68.1498 | 0
37 | 0 | 3376.4032 | 6857.7836 | 7643.9057 | 63.7869 | 0
38 | 0 | 4896.0985 | 7768.5352 | 9182.6967 | 57.7789 | 0
39 | 0 | 7289.9844 | 8461.3261 | 11168.6128 | 49.253 | 0
40 | 0 | 10830.4927 | 8155.4781 | 13557.7062 | 36.9801 | 0
41 | 0 | 14841.7157 | 5398.2921 | 15792.9757 | 19.9876 | 0
42 | 0 | 16610.6603 | -116.3909 | 16611.0681 | -0.40147 | 0
43 | 0 | 14520.2549 | -5211.0382 | 15427.0127 | -19.7421 | 0
44 | 0 | 10920.1137 | -7550.394 | 13276.1942 | -34.6608 | 0
45 | 0 | 7899.1358 | -7930.5559 | 11193.3044 | -45.1137 | 0
46 | 0 | 5805.1468 | -7521.8639 | 9501.4823 | -52.3401 | 0
47 | 0 | 4407.0011 | -6899.8122 | 8187.1281 | -57.4331 | 0
48 | 0 | 3461.702 | -6274.703 | 7166.2598 | -61.1148 | 0
49 | 0 | 2805.4709 | -5710.1555 | 6362.1177 | -63.8345 | 0
50 | 0 | 2337.1624 | -5217.9567 | 5717.4645 | -65.872 | 0

## PQ26g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 335.7145
2 | 0.3912 | 14.0065 | 51.2891 | 53.1672 | 74.7256 | 2.5903
3 | 0.20142 | 28.989 | 75.1298 | 80.5285 | 68.9008 | 0.89371
4 | 0.26191 | 100.9102 | -57.9122 | 116.3473 | -29.8515 | 1.0078
5 | 0.75447 | 77.8368 | 51.2585 | 93.1987 | 33.3664 | 2.0493
6 | 0.12584 | 202.7514 | 170.7663 | 265.0835 | 40.1056 | 0.27093
7 | 0.4177 | 176.9213 | 95.4927 | 201.0472 | 28.3578 | 1.3327
8 | 0.13898 | 130.7719 | 40.2873 | 136.837 | 17.1227 | 0.56053
9 | 0.11806 | 84.6539 | -0.54164 | 84.6556 | -0.36659 | 0.2998
10 | 0.16988 | 240.9981 | 228.3336 | 331.9884 | 43.4543 | 0.35246
11 | 0.35165 | 374.041 | 142.2878 | 400.1906 | 20.8272 | 0.64902
12 | 0.088861 | 99.07 | -157.8657 | 186.3772 | -57.8893 | 0.20372
13 | 0.34533 | 347.1241 | 55.483 | 351.5302 | 9.0811 | 0.6865
14 | 0.16175 | 252.7673 | -35.5039 | 255.2486 | -7.9955 | 0.47413
15 | 0.16412 | 114.5412 | 132.6362 | 175.2485 | 49.187 | 0.54843
16 | 0.15706 | 67.9055 | 142.0061 | 157.4068 | 64.4435 | 0.62237
17 | 0.49669 | 56.7888 | 77.7189 | 96.2559 | 53.8446 | 1.5405
18 | 0.12437 | 128.9372 | 37.2539 | 134.2112 | 16.1156 | 0.34652
19 | 0.48907 | 154.7695 | 63.7597 | 167.3884 | 22.39 | 1.0082
20 | 0.15465 | 189.8408 | -60.284 | 199.1825 | -17.6173 | 0.336
21 | 0.10949 | 60.053 | -75.4384 | 96.4226 | -51.4784 | 0.17955
22 | 0.12448 | 215.4053 | 3.6747 | 215.4366 | 0.97734 | 0.17934
23 | 0.44234 | 113.8418 | -12.8972 | 114.5701 | -6.4635 | 0.49587
24 | 0.11496 | 121.3391 | 52.5793 | 132.2413 | 23.4283 | 0.11777
25 | 0.38343 | 147.3795 | 87.0553 | 171.1704 | 30.5698 | 0.37715
26 | 0.11742 | 259.6423 | 162.8952 | 306.511 | 32.1035 | 0.15543
27 | 0.11053 | 501.7191 | -43.6904 | 503.6178 | -4.9768 | 0.10823
28 | 0.18826 | 526.7081 | -1022.8842 | 1150.5275 | -62.755 | 0.15366
29 | 0.4595 | 336.1202 | -582.7437 | 672.731 | -60.0241 | 0.31854
30 | 0.12349 | 73.595 | -233.9927 | 245.2933 | -72.5407 | 0.084144
31 | 0.34953 | 27.0648 | -122.6634 | 125.6138 | -77.5574 | 0.22057
32 | 0.11442 | 61.3107 | -44.3319 | 75.6592 | -35.8695 | 0.10577
33 | 0.099657 | 87.8861 | 18.6941 | 89.8523 | 12.0083 | 0.055549
34 | 0.10976 | 62.2059 | 44.3227 | 76.3811 | 35.4705 | 0.070342
35 | 0.28676 | 78.8948 | 87.7205 | 117.98 | 48.0321 | 0.15298
36 | 0.11845 | 117.5612 | -275.9942 | 299.9891 | -66.9282 | 0.04562
37 | 0.27595 | 70.7098 | 91.5557 | 115.682 | 52.3206 | 0.10306
38 | 0.15626 | 615.6489 | -674.6513 | 913.3334 | -47.6182 | 0.084213
39 | 0.11403 | 285.8328 | -647.2713 | 707.5737 | -66.1739 | 0.034234
40 | 0.11504 | 428.7239 | -293.6787 | 519.6646 | -34.4114 | 0.053013
41 | 0.2678 | 979.1548 | 178.2608 | 995.2492 | 10.318 | 0.079627
42 | 0.10203 | 569.9203 | -28.2425 | 570.6196 | -2.837 | 0.024714
43 | 0.24652 | 1123.8904 | -120.1232 | 1130.2916 | -6.1007 | 0.049478
44 | 0.11551 | 231.7118 | -418.0908 | 478.0066 | -61.0042 | 0.052567
45 | 0.10199 | 102.6807 | -210.4293 | 234.1448 | -63.9896 | 0.024482
46 | 0.11011 | 173.6399 | 230.4363 | 288.5337 | 53.001 | 0.05753
47 | 0.24312 | 947.7331 | 129.5158 | 956.5418 | 7.7817 | 0.070656
48 | 0.10517 | 487.9986 | 222.9099 | 536.4993 | 24.5502 | 0.030322
49 | 0.22785 | 654.705 | 17.1006 | 654.9282 | 1.4962 | 0.083552
50 | 0.12272 | 317.4107 | 204.8032 | 377.7485 | 32.8314 | 0.094945

## PQ26g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ26g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0955 | 205.8057 | 205.829 | 89.1383 | 0
3 | 0 | 5.0923 | 332.8481 | 332.887 | 89.1235 | 0
4 | 0 | 16.0306 | 517.5829 | 517.8311 | 88.226 | 0
5 | 0 | 164.7398 | 929.0976 | 943.5897 | 79.9453 | 0
6 | 0 | 1051.499 | 199.0612 | 1070.1754 | 10.7199 | 0
7 | 0 | 386.2179 | 211.2094 | 440.1973 | 28.6727 | 0
8 | 0 | 311.1052 | 400.7966 | 507.37 | 52.1808 | 0
9 | 0 | 343.6151 | 545.8967 | 645.0384 | 57.8116 | 0
10 | 0 | 441.3323 | 662.7862 | 796.2787 | 56.3414 | 0
11 | 0 | 610.5625 | 724.6978 | 947.6146 | 49.8857 | 0
12 | 0 | 823.5683 | 649.3929 | 1048.7974 | 38.2562 | 0
13 | 0 | 911.2788 | 394.348 | 992.9448 | 23.4001 | 0
14 | 0 | 745.0527 | 177.3338 | 765.866 | 13.3882 | 0
15 | 0 | 510.0133 | 160.9175 | 534.7971 | 17.5113 | 0
16 | 0 | 344.2669 | 258.5869 | 430.5658 | 36.9111 | 0
17 | 0 | 247.2601 | 387.737 | 459.8669 | 57.4743 | 0
18 | 0 | 193.3337 | 519.8556 | 554.6421 | 69.5999 | 0
19 | 0 | 165.1628 | 649.1735 | 669.8545 | 75.7257 | 0
20 | 0 | 153.5741 | 776.6697 | 791.7075 | 78.815 | 0
21 | 0 | 154.5898 | 905.2439 | 918.3488 | 80.309 | 0
22 | 0 | 168.3156 | 1038.6581 | 1052.2076 | 80.7952 | 0
23 | 0 | 201.3037 | 1180.8682 | 1197.9036 | 80.3257 | 0
24 | 0 | 276.49 | 1331.7744 | 1360.1727 | 78.2714 | 0
25 | 0 | 463.0971 | 1401.2308 | 1475.7732 | 71.7116 | 0
26 | 0 | 384.4892 | 1260.4494 | 1317.7878 | 73.0361 | 0
27 | 0 | 251.9611 | 1456.8272 | 1478.4553 | 80.1877 | 0
28 | 0 | 251.0273 | 1672.1208 | 1690.8586 | 81.4622 | 0
29 | 0 | 285.2975 | 1868.8664 | 1890.5175 | 81.3203 | 0
30 | 0 | 330.8601 | 2080.4375 | 2106.5822 | 80.9637 | 0
31 | 0 | 394.8161 | 2305.6254 | 2339.1854 | 80.2829 | 0
32 | 0 | 476.9887 | 2552.0678 | 2596.2604 | 79.4134 | 0
33 | 0 | 582.3676 | 2826.6792 | 2886.047 | 78.3585 | 0
34 | 0 | 718.8917 | 3136.7659 | 3218.0903 | 77.0917 | 0
35 | 0 | 898.5759 | 3490.6255 | 3604.4285 | 75.564 | 0
36 | 0 | 1139.578 | 3897.712 | 4060.8862 | 73.7026 | 0
37 | 0 | 1469.9263 | 4368.044 | 4608.7408 | 71.401 | 0
38 | 0 | 1933.7418 | 4909.7624 | 5276.848 | 68.5027 | 0
39 | 0 | 2601.3431 | 5521.877 | 6103.9423 | 64.775 | 0
40 | 0 | 3584.1103 | 6174.1475 | 7139.0436 | 59.8647 | 0
41 | 0 | 5046.4413 | 6756.401 | 8433.0021 | 53.2435 | 0
42 | 0 | 7171.7785 | 6966.7771 | 9998.5194 | 44.1693 | 0
43 | 0 | 9935.1522 | 6165.6794 | 11692.8547 | 31.8234 | 0
44 | 0 | 12527.5327 | 3591.8222 | 13032.2777 | 15.9984 | 0
45 | 0 | 13314.3589 | -395.0919 | 13320.2196 | -1.6997 | 0
46 | 0 | 11798.6883 | -3868.0427 | 12416.5535 | -18.151 | 0
47 | 0 | 9338.6351 | -5667.3818 | 10923.7961 | -31.2525 | 0
48 | 0 | 7121.7224 | -6165.2063 | 9419.5912 | -40.8824 | 0
49 | 0 | 5462.4165 | -6025.2926 | 8132.7821 | -47.8051 | 0
50 | 0 | 4286.0718 | -5647.1566 | 7089.4844 | -52.8023 | 0

## PQ26h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 335.7144
2 | 0.3912 | 14.0066 | 51.289 | 53.1671 | 74.7254 | 2.5903
3 | 0.20141 | 28.9908 | 75.1262 | 80.5258 | 68.8987 | 0.89373
4 | 0.26185 | 100.9147 | -57.8667 | 116.3285 | -29.8309 | 1.008
5 | 0.75306 | 77.6925 | 51.2422 | 93.0693 | 33.4069 | 2.0551
6 | 0.12408 | 197.7909 | 174.2275 | 263.5839 | 41.3758 | 0.26347
7 | 0.43509 | 184.6273 | 96.6554 | 208.3974 | 27.6328 | 1.3461
8 | 0.14149 | 130.966 | 38.0928 | 136.3934 | 16.2176 | 0.57512
9 | 0.11765 | 84.1522 | -0.83476 | 84.1564 | -0.56834 | 0.30262
10 | 0.1717 | 242.184 | 220.9393 | 327.822 | 42.3735 | 0.35884
11 | 0.34809 | 366.0357 | 135.5481 | 390.3273 | 20.3203 | 0.65048
12 | 0.088724 | 100.7171 | -155.9519 | 185.6473 | -57.1448 | 0.21063
13 | 0.33622 | 336.9289 | 58.2244 | 341.9228 | 9.8044 | 0.68199
14 | 0.15811 | 250.8776 | -28.3629 | 252.4758 | -6.4502 | 0.46736
15 | 0.15919 | 110.1173 | 132.9545 | 172.6346 | 50.3673 | 0.52907
16 | 0.15466 | 153 | 29.4004 | 155.7992 | 10.8773 | 0.60337
17 | 0.49883 | 57.0295 | 78.361 | 96.9166 | 53.9537 | 1.4957
18 | 0.1243 | 129.3816 | 36.878 | 134.5347 | 15.9093 | 0.33959
19 | 0.48911 | 155.0412 | 63.4759 | 167.532 | 22.2648 | 0.99843
20 | 0.15432 | 189.6667 | -60.4569 | 199.0691 | -17.6799 | 0.33316
21 | 0.10944 | 60.0301 | -75.4286 | 96.4006 | -51.4853 | 0.17886
22 | 0.12444 | 215.4095 | 3.6249 | 215.44 | 0.96409 | 0.17893
23 | 0.44234 | 113.8455 | -12.9021 | 114.5743 | -6.4657 | 0.49551
24 | 0.11495 | 121.3405 | 52.5905 | 132.2471 | 23.4325 | 0.11773
25 | 0.38336 | 147.3665 | 87.1357 | 171.2003 | 30.5952 | 0.37671
26 | 0.11717 | 260.1212 | 162.9067 | 306.9228 | 32.0578 | 0.15357
27 | 0.11041 | 501.3184 | -44.0204 | 503.2474 | -5.0182 | 0.10787
28 | 0.18831 | 527.0767 | -1021.5366 | 1149.4985 | -62.7079 | 0.15385
29 | 0.45968 | 336.1912 | -582.4247 | 672.4902 | -60.0053 | 0.31921
30 | 0.12349 | 73.6268 | -233.9662 | 245.2776 | -72.5317 | 0.084223
31 | 0.34953 | 27.0749 | -122.6583 | 125.611 | -77.5524 | 0.22066
32 | 0.11442 | 61.3092 | -44.3276 | 75.6555 | -35.8676 | 0.1058
33 | 0.099649 | 87.8795 | 18.6912 | 89.8452 | 12.0074 | 0.055568
34 | 0.10975 | 62.2038 | 44.3172 | 76.3762 | 35.468 | 0.070362
35 | 0.28673 | 78.8959 | 87.7047 | 117.969 | 48.0266 | 0.15305
36 | 0.11843 | 117.6448 | -275.9161 | 299.95 | -66.9076 | 0.045668
37 | 0.27592 | 70.7132 | 91.5371 | 115.6694 | 52.3136 | 0.10321
38 | 0.15607 | 615.8884 | -673.3701 | 912.549 | -47.5528 | 0.08416
39 | 0.11397 | 286.4832 | -646.7062 | 707.32 | -66.1072 | 0.034323
40 | 0.11492 | 428.6088 | -293.1824 | 519.2894 | -34.3734 | 0.053038
41 | 0.26714 | 977.152 | 177.8736 | 993.2094 | 10.3167 | 0.079762
42 | 0.10189 | 569.2203 | -28.0285 | 569.91 | -2.819 | 0.024869
43 | 0.24577 | 1121.0667 | -118.7907 | 1127.3428 | -6.0486 | 0.049891
44 | 0.11538 | 232.1566 | -417.6754 | 477.8592 | -60.9334 | 0.05266
45 | 0.10196 | 102.8107 | -210.3382 | 234.1201 | -63.9512 | 0.024732
46 | 0.10995 | 173.6248 | 230.175 | 288.316 | 52.9721 | 0.057458
47 | 0.24203 | 944.6327 | 129.8445 | 953.5148 | 7.8265 | 0.070581
48 | 0.10489 | 487.03 | 222.4613 | 535.4319 | 24.5496 | 0.030292
49 | 0.22698 | 653.1247 | 17.8039 | 653.3673 | 1.5615 | 0.083032
50 | 0.12221 | 316.9006 | 204.4386 | 377.1222 | 32.8268 | 0.093836

## PQ26h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ26h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.098 | 205.8051 | 205.8284 | 89.1376 | 0
3 | 0 | 5.1548 | 332.8206 | 332.8605 | 89.1127 | 0
4 | 0 | 16.729 | 517.006 | 517.2766 | 88.1467 | 0
5 | 0 | 167.1051 | 914.608 | 929.7483 | 79.6459 | 0
6 | 0 | 1051.0035 | 300.3263 | 1093.071 | 15.9474 | 0
7 | 0 | 424.8654 | 216.8482 | 477.005 | 27.0394 | 0
8 | 0 | 340.8186 | 391.6347 | 519.1677 | 48.9687 | 0
9 | 0 | 370.9513 | 525.9263 | 643.5863 | 54.8036 | 0
10 | 0 | 464.6708 | 626.9588 | 780.3821 | 53.456 | 0
11 | 0 | 616.684 | 667.3393 | 908.6479 | 47.2592 | 0
12 | 0 | 785.2596 | 584.9787 | 979.2 | 36.6842 | 0
13 | 0 | 833.7985 | 375.4519 | 914.431 | 24.2416 | 0
14 | 0 | 690.4594 | 209.4512 | 721.5289 | 16.8752 | 0
15 | 0 | 491.9124 | 198.3557 | 530.3987 | 21.961 | 0
16 | 0 | 343.0322 | 284.3712 | 445.5761 | 39.6585 | 0
17 | 0 | 250.8017 | 403.3994 | 475.008 | 58.1299 | 0
18 | 0 | 197.2945 | 529.1433 | 564.7281 | 69.5517 | 0
19 | 0 | 168.296 | 654.6904 | 675.9756 | 75.5836 | 0
20 | 0 | 155.6604 | 779.9609 | 795.3422 | 78.7135 | 0
21 | 0 | 155.7149 | 907.2059 | 920.4726 | 80.2605 | 0
22 | 0 | 168.636 | 1039.8068 | 1053.3928 | 80.788 | 0
23 | 0 | 200.9609 | 1181.4409 | 1198.4106 | 80.3465 | 0
24 | 0 | 275.3232 | 1331.5183 | 1359.6852 | 78.3174 | 0
25 | 0 | 457.0487 | 1401.0604 | 1473.7245 | 71.9328 | 0
26 | 0 | 385.5204 | 1269.2905 | 1326.5461 | 73.1049 | 0
27 | 0 | 255.8567 | 1459.0501 | 1481.3136 | 80.0538 | 0
28 | 0 | 254.0445 | 1672.2785 | 1691.465 | 81.3619 | 0
29 | 0 | 287.8794 | 1868.8688 | 1890.9112 | 81.243 | 0
30 | 0 | 333.8343 | 2079.7378 | 2106.3605 | 80.8808 | 0
31 | 0 | 398.5543 | 2304.4274 | 2338.6387 | 80.1877 | 0
32 | 0 | 481.9812 | 2550.1628 | 2595.3104 | 79.2973 | 0
33 | 0 | 589.1692 | 2823.667 | 2884.4784 | 78.2141 | 0
34 | 0 | 728.1785 | 3131.9814 | 3215.5173 | 76.9114 | 0
35 | 0 | 911.1843 | 3482.9809 | 3600.1962 | 75.3394 | 0
36 | 0 | 1156.5132 | 3885.4137 | 4053.8824 | 73.4241 | 0
37 | 0 | 1492.2752 | 4348.0962 | 4597.0453 | 71.0577 | 0
38 | 0 | 1962.2991 | 4877.1051 | 5257.0688 | 68.0827 | 0
39 | 0 | 2635.4339 | 5467.968 | 6069.9411 | 64.267 | 0
40 | 0 | 3618.2557 | 6085.0571 | 7079.5264 | 59.2637 | 0
41 | 0 | 5061.8807 | 6612.3036 | 8327.3763 | 52.5651 | 0
42 | 0 | 7119.5219 | 6752.2426 | 9812.2563 | 43.4833 | 0
43 | 0 | 9725.5929 | 5915.7587 | 11383.4687 | 31.3108 | 0
44 | 0 | 12109.1513 | 3464.3468 | 12594.969 | 15.9655 | 0
45 | 0 | 12847.9701 | -227.3601 | 12849.9816 | -1.0138 | 0
46 | 0 | 11523.9755 | -3486.3207 | 12039.7859 | -16.832 | 0
47 | 0 | 9286.5717 | -5272.0409 | 10678.7092 | -29.5838 | 0
48 | 0 | 7201.4826 | -5850.3897 | 9278.384 | -39.09 | 0
49 | 0 | 5598.3151 | -5797.8452 | 8059.5373 | -46.0031 | 0
50 | 0 | 4438.9134 | -5488.5622 | 7058.914 | -51.0356 | 0

## PQ27g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 336.0578
2 | 0.3912 | 14.0065 | 51.2891 | 53.1672 | 74.7256 | 2.5903
3 | 0.20142 | 28.989 | 75.1298 | 80.5285 | 68.9008 | 0.89371
4 | 0.26191 | 100.9102 | -57.9122 | 116.3473 | -29.8515 | 1.0078
5 | 0.75447 | 77.8368 | 51.2585 | 93.1987 | 33.3664 | 2.0493
6 | 0.12584 | 202.7514 | 170.7663 | 265.0835 | 40.1056 | 0.27093
7 | 0.4177 | 176.9213 | 95.4927 | 201.0472 | 28.3578 | 1.3327
8 | 0.13898 | 130.7719 | 40.2873 | 136.837 | 17.1227 | 0.56053
9 | 0.11806 | 84.6539 | -0.54164 | 84.6556 | -0.36659 | 0.2998
10 | 0.16988 | 240.9981 | 228.3336 | 331.9884 | 43.4543 | 0.35246
11 | 0.35165 | 374.041 | 142.2878 | 400.1906 | 20.8272 | 0.64902
12 | 0.088861 | 99.07 | -157.8657 | 186.3772 | -57.8893 | 0.20372
13 | 0.34533 | 347.1241 | 55.483 | 351.5302 | 9.0811 | 0.6865
14 | 0.16175 | 252.7673 | -35.5039 | 255.2486 | -7.9955 | 0.47413
15 | 0.16412 | 114.5412 | 132.6362 | 175.2485 | 49.187 | 0.54843
16 | 0.15706 | 67.9055 | 142.0061 | 157.4068 | 64.4435 | 0.62237
17 | 0.49669 | 56.7888 | 77.7189 | 96.2559 | 53.8446 | 1.5405
18 | 0.12437 | 128.9372 | 37.2539 | 134.2112 | 16.1156 | 0.34652
19 | 0.48907 | 154.7695 | 63.7597 | 167.3884 | 22.39 | 1.0082
20 | 0.15465 | 189.8408 | -60.284 | 199.1825 | -17.6173 | 0.336
21 | 0.10949 | 60.053 | -75.4384 | 96.4226 | -51.4784 | 0.17955
22 | 0.12448 | 215.4053 | 3.6747 | 215.4366 | 0.97734 | 0.17934
23 | 0.44234 | 113.8418 | -12.8972 | 114.5701 | -6.4635 | 0.49587
24 | 0.11496 | 121.3391 | 52.5793 | 132.2413 | 23.4283 | 0.11777
25 | 0.38343 | 147.3795 | 87.0553 | 171.1704 | 30.5698 | 0.37715
26 | 0.11742 | 259.6423 | 162.8952 | 306.511 | 32.1035 | 0.15543
27 | 0.11053 | 501.7191 | -43.6904 | 503.6178 | -4.9768 | 0.10823
28 | 0.18826 | 526.7081 | -1022.8842 | 1150.5275 | -62.755 | 0.15366
29 | 0.4595 | 336.1202 | -582.7437 | 672.731 | -60.0241 | 0.31854
30 | 0.12349 | 73.595 | -233.9927 | 245.2933 | -72.5407 | 0.084144
31 | 0.34953 | 27.0648 | -122.6634 | 125.6138 | -77.5574 | 0.22057
32 | 0.11442 | 61.3107 | -44.3319 | 75.6592 | -35.8695 | 0.10577
33 | 0.099657 | 87.8861 | 18.6941 | 89.8523 | 12.0083 | 0.055549
34 | 0.10976 | 62.2059 | 44.3227 | 76.3811 | 35.4705 | 0.070342
35 | 0.28676 | 78.8948 | 87.7205 | 117.98 | 48.0321 | 0.15298
36 | 0.11845 | 117.5612 | -275.9942 | 299.9891 | -66.9282 | 0.04562
37 | 0.27595 | 70.7098 | 91.5557 | 115.682 | 52.3206 | 0.10306
38 | 0.15626 | 615.6489 | -674.6513 | 913.3334 | -47.6182 | 0.084213
39 | 0.11403 | 285.8328 | -647.2713 | 707.5737 | -66.1739 | 0.034234
40 | 0.11504 | 428.7239 | -293.6787 | 519.6646 | -34.4114 | 0.053013
41 | 0.2678 | 979.1548 | 178.2608 | 995.2492 | 10.318 | 0.079627
42 | 0.10203 | 569.9203 | -28.2425 | 570.6196 | -2.837 | 0.024714
43 | 0.24652 | 1123.8904 | -120.1232 | 1130.2916 | -6.1007 | 0.049478
44 | 0.11551 | 231.7118 | -418.0908 | 478.0066 | -61.0042 | 0.052567
45 | 0.10199 | 102.6807 | -210.4293 | 234.1448 | -63.9896 | 0.024482
46 | 0.11011 | 173.6399 | 230.4363 | 288.5337 | 53.001 | 0.05753
47 | 0.24312 | 947.7331 | 129.5158 | 956.5418 | 7.7817 | 0.070656
48 | 0.10517 | 487.9986 | 222.9099 | 536.4993 | 24.5502 | 0.030322
49 | 0.22785 | 654.705 | 17.1006 | 654.9282 | 1.4962 | 0.083552
50 | 0.12272 | 317.4107 | 204.8032 | 377.7485 | 32.8314 | 0.094945

## PQ27g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ27g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0955 | 205.8057 | 205.829 | 89.1383 | 0
3 | 0 | 5.0923 | 332.8481 | 332.887 | 89.1235 | 0
4 | 0 | 16.0306 | 517.5829 | 517.8311 | 88.226 | 0
5 | 0 | 164.7398 | 929.0976 | 943.5897 | 79.9453 | 0
6 | 0 | 1051.499 | 199.0612 | 1070.1754 | 10.7199 | 0
7 | 0 | 386.2179 | 211.2094 | 440.1973 | 28.6727 | 0
8 | 0 | 311.1052 | 400.7966 | 507.37 | 52.1808 | 0
9 | 0 | 343.6151 | 545.8967 | 645.0384 | 57.8116 | 0
10 | 0 | 441.3323 | 662.7862 | 796.2787 | 56.3414 | 0
11 | 0 | 610.5625 | 724.6978 | 947.6146 | 49.8857 | 0
12 | 0 | 823.5683 | 649.3929 | 1048.7974 | 38.2562 | 0
13 | 0 | 911.2788 | 394.348 | 992.9448 | 23.4001 | 0
14 | 0 | 745.0527 | 177.3338 | 765.866 | 13.3882 | 0
15 | 0 | 510.0133 | 160.9175 | 534.7971 | 17.5113 | 0
16 | 0 | 344.2669 | 258.5869 | 430.5658 | 36.9111 | 0
17 | 0 | 247.2601 | 387.737 | 459.8669 | 57.4743 | 0
18 | 0 | 193.3337 | 519.8556 | 554.6421 | 69.5999 | 0
19 | 0 | 165.1628 | 649.1735 | 669.8545 | 75.7257 | 0
20 | 0 | 153.5741 | 776.6697 | 791.7075 | 78.815 | 0
21 | 0 | 154.5898 | 905.2439 | 918.3488 | 80.309 | 0
22 | 0 | 168.3156 | 1038.6581 | 1052.2076 | 80.7952 | 0
23 | 0 | 201.3037 | 1180.8682 | 1197.9036 | 80.3257 | 0
24 | 0 | 276.49 | 1331.7744 | 1360.1727 | 78.2714 | 0
25 | 0 | 463.0971 | 1401.2308 | 1475.7732 | 71.7116 | 0
26 | 0 | 384.4892 | 1260.4494 | 1317.7878 | 73.0361 | 0
27 | 0 | 251.9611 | 1456.8272 | 1478.4553 | 80.1877 | 0
28 | 0 | 251.0273 | 1672.1208 | 1690.8586 | 81.4622 | 0
29 | 0 | 285.2975 | 1868.8664 | 1890.5175 | 81.3203 | 0
30 | 0 | 330.8601 | 2080.4375 | 2106.5822 | 80.9637 | 0
31 | 0 | 394.8161 | 2305.6254 | 2339.1854 | 80.2829 | 0
32 | 0 | 476.9887 | 2552.0678 | 2596.2604 | 79.4134 | 0
33 | 0 | 582.3676 | 2826.6792 | 2886.047 | 78.3585 | 0
34 | 0 | 718.8917 | 3136.7659 | 3218.0903 | 77.0917 | 0
35 | 0 | 898.5759 | 3490.6255 | 3604.4285 | 75.564 | 0
36 | 0 | 1139.578 | 3897.712 | 4060.8862 | 73.7026 | 0
37 | 0 | 1469.9263 | 4368.044 | 4608.7408 | 71.401 | 0
38 | 0 | 1933.7418 | 4909.7624 | 5276.848 | 68.5027 | 0
39 | 0 | 2601.3431 | 5521.877 | 6103.9423 | 64.775 | 0
40 | 0 | 3584.1103 | 6174.1475 | 7139.0436 | 59.8647 | 0
41 | 0 | 5046.4413 | 6756.401 | 8433.0021 | 53.2435 | 0
42 | 0 | 7171.7785 | 6966.7771 | 9998.5194 | 44.1693 | 0
43 | 0 | 9935.1522 | 6165.6794 | 11692.8547 | 31.8234 | 0
44 | 0 | 12527.5327 | 3591.8222 | 13032.2777 | 15.9984 | 0
45 | 0 | 13314.3589 | -395.0919 | 13320.2196 | -1.6997 | 0
46 | 0 | 11798.6883 | -3868.0427 | 12416.5535 | -18.151 | 0
47 | 0 | 9338.6351 | -5667.3818 | 10923.7961 | -31.2525 | 0
48 | 0 | 7121.7224 | -6165.2063 | 9419.5912 | -40.8824 | 0
49 | 0 | 5462.4165 | -6025.2926 | 8132.7821 | -47.8051 | 0
50 | 0 | 4286.0718 | -5647.1566 | 7089.4844 | -52.8023 | 0

## PQ27h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 336.0578
2 | 0.3912 | 14.0066 | 51.289 | 53.1671 | 74.7254 | 2.5903
3 | 0.20141 | 28.9908 | 75.1262 | 80.5258 | 68.8987 | 0.89373
4 | 0.26185 | 100.9147 | -57.8667 | 116.3285 | -29.8309 | 1.008
5 | 0.75306 | 77.6925 | 51.2422 | 93.0693 | 33.4069 | 2.0551
6 | 0.12408 | 197.7909 | 174.2275 | 263.5839 | 41.3758 | 0.26347
7 | 0.43509 | 184.6273 | 96.6554 | 208.3974 | 27.6328 | 1.3461
8 | 0.14149 | 130.966 | 38.0928 | 136.3934 | 16.2176 | 0.57512
9 | 0.11765 | 84.1522 | -0.83476 | 84.1564 | -0.56834 | 0.30262
10 | 0.1717 | 242.184 | 220.9393 | 327.822 | 42.3735 | 0.35884
11 | 0.34809 | 366.0357 | 135.5481 | 390.3273 | 20.3203 | 0.65048
12 | 0.088724 | 100.7171 | -155.9519 | 185.6473 | -57.1448 | 0.21063
13 | 0.33622 | 336.9289 | 58.2244 | 341.9228 | 9.8044 | 0.68199
14 | 0.15811 | 250.8776 | -28.3629 | 252.4758 | -6.4502 | 0.46736
15 | 0.15919 | 110.1173 | 132.9545 | 172.6346 | 50.3673 | 0.52907
16 | 0.15466 | 153 | 29.4004 | 155.7992 | 10.8773 | 0.60337
17 | 0.49883 | 57.0295 | 78.361 | 96.9166 | 53.9537 | 1.4957
18 | 0.1243 | 129.3816 | 36.878 | 134.5347 | 15.9093 | 0.33959
19 | 0.48911 | 155.0412 | 63.4759 | 167.532 | 22.2648 | 0.99843
20 | 0.15432 | 189.6667 | -60.4569 | 199.0691 | -17.6799 | 0.33316
21 | 0.10944 | 60.0301 | -75.4286 | 96.4006 | -51.4853 | 0.17886
22 | 0.12444 | 215.4095 | 3.6249 | 215.44 | 0.96409 | 0.17893
23 | 0.44234 | 113.8455 | -12.9021 | 114.5743 | -6.4657 | 0.49551
24 | 0.11495 | 121.3405 | 52.5905 | 132.2471 | 23.4325 | 0.11773
25 | 0.38336 | 147.3665 | 87.1357 | 171.2003 | 30.5952 | 0.37671
26 | 0.11717 | 260.1212 | 162.9067 | 306.9228 | 32.0578 | 0.15357
27 | 0.11041 | 501.3184 | -44.0204 | 503.2474 | -5.0182 | 0.10787
28 | 0.18831 | 527.0767 | -1021.5366 | 1149.4985 | -62.7079 | 0.15385
29 | 0.45968 | 336.1912 | -582.4247 | 672.4902 | -60.0053 | 0.31921
30 | 0.12349 | 73.6268 | -233.9662 | 245.2776 | -72.5317 | 0.084223
31 | 0.34953 | 27.0749 | -122.6583 | 125.611 | -77.5524 | 0.22066
32 | 0.11442 | 61.3092 | -44.3276 | 75.6555 | -35.8676 | 0.1058
33 | 0.099649 | 87.8795 | 18.6912 | 89.8452 | 12.0074 | 0.055568
34 | 0.10975 | 62.2038 | 44.3172 | 76.3762 | 35.468 | 0.070362
35 | 0.28673 | 78.8959 | 87.7047 | 117.969 | 48.0266 | 0.15305
36 | 0.11843 | 117.6448 | -275.9161 | 299.95 | -66.9076 | 0.045668
37 | 0.27592 | 70.7132 | 91.5371 | 115.6694 | 52.3136 | 0.10321
38 | 0.15607 | 615.8884 | -673.3701 | 912.549 | -47.5528 | 0.08416
39 | 0.11397 | 286.4832 | -646.7062 | 707.32 | -66.1072 | 0.034323
40 | 0.11492 | 428.6088 | -293.1824 | 519.2894 | -34.3734 | 0.053038
41 | 0.26714 | 977.152 | 177.8736 | 993.2094 | 10.3167 | 0.079762
42 | 0.10189 | 569.2203 | -28.0285 | 569.91 | -2.819 | 0.024869
43 | 0.24577 | 1121.0667 | -118.7907 | 1127.3428 | -6.0486 | 0.049891
44 | 0.11538 | 232.1566 | -417.6754 | 477.8592 | -60.9334 | 0.05266
45 | 0.10196 | 102.8107 | -210.3382 | 234.1201 | -63.9512 | 0.024732
46 | 0.10995 | 173.6248 | 230.175 | 288.316 | 52.9721 | 0.057458
47 | 0.24203 | 944.6327 | 129.8445 | 953.5148 | 7.8265 | 0.070581
48 | 0.10489 | 487.03 | 222.4613 | 535.4319 | 24.5496 | 0.030292
49 | 0.22698 | 653.1247 | 17.8039 | 653.3673 | 1.5615 | 0.083032
50 | 0.12221 | 316.9006 | 204.4386 | 377.1222 | 32.8268 | 0.093836

## PQ27h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ27h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.098 | 205.8051 | 205.8284 | 89.1376 | 0
3 | 0 | 5.1548 | 332.8206 | 332.8605 | 89.1127 | 0
4 | 0 | 16.729 | 517.006 | 517.2766 | 88.1467 | 0
5 | 0 | 167.1051 | 914.608 | 929.7483 | 79.6459 | 0
6 | 0 | 1051.0035 | 300.3263 | 1093.071 | 15.9474 | 0
7 | 0 | 424.8654 | 216.8482 | 477.005 | 27.0394 | 0
8 | 0 | 340.8186 | 391.6347 | 519.1677 | 48.9687 | 0
9 | 0 | 370.9513 | 525.9263 | 643.5863 | 54.8036 | 0
10 | 0 | 464.6708 | 626.9588 | 780.3821 | 53.456 | 0
11 | 0 | 616.684 | 667.3393 | 908.6479 | 47.2592 | 0
12 | 0 | 785.2596 | 584.9787 | 979.2 | 36.6842 | 0
13 | 0 | 833.7985 | 375.4519 | 914.431 | 24.2416 | 0
14 | 0 | 690.4594 | 209.4512 | 721.5289 | 16.8752 | 0
15 | 0 | 491.9124 | 198.3557 | 530.3987 | 21.961 | 0
16 | 0 | 343.0322 | 284.3712 | 445.5761 | 39.6585 | 0
17 | 0 | 250.8017 | 403.3994 | 475.008 | 58.1299 | 0
18 | 0 | 197.2945 | 529.1433 | 564.7281 | 69.5517 | 0
19 | 0 | 168.296 | 654.6904 | 675.9756 | 75.5836 | 0
20 | 0 | 155.6604 | 779.9609 | 795.3422 | 78.7135 | 0
21 | 0 | 155.7149 | 907.2059 | 920.4726 | 80.2605 | 0
22 | 0 | 168.636 | 1039.8068 | 1053.3928 | 80.788 | 0
23 | 0 | 200.9609 | 1181.4409 | 1198.4106 | 80.3465 | 0
24 | 0 | 275.3232 | 1331.5183 | 1359.6852 | 78.3174 | 0
25 | 0 | 457.0487 | 1401.0604 | 1473.7245 | 71.9328 | 0
26 | 0 | 385.5204 | 1269.2905 | 1326.5461 | 73.1049 | 0
27 | 0 | 255.8567 | 1459.0501 | 1481.3136 | 80.0538 | 0
28 | 0 | 254.0445 | 1672.2785 | 1691.465 | 81.3619 | 0
29 | 0 | 287.8794 | 1868.8688 | 1890.9112 | 81.243 | 0
30 | 0 | 333.8343 | 2079.7378 | 2106.3605 | 80.8808 | 0
31 | 0 | 398.5543 | 2304.4274 | 2338.6387 | 80.1877 | 0
32 | 0 | 481.9812 | 2550.1628 | 2595.3104 | 79.2973 | 0
33 | 0 | 589.1692 | 2823.667 | 2884.4784 | 78.2141 | 0
34 | 0 | 728.1785 | 3131.9814 | 3215.5173 | 76.9114 | 0
35 | 0 | 911.1843 | 3482.9809 | 3600.1962 | 75.3394 | 0
36 | 0 | 1156.5132 | 3885.4137 | 4053.8824 | 73.4241 | 0
37 | 0 | 1492.2752 | 4348.0962 | 4597.0453 | 71.0577 | 0
38 | 0 | 1962.2991 | 4877.1051 | 5257.0688 | 68.0827 | 0
39 | 0 | 2635.4339 | 5467.968 | 6069.9411 | 64.267 | 0
40 | 0 | 3618.2557 | 6085.0571 | 7079.5264 | 59.2637 | 0
41 | 0 | 5061.8807 | 6612.3036 | 8327.3763 | 52.5651 | 0
42 | 0 | 7119.5219 | 6752.2426 | 9812.2563 | 43.4833 | 0
43 | 0 | 9725.5929 | 5915.7587 | 11383.4687 | 31.3108 | 0
44 | 0 | 12109.1513 | 3464.3468 | 12594.969 | 15.9655 | 0
45 | 0 | 12847.9701 | -227.3601 | 12849.9816 | -1.0138 | 0
46 | 0 | 11523.9755 | -3486.3207 | 12039.7859 | -16.832 | 0
47 | 0 | 9286.5717 | -5272.0409 | 10678.7092 | -29.5838 | 0
48 | 0 | 7201.4826 | -5850.3897 | 9278.384 | -39.09 | 0
49 | 0 | 5598.3151 | -5797.8452 | 8059.5373 | -46.0031 | 0
50 | 0 | 4438.9134 | -5488.5622 | 7058.914 | -51.0356 | 0

## PQ28g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 335.7145
2 | 0.3912 | 14.0065 | 51.2891 | 53.1672 | 74.7256 | 2.5903
3 | 0.20142 | 28.989 | 75.1298 | 80.5285 | 68.9008 | 0.89371
4 | 0.26191 | 100.9102 | -57.9122 | 116.3473 | -29.8515 | 1.0078
5 | 0.75447 | 77.8368 | 51.2585 | 93.1987 | 33.3664 | 2.0493
6 | 0.12584 | 202.7514 | 170.7663 | 265.0835 | 40.1056 | 0.27093
7 | 0.4177 | 176.9213 | 95.4927 | 201.0472 | 28.3578 | 1.3327
8 | 0.13898 | 130.7719 | 40.2873 | 136.837 | 17.1227 | 0.56053
9 | 0.11806 | 84.6539 | -0.54164 | 84.6556 | -0.36659 | 0.2998
10 | 0.16988 | 240.9981 | 228.3336 | 331.9884 | 43.4543 | 0.35246
11 | 0.35165 | 374.041 | 142.2878 | 400.1906 | 20.8272 | 0.64902
12 | 0.088861 | 99.07 | -157.8657 | 186.3772 | -57.8893 | 0.20372
13 | 0.34533 | 347.1241 | 55.483 | 351.5302 | 9.0811 | 0.6865
14 | 0.16175 | 252.7673 | -35.5039 | 255.2486 | -7.9955 | 0.47413
15 | 0.16412 | 114.5412 | 132.6362 | 175.2485 | 49.187 | 0.54843
16 | 0.15706 | 67.9055 | 142.0061 | 157.4068 | 64.4435 | 0.62237
17 | 0.49669 | 56.7888 | 77.7189 | 96.2559 | 53.8446 | 1.5405
18 | 0.12437 | 128.9372 | 37.2539 | 134.2112 | 16.1156 | 0.34652
19 | 0.48907 | 154.7695 | 63.7597 | 167.3884 | 22.39 | 1.0082
20 | 0.15465 | 189.8408 | -60.284 | 199.1825 | -17.6173 | 0.336
21 | 0.10949 | 60.053 | -75.4384 | 96.4226 | -51.4784 | 0.17955
22 | 0.12448 | 215.4053 | 3.6747 | 215.4366 | 0.97734 | 0.17934
23 | 0.44234 | 113.8418 | -12.8972 | 114.5701 | -6.4635 | 0.49587
24 | 0.11496 | 121.3391 | 52.5793 | 132.2413 | 23.4283 | 0.11777
25 | 0.38343 | 147.3795 | 87.0553 | 171.1704 | 30.5698 | 0.37715
26 | 0.11742 | 259.6423 | 162.8952 | 306.511 | 32.1035 | 0.15543
27 | 0.11053 | 501.7191 | -43.6904 | 503.6178 | -4.9768 | 0.10823
28 | 0.18826 | 526.7081 | -1022.8842 | 1150.5275 | -62.755 | 0.15366
29 | 0.4595 | 336.1202 | -582.7437 | 672.731 | -60.0241 | 0.31854
30 | 0.12349 | 73.595 | -233.9927 | 245.2933 | -72.5407 | 0.084144
31 | 0.34953 | 27.0648 | -122.6634 | 125.6138 | -77.5574 | 0.22057
32 | 0.11442 | 61.3107 | -44.3319 | 75.6592 | -35.8695 | 0.10577
33 | 0.099657 | 87.8861 | 18.6941 | 89.8523 | 12.0083 | 0.055549
34 | 0.10976 | 62.2059 | 44.3227 | 76.3811 | 35.4705 | 0.070342
35 | 0.28676 | 78.8948 | 87.7205 | 117.98 | 48.0321 | 0.15298
36 | 0.11845 | 117.5612 | -275.9942 | 299.9891 | -66.9282 | 0.04562
37 | 0.27595 | 70.7098 | 91.5557 | 115.682 | 52.3206 | 0.10306
38 | 0.15626 | 615.6489 | -674.6513 | 913.3334 | -47.6182 | 0.084213
39 | 0.11403 | 285.8328 | -647.2713 | 707.5737 | -66.1739 | 0.034234
40 | 0.11504 | 428.7239 | -293.6787 | 519.6646 | -34.4114 | 0.053013
41 | 0.2678 | 979.1548 | 178.2608 | 995.2492 | 10.318 | 0.079627
42 | 0.10203 | 569.9203 | -28.2425 | 570.6196 | -2.837 | 0.024714
43 | 0.24652 | 1123.8904 | -120.1232 | 1130.2916 | -6.1007 | 0.049478
44 | 0.11551 | 231.7118 | -418.0908 | 478.0066 | -61.0042 | 0.052567
45 | 0.10199 | 102.6807 | -210.4293 | 234.1448 | -63.9896 | 0.024482
46 | 0.11011 | 173.6399 | 230.4363 | 288.5337 | 53.001 | 0.05753
47 | 0.24312 | 947.7331 | 129.5158 | 956.5418 | 7.7817 | 0.070656
48 | 0.10517 | 487.9986 | 222.9099 | 536.4993 | 24.5502 | 0.030322
49 | 0.22785 | 654.705 | 17.1006 | 654.9282 | 1.4962 | 0.083552
50 | 0.12272 | 317.4107 | 204.8032 | 377.7485 | 32.8314 | 0.094945

## PQ28g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ28g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0955 | 205.8057 | 205.829 | 89.1383 | 0
3 | 0 | 5.0923 | 332.8481 | 332.887 | 89.1235 | 0
4 | 0 | 16.0306 | 517.5829 | 517.8311 | 88.226 | 0
5 | 0 | 164.7398 | 929.0976 | 943.5897 | 79.9453 | 0
6 | 0 | 1051.499 | 199.0612 | 1070.1754 | 10.7199 | 0
7 | 0 | 386.2179 | 211.2094 | 440.1973 | 28.6727 | 0
8 | 0 | 311.1052 | 400.7966 | 507.37 | 52.1808 | 0
9 | 0 | 343.6151 | 545.8967 | 645.0384 | 57.8116 | 0
10 | 0 | 441.3323 | 662.7862 | 796.2787 | 56.3414 | 0
11 | 0 | 610.5625 | 724.6978 | 947.6146 | 49.8857 | 0
12 | 0 | 823.5683 | 649.3929 | 1048.7974 | 38.2562 | 0
13 | 0 | 911.2788 | 394.348 | 992.9448 | 23.4001 | 0
14 | 0 | 745.0527 | 177.3338 | 765.866 | 13.3882 | 0
15 | 0 | 510.0133 | 160.9175 | 534.7971 | 17.5113 | 0
16 | 0 | 344.2669 | 258.5869 | 430.5658 | 36.9111 | 0
17 | 0 | 247.2601 | 387.737 | 459.8669 | 57.4743 | 0
18 | 0 | 193.3337 | 519.8556 | 554.6421 | 69.5999 | 0
19 | 0 | 165.1628 | 649.1735 | 669.8545 | 75.7257 | 0
20 | 0 | 153.5741 | 776.6697 | 791.7075 | 78.815 | 0
21 | 0 | 154.5898 | 905.2439 | 918.3488 | 80.309 | 0
22 | 0 | 168.3156 | 1038.6581 | 1052.2076 | 80.7952 | 0
23 | 0 | 201.3037 | 1180.8682 | 1197.9036 | 80.3257 | 0
24 | 0 | 276.49 | 1331.7744 | 1360.1727 | 78.2714 | 0
25 | 0 | 463.0971 | 1401.2308 | 1475.7732 | 71.7116 | 0
26 | 0 | 384.4892 | 1260.4494 | 1317.7878 | 73.0361 | 0
27 | 0 | 251.9611 | 1456.8272 | 1478.4553 | 80.1877 | 0
28 | 0 | 251.0273 | 1672.1208 | 1690.8586 | 81.4622 | 0
29 | 0 | 285.2975 | 1868.8664 | 1890.5175 | 81.3203 | 0
30 | 0 | 330.8601 | 2080.4375 | 2106.5822 | 80.9637 | 0
31 | 0 | 394.8161 | 2305.6254 | 2339.1854 | 80.2829 | 0
32 | 0 | 476.9887 | 2552.0678 | 2596.2604 | 79.4134 | 0
33 | 0 | 582.3676 | 2826.6792 | 2886.047 | 78.3585 | 0
34 | 0 | 718.8917 | 3136.7659 | 3218.0903 | 77.0917 | 0
35 | 0 | 898.5759 | 3490.6255 | 3604.4285 | 75.564 | 0
36 | 0 | 1139.578 | 3897.712 | 4060.8862 | 73.7026 | 0
37 | 0 | 1469.9263 | 4368.044 | 4608.7408 | 71.401 | 0
38 | 0 | 1933.7418 | 4909.7624 | 5276.848 | 68.5027 | 0
39 | 0 | 2601.3431 | 5521.877 | 6103.9423 | 64.775 | 0
40 | 0 | 3584.1103 | 6174.1475 | 7139.0436 | 59.8647 | 0
41 | 0 | 5046.4413 | 6756.401 | 8433.0021 | 53.2435 | 0
42 | 0 | 7171.7785 | 6966.7771 | 9998.5194 | 44.1693 | 0
43 | 0 | 9935.1522 | 6165.6794 | 11692.8547 | 31.8234 | 0
44 | 0 | 12527.5327 | 3591.8222 | 13032.2777 | 15.9984 | 0
45 | 0 | 13314.3589 | -395.0919 | 13320.2196 | -1.6997 | 0
46 | 0 | 11798.6883 | -3868.0427 | 12416.5535 | -18.151 | 0
47 | 0 | 9338.6351 | -5667.3818 | 10923.7961 | -31.2525 | 0
48 | 0 | 7121.7224 | -6165.2063 | 9419.5912 | -40.8824 | 0
49 | 0 | 5462.4165 | -6025.2926 | 8132.7821 | -47.8051 | 0
50 | 0 | 4286.0718 | -5647.1566 | 7089.4844 | -52.8023 | 0

## PQ28h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 335.7144
2 | 0.3912 | 14.0066 | 51.289 | 53.1671 | 74.7254 | 2.5903
3 | 0.20141 | 28.9908 | 75.1262 | 80.5258 | 68.8987 | 0.89373
4 | 0.26185 | 100.9147 | -57.8667 | 116.3285 | -29.8309 | 1.008
5 | 0.75306 | 77.6925 | 51.2422 | 93.0693 | 33.4069 | 2.0551
6 | 0.12408 | 197.7909 | 174.2275 | 263.5839 | 41.3758 | 0.26347
7 | 0.43509 | 184.6273 | 96.6554 | 208.3974 | 27.6328 | 1.3461
8 | 0.14149 | 130.966 | 38.0928 | 136.3934 | 16.2176 | 0.57512
9 | 0.11765 | 84.1522 | -0.83476 | 84.1564 | -0.56834 | 0.30262
10 | 0.1717 | 242.184 | 220.9393 | 327.822 | 42.3735 | 0.35884
11 | 0.34809 | 366.0357 | 135.5481 | 390.3273 | 20.3203 | 0.65048
12 | 0.088724 | 100.7171 | -155.9519 | 185.6473 | -57.1448 | 0.21063
13 | 0.33622 | 336.9289 | 58.2244 | 341.9228 | 9.8044 | 0.68199
14 | 0.15811 | 250.8776 | -28.3629 | 252.4758 | -6.4502 | 0.46736
15 | 0.15919 | 110.1173 | 132.9545 | 172.6346 | 50.3673 | 0.52907
16 | 0.15466 | 153 | 29.4004 | 155.7992 | 10.8773 | 0.60337
17 | 0.49883 | 57.0295 | 78.361 | 96.9166 | 53.9537 | 1.4957
18 | 0.1243 | 129.3816 | 36.878 | 134.5347 | 15.9093 | 0.33959
19 | 0.48911 | 155.0412 | 63.4759 | 167.532 | 22.2648 | 0.99843
20 | 0.15432 | 189.6667 | -60.4569 | 199.0691 | -17.6799 | 0.33316
21 | 0.10944 | 60.0301 | -75.4286 | 96.4006 | -51.4853 | 0.17886
22 | 0.12444 | 215.4095 | 3.6249 | 215.44 | 0.96409 | 0.17893
23 | 0.44234 | 113.8455 | -12.9021 | 114.5743 | -6.4657 | 0.49551
24 | 0.11495 | 121.3405 | 52.5905 | 132.2471 | 23.4325 | 0.11773
25 | 0.38336 | 147.3665 | 87.1357 | 171.2003 | 30.5952 | 0.37671
26 | 0.11717 | 260.1212 | 162.9067 | 306.9228 | 32.0578 | 0.15357
27 | 0.11041 | 501.3184 | -44.0204 | 503.2474 | -5.0182 | 0.10787
28 | 0.18831 | 527.0767 | -1021.5366 | 1149.4985 | -62.7079 | 0.15385
29 | 0.45968 | 336.1912 | -582.4247 | 672.4902 | -60.0053 | 0.31921
30 | 0.12349 | 73.6268 | -233.9662 | 245.2776 | -72.5317 | 0.084223
31 | 0.34953 | 27.0749 | -122.6583 | 125.611 | -77.5524 | 0.22066
32 | 0.11442 | 61.3092 | -44.3276 | 75.6555 | -35.8676 | 0.1058
33 | 0.099649 | 87.8795 | 18.6912 | 89.8452 | 12.0074 | 0.055568
34 | 0.10975 | 62.2038 | 44.3172 | 76.3762 | 35.468 | 0.070362
35 | 0.28673 | 78.8959 | 87.7047 | 117.969 | 48.0266 | 0.15305
36 | 0.11843 | 117.6448 | -275.9161 | 299.95 | -66.9076 | 0.045668
37 | 0.27592 | 70.7132 | 91.5371 | 115.6694 | 52.3136 | 0.10321
38 | 0.15607 | 615.8884 | -673.3701 | 912.549 | -47.5528 | 0.08416
39 | 0.11397 | 286.4832 | -646.7062 | 707.32 | -66.1072 | 0.034323
40 | 0.11492 | 428.6088 | -293.1824 | 519.2894 | -34.3734 | 0.053038
41 | 0.26714 | 977.152 | 177.8736 | 993.2094 | 10.3167 | 0.079762
42 | 0.10189 | 569.2203 | -28.0285 | 569.91 | -2.819 | 0.024869
43 | 0.24577 | 1121.0667 | -118.7907 | 1127.3428 | -6.0486 | 0.049891
44 | 0.11538 | 232.1566 | -417.6754 | 477.8592 | -60.9334 | 0.05266
45 | 0.10196 | 102.8107 | -210.3382 | 234.1201 | -63.9512 | 0.024732
46 | 0.10995 | 173.6248 | 230.175 | 288.316 | 52.9721 | 0.057458
47 | 0.24203 | 944.6327 | 129.8445 | 953.5148 | 7.8265 | 0.070581
48 | 0.10489 | 487.03 | 222.4613 | 535.4319 | 24.5496 | 0.030292
49 | 0.22698 | 653.1247 | 17.8039 | 653.3673 | 1.5615 | 0.083032
50 | 0.12221 | 316.9006 | 204.4386 | 377.1222 | 32.8268 | 0.093836

## PQ28h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ28h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.098 | 205.8051 | 205.8284 | 89.1376 | 0
3 | 0 | 5.1548 | 332.8206 | 332.8605 | 89.1127 | 0
4 | 0 | 16.729 | 517.006 | 517.2766 | 88.1467 | 0
5 | 0 | 167.1051 | 914.608 | 929.7483 | 79.6459 | 0
6 | 0 | 1051.0035 | 300.3263 | 1093.071 | 15.9474 | 0
7 | 0 | 424.8654 | 216.8482 | 477.005 | 27.0394 | 0
8 | 0 | 340.8186 | 391.6347 | 519.1677 | 48.9687 | 0
9 | 0 | 370.9513 | 525.9263 | 643.5863 | 54.8036 | 0
10 | 0 | 464.6708 | 626.9588 | 780.3821 | 53.456 | 0
11 | 0 | 616.684 | 667.3393 | 908.6479 | 47.2592 | 0
12 | 0 | 785.2596 | 584.9787 | 979.2 | 36.6842 | 0
13 | 0 | 833.7985 | 375.4519 | 914.431 | 24.2416 | 0
14 | 0 | 690.4594 | 209.4512 | 721.5289 | 16.8752 | 0
15 | 0 | 491.9124 | 198.3557 | 530.3987 | 21.961 | 0
16 | 0 | 343.0322 | 284.3712 | 445.5761 | 39.6585 | 0
17 | 0 | 250.8017 | 403.3994 | 475.008 | 58.1299 | 0
18 | 0 | 197.2945 | 529.1433 | 564.7281 | 69.5517 | 0
19 | 0 | 168.296 | 654.6904 | 675.9756 | 75.5836 | 0
20 | 0 | 155.6604 | 779.9609 | 795.3422 | 78.7135 | 0
21 | 0 | 155.7149 | 907.2059 | 920.4726 | 80.2605 | 0
22 | 0 | 168.636 | 1039.8068 | 1053.3928 | 80.788 | 0
23 | 0 | 200.9609 | 1181.4409 | 1198.4106 | 80.3465 | 0
24 | 0 | 275.3232 | 1331.5183 | 1359.6852 | 78.3174 | 0
25 | 0 | 457.0487 | 1401.0604 | 1473.7245 | 71.9328 | 0
26 | 0 | 385.5204 | 1269.2905 | 1326.5461 | 73.1049 | 0
27 | 0 | 255.8567 | 1459.0501 | 1481.3136 | 80.0538 | 0
28 | 0 | 254.0445 | 1672.2785 | 1691.465 | 81.3619 | 0
29 | 0 | 287.8794 | 1868.8688 | 1890.9112 | 81.243 | 0
30 | 0 | 333.8343 | 2079.7378 | 2106.3605 | 80.8808 | 0
31 | 0 | 398.5543 | 2304.4274 | 2338.6387 | 80.1877 | 0
32 | 0 | 481.9812 | 2550.1628 | 2595.3104 | 79.2973 | 0
33 | 0 | 589.1692 | 2823.667 | 2884.4784 | 78.2141 | 0
34 | 0 | 728.1785 | 3131.9814 | 3215.5173 | 76.9114 | 0
35 | 0 | 911.1843 | 3482.9809 | 3600.1962 | 75.3394 | 0
36 | 0 | 1156.5132 | 3885.4137 | 4053.8824 | 73.4241 | 0
37 | 0 | 1492.2752 | 4348.0962 | 4597.0453 | 71.0577 | 0
38 | 0 | 1962.2991 | 4877.1051 | 5257.0688 | 68.0827 | 0
39 | 0 | 2635.4339 | 5467.968 | 6069.9411 | 64.267 | 0
40 | 0 | 3618.2557 | 6085.0571 | 7079.5264 | 59.2637 | 0
41 | 0 | 5061.8807 | 6612.3036 | 8327.3763 | 52.5651 | 0
42 | 0 | 7119.5219 | 6752.2426 | 9812.2563 | 43.4833 | 0
43 | 0 | 9725.5929 | 5915.7587 | 11383.4687 | 31.3108 | 0
44 | 0 | 12109.1513 | 3464.3468 | 12594.969 | 15.9655 | 0
45 | 0 | 12847.9701 | -227.3601 | 12849.9816 | -1.0138 | 0
46 | 0 | 11523.9755 | -3486.3207 | 12039.7859 | -16.832 | 0
47 | 0 | 9286.5717 | -5272.0409 | 10678.7092 | -29.5838 | 0
48 | 0 | 7201.4826 | -5850.3897 | 9278.384 | -39.09 | 0
49 | 0 | 5598.3151 | -5797.8452 | 8059.5373 | -46.0031 | 0
50 | 0 | 4438.9134 | -5488.5622 | 7058.914 | -51.0356 | 0

## PQ30g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 289.8277
2 | 0.38937 | 14.0065 | 51.2891 | 53.1672 | 74.7256 | 2.5573
3 | 0.20142 | 28.989 | 75.1298 | 80.5285 | 68.9008 | 0.89371
4 | 0.25963 | 100.9102 | -57.9122 | 116.3473 | -29.8515 | 0.97973
5 | 0.75447 | 77.8368 | 51.2585 | 93.1987 | 33.3664 | 2.0493
6 | 0.12584 | 202.7514 | 170.7663 | 265.0835 | 40.1056 | 0.27093
7 | 0.43328 | 176.9213 | 95.4927 | 201.0472 | 28.3578 | 1.3862
8 | 0.16513 | 130.7719 | 40.2873 | 136.837 | 17.1227 | 0.75337
9 | 0.11806 | 84.6539 | -0.54164 | 84.6556 | -0.36659 | 0.2998
10 | 0.18122 | 240.9981 | 228.3336 | 331.9884 | 43.4543 | 0.37851
11 | 0.37436 | 374.041 | 142.2878 | 400.1906 | 20.8272 | 0.69684
12 | 0.093624 | 337.3476 | -39.7166 | 339.6775 | -6.7146 | 0.18043
13 | 0.37242 | 337.419 | 119.6518 | 358.0058 | 19.525 | 0.7256
14 | 0.16959 | 252.7673 | -35.5039 | 255.2486 | -7.9955 | 0.50145
15 | 0.1583 | 67.5743 | 105.5077 | 125.2923 | 57.3617 | 0.57794
16 | 0.1686 | 67.9055 | 142.0061 | 157.4068 | 64.4435 | 0.68725
17 | 0.50199 | 56.7888 | 77.7189 | 96.2559 | 53.8446 | 1.5959
18 | 0.1219 | 128.9372 | 37.2539 | 134.2112 | 16.1156 | 0.32603
19 | 0.49315 | 154.7695 | 63.7597 | 167.3884 | 22.39 | 1.0353
20 | 0.15465 | 189.8408 | -60.284 | 199.1825 | -17.6173 | 0.336
21 | 0.10949 | 60.053 | -75.4384 | 96.4226 | -51.4784 | 0.17955
22 | 0.12521 | 215.4053 | 3.6747 | 215.4366 | 0.97734 | 0.18357
23 | 0.44259 | 113.8418 | -12.8972 | 114.5701 | -6.4635 | 0.49865
24 | 0.11496 | 121.3391 | 52.5793 | 132.2413 | 23.4283 | 0.11777
25 | 0.3859 | 147.3795 | 87.0553 | 171.1704 | 30.5698 | 0.39389
26 | 0.12258 | 259.6423 | 162.8952 | 306.511 | 32.1035 | 0.17333
27 | 0.10925 | 501.7191 | -43.6904 | 503.6178 | -4.9768 | 0.1049
28 | 0.19128 | 526.7081 | -1022.8842 | 1150.5275 | -62.755 | 0.15898
29 | 0.45839 | 336.1202 | -582.7437 | 672.731 | -60.0241 | 0.31583
30 | 0.12325 | 73.595 | -233.9927 | 245.2933 | -72.5407 | 0.082791
31 | 0.35086 | 27.0648 | -122.6633 | 125.6136 | -77.5575 | 0.23469
32 | 0.11472 | 61.3107 | -44.3319 | 75.6592 | -35.8695 | 0.11084
33 | 0.099478 | 41.4188 | 16.635 | 44.6345 | 21.8818 | 0.05276
34 | 0.11291 | 86.766 | 278.3854 | 291.5935 | 72.689 | 0.090406
35 | 0.28567 | 78.8948 | 87.7205 | 117.98 | 48.0321 | 0.14166
36 | 0.11845 | 117.5612 | -275.9942 | 299.9891 | -66.9282 | 0.04562
37 | 0.28376 | 1034.9559 | 313.415 | 1081.3708 | 16.8479 | 0.1057
38 | 0.14952 | 181.4452 | -771.4889 | 792.5387 | -76.7652 | 0.076035
39 | 0.11403 | 285.8328 | -647.2713 | 707.5737 | -66.1739 | 0.034234
40 | 0.11966 | 428.7239 | -293.6787 | 519.6646 | -34.4114 | 0.064396
41 | 0.25988 | 84.287 | -252.5166 | 266.2123 | -71.5416 | 0.064091
42 | 0.10087 | 44.2067 | -92.3503 | 102.3856 | -64.4203 | 0.019457
43 | 0.24254 | 143.0942 | -204.2293 | 249.3703 | -54.9828 | 0.040161
44 | 0.10807 | 74.6507 | -428.9626 | 435.4097 | -80.1279 | 0.032221
45 | 0.10064 | 102.6807 | -210.4293 | 234.1448 | -63.9896 | 0.017238
46 | 0.1049 | 173.6399 | 230.4363 | 288.5337 | 53.001 | 0.03473
47 | 0.225 | 947.7331 | 129.5158 | 956.5418 | 7.7817 | 0.048189
48 | 0.10176 | 430.5818 | 228.7966 | 487.5947 | 27.9847 | 0.022215
49 | 0.21423 | 654.705 | 17.1006 | 654.9282 | 1.4962 | 0.058475
50 | 0.11174 | 317.4107 | 204.8032 | 377.7485 | 32.8314 | 0.058141

## PQ30g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ30g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0955 | 205.8057 | 205.829 | 89.1383 | 0
3 | 0 | 5.0923 | 332.8481 | 332.887 | 89.1235 | 0
4 | 0 | 16.0306 | 517.5829 | 517.8311 | 88.226 | 0
5 | 0 | 164.7398 | 929.0976 | 943.5897 | 79.9453 | 0
6 | 0 | 1051.499 | 199.0612 | 1070.1754 | 10.7199 | 0
7 | 0 | 386.2179 | 211.2094 | 440.1973 | 28.6727 | 0
8 | 0 | 311.1052 | 400.7966 | 507.37 | 52.1808 | 0
9 | 0 | 343.6151 | 545.8967 | 645.0384 | 57.8116 | 0
10 | 0 | 441.3323 | 662.7862 | 796.2787 | 56.3414 | 0
11 | 0 | 610.5625 | 724.6978 | 947.6146 | 49.8857 | 0
12 | 0 | 823.5683 | 649.3929 | 1048.7974 | 38.2562 | 0
13 | 0 | 911.2788 | 394.348 | 992.9448 | 23.4001 | 0
14 | 0 | 745.0527 | 177.3338 | 765.866 | 13.3882 | 0
15 | 0 | 510.0133 | 160.9175 | 534.7971 | 17.5113 | 0
16 | 0 | 344.2669 | 258.5869 | 430.5658 | 36.9111 | 0
17 | 0 | 247.2601 | 387.737 | 459.8669 | 57.4743 | 0
18 | 0 | 193.3337 | 519.8556 | 554.6421 | 69.5999 | 0
19 | 0 | 165.1628 | 649.1735 | 669.8545 | 75.7257 | 0
20 | 0 | 153.5741 | 776.6697 | 791.7075 | 78.815 | 0
21 | 0 | 154.5898 | 905.2439 | 918.3488 | 80.309 | 0
22 | 0 | 168.3156 | 1038.6581 | 1052.2076 | 80.7952 | 0
23 | 0 | 201.3037 | 1180.8682 | 1197.9036 | 80.3257 | 0
24 | 0 | 276.49 | 1331.7744 | 1360.1727 | 78.2714 | 0
25 | 0 | 463.0971 | 1401.2308 | 1475.7732 | 71.7116 | 0
26 | 0 | 384.4892 | 1260.4494 | 1317.7878 | 73.0361 | 0
27 | 0 | 251.9611 | 1456.8272 | 1478.4553 | 80.1877 | 0
28 | 0 | 251.0273 | 1672.1208 | 1690.8586 | 81.4622 | 0
29 | 0 | 285.2975 | 1868.8664 | 1890.5175 | 81.3203 | 0
30 | 0 | 330.8601 | 2080.4375 | 2106.5822 | 80.9637 | 0
31 | 0 | 394.8382 | 2305.683 | 2339.2458 | 80.2826 | 0
32 | 0 | 476.9887 | 2552.0678 | 2596.2604 | 79.4134 | 0
33 | 0 | 582.3676 | 2826.6792 | 2886.047 | 78.3585 | 0
34 | 0 | 718.8917 | 3136.7659 | 3218.0903 | 77.0917 | 0
35 | 0 | 898.5759 | 3490.6255 | 3604.4285 | 75.564 | 0
36 | 0 | 1139.578 | 3897.712 | 4060.8862 | 73.7026 | 0
37 | 0 | 1469.9263 | 4368.044 | 4608.7408 | 71.401 | 0
38 | 0 | 1933.7418 | 4909.7624 | 5276.848 | 68.5027 | 0
39 | 0 | 2601.3431 | 5521.877 | 6103.9423 | 64.775 | 0
40 | 0 | 3584.1103 | 6174.1475 | 7139.0436 | 59.8647 | 0
41 | 0 | 5046.4413 | 6756.401 | 8433.0021 | 53.2435 | 0
42 | 0 | 7171.7785 | 6966.7771 | 9998.5194 | 44.1693 | 0
43 | 0 | 9935.1522 | 6165.6794 | 11692.8547 | 31.8234 | 0
44 | 0 | 12527.5327 | 3591.8222 | 13032.2777 | 15.9984 | 0
45 | 0 | 13314.3589 | -395.0919 | 13320.2196 | -1.6997 | 0
46 | 0 | 11798.6883 | -3868.0427 | 12416.5535 | -18.151 | 0
47 | 0 | 9338.6351 | -5667.3818 | 10923.7961 | -31.2525 | 0
48 | 0 | 7121.7224 | -6165.2063 | 9419.5912 | -40.8824 | 0
49 | 0 | 5462.4165 | -6025.2926 | 8132.7821 | -47.8051 | 0
50 | 0 | 4286.0718 | -5647.1566 | 7089.4844 | -52.8023 | 0

## PQ30h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 289.8277
2 | 0.38937 | 14.0066 | 51.289 | 53.1671 | 74.7254 | 2.5573
3 | 0.20141 | 28.9908 | 75.1262 | 80.5258 | 68.8987 | 0.89373
4 | 0.25957 | 100.9147 | -57.8667 | 116.3285 | -29.8309 | 0.97993
5 | 0.75306 | 77.6925 | 51.2422 | 93.0693 | 33.4069 | 2.0551
6 | 0.12408 | 197.7909 | 174.2275 | 263.5839 | 41.3758 | 0.26347
7 | 0.45139 | 184.6273 | 96.6554 | 208.3974 | 27.6328 | 1.402
8 | 0.17074 | 113.8551 | 114.4443 | 161.4326 | 45.1479 | 0.68004
9 | 0.11765 | 84.1522 | -0.83476 | 84.1564 | -0.56834 | 0.30262
10 | 0.18328 | 242.184 | 220.9393 | 327.822 | 42.3735 | 0.38546
11 | 0.37074 | 366.0357 | 135.5481 | 390.3273 | 20.3203 | 0.69817
12 | 0.09278 | 100.7171 | -155.9519 | 185.6473 | -57.1448 | 0.23922
13 | 0.36228 | 336.9289 | 58.2244 | 341.9228 | 9.8044 | 0.7444
14 | 0.16573 | 250.8776 | -28.3629 | 252.4758 | -6.4502 | 0.49393
15 | 0.15474 | 65.35 | 105.0428 | 123.7118 | 58.1131 | 0.55987
16 | 0.16528 | 153 | 29.4004 | 155.7992 | 10.8773 | 0.66512
17 | 0.50386 | 57.0295 | 78.361 | 96.9166 | 53.9537 | 1.5482
18 | 0.12192 | 129.3816 | 36.878 | 134.5347 | 15.9093 | 0.31979
19 | 0.4931 | 155.0412 | 63.4759 | 167.532 | 22.2648 | 1.0249
20 | 0.15432 | 189.6667 | -60.4569 | 199.0691 | -17.6799 | 0.33316
21 | 0.10944 | 60.0301 | -75.4286 | 96.4006 | -51.4853 | 0.17886
22 | 0.12516 | 215.4095 | 3.6249 | 215.44 | 0.96409 | 0.18312
23 | 0.44259 | 113.8455 | -12.9021 | 114.5743 | -6.4657 | 0.49827
24 | 0.11495 | 121.3405 | 52.5905 | 132.2471 | 23.4325 | 0.11773
25 | 0.38578 | 147.3665 | 87.1357 | 171.2003 | 30.5952 | 0.39316
26 | 0.1222 | 260.1212 | 162.9067 | 306.9228 | 32.0578 | 0.17106
27 | 0.10913 | 501.3184 | -44.0204 | 503.2474 | -5.0182 | 0.10455
28 | 0.19137 | 527.0767 | -1021.5366 | 1149.4985 | -62.7079 | 0.15927
29 | 0.45851 | 336.1912 | -582.4247 | 672.4902 | -60.0053 | 0.31634
30 | 0.12326 | 73.6268 | -233.9662 | 245.2776 | -72.5317 | 0.08286
31 | 0.35086 | 27.0749 | -122.6582 | 125.6108 | -77.5525 | 0.23481
32 | 0.11472 | 61.3092 | -44.3276 | 75.6555 | -35.8676 | 0.11088
33 | 0.099474 | 41.4175 | 16.6338 | 44.6328 | 21.881 | 0.052782
34 | 0.1129 | 86.8355 | 278.3351 | 291.5662 | 72.673 | 0.090411
35 | 0.28564 | 78.8959 | 87.7047 | 117.969 | 48.0266 | 0.14173
36 | 0.11843 | 117.6448 | -275.9161 | 299.95 | -66.9076 | 0.045668
37 | 0.28329 | 1033.5185 | 312.6029 | 1079.7598 | 16.8287 | 0.10568
38 | 0.14946 | 182.3613 | -771.135 | 792.4045 | -76.6949 | 0.076061
39 | 0.11397 | 286.4832 | -646.7062 | 707.32 | -66.1072 | 0.034323
40 | 0.11953 | 428.6088 | -293.1824 | 519.2894 | -34.3734 | 0.064383
41 | 0.25985 | 84.417 | -252.4497 | 266.1899 | -71.5105 | 0.064493
42 | 0.10086 | 44.2248 | -92.3352 | 102.3798 | -64.4075 | 0.019673
43 | 0.24248 | 143.1773 | -204.1016 | 249.3134 | -54.9503 | 0.040797
44 | 0.10804 | 75.1541 | -428.9204 | 435.4548 | -80.0617 | 0.032446
45 | 0.10062 | 102.8107 | -210.3382 | 234.1201 | -63.9512 | 0.017534
46 | 0.10478 | 173.6248 | 230.175 | 288.316 | 52.9721 | 0.034842
47 | 0.22412 | 944.6327 | 129.8445 | 953.5148 | 7.8265 | 0.048376
48 | 0.10154 | 429.8317 | 228.3329 | 486.7147 | 27.9779 | 0.022287
49 | 0.21355 | 653.1247 | 17.8039 | 653.3673 | 1.5615 | 0.058303
50 | 0.1114 | 316.9006 | 204.4386 | 377.1222 | 32.8268 | 0.057585

## PQ30h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ30h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.098 | 205.8051 | 205.8284 | 89.1376 | 0
3 | 0 | 5.1548 | 332.8206 | 332.8605 | 89.1127 | 0
4 | 0 | 16.729 | 517.006 | 517.2766 | 88.1467 | 0
5 | 0 | 167.1051 | 914.608 | 929.7483 | 79.6459 | 0
6 | 0 | 1051.0035 | 300.3263 | 1093.071 | 15.9474 | 0
7 | 0 | 424.8654 | 216.8482 | 477.005 | 27.0394 | 0
8 | 0 | 340.8186 | 391.6347 | 519.1677 | 48.9687 | 0
9 | 0 | 370.9513 | 525.9263 | 643.5863 | 54.8036 | 0
10 | 0 | 464.6708 | 626.9588 | 780.3821 | 53.456 | 0
11 | 0 | 616.684 | 667.3393 | 908.6479 | 47.2592 | 0
12 | 0 | 785.2596 | 584.9787 | 979.2 | 36.6842 | 0
13 | 0 | 833.7985 | 375.4519 | 914.431 | 24.2416 | 0
14 | 0 | 690.4594 | 209.4512 | 721.5289 | 16.8752 | 0
15 | 0 | 491.9124 | 198.3557 | 530.3987 | 21.961 | 0
16 | 0 | 343.0322 | 284.3712 | 445.5761 | 39.6585 | 0
17 | 0 | 250.8017 | 403.3994 | 475.008 | 58.1299 | 0
18 | 0 | 197.2945 | 529.1433 | 564.7281 | 69.5517 | 0
19 | 0 | 168.296 | 654.6904 | 675.9756 | 75.5836 | 0
20 | 0 | 155.6604 | 779.9609 | 795.3422 | 78.7135 | 0
21 | 0 | 155.7149 | 907.2059 | 920.4726 | 80.2605 | 0
22 | 0 | 168.636 | 1039.8068 | 1053.3928 | 80.788 | 0
23 | 0 | 200.9609 | 1181.4409 | 1198.4106 | 80.3465 | 0
24 | 0 | 275.3232 | 1331.5183 | 1359.6852 | 78.3174 | 0
25 | 0 | 457.0487 | 1401.0604 | 1473.7245 | 71.9328 | 0
26 | 0 | 385.5204 | 1269.2905 | 1326.5461 | 73.1049 | 0
27 | 0 | 255.8567 | 1459.0501 | 1481.3136 | 80.0538 | 0
28 | 0 | 254.0445 | 1672.2785 | 1691.465 | 81.3619 | 0
29 | 0 | 287.8794 | 1868.8688 | 1890.9112 | 81.243 | 0
30 | 0 | 333.8343 | 2079.7378 | 2106.3605 | 80.8808 | 0
31 | 0 | 398.5788 | 2304.4841 | 2338.6988 | 80.1873 | 0
32 | 0 | 481.9812 | 2550.1628 | 2595.3104 | 79.2973 | 0
33 | 0 | 589.1692 | 2823.667 | 2884.4784 | 78.2141 | 0
34 | 0 | 728.1785 | 3131.9814 | 3215.5173 | 76.9114 | 0
35 | 0 | 911.1843 | 3482.9809 | 3600.1962 | 75.3394 | 0
36 | 0 | 1156.5132 | 3885.4137 | 4053.8824 | 73.4241 | 0
37 | 0 | 1492.2752 | 4348.0962 | 4597.0453 | 71.0577 | 0
38 | 0 | 1962.2991 | 4877.1051 | 5257.0688 | 68.0827 | 0
39 | 0 | 2635.4339 | 5467.968 | 6069.9411 | 64.267 | 0
40 | 0 | 3618.2557 | 6085.0571 | 7079.5264 | 59.2637 | 0
41 | 0 | 5061.8807 | 6612.3036 | 8327.3763 | 52.5651 | 0
42 | 0 | 7119.5219 | 6752.2426 | 9812.2563 | 43.4833 | 0
43 | 0 | 9725.5929 | 5915.7587 | 11383.4687 | 31.3108 | 0
44 | 0 | 12109.1513 | 3464.3468 | 12594.969 | 15.9655 | 0
45 | 0 | 12847.9701 | -227.3601 | 12849.9816 | -1.0138 | 0
46 | 0 | 11523.9755 | -3486.3207 | 12039.7859 | -16.832 | 0
47 | 0 | 9286.5717 | -5272.0409 | 10678.7092 | -29.5838 | 0
48 | 0 | 7201.4826 | -5850.3897 | 9278.384 | -39.09 | 0
49 | 0 | 5598.3151 | -5797.8452 | 8059.5373 | -46.0031 | 0
50 | 0 | 4438.9134 | -5488.5622 | 7058.914 | -51.0356 | 0

## PQ32g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.01 | 19.6121 | 31.1926 | 36.8457 | 57.8407 | 335.6891
2 | 0.43187 | 17.448 | 56.8897 | 59.5052 | 72.9493 | 1.6802
3 | 0.21899 | 36.0229 | 82.4057 | 89.9352 | 66.3879 | 0.55523
4 | 0.23303 | 88.697 | -63.6255 | 109.1575 | -35.6532 | 0.50562
5 | 0.80568 | 90.9415 | 196.5345 | 216.5553 | 65.1688 | 0.95615
6 | 0.12638 | 181.6074 | 189.168 | 262.2322 | 46.1682 | 0.26554
7 | 0.37514 | 111.0207 | 115.7717 | 160.4016 | 46.2001 | 1.3869
8 | 0.12464 | 134.3573 | 30.6436 | 137.8076 | 12.848 | 0.41249
9 | 0.11549 | 84.1215 | -3.7887 | 84.2068 | -2.5788 | 0.22447
10 | 0.14011 | 289.4868 | 216.5076 | 361.4943 | 36.7929 | 0.25855
11 | 0.27873 | 372.5438 | 235.8131 | 440.9044 | 32.333 | 0.42097
12 | 0.078315 | 88.4469 | -152.6201 | 176.3966 | -59.9067 | 0.13642
13 | 0.27379 | 368.1846 | 82.5314 | 377.3213 | 12.6344 | 0.47395
14 | 0.12307 | 262.148 | 74.5428 | 272.5403 | 15.8733 | 0.31679
15 | 0.16029 | 76.5153 | 111.522 | 135.2469 | 55.546 | 0.49892
16 | 0.15337 | 90.2864 | 145.9308 | 171.6026 | 58.2552 | 0.56929
17 | 0.48485 | 60.9291 | 72.4403 | 94.6571 | 49.933 | 1.607
18 | 0.11686 | 122.755 | 34.0298 | 127.3846 | 15.4943 | 0.34707
19 | 0.47139 | 150.1222 | 60.9571 | 162.0261 | 22.0996 | 1.0222
20 | 0.14981 | 186.8678 | -57.9811 | 195.6563 | -17.238 | 0.32051
21 | 0.1086 | 59.8593 | -74.8968 | 95.8784 | -51.3673 | 0.17172
22 | 0.12292 | 213.9016 | 0.7253 | 213.9028 | 0.19428 | 0.16583
23 | 0.43999 | 113.1621 | -13.9182 | 114.0148 | -7.0118 | 0.44677
24 | 0.11474 | 121.9482 | 50.5658 | 132.0161 | 22.5213 | 0.10494
25 | 0.37764 | 146.5183 | 83.978 | 168.8784 | 29.8195 | 0.37565
26 | 0.11271 | 188.5357 | 135.8925 | 232.4058 | 35.7833 | 0.13298
27 | 0.10779 | 499.2894 | -61.1444 | 503.0194 | -6.9818 | 0.092291
28 | 0.173 | 453.5943 | -971.4276 | 1072.1098 | -64.9704 | 0.12386
29 | 0.43794 | 306.0852 | -567.0824 | 644.4149 | -61.6419 | 0.2567
30 | 0.1206 | 70.6302 | -230.2492 | 240.8388 | -72.9463 | 0.066693
31 | 0.34512 | 26.4403 | -121.524 | 124.3671 | -77.7253 | 0.17239
32 | 0.11317 | 60.8599 | -44.5135 | 75.4015 | -36.1821 | 0.078922
33 | 0.099637 | 79.1021 | 17.6794 | 81.0537 | 12.5986 | 0.041685
34 | 0.1098 | 62.7049 | 44.1813 | 76.7065 | 35.1682 | 0.05176
35 | 0.28794 | 80.1437 | 87.9138 | 118.9616 | 47.6472 | 0.11011
36 | 0.11515 | 111.5809 | -270.6209 | 292.7216 | -67.5929 | 0.029947
37 | 0.27786 | 71.9172 | 91.9064 | 116.6999 | 51.9567 | 0.068049
38 | 0.14042 | 807.8091 | -513.038 | 956.9553 | -32.4195 | 0.055856
39 | 0.10631 | 252.8885 | -615.8138 | 665.717 | -67.6741 | 0.02036
40 | 0.11388 | 568.4416 | 603.9304 | 829.3719 | 46.7339 | 0.036972
41 | 0.26542 | 1002.452 | 140.8099 | 1012.2932 | 7.9958 | 0.061558
42 | 0.10206 | 518.3767 | 250.3555 | 575.6668 | 25.7787 | 0.021687
43 | 0.24355 | 1046.8452 | 189.7986 | 1063.9118 | 10.2764 | 0.052309
44 | 0.10899 | 213.4923 | -402.3622 | 455.4935 | -62.0497 | 0.053086
45 | 0.10108 | 79.2031 | 60.108 | 99.4289 | 37.1952 | 0.033437
46 | 0.11236 | 183.7845 | 230.6682 | 294.9314 | 51.454 | 0.070156
47 | 0.23761 | 933.0532 | 19.3455 | 933.2538 | 1.1878 | 0.097538
48 | 0.10592 | 447.0097 | 202.2682 | 490.6425 | 24.3464 | 0.046848
49 | 0.22119 | 629.2123 | -33.3699 | 630.0965 | -3.0358 | 0.11672
50 | 0.12514 | 328.2539 | 187.3027 | 377.9324 | 29.7092 | 0.12113

## PQ32g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 576.9702 | 371.7113 | 686.341 | 32.7915 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | 219.0815 | 223.422 | 78.6877 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 80.1744 | 16.3238 | 81.8193 | 11.5083 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 524.9081 | 278.9369 | 594.4193 | 27.9862 | 0
43 | 0.24 | 1106.158 | 301.0402 | 1146.3903 | 15.2243 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ32g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.7081 | 294.7258 | 294.7634 | 89.0848 | 0
2 | 0 | 5.9092 | 359.5799 | 359.6284 | 89.0585 | 0
3 | 0 | 11.3753 | 622.2903 | 622.3942 | 88.9528 | 0
4 | 0 | 64.9194 | 1147.6278 | 1149.4626 | 86.7623 | 0
5 | 0 | 2747.7044 | 2774.1898 | 3904.6137 | 45.2748 | 0
6 | 0 | 807.7379 | -501.3802 | 950.6958 | -31.8288 | 0
7 | 0 | 472.7776 | 83.639 | 480.1189 | 10.0324 | 0
8 | 0 | 476.559 | 373.7296 | 605.6256 | 38.1044 | 0
9 | 0 | 585.7541 | 569.897 | 817.2456 | 44.2139 | 0
10 | 0 | 785.4787 | 683.2767 | 1041.0782 | 41.0195 | 0
11 | 0 | 1050.9864 | 644.2844 | 1232.7509 | 31.5095 | 0
12 | 0 | 1233.3151 | 383.9641 | 1291.7022 | 17.2928 | 0
13 | 0 | 1136.1621 | 59.6857 | 1137.7287 | 3.0071 | 0
14 | 0 | 856.3446 | -74.278 | 859.5599 | -4.9573 | 0
15 | 0 | 600.981 | -22.2572 | 601.393 | -2.121 | 0
16 | 0 | 428.2916 | 110.9372 | 442.426 | 14.5217 | 0
17 | 0 | 321.2932 | 267.1655 | 417.8596 | 39.7446 | 0
18 | 0 | 257.1397 | 426.9186 | 498.3777 | 58.9388 | 0
19 | 0 | 221.0189 | 586.4338 | 626.7008 | 69.3493 | 0
20 | 0 | 205.1505 | 747.5636 | 775.2019 | 74.6544 | 0
21 | 0 | 207.3545 | 914.6001 | 937.8109 | 77.2261 | 0
22 | 0 | 232.4796 | 1093.6712 | 1118.1071 | 77.9994 | 0
23 | 0 | 303.0836 | 1289.7157 | 1324.8496 | 76.7754 | 0
24 | 0 | 494.2432 | 1459.7753 | 1541.1749 | 71.2952 | 0
25 | 0 | 662.825 | 1277.7356 | 1439.4253 | 62.582 | 0
26 | 0 | 379.2019 | 1335.4036 | 1388.1991 | 74.1475 | 0
27 | 0 | 299.3623 | 1619.4317 | 1646.8688 | 79.5267 | 0
28 | 0 | 313.3581 | 1899.7075 | 1925.3784 | 80.6334 | 0
29 | 0 | 364.6263 | 2186.5617 | 2216.7554 | 80.5326 | 0
30 | 0 | 444.5772 | 2497.0931 | 2536.3601 | 79.905 | 0
31 | 0 | 557.8416 | 2845.7548 | 2899.9151 | 78.9092 | 0
32 | 0 | 716.8675 | 3247.3579 | 3325.5424 | 77.5514 | 0
33 | 0 | 943.7143 | 3719.0346 | 3836.9017 | 75.7616 | 0
34 | 0 | 1276.21 | 4280.9142 | 4467.0951 | 73.3998 | 0
35 | 0 | 1780.7923 | 4953.6852 | 5264.0496 | 70.2271 | 0
36 | 0 | 2576.8542 | 5745.9261 | 6297.2887 | 65.8454 | 0
37 | 0 | 3878.5146 | 6606.5334 | 7660.885 | 59.584 | 0
38 | 0 | 6027.9711 | 7269.4842 | 9443.6135 | 50.3339 | 0
39 | 0 | 9286.6026 | 6878.8294 | 11556.7851 | 36.5283 | 0
40 | 0 | 12673.15 | 3936.5022 | 13270.4477 | 17.2557 | 0
41 | 0 | 13251.2757 | -1077.7583 | 13295.0318 | -4.6498 | 0
42 | 0 | 10714.5663 | -4628.4016 | 11671.5052 | -23.363 | 0
43 | 0 | 7783.8033 | -5745.6952 | 9674.7407 | -36.4333 | 0
44 | 0 | 5656.72 | -5639.0131 | 7987.2992 | -44.9102 | 0
45 | 0 | 4272.4807 | -5150.6366 | 6692.0213 | -50.3241 | 0
46 | 0 | 3378.0938 | -4602.1831 | 5708.9059 | -53.7206 | 0
47 | 0 | 2789.8153 | -4091.9571 | 4952.4926 | -55.7146 | 0
48 | 0 | 2396.5753 | -3642.1849 | 4359.9408 | -56.6549 | 0
49 | 0 | 2133.0548 | -3251.5305 | 3888.7496 | -56.7345 | 0
50 | 0 | 1960.4639 | -2912.8088 | 3511.1072 | -56.0575 | 0

## PQ32h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.01 | 19.6121 | 31.1926 | 36.8457 | 57.8407 | 335.6891
2 | 0.43187 | 17.4482 | 56.8895 | 59.5051 | 72.9491 | 1.6802
3 | 0.21899 | 36.0248 | 82.4008 | 89.9315 | 66.3856 | 0.55527
4 | 0.23299 | 88.7096 | -63.5856 | 109.1445 | -35.6323 | 0.50603
5 | 0.80225 | 90.6705 | 195.7881 | 215.764 | 65.1509 | 0.96396
6 | 0.12473 | 176.2115 | 191.1819 | 260.0019 | 47.3334 | 0.25209
7 | 0.38746 | 114.114 | 119.7887 | 165.4429 | 46.3898 | 1.3788
8 | 0.12637 | 60.3652 | 106.8866 | 122.7547 | 60.544 | 0.43656
9 | 0.11496 | 83.5865 | -4.0993 | 83.6869 | -2.8077 | 0.22825
10 | 0.14063 | 289.4595 | 207.1275 | 355.9334 | 35.5862 | 0.26369
11 | 0.27554 | 367.4843 | 223.6528 | 430.1922 | 31.3249 | 0.42564
12 | 0.078091 | 89.8631 | -150.8374 | 175.577 | -59.2151 | 0.14308
13 | 0.26621 | 356.3939 | 82.2997 | 365.7729 | 13.003 | 0.47391
14 | 0.11947 | 254.4955 | 76.2638 | 265.6767 | 16.6817 | 0.3116
15 | 0.1567 | 74.3667 | 110.0656 | 132.8338 | 55.9548 | 0.48925
16 | 0.149 | 85.402 | 146.7825 | 169.8194 | 59.808 | 0.53924
17 | 0.48798 | 60.897 | 73.5785 | 95.5104 | 50.3872 | 1.5445
18 | 0.11716 | 123.6627 | 33.6281 | 128.1534 | 15.2128 | 0.33737
19 | 0.472 | 150.6739 | 60.5411 | 162.3818 | 21.8904 | 1.0067
20 | 0.14942 | 186.5943 | -58.3191 | 195.4956 | -17.3564 | 0.31661
21 | 0.10854 | 59.8175 | -74.8814 | 95.8403 | -51.3811 | 0.1707
22 | 0.12288 | 213.9101 | 0.63634 | 213.911 | 0.17044 | 0.16526
23 | 0.44 | 113.1699 | -13.9273 | 114.0237 | -7.0158 | 0.44621
24 | 0.11474 | 121.9567 | 50.5946 | 132.035 | 22.5315 | 0.10487
25 | 0.37784 | 146.6299 | 84.1227 | 169.0472 | 29.8432 | 0.3731
26 | 0.11265 | 188.7736 | 135.778 | 232.532 | 35.7261 | 0.13187
27 | 0.10768 | 498.8261 | -61.3935 | 502.5899 | -7.0164 | 0.092016
28 | 0.17292 | 454.0067 | -970.1383 | 1071.1164 | -64.9213 | 0.12383
29 | 0.43802 | 306.2337 | -566.7351 | 644.1799 | -61.6156 | 0.25718
30 | 0.1206 | 70.6705 | -230.218 | 240.8208 | -72.935 | 0.066759
31 | 0.34512 | 26.4537 | -121.5177 | 124.3638 | -77.7187 | 0.1725
32 | 0.11317 | 60.8581 | -44.5075 | 75.3965 | -36.1792 | 0.078964
33 | 0.099631 | 41.5445 | 16.5159 | 44.7071 | 21.6801 | 0.041834
34 | 0.10979 | 62.7014 | 44.1732 | 76.699 | 35.1647 | 0.051811
35 | 0.28789 | 80.1439 | 87.8891 | 118.9434 | 47.6391 | 0.11031
36 | 0.11513 | 111.7166 | -270.5141 | 292.6747 | -67.5604 | 0.03008
37 | 0.2778 | 71.9201 | 91.875 | 116.677 | 51.946 | 0.0685
38 | 0.14016 | 542.6775 | -663.3691 | 857.0633 | -50.7147 | 0.057604
39 | 0.10626 | 254.0252 | -615.1065 | 665.4959 | -67.5605 | 0.020677
40 | 0.11351 | 567.9488 | 601.6234 | 827.3552 | 46.6492 | 0.037162
41 | 0.26419 | 998.4677 | 140.9675 | 1008.3697 | 8.0361 | 0.062143
42 | 0.10176 | 517.1074 | 249.6206 | 574.2042 | 25.7678 | 0.021942
43 | 0.2421 | 1041.1833 | 190.2347 | 1058.4195 | 10.3543 | 0.052531
44 | 0.1089 | 71.5063 | -409.5571 | 415.7526 | -80.0963 | 0.053593
45 | 0.101 | 79.1542 | 60.0657 | 99.3644 | 37.1928 | 0.033321
46 | 0.11194 | 183.503 | 230.0845 | 294.2996 | 51.426 | 0.069177
47 | 0.23547 | 927.5383 | 24.2682 | 927.8557 | 1.4988 | 0.095681
48 | 0.10529 | 444.6688 | 202.3603 | 488.5489 | 24.4694 | 0.045842
49 | 0.21954 | 627.2985 | -29.3785 | 627.9861 | -2.6814 | 0.11355
50 | 0.12372 | 326.4529 | 187.549 | 376.4919 | 29.8776 | 0.11664

## PQ32h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 58.526 | 136.3838 | 148.411 | 66.7745 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 576.9702 | 371.7113 | 686.341 | 32.7915 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | 219.0815 | 223.422 | 78.6877 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 524.9081 | 278.9369 | 594.4193 | 27.9862 | 0
43 | 0.24 | 1106.158 | 301.0402 | 1146.3903 | 15.2243 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ32h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.7078 | 294.7258 | 294.7634 | 89.0849 | 0
2 | 0 | 5.9172 | 359.5778 | 359.6265 | 89.0572 | 0
3 | 0 | 11.6034 | 622.1867 | 622.2949 | 88.9316 | 0
4 | 0 | 68.3137 | 1144.476 | 1146.513 | 86.5841 | 0
5 | 0 | 2539.4401 | 2648.0727 | 3668.9297 | 46.1997 | 0
6 | 0 | 889.0939 | -494.0594 | 1017.1444 | -29.0604 | 0
7 | 0 | 516.7583 | 64.9813 | 520.8279 | 7.1672 | 0
8 | 0 | 512.5357 | 342.4753 | 616.4269 | 33.7508 | 0
9 | 0 | 614.5965 | 519.8595 | 804.9738 | 40.2264 | 0
10 | 0 | 793.3189 | 607.8316 | 999.4069 | 37.4589 | 0
11 | 0 | 1007.99 | 555.6345 | 1150.9881 | 28.8649 | 0
12 | 0 | 1131.3493 | 337.3732 | 1180.5812 | 16.6048 | 0
13 | 0 | 1039.0227 | 88.6914 | 1042.8012 | 4.879 | 0
14 | 0 | 809.2076 | -15.4778 | 809.3556 | -1.0958 | 0
15 | 0 | 589.2801 | 27.6491 | 589.9284 | 2.6864 | 0
16 | 0 | 431.1801 | 145.0593 | 454.9268 | 18.5942 | 0
17 | 0 | 328.2489 | 289.1088 | 437.4142 | 41.3723 | 0
18 | 0 | 264.1042 | 440.8468 | 513.9036 | 59.0748 | 0
19 | 0 | 226.6525 | 595.2756 | 636.965 | 69.1556 | 0
20 | 0 | 209.127 | 753.1888 | 781.6824 | 74.4824 | 0
21 | 0 | 209.6909 | 918.1924 | 941.832 | 77.1358 | 0
22 | 0 | 233.2735 | 1095.9855 | 1120.5359 | 77.9843 | 0
23 | 0 | 302.3134 | 1291.138 | 1326.0583 | 76.8219 | 0
24 | 0 | 490.1983 | 1460.3996 | 1540.4744 | 71.4451 | 0
25 | 0 | 656.5061 | 1289.4704 | 1446.9742 | 63.0181 | 0
26 | 0 | 385.1721 | 1342.7597 | 1396.9113 | 73.9944 | 0
27 | 0 | 304.6345 | 1621.4712 | 1649.8397 | 79.3596 | 0
28 | 0 | 317.723 | 1899.9588 | 1926.3415 | 80.5065 | 0
29 | 0 | 369.0436 | 2185.8661 | 2216.8004 | 80.417 | 0
30 | 0 | 449.9922 | 2495.4769 | 2535.7244 | 79.7781 | 0
31 | 0 | 565.3214 | 2842.7793 | 2898.4449 | 78.7528 | 0
32 | 0 | 727.776 | 3242.0107 | 3322.6934 | 77.3478 | 0
33 | 0 | 959.8767 | 3709.3109 | 3831.4945 | 75.4916 | 0
34 | 0 | 1300.0004 | 4262.9 | 4456.716 | 73.0406 | 0
35 | 0 | 1814.7936 | 4919.6418 | 5243.6963 | 69.7516 | 0
36 | 0 | 2621.7273 | 5680.4395 | 6256.2646 | 65.225 | 0
37 | 0 | 3924.2433 | 6480.1231 | 7575.7297 | 58.8017 | 0
38 | 0 | 6024.7335 | 7037.6438 | 9264.2239 | 49.4341 | 0
39 | 0 | 9087.5539 | 6542.2127 | 11197.5079 | 35.7505 | 0
40 | 0 | 12125.6359 | 3748.0787 | 12691.6957 | 17.1766 | 0
41 | 0 | 12661.6017 | -783.9009 | 12685.8448 | -3.5428 | 0
42 | 0 | 10479.3 | -4095.3199 | 11251.1055 | -21.3456 | 0
43 | 0 | 7828.0035 | -5286.951 | 9446.1362 | -34.0347 | 0
44 | 0 | 5817.0633 | -5315.4304 | 7879.8494 | -42.42 | 0
45 | 0 | 4466.1962 | -4933.2228 | 6654.5921 | -47.8445 | 0
46 | 0 | 3574.174 | -4457.7917 | 5713.7226 | -51.278 | 0
47 | 0 | 2978.3918 | -3997.8011 | 4985.3016 | -53.3136 | 0
48 | 0 | 2575.4577 | -3584.1478 | 4413.5131 | -54.3001 | 0
49 | 0 | 2302.6028 | -3221.1518 | 3959.52 | -54.4414 | 0
50 | 0 | 2121.6505 | -2905.185 | 3597.4298 | -53.8594 | 0

## PQ34g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0098 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 289.8741
2 | 0.42166 | 16.6882 | 55.7753 | 58.2184 | 73.3426 | 1.8319
3 | 0.21115 | 33.7965 | 80.3346 | 87.1542 | 67.1837 | 0.62438
4 | 0.23731 | 94.2614 | -61.7469 | 112.6849 | -33.2272 | 0.61371
5 | 0.72198 | 79.6294 | 51.5989 | 94.8857 | 32.9428 | 1.3406
6 | 0.10715 | 179.9938 | 221.5388 | 285.4421 | 50.9072 | 0.13919
7 | 0.42969 | 253.5318 | 137.2115 | 288.28 | 28.4223 | 0.82368
8 | 0.13723 | 138.8526 | 132.6832 | 192.0544 | 43.6984 | 0.32687
9 | 0.11946 | 86.9426 | -5.6905 | 87.1287 | -3.7448 | 0.16792
10 | 0.15664 | 318.9283 | 264.908 | 414.598 | 39.7137 | 0.25895
11 | 0.31348 | 479.7136 | 112.5943 | 492.75 | 13.2089 | 0.44329
12 | 0.082818 | 373.2258 | -103.7096 | 387.367 | -15.5292 | 0.088288
13 | 0.30599 | 447.1899 | 139.0518 | 468.31 | 17.2729 | 0.4035
14 | 0.13116 | 317.4148 | 120.3845 | 339.477 | 20.77 | 0.25992
15 | 0.17976 | 133.8606 | 191.8799 | 233.9584 | 55.0993 | 0.27354
16 | 0.19718 | 104.8104 | 223.2704 | 246.6473 | 64.8531 | 0.43796
17 | 0.65558 | 204.7546 | 236.1393 | 312.5479 | 49.0717 | 1.3956
18 | 0.10959 | 113.2752 | 25.6008 | 116.1322 | 12.7352 | 0.40382
19 | 0.4154 | 130.6617 | 44.6927 | 138.0938 | 18.8832 | 1.2972
20 | 0.15038 | 177.9425 | -44.042 | 183.3119 | -13.9017 | 0.4231
21 | 0.10921 | 61.078 | -73.667 | 95.6941 | -50.3376 | 0.20213
22 | 0.12231 | 210.9359 | 2.2444 | 210.9479 | 0.60962 | 0.17703
23 | 0.43919 | 112.9625 | -13.8448 | 113.8078 | -6.9874 | 0.44902
24 | 0.11519 | 122.6766 | 50.8668 | 132.8043 | 22.5209 | 0.099251
25 | 0.38823 | 152.251 | 85.1241 | 174.4319 | 29.2097 | 0.28364
26 | 0.12088 | 279.8922 | 136.3892 | 311.3546 | 25.9796 | 0.13342
27 | 0.1083 | 471.6006 | -44.7975 | 473.7235 | -5.4263 | 0.11375
28 | 0.17474 | 465.6553 | -955.5763 | 1062.9962 | -64.0199 | 0.12903
29 | 0.43703 | 298.2599 | -560.8019 | 635.1832 | -61.9939 | 0.25327
30 | 0.12101 | 69.5302 | -228.7626 | 239.0958 | -73.0938 | 0.068805
31 | 0.34519 | 26.1848 | -121.073 | 123.8722 | -77.7964 | 0.17245
32 | 0.11488 | 165.0064 | 51.189 | 172.7641 | 17.2352 | 0.089567
33 | 0.099968 | 88.3413 | 17.8676 | 90.1301 | 11.4342 | 0.041233
34 | 0.11036 | 75.109 | 55.0517 | 93.1239 | 36.2398 | 0.053701
35 | 0.29011 | 186.2019 | 129.8044 | 226.9809 | 34.881 | 0.10876
36 | 0.11495 | 110.0442 | -270.1822 | 291.733 | -67.8391 | 0.028014
37 | 0.27985 | 1108.9315 | 208.5937 | 1128.3796 | 10.653 | 0.060079
38 | 0.14159 | 808.0917 | -526.1463 | 964.2833 | -33.068 | 0.054675
39 | 0.1065 | 248.0087 | -620.6651 | 668.3812 | -68.2191 | 0.018467
40 | 0.1127 | 563.1274 | 616.2339 | 834.7794 | 47.5783 | 0.032673
41 | 0.26569 | 1020.2249 | 160.1553 | 1032.719 | 8.9215 | 0.050451
42 | 0.10197 | 580.7904 | 258.3417 | 635.6555 | 23.98 | 0.015837
43 | 0.24513 | 1154.9543 | 222.5643 | 1176.2033 | 10.9074 | 0.036242
44 | 0.10724 | 215.0848 | -412.7612 | 465.4388 | -62.4765 | 0.037254
45 | 0.10082 | 98.9274 | 60.2401 | 115.8253 | 31.3386 | 0.021237
46 | 0.10817 | 178.5352 | 233.961 | 294.3001 | 52.6528 | 0.043801
47 | 0.23557 | 984.514 | 77.384 | 987.5505 | 4.4943 | 0.061848
48 | 0.10486 | 506.2796 | 217.7037 | 551.1025 | 23.268 | 0.027761
49 | 0.21987 | 668.6507 | -5.8835 | 668.6766 | -0.50414 | 0.069603
50 | 0.1145 | 325.8711 | 206.3061 | 385.6866 | 32.3375 | 0.064311

## PQ34g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 45.0855 | 159.154 | 16.4562 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 76.8482 | 55.0148 | 94.5107 | 35.5985 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ34g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1558 | 315.4436 | 315.471 | 89.2452 | 0
3 | 0 | 6.2878 | 501.3381 | 501.3775 | 89.2814 | 0
4 | 0 | 15.7919 | 742.8227 | 742.9906 | 88.7821 | 0
5 | 0 | 89.0317 | 1138.0594 | 1141.5366 | 85.5268 | 0
6 | 0 | 887.4514 | 1697.3829 | 1915.3795 | 62.3979 | 0
7 | 0 | 1134.2091 | 643.8627 | 1304.2199 | 29.5825 | 0
8 | 0 | 759.0289 | 757.4886 | 1072.3404 | 44.9418 | 0
9 | 0 | 746.7124 | 1021.661 | 1265.4527 | 53.8376 | 0
10 | 0 | 916.5111 | 1293.0571 | 1584.9256 | 54.6712 | 0
11 | 0 | 1298.5187 | 1533.5013 | 2009.422 | 49.7432 | 0
12 | 0 | 1991.8896 | 1553.0416 | 2525.7796 | 37.9429 | 0
13 | 0 | 2768.5746 | 840.9778 | 2893.4839 | 16.8966 | 0
14 | 0 | 2542.9124 | -393.9559 | 2573.2479 | -8.8064 | 0
15 | 0 | 1600.0411 | -803.0192 | 1790.2434 | -26.6509 | 0
16 | 0 | 942.1268 | -601.0017 | 1117.4999 | -32.5346 | 0
17 | 0 | 597.7993 | -281.7565 | 660.8712 | -25.2356 | 0
18 | 0 | 420.3266 | 20.9528 | 420.8485 | 2.8538 | 0
19 | 0 | 327.9802 | 292.929 | 439.7481 | 41.769 | 0
20 | 0 | 283.2102 | 542.8894 | 612.321 | 62.4502 | 0
21 | 0 | 269.6145 | 782.1013 | 827.2692 | 70.9793 | 0
22 | 0 | 282.2137 | 1021.6607 | 1059.9222 | 74.5582 | 0
23 | 0 | 326.8035 | 1273.8274 | 1315.0805 | 75.611 | 0
24 | 0 | 433.1925 | 1553.3493 | 1612.622 | 74.4175 | 0
25 | 0 | 729.5591 | 1838.9361 | 1978.3686 | 68.3603 | 0
26 | 0 | 1240.4133 | 1434.2234 | 1896.2125 | 49.1445 | 0
27 | 0 | 512.6624 | 1373.246 | 1465.8196 | 69.5283 | 0
28 | 0 | 374.3444 | 1878.8136 | 1915.7438 | 78.7317 | 0
29 | 0 | 418.1063 | 2301.8998 | 2339.5631 | 79.7053 | 0
30 | 0 | 515.2118 | 2710.4359 | 2758.9683 | 79.2374 | 0
31 | 0 | 653.5798 | 3144.1133 | 3211.326 | 78.2569 | 0
32 | 0 | 842.8425 | 3628.1578 | 3724.7701 | 76.9218 | 0
33 | 0 | 1104.4223 | 4185.2276 | 4328.4961 | 75.2174 | 0
34 | 0 | 1474.8844 | 4839.8041 | 5059.5442 | 73.0519 | 0
35 | 0 | 2016.5042 | 5618.6915 | 5969.5882 | 70.2573 | 0
36 | 0 | 2838.0213 | 6545.0263 | 7133.8442 | 66.5577 | 0
37 | 0 | 4133.7207 | 7611.7993 | 8661.8205 | 61.4951 | 0
38 | 0 | 6243.747 | 8688.8527 | 10699.5578 | 54.2992 | 0
39 | 0 | 9661.5357 | 9238.2655 | 13367.5286 | 43.717 | 0
40 | 0 | 14496.2272 | 7744.5983 | 16435.3097 | 28.1133 | 0
41 | 0 | 18467.0529 | 2306.6319 | 18610.5506 | 7.1197 | 0
42 | 0 | 17556.6609 | -4787.4545 | 18197.6939 | -15.2529 | 0
43 | 0 | 13212.933 | -8712.2508 | 15826.7151 | -33.3998 | 0
44 | 0 | 9185.4336 | -9515.3487 | 13225.5077 | -46.0107 | 0
45 | 0 | 6440.4504 | -9036.3017 | 11096.5828 | -54.5214 | 0
46 | 0 | 4676.8709 | -8238.1086 | 9473.0964 | -60.4159 | 0
47 | 0 | 3526.1076 | -7446.177 | 8238.8705 | -64.6603 | 0
48 | 0 | 2748.6753 | -6746.396 | 7284.8524 | -67.8326 | 0
49 | 0 | 2203.7632 | -6148.6928 | 6531.6916 | -70.2817 | 0
50 | 0 | 1808.7681 | -5641.8643 | 5924.7173 | -72.2243 | 0

## PQ34h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0098 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 289.8741
2 | 0.42166 | 16.6883 | 55.7752 | 58.2183 | 73.3425 | 1.8319
3 | 0.21115 | 33.7973 | 80.3326 | 87.1527 | 67.1827 | 0.6244
4 | 0.23729 | 94.265 | -61.7294 | 112.6783 | -33.2187 | 0.61385
5 | 0.72154 | 79.5776 | 51.5904 | 94.8376 | 32.9555 | 1.3434
6 | 0.1065 | 178.1373 | 221.3758 | 284.1481 | 51.177 | 0.13998
7 | 0.43467 | 255.7761 | 141.9316 | 292.5167 | 29.0261 | 0.81459
8 | 0.13974 | 141.0931 | 133.3927 | 194.1671 | 43.393 | 0.3287
9 | 0.11936 | 86.7777 | -5.9946 | 86.9845 | -3.9517 | 0.16555
10 | 0.15832 | 322.5521 | 259.9189 | 414.2435 | 38.8626 | 0.26235
11 | 0.31269 | 475.8718 | 106.0737 | 487.5506 | 12.566 | 0.44476
12 | 0.08209 | 368.7837 | -103.1134 | 382.9279 | -15.6212 | 0.089174
13 | 0.30362 | 442.7102 | 133.961 | 462.5342 | 16.8354 | 0.40712
14 | 0.13029 | 314.6638 | 117.4859 | 335.8813 | 20.4741 | 0.26163
15 | 0.17873 | 134.4055 | 189.6094 | 232.4146 | 54.6689 | 0.27941
16 | 0.19504 | 105.7604 | 219.8449 | 243.9612 | 64.3093 | 0.43951
17 | 0.63648 | 198.2706 | 230.2264 | 303.8345 | 49.265 | 1.3657
18 | 0.10975 | 112.6593 | 7.7093 | 112.9228 | 3.9146 | 0.3966
19 | 0.41832 | 131.9446 | 45.0057 | 139.4091 | 18.8343 | 1.2701
20 | 0.14998 | 177.8813 | -44.7425 | 183.4221 | -14.1187 | 0.4167
21 | 0.10913 | 61.0196 | -73.6654 | 95.6555 | -50.3638 | 0.20077
22 | 0.12228 | 210.9614 | 2.1614 | 210.9724 | 0.587 | 0.17651
23 | 0.4392 | 112.9681 | -13.8506 | 113.814 | -6.9899 | 0.44867
24 | 0.11519 | 122.6751 | 50.8763 | 132.8066 | 22.5249 | 0.099262
25 | 0.38813 | 152.2042 | 85.1513 | 174.4043 | 29.225 | 0.28414
26 | 0.12049 | 279.7512 | 137.2317 | 311.5979 | 26.1302 | 0.13198
27 | 0.108 | 471.0618 | -46.6679 | 473.3678 | -5.6578 | 0.11213
28 | 0.17461 | 466.0455 | -952.4466 | 1060.3551 | -63.9268 | 0.12905
29 | 0.437 | 298.4811 | -560.2064 | 634.7615 | -61.9511 | 0.25368
30 | 0.12101 | 69.5838 | -228.7163 | 239.0671 | -73.0783 | 0.068867
31 | 0.34518 | 26.2002 | -121.0644 | 123.8671 | -77.7886 | 0.17255
32 | 0.11486 | 164.9796 | 51.1678 | 172.7322 | 17.2311 | 0.089606
33 | 0.099958 | 88.3327 | 17.8634 | 90.1209 | 11.4326 | 0.041262
34 | 0.11035 | 75.1064 | 55.0414 | 93.1157 | 36.2356 | 0.053741
35 | 0.29004 | 186.1827 | 129.7413 | 226.9291 | 34.8707 | 0.10887
36 | 0.11493 | 110.121 | -270.0983 | 291.6843 | -67.8189 | 0.028077
37 | 0.27942 | 1107.3182 | 207.8674 | 1126.6598 | 10.6319 | 0.060185
38 | 0.14142 | 807.4907 | -524.9464 | 963.1251 | -33.0277 | 0.054715
39 | 0.10646 | 248.4724 | -620.1844 | 668.1072 | -68.1668 | 0.018593
40 | 0.1126 | 563.2623 | 615.1678 | 834.0838 | 47.522 | 0.032799
41 | 0.26525 | 1018.6317 | 159.5876 | 1031.0571 | 8.9041 | 0.050825
42 | 0.10187 | 580.3619 | 257.842 | 635.061 | 23.9545 | 0.016013
43 | 0.24465 | 1152.8297 | 221.667 | 1173.9475 | 10.884 | 0.03657
44 | 0.10719 | 215.2924 | -412.4552 | 465.2635 | -62.4364 | 0.037367
45 | 0.10081 | 98.9168 | 60.2193 | 115.8054 | 31.3325 | 0.021356
46 | 0.10813 | 178.5758 | 233.8128 | 294.2069 | 52.629 | 0.043871
47 | 0.23513 | 982.7753 | 77.1194 | 985.7965 | 4.4869 | 0.061912
48 | 0.10476 | 505.8914 | 217.3042 | 550.5881 | 23.2458 | 0.027809
49 | 0.21957 | 667.819 | -5.8535 | 667.8447 | -0.50219 | 0.069629
50 | 0.11441 | 325.7445 | 206.0553 | 385.4455 | 32.3161 | 0.064272

## PQ34h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 76.8482 | 55.0148 | 94.5107 | 35.5985 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ34h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1588 | 315.4429 | 315.4704 | 89.2447 | 0
3 | 0 | 6.3535 | 501.3101 | 501.3504 | 89.2739 | 0
4 | 0 | 16.4066 | 742.3496 | 742.5309 | 88.7339 | 0
5 | 0 | 92.1457 | 1131.1699 | 1134.9168 | 85.3429 | 0
6 | 0 | 816.4016 | 1657.8146 | 1847.9342 | 63.7818 | 0
7 | 0 | 1174.109 | 749.1362 | 1392.7445 | 32.5398 | 0
8 | 0 | 832.1592 | 782.1658 | 1142.0474 | 43.2262 | 0
9 | 0 | 821.6828 | 1013.8184 | 1304.9867 | 50.9758 | 0
10 | 0 | 998.0943 | 1252.4448 | 1601.5024 | 51.4481 | 0
11 | 0 | 1378.9181 | 1436.4279 | 1991.1656 | 46.1702 | 0
12 | 0 | 2010.2948 | 1368.3685 | 2431.8136 | 34.2424 | 0
13 | 0 | 2599.1995 | 666.6431 | 2683.3283 | 14.3852 | 0
14 | 0 | 2334.7109 | -349.4492 | 2360.7181 | -8.5126 | 0
15 | 0 | 1530.3023 | -694.2741 | 1680.429 | -24.4031 | 0
16 | 0 | 936.8016 | -530.1394 | 1076.4037 | -29.5057 | 0
17 | 0 | 606.794 | -242.8686 | 653.5933 | -21.8137 | 0
18 | 0 | 429.6502 | 42.1686 | 431.7146 | 5.6054 | 0
19 | 0 | 334.7932 | 304.7646 | 452.7338 | 42.3118 | 0
20 | 0 | 287.4343 | 549.6153 | 620.2383 | 62.3916 | 0
21 | 0 | 271.7438 | 785.9386 | 831.5913 | 70.9268 | 0
22 | 0 | 282.7836 | 1023.7815 | 1062.1183 | 74.5591 | 0
23 | 0 | 326.2851 | 1274.7622 | 1315.8574 | 75.6429 | 0
24 | 0 | 431.8906 | 1552.8054 | 1611.7487 | 74.4569 | 0
25 | 0 | 724.9316 | 1833.7548 | 1971.8475 | 68.4298 | 0
26 | 0 | 1214.0261 | 1451.6 | 1892.3536 | 50.093 | 0
27 | 0 | 526.2909 | 1386.2933 | 1482.8321 | 69.2113 | 0
28 | 0 | 384.5317 | 1880.2478 | 1919.1656 | 78.4418 | 0
29 | 0 | 426.6637 | 2300.8132 | 2340.0392 | 79.4944 | 0
30 | 0 | 524.3284 | 2708.0453 | 2758.3382 | 79.0421 | 0
31 | 0 | 664.7474 | 3140.2639 | 3209.8514 | 78.0478 | 0
32 | 0 | 857.4751 | 3622.0945 | 3722.2079 | 76.6813 | 0
33 | 0 | 1124.1632 | 4175.5002 | 4324.1814 | 74.9316 | 0
34 | 0 | 1501.7882 | 4823.7909 | 5052.1606 | 72.7071 | 0
35 | 0 | 2053.0594 | 5591.5806 | 5956.5784 | 69.8383 | 0
36 | 0 | 2886.592 | 6497.7488 | 7110.0741 | 66.0471 | 0
37 | 0 | 4193.7779 | 7527.0492 | 8616.5099 | 60.8752 | 0
38 | 0 | 6301.3581 | 8535.2711 | 10609.3339 | 53.5626 | 0
39 | 0 | 9657.1064 | 8974.7227 | 13183.5258 | 42.9025 | 0
40 | 0 | 14277.7801 | 7400.0804 | 16081.5483 | 27.3974 | 0
41 | 0 | 17952.656 | 2161.3311 | 18082.29 | 6.8648 | 0
42 | 0 | 17096.1149 | -4535.7422 | 17687.5691 | -14.8587 | 0
43 | 0 | 13039.3635 | -8341.7007 | 15479.3078 | -32.6084 | 0
44 | 0 | 9187.2948 | -9221.4035 | 13016.9378 | -45.1062 | 0
45 | 0 | 6505.1514 | -8834.2799 | 10970.9387 | -53.6338 | 0
46 | 0 | 4755.7875 | -8101.2326 | 9394.0132 | -59.5852 | 0
47 | 0 | 3602.5912 | -7351.3259 | 8186.6144 | -63.8924 | 0
48 | 0 | 2817.9973 | -6678.6271 | 7248.8046 | -67.123 | 0
49 | 0 | 2265.2773 | -6098.8173 | 6505.9245 | -69.6235 | 0
50 | 0 | 1863.1092 | -5604.1821 | 5905.7626 | -71.6106 | 0

## PQ36g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0091 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 289.8227
2 | 0.41925 | 16.6882 | 55.7753 | 58.2184 | 73.3426 | 1.7887
3 | 0.21115 | 33.7965 | 80.3346 | 87.1542 | 67.1837 | 0.62438
4 | 0.23485 | 94.2614 | -61.7469 | 112.6849 | -33.2272 | 0.58349
5 | 0.72198 | 79.6294 | 51.5989 | 94.8857 | 32.9428 | 1.3406
6 | 0.10715 | 179.9938 | 221.5388 | 285.4421 | 50.9072 | 0.13919
7 | 0.45216 | 253.5318 | 137.2115 | 288.28 | 28.4223 | 0.90082
8 | 0.18454 | 138.8526 | 132.6832 | 192.0544 | 43.6984 | 0.58375
9 | 0.11946 | 86.9426 | -5.6905 | 87.1287 | -3.7448 | 0.16792
10 | 0.17446 | 318.9283 | 264.908 | 414.598 | 39.7137 | 0.29992
11 | 0.3468 | 479.7136 | 112.5943 | 492.75 | 13.2089 | 0.51338
12 | 0.092522 | 396.9913 | -81.504 | 405.2715 | -11.6018 | 0.11466
13 | 0.34268 | 447.1899 | 139.0518 | 468.31 | 17.2729 | 0.48689
14 | 0.14102 | 317.4148 | 120.3845 | 339.477 | 20.77 | 0.29268
15 | 0.17194 | 133.8606 | 191.8799 | 233.9584 | 55.0993 | 0.23149
16 | 0.21718 | 104.8104 | 223.2704 | 246.6473 | 64.8531 | 0.54622
17 | 0.68824 | 204.7546 | 236.1393 | 312.5479 | 49.0717 | 1.5262
18 | 0.10247 | 111.9747 | 6.2462 | 112.1488 | 3.1928 | 0.34687
19 | 0.4284 | 130.6617 | 44.6927 | 138.0938 | 18.8832 | 1.3835
20 | 0.15038 | 177.9425 | -44.042 | 183.3119 | -13.9017 | 0.4231
21 | 0.10921 | 61.078 | -73.667 | 95.6941 | -50.3376 | 0.20213
22 | 0.12396 | 210.9359 | 2.2444 | 210.9479 | 0.60962 | 0.18662
23 | 0.43968 | 112.9625 | -13.8448 | 113.8078 | -6.9874 | 0.45446
24 | 0.11519 | 122.6766 | 50.8668 | 132.8043 | 22.5209 | 0.099251
25 | 0.39159 | 152.251 | 85.1241 | 174.4319 | 29.2097 | 0.30643
26 | 0.13786 | 392.933 | 362.8995 | 534.876 | 42.7245 | 0.14586
27 | 0.10446 | 471.6006 | -44.7975 | 473.7235 | -5.4263 | 0.10379
28 | 0.1807 | 465.6553 | -955.5763 | 1062.9962 | -64.0199 | 0.13956
29 | 0.43367 | 298.2599 | -560.8019 | 635.1832 | -61.9939 | 0.24505
30 | 0.12039 | 69.5302 | -228.7626 | 239.0958 | -73.0938 | 0.065245
31 | 0.34826 | 26.1844 | -121.0721 | 123.8712 | -77.7965 | 0.20512
32 | 0.11635 | 165.0064 | 51.189 | 172.7641 | 17.2352 | 0.10015
33 | 0.099606 | 41.5941 | 16.482 | 44.7407 | 21.6164 | 0.03526
34 | 0.12259 | 91.657 | 287.1754 | 301.4477 | 72.2986 | 0.10182
35 | 0.28738 | 75.1739 | 87.9715 | 115.7156 | 49.4853 | 0.088928
36 | 0.11495 | 110.0442 | -270.1822 | 291.733 | -67.8391 | 0.028014
37 | 0.30128 | 1157.8639 | 258.6224 | 1186.3955 | 12.591 | 0.081582
38 | 0.12976 | 148.8574 | -721.9324 | 737.1194 | -78.3493 | 0.039853
39 | 0.1065 | 248.0087 | -620.6651 | 668.3812 | -68.2191 | 0.018467
40 | 0.12434 | 563.1274 | 616.2339 | 834.7794 | 47.5783 | 0.049548
41 | 0.24938 | 79.673 | -248.2949 | 260.7646 | -72.2096 | 0.01702
42 | 0.099641 | 43.388 | -90.0179 | 99.9287 | -64.2662 | 0.006955
43 | 0.23849 | 98.2957 | -32.0306 | 103.3828 | -18.0487 | 0.01914
44 | 0.099352 | 59.8618 | -61.371 | 85.7312 | -45.7132 | 0.009542
45 | 0.10004 | 78.9181 | 60.6279 | 99.5179 | 37.5329 | 0.011451
46 | 0.10172 | 92.1377 | 237.4394 | 254.6897 | 68.7914 | 0.013639
47 | 0.22072 | 184.5676 | 114.1256 | 217.0019 | 31.7302 | 0.034028
48 | 0.1008 | 446.0772 | 226.3919 | 500.2381 | 26.9086 | 0.017575
49 | 0.21096 | 64.8453 | 54.496 | 84.7038 | 40.0437 | 0.041024
50 | 0.10314 | 104.2376 | 226.1867 | 249.05 | 65.2575 | 0.022111

## PQ36g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 422.8738 | -148.6047 | 448.225 | -19.3623 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 566.9826 | 479.394 | 742.4876 | 40.2151 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1288.088 | 138.0983 | 1295.4697 | 6.1194 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -90.5228 | 100.289 | -64.5046 | 0
43 | 0.24 | 98.9746 | -32.0614 | 104.038 | -17.949 | 0
44 | 0.1 | 60.2544 | -61.7694 | 86.2905 | -45.7113 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 180.935 | 118.5142 | 216.294 | 33.2252 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | 222.0068 | 241.4739 | 66.8359 | 0

## PQ36g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1558 | 315.4436 | 315.471 | 89.2452 | 0
3 | 0 | 6.2878 | 501.3381 | 501.3775 | 89.2814 | 0
4 | 0 | 15.7919 | 742.8227 | 742.9906 | 88.7821 | 0
5 | 0 | 89.0317 | 1138.0594 | 1141.5366 | 85.5268 | 0
6 | 0 | 887.4514 | 1697.3829 | 1915.3795 | 62.3979 | 0
7 | 0 | 1134.2091 | 643.8627 | 1304.2199 | 29.5825 | 0
8 | 0 | 759.0289 | 757.4886 | 1072.3404 | 44.9418 | 0
9 | 0 | 746.7124 | 1021.661 | 1265.4527 | 53.8376 | 0
10 | 0 | 916.5111 | 1293.0571 | 1584.9256 | 54.6712 | 0
11 | 0 | 1298.5187 | 1533.5013 | 2009.422 | 49.7432 | 0
12 | 0 | 1991.8896 | 1553.0416 | 2525.7796 | 37.9429 | 0
13 | 0 | 2768.5746 | 840.9778 | 2893.4839 | 16.8966 | 0
14 | 0 | 2542.9124 | -393.9559 | 2573.2479 | -8.8064 | 0
15 | 0 | 1600.0411 | -803.0192 | 1790.2434 | -26.6509 | 0
16 | 0 | 942.1268 | -601.0017 | 1117.4999 | -32.5346 | 0
17 | 0 | 597.7993 | -281.7565 | 660.8712 | -25.2356 | 0
18 | 0 | 420.3266 | 20.9528 | 420.8485 | 2.8538 | 0
19 | 0 | 327.9802 | 292.929 | 439.7481 | 41.769 | 0
20 | 0 | 283.2102 | 542.8894 | 612.321 | 62.4502 | 0
21 | 0 | 269.6145 | 782.1013 | 827.2692 | 70.9793 | 0
22 | 0 | 282.2137 | 1021.6607 | 1059.9222 | 74.5582 | 0
23 | 0 | 326.8035 | 1273.8274 | 1315.0805 | 75.611 | 0
24 | 0 | 433.1925 | 1553.3493 | 1612.622 | 74.4175 | 0
25 | 0 | 729.5591 | 1838.9361 | 1978.3686 | 68.3603 | 0
26 | 0 | 1240.4133 | 1434.2234 | 1896.2125 | 49.1445 | 0
27 | 0 | 512.6624 | 1373.246 | 1465.8196 | 69.5283 | 0
28 | 0 | 374.3444 | 1878.8136 | 1915.7438 | 78.7317 | 0
29 | 0 | 418.1063 | 2301.8998 | 2339.5631 | 79.7053 | 0
30 | 0 | 515.2118 | 2710.4359 | 2758.9683 | 79.2374 | 0
31 | 0 | 653.7988 | 3144.7143 | 3211.959 | 78.2553 | 0
32 | 0 | 842.8425 | 3628.1578 | 3724.7701 | 76.9218 | 0
33 | 0 | 1104.4223 | 4185.2276 | 4328.4961 | 75.2174 | 0
34 | 0 | 1474.8844 | 4839.8041 | 5059.5442 | 73.0519 | 0
35 | 0 | 2016.5042 | 5618.6915 | 5969.5882 | 70.2573 | 0
36 | 0 | 2838.0213 | 6545.0263 | 7133.8442 | 66.5577 | 0
37 | 0 | 4133.7207 | 7611.7993 | 8661.8205 | 61.4951 | 0
38 | 0 | 6243.747 | 8688.8527 | 10699.5578 | 54.2992 | 0
39 | 0 | 9661.5357 | 9238.2655 | 13367.5286 | 43.717 | 0
40 | 0 | 14496.2272 | 7744.5983 | 16435.3097 | 28.1133 | 0
41 | 0 | 18467.0529 | 2306.6319 | 18610.5506 | 7.1197 | 0
42 | 0 | 17556.6609 | -4787.4545 | 18197.6939 | -15.2529 | 0
43 | 0 | 13212.933 | -8712.2508 | 15826.7151 | -33.3998 | 0
44 | 0 | 9185.4336 | -9515.3487 | 13225.5077 | -46.0107 | 0
45 | 0 | 6440.4504 | -9036.3017 | 11096.5828 | -54.5214 | 0
46 | 0 | 4676.8709 | -8238.1086 | 9473.0964 | -60.4159 | 0
47 | 0 | 3526.1076 | -7446.177 | 8238.8705 | -64.6603 | 0
48 | 0 | 2748.6753 | -6746.396 | 7284.8524 | -67.8326 | 0
49 | 0 | 2203.7632 | -6148.6928 | 6531.6916 | -70.2817 | 0
50 | 0 | 1808.7681 | -5641.8643 | 5924.7173 | -72.2243 | 0

## PQ36h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0091 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 289.8227
2 | 0.41925 | 16.6883 | 55.7752 | 58.2183 | 73.3425 | 1.7887
3 | 0.21115 | 33.7973 | 80.3326 | 87.1527 | 67.1827 | 0.6244
4 | 0.23483 | 94.265 | -61.7294 | 112.6783 | -33.2187 | 0.58364
5 | 0.72154 | 79.5776 | 51.5904 | 94.8376 | 32.9555 | 1.3434
6 | 0.1065 | 178.1373 | 221.3758 | 284.1481 | 51.177 | 0.13998
7 | 0.4573 | 255.7761 | 141.9316 | 292.5167 | 29.0261 | 0.89224
8 | 0.18879 | 141.0931 | 133.3927 | 194.1671 | 43.393 | 0.59505
9 | 0.11936 | 86.7777 | -5.9946 | 86.9845 | -3.9517 | 0.16555
10 | 0.17649 | 322.5521 | 259.9189 | 414.2435 | 38.8626 | 0.30412
11 | 0.34616 | 475.8718 | 106.0737 | 487.5506 | 12.566 | 0.51517
12 | 0.091773 | 392.0874 | -81.5176 | 400.4718 | -11.7449 | 0.1155
13 | 0.34021 | 442.7102 | 133.961 | 462.5342 | 16.8354 | 0.49028
14 | 0.14012 | 314.6638 | 117.4859 | 335.8813 | 20.4741 | 0.29428
15 | 0.17092 | 134.4055 | 189.6094 | 232.4146 | 54.6689 | 0.23742
16 | 0.21482 | 105.7604 | 219.8449 | 243.9612 | 64.3093 | 0.5466
17 | 0.66782 | 198.2706 | 230.2264 | 303.8345 | 49.265 | 1.491
18 | 0.10288 | 112.6593 | 7.7093 | 112.9228 | 3.9146 | 0.33955
19 | 0.43093 | 131.9446 | 45.0057 | 139.4091 | 18.8343 | 1.3538
20 | 0.14998 | 177.8813 | -44.7425 | 183.4221 | -14.1187 | 0.4167
21 | 0.10913 | 61.0196 | -73.6654 | 95.6555 | -50.3638 | 0.20077
22 | 0.12392 | 210.9614 | 2.1614 | 210.9724 | 0.587 | 0.18604
23 | 0.43969 | 112.9681 | -13.8506 | 113.814 | -6.9899 | 0.45409
24 | 0.11519 | 122.6751 | 50.8763 | 132.8066 | 22.5249 | 0.099262
25 | 0.39146 | 152.2042 | 85.1513 | 174.4043 | 29.225 | 0.30676
26 | 0.13653 | 391.2113 | 364.7383 | 534.8648 | 42.9943 | 0.14369
27 | 0.10423 | 471.0618 | -46.6679 | 473.3678 | -5.6578 | 0.10237
28 | 0.18071 | 466.0455 | -952.4466 | 1060.3551 | -63.9268 | 0.13983
29 | 0.43354 | 298.4811 | -560.2064 | 634.7615 | -61.9511 | 0.24521
30 | 0.12038 | 69.5838 | -228.7163 | 239.0671 | -73.0783 | 0.065293
31 | 0.34826 | 26.1998 | -121.0636 | 123.8661 | -77.7887 | 0.20526
32 | 0.11633 | 164.9796 | 51.1678 | 172.7322 | 17.2311 | 0.10019
33 | 0.099601 | 41.5925 | 16.4803 | 44.7385 | 21.6151 | 0.03529
34 | 0.12258 | 91.7514 | 287.1166 | 301.4204 | 72.2781 | 0.10187
35 | 0.28736 | 75.1776 | 87.9548 | 115.7053 | 49.4785 | 0.089056
36 | 0.11493 | 110.121 | -270.0983 | 291.6843 | -67.8189 | 0.028077
37 | 0.3008 | 1156.1387 | 257.7009 | 1184.5111 | 12.5657 | 0.081647
38 | 0.12973 | 149.5626 | -721.5876 | 736.9244 | -78.2902 | 0.039955
39 | 0.10646 | 248.4724 | -620.1844 | 668.1072 | -68.1668 | 0.018593
40 | 0.12423 | 563.2623 | 615.1678 | 834.0838 | 47.522 | 0.049655
41 | 0.24934 | 79.7588 | -248.2293 | 260.7284 | -72.1872 | 0.017515
42 | 0.099633 | 43.3978 | -90.0049 | 99.9212 | -64.2579 | 0.007155
43 | 0.23845 | 98.2811 | -32.0204 | 103.3657 | -18.0458 | 0.019566
44 | 0.099341 | 59.8619 | -61.3585 | 85.7223 | -45.7073 | 0.009694
45 | 0.10002 | 78.9137 | 60.6112 | 99.5043 | 37.5267 | 0.01158
46 | 0.1017 | 92.2228 | 237.3618 | 254.6481 | 68.7672 | 0.013752
47 | 0.22065 | 184.5291 | 114.0498 | 216.9294 | 31.7185 | 0.034234
48 | 0.10072 | 445.8016 | 226.0248 | 499.8262 | 26.8854 | 0.017648
49 | 0.21094 | 64.8428 | 54.4829 | 84.6934 | 40.038 | 0.041182
50 | 0.10312 | 104.3114 | 226.0957 | 248.9983 | 65.2333 | 0.022178

## PQ36h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 422.8738 | -148.6047 | 448.225 | -19.3623 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 566.9826 | 479.394 | 742.4876 | 40.2151 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1288.088 | 138.0983 | 1295.4697 | 6.1194 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -90.5228 | 100.289 | -64.5046 | 0
43 | 0.24 | 98.9746 | -32.0614 | 104.038 | -17.949 | 0
44 | 0.1 | 60.2544 | -61.7694 | 86.2905 | -45.7113 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 85.7795 | 235.2287 | 250.381 | 69.9649 | 0
47 | 0.22 | 180.935 | 118.5142 | 216.294 | 33.2252 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | 222.0068 | 241.4739 | 66.8359 | 0

## PQ36h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1588 | 315.4429 | 315.4704 | 89.2447 | 0
3 | 0 | 6.3535 | 501.3101 | 501.3504 | 89.2739 | 0
4 | 0 | 16.4066 | 742.3496 | 742.5309 | 88.7339 | 0
5 | 0 | 92.1457 | 1131.1699 | 1134.9168 | 85.3429 | 0
6 | 0 | 816.4016 | 1657.8146 | 1847.9342 | 63.7818 | 0
7 | 0 | 1174.109 | 749.1362 | 1392.7445 | 32.5398 | 0
8 | 0 | 832.1592 | 782.1658 | 1142.0474 | 43.2262 | 0
9 | 0 | 821.6828 | 1013.8184 | 1304.9867 | 50.9758 | 0
10 | 0 | 998.0943 | 1252.4448 | 1601.5024 | 51.4481 | 0
11 | 0 | 1378.9181 | 1436.4279 | 1991.1656 | 46.1702 | 0
12 | 0 | 2010.2948 | 1368.3685 | 2431.8136 | 34.2424 | 0
13 | 0 | 2599.1995 | 666.6431 | 2683.3283 | 14.3852 | 0
14 | 0 | 2334.7109 | -349.4492 | 2360.7181 | -8.5126 | 0
15 | 0 | 1530.3023 | -694.2741 | 1680.429 | -24.4031 | 0
16 | 0 | 936.8016 | -530.1394 | 1076.4037 | -29.5057 | 0
17 | 0 | 606.794 | -242.8686 | 653.5933 | -21.8137 | 0
18 | 0 | 429.6502 | 42.1686 | 431.7146 | 5.6054 | 0
19 | 0 | 334.7932 | 304.7646 | 452.7338 | 42.3118 | 0
20 | 0 | 287.4343 | 549.6153 | 620.2383 | 62.3916 | 0
21 | 0 | 271.7438 | 785.9386 | 831.5913 | 70.9268 | 0
22 | 0 | 282.7836 | 1023.7815 | 1062.1183 | 74.5591 | 0
23 | 0 | 326.2851 | 1274.7622 | 1315.8574 | 75.6429 | 0
24 | 0 | 431.8906 | 1552.8054 | 1611.7487 | 74.4569 | 0
25 | 0 | 724.9316 | 1833.7548 | 1971.8475 | 68.4298 | 0
26 | 0 | 1214.0261 | 1451.6 | 1892.3536 | 50.093 | 0
27 | 0 | 526.2909 | 1386.2933 | 1482.8321 | 69.2113 | 0
28 | 0 | 384.5317 | 1880.2478 | 1919.1656 | 78.4418 | 0
29 | 0 | 426.6637 | 2300.8132 | 2340.0392 | 79.4944 | 0
30 | 0 | 524.3284 | 2708.0453 | 2758.3382 | 79.0421 | 0
31 | 0 | 664.9882 | 3140.8576 | 3210.4822 | 78.0458 | 0
32 | 0 | 857.4751 | 3622.0945 | 3722.2079 | 76.6813 | 0
33 | 0 | 1124.1632 | 4175.5002 | 4324.1814 | 74.9316 | 0
34 | 0 | 1501.7882 | 4823.7909 | 5052.1606 | 72.7071 | 0
35 | 0 | 2053.0594 | 5591.5806 | 5956.5784 | 69.8383 | 0
36 | 0 | 2886.592 | 6497.7488 | 7110.0741 | 66.0471 | 0
37 | 0 | 4193.7779 | 7527.0492 | 8616.5099 | 60.8752 | 0
38 | 0 | 6301.3581 | 8535.2711 | 10609.3339 | 53.5626 | 0
39 | 0 | 9657.1064 | 8974.7227 | 13183.5258 | 42.9025 | 0
40 | 0 | 14277.7801 | 7400.0804 | 16081.5483 | 27.3974 | 0
41 | 0 | 17952.656 | 2161.3311 | 18082.29 | 6.8648 | 0
42 | 0 | 17096.1149 | -4535.7422 | 17687.5691 | -14.8587 | 0
43 | 0 | 13039.3635 | -8341.7007 | 15479.3078 | -32.6084 | 0
44 | 0 | 9187.2948 | -9221.4035 | 13016.9378 | -45.1062 | 0
45 | 0 | 6505.1514 | -8834.2799 | 10970.9387 | -53.6338 | 0
46 | 0 | 4755.7875 | -8101.2326 | 9394.0132 | -59.5852 | 0
47 | 0 | 3602.5912 | -7351.3259 | 8186.6144 | -63.8924 | 0
48 | 0 | 2817.9973 | -6678.6271 | 7248.8046 | -67.123 | 0
49 | 0 | 2265.2773 | -6098.8173 | 6505.9245 | -69.6235 | 0
50 | 0 | 1863.1092 | -5604.1821 | 5905.7626 | -71.6106 | 0

## PQ38g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0082 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 123.0668
2 | 0.39679 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5578 | 2.5353
3 | 0.21149 | 29.539 | 75.748 | 81.3038 | 68.696 | 0.97174
4 | 0.25728 | 100.0959 | -58.4257 | 115.8997 | -30.272 | 0.9392
5 | 0.76188 | 66.7366 | 173.2918 | 185.6982 | 68.9378 | 1.7833
6 | 0.16446 | 201.3847 | 171.9224 | 264.7888 | 40.4874 | 0.41718
7 | 0.35523 | 91.3684 | 117.998 | 149.2371 | 52.2486 | 1.3554
8 | 0.13203 | 133.5261 | 40.933 | 139.6593 | 17.0431 | 0.48426
9 | 0.12299 | 101.3403 | 1.1485 | 101.3468 | 0.64929 | 0.33627
10 | 0.14512 | 246.024 | 235.9296 | 340.8674 | 43.8001 | 0.28945
11 | 0.311 | 383.9144 | 146.144 | 410.7899 | 20.8402 | 0.55236
12 | 0.10177 | 343.9438 | -41.3998 | 346.4265 | -6.8636 | 0.19963
13 | 0.29822 | 353.1576 | 61.4692 | 358.4672 | 9.8738 | 0.56396
14 | 0.13711 | 259.4642 | -31.5799 | 261.3789 | -6.9394 | 0.3825
15 | 0.1466 | 60.5493 | 101.8109 | 118.4554 | 59.2591 | 0.46429
16 | 0.15287 | 159.5143 | 31.1414 | 162.5257 | 11.0467 | 0.55113
17 | 0.51084 | 57.8949 | 81.0936 | 99.6393 | 54.4759 | 1.3474
18 | 0.12882 | 133.6116 | 34.8363 | 138.0784 | 14.6133 | 0.32238
19 | 0.50118 | 160.4183 | 61.0186 | 171.6313 | 20.8254 | 0.89853
20 | 0.15069 | 187.2347 | -66.7152 | 198.7655 | -19.6119 | 0.28028
21 | 0.11098 | 230.7576 | -25.7749 | 232.1926 | -6.3733 | 0.17512
22 | 0.12444 | 216.5394 | -2.0053 | 216.5486 | -0.53057 | 0.15757
23 | 0.44194 | 113.7763 | -14.3069 | 114.6723 | -7.1671 | 0.42755
24 | 0.1171 | 122.7636 | 51.7439 | 133.2229 | 22.8551 | 0.1167
25 | 0.38795 | 149.9431 | 86.7264 | 173.2178 | 30.0449 | 0.33921
26 | 0.11575 | 231.7436 | 145.1115 | 273.4272 | 32.0537 | 0.13049
27 | 0.11226 | 500.2317 | -68.5521 | 504.907 | -7.8032 | 0.099428
28 | 0.17264 | 437.083 | -967.8167 | 1061.9372 | -65.6952 | 0.12204
29 | 0.43812 | 305.3392 | -568.1505 | 645.0016 | -61.7452 | 0.25609
30 | 0.12112 | 70.8021 | -230.7428 | 241.3611 | -72.9417 | 0.069576
31 | 0.34577 | 26.5217 | -121.7583 | 124.6133 | -77.7116 | 0.17905
32 | 0.11263 | 60.9817 | -44.4814 | 75.4809 | -36.1078 | 0.070768
33 | 0.099945 | 88.1302 | 18.2779 | 90.0056 | 11.7168 | 0.049834
34 | 0.10973 | 62.5286 | 44.2524 | 76.6036 | 35.2876 | 0.057085
35 | 0.28576 | 74.4256 | 87.7725 | 115.079 | 49.7041 | 0.10844
36 | 0.11909 | 976.4795 | -71.8904 | 979.1222 | -4.2106 | 0.042109
37 | 0.27708 | 71.3131 | 91.8061 | 116.2494 | 52.1607 | 0.084516
38 | 0.13354 | 165.6165 | -748.2047 | 766.3153 | -77.5187 | 0.04677
39 | 0.1161 | 267.9892 | -635.0859 | 689.313 | -67.1216 | 0.03748
40 | 0.11543 | 530.0104 | 605.9738 | 805.0561 | 48.8257 | 0.046036
41 | 0.25672 | 82.2152 | -250.5624 | 263.706 | -71.8342 | 0.049048
42 | 0.10047 | 43.8491 | -92.1578 | 102.0578 | -64.5547 | 0.014887
43 | 0.24061 | 140.821 | -203.8694 | 247.7767 | -55.3656 | 0.031989
44 | 0.10545 | 71.1612 | -423.2737 | 429.2138 | -80.4566 | 0.027457
45 | 0.10021 | 78.5196 | 60.5796 | 99.1726 | 37.651 | 0.016327
46 | 0.10498 | 176.0369 | 231.8021 | 291.0691 | 52.786 | 0.032468
47 | 0.2246 | 782.7334 | 133.0154 | 793.9551 | 9.6445 | 0.04926
48 | 0.10226 | 437.4688 | 226.4903 | 492.6224 | 27.3719 | 0.02305
49 | 0.21321 | 658.8707 | 5.2916 | 658.8919 | 0.46015 | 0.058867
50 | 0.11076 | 321.3993 | 204.4045 | 380.892 | 32.4557 | 0.054414

## PQ38g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ38g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2576 | 215.4453 | 215.4699 | 89.1337 | 0
3 | 0 | 5.3502 | 347.4652 | 347.5063 | 89.1178 | 0
4 | 0 | 16.4367 | 537.4573 | 537.7085 | 88.2483 | 0
5 | 0 | 165.6768 | 955.0999 | 969.363 | 80.1591 | 0
6 | 0 | 1055.5502 | 228.2575 | 1079.9481 | 12.202 | 0
7 | 0 | 388.8219 | 245.6073 | 459.8972 | 32.2794 | 0
8 | 0 | 314.1056 | 441.3721 | 541.7303 | 54.5622 | 0
9 | 0 | 347.6957 | 592.9395 | 687.3642 | 59.6129 | 0
10 | 0 | 447.3474 | 716.5919 | 844.7625 | 58.0247 | 0
11 | 0 | 619.8487 | 785.1061 | 1000.302 | 51.7086 | 0
12 | 0 | 837.4586 | 714.7351 | 1100.9919 | 40.4793 | 0
13 | 0 | 928.4837 | 461.6275 | 1036.9098 | 26.4358 | 0
14 | 0 | 761.5301 | 246.7296 | 800.5021 | 17.9519 | 0
15 | 0 | 524.1524 | 235.7267 | 574.7198 | 24.2148 | 0
16 | 0 | 356.779 | 341.3211 | 493.7523 | 43.7315 | 0
17 | 0 | 259.1677 | 479.8324 | 545.3504 | 61.6256 | 0
18 | 0 | 205.4599 | 622.3715 | 655.4083 | 71.7307 | 0
19 | 0 | 178.1856 | 763.1621 | 783.6877 | 76.8578 | 0
20 | 0 | 168.1385 | 903.3401 | 918.8547 | 79.4562 | 0
21 | 0 | 171.4339 | 1046.0657 | 1060.0203 | 80.6928 | 0
22 | 0 | 188.456 | 1195.4687 | 1210.2318 | 81.0415 | 0
23 | 0 | 226.5032 | 1355.9548 | 1374.7426 | 80.5167 | 0
24 | 0 | 310.6431 | 1527.5605 | 1558.8266 | 78.5051 | 0
25 | 0 | 515.5754 | 1612.615 | 1693.0284 | 72.2702 | 0
26 | 0 | 433.8959 | 1474.5807 | 1537.0926 | 73.6035 | 0
27 | 0 | 296.9202 | 1703.1053 | 1728.7941 | 80.1104 | 0
28 | 0 | 303.3975 | 1955.3826 | 1978.7802 | 81.1803 | 0
29 | 0 | 350.1416 | 2191.8588 | 2219.6496 | 80.9239 | 0
30 | 0 | 412.4339 | 2450.4219 | 2484.8882 | 80.446 | 0
31 | 0 | 499.6649 | 2730.8199 | 2776.1561 | 79.6311 | 0
32 | 0 | 613.8932 | 3043.3581 | 3104.6567 | 78.5956 | 0
33 | 0 | 764.1594 | 3398.1412 | 3483.002 | 77.3264 | 0
34 | 0 | 964.8996 | 3806.432 | 3926.8252 | 75.7756 | 0
35 | 0 | 1238.7831 | 4281.2652 | 4456.884 | 73.8622 | 0
36 | 0 | 1621.84 | 4837.037 | 5101.695 | 71.4639 | 0
37 | 0 | 2172.8116 | 5486.4728 | 5901.0587 | 68.3949 | 0
38 | 0 | 2989.1934 | 6230.1708 | 6910.1596 | 64.3686 | 0
39 | 0 | 4231.7581 | 7025.2167 | 8201.3076 | 58.9366 | 0
40 | 0 | 6145.0791 | 7697.6155 | 9849.6336 | 51.3993 | 0
41 | 0 | 8981.8361 | 7741.2498 | 11857.5009 | 40.7573 | 0
42 | 0 | 12513.5501 | 6106.4503 | 13923.9963 | 26.0118 | 0
43 | 0 | 15046.6083 | 1975.3835 | 15175.7227 | 7.4793 | 0
44 | 0 | 14465.4774 | -3005.4708 | 14774.3998 | -11.7373 | 0
45 | 0 | 11603.2474 | -6132.3575 | 13124.0679 | -27.8566 | 0
46 | 0 | 8625.1237 | -7159.2556 | 11209.2685 | -39.6943 | 0
47 | 0 | 6379.4647 | -7089.6599 | 9537.3396 | -48.0183 | 0
48 | 0 | 4831.9464 | -6624.9175 | 8199.8316 | -53.8945 | 0
49 | 0 | 3775.7977 | -6070.8957 | 7149.2953 | -58.1204 | 0
50 | 0 | 3042.7813 | -5538.103 | 6318.9479 | -61.2144 | 0

## PQ38h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0082 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 123.0668
2 | 0.39679 | 14.3169 | 51.8274 | 53.7685 | 74.5576 | 2.5353
3 | 0.21148 | 29.5406 | 75.7446 | 81.3012 | 68.6941 | 0.97175
4 | 0.25723 | 100.1006 | -58.3838 | 115.8827 | -30.2529 | 0.93938
5 | 0.75885 | 66.6145 | 172.7594 | 185.1575 | 68.9138 | 1.7845
6 | 0.16162 | 196.6455 | 175.5016 | 263.5721 | 41.7482 | 0.40517
7 | 0.3662 | 93.8944 | 121.0097 | 153.165 | 52.1912 | 1.3514
8 | 0.13397 | 133.5293 | 38.9029 | 139.0809 | 16.2431 | 0.49621
9 | 0.12279 | 100.6907 | 0.79518 | 100.6938 | 0.45247 | 0.34186
10 | 0.14641 | 246.8068 | 228.8893 | 336.6065 | 42.8429 | 0.29468
11 | 0.30779 | 375.8461 | 140.2074 | 401.1464 | 20.4578 | 0.55448
12 | 0.10021 | 337.3777 | -37.0423 | 339.4051 | -6.2657 | 0.20161
13 | 0.29057 | 343.5445 | 64.929 | 349.6263 | 10.7025 | 0.56196
14 | 0.13418 | 258.5246 | -24.4442 | 259.6777 | -5.4014 | 0.3772
15 | 0.14425 | 58.7644 | 101.7405 | 117.4921 | 59.9897 | 0.44991
16 | 0.15188 | 162.0556 | 32.3397 | 165.2509 | 11.2857 | 0.53023
17 | 0.51252 | 58.144 | 81.5703 | 100.172 | 54.5184 | 1.3109
18 | 0.12863 | 133.919 | 34.5 | 138.2915 | 14.4463 | 0.31611
19 | 0.50108 | 160.6118 | 60.7727 | 171.7249 | 20.7258 | 0.89035
20 | 0.15043 | 187.0885 | -66.835 | 198.6681 | -19.6586 | 0.27813
21 | 0.11087 | 230.7112 | -25.8783 | 232.158 | -6.4 | 0.17433
22 | 0.1244 | 216.54 | -2.0454 | 216.5497 | -0.54119 | 0.15721
23 | 0.44194 | 113.7791 | -14.311 | 114.6756 | -7.1689 | 0.42728
24 | 0.11708 | 122.7651 | 51.7531 | 133.2278 | 22.8584 | 0.11655
25 | 0.38787 | 149.9356 | 86.7942 | 173.2452 | 30.0655 | 0.33865
26 | 0.1156 | 232.0464 | 145.1087 | 273.6824 | 32.0195 | 0.12903
27 | 0.11214 | 499.8834 | -68.7809 | 504.5931 | -7.8344 | 0.099097
28 | 0.1727 | 437.4334 | -966.9226 | 1061.2669 | -65.6581 | 0.12225
29 | 0.43818 | 305.4069 | -567.9164 | 644.8274 | -61.7301 | 0.2564
30 | 0.12112 | 70.8276 | -230.7223 | 241.3489 | -72.9345 | 0.069638
31 | 0.34577 | 26.5299 | -121.7542 | 124.6111 | -77.7076 | 0.17912
32 | 0.11263 | 60.9806 | -44.4779 | 75.4779 | -36.1062 | 0.070794
33 | 0.099939 | 88.1247 | 18.2756 | 89.9998 | 11.7161 | 0.049851
34 | 0.10972 | 62.5269 | 44.2479 | 76.5995 | 35.2856 | 0.057105
35 | 0.28574 | 74.4271 | 87.7602 | 115.0706 | 49.6996 | 0.10852
36 | 0.11896 | 975.4913 | -71.6862 | 978.1217 | -4.203 | 0.042105
37 | 0.27705 | 71.3158 | 91.7905 | 116.2387 | 52.1549 | 0.084656
38 | 0.1335 | 166.3369 | -747.9509 | 766.2235 | -77.462 | 0.046827
39 | 0.11605 | 268.5199 | -634.6584 | 689.1257 | -67.0671 | 0.037544
40 | 0.11526 | 529.996 | 604.9537 | 804.279 | 48.7786 | 0.046038
41 | 0.25669 | 82.3227 | -250.5091 | 263.6889 | -71.8084 | 0.049451
42 | 0.10047 | 43.8643 | -92.1454 | 102.0532 | -64.544 | 0.015096
43 | 0.24055 | 140.8919 | -203.7651 | 247.7312 | -55.3383 | 0.032546
44 | 0.10543 | 71.5728 | -423.2471 | 429.256 | -80.4019 | 0.027607
45 | 0.10019 | 78.5068 | 60.5593 | 99.1501 | 37.6462 | 0.016499
46 | 0.10487 | 176.0201 | 231.5782 | 290.8807 | 52.7619 | 0.032462
47 | 0.22397 | 780.9204 | 133.1094 | 792.1836 | 9.6732 | 0.049232
48 | 0.10207 | 436.8079 | 226.1119 | 491.8615 | 27.3682 | 0.023017
49 | 0.21263 | 657.547 | 5.9622 | 657.574 | 0.51951 | 0.058541
50 | 0.11046 | 320.9501 | 204.1026 | 380.351 | 32.4536 | 0.053846

## PQ38h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ38h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2601 | 215.4447 | 215.4694 | 89.1331 | 0
3 | 0 | 5.4128 | 347.4376 | 347.4798 | 89.1074 | 0
4 | 0 | 17.1361 | 536.8795 | 537.153 | 88.1719 | 0
5 | 0 | 168.0466 | 940.5773 | 955.4713 | 79.8702 | 0
6 | 0 | 1055.0794 | 329.8452 | 1105.4367 | 17.3606 | 0
7 | 0 | 427.6385 | 251.2618 | 495.9911 | 30.4366 | 0
8 | 0 | 343.9875 | 432.1484 | 552.3401 | 51.4804 | 0
9 | 0 | 375.2253 | 572.809 | 684.7658 | 56.7727 | 0
10 | 0 | 470.8776 | 680.4159 | 827.4608 | 55.3151 | 0
11 | 0 | 625.9768 | 727.0898 | 959.4303 | 49.2737 | 0
12 | 0 | 798.5247 | 649.5168 | 1029.3269 | 39.1248 | 0
13 | 0 | 849.7594 | 442.6125 | 958.1215 | 27.5136 | 0
14 | 0 | 706.0514 | 279.5475 | 759.3783 | 21.6001 | 0
15 | 0 | 505.7737 | 273.9694 | 575.2098 | 28.4437 | 0
16 | 0 | 355.5775 | 367.7152 | 511.5172 | 45.9614 | 0
17 | 0 | 262.8456 | 495.912 | 561.2633 | 62.0753 | 0
18 | 0 | 209.5709 | 631.939 | 665.7829 | 71.6529 | 0
19 | 0 | 181.449 | 768.8669 | 789.9873 | 76.7214 | 0
20 | 0 | 170.3225 | 906.7583 | 922.6161 | 79.3617 | 0
21 | 0 | 172.6202 | 1048.1142 | 1062.234 | 80.6476 | 0
22 | 0 | 188.7994 | 1196.6764 | 1211.4783 | 81.0344 | 0
23 | 0 | 226.1436 | 1356.5641 | 1375.2844 | 80.5356 | 0
24 | 0 | 309.3949 | 1527.2973 | 1558.3203 | 78.5482 | 0
25 | 0 | 509.0694 | 1612.5081 | 1690.9566 | 72.4791 | 0
26 | 0 | 435.1251 | 1484.1209 | 1546.5926 | 73.6595 | 0
27 | 0 | 301.2017 | 1705.4823 | 1731.8754 | 79.9844 | 0
28 | 0 | 306.7322 | 1955.5118 | 1979.4219 | 81.0855 | 0
29 | 0 | 353.0291 | 2191.8146 | 2220.0632 | 80.8501 | 0
30 | 0 | 415.7917 | 2449.5618 | 2484.5997 | 80.3664 | 0
31 | 0 | 503.9395 | 2729.3349 | 2775.4683 | 79.5388 | 0
32 | 0 | 619.6848 | 3040.9467 | 3103.4442 | 78.482 | 0
33 | 0 | 772.1728 | 3394.2249 | 3480.9501 | 77.1836 | 0
34 | 0 | 976.0159 | 3800.0146 | 3923.3554 | 75.5952 | 0
35 | 0 | 1254.0986 | 4270.6363 | 4450.966 | 73.6348 | 0
36 | 0 | 1642.615 | 4819.2207 | 5091.4706 | 71.1785 | 0
37 | 0 | 2200.1143 | 5456.2112 | 5883.0897 | 68.0392 | 0
38 | 0 | 3022.5847 | 6178.1373 | 6877.8921 | 63.9303 | 0
39 | 0 | 4265.1339 | 6935.4296 | 8141.9623 | 58.4094 | 0
40 | 0 | 6155.0628 | 7546.8022 | 9738.5328 | 50.7998 | 0
41 | 0 | 8903.9988 | 7515.9247 | 11652.0521 | 40.1679 | 0
42 | 0 | 12240.5164 | 5877.4454 | 13578.4611 | 25.6486 | 0
43 | 0 | 14587.6768 | 1962.161 | 14719.0486 | 7.6608 | 0
44 | 0 | 14091.8312 | -2712.7187 | 14350.5592 | -10.8963 | 0
45 | 0 | 11476.3396 | -5742.0477 | 12832.6724 | -26.5805 | 0
46 | 0 | 8669.4745 | -6834.1034 | 11039.2372 | -38.2485 | 0
47 | 0 | 6496.9155 | -6857.6395 | 9446.5407 | -46.5473 | 0
48 | 0 | 4970.6808 | -6466.9842 | 8156.565 | -52.4532 | 0
49 | 0 | 3914.7576 | -5965.0098 | 7134.8909 | -56.7236 | 0
50 | 0 | 3174.6691 | -5468.2322 | 6322.9808 | -59.862 | 0

## POC LF_THD
Case name | POC MW | POC MVar | THD % | No. of active BESS Inv | No. of active PV Inv | BESS kW | BESS kVar | PV kW | PV kVar
PQ02g | 119 | -47 | 1.8162 | 40 | 36 | 0 | -940 | 3323 | 0
PQ03g | 119 | 47 | 1.8162 | 40 | 36 | 1493 | 679 | 1659 | 754
PQ04g | 119 | -47 | 1.8162 | 40 | 36 | 1493 | -475 | 1659 | -528
PQ06g | -100 | -47 | 1.8303 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | -1168
PQ07g | 119 | 47 | 1.8069 | 33 | 36 | 0 | 1644 | 3322 | 0
PQ08g | 119 | -47 | 1.8069 | 33 | 36 | 0 | -1149 | 3323 | 0
PQ09g | 119 | 47 | 1.8069 | 33 | 36 | 1810 | 817 | 1659 | 749
PQ10g | 119 | -47 | 1.8069 | 33 | 36 | 1810 | -581 | 1659 | -532
PQ11g | -100 | 47 | 1.8178 | 33 | 36 | -3021 | 0 | 0 | 1387
PQ12g | -100 | -47 | 1.8178 | 33 | 36 | -3021 | 0 | 0 | -1177
PQ13g | 119 | 47 | 1.8008 | 40 | 30 | 0 | 1368 | 3987 | 0
PQ14g | 119 | -47 | 1.8008 | 40 | 30 | 0 | -938 | 3988 | 0
PQ15g | 119 | 47 | 1.8008 | 40 | 30 | 1493 | 679 | 1991 | 906
PQ16g | 119 | -47 | 1.8008 | 40 | 30 | 1493 | -475 | 1991 | -633
PQ17g | -100 | 47 | 1.8154 | 40 | 30 | -2492 | 0 | 0 | 1677
PQ18g | -100 | -47 | 1.8154 | 40 | 30 | -2492 | 0 | 0 | -1401
PQ20g | 119 | -47.01 | 1.8157 | 40 | 36 | 0 | -898 | 3324 | 0
PQ21g | 119 | 47 | 1.8157 | 40 | 36 | 1493 | 697 | 1659 | 775
PQ22g | 119 | -47.01 | 1.8157 | 40 | 36 | 1493 | -454 | 1659 | -505
PQ24g | -100 | -47.01 | 1.829 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | -1132
PQ26g | 119 | -47 | 1.818 | 40 | 36 | 0 | -982 | 3322 | 0
PQ27g | 119 | 47 | 1.818 | 40 | 36 | 1492 | 660 | 1658 | 733
PQ28g | 119 | -47 | 1.818 | 40 | 36 | 1492 | -496 | 1658 | -551
PQ30g | -100 | -47 | 1.8326 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | -1203
PQ32g | 119 | -47 | 1.7818 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3324 | -991
PQ34g | 100 | -47 | 1.8168 | 40 | 0 | 2507 | -880 | 0 | 0
PQ36g | -100 | -47 | 1.8548 | 40 | 0 | -2493 | -880 | 0 | 0
PQ38g | 0 | -47 | 1.7812 | 40 | 36 | 0 | 0 | 3 | -1440
PQ02h | 119 | -47 | 1.8167 | 40 | 36 | 0 | -940 | 3323 | 0
PQ03h | 119 | 47 | 1.8167 | 40 | 36 | 1493 | 679 | 1659 | 754
PQ04h | 119 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | 1493 | -475 | 1659 | -528
PQ06h | -100 | -47 | 1.83 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | -1168
PQ07h | 119 | 47 | 1.81 | 33 | 36 | 0 | 1644 | 3322 | 0
PQ08h | 119 | -47 | 1.81 | 33 | 36 | 0 | -1149 | 3323 | 0
PQ09h | 119 | 47 | 1.81 | 33 | 36 | 1810 | 817 | 1659 | 749
PQ10h | 119 | -47 | 1.81 | 33 | 36 | 1810 | -581 | 1659 | -532
PQ11h | -100 | 47 | 1.82 | 33 | 36 | -3021 | 0 | 0 | 1387
PQ12h | -100 | -47 | 1.82 | 33 | 36 | -3021 | 0 | 0 | -1177
PQ13h | 119 | 47 | 1.8 | 40 | 30 | 0 | 1368 | 3987 | 0
PQ14h | 119 | -47 | 1.8 | 40 | 30 | 0 | -938 | 3988 | 0
PQ15h | 119 | 47 | 1.8 | 40 | 30 | 1493 | 679 | 1991 | 906
PQ16h | 119 | -47 | 1.8 | 40 | 30 | 1493 | -475 | 1991 | -633
PQ17h | -100 | 47 | 1.82 | 40 | 30 | -2492 | 0 | 0 | 1677
PQ18h | -100 | -47 | 1.82 | 40 | 30 | -2492 | 0 | 0 | -1401
PQ20h | 119 | -47.01 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | -898 | 3324 | 0
PQ21h | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 1493 | 697 | 1659 | 775
PQ22h | 119 | -47.01 | 1.82 | 40 | 36 | 1493 | -454 | 1659 | -505
PQ24h | -100 | -47.01 | 1.83 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | -1132
PQ26h | 119 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | -982 | 3322 | 0
PQ27h | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 1492 | 660 | 1658 | 733
PQ28h | 119 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | 1492 | -496 | 1658 | -551
PQ30h | -100 | -47 | 1.83 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | -1203
PQ32h | 119 | -47 | 1.78 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3323 | -991
PQ34h | 100 | -47 | 1.81 | 40 | 0 | 2507 | -880 | 0 | 0
PQ36h | -100 | -47 | 1.85 | 40 | 0 | -2493 | -880 | 0 | 0
PQ38h | 0 | -47 | 1.78 | 40 | 36 | 0 | 0 | 3 | -1440