## PQ02g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 335.7157
2 | 0.39496 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5578 | 2.5024
3 | 0.20273 | 29.539 | 75.748 | 81.3038 | 68.696 | 0.86443
4 | 0.25956 | 100.0959 | -58.4257 | 115.8997 | -30.272 | 0.96709
5 | 0.75334 | 66.7366 | 173.2918 | 185.6982 | 68.9378 | 1.7358
6 | 0.12535 | 201.3847 | 171.9224 | 264.7888 | 40.4874 | 0.26845
7 | 0.40518 | 91.3684 | 117.998 | 149.2371 | 52.2486 | 1.6546
8 | 0.13914 | 133.5261 | 40.933 | 139.6593 | 17.0431 | 0.53669
9 | 0.11818 | 101.3403 | 1.1485 | 101.3468 | 0.64929 | 0.28014
10 | 0.16812 | 246.024 | 235.9296 | 340.8674 | 43.8001 | 0.34231
11 | 0.34969 | 383.9144 | 146.144 | 410.7899 | 20.8402 | 0.63382
12 | 0.086757 | 343.9438 | -41.3998 | 346.4265 | -6.8636 | 0.15448
13 | 0.34431 | 353.1576 | 61.4692 | 358.4672 | 9.8738 | 0.67433
14 | 0.16161 | 259.4642 | -31.5799 | 261.3789 | -6.9394 | 0.46789
15 | 0.15956 | 60.5493 | 101.8109 | 118.4554 | 59.2591 | 0.581
16 | 0.15846 | 159.5143 | 31.1414 | 162.5257 | 11.0467 | 0.58365
17 | 0.51084 | 57.8949 | 81.0936 | 99.6393 | 54.4759 | 1.3474
18 | 0.12647 | 133.6116 | 34.8363 | 138.0784 | 14.6133 | 0.30284
19 | 0.49919 | 160.4183 | 61.0186 | 171.6313 | 20.8254 | 0.88537
20 | 0.15226 | 187.2347 | -66.7152 | 198.7655 | -19.6119 | 0.29091
21 | 0.10598 | 230.7576 | -25.7749 | 232.1926 | -6.3733 | 0.14742
22 | 0.12444 | 216.5394 | -2.0053 | 216.5486 | -0.53057 | 0.15757
23 | 0.44245 | 113.7763 | -14.3069 | 114.6723 | -7.1671 | 0.43324
24 | 0.11569 | 122.7636 | 51.7439 | 133.2229 | 22.8551 | 0.10387
25 | 0.38725 | 149.9431 | 86.7264 | 173.2178 | 30.0449 | 0.33444
26 | 0.11837 | 231.7436 | 145.1115 | 273.4272 | 32.0537 | 0.14114
27 | 0.11 | 500.2317 | -68.5521 | 504.907 | -7.8032 | 0.093563
28 | 0.17264 | 437.083 | -967.8167 | 1061.9372 | -65.6952 | 0.12204
29 | 0.44003 | 305.3392 | -568.1505 | 645.0016 | -61.7452 | 0.26076
30 | 0.12133 | 70.8021 | -230.7428 | 241.3611 | -72.9417 | 0.070779
31 | 0.34646 | 26.5217 | -121.7583 | 124.6133 | -77.7116 | 0.18637
32 | 0.11387 | 60.9817 | -44.4814 | 75.4809 | -36.1078 | 0.091811
33 | 0.099746 | 88.1302 | 18.2779 | 90.0056 | 11.7168 | 0.047059
34 | 0.10992 | 62.5286 | 44.2524 | 76.6036 | 35.2876 | 0.060284
35 | 0.28774 | 74.4256 | 87.7725 | 115.079 | 49.7041 | 0.12985
36 | 0.11286 | 976.4795 | -71.8904 | 979.1222 | -4.2106 | 0.034271
37 | 0.27708 | 71.3131 | 91.8061 | 116.2494 | 52.1607 | 0.084516
38 | 0.14788 | 165.6165 | -748.2047 | 766.3153 | -77.5187 | 0.072671
39 | 0.11057 | 267.9892 | -635.0859 | 689.313 | -67.1216 | 0.026754
40 | 0.11199 | 530.0104 | 605.9738 | 805.0561 | 48.8257 | 0.041041
41 | 0.26152 | 82.2152 | -250.5624 | 263.706 | -71.8342 | 0.072369
42 | 0.10096 | 43.8491 | -92.1578 | 102.0578 | -64.5547 | 0.02101
43 | 0.24313 | 140.821 | -203.8694 | 247.7767 | -55.3656 | 0.044835
44 | 0.11237 | 71.1612 | -423.2737 | 429.2138 | -80.4566 | 0.04773
45 | 0.10077 | 78.5196 | 60.5796 | 99.1726 | 37.651 | 0.0235
46 | 0.11019 | 176.0369 | 231.8021 | 291.0691 | 52.786 | 0.055233
47 | 0.23955 | 782.7334 | 133.0154 | 793.9551 | 9.6445 | 0.072185
48 | 0.10552 | 437.4688 | 226.4903 | 492.6224 | 27.3719 | 0.031383
49 | 0.22696 | 658.8707 | 5.2916 | 658.8919 | 0.46015 | 0.084187
50 | 0.12192 | 321.3993 | 204.4045 | 380.892 | 32.4557 | 0.091836

## PQ02g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ02g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2576 | 215.4453 | 215.4699 | 89.1337 | 0
3 | 0 | 5.3502 | 347.4652 | 347.5063 | 89.1178 | 0
4 | 0 | 16.4367 | 537.4573 | 537.7085 | 88.2483 | 0
5 | 0 | 165.6768 | 955.0999 | 969.363 | 80.1591 | 0
6 | 0 | 1055.5502 | 228.2575 | 1079.9481 | 12.202 | 0
7 | 0 | 388.8219 | 245.6073 | 459.8972 | 32.2794 | 0
8 | 0 | 314.1056 | 441.3721 | 541.7303 | 54.5622 | 0
9 | 0 | 347.6957 | 592.9395 | 687.3642 | 59.6129 | 0
10 | 0 | 447.3474 | 716.5919 | 844.7625 | 58.0247 | 0
11 | 0 | 619.8487 | 785.1061 | 1000.302 | 51.7086 | 0
12 | 0 | 837.4586 | 714.7351 | 1100.9919 | 40.4793 | 0
13 | 0 | 928.4837 | 461.6275 | 1036.9098 | 26.4358 | 0
14 | 0 | 761.5301 | 246.7296 | 800.5021 | 17.9519 | 0
15 | 0 | 524.1524 | 235.7267 | 574.7198 | 24.2148 | 0
16 | 0 | 356.779 | 341.3211 | 493.7523 | 43.7315 | 0
17 | 0 | 259.1677 | 479.8324 | 545.3504 | 61.6256 | 0
18 | 0 | 205.4599 | 622.3715 | 655.4083 | 71.7307 | 0
19 | 0 | 178.1856 | 763.1621 | 783.6877 | 76.8578 | 0
20 | 0 | 168.1385 | 903.3401 | 918.8547 | 79.4562 | 0
21 | 0 | 171.4339 | 1046.0657 | 1060.0203 | 80.6928 | 0
22 | 0 | 188.456 | 1195.4687 | 1210.2318 | 81.0415 | 0
23 | 0 | 226.5032 | 1355.9548 | 1374.7426 | 80.5167 | 0
24 | 0 | 310.6431 | 1527.5605 | 1558.8266 | 78.5051 | 0
25 | 0 | 515.5754 | 1612.615 | 1693.0284 | 72.2702 | 0
26 | 0 | 433.8959 | 1474.5807 | 1537.0926 | 73.6035 | 0
27 | 0 | 296.9202 | 1703.1053 | 1728.7941 | 80.1104 | 0
28 | 0 | 303.3975 | 1955.3826 | 1978.7802 | 81.1803 | 0
29 | 0 | 350.1416 | 2191.8588 | 2219.6496 | 80.9239 | 0
30 | 0 | 412.4339 | 2450.4219 | 2484.8882 | 80.446 | 0
31 | 0 | 499.6649 | 2730.8199 | 2776.1561 | 79.6311 | 0
32 | 0 | 613.8932 | 3043.3581 | 3104.6567 | 78.5956 | 0
33 | 0 | 764.1594 | 3398.1412 | 3483.002 | 77.3264 | 0
34 | 0 | 964.8996 | 3806.432 | 3926.8252 | 75.7756 | 0
35 | 0 | 1238.7831 | 4281.2652 | 4456.884 | 73.8622 | 0
36 | 0 | 1621.84 | 4837.037 | 5101.695 | 71.4639 | 0
37 | 0 | 2172.8116 | 5486.4728 | 5901.0587 | 68.3949 | 0
38 | 0 | 2989.1934 | 6230.1708 | 6910.1596 | 64.3686 | 0
39 | 0 | 4231.7581 | 7025.2167 | 8201.3076 | 58.9366 | 0
40 | 0 | 6145.0791 | 7697.6155 | 9849.6336 | 51.3993 | 0
41 | 0 | 8981.8361 | 7741.2498 | 11857.5009 | 40.7573 | 0
42 | 0 | 12513.5501 | 6106.4503 | 13923.9963 | 26.0118 | 0
43 | 0 | 15046.6083 | 1975.3835 | 15175.7227 | 7.4793 | 0
44 | 0 | 14465.4774 | -3005.4708 | 14774.3998 | -11.7373 | 0
45 | 0 | 11603.2474 | -6132.3575 | 13124.0679 | -27.8566 | 0
46 | 0 | 8625.1237 | -7159.2556 | 11209.2685 | -39.6943 | 0
47 | 0 | 6379.4647 | -7089.6599 | 9537.3396 | -48.0183 | 0
48 | 0 | 4831.9464 | -6624.9175 | 8199.8316 | -53.8945 | 0
49 | 0 | 3775.7977 | -6070.8957 | 7149.2953 | -58.1204 | 0
50 | 0 | 3042.7813 | -5538.103 | 6318.9479 | -61.2144 | 0

## PQ02h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 335.7157
2 | 0.39496 | 14.3169 | 51.8274 | 53.7685 | 74.5576 | 2.5024
3 | 0.20273 | 29.5406 | 75.7446 | 81.3012 | 68.6941 | 0.86444
4 | 0.2595 | 100.1006 | -58.3838 | 115.8827 | -30.2529 | 0.96725
5 | 0.75038 | 66.6145 | 172.7594 | 185.1575 | 68.9138 | 1.7374
6 | 0.12364 | 196.6455 | 175.5016 | 263.5721 | 41.7482 | 0.26078
7 | 0.41816 | 93.8944 | 121.0097 | 153.165 | 52.1912 | 1.6626
8 | 0.14156 | 133.5293 | 38.9029 | 139.0809 | 16.2431 | 0.55218
9 | 0.11776 | 100.6907 | 0.79518 | 100.6938 | 0.45247 | 0.28307
10 | 0.16992 | 246.8068 | 228.8893 | 336.6065 | 42.8429 | 0.34871
11 | 0.34641 | 375.8461 | 140.2074 | 401.1464 | 20.4578 | 0.6358
12 | 0.085329 | 337.3777 | -37.0423 | 339.4051 | -6.2657 | 0.15686
13 | 0.33544 | 343.5445 | 64.929 | 349.6263 | 10.7025 | 0.66942
14 | 0.15794 | 258.5246 | -24.4442 | 259.6777 | -5.4014 | 0.46003
15 | 0.15639 | 58.7644 | 101.7405 | 117.4921 | 59.9897 | 0.55916
16 | 0.15715 | 162.0556 | 32.3397 | 165.2509 | 11.2857 | 0.56092
17 | 0.51252 | 58.144 | 81.5703 | 100.172 | 54.5184 | 1.3109
18 | 0.12636 | 133.919 | 34.5 | 138.2915 | 14.4463 | 0.2972
19 | 0.49914 | 160.6118 | 60.7727 | 171.7249 | 20.7258 | 0.87745
20 | 0.15198 | 187.0885 | -66.835 | 198.6681 | -19.6586 | 0.2886
21 | 0.10592 | 230.7112 | -25.8783 | 232.158 | -6.4 | 0.1469
22 | 0.1244 | 216.54 | -2.0454 | 216.5497 | -0.54119 | 0.15721
23 | 0.44245 | 113.7791 | -14.311 | 114.6756 | -7.1689 | 0.43293
24 | 0.11568 | 122.7651 | 51.7531 | 133.2278 | 22.8584 | 0.10382
25 | 0.38718 | 149.9356 | 86.7942 | 173.2452 | 30.0655 | 0.33397
26 | 0.11816 | 232.0464 | 145.1087 | 273.6824 | 32.0195 | 0.13944
27 | 0.1099 | 499.8834 | -68.7809 | 504.5931 | -7.8344 | 0.093269
28 | 0.1727 | 437.4334 | -966.9226 | 1061.2669 | -65.6581 | 0.12225
29 | 0.44021 | 305.4069 | -567.9164 | 644.8274 | -61.7301 | 0.26137
30 | 0.12133 | 70.8276 | -230.7223 | 241.3489 | -72.9345 | 0.07085
31 | 0.34646 | 26.5299 | -121.7542 | 124.6111 | -77.7076 | 0.18645
32 | 0.11387 | 60.9806 | -44.4779 | 75.4779 | -36.1062 | 0.091844
33 | 0.09974 | 88.1247 | 18.2756 | 89.9998 | 11.7161 | 0.047076
34 | 0.10991 | 62.5269 | 44.2479 | 76.5995 | 35.2856 | 0.060303
35 | 0.28772 | 74.4271 | 87.7602 | 115.0706 | 49.6996 | 0.12992
36 | 0.11274 | 975.4913 | -71.6862 | 978.1217 | -4.203 | 0.034282
37 | 0.27705 | 71.3158 | 91.7905 | 116.2387 | 52.1549 | 0.084656
38 | 0.14782 | 166.3369 | -747.9509 | 766.2235 | -77.462 | 0.072682
39 | 0.11053 | 268.5199 | -634.6584 | 689.1257 | -67.0671 | 0.026844
40 | 0.11183 | 529.996 | 604.9537 | 804.279 | 48.7786 | 0.04106
41 | 0.26148 | 82.3227 | -250.5091 | 263.6889 | -71.8084 | 0.072696
42 | 0.10096 | 43.8643 | -92.1454 | 102.0532 | -64.544 | 0.021195
43 | 0.24306 | 140.8919 | -203.7651 | 247.7312 | -55.3383 | 0.045331
44 | 0.11231 | 71.5728 | -423.2471 | 429.256 | -80.4019 | 0.047771
45 | 0.10074 | 78.5068 | 60.5593 | 99.1501 | 37.6462 | 0.023624
46 | 0.11004 | 176.0201 | 231.5782 | 290.8807 | 52.7619 | 0.055039
47 | 0.23877 | 780.9204 | 133.1094 | 792.1836 | 9.6732 | 0.071902
48 | 0.10529 | 436.8079 | 226.1119 | 491.8615 | 27.3682 | 0.031251
49 | 0.22619 | 657.547 | 5.9622 | 657.574 | 0.51951 | 0.083507
50 | 0.12145 | 320.9501 | 204.1026 | 380.351 | 32.4536 | 0.090693

## PQ02h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ02h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2601 | 215.4447 | 215.4694 | 89.1331 | 0
3 | 0 | 5.4128 | 347.4376 | 347.4798 | 89.1074 | 0
4 | 0 | 17.1361 | 536.8795 | 537.153 | 88.1719 | 0
5 | 0 | 168.0466 | 940.5773 | 955.4713 | 79.8702 | 0
6 | 0 | 1055.0794 | 329.8452 | 1105.4367 | 17.3606 | 0
7 | 0 | 427.6385 | 251.2618 | 495.9911 | 30.4366 | 0
8 | 0 | 343.9875 | 432.1484 | 552.3401 | 51.4804 | 0
9 | 0 | 375.2253 | 572.809 | 684.7658 | 56.7727 | 0
10 | 0 | 470.8776 | 680.4159 | 827.4608 | 55.3151 | 0
11 | 0 | 625.9768 | 727.0898 | 959.4303 | 49.2737 | 0
12 | 0 | 798.5247 | 649.5168 | 1029.3269 | 39.1248 | 0
13 | 0 | 849.7594 | 442.6125 | 958.1215 | 27.5136 | 0
14 | 0 | 706.0514 | 279.5475 | 759.3783 | 21.6001 | 0
15 | 0 | 505.7737 | 273.9694 | 575.2098 | 28.4437 | 0
16 | 0 | 355.5775 | 367.7152 | 511.5172 | 45.9614 | 0
17 | 0 | 262.8456 | 495.912 | 561.2633 | 62.0753 | 0
18 | 0 | 209.5709 | 631.939 | 665.7829 | 71.6529 | 0
19 | 0 | 181.449 | 768.8669 | 789.9873 | 76.7214 | 0
20 | 0 | 170.3225 | 906.7583 | 922.6161 | 79.3617 | 0
21 | 0 | 172.6202 | 1048.1142 | 1062.234 | 80.6476 | 0
22 | 0 | 188.7994 | 1196.6764 | 1211.4783 | 81.0344 | 0
23 | 0 | 226.1436 | 1356.5641 | 1375.2844 | 80.5356 | 0
24 | 0 | 309.3949 | 1527.2973 | 1558.3203 | 78.5482 | 0
25 | 0 | 509.0694 | 1612.5081 | 1690.9566 | 72.4791 | 0
26 | 0 | 435.1251 | 1484.1209 | 1546.5926 | 73.6595 | 0
27 | 0 | 301.2017 | 1705.4823 | 1731.8754 | 79.9844 | 0
28 | 0 | 306.7322 | 1955.5118 | 1979.4219 | 81.0855 | 0
29 | 0 | 353.0291 | 2191.8146 | 2220.0632 | 80.8501 | 0
30 | 0 | 415.7917 | 2449.5618 | 2484.5997 | 80.3664 | 0
31 | 0 | 503.9395 | 2729.3349 | 2775.4683 | 79.5388 | 0
32 | 0 | 619.6848 | 3040.9467 | 3103.4442 | 78.482 | 0
33 | 0 | 772.1728 | 3394.2249 | 3480.9501 | 77.1836 | 0
34 | 0 | 976.0159 | 3800.0146 | 3923.3554 | 75.5952 | 0
35 | 0 | 1254.0986 | 4270.6363 | 4450.966 | 73.6348 | 0
36 | 0 | 1642.615 | 4819.2207 | 5091.4706 | 71.1785 | 0
37 | 0 | 2200.1143 | 5456.2112 | 5883.0897 | 68.0392 | 0
38 | 0 | 3022.5847 | 6178.1373 | 6877.8921 | 63.9303 | 0
39 | 0 | 4265.1339 | 6935.4296 | 8141.9623 | 58.4094 | 0
40 | 0 | 6155.0628 | 7546.8022 | 9738.5328 | 50.7998 | 0
41 | 0 | 8903.9988 | 7515.9247 | 11652.0521 | 40.1679 | 0
42 | 0 | 12240.5164 | 5877.4454 | 13578.4611 | 25.6486 | 0
43 | 0 | 14587.6768 | 1962.161 | 14719.0486 | 7.6608 | 0
44 | 0 | 14091.8312 | -2712.7187 | 14350.5592 | -10.8963 | 0
45 | 0 | 11476.3396 | -5742.0477 | 12832.6724 | -26.5805 | 0
46 | 0 | 8669.4745 | -6834.1034 | 11039.2372 | -38.2485 | 0
47 | 0 | 6496.9155 | -6857.6395 | 9446.5407 | -46.5473 | 0
48 | 0 | 4970.6808 | -6466.9842 | 8156.565 | -52.4532 | 0
49 | 0 | 3914.7576 | -5965.0098 | 7134.8909 | -56.7236 | 0
50 | 0 | 3174.6691 | -5468.2322 | 6322.9808 | -59.862 | 0

## PQ03g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 336.0707
2 | 0.39496 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5578 | 2.5024
3 | 0.20273 | 29.539 | 75.748 | 81.3038 | 68.696 | 0.86443
4 | 0.25956 | 100.0959 | -58.4257 | 115.8997 | -30.272 | 0.96709
5 | 0.75334 | 66.7366 | 173.2918 | 185.6982 | 68.9378 | 1.7358
6 | 0.12535 | 201.3847 | 171.9224 | 264.7888 | 40.4874 | 0.26845
7 | 0.40518 | 91.3684 | 117.998 | 149.2371 | 52.2486 | 1.6546
8 | 0.13914 | 133.5261 | 40.933 | 139.6593 | 17.0431 | 0.53669
9 | 0.11818 | 101.3403 | 1.1485 | 101.3468 | 0.64929 | 0.28014
10 | 0.16812 | 246.024 | 235.9296 | 340.8674 | 43.8001 | 0.34231
11 | 0.34969 | 383.9144 | 146.144 | 410.7899 | 20.8402 | 0.63382
12 | 0.086757 | 343.9438 | -41.3998 | 346.4265 | -6.8636 | 0.15448
13 | 0.34431 | 353.1576 | 61.4692 | 358.4672 | 9.8738 | 0.67433
14 | 0.16161 | 259.4642 | -31.5799 | 261.3789 | -6.9394 | 0.46789
15 | 0.15956 | 60.5493 | 101.8109 | 118.4554 | 59.2591 | 0.581
16 | 0.15846 | 159.5143 | 31.1414 | 162.5257 | 11.0467 | 0.58365
17 | 0.51084 | 57.8949 | 81.0936 | 99.6393 | 54.4759 | 1.3474
18 | 0.12647 | 133.6116 | 34.8363 | 138.0784 | 14.6133 | 0.30284
19 | 0.49919 | 160.4183 | 61.0186 | 171.6313 | 20.8254 | 0.88537
20 | 0.15226 | 187.2347 | -66.7152 | 198.7655 | -19.6119 | 0.29091
21 | 0.10598 | 230.7576 | -25.7749 | 232.1926 | -6.3733 | 0.14742
22 | 0.12444 | 216.5394 | -2.0053 | 216.5486 | -0.53057 | 0.15757
23 | 0.44245 | 113.7763 | -14.3069 | 114.6723 | -7.1671 | 0.43324
24 | 0.11569 | 122.7636 | 51.7439 | 133.2229 | 22.8551 | 0.10387
25 | 0.38725 | 149.9431 | 86.7264 | 173.2178 | 30.0449 | 0.33444
26 | 0.11837 | 231.7436 | 145.1115 | 273.4272 | 32.0537 | 0.14114
27 | 0.11 | 500.2317 | -68.5521 | 504.907 | -7.8032 | 0.093563
28 | 0.17264 | 437.083 | -967.8167 | 1061.9372 | -65.6952 | 0.12204
29 | 0.44003 | 305.3392 | -568.1505 | 645.0016 | -61.7452 | 0.26076
30 | 0.12133 | 70.8021 | -230.7428 | 241.3611 | -72.9417 | 0.070779
31 | 0.34646 | 26.5217 | -121.7583 | 124.6133 | -77.7116 | 0.18637
32 | 0.11387 | 60.9817 | -44.4814 | 75.4809 | -36.1078 | 0.091811
33 | 0.099746 | 88.1302 | 18.2779 | 90.0056 | 11.7168 | 0.047059
34 | 0.10992 | 62.5286 | 44.2524 | 76.6036 | 35.2876 | 0.060284
35 | 0.28774 | 74.4256 | 87.7725 | 115.079 | 49.7041 | 0.12985
36 | 0.11286 | 976.4795 | -71.8904 | 979.1222 | -4.2106 | 0.034271
37 | 0.27708 | 71.3131 | 91.8061 | 116.2494 | 52.1607 | 0.084516
38 | 0.14788 | 165.6165 | -748.2047 | 766.3153 | -77.5187 | 0.072671
39 | 0.11057 | 267.9892 | -635.0859 | 689.313 | -67.1216 | 0.026754
40 | 0.11199 | 530.0104 | 605.9738 | 805.0561 | 48.8257 | 0.041041
41 | 0.26152 | 82.2152 | -250.5624 | 263.706 | -71.8342 | 0.072369
42 | 0.10096 | 43.8491 | -92.1578 | 102.0578 | -64.5547 | 0.02101
43 | 0.24313 | 140.821 | -203.8694 | 247.7767 | -55.3656 | 0.044835
44 | 0.11237 | 71.1612 | -423.2737 | 429.2138 | -80.4566 | 0.04773
45 | 0.10077 | 78.5196 | 60.5796 | 99.1726 | 37.651 | 0.0235
46 | 0.11019 | 176.0369 | 231.8021 | 291.0691 | 52.786 | 0.055233
47 | 0.23955 | 782.7334 | 133.0154 | 793.9551 | 9.6445 | 0.072185
48 | 0.10552 | 437.4688 | 226.4903 | 492.6224 | 27.3719 | 0.031383
49 | 0.22696 | 658.8707 | 5.2916 | 658.8919 | 0.46015 | 0.084187
50 | 0.12192 | 321.3993 | 204.4045 | 380.892 | 32.4557 | 0.091836

## PQ03g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ03g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2576 | 215.4453 | 215.4699 | 89.1337 | 0
3 | 0 | 5.3502 | 347.4652 | 347.5063 | 89.1178 | 0
4 | 0 | 16.4367 | 537.4573 | 537.7085 | 88.2483 | 0
5 | 0 | 165.6768 | 955.0999 | 969.363 | 80.1591 | 0
6 | 0 | 1055.5502 | 228.2575 | 1079.9481 | 12.202 | 0
7 | 0 | 388.8219 | 245.6073 | 459.8972 | 32.2794 | 0
8 | 0 | 314.1056 | 441.3721 | 541.7303 | 54.5622 | 0
9 | 0 | 347.6957 | 592.9395 | 687.3642 | 59.6129 | 0
10 | 0 | 447.3474 | 716.5919 | 844.7625 | 58.0247 | 0
11 | 0 | 619.8487 | 785.1061 | 1000.302 | 51.7086 | 0
12 | 0 | 837.4586 | 714.7351 | 1100.9919 | 40.4793 | 0
13 | 0 | 928.4837 | 461.6275 | 1036.9098 | 26.4358 | 0
14 | 0 | 761.5301 | 246.7296 | 800.5021 | 17.9519 | 0
15 | 0 | 524.1524 | 235.7267 | 574.7198 | 24.2148 | 0
16 | 0 | 356.779 | 341.3211 | 493.7523 | 43.7315 | 0
17 | 0 | 259.1677 | 479.8324 | 545.3504 | 61.6256 | 0
18 | 0 | 205.4599 | 622.3715 | 655.4083 | 71.7307 | 0
19 | 0 | 178.1856 | 763.1621 | 783.6877 | 76.8578 | 0
20 | 0 | 168.1385 | 903.3401 | 918.8547 | 79.4562 | 0
21 | 0 | 171.4339 | 1046.0657 | 1060.0203 | 80.6928 | 0
22 | 0 | 188.456 | 1195.4687 | 1210.2318 | 81.0415 | 0
23 | 0 | 226.5032 | 1355.9548 | 1374.7426 | 80.5167 | 0
24 | 0 | 310.6431 | 1527.5605 | 1558.8266 | 78.5051 | 0
25 | 0 | 515.5754 | 1612.615 | 1693.0284 | 72.2702 | 0
26 | 0 | 433.8959 | 1474.5807 | 1537.0926 | 73.6035 | 0
27 | 0 | 296.9202 | 1703.1053 | 1728.7941 | 80.1104 | 0
28 | 0 | 303.3975 | 1955.3826 | 1978.7802 | 81.1803 | 0
29 | 0 | 350.1416 | 2191.8588 | 2219.6496 | 80.9239 | 0
30 | 0 | 412.4339 | 2450.4219 | 2484.8882 | 80.446 | 0
31 | 0 | 499.6649 | 2730.8199 | 2776.1561 | 79.6311 | 0
32 | 0 | 613.8932 | 3043.3581 | 3104.6567 | 78.5956 | 0
33 | 0 | 764.1594 | 3398.1412 | 3483.002 | 77.3264 | 0
34 | 0 | 964.8996 | 3806.432 | 3926.8252 | 75.7756 | 0
35 | 0 | 1238.7831 | 4281.2652 | 4456.884 | 73.8622 | 0
36 | 0 | 1621.84 | 4837.037 | 5101.695 | 71.4639 | 0
37 | 0 | 2172.8116 | 5486.4728 | 5901.0587 | 68.3949 | 0
38 | 0 | 2989.1934 | 6230.1708 | 6910.1596 | 64.3686 | 0
39 | 0 | 4231.7581 | 7025.2167 | 8201.3076 | 58.9366 | 0
40 | 0 | 6145.0791 | 7697.6155 | 9849.6336 | 51.3993 | 0
41 | 0 | 8981.8361 | 7741.2498 | 11857.5009 | 40.7573 | 0
42 | 0 | 12513.5501 | 6106.4503 | 13923.9963 | 26.0118 | 0
43 | 0 | 15046.6083 | 1975.3835 | 15175.7227 | 7.4793 | 0
44 | 0 | 14465.4774 | -3005.4708 | 14774.3998 | -11.7373 | 0
45 | 0 | 11603.2474 | -6132.3575 | 13124.0679 | -27.8566 | 0
46 | 0 | 8625.1237 | -7159.2556 | 11209.2685 | -39.6943 | 0
47 | 0 | 6379.4647 | -7089.6599 | 9537.3396 | -48.0183 | 0
48 | 0 | 4831.9464 | -6624.9175 | 8199.8316 | -53.8945 | 0
49 | 0 | 3775.7977 | -6070.8957 | 7149.2953 | -58.1204 | 0
50 | 0 | 3042.7813 | -5538.103 | 6318.9479 | -61.2144 | 0

## PQ03h_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 336.0707
2 | 0.39496 | 14.3169 | 51.8274 | 53.7685 | 74.5576 | 2.5024
3 | 0.20273 | 29.5406 | 75.7446 | 81.3012 | 68.6941 | 0.86444
4 | 0.2595 | 100.1006 | -58.3838 | 115.8827 | -30.2529 | 0.96725
5 | 0.75038 | 66.6145 | 172.7594 | 185.1575 | 68.9138 | 1.7374
6 | 0.12364 | 196.6455 | 175.5016 | 263.5721 | 41.7482 | 0.26078
7 | 0.41816 | 93.8944 | 121.0097 | 153.165 | 52.1912 | 1.6626
8 | 0.14156 | 133.5293 | 38.9029 | 139.0809 | 16.2431 | 0.55218
9 | 0.11776 | 100.6907 | 0.79518 | 100.6938 | 0.45247 | 0.28307
10 | 0.16992 | 246.8068 | 228.8893 | 336.6065 | 42.8429 | 0.34871
11 | 0.34641 | 375.8461 | 140.2074 | 401.1464 | 20.4578 | 0.6358
12 | 0.085329 | 337.3777 | -37.0423 | 339.4051 | -6.2657 | 0.15686
13 | 0.33544 | 343.5445 | 64.929 | 349.6263 | 10.7025 | 0.66942
14 | 0.15794 | 258.5246 | -24.4442 | 259.6777 | -5.4014 | 0.46003
15 | 0.15639 | 58.7644 | 101.7405 | 117.4921 | 59.9897 | 0.55916
16 | 0.15715 | 162.0556 | 32.3397 | 165.2509 | 11.2857 | 0.56092
17 | 0.51252 | 58.144 | 81.5703 | 100.172 | 54.5184 | 1.3109
18 | 0.12636 | 133.919 | 34.5 | 138.2915 | 14.4463 | 0.2972
19 | 0.49914 | 160.6118 | 60.7727 | 171.7249 | 20.7258 | 0.87745
20 | 0.15198 | 187.0885 | -66.835 | 198.6681 | -19.6586 | 0.2886
21 | 0.10592 | 230.7112 | -25.8783 | 232.158 | -6.4 | 0.1469
22 | 0.1244 | 216.54 | -2.0454 | 216.5497 | -0.54119 | 0.15721
23 | 0.44245 | 113.7791 | -14.311 | 114.6756 | -7.1689 | 0.43293
24 | 0.11568 | 122.7651 | 51.7531 | 133.2278 | 22.8584 | 0.10382
25 | 0.38718 | 149.9356 | 86.7942 | 173.2452 | 30.0655 | 0.33397
26 | 0.11816 | 232.0464 | 145.1087 | 273.6824 | 32.0195 | 0.13944
27 | 0.1099 | 499.8834 | -68.7809 | 504.5931 | -7.8344 | 0.093269
28 | 0.1727 | 437.4334 | -966.9226 | 1061.2669 | -65.6581 | 0.12225
29 | 0.44021 | 305.4069 | -567.9164 | 644.8274 | -61.7301 | 0.26137
30 | 0.12133 | 70.8276 | -230.7223 | 241.3489 | -72.9345 | 0.07085
31 | 0.34646 | 26.5299 | -121.7542 | 124.6111 | -77.7076 | 0.18645
32 | 0.11387 | 60.9806 | -44.4779 | 75.4779 | -36.1062 | 0.091844
33 | 0.09974 | 88.1247 | 18.2756 | 89.9998 | 11.7161 | 0.047076
34 | 0.10991 | 62.5269 | 44.2479 | 76.5995 | 35.2856 | 0.060303
35 | 0.28772 | 74.4271 | 87.7602 | 115.0706 | 49.6996 | 0.12992
36 | 0.11274 | 975.4913 | -71.6862 | 978.1217 | -4.203 | 0.034282
37 | 0.27705 | 71.3158 | 91.7905 | 116.2387 | 52.1549 | 0.084656
38 | 0.14782 | 166.3369 | -747.9509 | 766.2235 | -77.462 | 0.072682
39 | 0.11053 | 268.5199 | -634.6584 | 689.1257 | -67.0671 | 0.026844
40 | 0.11183 | 529.996 | 604.9537 | 804.279 | 48.7786 | 0.04106
41 | 0.26148 | 82.3227 | -250.5091 | 263.6889 | -71.8084 | 0.072696
42 | 0.10096 | 43.8643 | -92.1454 | 102.0532 | -64.544 | 0.021195
43 | 0.24306 | 140.8919 | -203.7651 | 247.7312 | -55.3383 | 0.045331
44 | 0.11231 | 71.5728 | -423.2471 | 429.256 | -80.4019 | 0.047771
45 | 0.10074 | 78.5068 | 60.5593 | 99.1501 | 37.6462 | 0.023624
46 | 0.11004 | 176.0201 | 231.5782 | 290.8807 | 52.7619 | 0.055039
47 | 0.23877 | 780.9204 | 133.1094 | 792.1836 | 9.6732 | 0.071902
48 | 0.10529 | 436.8079 | 226.1119 | 491.8615 | 27.3682 | 0.031251
49 | 0.22619 | 657.547 | 5.9622 | 657.574 | 0.51951 | 0.083507
50 | 0.12145 | 320.9501 | 204.1026 | 380.351 | 32.4536 | 0.090693

## PQ03h_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ03h_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2601 | 215.4447 | 215.4694 | 89.1331 | 0
3 | 0 | 5.4128 | 347.4376 | 347.4798 | 89.1074 | 0
4 | 0 | 17.1361 | 536.8795 | 537.153 | 88.1719 | 0
5 | 0 | 168.0466 | 940.5773 | 955.4713 | 79.8702 | 0
6 | 0 | 1055.0794 | 329.8452 | 1105.4367 | 17.3606 | 0
7 | 0 | 427.6385 | 251.2618 | 495.9911 | 30.4366 | 0
8 | 0 | 343.9875 | 432.1484 | 552.3401 | 51.4804 | 0
9 | 0 | 375.2253 | 572.809 | 684.7658 | 56.7727 | 0
10 | 0 | 470.8776 | 680.4159 | 827.4608 | 55.3151 | 0
11 | 0 | 625.9768 | 727.0898 | 959.4303 | 49.2737 | 0
12 | 0 | 798.5247 | 649.5168 | 1029.3269 | 39.1248 | 0
13 | 0 | 849.7594 | 442.6125 | 958.1215 | 27.5136 | 0
14 | 0 | 706.0514 | 279.5475 | 759.3783 | 21.6001 | 0
15 | 0 | 505.7737 | 273.9694 | 575.2098 | 28.4437 | 0
16 | 0 | 355.5775 | 367.7152 | 511.5172 | 45.9614 | 0
17 | 0 | 262.8456 | 495.912 | 561.2633 | 62.0753 | 0
18 | 0 | 209.5709 | 631.939 | 665.7829 | 71.6529 | 0
19 | 0 | 181.449 | 768.8669 | 789.9873 | 76.7214 | 0
20 | 0 | 170.3225 | 906.7583 | 922.6161 | 79.3617 | 0
21 | 0 | 172.6202 | 1048.1142 | 1062.234 | 80.6476 | 0
22 | 0 | 188.7994 | 1196.6764 | 1211.4783 | 81.0344 | 0
23 | 0 | 226.1436 | 1356.5641 | 1375.2844 | 80.5356 | 0
24 | 0 | 309.3949 | 1527.2973 | 1558.3203 | 78.5482 | 0
25 | 0 | 509.0694 | 1612.5081 | 1690.9566 | 72.4791 | 0
26 | 0 | 435.1251 | 1484.1209 | 1546.5926 | 73.6595 | 0
27 | 0 | 301.2017 | 1705.4823 | 1731.8754 | 79.9844 | 0
28 | 0 | 306.7322 | 1955.5118 | 1979.4219 | 81.0855 | 0
29 | 0 | 353.0291 | 2191.8146 | 2220.0632 | 80.8501 | 0
30 | 0 | 415.7917 | 2449.5618 | 2484.5997 | 80.3664 | 0
31 | 0 | 503.9395 | 2729.3349 | 2775.4683 | 79.5388 | 0
32 | 0 | 619.6848 | 3040.9467 | 3103.4442 | 78.482 | 0
33 | 0 | 772.1728 | 3394.2249 | 3480.9501 | 77.1836 | 0
34 | 0 | 976.0159 | 3800.0146 | 3923.3554 | 75.5952 | 0
35 | 0 | 1254.0986 | 4270.6363 | 4450.966 | 73.6348 | 0
36 | 0 | 1642.615 | 4819.2207 | 5091.4706 | 71.1785 | 0
37 | 0 | 2200.1143 | 5456.2112 | 5883.0897 | 68.0392 | 0
38 | 0 | 3022.5847 | 6178.1373 | 6877.8921 | 63.9303 | 0
39 | 0 | 4265.1339 | 6935.4296 | 8141.9623 | 58.4094 | 0
40 | 0 | 6155.0628 | 7546.8022 | 9738.5328 | 50.7998 | 0
41 | 0 | 8903.9988 | 7515.9247 | 11652.0521 | 40.1679 | 0
42 | 0 | 12240.5164 | 5877.4454 | 13578.4611 | 25.6486 | 0
43 | 0 | 14587.6768 | 1962.161 | 14719.0486 | 7.6608 | 0
44 | 0 | 14091.8312 | -2712.7187 | 14350.5592 | -10.8963 | 0
45 | 0 | 11476.3396 | -5742.0477 | 12832.6724 | -26.5805 | 0
46 | 0 | 8669.4745 | -6834.1034 | 11039.2372 | -38.2485 | 0
47 | 0 | 6496.9155 | -6857.6395 | 9446.5407 | -46.5473 | 0
48 | 0 | 4970.6808 | -6466.9842 | 8156.565 | -52.4532 | 0
49 | 0 | 3914.7576 | -5965.0098 | 7134.8909 | -56.7236 | 0
50 | 0 | 3174.6691 | -5468.2322 | 6322.9808 | -59.862 | 0

## PQ04g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 335.7157
2 | 0.39496 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5578 | 2.5024
3 | 0.20273 | 29.539 | 75.748 | 81.3038 | 68.696 | 0.86443
4 | 0.25956 | 100.0959 | -58.4257 | 115.8997 | -30.272 | 0.96709
5 | 0.75334 | 66.7366 | 173.2918 | 185.6982 | 68.9378 | 1.7358
6 | 0.12535 | 201.3847 | 171.9224 | 264.7888 | 40.4874 | 0.26845
7 | 0.40518 | 91.3684 | 117.998 | 149.2371 | 52.2486 | 1.6546
8 | 0.13914 | 133.5261 | 40.933 | 139.6593 | 17.0431 | 0.53669
9 | 0.11818 | 101.3403 | 1.1485 | 101.3468 | 0.64929 | 0.28014
10 | 0.16812 | 246.024 | 235.9296 | 340.8674 | 43.8001 | 0.34231
11 | 0.34969 | 383.9144 | 146.144 | 410.7899 | 20.8402 | 0.63382
12 | 0.086757 | 343.9438 | -41.3998 | 346.4265 | -6.8636 | 0.15448
13 | 0.34431 | 353.1576 | 61.4692 | 358.4672 | 9.8738 | 0.67433
14 | 0.16161 | 259.4642 | -31.5799 | 261.3789 | -6.9394 | 0.46789
15 | 0.15956 | 60.5493 | 101.8109 | 118.4554 | 59.2591 | 0.581
16 | 0.15846 | 159.5143 | 31.1414 | 162.5257 | 11.0467 | 0.58365
17 | 0.51084 | 57.8949 | 81.0936 | 99.6393 | 54.4759 | 1.3474
18 | 0.12647 | 133.6116 | 34.8363 | 138.0784 | 14.6133 | 0.30284
19 | 0.49919 | 160.4183 | 61.0186 | 171.6313 | 20.8254 | 0.88537
20 | 0.15226 | 187.2347 | -66.7152 | 198.7655 | -19.6119 | 0.29091
21 | 0.10598 | 230.7576 | -25.7749 | 232.1926 | -6.3733 | 0.14742
22 | 0.12444 | 216.5394 | -2.0053 | 216.5486 | -0.53057 | 0.15757
23 | 0.44245 | 113.7763 | -14.3069 | 114.6723 | -7.1671 | 0.43324
24 | 0.11569 | 122.7636 | 51.7439 | 133.2229 | 22.8551 | 0.10387
25 | 0.38725 | 149.9431 | 86.7264 | 173.2178 | 30.0449 | 0.33444
26 | 0.11837 | 231.7436 | 145.1115 | 273.4272 | 32.0537 | 0.14114
27 | 0.11 | 500.2317 | -68.5521 | 504.907 | -7.8032 | 0.093563
28 | 0.17264 | 437.083 | -967.8167 | 1061.9372 | -65.6952 | 0.12204
29 | 0.44003 | 305.3392 | -568.1505 | 645.0016 | -61.7452 | 0.26076
30 | 0.12133 | 70.8021 | -230.7428 | 241.3611 | -72.9417 | 0.070779
31 | 0.34646 | 26.5217 | -121.7583 | 124.6133 | -77.7116 | 0.18637
32 | 0.11387 | 60.9817 | -44.4814 | 75.4809 | -36.1078 | 0.091811
33 | 0.099746 | 88.1302 | 18.2779 | 90.0056 | 11.7168 | 0.047059
34 | 0.10992 | 62.5286 | 44.2524 | 76.6036 | 35.2876 | 0.060284
35 | 0.28774 | 74.4256 | 87.7725 | 115.079 | 49.7041 | 0.12985
36 | 0.11286 | 976.4795 | -71.8904 | 979.1222 | -4.2106 | 0.034271
37 | 0.27708 | 71.3131 | 91.8061 | 116.2494 | 52.1607 | 0.084516
38 | 0.14788 | 165.6165 | -748.2047 | 766.3153 | -77.5187 | 0.072671
39 | 0.11057 | 267.9892 | -635.0859 | 689.313 | -67.1216 | 0.026754
40 | 0.11199 | 530.0104 | 605.9738 | 805.0561 | 48.8257 | 0.041041
41 | 0.26152 | 82.2152 | -250.5624 | 263.706 | -71.8342 | 0.072369
42 | 0.10096 | 43.8491 | -92.1578 | 102.0578 | -64.5547 | 0.02101
43 | 0.24313 | 140.821 | -203.8694 | 247.7767 | -55.3656 | 0.044835
44 | 0.11237 | 71.1612 | -423.2737 | 429.2138 | -80.4566 | 0.04773
45 | 0.10077 | 78.5196 | 60.5796 | 99.1726 | 37.651 | 0.0235
46 | 0.11019 | 176.0369 | 231.8021 | 291.0691 | 52.786 | 0.055233
47 | 0.23955 | 782.7334 | 133.0154 | 793.9551 | 9.6445 | 0.072185
48 | 0.10552 | 437.4688 | 226.4903 | 492.6224 | 27.3719 | 0.031383
49 | 0.22696 | 658.8707 | 5.2916 | 658.8919 | 0.46015 | 0.084187
50 | 0.12192 | 321.3993 | 204.4045 | 380.892 | 32.4557 | 0.091836

## PQ04g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ04g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2576 | 215.4453 | 215.4699 | 89.1337 | 0
3 | 0 | 5.3502 | 347.4652 | 347.5063 | 89.1178 | 0
4 | 0 | 16.4367 | 537.4573 | 537.7085 | 88.2483 | 0
5 | 0 | 165.6768 | 955.0999 | 969.363 | 80.1591 | 0
6 | 0 | 1055.5502 | 228.2575 | 1079.9481 | 12.202 | 0
7 | 0 | 388.8219 | 245.6073 | 459.8972 | 32.2794 | 0
8 | 0 | 314.1056 | 441.3721 | 541.7303 | 54.5622 | 0
9 | 0 | 347.6957 | 592.9395 | 687.3642 | 59.6129 | 0
10 | 0 | 447.3474 | 716.5919 | 844.7625 | 58.0247 | 0
11 | 0 | 619.8487 | 785.1061 | 1000.302 | 51.7086 | 0
12 | 0 | 837.4586 | 714.7351 | 1100.9919 | 40.4793 | 0
13 | 0 | 928.4837 | 461.6275 | 1036.9098 | 26.4358 | 0
14 | 0 | 761.5301 | 246.7296 | 800.5021 | 17.9519 | 0
15 | 0 | 524.1524 | 235.7267 | 574.7198 | 24.2148 | 0
16 | 0 | 356.779 | 341.3211 | 493.7523 | 43.7315 | 0
17 | 0 | 259.1677 | 479.8324 | 545.3504 | 61.6256 | 0
18 | 0 | 205.4599 | 622.3715 | 655.4083 | 71.7307 | 0
19 | 0 | 178.1856 | 763.1621 | 783.6877 | 76.8578 | 0
20 | 0 | 168.1385 | 903.3401 | 918.8547 | 79.4562 | 0
21 | 0 | 171.4339 | 1046.0657 | 1060.0203 | 80.6928 | 0
22 | 0 | 188.456 | 1195.4687 | 1210.2318 | 81.0415 | 0
23 | 0 | 226.5032 | 1355.9548 | 1374.7426 | 80.5167 | 0
24 | 0 | 310.6431 | 1527.5605 | 1558.8266 | 78.5051 | 0
25 | 0 | 515.5754 | 1612.615 | 1693.0284 | 72.2702 | 0
26 | 0 | 433.8959 | 1474.5807 | 1537.0926 | 73.6035 | 0
27 | 0 | 296.9202 | 1703.1053 | 1728.7941 | 80.1104 | 0
28 | 0 | 303.3975 | 1955.3826 | 1978.7802 | 81.1803 | 0
29 | 0 | 350.1416 | 2191.8588 | 2219.6496 | 80.9239 | 0
30 | 0 | 412.4339 | 2450.4219 | 2484.8882 | 80.446 | 0
31 | 0 | 499.6649 | 2730.8199 | 2776.1561 | 79.6311 | 0
32 | 0 | 613.8932 | 3043.3581 | 3104.6567 | 78.5956 | 0
33 | 0 | 764.1594 | 3398.1412 | 3483.002 | 77.3264 | 0
34 | 0 | 964.8996 | 3806.432 | 3926.8252 | 75.7756 | 0
35 | 0 | 1238.7831 | 4281.2652 | 4456.884 | 73.8622 | 0
36 | 0 | 1621.84 | 4837.037 | 5101.695 | 71.4639 | 0
37 | 0 | 2172.8116 | 5486.4728 | 5901.0587 | 68.3949 | 0
38 | 0 | 2989.1934 | 6230.1708 | 6910.1596 | 64.3686 | 0
39 | 0 | 4231.7581 | 7025.2167 | 8201.3076 | 58.9366 | 0
40 | 0 | 6145.0791 | 7697.6155 | 9849.6336 | 51.3993 | 0
41 | 0 | 8981.8361 | 7741.2498 | 11857.5009 | 40.7573 | 0
42 | 0 | 12513.5501 | 6106.4503 | 13923.9963 | 26.0118 | 0
43 | 0 | 15046.6083 | 1975.3835 | 15175.7227 | 7.4793 | 0
44 | 0 | 14465.4774 | -3005.4708 | 14774.3998 | -11.7373 | 0
45 | 0 | 11603.2474 | -6132.3575 | 13124.0679 | -27.8566 | 0
46 | 0 | 8625.1237 | -7159.2556 | 11209.2685 | -39.6943 | 0
47 | 0 | 6379.4647 | -7089.6599 | 9537.3396 | -48.0183 | 0
48 | 0 | 4831.9464 | -6624.9175 | 8199.8316 | -53.8945 | 0
49 | 0 | 3775.7977 | -6070.8957 | 7149.2953 | -58.1204 | 0
50 | 0 | 3042.7813 | -5538.103 | 6318.9479 | -61.2144 | 0

## PQ06g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0082 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 289.8311
2 | 0.39319 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5578 | 2.4706
3 | 0.20273 | 29.539 | 75.748 | 81.3038 | 68.696 | 0.86443
4 | 0.25736 | 100.0959 | -58.4257 | 115.8997 | -30.272 | 0.94017
5 | 0.75334 | 66.7366 | 173.2918 | 185.6982 | 68.9378 | 1.7358
6 | 0.12535 | 201.3847 | 171.9224 | 264.7888 | 40.4874 | 0.26845
7 | 0.41628 | 91.3684 | 117.998 | 149.2371 | 52.2486 | 1.721
8 | 0.16421 | 133.5261 | 40.933 | 139.6593 | 17.0431 | 0.72155
9 | 0.11818 | 101.3403 | 1.1485 | 101.3468 | 0.64929 | 0.28014
10 | 0.17914 | 246.024 | 235.9296 | 340.8674 | 43.8001 | 0.36764
11 | 0.3719 | 383.9144 | 146.144 | 410.7899 | 20.8402 | 0.68058
12 | 0.093924 | 343.9438 | -41.3998 | 346.4265 | -6.8636 | 0.17603
13 | 0.37063 | 353.1576 | 61.4692 | 358.4672 | 9.8738 | 0.73737
14 | 0.16936 | 259.4642 | -31.5799 | 261.3789 | -6.9394 | 0.49489
15 | 0.15548 | 60.5493 | 101.8109 | 118.4554 | 59.2591 | 0.54424
16 | 0.16897 | 159.5143 | 31.1414 | 162.5257 | 11.0467 | 0.64482
17 | 0.51554 | 57.8949 | 81.0936 | 99.6393 | 54.4759 | 1.3964
18 | 0.12429 | 133.6116 | 34.8363 | 138.0784 | 14.6133 | 0.28473
19 | 0.50283 | 160.4183 | 61.0186 | 171.6313 | 20.8254 | 0.90952
20 | 0.15226 | 187.2347 | -66.7152 | 198.7655 | -19.6119 | 0.29091
21 | 0.10598 | 230.7576 | -25.7749 | 232.1926 | -6.3733 | 0.14742
22 | 0.12509 | 216.5394 | -2.0053 | 216.5486 | -0.53057 | 0.16136
23 | 0.44268 | 113.7763 | -14.3069 | 114.6723 | -7.1671 | 0.43573
24 | 0.11569 | 122.7636 | 51.7439 | 133.2229 | 22.8551 | 0.10387
25 | 0.3895 | 149.9431 | 86.7264 | 173.2178 | 30.0449 | 0.34976
26 | 0.12246 | 231.7436 | 145.1115 | 273.4272 | 32.0537 | 0.15779
27 | 0.10885 | 500.2317 | -68.5521 | 504.907 | -7.8032 | 0.09057
28 | 0.17513 | 437.083 | -967.8167 | 1061.9372 | -65.6952 | 0.12646
29 | 0.43908 | 305.3392 | -568.1505 | 645.0016 | -61.7452 | 0.25842
30 | 0.12112 | 70.8021 | -230.7428 | 241.3611 | -72.9417 | 0.069577
31 | 0.34765 | 26.5217 | -121.7581 | 124.6132 | -77.7116 | 0.19904
32 | 0.11414 | 60.9817 | -44.4814 | 75.4809 | -36.1078 | 0.096403
33 | 0.099552 | 88.1302 | 18.2779 | 90.0056 | 11.7168 | 0.044349
34 | 0.11144 | 62.5286 | 44.2524 | 76.6036 | 35.2876 | 0.085147
35 | 0.28678 | 74.4256 | 87.7725 | 115.079 | 49.7041 | 0.1195
36 | 0.11286 | 976.4795 | -71.8904 | 979.1222 | -4.2106 | 0.034271
37 | 0.27824 | 71.3131 | 91.8061 | 116.2494 | 52.1607 | 0.096943
38 | 0.1424 | 165.6165 | -748.2047 | 766.3153 | -77.5187 | 0.062773
39 | 0.11057 | 267.9892 | -635.0859 | 689.313 | -67.1216 | 0.026754
40 | 0.11853 | 530.0104 | 605.9738 | 805.0561 | 48.8257 | 0.050515
41 | 0.25699 | 82.2152 | -250.5624 | 263.706 | -71.8342 | 0.050335
42 | 0.1005 | 43.8491 | -92.1578 | 102.0578 | -64.5547 | 0.015246
43 | 0.24076 | 140.821 | -203.8694 | 247.7767 | -55.3656 | 0.032786
44 | 0.1059 | 71.1612 | -423.2737 | 429.2138 | -80.4566 | 0.028783
45 | 0.10025 | 78.5196 | 60.5796 | 99.1726 | 37.651 | 0.016821
46 | 0.10536 | 176.0369 | 231.8021 | 291.0691 | 52.786 | 0.034113
47 | 0.22573 | 782.7334 | 133.0154 | 793.9551 | 9.6445 | 0.050995
48 | 0.10252 | 437.4688 | 226.4903 | 492.6224 | 27.3719 | 0.023709
49 | 0.21434 | 658.8707 | 5.2916 | 658.8919 | 0.46015 | 0.060958
50 | 0.11173 | 321.3993 | 204.4045 | 380.892 | 32.4557 | 0.057637

## PQ06g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ06g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2576 | 215.4453 | 215.4699 | 89.1337 | 0
3 | 0 | 5.3502 | 347.4652 | 347.5063 | 89.1178 | 0
4 | 0 | 16.4367 | 537.4573 | 537.7085 | 88.2483 | 0
5 | 0 | 165.6768 | 955.0999 | 969.363 | 80.1591 | 0
6 | 0 | 1055.5502 | 228.2575 | 1079.9481 | 12.202 | 0
7 | 0 | 388.8219 | 245.6073 | 459.8972 | 32.2794 | 0
8 | 0 | 314.1056 | 441.3721 | 541.7303 | 54.5622 | 0
9 | 0 | 347.6957 | 592.9395 | 687.3642 | 59.6129 | 0
10 | 0 | 447.3474 | 716.5919 | 844.7625 | 58.0247 | 0
11 | 0 | 619.8487 | 785.1061 | 1000.302 | 51.7086 | 0
12 | 0 | 837.4586 | 714.7351 | 1100.9919 | 40.4793 | 0
13 | 0 | 928.4837 | 461.6275 | 1036.9098 | 26.4358 | 0
14 | 0 | 761.5301 | 246.7296 | 800.5021 | 17.9519 | 0
15 | 0 | 524.1524 | 235.7267 | 574.7198 | 24.2148 | 0
16 | 0 | 356.779 | 341.3211 | 493.7523 | 43.7315 | 0
17 | 0 | 259.1677 | 479.8324 | 545.3504 | 61.6256 | 0
18 | 0 | 205.4599 | 622.3715 | 655.4083 | 71.7307 | 0
19 | 0 | 178.1856 | 763.1621 | 783.6877 | 76.8578 | 0
20 | 0 | 168.1385 | 903.3401 | 918.8547 | 79.4562 | 0
21 | 0 | 171.4339 | 1046.0657 | 1060.0203 | 80.6928 | 0
22 | 0 | 188.456 | 1195.4687 | 1210.2318 | 81.0415 | 0
23 | 0 | 226.5032 | 1355.9548 | 1374.7426 | 80.5167 | 0
24 | 0 | 310.6431 | 1527.5605 | 1558.8266 | 78.5051 | 0
25 | 0 | 515.5754 | 1612.615 | 1693.0284 | 72.2702 | 0
26 | 0 | 433.8959 | 1474.5807 | 1537.0926 | 73.6035 | 0
27 | 0 | 296.9202 | 1703.1053 | 1728.7941 | 80.1104 | 0
28 | 0 | 303.3975 | 1955.3826 | 1978.7802 | 81.1803 | 0
29 | 0 | 350.1416 | 2191.8588 | 2219.6496 | 80.9239 | 0
30 | 0 | 412.4339 | 2450.4219 | 2484.8882 | 80.446 | 0
31 | 0 | 499.692 | 2730.8856 | 2776.2255 | 79.6308 | 0
32 | 0 | 613.8932 | 3043.3581 | 3104.6567 | 78.5956 | 0
33 | 0 | 764.1594 | 3398.1412 | 3483.002 | 77.3264 | 0
34 | 0 | 964.8996 | 3806.432 | 3926.8252 | 75.7756 | 0
35 | 0 | 1238.7831 | 4281.2652 | 4456.884 | 73.8622 | 0
36 | 0 | 1621.84 | 4837.037 | 5101.695 | 71.4639 | 0
37 | 0 | 2172.8116 | 5486.4728 | 5901.0587 | 68.3949 | 0
38 | 0 | 2989.1934 | 6230.1708 | 6910.1596 | 64.3686 | 0
39 | 0 | 4231.7581 | 7025.2167 | 8201.3076 | 58.9366 | 0
40 | 0 | 6145.0791 | 7697.6155 | 9849.6336 | 51.3993 | 0
41 | 0 | 8981.8361 | 7741.2498 | 11857.5009 | 40.7573 | 0
42 | 0 | 12513.5501 | 6106.4503 | 13923.9963 | 26.0118 | 0
43 | 0 | 15046.6083 | 1975.3835 | 15175.7227 | 7.4793 | 0
44 | 0 | 14465.4774 | -3005.4708 | 14774.3998 | -11.7373 | 0
45 | 0 | 11603.2474 | -6132.3575 | 13124.0679 | -27.8566 | 0
46 | 0 | 8625.1237 | -7159.2556 | 11209.2685 | -39.6943 | 0
47 | 0 | 6379.4647 | -7089.6599 | 9537.3396 | -48.0183 | 0
48 | 0 | 4831.9464 | -6624.9175 | 8199.8316 | -53.8945 | 0
49 | 0 | 3775.7977 | -6070.8957 | 7149.2953 | -58.1204 | 0
50 | 0 | 3042.7813 | -5538.103 | 6318.9479 | -61.2144 | 0

## PQ07g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 336.0747
2 | 0.39988 | 14.7123 | 52.5042 | 54.5266 | 74.3465 | 2.3951
3 | 0.20517 | 30.4195 | 76.7145 | 82.5255 | 68.3703 | 0.82258
4 | 0.25555 | 98.0837 | -59.4999 | 114.7199 | -31.242 | 0.89219
5 | 0.77123 | 71.6491 | 177.6309 | 191.5368 | 68.0329 | 1.6248
6 | 0.12529 | 213.7192 | 159.63 | 266.7539 | 36.7566 | 0.27789
7 | 0.39094 | 91.8416 | 114.7825 | 147.0031 | 51.3354 | 1.6207
8 | 0.13554 | 132.6691 | 40.4003 | 138.6841 | 16.9365 | 0.51751
9 | 0.11737 | 100.9836 | 1.0225 | 100.9888 | 0.58013 | 0.27572
10 | 0.1605 | 247.6954 | 232.3605 | 339.6239 | 43.1704 | 0.32515
11 | 0.33255 | 382.1321 | 140.8619 | 407.2678 | 20.2349 | 0.59941
12 | 0.083971 | 340.1542 | -42.2714 | 342.7707 | -7.0839 | 0.14817
13 | 0.3265 | 350.0745 | 59.0811 | 355.025 | 9.5794 | 0.63668
14 | 0.15251 | 257.9065 | -31.3925 | 259.81 | -6.9399 | 0.4381
15 | 0.15704 | 60.7545 | 101.7553 | 118.5127 | 59.1601 | 0.55867
16 | 0.15415 | 158.994 | 30.2425 | 161.8447 | 10.7697 | 0.56076
17 | 0.50855 | 58.0097 | 80.6986 | 99.385 | 54.2898 | 1.3471
18 | 0.12559 | 133.0315 | 34.8359 | 137.517 | 14.6741 | 0.3019
19 | 0.49702 | 159.8042 | 61.0499 | 171.0686 | 20.9083 | 0.88979
20 | 0.15167 | 187.2576 | -66.1527 | 198.599 | -19.4568 | 0.28977
21 | 0.10575 | 230.5734 | -25.2895 | 231.9562 | -6.2592 | 0.14772
22 | 0.12422 | 216.3602 | -1.7655 | 216.3674 | -0.46754 | 0.15764
23 | 0.44224 | 113.7317 | -14.2637 | 114.6227 | -7.1484 | 0.43448
24 | 0.11559 | 122.67 | 51.6576 | 133.1031 | 22.8365 | 0.1041
25 | 0.38603 | 149.4546 | 86.4689 | 172.666 | 30.0521 | 0.34031
26 | 0.11688 | 231.4487 | 146.213 | 273.764 | 32.2818 | 0.13555
27 | 0.10933 | 500.7886 | -68.8546 | 505.4999 | -7.8286 | 0.091468
28 | 0.1717 | 436.8928 | -968.0195 | 1062.0438 | -65.7091 | 0.12036
29 | 0.43963 | 305.3546 | -568.138 | 644.9979 | -61.7435 | 0.25978
30 | 0.12119 | 70.7988 | -230.7296 | 241.3475 | -72.9415 | 0.070002
31 | 0.34624 | 26.5195 | -121.7505 | 124.6052 | -77.7118 | 0.18406
32 | 0.11368 | 60.9772 | -44.4823 | 75.4777 | -36.1104 | 0.088559
33 | 0.099697 | 88.1329 | 18.2695 | 90.0065 | 11.7112 | 0.046219
34 | 0.10983 | 62.5358 | 44.249 | 76.6075 | 35.2824 | 0.058543
35 | 0.28751 | 74.4466 | 87.7735 | 115.0933 | 49.6965 | 0.12639
36 | 0.11247 | 975.9924 | -73.5534 | 978.7601 | -4.3098 | 0.033591
37 | 0.27699 | 71.3402 | 91.8086 | 116.268 | 52.1509 | 0.082487
38 | 0.14609 | 165.2849 | -746.9479 | 765.0166 | -77.5226 | 0.06949
39 | 0.1101 | 267.346 | -634.14 | 688.1914 | -67.1403 | 0.025915
40 | 0.11107 | 531.6919 | 605.8145 | 806.0444 | 48.7283 | 0.039377
41 | 0.26086 | 82.143 | -250.3821 | 263.5122 | -71.8369 | 0.069625
42 | 0.10089 | 43.8314 | -92.1322 | 102.0271 | -64.5575 | 0.020357
43 | 0.24271 | 140.6683 | -203.7472 | 247.5894 | -55.3786 | 0.043797
44 | 0.11158 | 71.1691 | -422.6489 | 428.599 | -80.4417 | 0.046053
45 | 0.10073 | 78.5481 | 60.5584 | 99.1823 | 37.6312 | 0.023223
46 | 0.1098 | 176.3594 | 231.7535 | 291.2256 | 52.7297 | 0.053756
47 | 0.23809 | 782.4024 | 130.4575 | 793.2041 | 9.4664 | 0.071276
48 | 0.10525 | 437.9251 | 225.5348 | 492.5894 | 27.2488 | 0.031259
49 | 0.22553 | 657.8264 | 3.5654 | 657.836 | 0.31054 | 0.083276
50 | 0.12108 | 321.7571 | 203.7782 | 380.8585 | 32.3473 | 0.089655

## PQ07g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ07g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6814 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4759 | 228.6142 | 228.6407 | 89.1289 | 0
3 | 0 | 5.8724 | 372.7003 | 372.7465 | 89.0973 | 0
4 | 0 | 20.3534 | 591.9542 | 592.304 | 88.0308 | 0
5 | 0 | 265.2394 | 1138.6964 | 1169.1798 | 76.8878 | 0
6 | 0 | 964.8843 | -12.1336 | 964.9606 | -0.72047 | 0
7 | 0 | 373.0308 | 220.6549 | 433.4058 | 30.6051 | 0
8 | 0 | 318.1842 | 426.9088 | 532.4399 | 53.3021 | 0
9 | 0 | 360.1916 | 580.8867 | 683.4964 | 58.1981 | 0
10 | 0 | 466.5846 | 701.8476 | 842.7877 | 56.3843 | 0
11 | 0 | 641.9637 | 760.385 | 995.1396 | 49.8269 | 0
12 | 0 | 848.2304 | 677.1149 | 1085.3476 | 38.5992 | 0
13 | 0 | 917.4276 | 431.3717 | 1013.7825 | 25.1828 | 0
14 | 0 | 750.7923 | 236.8958 | 787.2793 | 17.5119 | 0
15 | 0 | 524.5335 | 230.7538 | 573.0469 | 23.7457 | 0
16 | 0 | 362.2131 | 333.4097 | 492.3011 | 42.6289 | 0
17 | 0 | 265.1975 | 469.2158 | 538.9742 | 60.5252 | 0
18 | 0 | 210.607 | 610.5092 | 645.8149 | 70.9671 | 0
19 | 0 | 182.2256 | 751.1364 | 772.9244 | 76.3635 | 0
20 | 0 | 171.2838 | 891.8617 | 908.1605 | 79.1286 | 0
21 | 0 | 174.1315 | 1035.6788 | 1050.2154 | 80.456 | 0
22 | 0 | 191.5786 | 1186.7178 | 1202.0821 | 80.8295 | 0
23 | 0 | 232.3223 | 1349.2355 | 1369.091 | 80.2302 | 0
24 | 0 | 326.1942 | 1519.7616 | 1554.3738 | 77.8861 | 0
25 | 0 | 534.193 | 1564.4094 | 1653.0998 | 71.1467 | 0
26 | 0 | 398.7015 | 1468.9626 | 1522.1084 | 74.8148 | 0
27 | 0 | 290.6456 | 1707.0923 | 1731.6579 | 80.3376 | 0
28 | 0 | 302.4865 | 1955.7028 | 1978.9572 | 81.2078 | 0
29 | 0 | 350.3326 | 2191.7225 | 2219.5451 | 80.9185 | 0
30 | 0 | 413.3485 | 2451.5406 | 2486.1433 | 80.4295 | 0
31 | 0 | 501.6547 | 2734.3183 | 2779.9557 | 79.6038 | 0
32 | 0 | 617.7142 | 3050.2476 | 3112.1666 | 78.5517 | 0
33 | 0 | 771.032 | 3409.533 | 3495.6267 | 77.2575 | 0
34 | 0 | 976.7765 | 3823.6435 | 3946.4341 | 75.6699 | 0
35 | 0 | 1258.8576 | 4305.8339 | 4486.0816 | 73.7031 | 0
36 | 0 | 1655.461 | 4870.5282 | 5144.1808 | 71.2274 | 0
37 | 0 | 2229.1114 | 5529.6823 | 5962.0738 | 68.0448 | 0
38 | 0 | 3083.8094 | 6280.5606 | 6996.808 | 63.8486 | 0
39 | 0 | 4390.2919 | 7069.3943 | 8321.7185 | 58.1586 | 0
40 | 0 | 6401.5637 | 7691.6317 | 10007.0583 | 50.2302 | 0
41 | 0 | 9343.8729 | 7574.5699 | 12028.386 | 39.0298 | 0
42 | 0 | 12835.4056 | 5620.1934 | 14011.931 | 23.647 | 0
43 | 0 | 14974.7802 | 1251.7863 | 15027.0094 | 4.7784 | 0
44 | 0 | 13949.0154 | -3509.7023 | 14383.777 | -14.123 | 0
45 | 0 | 11013.0812 | -6244.0681 | 12660.0293 | -29.5519 | 0
46 | 0 | 8174.6922 | -7042.558 | 10789.959 | -40.7451 | 0
47 | 0 | 6078.7043 | -6893.6174 | 9190.898 | -48.5946 | 0
48 | 0 | 4639.163 | -6417.277 | 7918.5401 | -54.1362 | 0
49 | 0 | 3654.4101 | -5875.2517 | 6919.0531 | -58.1184 | 0
50 | 0 | 2968.5014 | -5360.5113 | 6127.5673 | -61.0235 | 0

## PQ08g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 335.7122
2 | 0.39988 | 14.7123 | 52.5042 | 54.5266 | 74.3465 | 2.3951
3 | 0.20517 | 30.4195 | 76.7145 | 82.5255 | 68.3703 | 0.82258
4 | 0.25555 | 98.0837 | -59.4999 | 114.7199 | -31.242 | 0.89219
5 | 0.77123 | 71.6491 | 177.6309 | 191.5368 | 68.0329 | 1.6248
6 | 0.12529 | 213.7192 | 159.63 | 266.7539 | 36.7566 | 0.27789
7 | 0.39094 | 91.8416 | 114.7825 | 147.0031 | 51.3354 | 1.6207
8 | 0.13554 | 132.6691 | 40.4003 | 138.6841 | 16.9365 | 0.51751
9 | 0.11737 | 100.9836 | 1.0225 | 100.9888 | 0.58013 | 0.27572
10 | 0.1605 | 247.6954 | 232.3605 | 339.6239 | 43.1704 | 0.32515
11 | 0.33255 | 382.1321 | 140.8619 | 407.2678 | 20.2349 | 0.59941
12 | 0.083971 | 340.1542 | -42.2714 | 342.7707 | -7.0839 | 0.14817
13 | 0.3265 | 350.0745 | 59.0811 | 355.025 | 9.5794 | 0.63668
14 | 0.15251 | 257.9065 | -31.3925 | 259.81 | -6.9399 | 0.4381
15 | 0.15704 | 60.7545 | 101.7553 | 118.5127 | 59.1601 | 0.55867
16 | 0.15415 | 158.994 | 30.2425 | 161.8447 | 10.7697 | 0.56076
17 | 0.50855 | 58.0097 | 80.6986 | 99.385 | 54.2898 | 1.3471
18 | 0.12559 | 133.0315 | 34.8359 | 137.517 | 14.6741 | 0.3019
19 | 0.49702 | 159.8042 | 61.0499 | 171.0686 | 20.9083 | 0.88979
20 | 0.15167 | 187.2576 | -66.1527 | 198.599 | -19.4568 | 0.28977
21 | 0.10575 | 230.5734 | -25.2895 | 231.9562 | -6.2592 | 0.14772
22 | 0.12422 | 216.3602 | -1.7655 | 216.3674 | -0.46754 | 0.15764
23 | 0.44224 | 113.7317 | -14.2637 | 114.6227 | -7.1484 | 0.43448
24 | 0.11559 | 122.67 | 51.6576 | 133.1031 | 22.8365 | 0.1041
25 | 0.38603 | 149.4546 | 86.4689 | 172.666 | 30.0521 | 0.34031
26 | 0.11688 | 231.4487 | 146.213 | 273.764 | 32.2818 | 0.13555
27 | 0.10933 | 500.7886 | -68.8546 | 505.4999 | -7.8286 | 0.091468
28 | 0.1717 | 436.8928 | -968.0195 | 1062.0438 | -65.7091 | 0.12036
29 | 0.43963 | 305.3546 | -568.138 | 644.9979 | -61.7435 | 0.25978
30 | 0.12119 | 70.7988 | -230.7296 | 241.3475 | -72.9415 | 0.070002
31 | 0.34624 | 26.5195 | -121.7505 | 124.6052 | -77.7118 | 0.18406
32 | 0.11368 | 60.9772 | -44.4823 | 75.4777 | -36.1104 | 0.088559
33 | 0.099697 | 88.1329 | 18.2695 | 90.0065 | 11.7112 | 0.046219
34 | 0.10983 | 62.5358 | 44.249 | 76.6075 | 35.2824 | 0.058543
35 | 0.28751 | 74.4466 | 87.7735 | 115.0933 | 49.6965 | 0.12639
36 | 0.11247 | 975.9924 | -73.5534 | 978.7601 | -4.3098 | 0.033591
37 | 0.27699 | 71.3402 | 91.8086 | 116.268 | 52.1509 | 0.082487
38 | 0.14609 | 165.2849 | -746.9479 | 765.0166 | -77.5226 | 0.06949
39 | 0.1101 | 267.346 | -634.14 | 688.1914 | -67.1403 | 0.025915
40 | 0.11107 | 531.6919 | 605.8145 | 806.0444 | 48.7283 | 0.039377
41 | 0.26086 | 82.143 | -250.3821 | 263.5122 | -71.8369 | 0.069625
42 | 0.10089 | 43.8314 | -92.1322 | 102.0271 | -64.5575 | 0.020357
43 | 0.24271 | 140.6683 | -203.7472 | 247.5894 | -55.3786 | 0.043797
44 | 0.11158 | 71.1691 | -422.6489 | 428.599 | -80.4417 | 0.046053
45 | 0.10073 | 78.5481 | 60.5584 | 99.1823 | 37.6312 | 0.023223
46 | 0.1098 | 176.3594 | 231.7535 | 291.2256 | 52.7297 | 0.053756
47 | 0.23809 | 782.4024 | 130.4575 | 793.2041 | 9.4664 | 0.071276
48 | 0.10525 | 437.9251 | 225.5348 | 492.5894 | 27.2488 | 0.031259
49 | 0.22553 | 657.8264 | 3.5654 | 657.836 | 0.31054 | 0.083276
50 | 0.12108 | 321.7571 | 203.7782 | 380.8585 | 32.3473 | 0.089655

## PQ08g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ08g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6814 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4759 | 228.6142 | 228.6407 | 89.1289 | 0
3 | 0 | 5.8724 | 372.7003 | 372.7465 | 89.0973 | 0
4 | 0 | 20.3534 | 591.9542 | 592.304 | 88.0308 | 0
5 | 0 | 265.2394 | 1138.6964 | 1169.1798 | 76.8878 | 0
6 | 0 | 964.8843 | -12.1336 | 964.9606 | -0.72047 | 0
7 | 0 | 373.0308 | 220.6549 | 433.4058 | 30.6051 | 0
8 | 0 | 318.1842 | 426.9088 | 532.4399 | 53.3021 | 0
9 | 0 | 360.1916 | 580.8867 | 683.4964 | 58.1981 | 0
10 | 0 | 466.5846 | 701.8476 | 842.7877 | 56.3843 | 0
11 | 0 | 641.9637 | 760.385 | 995.1396 | 49.8269 | 0
12 | 0 | 848.2304 | 677.1149 | 1085.3476 | 38.5992 | 0
13 | 0 | 917.4276 | 431.3717 | 1013.7825 | 25.1828 | 0
14 | 0 | 750.7923 | 236.8958 | 787.2793 | 17.5119 | 0
15 | 0 | 524.5335 | 230.7538 | 573.0469 | 23.7457 | 0
16 | 0 | 362.2131 | 333.4097 | 492.3011 | 42.6289 | 0
17 | 0 | 265.1975 | 469.2158 | 538.9742 | 60.5252 | 0
18 | 0 | 210.607 | 610.5092 | 645.8149 | 70.9671 | 0
19 | 0 | 182.2256 | 751.1364 | 772.9244 | 76.3635 | 0
20 | 0 | 171.2838 | 891.8617 | 908.1605 | 79.1286 | 0
21 | 0 | 174.1315 | 1035.6788 | 1050.2154 | 80.456 | 0
22 | 0 | 191.5786 | 1186.7178 | 1202.0821 | 80.8295 | 0
23 | 0 | 232.3223 | 1349.2355 | 1369.091 | 80.2302 | 0
24 | 0 | 326.1942 | 1519.7616 | 1554.3738 | 77.8861 | 0
25 | 0 | 534.193 | 1564.4094 | 1653.0998 | 71.1467 | 0
26 | 0 | 398.7015 | 1468.9626 | 1522.1084 | 74.8148 | 0
27 | 0 | 290.6456 | 1707.0923 | 1731.6579 | 80.3376 | 0
28 | 0 | 302.4865 | 1955.7028 | 1978.9572 | 81.2078 | 0
29 | 0 | 350.3326 | 2191.7225 | 2219.5451 | 80.9185 | 0
30 | 0 | 413.3485 | 2451.5406 | 2486.1433 | 80.4295 | 0
31 | 0 | 501.6547 | 2734.3183 | 2779.9557 | 79.6038 | 0
32 | 0 | 617.7142 | 3050.2476 | 3112.1666 | 78.5517 | 0
33 | 0 | 771.032 | 3409.533 | 3495.6267 | 77.2575 | 0
34 | 0 | 976.7765 | 3823.6435 | 3946.4341 | 75.6699 | 0
35 | 0 | 1258.8576 | 4305.8339 | 4486.0816 | 73.7031 | 0
36 | 0 | 1655.461 | 4870.5282 | 5144.1808 | 71.2274 | 0
37 | 0 | 2229.1114 | 5529.6823 | 5962.0738 | 68.0448 | 0
38 | 0 | 3083.8094 | 6280.5606 | 6996.808 | 63.8486 | 0
39 | 0 | 4390.2919 | 7069.3943 | 8321.7185 | 58.1586 | 0
40 | 0 | 6401.5637 | 7691.6317 | 10007.0583 | 50.2302 | 0
41 | 0 | 9343.8729 | 7574.5699 | 12028.386 | 39.0298 | 0
42 | 0 | 12835.4056 | 5620.1934 | 14011.931 | 23.647 | 0
43 | 0 | 14974.7802 | 1251.7863 | 15027.0094 | 4.7784 | 0
44 | 0 | 13949.0154 | -3509.7023 | 14383.777 | -14.123 | 0
45 | 0 | 11013.0812 | -6244.0681 | 12660.0293 | -29.5519 | 0
46 | 0 | 8174.6922 | -7042.558 | 10789.959 | -40.7451 | 0
47 | 0 | 6078.7043 | -6893.6174 | 9190.898 | -48.5946 | 0
48 | 0 | 4639.163 | -6417.277 | 7918.5401 | -54.1362 | 0
49 | 0 | 3654.4101 | -5875.2517 | 6919.0531 | -58.1184 | 0
50 | 0 | 2968.5014 | -5360.5113 | 6127.5673 | -61.0235 | 0

## PQ09g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 336.0747
2 | 0.39988 | 14.7123 | 52.5042 | 54.5266 | 74.3465 | 2.3951
3 | 0.20517 | 30.4195 | 76.7145 | 82.5255 | 68.3703 | 0.82258
4 | 0.25555 | 98.0837 | -59.4999 | 114.7199 | -31.242 | 0.89219
5 | 0.77123 | 71.6491 | 177.6309 | 191.5368 | 68.0329 | 1.6248
6 | 0.12529 | 213.7192 | 159.63 | 266.7539 | 36.7566 | 0.27789
7 | 0.39094 | 91.8416 | 114.7825 | 147.0031 | 51.3354 | 1.6207
8 | 0.13554 | 132.6691 | 40.4003 | 138.6841 | 16.9365 | 0.51751
9 | 0.11737 | 100.9836 | 1.0225 | 100.9888 | 0.58013 | 0.27572
10 | 0.1605 | 247.6954 | 232.3605 | 339.6239 | 43.1704 | 0.32515
11 | 0.33255 | 382.1321 | 140.8619 | 407.2678 | 20.2349 | 0.59941
12 | 0.083971 | 340.1542 | -42.2714 | 342.7707 | -7.0839 | 0.14817
13 | 0.3265 | 350.0745 | 59.0811 | 355.025 | 9.5794 | 0.63668
14 | 0.15251 | 257.9065 | -31.3925 | 259.81 | -6.9399 | 0.4381
15 | 0.15704 | 60.7545 | 101.7553 | 118.5127 | 59.1601 | 0.55867
16 | 0.15415 | 158.994 | 30.2425 | 161.8447 | 10.7697 | 0.56076
17 | 0.50855 | 58.0097 | 80.6986 | 99.385 | 54.2898 | 1.3471
18 | 0.12559 | 133.0315 | 34.8359 | 137.517 | 14.6741 | 0.3019
19 | 0.49702 | 159.8042 | 61.0499 | 171.0686 | 20.9083 | 0.88979
20 | 0.15167 | 187.2576 | -66.1527 | 198.599 | -19.4568 | 0.28977
21 | 0.10575 | 230.5734 | -25.2895 | 231.9562 | -6.2592 | 0.14772
22 | 0.12422 | 216.3602 | -1.7655 | 216.3674 | -0.46754 | 0.15764
23 | 0.44224 | 113.7317 | -14.2637 | 114.6227 | -7.1484 | 0.43448
24 | 0.11559 | 122.67 | 51.6576 | 133.1031 | 22.8365 | 0.1041
25 | 0.38603 | 149.4546 | 86.4689 | 172.666 | 30.0521 | 0.34031
26 | 0.11688 | 231.4487 | 146.213 | 273.764 | 32.2818 | 0.13555
27 | 0.10933 | 500.7886 | -68.8546 | 505.4999 | -7.8286 | 0.091468
28 | 0.1717 | 436.8928 | -968.0195 | 1062.0438 | -65.7091 | 0.12036
29 | 0.43963 | 305.3546 | -568.138 | 644.9979 | -61.7435 | 0.25978
30 | 0.12119 | 70.7988 | -230.7296 | 241.3475 | -72.9415 | 0.070002
31 | 0.34624 | 26.5195 | -121.7505 | 124.6052 | -77.7118 | 0.18406
32 | 0.11368 | 60.9772 | -44.4823 | 75.4777 | -36.1104 | 0.088559
33 | 0.099697 | 88.1329 | 18.2695 | 90.0065 | 11.7112 | 0.046219
34 | 0.10983 | 62.5358 | 44.249 | 76.6075 | 35.2824 | 0.058543
35 | 0.28751 | 74.4466 | 87.7735 | 115.0933 | 49.6965 | 0.12639
36 | 0.11247 | 975.9924 | -73.5534 | 978.7601 | -4.3098 | 0.033591
37 | 0.27699 | 71.3402 | 91.8086 | 116.268 | 52.1509 | 0.082487
38 | 0.14609 | 165.2849 | -746.9479 | 765.0166 | -77.5226 | 0.06949
39 | 0.1101 | 267.346 | -634.14 | 688.1914 | -67.1403 | 0.025915
40 | 0.11107 | 531.6919 | 605.8145 | 806.0444 | 48.7283 | 0.039377
41 | 0.26086 | 82.143 | -250.3821 | 263.5122 | -71.8369 | 0.069625
42 | 0.10089 | 43.8314 | -92.1322 | 102.0271 | -64.5575 | 0.020357
43 | 0.24271 | 140.6683 | -203.7472 | 247.5894 | -55.3786 | 0.043797
44 | 0.11158 | 71.1691 | -422.6489 | 428.599 | -80.4417 | 0.046053
45 | 0.10073 | 78.5481 | 60.5584 | 99.1823 | 37.6312 | 0.023223
46 | 0.1098 | 176.3594 | 231.7535 | 291.2256 | 52.7297 | 0.053756
47 | 0.23809 | 782.4024 | 130.4575 | 793.2041 | 9.4664 | 0.071276
48 | 0.10525 | 437.9251 | 225.5348 | 492.5894 | 27.2488 | 0.031259
49 | 0.22553 | 657.8264 | 3.5654 | 657.836 | 0.31054 | 0.083276
50 | 0.12108 | 321.7571 | 203.7782 | 380.8585 | 32.3473 | 0.089655

## PQ09g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ09g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6814 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4759 | 228.6142 | 228.6407 | 89.1289 | 0
3 | 0 | 5.8724 | 372.7003 | 372.7465 | 89.0973 | 0
4 | 0 | 20.3534 | 591.9542 | 592.304 | 88.0308 | 0
5 | 0 | 265.2394 | 1138.6964 | 1169.1798 | 76.8878 | 0
6 | 0 | 964.8843 | -12.1336 | 964.9606 | -0.72047 | 0
7 | 0 | 373.0308 | 220.6549 | 433.4058 | 30.6051 | 0
8 | 0 | 318.1842 | 426.9088 | 532.4399 | 53.3021 | 0
9 | 0 | 360.1916 | 580.8867 | 683.4964 | 58.1981 | 0
10 | 0 | 466.5846 | 701.8476 | 842.7877 | 56.3843 | 0
11 | 0 | 641.9637 | 760.385 | 995.1396 | 49.8269 | 0
12 | 0 | 848.2304 | 677.1149 | 1085.3476 | 38.5992 | 0
13 | 0 | 917.4276 | 431.3717 | 1013.7825 | 25.1828 | 0
14 | 0 | 750.7923 | 236.8958 | 787.2793 | 17.5119 | 0
15 | 0 | 524.5335 | 230.7538 | 573.0469 | 23.7457 | 0
16 | 0 | 362.2131 | 333.4097 | 492.3011 | 42.6289 | 0
17 | 0 | 265.1975 | 469.2158 | 538.9742 | 60.5252 | 0
18 | 0 | 210.607 | 610.5092 | 645.8149 | 70.9671 | 0
19 | 0 | 182.2256 | 751.1364 | 772.9244 | 76.3635 | 0
20 | 0 | 171.2838 | 891.8617 | 908.1605 | 79.1286 | 0
21 | 0 | 174.1315 | 1035.6788 | 1050.2154 | 80.456 | 0
22 | 0 | 191.5786 | 1186.7178 | 1202.0821 | 80.8295 | 0
23 | 0 | 232.3223 | 1349.2355 | 1369.091 | 80.2302 | 0
24 | 0 | 326.1942 | 1519.7616 | 1554.3738 | 77.8861 | 0
25 | 0 | 534.193 | 1564.4094 | 1653.0998 | 71.1467 | 0
26 | 0 | 398.7015 | 1468.9626 | 1522.1084 | 74.8148 | 0
27 | 0 | 290.6456 | 1707.0923 | 1731.6579 | 80.3376 | 0
28 | 0 | 302.4865 | 1955.7028 | 1978.9572 | 81.2078 | 0
29 | 0 | 350.3326 | 2191.7225 | 2219.5451 | 80.9185 | 0
30 | 0 | 413.3485 | 2451.5406 | 2486.1433 | 80.4295 | 0
31 | 0 | 501.6547 | 2734.3183 | 2779.9557 | 79.6038 | 0
32 | 0 | 617.7142 | 3050.2476 | 3112.1666 | 78.5517 | 0
33 | 0 | 771.032 | 3409.533 | 3495.6267 | 77.2575 | 0
34 | 0 | 976.7765 | 3823.6435 | 3946.4341 | 75.6699 | 0
35 | 0 | 1258.8576 | 4305.8339 | 4486.0816 | 73.7031 | 0
36 | 0 | 1655.461 | 4870.5282 | 5144.1808 | 71.2274 | 0
37 | 0 | 2229.1114 | 5529.6823 | 5962.0738 | 68.0448 | 0
38 | 0 | 3083.8094 | 6280.5606 | 6996.808 | 63.8486 | 0
39 | 0 | 4390.2919 | 7069.3943 | 8321.7185 | 58.1586 | 0
40 | 0 | 6401.5637 | 7691.6317 | 10007.0583 | 50.2302 | 0
41 | 0 | 9343.8729 | 7574.5699 | 12028.386 | 39.0298 | 0
42 | 0 | 12835.4056 | 5620.1934 | 14011.931 | 23.647 | 0
43 | 0 | 14974.7802 | 1251.7863 | 15027.0094 | 4.7784 | 0
44 | 0 | 13949.0154 | -3509.7023 | 14383.777 | -14.123 | 0
45 | 0 | 11013.0812 | -6244.0681 | 12660.0293 | -29.5519 | 0
46 | 0 | 8174.6922 | -7042.558 | 10789.959 | -40.7451 | 0
47 | 0 | 6078.7043 | -6893.6174 | 9190.898 | -48.5946 | 0
48 | 0 | 4639.163 | -6417.277 | 7918.5401 | -54.1362 | 0
49 | 0 | 3654.4101 | -5875.2517 | 6919.0531 | -58.1184 | 0
50 | 0 | 2968.5014 | -5360.5113 | 6127.5673 | -61.0235 | 0

## PQ10g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 335.7122
2 | 0.39988 | 14.7123 | 52.5042 | 54.5266 | 74.3465 | 2.3951
3 | 0.20517 | 30.4195 | 76.7145 | 82.5255 | 68.3703 | 0.82258
4 | 0.25555 | 98.0837 | -59.4999 | 114.7199 | -31.242 | 0.89219
5 | 0.77123 | 71.6491 | 177.6309 | 191.5368 | 68.0329 | 1.6248
6 | 0.12529 | 213.7192 | 159.63 | 266.7539 | 36.7566 | 0.27789
7 | 0.39094 | 91.8416 | 114.7825 | 147.0031 | 51.3354 | 1.6207
8 | 0.13554 | 132.6691 | 40.4003 | 138.6841 | 16.9365 | 0.51751
9 | 0.11737 | 100.9836 | 1.0225 | 100.9888 | 0.58013 | 0.27572
10 | 0.1605 | 247.6954 | 232.3605 | 339.6239 | 43.1704 | 0.32515
11 | 0.33255 | 382.1321 | 140.8619 | 407.2678 | 20.2349 | 0.59941
12 | 0.083971 | 340.1542 | -42.2714 | 342.7707 | -7.0839 | 0.14817
13 | 0.3265 | 350.0745 | 59.0811 | 355.025 | 9.5794 | 0.63668
14 | 0.15251 | 257.9065 | -31.3925 | 259.81 | -6.9399 | 0.4381
15 | 0.15704 | 60.7545 | 101.7553 | 118.5127 | 59.1601 | 0.55867
16 | 0.15415 | 158.994 | 30.2425 | 161.8447 | 10.7697 | 0.56076
17 | 0.50855 | 58.0097 | 80.6986 | 99.385 | 54.2898 | 1.3471
18 | 0.12559 | 133.0315 | 34.8359 | 137.517 | 14.6741 | 0.3019
19 | 0.49702 | 159.8042 | 61.0499 | 171.0686 | 20.9083 | 0.88979
20 | 0.15167 | 187.2576 | -66.1527 | 198.599 | -19.4568 | 0.28977
21 | 0.10575 | 230.5734 | -25.2895 | 231.9562 | -6.2592 | 0.14772
22 | 0.12422 | 216.3602 | -1.7655 | 216.3674 | -0.46754 | 0.15764
23 | 0.44224 | 113.7317 | -14.2637 | 114.6227 | -7.1484 | 0.43448
24 | 0.11559 | 122.67 | 51.6576 | 133.1031 | 22.8365 | 0.1041
25 | 0.38603 | 149.4546 | 86.4689 | 172.666 | 30.0521 | 0.34031
26 | 0.11688 | 231.4487 | 146.213 | 273.764 | 32.2818 | 0.13555
27 | 0.10933 | 500.7886 | -68.8546 | 505.4999 | -7.8286 | 0.091468
28 | 0.1717 | 436.8928 | -968.0195 | 1062.0438 | -65.7091 | 0.12036
29 | 0.43963 | 305.3546 | -568.138 | 644.9979 | -61.7435 | 0.25978
30 | 0.12119 | 70.7988 | -230.7296 | 241.3475 | -72.9415 | 0.070002
31 | 0.34624 | 26.5195 | -121.7505 | 124.6052 | -77.7118 | 0.18406
32 | 0.11368 | 60.9772 | -44.4823 | 75.4777 | -36.1104 | 0.088559
33 | 0.099697 | 88.1329 | 18.2695 | 90.0065 | 11.7112 | 0.046219
34 | 0.10983 | 62.5358 | 44.249 | 76.6075 | 35.2824 | 0.058543
35 | 0.28751 | 74.4466 | 87.7735 | 115.0933 | 49.6965 | 0.12639
36 | 0.11247 | 975.9924 | -73.5534 | 978.7601 | -4.3098 | 0.033591
37 | 0.27699 | 71.3402 | 91.8086 | 116.268 | 52.1509 | 0.082487
38 | 0.14609 | 165.2849 | -746.9479 | 765.0166 | -77.5226 | 0.06949
39 | 0.1101 | 267.346 | -634.14 | 688.1914 | -67.1403 | 0.025915
40 | 0.11107 | 531.6919 | 605.8145 | 806.0444 | 48.7283 | 0.039377
41 | 0.26086 | 82.143 | -250.3821 | 263.5122 | -71.8369 | 0.069625
42 | 0.10089 | 43.8314 | -92.1322 | 102.0271 | -64.5575 | 0.020357
43 | 0.24271 | 140.6683 | -203.7472 | 247.5894 | -55.3786 | 0.043797
44 | 0.11158 | 71.1691 | -422.6489 | 428.599 | -80.4417 | 0.046053
45 | 0.10073 | 78.5481 | 60.5584 | 99.1823 | 37.6312 | 0.023223
46 | 0.1098 | 176.3594 | 231.7535 | 291.2256 | 52.7297 | 0.053756
47 | 0.23809 | 782.4024 | 130.4575 | 793.2041 | 9.4664 | 0.071276
48 | 0.10525 | 437.9251 | 225.5348 | 492.5894 | 27.2488 | 0.031259
49 | 0.22553 | 657.8264 | 3.5654 | 657.836 | 0.31054 | 0.083276
50 | 0.12108 | 321.7571 | 203.7782 | 380.8585 | 32.3473 | 0.089655

## PQ10g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ10g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6814 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4759 | 228.6142 | 228.6407 | 89.1289 | 0
3 | 0 | 5.8724 | 372.7003 | 372.7465 | 89.0973 | 0
4 | 0 | 20.3534 | 591.9542 | 592.304 | 88.0308 | 0
5 | 0 | 265.2394 | 1138.6964 | 1169.1798 | 76.8878 | 0
6 | 0 | 964.8843 | -12.1336 | 964.9606 | -0.72047 | 0
7 | 0 | 373.0308 | 220.6549 | 433.4058 | 30.6051 | 0
8 | 0 | 318.1842 | 426.9088 | 532.4399 | 53.3021 | 0
9 | 0 | 360.1916 | 580.8867 | 683.4964 | 58.1981 | 0
10 | 0 | 466.5846 | 701.8476 | 842.7877 | 56.3843 | 0
11 | 0 | 641.9637 | 760.385 | 995.1396 | 49.8269 | 0
12 | 0 | 848.2304 | 677.1149 | 1085.3476 | 38.5992 | 0
13 | 0 | 917.4276 | 431.3717 | 1013.7825 | 25.1828 | 0
14 | 0 | 750.7923 | 236.8958 | 787.2793 | 17.5119 | 0
15 | 0 | 524.5335 | 230.7538 | 573.0469 | 23.7457 | 0
16 | 0 | 362.2131 | 333.4097 | 492.3011 | 42.6289 | 0
17 | 0 | 265.1975 | 469.2158 | 538.9742 | 60.5252 | 0
18 | 0 | 210.607 | 610.5092 | 645.8149 | 70.9671 | 0
19 | 0 | 182.2256 | 751.1364 | 772.9244 | 76.3635 | 0
20 | 0 | 171.2838 | 891.8617 | 908.1605 | 79.1286 | 0
21 | 0 | 174.1315 | 1035.6788 | 1050.2154 | 80.456 | 0
22 | 0 | 191.5786 | 1186.7178 | 1202.0821 | 80.8295 | 0
23 | 0 | 232.3223 | 1349.2355 | 1369.091 | 80.2302 | 0
24 | 0 | 326.1942 | 1519.7616 | 1554.3738 | 77.8861 | 0
25 | 0 | 534.193 | 1564.4094 | 1653.0998 | 71.1467 | 0
26 | 0 | 398.7015 | 1468.9626 | 1522.1084 | 74.8148 | 0
27 | 0 | 290.6456 | 1707.0923 | 1731.6579 | 80.3376 | 0
28 | 0 | 302.4865 | 1955.7028 | 1978.9572 | 81.2078 | 0
29 | 0 | 350.3326 | 2191.7225 | 2219.5451 | 80.9185 | 0
30 | 0 | 413.3485 | 2451.5406 | 2486.1433 | 80.4295 | 0
31 | 0 | 501.6547 | 2734.3183 | 2779.9557 | 79.6038 | 0
32 | 0 | 617.7142 | 3050.2476 | 3112.1666 | 78.5517 | 0
33 | 0 | 771.032 | 3409.533 | 3495.6267 | 77.2575 | 0
34 | 0 | 976.7765 | 3823.6435 | 3946.4341 | 75.6699 | 0
35 | 0 | 1258.8576 | 4305.8339 | 4486.0816 | 73.7031 | 0
36 | 0 | 1655.461 | 4870.5282 | 5144.1808 | 71.2274 | 0
37 | 0 | 2229.1114 | 5529.6823 | 5962.0738 | 68.0448 | 0
38 | 0 | 3083.8094 | 6280.5606 | 6996.808 | 63.8486 | 0
39 | 0 | 4390.2919 | 7069.3943 | 8321.7185 | 58.1586 | 0
40 | 0 | 6401.5637 | 7691.6317 | 10007.0583 | 50.2302 | 0
41 | 0 | 9343.8729 | 7574.5699 | 12028.386 | 39.0298 | 0
42 | 0 | 12835.4056 | 5620.1934 | 14011.931 | 23.647 | 0
43 | 0 | 14974.7802 | 1251.7863 | 15027.0094 | 4.7784 | 0
44 | 0 | 13949.0154 | -3509.7023 | 14383.777 | -14.123 | 0
45 | 0 | 11013.0812 | -6244.0681 | 12660.0293 | -29.5519 | 0
46 | 0 | 8174.6922 | -7042.558 | 10789.959 | -40.7451 | 0
47 | 0 | 6078.7043 | -6893.6174 | 9190.898 | -48.5946 | 0
48 | 0 | 4639.163 | -6417.277 | 7918.5401 | -54.1362 | 0
49 | 0 | 3654.4101 | -5875.2517 | 6919.0531 | -58.1184 | 0
50 | 0 | 2968.5014 | -5360.5113 | 6127.5673 | -61.0235 | 0

## PQ11g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 290.181
2 | 0.39833 | 14.7123 | 52.5042 | 54.5266 | 74.3465 | 2.3673
3 | 0.20517 | 30.4195 | 76.7145 | 82.5255 | 68.3703 | 0.82258
4 | 0.25366 | 98.0837 | -59.4999 | 114.7199 | -31.242 | 0.86907
5 | 0.77123 | 71.6491 | 177.6309 | 191.5368 | 68.0329 | 1.6248
6 | 0.12529 | 213.7192 | 159.63 | 266.7539 | 36.7566 | 0.27789
7 | 0.40032 | 91.8416 | 114.7825 | 147.0031 | 51.3354 | 1.6768
8 | 0.15659 | 132.6691 | 40.4003 | 138.6841 | 16.9365 | 0.67269
9 | 0.11737 | 100.9836 | 1.0225 | 100.9888 | 0.58013 | 0.27572
10 | 0.16979 | 247.6954 | 232.3605 | 339.6239 | 43.1704 | 0.34651
11 | 0.35117 | 382.1321 | 140.8619 | 407.2678 | 20.2349 | 0.63861
12 | 0.089955 | 340.1542 | -42.2714 | 342.7707 | -7.0839 | 0.16617
13 | 0.34842 | 350.0745 | 59.0811 | 355.025 | 9.5794 | 0.68917
14 | 0.15895 | 257.9065 | -31.3925 | 259.81 | -6.9399 | 0.46053
15 | 0.15364 | 60.7545 | 101.7553 | 118.5127 | 59.1601 | 0.52807
16 | 0.16295 | 158.994 | 30.2425 | 161.8447 | 10.7697 | 0.61196
17 | 0.51256 | 58.0097 | 80.6986 | 99.385 | 54.2898 | 1.3889
18 | 0.12371 | 133.0315 | 34.8359 | 137.517 | 14.6741 | 0.28631
19 | 0.50017 | 159.8042 | 61.0499 | 171.0686 | 20.9083 | 0.91069
20 | 0.15167 | 187.2576 | -66.1527 | 198.599 | -19.4568 | 0.28977
21 | 0.10575 | 230.5734 | -25.2895 | 231.9562 | -6.2592 | 0.14772
22 | 0.1248 | 216.3602 | -1.7655 | 216.3674 | -0.46754 | 0.16097
23 | 0.44244 | 113.7317 | -14.2637 | 114.6227 | -7.1484 | 0.43669
24 | 0.11559 | 122.67 | 51.6576 | 133.1031 | 22.8365 | 0.1041
25 | 0.38807 | 149.4546 | 86.4689 | 172.666 | 30.0521 | 0.35418
26 | 0.12015 | 231.4487 | 146.213 | 273.764 | 32.2818 | 0.14882
27 | 0.10841 | 500.7886 | -68.8546 | 505.4999 | -7.8286 | 0.089073
28 | 0.17374 | 436.8928 | -968.0195 | 1062.0438 | -65.7091 | 0.12397
29 | 0.43884 | 305.3546 | -568.138 | 644.9979 | -61.7435 | 0.25785
30 | 0.12102 | 70.7988 | -230.7296 | 241.3475 | -72.9415 | 0.068999
31 | 0.34724 | 26.5195 | -121.7504 | 124.6051 | -77.7119 | 0.19469
32 | 0.11391 | 60.9772 | -44.4823 | 75.4777 | -36.1104 | 0.092426
33 | 0.099533 | 88.1329 | 18.2695 | 90.0065 | 11.7112 | 0.04393
34 | 0.11112 | 62.5358 | 44.249 | 76.6075 | 35.2824 | 0.079598
35 | 0.28669 | 74.4466 | 87.7735 | 115.0933 | 49.6965 | 0.1176
36 | 0.11247 | 975.9924 | -73.5534 | 978.7601 | -4.3098 | 0.033591
37 | 0.27797 | 71.3402 | 91.8086 | 116.268 | 52.1509 | 0.093068
38 | 0.14142 | 165.2849 | -746.9479 | 765.0166 | -77.5226 | 0.061067
39 | 0.1101 | 267.346 | -634.14 | 688.1914 | -67.1403 | 0.025915
40 | 0.11667 | 531.6919 | 605.8145 | 806.0444 | 48.7283 | 0.047485
41 | 0.25698 | 82.143 | -250.3821 | 263.5122 | -71.8369 | 0.050782
42 | 0.10049 | 43.8314 | -92.1322 | 102.0271 | -64.5575 | 0.01542
43 | 0.24068 | 140.6683 | -203.7472 | 247.5894 | -55.3786 | 0.033468
44 | 0.10604 | 71.1691 | -422.6489 | 428.599 | -80.4417 | 0.029802
45 | 0.10028 | 78.5481 | 60.5584 | 99.1823 | 37.6312 | 0.017479
46 | 0.10564 | 176.3594 | 231.7535 | 291.2256 | 52.7297 | 0.035562
47 | 0.22618 | 782.4024 | 130.4575 | 793.2041 | 9.4664 | 0.053027
48 | 0.10266 | 437.9251 | 225.5348 | 492.5894 | 27.2488 | 0.024637
49 | 0.21465 | 657.8264 | 3.5654 | 657.836 | 0.31054 | 0.063237
50 | 0.11225 | 321.7571 | 203.7782 | 380.8585 | 32.3473 | 0.060073

## PQ11g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ11g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6814 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4759 | 228.6142 | 228.6407 | 89.1289 | 0
3 | 0 | 5.8724 | 372.7003 | 372.7465 | 89.0973 | 0
4 | 0 | 20.3534 | 591.9542 | 592.304 | 88.0308 | 0
5 | 0 | 265.2394 | 1138.6964 | 1169.1798 | 76.8878 | 0
6 | 0 | 964.8843 | -12.1336 | 964.9606 | -0.72047 | 0
7 | 0 | 373.0308 | 220.6549 | 433.4058 | 30.6051 | 0
8 | 0 | 318.1842 | 426.9088 | 532.4399 | 53.3021 | 0
9 | 0 | 360.1916 | 580.8867 | 683.4964 | 58.1981 | 0
10 | 0 | 466.5846 | 701.8476 | 842.7877 | 56.3843 | 0
11 | 0 | 641.9637 | 760.385 | 995.1396 | 49.8269 | 0
12 | 0 | 848.2304 | 677.1149 | 1085.3476 | 38.5992 | 0
13 | 0 | 917.4276 | 431.3717 | 1013.7825 | 25.1828 | 0
14 | 0 | 750.7923 | 236.8958 | 787.2793 | 17.5119 | 0
15 | 0 | 524.5335 | 230.7538 | 573.0469 | 23.7457 | 0
16 | 0 | 362.2131 | 333.4097 | 492.3011 | 42.6289 | 0
17 | 0 | 265.1975 | 469.2158 | 538.9742 | 60.5252 | 0
18 | 0 | 210.607 | 610.5092 | 645.8149 | 70.9671 | 0
19 | 0 | 182.2256 | 751.1364 | 772.9244 | 76.3635 | 0
20 | 0 | 171.2838 | 891.8617 | 908.1605 | 79.1286 | 0
21 | 0 | 174.1315 | 1035.6788 | 1050.2154 | 80.456 | 0
22 | 0 | 191.5786 | 1186.7178 | 1202.0821 | 80.8295 | 0
23 | 0 | 232.3223 | 1349.2355 | 1369.091 | 80.2302 | 0
24 | 0 | 326.1942 | 1519.7616 | 1554.3738 | 77.8861 | 0
25 | 0 | 534.193 | 1564.4094 | 1653.0998 | 71.1467 | 0
26 | 0 | 398.7015 | 1468.9626 | 1522.1084 | 74.8148 | 0
27 | 0 | 290.6456 | 1707.0923 | 1731.6579 | 80.3376 | 0
28 | 0 | 302.4865 | 1955.7028 | 1978.9572 | 81.2078 | 0
29 | 0 | 350.3326 | 2191.7225 | 2219.5451 | 80.9185 | 0
30 | 0 | 413.3485 | 2451.5406 | 2486.1433 | 80.4295 | 0
31 | 0 | 501.6782 | 2734.3743 | 2780.0151 | 79.6035 | 0
32 | 0 | 617.7142 | 3050.2476 | 3112.1666 | 78.5517 | 0
33 | 0 | 771.032 | 3409.533 | 3495.6267 | 77.2575 | 0
34 | 0 | 976.7765 | 3823.6435 | 3946.4341 | 75.6699 | 0
35 | 0 | 1258.8576 | 4305.8339 | 4486.0816 | 73.7031 | 0
36 | 0 | 1655.461 | 4870.5282 | 5144.1808 | 71.2274 | 0
37 | 0 | 2229.1114 | 5529.6823 | 5962.0738 | 68.0448 | 0
38 | 0 | 3083.8094 | 6280.5606 | 6996.808 | 63.8486 | 0
39 | 0 | 4390.2919 | 7069.3943 | 8321.7185 | 58.1586 | 0
40 | 0 | 6401.5637 | 7691.6317 | 10007.0583 | 50.2302 | 0
41 | 0 | 9343.8729 | 7574.5699 | 12028.386 | 39.0298 | 0
42 | 0 | 12835.4056 | 5620.1934 | 14011.931 | 23.647 | 0
43 | 0 | 14974.7802 | 1251.7863 | 15027.0094 | 4.7784 | 0
44 | 0 | 13949.0154 | -3509.7023 | 14383.777 | -14.123 | 0
45 | 0 | 11013.0812 | -6244.0681 | 12660.0293 | -29.5519 | 0
46 | 0 | 8174.6922 | -7042.558 | 10789.959 | -40.7451 | 0
47 | 0 | 6078.7043 | -6893.6174 | 9190.898 | -48.5946 | 0
48 | 0 | 4639.163 | -6417.277 | 7918.5401 | -54.1362 | 0
49 | 0 | 3654.4101 | -5875.2517 | 6919.0531 | -58.1184 | 0
50 | 0 | 2968.5014 | -5360.5113 | 6127.5673 | -61.0235 | 0

## PQ12g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0084 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 289.8293
2 | 0.39833 | 14.7123 | 52.5042 | 54.5266 | 74.3465 | 2.3673
3 | 0.20517 | 30.4195 | 76.7145 | 82.5255 | 68.3703 | 0.82258
4 | 0.25366 | 98.0837 | -59.4999 | 114.7199 | -31.242 | 0.86907
5 | 0.77123 | 71.6491 | 177.6309 | 191.5368 | 68.0329 | 1.6248
6 | 0.12529 | 213.7192 | 159.63 | 266.7539 | 36.7566 | 0.27789
7 | 0.40032 | 91.8416 | 114.7825 | 147.0031 | 51.3354 | 1.6768
8 | 0.15659 | 132.6691 | 40.4003 | 138.6841 | 16.9365 | 0.67269
9 | 0.11737 | 100.9836 | 1.0225 | 100.9888 | 0.58013 | 0.27572
10 | 0.16979 | 247.6954 | 232.3605 | 339.6239 | 43.1704 | 0.34651
11 | 0.35117 | 382.1321 | 140.8619 | 407.2678 | 20.2349 | 0.63861
12 | 0.089955 | 340.1542 | -42.2714 | 342.7707 | -7.0839 | 0.16617
13 | 0.34842 | 350.0745 | 59.0811 | 355.025 | 9.5794 | 0.68917
14 | 0.15895 | 257.9065 | -31.3925 | 259.81 | -6.9399 | 0.46053
15 | 0.15364 | 60.7545 | 101.7553 | 118.5127 | 59.1601 | 0.52807
16 | 0.16295 | 158.994 | 30.2425 | 161.8447 | 10.7697 | 0.61196
17 | 0.51256 | 58.0097 | 80.6986 | 99.385 | 54.2898 | 1.3889
18 | 0.12371 | 133.0315 | 34.8359 | 137.517 | 14.6741 | 0.28631
19 | 0.50017 | 159.8042 | 61.0499 | 171.0686 | 20.9083 | 0.91069
20 | 0.15167 | 187.2576 | -66.1527 | 198.599 | -19.4568 | 0.28977
21 | 0.10575 | 230.5734 | -25.2895 | 231.9562 | -6.2592 | 0.14772
22 | 0.1248 | 216.3602 | -1.7655 | 216.3674 | -0.46754 | 0.16097
23 | 0.44244 | 113.7317 | -14.2637 | 114.6227 | -7.1484 | 0.43669
24 | 0.11559 | 122.67 | 51.6576 | 133.1031 | 22.8365 | 0.1041
25 | 0.38807 | 149.4546 | 86.4689 | 172.666 | 30.0521 | 0.35418
26 | 0.12015 | 231.4487 | 146.213 | 273.764 | 32.2818 | 0.14882
27 | 0.10841 | 500.7886 | -68.8546 | 505.4999 | -7.8286 | 0.089073
28 | 0.17374 | 436.8928 | -968.0195 | 1062.0438 | -65.7091 | 0.12397
29 | 0.43884 | 305.3546 | -568.138 | 644.9979 | -61.7435 | 0.25785
30 | 0.12102 | 70.7988 | -230.7296 | 241.3475 | -72.9415 | 0.068999
31 | 0.34724 | 26.5195 | -121.7504 | 124.6051 | -77.7119 | 0.19469
32 | 0.11391 | 60.9772 | -44.4823 | 75.4777 | -36.1104 | 0.092426
33 | 0.099533 | 88.1329 | 18.2695 | 90.0065 | 11.7112 | 0.04393
34 | 0.11112 | 62.5358 | 44.249 | 76.6075 | 35.2824 | 0.079598
35 | 0.28669 | 74.4466 | 87.7735 | 115.0933 | 49.6965 | 0.1176
36 | 0.11247 | 975.9924 | -73.5534 | 978.7601 | -4.3098 | 0.033591
37 | 0.27797 | 71.3402 | 91.8086 | 116.268 | 52.1509 | 0.093068
38 | 0.14142 | 165.2849 | -746.9479 | 765.0166 | -77.5226 | 0.061067
39 | 0.1101 | 267.346 | -634.14 | 688.1914 | -67.1403 | 0.025915
40 | 0.11667 | 531.6919 | 605.8145 | 806.0444 | 48.7283 | 0.047485
41 | 0.25698 | 82.143 | -250.3821 | 263.5122 | -71.8369 | 0.050782
42 | 0.10049 | 43.8314 | -92.1322 | 102.0271 | -64.5575 | 0.01542
43 | 0.24068 | 140.6683 | -203.7472 | 247.5894 | -55.3786 | 0.033468
44 | 0.10604 | 71.1691 | -422.6489 | 428.599 | -80.4417 | 0.029802
45 | 0.10028 | 78.5481 | 60.5584 | 99.1823 | 37.6312 | 0.017479
46 | 0.10564 | 176.3594 | 231.7535 | 291.2256 | 52.7297 | 0.035562
47 | 0.22618 | 782.4024 | 130.4575 | 793.2041 | 9.4664 | 0.053027
48 | 0.10266 | 437.9251 | 225.5348 | 492.5894 | 27.2488 | 0.024637
49 | 0.21465 | 657.8264 | 3.5654 | 657.836 | 0.31054 | 0.063237
50 | 0.11225 | 321.7571 | 203.7782 | 380.8585 | 32.3473 | 0.060073

## PQ12g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ12g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6814 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4759 | 228.6142 | 228.6407 | 89.1289 | 0
3 | 0 | 5.8724 | 372.7003 | 372.7465 | 89.0973 | 0
4 | 0 | 20.3534 | 591.9542 | 592.304 | 88.0308 | 0
5 | 0 | 265.2394 | 1138.6964 | 1169.1798 | 76.8878 | 0
6 | 0 | 964.8843 | -12.1336 | 964.9606 | -0.72047 | 0
7 | 0 | 373.0308 | 220.6549 | 433.4058 | 30.6051 | 0
8 | 0 | 318.1842 | 426.9088 | 532.4399 | 53.3021 | 0
9 | 0 | 360.1916 | 580.8867 | 683.4964 | 58.1981 | 0
10 | 0 | 466.5846 | 701.8476 | 842.7877 | 56.3843 | 0
11 | 0 | 641.9637 | 760.385 | 995.1396 | 49.8269 | 0
12 | 0 | 848.2304 | 677.1149 | 1085.3476 | 38.5992 | 0
13 | 0 | 917.4276 | 431.3717 | 1013.7825 | 25.1828 | 0
14 | 0 | 750.7923 | 236.8958 | 787.2793 | 17.5119 | 0
15 | 0 | 524.5335 | 230.7538 | 573.0469 | 23.7457 | 0
16 | 0 | 362.2131 | 333.4097 | 492.3011 | 42.6289 | 0
17 | 0 | 265.1975 | 469.2158 | 538.9742 | 60.5252 | 0
18 | 0 | 210.607 | 610.5092 | 645.8149 | 70.9671 | 0
19 | 0 | 182.2256 | 751.1364 | 772.9244 | 76.3635 | 0
20 | 0 | 171.2838 | 891.8617 | 908.1605 | 79.1286 | 0
21 | 0 | 174.1315 | 1035.6788 | 1050.2154 | 80.456 | 0
22 | 0 | 191.5786 | 1186.7178 | 1202.0821 | 80.8295 | 0
23 | 0 | 232.3223 | 1349.2355 | 1369.091 | 80.2302 | 0
24 | 0 | 326.1942 | 1519.7616 | 1554.3738 | 77.8861 | 0
25 | 0 | 534.193 | 1564.4094 | 1653.0998 | 71.1467 | 0
26 | 0 | 398.7015 | 1468.9626 | 1522.1084 | 74.8148 | 0
27 | 0 | 290.6456 | 1707.0923 | 1731.6579 | 80.3376 | 0
28 | 0 | 302.4865 | 1955.7028 | 1978.9572 | 81.2078 | 0
29 | 0 | 350.3326 | 2191.7225 | 2219.5451 | 80.9185 | 0
30 | 0 | 413.3485 | 2451.5406 | 2486.1433 | 80.4295 | 0
31 | 0 | 501.6782 | 2734.3743 | 2780.0151 | 79.6035 | 0
32 | 0 | 617.7142 | 3050.2476 | 3112.1666 | 78.5517 | 0
33 | 0 | 771.032 | 3409.533 | 3495.6267 | 77.2575 | 0
34 | 0 | 976.7765 | 3823.6435 | 3946.4341 | 75.6699 | 0
35 | 0 | 1258.8576 | 4305.8339 | 4486.0816 | 73.7031 | 0
36 | 0 | 1655.461 | 4870.5282 | 5144.1808 | 71.2274 | 0
37 | 0 | 2229.1114 | 5529.6823 | 5962.0738 | 68.0448 | 0
38 | 0 | 3083.8094 | 6280.5606 | 6996.808 | 63.8486 | 0
39 | 0 | 4390.2919 | 7069.3943 | 8321.7185 | 58.1586 | 0
40 | 0 | 6401.5637 | 7691.6317 | 10007.0583 | 50.2302 | 0
41 | 0 | 9343.8729 | 7574.5699 | 12028.386 | 39.0298 | 0
42 | 0 | 12835.4056 | 5620.1934 | 14011.931 | 23.647 | 0
43 | 0 | 14974.7802 | 1251.7863 | 15027.0094 | 4.7784 | 0
44 | 0 | 13949.0154 | -3509.7023 | 14383.777 | -14.123 | 0
45 | 0 | 11013.0812 | -6244.0681 | 12660.0293 | -29.5519 | 0
46 | 0 | 8174.6922 | -7042.558 | 10789.959 | -40.7451 | 0
47 | 0 | 6078.7043 | -6893.6174 | 9190.898 | -48.5946 | 0
48 | 0 | 4639.163 | -6417.277 | 7918.5401 | -54.1362 | 0
49 | 0 | 3654.4101 | -5875.2517 | 6919.0531 | -58.1184 | 0
50 | 0 | 2968.5014 | -5360.5113 | 6127.5673 | -61.0235 | 0

## PQ13g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 336.0741
2 | 0.39879 | 14.6369 | 52.3827 | 54.3892 | 74.3885 | 2.4111
3 | 0.20446 | 30.2377 | 76.5227 | 82.2803 | 68.4387 | 0.82829
4 | 0.25583 | 98.5447 | -59.268 | 114.9946 | -31.0241 | 0.90134
5 | 0.76253 | 70.2819 | 176.476 | 189.9561 | 68.285 | 1.6334
6 | 0.12422 | 210.0322 | 163.8172 | 266.3636 | 37.9529 | 0.26987
7 | 0.39128 | 91.7184 | 115.9845 | 147.8671 | 51.6637 | 1.6031
8 | 0.1356 | 133.0618 | 40.6318 | 139.1273 | 16.9806 | 0.51454
9 | 0.11754 | 101.185 | 1.0889 | 101.1909 | 0.61657 | 0.27468
10 | 0.1592 | 246.5813 | 234.9216 | 340.5738 | 43.6128 | 0.32186
11 | 0.33075 | 383.9535 | 145.68 | 410.6616 | 20.7778 | 0.59387
12 | 0.084383 | 345.0418 | -41.4382 | 347.5212 | -6.8482 | 0.1466
13 | 0.32625 | 356.6081 | 63.0832 | 362.1447 | 10.0317 | 0.62545
14 | 0.15212 | 263.4902 | -34.0011 | 265.6749 | -7.3529 | 0.42888
15 | 0.15864 | 61.4439 | 103.4089 | 120.2861 | 59.2819 | 0.54234
16 | 0.1545 | 159.1326 | 27.0684 | 161.4184 | 9.6536 | 0.55742
17 | 0.50843 | 58.4616 | 80.1679 | 99.2202 | 53.899 | 1.3588
18 | 0.12534 | 132.4449 | 34.6063 | 136.8913 | 14.6434 | 0.30548
19 | 0.4961 | 159.3691 | 60.9111 | 170.6127 | 20.9169 | 0.89601
20 | 0.1518 | 187.1626 | -65.8771 | 198.4179 | -19.3909 | 0.29218
21 | 0.10572 | 230.4509 | -25.1523 | 231.8195 | -6.2288 | 0.14818
22 | 0.12419 | 216.3134 | -1.7192 | 216.3202 | -0.45536 | 0.15777
23 | 0.44224 | 113.7381 | -14.257 | 114.6282 | -7.1447 | 0.43452
24 | 0.1156 | 122.6956 | 51.6922 | 133.1401 | 22.8459 | 0.10387
25 | 0.3864 | 149.6823 | 86.5495 | 172.9034 | 30.0374 | 0.33638
26 | 0.11721 | 231.4824 | 145.6578 | 273.4964 | 32.1797 | 0.137
27 | 0.10944 | 500.5025 | -68.6335 | 505.1864 | -7.8082 | 0.091964
28 | 0.17181 | 437.0369 | -967.9037 | 1061.9976 | -65.6994 | 0.12057
29 | 0.43964 | 305.342 | -568.1463 | 644.9992 | -61.7448 | 0.25981
30 | 0.12119 | 70.8005 | -230.7412 | 241.3591 | -72.9419 | 0.069992
31 | 0.34623 | 26.5209 | -121.7581 | 124.613 | -77.712 | 0.18395
32 | 0.11364 | 60.9821 | -44.4818 | 75.4814 | -36.1079 | 0.087886
33 | 0.099678 | 88.1305 | 18.2795 | 90.0063 | 11.7178 | 0.046116
34 | 0.10978 | 62.527 | 44.254 | 76.6032 | 35.2893 | 0.058034
35 | 0.2873 | 74.4176 | 87.7742 | 115.0751 | 49.7077 | 0.12538
36 | 0.1123 | 976.8715 | -71.1269 | 979.4575 | -4.1644 | 0.033623
37 | 0.27681 | 71.2966 | 91.8071 | 116.2401 | 52.1674 | 0.082237
38 | 0.14506 | 165.7374 | -749.1337 | 767.2485 | -77.5249 | 0.06751
39 | 0.11012 | 268.4394 | -635.9306 | 690.2662 | -67.1144 | 0.025798
40 | 0.10952 | 528.4327 | 606.265 | 804.2378 | 48.9239 | 0.037748
41 | 0.26059 | 82.2775 | -250.7614 | 263.9145 | -71.8348 | 0.067242
42 | 0.10088 | 43.8683 | -92.1897 | 102.0948 | -64.5527 | 0.019553
43 | 0.24272 | 141.0136 | -204.0413 | 248.0276 | -55.3515 | 0.041277
44 | 0.11072 | 71.1097 | -424.1766 | 430.0958 | -80.4833 | 0.041972
45 | 0.1006 | 78.4759 | 60.6142 | 99.1592 | 37.6823 | 0.020903
46 | 0.10854 | 175.4922 | 231.8956 | 290.8145 | 52.8826 | 0.047663
47 | 0.23531 | 783.3578 | 137.6974 | 795.3679 | 9.9695 | 0.063219
48 | 0.10447 | 436.5673 | 228.3559 | 492.6839 | 27.6128 | 0.0276
49 | 0.22299 | 660.9954 | 8.9509 | 661.056 | 0.77583 | 0.073305
50 | 0.11795 | 320.566 | 205.7708 | 380.9255 | 32.6963 | 0.077069

## PQ13g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ13g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1371 | 0
2 | 0 | 3.3754 | 226.123 | 226.1482 | 89.1448 | 0
3 | 0 | 5.6798 | 367.3744 | 367.4183 | 89.1143 | 0
4 | 0 | 19.2065 | 578.5902 | 578.9089 | 88.0987 | 0
5 | 0 | 232.089 | 1084.2217 | 1108.784 | 77.9176 | 0
6 | 0 | 1004.1649 | 53.1513 | 1005.5706 | 3.0299 | 0
7 | 0 | 379.2122 | 229.3605 | 443.1795 | 31.167 | 0
8 | 0 | 316.5782 | 433.4679 | 536.7645 | 53.8579 | 0
9 | 0 | 353.4053 | 587.8551 | 685.9073 | 58.9867 | 0
10 | 0 | 453.2913 | 712.7459 | 844.6773 | 57.5445 | 0
11 | 0 | 622.3826 | 784.0026 | 1001.0096 | 51.5556 | 0
12 | 0 | 836.8515 | 725.8486 | 1107.78 | 40.9369 | 0
13 | 0 | 945.1768 | 489.3779 | 1064.3542 | 27.3735 | 0
14 | 0 | 804.803 | 261.836 | 846.325 | 18.0219 | 0
15 | 0 | 568.3845 | 226.4494 | 611.8335 | 21.7228 | 0
16 | 0 | 389.3749 | 320.245 | 504.1524 | 39.4359 | 0
17 | 0 | 281.0945 | 456.3972 | 536.0154 | 58.3711 | 0
18 | 0 | 220.0126 | 600.3844 | 639.427 | 69.8745 | 0
19 | 0 | 187.9443 | 743.8311 | 767.2078 | 75.8198 | 0
20 | 0 | 174.8383 | 886.9395 | 904.0078 | 78.8485 | 0
21 | 0 | 176.2904 | 1032.5973 | 1047.5378 | 80.3116 | 0
22 | 0 | 192.5277 | 1184.921 | 1200.4602 | 80.7711 | 0
23 | 0 | 231.3284 | 1348.364 | 1368.0637 | 80.265 | 0
24 | 0 | 320.5647 | 1521.4072 | 1554.8124 | 78.1017 | 0
25 | 0 | 529.5061 | 1586.2793 | 1672.3214 | 71.5408 | 0
26 | 0 | 415.9463 | 1468.3622 | 1526.1386 | 74.184 | 0
27 | 0 | 293.8212 | 1704.2823 | 1729.4245 | 80.2183 | 0
28 | 0 | 303.0563 | 1955.4075 | 1978.7525 | 81.1902 | 0
29 | 0 | 350.1993 | 2191.8398 | 2219.6399 | 80.9223 | 0
30 | 0 | 412.4616 | 2450.6642 | 2485.1317 | 80.4463 | 0
31 | 0 | 499.4239 | 2731.1573 | 2776.4446 | 79.6373 | 0
32 | 0 | 613.0226 | 3043.3187 | 3104.4461 | 78.6112 | 0
33 | 0 | 761.9773 | 3396.9528 | 3481.3643 | 77.3571 | 0
34 | 0 | 960.1234 | 3802.9642 | 3922.2918 | 75.8308 | 0
35 | 0 | 1229.0269 | 4273.9634 | 4447.1642 | 73.9568 | 0
36 | 0 | 1602.662 | 4823.9646 | 5083.2234 | 71.622 | 0
37 | 0 | 2135.9011 | 5465.8189 | 5868.3259 | 68.6557 | 0
38 | 0 | 2919.0297 | 6202.3535 | 6854.9197 | 64.7968 | 0
39 | 0 | 4100.3158 | 6999.9886 | 8112.486 | 59.6399 | 0
40 | 0 | 5908.5522 | 7715.2073 | 9717.7885 | 52.554 | 0
41 | 0 | 8607.0943 | 7920.559 | 11696.8939 | 42.6214 | 0
42 | 0 | 12119.9752 | 6669.7894 | 13834.012 | 28.8246 | 0
43 | 0 | 15088.7778 | 2954.5076 | 15375.3156 | 11.0788 | 0
44 | 0 | 15213.0032 | -2181.6214 | 15368.6348 | -8.1609 | 0
45 | 0 | 12611.7738 | -5893.6888 | 13920.934 | -25.0475 | 0
46 | 0 | 9481.1692 | -7355.438 | 11999.7932 | -37.8041 | 0
47 | 0 | 6998.224 | -7478.2182 | 10242.0158 | -46.8991 | 0
48 | 0 | 5256.8295 | -7072.0895 | 8811.8503 | -53.3758 | 0
49 | 0 | 4061.8846 | -6521.3381 | 7682.8873 | -58.0828 | 0
50 | 0 | 3230.93 | -5972.3966 | 6790.3189 | -61.5876 | 0

## PQ14g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 335.7128
2 | 0.39879 | 14.6369 | 52.3827 | 54.3892 | 74.3885 | 2.4111
3 | 0.20446 | 30.2377 | 76.5227 | 82.2803 | 68.4387 | 0.82829
4 | 0.25583 | 98.5447 | -59.268 | 114.9946 | -31.0241 | 0.90134
5 | 0.76253 | 70.2819 | 176.476 | 189.9561 | 68.285 | 1.6334
6 | 0.12422 | 210.0322 | 163.8172 | 266.3636 | 37.9529 | 0.26987
7 | 0.39128 | 91.7184 | 115.9845 | 147.8671 | 51.6637 | 1.6031
8 | 0.1356 | 133.0618 | 40.6318 | 139.1273 | 16.9806 | 0.51454
9 | 0.11754 | 101.185 | 1.0889 | 101.1909 | 0.61657 | 0.27468
10 | 0.1592 | 246.5813 | 234.9216 | 340.5738 | 43.6128 | 0.32186
11 | 0.33075 | 383.9535 | 145.68 | 410.6616 | 20.7778 | 0.59387
12 | 0.084383 | 345.0418 | -41.4382 | 347.5212 | -6.8482 | 0.1466
13 | 0.32625 | 356.6081 | 63.0832 | 362.1447 | 10.0317 | 0.62545
14 | 0.15212 | 263.4902 | -34.0011 | 265.6749 | -7.3529 | 0.42888
15 | 0.15864 | 61.4439 | 103.4089 | 120.2861 | 59.2819 | 0.54234
16 | 0.1545 | 159.1326 | 27.0684 | 161.4184 | 9.6536 | 0.55742
17 | 0.50843 | 58.4616 | 80.1679 | 99.2202 | 53.899 | 1.3588
18 | 0.12534 | 132.4449 | 34.6063 | 136.8913 | 14.6434 | 0.30548
19 | 0.4961 | 159.3691 | 60.9111 | 170.6127 | 20.9169 | 0.89601
20 | 0.1518 | 187.1626 | -65.8771 | 198.4179 | -19.3909 | 0.29218
21 | 0.10572 | 230.4509 | -25.1523 | 231.8195 | -6.2288 | 0.14818
22 | 0.12419 | 216.3134 | -1.7192 | 216.3202 | -0.45536 | 0.15777
23 | 0.44224 | 113.7381 | -14.257 | 114.6282 | -7.1447 | 0.43452
24 | 0.1156 | 122.6956 | 51.6922 | 133.1401 | 22.8459 | 0.10387
25 | 0.3864 | 149.6823 | 86.5495 | 172.9034 | 30.0374 | 0.33638
26 | 0.11721 | 231.4824 | 145.6578 | 273.4964 | 32.1797 | 0.137
27 | 0.10944 | 500.5025 | -68.6335 | 505.1864 | -7.8082 | 0.091964
28 | 0.17181 | 437.0369 | -967.9037 | 1061.9976 | -65.6994 | 0.12057
29 | 0.43964 | 305.342 | -568.1463 | 644.9992 | -61.7448 | 0.25981
30 | 0.12119 | 70.8005 | -230.7412 | 241.3591 | -72.9419 | 0.069992
31 | 0.34623 | 26.5209 | -121.7581 | 124.613 | -77.712 | 0.18395
32 | 0.11364 | 60.9821 | -44.4818 | 75.4814 | -36.1079 | 0.087886
33 | 0.099678 | 88.1305 | 18.2795 | 90.0063 | 11.7178 | 0.046116
34 | 0.10978 | 62.527 | 44.254 | 76.6032 | 35.2893 | 0.058034
35 | 0.2873 | 74.4176 | 87.7742 | 115.0751 | 49.7077 | 0.12538
36 | 0.1123 | 976.8715 | -71.1269 | 979.4575 | -4.1644 | 0.033623
37 | 0.27681 | 71.2966 | 91.8071 | 116.2401 | 52.1674 | 0.082237
38 | 0.14506 | 165.7374 | -749.1337 | 767.2485 | -77.5249 | 0.06751
39 | 0.11012 | 268.4394 | -635.9306 | 690.2662 | -67.1144 | 0.025798
40 | 0.10952 | 528.4327 | 606.265 | 804.2378 | 48.9239 | 0.037748
41 | 0.26059 | 82.2775 | -250.7614 | 263.9145 | -71.8348 | 0.067242
42 | 0.10088 | 43.8683 | -92.1897 | 102.0948 | -64.5527 | 0.019553
43 | 0.24272 | 141.0136 | -204.0413 | 248.0276 | -55.3515 | 0.041277
44 | 0.11072 | 71.1097 | -424.1766 | 430.0958 | -80.4833 | 0.041972
45 | 0.1006 | 78.4759 | 60.6142 | 99.1592 | 37.6823 | 0.020903
46 | 0.10854 | 175.4922 | 231.8956 | 290.8145 | 52.8826 | 0.047663
47 | 0.23531 | 783.3578 | 137.6974 | 795.3679 | 9.9695 | 0.063219
48 | 0.10447 | 436.5673 | 228.3559 | 492.6839 | 27.6128 | 0.0276
49 | 0.22299 | 660.9954 | 8.9509 | 661.056 | 0.77583 | 0.073305
50 | 0.11795 | 320.566 | 205.7708 | 380.9255 | 32.6963 | 0.077069

## PQ14g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ14g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1371 | 0
2 | 0 | 3.3754 | 226.123 | 226.1482 | 89.1448 | 0
3 | 0 | 5.6798 | 367.3744 | 367.4183 | 89.1143 | 0
4 | 0 | 19.2065 | 578.5902 | 578.9089 | 88.0987 | 0
5 | 0 | 232.089 | 1084.2217 | 1108.784 | 77.9176 | 0
6 | 0 | 1004.1649 | 53.1513 | 1005.5706 | 3.0299 | 0
7 | 0 | 379.2122 | 229.3605 | 443.1795 | 31.167 | 0
8 | 0 | 316.5782 | 433.4679 | 536.7645 | 53.8579 | 0
9 | 0 | 353.4053 | 587.8551 | 685.9073 | 58.9867 | 0
10 | 0 | 453.2913 | 712.7459 | 844.6773 | 57.5445 | 0
11 | 0 | 622.3826 | 784.0026 | 1001.0096 | 51.5556 | 0
12 | 0 | 836.8515 | 725.8486 | 1107.78 | 40.9369 | 0
13 | 0 | 945.1768 | 489.3779 | 1064.3542 | 27.3735 | 0
14 | 0 | 804.803 | 261.836 | 846.325 | 18.0219 | 0
15 | 0 | 568.3845 | 226.4494 | 611.8335 | 21.7228 | 0
16 | 0 | 389.3749 | 320.245 | 504.1524 | 39.4359 | 0
17 | 0 | 281.0945 | 456.3972 | 536.0154 | 58.3711 | 0
18 | 0 | 220.0126 | 600.3844 | 639.427 | 69.8745 | 0
19 | 0 | 187.9443 | 743.8311 | 767.2078 | 75.8198 | 0
20 | 0 | 174.8383 | 886.9395 | 904.0078 | 78.8485 | 0
21 | 0 | 176.2904 | 1032.5973 | 1047.5378 | 80.3116 | 0
22 | 0 | 192.5277 | 1184.921 | 1200.4602 | 80.7711 | 0
23 | 0 | 231.3284 | 1348.364 | 1368.0637 | 80.265 | 0
24 | 0 | 320.5647 | 1521.4072 | 1554.8124 | 78.1017 | 0
25 | 0 | 529.5061 | 1586.2793 | 1672.3214 | 71.5408 | 0
26 | 0 | 415.9463 | 1468.3622 | 1526.1386 | 74.184 | 0
27 | 0 | 293.8212 | 1704.2823 | 1729.4245 | 80.2183 | 0
28 | 0 | 303.0563 | 1955.4075 | 1978.7525 | 81.1902 | 0
29 | 0 | 350.1993 | 2191.8398 | 2219.6399 | 80.9223 | 0
30 | 0 | 412.4616 | 2450.6642 | 2485.1317 | 80.4463 | 0
31 | 0 | 499.4239 | 2731.1573 | 2776.4446 | 79.6373 | 0
32 | 0 | 613.0226 | 3043.3187 | 3104.4461 | 78.6112 | 0
33 | 0 | 761.9773 | 3396.9528 | 3481.3643 | 77.3571 | 0
34 | 0 | 960.1234 | 3802.9642 | 3922.2918 | 75.8308 | 0
35 | 0 | 1229.0269 | 4273.9634 | 4447.1642 | 73.9568 | 0
36 | 0 | 1602.662 | 4823.9646 | 5083.2234 | 71.622 | 0
37 | 0 | 2135.9011 | 5465.8189 | 5868.3259 | 68.6557 | 0
38 | 0 | 2919.0297 | 6202.3535 | 6854.9197 | 64.7968 | 0
39 | 0 | 4100.3158 | 6999.9886 | 8112.486 | 59.6399 | 0
40 | 0 | 5908.5522 | 7715.2073 | 9717.7885 | 52.554 | 0
41 | 0 | 8607.0943 | 7920.559 | 11696.8939 | 42.6214 | 0
42 | 0 | 12119.9752 | 6669.7894 | 13834.012 | 28.8246 | 0
43 | 0 | 15088.7778 | 2954.5076 | 15375.3156 | 11.0788 | 0
44 | 0 | 15213.0032 | -2181.6214 | 15368.6348 | -8.1609 | 0
45 | 0 | 12611.7738 | -5893.6888 | 13920.934 | -25.0475 | 0
46 | 0 | 9481.1692 | -7355.438 | 11999.7932 | -37.8041 | 0
47 | 0 | 6998.224 | -7478.2182 | 10242.0158 | -46.8991 | 0
48 | 0 | 5256.8295 | -7072.0895 | 8811.8503 | -53.3758 | 0
49 | 0 | 4061.8846 | -6521.3381 | 7682.8873 | -58.0828 | 0
50 | 0 | 3230.93 | -5972.3966 | 6790.3189 | -61.5876 | 0

## PQ15g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 336.0741
2 | 0.39879 | 14.6369 | 52.3827 | 54.3892 | 74.3885 | 2.4111
3 | 0.20446 | 30.2377 | 76.5227 | 82.2803 | 68.4387 | 0.82829
4 | 0.25583 | 98.5447 | -59.268 | 114.9946 | -31.0241 | 0.90134
5 | 0.76253 | 70.2819 | 176.476 | 189.9561 | 68.285 | 1.6334
6 | 0.12422 | 210.0322 | 163.8172 | 266.3636 | 37.9529 | 0.26987
7 | 0.39128 | 91.7184 | 115.9845 | 147.8671 | 51.6637 | 1.6031
8 | 0.1356 | 133.0618 | 40.6318 | 139.1273 | 16.9806 | 0.51454
9 | 0.11754 | 101.185 | 1.0889 | 101.1909 | 0.61657 | 0.27468
10 | 0.1592 | 246.5813 | 234.9216 | 340.5738 | 43.6128 | 0.32186
11 | 0.33075 | 383.9535 | 145.68 | 410.6616 | 20.7778 | 0.59387
12 | 0.084383 | 345.0418 | -41.4382 | 347.5212 | -6.8482 | 0.1466
13 | 0.32625 | 356.6081 | 63.0832 | 362.1447 | 10.0317 | 0.62545
14 | 0.15212 | 263.4902 | -34.0011 | 265.6749 | -7.3529 | 0.42888
15 | 0.15864 | 61.4439 | 103.4089 | 120.2861 | 59.2819 | 0.54234
16 | 0.1545 | 159.1326 | 27.0684 | 161.4184 | 9.6536 | 0.55742
17 | 0.50843 | 58.4616 | 80.1679 | 99.2202 | 53.899 | 1.3588
18 | 0.12534 | 132.4449 | 34.6063 | 136.8913 | 14.6434 | 0.30548
19 | 0.4961 | 159.3691 | 60.9111 | 170.6127 | 20.9169 | 0.89601
20 | 0.1518 | 187.1626 | -65.8771 | 198.4179 | -19.3909 | 0.29218
21 | 0.10572 | 230.4509 | -25.1523 | 231.8195 | -6.2288 | 0.14818
22 | 0.12419 | 216.3134 | -1.7192 | 216.3202 | -0.45536 | 0.15777
23 | 0.44224 | 113.7381 | -14.257 | 114.6282 | -7.1447 | 0.43452
24 | 0.1156 | 122.6956 | 51.6922 | 133.1401 | 22.8459 | 0.10387
25 | 0.3864 | 149.6823 | 86.5495 | 172.9034 | 30.0374 | 0.33638
26 | 0.11721 | 231.4824 | 145.6578 | 273.4964 | 32.1797 | 0.137
27 | 0.10944 | 500.5025 | -68.6335 | 505.1864 | -7.8082 | 0.091964
28 | 0.17181 | 437.0369 | -967.9037 | 1061.9976 | -65.6994 | 0.12057
29 | 0.43964 | 305.342 | -568.1463 | 644.9992 | -61.7448 | 0.25981
30 | 0.12119 | 70.8005 | -230.7412 | 241.3591 | -72.9419 | 0.069992
31 | 0.34623 | 26.5209 | -121.7581 | 124.613 | -77.712 | 0.18395
32 | 0.11364 | 60.9821 | -44.4818 | 75.4814 | -36.1079 | 0.087886
33 | 0.099678 | 88.1305 | 18.2795 | 90.0063 | 11.7178 | 0.046116
34 | 0.10978 | 62.527 | 44.254 | 76.6032 | 35.2893 | 0.058034
35 | 0.2873 | 74.4176 | 87.7742 | 115.0751 | 49.7077 | 0.12538
36 | 0.1123 | 976.8715 | -71.1269 | 979.4575 | -4.1644 | 0.033623
37 | 0.27681 | 71.2966 | 91.8071 | 116.2401 | 52.1674 | 0.082237
38 | 0.14506 | 165.7374 | -749.1337 | 767.2485 | -77.5249 | 0.06751
39 | 0.11012 | 268.4394 | -635.9306 | 690.2662 | -67.1144 | 0.025798
40 | 0.10952 | 528.4327 | 606.265 | 804.2378 | 48.9239 | 0.037748
41 | 0.26059 | 82.2775 | -250.7614 | 263.9145 | -71.8348 | 0.067242
42 | 0.10088 | 43.8683 | -92.1897 | 102.0948 | -64.5527 | 0.019553
43 | 0.24272 | 141.0136 | -204.0413 | 248.0276 | -55.3515 | 0.041277
44 | 0.11072 | 71.1097 | -424.1766 | 430.0958 | -80.4833 | 0.041972
45 | 0.1006 | 78.4759 | 60.6142 | 99.1592 | 37.6823 | 0.020903
46 | 0.10854 | 175.4922 | 231.8956 | 290.8145 | 52.8826 | 0.047663
47 | 0.23531 | 783.3578 | 137.6974 | 795.3679 | 9.9695 | 0.063219
48 | 0.10447 | 436.5673 | 228.3559 | 492.6839 | 27.6128 | 0.0276
49 | 0.22299 | 660.9954 | 8.9509 | 661.056 | 0.77583 | 0.073305
50 | 0.11795 | 320.566 | 205.7708 | 380.9255 | 32.6963 | 0.077069

## PQ15g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ15g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1371 | 0
2 | 0 | 3.3754 | 226.123 | 226.1482 | 89.1448 | 0
3 | 0 | 5.6798 | 367.3744 | 367.4183 | 89.1143 | 0
4 | 0 | 19.2065 | 578.5902 | 578.9089 | 88.0987 | 0
5 | 0 | 232.089 | 1084.2217 | 1108.784 | 77.9176 | 0
6 | 0 | 1004.1649 | 53.1513 | 1005.5706 | 3.0299 | 0
7 | 0 | 379.2122 | 229.3605 | 443.1795 | 31.167 | 0
8 | 0 | 316.5782 | 433.4679 | 536.7645 | 53.8579 | 0
9 | 0 | 353.4053 | 587.8551 | 685.9073 | 58.9867 | 0
10 | 0 | 453.2913 | 712.7459 | 844.6773 | 57.5445 | 0
11 | 0 | 622.3826 | 784.0026 | 1001.0096 | 51.5556 | 0
12 | 0 | 836.8515 | 725.8486 | 1107.78 | 40.9369 | 0
13 | 0 | 945.1768 | 489.3779 | 1064.3542 | 27.3735 | 0
14 | 0 | 804.803 | 261.836 | 846.325 | 18.0219 | 0
15 | 0 | 568.3845 | 226.4494 | 611.8335 | 21.7228 | 0
16 | 0 | 389.3749 | 320.245 | 504.1524 | 39.4359 | 0
17 | 0 | 281.0945 | 456.3972 | 536.0154 | 58.3711 | 0
18 | 0 | 220.0126 | 600.3844 | 639.427 | 69.8745 | 0
19 | 0 | 187.9443 | 743.8311 | 767.2078 | 75.8198 | 0
20 | 0 | 174.8383 | 886.9395 | 904.0078 | 78.8485 | 0
21 | 0 | 176.2904 | 1032.5973 | 1047.5378 | 80.3116 | 0
22 | 0 | 192.5277 | 1184.921 | 1200.4602 | 80.7711 | 0
23 | 0 | 231.3284 | 1348.364 | 1368.0637 | 80.265 | 0
24 | 0 | 320.5647 | 1521.4072 | 1554.8124 | 78.1017 | 0
25 | 0 | 529.5061 | 1586.2793 | 1672.3214 | 71.5408 | 0
26 | 0 | 415.9463 | 1468.3622 | 1526.1386 | 74.184 | 0
27 | 0 | 293.8212 | 1704.2823 | 1729.4245 | 80.2183 | 0
28 | 0 | 303.0563 | 1955.4075 | 1978.7525 | 81.1902 | 0
29 | 0 | 350.1993 | 2191.8398 | 2219.6399 | 80.9223 | 0
30 | 0 | 412.4616 | 2450.6642 | 2485.1317 | 80.4463 | 0
31 | 0 | 499.4239 | 2731.1573 | 2776.4446 | 79.6373 | 0
32 | 0 | 613.0226 | 3043.3187 | 3104.4461 | 78.6112 | 0
33 | 0 | 761.9773 | 3396.9528 | 3481.3643 | 77.3571 | 0
34 | 0 | 960.1234 | 3802.9642 | 3922.2918 | 75.8308 | 0
35 | 0 | 1229.0269 | 4273.9634 | 4447.1642 | 73.9568 | 0
36 | 0 | 1602.662 | 4823.9646 | 5083.2234 | 71.622 | 0
37 | 0 | 2135.9011 | 5465.8189 | 5868.3259 | 68.6557 | 0
38 | 0 | 2919.0297 | 6202.3535 | 6854.9197 | 64.7968 | 0
39 | 0 | 4100.3158 | 6999.9886 | 8112.486 | 59.6399 | 0
40 | 0 | 5908.5522 | 7715.2073 | 9717.7885 | 52.554 | 0
41 | 0 | 8607.0943 | 7920.559 | 11696.8939 | 42.6214 | 0
42 | 0 | 12119.9752 | 6669.7894 | 13834.012 | 28.8246 | 0
43 | 0 | 15088.7778 | 2954.5076 | 15375.3156 | 11.0788 | 0
44 | 0 | 15213.0032 | -2181.6214 | 15368.6348 | -8.1609 | 0
45 | 0 | 12611.7738 | -5893.6888 | 13920.934 | -25.0475 | 0
46 | 0 | 9481.1692 | -7355.438 | 11999.7932 | -37.8041 | 0
47 | 0 | 6998.224 | -7478.2182 | 10242.0158 | -46.8991 | 0
48 | 0 | 5256.8295 | -7072.0895 | 8811.8503 | -53.3758 | 0
49 | 0 | 4061.8846 | -6521.3381 | 7682.8873 | -58.0828 | 0
50 | 0 | 3230.93 | -5972.3966 | 6790.3189 | -61.5876 | 0

## PQ16g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 335.7128
2 | 0.39879 | 14.6369 | 52.3827 | 54.3892 | 74.3885 | 2.4111
3 | 0.20446 | 30.2377 | 76.5227 | 82.2803 | 68.4387 | 0.82829
4 | 0.25583 | 98.5447 | -59.268 | 114.9946 | -31.0241 | 0.90134
5 | 0.76253 | 70.2819 | 176.476 | 189.9561 | 68.285 | 1.6334
6 | 0.12422 | 210.0322 | 163.8172 | 266.3636 | 37.9529 | 0.26987
7 | 0.39128 | 91.7184 | 115.9845 | 147.8671 | 51.6637 | 1.6031
8 | 0.1356 | 133.0618 | 40.6318 | 139.1273 | 16.9806 | 0.51454
9 | 0.11754 | 101.185 | 1.0889 | 101.1909 | 0.61657 | 0.27468
10 | 0.1592 | 246.5813 | 234.9216 | 340.5738 | 43.6128 | 0.32186
11 | 0.33075 | 383.9535 | 145.68 | 410.6616 | 20.7778 | 0.59387
12 | 0.084383 | 345.0418 | -41.4382 | 347.5212 | -6.8482 | 0.1466
13 | 0.32625 | 356.6081 | 63.0832 | 362.1447 | 10.0317 | 0.62545
14 | 0.15212 | 263.4902 | -34.0011 | 265.6749 | -7.3529 | 0.42888
15 | 0.15864 | 61.4439 | 103.4089 | 120.2861 | 59.2819 | 0.54234
16 | 0.1545 | 159.1326 | 27.0684 | 161.4184 | 9.6536 | 0.55742
17 | 0.50843 | 58.4616 | 80.1679 | 99.2202 | 53.899 | 1.3588
18 | 0.12534 | 132.4449 | 34.6063 | 136.8913 | 14.6434 | 0.30548
19 | 0.4961 | 159.3691 | 60.9111 | 170.6127 | 20.9169 | 0.89601
20 | 0.1518 | 187.1626 | -65.8771 | 198.4179 | -19.3909 | 0.29218
21 | 0.10572 | 230.4509 | -25.1523 | 231.8195 | -6.2288 | 0.14818
22 | 0.12419 | 216.3134 | -1.7192 | 216.3202 | -0.45536 | 0.15777
23 | 0.44224 | 113.7381 | -14.257 | 114.6282 | -7.1447 | 0.43452
24 | 0.1156 | 122.6956 | 51.6922 | 133.1401 | 22.8459 | 0.10387
25 | 0.3864 | 149.6823 | 86.5495 | 172.9034 | 30.0374 | 0.33638
26 | 0.11721 | 231.4824 | 145.6578 | 273.4964 | 32.1797 | 0.137
27 | 0.10944 | 500.5025 | -68.6335 | 505.1864 | -7.8082 | 0.091964
28 | 0.17181 | 437.0369 | -967.9037 | 1061.9976 | -65.6994 | 0.12057
29 | 0.43964 | 305.342 | -568.1463 | 644.9992 | -61.7448 | 0.25981
30 | 0.12119 | 70.8005 | -230.7412 | 241.3591 | -72.9419 | 0.069992
31 | 0.34623 | 26.5209 | -121.7581 | 124.613 | -77.712 | 0.18395
32 | 0.11364 | 60.9821 | -44.4818 | 75.4814 | -36.1079 | 0.087886
33 | 0.099678 | 88.1305 | 18.2795 | 90.0063 | 11.7178 | 0.046116
34 | 0.10978 | 62.527 | 44.254 | 76.6032 | 35.2893 | 0.058034
35 | 0.2873 | 74.4176 | 87.7742 | 115.0751 | 49.7077 | 0.12538
36 | 0.1123 | 976.8715 | -71.1269 | 979.4575 | -4.1644 | 0.033623
37 | 0.27681 | 71.2966 | 91.8071 | 116.2401 | 52.1674 | 0.082237
38 | 0.14506 | 165.7374 | -749.1337 | 767.2485 | -77.5249 | 0.06751
39 | 0.11012 | 268.4394 | -635.9306 | 690.2662 | -67.1144 | 0.025798
40 | 0.10952 | 528.4327 | 606.265 | 804.2378 | 48.9239 | 0.037748
41 | 0.26059 | 82.2775 | -250.7614 | 263.9145 | -71.8348 | 0.067242
42 | 0.10088 | 43.8683 | -92.1897 | 102.0948 | -64.5527 | 0.019553
43 | 0.24272 | 141.0136 | -204.0413 | 248.0276 | -55.3515 | 0.041277
44 | 0.11072 | 71.1097 | -424.1766 | 430.0958 | -80.4833 | 0.041972
45 | 0.1006 | 78.4759 | 60.6142 | 99.1592 | 37.6823 | 0.020903
46 | 0.10854 | 175.4922 | 231.8956 | 290.8145 | 52.8826 | 0.047663
47 | 0.23531 | 783.3578 | 137.6974 | 795.3679 | 9.9695 | 0.063219
48 | 0.10447 | 436.5673 | 228.3559 | 492.6839 | 27.6128 | 0.0276
49 | 0.22299 | 660.9954 | 8.9509 | 661.056 | 0.77583 | 0.073305
50 | 0.11795 | 320.566 | 205.7708 | 380.9255 | 32.6963 | 0.077069

## PQ16g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ16g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1371 | 0
2 | 0 | 3.3754 | 226.123 | 226.1482 | 89.1448 | 0
3 | 0 | 5.6798 | 367.3744 | 367.4183 | 89.1143 | 0
4 | 0 | 19.2065 | 578.5902 | 578.9089 | 88.0987 | 0
5 | 0 | 232.089 | 1084.2217 | 1108.784 | 77.9176 | 0
6 | 0 | 1004.1649 | 53.1513 | 1005.5706 | 3.0299 | 0
7 | 0 | 379.2122 | 229.3605 | 443.1795 | 31.167 | 0
8 | 0 | 316.5782 | 433.4679 | 536.7645 | 53.8579 | 0
9 | 0 | 353.4053 | 587.8551 | 685.9073 | 58.9867 | 0
10 | 0 | 453.2913 | 712.7459 | 844.6773 | 57.5445 | 0
11 | 0 | 622.3826 | 784.0026 | 1001.0096 | 51.5556 | 0
12 | 0 | 836.8515 | 725.8486 | 1107.78 | 40.9369 | 0
13 | 0 | 945.1768 | 489.3779 | 1064.3542 | 27.3735 | 0
14 | 0 | 804.803 | 261.836 | 846.325 | 18.0219 | 0
15 | 0 | 568.3845 | 226.4494 | 611.8335 | 21.7228 | 0
16 | 0 | 389.3749 | 320.245 | 504.1524 | 39.4359 | 0
17 | 0 | 281.0945 | 456.3972 | 536.0154 | 58.3711 | 0
18 | 0 | 220.0126 | 600.3844 | 639.427 | 69.8745 | 0
19 | 0 | 187.9443 | 743.8311 | 767.2078 | 75.8198 | 0
20 | 0 | 174.8383 | 886.9395 | 904.0078 | 78.8485 | 0
21 | 0 | 176.2904 | 1032.5973 | 1047.5378 | 80.3116 | 0
22 | 0 | 192.5277 | 1184.921 | 1200.4602 | 80.7711 | 0
23 | 0 | 231.3284 | 1348.364 | 1368.0637 | 80.265 | 0
24 | 0 | 320.5647 | 1521.4072 | 1554.8124 | 78.1017 | 0
25 | 0 | 529.5061 | 1586.2793 | 1672.3214 | 71.5408 | 0
26 | 0 | 415.9463 | 1468.3622 | 1526.1386 | 74.184 | 0
27 | 0 | 293.8212 | 1704.2823 | 1729.4245 | 80.2183 | 0
28 | 0 | 303.0563 | 1955.4075 | 1978.7525 | 81.1902 | 0
29 | 0 | 350.1993 | 2191.8398 | 2219.6399 | 80.9223 | 0
30 | 0 | 412.4616 | 2450.6642 | 2485.1317 | 80.4463 | 0
31 | 0 | 499.4239 | 2731.1573 | 2776.4446 | 79.6373 | 0
32 | 0 | 613.0226 | 3043.3187 | 3104.4461 | 78.6112 | 0
33 | 0 | 761.9773 | 3396.9528 | 3481.3643 | 77.3571 | 0
34 | 0 | 960.1234 | 3802.9642 | 3922.2918 | 75.8308 | 0
35 | 0 | 1229.0269 | 4273.9634 | 4447.1642 | 73.9568 | 0
36 | 0 | 1602.662 | 4823.9646 | 5083.2234 | 71.622 | 0
37 | 0 | 2135.9011 | 5465.8189 | 5868.3259 | 68.6557 | 0
38 | 0 | 2919.0297 | 6202.3535 | 6854.9197 | 64.7968 | 0
39 | 0 | 4100.3158 | 6999.9886 | 8112.486 | 59.6399 | 0
40 | 0 | 5908.5522 | 7715.2073 | 9717.7885 | 52.554 | 0
41 | 0 | 8607.0943 | 7920.559 | 11696.8939 | 42.6214 | 0
42 | 0 | 12119.9752 | 6669.7894 | 13834.012 | 28.8246 | 0
43 | 0 | 15088.7778 | 2954.5076 | 15375.3156 | 11.0788 | 0
44 | 0 | 15213.0032 | -2181.6214 | 15368.6348 | -8.1609 | 0
45 | 0 | 12611.7738 | -5893.6888 | 13920.934 | -25.0475 | 0
46 | 0 | 9481.1692 | -7355.438 | 11999.7932 | -37.8041 | 0
47 | 0 | 6998.224 | -7478.2182 | 10242.0158 | -46.8991 | 0
48 | 0 | 5256.8295 | -7072.0895 | 8811.8503 | -53.3758 | 0
49 | 0 | 4061.8846 | -6521.3381 | 7682.8873 | -58.0828 | 0
50 | 0 | 3230.93 | -5972.3966 | 6790.3189 | -61.5876 | 0

## PQ17g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0151 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 290.1796
2 | 0.39693 | 14.6369 | 52.3827 | 54.3892 | 74.3885 | 2.3777
3 | 0.20446 | 30.2377 | 76.5227 | 82.2803 | 68.4387 | 0.82829
4 | 0.25357 | 98.5447 | -59.268 | 114.9946 | -31.0241 | 0.87357
5 | 0.76253 | 70.2819 | 176.476 | 189.9561 | 68.285 | 1.6334
6 | 0.12422 | 210.0322 | 163.8172 | 266.3636 | 37.9529 | 0.26987
7 | 0.40255 | 91.7184 | 115.9845 | 147.8671 | 51.6637 | 1.6706
8 | 0.16091 | 133.0618 | 40.6318 | 139.1273 | 16.9806 | 0.70121
9 | 0.11754 | 101.185 | 1.0889 | 101.1909 | 0.61657 | 0.27468
10 | 0.1703 | 246.5813 | 234.9216 | 340.5738 | 43.6128 | 0.34737
11 | 0.353 | 383.9535 | 145.68 | 410.6616 | 20.7778 | 0.64072
12 | 0.091536 | 345.0418 | -41.4382 | 347.5212 | -6.8482 | 0.16811
13 | 0.35245 | 356.6081 | 63.0832 | 362.1447 | 10.0317 | 0.68819
14 | 0.15981 | 263.4902 | -34.0011 | 265.6749 | -7.3529 | 0.45568
15 | 0.15455 | 61.4439 | 103.4089 | 120.2861 | 59.2819 | 0.50555
16 | 0.16531 | 159.1326 | 27.0684 | 161.4184 | 9.6536 | 0.62036
17 | 0.51348 | 58.4616 | 80.1679 | 99.2202 | 53.899 | 1.4115
18 | 0.12298 | 132.4449 | 34.6063 | 136.8913 | 14.6434 | 0.2859
19 | 0.50004 | 159.3691 | 60.9111 | 170.6127 | 20.9169 | 0.92212
20 | 0.1518 | 187.1626 | -65.8771 | 198.4179 | -19.3909 | 0.29218
21 | 0.10572 | 230.4509 | -25.1523 | 231.8195 | -6.2288 | 0.14818
22 | 0.1249 | 216.3134 | -1.7192 | 216.3202 | -0.45536 | 0.16186
23 | 0.44248 | 113.7381 | -14.257 | 114.6282 | -7.1447 | 0.4372
24 | 0.1156 | 122.6956 | 51.6922 | 133.1401 | 22.8459 | 0.10387
25 | 0.38879 | 149.6823 | 86.5495 | 172.9034 | 30.0374 | 0.35263
26 | 0.12127 | 231.4824 | 145.6578 | 273.4964 | 32.1797 | 0.15349
27 | 0.1083 | 500.5025 | -68.6335 | 505.1864 | -7.8082 | 0.089003
28 | 0.1743 | 437.0369 | -967.9037 | 1061.9976 | -65.6994 | 0.12498
29 | 0.43869 | 305.342 | -568.1463 | 644.9992 | -61.7448 | 0.25747
30 | 0.12098 | 70.8005 | -230.7412 | 241.3591 | -72.9419 | 0.068788
31 | 0.34743 | 26.5208 | -121.758 | 124.6129 | -77.712 | 0.19664
32 | 0.11391 | 60.9821 | -44.4818 | 75.4814 | -36.1079 | 0.092473
33 | 0.099485 | 88.1305 | 18.2795 | 90.0063 | 11.7178 | 0.043416
34 | 0.11129 | 62.527 | 44.254 | 76.6032 | 35.2893 | 0.082729
35 | 0.28635 | 74.4176 | 87.7742 | 115.0751 | 49.7077 | 0.11514
36 | 0.1123 | 976.8715 | -71.1269 | 979.4575 | -4.1644 | 0.033623
37 | 0.27795 | 71.2966 | 91.8071 | 116.2401 | 52.1674 | 0.094434
38 | 0.1397 | 165.7374 | -749.1337 | 767.2485 | -77.5249 | 0.057829
39 | 0.11012 | 268.4394 | -635.9306 | 690.2662 | -67.1144 | 0.025798
40 | 0.11583 | 528.4327 | 606.265 | 804.2378 | 48.9239 | 0.046897
41 | 0.25622 | 82.2775 | -250.7614 | 263.9145 | -71.8348 | 0.04605
42 | 0.10044 | 43.8683 | -92.1897 | 102.0948 | -64.5527 | 0.014046
43 | 0.24047 | 141.0136 | -204.0413 | 248.0276 | -55.3515 | 0.029834
44 | 0.10461 | 71.1097 | -424.1766 | 430.0958 | -80.4833 | 0.024086
45 | 0.10011 | 78.4759 | 60.6142 | 99.1592 | 37.6823 | 0.01466
46 | 0.10406 | 175.4922 | 231.8956 | 290.8145 | 52.8826 | 0.028092
47 | 0.22257 | 783.3578 | 137.6974 | 795.3679 | 9.9695 | 0.043699
48 | 0.10174 | 436.5673 | 228.3559 | 492.6839 | 27.6128 | 0.020606
49 | 0.21157 | 660.9954 | 8.9509 | 661.056 | 0.77583 | 0.052272
50 | 0.10883 | 320.566 | 205.7708 | 380.9255 | 32.6963 | 0.046512

## PQ17g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ17g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1371 | 0
2 | 0 | 3.3754 | 226.123 | 226.1482 | 89.1448 | 0
3 | 0 | 5.6798 | 367.3744 | 367.4183 | 89.1143 | 0
4 | 0 | 19.2065 | 578.5902 | 578.9089 | 88.0987 | 0
5 | 0 | 232.089 | 1084.2217 | 1108.784 | 77.9176 | 0
6 | 0 | 1004.1649 | 53.1513 | 1005.5706 | 3.0299 | 0
7 | 0 | 379.2122 | 229.3605 | 443.1795 | 31.167 | 0
8 | 0 | 316.5782 | 433.4679 | 536.7645 | 53.8579 | 0
9 | 0 | 353.4053 | 587.8551 | 685.9073 | 58.9867 | 0
10 | 0 | 453.2913 | 712.7459 | 844.6773 | 57.5445 | 0
11 | 0 | 622.3826 | 784.0026 | 1001.0096 | 51.5556 | 0
12 | 0 | 836.8515 | 725.8486 | 1107.78 | 40.9369 | 0
13 | 0 | 945.1768 | 489.3779 | 1064.3542 | 27.3735 | 0
14 | 0 | 804.803 | 261.836 | 846.325 | 18.0219 | 0
15 | 0 | 568.3845 | 226.4494 | 611.8335 | 21.7228 | 0
16 | 0 | 389.3749 | 320.245 | 504.1524 | 39.4359 | 0
17 | 0 | 281.0945 | 456.3972 | 536.0154 | 58.3711 | 0
18 | 0 | 220.0126 | 600.3844 | 639.427 | 69.8745 | 0
19 | 0 | 187.9443 | 743.8311 | 767.2078 | 75.8198 | 0
20 | 0 | 174.8383 | 886.9395 | 904.0078 | 78.8485 | 0
21 | 0 | 176.2904 | 1032.5973 | 1047.5378 | 80.3116 | 0
22 | 0 | 192.5277 | 1184.921 | 1200.4602 | 80.7711 | 0
23 | 0 | 231.3284 | 1348.364 | 1368.0637 | 80.265 | 0
24 | 0 | 320.5647 | 1521.4072 | 1554.8124 | 78.1017 | 0
25 | 0 | 529.5061 | 1586.2793 | 1672.3214 | 71.5408 | 0
26 | 0 | 415.9463 | 1468.3622 | 1526.1386 | 74.184 | 0
27 | 0 | 293.8212 | 1704.2823 | 1729.4245 | 80.2183 | 0
28 | 0 | 303.0563 | 1955.4075 | 1978.7525 | 81.1902 | 0
29 | 0 | 350.1993 | 2191.8398 | 2219.6399 | 80.9223 | 0
30 | 0 | 412.4616 | 2450.6642 | 2485.1317 | 80.4463 | 0
31 | 0 | 499.4509 | 2731.2232 | 2776.5143 | 79.637 | 0
32 | 0 | 613.0226 | 3043.3187 | 3104.4461 | 78.6112 | 0
33 | 0 | 761.9773 | 3396.9528 | 3481.3643 | 77.3571 | 0
34 | 0 | 960.1234 | 3802.9642 | 3922.2918 | 75.8308 | 0
35 | 0 | 1229.0269 | 4273.9634 | 4447.1642 | 73.9568 | 0
36 | 0 | 1602.662 | 4823.9646 | 5083.2234 | 71.622 | 0
37 | 0 | 2135.9011 | 5465.8189 | 5868.3259 | 68.6557 | 0
38 | 0 | 2919.0297 | 6202.3535 | 6854.9197 | 64.7968 | 0
39 | 0 | 4100.3158 | 6999.9886 | 8112.486 | 59.6399 | 0
40 | 0 | 5908.5522 | 7715.2073 | 9717.7885 | 52.554 | 0
41 | 0 | 8607.0943 | 7920.559 | 11696.8939 | 42.6214 | 0
42 | 0 | 12119.9752 | 6669.7894 | 13834.012 | 28.8246 | 0
43 | 0 | 15088.7778 | 2954.5076 | 15375.3156 | 11.0788 | 0
44 | 0 | 15213.0032 | -2181.6214 | 15368.6348 | -8.1609 | 0
45 | 0 | 12611.7738 | -5893.6888 | 13920.934 | -25.0475 | 0
46 | 0 | 9481.1692 | -7355.438 | 11999.7932 | -37.8041 | 0
47 | 0 | 6998.224 | -7478.2182 | 10242.0158 | -46.8991 | 0
48 | 0 | 5256.8295 | -7072.0895 | 8811.8503 | -53.3758 | 0
49 | 0 | 4061.8846 | -6521.3381 | 7682.8873 | -58.0828 | 0
50 | 0 | 3230.93 | -5972.3966 | 6790.3189 | -61.5876 | 0

## PQ18g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 289.8295
2 | 0.39693 | 14.6369 | 52.3827 | 54.3892 | 74.3885 | 2.3777
3 | 0.20446 | 30.2377 | 76.5227 | 82.2803 | 68.4387 | 0.82829
4 | 0.25357 | 98.5447 | -59.268 | 114.9946 | -31.0241 | 0.87357
5 | 0.76253 | 70.2819 | 176.476 | 189.9561 | 68.285 | 1.6334
6 | 0.12422 | 210.0322 | 163.8172 | 266.3636 | 37.9529 | 0.26987
7 | 0.40255 | 91.7184 | 115.9845 | 147.8671 | 51.6637 | 1.6706
8 | 0.16091 | 133.0618 | 40.6318 | 139.1273 | 16.9806 | 0.70121
9 | 0.11754 | 101.185 | 1.0889 | 101.1909 | 0.61657 | 0.27468
10 | 0.1703 | 246.5813 | 234.9216 | 340.5738 | 43.6128 | 0.34737
11 | 0.353 | 383.9535 | 145.68 | 410.6616 | 20.7778 | 0.64072
12 | 0.091536 | 345.0418 | -41.4382 | 347.5212 | -6.8482 | 0.16811
13 | 0.35245 | 356.6081 | 63.0832 | 362.1447 | 10.0317 | 0.68819
14 | 0.15981 | 263.4902 | -34.0011 | 265.6749 | -7.3529 | 0.45568
15 | 0.15455 | 61.4439 | 103.4089 | 120.2861 | 59.2819 | 0.50555
16 | 0.16531 | 159.1326 | 27.0684 | 161.4184 | 9.6536 | 0.62036
17 | 0.51348 | 58.4616 | 80.1679 | 99.2202 | 53.899 | 1.4115
18 | 0.12298 | 132.4449 | 34.6063 | 136.8913 | 14.6434 | 0.2859
19 | 0.50004 | 159.3691 | 60.9111 | 170.6127 | 20.9169 | 0.92212
20 | 0.1518 | 187.1626 | -65.8771 | 198.4179 | -19.3909 | 0.29218
21 | 0.10572 | 230.4509 | -25.1523 | 231.8195 | -6.2288 | 0.14818
22 | 0.1249 | 216.3134 | -1.7192 | 216.3202 | -0.45536 | 0.16186
23 | 0.44248 | 113.7381 | -14.257 | 114.6282 | -7.1447 | 0.4372
24 | 0.1156 | 122.6956 | 51.6922 | 133.1401 | 22.8459 | 0.10387
25 | 0.38879 | 149.6823 | 86.5495 | 172.9034 | 30.0374 | 0.35263
26 | 0.12127 | 231.4824 | 145.6578 | 273.4964 | 32.1797 | 0.15349
27 | 0.1083 | 500.5025 | -68.6335 | 505.1864 | -7.8082 | 0.089003
28 | 0.1743 | 437.0369 | -967.9037 | 1061.9976 | -65.6994 | 0.12498
29 | 0.43869 | 305.342 | -568.1463 | 644.9992 | -61.7448 | 0.25747
30 | 0.12098 | 70.8005 | -230.7412 | 241.3591 | -72.9419 | 0.068788
31 | 0.34743 | 26.5208 | -121.758 | 124.6129 | -77.712 | 0.19664
32 | 0.11391 | 60.9821 | -44.4818 | 75.4814 | -36.1079 | 0.092473
33 | 0.099485 | 88.1305 | 18.2795 | 90.0063 | 11.7178 | 0.043416
34 | 0.11129 | 62.527 | 44.254 | 76.6032 | 35.2893 | 0.082729
35 | 0.28635 | 74.4176 | 87.7742 | 115.0751 | 49.7077 | 0.11514
36 | 0.1123 | 976.8715 | -71.1269 | 979.4575 | -4.1644 | 0.033623
37 | 0.27795 | 71.2966 | 91.8071 | 116.2401 | 52.1674 | 0.094434
38 | 0.1397 | 165.7374 | -749.1337 | 767.2485 | -77.5249 | 0.057829
39 | 0.11012 | 268.4394 | -635.9306 | 690.2662 | -67.1144 | 0.025798
40 | 0.11583 | 528.4327 | 606.265 | 804.2378 | 48.9239 | 0.046897
41 | 0.25622 | 82.2775 | -250.7614 | 263.9145 | -71.8348 | 0.04605
42 | 0.10044 | 43.8683 | -92.1897 | 102.0948 | -64.5527 | 0.014046
43 | 0.24047 | 141.0136 | -204.0413 | 248.0276 | -55.3515 | 0.029834
44 | 0.10461 | 71.1097 | -424.1766 | 430.0958 | -80.4833 | 0.024086
45 | 0.10011 | 78.4759 | 60.6142 | 99.1592 | 37.6823 | 0.01466
46 | 0.10406 | 175.4922 | 231.8956 | 290.8145 | 52.8826 | 0.028092
47 | 0.22257 | 783.3578 | 137.6974 | 795.3679 | 9.9695 | 0.043699
48 | 0.10174 | 436.5673 | 228.3559 | 492.6839 | 27.6128 | 0.020606
49 | 0.21157 | 660.9954 | 8.9509 | 661.056 | 0.77583 | 0.052272
50 | 0.10883 | 320.566 | 205.7708 | 380.9255 | 32.6963 | 0.046512

## PQ18g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ18g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1371 | 0
2 | 0 | 3.3754 | 226.123 | 226.1482 | 89.1448 | 0
3 | 0 | 5.6798 | 367.3744 | 367.4183 | 89.1143 | 0
4 | 0 | 19.2065 | 578.5902 | 578.9089 | 88.0987 | 0
5 | 0 | 232.089 | 1084.2217 | 1108.784 | 77.9176 | 0
6 | 0 | 1004.1649 | 53.1513 | 1005.5706 | 3.0299 | 0
7 | 0 | 379.2122 | 229.3605 | 443.1795 | 31.167 | 0
8 | 0 | 316.5782 | 433.4679 | 536.7645 | 53.8579 | 0
9 | 0 | 353.4053 | 587.8551 | 685.9073 | 58.9867 | 0
10 | 0 | 453.2913 | 712.7459 | 844.6773 | 57.5445 | 0
11 | 0 | 622.3826 | 784.0026 | 1001.0096 | 51.5556 | 0
12 | 0 | 836.8515 | 725.8486 | 1107.78 | 40.9369 | 0
13 | 0 | 945.1768 | 489.3779 | 1064.3542 | 27.3735 | 0
14 | 0 | 804.803 | 261.836 | 846.325 | 18.0219 | 0
15 | 0 | 568.3845 | 226.4494 | 611.8335 | 21.7228 | 0
16 | 0 | 389.3749 | 320.245 | 504.1524 | 39.4359 | 0
17 | 0 | 281.0945 | 456.3972 | 536.0154 | 58.3711 | 0
18 | 0 | 220.0126 | 600.3844 | 639.427 | 69.8745 | 0
19 | 0 | 187.9443 | 743.8311 | 767.2078 | 75.8198 | 0
20 | 0 | 174.8383 | 886.9395 | 904.0078 | 78.8485 | 0
21 | 0 | 176.2904 | 1032.5973 | 1047.5378 | 80.3116 | 0
22 | 0 | 192.5277 | 1184.921 | 1200.4602 | 80.7711 | 0
23 | 0 | 231.3284 | 1348.364 | 1368.0637 | 80.265 | 0
24 | 0 | 320.5647 | 1521.4072 | 1554.8124 | 78.1017 | 0
25 | 0 | 529.5061 | 1586.2793 | 1672.3214 | 71.5408 | 0
26 | 0 | 415.9463 | 1468.3622 | 1526.1386 | 74.184 | 0
27 | 0 | 293.8212 | 1704.2823 | 1729.4245 | 80.2183 | 0
28 | 0 | 303.0563 | 1955.4075 | 1978.7525 | 81.1902 | 0
29 | 0 | 350.1993 | 2191.8398 | 2219.6399 | 80.9223 | 0
30 | 0 | 412.4616 | 2450.6642 | 2485.1317 | 80.4463 | 0
31 | 0 | 499.4509 | 2731.2232 | 2776.5143 | 79.637 | 0
32 | 0 | 613.0226 | 3043.3187 | 3104.4461 | 78.6112 | 0
33 | 0 | 761.9773 | 3396.9528 | 3481.3643 | 77.3571 | 0
34 | 0 | 960.1234 | 3802.9642 | 3922.2918 | 75.8308 | 0
35 | 0 | 1229.0269 | 4273.9634 | 4447.1642 | 73.9568 | 0
36 | 0 | 1602.662 | 4823.9646 | 5083.2234 | 71.622 | 0
37 | 0 | 2135.9011 | 5465.8189 | 5868.3259 | 68.6557 | 0
38 | 0 | 2919.0297 | 6202.3535 | 6854.9197 | 64.7968 | 0
39 | 0 | 4100.3158 | 6999.9886 | 8112.486 | 59.6399 | 0
40 | 0 | 5908.5522 | 7715.2073 | 9717.7885 | 52.554 | 0
41 | 0 | 8607.0943 | 7920.559 | 11696.8939 | 42.6214 | 0
42 | 0 | 12119.9752 | 6669.7894 | 13834.012 | 28.8246 | 0
43 | 0 | 15088.7778 | 2954.5076 | 15375.3156 | 11.0788 | 0
44 | 0 | 15213.0032 | -2181.6214 | 15368.6348 | -8.1609 | 0
45 | 0 | 12611.7738 | -5893.6888 | 13920.934 | -25.0475 | 0
46 | 0 | 9481.1692 | -7355.438 | 11999.7932 | -37.8041 | 0
47 | 0 | 6998.224 | -7478.2182 | 10242.0158 | -46.8991 | 0
48 | 0 | 5256.8295 | -7072.0895 | 8811.8503 | -53.3758 | 0
49 | 0 | 4061.8846 | -6521.3381 | 7682.8873 | -58.0828 | 0
50 | 0 | 3230.93 | -5972.3966 | 6790.3189 | -61.5876 | 0

## PQ20g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 335.7179
2 | 0.39846 | 14.6096 | 52.3292 | 54.3303 | 74.401 | 2.4203
3 | 0.20397 | 30.0582 | 76.3238 | 82.0294 | 68.5042 | 0.83697
4 | 0.25737 | 99.3372 | -58.8884 | 115.4804 | -30.66 | 0.92949
5 | 0.75273 | 67.1285 | 174.1428 | 186.6332 | 68.9194 | 1.7003
6 | 0.12488 | 200.0862 | 173.1091 | 264.5775 | 40.8655 | 0.26593
7 | 0.40123 | 89.4269 | 120.9254 | 150.3999 | 53.5163 | 1.5952
8 | 0.13921 | 136.0978 | 41.3153 | 142.2306 | 16.8867 | 0.5139
9 | 0.11877 | 102.1452 | 0.5884 | 102.1469 | 0.33004 | 0.2659
10 | 0.16641 | 251.1024 | 242.886 | 349.3509 | 44.0471 | 0.33253
11 | 0.34759 | 393.5653 | 149.2302 | 420.9077 | 20.7655 | 0.61868
12 | 0.087133 | 350.0922 | -43.5227 | 352.7872 | -7.0865 | 0.15048
13 | 0.34314 | 359.4327 | 66.7784 | 365.5834 | 10.5249 | 0.66152
14 | 0.16117 | 266.4017 | -28.591 | 267.9316 | -6.1257 | 0.46006
15 | 0.15765 | 58.0525 | 103.5687 | 118.7289 | 60.7284 | 0.54041
16 | 0.16027 | 167.92 | 32.7087 | 171.0759 | 11.0225 | 0.54118
17 | 0.5224 | 59.0632 | 83.6482 | 102.3986 | 54.7744 | 1.1909
18 | 0.12787 | 137.0588 | 32.5121 | 140.8622 | 13.3446 | 0.26744
19 | 0.50662 | 164.7477 | 58.4265 | 174.8012 | 19.5267 | 0.78513
20 | 0.15018 | 184.7827 | -71.5413 | 198.1484 | -21.1646 | 0.25528
21 | 0.1057 | 230.428 | -32.0289 | 232.6433 | -7.9133 | 0.1301
22 | 0.12431 | 217.1817 | -6.665 | 217.2839 | -1.7578 | 0.13975
23 | 0.44245 | 113.6838 | -15.4526 | 114.7292 | -7.7406 | 0.38211
24 | 0.11627 | 123.9249 | 51.0099 | 134.0126 | 22.373 | 0.092275
25 | 0.39035 | 152.088 | 86.351 | 174.8921 | 29.5866 | 0.29832
26 | 0.11924 | 238.3183 | 144.1818 | 278.539 | 31.1738 | 0.1265
27 | 0.10934 | 497.0759 | -88.4694 | 504.8874 | -10.0918 | 0.081487
28 | 0.1613 | 377.535 | -923.3304 | 997.5328 | -67.7611 | 0.099503
29 | 0.42496 | 282.604 | -555.7999 | 623.5211 | -63.0483 | 0.21672
30 | 0.1196 | 68.6064 | -228.1141 | 238.2076 | -73.2611 | 0.060098
31 | 0.34396 | 26.0841 | -121.0187 | 123.7979 | -77.8367 | 0.15855
32 | 0.11341 | 60.7093 | -44.6023 | 75.3325 | -36.3042 | 0.080311
33 | 0.099819 | 88.3298 | 17.9291 | 90.131 | 11.474 | 0.04
34 | 0.11006 | 62.7982 | 44.1916 | 76.7888 | 35.1344 | 0.05189
35 | 0.28861 | 74.9956 | 87.9406 | 115.5764 | 49.5425 | 0.11042
36 | 0.11254 | 974.1432 | -112.7092 | 980.6418 | -6.5998 | 0.028043
37 | 0.27802 | 71.8242 | 92.0136 | 116.7271 | 52.025 | 0.069071
38 | 0.14166 | 153.6207 | -729.5205 | 745.5196 | -78.1085 | 0.061313
39 | 0.10777 | 254.035 | -624.8656 | 674.5301 | -67.8761 | 0.021008
40 | 0.11313 | 552.7635 | 612.5102 | 825.0553 | 47.9351 | 0.036222
41 | 0.25872 | 80.5223 | -248.9215 | 261.6214 | -72.0744 | 0.061113
42 | 0.10062 | 43.5508 | -91.9935 | 101.7815 | -64.6666 | 0.018356
43 | 0.24143 | 138.9287 | -203.5351 | 246.4299 | -55.6834 | 0.041912
44 | 0.11001 | 68.3643 | -418.537 | 424.0836 | -80.7232 | 0.04498
45 | 0.10091 | 78.8055 | 60.5682 | 99.3922 | 37.5451 | 0.024045
46 | 0.11025 | 178.1228 | 232.9486 | 293.2452 | 52.5969 | 0.054276
47 | 0.23943 | 791.9026 | 118.6587 | 800.7431 | 8.5218 | 0.074033
48 | 0.10597 | 443.3814 | 224.3053 | 496.8903 | 26.8347 | 0.032678
49 | 0.22609 | 661.9907 | -5.0456 | 662.01 | -0.43669 | 0.085469
50 | 0.12122 | 324.8499 | 203.9676 | 383.5756 | 32.124 | 0.089434

## PQ20g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ20g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4198 | 225.0884 | 225.1144 | 89.1296 | 0
3 | 0 | 5.6086 | 362.0939 | 362.1373 | 89.1126 | 0
4 | 0 | 16.8439 | 557.36 | 557.6145 | 88.269 | 0
5 | 0 | 166.6178 | 981.1615 | 995.2082 | 80.3622 | 0
6 | 0 | 1059.6219 | 257.5458 | 1090.4717 | 13.6611 | 0
7 | 0 | 391.4449 | 280.1543 | 481.3684 | 35.591 | 0
8 | 0 | 317.1356 | 482.1811 | 577.1253 | 56.6667 | 0
9 | 0 | 351.8275 | 640.3301 | 730.6197 | 61.2135 | 0
10 | 0 | 453.4556 | 770.8948 | 894.3718 | 59.5351 | 0
11 | 0 | 629.3074 | 846.1941 | 1054.5483 | 53.3621 | 0
12 | 0 | 851.6503 | 780.9405 | 1155.4983 | 42.52 | 0
13 | 0 | 946.1137 | 529.9155 | 1084.4084 | 29.2531 | 0
14 | 0 | 778.4744 | 317.3122 | 840.6601 | 22.1762 | 0
15 | 0 | 538.7633 | 312.0258 | 622.5961 | 30.0774 | 0
16 | 0 | 369.7889 | 425.9804 | 564.095 | 49.0391 | 0
17 | 0 | 271.6384 | 574.4182 | 635.4082 | 64.6909 | 0
18 | 0 | 218.2604 | 728.0878 | 760.0983 | 73.3127 | 0
19 | 0 | 192.0508 | 881.2349 | 901.9193 | 77.7056 | 0
20 | 0 | 183.7878 | 1035.1949 | 1051.3831 | 79.9326 | 0
21 | 0 | 189.711 | 1193.4468 | 1208.431 | 80.9678 | 0
22 | 0 | 210.539 | 1360.5678 | 1376.7612 | 81.2036 | 0
23 | 0 | 254.4379 | 1541.5172 | 1562.3745 | 80.6274 | 0
24 | 0 | 348.9212 | 1736.5424 | 1771.2497 | 78.6389 | 0
25 | 0 | 574.8632 | 1839.5295 | 1927.2614 | 72.6457 | 0
26 | 0 | 490.2598 | 1705.6376 | 1774.6983 | 73.9635 | 0
27 | 0 | 349.3912 | 1971.9068 | 2002.621 | 79.9524 | 0
28 | 0 | 365.8387 | 2268.2181 | 2297.5316 | 80.8377 | 0
29 | 0 | 429.1247 | 2553.002 | 2588.8158 | 80.4586 | 0
30 | 0 | 514.1977 | 2869.8595 | 2915.5605 | 79.842 | 0
31 | 0 | 633.9749 | 3220.238 | 3282.0507 | 78.8625 | 0
32 | 0 | 794.6079 | 3618.4574 | 3704.6775 | 77.6145 | 0
33 | 0 | 1012.5168 | 4079.5679 | 4203.3397 | 76.0613 | 0
34 | 0 | 1314.5905 | 4620.9441 | 4804.2973 | 74.1197 | 0
35 | 0 | 1745.1361 | 5262.3742 | 5544.1936 | 71.6532 | 0
36 | 0 | 2378.7908 | 6022.755 | 6475.5095 | 68.4476 | 0
37 | 0 | 3344.399 | 6906.2619 | 7673.4255 | 64.1611 | 0
38 | 0 | 4863.8306 | 7856.0218 | 9239.8012 | 58.2375 | 0
39 | 0 | 7284.9369 | 8614.171 | 11281.5889 | 49.7791 | 0
40 | 0 | 10932.5702 | 8382.9925 | 13776.6343 | 37.4807 | 0
41 | 0 | 15165.3754 | 5584.9955 | 16161.0887 | 20.2174 | 0
42 | 0 | 17052.5344 | -219.1251 | 17053.9422 | -0.73621 | 0
43 | 0 | 14769.4932 | -5556.1711 | 15780.0179 | -20.6159 | 0
44 | 0 | 10942.3694 | -7891.3088 | 13491.0416 | -35.798 | 0
45 | 0 | 7811.7501 | -8178.8382 | 11310.0325 | -46.3151 | 0
46 | 0 | 5683.7128 | -7688.0556 | 9560.899 | -53.5248 | 0
47 | 0 | 4282.0025 | -7009.1487 | 8213.6296 | -58.5786 | 0
48 | 0 | 3343.1904 | -6346.2384 | 7172.9815 | -62.2198 | 0
49 | 0 | 2695.8637 | -5756.0756 | 6356.1063 | -64.9039 | 0
50 | 0 | 2236.2794 | -5245.8063 | 5702.5809 | -66.9115 | 0

## PQ21g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 336.0838
2 | 0.39846 | 14.6096 | 52.3292 | 54.3303 | 74.401 | 2.4203
3 | 0.20397 | 30.0582 | 76.3238 | 82.0294 | 68.5042 | 0.83697
4 | 0.25737 | 99.3372 | -58.8884 | 115.4804 | -30.66 | 0.92949
5 | 0.75273 | 67.1285 | 174.1428 | 186.6332 | 68.9194 | 1.7003
6 | 0.12488 | 200.0862 | 173.1091 | 264.5775 | 40.8655 | 0.26593
7 | 0.40123 | 89.4269 | 120.9254 | 150.3999 | 53.5163 | 1.5952
8 | 0.13921 | 136.0978 | 41.3153 | 142.2306 | 16.8867 | 0.5139
9 | 0.11877 | 102.1452 | 0.5884 | 102.1469 | 0.33004 | 0.2659
10 | 0.16641 | 251.1024 | 242.886 | 349.3509 | 44.0471 | 0.33253
11 | 0.34759 | 393.5653 | 149.2302 | 420.9077 | 20.7655 | 0.61868
12 | 0.087133 | 350.0922 | -43.5227 | 352.7872 | -7.0865 | 0.15048
13 | 0.34314 | 359.4327 | 66.7784 | 365.5834 | 10.5249 | 0.66152
14 | 0.16117 | 266.4017 | -28.591 | 267.9316 | -6.1257 | 0.46006
15 | 0.15765 | 58.0525 | 103.5687 | 118.7289 | 60.7284 | 0.54041
16 | 0.16027 | 167.92 | 32.7087 | 171.0759 | 11.0225 | 0.54118
17 | 0.5224 | 59.0632 | 83.6482 | 102.3986 | 54.7744 | 1.1909
18 | 0.12787 | 137.0588 | 32.5121 | 140.8622 | 13.3446 | 0.26744
19 | 0.50662 | 164.7477 | 58.4265 | 174.8012 | 19.5267 | 0.78513
20 | 0.15018 | 184.7827 | -71.5413 | 198.1484 | -21.1646 | 0.25528
21 | 0.1057 | 230.428 | -32.0289 | 232.6433 | -7.9133 | 0.1301
22 | 0.12431 | 217.1817 | -6.665 | 217.2839 | -1.7578 | 0.13975
23 | 0.44245 | 113.6838 | -15.4526 | 114.7292 | -7.7406 | 0.38211
24 | 0.11627 | 123.9249 | 51.0099 | 134.0126 | 22.373 | 0.092275
25 | 0.39035 | 152.088 | 86.351 | 174.8921 | 29.5866 | 0.29832
26 | 0.11924 | 238.3183 | 144.1818 | 278.539 | 31.1738 | 0.1265
27 | 0.10934 | 497.0759 | -88.4694 | 504.8874 | -10.0918 | 0.081487
28 | 0.1613 | 377.535 | -923.3304 | 997.5328 | -67.7611 | 0.099503
29 | 0.42496 | 282.604 | -555.7999 | 623.5211 | -63.0483 | 0.21672
30 | 0.1196 | 68.6064 | -228.1141 | 238.2076 | -73.2611 | 0.060098
31 | 0.34396 | 26.0841 | -121.0187 | 123.7979 | -77.8367 | 0.15855
32 | 0.11341 | 60.7093 | -44.6023 | 75.3325 | -36.3042 | 0.080311
33 | 0.099819 | 88.3298 | 17.9291 | 90.131 | 11.474 | 0.04
34 | 0.11006 | 62.7982 | 44.1916 | 76.7888 | 35.1344 | 0.05189
35 | 0.28861 | 74.9956 | 87.9406 | 115.5764 | 49.5425 | 0.11042
36 | 0.11254 | 974.1432 | -112.7092 | 980.6418 | -6.5998 | 0.028043
37 | 0.27802 | 71.8242 | 92.0136 | 116.7271 | 52.025 | 0.069071
38 | 0.14166 | 153.6207 | -729.5205 | 745.5196 | -78.1085 | 0.061313
39 | 0.10777 | 254.035 | -624.8656 | 674.5301 | -67.8761 | 0.021008
40 | 0.11313 | 552.7635 | 612.5102 | 825.0553 | 47.9351 | 0.036222
41 | 0.25872 | 80.5223 | -248.9215 | 261.6214 | -72.0744 | 0.061113
42 | 0.10062 | 43.5508 | -91.9935 | 101.7815 | -64.6666 | 0.018356
43 | 0.24143 | 138.9287 | -203.5351 | 246.4299 | -55.6834 | 0.041912
44 | 0.11001 | 68.3643 | -418.537 | 424.0836 | -80.7232 | 0.04498
45 | 0.10091 | 78.8055 | 60.5682 | 99.3922 | 37.5451 | 0.024045
46 | 0.11025 | 178.1228 | 232.9486 | 293.2452 | 52.5969 | 0.054276
47 | 0.23943 | 791.9026 | 118.6587 | 800.7431 | 8.5218 | 0.074033
48 | 0.10597 | 443.3814 | 224.3053 | 496.8903 | 26.8347 | 0.032678
49 | 0.22609 | 661.9907 | -5.0456 | 662.01 | -0.43669 | 0.085469
50 | 0.12122 | 324.8499 | 203.9676 | 383.5756 | 32.124 | 0.089434

## PQ21g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ21g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4198 | 225.0884 | 225.1144 | 89.1296 | 0
3 | 0 | 5.6086 | 362.0939 | 362.1373 | 89.1126 | 0
4 | 0 | 16.8439 | 557.36 | 557.6145 | 88.269 | 0
5 | 0 | 166.6178 | 981.1615 | 995.2082 | 80.3622 | 0
6 | 0 | 1059.6219 | 257.5458 | 1090.4717 | 13.6611 | 0
7 | 0 | 391.4449 | 280.1543 | 481.3684 | 35.591 | 0
8 | 0 | 317.1356 | 482.1811 | 577.1253 | 56.6667 | 0
9 | 0 | 351.8275 | 640.3301 | 730.6197 | 61.2135 | 0
10 | 0 | 453.4556 | 770.8948 | 894.3718 | 59.5351 | 0
11 | 0 | 629.3074 | 846.1941 | 1054.5483 | 53.3621 | 0
12 | 0 | 851.6503 | 780.9405 | 1155.4983 | 42.52 | 0
13 | 0 | 946.1137 | 529.9155 | 1084.4084 | 29.2531 | 0
14 | 0 | 778.4744 | 317.3122 | 840.6601 | 22.1762 | 0
15 | 0 | 538.7633 | 312.0258 | 622.5961 | 30.0774 | 0
16 | 0 | 369.7889 | 425.9804 | 564.095 | 49.0391 | 0
17 | 0 | 271.6384 | 574.4182 | 635.4082 | 64.6909 | 0
18 | 0 | 218.2604 | 728.0878 | 760.0983 | 73.3127 | 0
19 | 0 | 192.0508 | 881.2349 | 901.9193 | 77.7056 | 0
20 | 0 | 183.7878 | 1035.1949 | 1051.3831 | 79.9326 | 0
21 | 0 | 189.711 | 1193.4468 | 1208.431 | 80.9678 | 0
22 | 0 | 210.539 | 1360.5678 | 1376.7612 | 81.2036 | 0
23 | 0 | 254.4379 | 1541.5172 | 1562.3745 | 80.6274 | 0
24 | 0 | 348.9212 | 1736.5424 | 1771.2497 | 78.6389 | 0
25 | 0 | 574.8632 | 1839.5295 | 1927.2614 | 72.6457 | 0
26 | 0 | 490.2598 | 1705.6376 | 1774.6983 | 73.9635 | 0
27 | 0 | 349.3912 | 1971.9068 | 2002.621 | 79.9524 | 0
28 | 0 | 365.8387 | 2268.2181 | 2297.5316 | 80.8377 | 0
29 | 0 | 429.1247 | 2553.002 | 2588.8158 | 80.4586 | 0
30 | 0 | 514.1977 | 2869.8595 | 2915.5605 | 79.842 | 0
31 | 0 | 633.9749 | 3220.238 | 3282.0507 | 78.8625 | 0
32 | 0 | 794.6079 | 3618.4574 | 3704.6775 | 77.6145 | 0
33 | 0 | 1012.5168 | 4079.5679 | 4203.3397 | 76.0613 | 0
34 | 0 | 1314.5905 | 4620.9441 | 4804.2973 | 74.1197 | 0
35 | 0 | 1745.1361 | 5262.3742 | 5544.1936 | 71.6532 | 0
36 | 0 | 2378.7908 | 6022.755 | 6475.5095 | 68.4476 | 0
37 | 0 | 3344.399 | 6906.2619 | 7673.4255 | 64.1611 | 0
38 | 0 | 4863.8306 | 7856.0218 | 9239.8012 | 58.2375 | 0
39 | 0 | 7284.9369 | 8614.171 | 11281.5889 | 49.7791 | 0
40 | 0 | 10932.5702 | 8382.9925 | 13776.6343 | 37.4807 | 0
41 | 0 | 15165.3754 | 5584.9955 | 16161.0887 | 20.2174 | 0
42 | 0 | 17052.5344 | -219.1251 | 17053.9422 | -0.73621 | 0
43 | 0 | 14769.4932 | -5556.1711 | 15780.0179 | -20.6159 | 0
44 | 0 | 10942.3694 | -7891.3088 | 13491.0416 | -35.798 | 0
45 | 0 | 7811.7501 | -8178.8382 | 11310.0325 | -46.3151 | 0
46 | 0 | 5683.7128 | -7688.0556 | 9560.899 | -53.5248 | 0
47 | 0 | 4282.0025 | -7009.1487 | 8213.6296 | -58.5786 | 0
48 | 0 | 3343.1904 | -6346.2384 | 7172.9815 | -62.2198 | 0
49 | 0 | 2695.8637 | -5756.0756 | 6356.1063 | -64.9039 | 0
50 | 0 | 2236.2794 | -5245.8063 | 5702.5809 | -66.9115 | 0

## PQ22g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 335.7179
2 | 0.39846 | 14.6096 | 52.3292 | 54.3303 | 74.401 | 2.4203
3 | 0.20397 | 30.0582 | 76.3238 | 82.0294 | 68.5042 | 0.83697
4 | 0.25737 | 99.3372 | -58.8884 | 115.4804 | -30.66 | 0.92949
5 | 0.75273 | 67.1285 | 174.1428 | 186.6332 | 68.9194 | 1.7003
6 | 0.12488 | 200.0862 | 173.1091 | 264.5775 | 40.8655 | 0.26593
7 | 0.40123 | 89.4269 | 120.9254 | 150.3999 | 53.5163 | 1.5952
8 | 0.13921 | 136.0978 | 41.3153 | 142.2306 | 16.8867 | 0.5139
9 | 0.11877 | 102.1452 | 0.5884 | 102.1469 | 0.33004 | 0.2659
10 | 0.16641 | 251.1024 | 242.886 | 349.3509 | 44.0471 | 0.33253
11 | 0.34759 | 393.5653 | 149.2302 | 420.9077 | 20.7655 | 0.61868
12 | 0.087133 | 350.0922 | -43.5227 | 352.7872 | -7.0865 | 0.15048
13 | 0.34314 | 359.4327 | 66.7784 | 365.5834 | 10.5249 | 0.66152
14 | 0.16117 | 266.4017 | -28.591 | 267.9316 | -6.1257 | 0.46006
15 | 0.15765 | 58.0525 | 103.5687 | 118.7289 | 60.7284 | 0.54041
16 | 0.16027 | 167.92 | 32.7087 | 171.0759 | 11.0225 | 0.54118
17 | 0.5224 | 59.0632 | 83.6482 | 102.3986 | 54.7744 | 1.1909
18 | 0.12787 | 137.0588 | 32.5121 | 140.8622 | 13.3446 | 0.26744
19 | 0.50662 | 164.7477 | 58.4265 | 174.8012 | 19.5267 | 0.78513
20 | 0.15018 | 184.7827 | -71.5413 | 198.1484 | -21.1646 | 0.25528
21 | 0.1057 | 230.428 | -32.0289 | 232.6433 | -7.9133 | 0.1301
22 | 0.12431 | 217.1817 | -6.665 | 217.2839 | -1.7578 | 0.13975
23 | 0.44245 | 113.6838 | -15.4526 | 114.7292 | -7.7406 | 0.38211
24 | 0.11627 | 123.9249 | 51.0099 | 134.0126 | 22.373 | 0.092275
25 | 0.39035 | 152.088 | 86.351 | 174.8921 | 29.5866 | 0.29832
26 | 0.11924 | 238.3183 | 144.1818 | 278.539 | 31.1738 | 0.1265
27 | 0.10934 | 497.0759 | -88.4694 | 504.8874 | -10.0918 | 0.081487
28 | 0.1613 | 377.535 | -923.3304 | 997.5328 | -67.7611 | 0.099503
29 | 0.42496 | 282.604 | -555.7999 | 623.5211 | -63.0483 | 0.21672
30 | 0.1196 | 68.6064 | -228.1141 | 238.2076 | -73.2611 | 0.060098
31 | 0.34396 | 26.0841 | -121.0187 | 123.7979 | -77.8367 | 0.15855
32 | 0.11341 | 60.7093 | -44.6023 | 75.3325 | -36.3042 | 0.080311
33 | 0.099819 | 88.3298 | 17.9291 | 90.131 | 11.474 | 0.04
34 | 0.11006 | 62.7982 | 44.1916 | 76.7888 | 35.1344 | 0.05189
35 | 0.28861 | 74.9956 | 87.9406 | 115.5764 | 49.5425 | 0.11042
36 | 0.11254 | 974.1432 | -112.7092 | 980.6418 | -6.5998 | 0.028043
37 | 0.27802 | 71.8242 | 92.0136 | 116.7271 | 52.025 | 0.069071
38 | 0.14166 | 153.6207 | -729.5205 | 745.5196 | -78.1085 | 0.061313
39 | 0.10777 | 254.035 | -624.8656 | 674.5301 | -67.8761 | 0.021008
40 | 0.11313 | 552.7635 | 612.5102 | 825.0553 | 47.9351 | 0.036222
41 | 0.25872 | 80.5223 | -248.9215 | 261.6214 | -72.0744 | 0.061113
42 | 0.10062 | 43.5508 | -91.9935 | 101.7815 | -64.6666 | 0.018356
43 | 0.24143 | 138.9287 | -203.5351 | 246.4299 | -55.6834 | 0.041912
44 | 0.11001 | 68.3643 | -418.537 | 424.0836 | -80.7232 | 0.04498
45 | 0.10091 | 78.8055 | 60.5682 | 99.3922 | 37.5451 | 0.024045
46 | 0.11025 | 178.1228 | 232.9486 | 293.2452 | 52.5969 | 0.054276
47 | 0.23943 | 791.9026 | 118.6587 | 800.7431 | 8.5218 | 0.074033
48 | 0.10597 | 443.3814 | 224.3053 | 496.8903 | 26.8347 | 0.032678
49 | 0.22609 | 661.9907 | -5.0456 | 662.01 | -0.43669 | 0.085469
50 | 0.12122 | 324.8499 | 203.9676 | 383.5756 | 32.124 | 0.089434

## PQ22g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ22g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4198 | 225.0884 | 225.1144 | 89.1296 | 0
3 | 0 | 5.6086 | 362.0939 | 362.1373 | 89.1126 | 0
4 | 0 | 16.8439 | 557.36 | 557.6145 | 88.269 | 0
5 | 0 | 166.6178 | 981.1615 | 995.2082 | 80.3622 | 0
6 | 0 | 1059.6219 | 257.5458 | 1090.4717 | 13.6611 | 0
7 | 0 | 391.4449 | 280.1543 | 481.3684 | 35.591 | 0
8 | 0 | 317.1356 | 482.1811 | 577.1253 | 56.6667 | 0
9 | 0 | 351.8275 | 640.3301 | 730.6197 | 61.2135 | 0
10 | 0 | 453.4556 | 770.8948 | 894.3718 | 59.5351 | 0
11 | 0 | 629.3074 | 846.1941 | 1054.5483 | 53.3621 | 0
12 | 0 | 851.6503 | 780.9405 | 1155.4983 | 42.52 | 0
13 | 0 | 946.1137 | 529.9155 | 1084.4084 | 29.2531 | 0
14 | 0 | 778.4744 | 317.3122 | 840.6601 | 22.1762 | 0
15 | 0 | 538.7633 | 312.0258 | 622.5961 | 30.0774 | 0
16 | 0 | 369.7889 | 425.9804 | 564.095 | 49.0391 | 0
17 | 0 | 271.6384 | 574.4182 | 635.4082 | 64.6909 | 0
18 | 0 | 218.2604 | 728.0878 | 760.0983 | 73.3127 | 0
19 | 0 | 192.0508 | 881.2349 | 901.9193 | 77.7056 | 0
20 | 0 | 183.7878 | 1035.1949 | 1051.3831 | 79.9326 | 0
21 | 0 | 189.711 | 1193.4468 | 1208.431 | 80.9678 | 0
22 | 0 | 210.539 | 1360.5678 | 1376.7612 | 81.2036 | 0
23 | 0 | 254.4379 | 1541.5172 | 1562.3745 | 80.6274 | 0
24 | 0 | 348.9212 | 1736.5424 | 1771.2497 | 78.6389 | 0
25 | 0 | 574.8632 | 1839.5295 | 1927.2614 | 72.6457 | 0
26 | 0 | 490.2598 | 1705.6376 | 1774.6983 | 73.9635 | 0
27 | 0 | 349.3912 | 1971.9068 | 2002.621 | 79.9524 | 0
28 | 0 | 365.8387 | 2268.2181 | 2297.5316 | 80.8377 | 0
29 | 0 | 429.1247 | 2553.002 | 2588.8158 | 80.4586 | 0
30 | 0 | 514.1977 | 2869.8595 | 2915.5605 | 79.842 | 0
31 | 0 | 633.9749 | 3220.238 | 3282.0507 | 78.8625 | 0
32 | 0 | 794.6079 | 3618.4574 | 3704.6775 | 77.6145 | 0
33 | 0 | 1012.5168 | 4079.5679 | 4203.3397 | 76.0613 | 0
34 | 0 | 1314.5905 | 4620.9441 | 4804.2973 | 74.1197 | 0
35 | 0 | 1745.1361 | 5262.3742 | 5544.1936 | 71.6532 | 0
36 | 0 | 2378.7908 | 6022.755 | 6475.5095 | 68.4476 | 0
37 | 0 | 3344.399 | 6906.2619 | 7673.4255 | 64.1611 | 0
38 | 0 | 4863.8306 | 7856.0218 | 9239.8012 | 58.2375 | 0
39 | 0 | 7284.9369 | 8614.171 | 11281.5889 | 49.7791 | 0
40 | 0 | 10932.5702 | 8382.9925 | 13776.6343 | 37.4807 | 0
41 | 0 | 15165.3754 | 5584.9955 | 16161.0887 | 20.2174 | 0
42 | 0 | 17052.5344 | -219.1251 | 17053.9422 | -0.73621 | 0
43 | 0 | 14769.4932 | -5556.1711 | 15780.0179 | -20.6159 | 0
44 | 0 | 10942.3694 | -7891.3088 | 13491.0416 | -35.798 | 0
45 | 0 | 7811.7501 | -8178.8382 | 11310.0325 | -46.3151 | 0
46 | 0 | 5683.7128 | -7688.0556 | 9560.899 | -53.5248 | 0
47 | 0 | 4282.0025 | -7009.1487 | 8213.6296 | -58.5786 | 0
48 | 0 | 3343.1904 | -6346.2384 | 7172.9815 | -62.2198 | 0
49 | 0 | 2695.8637 | -5756.0756 | 6356.1063 | -64.9039 | 0
50 | 0 | 2236.2794 | -5245.8063 | 5702.5809 | -66.9115 | 0

## PQ24g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0081 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 289.8359
2 | 0.39675 | 14.6096 | 52.3292 | 54.3303 | 74.401 | 2.3895
3 | 0.20397 | 30.0582 | 76.3238 | 82.0294 | 68.5042 | 0.83697
4 | 0.25526 | 99.3372 | -58.8884 | 115.4804 | -30.66 | 0.90361
5 | 0.75273 | 67.1285 | 174.1428 | 186.6332 | 68.9194 | 1.7003
6 | 0.12488 | 200.0862 | 173.1091 | 264.5775 | 40.8655 | 0.26593
7 | 0.41193 | 89.4269 | 120.9254 | 150.3999 | 53.5163 | 1.6593
8 | 0.16324 | 136.0978 | 41.3153 | 142.2306 | 16.8867 | 0.69113
9 | 0.11877 | 102.1452 | 0.5884 | 102.1469 | 0.33004 | 0.2659
10 | 0.17713 | 251.1024 | 242.886 | 349.3509 | 44.0471 | 0.35718
11 | 0.3693 | 393.5653 | 149.2302 | 420.9077 | 20.7655 | 0.66439
12 | 0.094134 | 350.0922 | -43.5227 | 352.7872 | -7.0865 | 0.17153
13 | 0.36901 | 359.4327 | 66.7784 | 365.5834 | 10.5249 | 0.72347
14 | 0.1688 | 266.4017 | -28.591 | 267.9316 | -6.1257 | 0.48665
15 | 0.15384 | 58.0525 | 103.5687 | 118.7289 | 60.7284 | 0.50605
16 | 0.17007 | 167.92 | 32.7087 | 171.0759 | 11.0225 | 0.59821
17 | 0.52659 | 59.0632 | 83.6482 | 102.3986 | 54.7744 | 1.2347
18 | 0.12592 | 137.0588 | 32.5121 | 140.8622 | 13.3446 | 0.25125
19 | 0.5099 | 164.7477 | 58.4265 | 174.8012 | 19.5267 | 0.8069
20 | 0.15018 | 184.7827 | -71.5413 | 198.1484 | -21.1646 | 0.25528
21 | 0.1057 | 230.428 | -32.0289 | 232.6433 | -7.9133 | 0.1301
22 | 0.1249 | 217.1817 | -6.665 | 217.2839 | -1.7578 | 0.14319
23 | 0.44265 | 113.6838 | -15.4526 | 114.7292 | -7.7406 | 0.38437
24 | 0.11627 | 123.9249 | 51.0099 | 134.0126 | 22.373 | 0.092275
25 | 0.39242 | 152.088 | 86.351 | 174.8921 | 29.5866 | 0.31242
26 | 0.123 | 238.3183 | 144.1818 | 278.539 | 31.1738 | 0.1418
27 | 0.1083 | 497.0759 | -88.4694 | 504.8874 | -10.0918 | 0.078783
28 | 0.16343 | 377.535 | -923.3304 | 997.5328 | -67.7611 | 0.10327
29 | 0.42412 | 282.604 | -555.7999 | 623.5211 | -63.0483 | 0.21467
30 | 0.11941 | 68.6064 | -228.1141 | 238.2076 | -73.2611 | 0.059017
31 | 0.34504 | 26.0841 | -121.0186 | 123.7978 | -77.8367 | 0.17005
32 | 0.11366 | 60.7093 | -44.6023 | 75.3325 | -36.3042 | 0.0845
33 | 0.099641 | 88.3298 | 17.9291 | 90.131 | 11.474 | 0.037516
34 | 0.11145 | 62.7982 | 44.1916 | 76.7888 | 35.1344 | 0.074723
35 | 0.28772 | 74.9956 | 87.9406 | 115.5764 | 49.5425 | 0.10088
36 | 0.11254 | 974.1432 | -112.7092 | 980.6418 | -6.5998 | 0.028043
37 | 0.27909 | 71.8242 | 92.0136 | 116.7271 | 52.025 | 0.080533
38 | 0.13676 | 153.6207 | -729.5205 | 745.5196 | -78.1085 | 0.052463
39 | 0.10777 | 254.035 | -624.8656 | 674.5301 | -67.8761 | 0.021008
40 | 0.1193 | 552.7635 | 612.5102 | 825.0553 | 47.9351 | 0.04516
41 | 0.25458 | 80.5223 | -248.9215 | 261.6214 | -72.0744 | 0.040977
42 | 0.10019 | 43.5508 | -91.9935 | 101.7815 | -64.6666 | 0.013057
43 | 0.23926 | 138.9287 | -203.5351 | 246.4299 | -55.6834 | 0.030858
44 | 0.10411 | 68.3643 | -418.537 | 424.0836 | -80.7232 | 0.027699
45 | 0.10043 | 78.8055 | 60.5682 | 99.3922 | 37.5451 | 0.017861
46 | 0.10575 | 178.1228 | 232.9486 | 293.2452 | 52.5969 | 0.034606
47 | 0.22653 | 791.9026 | 118.6587 | 800.7431 | 8.5218 | 0.054262
48 | 0.10317 | 443.3814 | 224.3053 | 496.8903 | 26.8347 | 0.025512
49 | 0.21434 | 661.9907 | -5.0456 | 662.01 | -0.43669 | 0.063846
50 | 0.11169 | 324.8499 | 203.9676 | 383.5756 | 32.124 | 0.057501

## PQ24g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ24g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.4198 | 225.0884 | 225.1144 | 89.1296 | 0
3 | 0 | 5.6086 | 362.0939 | 362.1373 | 89.1126 | 0
4 | 0 | 16.8439 | 557.36 | 557.6145 | 88.269 | 0
5 | 0 | 166.6178 | 981.1615 | 995.2082 | 80.3622 | 0
6 | 0 | 1059.6219 | 257.5458 | 1090.4717 | 13.6611 | 0
7 | 0 | 391.4449 | 280.1543 | 481.3684 | 35.591 | 0
8 | 0 | 317.1356 | 482.1811 | 577.1253 | 56.6667 | 0
9 | 0 | 351.8275 | 640.3301 | 730.6197 | 61.2135 | 0
10 | 0 | 453.4556 | 770.8948 | 894.3718 | 59.5351 | 0
11 | 0 | 629.3074 | 846.1941 | 1054.5483 | 53.3621 | 0
12 | 0 | 851.6503 | 780.9405 | 1155.4983 | 42.52 | 0
13 | 0 | 946.1137 | 529.9155 | 1084.4084 | 29.2531 | 0
14 | 0 | 778.4744 | 317.3122 | 840.6601 | 22.1762 | 0
15 | 0 | 538.7633 | 312.0258 | 622.5961 | 30.0774 | 0
16 | 0 | 369.7889 | 425.9804 | 564.095 | 49.0391 | 0
17 | 0 | 271.6384 | 574.4182 | 635.4082 | 64.6909 | 0
18 | 0 | 218.2604 | 728.0878 | 760.0983 | 73.3127 | 0
19 | 0 | 192.0508 | 881.2349 | 901.9193 | 77.7056 | 0
20 | 0 | 183.7878 | 1035.1949 | 1051.3831 | 79.9326 | 0
21 | 0 | 189.711 | 1193.4468 | 1208.431 | 80.9678 | 0
22 | 0 | 210.539 | 1360.5678 | 1376.7612 | 81.2036 | 0
23 | 0 | 254.4379 | 1541.5172 | 1562.3745 | 80.6274 | 0
24 | 0 | 348.9212 | 1736.5424 | 1771.2497 | 78.6389 | 0
25 | 0 | 574.8632 | 1839.5295 | 1927.2614 | 72.6457 | 0
26 | 0 | 490.2598 | 1705.6376 | 1774.6983 | 73.9635 | 0
27 | 0 | 349.3912 | 1971.9068 | 2002.621 | 79.9524 | 0
28 | 0 | 365.8387 | 2268.2181 | 2297.5316 | 80.8377 | 0
29 | 0 | 429.1247 | 2553.002 | 2588.8158 | 80.4586 | 0
30 | 0 | 514.1977 | 2869.8595 | 2915.5605 | 79.842 | 0
31 | 0 | 634.0086 | 3220.3136 | 3282.1314 | 78.8622 | 0
32 | 0 | 794.6079 | 3618.4574 | 3704.6775 | 77.6145 | 0
33 | 0 | 1012.5168 | 4079.5679 | 4203.3397 | 76.0613 | 0
34 | 0 | 1314.5905 | 4620.9441 | 4804.2973 | 74.1197 | 0
35 | 0 | 1745.1361 | 5262.3742 | 5544.1936 | 71.6532 | 0
36 | 0 | 2378.7908 | 6022.755 | 6475.5095 | 68.4476 | 0
37 | 0 | 3344.399 | 6906.2619 | 7673.4255 | 64.1611 | 0
38 | 0 | 4863.8306 | 7856.0218 | 9239.8012 | 58.2375 | 0
39 | 0 | 7284.9369 | 8614.171 | 11281.5889 | 49.7791 | 0
40 | 0 | 10932.5702 | 8382.9925 | 13776.6343 | 37.4807 | 0
41 | 0 | 15165.3754 | 5584.9955 | 16161.0887 | 20.2174 | 0
42 | 0 | 17052.5344 | -219.1251 | 17053.9422 | -0.73621 | 0
43 | 0 | 14769.4932 | -5556.1711 | 15780.0179 | -20.6159 | 0
44 | 0 | 10942.3694 | -7891.3088 | 13491.0416 | -35.798 | 0
45 | 0 | 7811.7501 | -8178.8382 | 11310.0325 | -46.3151 | 0
46 | 0 | 5683.7128 | -7688.0556 | 9560.899 | -53.5248 | 0
47 | 0 | 4282.0025 | -7009.1487 | 8213.6296 | -58.5786 | 0
48 | 0 | 3343.1904 | -6346.2384 | 7172.9815 | -62.2198 | 0
49 | 0 | 2695.8637 | -5756.0756 | 6356.1063 | -64.9039 | 0
50 | 0 | 2236.2794 | -5245.8063 | 5702.5809 | -66.9115 | 0

## PQ26g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 335.7145
2 | 0.3912 | 14.0065 | 51.2891 | 53.1672 | 74.7256 | 2.5903
3 | 0.20142 | 28.989 | 75.1298 | 80.5285 | 68.9008 | 0.89371
4 | 0.26191 | 100.9102 | -57.9122 | 116.3473 | -29.8515 | 1.0078
5 | 0.75397 | 66.3354 | 172.4023 | 184.724 | 68.9547 | 1.7727
6 | 0.12584 | 202.7514 | 170.7663 | 265.0835 | 40.1056 | 0.27093
7 | 0.40975 | 93.6807 | 115.0175 | 148.3412 | 50.8375 | 1.716
8 | 0.13898 | 130.7719 | 40.2873 | 136.837 | 17.1227 | 0.56053
9 | 0.11749 | 100.4089 | 1.7028 | 100.4233 | 0.97159 | 0.29552
10 | 0.16988 | 240.9981 | 228.3336 | 331.9884 | 43.4543 | 0.35246
11 | 0.35165 | 374.041 | 142.2878 | 400.1906 | 20.8272 | 0.64902
12 | 0.086297 | 337.3476 | -39.7166 | 339.6775 | -6.7146 | 0.1584
13 | 0.34533 | 347.1241 | 55.483 | 351.5302 | 9.0811 | 0.6865
14 | 0.16175 | 252.7673 | -35.5039 | 255.2486 | -7.9955 | 0.47413
15 | 0.16221 | 63.6938 | 100.3053 | 118.8194 | 57.5845 | 0.62303
16 | 0.15592 | 150.4528 | 27.4535 | 152.937 | 10.3411 | 0.62589
17 | 0.49669 | 56.7888 | 77.7189 | 96.2559 | 53.8446 | 1.5405
18 | 0.12437 | 128.9372 | 37.2539 | 134.2112 | 16.1156 | 0.34652
19 | 0.48907 | 154.7695 | 63.7597 | 167.3884 | 22.39 | 1.0082
20 | 0.15465 | 189.8408 | -60.284 | 199.1825 | -17.6173 | 0.336
21 | 0.10616 | 230.5731 | -17.9536 | 231.271 | -4.4523 | 0.16881
22 | 0.12448 | 215.4053 | 3.6747 | 215.4366 | 0.97734 | 0.17934
23 | 0.44234 | 113.8418 | -12.8972 | 114.5701 | -6.4635 | 0.49587
24 | 0.11496 | 121.3391 | 52.5793 | 132.2413 | 23.4283 | 0.11777
25 | 0.38343 | 147.3795 | 87.0553 | 171.1704 | 30.5698 | 0.37715
26 | 0.11723 | 223.8446 | 145.7348 | 267.1049 | 33.0663 | 0.15847
27 | 0.11053 | 501.7191 | -43.6904 | 503.6178 | -4.9768 | 0.10823
28 | 0.18826 | 526.7081 | -1022.8842 | 1150.5275 | -62.755 | 0.15366
29 | 0.4595 | 336.1202 | -582.7437 | 672.731 | -60.0241 | 0.31854
30 | 0.12349 | 73.595 | -233.9927 | 245.2933 | -72.5407 | 0.084144
31 | 0.34953 | 27.0648 | -122.6634 | 125.6138 | -77.5574 | 0.22057
32 | 0.11442 | 61.3107 | -44.3319 | 75.6592 | -35.8695 | 0.10577
33 | 0.099657 | 87.8861 | 18.6941 | 89.8523 | 12.0083 | 0.055549
34 | 0.10976 | 62.2059 | 44.3227 | 76.3811 | 35.4705 | 0.070342
35 | 0.28671 | 73.7501 | 87.5674 | 114.4864 | 49.8956 | 0.15304
36 | 0.11299 | 974.7146 | -23.268 | 974.9922 | -1.3675 | 0.041664
37 | 0.27595 | 70.7098 | 91.5557 | 115.682 | 52.3206 | 0.10306
38 | 0.15574 | 181.4452 | -771.4889 | 792.5387 | -76.7652 | 0.087258
39 | 0.11403 | 285.8328 | -647.2713 | 707.5737 | -66.1739 | 0.034234
40 | 0.11066 | 504.6491 | 597.6685 | 782.2265 | 49.8235 | 0.046927
41 | 0.26489 | 84.287 | -252.5166 | 266.2123 | -71.5416 | 0.088416
42 | 0.10138 | 44.2067 | -92.3503 | 102.3856 | -64.4203 | 0.025776
43 | 0.24515 | 143.0942 | -204.2293 | 249.3703 | -54.9828 | 0.0534
44 | 0.11523 | 74.6507 | -428.9626 | 435.4097 | -80.1279 | 0.053188
45 | 0.10061 | 78.1838 | 60.5891 | 98.9128 | 37.7742 | 0.024539
46 | 0.11011 | 173.6399 | 230.4363 | 288.5337 | 53.001 | 0.05753
47 | 0.23953 | 771.3137 | 149.0132 | 785.5761 | 10.9345 | 0.071741
48 | 0.10498 | 430.5818 | 228.7966 | 487.5947 | 27.9847 | 0.030472
49 | 0.22785 | 654.705 | 17.1006 | 654.9282 | 1.4962 | 0.083552
50 | 0.12272 | 317.4107 | 204.8032 | 377.7485 | 32.8314 | 0.094945

## PQ26g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ26g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0955 | 205.8057 | 205.829 | 89.1383 | 0
3 | 0 | 5.0923 | 332.8481 | 332.887 | 89.1235 | 0
4 | 0 | 16.0306 | 517.5829 | 517.8311 | 88.226 | 0
5 | 0 | 164.7398 | 929.0976 | 943.5897 | 79.9453 | 0
6 | 0 | 1051.499 | 199.0612 | 1070.1754 | 10.7199 | 0
7 | 0 | 386.2179 | 211.2094 | 440.1973 | 28.6727 | 0
8 | 0 | 311.1052 | 400.7966 | 507.37 | 52.1808 | 0
9 | 0 | 343.6151 | 545.8967 | 645.0384 | 57.8116 | 0
10 | 0 | 441.3323 | 662.7862 | 796.2787 | 56.3414 | 0
11 | 0 | 610.5625 | 724.6978 | 947.6146 | 49.8857 | 0
12 | 0 | 823.5683 | 649.3929 | 1048.7974 | 38.2562 | 0
13 | 0 | 911.2788 | 394.348 | 992.9448 | 23.4001 | 0
14 | 0 | 745.0527 | 177.3338 | 765.866 | 13.3882 | 0
15 | 0 | 510.0133 | 160.9175 | 534.7971 | 17.5113 | 0
16 | 0 | 344.2669 | 258.5869 | 430.5658 | 36.9111 | 0
17 | 0 | 247.2601 | 387.737 | 459.8669 | 57.4743 | 0
18 | 0 | 193.3337 | 519.8556 | 554.6421 | 69.5999 | 0
19 | 0 | 165.1628 | 649.1735 | 669.8545 | 75.7257 | 0
20 | 0 | 153.5741 | 776.6697 | 791.7075 | 78.815 | 0
21 | 0 | 154.5898 | 905.2439 | 918.3488 | 80.309 | 0
22 | 0 | 168.3156 | 1038.6581 | 1052.2076 | 80.7952 | 0
23 | 0 | 201.3037 | 1180.8682 | 1197.9036 | 80.3257 | 0
24 | 0 | 276.49 | 1331.7744 | 1360.1727 | 78.2714 | 0
25 | 0 | 463.0971 | 1401.2308 | 1475.7732 | 71.7116 | 0
26 | 0 | 384.4892 | 1260.4494 | 1317.7878 | 73.0361 | 0
27 | 0 | 251.9611 | 1456.8272 | 1478.4553 | 80.1877 | 0
28 | 0 | 251.0273 | 1672.1208 | 1690.8586 | 81.4622 | 0
29 | 0 | 285.2975 | 1868.8664 | 1890.5175 | 81.3203 | 0
30 | 0 | 330.8601 | 2080.4375 | 2106.5822 | 80.9637 | 0
31 | 0 | 394.8161 | 2305.6254 | 2339.1854 | 80.2829 | 0
32 | 0 | 476.9887 | 2552.0678 | 2596.2604 | 79.4134 | 0
33 | 0 | 582.3676 | 2826.6792 | 2886.047 | 78.3585 | 0
34 | 0 | 718.8917 | 3136.7659 | 3218.0903 | 77.0917 | 0
35 | 0 | 898.5759 | 3490.6255 | 3604.4285 | 75.564 | 0
36 | 0 | 1139.578 | 3897.712 | 4060.8862 | 73.7026 | 0
37 | 0 | 1469.9263 | 4368.044 | 4608.7408 | 71.401 | 0
38 | 0 | 1933.7418 | 4909.7624 | 5276.848 | 68.5027 | 0
39 | 0 | 2601.3431 | 5521.877 | 6103.9423 | 64.775 | 0
40 | 0 | 3584.1103 | 6174.1475 | 7139.0436 | 59.8647 | 0
41 | 0 | 5046.4413 | 6756.401 | 8433.0021 | 53.2435 | 0
42 | 0 | 7171.7785 | 6966.7771 | 9998.5194 | 44.1693 | 0
43 | 0 | 9935.1522 | 6165.6794 | 11692.8547 | 31.8234 | 0
44 | 0 | 12527.5327 | 3591.8222 | 13032.2777 | 15.9984 | 0
45 | 0 | 13314.3589 | -395.0919 | 13320.2196 | -1.6997 | 0
46 | 0 | 11798.6883 | -3868.0427 | 12416.5535 | -18.151 | 0
47 | 0 | 9338.6351 | -5667.3818 | 10923.7961 | -31.2525 | 0
48 | 0 | 7121.7224 | -6165.2063 | 9419.5912 | -40.8824 | 0
49 | 0 | 5462.4165 | -6025.2926 | 8132.7821 | -47.8051 | 0
50 | 0 | 4286.0718 | -5647.1566 | 7089.4844 | -52.8023 | 0

## PQ27g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 336.0578
2 | 0.3912 | 14.0065 | 51.2891 | 53.1672 | 74.7256 | 2.5903
3 | 0.20142 | 28.989 | 75.1298 | 80.5285 | 68.9008 | 0.89371
4 | 0.26191 | 100.9102 | -57.9122 | 116.3473 | -29.8515 | 1.0078
5 | 0.75397 | 66.3354 | 172.4023 | 184.724 | 68.9547 | 1.7727
6 | 0.12584 | 202.7514 | 170.7663 | 265.0835 | 40.1056 | 0.27093
7 | 0.40975 | 93.6807 | 115.0175 | 148.3412 | 50.8375 | 1.716
8 | 0.13898 | 130.7719 | 40.2873 | 136.837 | 17.1227 | 0.56053
9 | 0.11749 | 100.4089 | 1.7028 | 100.4233 | 0.97159 | 0.29552
10 | 0.16988 | 240.9981 | 228.3336 | 331.9884 | 43.4543 | 0.35246
11 | 0.35165 | 374.041 | 142.2878 | 400.1906 | 20.8272 | 0.64902
12 | 0.086297 | 337.3476 | -39.7166 | 339.6775 | -6.7146 | 0.1584
13 | 0.34533 | 347.1241 | 55.483 | 351.5302 | 9.0811 | 0.6865
14 | 0.16175 | 252.7673 | -35.5039 | 255.2486 | -7.9955 | 0.47413
15 | 0.16221 | 63.6938 | 100.3053 | 118.8194 | 57.5845 | 0.62303
16 | 0.15592 | 150.4528 | 27.4535 | 152.937 | 10.3411 | 0.62589
17 | 0.49669 | 56.7888 | 77.7189 | 96.2559 | 53.8446 | 1.5405
18 | 0.12437 | 128.9372 | 37.2539 | 134.2112 | 16.1156 | 0.34652
19 | 0.48907 | 154.7695 | 63.7597 | 167.3884 | 22.39 | 1.0082
20 | 0.15465 | 189.8408 | -60.284 | 199.1825 | -17.6173 | 0.336
21 | 0.10616 | 230.5731 | -17.9536 | 231.271 | -4.4523 | 0.16881
22 | 0.12448 | 215.4053 | 3.6747 | 215.4366 | 0.97734 | 0.17934
23 | 0.44234 | 113.8418 | -12.8972 | 114.5701 | -6.4635 | 0.49587
24 | 0.11496 | 121.3391 | 52.5793 | 132.2413 | 23.4283 | 0.11777
25 | 0.38343 | 147.3795 | 87.0553 | 171.1704 | 30.5698 | 0.37715
26 | 0.11723 | 223.8446 | 145.7348 | 267.1049 | 33.0663 | 0.15847
27 | 0.11053 | 501.7191 | -43.6904 | 503.6178 | -4.9768 | 0.10823
28 | 0.18826 | 526.7081 | -1022.8842 | 1150.5275 | -62.755 | 0.15366
29 | 0.4595 | 336.1202 | -582.7437 | 672.731 | -60.0241 | 0.31854
30 | 0.12349 | 73.595 | -233.9927 | 245.2933 | -72.5407 | 0.084144
31 | 0.34953 | 27.0648 | -122.6634 | 125.6138 | -77.5574 | 0.22057
32 | 0.11442 | 61.3107 | -44.3319 | 75.6592 | -35.8695 | 0.10577
33 | 0.099657 | 87.8861 | 18.6941 | 89.8523 | 12.0083 | 0.055549
34 | 0.10976 | 62.2059 | 44.3227 | 76.3811 | 35.4705 | 0.070342
35 | 0.28671 | 73.7501 | 87.5674 | 114.4864 | 49.8956 | 0.15304
36 | 0.11299 | 974.7146 | -23.268 | 974.9922 | -1.3675 | 0.041664
37 | 0.27595 | 70.7098 | 91.5557 | 115.682 | 52.3206 | 0.10306
38 | 0.15574 | 181.4452 | -771.4889 | 792.5387 | -76.7652 | 0.087258
39 | 0.11403 | 285.8328 | -647.2713 | 707.5737 | -66.1739 | 0.034234
40 | 0.11066 | 504.6491 | 597.6685 | 782.2265 | 49.8235 | 0.046927
41 | 0.26489 | 84.287 | -252.5166 | 266.2123 | -71.5416 | 0.088416
42 | 0.10138 | 44.2067 | -92.3503 | 102.3856 | -64.4203 | 0.025776
43 | 0.24515 | 143.0942 | -204.2293 | 249.3703 | -54.9828 | 0.0534
44 | 0.11523 | 74.6507 | -428.9626 | 435.4097 | -80.1279 | 0.053188
45 | 0.10061 | 78.1838 | 60.5891 | 98.9128 | 37.7742 | 0.024539
46 | 0.11011 | 173.6399 | 230.4363 | 288.5337 | 53.001 | 0.05753
47 | 0.23953 | 771.3137 | 149.0132 | 785.5761 | 10.9345 | 0.071741
48 | 0.10498 | 430.5818 | 228.7966 | 487.5947 | 27.9847 | 0.030472
49 | 0.22785 | 654.705 | 17.1006 | 654.9282 | 1.4962 | 0.083552
50 | 0.12272 | 317.4107 | 204.8032 | 377.7485 | 32.8314 | 0.094945

## PQ27g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ27g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0955 | 205.8057 | 205.829 | 89.1383 | 0
3 | 0 | 5.0923 | 332.8481 | 332.887 | 89.1235 | 0
4 | 0 | 16.0306 | 517.5829 | 517.8311 | 88.226 | 0
5 | 0 | 164.7398 | 929.0976 | 943.5897 | 79.9453 | 0
6 | 0 | 1051.499 | 199.0612 | 1070.1754 | 10.7199 | 0
7 | 0 | 386.2179 | 211.2094 | 440.1973 | 28.6727 | 0
8 | 0 | 311.1052 | 400.7966 | 507.37 | 52.1808 | 0
9 | 0 | 343.6151 | 545.8967 | 645.0384 | 57.8116 | 0
10 | 0 | 441.3323 | 662.7862 | 796.2787 | 56.3414 | 0
11 | 0 | 610.5625 | 724.6978 | 947.6146 | 49.8857 | 0
12 | 0 | 823.5683 | 649.3929 | 1048.7974 | 38.2562 | 0
13 | 0 | 911.2788 | 394.348 | 992.9448 | 23.4001 | 0
14 | 0 | 745.0527 | 177.3338 | 765.866 | 13.3882 | 0
15 | 0 | 510.0133 | 160.9175 | 534.7971 | 17.5113 | 0
16 | 0 | 344.2669 | 258.5869 | 430.5658 | 36.9111 | 0
17 | 0 | 247.2601 | 387.737 | 459.8669 | 57.4743 | 0
18 | 0 | 193.3337 | 519.8556 | 554.6421 | 69.5999 | 0
19 | 0 | 165.1628 | 649.1735 | 669.8545 | 75.7257 | 0
20 | 0 | 153.5741 | 776.6697 | 791.7075 | 78.815 | 0
21 | 0 | 154.5898 | 905.2439 | 918.3488 | 80.309 | 0
22 | 0 | 168.3156 | 1038.6581 | 1052.2076 | 80.7952 | 0
23 | 0 | 201.3037 | 1180.8682 | 1197.9036 | 80.3257 | 0
24 | 0 | 276.49 | 1331.7744 | 1360.1727 | 78.2714 | 0
25 | 0 | 463.0971 | 1401.2308 | 1475.7732 | 71.7116 | 0
26 | 0 | 384.4892 | 1260.4494 | 1317.7878 | 73.0361 | 0
27 | 0 | 251.9611 | 1456.8272 | 1478.4553 | 80.1877 | 0
28 | 0 | 251.0273 | 1672.1208 | 1690.8586 | 81.4622 | 0
29 | 0 | 285.2975 | 1868.8664 | 1890.5175 | 81.3203 | 0
30 | 0 | 330.8601 | 2080.4375 | 2106.5822 | 80.9637 | 0
31 | 0 | 394.8161 | 2305.6254 | 2339.1854 | 80.2829 | 0
32 | 0 | 476.9887 | 2552.0678 | 2596.2604 | 79.4134 | 0
33 | 0 | 582.3676 | 2826.6792 | 2886.047 | 78.3585 | 0
34 | 0 | 718.8917 | 3136.7659 | 3218.0903 | 77.0917 | 0
35 | 0 | 898.5759 | 3490.6255 | 3604.4285 | 75.564 | 0
36 | 0 | 1139.578 | 3897.712 | 4060.8862 | 73.7026 | 0
37 | 0 | 1469.9263 | 4368.044 | 4608.7408 | 71.401 | 0
38 | 0 | 1933.7418 | 4909.7624 | 5276.848 | 68.5027 | 0
39 | 0 | 2601.3431 | 5521.877 | 6103.9423 | 64.775 | 0
40 | 0 | 3584.1103 | 6174.1475 | 7139.0436 | 59.8647 | 0
41 | 0 | 5046.4413 | 6756.401 | 8433.0021 | 53.2435 | 0
42 | 0 | 7171.7785 | 6966.7771 | 9998.5194 | 44.1693 | 0
43 | 0 | 9935.1522 | 6165.6794 | 11692.8547 | 31.8234 | 0
44 | 0 | 12527.5327 | 3591.8222 | 13032.2777 | 15.9984 | 0
45 | 0 | 13314.3589 | -395.0919 | 13320.2196 | -1.6997 | 0
46 | 0 | 11798.6883 | -3868.0427 | 12416.5535 | -18.151 | 0
47 | 0 | 9338.6351 | -5667.3818 | 10923.7961 | -31.2525 | 0
48 | 0 | 7121.7224 | -6165.2063 | 9419.5912 | -40.8824 | 0
49 | 0 | 5462.4165 | -6025.2926 | 8132.7821 | -47.8051 | 0
50 | 0 | 4286.0718 | -5647.1566 | 7089.4844 | -52.8023 | 0

## PQ28g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 335.7145
2 | 0.3912 | 14.0065 | 51.2891 | 53.1672 | 74.7256 | 2.5903
3 | 0.20142 | 28.989 | 75.1298 | 80.5285 | 68.9008 | 0.89371
4 | 0.26191 | 100.9102 | -57.9122 | 116.3473 | -29.8515 | 1.0078
5 | 0.75397 | 66.3354 | 172.4023 | 184.724 | 68.9547 | 1.7727
6 | 0.12584 | 202.7514 | 170.7663 | 265.0835 | 40.1056 | 0.27093
7 | 0.40975 | 93.6807 | 115.0175 | 148.3412 | 50.8375 | 1.716
8 | 0.13898 | 130.7719 | 40.2873 | 136.837 | 17.1227 | 0.56053
9 | 0.11749 | 100.4089 | 1.7028 | 100.4233 | 0.97159 | 0.29552
10 | 0.16988 | 240.9981 | 228.3336 | 331.9884 | 43.4543 | 0.35246
11 | 0.35165 | 374.041 | 142.2878 | 400.1906 | 20.8272 | 0.64902
12 | 0.086297 | 337.3476 | -39.7166 | 339.6775 | -6.7146 | 0.1584
13 | 0.34533 | 347.1241 | 55.483 | 351.5302 | 9.0811 | 0.6865
14 | 0.16175 | 252.7673 | -35.5039 | 255.2486 | -7.9955 | 0.47413
15 | 0.16221 | 63.6938 | 100.3053 | 118.8194 | 57.5845 | 0.62303
16 | 0.15592 | 150.4528 | 27.4535 | 152.937 | 10.3411 | 0.62589
17 | 0.49669 | 56.7888 | 77.7189 | 96.2559 | 53.8446 | 1.5405
18 | 0.12437 | 128.9372 | 37.2539 | 134.2112 | 16.1156 | 0.34652
19 | 0.48907 | 154.7695 | 63.7597 | 167.3884 | 22.39 | 1.0082
20 | 0.15465 | 189.8408 | -60.284 | 199.1825 | -17.6173 | 0.336
21 | 0.10616 | 230.5731 | -17.9536 | 231.271 | -4.4523 | 0.16881
22 | 0.12448 | 215.4053 | 3.6747 | 215.4366 | 0.97734 | 0.17934
23 | 0.44234 | 113.8418 | -12.8972 | 114.5701 | -6.4635 | 0.49587
24 | 0.11496 | 121.3391 | 52.5793 | 132.2413 | 23.4283 | 0.11777
25 | 0.38343 | 147.3795 | 87.0553 | 171.1704 | 30.5698 | 0.37715
26 | 0.11723 | 223.8446 | 145.7348 | 267.1049 | 33.0663 | 0.15847
27 | 0.11053 | 501.7191 | -43.6904 | 503.6178 | -4.9768 | 0.10823
28 | 0.18826 | 526.7081 | -1022.8842 | 1150.5275 | -62.755 | 0.15366
29 | 0.4595 | 336.1202 | -582.7437 | 672.731 | -60.0241 | 0.31854
30 | 0.12349 | 73.595 | -233.9927 | 245.2933 | -72.5407 | 0.084144
31 | 0.34953 | 27.0648 | -122.6634 | 125.6138 | -77.5574 | 0.22057
32 | 0.11442 | 61.3107 | -44.3319 | 75.6592 | -35.8695 | 0.10577
33 | 0.099657 | 87.8861 | 18.6941 | 89.8523 | 12.0083 | 0.055549
34 | 0.10976 | 62.2059 | 44.3227 | 76.3811 | 35.4705 | 0.070342
35 | 0.28671 | 73.7501 | 87.5674 | 114.4864 | 49.8956 | 0.15304
36 | 0.11299 | 974.7146 | -23.268 | 974.9922 | -1.3675 | 0.041664
37 | 0.27595 | 70.7098 | 91.5557 | 115.682 | 52.3206 | 0.10306
38 | 0.15574 | 181.4452 | -771.4889 | 792.5387 | -76.7652 | 0.087258
39 | 0.11403 | 285.8328 | -647.2713 | 707.5737 | -66.1739 | 0.034234
40 | 0.11066 | 504.6491 | 597.6685 | 782.2265 | 49.8235 | 0.046927
41 | 0.26489 | 84.287 | -252.5166 | 266.2123 | -71.5416 | 0.088416
42 | 0.10138 | 44.2067 | -92.3503 | 102.3856 | -64.4203 | 0.025776
43 | 0.24515 | 143.0942 | -204.2293 | 249.3703 | -54.9828 | 0.0534
44 | 0.11523 | 74.6507 | -428.9626 | 435.4097 | -80.1279 | 0.053188
45 | 0.10061 | 78.1838 | 60.5891 | 98.9128 | 37.7742 | 0.024539
46 | 0.11011 | 173.6399 | 230.4363 | 288.5337 | 53.001 | 0.05753
47 | 0.23953 | 771.3137 | 149.0132 | 785.5761 | 10.9345 | 0.071741
48 | 0.10498 | 430.5818 | 228.7966 | 487.5947 | 27.9847 | 0.030472
49 | 0.22785 | 654.705 | 17.1006 | 654.9282 | 1.4962 | 0.083552
50 | 0.12272 | 317.4107 | 204.8032 | 377.7485 | 32.8314 | 0.094945

## PQ28g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ28g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0955 | 205.8057 | 205.829 | 89.1383 | 0
3 | 0 | 5.0923 | 332.8481 | 332.887 | 89.1235 | 0
4 | 0 | 16.0306 | 517.5829 | 517.8311 | 88.226 | 0
5 | 0 | 164.7398 | 929.0976 | 943.5897 | 79.9453 | 0
6 | 0 | 1051.499 | 199.0612 | 1070.1754 | 10.7199 | 0
7 | 0 | 386.2179 | 211.2094 | 440.1973 | 28.6727 | 0
8 | 0 | 311.1052 | 400.7966 | 507.37 | 52.1808 | 0
9 | 0 | 343.6151 | 545.8967 | 645.0384 | 57.8116 | 0
10 | 0 | 441.3323 | 662.7862 | 796.2787 | 56.3414 | 0
11 | 0 | 610.5625 | 724.6978 | 947.6146 | 49.8857 | 0
12 | 0 | 823.5683 | 649.3929 | 1048.7974 | 38.2562 | 0
13 | 0 | 911.2788 | 394.348 | 992.9448 | 23.4001 | 0
14 | 0 | 745.0527 | 177.3338 | 765.866 | 13.3882 | 0
15 | 0 | 510.0133 | 160.9175 | 534.7971 | 17.5113 | 0
16 | 0 | 344.2669 | 258.5869 | 430.5658 | 36.9111 | 0
17 | 0 | 247.2601 | 387.737 | 459.8669 | 57.4743 | 0
18 | 0 | 193.3337 | 519.8556 | 554.6421 | 69.5999 | 0
19 | 0 | 165.1628 | 649.1735 | 669.8545 | 75.7257 | 0
20 | 0 | 153.5741 | 776.6697 | 791.7075 | 78.815 | 0
21 | 0 | 154.5898 | 905.2439 | 918.3488 | 80.309 | 0
22 | 0 | 168.3156 | 1038.6581 | 1052.2076 | 80.7952 | 0
23 | 0 | 201.3037 | 1180.8682 | 1197.9036 | 80.3257 | 0
24 | 0 | 276.49 | 1331.7744 | 1360.1727 | 78.2714 | 0
25 | 0 | 463.0971 | 1401.2308 | 1475.7732 | 71.7116 | 0
26 | 0 | 384.4892 | 1260.4494 | 1317.7878 | 73.0361 | 0
27 | 0 | 251.9611 | 1456.8272 | 1478.4553 | 80.1877 | 0
28 | 0 | 251.0273 | 1672.1208 | 1690.8586 | 81.4622 | 0
29 | 0 | 285.2975 | 1868.8664 | 1890.5175 | 81.3203 | 0
30 | 0 | 330.8601 | 2080.4375 | 2106.5822 | 80.9637 | 0
31 | 0 | 394.8161 | 2305.6254 | 2339.1854 | 80.2829 | 0
32 | 0 | 476.9887 | 2552.0678 | 2596.2604 | 79.4134 | 0
33 | 0 | 582.3676 | 2826.6792 | 2886.047 | 78.3585 | 0
34 | 0 | 718.8917 | 3136.7659 | 3218.0903 | 77.0917 | 0
35 | 0 | 898.5759 | 3490.6255 | 3604.4285 | 75.564 | 0
36 | 0 | 1139.578 | 3897.712 | 4060.8862 | 73.7026 | 0
37 | 0 | 1469.9263 | 4368.044 | 4608.7408 | 71.401 | 0
38 | 0 | 1933.7418 | 4909.7624 | 5276.848 | 68.5027 | 0
39 | 0 | 2601.3431 | 5521.877 | 6103.9423 | 64.775 | 0
40 | 0 | 3584.1103 | 6174.1475 | 7139.0436 | 59.8647 | 0
41 | 0 | 5046.4413 | 6756.401 | 8433.0021 | 53.2435 | 0
42 | 0 | 7171.7785 | 6966.7771 | 9998.5194 | 44.1693 | 0
43 | 0 | 9935.1522 | 6165.6794 | 11692.8547 | 31.8234 | 0
44 | 0 | 12527.5327 | 3591.8222 | 13032.2777 | 15.9984 | 0
45 | 0 | 13314.3589 | -395.0919 | 13320.2196 | -1.6997 | 0
46 | 0 | 11798.6883 | -3868.0427 | 12416.5535 | -18.151 | 0
47 | 0 | 9338.6351 | -5667.3818 | 10923.7961 | -31.2525 | 0
48 | 0 | 7121.7224 | -6165.2063 | 9419.5912 | -40.8824 | 0
49 | 0 | 5462.4165 | -6025.2926 | 8132.7821 | -47.8051 | 0
50 | 0 | 4286.0718 | -5647.1566 | 7089.4844 | -52.8023 | 0

## PQ30g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 289.8277
2 | 0.38937 | 14.0065 | 51.2891 | 53.1672 | 74.7256 | 2.5573
3 | 0.20142 | 28.989 | 75.1298 | 80.5285 | 68.9008 | 0.89371
4 | 0.25963 | 100.9102 | -57.9122 | 116.3473 | -29.8515 | 0.97973
5 | 0.75397 | 66.3354 | 172.4023 | 184.724 | 68.9547 | 1.7727
6 | 0.12584 | 202.7514 | 170.7663 | 265.0835 | 40.1056 | 0.27093
7 | 0.42125 | 93.6807 | 115.0175 | 148.3412 | 50.8375 | 1.7849
8 | 0.16513 | 130.7719 | 40.2873 | 136.837 | 17.1227 | 0.75337
9 | 0.11749 | 100.4089 | 1.7028 | 100.4233 | 0.97159 | 0.29552
10 | 0.18122 | 240.9981 | 228.3336 | 331.9884 | 43.4543 | 0.37851
11 | 0.37436 | 374.041 | 142.2878 | 400.1906 | 20.8272 | 0.69684
12 | 0.093624 | 337.3476 | -39.7166 | 339.6775 | -6.7146 | 0.18043
13 | 0.37207 | 347.1241 | 55.483 | 351.5302 | 9.0811 | 0.75056
14 | 0.16959 | 252.7673 | -35.5039 | 255.2486 | -7.9955 | 0.50145
15 | 0.15785 | 63.6938 | 100.3053 | 118.8194 | 57.5845 | 0.5838
16 | 0.16714 | 150.4528 | 27.4535 | 152.937 | 10.3411 | 0.69113
17 | 0.50199 | 56.7888 | 77.7189 | 96.2559 | 53.8446 | 1.5959
18 | 0.1219 | 128.9372 | 37.2539 | 134.2112 | 16.1156 | 0.32603
19 | 0.49315 | 154.7695 | 63.7597 | 167.3884 | 22.39 | 1.0353
20 | 0.15465 | 189.8408 | -60.284 | 199.1825 | -17.6173 | 0.336
21 | 0.10616 | 230.5731 | -17.9536 | 231.271 | -4.4523 | 0.16881
22 | 0.12521 | 215.4053 | 3.6747 | 215.4366 | 0.97734 | 0.18357
23 | 0.44259 | 113.8418 | -12.8972 | 114.5701 | -6.4635 | 0.49865
24 | 0.11496 | 121.3391 | 52.5793 | 132.2413 | 23.4283 | 0.11777
25 | 0.3859 | 147.3795 | 87.0553 | 171.1704 | 30.5698 | 0.39389
26 | 0.12172 | 223.8446 | 145.7348 | 267.1049 | 33.0663 | 0.17672
27 | 0.10925 | 501.7191 | -43.6904 | 503.6178 | -4.9768 | 0.1049
28 | 0.19128 | 526.7081 | -1022.8842 | 1150.5275 | -62.755 | 0.15898
29 | 0.45839 | 336.1202 | -582.7437 | 672.731 | -60.0241 | 0.31583
30 | 0.12325 | 73.595 | -233.9927 | 245.2933 | -72.5407 | 0.082791
31 | 0.35086 | 27.0648 | -122.6633 | 125.6136 | -77.5575 | 0.23469
32 | 0.11472 | 61.3107 | -44.3319 | 75.6592 | -35.8695 | 0.11084
33 | 0.099443 | 87.8861 | 18.6941 | 89.8523 | 12.0083 | 0.052568
34 | 0.11143 | 62.2059 | 44.3227 | 76.3811 | 35.4705 | 0.097631
35 | 0.28566 | 73.7501 | 87.5674 | 114.4864 | 49.8956 | 0.14171
36 | 0.11299 | 974.7146 | -23.268 | 974.9922 | -1.3675 | 0.041664
37 | 0.27722 | 70.7098 | 91.5557 | 115.682 | 52.3206 | 0.11664
38 | 0.14952 | 181.4452 | -771.4889 | 792.5387 | -76.7652 | 0.076035
39 | 0.11403 | 285.8328 | -647.2713 | 707.5737 | -66.1739 | 0.034234
40 | 0.11761 | 504.6491 | 597.6685 | 782.2265 | 49.8235 | 0.057002
41 | 0.25988 | 84.287 | -252.5166 | 266.2123 | -71.5416 | 0.064091
42 | 0.10087 | 44.2067 | -92.3503 | 102.3856 | -64.4203 | 0.019457
43 | 0.24254 | 143.0942 | -204.2293 | 249.3703 | -54.9828 | 0.040161
44 | 0.10807 | 74.6507 | -428.9626 | 435.4097 | -80.1279 | 0.032221
45 | 0.10004 | 78.1838 | 60.5891 | 98.9128 | 37.7742 | 0.017278
46 | 0.1049 | 173.6399 | 230.4363 | 288.5337 | 53.001 | 0.03473
47 | 0.22465 | 771.3137 | 149.0132 | 785.5761 | 10.9345 | 0.048929
48 | 0.10176 | 430.5818 | 228.7966 | 487.5947 | 27.9847 | 0.022215
49 | 0.21423 | 654.705 | 17.1006 | 654.9282 | 1.4962 | 0.058475
50 | 0.11174 | 317.4107 | 204.8032 | 377.7485 | 32.8314 | 0.058141

## PQ30g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ30g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0955 | 205.8057 | 205.829 | 89.1383 | 0
3 | 0 | 5.0923 | 332.8481 | 332.887 | 89.1235 | 0
4 | 0 | 16.0306 | 517.5829 | 517.8311 | 88.226 | 0
5 | 0 | 164.7398 | 929.0976 | 943.5897 | 79.9453 | 0
6 | 0 | 1051.499 | 199.0612 | 1070.1754 | 10.7199 | 0
7 | 0 | 386.2179 | 211.2094 | 440.1973 | 28.6727 | 0
8 | 0 | 311.1052 | 400.7966 | 507.37 | 52.1808 | 0
9 | 0 | 343.6151 | 545.8967 | 645.0384 | 57.8116 | 0
10 | 0 | 441.3323 | 662.7862 | 796.2787 | 56.3414 | 0
11 | 0 | 610.5625 | 724.6978 | 947.6146 | 49.8857 | 0
12 | 0 | 823.5683 | 649.3929 | 1048.7974 | 38.2562 | 0
13 | 0 | 911.2788 | 394.348 | 992.9448 | 23.4001 | 0
14 | 0 | 745.0527 | 177.3338 | 765.866 | 13.3882 | 0
15 | 0 | 510.0133 | 160.9175 | 534.7971 | 17.5113 | 0
16 | 0 | 344.2669 | 258.5869 | 430.5658 | 36.9111 | 0
17 | 0 | 247.2601 | 387.737 | 459.8669 | 57.4743 | 0
18 | 0 | 193.3337 | 519.8556 | 554.6421 | 69.5999 | 0
19 | 0 | 165.1628 | 649.1735 | 669.8545 | 75.7257 | 0
20 | 0 | 153.5741 | 776.6697 | 791.7075 | 78.815 | 0
21 | 0 | 154.5898 | 905.2439 | 918.3488 | 80.309 | 0
22 | 0 | 168.3156 | 1038.6581 | 1052.2076 | 80.7952 | 0
23 | 0 | 201.3037 | 1180.8682 | 1197.9036 | 80.3257 | 0
24 | 0 | 276.49 | 1331.7744 | 1360.1727 | 78.2714 | 0
25 | 0 | 463.0971 | 1401.2308 | 1475.7732 | 71.7116 | 0
26 | 0 | 384.4892 | 1260.4494 | 1317.7878 | 73.0361 | 0
27 | 0 | 251.9611 | 1456.8272 | 1478.4553 | 80.1877 | 0
28 | 0 | 251.0273 | 1672.1208 | 1690.8586 | 81.4622 | 0
29 | 0 | 285.2975 | 1868.8664 | 1890.5175 | 81.3203 | 0
30 | 0 | 330.8601 | 2080.4375 | 2106.5822 | 80.9637 | 0
31 | 0 | 394.8382 | 2305.683 | 2339.2458 | 80.2826 | 0
32 | 0 | 476.9887 | 2552.0678 | 2596.2604 | 79.4134 | 0
33 | 0 | 582.3676 | 2826.6792 | 2886.047 | 78.3585 | 0
34 | 0 | 718.8917 | 3136.7659 | 3218.0903 | 77.0917 | 0
35 | 0 | 898.5759 | 3490.6255 | 3604.4285 | 75.564 | 0
36 | 0 | 1139.578 | 3897.712 | 4060.8862 | 73.7026 | 0
37 | 0 | 1469.9263 | 4368.044 | 4608.7408 | 71.401 | 0
38 | 0 | 1933.7418 | 4909.7624 | 5276.848 | 68.5027 | 0
39 | 0 | 2601.3431 | 5521.877 | 6103.9423 | 64.775 | 0
40 | 0 | 3584.1103 | 6174.1475 | 7139.0436 | 59.8647 | 0
41 | 0 | 5046.4413 | 6756.401 | 8433.0021 | 53.2435 | 0
42 | 0 | 7171.7785 | 6966.7771 | 9998.5194 | 44.1693 | 0
43 | 0 | 9935.1522 | 6165.6794 | 11692.8547 | 31.8234 | 0
44 | 0 | 12527.5327 | 3591.8222 | 13032.2777 | 15.9984 | 0
45 | 0 | 13314.3589 | -395.0919 | 13320.2196 | -1.6997 | 0
46 | 0 | 11798.6883 | -3868.0427 | 12416.5535 | -18.151 | 0
47 | 0 | 9338.6351 | -5667.3818 | 10923.7961 | -31.2525 | 0
48 | 0 | 7121.7224 | -6165.2063 | 9419.5912 | -40.8824 | 0
49 | 0 | 5462.4165 | -6025.2926 | 8132.7821 | -47.8051 | 0
50 | 0 | 4286.0718 | -5647.1566 | 7089.4844 | -52.8023 | 0

## PQ32g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.01 | 19.6121 | 31.1926 | 36.8457 | 57.8407 | 335.6891
2 | 0.43187 | 17.448 | 56.8897 | 59.5052 | 72.9493 | 1.6802
3 | 0.21899 | 36.0229 | 82.4057 | 89.9352 | 66.3879 | 0.55523
4 | 0.23303 | 88.697 | -63.6255 | 109.1575 | -35.6532 | 0.50562
5 | 0.80568 | 90.9415 | 196.5345 | 216.5553 | 65.1688 | 0.95615
6 | 0.12238 | 258.1964 | 153.5707 | 300.4153 | 30.7434 | 0.24355
7 | 0.37514 | 111.0207 | 115.7717 | 160.4016 | 46.2001 | 1.3869
8 | 0.12464 | 134.3573 | 30.6436 | 137.8076 | 12.848 | 0.41249
9 | 0.11456 | 99.8404 | -2.892 | 99.8823 | -1.6592 | 0.22125
10 | 0.14011 | 289.4868 | 216.5076 | 361.4943 | 36.7929 | 0.25855
11 | 0.27833 | 407.1667 | 87.668 | 416.4978 | 12.151 | 0.45242
12 | 0.073794 | 324.1984 | -78.3693 | 333.5361 | -13.5896 | 0.11005
13 | 0.26908 | 361.5611 | 12.4502 | 361.7754 | 1.9722 | 0.47872
14 | 0.11853 | 249.5724 | -62.7698 | 257.3449 | -14.1176 | 0.31386
15 | 0.15973 | 71.6498 | 105.7713 | 127.7547 | 55.8862 | 0.502
16 | 0.13414 | 147.4681 | 7.5364 | 147.6605 | 2.9256 | 0.50134
17 | 0.48485 | 60.9291 | 72.4403 | 94.6571 | 49.933 | 1.607
18 | 0.11686 | 122.755 | 34.0298 | 127.3846 | 15.4943 | 0.34707
19 | 0.47139 | 150.1222 | 60.9571 | 162.0261 | 22.0996 | 1.0222
20 | 0.14981 | 186.8678 | -57.9811 | 195.6563 | -17.238 | 0.32051
21 | 0.10419 | 227.5533 | -19.2498 | 228.3661 | -4.8354 | 0.16032
22 | 0.12292 | 213.9016 | 0.7253 | 213.9028 | 0.19428 | 0.16583
23 | 0.43999 | 113.1621 | -13.9182 | 114.0148 | -7.0118 | 0.44677
24 | 0.11474 | 121.9482 | 50.5658 | 132.0161 | 22.5213 | 0.10494
25 | 0.37764 | 146.5183 | 83.978 | 168.8784 | 29.8195 | 0.37565
26 | 0.11259 | 226.7324 | 146.3891 | 269.8839 | 32.8482 | 0.13125
27 | 0.10779 | 499.2894 | -61.1444 | 503.0194 | -6.9818 | 0.092291
28 | 0.173 | 453.5943 | -971.4276 | 1072.1098 | -64.9704 | 0.12386
29 | 0.43794 | 306.0852 | -567.0824 | 644.4149 | -61.6419 | 0.2567
30 | 0.1206 | 70.6302 | -230.2492 | 240.8388 | -72.9463 | 0.066693
31 | 0.34512 | 26.4403 | -121.524 | 124.3671 | -77.7253 | 0.17239
32 | 0.11317 | 60.8599 | -44.5135 | 75.4015 | -36.1821 | 0.078922
33 | 0.099637 | 88.21 | 18.0697 | 90.0418 | 11.5768 | 0.041658
34 | 0.1098 | 62.7049 | 44.1813 | 76.7065 | 35.1682 | 0.05176
35 | 0.28792 | 74.9117 | 87.826 | 115.4347 | 49.5373 | 0.11015
36 | 0.1113 | 966.7478 | -109.7532 | 972.9579 | -6.477 | 0.027971
37 | 0.27786 | 71.9172 | 91.9064 | 116.6999 | 51.9567 | 0.068049
38 | 0.13964 | 156.5931 | -721.8496 | 738.6395 | -77.7603 | 0.059106
39 | 0.10631 | 252.8885 | -615.8138 | 665.717 | -67.6741 | 0.02036
40 | 0.11388 | 568.4416 | 603.9304 | 829.3719 | 46.7339 | 0.036972
41 | 0.25686 | 80.3555 | -246.7375 | 259.4926 | -71.961 | 0.065998
42 | 0.10027 | 43.4164 | -91.6165 | 101.3833 | -64.6441 | 0.022248
43 | 0.23907 | 137.2666 | -201.3457 | 243.6847 | -55.7159 | 0.055026
44 | 0.10896 | 70.5284 | -409.3961 | 415.4268 | -80.2254 | 0.05378
45 | 0.10108 | 79.2031 | 60.108 | 99.4289 | 37.1952 | 0.033437
46 | 0.11236 | 183.7845 | 230.6682 | 294.9314 | 51.454 | 0.070156
47 | 0.2365 | 771.0529 | 73.2596 | 774.5254 | 5.4275 | 0.10008
48 | 0.10592 | 447.0097 | 202.2682 | 490.6425 | 24.3464 | 0.046848
49 | 0.22119 | 629.2123 | -33.3699 | 630.0965 | -3.0358 | 0.11672
50 | 0.12514 | 328.2539 | 187.3027 | 377.9324 | 29.7092 | 0.12113

## PQ32g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ32g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.7081 | 294.7258 | 294.7634 | 89.0848 | 0
2 | 0 | 5.9092 | 359.5799 | 359.6284 | 89.0585 | 0
3 | 0 | 11.3753 | 622.2903 | 622.3942 | 88.9528 | 0
4 | 0 | 64.9194 | 1147.6278 | 1149.4626 | 86.7623 | 0
5 | 0 | 2747.7044 | 2774.1898 | 3904.6137 | 45.2748 | 0
6 | 0 | 807.7379 | -501.3802 | 950.6958 | -31.8288 | 0
7 | 0 | 472.7776 | 83.639 | 480.1189 | 10.0324 | 0
8 | 0 | 476.559 | 373.7296 | 605.6256 | 38.1044 | 0
9 | 0 | 585.7541 | 569.897 | 817.2456 | 44.2139 | 0
10 | 0 | 785.4787 | 683.2767 | 1041.0782 | 41.0195 | 0
11 | 0 | 1050.9864 | 644.2844 | 1232.7509 | 31.5095 | 0
12 | 0 | 1233.3151 | 383.9641 | 1291.7022 | 17.2928 | 0
13 | 0 | 1136.1621 | 59.6857 | 1137.7287 | 3.0071 | 0
14 | 0 | 856.3446 | -74.278 | 859.5599 | -4.9573 | 0
15 | 0 | 600.981 | -22.2572 | 601.393 | -2.121 | 0
16 | 0 | 428.2916 | 110.9372 | 442.426 | 14.5217 | 0
17 | 0 | 321.2932 | 267.1655 | 417.8596 | 39.7446 | 0
18 | 0 | 257.1397 | 426.9186 | 498.3777 | 58.9388 | 0
19 | 0 | 221.0189 | 586.4338 | 626.7008 | 69.3493 | 0
20 | 0 | 205.1505 | 747.5636 | 775.2019 | 74.6544 | 0
21 | 0 | 207.3545 | 914.6001 | 937.8109 | 77.2261 | 0
22 | 0 | 232.4796 | 1093.6712 | 1118.1071 | 77.9994 | 0
23 | 0 | 303.0836 | 1289.7157 | 1324.8496 | 76.7754 | 0
24 | 0 | 494.2432 | 1459.7753 | 1541.1749 | 71.2952 | 0
25 | 0 | 662.825 | 1277.7356 | 1439.4253 | 62.582 | 0
26 | 0 | 379.2019 | 1335.4036 | 1388.1991 | 74.1475 | 0
27 | 0 | 299.3623 | 1619.4317 | 1646.8688 | 79.5267 | 0
28 | 0 | 313.3581 | 1899.7075 | 1925.3784 | 80.6334 | 0
29 | 0 | 364.6263 | 2186.5617 | 2216.7554 | 80.5326 | 0
30 | 0 | 444.5772 | 2497.0931 | 2536.3601 | 79.905 | 0
31 | 0 | 557.8416 | 2845.7548 | 2899.9151 | 78.9092 | 0
32 | 0 | 716.8675 | 3247.3579 | 3325.5424 | 77.5514 | 0
33 | 0 | 943.7143 | 3719.0346 | 3836.9017 | 75.7616 | 0
34 | 0 | 1276.21 | 4280.9142 | 4467.0951 | 73.3998 | 0
35 | 0 | 1780.7923 | 4953.6852 | 5264.0496 | 70.2271 | 0
36 | 0 | 2576.8542 | 5745.9261 | 6297.2887 | 65.8454 | 0
37 | 0 | 3878.5146 | 6606.5334 | 7660.885 | 59.584 | 0
38 | 0 | 6027.9711 | 7269.4842 | 9443.6135 | 50.3339 | 0
39 | 0 | 9286.6026 | 6878.8294 | 11556.7851 | 36.5283 | 0
40 | 0 | 12673.15 | 3936.5022 | 13270.4477 | 17.2557 | 0
41 | 0 | 13251.2757 | -1077.7583 | 13295.0318 | -4.6498 | 0
42 | 0 | 10714.5663 | -4628.4016 | 11671.5052 | -23.363 | 0
43 | 0 | 7783.8033 | -5745.6952 | 9674.7407 | -36.4333 | 0
44 | 0 | 5656.72 | -5639.0131 | 7987.2992 | -44.9102 | 0
45 | 0 | 4272.4807 | -5150.6366 | 6692.0213 | -50.3241 | 0
46 | 0 | 3378.0938 | -4602.1831 | 5708.9059 | -53.7206 | 0
47 | 0 | 2789.8153 | -4091.9571 | 4952.4926 | -55.7146 | 0
48 | 0 | 2396.5753 | -3642.1849 | 4359.9408 | -56.6549 | 0
49 | 0 | 2133.0548 | -3251.5305 | 3888.7496 | -56.7345 | 0
50 | 0 | 1960.4639 | -2912.8088 | 3511.1072 | -56.0575 | 0

## PQ34g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0098 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 289.8741
2 | 0.42166 | 16.6882 | 55.7753 | 58.2184 | 73.3426 | 1.8319
3 | 0.21115 | 33.7965 | 80.3346 | 87.1542 | 67.1837 | 0.62438
4 | 0.23731 | 94.2614 | -61.7469 | 112.6849 | -33.2272 | 0.61371
5 | 0.68966 | 67.2418 | 179.6575 | 191.8288 | 69.4802 | 1.1829
6 | 0.10715 | 179.9938 | 221.5388 | 285.4421 | 50.9072 | 0.13919
7 | 0.40406 | 101.1385 | 155.8168 | 185.763 | 57.013 | 0.92626
8 | 0.13701 | 149.7072 | 29.1567 | 152.5201 | 11.0209 | 0.35258
9 | 0.11929 | 103.9128 | -5.4699 | 104.0567 | -3.0132 | 0.16664
10 | 0.15664 | 318.9283 | 264.908 | 414.598 | 39.7137 | 0.25895
11 | 0.31347 | 479.6692 | 111.8887 | 492.5461 | 13.1302 | 0.44347
12 | 0.082818 | 373.2258 | -103.7096 | 387.367 | -15.5292 | 0.088288
13 | 0.30244 | 449.3285 | 30.3136 | 450.3499 | 3.8596 | 0.40876
14 | 0.12641 | 305.984 | -92.6873 | 319.7142 | -16.8524 | 0.25685
15 | 0.16928 | 64.5497 | 125.8293 | 141.4202 | 62.8424 | 0.27704
16 | 0.15699 | 184.4206 | -24.3031 | 186.015 | -7.5072 | 0.35493
17 | 0.59371 | 84.4088 | 78.8188 | 115.487 | 43.0386 | 1.3467
18 | 0.10958 | 111.9747 | 6.2462 | 112.1488 | 3.1928 | 0.40594
19 | 0.4154 | 130.6617 | 44.6927 | 138.0938 | 18.8832 | 1.2972
20 | 0.15038 | 177.9425 | -44.042 | 183.3119 | -13.9017 | 0.4231
21 | 0.1026 | 220.3994 | -12.9778 | 220.7812 | -3.3698 | 0.1828
22 | 0.12231 | 210.9359 | 2.2444 | 210.9479 | 0.60962 | 0.17703
23 | 0.43919 | 112.9625 | -13.8448 | 113.8078 | -6.9874 | 0.44902
24 | 0.11519 | 122.6766 | 50.8668 | 132.8043 | 22.5209 | 0.099251
25 | 0.38823 | 152.251 | 85.1241 | 174.4319 | 29.2097 | 0.28364
26 | 0.1205 | 240.168 | 126.3584 | 271.3801 | 27.75 | 0.13606
27 | 0.1083 | 471.6006 | -44.7975 | 473.7235 | -5.4263 | 0.11375
28 | 0.17474 | 465.6553 | -955.5763 | 1062.9962 | -64.0199 | 0.12903
29 | 0.43703 | 298.2599 | -560.8019 | 635.1832 | -61.9939 | 0.25327
30 | 0.12101 | 69.5302 | -228.7626 | 239.0958 | -73.0938 | 0.068805
31 | 0.34519 | 26.1848 | -121.073 | 123.8722 | -77.7964 | 0.17245
32 | 0.1141 | 60.6929 | -44.5905 | 75.3123 | -36.3043 | 0.092383
33 | 0.099968 | 88.3413 | 17.8676 | 90.1301 | 11.4342 | 0.041233
34 | 0.11031 | 62.8588 | 44.1657 | 76.8234 | 35.0926 | 0.053851
35 | 0.28935 | 75.1739 | 87.9715 | 115.7156 | 49.4853 | 0.11018
36 | 0.11272 | 971.5384 | -126.9378 | 979.796 | -7.4439 | 0.026439
37 | 0.27848 | 72.0283 | 92.0884 | 116.9117 | 51.9688 | 0.064205
38 | 0.13942 | 148.8574 | -721.9324 | 737.1194 | -78.3493 | 0.057299
39 | 0.1065 | 248.0087 | -620.6651 | 668.3812 | -68.2191 | 0.018467
40 | 0.1127 | 563.1274 | 616.2339 | 834.7794 | 47.5783 | 0.032673
41 | 0.25684 | 79.673 | -248.2949 | 260.7646 | -72.2096 | 0.05328
42 | 0.10038 | 43.4043 | -91.9484 | 101.6782 | -64.7303 | 0.016214
43 | 0.24023 | 138.0794 | -203.6277 | 246.0288 | -55.8589 | 0.037672
44 | 0.10702 | 66.449 | -417.0878 | 422.3478 | -80.9479 | 0.03755
45 | 0.1008 | 78.9181 | 60.6279 | 99.5179 | 37.5329 | 0.02126
46 | 0.10817 | 178.5352 | 233.961 | 294.3001 | 52.6528 | 0.043801
47 | 0.23394 | 800.134 | 117.2266 | 808.6757 | 8.335 | 0.062614
48 | 0.10482 | 446.0772 | 226.3919 | 500.2381 | 26.9086 | 0.027863
49 | 0.21987 | 668.6507 | -5.8835 | 668.6766 | -0.50414 | 0.069603
50 | 0.1145 | 325.8711 | 206.3061 | 385.6866 | 32.3375 | 0.064311

## PQ34g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ34g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1558 | 315.4436 | 315.471 | 89.2452 | 0
3 | 0 | 6.2878 | 501.3381 | 501.3775 | 89.2814 | 0
4 | 0 | 15.7919 | 742.8227 | 742.9906 | 88.7821 | 0
5 | 0 | 89.0317 | 1138.0594 | 1141.5366 | 85.5268 | 0
6 | 0 | 887.4514 | 1697.3829 | 1915.3795 | 62.3979 | 0
7 | 0 | 1134.2091 | 643.8627 | 1304.2199 | 29.5825 | 0
8 | 0 | 759.0289 | 757.4886 | 1072.3404 | 44.9418 | 0
9 | 0 | 746.7124 | 1021.661 | 1265.4527 | 53.8376 | 0
10 | 0 | 916.5111 | 1293.0571 | 1584.9256 | 54.6712 | 0
11 | 0 | 1298.5187 | 1533.5013 | 2009.422 | 49.7432 | 0
12 | 0 | 1991.8896 | 1553.0416 | 2525.7796 | 37.9429 | 0
13 | 0 | 2768.5746 | 840.9778 | 2893.4839 | 16.8966 | 0
14 | 0 | 2542.9124 | -393.9559 | 2573.2479 | -8.8064 | 0
15 | 0 | 1600.0411 | -803.0192 | 1790.2434 | -26.6509 | 0
16 | 0 | 942.1268 | -601.0017 | 1117.4999 | -32.5346 | 0
17 | 0 | 597.7993 | -281.7565 | 660.8712 | -25.2356 | 0
18 | 0 | 420.3266 | 20.9528 | 420.8485 | 2.8538 | 0
19 | 0 | 327.9802 | 292.929 | 439.7481 | 41.769 | 0
20 | 0 | 283.2102 | 542.8894 | 612.321 | 62.4502 | 0
21 | 0 | 269.6145 | 782.1013 | 827.2692 | 70.9793 | 0
22 | 0 | 282.2137 | 1021.6607 | 1059.9222 | 74.5582 | 0
23 | 0 | 326.8035 | 1273.8274 | 1315.0805 | 75.611 | 0
24 | 0 | 433.1925 | 1553.3493 | 1612.622 | 74.4175 | 0
25 | 0 | 729.5591 | 1838.9361 | 1978.3686 | 68.3603 | 0
26 | 0 | 1240.4133 | 1434.2234 | 1896.2125 | 49.1445 | 0
27 | 0 | 512.6624 | 1373.246 | 1465.8196 | 69.5283 | 0
28 | 0 | 374.3444 | 1878.8136 | 1915.7438 | 78.7317 | 0
29 | 0 | 418.1063 | 2301.8998 | 2339.5631 | 79.7053 | 0
30 | 0 | 515.2118 | 2710.4359 | 2758.9683 | 79.2374 | 0
31 | 0 | 653.5798 | 3144.1133 | 3211.326 | 78.2569 | 0
32 | 0 | 842.8425 | 3628.1578 | 3724.7701 | 76.9218 | 0
33 | 0 | 1104.4223 | 4185.2276 | 4328.4961 | 75.2174 | 0
34 | 0 | 1474.8844 | 4839.8041 | 5059.5442 | 73.0519 | 0
35 | 0 | 2016.5042 | 5618.6915 | 5969.5882 | 70.2573 | 0
36 | 0 | 2838.0213 | 6545.0263 | 7133.8442 | 66.5577 | 0
37 | 0 | 4133.7207 | 7611.7993 | 8661.8205 | 61.4951 | 0
38 | 0 | 6243.747 | 8688.8527 | 10699.5578 | 54.2992 | 0
39 | 0 | 9661.5357 | 9238.2655 | 13367.5286 | 43.717 | 0
40 | 0 | 14496.2272 | 7744.5983 | 16435.3097 | 28.1133 | 0
41 | 0 | 18467.0529 | 2306.6319 | 18610.5506 | 7.1197 | 0
42 | 0 | 17556.6609 | -4787.4545 | 18197.6939 | -15.2529 | 0
43 | 0 | 13212.933 | -8712.2508 | 15826.7151 | -33.3998 | 0
44 | 0 | 9185.4336 | -9515.3487 | 13225.5077 | -46.0107 | 0
45 | 0 | 6440.4504 | -9036.3017 | 11096.5828 | -54.5214 | 0
46 | 0 | 4676.8709 | -8238.1086 | 9473.0964 | -60.4159 | 0
47 | 0 | 3526.1076 | -7446.177 | 8238.8705 | -64.6603 | 0
48 | 0 | 2748.6753 | -6746.396 | 7284.8524 | -67.8326 | 0
49 | 0 | 2203.7632 | -6148.6928 | 6531.6916 | -70.2817 | 0
50 | 0 | 1808.7681 | -5641.8643 | 5924.7173 | -72.2243 | 0

## PQ36g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0091 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 289.8227
2 | 0.41925 | 16.6882 | 55.7753 | 58.2184 | 73.3426 | 1.7887
3 | 0.21115 | 33.7965 | 80.3346 | 87.1542 | 67.1837 | 0.62438
4 | 0.23485 | 94.2614 | -61.7469 | 112.6849 | -33.2272 | 0.58349
5 | 0.68966 | 67.2418 | 179.6575 | 191.8288 | 69.4802 | 1.1829
6 | 0.10715 | 179.9938 | 221.5388 | 285.4421 | 50.9072 | 0.13919
7 | 0.41854 | 101.1385 | 155.8168 | 185.763 | 57.013 | 1.013
8 | 0.17458 | 149.7072 | 29.1567 | 152.5201 | 11.0209 | 0.62968
9 | 0.11929 | 103.9128 | -5.4699 | 104.0567 | -3.0132 | 0.16664
10 | 0.17446 | 318.9283 | 264.908 | 414.598 | 39.7137 | 0.29992
11 | 0.34677 | 479.6692 | 111.8887 | 492.5461 | 13.1302 | 0.51358
12 | 0.092131 | 373.2258 | -103.7096 | 387.367 | -15.5292 | 0.11629
13 | 0.33772 | 449.3285 | 30.3136 | 450.3499 | 3.8596 | 0.49325
14 | 0.1357 | 305.984 | -92.6873 | 319.7142 | -16.8524 | 0.28921
15 | 0.16455 | 64.5497 | 125.8293 | 141.4202 | 62.8424 | 0.23445
16 | 0.17207 | 184.4206 | -24.3031 | 186.015 | -7.5072 | 0.44266
17 | 0.60578 | 84.4088 | 78.8188 | 115.487 | 43.0386 | 1.4727
18 | 0.10247 | 111.9747 | 6.2462 | 112.1488 | 3.1928 | 0.34687
19 | 0.4284 | 130.6617 | 44.6927 | 138.0938 | 18.8832 | 1.3835
20 | 0.15038 | 177.9425 | -44.042 | 183.3119 | -13.9017 | 0.4231
21 | 0.1026 | 220.3994 | -12.9778 | 220.7812 | -3.3698 | 0.1828
22 | 0.12396 | 210.9359 | 2.2444 | 210.9479 | 0.60962 | 0.18662
23 | 0.43968 | 112.9625 | -13.8448 | 113.8078 | -6.9874 | 0.45446
24 | 0.11519 | 122.6766 | 50.8668 | 132.8043 | 22.5209 | 0.099251
25 | 0.39159 | 152.251 | 85.1241 | 174.4319 | 29.2097 | 0.30643
26 | 0.13028 | 240.168 | 126.3584 | 271.3801 | 27.75 | 0.17581
27 | 0.10446 | 471.6006 | -44.7975 | 473.7235 | -5.4263 | 0.10379
28 | 0.1807 | 465.6553 | -955.5763 | 1062.9962 | -64.0199 | 0.13956
29 | 0.43367 | 298.2599 | -560.8019 | 635.1832 | -61.9939 | 0.24505
30 | 0.12039 | 69.5302 | -228.7626 | 239.0958 | -73.0938 | 0.065245
31 | 0.34826 | 26.1844 | -121.0721 | 123.8712 | -77.7965 | 0.20512
32 | 0.11475 | 60.6929 | -44.5905 | 75.3123 | -36.3043 | 0.1033
33 | 0.099533 | 88.3413 | 17.8676 | 90.1301 | 11.4342 | 0.035156
34 | 0.11357 | 62.8588 | 44.1657 | 76.8234 | 35.0926 | 0.10698
35 | 0.28738 | 75.1739 | 87.9715 | 115.7156 | 49.4853 | 0.088928
36 | 0.11272 | 971.5384 | -126.9378 | 979.796 | -7.4439 | 0.026439
37 | 0.28069 | 72.0283 | 92.0884 | 116.9117 | 51.9688 | 0.087896
38 | 0.12976 | 148.8574 | -721.9324 | 737.1194 | -78.3493 | 0.039853
39 | 0.1065 | 248.0087 | -620.6651 | 668.3812 | -68.2191 | 0.018467
40 | 0.12434 | 563.1274 | 616.2339 | 834.7794 | 47.5783 | 0.049548
41 | 0.24938 | 79.673 | -248.2949 | 260.7646 | -72.2096 | 0.01702
42 | 0.099638 | 43.4043 | -91.9484 | 101.6782 | -64.7303 | 0.006955
43 | 0.23656 | 138.0794 | -203.6277 | 246.0288 | -55.8589 | 0.018985
44 | 0.097399 | 66.449 | -417.0878 | 422.3478 | -80.9479 | 0.009354
45 | 0.10004 | 78.9181 | 60.6279 | 99.5179 | 37.5329 | 0.011451
46 | 0.10126 | 178.5352 | 233.961 | 294.3001 | 52.6528 | 0.013577
47 | 0.21468 | 800.134 | 117.2266 | 808.6757 | 8.335 | 0.033097
48 | 0.1008 | 446.0772 | 226.3919 | 500.2381 | 26.9086 | 0.017575
49 | 0.20357 | 668.6507 | -5.8835 | 668.6766 | -0.50414 | 0.039587
50 | 0.10183 | 325.8711 | 206.3061 | 385.6866 | 32.3375 | 0.021832

## PQ36g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ36g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1558 | 315.4436 | 315.471 | 89.2452 | 0
3 | 0 | 6.2878 | 501.3381 | 501.3775 | 89.2814 | 0
4 | 0 | 15.7919 | 742.8227 | 742.9906 | 88.7821 | 0
5 | 0 | 89.0317 | 1138.0594 | 1141.5366 | 85.5268 | 0
6 | 0 | 887.4514 | 1697.3829 | 1915.3795 | 62.3979 | 0
7 | 0 | 1134.2091 | 643.8627 | 1304.2199 | 29.5825 | 0
8 | 0 | 759.0289 | 757.4886 | 1072.3404 | 44.9418 | 0
9 | 0 | 746.7124 | 1021.661 | 1265.4527 | 53.8376 | 0
10 | 0 | 916.5111 | 1293.0571 | 1584.9256 | 54.6712 | 0
11 | 0 | 1298.5187 | 1533.5013 | 2009.422 | 49.7432 | 0
12 | 0 | 1991.8896 | 1553.0416 | 2525.7796 | 37.9429 | 0
13 | 0 | 2768.5746 | 840.9778 | 2893.4839 | 16.8966 | 0
14 | 0 | 2542.9124 | -393.9559 | 2573.2479 | -8.8064 | 0
15 | 0 | 1600.0411 | -803.0192 | 1790.2434 | -26.6509 | 0
16 | 0 | 942.1268 | -601.0017 | 1117.4999 | -32.5346 | 0
17 | 0 | 597.7993 | -281.7565 | 660.8712 | -25.2356 | 0
18 | 0 | 420.3266 | 20.9528 | 420.8485 | 2.8538 | 0
19 | 0 | 327.9802 | 292.929 | 439.7481 | 41.769 | 0
20 | 0 | 283.2102 | 542.8894 | 612.321 | 62.4502 | 0
21 | 0 | 269.6145 | 782.1013 | 827.2692 | 70.9793 | 0
22 | 0 | 282.2137 | 1021.6607 | 1059.9222 | 74.5582 | 0
23 | 0 | 326.8035 | 1273.8274 | 1315.0805 | 75.611 | 0
24 | 0 | 433.1925 | 1553.3493 | 1612.622 | 74.4175 | 0
25 | 0 | 729.5591 | 1838.9361 | 1978.3686 | 68.3603 | 0
26 | 0 | 1240.4133 | 1434.2234 | 1896.2125 | 49.1445 | 0
27 | 0 | 512.6624 | 1373.246 | 1465.8196 | 69.5283 | 0
28 | 0 | 374.3444 | 1878.8136 | 1915.7438 | 78.7317 | 0
29 | 0 | 418.1063 | 2301.8998 | 2339.5631 | 79.7053 | 0
30 | 0 | 515.2118 | 2710.4359 | 2758.9683 | 79.2374 | 0
31 | 0 | 653.7988 | 3144.7143 | 3211.959 | 78.2553 | 0
32 | 0 | 842.8425 | 3628.1578 | 3724.7701 | 76.9218 | 0
33 | 0 | 1104.4223 | 4185.2276 | 4328.4961 | 75.2174 | 0
34 | 0 | 1474.8844 | 4839.8041 | 5059.5442 | 73.0519 | 0
35 | 0 | 2016.5042 | 5618.6915 | 5969.5882 | 70.2573 | 0
36 | 0 | 2838.0213 | 6545.0263 | 7133.8442 | 66.5577 | 0
37 | 0 | 4133.7207 | 7611.7993 | 8661.8205 | 61.4951 | 0
38 | 0 | 6243.747 | 8688.8527 | 10699.5578 | 54.2992 | 0
39 | 0 | 9661.5357 | 9238.2655 | 13367.5286 | 43.717 | 0
40 | 0 | 14496.2272 | 7744.5983 | 16435.3097 | 28.1133 | 0
41 | 0 | 18467.0529 | 2306.6319 | 18610.5506 | 7.1197 | 0
42 | 0 | 17556.6609 | -4787.4545 | 18197.6939 | -15.2529 | 0
43 | 0 | 13212.933 | -8712.2508 | 15826.7151 | -33.3998 | 0
44 | 0 | 9185.4336 | -9515.3487 | 13225.5077 | -46.0107 | 0
45 | 0 | 6440.4504 | -9036.3017 | 11096.5828 | -54.5214 | 0
46 | 0 | 4676.8709 | -8238.1086 | 9473.0964 | -60.4159 | 0
47 | 0 | 3526.1076 | -7446.177 | 8238.8705 | -64.6603 | 0
48 | 0 | 2748.6753 | -6746.396 | 7284.8524 | -67.8326 | 0
49 | 0 | 2203.7632 | -6148.6928 | 6531.6916 | -70.2817 | 0
50 | 0 | 1808.7681 | -5641.8643 | 5924.7173 | -72.2243 | 0

## PQ38g_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0082 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6272 | 123.0668
2 | 0.39679 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5578 | 2.5353
3 | 0.21149 | 29.539 | 75.748 | 81.3038 | 68.696 | 0.97174
4 | 0.25728 | 100.0959 | -58.4257 | 115.8997 | -30.272 | 0.9392
5 | 0.76188 | 66.7366 | 173.2918 | 185.6982 | 68.9378 | 1.7833
6 | 0.16446 | 201.3847 | 171.9224 | 264.7888 | 40.4874 | 0.41718
7 | 0.35523 | 91.3684 | 117.998 | 149.2371 | 52.2486 | 1.3554
8 | 0.13203 | 133.5261 | 40.933 | 139.6593 | 17.0431 | 0.48426
9 | 0.12299 | 101.3403 | 1.1485 | 101.3468 | 0.64929 | 0.33627
10 | 0.14512 | 246.024 | 235.9296 | 340.8674 | 43.8001 | 0.28945
11 | 0.311 | 383.9144 | 146.144 | 410.7899 | 20.8402 | 0.55236
12 | 0.10177 | 343.9438 | -41.3998 | 346.4265 | -6.8636 | 0.19963
13 | 0.29822 | 353.1576 | 61.4692 | 358.4672 | 9.8738 | 0.56396
14 | 0.13711 | 259.4642 | -31.5799 | 261.3789 | -6.9394 | 0.3825
15 | 0.1466 | 60.5493 | 101.8109 | 118.4554 | 59.2591 | 0.46429
16 | 0.15287 | 159.5143 | 31.1414 | 162.5257 | 11.0467 | 0.55113
17 | 0.51084 | 57.8949 | 81.0936 | 99.6393 | 54.4759 | 1.3474
18 | 0.12882 | 133.6116 | 34.8363 | 138.0784 | 14.6133 | 0.32238
19 | 0.50118 | 160.4183 | 61.0186 | 171.6313 | 20.8254 | 0.89853
20 | 0.15069 | 187.2347 | -66.7152 | 198.7655 | -19.6119 | 0.28028
21 | 0.11098 | 230.7576 | -25.7749 | 232.1926 | -6.3733 | 0.17512
22 | 0.12444 | 216.5394 | -2.0053 | 216.5486 | -0.53057 | 0.15757
23 | 0.44194 | 113.7763 | -14.3069 | 114.6723 | -7.1671 | 0.42755
24 | 0.1171 | 122.7636 | 51.7439 | 133.2229 | 22.8551 | 0.1167
25 | 0.38795 | 149.9431 | 86.7264 | 173.2178 | 30.0449 | 0.33921
26 | 0.11575 | 231.7436 | 145.1115 | 273.4272 | 32.0537 | 0.13049
27 | 0.11226 | 500.2317 | -68.5521 | 504.907 | -7.8032 | 0.099428
28 | 0.17264 | 437.083 | -967.8167 | 1061.9372 | -65.6952 | 0.12204
29 | 0.43812 | 305.3392 | -568.1505 | 645.0016 | -61.7452 | 0.25609
30 | 0.12112 | 70.8021 | -230.7428 | 241.3611 | -72.9417 | 0.069576
31 | 0.34577 | 26.5217 | -121.7583 | 124.6133 | -77.7116 | 0.17905
32 | 0.11263 | 60.9817 | -44.4814 | 75.4809 | -36.1078 | 0.070768
33 | 0.099945 | 88.1302 | 18.2779 | 90.0056 | 11.7168 | 0.049834
34 | 0.10973 | 62.5286 | 44.2524 | 76.6036 | 35.2876 | 0.057085
35 | 0.28576 | 74.4256 | 87.7725 | 115.079 | 49.7041 | 0.10844
36 | 0.11909 | 976.4795 | -71.8904 | 979.1222 | -4.2106 | 0.042109
37 | 0.27708 | 71.3131 | 91.8061 | 116.2494 | 52.1607 | 0.084516
38 | 0.13354 | 165.6165 | -748.2047 | 766.3153 | -77.5187 | 0.04677
39 | 0.1161 | 267.9892 | -635.0859 | 689.313 | -67.1216 | 0.03748
40 | 0.11543 | 530.0104 | 605.9738 | 805.0561 | 48.8257 | 0.046036
41 | 0.25672 | 82.2152 | -250.5624 | 263.706 | -71.8342 | 0.049048
42 | 0.10047 | 43.8491 | -92.1578 | 102.0578 | -64.5547 | 0.014887
43 | 0.24061 | 140.821 | -203.8694 | 247.7767 | -55.3656 | 0.031989
44 | 0.10545 | 71.1612 | -423.2737 | 429.2138 | -80.4566 | 0.027457
45 | 0.10021 | 78.5196 | 60.5796 | 99.1726 | 37.651 | 0.016327
46 | 0.10498 | 176.0369 | 231.8021 | 291.0691 | 52.786 | 0.032468
47 | 0.2246 | 782.7334 | 133.0154 | 793.9551 | 9.6445 | 0.04926
48 | 0.10226 | 437.4688 | 226.4903 | 492.6224 | 27.3719 | 0.02305
49 | 0.21321 | 658.8707 | 5.2916 | 658.8919 | 0.46015 | 0.058867
50 | 0.11076 | 321.3993 | 204.4045 | 380.892 | 32.4557 | 0.054414

## PQ38g_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 54.3021 | 130.2097 | 141.079 | 67.3621 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ38g_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2576 | 215.4453 | 215.4699 | 89.1337 | 0
3 | 0 | 5.3502 | 347.4652 | 347.5063 | 89.1178 | 0
4 | 0 | 16.4367 | 537.4573 | 537.7085 | 88.2483 | 0
5 | 0 | 165.6768 | 955.0999 | 969.363 | 80.1591 | 0
6 | 0 | 1055.5502 | 228.2575 | 1079.9481 | 12.202 | 0
7 | 0 | 388.8219 | 245.6073 | 459.8972 | 32.2794 | 0
8 | 0 | 314.1056 | 441.3721 | 541.7303 | 54.5622 | 0
9 | 0 | 347.6957 | 592.9395 | 687.3642 | 59.6129 | 0
10 | 0 | 447.3474 | 716.5919 | 844.7625 | 58.0247 | 0
11 | 0 | 619.8487 | 785.1061 | 1000.302 | 51.7086 | 0
12 | 0 | 837.4586 | 714.7351 | 1100.9919 | 40.4793 | 0
13 | 0 | 928.4837 | 461.6275 | 1036.9098 | 26.4358 | 0
14 | 0 | 761.5301 | 246.7296 | 800.5021 | 17.9519 | 0
15 | 0 | 524.1524 | 235.7267 | 574.7198 | 24.2148 | 0
16 | 0 | 356.779 | 341.3211 | 493.7523 | 43.7315 | 0
17 | 0 | 259.1677 | 479.8324 | 545.3504 | 61.6256 | 0
18 | 0 | 205.4599 | 622.3715 | 655.4083 | 71.7307 | 0
19 | 0 | 178.1856 | 763.1621 | 783.6877 | 76.8578 | 0
20 | 0 | 168.1385 | 903.3401 | 918.8547 | 79.4562 | 0
21 | 0 | 171.4339 | 1046.0657 | 1060.0203 | 80.6928 | 0
22 | 0 | 188.456 | 1195.4687 | 1210.2318 | 81.0415 | 0
23 | 0 | 226.5032 | 1355.9548 | 1374.7426 | 80.5167 | 0
24 | 0 | 310.6431 | 1527.5605 | 1558.8266 | 78.5051 | 0
25 | 0 | 515.5754 | 1612.615 | 1693.0284 | 72.2702 | 0
26 | 0 | 433.8959 | 1474.5807 | 1537.0926 | 73.6035 | 0
27 | 0 | 296.9202 | 1703.1053 | 1728.7941 | 80.1104 | 0
28 | 0 | 303.3975 | 1955.3826 | 1978.7802 | 81.1803 | 0
29 | 0 | 350.1416 | 2191.8588 | 2219.6496 | 80.9239 | 0
30 | 0 | 412.4339 | 2450.4219 | 2484.8882 | 80.446 | 0
31 | 0 | 499.6649 | 2730.8199 | 2776.1561 | 79.6311 | 0
32 | 0 | 613.8932 | 3043.3581 | 3104.6567 | 78.5956 | 0
33 | 0 | 764.1594 | 3398.1412 | 3483.002 | 77.3264 | 0
34 | 0 | 964.8996 | 3806.432 | 3926.8252 | 75.7756 | 0
35 | 0 | 1238.7831 | 4281.2652 | 4456.884 | 73.8622 | 0
36 | 0 | 1621.84 | 4837.037 | 5101.695 | 71.4639 | 0
37 | 0 | 2172.8116 | 5486.4728 | 5901.0587 | 68.3949 | 0
38 | 0 | 2989.1934 | 6230.1708 | 6910.1596 | 64.3686 | 0
39 | 0 | 4231.7581 | 7025.2167 | 8201.3076 | 58.9366 | 0
40 | 0 | 6145.0791 | 7697.6155 | 9849.6336 | 51.3993 | 0
41 | 0 | 8981.8361 | 7741.2498 | 11857.5009 | 40.7573 | 0
42 | 0 | 12513.5501 | 6106.4503 | 13923.9963 | 26.0118 | 0
43 | 0 | 15046.6083 | 1975.3835 | 15175.7227 | 7.4793 | 0
44 | 0 | 14465.4774 | -3005.4708 | 14774.3998 | -11.7373 | 0
45 | 0 | 11603.2474 | -6132.3575 | 13124.0679 | -27.8566 | 0
46 | 0 | 8625.1237 | -7159.2556 | 11209.2685 | -39.6943 | 0
47 | 0 | 6379.4647 | -7089.6599 | 9537.3396 | -48.0183 | 0
48 | 0 | 4831.9464 | -6624.9175 | 8199.8316 | -53.8945 | 0
49 | 0 | 3775.7977 | -6070.8957 | 7149.2953 | -58.1204 | 0
50 | 0 | 3042.7813 | -5538.103 | 6318.9479 | -61.2144 | 0

## POC LF_THD
Case name | POC MW | POC MVar | THD % | No. of active BESS Inv | No. of active PV Inv | BESS kW | BESS kVar | PV kW | PV kVar
PQ02g | 119 | -47 | 1.81 | 40 | 36 | 0 | -940 | 3323 | 0
PQ03g | 119 | 47 | 1.81 | 40 | 36 | 1493 | 679 | 1659 | 754
PQ04g | 119 | -47 | 1.81 | 40 | 36 | 1493 | -475 | 1659 | -528
PQ06g | -100 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | -1168
PQ07g | 119 | 47 | 1.8 | 33 | 36 | 0 | 1644 | 3322 | 0
PQ08g | 119 | -47 | 1.8 | 33 | 36 | 0 | -1149 | 3323 | 0
PQ09g | 119 | 47 | 1.8 | 33 | 36 | 1810 | 817 | 1659 | 749
PQ10g | 119 | -47 | 1.8 | 33 | 36 | 1810 | -581 | 1659 | -532
PQ11g | -100 | 47 | 1.81 | 33 | 36 | -3021 | 0 | 0 | 1387
PQ12g | -100 | -47 | 1.81 | 33 | 36 | -3021 | 0 | 0 | -1177
PQ13g | 119 | 47 | 1.8 | 40 | 30 | 0 | 1368 | 3987 | 0
PQ14g | 119 | -47 | 1.8 | 40 | 30 | 0 | -938 | 3988 | 0
PQ15g | 119 | 47 | 1.8 | 40 | 30 | 1493 | 679 | 1991 | 906
PQ16g | 119 | -47 | 1.8 | 40 | 30 | 1493 | -475 | 1991 | -633
PQ17g | -100 | 47 | 1.81 | 40 | 30 | -2492 | 0 | 0 | 1677
PQ18g | -100 | -47 | 1.81 | 40 | 30 | -2492 | 0 | 0 | -1401
PQ20g | 119 | -47.01 | 1.81 | 40 | 36 | 0 | -898 | 3324 | 0
PQ21g | 119 | 47 | 1.81 | 40 | 36 | 1493 | 697 | 1659 | 775
PQ22g | 119 | -47.01 | 1.81 | 40 | 36 | 1493 | -454 | 1659 | -505
PQ24g | -100 | -47.01 | 1.82 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | -1132
PQ26g | 119 | -47 | 1.81 | 40 | 36 | 0 | -982 | 3322 | 0
PQ27g | 119 | 47 | 1.81 | 40 | 36 | 1492 | 660 | 1658 | 733
PQ28g | 119 | -47 | 1.81 | 40 | 36 | 1492 | -496 | 1658 | -551
PQ30g | -100 | -47 | 1.83 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | -1203
PQ32g | 119 | -47 | 1.78 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3324 | -991
PQ34g | 100 | -47 | 1.77 | 40 | 0 | 2507 | -880 | 0 | 0
PQ36g | -100 | -47 | 1.79 | 40 | 0 | -2493 | -880 | 0 | 0
PQ38g | 0 | -47 | 1.78 | 40 | 36 | 0 | 0 | 3 | -1440
PQ02h | 119 | -47 | 1.81 | 40 | 36 | 0 | -940 | 3323 | 0
PQ03h | 119 | 47 | 1.81 | 40 | 36 | 1493 | 679 | 1659 | 754