## PQ01a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0163 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 336.0699
2 | 0.39144 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5497
3 | 0.19785 | 18.0726 | 72.5964 | 74.8121 | 76.0206 | 0.9024
4 | 0.26204 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0632
5 | 0.71148 | 71.8092 | 53.7749 | 89.7123 | 36.828 | 2.2904
6 | 0.10523 | 130.7241 | 94.3976 | 161.2442 | 35.8336 | 0.27636
7 | 0.50818 | 217.9284 | 192.5858 | 290.8299 | 41.4674 | 1.2231
8 | 0.17293 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.5528
9 | 0.12968 | 116.2285 | -3.7971 | 116.2905 | -1.8711 | 0.21199
10 | 0.26715 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.49487
11 | 0.5623 | 553.1358 | 152.0755 | 573.6603 | 15.3727 | 0.90549
12 | 0.11772 | 423.8256 | 312.1224 | 526.354 | 36.3694 | 0.13451
13 | 0.55856 | 522.1482 | 150.9221 | 543.5221 | 16.1215 | 0.86448
14 | 0.25504 | 365.7858 | 116.0416 | 383.7511 | 17.6011 | 0.64373
15 | 0.28458 | 312.3208 | 145.3847 | 344.5011 | 24.9619 | 0.65995
16 | 0.41391 | 199.6496 | 246.1816 | 316.9627 | 50.9585 | 1.6933
17 | 0.51714 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.4812
18 | 0.12454 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.58814
19 | 0.48167 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.249
20 | 0.16614 | 295.8855 | 24.3422 | 296.8851 | 4.7031 | 0.37918
21 | 0.10969 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.18495
22 | 0.12578 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.17386
23 | 0.44208 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.43362
24 | 0.11596 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.10032
25 | 0.39103 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.29664
26 | 0.12213 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.1096
27 | 0.11808 | 562.5805 | -79.147 | 568.1206 | -8.0081 | 0.089655
28 | 0.22416 | 1579.7213 | 21.8924 | 1579.873 | 0.79397 | 0.1414
29 | 0.4832 | 502.7056 | -469.9006 | 688.1276 | -43.0682 | 0.33735
30 | 0.1379 | 367.0686 | -185.4737 | 411.2662 | -26.8067 | 0.11482
31 | 0.35728 | 112.2975 | -116.1224 | 161.5399 | -45.9593 | 0.26145
32 | 0.14359 | 164.3845 | 106.9657 | 196.1222 | 33.0522 | 0.25195
33 | 0.10698 | 204.3393 | 86.466 | 221.8804 | 22.9356 | 0.066096
34 | 0.1347 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.12165
35 | 0.41672 | 400.4608 | 721.5168 | 825.2002 | 60.9686 | 0.22593
36 | 0.14396 | 1479.1018 | 494.9132 | 1559.7055 | 18.5004 | 0.037262
37 | 0.38145 | 1273.5522 | 291.1907 | 1306.4177 | 12.879 | 0.12664
38 | 0.24171 | 677.6315 | -575.4647 | 889.013 | -40.3389 | 0.19722
39 | 0.13673 | 1036.6099 | 234.7886 | 1062.8668 | 12.762 | 0.061438
40 | 0.21984 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.18587
41 | 0.42254 | 1046.529 | -95.1437 | 1050.845 | -5.1947 | 0.28313
42 | 0.13684 | 655.4373 | 166.7942 | 676.3271 | 14.2775 | 0.10331
43 | 0.35924 | 1148.1575 | -224.2739 | 1169.8566 | -11.0526 | 0.24073
44 | 0.16339 | 182.1688 | -356.7797 | 400.5961 | -62.9515 | 0.2592
45 | 0.11237 | 159.719 | 11.6847 | 160.1458 | 4.1842 | 0.17437
46 | 0.21592 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.55201
47 | 0.41626 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.51813
48 | 0.15499 | 392.882 | -13.7053 | 393.121 | -1.9979 | 0.33315
49 | 0.33884 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.66324
50 | 0.41833 | 281.2555 | -263.1385 | 385.1578 | -43.0939 | 1.0577

## PQ01a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 29.867 | 92.058 | 96.7818 | 72.025 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ01a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1389.8702 | 4677.995 | 4880.1 | 73.4529 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ01b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 336.0707
2 | 0.39496 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5577 | 2.5024
3 | 0.20273 | 29.5397 | 75.7464 | 81.3026 | 68.6951 | 0.86443
4 | 0.25953 | 100.0978 | -58.4056 | 115.8913 | -30.2629 | 0.96716
5 | 0.75305 | 78.0171 | 51.2264 | 93.3317 | 33.2891 | 2.0026
6 | 0.12448 | 199.0241 | 173.667 | 264.1416 | 41.1077 | 0.2646
7 | 0.42484 | 181.4 | 102.7188 | 208.4637 | 29.521 | 1.3109
8 | 0.1403 | 133.5147 | 39.9555 | 139.365 | 16.6603 | 0.54416
9 | 0.11846 | 85.0697 | -1.0726 | 85.0764 | -0.72236 | 0.28527
10 | 0.16895 | 246.4157 | 232.5621 | 338.83 | 43.3433 | 0.34529
11 | 0.34806 | 380.0471 | 143.2629 | 406.1527 | 20.6545 | 0.63463
12 | 0.088656 | 98.9631 | -158.8938 | 187.1922 | -58.0843 | 0.19903
13 | 0.33998 | 348.4846 | 63.1131 | 354.1536 | 10.2654 | 0.67189
14 | 0.15981 | 258.9879 | -28.1214 | 260.5102 | -6.197 | 0.46403
15 | 0.15904 | 106.9504 | 138.0989 | 174.6703 | 52.2441 | 0.50383
16 | 0.15782 | 160.7656 | 31.7228 | 163.8655 | 11.1624 | 0.57241
17 | 0.51167 | 58.021 | 81.3244 | 99.9004 | 54.494 | 1.3295
18 | 0.12641 | 133.7574 | 34.6706 | 138.1777 | 14.5315 | 0.30012
19 | 0.49916 | 160.5092 | 60.8986 | 171.6737 | 20.7772 | 0.88157
20 | 0.15213 | 187.1637 | -66.7715 | 198.7176 | -19.6341 | 0.28981
21 | 0.10825 | 58.7026 | -75.4016 | 95.5584 | -52.0981 | 0.15452
22 | 0.12442 | 216.5395 | -2.0244 | 216.549 | -0.53564 | 0.1574
23 | 0.44245 | 113.7776 | -14.3089 | 114.6738 | -7.168 | 0.43309
24 | 0.11568 | 122.7643 | 51.7483 | 133.2253 | 22.8567 | 0.10385
25 | 0.38722 | 149.9395 | 86.7589 | 173.2309 | 30.0548 | 0.33422
26 | 0.11858 | 270.2316 | 161.678 | 314.9046 | 30.8918 | 0.13807
27 | 0.10995 | 500.0649 | -68.6598 | 504.7564 | -7.8179 | 0.093423
28 | 0.17267 | 437.2512 | -967.3922 | 1061.6197 | -65.6775 | 0.12214
29 | 0.44012 | 305.3711 | -568.0394 | 644.9188 | -61.7381 | 0.26105
30 | 0.12133 | 70.8142 | -230.7331 | 241.3553 | -72.9383 | 0.070811
31 | 0.34646 | 26.5256 | -121.7563 | 124.6123 | -77.7097 | 0.18641
32 | 0.11387 | 60.9812 | -44.4797 | 75.4794 | -36.107 | 0.091826
33 | 0.099743 | 88.1276 | 18.2768 | 90.0028 | 11.7165 | 0.047067
34 | 0.10992 | 62.5278 | 44.2503 | 76.6017 | 35.2866 | 0.060293
35 | 0.28777 | 79.6253 | 87.8848 | 118.5914 | 47.8228 | 0.12984
36 | 0.11672 | 113.9613 | -273.263 | 296.074 | -67.362 | 0.036902
37 | 0.27706 | 71.3144 | 91.7987 | 116.2443 | 52.1579 | 0.084582
38 | 0.14891 | 578.1343 | -675.1126 | 888.8286 | -49.4248 | 0.070597
39 | 0.11055 | 268.2402 | -634.881 | 689.2218 | -67.0957 | 0.026796
40 | 0.1127 | 418.8219 | -299.0708 | 514.6408 | -35.5297 | 0.044644
41 | 0.26781 | 997.7514 | 142.3658 | 1007.8571 | 8.1205 | 0.066773
42 | 0.10176 | 570.4695 | -40.808 | 571.9272 | -4.0916 | 0.020341
43 | 0.2449 | 1120.0884 | -167.1474 | 1132.4912 | -8.4874 | 0.042116
44 | 0.11264 | 224.3447 | -415.1065 | 471.8516 | -61.611 | 0.047257
45 | 0.10111 | 101.0457 | -209.5956 | 232.6813 | -64.2614 | 0.0233
46 | 0.11012 | 176.0303 | 231.6952 | 290.9799 | 52.7743 | 0.055145
47 | 0.24235 | 960.5524 | 104.1882 | 966.1864 | 6.1905 | 0.071001
48 | 0.10557 | 495.5341 | 218.9495 | 541.7499 | 23.838 | 0.031176
49 | 0.22659 | 658.2324 | 5.603 | 658.2563 | 0.4877 | 0.08387
50 | 0.1217 | 321.1866 | 204.2564 | 380.633 | 32.454 | 0.091299

## PQ01b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ01b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2588 | 215.445 | 215.4697 | 89.1334 | 0
3 | 0 | 5.3801 | 347.4524 | 347.494 | 89.1129 | 0
4 | 0 | 16.7748 | 537.1868 | 537.4487 | 88.2114 | 0
5 | 0 | 166.999 | 948.0895 | 962.685 | 80.0102 | 0
6 | 0 | 1056.5255 | 277.7599 | 1092.427 | 14.7297 | 0
7 | 0 | 407.2772 | 248.2273 | 476.9607 | 31.3615 | 0
8 | 0 | 328.3506 | 437.0917 | 546.6839 | 53.0855 | 0
9 | 0 | 360.9823 | 583.5246 | 686.1553 | 58.2581 | 0
10 | 0 | 459.02 | 699.4418 | 836.6111 | 56.7245 | 0
11 | 0 | 623.5119 | 756.988 | 980.713 | 50.5226 | 0
12 | 0 | 818.9085 | 682.1801 | 1065.824 | 39.7955 | 0
13 | 0 | 889.2966 | 451.9615 | 997.5558 | 26.9408 | 0
14 | 0 | 734.1871 | 263.3781 | 779.9992 | 19.7347 | 0
15 | 0 | 515.533 | 254.7076 | 575.022 | 26.2924 | 0
16 | 0 | 356.4971 | 354.1727 | 502.5221 | 44.8126 | 0
17 | 0 | 261.1176 | 487.5597 | 553.0795 | 61.8283 | 0
18 | 0 | 207.5289 | 626.9317 | 660.3875 | 71.6843 | 0
19 | 0 | 179.7979 | 765.8685 | 786.6905 | 76.7883 | 0
20 | 0 | 169.2079 | 904.9588 | 920.642 | 79.4092 | 0
21 | 0 | 172.0129 | 1047.0365 | 1061.072 | 80.6705 | 0
22 | 0 | 188.6258 | 1196.043 | 1210.8256 | 81.0378 | 0
23 | 0 | 226.3339 | 1356.2466 | 1375.0025 | 80.5256 | 0
24 | 0 | 310.047 | 1527.4373 | 1558.5871 | 78.5257 | 0
25 | 0 | 512.4539 | 1612.5696 | 1692.0371 | 72.3704 | 0
26 | 0 | 434.5291 | 1479.1475 | 1541.6526 | 73.6288 | 0
27 | 0 | 298.9655 | 1704.2225 | 1730.247 | 80.0501 | 0
28 | 0 | 304.9824 | 1955.4398 | 1979.0804 | 81.1352 | 0
29 | 0 | 351.5105 | 2191.8418 | 2219.8492 | 80.8889 | 0
30 | 0 | 414.024 | 2450.0181 | 2484.7544 | 80.4083 | 0
31 | 0 | 501.6919 | 2730.1231 | 2775.8363 | 79.5874 | 0
32 | 0 | 616.6436 | 3042.226 | 3104.0922 | 78.5417 | 0
33 | 0 | 767.9704 | 3396.3014 | 3482.0456 | 77.2586 | 0
34 | 0 | 970.1946 | 3803.4149 | 3925.206 | 75.6899 | 0
35 | 0 | 1246.0927 | 4276.2633 | 4454.1189 | 73.754 | 0
36 | 0 | 1631.7822 | 4828.6421 | 5096.9106 | 71.3279 | 0
37 | 0 | 2185.9321 | 5472.1883 | 5892.6347 | 68.2252 | 0
38 | 0 | 3005.3568 | 6205.5451 | 6894.9952 | 64.159 | 0
39 | 0 | 4248.1898 | 6982.5569 | 8173.3235 | 58.6837 | 0
40 | 0 | 6150.8017 | 7625.5311 | 9796.9937 | 51.1101 | 0
41 | 0 | 8945.9527 | 7632.561 | 11759.5092 | 40.4703 | 0
42 | 0 | 12383.2673 | 5994.3949 | 13757.837 | 25.8303 | 0
43 | 0 | 14824.6551 | 1967.153 | 14954.6009 | 7.5587 | 0
44 | 0 | 14284.3299 | -2864.4619 | 14568.707 | -11.3392 | 0
45 | 0 | 11542.0319 | -5944.152 | 12982.7364 | -27.2485 | 0
46 | 0 | 8646.5269 | -7002.962 | 11126.7203 | -39.0046 | 0
47 | 0 | 6435.7766 | -6978.3694 | 9492.99 | -47.3163 | 0
48 | 0 | 4898.2831 | -6549.1853 | 8178.3254 | -53.2064 | 0
49 | 0 | 3842.153 | -6020.0382 | 7141.6385 | -57.4529 | 0
50 | 0 | 3105.7309 | -5504.4121 | 6320.1358 | -60.5672 | 0

## PQ02a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 335.7172
2 | 0.39144 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5497
3 | 0.19785 | 18.0726 | 72.5964 | 74.8121 | 76.0206 | 0.9024
4 | 0.26204 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0632
5 | 0.71148 | 71.8092 | 53.7749 | 89.7123 | 36.828 | 2.2904
6 | 0.10523 | 130.7241 | 94.3976 | 161.2442 | 35.8336 | 0.27636
7 | 0.50818 | 217.9284 | 192.5858 | 290.8299 | 41.4674 | 1.2231
8 | 0.17293 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.5528
9 | 0.12968 | 116.2285 | -3.7971 | 116.2905 | -1.8711 | 0.21199
10 | 0.26715 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.49487
11 | 0.5623 | 553.1358 | 152.0755 | 573.6603 | 15.3727 | 0.90549
12 | 0.11772 | 423.8256 | 312.1224 | 526.354 | 36.3694 | 0.13451
13 | 0.55856 | 522.1482 | 150.9221 | 543.5221 | 16.1215 | 0.86448
14 | 0.25504 | 365.7858 | 116.0416 | 383.7511 | 17.6011 | 0.64373
15 | 0.28458 | 312.3208 | 145.3847 | 344.5011 | 24.9619 | 0.65995
16 | 0.41391 | 199.6496 | 246.1816 | 316.9627 | 50.9585 | 1.6933
17 | 0.51714 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.4812
18 | 0.12454 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.58814
19 | 0.48167 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.249
20 | 0.16614 | 295.8855 | 24.3422 | 296.8851 | 4.7031 | 0.37918
21 | 0.10969 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.18495
22 | 0.12578 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.17386
23 | 0.44208 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.43362
24 | 0.11596 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.10032
25 | 0.39103 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.29664
26 | 0.12213 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.1096
27 | 0.11808 | 562.5805 | -79.147 | 568.1206 | -8.0081 | 0.089655
28 | 0.22416 | 1579.7213 | 21.8924 | 1579.873 | 0.79397 | 0.1414
29 | 0.4832 | 502.7056 | -469.9006 | 688.1276 | -43.0682 | 0.33735
30 | 0.1379 | 367.0686 | -185.4737 | 411.2662 | -26.8067 | 0.11482
31 | 0.35728 | 112.2975 | -116.1224 | 161.5399 | -45.9593 | 0.26145
32 | 0.14359 | 164.3845 | 106.9657 | 196.1222 | 33.0522 | 0.25195
33 | 0.10698 | 204.3393 | 86.466 | 221.8804 | 22.9356 | 0.066096
34 | 0.1347 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.12165
35 | 0.41672 | 400.4608 | 721.5168 | 825.2002 | 60.9686 | 0.22593
36 | 0.14396 | 1479.1018 | 494.9132 | 1559.7055 | 18.5004 | 0.037262
37 | 0.38145 | 1273.5522 | 291.1907 | 1306.4177 | 12.879 | 0.12664
38 | 0.24171 | 677.6315 | -575.4647 | 889.013 | -40.3389 | 0.19722
39 | 0.13673 | 1036.6099 | 234.7886 | 1062.8668 | 12.762 | 0.061438
40 | 0.21984 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.18587
41 | 0.42254 | 1046.529 | -95.1437 | 1050.845 | -5.1947 | 0.28313
42 | 0.13684 | 655.4373 | 166.7942 | 676.3271 | 14.2775 | 0.10331
43 | 0.35924 | 1148.1575 | -224.2739 | 1169.8566 | -11.0526 | 0.24073
44 | 0.16339 | 182.1688 | -356.7797 | 400.5961 | -62.9515 | 0.2592
45 | 0.11237 | 159.719 | 11.6847 | 160.1458 | 4.1842 | 0.17437
46 | 0.21592 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.55201
47 | 0.41626 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.51813
48 | 0.15499 | 392.882 | -13.7053 | 393.121 | -1.9979 | 0.33315
49 | 0.33884 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.66324
50 | 0.41833 | 281.2555 | -263.1385 | 385.1578 | -43.0939 | 1.0577

## PQ02a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 29.867 | 92.058 | 96.7818 | 72.025 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ02a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1389.8702 | 4677.995 | 4880.1 | 73.4529 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ02b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 335.7157
2 | 0.39496 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5577 | 2.5024
3 | 0.20273 | 29.5397 | 75.7464 | 81.3026 | 68.6951 | 0.86443
4 | 0.25953 | 100.0978 | -58.4056 | 115.8913 | -30.2629 | 0.96716
5 | 0.75305 | 78.0171 | 51.2264 | 93.3317 | 33.2891 | 2.0026
6 | 0.12448 | 199.0241 | 173.667 | 264.1416 | 41.1077 | 0.2646
7 | 0.42484 | 181.4 | 102.7188 | 208.4637 | 29.521 | 1.3109
8 | 0.1403 | 133.5147 | 39.9555 | 139.365 | 16.6603 | 0.54416
9 | 0.11846 | 85.0697 | -1.0726 | 85.0764 | -0.72236 | 0.28527
10 | 0.16895 | 246.4157 | 232.5621 | 338.83 | 43.3433 | 0.34529
11 | 0.34806 | 380.0471 | 143.2629 | 406.1527 | 20.6545 | 0.63463
12 | 0.088656 | 98.9631 | -158.8938 | 187.1922 | -58.0843 | 0.19903
13 | 0.33998 | 348.4846 | 63.1131 | 354.1536 | 10.2654 | 0.67189
14 | 0.15981 | 258.9879 | -28.1214 | 260.5102 | -6.197 | 0.46403
15 | 0.15904 | 106.9504 | 138.0989 | 174.6703 | 52.2441 | 0.50383
16 | 0.15782 | 160.7656 | 31.7228 | 163.8655 | 11.1624 | 0.57241
17 | 0.51167 | 58.021 | 81.3244 | 99.9004 | 54.494 | 1.3295
18 | 0.12641 | 133.7574 | 34.6706 | 138.1777 | 14.5315 | 0.30012
19 | 0.49916 | 160.5092 | 60.8986 | 171.6737 | 20.7772 | 0.88157
20 | 0.15213 | 187.1637 | -66.7715 | 198.7176 | -19.6341 | 0.28981
21 | 0.10825 | 58.7026 | -75.4016 | 95.5584 | -52.0981 | 0.15452
22 | 0.12442 | 216.5395 | -2.0244 | 216.549 | -0.53564 | 0.1574
23 | 0.44245 | 113.7776 | -14.3089 | 114.6738 | -7.168 | 0.43309
24 | 0.11568 | 122.7643 | 51.7483 | 133.2253 | 22.8567 | 0.10385
25 | 0.38722 | 149.9395 | 86.7589 | 173.2309 | 30.0548 | 0.33422
26 | 0.11858 | 270.2316 | 161.678 | 314.9046 | 30.8918 | 0.13807
27 | 0.10995 | 500.0649 | -68.6598 | 504.7564 | -7.8179 | 0.093423
28 | 0.17267 | 437.2512 | -967.3922 | 1061.6197 | -65.6775 | 0.12214
29 | 0.44012 | 305.3711 | -568.0394 | 644.9188 | -61.7381 | 0.26105
30 | 0.12133 | 70.8142 | -230.7331 | 241.3553 | -72.9383 | 0.070811
31 | 0.34646 | 26.5256 | -121.7563 | 124.6123 | -77.7097 | 0.18641
32 | 0.11387 | 60.9812 | -44.4797 | 75.4794 | -36.107 | 0.091826
33 | 0.099743 | 88.1276 | 18.2768 | 90.0028 | 11.7165 | 0.047067
34 | 0.10992 | 62.5278 | 44.2503 | 76.6017 | 35.2866 | 0.060293
35 | 0.28777 | 79.6253 | 87.8848 | 118.5914 | 47.8228 | 0.12984
36 | 0.11672 | 113.9613 | -273.263 | 296.074 | -67.362 | 0.036902
37 | 0.27706 | 71.3144 | 91.7987 | 116.2443 | 52.1579 | 0.084582
38 | 0.14891 | 578.1343 | -675.1126 | 888.8286 | -49.4248 | 0.070597
39 | 0.11055 | 268.2402 | -634.881 | 689.2218 | -67.0957 | 0.026796
40 | 0.1127 | 418.8219 | -299.0708 | 514.6408 | -35.5297 | 0.044644
41 | 0.26781 | 997.7514 | 142.3658 | 1007.8571 | 8.1205 | 0.066773
42 | 0.10176 | 570.4695 | -40.808 | 571.9272 | -4.0916 | 0.020341
43 | 0.2449 | 1120.0884 | -167.1474 | 1132.4912 | -8.4874 | 0.042116
44 | 0.11264 | 224.3447 | -415.1065 | 471.8516 | -61.611 | 0.047257
45 | 0.10111 | 101.0457 | -209.5956 | 232.6813 | -64.2614 | 0.0233
46 | 0.11012 | 176.0303 | 231.6952 | 290.9799 | 52.7743 | 0.055145
47 | 0.24235 | 960.5524 | 104.1882 | 966.1864 | 6.1905 | 0.071001
48 | 0.10557 | 495.5341 | 218.9495 | 541.7499 | 23.838 | 0.031176
49 | 0.22659 | 658.2324 | 5.603 | 658.2563 | 0.4877 | 0.08387
50 | 0.1217 | 321.1866 | 204.2564 | 380.633 | 32.454 | 0.091299

## PQ02b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ02b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2588 | 215.445 | 215.4697 | 89.1334 | 0
3 | 0 | 5.3801 | 347.4524 | 347.494 | 89.1129 | 0
4 | 0 | 16.7748 | 537.1868 | 537.4487 | 88.2114 | 0
5 | 0 | 166.999 | 948.0895 | 962.685 | 80.0102 | 0
6 | 0 | 1056.5255 | 277.7599 | 1092.427 | 14.7297 | 0
7 | 0 | 407.2772 | 248.2273 | 476.9607 | 31.3615 | 0
8 | 0 | 328.3506 | 437.0917 | 546.6839 | 53.0855 | 0
9 | 0 | 360.9823 | 583.5246 | 686.1553 | 58.2581 | 0
10 | 0 | 459.02 | 699.4418 | 836.6111 | 56.7245 | 0
11 | 0 | 623.5119 | 756.988 | 980.713 | 50.5226 | 0
12 | 0 | 818.9085 | 682.1801 | 1065.824 | 39.7955 | 0
13 | 0 | 889.2966 | 451.9615 | 997.5558 | 26.9408 | 0
14 | 0 | 734.1871 | 263.3781 | 779.9992 | 19.7347 | 0
15 | 0 | 515.533 | 254.7076 | 575.022 | 26.2924 | 0
16 | 0 | 356.4971 | 354.1727 | 502.5221 | 44.8126 | 0
17 | 0 | 261.1176 | 487.5597 | 553.0795 | 61.8283 | 0
18 | 0 | 207.5289 | 626.9317 | 660.3875 | 71.6843 | 0
19 | 0 | 179.7979 | 765.8685 | 786.6905 | 76.7883 | 0
20 | 0 | 169.2079 | 904.9588 | 920.642 | 79.4092 | 0
21 | 0 | 172.0129 | 1047.0365 | 1061.072 | 80.6705 | 0
22 | 0 | 188.6258 | 1196.043 | 1210.8256 | 81.0378 | 0
23 | 0 | 226.3339 | 1356.2466 | 1375.0025 | 80.5256 | 0
24 | 0 | 310.047 | 1527.4373 | 1558.5871 | 78.5257 | 0
25 | 0 | 512.4539 | 1612.5696 | 1692.0371 | 72.3704 | 0
26 | 0 | 434.5291 | 1479.1475 | 1541.6526 | 73.6288 | 0
27 | 0 | 298.9655 | 1704.2225 | 1730.247 | 80.0501 | 0
28 | 0 | 304.9824 | 1955.4398 | 1979.0804 | 81.1352 | 0
29 | 0 | 351.5105 | 2191.8418 | 2219.8492 | 80.8889 | 0
30 | 0 | 414.024 | 2450.0181 | 2484.7544 | 80.4083 | 0
31 | 0 | 501.6919 | 2730.1231 | 2775.8363 | 79.5874 | 0
32 | 0 | 616.6436 | 3042.226 | 3104.0922 | 78.5417 | 0
33 | 0 | 767.9704 | 3396.3014 | 3482.0456 | 77.2586 | 0
34 | 0 | 970.1946 | 3803.4149 | 3925.206 | 75.6899 | 0
35 | 0 | 1246.0927 | 4276.2633 | 4454.1189 | 73.754 | 0
36 | 0 | 1631.7822 | 4828.6421 | 5096.9106 | 71.3279 | 0
37 | 0 | 2185.9321 | 5472.1883 | 5892.6347 | 68.2252 | 0
38 | 0 | 3005.3568 | 6205.5451 | 6894.9952 | 64.159 | 0
39 | 0 | 4248.1898 | 6982.5569 | 8173.3235 | 58.6837 | 0
40 | 0 | 6150.8017 | 7625.5311 | 9796.9937 | 51.1101 | 0
41 | 0 | 8945.9527 | 7632.561 | 11759.5092 | 40.4703 | 0
42 | 0 | 12383.2673 | 5994.3949 | 13757.837 | 25.8303 | 0
43 | 0 | 14824.6551 | 1967.153 | 14954.6009 | 7.5587 | 0
44 | 0 | 14284.3299 | -2864.4619 | 14568.707 | -11.3392 | 0
45 | 0 | 11542.0319 | -5944.152 | 12982.7364 | -27.2485 | 0
46 | 0 | 8646.5269 | -7002.962 | 11126.7203 | -39.0046 | 0
47 | 0 | 6435.7766 | -6978.3694 | 9492.99 | -47.3163 | 0
48 | 0 | 4898.2831 | -6549.1853 | 8178.3254 | -53.2064 | 0
49 | 0 | 3842.153 | -6020.0382 | 7141.6385 | -57.4529 | 0
50 | 0 | 3105.7309 | -5504.4121 | 6320.1358 | -60.5672 | 0

## PQ03a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0163 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 336.0699
2 | 0.39144 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5497
3 | 0.19785 | 18.0726 | 72.5964 | 74.8121 | 76.0206 | 0.9024
4 | 0.26204 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0632
5 | 0.71148 | 71.8092 | 53.7749 | 89.7123 | 36.828 | 2.2904
6 | 0.10523 | 130.7241 | 94.3976 | 161.2442 | 35.8336 | 0.27636
7 | 0.50818 | 217.9284 | 192.5858 | 290.8299 | 41.4674 | 1.2231
8 | 0.17293 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.5528
9 | 0.12968 | 116.2285 | -3.7971 | 116.2905 | -1.8711 | 0.21199
10 | 0.26715 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.49487
11 | 0.5623 | 553.1358 | 152.0755 | 573.6603 | 15.3727 | 0.90549
12 | 0.11772 | 423.8256 | 312.1224 | 526.354 | 36.3694 | 0.13451
13 | 0.55856 | 522.1482 | 150.9221 | 543.5221 | 16.1215 | 0.86448
14 | 0.25504 | 365.7858 | 116.0416 | 383.7511 | 17.6011 | 0.64373
15 | 0.28458 | 312.3208 | 145.3847 | 344.5011 | 24.9619 | 0.65995
16 | 0.41391 | 199.6496 | 246.1816 | 316.9627 | 50.9585 | 1.6933
17 | 0.51714 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.4812
18 | 0.12454 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.58814
19 | 0.48167 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.249
20 | 0.16614 | 295.8855 | 24.3422 | 296.8851 | 4.7031 | 0.37918
21 | 0.10969 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.18495
22 | 0.12578 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.17386
23 | 0.44208 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.43362
24 | 0.11596 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.10032
25 | 0.39103 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.29664
26 | 0.12213 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.1096
27 | 0.11808 | 562.5805 | -79.147 | 568.1206 | -8.0081 | 0.089655
28 | 0.22416 | 1579.7213 | 21.8924 | 1579.873 | 0.79397 | 0.1414
29 | 0.4832 | 502.7056 | -469.9006 | 688.1276 | -43.0682 | 0.33735
30 | 0.1379 | 367.0686 | -185.4737 | 411.2662 | -26.8067 | 0.11482
31 | 0.35728 | 112.2975 | -116.1224 | 161.5399 | -45.9593 | 0.26145
32 | 0.14359 | 164.3845 | 106.9657 | 196.1222 | 33.0522 | 0.25195
33 | 0.10698 | 204.3393 | 86.466 | 221.8804 | 22.9356 | 0.066096
34 | 0.1347 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.12165
35 | 0.41672 | 400.4608 | 721.5168 | 825.2002 | 60.9686 | 0.22593
36 | 0.14396 | 1479.1018 | 494.9132 | 1559.7055 | 18.5004 | 0.037262
37 | 0.38145 | 1273.5522 | 291.1907 | 1306.4177 | 12.879 | 0.12664
38 | 0.24171 | 677.6315 | -575.4647 | 889.013 | -40.3389 | 0.19722
39 | 0.13673 | 1036.6099 | 234.7886 | 1062.8668 | 12.762 | 0.061438
40 | 0.21984 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.18587
41 | 0.42254 | 1046.529 | -95.1437 | 1050.845 | -5.1947 | 0.28313
42 | 0.13684 | 655.4373 | 166.7942 | 676.3271 | 14.2775 | 0.10331
43 | 0.35924 | 1148.1575 | -224.2739 | 1169.8566 | -11.0526 | 0.24073
44 | 0.16339 | 182.1688 | -356.7797 | 400.5961 | -62.9515 | 0.2592
45 | 0.11237 | 159.719 | 11.6847 | 160.1458 | 4.1842 | 0.17437
46 | 0.21592 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.55201
47 | 0.41626 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.51813
48 | 0.15499 | 392.882 | -13.7053 | 393.121 | -1.9979 | 0.33315
49 | 0.33884 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.66324
50 | 0.41833 | 281.2555 | -263.1385 | 385.1578 | -43.0939 | 1.0577

## PQ03a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 29.867 | 92.058 | 96.7818 | 72.025 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ03a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1389.8702 | 4677.995 | 4880.1 | 73.4529 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ03b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 336.0707
2 | 0.39496 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5577 | 2.5024
3 | 0.20273 | 29.5397 | 75.7464 | 81.3026 | 68.6951 | 0.86443
4 | 0.25953 | 100.0978 | -58.4056 | 115.8913 | -30.2629 | 0.96716
5 | 0.75305 | 78.0171 | 51.2264 | 93.3317 | 33.2891 | 2.0026
6 | 0.12448 | 199.0241 | 173.667 | 264.1416 | 41.1077 | 0.2646
7 | 0.42484 | 181.4 | 102.7188 | 208.4637 | 29.521 | 1.3109
8 | 0.1403 | 133.5147 | 39.9555 | 139.365 | 16.6603 | 0.54416
9 | 0.11846 | 85.0697 | -1.0726 | 85.0764 | -0.72236 | 0.28527
10 | 0.16895 | 246.4157 | 232.5621 | 338.83 | 43.3433 | 0.34529
11 | 0.34806 | 380.0471 | 143.2629 | 406.1527 | 20.6545 | 0.63463
12 | 0.088656 | 98.9631 | -158.8938 | 187.1922 | -58.0843 | 0.19903
13 | 0.33998 | 348.4846 | 63.1131 | 354.1536 | 10.2654 | 0.67189
14 | 0.15981 | 258.9879 | -28.1214 | 260.5102 | -6.197 | 0.46403
15 | 0.15904 | 106.9504 | 138.0989 | 174.6703 | 52.2441 | 0.50383
16 | 0.15782 | 160.7656 | 31.7228 | 163.8655 | 11.1624 | 0.57241
17 | 0.51167 | 58.021 | 81.3244 | 99.9004 | 54.494 | 1.3295
18 | 0.12641 | 133.7574 | 34.6706 | 138.1777 | 14.5315 | 0.30012
19 | 0.49916 | 160.5092 | 60.8986 | 171.6737 | 20.7772 | 0.88157
20 | 0.15213 | 187.1637 | -66.7715 | 198.7176 | -19.6341 | 0.28981
21 | 0.10825 | 58.7026 | -75.4016 | 95.5584 | -52.0981 | 0.15452
22 | 0.12442 | 216.5395 | -2.0244 | 216.549 | -0.53564 | 0.1574
23 | 0.44245 | 113.7776 | -14.3089 | 114.6738 | -7.168 | 0.43309
24 | 0.11568 | 122.7643 | 51.7483 | 133.2253 | 22.8567 | 0.10385
25 | 0.38722 | 149.9395 | 86.7589 | 173.2309 | 30.0548 | 0.33422
26 | 0.11858 | 270.2316 | 161.678 | 314.9046 | 30.8918 | 0.13807
27 | 0.10995 | 500.0649 | -68.6598 | 504.7564 | -7.8179 | 0.093423
28 | 0.17267 | 437.2512 | -967.3922 | 1061.6197 | -65.6775 | 0.12214
29 | 0.44012 | 305.3711 | -568.0394 | 644.9188 | -61.7381 | 0.26105
30 | 0.12133 | 70.8142 | -230.7331 | 241.3553 | -72.9383 | 0.070811
31 | 0.34646 | 26.5256 | -121.7563 | 124.6123 | -77.7097 | 0.18641
32 | 0.11387 | 60.9812 | -44.4797 | 75.4794 | -36.107 | 0.091826
33 | 0.099743 | 88.1276 | 18.2768 | 90.0028 | 11.7165 | 0.047067
34 | 0.10992 | 62.5278 | 44.2503 | 76.6017 | 35.2866 | 0.060293
35 | 0.28777 | 79.6253 | 87.8848 | 118.5914 | 47.8228 | 0.12984
36 | 0.11672 | 113.9613 | -273.263 | 296.074 | -67.362 | 0.036902
37 | 0.27706 | 71.3144 | 91.7987 | 116.2443 | 52.1579 | 0.084582
38 | 0.14891 | 578.1343 | -675.1126 | 888.8286 | -49.4248 | 0.070597
39 | 0.11055 | 268.2402 | -634.881 | 689.2218 | -67.0957 | 0.026796
40 | 0.1127 | 418.8219 | -299.0708 | 514.6408 | -35.5297 | 0.044644
41 | 0.26781 | 997.7514 | 142.3658 | 1007.8571 | 8.1205 | 0.066773
42 | 0.10176 | 570.4695 | -40.808 | 571.9272 | -4.0916 | 0.020341
43 | 0.2449 | 1120.0884 | -167.1474 | 1132.4912 | -8.4874 | 0.042116
44 | 0.11264 | 224.3447 | -415.1065 | 471.8516 | -61.611 | 0.047257
45 | 0.10111 | 101.0457 | -209.5956 | 232.6813 | -64.2614 | 0.0233
46 | 0.11012 | 176.0303 | 231.6952 | 290.9799 | 52.7743 | 0.055145
47 | 0.24235 | 960.5524 | 104.1882 | 966.1864 | 6.1905 | 0.071001
48 | 0.10557 | 495.5341 | 218.9495 | 541.7499 | 23.838 | 0.031176
49 | 0.22659 | 658.2324 | 5.603 | 658.2563 | 0.4877 | 0.08387
50 | 0.1217 | 321.1866 | 204.2564 | 380.633 | 32.454 | 0.091299

## PQ03b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ03b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2588 | 215.445 | 215.4697 | 89.1334 | 0
3 | 0 | 5.3801 | 347.4524 | 347.494 | 89.1129 | 0
4 | 0 | 16.7748 | 537.1868 | 537.4487 | 88.2114 | 0
5 | 0 | 166.999 | 948.0895 | 962.685 | 80.0102 | 0
6 | 0 | 1056.5255 | 277.7599 | 1092.427 | 14.7297 | 0
7 | 0 | 407.2772 | 248.2273 | 476.9607 | 31.3615 | 0
8 | 0 | 328.3506 | 437.0917 | 546.6839 | 53.0855 | 0
9 | 0 | 360.9823 | 583.5246 | 686.1553 | 58.2581 | 0
10 | 0 | 459.02 | 699.4418 | 836.6111 | 56.7245 | 0
11 | 0 | 623.5119 | 756.988 | 980.713 | 50.5226 | 0
12 | 0 | 818.9085 | 682.1801 | 1065.824 | 39.7955 | 0
13 | 0 | 889.2966 | 451.9615 | 997.5558 | 26.9408 | 0
14 | 0 | 734.1871 | 263.3781 | 779.9992 | 19.7347 | 0
15 | 0 | 515.533 | 254.7076 | 575.022 | 26.2924 | 0
16 | 0 | 356.4971 | 354.1727 | 502.5221 | 44.8126 | 0
17 | 0 | 261.1176 | 487.5597 | 553.0795 | 61.8283 | 0
18 | 0 | 207.5289 | 626.9317 | 660.3875 | 71.6843 | 0
19 | 0 | 179.7979 | 765.8685 | 786.6905 | 76.7883 | 0
20 | 0 | 169.2079 | 904.9588 | 920.642 | 79.4092 | 0
21 | 0 | 172.0129 | 1047.0365 | 1061.072 | 80.6705 | 0
22 | 0 | 188.6258 | 1196.043 | 1210.8256 | 81.0378 | 0
23 | 0 | 226.3339 | 1356.2466 | 1375.0025 | 80.5256 | 0
24 | 0 | 310.047 | 1527.4373 | 1558.5871 | 78.5257 | 0
25 | 0 | 512.4539 | 1612.5696 | 1692.0371 | 72.3704 | 0
26 | 0 | 434.5291 | 1479.1475 | 1541.6526 | 73.6288 | 0
27 | 0 | 298.9655 | 1704.2225 | 1730.247 | 80.0501 | 0
28 | 0 | 304.9824 | 1955.4398 | 1979.0804 | 81.1352 | 0
29 | 0 | 351.5105 | 2191.8418 | 2219.8492 | 80.8889 | 0
30 | 0 | 414.024 | 2450.0181 | 2484.7544 | 80.4083 | 0
31 | 0 | 501.6919 | 2730.1231 | 2775.8363 | 79.5874 | 0
32 | 0 | 616.6436 | 3042.226 | 3104.0922 | 78.5417 | 0
33 | 0 | 767.9704 | 3396.3014 | 3482.0456 | 77.2586 | 0
34 | 0 | 970.1946 | 3803.4149 | 3925.206 | 75.6899 | 0
35 | 0 | 1246.0927 | 4276.2633 | 4454.1189 | 73.754 | 0
36 | 0 | 1631.7822 | 4828.6421 | 5096.9106 | 71.3279 | 0
37 | 0 | 2185.9321 | 5472.1883 | 5892.6347 | 68.2252 | 0
38 | 0 | 3005.3568 | 6205.5451 | 6894.9952 | 64.159 | 0
39 | 0 | 4248.1898 | 6982.5569 | 8173.3235 | 58.6837 | 0
40 | 0 | 6150.8017 | 7625.5311 | 9796.9937 | 51.1101 | 0
41 | 0 | 8945.9527 | 7632.561 | 11759.5092 | 40.4703 | 0
42 | 0 | 12383.2673 | 5994.3949 | 13757.837 | 25.8303 | 0
43 | 0 | 14824.6551 | 1967.153 | 14954.6009 | 7.5587 | 0
44 | 0 | 14284.3299 | -2864.4619 | 14568.707 | -11.3392 | 0
45 | 0 | 11542.0319 | -5944.152 | 12982.7364 | -27.2485 | 0
46 | 0 | 8646.5269 | -7002.962 | 11126.7203 | -39.0046 | 0
47 | 0 | 6435.7766 | -6978.3694 | 9492.99 | -47.3163 | 0
48 | 0 | 4898.2831 | -6549.1853 | 8178.3254 | -53.2064 | 0
49 | 0 | 3842.153 | -6020.0382 | 7141.6385 | -57.4529 | 0
50 | 0 | 3105.7309 | -5504.4121 | 6320.1358 | -60.5672 | 0

## PQ04a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 335.7171
2 | 0.39144 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5497
3 | 0.19785 | 18.0726 | 72.5964 | 74.8121 | 76.0206 | 0.9024
4 | 0.26204 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0632
5 | 0.71148 | 71.8092 | 53.7749 | 89.7123 | 36.828 | 2.2904
6 | 0.10523 | 130.7241 | 94.3976 | 161.2442 | 35.8336 | 0.27636
7 | 0.50818 | 217.9284 | 192.5858 | 290.8299 | 41.4674 | 1.2231
8 | 0.17293 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.5528
9 | 0.12968 | 116.2285 | -3.7971 | 116.2905 | -1.8711 | 0.21199
10 | 0.26715 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.49487
11 | 0.5623 | 553.1358 | 152.0755 | 573.6603 | 15.3727 | 0.90549
12 | 0.11772 | 423.8256 | 312.1224 | 526.354 | 36.3694 | 0.13451
13 | 0.55856 | 522.1482 | 150.9221 | 543.5221 | 16.1215 | 0.86448
14 | 0.25504 | 365.7858 | 116.0416 | 383.7511 | 17.6011 | 0.64373
15 | 0.28458 | 312.3208 | 145.3847 | 344.5011 | 24.9619 | 0.65995
16 | 0.41391 | 199.6496 | 246.1816 | 316.9627 | 50.9585 | 1.6933
17 | 0.51714 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.4812
18 | 0.12454 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.58814
19 | 0.48167 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.249
20 | 0.16614 | 295.8855 | 24.3422 | 296.8851 | 4.7031 | 0.37918
21 | 0.10969 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.18495
22 | 0.12578 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.17386
23 | 0.44208 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.43362
24 | 0.11596 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.10032
25 | 0.39103 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.29664
26 | 0.12213 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.1096
27 | 0.11808 | 562.5805 | -79.147 | 568.1206 | -8.0081 | 0.089655
28 | 0.22416 | 1579.7213 | 21.8924 | 1579.873 | 0.79397 | 0.1414
29 | 0.4832 | 502.7056 | -469.9006 | 688.1276 | -43.0682 | 0.33735
30 | 0.1379 | 367.0686 | -185.4737 | 411.2662 | -26.8067 | 0.11482
31 | 0.35728 | 112.2975 | -116.1224 | 161.5399 | -45.9593 | 0.26145
32 | 0.14359 | 164.3845 | 106.9657 | 196.1222 | 33.0522 | 0.25195
33 | 0.10698 | 204.3393 | 86.466 | 221.8804 | 22.9356 | 0.066096
34 | 0.1347 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.12165
35 | 0.41672 | 400.4608 | 721.5168 | 825.2002 | 60.9686 | 0.22593
36 | 0.14396 | 1479.1018 | 494.9132 | 1559.7055 | 18.5004 | 0.037262
37 | 0.38145 | 1273.5522 | 291.1907 | 1306.4177 | 12.879 | 0.12664
38 | 0.24171 | 677.6315 | -575.4647 | 889.013 | -40.3389 | 0.19722
39 | 0.13673 | 1036.6099 | 234.7886 | 1062.8668 | 12.762 | 0.061438
40 | 0.21984 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.18587
41 | 0.42254 | 1046.529 | -95.1437 | 1050.845 | -5.1947 | 0.28313
42 | 0.13684 | 655.4373 | 166.7942 | 676.3271 | 14.2775 | 0.10331
43 | 0.35924 | 1148.1575 | -224.2739 | 1169.8566 | -11.0526 | 0.24073
44 | 0.16339 | 182.1688 | -356.7797 | 400.5961 | -62.9515 | 0.2592
45 | 0.11237 | 159.719 | 11.6847 | 160.1458 | 4.1842 | 0.17437
46 | 0.21592 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.55201
47 | 0.41626 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.51813
48 | 0.15499 | 392.882 | -13.7053 | 393.121 | -1.9979 | 0.33315
49 | 0.33884 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.66324
50 | 0.41833 | 281.2555 | -263.1385 | 385.1578 | -43.0939 | 1.0577

## PQ04a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 29.867 | 92.058 | 96.7818 | 72.025 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ04a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1389.8702 | 4677.995 | 4880.1 | 73.4529 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ04b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 335.7157
2 | 0.39496 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5577 | 2.5024
3 | 0.20273 | 29.5397 | 75.7464 | 81.3026 | 68.6951 | 0.86443
4 | 0.25953 | 100.0978 | -58.4056 | 115.8913 | -30.2629 | 0.96716
5 | 0.75305 | 78.0171 | 51.2264 | 93.3317 | 33.2891 | 2.0026
6 | 0.12448 | 199.0241 | 173.667 | 264.1416 | 41.1077 | 0.2646
7 | 0.42484 | 181.4 | 102.7188 | 208.4637 | 29.521 | 1.3109
8 | 0.1403 | 133.5147 | 39.9555 | 139.365 | 16.6603 | 0.54416
9 | 0.11846 | 85.0697 | -1.0726 | 85.0764 | -0.72236 | 0.28527
10 | 0.16895 | 246.4157 | 232.5621 | 338.83 | 43.3433 | 0.34529
11 | 0.34806 | 380.0471 | 143.2629 | 406.1527 | 20.6545 | 0.63463
12 | 0.088656 | 98.9631 | -158.8938 | 187.1922 | -58.0843 | 0.19903
13 | 0.33998 | 348.4846 | 63.1131 | 354.1536 | 10.2654 | 0.67189
14 | 0.15981 | 258.9879 | -28.1214 | 260.5102 | -6.197 | 0.46403
15 | 0.15904 | 106.9504 | 138.0989 | 174.6703 | 52.2441 | 0.50383
16 | 0.15782 | 160.7656 | 31.7228 | 163.8655 | 11.1624 | 0.57241
17 | 0.51167 | 58.021 | 81.3244 | 99.9004 | 54.494 | 1.3295
18 | 0.12641 | 133.7574 | 34.6706 | 138.1777 | 14.5315 | 0.30012
19 | 0.49916 | 160.5092 | 60.8986 | 171.6737 | 20.7772 | 0.88157
20 | 0.15213 | 187.1637 | -66.7715 | 198.7176 | -19.6341 | 0.28981
21 | 0.10825 | 58.7026 | -75.4016 | 95.5584 | -52.0981 | 0.15452
22 | 0.12442 | 216.5395 | -2.0244 | 216.549 | -0.53564 | 0.1574
23 | 0.44245 | 113.7776 | -14.3089 | 114.6738 | -7.168 | 0.43309
24 | 0.11568 | 122.7643 | 51.7483 | 133.2253 | 22.8567 | 0.10385
25 | 0.38722 | 149.9395 | 86.7589 | 173.2309 | 30.0548 | 0.33422
26 | 0.11858 | 270.2316 | 161.678 | 314.9046 | 30.8918 | 0.13807
27 | 0.10995 | 500.0649 | -68.6598 | 504.7564 | -7.8179 | 0.093423
28 | 0.17267 | 437.2512 | -967.3922 | 1061.6197 | -65.6775 | 0.12214
29 | 0.44012 | 305.3711 | -568.0394 | 644.9188 | -61.7381 | 0.26105
30 | 0.12133 | 70.8142 | -230.7331 | 241.3553 | -72.9383 | 0.070811
31 | 0.34646 | 26.5256 | -121.7563 | 124.6123 | -77.7097 | 0.18641
32 | 0.11387 | 60.9812 | -44.4797 | 75.4794 | -36.107 | 0.091826
33 | 0.099743 | 88.1276 | 18.2768 | 90.0028 | 11.7165 | 0.047067
34 | 0.10992 | 62.5278 | 44.2503 | 76.6017 | 35.2866 | 0.060293
35 | 0.28777 | 79.6253 | 87.8848 | 118.5914 | 47.8228 | 0.12984
36 | 0.11672 | 113.9613 | -273.263 | 296.074 | -67.362 | 0.036902
37 | 0.27706 | 71.3144 | 91.7987 | 116.2443 | 52.1579 | 0.084582
38 | 0.14891 | 578.1343 | -675.1126 | 888.8286 | -49.4248 | 0.070597
39 | 0.11055 | 268.2402 | -634.881 | 689.2218 | -67.0957 | 0.026796
40 | 0.1127 | 418.8219 | -299.0708 | 514.6408 | -35.5297 | 0.044644
41 | 0.26781 | 997.7514 | 142.3658 | 1007.8571 | 8.1205 | 0.066773
42 | 0.10176 | 570.4695 | -40.808 | 571.9272 | -4.0916 | 0.020341
43 | 0.2449 | 1120.0884 | -167.1474 | 1132.4912 | -8.4874 | 0.042116
44 | 0.11264 | 224.3447 | -415.1065 | 471.8516 | -61.611 | 0.047257
45 | 0.10111 | 101.0457 | -209.5956 | 232.6813 | -64.2614 | 0.0233
46 | 0.11012 | 176.0303 | 231.6952 | 290.9799 | 52.7743 | 0.055145
47 | 0.24235 | 960.5524 | 104.1882 | 966.1864 | 6.1905 | 0.071001
48 | 0.10557 | 495.5341 | 218.9495 | 541.7499 | 23.838 | 0.031176
49 | 0.22659 | 658.2324 | 5.603 | 658.2563 | 0.4877 | 0.08387
50 | 0.1217 | 321.1866 | 204.2564 | 380.633 | 32.454 | 0.091299

## PQ04b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ04b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2588 | 215.445 | 215.4697 | 89.1334 | 0
3 | 0 | 5.3801 | 347.4524 | 347.494 | 89.1129 | 0
4 | 0 | 16.7748 | 537.1868 | 537.4487 | 88.2114 | 0
5 | 0 | 166.999 | 948.0895 | 962.685 | 80.0102 | 0
6 | 0 | 1056.5255 | 277.7599 | 1092.427 | 14.7297 | 0
7 | 0 | 407.2772 | 248.2273 | 476.9607 | 31.3615 | 0
8 | 0 | 328.3506 | 437.0917 | 546.6839 | 53.0855 | 0
9 | 0 | 360.9823 | 583.5246 | 686.1553 | 58.2581 | 0
10 | 0 | 459.02 | 699.4418 | 836.6111 | 56.7245 | 0
11 | 0 | 623.5119 | 756.988 | 980.713 | 50.5226 | 0
12 | 0 | 818.9085 | 682.1801 | 1065.824 | 39.7955 | 0
13 | 0 | 889.2966 | 451.9615 | 997.5558 | 26.9408 | 0
14 | 0 | 734.1871 | 263.3781 | 779.9992 | 19.7347 | 0
15 | 0 | 515.533 | 254.7076 | 575.022 | 26.2924 | 0
16 | 0 | 356.4971 | 354.1727 | 502.5221 | 44.8126 | 0
17 | 0 | 261.1176 | 487.5597 | 553.0795 | 61.8283 | 0
18 | 0 | 207.5289 | 626.9317 | 660.3875 | 71.6843 | 0
19 | 0 | 179.7979 | 765.8685 | 786.6905 | 76.7883 | 0
20 | 0 | 169.2079 | 904.9588 | 920.642 | 79.4092 | 0
21 | 0 | 172.0129 | 1047.0365 | 1061.072 | 80.6705 | 0
22 | 0 | 188.6258 | 1196.043 | 1210.8256 | 81.0378 | 0
23 | 0 | 226.3339 | 1356.2466 | 1375.0025 | 80.5256 | 0
24 | 0 | 310.047 | 1527.4373 | 1558.5871 | 78.5257 | 0
25 | 0 | 512.4539 | 1612.5696 | 1692.0371 | 72.3704 | 0
26 | 0 | 434.5291 | 1479.1475 | 1541.6526 | 73.6288 | 0
27 | 0 | 298.9655 | 1704.2225 | 1730.247 | 80.0501 | 0
28 | 0 | 304.9824 | 1955.4398 | 1979.0804 | 81.1352 | 0
29 | 0 | 351.5105 | 2191.8418 | 2219.8492 | 80.8889 | 0
30 | 0 | 414.024 | 2450.0181 | 2484.7544 | 80.4083 | 0
31 | 0 | 501.6919 | 2730.1231 | 2775.8363 | 79.5874 | 0
32 | 0 | 616.6436 | 3042.226 | 3104.0922 | 78.5417 | 0
33 | 0 | 767.9704 | 3396.3014 | 3482.0456 | 77.2586 | 0
34 | 0 | 970.1946 | 3803.4149 | 3925.206 | 75.6899 | 0
35 | 0 | 1246.0927 | 4276.2633 | 4454.1189 | 73.754 | 0
36 | 0 | 1631.7822 | 4828.6421 | 5096.9106 | 71.3279 | 0
37 | 0 | 2185.9321 | 5472.1883 | 5892.6347 | 68.2252 | 0
38 | 0 | 3005.3568 | 6205.5451 | 6894.9952 | 64.159 | 0
39 | 0 | 4248.1898 | 6982.5569 | 8173.3235 | 58.6837 | 0
40 | 0 | 6150.8017 | 7625.5311 | 9796.9937 | 51.1101 | 0
41 | 0 | 8945.9527 | 7632.561 | 11759.5092 | 40.4703 | 0
42 | 0 | 12383.2673 | 5994.3949 | 13757.837 | 25.8303 | 0
43 | 0 | 14824.6551 | 1967.153 | 14954.6009 | 7.5587 | 0
44 | 0 | 14284.3299 | -2864.4619 | 14568.707 | -11.3392 | 0
45 | 0 | 11542.0319 | -5944.152 | 12982.7364 | -27.2485 | 0
46 | 0 | 8646.5269 | -7002.962 | 11126.7203 | -39.0046 | 0
47 | 0 | 6435.7766 | -6978.3694 | 9492.99 | -47.3163 | 0
48 | 0 | 4898.2831 | -6549.1853 | 8178.3254 | -53.2064 | 0
49 | 0 | 3842.153 | -6020.0382 | 7141.6385 | -57.4529 | 0
50 | 0 | 3105.7309 | -5504.4121 | 6320.1358 | -60.5672 | 0

## PQ05a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0148 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 290.1697
2 | 0.38888 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5036
3 | 0.19664 | 18.0726 | 72.5964 | 74.8121 | 76.0206 | 0.88651
4 | 0.25812 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0152
5 | 0.70847 | 71.8092 | 53.7749 | 89.7123 | 36.828 | 2.2516
6 | 0.10801 | 130.7241 | 94.3976 | 161.2442 | 35.8336 | 0.29563
7 | 0.50818 | 217.9284 | 192.5858 | 290.8299 | 41.4674 | 1.2231
8 | 0.20144 | 126.876 | 156.5846 | 201.5348 | 50.9831 | 0.6528
9 | 0.12968 | 116.2285 | -3.7971 | 116.2905 | -1.8711 | 0.21199
10 | 0.286 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.53821
11 | 0.57505 | 553.1358 | 152.0755 | 573.6603 | 15.3727 | 0.93232
12 | 0.13064 | 423.8256 | 312.1224 | 526.354 | 36.3694 | 0.16337
13 | 0.57375 | 522.1482 | 150.9221 | 543.5221 | 16.1215 | 0.89901
14 | 0.26789 | 365.7858 | 116.0416 | 383.7511 | 17.6011 | 0.68642
15 | 0.26946 | 312.3208 | 145.3847 | 344.5011 | 24.9619 | 0.60044
16 | 0.4357 | 199.6496 | 246.1816 | 316.9627 | 50.9585 | 1.8113
17 | 0.53783 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.6972
18 | 0.12454 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.58814
19 | 0.48575 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.276
20 | 0.16614 | 295.8855 | 24.3422 | 296.8851 | 4.7031 | 0.37918
21 | 0.10969 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.18495
22 | 0.12885 | 253.0702 | 15.1231 | 253.5216 | 3.4198 | 0.18729
23 | 0.44208 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.43362
24 | 0.11596 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.10032
25 | 0.39261 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.30738
26 | 0.1248 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.11887
27 | 0.11524 | 562.5805 | -79.147 | 568.1206 | -8.0081 | 0.083237
28 | 0.24277 | 1579.7213 | 21.8924 | 1579.873 | 0.79397 | 0.15677
29 | 0.46465 | 502.7056 | -469.9006 | 688.1276 | -43.0682 | 0.29917
30 | 0.1348 | 367.0686 | -185.4737 | 411.2662 | -26.8067 | 0.10497
31 | 0.36407 | 112.2886 | -116.1231 | 161.5342 | -45.9618 | 0.31569
32 | 0.14539 | 164.3845 | 106.9657 | 196.1222 | 33.0522 | 0.26331
33 | 0.11142 | 204.3393 | 86.466 | 221.8804 | 22.9356 | 0.09102
34 | 0.1585 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.21598
35 | 0.39716 | 400.4608 | 721.5168 | 825.2002 | 60.9686 | 0.19714
36 | 0.16408 | 1479.1018 | 494.9132 | 1559.7055 | 18.5004 | 0.052592
37 | 0.43661 | 1273.5522 | 291.1907 | 1306.4177 | 12.879 | 0.1781
38 | 0.21545 | 780.256 | 295.6072 | 834.3759 | 20.7497 | 0.17397
39 | 0.13673 | 1036.6099 | 234.7886 | 1062.8668 | 12.762 | 0.061438
40 | 0.25578 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.23794
41 | 0.40042 | 1046.529 | -95.1437 | 1050.845 | -5.1947 | 0.25743
42 | 0.13684 | 655.4373 | 166.7942 | 676.3271 | 14.2775 | 0.10331
43 | 0.42351 | 1148.1575 | -224.2739 | 1169.8566 | -11.0526 | 0.30655
44 | 0.16339 | 182.1688 | -356.7797 | 400.5961 | -62.9515 | 0.2592
45 | 0.11237 | 159.719 | 11.6847 | 160.1458 | 4.1842 | 0.17437
46 | 0.21592 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.55201
47 | 0.46001 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.57237
48 | 0.19136 | 406.8222 | -46.3704 | 409.4564 | -6.5026 | 0.40135
49 | 0.37727 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.734
50 | 0.45856 | 281.2555 | -263.1385 | 385.1578 | -43.0939 | 1.1654

## PQ05a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 29.867 | 92.058 | 96.7818 | 72.025 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 258.8016 | -41.1202 | 262.048 | -9.0281 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | 359.0986 | 838.3042 | 25.3637 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ05a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1393.5539 | 4685.3559 | 4888.2055 | 73.4361 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ05b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0149 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 290.1726
2 | 0.3923 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5577 | 2.4546
3 | 0.20132 | 29.5397 | 75.7464 | 81.3026 | 68.6951 | 0.84716
4 | 0.25514 | 100.0978 | -58.4056 | 115.8913 | -30.2629 | 0.91334
5 | 0.74892 | 78.0171 | 51.2264 | 93.3317 | 33.2891 | 1.95
6 | 0.13191 | 199.0241 | 173.667 | 264.1416 | 41.1077 | 0.29284
7 | 0.42484 | 181.4 | 102.7188 | 208.4637 | 29.521 | 1.3109
8 | 0.15912 | 133.5147 | 39.9555 | 139.365 | 16.6603 | 0.68297
9 | 0.11846 | 85.0697 | -1.0726 | 85.0764 | -0.72236 | 0.28527
10 | 0.18008 | 246.4157 | 232.5621 | 338.83 | 43.3433 | 0.37088
11 | 0.35546 | 380.0471 | 143.2629 | 406.1527 | 20.6545 | 0.6502
12 | 0.093197 | 340.7758 | -39.3114 | 343.0357 | -6.5805 | 0.17705
13 | 0.34864 | 348.4846 | 63.1131 | 354.1536 | 10.2654 | 0.69263
14 | 0.16745 | 258.9879 | -28.1214 | 260.5102 | -6.197 | 0.49064
15 | 0.15429 | 63.1097 | 107.1597 | 124.3625 | 59.5049 | 0.52904
16 | 0.16293 | 160.7656 | 31.7228 | 163.8655 | 11.1624 | 0.60214
17 | 0.51625 | 58.021 | 81.3244 | 99.9004 | 54.494 | 1.3773
18 | 0.12641 | 133.7574 | 34.6706 | 138.1777 | 14.5315 | 0.30012
19 | 0.50096 | 160.5092 | 60.8986 | 171.6737 | 20.7772 | 0.89353
20 | 0.15213 | 187.1637 | -66.7715 | 198.7176 | -19.6341 | 0.28981
21 | 0.10825 | 58.7026 | -75.4016 | 95.5584 | -52.0981 | 0.15452
22 | 0.12637 | 216.5395 | -2.0244 | 216.549 | -0.53564 | 0.16873
23 | 0.44245 | 113.7776 | -14.3089 | 114.6738 | -7.168 | 0.43309
24 | 0.11568 | 122.7643 | 51.7483 | 133.2253 | 22.8567 | 0.10385
25 | 0.38945 | 149.9395 | 86.7589 | 173.2309 | 30.0548 | 0.3494
26 | 0.12169 | 270.2316 | 161.678 | 314.9046 | 30.8918 | 0.14887
27 | 0.1088 | 500.0649 | -68.6598 | 504.7564 | -7.8179 | 0.09044
28 | 0.17434 | 437.2512 | -967.3922 | 1061.6197 | -65.6775 | 0.12511
29 | 0.43914 | 305.3711 | -568.0394 | 644.9188 | -61.7381 | 0.25865
30 | 0.12112 | 70.8142 | -230.7331 | 241.3553 | -72.9383 | 0.069606
31 | 0.34731 | 26.5255 | -121.7562 | 124.6121 | -77.7097 | 0.19547
32 | 0.114 | 60.9812 | -44.4797 | 75.4794 | -36.107 | 0.094122
33 | 0.10013 | 88.1276 | 18.2768 | 90.0028 | 11.7165 | 0.052486
34 | 0.11283 | 89.0721 | 282.6797 | 296.3809 | 72.5104 | 0.076996
35 | 0.28711 | 79.6253 | 87.8848 | 118.5914 | 47.8228 | 0.12294
36 | 0.11763 | 113.9613 | -273.263 | 296.074 | -67.362 | 0.040961
37 | 0.28637 | 1070.8146 | 268.0298 | 1103.8496 | 14.0527 | 0.089304
38 | 0.14255 | 578.1343 | -675.1126 | 888.8286 | -49.4248 | 0.060991
39 | 0.11055 | 268.2402 | -634.881 | 689.2218 | -67.0957 | 0.026796
40 | 0.11844 | 530.0075 | 605.4884 | 804.6888 | 48.8031 | 0.050508
41 | 0.26348 | 997.7514 | 142.3658 | 1007.8571 | 8.1205 | 0.061709
42 | 0.10176 | 570.4695 | -40.808 | 571.9272 | -4.0916 | 0.020341
43 | 0.2557 | 1120.0884 | -167.1474 | 1132.4912 | -8.4874 | 0.053349
44 | 0.11264 | 224.3447 | -415.1065 | 471.8516 | -61.611 | 0.047257
45 | 0.10111 | 101.0457 | -209.5956 | 232.6813 | -64.2614 | 0.0233
46 | 0.11012 | 176.0303 | 231.6952 | 290.9799 | 52.7743 | 0.055145
47 | 0.24793 | 960.5524 | 104.1882 | 966.1864 | 6.1905 | 0.077924
48 | 0.10885 | 495.5341 | 218.9495 | 541.7499 | 23.838 | 0.03877
49 | 0.23077 | 658.2324 | 5.603 | 658.2563 | 0.4877 | 0.091561
50 | 0.12423 | 321.1866 | 204.2564 | 380.633 | 32.454 | 0.099787

## PQ05b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ05b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2588 | 215.445 | 215.4697 | 89.1334 | 0
3 | 0 | 5.3801 | 347.4524 | 347.494 | 89.1129 | 0
4 | 0 | 16.7748 | 537.1868 | 537.4487 | 88.2114 | 0
5 | 0 | 166.999 | 948.0895 | 962.685 | 80.0102 | 0
6 | 0 | 1056.5255 | 277.7599 | 1092.427 | 14.7297 | 0
7 | 0 | 407.2772 | 248.2273 | 476.9607 | 31.3615 | 0
8 | 0 | 328.3506 | 437.0917 | 546.6839 | 53.0855 | 0
9 | 0 | 360.9823 | 583.5246 | 686.1553 | 58.2581 | 0
10 | 0 | 459.02 | 699.4418 | 836.6111 | 56.7245 | 0
11 | 0 | 623.5119 | 756.988 | 980.713 | 50.5226 | 0
12 | 0 | 818.9085 | 682.1801 | 1065.824 | 39.7955 | 0
13 | 0 | 889.2966 | 451.9615 | 997.5558 | 26.9408 | 0
14 | 0 | 734.1871 | 263.3781 | 779.9992 | 19.7347 | 0
15 | 0 | 515.533 | 254.7076 | 575.022 | 26.2924 | 0
16 | 0 | 356.4971 | 354.1727 | 502.5221 | 44.8126 | 0
17 | 0 | 261.1176 | 487.5597 | 553.0795 | 61.8283 | 0
18 | 0 | 207.5289 | 626.9317 | 660.3875 | 71.6843 | 0
19 | 0 | 179.7979 | 765.8685 | 786.6905 | 76.7883 | 0
20 | 0 | 169.2079 | 904.9588 | 920.642 | 79.4092 | 0
21 | 0 | 172.0129 | 1047.0365 | 1061.072 | 80.6705 | 0
22 | 0 | 188.6258 | 1196.043 | 1210.8256 | 81.0378 | 0
23 | 0 | 226.3339 | 1356.2466 | 1375.0025 | 80.5256 | 0
24 | 0 | 310.047 | 1527.4373 | 1558.5871 | 78.5257 | 0
25 | 0 | 512.4539 | 1612.5696 | 1692.0371 | 72.3704 | 0
26 | 0 | 434.5291 | 1479.1475 | 1541.6526 | 73.6288 | 0
27 | 0 | 298.9655 | 1704.2225 | 1730.247 | 80.0501 | 0
28 | 0 | 304.9824 | 1955.4398 | 1979.0804 | 81.1352 | 0
29 | 0 | 351.5105 | 2191.8418 | 2219.8492 | 80.8889 | 0
30 | 0 | 414.024 | 2450.0181 | 2484.7544 | 80.4083 | 0
31 | 0 | 501.7204 | 2730.1883 | 2775.9056 | 79.5871 | 0
32 | 0 | 616.6436 | 3042.226 | 3104.0922 | 78.5417 | 0
33 | 0 | 767.9704 | 3396.3014 | 3482.0456 | 77.2586 | 0
34 | 0 | 970.1946 | 3803.4149 | 3925.206 | 75.6899 | 0
35 | 0 | 1246.0927 | 4276.2633 | 4454.1189 | 73.754 | 0
36 | 0 | 1631.7822 | 4828.6421 | 5096.9106 | 71.3279 | 0
37 | 0 | 2185.9321 | 5472.1883 | 5892.6347 | 68.2252 | 0
38 | 0 | 3005.3568 | 6205.5451 | 6894.9952 | 64.159 | 0
39 | 0 | 4248.1898 | 6982.5569 | 8173.3235 | 58.6837 | 0
40 | 0 | 6150.8017 | 7625.5311 | 9796.9937 | 51.1101 | 0
41 | 0 | 8945.9527 | 7632.561 | 11759.5092 | 40.4703 | 0
42 | 0 | 12383.2673 | 5994.3949 | 13757.837 | 25.8303 | 0
43 | 0 | 14824.6551 | 1967.153 | 14954.6009 | 7.5587 | 0
44 | 0 | 14284.3299 | -2864.4619 | 14568.707 | -11.3392 | 0
45 | 0 | 11542.0319 | -5944.152 | 12982.7364 | -27.2485 | 0
46 | 0 | 8646.5269 | -7002.962 | 11126.7203 | -39.0046 | 0
47 | 0 | 6435.7766 | -6978.3694 | 9492.99 | -47.3163 | 0
48 | 0 | 4898.2831 | -6549.1853 | 8178.3254 | -53.2064 | 0
49 | 0 | 3842.153 | -6020.0382 | 7141.6385 | -57.4529 | 0
50 | 0 | 3105.7309 | -5504.4121 | 6320.1358 | -60.5672 | 0

## PQ06a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0081 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 289.8322
2 | 0.38888 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5036
3 | 0.19664 | 18.0726 | 72.5964 | 74.8121 | 76.0206 | 0.88651
4 | 0.25812 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0152
5 | 0.70847 | 71.8092 | 53.7749 | 89.7123 | 36.828 | 2.2516
6 | 0.10801 | 130.7241 | 94.3976 | 161.2442 | 35.8336 | 0.29563
7 | 0.50818 | 217.9284 | 192.5858 | 290.8299 | 41.4674 | 1.2231
8 | 0.20144 | 126.876 | 156.5846 | 201.5348 | 50.9831 | 0.6528
9 | 0.12968 | 116.2285 | -3.7971 | 116.2905 | -1.8711 | 0.21199
10 | 0.286 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.53821
11 | 0.57505 | 553.1358 | 152.0755 | 573.6603 | 15.3727 | 0.93232
12 | 0.13064 | 423.8256 | 312.1224 | 526.354 | 36.3694 | 0.16337
13 | 0.57375 | 522.1482 | 150.9221 | 543.5221 | 16.1215 | 0.89901
14 | 0.26789 | 365.7858 | 116.0416 | 383.7511 | 17.6011 | 0.68642
15 | 0.26946 | 312.3208 | 145.3847 | 344.5011 | 24.9619 | 0.60044
16 | 0.4357 | 199.6496 | 246.1816 | 316.9627 | 50.9585 | 1.8113
17 | 0.53783 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.6972
18 | 0.12454 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.58814
19 | 0.48575 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.276
20 | 0.16614 | 295.8855 | 24.3422 | 296.8851 | 4.7031 | 0.37918
21 | 0.10969 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.18495
22 | 0.12885 | 253.0702 | 15.1231 | 253.5216 | 3.4198 | 0.18729
23 | 0.44208 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.43362
24 | 0.11596 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.10032
25 | 0.39261 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.30738
26 | 0.1248 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.11887
27 | 0.11524 | 562.5805 | -79.147 | 568.1206 | -8.0081 | 0.083237
28 | 0.24277 | 1579.7213 | 21.8924 | 1579.873 | 0.79397 | 0.15677
29 | 0.46465 | 502.7056 | -469.9006 | 688.1276 | -43.0682 | 0.29917
30 | 0.1348 | 367.0686 | -185.4737 | 411.2662 | -26.8067 | 0.10497
31 | 0.36407 | 112.2886 | -116.1231 | 161.5342 | -45.9618 | 0.31569
32 | 0.14539 | 164.3845 | 106.9657 | 196.1222 | 33.0522 | 0.26331
33 | 0.11142 | 204.3393 | 86.466 | 221.8804 | 22.9356 | 0.09102
34 | 0.1585 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.21598
35 | 0.39716 | 400.4608 | 721.5168 | 825.2002 | 60.9686 | 0.19714
36 | 0.16408 | 1479.1018 | 494.9132 | 1559.7055 | 18.5004 | 0.052592
37 | 0.43661 | 1273.5522 | 291.1907 | 1306.4177 | 12.879 | 0.1781
38 | 0.21545 | 780.256 | 295.6072 | 834.3759 | 20.7497 | 0.17397
39 | 0.13673 | 1036.6099 | 234.7886 | 1062.8668 | 12.762 | 0.061438
40 | 0.25578 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.23794
41 | 0.40042 | 1046.529 | -95.1437 | 1050.845 | -5.1947 | 0.25743
42 | 0.13684 | 655.4373 | 166.7942 | 676.3271 | 14.2775 | 0.10331
43 | 0.42351 | 1148.1575 | -224.2739 | 1169.8566 | -11.0526 | 0.30655
44 | 0.16339 | 182.1688 | -356.7797 | 400.5961 | -62.9515 | 0.2592
45 | 0.11237 | 159.719 | 11.6847 | 160.1458 | 4.1842 | 0.17437
46 | 0.21592 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.55201
47 | 0.46001 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.57237
48 | 0.19136 | 406.8222 | -46.3704 | 409.4564 | -6.5026 | 0.40135
49 | 0.37727 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.734
50 | 0.45856 | 281.2555 | -263.1385 | 385.1578 | -43.0939 | 1.1654

## PQ06a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 29.867 | 92.058 | 96.7818 | 72.025 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 258.8016 | -41.1202 | 262.048 | -9.0281 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | 359.0986 | 838.3042 | 25.3637 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ06a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1393.5539 | 4685.3559 | 4888.2055 | 73.4361 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ06b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0082 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 289.8311
2 | 0.3923 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5577 | 2.4546
3 | 0.20132 | 29.5397 | 75.7464 | 81.3026 | 68.6951 | 0.84716
4 | 0.25514 | 100.0978 | -58.4056 | 115.8913 | -30.2629 | 0.91334
5 | 0.74892 | 78.0171 | 51.2264 | 93.3317 | 33.2891 | 1.95
6 | 0.13191 | 199.0241 | 173.667 | 264.1416 | 41.1077 | 0.29284
7 | 0.42484 | 181.4 | 102.7188 | 208.4637 | 29.521 | 1.3109
8 | 0.15912 | 133.5147 | 39.9555 | 139.365 | 16.6603 | 0.68297
9 | 0.11846 | 85.0697 | -1.0726 | 85.0764 | -0.72236 | 0.28527
10 | 0.18008 | 246.4157 | 232.5621 | 338.83 | 43.3433 | 0.37088
11 | 0.35546 | 380.0471 | 143.2629 | 406.1527 | 20.6545 | 0.6502
12 | 0.093197 | 340.7758 | -39.3114 | 343.0357 | -6.5805 | 0.17705
13 | 0.34864 | 348.4846 | 63.1131 | 354.1536 | 10.2654 | 0.69263
14 | 0.16745 | 258.9879 | -28.1214 | 260.5102 | -6.197 | 0.49064
15 | 0.15429 | 63.1097 | 107.1597 | 124.3625 | 59.5049 | 0.52904
16 | 0.16293 | 160.7656 | 31.7228 | 163.8655 | 11.1624 | 0.60214
17 | 0.51625 | 58.021 | 81.3244 | 99.9004 | 54.494 | 1.3773
18 | 0.12641 | 133.7574 | 34.6706 | 138.1777 | 14.5315 | 0.30012
19 | 0.50096 | 160.5092 | 60.8986 | 171.6737 | 20.7772 | 0.89353
20 | 0.15213 | 187.1637 | -66.7715 | 198.7176 | -19.6341 | 0.28981
21 | 0.10825 | 58.7026 | -75.4016 | 95.5584 | -52.0981 | 0.15452
22 | 0.12637 | 216.5395 | -2.0244 | 216.549 | -0.53564 | 0.16873
23 | 0.44245 | 113.7776 | -14.3089 | 114.6738 | -7.168 | 0.43309
24 | 0.11568 | 122.7643 | 51.7483 | 133.2253 | 22.8567 | 0.10385
25 | 0.38945 | 149.9395 | 86.7589 | 173.2309 | 30.0548 | 0.3494
26 | 0.12169 | 270.2316 | 161.678 | 314.9046 | 30.8918 | 0.14887
27 | 0.1088 | 500.0649 | -68.6598 | 504.7564 | -7.8179 | 0.09044
28 | 0.17434 | 437.2512 | -967.3922 | 1061.6197 | -65.6775 | 0.12511
29 | 0.43914 | 305.3711 | -568.0394 | 644.9188 | -61.7381 | 0.25865
30 | 0.12112 | 70.8142 | -230.7331 | 241.3553 | -72.9383 | 0.069606
31 | 0.34731 | 26.5255 | -121.7562 | 124.6121 | -77.7097 | 0.19547
32 | 0.114 | 60.9812 | -44.4797 | 75.4794 | -36.107 | 0.094122
33 | 0.10013 | 88.1276 | 18.2768 | 90.0028 | 11.7165 | 0.052486
34 | 0.11283 | 89.0721 | 282.6797 | 296.3809 | 72.5104 | 0.076996
35 | 0.28711 | 79.6253 | 87.8848 | 118.5914 | 47.8228 | 0.12294
36 | 0.11763 | 113.9613 | -273.263 | 296.074 | -67.362 | 0.040961
37 | 0.28637 | 1070.8146 | 268.0298 | 1103.8496 | 14.0527 | 0.089304
38 | 0.14255 | 578.1343 | -675.1126 | 888.8286 | -49.4248 | 0.060991
39 | 0.11055 | 268.2402 | -634.881 | 689.2218 | -67.0957 | 0.026796
40 | 0.11844 | 530.0075 | 605.4884 | 804.6888 | 48.8031 | 0.050508
41 | 0.26348 | 997.7514 | 142.3658 | 1007.8571 | 8.1205 | 0.061709
42 | 0.10176 | 570.4695 | -40.808 | 571.9272 | -4.0916 | 0.020341
43 | 0.2557 | 1120.0884 | -167.1474 | 1132.4912 | -8.4874 | 0.053349
44 | 0.11264 | 224.3447 | -415.1065 | 471.8516 | -61.611 | 0.047257
45 | 0.10111 | 101.0457 | -209.5956 | 232.6813 | -64.2614 | 0.0233
46 | 0.11012 | 176.0303 | 231.6952 | 290.9799 | 52.7743 | 0.055145
47 | 0.24793 | 960.5524 | 104.1882 | 966.1864 | 6.1905 | 0.077924
48 | 0.10885 | 495.5341 | 218.9495 | 541.7499 | 23.838 | 0.03877
49 | 0.23077 | 658.2324 | 5.603 | 658.2563 | 0.4877 | 0.091561
50 | 0.12423 | 321.1866 | 204.2564 | 380.633 | 32.454 | 0.099787

## PQ06b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ06b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2588 | 215.445 | 215.4697 | 89.1334 | 0
3 | 0 | 5.3801 | 347.4524 | 347.494 | 89.1129 | 0
4 | 0 | 16.7748 | 537.1868 | 537.4487 | 88.2114 | 0
5 | 0 | 166.999 | 948.0895 | 962.685 | 80.0102 | 0
6 | 0 | 1056.5255 | 277.7599 | 1092.427 | 14.7297 | 0
7 | 0 | 407.2772 | 248.2273 | 476.9607 | 31.3615 | 0
8 | 0 | 328.3506 | 437.0917 | 546.6839 | 53.0855 | 0
9 | 0 | 360.9823 | 583.5246 | 686.1553 | 58.2581 | 0
10 | 0 | 459.02 | 699.4418 | 836.6111 | 56.7245 | 0
11 | 0 | 623.5119 | 756.988 | 980.713 | 50.5226 | 0
12 | 0 | 818.9085 | 682.1801 | 1065.824 | 39.7955 | 0
13 | 0 | 889.2966 | 451.9615 | 997.5558 | 26.9408 | 0
14 | 0 | 734.1871 | 263.3781 | 779.9992 | 19.7347 | 0
15 | 0 | 515.533 | 254.7076 | 575.022 | 26.2924 | 0
16 | 0 | 356.4971 | 354.1727 | 502.5221 | 44.8126 | 0
17 | 0 | 261.1176 | 487.5597 | 553.0795 | 61.8283 | 0
18 | 0 | 207.5289 | 626.9317 | 660.3875 | 71.6843 | 0
19 | 0 | 179.7979 | 765.8685 | 786.6905 | 76.7883 | 0
20 | 0 | 169.2079 | 904.9588 | 920.642 | 79.4092 | 0
21 | 0 | 172.0129 | 1047.0365 | 1061.072 | 80.6705 | 0
22 | 0 | 188.6258 | 1196.043 | 1210.8256 | 81.0378 | 0
23 | 0 | 226.3339 | 1356.2466 | 1375.0025 | 80.5256 | 0
24 | 0 | 310.047 | 1527.4373 | 1558.5871 | 78.5257 | 0
25 | 0 | 512.4539 | 1612.5696 | 1692.0371 | 72.3704 | 0
26 | 0 | 434.5291 | 1479.1475 | 1541.6526 | 73.6288 | 0
27 | 0 | 298.9655 | 1704.2225 | 1730.247 | 80.0501 | 0
28 | 0 | 304.9824 | 1955.4398 | 1979.0804 | 81.1352 | 0
29 | 0 | 351.5105 | 2191.8418 | 2219.8492 | 80.8889 | 0
30 | 0 | 414.024 | 2450.0181 | 2484.7544 | 80.4083 | 0
31 | 0 | 501.7204 | 2730.1883 | 2775.9056 | 79.5871 | 0
32 | 0 | 616.6436 | 3042.226 | 3104.0922 | 78.5417 | 0
33 | 0 | 767.9704 | 3396.3014 | 3482.0456 | 77.2586 | 0
34 | 0 | 970.1946 | 3803.4149 | 3925.206 | 75.6899 | 0
35 | 0 | 1246.0927 | 4276.2633 | 4454.1189 | 73.754 | 0
36 | 0 | 1631.7822 | 4828.6421 | 5096.9106 | 71.3279 | 0
37 | 0 | 2185.9321 | 5472.1883 | 5892.6347 | 68.2252 | 0
38 | 0 | 3005.3568 | 6205.5451 | 6894.9952 | 64.159 | 0
39 | 0 | 4248.1898 | 6982.5569 | 8173.3235 | 58.6837 | 0
40 | 0 | 6150.8017 | 7625.5311 | 9796.9937 | 51.1101 | 0
41 | 0 | 8945.9527 | 7632.561 | 11759.5092 | 40.4703 | 0
42 | 0 | 12383.2673 | 5994.3949 | 13757.837 | 25.8303 | 0
43 | 0 | 14824.6551 | 1967.153 | 14954.6009 | 7.5587 | 0
44 | 0 | 14284.3299 | -2864.4619 | 14568.707 | -11.3392 | 0
45 | 0 | 11542.0319 | -5944.152 | 12982.7364 | -27.2485 | 0
46 | 0 | 8646.5269 | -7002.962 | 11126.7203 | -39.0046 | 0
47 | 0 | 6435.7766 | -6978.3694 | 9492.99 | -47.3163 | 0
48 | 0 | 4898.2831 | -6549.1853 | 8178.3254 | -53.2064 | 0
49 | 0 | 3842.153 | -6020.0382 | 7141.6385 | -57.4529 | 0
50 | 0 | 3105.7309 | -5504.4121 | 6320.1358 | -60.5672 | 0

## PQ07a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 16.8978 | 29.6884 | 34.1605 | 60.3527 | 336.0739
2 | 0.39599 | 14.4546 | 52.0789 | 54.0476 | 74.4879 | 2.4491
3 | 0.19978 | 29.0835 | 75.3126 | 80.7331 | 68.8849 | 0.86232
4 | 0.25878 | 103.9603 | -56.5588 | 118.3496 | -28.548 | 1.001
5 | 0.71261 | 72.6178 | 53.5475 | 90.2257 | 36.4046 | 2.1796
6 | 0.10534 | 132.911 | 93.6944 | 162.6161 | 35.1816 | 0.26332
7 | 0.50491 | 224.4276 | 191.8155 | 295.2303 | 40.5201 | 1.1754
8 | 0.17076 | 162.5216 | 40.4979 | 167.4913 | 13.9923 | 0.52456
9 | 0.12922 | 116.1889 | -4.6247 | 116.2809 | -2.2794 | 0.19768
10 | 0.2624 | 328.7746 | 330.9016 | 466.464 | 45.1847 | 0.47629
11 | 0.54625 | 561.8442 | 137.4626 | 578.4158 | 13.7481 | 0.85821
12 | 0.11653 | 436.3749 | 308.4699 | 534.3938 | 35.2562 | 0.12604
13 | 0.53969 | 529.0004 | 141.1029 | 547.4956 | 14.9351 | 0.82361
14 | 0.24357 | 369.004 | 113.0616 | 385.9363 | 17.0349 | 0.60676
15 | 0.27611 | 314.3368 | 147.4874 | 347.2178 | 25.1361 | 0.62175
16 | 0.39294 | 189.2001 | 259.8372 | 321.4219 | 53.9398 | 1.5397
17 | 0.54949 | 82.2648 | 45.8913 | 94.1993 | 29.1549 | 3.5579
18 | 0.12071 | 104.1781 | 34.9127 | 109.8726 | 18.5273 | 0.61541
19 | 0.47365 | 142.2437 | 63.1562 | 155.6341 | 23.9412 | 1.2997
20 | 0.16516 | 292.0337 | 27.4746 | 293.3233 | 5.3746 | 0.38664
21 | 0.10978 | 59.7613 | -74.7979 | 95.74 | -51.3762 | 0.18892
22 | 0.12556 | 214.2017 | -0.77703 | 214.2031 | -0.20784 | 0.17537
23 | 0.44175 | 113.4521 | -14.3615 | 114.3575 | -7.2145 | 0.43444
24 | 0.11592 | 123.1996 | 51.5414 | 133.5465 | 22.7023 | 0.099817
25 | 0.39114 | 152.3301 | 88.0993 | 175.9714 | 30.0427 | 0.29323
26 | 0.12234 | 291.3013 | 160.707 | 332.6909 | 28.8849 | 0.10852
27 | 0.11796 | 560.8671 | -83.147 | 566.9967 | -8.4325 | 0.088081
28 | 0.22469 | 1577.1076 | -16.7127 | 1577.1961 | -0.60715 | 0.13978
29 | 0.48003 | 494.5164 | -470.0376 | 682.2622 | -43.5462 | 0.32819
30 | 0.13771 | 364.3842 | -187.3246 | 409.715 | -27.207 | 0.11276
31 | 0.35674 | 111.743 | -116.0951 | 161.1353 | -46.0943 | 0.25502
32 | 0.14468 | 165.2075 | 106.5904 | 196.6088 | 32.8297 | 0.25424
33 | 0.10744 | 205.2457 | 85.5698 | 222.369 | 22.6319 | 0.064643
34 | 0.13668 | 99.0686 | 298.6192 | 314.6236 | 71.6465 | 0.12303
35 | 0.4316 | 419.4908 | 732.8062 | 844.38 | 60.2113 | 0.23485
36 | 0.14803 | 1527.0333 | 421.1533 | 1584.0457 | 15.4188 | 0.041283
37 | 0.39093 | 1298.7483 | 226.4368 | 1318.3402 | 9.8901 | 0.14494
38 | 0.25242 | 799.8965 | 269.5609 | 844.0957 | 18.6235 | 0.23433
39 | 0.14063 | 1056.3859 | 176.5231 | 1071.0329 | 9.4865 | 0.072048
40 | 0.23828 | 785.8491 | 601.1447 | 989.4108 | 37.4146 | 0.21703
41 | 0.43417 | 1014.645 | -173.9587 | 1029.4494 | -9.7287 | 0.32433
42 | 0.14191 | 667.0391 | 122.8407 | 678.2559 | 10.4346 | 0.12578
43 | 0.35657 | 1034.0133 | -344.9869 | 1090.0456 | -18.4507 | 0.28148
44 | 0.16945 | 167.0607 | -334.2782 | 373.6993 | -63.4457 | 0.30415
45 | 0.11497 | 120.4022 | 45.9158 | 128.8602 | 20.8745 | 0.24297
46 | 0.2534 | 267.2532 | 187.9561 | 326.7289 | 35.1183 | 0.77955
47 | 0.35763 | 395.3395 | -179.8221 | 434.3148 | -24.4586 | 0.51878
48 | 0.12082 | 270.3316 | 53.2702 | 275.5301 | 11.1476 | 0.29828
49 | 0.30824 | 356.0932 | 46.0242 | 359.0552 | 7.3645 | 0.56236
50 | 0.3801 | 324.6967 | -406.5883 | 520.3287 | -51.3895 | 0.85785

## PQ07a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | 359.0986 | 838.3042 | 25.3637 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 113.3516 | 57.5659 | 127.1315 | 26.9239 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | -70.9335 | 690.627 | -5.8952 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ07a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5823 | 170.6877 | 170.7072 | 89.1333 | 0
2 | 0 | 3.2155 | 220.1243 | 220.1478 | 89.1631 | 0
3 | 0 | 4.2786 | 336.2971 | 336.3243 | 89.2711 | 0
4 | 0 | 5.8224 | 460.6764 | 460.7131 | 89.2759 | 0
5 | 0 | 8.0134 | 597.7238 | 597.7775 | 89.2319 | 0
6 | 0 | 11.2125 | 754.1211 | 754.2044 | 89.1482 | 0
7 | 0 | 16.1671 | 940.7843 | 940.9232 | 89.0155 | 0
8 | 0 | 24.6626 | 1177.4036 | 1177.6619 | 88.8 | 0
9 | 0 | 41.5352 | 1504.2109 | 1504.7842 | 88.4183 | 0
10 | 0 | 83.491 | 2019.2568 | 2020.9821 | 87.6323 | 0
11 | 0 | 234.2466 | 3040.7072 | 3049.7166 | 85.5948 | 0
12 | 0 | 1516.072 | 6394.3384 | 6571.6085 | 76.6617 | 0
13 | 0 | 7909.9088 | -8807.4162 | 11837.9575 | -48.0731 | 0
14 | 0 | 821.1431 | -2643.273 | 2767.8815 | -72.7424 | 0
15 | 0 | 367.9619 | -1146.84 | 1204.4243 | -72.2112 | 0
16 | 0 | 252.1588 | -478.161 | 540.5756 | -62.195 | 0
17 | 0 | 210.3259 | -67.4816 | 220.8862 | -17.7885 | 0
18 | 0 | 195.7358 | 234.2906 | 305.2943 | 50.1233 | 0
19 | 0 | 194.9445 | 483.68 | 521.4879 | 68.0484 | 0
20 | 0 | 203.1759 | 707.6427 | 736.2328 | 73.9804 | 0
21 | 0 | 218.8567 | 921.6119 | 947.2417 | 76.6413 | 0
22 | 0 | 242.0392 | 1136.03 | 1161.5279 | 77.9726 | 0
23 | 0 | 274.1926 | 1358.4893 | 1385.8841 | 78.5889 | 0
24 | 0 | 314.3532 | 1595.9729 | 1626.6368 | 78.8573 | 0
25 | 0 | 366.3254 | 1861.4512 | 1897.1544 | 78.8667 | 0
26 | 0 | 436.9008 | 2164.4956 | 2208.1493 | 78.5883 | 0
27 | 0 | 533.5973 | 2519.7975 | 2575.6757 | 78.0436 | 0
28 | 0 | 670.0806 | 2949.2836 | 3024.4473 | 77.1996 | 0
29 | 0 | 871.2053 | 3486.4762 | 3593.6771 | 75.9702 | 0
30 | 0 | 1185.8161 | 4185.0784 | 4349.8323 | 74.1803 | 0
31 | 0 | 1719.7577 | 5135.0208 | 5415.349 | 71.4839 | 0
32 | 0 | 2735.0888 | 6484.9973 | 7038.1745 | 67.1321 | 0
33 | 0 | 4995.057 | 8402.3654 | 9774.9853 | 59.2693 | 0
34 | 0 | 10940.3827 | 10004.9305 | 14825.3367 | 42.4428 | 0
35 | 0 | 20880.1538 | 1323.2006 | 20922.0382 | 3.6261 | 0
36 | 0 | 12307.3325 | -10750.3567 | 16341.377 | -41.137 | 0
37 | 0 | 4854.673 | -9176.7367 | 10381.7313 | -62.1203 | 0
38 | 0 | 2283.8742 | -6767.5939 | 7142.5772 | -71.3519 | 0
39 | 0 | 1267.6835 | -5115.9094 | 5270.6309 | -76.0829 | 0
40 | 0 | 796.4228 | -3980.5313 | 4059.4235 | -78.6857 | 0
41 | 0 | 554.8021 | -3152.7498 | 3201.193 | -80.0196 | 0
42 | 0 | 426.2654 | -2513.0259 | 2548.9216 | -80.373 | 0
43 | 0 | 361.3222 | -1992.0694 | 2024.5726 | -79.7194 | 0
44 | 0 | 337.4246 | -1547.8144 | 1584.1669 | -77.7019 | 0
45 | 0 | 344.021 | -1152.7911 | 1203.0286 | -73.3836 | 0
46 | 0 | 377.3085 | -787.9993 | 873.6731 | -64.414 | 0
47 | 0 | 437.6898 | -439.2456 | 620.0879 | -45.1017 | 0
48 | 0 | 529.2044 | -95.4668 | 537.7464 | -10.226 | 0
49 | 0 | 659.9383 | 252.4876 | 706.5894 | 20.9365 | 0
50 | 0 | 843.1411 | 611.6116 | 1041.612 | 35.957 | 0

## PQ07b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 336.0747
2 | 0.39988 | 14.7124 | 52.5042 | 54.5265 | 74.3464 | 2.3951
3 | 0.20517 | 30.4203 | 76.7127 | 82.5241 | 68.3693 | 0.82259
4 | 0.25552 | 98.0866 | -59.4783 | 114.7112 | -31.232 | 0.89228
5 | 0.76959 | 71.5738 | 177.3261 | 191.2259 | 68.0196 | 1.6262
6 | 0.12525 | 147.3214 | 178.0189 | 231.0721 | 50.3902 | 0.29559
7 | 0.4024 | 177.9251 | 97.3906 | 202.8356 | 28.6949 | 1.269
8 | 0.13658 | 132.599 | 39.3902 | 138.326 | 16.5447 | 0.5247
9 | 0.11774 | 84.7988 | -1.1456 | 84.8065 | -0.774 | 0.28115
10 | 0.16116 | 247.9121 | 228.8304 | 337.3778 | 42.7079 | 0.32793
11 | 0.33074 | 377.996 | 138.096 | 402.432 | 20.0691 | 0.6002
12 | 0.087178 | 99.0047 | -157.741 | 186.2368 | -57.8859 | 0.19217
13 | 0.32228 | 345.3798 | 60.9262 | 350.7124 | 10.0043 | 0.63456
14 | 0.15083 | 257.4843 | -27.8797 | 258.9892 | -6.1797 | 0.43458
15 | 0.15586 | 63.3205 | 107.0916 | 124.411 | 59.4053 | 0.54282
16 | 0.15361 | 160.2628 | 30.8798 | 163.2107 | 10.9062 | 0.55006
17 | 0.50947 | 58.1353 | 80.9499 | 99.6625 | 54.3154 | 1.3285
18 | 0.12554 | 133.1958 | 34.661 | 137.6317 | 14.5863 | 0.29904
19 | 0.497 | 159.9071 | 60.9201 | 171.1185 | 20.8554 | 0.88569
20 | 0.15153 | 187.1794 | -66.2165 | 198.5466 | -19.4817 | 0.2886
21 | 0.10823 | 58.7847 | -75.3721 | 95.5855 | -52.0484 | 0.15502
22 | 0.1242 | 216.3603 | -1.7873 | 216.3677 | -0.4733 | 0.15746
23 | 0.44224 | 113.7333 | -14.2659 | 114.6245 | -7.1495 | 0.43431
24 | 0.11559 | 122.6712 | 51.6629 | 133.1063 | 22.8384 | 0.10407
25 | 0.38601 | 149.4587 | 86.508 | 172.6891 | 30.0626 | 0.33994
26 | 0.11691 | 269.8797 | 163.1159 | 315.344 | 31.1488 | 0.13274
27 | 0.10928 | 500.6261 | -68.9468 | 505.3515 | -7.8415 | 0.091349
28 | 0.17173 | 437.0659 | -967.6056 | 1061.7378 | -65.6914 | 0.12045
29 | 0.4397 | 305.3876 | -568.0265 | 644.9153 | -61.7362 | 0.26005
30 | 0.12119 | 70.8112 | -230.7197 | 241.3417 | -72.938 | 0.070033
31 | 0.34624 | 26.5235 | -121.7485 | 124.6042 | -77.7099 | 0.1841
32 | 0.11368 | 60.9766 | -44.4806 | 75.4763 | -36.1096 | 0.088574
33 | 0.099693 | 88.1301 | 18.2683 | 90.0036 | 11.7109 | 0.046228
34 | 0.10983 | 62.5349 | 44.2468 | 76.6054 | 35.2814 | 0.058553
35 | 0.28753 | 79.6476 | 87.8839 | 118.6057 | 47.8146 | 0.12638
36 | 0.11656 | 113.8671 | -273.1357 | 295.9203 | -67.3693 | 0.036167
37 | 0.27697 | 71.3416 | 91.8007 | 116.2626 | 52.148 | 0.08256
38 | 0.14686 | 576.4956 | -674.5105 | 887.3058 | -49.4799 | 0.06751
39 | 0.11008 | 267.6168 | -633.9251 | 688.0987 | -67.1126 | 0.025963
40 | 0.11191 | 418.1373 | -299.1271 | 514.1166 | -35.5792 | 0.042745
41 | 0.26589 | 997.765 | 139.5372 | 1007.4749 | 7.9612 | 0.064289
42 | 0.10143 | 570.0458 | -41.6843 | 571.5678 | -4.1823 | 0.019714
43 | 0.24341 | 1117.6688 | -170.4129 | 1130.5858 | -8.6692 | 0.041125
44 | 0.11177 | 223.9096 | -414.4944 | 471.1063 | -61.6221 | 0.045591
45 | 0.10091 | 100.9546 | -209.424 | 232.4871 | -64.2632 | 0.023005
46 | 0.10973 | 176.3485 | 231.6373 | 291.1265 | 52.7175 | 0.053657
47 | 0.24047 | 959.5015 | 100.5527 | 964.756 | 5.9826 | 0.070054
48 | 0.10525 | 495.8949 | 217.7347 | 541.5904 | 23.705 | 0.031036
49 | 0.22514 | 657.1453 | 3.9368 | 657.1571 | 0.34324 | 0.082922
50 | 0.12083 | 321.5159 | 203.6271 | 380.5739 | 32.3475 | 0.089071

## PQ07b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ07b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6813 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4773 | 228.6139 | 228.6403 | 89.1286 | 0
3 | 0 | 5.9101 | 372.684 | 372.7309 | 89.0915 | 0
4 | 0 | 20.8034 | 591.5869 | 591.9526 | 87.986 | 0
5 | 0 | 265.9838 | 1127.1121 | 1158.0713 | 76.7219 | 0
6 | 0 | 987.5046 | 27.7219 | 987.8937 | 1.608 | 0
7 | 0 | 390.9129 | 220.4911 | 448.8087 | 29.4248 | 0
8 | 0 | 332.1192 | 421.1626 | 536.3591 | 51.7415 | 0
9 | 0 | 373.0562 | 569.9413 | 681.1784 | 56.7932 | 0
10 | 0 | 477.1171 | 682.9083 | 833.0693 | 55.0597 | 0
11 | 0 | 642.9693 | 730.9911 | 973.5284 | 48.6656 | 0
12 | 0 | 826.4181 | 645.9587 | 1048.9182 | 38.0125 | 0
13 | 0 | 877.9772 | 424.4548 | 975.1953 | 25.8013 | 0
14 | 0 | 724.1956 | 254.2788 | 767.5395 | 19.3471 | 0
15 | 0 | 515.9705 | 250.0075 | 573.3493 | 25.852 | 0
16 | 0 | 361.8911 | 346.667 | 501.1419 | 43.7691 | 0
17 | 0 | 267.2035 | 477.3354 | 547.0346 | 60.7607 | 0
18 | 0 | 212.7892 | 615.3723 | 651.1239 | 70.9252 | 0
19 | 0 | 183.9588 | 754.0559 | 776.1708 | 76.29 | 0
20 | 0 | 172.4543 | 893.6244 | 910.1126 | 79.0772 | 0
21 | 0 | 174.7793 | 1036.7463 | 1051.3756 | 80.4308 | 0
22 | 0 | 191.7786 | 1187.3594 | 1202.7474 | 80.825 | 0
23 | 0 | 232.1357 | 1349.5772 | 1369.3961 | 80.2403 | 0
24 | 0 | 325.4613 | 1519.6748 | 1554.1353 | 77.9119 | 0
25 | 0 | 530.6904 | 1565.2628 | 1652.7794 | 71.2712 | 0
26 | 0 | 400.0007 | 1472.9674 | 1526.3137 | 74.8071 | 0
27 | 0 | 292.6211 | 1708.0492 | 1732.9337 | 80.2785 | 0
28 | 0 | 304.0449 | 1955.7322 | 1979.225 | 81.1633 | 0
29 | 0 | 351.7097 | 2191.693 | 2219.7338 | 80.8832 | 0
30 | 0 | 414.9742 | 2451.1188 | 2485.9982 | 80.3909 | 0
31 | 0 | 503.7526 | 2733.5859 | 2779.6148 | 79.5585 | 0
32 | 0 | 620.5869 | 3049.046 | 3111.5607 | 78.4955 | 0
33 | 0 | 775.0409 | 3407.5611 | 3494.5903 | 77.1862 | 0
34 | 0 | 982.3771 | 3820.3795 | 3944.6627 | 75.5793 | 0
35 | 0 | 1266.6184 | 4300.3752 | 4483.029 | 73.5884 | 0
36 | 0 | 1666.0311 | 4861.2916 | 5138.8535 | 71.0827 | 0
37 | 0 | 2243.0139 | 5513.848 | 5952.6155 | 67.8637 | 0
38 | 0 | 3100.6796 | 6253.0987 | 6979.646 | 63.6249 | 0
39 | 0 | 4406.4677 | 7021.7053 | 8289.8313 | 57.8897 | 0
40 | 0 | 6403.4189 | 7611.6102 | 9946.8781 | 49.9271 | 0
41 | 0 | 9295.0363 | 7457.795 | 11917.0636 | 38.7415 | 0
42 | 0 | 12681.7111 | 5512.9256 | 13828.1649 | 23.4953 | 0
43 | 0 | 14740.3039 | 1269.9381 | 14794.9079 | 4.9241 | 0
44 | 0 | 13779.342 | -3346.1444 | 14179.8077 | -13.6494 | 0
45 | 0 | 10967.4658 | -6049.3246 | 12525.1601 | -28.8798 | 0
46 | 0 | 8206.4831 | -6886.6222 | 10713.1662 | -40.0023 | 0
47 | 0 | 6141.5405 | -6783.9315 | 9150.9697 | -47.8452 | 0
48 | 0 | 4710.1529 | -6343.0552 | 7900.6259 | -53.4036 | 0
49 | 0 | 3724.5557 | -5825.7418 | 6914.592 | -57.4081 | 0
50 | 0 | 3034.8035 | -5328.1415 | 6131.8125 | -60.335 | 0

## PQ08a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.8978 | 29.6884 | 34.1605 | 60.3527 | 335.7137
2 | 0.39599 | 14.4546 | 52.0789 | 54.0476 | 74.4879 | 2.4491
3 | 0.19978 | 29.0835 | 75.3126 | 80.7331 | 68.8849 | 0.86232
4 | 0.25878 | 103.9603 | -56.5588 | 118.3496 | -28.548 | 1.001
5 | 0.71261 | 72.6178 | 53.5475 | 90.2257 | 36.4046 | 2.1796
6 | 0.10534 | 132.911 | 93.6944 | 162.6161 | 35.1816 | 0.26332
7 | 0.50491 | 224.4276 | 191.8155 | 295.2303 | 40.5201 | 1.1754
8 | 0.17076 | 162.5216 | 40.4979 | 167.4913 | 13.9923 | 0.52456
9 | 0.12922 | 116.1889 | -4.6247 | 116.2809 | -2.2794 | 0.19768
10 | 0.2624 | 328.7746 | 330.9016 | 466.464 | 45.1847 | 0.47629
11 | 0.54625 | 561.8442 | 137.4626 | 578.4158 | 13.7481 | 0.85821
12 | 0.11653 | 436.3749 | 308.4699 | 534.3938 | 35.2562 | 0.12604
13 | 0.53969 | 529.0004 | 141.1029 | 547.4956 | 14.9351 | 0.82361
14 | 0.24357 | 369.004 | 113.0616 | 385.9363 | 17.0349 | 0.60676
15 | 0.27611 | 314.3368 | 147.4874 | 347.2178 | 25.1361 | 0.62175
16 | 0.39294 | 189.2001 | 259.8372 | 321.4219 | 53.9398 | 1.5397
17 | 0.54949 | 82.2648 | 45.8913 | 94.1993 | 29.1549 | 3.5579
18 | 0.12071 | 104.1781 | 34.9127 | 109.8726 | 18.5273 | 0.61541
19 | 0.47365 | 142.2437 | 63.1562 | 155.6341 | 23.9412 | 1.2997
20 | 0.16516 | 292.0337 | 27.4746 | 293.3233 | 5.3746 | 0.38664
21 | 0.10978 | 59.7613 | -74.7979 | 95.74 | -51.3762 | 0.18892
22 | 0.12556 | 214.2017 | -0.77703 | 214.2031 | -0.20784 | 0.17537
23 | 0.44175 | 113.4521 | -14.3615 | 114.3575 | -7.2145 | 0.43444
24 | 0.11592 | 123.1996 | 51.5414 | 133.5465 | 22.7023 | 0.099817
25 | 0.39114 | 152.3301 | 88.0993 | 175.9714 | 30.0427 | 0.29323
26 | 0.12234 | 291.3013 | 160.707 | 332.6909 | 28.8849 | 0.10852
27 | 0.11796 | 560.8671 | -83.147 | 566.9967 | -8.4325 | 0.088081
28 | 0.22469 | 1577.1076 | -16.7127 | 1577.1961 | -0.60715 | 0.13978
29 | 0.48003 | 494.5164 | -470.0376 | 682.2622 | -43.5462 | 0.32819
30 | 0.13771 | 364.3842 | -187.3246 | 409.715 | -27.207 | 0.11276
31 | 0.35674 | 111.743 | -116.0951 | 161.1353 | -46.0943 | 0.25502
32 | 0.14468 | 165.2075 | 106.5904 | 196.6088 | 32.8297 | 0.25424
33 | 0.10744 | 205.2457 | 85.5698 | 222.369 | 22.6319 | 0.064643
34 | 0.13668 | 99.0686 | 298.6192 | 314.6236 | 71.6465 | 0.12303
35 | 0.4316 | 419.4908 | 732.8062 | 844.38 | 60.2113 | 0.23485
36 | 0.14803 | 1527.0333 | 421.1533 | 1584.0457 | 15.4188 | 0.041283
37 | 0.39093 | 1298.7483 | 226.4368 | 1318.3402 | 9.8901 | 0.14494
38 | 0.25242 | 799.8965 | 269.5609 | 844.0957 | 18.6235 | 0.23433
39 | 0.14063 | 1056.3859 | 176.5231 | 1071.0329 | 9.4865 | 0.072048
40 | 0.23828 | 785.8491 | 601.1447 | 989.4108 | 37.4146 | 0.21703
41 | 0.43417 | 1014.645 | -173.9587 | 1029.4494 | -9.7287 | 0.32433
42 | 0.14191 | 667.0391 | 122.8407 | 678.2559 | 10.4346 | 0.12578
43 | 0.35657 | 1034.0133 | -344.9869 | 1090.0456 | -18.4507 | 0.28148
44 | 0.16945 | 167.0607 | -334.2782 | 373.6993 | -63.4457 | 0.30415
45 | 0.11497 | 120.4022 | 45.9158 | 128.8602 | 20.8745 | 0.24297
46 | 0.2534 | 267.2532 | 187.9561 | 326.7289 | 35.1183 | 0.77955
47 | 0.35763 | 395.3395 | -179.8221 | 434.3148 | -24.4586 | 0.51878
48 | 0.12082 | 270.3316 | 53.2702 | 275.5301 | 11.1476 | 0.29828
49 | 0.30824 | 356.0932 | 46.0242 | 359.0552 | 7.3645 | 0.56236
50 | 0.3801 | 324.6967 | -406.5883 | 520.3287 | -51.3895 | 0.85785

## PQ08a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | 359.0986 | 838.3042 | 25.3637 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 113.3516 | 57.5659 | 127.1315 | 26.9239 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | -70.9335 | 690.627 | -5.8952 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ08a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5823 | 170.6877 | 170.7072 | 89.1333 | 0
2 | 0 | 3.2155 | 220.1243 | 220.1478 | 89.1631 | 0
3 | 0 | 4.2786 | 336.2971 | 336.3243 | 89.2711 | 0
4 | 0 | 5.8224 | 460.6764 | 460.7131 | 89.2759 | 0
5 | 0 | 8.0134 | 597.7238 | 597.7775 | 89.2319 | 0
6 | 0 | 11.2125 | 754.1211 | 754.2044 | 89.1482 | 0
7 | 0 | 16.1671 | 940.7843 | 940.9232 | 89.0155 | 0
8 | 0 | 24.6626 | 1177.4036 | 1177.6619 | 88.8 | 0
9 | 0 | 41.5352 | 1504.2109 | 1504.7842 | 88.4183 | 0
10 | 0 | 83.491 | 2019.2568 | 2020.9821 | 87.6323 | 0
11 | 0 | 234.2466 | 3040.7072 | 3049.7166 | 85.5948 | 0
12 | 0 | 1516.072 | 6394.3384 | 6571.6085 | 76.6617 | 0
13 | 0 | 7909.9088 | -8807.4162 | 11837.9575 | -48.0731 | 0
14 | 0 | 821.1431 | -2643.273 | 2767.8815 | -72.7424 | 0
15 | 0 | 367.9619 | -1146.84 | 1204.4243 | -72.2112 | 0
16 | 0 | 252.1588 | -478.161 | 540.5756 | -62.195 | 0
17 | 0 | 210.3259 | -67.4816 | 220.8862 | -17.7885 | 0
18 | 0 | 195.7358 | 234.2906 | 305.2943 | 50.1233 | 0
19 | 0 | 194.9445 | 483.68 | 521.4879 | 68.0484 | 0
20 | 0 | 203.1759 | 707.6427 | 736.2328 | 73.9804 | 0
21 | 0 | 218.8567 | 921.6119 | 947.2417 | 76.6413 | 0
22 | 0 | 242.0392 | 1136.03 | 1161.5279 | 77.9726 | 0
23 | 0 | 274.1926 | 1358.4893 | 1385.8841 | 78.5889 | 0
24 | 0 | 314.3532 | 1595.9729 | 1626.6368 | 78.8573 | 0
25 | 0 | 366.3254 | 1861.4512 | 1897.1544 | 78.8667 | 0
26 | 0 | 436.9008 | 2164.4956 | 2208.1493 | 78.5883 | 0
27 | 0 | 533.5973 | 2519.7975 | 2575.6757 | 78.0436 | 0
28 | 0 | 670.0806 | 2949.2836 | 3024.4473 | 77.1996 | 0
29 | 0 | 871.2053 | 3486.4762 | 3593.6771 | 75.9702 | 0
30 | 0 | 1185.8161 | 4185.0784 | 4349.8323 | 74.1803 | 0
31 | 0 | 1719.7577 | 5135.0208 | 5415.349 | 71.4839 | 0
32 | 0 | 2735.0888 | 6484.9973 | 7038.1745 | 67.1321 | 0
33 | 0 | 4995.057 | 8402.3654 | 9774.9853 | 59.2693 | 0
34 | 0 | 10940.3827 | 10004.9305 | 14825.3367 | 42.4428 | 0
35 | 0 | 20880.1538 | 1323.2006 | 20922.0382 | 3.6261 | 0
36 | 0 | 12307.3325 | -10750.3567 | 16341.377 | -41.137 | 0
37 | 0 | 4854.673 | -9176.7367 | 10381.7313 | -62.1203 | 0
38 | 0 | 2283.8742 | -6767.5939 | 7142.5772 | -71.3519 | 0
39 | 0 | 1267.6835 | -5115.9094 | 5270.6309 | -76.0829 | 0
40 | 0 | 796.4228 | -3980.5313 | 4059.4235 | -78.6857 | 0
41 | 0 | 554.8021 | -3152.7498 | 3201.193 | -80.0196 | 0
42 | 0 | 426.2654 | -2513.0259 | 2548.9216 | -80.373 | 0
43 | 0 | 361.3222 | -1992.0694 | 2024.5726 | -79.7194 | 0
44 | 0 | 337.4246 | -1547.8144 | 1584.1669 | -77.7019 | 0
45 | 0 | 344.021 | -1152.7911 | 1203.0286 | -73.3836 | 0
46 | 0 | 377.3085 | -787.9993 | 873.6731 | -64.414 | 0
47 | 0 | 437.6898 | -439.2456 | 620.0879 | -45.1017 | 0
48 | 0 | 529.2044 | -95.4668 | 537.7464 | -10.226 | 0
49 | 0 | 659.9383 | 252.4876 | 706.5894 | 20.9365 | 0
50 | 0 | 843.1411 | 611.6116 | 1041.612 | 35.957 | 0

## PQ08b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 335.7122
2 | 0.39988 | 14.7124 | 52.5042 | 54.5265 | 74.3464 | 2.3951
3 | 0.20517 | 30.4203 | 76.7127 | 82.5241 | 68.3693 | 0.82259
4 | 0.25552 | 98.0866 | -59.4783 | 114.7112 | -31.232 | 0.89228
5 | 0.76959 | 71.5738 | 177.3261 | 191.2259 | 68.0196 | 1.6262
6 | 0.12525 | 147.3214 | 178.0189 | 231.0721 | 50.3902 | 0.29559
7 | 0.4024 | 177.9251 | 97.3906 | 202.8356 | 28.6949 | 1.269
8 | 0.13658 | 132.599 | 39.3902 | 138.326 | 16.5447 | 0.5247
9 | 0.11774 | 84.7988 | -1.1456 | 84.8065 | -0.774 | 0.28115
10 | 0.16116 | 247.9121 | 228.8304 | 337.3778 | 42.7079 | 0.32793
11 | 0.33074 | 377.996 | 138.096 | 402.432 | 20.0691 | 0.6002
12 | 0.087178 | 99.0047 | -157.741 | 186.2368 | -57.8859 | 0.19217
13 | 0.32228 | 345.3798 | 60.9262 | 350.7124 | 10.0043 | 0.63456
14 | 0.15083 | 257.4843 | -27.8797 | 258.9892 | -6.1797 | 0.43458
15 | 0.15586 | 63.3205 | 107.0916 | 124.411 | 59.4053 | 0.54282
16 | 0.15361 | 160.2628 | 30.8798 | 163.2107 | 10.9062 | 0.55006
17 | 0.50947 | 58.1353 | 80.9499 | 99.6625 | 54.3154 | 1.3285
18 | 0.12554 | 133.1958 | 34.661 | 137.6317 | 14.5863 | 0.29904
19 | 0.497 | 159.9071 | 60.9201 | 171.1185 | 20.8554 | 0.88569
20 | 0.15153 | 187.1794 | -66.2165 | 198.5466 | -19.4817 | 0.2886
21 | 0.10823 | 58.7847 | -75.3721 | 95.5855 | -52.0484 | 0.15502
22 | 0.1242 | 216.3603 | -1.7873 | 216.3677 | -0.4733 | 0.15746
23 | 0.44224 | 113.7333 | -14.2659 | 114.6245 | -7.1495 | 0.43431
24 | 0.11559 | 122.6712 | 51.6629 | 133.1063 | 22.8384 | 0.10407
25 | 0.38601 | 149.4587 | 86.508 | 172.6891 | 30.0626 | 0.33994
26 | 0.11691 | 269.8797 | 163.1159 | 315.344 | 31.1488 | 0.13274
27 | 0.10928 | 500.6261 | -68.9468 | 505.3515 | -7.8415 | 0.091349
28 | 0.17173 | 437.0659 | -967.6056 | 1061.7378 | -65.6914 | 0.12045
29 | 0.4397 | 305.3876 | -568.0265 | 644.9153 | -61.7362 | 0.26005
30 | 0.12119 | 70.8112 | -230.7197 | 241.3417 | -72.938 | 0.070033
31 | 0.34624 | 26.5235 | -121.7485 | 124.6042 | -77.7099 | 0.1841
32 | 0.11368 | 60.9766 | -44.4806 | 75.4763 | -36.1096 | 0.088574
33 | 0.099693 | 88.1301 | 18.2683 | 90.0036 | 11.7109 | 0.046228
34 | 0.10983 | 62.5349 | 44.2468 | 76.6054 | 35.2814 | 0.058553
35 | 0.28753 | 79.6476 | 87.8839 | 118.6057 | 47.8146 | 0.12638
36 | 0.11656 | 113.8671 | -273.1357 | 295.9203 | -67.3693 | 0.036167
37 | 0.27697 | 71.3416 | 91.8007 | 116.2626 | 52.148 | 0.08256
38 | 0.14686 | 576.4956 | -674.5105 | 887.3058 | -49.4799 | 0.06751
39 | 0.11008 | 267.6168 | -633.9251 | 688.0987 | -67.1126 | 0.025963
40 | 0.11191 | 418.1373 | -299.1271 | 514.1166 | -35.5792 | 0.042745
41 | 0.26589 | 997.765 | 139.5372 | 1007.4749 | 7.9612 | 0.064289
42 | 0.10143 | 570.0458 | -41.6843 | 571.5678 | -4.1823 | 0.019714
43 | 0.24341 | 1117.6688 | -170.4129 | 1130.5858 | -8.6692 | 0.041125
44 | 0.11177 | 223.9096 | -414.4944 | 471.1063 | -61.6221 | 0.045591
45 | 0.10091 | 100.9546 | -209.424 | 232.4871 | -64.2632 | 0.023005
46 | 0.10973 | 176.3485 | 231.6373 | 291.1265 | 52.7175 | 0.053657
47 | 0.24047 | 959.5015 | 100.5527 | 964.756 | 5.9826 | 0.070054
48 | 0.10525 | 495.8949 | 217.7347 | 541.5904 | 23.705 | 0.031036
49 | 0.22514 | 657.1453 | 3.9368 | 657.1571 | 0.34324 | 0.082922
50 | 0.12083 | 321.5159 | 203.6271 | 380.5739 | 32.3475 | 0.089071

## PQ08b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ08b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6813 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4773 | 228.6139 | 228.6403 | 89.1286 | 0
3 | 0 | 5.9101 | 372.684 | 372.7309 | 89.0915 | 0
4 | 0 | 20.8034 | 591.5869 | 591.9526 | 87.986 | 0
5 | 0 | 265.9838 | 1127.1121 | 1158.0713 | 76.7219 | 0
6 | 0 | 987.5046 | 27.7219 | 987.8937 | 1.608 | 0
7 | 0 | 390.9129 | 220.4911 | 448.8087 | 29.4248 | 0
8 | 0 | 332.1192 | 421.1626 | 536.3591 | 51.7415 | 0
9 | 0 | 373.0562 | 569.9413 | 681.1784 | 56.7932 | 0
10 | 0 | 477.1171 | 682.9083 | 833.0693 | 55.0597 | 0
11 | 0 | 642.9693 | 730.9911 | 973.5284 | 48.6656 | 0
12 | 0 | 826.4181 | 645.9587 | 1048.9182 | 38.0125 | 0
13 | 0 | 877.9772 | 424.4548 | 975.1953 | 25.8013 | 0
14 | 0 | 724.1956 | 254.2788 | 767.5395 | 19.3471 | 0
15 | 0 | 515.9705 | 250.0075 | 573.3493 | 25.852 | 0
16 | 0 | 361.8911 | 346.667 | 501.1419 | 43.7691 | 0
17 | 0 | 267.2035 | 477.3354 | 547.0346 | 60.7607 | 0
18 | 0 | 212.7892 | 615.3723 | 651.1239 | 70.9252 | 0
19 | 0 | 183.9588 | 754.0559 | 776.1708 | 76.29 | 0
20 | 0 | 172.4543 | 893.6244 | 910.1126 | 79.0772 | 0
21 | 0 | 174.7793 | 1036.7463 | 1051.3756 | 80.4308 | 0
22 | 0 | 191.7786 | 1187.3594 | 1202.7474 | 80.825 | 0
23 | 0 | 232.1357 | 1349.5772 | 1369.3961 | 80.2403 | 0
24 | 0 | 325.4613 | 1519.6748 | 1554.1353 | 77.9119 | 0
25 | 0 | 530.6904 | 1565.2628 | 1652.7794 | 71.2712 | 0
26 | 0 | 400.0007 | 1472.9674 | 1526.3137 | 74.8071 | 0
27 | 0 | 292.6211 | 1708.0492 | 1732.9337 | 80.2785 | 0
28 | 0 | 304.0449 | 1955.7322 | 1979.225 | 81.1633 | 0
29 | 0 | 351.7097 | 2191.693 | 2219.7338 | 80.8832 | 0
30 | 0 | 414.9742 | 2451.1188 | 2485.9982 | 80.3909 | 0
31 | 0 | 503.7526 | 2733.5859 | 2779.6148 | 79.5585 | 0
32 | 0 | 620.5869 | 3049.046 | 3111.5607 | 78.4955 | 0
33 | 0 | 775.0409 | 3407.5611 | 3494.5903 | 77.1862 | 0
34 | 0 | 982.3771 | 3820.3795 | 3944.6627 | 75.5793 | 0
35 | 0 | 1266.6184 | 4300.3752 | 4483.029 | 73.5884 | 0
36 | 0 | 1666.0311 | 4861.2916 | 5138.8535 | 71.0827 | 0
37 | 0 | 2243.0139 | 5513.848 | 5952.6155 | 67.8637 | 0
38 | 0 | 3100.6796 | 6253.0987 | 6979.646 | 63.6249 | 0
39 | 0 | 4406.4677 | 7021.7053 | 8289.8313 | 57.8897 | 0
40 | 0 | 6403.4189 | 7611.6102 | 9946.8781 | 49.9271 | 0
41 | 0 | 9295.0363 | 7457.795 | 11917.0636 | 38.7415 | 0
42 | 0 | 12681.7111 | 5512.9256 | 13828.1649 | 23.4953 | 0
43 | 0 | 14740.3039 | 1269.9381 | 14794.9079 | 4.9241 | 0
44 | 0 | 13779.342 | -3346.1444 | 14179.8077 | -13.6494 | 0
45 | 0 | 10967.4658 | -6049.3246 | 12525.1601 | -28.8798 | 0
46 | 0 | 8206.4831 | -6886.6222 | 10713.1662 | -40.0023 | 0
47 | 0 | 6141.5405 | -6783.9315 | 9150.9697 | -47.8452 | 0
48 | 0 | 4710.1529 | -6343.0552 | 7900.6259 | -53.4036 | 0
49 | 0 | 3724.5557 | -5825.7418 | 6914.592 | -57.4081 | 0
50 | 0 | 3034.8035 | -5328.1415 | 6131.8125 | -60.335 | 0

## PQ09a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 16.8978 | 29.6884 | 34.1605 | 60.3527 | 336.0739
2 | 0.39599 | 14.4546 | 52.0789 | 54.0476 | 74.4879 | 2.4491
3 | 0.19978 | 29.0835 | 75.3126 | 80.7331 | 68.8849 | 0.86232
4 | 0.25878 | 103.9603 | -56.5588 | 118.3496 | -28.548 | 1.001
5 | 0.71261 | 72.6178 | 53.5475 | 90.2257 | 36.4046 | 2.1796
6 | 0.10534 | 132.911 | 93.6944 | 162.6161 | 35.1816 | 0.26332
7 | 0.50491 | 224.4276 | 191.8155 | 295.2303 | 40.5201 | 1.1754
8 | 0.17076 | 162.5216 | 40.4979 | 167.4913 | 13.9923 | 0.52456
9 | 0.12922 | 116.1889 | -4.6247 | 116.2809 | -2.2794 | 0.19768
10 | 0.2624 | 328.7746 | 330.9016 | 466.464 | 45.1847 | 0.47629
11 | 0.54625 | 561.8442 | 137.4626 | 578.4158 | 13.7481 | 0.85821
12 | 0.11653 | 436.3749 | 308.4699 | 534.3938 | 35.2562 | 0.12604
13 | 0.53969 | 529.0004 | 141.1029 | 547.4956 | 14.9351 | 0.82361
14 | 0.24357 | 369.004 | 113.0616 | 385.9363 | 17.0349 | 0.60676
15 | 0.27611 | 314.3368 | 147.4874 | 347.2178 | 25.1361 | 0.62175
16 | 0.39294 | 189.2001 | 259.8372 | 321.4219 | 53.9398 | 1.5397
17 | 0.54949 | 82.2648 | 45.8913 | 94.1993 | 29.1549 | 3.5579
18 | 0.12071 | 104.1781 | 34.9127 | 109.8726 | 18.5273 | 0.61541
19 | 0.47365 | 142.2437 | 63.1562 | 155.6341 | 23.9412 | 1.2997
20 | 0.16516 | 292.0337 | 27.4746 | 293.3233 | 5.3746 | 0.38664
21 | 0.10978 | 59.7613 | -74.7979 | 95.74 | -51.3762 | 0.18892
22 | 0.12556 | 214.2017 | -0.77703 | 214.2031 | -0.20784 | 0.17537
23 | 0.44175 | 113.4521 | -14.3615 | 114.3575 | -7.2145 | 0.43444
24 | 0.11592 | 123.1996 | 51.5414 | 133.5465 | 22.7023 | 0.099817
25 | 0.39114 | 152.3301 | 88.0993 | 175.9714 | 30.0427 | 0.29323
26 | 0.12234 | 291.3013 | 160.707 | 332.6909 | 28.8849 | 0.10852
27 | 0.11796 | 560.8671 | -83.147 | 566.9967 | -8.4325 | 0.08808
28 | 0.22469 | 1577.1076 | -16.7127 | 1577.1961 | -0.60715 | 0.13978
29 | 0.48003 | 494.5164 | -470.0376 | 682.2622 | -43.5462 | 0.32819
30 | 0.13771 | 364.3842 | -187.3246 | 409.715 | -27.207 | 0.11276
31 | 0.35674 | 111.743 | -116.0951 | 161.1353 | -46.0943 | 0.25502
32 | 0.14468 | 165.2075 | 106.5904 | 196.6088 | 32.8297 | 0.25424
33 | 0.10744 | 205.2457 | 85.5698 | 222.369 | 22.6319 | 0.064643
34 | 0.13668 | 99.0686 | 298.6192 | 314.6236 | 71.6465 | 0.12303
35 | 0.4316 | 419.4908 | 732.8062 | 844.38 | 60.2113 | 0.23485
36 | 0.14803 | 1527.0333 | 421.1533 | 1584.0457 | 15.4188 | 0.041283
37 | 0.39093 | 1298.7483 | 226.4368 | 1318.3402 | 9.8901 | 0.14494
38 | 0.25242 | 799.8965 | 269.5609 | 844.0957 | 18.6235 | 0.23433
39 | 0.14063 | 1056.3859 | 176.5231 | 1071.0329 | 9.4865 | 0.072048
40 | 0.23828 | 785.8491 | 601.1447 | 989.4108 | 37.4146 | 0.21703
41 | 0.43417 | 1014.645 | -173.9587 | 1029.4494 | -9.7287 | 0.32433
42 | 0.14191 | 667.0391 | 122.8407 | 678.2559 | 10.4346 | 0.12578
43 | 0.35657 | 1034.0133 | -344.9869 | 1090.0456 | -18.4507 | 0.28148
44 | 0.16945 | 167.0607 | -334.2782 | 373.6993 | -63.4457 | 0.30415
45 | 0.11497 | 120.4022 | 45.9158 | 128.8602 | 20.8745 | 0.24297
46 | 0.2534 | 267.2532 | 187.9561 | 326.7289 | 35.1183 | 0.77955
47 | 0.35763 | 395.3395 | -179.8221 | 434.3148 | -24.4586 | 0.51878
48 | 0.12082 | 270.3316 | 53.2702 | 275.5301 | 11.1476 | 0.29828
49 | 0.30824 | 356.0932 | 46.0242 | 359.0552 | 7.3645 | 0.56236
50 | 0.3801 | 324.6967 | -406.5883 | 520.3287 | -51.3895 | 0.85785

## PQ09a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | 359.0986 | 838.3042 | 25.3637 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 113.3516 | 57.5659 | 127.1315 | 26.9239 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | -70.9335 | 690.627 | -5.8952 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ09a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5823 | 170.6877 | 170.7072 | 89.1333 | 0
2 | 0 | 3.2155 | 220.1243 | 220.1478 | 89.1631 | 0
3 | 0 | 4.2786 | 336.2971 | 336.3243 | 89.2711 | 0
4 | 0 | 5.8224 | 460.6764 | 460.7131 | 89.2759 | 0
5 | 0 | 8.0134 | 597.7238 | 597.7775 | 89.2319 | 0
6 | 0 | 11.2125 | 754.1211 | 754.2044 | 89.1482 | 0
7 | 0 | 16.1671 | 940.7843 | 940.9232 | 89.0155 | 0
8 | 0 | 24.6626 | 1177.4036 | 1177.6619 | 88.8 | 0
9 | 0 | 41.5352 | 1504.2109 | 1504.7842 | 88.4183 | 0
10 | 0 | 83.491 | 2019.2568 | 2020.9821 | 87.6323 | 0
11 | 0 | 234.2466 | 3040.7072 | 3049.7166 | 85.5948 | 0
12 | 0 | 1516.072 | 6394.3384 | 6571.6085 | 76.6617 | 0
13 | 0 | 7909.9088 | -8807.4162 | 11837.9575 | -48.0731 | 0
14 | 0 | 821.1431 | -2643.273 | 2767.8815 | -72.7424 | 0
15 | 0 | 367.9619 | -1146.84 | 1204.4243 | -72.2112 | 0
16 | 0 | 252.1588 | -478.161 | 540.5756 | -62.195 | 0
17 | 0 | 210.3259 | -67.4816 | 220.8862 | -17.7885 | 0
18 | 0 | 195.7358 | 234.2906 | 305.2943 | 50.1233 | 0
19 | 0 | 194.9445 | 483.68 | 521.4879 | 68.0484 | 0
20 | 0 | 203.1759 | 707.6427 | 736.2328 | 73.9804 | 0
21 | 0 | 218.8567 | 921.6119 | 947.2417 | 76.6413 | 0
22 | 0 | 242.0392 | 1136.03 | 1161.5279 | 77.9726 | 0
23 | 0 | 274.1926 | 1358.4893 | 1385.8841 | 78.5889 | 0
24 | 0 | 314.3532 | 1595.9729 | 1626.6368 | 78.8573 | 0
25 | 0 | 366.3254 | 1861.4512 | 1897.1544 | 78.8667 | 0
26 | 0 | 436.9008 | 2164.4956 | 2208.1493 | 78.5883 | 0
27 | 0 | 533.5973 | 2519.7975 | 2575.6757 | 78.0436 | 0
28 | 0 | 670.0806 | 2949.2836 | 3024.4473 | 77.1996 | 0
29 | 0 | 871.2053 | 3486.4762 | 3593.6771 | 75.9702 | 0
30 | 0 | 1185.8161 | 4185.0784 | 4349.8323 | 74.1803 | 0
31 | 0 | 1719.7577 | 5135.0208 | 5415.349 | 71.4839 | 0
32 | 0 | 2735.0888 | 6484.9973 | 7038.1745 | 67.1321 | 0
33 | 0 | 4995.057 | 8402.3654 | 9774.9853 | 59.2693 | 0
34 | 0 | 10940.3827 | 10004.9305 | 14825.3367 | 42.4428 | 0
35 | 0 | 20880.1538 | 1323.2006 | 20922.0382 | 3.6261 | 0
36 | 0 | 12307.3325 | -10750.3567 | 16341.377 | -41.137 | 0
37 | 0 | 4854.673 | -9176.7367 | 10381.7313 | -62.1203 | 0
38 | 0 | 2283.8742 | -6767.5939 | 7142.5772 | -71.3519 | 0
39 | 0 | 1267.6835 | -5115.9094 | 5270.6309 | -76.0829 | 0
40 | 0 | 796.4228 | -3980.5313 | 4059.4235 | -78.6857 | 0
41 | 0 | 554.8021 | -3152.7498 | 3201.193 | -80.0196 | 0
42 | 0 | 426.2654 | -2513.0259 | 2548.9216 | -80.373 | 0
43 | 0 | 361.3222 | -1992.0694 | 2024.5726 | -79.7194 | 0
44 | 0 | 337.4246 | -1547.8144 | 1584.1669 | -77.7019 | 0
45 | 0 | 344.021 | -1152.7911 | 1203.0286 | -73.3836 | 0
46 | 0 | 377.3085 | -787.9993 | 873.6731 | -64.414 | 0
47 | 0 | 437.6898 | -439.2456 | 620.0879 | -45.1017 | 0
48 | 0 | 529.2044 | -95.4668 | 537.7464 | -10.226 | 0
49 | 0 | 659.9383 | 252.4876 | 706.5894 | 20.9365 | 0
50 | 0 | 843.1411 | 611.6116 | 1041.612 | 35.957 | 0

## PQ09b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 336.0747
2 | 0.39988 | 14.7124 | 52.5042 | 54.5265 | 74.3464 | 2.3951
3 | 0.20517 | 30.4203 | 76.7127 | 82.5241 | 68.3693 | 0.82259
4 | 0.25552 | 98.0866 | -59.4783 | 114.7112 | -31.232 | 0.89228
5 | 0.76959 | 71.5738 | 177.3261 | 191.2259 | 68.0196 | 1.6262
6 | 0.12525 | 147.3214 | 178.0189 | 231.0721 | 50.3902 | 0.29559
7 | 0.4024 | 177.9251 | 97.3906 | 202.8356 | 28.6949 | 1.269
8 | 0.13658 | 132.599 | 39.3902 | 138.326 | 16.5447 | 0.5247
9 | 0.11774 | 84.7988 | -1.1456 | 84.8065 | -0.774 | 0.28115
10 | 0.16116 | 247.9121 | 228.8304 | 337.3778 | 42.7079 | 0.32793
11 | 0.33074 | 377.996 | 138.096 | 402.432 | 20.0691 | 0.6002
12 | 0.087178 | 99.0047 | -157.741 | 186.2368 | -57.8859 | 0.19217
13 | 0.32228 | 345.3798 | 60.9262 | 350.7124 | 10.0043 | 0.63456
14 | 0.15083 | 257.4843 | -27.8797 | 258.9892 | -6.1797 | 0.43458
15 | 0.15586 | 63.3205 | 107.0916 | 124.411 | 59.4053 | 0.54282
16 | 0.15361 | 160.2628 | 30.8798 | 163.2107 | 10.9062 | 0.55006
17 | 0.50947 | 58.1353 | 80.9499 | 99.6625 | 54.3154 | 1.3285
18 | 0.12554 | 133.1958 | 34.661 | 137.6317 | 14.5863 | 0.29904
19 | 0.497 | 159.9071 | 60.9201 | 171.1185 | 20.8554 | 0.88569
20 | 0.15153 | 187.1794 | -66.2165 | 198.5466 | -19.4817 | 0.2886
21 | 0.10823 | 58.7847 | -75.3721 | 95.5855 | -52.0484 | 0.15502
22 | 0.1242 | 216.3603 | -1.7873 | 216.3677 | -0.4733 | 0.15746
23 | 0.44224 | 113.7333 | -14.2659 | 114.6245 | -7.1495 | 0.43431
24 | 0.11559 | 122.6712 | 51.6629 | 133.1063 | 22.8384 | 0.10407
25 | 0.38601 | 149.4587 | 86.508 | 172.6891 | 30.0626 | 0.33994
26 | 0.11691 | 269.8797 | 163.1159 | 315.344 | 31.1488 | 0.13274
27 | 0.10928 | 500.6261 | -68.9468 | 505.3515 | -7.8415 | 0.091349
28 | 0.17173 | 437.0659 | -967.6056 | 1061.7378 | -65.6914 | 0.12045
29 | 0.4397 | 305.3876 | -568.0265 | 644.9153 | -61.7362 | 0.26005
30 | 0.12119 | 70.8112 | -230.7197 | 241.3417 | -72.938 | 0.070033
31 | 0.34624 | 26.5235 | -121.7485 | 124.6042 | -77.7099 | 0.1841
32 | 0.11368 | 60.9766 | -44.4806 | 75.4763 | -36.1096 | 0.088574
33 | 0.099693 | 88.1301 | 18.2683 | 90.0036 | 11.7109 | 0.046228
34 | 0.10983 | 62.5349 | 44.2468 | 76.6054 | 35.2814 | 0.058553
35 | 0.28753 | 79.6476 | 87.8839 | 118.6057 | 47.8146 | 0.12638
36 | 0.11656 | 113.8671 | -273.1357 | 295.9203 | -67.3693 | 0.036167
37 | 0.27697 | 71.3416 | 91.8007 | 116.2626 | 52.148 | 0.08256
38 | 0.14686 | 576.4956 | -674.5105 | 887.3058 | -49.4799 | 0.06751
39 | 0.11008 | 267.6168 | -633.9251 | 688.0987 | -67.1126 | 0.025963
40 | 0.11191 | 418.1373 | -299.1271 | 514.1166 | -35.5792 | 0.042745
41 | 0.26589 | 997.765 | 139.5372 | 1007.4749 | 7.9612 | 0.064289
42 | 0.10143 | 570.0458 | -41.6843 | 571.5678 | -4.1823 | 0.019714
43 | 0.24341 | 1117.6688 | -170.4129 | 1130.5858 | -8.6692 | 0.041125
44 | 0.11177 | 223.9096 | -414.4944 | 471.1063 | -61.6221 | 0.045591
45 | 0.10091 | 100.9546 | -209.424 | 232.4871 | -64.2632 | 0.023005
46 | 0.10973 | 176.3485 | 231.6373 | 291.1265 | 52.7175 | 0.053657
47 | 0.24047 | 959.5015 | 100.5527 | 964.756 | 5.9826 | 0.070054
48 | 0.10525 | 495.8949 | 217.7347 | 541.5904 | 23.705 | 0.031036
49 | 0.22514 | 657.1453 | 3.9368 | 657.1571 | 0.34324 | 0.082922
50 | 0.12083 | 321.5159 | 203.6271 | 380.5739 | 32.3475 | 0.089071

## PQ09b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ09b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6813 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4773 | 228.6139 | 228.6403 | 89.1286 | 0
3 | 0 | 5.9101 | 372.684 | 372.7309 | 89.0915 | 0
4 | 0 | 20.8034 | 591.5869 | 591.9526 | 87.986 | 0
5 | 0 | 265.9838 | 1127.1121 | 1158.0713 | 76.7219 | 0
6 | 0 | 987.5046 | 27.7219 | 987.8937 | 1.608 | 0
7 | 0 | 390.9129 | 220.4911 | 448.8087 | 29.4248 | 0
8 | 0 | 332.1192 | 421.1626 | 536.3591 | 51.7415 | 0
9 | 0 | 373.0562 | 569.9413 | 681.1784 | 56.7932 | 0
10 | 0 | 477.1171 | 682.9083 | 833.0693 | 55.0597 | 0
11 | 0 | 642.9693 | 730.9911 | 973.5284 | 48.6656 | 0
12 | 0 | 826.4181 | 645.9587 | 1048.9182 | 38.0125 | 0
13 | 0 | 877.9772 | 424.4548 | 975.1953 | 25.8013 | 0
14 | 0 | 724.1956 | 254.2788 | 767.5395 | 19.3471 | 0
15 | 0 | 515.9705 | 250.0075 | 573.3493 | 25.852 | 0
16 | 0 | 361.8911 | 346.667 | 501.1419 | 43.7691 | 0
17 | 0 | 267.2035 | 477.3354 | 547.0346 | 60.7607 | 0
18 | 0 | 212.7892 | 615.3723 | 651.1239 | 70.9252 | 0
19 | 0 | 183.9588 | 754.0559 | 776.1708 | 76.29 | 0
20 | 0 | 172.4543 | 893.6244 | 910.1126 | 79.0772 | 0
21 | 0 | 174.7793 | 1036.7463 | 1051.3756 | 80.4308 | 0
22 | 0 | 191.7786 | 1187.3594 | 1202.7474 | 80.825 | 0
23 | 0 | 232.1357 | 1349.5772 | 1369.3961 | 80.2403 | 0
24 | 0 | 325.4613 | 1519.6748 | 1554.1353 | 77.9119 | 0
25 | 0 | 530.6904 | 1565.2628 | 1652.7794 | 71.2712 | 0
26 | 0 | 400.0007 | 1472.9674 | 1526.3137 | 74.8071 | 0
27 | 0 | 292.6211 | 1708.0492 | 1732.9337 | 80.2785 | 0
28 | 0 | 304.0449 | 1955.7322 | 1979.225 | 81.1633 | 0
29 | 0 | 351.7097 | 2191.693 | 2219.7338 | 80.8832 | 0
30 | 0 | 414.9742 | 2451.1188 | 2485.9982 | 80.3909 | 0
31 | 0 | 503.7526 | 2733.5859 | 2779.6148 | 79.5585 | 0
32 | 0 | 620.5869 | 3049.046 | 3111.5607 | 78.4955 | 0
33 | 0 | 775.0409 | 3407.5611 | 3494.5903 | 77.1862 | 0
34 | 0 | 982.3771 | 3820.3795 | 3944.6627 | 75.5793 | 0
35 | 0 | 1266.6184 | 4300.3752 | 4483.029 | 73.5884 | 0
36 | 0 | 1666.0311 | 4861.2916 | 5138.8535 | 71.0827 | 0
37 | 0 | 2243.0139 | 5513.848 | 5952.6155 | 67.8637 | 0
38 | 0 | 3100.6796 | 6253.0987 | 6979.646 | 63.6249 | 0
39 | 0 | 4406.4677 | 7021.7053 | 8289.8313 | 57.8897 | 0
40 | 0 | 6403.4189 | 7611.6102 | 9946.8781 | 49.9271 | 0
41 | 0 | 9295.0363 | 7457.795 | 11917.0636 | 38.7415 | 0
42 | 0 | 12681.7111 | 5512.9256 | 13828.1649 | 23.4953 | 0
43 | 0 | 14740.3039 | 1269.9381 | 14794.9079 | 4.9241 | 0
44 | 0 | 13779.342 | -3346.1444 | 14179.8077 | -13.6494 | 0
45 | 0 | 10967.4658 | -6049.3246 | 12525.1601 | -28.8798 | 0
46 | 0 | 8206.4831 | -6886.6222 | 10713.1662 | -40.0023 | 0
47 | 0 | 6141.5405 | -6783.9315 | 9150.9697 | -47.8452 | 0
48 | 0 | 4710.1529 | -6343.0552 | 7900.6259 | -53.4036 | 0
49 | 0 | 3724.5557 | -5825.7418 | 6914.592 | -57.4081 | 0
50 | 0 | 3034.8035 | -5328.1415 | 6131.8125 | -60.335 | 0

## PQ10a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.8978 | 29.6884 | 34.1605 | 60.3527 | 335.7137
2 | 0.39599 | 14.4546 | 52.0789 | 54.0476 | 74.4879 | 2.4491
3 | 0.19978 | 29.0835 | 75.3126 | 80.7331 | 68.8849 | 0.86232
4 | 0.25878 | 103.9603 | -56.5588 | 118.3496 | -28.548 | 1.001
5 | 0.71261 | 72.6178 | 53.5475 | 90.2257 | 36.4046 | 2.1796
6 | 0.10534 | 132.911 | 93.6944 | 162.6161 | 35.1816 | 0.26332
7 | 0.50491 | 224.4276 | 191.8155 | 295.2303 | 40.5201 | 1.1754
8 | 0.17076 | 162.5216 | 40.4979 | 167.4913 | 13.9923 | 0.52456
9 | 0.12922 | 116.1889 | -4.6247 | 116.2809 | -2.2794 | 0.19768
10 | 0.2624 | 328.7746 | 330.9016 | 466.464 | 45.1847 | 0.47629
11 | 0.54625 | 561.8442 | 137.4626 | 578.4158 | 13.7481 | 0.85821
12 | 0.11653 | 436.3749 | 308.4699 | 534.3938 | 35.2562 | 0.12604
13 | 0.53969 | 529.0004 | 141.1029 | 547.4956 | 14.9351 | 0.82361
14 | 0.24357 | 369.004 | 113.0616 | 385.9363 | 17.0349 | 0.60676
15 | 0.27611 | 314.3368 | 147.4874 | 347.2178 | 25.1361 | 0.62175
16 | 0.39294 | 189.2001 | 259.8372 | 321.4219 | 53.9398 | 1.5397
17 | 0.54949 | 82.2648 | 45.8913 | 94.1993 | 29.1549 | 3.5579
18 | 0.12071 | 104.1781 | 34.9127 | 109.8726 | 18.5273 | 0.61541
19 | 0.47365 | 142.2437 | 63.1562 | 155.6341 | 23.9412 | 1.2997
20 | 0.16516 | 292.0337 | 27.4746 | 293.3233 | 5.3746 | 0.38664
21 | 0.10978 | 59.7613 | -74.7979 | 95.74 | -51.3762 | 0.18892
22 | 0.12556 | 214.2017 | -0.77703 | 214.2031 | -0.20784 | 0.17537
23 | 0.44175 | 113.4521 | -14.3615 | 114.3575 | -7.2145 | 0.43444
24 | 0.11592 | 123.1996 | 51.5414 | 133.5465 | 22.7023 | 0.099817
25 | 0.39114 | 152.3301 | 88.0993 | 175.9714 | 30.0427 | 0.29323
26 | 0.12234 | 291.3013 | 160.707 | 332.6909 | 28.8849 | 0.10852
27 | 0.11796 | 560.8671 | -83.147 | 566.9967 | -8.4325 | 0.088081
28 | 0.22469 | 1577.1076 | -16.7127 | 1577.1961 | -0.60715 | 0.13978
29 | 0.48003 | 494.5164 | -470.0376 | 682.2622 | -43.5462 | 0.32819
30 | 0.13771 | 364.3842 | -187.3246 | 409.715 | -27.207 | 0.11276
31 | 0.35674 | 111.743 | -116.0951 | 161.1353 | -46.0943 | 0.25502
32 | 0.14468 | 165.2075 | 106.5904 | 196.6088 | 32.8297 | 0.25424
33 | 0.10744 | 205.2457 | 85.5698 | 222.369 | 22.6319 | 0.064643
34 | 0.13668 | 99.0686 | 298.6192 | 314.6236 | 71.6465 | 0.12303
35 | 0.4316 | 419.4908 | 732.8062 | 844.38 | 60.2113 | 0.23485
36 | 0.14803 | 1527.0333 | 421.1533 | 1584.0457 | 15.4188 | 0.041283
37 | 0.39093 | 1298.7483 | 226.4368 | 1318.3402 | 9.8901 | 0.14494
38 | 0.25242 | 799.8965 | 269.5609 | 844.0957 | 18.6235 | 0.23433
39 | 0.14063 | 1056.3859 | 176.5231 | 1071.0329 | 9.4865 | 0.072048
40 | 0.23828 | 785.8491 | 601.1447 | 989.4108 | 37.4146 | 0.21703
41 | 0.43417 | 1014.645 | -173.9587 | 1029.4494 | -9.7287 | 0.32433
42 | 0.14191 | 667.0391 | 122.8407 | 678.2559 | 10.4346 | 0.12578
43 | 0.35657 | 1034.0133 | -344.9869 | 1090.0456 | -18.4507 | 0.28148
44 | 0.16945 | 167.0607 | -334.2782 | 373.6993 | -63.4457 | 0.30415
45 | 0.11497 | 120.4022 | 45.9158 | 128.8602 | 20.8745 | 0.24297
46 | 0.2534 | 267.2532 | 187.9561 | 326.7289 | 35.1183 | 0.77955
47 | 0.35763 | 395.3395 | -179.8221 | 434.3148 | -24.4586 | 0.51878
48 | 0.12082 | 270.3316 | 53.2702 | 275.5301 | 11.1476 | 0.29828
49 | 0.30824 | 356.0932 | 46.0242 | 359.0552 | 7.3645 | 0.56236
50 | 0.3801 | 324.6967 | -406.5883 | 520.3287 | -51.3895 | 0.85785

## PQ10a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | 359.0986 | 838.3042 | 25.3637 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 113.3516 | 57.5659 | 127.1315 | 26.9239 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | -70.9335 | 690.627 | -5.8952 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ10a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5823 | 170.6877 | 170.7072 | 89.1333 | 0
2 | 0 | 3.2155 | 220.1243 | 220.1478 | 89.1631 | 0
3 | 0 | 4.2786 | 336.2971 | 336.3243 | 89.2711 | 0
4 | 0 | 5.8224 | 460.6764 | 460.7131 | 89.2759 | 0
5 | 0 | 8.0134 | 597.7238 | 597.7775 | 89.2319 | 0
6 | 0 | 11.2125 | 754.1211 | 754.2044 | 89.1482 | 0
7 | 0 | 16.1671 | 940.7843 | 940.9232 | 89.0155 | 0
8 | 0 | 24.6626 | 1177.4036 | 1177.6619 | 88.8 | 0
9 | 0 | 41.5352 | 1504.2109 | 1504.7842 | 88.4183 | 0
10 | 0 | 83.491 | 2019.2568 | 2020.9821 | 87.6323 | 0
11 | 0 | 234.2466 | 3040.7072 | 3049.7166 | 85.5948 | 0
12 | 0 | 1516.072 | 6394.3384 | 6571.6085 | 76.6617 | 0
13 | 0 | 7909.9088 | -8807.4162 | 11837.9575 | -48.0731 | 0
14 | 0 | 821.1431 | -2643.273 | 2767.8815 | -72.7424 | 0
15 | 0 | 367.9619 | -1146.84 | 1204.4243 | -72.2112 | 0
16 | 0 | 252.1588 | -478.161 | 540.5756 | -62.195 | 0
17 | 0 | 210.3259 | -67.4816 | 220.8862 | -17.7885 | 0
18 | 0 | 195.7358 | 234.2906 | 305.2943 | 50.1233 | 0
19 | 0 | 194.9445 | 483.68 | 521.4879 | 68.0484 | 0
20 | 0 | 203.1759 | 707.6427 | 736.2328 | 73.9804 | 0
21 | 0 | 218.8567 | 921.6119 | 947.2417 | 76.6413 | 0
22 | 0 | 242.0392 | 1136.03 | 1161.5279 | 77.9726 | 0
23 | 0 | 274.1926 | 1358.4893 | 1385.8841 | 78.5889 | 0
24 | 0 | 314.3532 | 1595.9729 | 1626.6368 | 78.8573 | 0
25 | 0 | 366.3254 | 1861.4512 | 1897.1544 | 78.8667 | 0
26 | 0 | 436.9008 | 2164.4956 | 2208.1493 | 78.5883 | 0
27 | 0 | 533.5973 | 2519.7975 | 2575.6757 | 78.0436 | 0
28 | 0 | 670.0806 | 2949.2836 | 3024.4473 | 77.1996 | 0
29 | 0 | 871.2053 | 3486.4762 | 3593.6771 | 75.9702 | 0
30 | 0 | 1185.8161 | 4185.0784 | 4349.8323 | 74.1803 | 0
31 | 0 | 1719.7577 | 5135.0208 | 5415.349 | 71.4839 | 0
32 | 0 | 2735.0888 | 6484.9973 | 7038.1745 | 67.1321 | 0
33 | 0 | 4995.057 | 8402.3654 | 9774.9853 | 59.2693 | 0
34 | 0 | 10940.3827 | 10004.9305 | 14825.3367 | 42.4428 | 0
35 | 0 | 20880.1538 | 1323.2006 | 20922.0382 | 3.6261 | 0
36 | 0 | 12307.3325 | -10750.3567 | 16341.377 | -41.137 | 0
37 | 0 | 4854.673 | -9176.7367 | 10381.7313 | -62.1203 | 0
38 | 0 | 2283.8742 | -6767.5939 | 7142.5772 | -71.3519 | 0
39 | 0 | 1267.6835 | -5115.9094 | 5270.6309 | -76.0829 | 0
40 | 0 | 796.4228 | -3980.5313 | 4059.4235 | -78.6857 | 0
41 | 0 | 554.8021 | -3152.7498 | 3201.193 | -80.0196 | 0
42 | 0 | 426.2654 | -2513.0259 | 2548.9216 | -80.373 | 0
43 | 0 | 361.3222 | -1992.0694 | 2024.5726 | -79.7194 | 0
44 | 0 | 337.4246 | -1547.8144 | 1584.1669 | -77.7019 | 0
45 | 0 | 344.021 | -1152.7911 | 1203.0286 | -73.3836 | 0
46 | 0 | 377.3085 | -787.9993 | 873.6731 | -64.414 | 0
47 | 0 | 437.6898 | -439.2456 | 620.0879 | -45.1017 | 0
48 | 0 | 529.2044 | -95.4668 | 537.7464 | -10.226 | 0
49 | 0 | 659.9383 | 252.4876 | 706.5894 | 20.9365 | 0
50 | 0 | 843.1411 | 611.6116 | 1041.612 | 35.957 | 0

## PQ10b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 335.7122
2 | 0.39988 | 14.7124 | 52.5042 | 54.5265 | 74.3464 | 2.3951
3 | 0.20517 | 30.4203 | 76.7127 | 82.5241 | 68.3693 | 0.82259
4 | 0.25552 | 98.0866 | -59.4783 | 114.7112 | -31.232 | 0.89228
5 | 0.76959 | 71.5738 | 177.3261 | 191.2259 | 68.0196 | 1.6262
6 | 0.12525 | 147.3214 | 178.0189 | 231.0721 | 50.3902 | 0.29559
7 | 0.4024 | 177.9251 | 97.3906 | 202.8356 | 28.6949 | 1.269
8 | 0.13658 | 132.599 | 39.3902 | 138.326 | 16.5447 | 0.5247
9 | 0.11774 | 84.7988 | -1.1456 | 84.8065 | -0.774 | 0.28115
10 | 0.16116 | 247.9121 | 228.8304 | 337.3778 | 42.7079 | 0.32793
11 | 0.33074 | 377.996 | 138.096 | 402.432 | 20.0691 | 0.6002
12 | 0.087178 | 99.0047 | -157.741 | 186.2368 | -57.8859 | 0.19217
13 | 0.32228 | 345.3798 | 60.9262 | 350.7124 | 10.0043 | 0.63456
14 | 0.15083 | 257.4843 | -27.8797 | 258.9892 | -6.1797 | 0.43458
15 | 0.15586 | 63.3205 | 107.0916 | 124.411 | 59.4053 | 0.54282
16 | 0.15361 | 160.2628 | 30.8798 | 163.2107 | 10.9062 | 0.55006
17 | 0.50947 | 58.1353 | 80.9499 | 99.6625 | 54.3154 | 1.3285
18 | 0.12554 | 133.1958 | 34.661 | 137.6317 | 14.5863 | 0.29904
19 | 0.497 | 159.9071 | 60.9201 | 171.1185 | 20.8554 | 0.88569
20 | 0.15153 | 187.1794 | -66.2165 | 198.5466 | -19.4817 | 0.2886
21 | 0.10823 | 58.7847 | -75.3721 | 95.5855 | -52.0484 | 0.15502
22 | 0.1242 | 216.3603 | -1.7873 | 216.3677 | -0.4733 | 0.15746
23 | 0.44224 | 113.7333 | -14.2659 | 114.6245 | -7.1495 | 0.43431
24 | 0.11559 | 122.6712 | 51.6629 | 133.1063 | 22.8384 | 0.10407
25 | 0.38601 | 149.4587 | 86.508 | 172.6891 | 30.0626 | 0.33994
26 | 0.11691 | 269.8797 | 163.1159 | 315.344 | 31.1488 | 0.13274
27 | 0.10928 | 500.6261 | -68.9468 | 505.3515 | -7.8415 | 0.091349
28 | 0.17173 | 437.0659 | -967.6056 | 1061.7378 | -65.6914 | 0.12045
29 | 0.4397 | 305.3876 | -568.0265 | 644.9153 | -61.7362 | 0.26005
30 | 0.12119 | 70.8112 | -230.7197 | 241.3417 | -72.938 | 0.070033
31 | 0.34624 | 26.5235 | -121.7485 | 124.6042 | -77.7099 | 0.1841
32 | 0.11368 | 60.9766 | -44.4806 | 75.4763 | -36.1096 | 0.088574
33 | 0.099693 | 88.1301 | 18.2683 | 90.0036 | 11.7109 | 0.046228
34 | 0.10983 | 62.5349 | 44.2468 | 76.6054 | 35.2814 | 0.058553
35 | 0.28753 | 79.6476 | 87.8839 | 118.6057 | 47.8146 | 0.12638
36 | 0.11656 | 113.8671 | -273.1357 | 295.9203 | -67.3693 | 0.036167
37 | 0.27697 | 71.3416 | 91.8007 | 116.2626 | 52.148 | 0.08256
38 | 0.14686 | 576.4956 | -674.5105 | 887.3058 | -49.4799 | 0.06751
39 | 0.11008 | 267.6168 | -633.9251 | 688.0987 | -67.1126 | 0.025963
40 | 0.11191 | 418.1373 | -299.1271 | 514.1166 | -35.5792 | 0.042745
41 | 0.26589 | 997.765 | 139.5372 | 1007.4749 | 7.9612 | 0.064289
42 | 0.10143 | 570.0458 | -41.6843 | 571.5678 | -4.1823 | 0.019714
43 | 0.24341 | 1117.6688 | -170.4129 | 1130.5858 | -8.6692 | 0.041125
44 | 0.11177 | 223.9096 | -414.4944 | 471.1063 | -61.6221 | 0.045591
45 | 0.10091 | 100.9546 | -209.424 | 232.4871 | -64.2632 | 0.023005
46 | 0.10973 | 176.3485 | 231.6373 | 291.1265 | 52.7175 | 0.053657
47 | 0.24047 | 959.5015 | 100.5527 | 964.756 | 5.9826 | 0.070054
48 | 0.10525 | 495.8949 | 217.7347 | 541.5904 | 23.705 | 0.031036
49 | 0.22514 | 657.1453 | 3.9368 | 657.1571 | 0.34324 | 0.082922
50 | 0.12083 | 321.5159 | 203.6271 | 380.5739 | 32.3475 | 0.089071

## PQ10b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ10b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6813 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4773 | 228.6139 | 228.6403 | 89.1286 | 0
3 | 0 | 5.9101 | 372.684 | 372.7309 | 89.0915 | 0
4 | 0 | 20.8034 | 591.5869 | 591.9526 | 87.986 | 0
5 | 0 | 265.9838 | 1127.1121 | 1158.0713 | 76.7219 | 0
6 | 0 | 987.5046 | 27.7219 | 987.8937 | 1.608 | 0
7 | 0 | 390.9129 | 220.4911 | 448.8087 | 29.4248 | 0
8 | 0 | 332.1192 | 421.1626 | 536.3591 | 51.7415 | 0
9 | 0 | 373.0562 | 569.9413 | 681.1784 | 56.7932 | 0
10 | 0 | 477.1171 | 682.9083 | 833.0693 | 55.0597 | 0
11 | 0 | 642.9693 | 730.9911 | 973.5284 | 48.6656 | 0
12 | 0 | 826.4181 | 645.9587 | 1048.9182 | 38.0125 | 0
13 | 0 | 877.9772 | 424.4548 | 975.1953 | 25.8013 | 0
14 | 0 | 724.1956 | 254.2788 | 767.5395 | 19.3471 | 0
15 | 0 | 515.9705 | 250.0075 | 573.3493 | 25.852 | 0
16 | 0 | 361.8911 | 346.667 | 501.1419 | 43.7691 | 0
17 | 0 | 267.2035 | 477.3354 | 547.0346 | 60.7607 | 0
18 | 0 | 212.7892 | 615.3723 | 651.1239 | 70.9252 | 0
19 | 0 | 183.9588 | 754.0559 | 776.1708 | 76.29 | 0
20 | 0 | 172.4543 | 893.6244 | 910.1126 | 79.0772 | 0
21 | 0 | 174.7793 | 1036.7463 | 1051.3756 | 80.4308 | 0
22 | 0 | 191.7786 | 1187.3594 | 1202.7474 | 80.825 | 0
23 | 0 | 232.1357 | 1349.5772 | 1369.3961 | 80.2403 | 0
24 | 0 | 325.4613 | 1519.6748 | 1554.1353 | 77.9119 | 0
25 | 0 | 530.6904 | 1565.2628 | 1652.7794 | 71.2712 | 0
26 | 0 | 400.0007 | 1472.9674 | 1526.3137 | 74.8071 | 0
27 | 0 | 292.6211 | 1708.0492 | 1732.9337 | 80.2785 | 0
28 | 0 | 304.0449 | 1955.7322 | 1979.225 | 81.1633 | 0
29 | 0 | 351.7097 | 2191.693 | 2219.7338 | 80.8832 | 0
30 | 0 | 414.9742 | 2451.1188 | 2485.9982 | 80.3909 | 0
31 | 0 | 503.7526 | 2733.5859 | 2779.6148 | 79.5585 | 0
32 | 0 | 620.5869 | 3049.046 | 3111.5607 | 78.4955 | 0
33 | 0 | 775.0409 | 3407.5611 | 3494.5903 | 77.1862 | 0
34 | 0 | 982.3771 | 3820.3795 | 3944.6627 | 75.5793 | 0
35 | 0 | 1266.6184 | 4300.3752 | 4483.029 | 73.5884 | 0
36 | 0 | 1666.0311 | 4861.2916 | 5138.8535 | 71.0827 | 0
37 | 0 | 2243.0139 | 5513.848 | 5952.6155 | 67.8637 | 0
38 | 0 | 3100.6796 | 6253.0987 | 6979.646 | 63.6249 | 0
39 | 0 | 4406.4677 | 7021.7053 | 8289.8313 | 57.8897 | 0
40 | 0 | 6403.4189 | 7611.6102 | 9946.8781 | 49.9271 | 0
41 | 0 | 9295.0363 | 7457.795 | 11917.0636 | 38.7415 | 0
42 | 0 | 12681.7111 | 5512.9256 | 13828.1649 | 23.4953 | 0
43 | 0 | 14740.3039 | 1269.9381 | 14794.9079 | 4.9241 | 0
44 | 0 | 13779.342 | -3346.1444 | 14179.8077 | -13.6494 | 0
45 | 0 | 10967.4658 | -6049.3246 | 12525.1601 | -28.8798 | 0
46 | 0 | 8206.4831 | -6886.6222 | 10713.1662 | -40.0023 | 0
47 | 0 | 6141.5405 | -6783.9315 | 9150.9697 | -47.8452 | 0
48 | 0 | 4710.1529 | -6343.0552 | 7900.6259 | -53.4036 | 0
49 | 0 | 3724.5557 | -5825.7418 | 6914.592 | -57.4081 | 0
50 | 0 | 3034.8035 | -5328.1415 | 6131.8125 | -60.335 | 0

## PQ11a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0151 | 16.8978 | 29.6884 | 34.1605 | 60.3527 | 290.1779
2 | 0.39375 | 14.4546 | 52.0789 | 54.0476 | 74.4879 | 2.4089
3 | 0.1987 | 18.5128 | 73.4512 | 75.7482 | 75.8537 | 0.85196
4 | 0.25543 | 103.9603 | -56.5588 | 118.3496 | -28.548 | 0.95988
5 | 0.71 | 72.6178 | 53.5475 | 90.2257 | 36.4046 | 2.146
6 | 0.10775 | 132.911 | 93.6944 | 162.6161 | 35.1816 | 0.28006
7 | 0.50491 | 224.4276 | 191.8155 | 295.2303 | 40.5201 | 1.1754
8 | 0.19612 | 129.5902 | 157.2022 | 203.7306 | 50.4994 | 0.61016
9 | 0.12922 | 116.1889 | -4.6247 | 116.2809 | -2.2794 | 0.19768
10 | 0.27887 | 328.7746 | 330.9016 | 466.464 | 45.1847 | 0.51414
11 | 0.55724 | 561.8442 | 137.4626 | 578.4158 | 13.7481 | 0.88134
12 | 0.12769 | 436.3749 | 308.4699 | 534.3938 | 35.2562 | 0.151
13 | 0.55265 | 529.0004 | 141.1029 | 547.4956 | 14.9351 | 0.85307
14 | 0.25442 | 369.004 | 113.0616 | 385.9363 | 17.0349 | 0.64278
15 | 0.26354 | 314.3368 | 147.4874 | 347.2178 | 25.1361 | 0.57229
16 | 0.41051 | 189.2001 | 259.8372 | 321.4219 | 53.9398 | 1.6348
17 | 0.56797 | 82.2648 | 45.8913 | 94.1993 | 29.1549 | 3.7509
18 | 0.12071 | 104.1781 | 34.9127 | 109.8726 | 18.5273 | 0.61541
19 | 0.4774 | 142.2437 | 63.1562 | 155.6341 | 23.9412 | 1.3245
20 | 0.16516 | 292.0337 | 27.4746 | 293.3233 | 5.3746 | 0.38664
21 | 0.10978 | 59.7613 | -74.7979 | 95.74 | -51.3762 | 0.18892
22 | 0.12826 | 252.3211 | 15.5435 | 252.7994 | 3.5251 | 0.18714
23 | 0.44175 | 113.4521 | -14.3615 | 114.3575 | -7.2145 | 0.43444
24 | 0.11592 | 123.1996 | 51.5414 | 133.5465 | 22.7023 | 0.099817
25 | 0.39258 | 152.3301 | 88.0993 | 175.9714 | 30.0427 | 0.30302
26 | 0.12478 | 291.3013 | 160.707 | 332.6909 | 28.8849 | 0.11699
27 | 0.11538 | 560.8671 | -83.147 | 566.9967 | -8.4325 | 0.082244
28 | 0.24163 | 1577.1076 | -16.7127 | 1577.1961 | -0.60715 | 0.15377
29 | 0.46323 | 494.5164 | -470.0376 | 682.2622 | -43.5462 | 0.29361
30 | 0.13487 | 364.3842 | -187.3246 | 409.715 | -27.207 | 0.10378
31 | 0.36296 | 111.7339 | -116.0957 | 161.1294 | -46.0968 | 0.30468
32 | 0.14634 | 165.2075 | 106.5904 | 196.6088 | 32.8297 | 0.26473
33 | 0.11156 | 205.2457 | 85.5698 | 222.369 | 22.6319 | 0.087758
34 | 0.15901 | 99.0686 | 298.6192 | 314.6236 | 71.6465 | 0.2115
35 | 0.41287 | 419.4908 | 732.8062 | 844.38 | 60.2113 | 0.20729
36 | 0.16729 | 1527.0333 | 421.1533 | 1584.0457 | 15.4188 | 0.05595
37 | 0.4438 | 1298.7483 | 226.4368 | 1318.3402 | 9.8901 | 0.19426
38 | 0.22746 | 799.8965 | 269.5609 | 844.0957 | 18.6235 | 0.19652
39 | 0.14063 | 1056.3859 | 176.5231 | 1071.0329 | 9.4865 | 0.072048
40 | 0.27495 | 785.8491 | 601.1447 | 989.4108 | 37.4146 | 0.27017
41 | 0.41242 | 1014.645 | -173.9587 | 1029.4494 | -9.7287 | 0.29906
42 | 0.14191 | 667.0391 | 122.8407 | 678.2559 | 10.4346 | 0.12578
43 | 0.42008 | 1034.0133 | -344.9869 | 1090.0456 | -18.4507 | 0.34651
44 | 0.16945 | 167.0607 | -334.2782 | 373.6993 | -63.4457 | 0.30415
45 | 0.11497 | 120.4022 | 45.9158 | 128.8602 | 20.8745 | 0.24297
46 | 0.2534 | 267.2532 | 187.9561 | 326.7289 | 35.1183 | 0.77955
47 | 0.39574 | 395.3395 | -179.8221 | 434.3148 | -24.4586 | 0.56602
48 | 0.14971 | 283.9407 | 42.3442 | 287.0807 | 8.482 | 0.34902
49 | 0.33681 | 356.0932 | 46.0242 | 359.0552 | 7.3645 | 0.61491
50 | 0.40915 | 324.6967 | -406.5883 | 520.3287 | -51.3895 | 0.93563

## PQ11a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 29.867 | 92.058 | 96.7818 | 72.025 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 258.8016 | -41.1202 | 262.048 | -9.0281 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | 359.0986 | 838.3042 | 25.3637 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 113.3516 | 57.5659 | 127.1315 | 26.9239 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | -70.9335 | 690.627 | -5.8952 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ11a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5823 | 170.6877 | 170.7072 | 89.1333 | 0
2 | 0 | 3.2155 | 220.1243 | 220.1478 | 89.1631 | 0
3 | 0 | 4.2786 | 336.2971 | 336.3243 | 89.2711 | 0
4 | 0 | 5.8224 | 460.6764 | 460.7131 | 89.2759 | 0
5 | 0 | 8.0134 | 597.7238 | 597.7775 | 89.2319 | 0
6 | 0 | 11.2125 | 754.1211 | 754.2044 | 89.1482 | 0
7 | 0 | 16.1671 | 940.7843 | 940.9232 | 89.0155 | 0
8 | 0 | 24.6626 | 1177.4036 | 1177.6619 | 88.8 | 0
9 | 0 | 41.5352 | 1504.2109 | 1504.7842 | 88.4183 | 0
10 | 0 | 83.491 | 2019.2568 | 2020.9821 | 87.6323 | 0
11 | 0 | 234.2466 | 3040.7072 | 3049.7166 | 85.5948 | 0
12 | 0 | 1516.072 | 6394.3384 | 6571.6085 | 76.6617 | 0
13 | 0 | 7909.9088 | -8807.4162 | 11837.9575 | -48.0731 | 0
14 | 0 | 821.1431 | -2643.273 | 2767.8815 | -72.7424 | 0
15 | 0 | 367.9619 | -1146.84 | 1204.4243 | -72.2112 | 0
16 | 0 | 252.1588 | -478.161 | 540.5756 | -62.195 | 0
17 | 0 | 210.3259 | -67.4816 | 220.8862 | -17.7885 | 0
18 | 0 | 195.7358 | 234.2906 | 305.2943 | 50.1233 | 0
19 | 0 | 194.9445 | 483.68 | 521.4879 | 68.0484 | 0
20 | 0 | 203.1759 | 707.6427 | 736.2328 | 73.9804 | 0
21 | 0 | 218.8567 | 921.6119 | 947.2417 | 76.6413 | 0
22 | 0 | 242.0392 | 1136.03 | 1161.5279 | 77.9726 | 0
23 | 0 | 274.1926 | 1358.4893 | 1385.8841 | 78.5889 | 0
24 | 0 | 314.3532 | 1595.9729 | 1626.6368 | 78.8573 | 0
25 | 0 | 366.3254 | 1861.4512 | 1897.1544 | 78.8667 | 0
26 | 0 | 436.9008 | 2164.4956 | 2208.1493 | 78.5883 | 0
27 | 0 | 533.5973 | 2519.7975 | 2575.6757 | 78.0436 | 0
28 | 0 | 670.0806 | 2949.2836 | 3024.4473 | 77.1996 | 0
29 | 0 | 871.2053 | 3486.4762 | 3593.6771 | 75.9702 | 0
30 | 0 | 1185.8161 | 4185.0784 | 4349.8323 | 74.1803 | 0
31 | 0 | 1725.0932 | 5143.9021 | 5425.4654 | 71.4603 | 0
32 | 0 | 2735.0888 | 6484.9973 | 7038.1745 | 67.1321 | 0
33 | 0 | 4995.057 | 8402.3654 | 9774.9853 | 59.2693 | 0
34 | 0 | 10940.3827 | 10004.9305 | 14825.3367 | 42.4428 | 0
35 | 0 | 20880.1538 | 1323.2006 | 20922.0382 | 3.6261 | 0
36 | 0 | 12307.3325 | -10750.3567 | 16341.377 | -41.137 | 0
37 | 0 | 4854.673 | -9176.7367 | 10381.7313 | -62.1203 | 0
38 | 0 | 2283.8742 | -6767.5939 | 7142.5772 | -71.3519 | 0
39 | 0 | 1267.6835 | -5115.9094 | 5270.6309 | -76.0829 | 0
40 | 0 | 796.4228 | -3980.5313 | 4059.4235 | -78.6857 | 0
41 | 0 | 554.8021 | -3152.7498 | 3201.193 | -80.0196 | 0
42 | 0 | 426.2654 | -2513.0259 | 2548.9216 | -80.373 | 0
43 | 0 | 361.3222 | -1992.0694 | 2024.5726 | -79.7194 | 0
44 | 0 | 337.4246 | -1547.8144 | 1584.1669 | -77.7019 | 0
45 | 0 | 344.021 | -1152.7911 | 1203.0286 | -73.3836 | 0
46 | 0 | 377.3085 | -787.9993 | 873.6731 | -64.414 | 0
47 | 0 | 437.6898 | -439.2456 | 620.0879 | -45.1017 | 0
48 | 0 | 529.2044 | -95.4668 | 537.7464 | -10.226 | 0
49 | 0 | 659.9383 | 252.4876 | 706.5894 | 20.9365 | 0
50 | 0 | 843.1411 | 611.6116 | 1041.612 | 35.957 | 0

## PQ11b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 290.181
2 | 0.39756 | 14.7124 | 52.5042 | 54.5265 | 74.3464 | 2.3533
3 | 0.20393 | 30.4203 | 76.7127 | 82.5241 | 68.3693 | 0.80743
4 | 0.25175 | 98.0866 | -59.4783 | 114.7112 | -31.232 | 0.84607
5 | 0.76219 | 71.5738 | 177.3261 | 191.2259 | 68.0196 | 1.5851
6 | 0.13114 | 208.9083 | 163.1304 | 265.0551 | 37.9852 | 0.29891
7 | 0.4024 | 177.9251 | 97.3906 | 202.8356 | 28.6949 | 1.269
8 | 0.15238 | 132.599 | 39.3902 | 138.326 | 16.5447 | 0.64128
9 | 0.11774 | 84.7988 | -1.1456 | 84.8065 | -0.774 | 0.28115
10 | 0.17054 | 247.9121 | 228.8304 | 337.3778 | 42.7079 | 0.34949
11 | 0.33693 | 377.996 | 138.096 | 402.432 | 20.0691 | 0.61324
12 | 0.090446 | 99.0047 | -157.741 | 186.2368 | -57.8859 | 0.21521
13 | 0.32949 | 345.3798 | 60.9262 | 350.7124 | 10.0043 | 0.65182
14 | 0.15717 | 257.4843 | -27.8797 | 258.9892 | -6.1797 | 0.45668
15 | 0.15239 | 63.3205 | 107.0916 | 124.411 | 59.4053 | 0.5135
16 | 0.15789 | 160.2628 | 30.8798 | 163.2107 | 10.9062 | 0.57494
17 | 0.51337 | 58.1353 | 80.9499 | 99.6625 | 54.3154 | 1.3693
18 | 0.12554 | 133.1958 | 34.661 | 137.6317 | 14.5863 | 0.29904
19 | 0.49856 | 159.9071 | 60.9201 | 171.1185 | 20.8554 | 0.89604
20 | 0.15153 | 187.1794 | -66.2165 | 198.5466 | -19.4817 | 0.2886
21 | 0.10823 | 58.7847 | -75.3721 | 95.5855 | -52.0484 | 0.15502
22 | 0.12592 | 216.3603 | -1.7873 | 216.3677 | -0.4733 | 0.16742
23 | 0.44224 | 113.7333 | -14.2659 | 114.6245 | -7.1495 | 0.43431
24 | 0.11559 | 122.6712 | 51.6629 | 133.1063 | 22.8384 | 0.10407
25 | 0.38803 | 149.4587 | 86.508 | 172.6891 | 30.0626 | 0.35368
26 | 0.11939 | 269.8797 | 163.1159 | 315.344 | 31.1488 | 0.14136
27 | 0.10836 | 500.6261 | -68.9468 | 505.3515 | -7.8415 | 0.088961
28 | 0.1731 | 437.0659 | -967.6056 | 1061.7378 | -65.6914 | 0.12287
29 | 0.43889 | 305.3876 | -568.0265 | 644.9153 | -61.7362 | 0.25805
30 | 0.12102 | 70.8112 | -230.7197 | 241.3417 | -72.938 | 0.069027
31 | 0.34696 | 26.5235 | -121.7484 | 124.604 | -77.7099 | 0.1917
32 | 0.11379 | 60.9766 | -44.4806 | 75.4763 | -36.1096 | 0.090508
33 | 0.10002 | 88.1301 | 18.2683 | 90.0036 | 11.7109 | 0.050806
34 | 0.11171 | 89.1513 | 282.7679 | 296.4888 | 72.5009 | 0.072259
35 | 0.28697 | 79.6476 | 87.8839 | 118.6057 | 47.8146 | 0.12052
36 | 0.11732 | 113.8671 | -273.1357 | 295.9203 | -67.3693 | 0.039615
37 | 0.28351 | 1071.5738 | 265.6949 | 1104.0219 | 13.9256 | 0.085744
38 | 0.14145 | 576.4956 | -674.5105 | 887.3058 | -49.4799 | 0.059335
39 | 0.11008 | 267.6168 | -633.9251 | 688.0987 | -67.1126 | 0.025963
40 | 0.11657 | 531.6792 | 605.2925 | 805.6437 | 48.7044 | 0.047484
41 | 0.26219 | 997.765 | 139.5372 | 1007.4749 | 7.9612 | 0.059957
42 | 0.10143 | 570.0458 | -41.6843 | 571.5678 | -4.1823 | 0.019714
43 | 0.25266 | 1117.6688 | -170.4129 | 1130.5858 | -8.6692 | 0.050744
44 | 0.11177 | 223.9096 | -414.4944 | 471.1063 | -61.6221 | 0.045591
45 | 0.10091 | 100.9546 | -209.424 | 232.4871 | -64.2632 | 0.023005
46 | 0.10973 | 176.3485 | 231.6373 | 291.1265 | 52.7175 | 0.053657
47 | 0.24528 | 959.5015 | 100.5527 | 964.756 | 5.9826 | 0.076011
48 | 0.10808 | 495.8949 | 217.7347 | 541.5904 | 23.705 | 0.037585
49 | 0.22874 | 657.1453 | 3.9368 | 657.1571 | 0.34324 | 0.089553
50 | 0.12302 | 321.5159 | 203.6271 | 380.5739 | 32.3475 | 0.096407

## PQ11b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 215.3628 | 251.7933 | 331.3322 | 49.4591 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ11b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6813 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4773 | 228.6139 | 228.6403 | 89.1286 | 0
3 | 0 | 5.9101 | 372.684 | 372.7309 | 89.0915 | 0
4 | 0 | 20.8034 | 591.5869 | 591.9526 | 87.986 | 0
5 | 0 | 265.9838 | 1127.1121 | 1158.0713 | 76.7219 | 0
6 | 0 | 987.5046 | 27.7219 | 987.8937 | 1.608 | 0
7 | 0 | 390.9129 | 220.4911 | 448.8087 | 29.4248 | 0
8 | 0 | 332.1192 | 421.1626 | 536.3591 | 51.7415 | 0
9 | 0 | 373.0562 | 569.9413 | 681.1784 | 56.7932 | 0
10 | 0 | 477.1171 | 682.9083 | 833.0693 | 55.0597 | 0
11 | 0 | 642.9693 | 730.9911 | 973.5284 | 48.6656 | 0
12 | 0 | 826.4181 | 645.9587 | 1048.9182 | 38.0125 | 0
13 | 0 | 877.9772 | 424.4548 | 975.1953 | 25.8013 | 0
14 | 0 | 724.1956 | 254.2788 | 767.5395 | 19.3471 | 0
15 | 0 | 515.9705 | 250.0075 | 573.3493 | 25.852 | 0
16 | 0 | 361.8911 | 346.667 | 501.1419 | 43.7691 | 0
17 | 0 | 267.2035 | 477.3354 | 547.0346 | 60.7607 | 0
18 | 0 | 212.7892 | 615.3723 | 651.1239 | 70.9252 | 0
19 | 0 | 183.9588 | 754.0559 | 776.1708 | 76.29 | 0
20 | 0 | 172.4543 | 893.6244 | 910.1126 | 79.0772 | 0
21 | 0 | 174.7793 | 1036.7463 | 1051.3756 | 80.4308 | 0
22 | 0 | 191.7786 | 1187.3594 | 1202.7474 | 80.825 | 0
23 | 0 | 232.1357 | 1349.5772 | 1369.3961 | 80.2403 | 0
24 | 0 | 325.4613 | 1519.6748 | 1554.1353 | 77.9119 | 0
25 | 0 | 530.6904 | 1565.2628 | 1652.7794 | 71.2712 | 0
26 | 0 | 400.0007 | 1472.9674 | 1526.3137 | 74.8071 | 0
27 | 0 | 292.6211 | 1708.0492 | 1732.9337 | 80.2785 | 0
28 | 0 | 304.0449 | 1955.7322 | 1979.225 | 81.1633 | 0
29 | 0 | 351.7097 | 2191.693 | 2219.7338 | 80.8832 | 0
30 | 0 | 414.9742 | 2451.1188 | 2485.9982 | 80.3909 | 0
31 | 0 | 503.7772 | 2733.6416 | 2779.674 | 79.5582 | 0
32 | 0 | 620.5869 | 3049.046 | 3111.5607 | 78.4955 | 0
33 | 0 | 775.0409 | 3407.5611 | 3494.5903 | 77.1862 | 0
34 | 0 | 982.3771 | 3820.3795 | 3944.6627 | 75.5793 | 0
35 | 0 | 1266.6184 | 4300.3752 | 4483.029 | 73.5884 | 0
36 | 0 | 1666.0311 | 4861.2916 | 5138.8535 | 71.0827 | 0
37 | 0 | 2243.0139 | 5513.848 | 5952.6155 | 67.8637 | 0
38 | 0 | 3100.6796 | 6253.0987 | 6979.646 | 63.6249 | 0
39 | 0 | 4406.4677 | 7021.7053 | 8289.8313 | 57.8897 | 0
40 | 0 | 6403.4189 | 7611.6102 | 9946.8781 | 49.9271 | 0
41 | 0 | 9295.0363 | 7457.795 | 11917.0636 | 38.7415 | 0
42 | 0 | 12681.7111 | 5512.9256 | 13828.1649 | 23.4953 | 0
43 | 0 | 14740.3039 | 1269.9381 | 14794.9079 | 4.9241 | 0
44 | 0 | 13779.342 | -3346.1444 | 14179.8077 | -13.6494 | 0
45 | 0 | 10967.4658 | -6049.3246 | 12525.1601 | -28.8798 | 0
46 | 0 | 8206.4831 | -6886.6222 | 10713.1662 | -40.0023 | 0
47 | 0 | 6141.5405 | -6783.9315 | 9150.9697 | -47.8452 | 0
48 | 0 | 4710.1529 | -6343.0552 | 7900.6259 | -53.4036 | 0
49 | 0 | 3724.5557 | -5825.7418 | 6914.592 | -57.4081 | 0
50 | 0 | 3034.8035 | -5328.1415 | 6131.8125 | -60.335 | 0

## PQ12a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.8978 | 29.6884 | 34.1605 | 60.3527 | 289.8305
2 | 0.39375 | 14.4546 | 52.0789 | 54.0476 | 74.4879 | 2.4089
3 | 0.1987 | 18.5128 | 73.4512 | 75.7482 | 75.8537 | 0.85196
4 | 0.25543 | 103.9603 | -56.5588 | 118.3496 | -28.548 | 0.95988
5 | 0.71 | 72.6178 | 53.5475 | 90.2257 | 36.4046 | 2.146
6 | 0.10775 | 132.911 | 93.6944 | 162.6161 | 35.1816 | 0.28006
7 | 0.50491 | 224.4276 | 191.8155 | 295.2303 | 40.5201 | 1.1754
8 | 0.19612 | 129.5902 | 157.2022 | 203.7306 | 50.4994 | 0.61016
9 | 0.12922 | 116.1889 | -4.6247 | 116.2809 | -2.2794 | 0.19768
10 | 0.27887 | 328.7746 | 330.9016 | 466.464 | 45.1847 | 0.51414
11 | 0.55724 | 561.8442 | 137.4626 | 578.4158 | 13.7481 | 0.88134
12 | 0.12769 | 436.3749 | 308.4699 | 534.3938 | 35.2562 | 0.151
13 | 0.55265 | 529.0004 | 141.1029 | 547.4956 | 14.9351 | 0.85307
14 | 0.25442 | 369.004 | 113.0616 | 385.9363 | 17.0349 | 0.64278
15 | 0.26354 | 314.3368 | 147.4874 | 347.2178 | 25.1361 | 0.57229
16 | 0.41051 | 189.2001 | 259.8372 | 321.4219 | 53.9398 | 1.6348
17 | 0.56797 | 82.2648 | 45.8913 | 94.1993 | 29.1549 | 3.7509
18 | 0.12071 | 104.1781 | 34.9127 | 109.8726 | 18.5273 | 0.61541
19 | 0.4774 | 142.2437 | 63.1562 | 155.6341 | 23.9412 | 1.3245
20 | 0.16516 | 292.0337 | 27.4746 | 293.3233 | 5.3746 | 0.38664
21 | 0.10978 | 59.7613 | -74.7979 | 95.74 | -51.3762 | 0.18892
22 | 0.12826 | 252.3211 | 15.5435 | 252.7994 | 3.5251 | 0.18714
23 | 0.44175 | 113.4521 | -14.3615 | 114.3575 | -7.2145 | 0.43444
24 | 0.11592 | 123.1996 | 51.5414 | 133.5465 | 22.7023 | 0.099817
25 | 0.39258 | 152.3301 | 88.0993 | 175.9714 | 30.0427 | 0.30302
26 | 0.12478 | 291.3013 | 160.707 | 332.6909 | 28.8849 | 0.11699
27 | 0.11538 | 560.8671 | -83.147 | 566.9967 | -8.4325 | 0.082244
28 | 0.24163 | 1577.1076 | -16.7127 | 1577.1961 | -0.60715 | 0.15377
29 | 0.46323 | 494.5164 | -470.0376 | 682.2622 | -43.5462 | 0.29361
30 | 0.13487 | 364.3842 | -187.3246 | 409.715 | -27.207 | 0.10378
31 | 0.36296 | 111.7339 | -116.0957 | 161.1294 | -46.0968 | 0.30468
32 | 0.14634 | 165.2075 | 106.5904 | 196.6088 | 32.8297 | 0.26473
33 | 0.11156 | 205.2457 | 85.5698 | 222.369 | 22.6319 | 0.087758
34 | 0.15901 | 99.0686 | 298.6192 | 314.6236 | 71.6465 | 0.2115
35 | 0.41287 | 419.4908 | 732.8062 | 844.38 | 60.2113 | 0.20729
36 | 0.16729 | 1527.0333 | 421.1533 | 1584.0457 | 15.4188 | 0.05595
37 | 0.4438 | 1298.7483 | 226.4368 | 1318.3402 | 9.8901 | 0.19426
38 | 0.22746 | 799.8965 | 269.5609 | 844.0957 | 18.6235 | 0.19652
39 | 0.14063 | 1056.3859 | 176.5231 | 1071.0329 | 9.4865 | 0.072048
40 | 0.27495 | 785.8491 | 601.1447 | 989.4108 | 37.4146 | 0.27017
41 | 0.41242 | 1014.645 | -173.9587 | 1029.4494 | -9.7287 | 0.29906
42 | 0.14191 | 667.0391 | 122.8407 | 678.2559 | 10.4346 | 0.12578
43 | 0.42008 | 1034.0133 | -344.9869 | 1090.0456 | -18.4507 | 0.34651
44 | 0.16945 | 167.0607 | -334.2782 | 373.6993 | -63.4457 | 0.30415
45 | 0.11497 | 120.4022 | 45.9158 | 128.8602 | 20.8745 | 0.24297
46 | 0.2534 | 267.2532 | 187.9561 | 326.7289 | 35.1183 | 0.77955
47 | 0.39574 | 395.3395 | -179.8221 | 434.3148 | -24.4586 | 0.56602
48 | 0.14971 | 283.9407 | 42.3442 | 287.0807 | 8.482 | 0.34902
49 | 0.33681 | 356.0932 | 46.0242 | 359.0552 | 7.3645 | 0.61491
50 | 0.40915 | 324.6967 | -406.5883 | 520.3287 | -51.3895 | 0.93563

## PQ12a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 29.867 | 92.058 | 96.7818 | 72.025 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 258.8016 | -41.1202 | 262.048 | -9.0281 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | 359.0986 | 838.3042 | 25.3637 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 113.3516 | 57.5659 | 127.1315 | 26.9239 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | -70.9335 | 690.627 | -5.8952 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ12a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5823 | 170.6877 | 170.7072 | 89.1333 | 0
2 | 0 | 3.2155 | 220.1243 | 220.1478 | 89.1631 | 0
3 | 0 | 4.2786 | 336.2971 | 336.3243 | 89.2711 | 0
4 | 0 | 5.8224 | 460.6764 | 460.7131 | 89.2759 | 0
5 | 0 | 8.0134 | 597.7238 | 597.7775 | 89.2319 | 0
6 | 0 | 11.2125 | 754.1211 | 754.2044 | 89.1482 | 0
7 | 0 | 16.1671 | 940.7843 | 940.9232 | 89.0155 | 0
8 | 0 | 24.6626 | 1177.4036 | 1177.6619 | 88.8 | 0
9 | 0 | 41.5352 | 1504.2109 | 1504.7842 | 88.4183 | 0
10 | 0 | 83.491 | 2019.2568 | 2020.9821 | 87.6323 | 0
11 | 0 | 234.2466 | 3040.7072 | 3049.7166 | 85.5948 | 0
12 | 0 | 1516.072 | 6394.3384 | 6571.6085 | 76.6617 | 0
13 | 0 | 7909.9088 | -8807.4162 | 11837.9575 | -48.0731 | 0
14 | 0 | 821.1431 | -2643.273 | 2767.8815 | -72.7424 | 0
15 | 0 | 367.9619 | -1146.84 | 1204.4243 | -72.2112 | 0
16 | 0 | 252.1588 | -478.161 | 540.5756 | -62.195 | 0
17 | 0 | 210.3259 | -67.4816 | 220.8862 | -17.7885 | 0
18 | 0 | 195.7358 | 234.2906 | 305.2943 | 50.1233 | 0
19 | 0 | 194.9445 | 483.68 | 521.4879 | 68.0484 | 0
20 | 0 | 203.1759 | 707.6427 | 736.2328 | 73.9804 | 0
21 | 0 | 218.8567 | 921.6119 | 947.2417 | 76.6413 | 0
22 | 0 | 242.0392 | 1136.03 | 1161.5279 | 77.9726 | 0
23 | 0 | 274.1926 | 1358.4893 | 1385.8841 | 78.5889 | 0
24 | 0 | 314.3532 | 1595.9729 | 1626.6368 | 78.8573 | 0
25 | 0 | 366.3254 | 1861.4512 | 1897.1544 | 78.8667 | 0
26 | 0 | 436.9008 | 2164.4956 | 2208.1493 | 78.5883 | 0
27 | 0 | 533.5973 | 2519.7975 | 2575.6757 | 78.0436 | 0
28 | 0 | 670.0806 | 2949.2836 | 3024.4473 | 77.1996 | 0
29 | 0 | 871.2053 | 3486.4762 | 3593.6771 | 75.9702 | 0
30 | 0 | 1185.8161 | 4185.0784 | 4349.8323 | 74.1803 | 0
31 | 0 | 1725.0932 | 5143.9021 | 5425.4654 | 71.4603 | 0
32 | 0 | 2735.0888 | 6484.9973 | 7038.1745 | 67.1321 | 0
33 | 0 | 4995.057 | 8402.3654 | 9774.9853 | 59.2693 | 0
34 | 0 | 10940.3827 | 10004.9305 | 14825.3367 | 42.4428 | 0
35 | 0 | 20880.1538 | 1323.2006 | 20922.0382 | 3.6261 | 0
36 | 0 | 12307.3325 | -10750.3567 | 16341.377 | -41.137 | 0
37 | 0 | 4854.673 | -9176.7367 | 10381.7313 | -62.1203 | 0
38 | 0 | 2283.8742 | -6767.5939 | 7142.5772 | -71.3519 | 0
39 | 0 | 1267.6835 | -5115.9094 | 5270.6309 | -76.0829 | 0
40 | 0 | 796.4228 | -3980.5313 | 4059.4235 | -78.6857 | 0
41 | 0 | 554.8021 | -3152.7498 | 3201.193 | -80.0196 | 0
42 | 0 | 426.2654 | -2513.0259 | 2548.9216 | -80.373 | 0
43 | 0 | 361.3222 | -1992.0694 | 2024.5726 | -79.7194 | 0
44 | 0 | 337.4246 | -1547.8144 | 1584.1669 | -77.7019 | 0
45 | 0 | 344.021 | -1152.7911 | 1203.0286 | -73.3836 | 0
46 | 0 | 377.3085 | -787.9993 | 873.6731 | -64.414 | 0
47 | 0 | 437.6898 | -439.2456 | 620.0879 | -45.1017 | 0
48 | 0 | 529.2044 | -95.4668 | 537.7464 | -10.226 | 0
49 | 0 | 659.9383 | 252.4876 | 706.5894 | 20.9365 | 0
50 | 0 | 843.1411 | 611.6116 | 1041.612 | 35.957 | 0

## PQ12b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0084 | 17.0278 | 29.7661 | 34.2923 | 60.2281 | 289.8293
2 | 0.39756 | 14.7124 | 52.5042 | 54.5265 | 74.3464 | 2.3533
3 | 0.20393 | 30.4203 | 76.7127 | 82.5241 | 68.3693 | 0.80743
4 | 0.25175 | 98.0866 | -59.4783 | 114.7112 | -31.232 | 0.84607
5 | 0.76219 | 71.5738 | 177.3261 | 191.2259 | 68.0196 | 1.5851
6 | 0.13114 | 208.9083 | 163.1304 | 265.0551 | 37.9852 | 0.29891
7 | 0.4024 | 177.9251 | 97.3906 | 202.8356 | 28.6949 | 1.269
8 | 0.15238 | 132.599 | 39.3902 | 138.326 | 16.5447 | 0.64128
9 | 0.11774 | 84.7988 | -1.1456 | 84.8065 | -0.774 | 0.28115
10 | 0.17054 | 247.9121 | 228.8304 | 337.3778 | 42.7079 | 0.34949
11 | 0.33693 | 377.996 | 138.096 | 402.432 | 20.0691 | 0.61324
12 | 0.090446 | 99.0047 | -157.741 | 186.2368 | -57.8859 | 0.21521
13 | 0.32949 | 345.3798 | 60.9262 | 350.7124 | 10.0043 | 0.65182
14 | 0.15717 | 257.4843 | -27.8797 | 258.9892 | -6.1797 | 0.45668
15 | 0.15239 | 63.3205 | 107.0916 | 124.411 | 59.4053 | 0.5135
16 | 0.15789 | 160.2628 | 30.8798 | 163.2107 | 10.9062 | 0.57494
17 | 0.51337 | 58.1353 | 80.9499 | 99.6625 | 54.3154 | 1.3693
18 | 0.12554 | 133.1958 | 34.661 | 137.6317 | 14.5863 | 0.29904
19 | 0.49856 | 159.9071 | 60.9201 | 171.1185 | 20.8554 | 0.89604
20 | 0.15153 | 187.1794 | -66.2165 | 198.5466 | -19.4817 | 0.2886
21 | 0.10823 | 58.7847 | -75.3721 | 95.5855 | -52.0484 | 0.15502
22 | 0.12592 | 216.3603 | -1.7873 | 216.3677 | -0.4733 | 0.16742
23 | 0.44224 | 113.7333 | -14.2659 | 114.6245 | -7.1495 | 0.43431
24 | 0.11559 | 122.6712 | 51.6629 | 133.1063 | 22.8384 | 0.10407
25 | 0.38803 | 149.4587 | 86.508 | 172.6891 | 30.0626 | 0.35368
26 | 0.11939 | 269.8797 | 163.1159 | 315.344 | 31.1488 | 0.14136
27 | 0.10836 | 500.6261 | -68.9468 | 505.3515 | -7.8415 | 0.088961
28 | 0.1731 | 437.0659 | -967.6056 | 1061.7378 | -65.6914 | 0.12287
29 | 0.43889 | 305.3876 | -568.0265 | 644.9153 | -61.7362 | 0.25805
30 | 0.12102 | 70.8112 | -230.7197 | 241.3417 | -72.938 | 0.069027
31 | 0.34696 | 26.5235 | -121.7484 | 124.604 | -77.7099 | 0.1917
32 | 0.11379 | 60.9766 | -44.4806 | 75.4763 | -36.1096 | 0.090508
33 | 0.10002 | 88.1301 | 18.2683 | 90.0036 | 11.7109 | 0.050806
34 | 0.11171 | 89.1513 | 282.7679 | 296.4888 | 72.5009 | 0.072259
35 | 0.28697 | 79.6476 | 87.8839 | 118.6057 | 47.8146 | 0.12052
36 | 0.11732 | 113.8671 | -273.1357 | 295.9203 | -67.3693 | 0.039615
37 | 0.28351 | 1071.5738 | 265.6949 | 1104.0219 | 13.9256 | 0.085744
38 | 0.14145 | 576.4956 | -674.5105 | 887.3058 | -49.4799 | 0.059335
39 | 0.11008 | 267.6168 | -633.9251 | 688.0987 | -67.1126 | 0.025963
40 | 0.11657 | 531.6792 | 605.2925 | 805.6437 | 48.7044 | 0.047484
41 | 0.26219 | 997.765 | 139.5372 | 1007.4749 | 7.9612 | 0.059957
42 | 0.10143 | 570.0458 | -41.6843 | 571.5678 | -4.1823 | 0.019714
43 | 0.25266 | 1117.6688 | -170.4129 | 1130.5858 | -8.6692 | 0.050744
44 | 0.11177 | 223.9096 | -414.4944 | 471.1063 | -61.6221 | 0.045591
45 | 0.10091 | 100.9546 | -209.424 | 232.4871 | -64.2632 | 0.023005
46 | 0.10973 | 176.3485 | 231.6373 | 291.1265 | 52.7175 | 0.053657
47 | 0.24528 | 959.5015 | 100.5527 | 964.756 | 5.9826 | 0.076011
48 | 0.10808 | 495.8949 | 217.7347 | 541.5904 | 23.705 | 0.037585
49 | 0.22874 | 657.1453 | 3.9368 | 657.1571 | 0.34324 | 0.089553
50 | 0.12302 | 321.5159 | 203.6271 | 380.5739 | 32.3475 | 0.096407

## PQ12b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 215.3628 | 251.7933 | 331.3322 | 49.4591 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ12b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6813 | 174.5376 | 174.5582 | 89.1199 | 0
2 | 0 | 3.4773 | 228.6139 | 228.6403 | 89.1286 | 0
3 | 0 | 5.9101 | 372.684 | 372.7309 | 89.0915 | 0
4 | 0 | 20.8034 | 591.5869 | 591.9526 | 87.986 | 0
5 | 0 | 265.9838 | 1127.1121 | 1158.0713 | 76.7219 | 0
6 | 0 | 987.5046 | 27.7219 | 987.8937 | 1.608 | 0
7 | 0 | 390.9129 | 220.4911 | 448.8087 | 29.4248 | 0
8 | 0 | 332.1192 | 421.1626 | 536.3591 | 51.7415 | 0
9 | 0 | 373.0562 | 569.9413 | 681.1784 | 56.7932 | 0
10 | 0 | 477.1171 | 682.9083 | 833.0693 | 55.0597 | 0
11 | 0 | 642.9693 | 730.9911 | 973.5284 | 48.6656 | 0
12 | 0 | 826.4181 | 645.9587 | 1048.9182 | 38.0125 | 0
13 | 0 | 877.9772 | 424.4548 | 975.1953 | 25.8013 | 0
14 | 0 | 724.1956 | 254.2788 | 767.5395 | 19.3471 | 0
15 | 0 | 515.9705 | 250.0075 | 573.3493 | 25.852 | 0
16 | 0 | 361.8911 | 346.667 | 501.1419 | 43.7691 | 0
17 | 0 | 267.2035 | 477.3354 | 547.0346 | 60.7607 | 0
18 | 0 | 212.7892 | 615.3723 | 651.1239 | 70.9252 | 0
19 | 0 | 183.9588 | 754.0559 | 776.1708 | 76.29 | 0
20 | 0 | 172.4543 | 893.6244 | 910.1126 | 79.0772 | 0
21 | 0 | 174.7793 | 1036.7463 | 1051.3756 | 80.4308 | 0
22 | 0 | 191.7786 | 1187.3594 | 1202.7474 | 80.825 | 0
23 | 0 | 232.1357 | 1349.5772 | 1369.3961 | 80.2403 | 0
24 | 0 | 325.4613 | 1519.6748 | 1554.1353 | 77.9119 | 0
25 | 0 | 530.6904 | 1565.2628 | 1652.7794 | 71.2712 | 0
26 | 0 | 400.0007 | 1472.9674 | 1526.3137 | 74.8071 | 0
27 | 0 | 292.6211 | 1708.0492 | 1732.9337 | 80.2785 | 0
28 | 0 | 304.0449 | 1955.7322 | 1979.225 | 81.1633 | 0
29 | 0 | 351.7097 | 2191.693 | 2219.7338 | 80.8832 | 0
30 | 0 | 414.9742 | 2451.1188 | 2485.9982 | 80.3909 | 0
31 | 0 | 503.7772 | 2733.6416 | 2779.674 | 79.5582 | 0
32 | 0 | 620.5869 | 3049.046 | 3111.5607 | 78.4955 | 0
33 | 0 | 775.0409 | 3407.5611 | 3494.5903 | 77.1862 | 0
34 | 0 | 982.3771 | 3820.3795 | 3944.6627 | 75.5793 | 0
35 | 0 | 1266.6184 | 4300.3752 | 4483.029 | 73.5884 | 0
36 | 0 | 1666.0311 | 4861.2916 | 5138.8535 | 71.0827 | 0
37 | 0 | 2243.0139 | 5513.848 | 5952.6155 | 67.8637 | 0
38 | 0 | 3100.6796 | 6253.0987 | 6979.646 | 63.6249 | 0
39 | 0 | 4406.4677 | 7021.7053 | 8289.8313 | 57.8897 | 0
40 | 0 | 6403.4189 | 7611.6102 | 9946.8781 | 49.9271 | 0
41 | 0 | 9295.0363 | 7457.795 | 11917.0636 | 38.7415 | 0
42 | 0 | 12681.7111 | 5512.9256 | 13828.1649 | 23.4953 | 0
43 | 0 | 14740.3039 | 1269.9381 | 14794.9079 | 4.9241 | 0
44 | 0 | 13779.342 | -3346.1444 | 14179.8077 | -13.6494 | 0
45 | 0 | 10967.4658 | -6049.3246 | 12525.1601 | -28.8798 | 0
46 | 0 | 8206.4831 | -6886.6222 | 10713.1662 | -40.0023 | 0
47 | 0 | 6141.5405 | -6783.9315 | 9150.9697 | -47.8452 | 0
48 | 0 | 4710.1529 | -6343.0552 | 7900.6259 | -53.4036 | 0
49 | 0 | 3724.5557 | -5825.7418 | 6914.592 | -57.4081 | 0
50 | 0 | 3034.8035 | -5328.1415 | 6131.8125 | -60.335 | 0

## PQ13a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 16.8294 | 29.6485 | 34.092 | 60.4195 | 336.0733
2 | 0.39497 | 14.3852 | 51.9657 | 53.92 | 74.5268 | 2.464
3 | 0.19919 | 28.936 | 75.1497 | 80.5281 | 68.9411 | 0.86708
4 | 0.25896 | 104.3013 | -56.3338 | 118.5422 | -28.3738 | 1.0081
5 | 0.71095 | 72.404 | 53.6108 | 90.0914 | 36.5177 | 2.1914
6 | 0.10488 | 132.2255 | 93.9262 | 162.1904 | 35.388 | 0.26441
7 | 0.49893 | 221.9653 | 192.1511 | 293.5824 | 40.8821 | 1.1678
8 | 0.1696 | 162.0989 | 41.2575 | 167.2669 | 14.2797 | 0.52158
9 | 0.12905 | 116.2187 | -4.1574 | 116.293 | -2.0487 | 0.20098
10 | 0.2542 | 320.2249 | 330.6827 | 460.3206 | 45.9205 | 0.46289
11 | 0.53079 | 554.2634 | 151.2712 | 574.5353 | 15.2656 | 0.83792
12 | 0.11251 | 420.7954 | 313.9391 | 525.0015 | 36.7252 | 0.12414
13 | 0.5171 | 517.8527 | 161.2243 | 542.3695 | 17.2931 | 0.7689
14 | 0.23028 | 360.8602 | 127.3666 | 382.6778 | 19.4406 | 0.55463
15 | 0.262 | 300.2118 | 164.5867 | 342.3681 | 28.7331 | 0.53508
16 | 0.34673 | 148.7343 | 266.3376 | 305.0534 | 60.8191 | 1.2235
17 | 0.67274 | 241.545 | 77.1808 | 253.5761 | 17.7202 | 2.9379
18 | 0.1185 | 100.4599 | 29.5312 | 104.7105 | 16.3812 | 0.64126
19 | 0.46837 | 139.9122 | 61.8442 | 152.971 | 23.8465 | 1.3371
20 | 0.16568 | 289.4087 | 28.212 | 290.7805 | 5.5677 | 0.39451
21 | 0.10983 | 59.8199 | -74.7241 | 95.7189 | -51.3212 | 0.19077
22 | 0.12553 | 214.0778 | -0.71356 | 214.0789 | -0.19098 | 0.17582
23 | 0.44173 | 113.456 | -14.3483 | 114.3597 | -7.2077 | 0.43476
24 | 0.11591 | 123.1914 | 51.5805 | 133.554 | 22.7192 | 0.099867
25 | 0.39098 | 152.2631 | 88.1988 | 175.9633 | 30.0817 | 0.29375
26 | 0.1218 | 290.8971 | 161.2145 | 332.5827 | 28.9951 | 0.10744
27 | 0.11735 | 562.2271 | -80.9012 | 568.0179 | -8.1883 | 0.087323
28 | 0.21882 | 1582.4565 | 9.5332 | 1582.4852 | 0.34516 | 0.13619
29 | 0.47704 | 500.8748 | -470.6678 | 687.3163 | -43.2191 | 0.32339
30 | 0.13618 | 366.8793 | -185.9571 | 411.3155 | -26.8787 | 0.10891
31 | 0.3556 | 112.2735 | -116.1698 | 161.5573 | -45.9771 | 0.24713
32 | 0.14037 | 164.3717 | 107.0565 | 196.161 | 33.0765 | 0.23156
33 | 0.10609 | 204.2797 | 86.6736 | 221.9065 | 22.991 | 0.061364
34 | 0.13136 | 96.8096 | 295.9751 | 311.4055 | 71.8878 | 0.1098
35 | 0.3967 | 393.5148 | 719.1897 | 819.8095 | 61.3141 | 0.20073
36 | 0.13778 | 1462.045 | 527.6812 | 1554.3562 | 19.8455 | 0.032555
37 | 0.36323 | 1262.5837 | 324.6723 | 1303.6601 | 14.4211 | 0.10489
38 | 0.22154 | 699.7538 | -574.6827 | 905.4919 | -39.395 | 0.16505
39 | 0.12909 | 1022.8118 | 273.0533 | 1058.6321 | 14.9473 | 0.048275
40 | 0.1912 | 687.0059 | 630.1375 | 932.2287 | 42.5278 | 0.14125
41 | 0.38368 | 1064.8698 | -27.953 | 1065.2366 | -1.5037 | 0.21591
42 | 0.12701 | 641.3459 | 201.5577 | 672.2723 | 17.4465 | 0.074376
43 | 0.33221 | 1218.4699 | -81.8831 | 1221.2181 | -3.8446 | 0.17415
44 | 0.14368 | 199.3354 | -376.5535 | 426.06 | -62.1047 | 0.17946
45 | 0.10796 | 160.4637 | 17.3026 | 161.3939 | 6.1543 | 0.10649
46 | 0.16168 | 207.6707 | 240.6946 | 317.9009 | 49.2125 | 0.28605
47 | 0.38204 | 908.1752 | -264.4018 | 945.8808 | -16.2321 | 0.34772
48 | 0.14935 | 575.5253 | 91.0832 | 582.6882 | 8.9931 | 0.1783
49 | 0.34399 | 565.0203 | -202.7974 | 600.3122 | -19.7441 | 0.46049
50 | 0.2903 | 390.2659 | 115.3703 | 406.9616 | 16.4687 | 0.73309

## PQ13a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ13a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5048 | 168.7295 | 168.7481 | 89.1495 | 0
2 | 0 | 3.1321 | 217.9388 | 217.9613 | 89.1766 | 0
3 | 0 | 4.1829 | 332.5177 | 332.544 | 89.2793 | 0
4 | 0 | 5.7053 | 454.5787 | 454.6145 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.8539 | 588.0822 | 588.1346 | 89.2349 | 0
6 | 0 | 10.9588 | 738.8342 | 738.9154 | 89.1502 | 0
7 | 0 | 15.6803 | 916.0724 | 916.2066 | 89.0194 | 0
8 | 0 | 23.5318 | 1135.9053 | 1136.149 | 88.8132 | 0
9 | 0 | 38.3719 | 1429.7595 | 1430.2743 | 88.4627 | 0
10 | 0 | 72.3998 | 1869.0972 | 1870.4989 | 87.7817 | 0
11 | 0 | 177.487 | 2659.5778 | 2665.4936 | 86.182 | 0
12 | 0 | 767.8431 | 4707.9718 | 4770.1762 | 80.7369 | 0
13 | 0 | 17825.5033 | 4962.1364 | 18503.2799 | 15.5558 | 0
14 | 0 | 1473.6434 | -3676.3011 | 3960.6584 | -68.1566 | 0
15 | 0 | 500.1894 | -1469.6606 | 1552.447 | -71.2043 | 0
16 | 0 | 305.9057 | -626.1747 | 696.9024 | -63.9631 | 0
17 | 0 | 239.5842 | -147.2804 | 281.2332 | -31.5804 | 0
18 | 0 | 214.2016 | 188.3529 | 285.2352 | 41.326 | 0
19 | 0 | 207.4746 | 457.0676 | 501.9527 | 65.5855 | 0
20 | 0 | 211.7929 | 692.9263 | 724.571 | 73.0042 | 0
21 | 0 | 224.3861 | 914.2991 | 941.4308 | 76.2111 | 0
22 | 0 | 244.6164 | 1132.8561 | 1158.9651 | 77.8153 | 0
23 | 0 | 273.3462 | 1356.6507 | 1383.9144 | 78.6082 | 0
24 | 0 | 309.4697 | 1592.6453 | 1622.4335 | 79.0038 | 0
25 | 0 | 355.9967 | 1852.2115 | 1886.1127 | 79.1204 | 0
26 | 0 | 418.0561 | 2143.4146 | 2183.8034 | 78.9635 | 0
27 | 0 | 500.9422 | 2477.9459 | 2528.0742 | 78.5711 | 0
28 | 0 | 613.8814 | 2872.2763 | 2937.1451 | 77.9359 | 0
29 | 0 | 772.4675 | 3350.1209 | 3438.025 | 77.0157 | 0
30 | 0 | 1004.6075 | 3947.097 | 4072.9364 | 75.7204 | 0
31 | 0 | 1363.6539 | 4719.2286 | 4912.2979 | 73.883 | 0
32 | 0 | 1961.5908 | 5756.9932 | 6082.007 | 71.1844 | 0
33 | 0 | 3062.2104 | 7203.6168 | 7827.4662 | 66.97 | 0
34 | 0 | 5381.7788 | 9213.0552 | 10669.7671 | 59.7088 | 0
35 | 0 | 11038.2481 | 11148.4072 | 15688.5278 | 45.2845 | 0
36 | 0 | 22148.2093 | 5351.7651 | 22785.6219 | 13.5842 | 0
37 | 0 | 18080.3773 | -10838.6574 | 21080.2405 | -30.9415 | 0
38 | 0 | 7761.0781 | -11796.7381 | 14120.8132 | -56.6591 | 0
39 | 0 | 3625.8094 | -9157.5139 | 9849.1906 | -68.3995 | 0
40 | 0 | 1967.5118 | -7116.1087 | 7383.096 | -74.5446 | 0
41 | 0 | 1191.2702 | -5698.3054 | 5821.4954 | -78.192 | 0
42 | 0 | 781.1215 | -4680.7766 | 4745.5053 | -80.5259 | 0
43 | 0 | 545.7319 | -3914.9575 | 3952.8111 | -82.0643 | 0
44 | 0 | 404.0719 | -3312.4994 | 3337.0535 | -83.0452 | 0
45 | 0 | 317.5773 | -2819.4144 | 2837.2438 | -83.5733 | 0
46 | 0 | 266.8444 | -2401.3084 | 2416.0894 | -83.659 | 0
47 | 0 | 241.5886 | -2035.0115 | 2049.3016 | -83.2298 | 0
48 | 0 | 236.6044 | -1704.2775 | 1720.623 | -82.0962 | 0
49 | 0 | 249.8681 | -1396.8398 | 1419.0121 | -79.8581 | 0
50 | 0 | 281.6631 | -1103.1537 | 1138.5439 | -75.6769 | 0

## PQ13b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 336.0742
2 | 0.39879 | 14.6369 | 52.3827 | 54.3892 | 74.3884 | 2.4111
3 | 0.20445 | 30.2385 | 76.521 | 82.2789 | 68.4377 | 0.8283
4 | 0.2558 | 98.5474 | -59.2468 | 114.986 | -31.0143 | 0.90144
5 | 0.76097 | 70.2132 | 176.1842 | 189.6596 | 68.2716 | 1.6347
6 | 0.12382 | 143.5335 | 179.4886 | 229.8217 | 51.3514 | 0.28634
7 | 0.40372 | 179.2911 | 99.3019 | 204.954 | 28.9802 | 1.2602
8 | 0.13664 | 133.0188 | 39.6356 | 138.7984 | 16.5925 | 0.52148
9 | 0.11789 | 84.9515 | -1.1079 | 84.9587 | -0.74717 | 0.27981
10 | 0.15991 | 246.926 | 231.5031 | 338.4762 | 43.1536 | 0.32462
11 | 0.32913 | 380.0619 | 142.7985 | 406.0031 | 20.5924 | 0.59472
12 | 0.087322 | 98.8659 | -159.2024 | 187.403 | -58.1594 | 0.18858
13 | 0.32225 | 351.9164 | 64.5315 | 357.7841 | 10.391 | 0.62381
14 | 0.15051 | 262.8027 | -30.6288 | 264.5815 | -6.6476 | 0.42589
15 | 0.15768 | 109.7193 | 140.6978 | 178.4214 | 52.0521 | 0.47485
16 | 0.15393 | 160.3473 | 27.879 | 162.7529 | 9.8632 | 0.54699
17 | 0.50938 | 58.5706 | 80.4511 | 99.5133 | 53.9443 | 1.339
18 | 0.1253 | 132.6322 | 34.43 | 137.0282 | 14.5522 | 0.30241
19 | 0.4961 | 159.4834 | 60.7776 | 170.6718 | 20.8614 | 0.89165
20 | 0.15165 | 187.0824 | -65.9462 | 198.3652 | -19.4175 | 0.29095
21 | 0.10824 | 58.8082 | -75.3519 | 95.584 | -52.0298 | 0.15558
22 | 0.12418 | 216.3135 | -1.7416 | 216.3205 | -0.46128 | 0.15758
23 | 0.44223 | 113.7396 | -14.2592 | 114.6299 | -7.1457 | 0.43435
24 | 0.11559 | 122.6967 | 51.6971 | 133.1431 | 22.8477 | 0.10385
25 | 0.38638 | 149.6824 | 86.5863 | 172.922 | 30.0479 | 0.33609
26 | 0.11728 | 269.9085 | 162.3939 | 314.9959 | 31.0338 | 0.13408
27 | 0.10939 | 500.3361 | -68.734 | 505.0352 | -7.8221 | 0.091836
28 | 0.17183 | 437.2077 | -967.4824 | 1061.684 | -65.6817 | 0.12066
29 | 0.43972 | 305.3742 | -568.035 | 644.9163 | -61.7376 | 0.26007
30 | 0.12119 | 70.8125 | -230.7314 | 241.3533 | -72.9385 | 0.070023
31 | 0.34623 | 26.5248 | -121.7562 | 124.6119 | -77.7101 | 0.18399
32 | 0.11364 | 60.9815 | -44.4801 | 75.4799 | -36.1071 | 0.087901
33 | 0.099675 | 88.128 | 18.2784 | 90.0035 | 11.7174 | 0.046124
34 | 0.10978 | 62.5263 | 44.2519 | 76.6013 | 35.2883 | 0.058043
35 | 0.28732 | 79.617 | 87.8872 | 118.5876 | 47.8266 | 0.12537
36 | 0.11657 | 113.995 | -273.3337 | 296.1523 | -67.3612 | 0.036201
37 | 0.2768 | 71.298 | 91.8 | 116.2353 | 52.1647 | 0.0823
38 | 0.14562 | 579.2515 | -675.6922 | 889.9956 | -49.3945 | 0.065595
39 | 0.1101 | 268.6735 | -635.7322 | 690.1746 | -67.0901 | 0.025837
40 | 0.11131 | 419.4774 | -299.0755 | 515.1771 | -35.4878 | 0.041151
41 | 0.26362 | 997.9522 | 145.3951 | 1008.4882 | 8.2893 | 0.062035
42 | 0.10117 | 571.0392 | -39.7928 | 572.424 | -3.9862 | 0.01894
43 | 0.24269 | 141.042 | -203.9951 | 248.0057 | -55.3401 | 0.041501
44 | 0.11084 | 224.9373 | -416.0192 | 472.9363 | -61.6004 | 0.041588
45 | 0.10087 | 101.1805 | -209.8702 | 232.9871 | -64.2608 | 0.02077
46 | 0.10849 | 175.4923 | 231.8036 | 290.7412 | 52.8716 | 0.047627
47 | 0.23737 | 962.487 | 110.8629 | 968.8508 | 6.5706 | 0.062301
48 | 0.10447 | 494.81 | 221.3269 | 542.0539 | 24.0988 | 0.027458
49 | 0.22271 | 660.4475 | 9.1498 | 660.5109 | 0.79372 | 0.073133
50 | 0.1178 | 320.4112 | 205.6331 | 380.7208 | 32.6915 | 0.076754

## PQ13b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ13b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3768 | 226.1227 | 226.1479 | 89.1444 | 0
3 | 0 | 5.7158 | 367.359 | 367.4035 | 89.1086 | 0
4 | 0 | 19.6279 | 578.2484 | 578.5815 | 88.0559 | 0
5 | 0 | 233.1262 | 1074.1345 | 1099.1418 | 77.7546 | 0
6 | 0 | 1021.3637 | 97.4885 | 1026.0057 | 5.4523 | 0
7 | 0 | 397.3789 | 230.1784 | 459.2298 | 30.0812 | 0
8 | 0 | 330.6851 | 428.3741 | 541.1626 | 52.3335 | 0
9 | 0 | 366.5427 | 577.7601 | 684.2224 | 57.6081 | 0
10 | 0 | 464.6846 | 695.047 | 836.0754 | 56.2347 | 0
11 | 0 | 625.8942 | 755.6932 | 981.2317 | 50.3671 | 0
12 | 0 | 819.1333 | 692.7246 | 1072.7752 | 40.2205 | 0
13 | 0 | 905.8116 | 476.9189 | 1023.6925 | 27.7673 | 0
14 | 0 | 774.3713 | 277.1816 | 822.4844 | 19.6945 | 0
15 | 0 | 557.4658 | 246.59 | 609.5693 | 23.8618 | 0
16 | 0 | 388.2764 | 334.5662 | 512.5359 | 40.7505 | 0
17 | 0 | 282.9354 | 465.1786 | 544.4663 | 58.6908 | 0
18 | 0 | 222.1984 | 605.6031 | 645.0793 | 69.8517 | 0
19 | 0 | 189.7086 | 746.9323 | 770.6473 | 75.7491 | 0
20 | 0 | 176.0316 | 888.7917 | 906.0561 | 78.7971 | 0
21 | 0 | 176.9491 | 1033.7061 | 1048.7417 | 80.2863 | 0
22 | 0 | 192.7322 | 1185.5785 | 1201.142 | 80.7665 | 0
23 | 0 | 231.1494 | 1348.7081 | 1368.3726 | 80.2748 | 0
24 | 0 | 319.8807 | 1521.3154 | 1554.5817 | 78.1256 | 0
25 | 0 | 526.0936 | 1586.7087 | 1671.6516 | 71.6564 | 0
26 | 0 | 416.9913 | 1472.7006 | 1530.5975 | 74.1907 | 0
27 | 0 | 295.8507 | 1705.3226 | 1730.7954 | 80.1579 | 0
28 | 0 | 304.6347 | 1955.4527 | 1979.0396 | 81.1452 | 0
29 | 0 | 351.5714 | 2191.8206 | 2219.8378 | 80.8873 | 0
30 | 0 | 414.0584 | 2450.2611 | 2484.9998 | 80.4085 | 0
31 | 0 | 501.4573 | 2730.4656 | 2776.1308 | 79.5934 | 0
32 | 0 | 615.7724 | 3042.202 | 3103.8958 | 78.5574 | 0
33 | 0 | 765.7689 | 3395.1523 | 3480.4398 | 77.2897 | 0
34 | 0 | 965.3607 | 3800.0395 | 3920.7424 | 75.7461 | 0
35 | 0 | 1236.2118 | 4269.1681 | 4444.549 | 73.8507 | 0
36 | 0 | 1612.38 | 4816.017 | 5078.7586 | 71.4897 | 0
37 | 0 | 2148.6922 | 5452.4815 | 5860.5829 | 68.4918 | 0
38 | 0 | 2934.8999 | 6179.6899 | 6841.2137 | 64.5957 | 0
39 | 0 | 4117.1828 | 6961.2303 | 8087.64 | 59.398 | 0
40 | 0 | 5917.8264 | 7650.0509 | 9671.812 | 52.2756 | 0
41 | 0 | 8583.8272 | 7820.2474 | 11611.992 | 42.3349 | 0
42 | 0 | 12016.4085 | 6554.5406 | 13687.8075 | 28.611 | 0
43 | 0 | 14887.3072 | 2914.1429 | 15169.8433 | 11.0754 | 0
44 | 0 | 15018.9665 | -2076.754 | 15161.8687 | -7.8727 | 0
45 | 0 | 12525.1239 | -5719.3904 | 13769.1741 | -24.543 | 0
46 | 0 | 9483.0839 | -7199.9642 | 11906.6521 | -37.2073 | 0
47 | 0 | 7041.2145 | -7364.4614 | 10188.9152 | -46.2854 | 0
48 | 0 | 5313.0364 | -6993.6048 | 8782.8734 | -52.7761 | 0
49 | 0 | 4119.5038 | -6467.8149 | 7668.3076 | -57.506 | 0
50 | 0 | 3285.7152 | -5935.9249 | 6784.6244 | -61.0341 | 0

## PQ14a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.8294 | 29.6485 | 34.092 | 60.4195 | 335.7143
2 | 0.39497 | 14.3852 | 51.9657 | 53.92 | 74.5268 | 2.464
3 | 0.19919 | 28.936 | 75.1497 | 80.5281 | 68.9411 | 0.86708
4 | 0.25896 | 104.3013 | -56.3338 | 118.5422 | -28.3738 | 1.0081
5 | 0.71095 | 72.404 | 53.6108 | 90.0914 | 36.5177 | 2.1914
6 | 0.10488 | 132.2255 | 93.9262 | 162.1904 | 35.388 | 0.26441
7 | 0.49893 | 221.9653 | 192.1511 | 293.5824 | 40.8821 | 1.1678
8 | 0.1696 | 162.0989 | 41.2575 | 167.2669 | 14.2797 | 0.52158
9 | 0.12905 | 116.2187 | -4.1574 | 116.293 | -2.0487 | 0.20098
10 | 0.2542 | 320.2249 | 330.6827 | 460.3206 | 45.9205 | 0.46289
11 | 0.53079 | 554.2634 | 151.2712 | 574.5353 | 15.2656 | 0.83792
12 | 0.11251 | 420.7954 | 313.9391 | 525.0015 | 36.7252 | 0.12414
13 | 0.5171 | 517.8527 | 161.2243 | 542.3695 | 17.2931 | 0.7689
14 | 0.23028 | 360.8602 | 127.3666 | 382.6778 | 19.4406 | 0.55463
15 | 0.262 | 300.2118 | 164.5867 | 342.3681 | 28.7331 | 0.53508
16 | 0.34673 | 148.7343 | 266.3376 | 305.0534 | 60.8191 | 1.2235
17 | 0.67274 | 241.545 | 77.1808 | 253.5761 | 17.7202 | 2.9379
18 | 0.1185 | 100.4599 | 29.5312 | 104.7105 | 16.3812 | 0.64126
19 | 0.46837 | 139.9122 | 61.8442 | 152.971 | 23.8465 | 1.3371
20 | 0.16568 | 289.4087 | 28.212 | 290.7805 | 5.5677 | 0.39451
21 | 0.10983 | 59.8199 | -74.7241 | 95.7189 | -51.3212 | 0.19077
22 | 0.12553 | 214.0778 | -0.71356 | 214.0789 | -0.19098 | 0.17582
23 | 0.44173 | 113.456 | -14.3483 | 114.3597 | -7.2077 | 0.43476
24 | 0.11591 | 123.1914 | 51.5805 | 133.554 | 22.7192 | 0.099867
25 | 0.39098 | 152.2631 | 88.1988 | 175.9633 | 30.0817 | 0.29375
26 | 0.1218 | 290.8971 | 161.2145 | 332.5827 | 28.9951 | 0.10744
27 | 0.11735 | 562.2271 | -80.9012 | 568.0179 | -8.1883 | 0.087323
28 | 0.21882 | 1582.4565 | 9.5332 | 1582.4852 | 0.34516 | 0.13619
29 | 0.47704 | 500.8748 | -470.6678 | 687.3163 | -43.2191 | 0.32339
30 | 0.13618 | 366.8793 | -185.9571 | 411.3155 | -26.8787 | 0.10891
31 | 0.3556 | 112.2735 | -116.1698 | 161.5573 | -45.9771 | 0.24713
32 | 0.14037 | 164.3717 | 107.0565 | 196.161 | 33.0765 | 0.23156
33 | 0.10609 | 204.2797 | 86.6736 | 221.9065 | 22.991 | 0.061364
34 | 0.13136 | 96.8096 | 295.9751 | 311.4055 | 71.8878 | 0.1098
35 | 0.3967 | 393.5148 | 719.1897 | 819.8095 | 61.3141 | 0.20073
36 | 0.13778 | 1462.045 | 527.6812 | 1554.3562 | 19.8455 | 0.032555
37 | 0.36323 | 1262.5837 | 324.6723 | 1303.6601 | 14.4211 | 0.10489
38 | 0.22154 | 699.7538 | -574.6827 | 905.4919 | -39.395 | 0.16505
39 | 0.12909 | 1022.8118 | 273.0533 | 1058.6321 | 14.9473 | 0.048275
40 | 0.1912 | 687.0059 | 630.1375 | 932.2287 | 42.5278 | 0.14125
41 | 0.38368 | 1064.8698 | -27.953 | 1065.2366 | -1.5037 | 0.21591
42 | 0.12701 | 641.3459 | 201.5577 | 672.2723 | 17.4465 | 0.074376
43 | 0.33221 | 1218.4699 | -81.8831 | 1221.2181 | -3.8446 | 0.17415
44 | 0.14368 | 199.3354 | -376.5535 | 426.06 | -62.1047 | 0.17946
45 | 0.10796 | 160.4637 | 17.3026 | 161.3939 | 6.1543 | 0.10649
46 | 0.16168 | 207.6707 | 240.6946 | 317.9009 | 49.2125 | 0.28605
47 | 0.38204 | 908.1752 | -264.4018 | 945.8808 | -16.2321 | 0.34772
48 | 0.14935 | 575.5253 | 91.0832 | 582.6882 | 8.9931 | 0.1783
49 | 0.34399 | 565.0203 | -202.7974 | 600.3122 | -19.7441 | 0.46049
50 | 0.2903 | 390.2659 | 115.3703 | 406.9616 | 16.4687 | 0.73309

## PQ14a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ14a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5048 | 168.7295 | 168.7481 | 89.1495 | 0
2 | 0 | 3.1321 | 217.9388 | 217.9613 | 89.1766 | 0
3 | 0 | 4.1829 | 332.5177 | 332.544 | 89.2793 | 0
4 | 0 | 5.7053 | 454.5787 | 454.6145 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.8539 | 588.0822 | 588.1346 | 89.2349 | 0
6 | 0 | 10.9588 | 738.8342 | 738.9154 | 89.1502 | 0
7 | 0 | 15.6803 | 916.0724 | 916.2066 | 89.0194 | 0
8 | 0 | 23.5318 | 1135.9053 | 1136.149 | 88.8132 | 0
9 | 0 | 38.3719 | 1429.7595 | 1430.2743 | 88.4627 | 0
10 | 0 | 72.3998 | 1869.0972 | 1870.4989 | 87.7817 | 0
11 | 0 | 177.487 | 2659.5778 | 2665.4936 | 86.182 | 0
12 | 0 | 767.8431 | 4707.9718 | 4770.1762 | 80.7369 | 0
13 | 0 | 17825.5033 | 4962.1364 | 18503.2799 | 15.5558 | 0
14 | 0 | 1473.6434 | -3676.3011 | 3960.6584 | -68.1566 | 0
15 | 0 | 500.1894 | -1469.6606 | 1552.447 | -71.2043 | 0
16 | 0 | 305.9057 | -626.1747 | 696.9024 | -63.9631 | 0
17 | 0 | 239.5842 | -147.2804 | 281.2332 | -31.5804 | 0
18 | 0 | 214.2016 | 188.3529 | 285.2352 | 41.326 | 0
19 | 0 | 207.4746 | 457.0676 | 501.9527 | 65.5855 | 0
20 | 0 | 211.7929 | 692.9263 | 724.571 | 73.0042 | 0
21 | 0 | 224.3861 | 914.2991 | 941.4308 | 76.2111 | 0
22 | 0 | 244.6164 | 1132.8561 | 1158.9651 | 77.8153 | 0
23 | 0 | 273.3462 | 1356.6507 | 1383.9144 | 78.6082 | 0
24 | 0 | 309.4697 | 1592.6453 | 1622.4335 | 79.0038 | 0
25 | 0 | 355.9967 | 1852.2115 | 1886.1127 | 79.1204 | 0
26 | 0 | 418.0561 | 2143.4146 | 2183.8034 | 78.9635 | 0
27 | 0 | 500.9422 | 2477.9459 | 2528.0742 | 78.5711 | 0
28 | 0 | 613.8814 | 2872.2763 | 2937.1451 | 77.9359 | 0
29 | 0 | 772.4675 | 3350.1209 | 3438.025 | 77.0157 | 0
30 | 0 | 1004.6075 | 3947.097 | 4072.9364 | 75.7204 | 0
31 | 0 | 1363.6539 | 4719.2286 | 4912.2979 | 73.883 | 0
32 | 0 | 1961.5908 | 5756.9932 | 6082.007 | 71.1844 | 0
33 | 0 | 3062.2104 | 7203.6168 | 7827.4662 | 66.97 | 0
34 | 0 | 5381.7788 | 9213.0552 | 10669.7671 | 59.7088 | 0
35 | 0 | 11038.2481 | 11148.4072 | 15688.5278 | 45.2845 | 0
36 | 0 | 22148.2093 | 5351.7651 | 22785.6219 | 13.5842 | 0
37 | 0 | 18080.3773 | -10838.6574 | 21080.2405 | -30.9415 | 0
38 | 0 | 7761.0781 | -11796.7381 | 14120.8132 | -56.6591 | 0
39 | 0 | 3625.8094 | -9157.5139 | 9849.1906 | -68.3995 | 0
40 | 0 | 1967.5118 | -7116.1087 | 7383.096 | -74.5446 | 0
41 | 0 | 1191.2702 | -5698.3054 | 5821.4954 | -78.192 | 0
42 | 0 | 781.1215 | -4680.7766 | 4745.5053 | -80.5259 | 0
43 | 0 | 545.7319 | -3914.9575 | 3952.8111 | -82.0643 | 0
44 | 0 | 404.0719 | -3312.4994 | 3337.0535 | -83.0452 | 0
45 | 0 | 317.5773 | -2819.4144 | 2837.2438 | -83.5733 | 0
46 | 0 | 266.8444 | -2401.3084 | 2416.0894 | -83.659 | 0
47 | 0 | 241.5886 | -2035.0115 | 2049.3016 | -83.2298 | 0
48 | 0 | 236.6044 | -1704.2775 | 1720.623 | -82.0962 | 0
49 | 0 | 249.8681 | -1396.8398 | 1419.0121 | -79.8581 | 0
50 | 0 | 281.6631 | -1103.1537 | 1138.5439 | -75.6769 | 0

## PQ14b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 335.7128
2 | 0.39879 | 14.6369 | 52.3827 | 54.3892 | 74.3884 | 2.4111
3 | 0.20445 | 30.2385 | 76.521 | 82.2789 | 68.4377 | 0.8283
4 | 0.2558 | 98.5474 | -59.2468 | 114.986 | -31.0143 | 0.90144
5 | 0.76097 | 70.2132 | 176.1842 | 189.6596 | 68.2716 | 1.6347
6 | 0.12382 | 143.5335 | 179.4886 | 229.8217 | 51.3514 | 0.28634
7 | 0.40372 | 179.2911 | 99.3019 | 204.954 | 28.9802 | 1.2602
8 | 0.13664 | 133.0188 | 39.6356 | 138.7984 | 16.5925 | 0.52148
9 | 0.11789 | 84.9515 | -1.1079 | 84.9587 | -0.74717 | 0.27981
10 | 0.15991 | 246.926 | 231.5031 | 338.4762 | 43.1536 | 0.32462
11 | 0.32913 | 380.0619 | 142.7985 | 406.0031 | 20.5924 | 0.59472
12 | 0.087322 | 98.8659 | -159.2024 | 187.403 | -58.1594 | 0.18858
13 | 0.32225 | 351.9164 | 64.5315 | 357.7841 | 10.391 | 0.62381
14 | 0.15051 | 262.8027 | -30.6288 | 264.5815 | -6.6476 | 0.42589
15 | 0.15768 | 109.7193 | 140.6978 | 178.4214 | 52.0521 | 0.47485
16 | 0.15393 | 160.3473 | 27.879 | 162.7529 | 9.8632 | 0.54699
17 | 0.50938 | 58.5706 | 80.4511 | 99.5133 | 53.9443 | 1.339
18 | 0.1253 | 132.6322 | 34.43 | 137.0282 | 14.5522 | 0.30241
19 | 0.4961 | 159.4834 | 60.7776 | 170.6718 | 20.8614 | 0.89165
20 | 0.15165 | 187.0824 | -65.9462 | 198.3652 | -19.4175 | 0.29095
21 | 0.10824 | 58.8082 | -75.3519 | 95.584 | -52.0298 | 0.15558
22 | 0.12418 | 216.3135 | -1.7416 | 216.3205 | -0.46128 | 0.15758
23 | 0.44223 | 113.7396 | -14.2592 | 114.6299 | -7.1457 | 0.43435
24 | 0.11559 | 122.6967 | 51.6971 | 133.1431 | 22.8477 | 0.10385
25 | 0.38638 | 149.6824 | 86.5863 | 172.922 | 30.0479 | 0.33609
26 | 0.11728 | 269.9085 | 162.3939 | 314.9959 | 31.0338 | 0.13408
27 | 0.10939 | 500.3361 | -68.734 | 505.0352 | -7.8221 | 0.091836
28 | 0.17183 | 437.2077 | -967.4824 | 1061.684 | -65.6817 | 0.12066
29 | 0.43972 | 305.3742 | -568.035 | 644.9163 | -61.7376 | 0.26007
30 | 0.12119 | 70.8125 | -230.7314 | 241.3533 | -72.9385 | 0.070023
31 | 0.34623 | 26.5248 | -121.7562 | 124.6119 | -77.7101 | 0.18399
32 | 0.11364 | 60.9815 | -44.4801 | 75.4799 | -36.1071 | 0.087901
33 | 0.099675 | 88.128 | 18.2784 | 90.0035 | 11.7174 | 0.046124
34 | 0.10978 | 62.5263 | 44.2519 | 76.6013 | 35.2883 | 0.058043
35 | 0.28732 | 79.617 | 87.8872 | 118.5876 | 47.8266 | 0.12537
36 | 0.11657 | 113.995 | -273.3337 | 296.1523 | -67.3612 | 0.036201
37 | 0.2768 | 71.298 | 91.8 | 116.2353 | 52.1647 | 0.0823
38 | 0.14562 | 579.2515 | -675.6922 | 889.9956 | -49.3945 | 0.065595
39 | 0.1101 | 268.6735 | -635.7322 | 690.1746 | -67.0901 | 0.025837
40 | 0.11131 | 419.4774 | -299.0755 | 515.1771 | -35.4878 | 0.041151
41 | 0.26362 | 997.9522 | 145.3951 | 1008.4882 | 8.2893 | 0.062035
42 | 0.10117 | 571.0392 | -39.7928 | 572.424 | -3.9862 | 0.01894
43 | 0.24269 | 141.042 | -203.9951 | 248.0057 | -55.3401 | 0.041501
44 | 0.11084 | 224.9373 | -416.0192 | 472.9363 | -61.6004 | 0.041588
45 | 0.10087 | 101.1805 | -209.8702 | 232.9871 | -64.2608 | 0.02077
46 | 0.10849 | 175.4923 | 231.8036 | 290.7412 | 52.8716 | 0.047627
47 | 0.23737 | 962.487 | 110.8629 | 968.8508 | 6.5706 | 0.062301
48 | 0.10447 | 494.81 | 221.3269 | 542.0539 | 24.0988 | 0.027458
49 | 0.22271 | 660.4475 | 9.1498 | 660.5109 | 0.79372 | 0.073133
50 | 0.1178 | 320.4112 | 205.6331 | 380.7208 | 32.6915 | 0.076754

## PQ14b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ14b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3768 | 226.1227 | 226.1479 | 89.1444 | 0
3 | 0 | 5.7158 | 367.359 | 367.4035 | 89.1086 | 0
4 | 0 | 19.6279 | 578.2484 | 578.5815 | 88.0559 | 0
5 | 0 | 233.1262 | 1074.1345 | 1099.1418 | 77.7546 | 0
6 | 0 | 1021.3637 | 97.4885 | 1026.0057 | 5.4523 | 0
7 | 0 | 397.3789 | 230.1784 | 459.2298 | 30.0812 | 0
8 | 0 | 330.6851 | 428.3741 | 541.1626 | 52.3335 | 0
9 | 0 | 366.5427 | 577.7601 | 684.2224 | 57.6081 | 0
10 | 0 | 464.6846 | 695.047 | 836.0754 | 56.2347 | 0
11 | 0 | 625.8942 | 755.6932 | 981.2317 | 50.3671 | 0
12 | 0 | 819.1333 | 692.7246 | 1072.7752 | 40.2205 | 0
13 | 0 | 905.8116 | 476.9189 | 1023.6925 | 27.7673 | 0
14 | 0 | 774.3713 | 277.1816 | 822.4844 | 19.6945 | 0
15 | 0 | 557.4658 | 246.59 | 609.5693 | 23.8618 | 0
16 | 0 | 388.2764 | 334.5662 | 512.5359 | 40.7505 | 0
17 | 0 | 282.9354 | 465.1786 | 544.4663 | 58.6908 | 0
18 | 0 | 222.1984 | 605.6031 | 645.0793 | 69.8517 | 0
19 | 0 | 189.7086 | 746.9323 | 770.6473 | 75.7491 | 0
20 | 0 | 176.0316 | 888.7917 | 906.0561 | 78.7971 | 0
21 | 0 | 176.9491 | 1033.7061 | 1048.7417 | 80.2863 | 0
22 | 0 | 192.7322 | 1185.5785 | 1201.142 | 80.7665 | 0
23 | 0 | 231.1494 | 1348.7081 | 1368.3726 | 80.2748 | 0
24 | 0 | 319.8807 | 1521.3154 | 1554.5817 | 78.1256 | 0
25 | 0 | 526.0936 | 1586.7087 | 1671.6516 | 71.6564 | 0
26 | 0 | 416.9913 | 1472.7006 | 1530.5975 | 74.1907 | 0
27 | 0 | 295.8507 | 1705.3226 | 1730.7954 | 80.1579 | 0
28 | 0 | 304.6347 | 1955.4527 | 1979.0396 | 81.1452 | 0
29 | 0 | 351.5714 | 2191.8206 | 2219.8378 | 80.8873 | 0
30 | 0 | 414.0584 | 2450.2611 | 2484.9998 | 80.4085 | 0
31 | 0 | 501.4573 | 2730.4656 | 2776.1308 | 79.5934 | 0
32 | 0 | 615.7724 | 3042.202 | 3103.8958 | 78.5574 | 0
33 | 0 | 765.7689 | 3395.1523 | 3480.4398 | 77.2897 | 0
34 | 0 | 965.3607 | 3800.0395 | 3920.7424 | 75.7461 | 0
35 | 0 | 1236.2118 | 4269.1681 | 4444.549 | 73.8507 | 0
36 | 0 | 1612.38 | 4816.017 | 5078.7586 | 71.4897 | 0
37 | 0 | 2148.6922 | 5452.4815 | 5860.5829 | 68.4918 | 0
38 | 0 | 2934.8999 | 6179.6899 | 6841.2137 | 64.5957 | 0
39 | 0 | 4117.1828 | 6961.2303 | 8087.64 | 59.398 | 0
40 | 0 | 5917.8264 | 7650.0509 | 9671.812 | 52.2756 | 0
41 | 0 | 8583.8272 | 7820.2474 | 11611.992 | 42.3349 | 0
42 | 0 | 12016.4085 | 6554.5406 | 13687.8075 | 28.611 | 0
43 | 0 | 14887.3072 | 2914.1429 | 15169.8433 | 11.0754 | 0
44 | 0 | 15018.9665 | -2076.754 | 15161.8687 | -7.8727 | 0
45 | 0 | 12525.1239 | -5719.3904 | 13769.1741 | -24.543 | 0
46 | 0 | 9483.0839 | -7199.9642 | 11906.6521 | -37.2073 | 0
47 | 0 | 7041.2145 | -7364.4614 | 10188.9152 | -46.2854 | 0
48 | 0 | 5313.0364 | -6993.6048 | 8782.8734 | -52.7761 | 0
49 | 0 | 4119.5038 | -6467.8149 | 7668.3076 | -57.506 | 0
50 | 0 | 3285.7152 | -5935.9249 | 6784.6244 | -61.0341 | 0

## PQ15a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 16.8294 | 29.6485 | 34.092 | 60.4195 | 336.0733
2 | 0.39497 | 14.3852 | 51.9657 | 53.92 | 74.5268 | 2.464
3 | 0.19919 | 28.936 | 75.1497 | 80.5281 | 68.9411 | 0.86708
4 | 0.25896 | 104.3013 | -56.3338 | 118.5422 | -28.3738 | 1.0081
5 | 0.71095 | 72.404 | 53.6108 | 90.0914 | 36.5177 | 2.1914
6 | 0.10488 | 132.2255 | 93.9262 | 162.1904 | 35.388 | 0.26441
7 | 0.49893 | 221.9653 | 192.1511 | 293.5824 | 40.8821 | 1.1678
8 | 0.1696 | 162.0989 | 41.2575 | 167.2669 | 14.2797 | 0.52158
9 | 0.12905 | 116.2187 | -4.1574 | 116.293 | -2.0487 | 0.20098
10 | 0.2542 | 320.2249 | 330.6827 | 460.3206 | 45.9205 | 0.46289
11 | 0.53079 | 554.2634 | 151.2712 | 574.5353 | 15.2656 | 0.83792
12 | 0.11251 | 420.7954 | 313.9391 | 525.0015 | 36.7252 | 0.12414
13 | 0.5171 | 517.8527 | 161.2243 | 542.3695 | 17.2931 | 0.7689
14 | 0.23028 | 360.8602 | 127.3666 | 382.6778 | 19.4406 | 0.55463
15 | 0.262 | 300.2118 | 164.5867 | 342.3681 | 28.7331 | 0.53508
16 | 0.34673 | 148.7343 | 266.3376 | 305.0534 | 60.8191 | 1.2235
17 | 0.67274 | 241.545 | 77.1808 | 253.5761 | 17.7202 | 2.9379
18 | 0.1185 | 100.4599 | 29.5312 | 104.7105 | 16.3812 | 0.64126
19 | 0.46837 | 139.9122 | 61.8442 | 152.971 | 23.8465 | 1.3371
20 | 0.16568 | 289.4087 | 28.212 | 290.7805 | 5.5677 | 0.39451
21 | 0.10983 | 59.8199 | -74.7241 | 95.7189 | -51.3212 | 0.19077
22 | 0.12553 | 214.0778 | -0.71356 | 214.0789 | -0.19098 | 0.17582
23 | 0.44173 | 113.456 | -14.3483 | 114.3597 | -7.2077 | 0.43476
24 | 0.11591 | 123.1914 | 51.5805 | 133.554 | 22.7192 | 0.099867
25 | 0.39098 | 152.2631 | 88.1988 | 175.9633 | 30.0817 | 0.29375
26 | 0.1218 | 290.8971 | 161.2145 | 332.5827 | 28.9951 | 0.10744
27 | 0.11735 | 562.2271 | -80.9012 | 568.0179 | -8.1883 | 0.087323
28 | 0.21882 | 1582.4565 | 9.5332 | 1582.4852 | 0.34516 | 0.13619
29 | 0.47704 | 500.8748 | -470.6678 | 687.3163 | -43.2191 | 0.32339
30 | 0.13618 | 366.8793 | -185.9571 | 411.3155 | -26.8787 | 0.10891
31 | 0.3556 | 112.2735 | -116.1698 | 161.5573 | -45.9771 | 0.24713
32 | 0.14037 | 164.3717 | 107.0565 | 196.161 | 33.0765 | 0.23156
33 | 0.10609 | 204.2797 | 86.6736 | 221.9065 | 22.991 | 0.061364
34 | 0.13136 | 96.8096 | 295.9751 | 311.4055 | 71.8878 | 0.1098
35 | 0.3967 | 393.5148 | 719.1897 | 819.8095 | 61.3141 | 0.20073
36 | 0.13778 | 1462.045 | 527.6812 | 1554.3562 | 19.8455 | 0.032555
37 | 0.36323 | 1262.5837 | 324.6723 | 1303.6601 | 14.4211 | 0.10489
38 | 0.22154 | 699.7538 | -574.6827 | 905.4919 | -39.395 | 0.16505
39 | 0.12909 | 1022.8118 | 273.0533 | 1058.6321 | 14.9473 | 0.048275
40 | 0.1912 | 687.0059 | 630.1375 | 932.2287 | 42.5278 | 0.14125
41 | 0.38368 | 1064.8698 | -27.953 | 1065.2366 | -1.5037 | 0.21591
42 | 0.12701 | 641.3459 | 201.5577 | 672.2723 | 17.4465 | 0.074376
43 | 0.33221 | 1218.4699 | -81.8831 | 1221.2181 | -3.8446 | 0.17415
44 | 0.14368 | 199.3354 | -376.5535 | 426.06 | -62.1047 | 0.17946
45 | 0.10796 | 160.4637 | 17.3026 | 161.3939 | 6.1543 | 0.10649
46 | 0.16168 | 207.6707 | 240.6946 | 317.9009 | 49.2125 | 0.28605
47 | 0.38204 | 908.1752 | -264.4018 | 945.8808 | -16.2321 | 0.34772
48 | 0.14935 | 575.5253 | 91.0832 | 582.6882 | 8.9931 | 0.1783
49 | 0.34399 | 565.0203 | -202.7974 | 600.3122 | -19.7441 | 0.46049
50 | 0.2903 | 390.2659 | 115.3703 | 406.9616 | 16.4687 | 0.73309

## PQ15a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ15a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5048 | 168.7295 | 168.7481 | 89.1495 | 0
2 | 0 | 3.1321 | 217.9388 | 217.9613 | 89.1766 | 0
3 | 0 | 4.1829 | 332.5177 | 332.544 | 89.2793 | 0
4 | 0 | 5.7053 | 454.5787 | 454.6145 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.8539 | 588.0822 | 588.1346 | 89.2349 | 0
6 | 0 | 10.9588 | 738.8342 | 738.9154 | 89.1502 | 0
7 | 0 | 15.6803 | 916.0724 | 916.2066 | 89.0194 | 0
8 | 0 | 23.5318 | 1135.9053 | 1136.149 | 88.8132 | 0
9 | 0 | 38.3719 | 1429.7595 | 1430.2743 | 88.4627 | 0
10 | 0 | 72.3998 | 1869.0972 | 1870.4989 | 87.7817 | 0
11 | 0 | 177.487 | 2659.5778 | 2665.4936 | 86.182 | 0
12 | 0 | 767.8431 | 4707.9718 | 4770.1762 | 80.7369 | 0
13 | 0 | 17825.5033 | 4962.1364 | 18503.2799 | 15.5558 | 0
14 | 0 | 1473.6434 | -3676.3011 | 3960.6584 | -68.1566 | 0
15 | 0 | 500.1894 | -1469.6606 | 1552.447 | -71.2043 | 0
16 | 0 | 305.9057 | -626.1747 | 696.9024 | -63.9631 | 0
17 | 0 | 239.5842 | -147.2804 | 281.2332 | -31.5804 | 0
18 | 0 | 214.2016 | 188.3529 | 285.2352 | 41.326 | 0
19 | 0 | 207.4746 | 457.0676 | 501.9527 | 65.5855 | 0
20 | 0 | 211.7929 | 692.9263 | 724.571 | 73.0042 | 0
21 | 0 | 224.3861 | 914.2991 | 941.4308 | 76.2111 | 0
22 | 0 | 244.6164 | 1132.8561 | 1158.9651 | 77.8153 | 0
23 | 0 | 273.3462 | 1356.6507 | 1383.9144 | 78.6082 | 0
24 | 0 | 309.4697 | 1592.6453 | 1622.4335 | 79.0038 | 0
25 | 0 | 355.9967 | 1852.2115 | 1886.1127 | 79.1204 | 0
26 | 0 | 418.0561 | 2143.4146 | 2183.8034 | 78.9635 | 0
27 | 0 | 500.9422 | 2477.9459 | 2528.0742 | 78.5711 | 0
28 | 0 | 613.8814 | 2872.2763 | 2937.1451 | 77.9359 | 0
29 | 0 | 772.4675 | 3350.1209 | 3438.025 | 77.0157 | 0
30 | 0 | 1004.6075 | 3947.097 | 4072.9364 | 75.7204 | 0
31 | 0 | 1363.6539 | 4719.2286 | 4912.2979 | 73.883 | 0
32 | 0 | 1961.5908 | 5756.9932 | 6082.007 | 71.1844 | 0
33 | 0 | 3062.2104 | 7203.6168 | 7827.4662 | 66.97 | 0
34 | 0 | 5381.7788 | 9213.0552 | 10669.7671 | 59.7088 | 0
35 | 0 | 11038.2481 | 11148.4072 | 15688.5278 | 45.2845 | 0
36 | 0 | 22148.2093 | 5351.7651 | 22785.6219 | 13.5842 | 0
37 | 0 | 18080.3773 | -10838.6574 | 21080.2405 | -30.9415 | 0
38 | 0 | 7761.0781 | -11796.7381 | 14120.8132 | -56.6591 | 0
39 | 0 | 3625.8094 | -9157.5139 | 9849.1906 | -68.3995 | 0
40 | 0 | 1967.5118 | -7116.1087 | 7383.096 | -74.5446 | 0
41 | 0 | 1191.2702 | -5698.3054 | 5821.4954 | -78.192 | 0
42 | 0 | 781.1215 | -4680.7766 | 4745.5053 | -80.5259 | 0
43 | 0 | 545.7319 | -3914.9575 | 3952.8111 | -82.0643 | 0
44 | 0 | 404.0719 | -3312.4994 | 3337.0535 | -83.0452 | 0
45 | 0 | 317.5773 | -2819.4144 | 2837.2438 | -83.5733 | 0
46 | 0 | 266.8444 | -2401.3084 | 2416.0894 | -83.659 | 0
47 | 0 | 241.5886 | -2035.0115 | 2049.3016 | -83.2298 | 0
48 | 0 | 236.6044 | -1704.2775 | 1720.623 | -82.0962 | 0
49 | 0 | 249.8681 | -1396.8398 | 1419.0121 | -79.8581 | 0
50 | 0 | 281.6631 | -1103.1537 | 1138.5439 | -75.6769 | 0

## PQ15b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 336.0741
2 | 0.39879 | 14.6369 | 52.3827 | 54.3892 | 74.3884 | 2.4111
3 | 0.20445 | 30.2385 | 76.521 | 82.2789 | 68.4377 | 0.8283
4 | 0.2558 | 98.5474 | -59.2468 | 114.986 | -31.0143 | 0.90144
5 | 0.76097 | 70.2132 | 176.1842 | 189.6596 | 68.2716 | 1.6347
6 | 0.12382 | 143.5335 | 179.4886 | 229.8217 | 51.3514 | 0.28634
7 | 0.40372 | 179.2911 | 99.3019 | 204.954 | 28.9802 | 1.2602
8 | 0.13664 | 133.0188 | 39.6356 | 138.7984 | 16.5925 | 0.52148
9 | 0.11789 | 84.9515 | -1.1079 | 84.9587 | -0.74717 | 0.27981
10 | 0.15991 | 246.926 | 231.5031 | 338.4762 | 43.1536 | 0.32462
11 | 0.32913 | 380.0619 | 142.7985 | 406.0031 | 20.5924 | 0.59472
12 | 0.087322 | 98.8659 | -159.2024 | 187.403 | -58.1594 | 0.18858
13 | 0.32225 | 351.9164 | 64.5315 | 357.7841 | 10.391 | 0.62381
14 | 0.15051 | 262.8027 | -30.6288 | 264.5815 | -6.6476 | 0.42589
15 | 0.15768 | 109.7193 | 140.6978 | 178.4214 | 52.0521 | 0.47485
16 | 0.15393 | 160.3473 | 27.879 | 162.7529 | 9.8632 | 0.54699
17 | 0.50938 | 58.5706 | 80.4511 | 99.5133 | 53.9443 | 1.339
18 | 0.1253 | 132.6322 | 34.43 | 137.0282 | 14.5522 | 0.30241
19 | 0.4961 | 159.4834 | 60.7776 | 170.6718 | 20.8614 | 0.89165
20 | 0.15165 | 187.0824 | -65.9462 | 198.3652 | -19.4175 | 0.29095
21 | 0.10824 | 58.8082 | -75.3519 | 95.584 | -52.0298 | 0.15558
22 | 0.12418 | 216.3135 | -1.7416 | 216.3205 | -0.46128 | 0.15758
23 | 0.44223 | 113.7396 | -14.2592 | 114.6299 | -7.1457 | 0.43435
24 | 0.11559 | 122.6967 | 51.6971 | 133.1431 | 22.8477 | 0.10385
25 | 0.38638 | 149.6824 | 86.5863 | 172.922 | 30.0479 | 0.33609
26 | 0.11728 | 269.9085 | 162.3939 | 314.9959 | 31.0338 | 0.13408
27 | 0.10939 | 500.3361 | -68.734 | 505.0352 | -7.8221 | 0.091836
28 | 0.17183 | 437.2077 | -967.4824 | 1061.684 | -65.6817 | 0.12066
29 | 0.43972 | 305.3742 | -568.035 | 644.9163 | -61.7376 | 0.26007
30 | 0.12119 | 70.8125 | -230.7314 | 241.3533 | -72.9385 | 0.070023
31 | 0.34623 | 26.5248 | -121.7562 | 124.6119 | -77.7101 | 0.18399
32 | 0.11364 | 60.9815 | -44.4801 | 75.4799 | -36.1071 | 0.087901
33 | 0.099675 | 88.128 | 18.2784 | 90.0035 | 11.7174 | 0.046124
34 | 0.10978 | 62.5263 | 44.2519 | 76.6013 | 35.2883 | 0.058043
35 | 0.28732 | 79.617 | 87.8872 | 118.5876 | 47.8266 | 0.12537
36 | 0.11657 | 113.995 | -273.3337 | 296.1523 | -67.3612 | 0.036201
37 | 0.2768 | 71.298 | 91.8 | 116.2353 | 52.1647 | 0.0823
38 | 0.14562 | 579.2515 | -675.6922 | 889.9956 | -49.3945 | 0.065595
39 | 0.1101 | 268.6735 | -635.7322 | 690.1746 | -67.0901 | 0.025837
40 | 0.11131 | 419.4774 | -299.0755 | 515.1771 | -35.4878 | 0.041151
41 | 0.26362 | 997.9522 | 145.3951 | 1008.4882 | 8.2893 | 0.062035
42 | 0.10117 | 571.0392 | -39.7928 | 572.424 | -3.9862 | 0.01894
43 | 0.24269 | 141.042 | -203.9951 | 248.0057 | -55.3401 | 0.041501
44 | 0.11084 | 224.9373 | -416.0192 | 472.9363 | -61.6004 | 0.041588
45 | 0.10087 | 101.1805 | -209.8702 | 232.9871 | -64.2608 | 0.02077
46 | 0.10849 | 175.4923 | 231.8036 | 290.7412 | 52.8716 | 0.047627
47 | 0.23737 | 962.487 | 110.8629 | 968.8508 | 6.5706 | 0.062301
48 | 0.10447 | 494.81 | 221.3269 | 542.0539 | 24.0988 | 0.027458
49 | 0.22271 | 660.4475 | 9.1498 | 660.5109 | 0.79372 | 0.073133
50 | 0.1178 | 320.4112 | 205.6331 | 380.7208 | 32.6915 | 0.076754

## PQ15b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ15b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3768 | 226.1227 | 226.1479 | 89.1444 | 0
3 | 0 | 5.7158 | 367.359 | 367.4035 | 89.1086 | 0
4 | 0 | 19.6279 | 578.2484 | 578.5815 | 88.0559 | 0
5 | 0 | 233.1262 | 1074.1345 | 1099.1418 | 77.7546 | 0
6 | 0 | 1021.3637 | 97.4885 | 1026.0057 | 5.4523 | 0
7 | 0 | 397.3789 | 230.1784 | 459.2298 | 30.0812 | 0
8 | 0 | 330.6851 | 428.3741 | 541.1626 | 52.3335 | 0
9 | 0 | 366.5427 | 577.7601 | 684.2224 | 57.6081 | 0
10 | 0 | 464.6846 | 695.047 | 836.0754 | 56.2347 | 0
11 | 0 | 625.8942 | 755.6932 | 981.2317 | 50.3671 | 0
12 | 0 | 819.1333 | 692.7246 | 1072.7752 | 40.2205 | 0
13 | 0 | 905.8116 | 476.9189 | 1023.6925 | 27.7673 | 0
14 | 0 | 774.3713 | 277.1816 | 822.4844 | 19.6945 | 0
15 | 0 | 557.4658 | 246.59 | 609.5693 | 23.8618 | 0
16 | 0 | 388.2764 | 334.5662 | 512.5359 | 40.7505 | 0
17 | 0 | 282.9354 | 465.1786 | 544.4663 | 58.6908 | 0
18 | 0 | 222.1984 | 605.6031 | 645.0793 | 69.8517 | 0
19 | 0 | 189.7086 | 746.9323 | 770.6473 | 75.7491 | 0
20 | 0 | 176.0316 | 888.7917 | 906.0561 | 78.7971 | 0
21 | 0 | 176.9491 | 1033.7061 | 1048.7417 | 80.2863 | 0
22 | 0 | 192.7322 | 1185.5785 | 1201.142 | 80.7665 | 0
23 | 0 | 231.1494 | 1348.7081 | 1368.3726 | 80.2748 | 0
24 | 0 | 319.8807 | 1521.3154 | 1554.5817 | 78.1256 | 0
25 | 0 | 526.0936 | 1586.7087 | 1671.6516 | 71.6564 | 0
26 | 0 | 416.9913 | 1472.7006 | 1530.5975 | 74.1907 | 0
27 | 0 | 295.8507 | 1705.3226 | 1730.7954 | 80.1579 | 0
28 | 0 | 304.6347 | 1955.4527 | 1979.0396 | 81.1452 | 0
29 | 0 | 351.5714 | 2191.8206 | 2219.8378 | 80.8873 | 0
30 | 0 | 414.0584 | 2450.2611 | 2484.9998 | 80.4085 | 0
31 | 0 | 501.4573 | 2730.4656 | 2776.1308 | 79.5934 | 0
32 | 0 | 615.7724 | 3042.202 | 3103.8958 | 78.5574 | 0
33 | 0 | 765.7689 | 3395.1523 | 3480.4398 | 77.2897 | 0
34 | 0 | 965.3607 | 3800.0395 | 3920.7424 | 75.7461 | 0
35 | 0 | 1236.2118 | 4269.1681 | 4444.549 | 73.8507 | 0
36 | 0 | 1612.38 | 4816.017 | 5078.7586 | 71.4897 | 0
37 | 0 | 2148.6922 | 5452.4815 | 5860.5829 | 68.4918 | 0
38 | 0 | 2934.8999 | 6179.6899 | 6841.2137 | 64.5957 | 0
39 | 0 | 4117.1828 | 6961.2303 | 8087.64 | 59.398 | 0
40 | 0 | 5917.8264 | 7650.0509 | 9671.812 | 52.2756 | 0
41 | 0 | 8583.8272 | 7820.2474 | 11611.992 | 42.3349 | 0
42 | 0 | 12016.4085 | 6554.5406 | 13687.8075 | 28.611 | 0
43 | 0 | 14887.3072 | 2914.1429 | 15169.8433 | 11.0754 | 0
44 | 0 | 15018.9665 | -2076.754 | 15161.8687 | -7.8727 | 0
45 | 0 | 12525.1239 | -5719.3904 | 13769.1741 | -24.543 | 0
46 | 0 | 9483.0839 | -7199.9642 | 11906.6521 | -37.2073 | 0
47 | 0 | 7041.2145 | -7364.4614 | 10188.9152 | -46.2854 | 0
48 | 0 | 5313.0364 | -6993.6048 | 8782.8734 | -52.7761 | 0
49 | 0 | 4119.5038 | -6467.8149 | 7668.3076 | -57.506 | 0
50 | 0 | 3285.7152 | -5935.9249 | 6784.6244 | -61.0341 | 0

## PQ16a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.8294 | 29.6485 | 34.092 | 60.4195 | 335.7143
2 | 0.39497 | 14.3852 | 51.9657 | 53.92 | 74.5268 | 2.464
3 | 0.19919 | 28.936 | 75.1497 | 80.5281 | 68.9411 | 0.86708
4 | 0.25896 | 104.3013 | -56.3338 | 118.5422 | -28.3738 | 1.0081
5 | 0.71095 | 72.404 | 53.6108 | 90.0914 | 36.5177 | 2.1914
6 | 0.10488 | 132.2255 | 93.9262 | 162.1904 | 35.388 | 0.26441
7 | 0.49893 | 221.9653 | 192.1511 | 293.5824 | 40.8821 | 1.1678
8 | 0.1696 | 162.0989 | 41.2575 | 167.2669 | 14.2797 | 0.52158
9 | 0.12905 | 116.2187 | -4.1574 | 116.293 | -2.0487 | 0.20098
10 | 0.2542 | 320.2249 | 330.6827 | 460.3206 | 45.9205 | 0.46289
11 | 0.53079 | 554.2634 | 151.2712 | 574.5353 | 15.2656 | 0.83792
12 | 0.11251 | 420.7954 | 313.9391 | 525.0015 | 36.7252 | 0.12414
13 | 0.5171 | 517.8527 | 161.2243 | 542.3695 | 17.2931 | 0.7689
14 | 0.23028 | 360.8602 | 127.3666 | 382.6778 | 19.4406 | 0.55463
15 | 0.262 | 300.2118 | 164.5867 | 342.3681 | 28.7331 | 0.53508
16 | 0.34673 | 148.7343 | 266.3376 | 305.0534 | 60.8191 | 1.2235
17 | 0.67274 | 241.545 | 77.1808 | 253.5761 | 17.7202 | 2.9379
18 | 0.1185 | 100.4599 | 29.5312 | 104.7105 | 16.3812 | 0.64126
19 | 0.46837 | 139.9122 | 61.8442 | 152.971 | 23.8465 | 1.3371
20 | 0.16568 | 289.4087 | 28.212 | 290.7805 | 5.5677 | 0.39451
21 | 0.10983 | 59.8199 | -74.7241 | 95.7189 | -51.3212 | 0.19077
22 | 0.12553 | 214.0778 | -0.71356 | 214.0789 | -0.19098 | 0.17582
23 | 0.44173 | 113.456 | -14.3483 | 114.3597 | -7.2077 | 0.43476
24 | 0.11591 | 123.1914 | 51.5805 | 133.554 | 22.7192 | 0.099867
25 | 0.39098 | 152.2631 | 88.1988 | 175.9633 | 30.0817 | 0.29375
26 | 0.1218 | 290.8971 | 161.2145 | 332.5827 | 28.9951 | 0.10744
27 | 0.11735 | 562.2271 | -80.9012 | 568.0179 | -8.1883 | 0.087323
28 | 0.21882 | 1582.4565 | 9.5332 | 1582.4852 | 0.34516 | 0.13619
29 | 0.47704 | 500.8748 | -470.6678 | 687.3163 | -43.2191 | 0.32339
30 | 0.13618 | 366.8793 | -185.9571 | 411.3155 | -26.8787 | 0.10891
31 | 0.3556 | 112.2735 | -116.1698 | 161.5573 | -45.9771 | 0.24713
32 | 0.14037 | 164.3717 | 107.0565 | 196.161 | 33.0765 | 0.23156
33 | 0.10609 | 204.2797 | 86.6736 | 221.9065 | 22.991 | 0.061364
34 | 0.13136 | 96.8096 | 295.9751 | 311.4055 | 71.8878 | 0.1098
35 | 0.3967 | 393.5148 | 719.1897 | 819.8095 | 61.3141 | 0.20073
36 | 0.13778 | 1462.045 | 527.6812 | 1554.3562 | 19.8455 | 0.032555
37 | 0.36323 | 1262.5837 | 324.6723 | 1303.6601 | 14.4211 | 0.10489
38 | 0.22154 | 699.7538 | -574.6827 | 905.4919 | -39.395 | 0.16505
39 | 0.12909 | 1022.8118 | 273.0533 | 1058.6321 | 14.9473 | 0.048275
40 | 0.1912 | 687.0059 | 630.1375 | 932.2287 | 42.5278 | 0.14125
41 | 0.38368 | 1064.8698 | -27.953 | 1065.2366 | -1.5037 | 0.21591
42 | 0.12701 | 641.3459 | 201.5577 | 672.2723 | 17.4465 | 0.074376
43 | 0.33221 | 1218.4699 | -81.8831 | 1221.2181 | -3.8446 | 0.17415
44 | 0.14368 | 199.3354 | -376.5535 | 426.06 | -62.1047 | 0.17946
45 | 0.10796 | 160.4637 | 17.3026 | 161.3939 | 6.1543 | 0.10649
46 | 0.16168 | 207.6707 | 240.6946 | 317.9009 | 49.2125 | 0.28605
47 | 0.38204 | 908.1752 | -264.4018 | 945.8808 | -16.2321 | 0.34772
48 | 0.14935 | 575.5253 | 91.0832 | 582.6882 | 8.9931 | 0.1783
49 | 0.34399 | 565.0203 | -202.7974 | 600.3122 | -19.7441 | 0.46049
50 | 0.2903 | 390.2659 | 115.3703 | 406.9616 | 16.4687 | 0.73309

## PQ16a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ16a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5048 | 168.7295 | 168.7481 | 89.1495 | 0
2 | 0 | 3.1321 | 217.9388 | 217.9613 | 89.1766 | 0
3 | 0 | 4.1829 | 332.5177 | 332.544 | 89.2793 | 0
4 | 0 | 5.7053 | 454.5787 | 454.6145 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.8539 | 588.0822 | 588.1346 | 89.2349 | 0
6 | 0 | 10.9588 | 738.8342 | 738.9154 | 89.1502 | 0
7 | 0 | 15.6803 | 916.0724 | 916.2066 | 89.0194 | 0
8 | 0 | 23.5318 | 1135.9053 | 1136.149 | 88.8132 | 0
9 | 0 | 38.3719 | 1429.7595 | 1430.2743 | 88.4627 | 0
10 | 0 | 72.3998 | 1869.0972 | 1870.4989 | 87.7817 | 0
11 | 0 | 177.487 | 2659.5778 | 2665.4936 | 86.182 | 0
12 | 0 | 767.8431 | 4707.9718 | 4770.1762 | 80.7369 | 0
13 | 0 | 17825.5033 | 4962.1364 | 18503.2799 | 15.5558 | 0
14 | 0 | 1473.6434 | -3676.3011 | 3960.6584 | -68.1566 | 0
15 | 0 | 500.1894 | -1469.6606 | 1552.447 | -71.2043 | 0
16 | 0 | 305.9057 | -626.1747 | 696.9024 | -63.9631 | 0
17 | 0 | 239.5842 | -147.2804 | 281.2332 | -31.5804 | 0
18 | 0 | 214.2016 | 188.3529 | 285.2352 | 41.326 | 0
19 | 0 | 207.4746 | 457.0676 | 501.9527 | 65.5855 | 0
20 | 0 | 211.7929 | 692.9263 | 724.571 | 73.0042 | 0
21 | 0 | 224.3861 | 914.2991 | 941.4308 | 76.2111 | 0
22 | 0 | 244.6164 | 1132.8561 | 1158.9651 | 77.8153 | 0
23 | 0 | 273.3462 | 1356.6507 | 1383.9144 | 78.6082 | 0
24 | 0 | 309.4697 | 1592.6453 | 1622.4335 | 79.0038 | 0
25 | 0 | 355.9967 | 1852.2115 | 1886.1127 | 79.1204 | 0
26 | 0 | 418.0561 | 2143.4146 | 2183.8034 | 78.9635 | 0
27 | 0 | 500.9422 | 2477.9459 | 2528.0742 | 78.5711 | 0
28 | 0 | 613.8814 | 2872.2763 | 2937.1451 | 77.9359 | 0
29 | 0 | 772.4675 | 3350.1209 | 3438.025 | 77.0157 | 0
30 | 0 | 1004.6075 | 3947.097 | 4072.9364 | 75.7204 | 0
31 | 0 | 1363.6539 | 4719.2286 | 4912.2979 | 73.883 | 0
32 | 0 | 1961.5908 | 5756.9932 | 6082.007 | 71.1844 | 0
33 | 0 | 3062.2104 | 7203.6168 | 7827.4662 | 66.97 | 0
34 | 0 | 5381.7788 | 9213.0552 | 10669.7671 | 59.7088 | 0
35 | 0 | 11038.2481 | 11148.4072 | 15688.5278 | 45.2845 | 0
36 | 0 | 22148.2093 | 5351.7651 | 22785.6219 | 13.5842 | 0
37 | 0 | 18080.3773 | -10838.6574 | 21080.2405 | -30.9415 | 0
38 | 0 | 7761.0781 | -11796.7381 | 14120.8132 | -56.6591 | 0
39 | 0 | 3625.8094 | -9157.5139 | 9849.1906 | -68.3995 | 0
40 | 0 | 1967.5118 | -7116.1087 | 7383.096 | -74.5446 | 0
41 | 0 | 1191.2702 | -5698.3054 | 5821.4954 | -78.192 | 0
42 | 0 | 781.1215 | -4680.7766 | 4745.5053 | -80.5259 | 0
43 | 0 | 545.7319 | -3914.9575 | 3952.8111 | -82.0643 | 0
44 | 0 | 404.0719 | -3312.4994 | 3337.0535 | -83.0452 | 0
45 | 0 | 317.5773 | -2819.4144 | 2837.2438 | -83.5733 | 0
46 | 0 | 266.8444 | -2401.3084 | 2416.0894 | -83.659 | 0
47 | 0 | 241.5886 | -2035.0115 | 2049.3016 | -83.2298 | 0
48 | 0 | 236.6044 | -1704.2775 | 1720.623 | -82.0962 | 0
49 | 0 | 249.8681 | -1396.8398 | 1419.0121 | -79.8581 | 0
50 | 0 | 281.6631 | -1103.1537 | 1138.5439 | -75.6769 | 0

## PQ16b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 335.7128
2 | 0.39879 | 14.6369 | 52.3827 | 54.3892 | 74.3884 | 2.4111
3 | 0.20445 | 30.2385 | 76.521 | 82.2789 | 68.4377 | 0.8283
4 | 0.2558 | 98.5474 | -59.2468 | 114.986 | -31.0143 | 0.90144
5 | 0.76097 | 70.2132 | 176.1842 | 189.6596 | 68.2716 | 1.6347
6 | 0.12382 | 143.5335 | 179.4886 | 229.8217 | 51.3514 | 0.28634
7 | 0.40372 | 179.2911 | 99.3019 | 204.954 | 28.9802 | 1.2602
8 | 0.13664 | 133.0188 | 39.6356 | 138.7984 | 16.5925 | 0.52148
9 | 0.11789 | 84.9515 | -1.1079 | 84.9587 | -0.74717 | 0.27981
10 | 0.15991 | 246.926 | 231.5031 | 338.4762 | 43.1536 | 0.32462
11 | 0.32913 | 380.0619 | 142.7985 | 406.0031 | 20.5924 | 0.59472
12 | 0.087322 | 98.8659 | -159.2024 | 187.403 | -58.1594 | 0.18858
13 | 0.32225 | 351.9164 | 64.5315 | 357.7841 | 10.391 | 0.62381
14 | 0.15051 | 262.8027 | -30.6288 | 264.5815 | -6.6476 | 0.42589
15 | 0.15768 | 109.7193 | 140.6978 | 178.4214 | 52.0521 | 0.47485
16 | 0.15393 | 160.3473 | 27.879 | 162.7529 | 9.8632 | 0.54699
17 | 0.50938 | 58.5706 | 80.4511 | 99.5133 | 53.9443 | 1.339
18 | 0.1253 | 132.6322 | 34.43 | 137.0282 | 14.5522 | 0.30241
19 | 0.4961 | 159.4834 | 60.7776 | 170.6718 | 20.8614 | 0.89165
20 | 0.15165 | 187.0824 | -65.9462 | 198.3652 | -19.4175 | 0.29095
21 | 0.10824 | 58.8082 | -75.3519 | 95.584 | -52.0298 | 0.15558
22 | 0.12418 | 216.3135 | -1.7416 | 216.3205 | -0.46128 | 0.15758
23 | 0.44223 | 113.7396 | -14.2592 | 114.6299 | -7.1457 | 0.43435
24 | 0.11559 | 122.6967 | 51.6971 | 133.1431 | 22.8477 | 0.10385
25 | 0.38638 | 149.6824 | 86.5863 | 172.922 | 30.0479 | 0.33609
26 | 0.11728 | 269.9085 | 162.3939 | 314.9959 | 31.0338 | 0.13408
27 | 0.10939 | 500.3361 | -68.734 | 505.0352 | -7.8221 | 0.091836
28 | 0.17183 | 437.2077 | -967.4824 | 1061.684 | -65.6817 | 0.12066
29 | 0.43972 | 305.3742 | -568.035 | 644.9163 | -61.7376 | 0.26007
30 | 0.12119 | 70.8125 | -230.7314 | 241.3533 | -72.9385 | 0.070023
31 | 0.34623 | 26.5248 | -121.7562 | 124.6119 | -77.7101 | 0.18399
32 | 0.11364 | 60.9815 | -44.4801 | 75.4799 | -36.1071 | 0.087901
33 | 0.099675 | 88.128 | 18.2784 | 90.0035 | 11.7174 | 0.046124
34 | 0.10978 | 62.5263 | 44.2519 | 76.6013 | 35.2883 | 0.058043
35 | 0.28732 | 79.617 | 87.8872 | 118.5876 | 47.8266 | 0.12537
36 | 0.11657 | 113.995 | -273.3337 | 296.1523 | -67.3612 | 0.036201
37 | 0.2768 | 71.298 | 91.8 | 116.2353 | 52.1647 | 0.0823
38 | 0.14562 | 579.2515 | -675.6922 | 889.9956 | -49.3945 | 0.065595
39 | 0.1101 | 268.6735 | -635.7322 | 690.1746 | -67.0901 | 0.025837
40 | 0.11131 | 419.4774 | -299.0755 | 515.1771 | -35.4878 | 0.041151
41 | 0.26362 | 997.9522 | 145.3951 | 1008.4882 | 8.2893 | 0.062035
42 | 0.10117 | 571.0392 | -39.7928 | 572.424 | -3.9862 | 0.01894
43 | 0.24269 | 141.042 | -203.9951 | 248.0057 | -55.3401 | 0.041501
44 | 0.11084 | 224.9373 | -416.0192 | 472.9363 | -61.6004 | 0.041588
45 | 0.10087 | 101.1805 | -209.8702 | 232.9871 | -64.2608 | 0.02077
46 | 0.10849 | 175.4923 | 231.8036 | 290.7412 | 52.8716 | 0.047627
47 | 0.23737 | 962.487 | 110.8629 | 968.8508 | 6.5706 | 0.062301
48 | 0.10447 | 494.81 | 221.3269 | 542.0539 | 24.0988 | 0.027458
49 | 0.22271 | 660.4475 | 9.1498 | 660.5109 | 0.79372 | 0.073133
50 | 0.1178 | 320.4112 | 205.6331 | 380.7208 | 32.6915 | 0.076754

## PQ16b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ16b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3768 | 226.1227 | 226.1479 | 89.1444 | 0
3 | 0 | 5.7158 | 367.359 | 367.4035 | 89.1086 | 0
4 | 0 | 19.6279 | 578.2484 | 578.5815 | 88.0559 | 0
5 | 0 | 233.1262 | 1074.1345 | 1099.1418 | 77.7546 | 0
6 | 0 | 1021.3637 | 97.4885 | 1026.0057 | 5.4523 | 0
7 | 0 | 397.3789 | 230.1784 | 459.2298 | 30.0812 | 0
8 | 0 | 330.6851 | 428.3741 | 541.1626 | 52.3335 | 0
9 | 0 | 366.5427 | 577.7601 | 684.2224 | 57.6081 | 0
10 | 0 | 464.6846 | 695.047 | 836.0754 | 56.2347 | 0
11 | 0 | 625.8942 | 755.6932 | 981.2317 | 50.3671 | 0
12 | 0 | 819.1333 | 692.7246 | 1072.7752 | 40.2205 | 0
13 | 0 | 905.8116 | 476.9189 | 1023.6925 | 27.7673 | 0
14 | 0 | 774.3713 | 277.1816 | 822.4844 | 19.6945 | 0
15 | 0 | 557.4658 | 246.59 | 609.5693 | 23.8618 | 0
16 | 0 | 388.2764 | 334.5662 | 512.5359 | 40.7505 | 0
17 | 0 | 282.9354 | 465.1786 | 544.4663 | 58.6908 | 0
18 | 0 | 222.1984 | 605.6031 | 645.0793 | 69.8517 | 0
19 | 0 | 189.7086 | 746.9323 | 770.6473 | 75.7491 | 0
20 | 0 | 176.0316 | 888.7917 | 906.0561 | 78.7971 | 0
21 | 0 | 176.9491 | 1033.7061 | 1048.7417 | 80.2863 | 0
22 | 0 | 192.7322 | 1185.5785 | 1201.142 | 80.7665 | 0
23 | 0 | 231.1494 | 1348.7081 | 1368.3726 | 80.2748 | 0
24 | 0 | 319.8807 | 1521.3154 | 1554.5817 | 78.1256 | 0
25 | 0 | 526.0936 | 1586.7087 | 1671.6516 | 71.6564 | 0
26 | 0 | 416.9913 | 1472.7006 | 1530.5975 | 74.1907 | 0
27 | 0 | 295.8507 | 1705.3226 | 1730.7954 | 80.1579 | 0
28 | 0 | 304.6347 | 1955.4527 | 1979.0396 | 81.1452 | 0
29 | 0 | 351.5714 | 2191.8206 | 2219.8378 | 80.8873 | 0
30 | 0 | 414.0584 | 2450.2611 | 2484.9998 | 80.4085 | 0
31 | 0 | 501.4573 | 2730.4656 | 2776.1308 | 79.5934 | 0
32 | 0 | 615.7724 | 3042.202 | 3103.8958 | 78.5574 | 0
33 | 0 | 765.7689 | 3395.1523 | 3480.4398 | 77.2897 | 0
34 | 0 | 965.3607 | 3800.0395 | 3920.7424 | 75.7461 | 0
35 | 0 | 1236.2118 | 4269.1681 | 4444.549 | 73.8507 | 0
36 | 0 | 1612.38 | 4816.017 | 5078.7586 | 71.4897 | 0
37 | 0 | 2148.6922 | 5452.4815 | 5860.5829 | 68.4918 | 0
38 | 0 | 2934.8999 | 6179.6899 | 6841.2137 | 64.5957 | 0
39 | 0 | 4117.1828 | 6961.2303 | 8087.64 | 59.398 | 0
40 | 0 | 5917.8264 | 7650.0509 | 9671.812 | 52.2756 | 0
41 | 0 | 8583.8272 | 7820.2474 | 11611.992 | 42.3349 | 0
42 | 0 | 12016.4085 | 6554.5406 | 13687.8075 | 28.611 | 0
43 | 0 | 14887.3072 | 2914.1429 | 15169.8433 | 11.0754 | 0
44 | 0 | 15018.9665 | -2076.754 | 15161.8687 | -7.8727 | 0
45 | 0 | 12525.1239 | -5719.3904 | 13769.1741 | -24.543 | 0
46 | 0 | 9483.0839 | -7199.9642 | 11906.6521 | -37.2073 | 0
47 | 0 | 7041.2145 | -7364.4614 | 10188.9152 | -46.2854 | 0
48 | 0 | 5313.0364 | -6993.6048 | 8782.8734 | -52.7761 | 0
49 | 0 | 4119.5038 | -6467.8149 | 7668.3076 | -57.506 | 0
50 | 0 | 3285.7152 | -5935.9249 | 6784.6244 | -61.0341 | 0

## PQ17a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.015 | 16.8294 | 29.6485 | 34.092 | 60.4195 | 290.1765
2 | 0.39228 | 14.3852 | 51.9657 | 53.92 | 74.5268 | 2.4157
3 | 0.19792 | 18.4212 | 73.2807 | 75.5606 | 75.8895 | 0.85404
4 | 0.25493 | 104.3013 | -56.3338 | 118.5422 | -28.3738 | 0.95867
5 | 0.70783 | 72.404 | 53.6108 | 90.0914 | 36.5177 | 2.1511
6 | 0.10775 | 132.2255 | 93.9262 | 162.1904 | 35.388 | 0.28438
7 | 0.49893 | 221.9653 | 192.1511 | 293.5824 | 40.8821 | 1.1678
8 | 0.19891 | 128.337 | 156.9346 | 202.7286 | 50.7246 | 0.63165
9 | 0.12905 | 116.2187 | -4.1574 | 116.293 | -2.0487 | 0.20098
10 | 0.27337 | 320.2249 | 330.6827 | 460.3206 | 45.9205 | 0.50696
11 | 0.5436 | 554.2634 | 151.2712 | 574.5353 | 15.2656 | 0.86487
12 | 0.12528 | 420.7954 | 313.9391 | 525.0015 | 36.7252 | 0.15268
13 | 0.53188 | 517.8527 | 161.2243 | 542.3695 | 17.2931 | 0.8025
14 | 0.24247 | 360.8602 | 127.3666 | 382.6778 | 19.4406 | 0.59512
15 | 0.24832 | 300.2118 | 164.5867 | 342.3681 | 28.7331 | 0.48127
16 | 0.3642 | 148.7343 | 266.3376 | 305.0534 | 60.8191 | 1.3181
17 | 0.72403 | 241.545 | 77.1808 | 253.5761 | 17.7202 | 3.1429
18 | 0.1185 | 100.4599 | 29.5312 | 104.7105 | 16.3812 | 0.64126
19 | 0.47323 | 139.9122 | 61.8442 | 152.971 | 23.8465 | 1.3693
20 | 0.16568 | 289.4087 | 28.212 | 290.7805 | 5.5677 | 0.39451
21 | 0.10983 | 59.8199 | -74.7241 | 95.7189 | -51.3212 | 0.19077
22 | 0.12892 | 252.1384 | 15.6087 | 252.6211 | 3.5424 | 0.19094
23 | 0.44173 | 113.456 | -14.3483 | 114.3597 | -7.2077 | 0.43476
24 | 0.11591 | 123.1914 | 51.5805 | 133.554 | 22.7192 | 0.099867
25 | 0.39265 | 152.2631 | 88.1988 | 175.9633 | 30.0817 | 0.30512
26 | 0.12461 | 290.8971 | 161.2145 | 332.5827 | 28.9951 | 0.11719
27 | 0.11439 | 562.2271 | -80.9012 | 568.0179 | -8.1883 | 0.080637
28 | 0.23808 | 1582.4565 | 9.5332 | 1582.4852 | 0.34516 | 0.1521
29 | 0.45807 | 500.8748 | -470.6678 | 687.3163 | -43.2191 | 0.28432
30 | 0.13303 | 366.8793 | -185.9571 | 411.3155 | -26.8787 | 0.09891
31 | 0.36242 | 112.2645 | -116.1707 | 161.5517 | -45.9797 | 0.30161
32 | 0.14216 | 164.3717 | 107.0565 | 196.161 | 33.0765 | 0.24285
33 | 0.11045 | 204.2797 | 86.6736 | 221.9065 | 22.991 | 0.08586
34 | 0.15442 | 96.8096 | 295.9751 | 311.4055 | 71.8878 | 0.20116
35 | 0.37811 | 393.5148 | 719.1897 | 819.8095 | 61.3141 | 0.17336
36 | 0.15665 | 1462.045 | 527.6812 | 1554.3562 | 19.8455 | 0.046937
37 | 0.41411 | 1262.5837 | 324.6723 | 1303.6601 | 14.4211 | 0.15236
38 | 0.19628 | 699.7538 | -574.6827 | 905.4919 | -39.395 | 0.13177
39 | 0.12909 | 1022.8118 | 273.0533 | 1058.6321 | 14.9473 | 0.048275
40 | 0.22132 | 687.0059 | 630.1375 | 932.2287 | 42.5278 | 0.18489
41 | 0.36506 | 1064.8698 | -27.953 | 1065.2366 | -1.5037 | 0.19428
42 | 0.12701 | 641.3459 | 201.5577 | 672.2723 | 17.4465 | 0.074376
43 | 0.38306 | 1218.4699 | -81.8831 | 1221.2181 | -3.8446 | 0.22622
44 | 0.14368 | 199.3354 | -376.5535 | 426.06 | -62.1047 | 0.17946
45 | 0.10796 | 160.4637 | 17.3026 | 161.3939 | 6.1543 | 0.10649
46 | 0.16168 | 207.6707 | 240.6946 | 317.9009 | 49.2125 | 0.28605
47 | 0.41346 | 908.1752 | -264.4018 | 945.8808 | -16.2321 | 0.38667
48 | 0.17206 | 575.5253 | 91.0832 | 582.6882 | 8.9931 | 0.23086
49 | 0.37222 | 565.0203 | -202.7974 | 600.3122 | -19.7441 | 0.51246
50 | 0.31427 | 390.2659 | 115.3703 | 406.9616 | 16.4687 | 0.81347

## PQ17a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 29.867 | 92.058 | 96.7818 | 72.025 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 258.8016 | -41.1202 | 262.048 | -9.0281 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ17a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5048 | 168.7295 | 168.7481 | 89.1495 | 0
2 | 0 | 3.1321 | 217.9388 | 217.9613 | 89.1766 | 0
3 | 0 | 4.1829 | 332.5177 | 332.544 | 89.2793 | 0
4 | 0 | 5.7053 | 454.5787 | 454.6145 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.8539 | 588.0822 | 588.1346 | 89.2349 | 0
6 | 0 | 10.9588 | 738.8342 | 738.9154 | 89.1502 | 0
7 | 0 | 15.6803 | 916.0724 | 916.2066 | 89.0194 | 0
8 | 0 | 23.5318 | 1135.9053 | 1136.149 | 88.8132 | 0
9 | 0 | 38.3719 | 1429.7595 | 1430.2743 | 88.4627 | 0
10 | 0 | 72.3998 | 1869.0972 | 1870.4989 | 87.7817 | 0
11 | 0 | 177.487 | 2659.5778 | 2665.4936 | 86.182 | 0
12 | 0 | 767.8431 | 4707.9718 | 4770.1762 | 80.7369 | 0
13 | 0 | 17825.5033 | 4962.1364 | 18503.2799 | 15.5558 | 0
14 | 0 | 1473.6434 | -3676.3011 | 3960.6584 | -68.1566 | 0
15 | 0 | 500.1894 | -1469.6606 | 1552.447 | -71.2043 | 0
16 | 0 | 305.9057 | -626.1747 | 696.9024 | -63.9631 | 0
17 | 0 | 239.5842 | -147.2804 | 281.2332 | -31.5804 | 0
18 | 0 | 214.2016 | 188.3529 | 285.2352 | 41.326 | 0
19 | 0 | 207.4746 | 457.0676 | 501.9527 | 65.5855 | 0
20 | 0 | 211.7929 | 692.9263 | 724.571 | 73.0042 | 0
21 | 0 | 224.3861 | 914.2991 | 941.4308 | 76.2111 | 0
22 | 0 | 244.6164 | 1132.8561 | 1158.9651 | 77.8153 | 0
23 | 0 | 273.3462 | 1356.6507 | 1383.9144 | 78.6082 | 0
24 | 0 | 309.4697 | 1592.6453 | 1622.4335 | 79.0038 | 0
25 | 0 | 355.9967 | 1852.2115 | 1886.1127 | 79.1204 | 0
26 | 0 | 418.0561 | 2143.4146 | 2183.8034 | 78.9635 | 0
27 | 0 | 500.9422 | 2477.9459 | 2528.0742 | 78.5711 | 0
28 | 0 | 613.8814 | 2872.2763 | 2937.1451 | 77.9359 | 0
29 | 0 | 772.4675 | 3350.1209 | 3438.025 | 77.0157 | 0
30 | 0 | 1004.6075 | 3947.097 | 4072.9364 | 75.7204 | 0
31 | 0 | 1367.1623 | 4726.8846 | 4920.6271 | 73.8685 | 0
32 | 0 | 1961.5908 | 5756.9932 | 6082.007 | 71.1844 | 0
33 | 0 | 3062.2104 | 7203.6168 | 7827.4662 | 66.97 | 0
34 | 0 | 5381.7788 | 9213.0552 | 10669.7671 | 59.7088 | 0
35 | 0 | 11038.2481 | 11148.4072 | 15688.5278 | 45.2845 | 0
36 | 0 | 22148.2093 | 5351.7651 | 22785.6219 | 13.5842 | 0
37 | 0 | 18080.3773 | -10838.6574 | 21080.2405 | -30.9415 | 0
38 | 0 | 7761.0781 | -11796.7381 | 14120.8132 | -56.6591 | 0
39 | 0 | 3625.8094 | -9157.5139 | 9849.1906 | -68.3995 | 0
40 | 0 | 1967.5118 | -7116.1087 | 7383.096 | -74.5446 | 0
41 | 0 | 1191.2702 | -5698.3054 | 5821.4954 | -78.192 | 0
42 | 0 | 781.1215 | -4680.7766 | 4745.5053 | -80.5259 | 0
43 | 0 | 545.7319 | -3914.9575 | 3952.8111 | -82.0643 | 0
44 | 0 | 404.0719 | -3312.4994 | 3337.0535 | -83.0452 | 0
45 | 0 | 317.5773 | -2819.4144 | 2837.2438 | -83.5733 | 0
46 | 0 | 266.8444 | -2401.3084 | 2416.0894 | -83.659 | 0
47 | 0 | 241.5886 | -2035.0115 | 2049.3016 | -83.2298 | 0
48 | 0 | 236.6044 | -1704.2775 | 1720.623 | -82.0962 | 0
49 | 0 | 249.8681 | -1396.8398 | 1419.0121 | -79.8581 | 0
50 | 0 | 281.6631 | -1103.1537 | 1138.5439 | -75.6769 | 0

## PQ17b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0151 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 290.1796
2 | 0.396 | 14.6369 | 52.3827 | 54.3892 | 74.3884 | 2.361
3 | 0.20297 | 30.2385 | 76.521 | 82.2789 | 68.4377 | 0.81015
4 | 0.25128 | 98.5474 | -59.2468 | 114.986 | -31.0143 | 0.84592
5 | 0.75221 | 70.2132 | 176.1842 | 189.6596 | 68.2716 | 1.586
6 | 0.13126 | 207.648 | 166.0469 | 265.8746 | 38.6478 | 0.295
7 | 0.40372 | 179.2911 | 99.3019 | 204.954 | 28.9802 | 1.2602
8 | 0.15565 | 133.0188 | 39.6356 | 138.7984 | 16.5925 | 0.66169
9 | 0.11789 | 84.9515 | -1.1079 | 84.9587 | -0.74717 | 0.27981
10 | 0.17112 | 246.926 | 231.5031 | 338.4762 | 43.1536 | 0.35039
11 | 0.33654 | 380.0619 | 142.7985 | 406.0031 | 20.5924 | 0.61032
12 | 0.0912 | 98.8659 | -159.2024 | 187.403 | -58.1594 | 0.21592
13 | 0.33087 | 351.9164 | 64.5315 | 357.7841 | 10.391 | 0.64447
14 | 0.15809 | 262.8027 | -30.6288 | 264.5815 | -6.6476 | 0.45231
15 | 0.15333 | 64.1273 | 108.7803 | 126.2753 | 59.4802 | 0.4933
16 | 0.15919 | 160.3473 | 27.879 | 162.7529 | 9.8632 | 0.57758
17 | 0.51429 | 58.5706 | 80.4511 | 99.5133 | 53.9443 | 1.3903
18 | 0.1253 | 132.6322 | 34.43 | 137.0282 | 14.5522 | 0.30241
19 | 0.49805 | 159.4834 | 60.7776 | 170.6718 | 20.8614 | 0.90457
20 | 0.15165 | 187.0824 | -65.9462 | 198.3652 | -19.4175 | 0.29095
21 | 0.10824 | 58.8082 | -75.3519 | 95.584 | -52.0298 | 0.15558
22 | 0.12629 | 216.3135 | -1.7416 | 216.3205 | -0.46128 | 0.16983
23 | 0.44223 | 113.7396 | -14.2592 | 114.6299 | -7.1457 | 0.43435
24 | 0.11559 | 122.6967 | 51.6971 | 133.1431 | 22.8477 | 0.10385
25 | 0.38875 | 149.6824 | 86.5863 | 172.922 | 30.0479 | 0.35219
26 | 0.12036 | 269.9085 | 162.3939 | 314.9959 | 31.0338 | 0.14479
27 | 0.10825 | 500.3361 | -68.734 | 505.0352 | -7.8221 | 0.088884
28 | 0.17351 | 437.2077 | -967.4824 | 1061.684 | -65.6817 | 0.12362
29 | 0.43873 | 305.3742 | -568.035 | 644.9163 | -61.7376 | 0.25766
30 | 0.12098 | 70.8125 | -230.7314 | 241.3533 | -72.9385 | 0.068815
31 | 0.34708 | 26.5247 | -121.7561 | 124.6118 | -77.7101 | 0.19306
32 | 0.11377 | 60.9815 | -44.4801 | 75.4799 | -36.1071 | 0.090195
33 | 0.10006 | 88.128 | 18.2784 | 90.0035 | 11.7174 | 0.051523
34 | 0.11225 | 89.0425 | 282.6637 | 296.3567 | 72.5149 | 0.074743
35 | 0.28667 | 79.617 | 87.8872 | 118.5876 | 47.8266 | 0.11854
36 | 0.11747 | 113.995 | -273.3337 | 296.1523 | -67.3612 | 0.040204
37 | 0.2839 | 1070.573 | 269.4968 | 1103.9724 | 14.1296 | 0.087009
38 | 0.13967 | 166.0625 | -749.0116 | 767.1996 | -77.4992 | 0.057846
39 | 0.1101 | 268.6735 | -635.7322 | 690.1746 | -67.0901 | 0.025837
40 | 0.11576 | 528.4414 | 605.8124 | 803.9023 | 48.9023 | 0.046898
41 | 0.25948 | 82.324 | -250.7363 | 263.9052 | -71.8235 | 0.062098
42 | 0.10117 | 571.0392 | -39.7928 | 572.424 | -3.9862 | 0.01894
43 | 0.25278 | 1123.485 | -162.9771 | 1135.2445 | -8.254 | 0.049521
44 | 0.11084 | 224.9373 | -416.0192 | 472.9363 | -61.6004 | 0.041588
45 | 0.10087 | 101.1805 | -209.8702 | 232.9871 | -64.2608 | 0.02077
46 | 0.10849 | 175.4923 | 231.8036 | 290.7412 | 52.8716 | 0.047627
47 | 0.24253 | 962.487 | 110.8629 | 968.8508 | 6.5706 | 0.068691
48 | 0.10747 | 494.81 | 221.3269 | 542.0539 | 24.0988 | 0.03439
49 | 0.2265 | 660.4475 | 9.1498 | 660.5109 | 0.79372 | 0.080108
50 | 0.12006 | 320.4112 | 205.6331 | 380.7208 | 32.6915 | 0.084351

## PQ17b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ17b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3768 | 226.1227 | 226.1479 | 89.1444 | 0
3 | 0 | 5.7158 | 367.359 | 367.4035 | 89.1086 | 0
4 | 0 | 19.6279 | 578.2484 | 578.5815 | 88.0559 | 0
5 | 0 | 233.1262 | 1074.1345 | 1099.1418 | 77.7546 | 0
6 | 0 | 1021.3637 | 97.4885 | 1026.0057 | 5.4523 | 0
7 | 0 | 397.3789 | 230.1784 | 459.2298 | 30.0812 | 0
8 | 0 | 330.6851 | 428.3741 | 541.1626 | 52.3335 | 0
9 | 0 | 366.5427 | 577.7601 | 684.2224 | 57.6081 | 0
10 | 0 | 464.6846 | 695.047 | 836.0754 | 56.2347 | 0
11 | 0 | 625.8942 | 755.6932 | 981.2317 | 50.3671 | 0
12 | 0 | 819.1333 | 692.7246 | 1072.7752 | 40.2205 | 0
13 | 0 | 905.8116 | 476.9189 | 1023.6925 | 27.7673 | 0
14 | 0 | 774.3713 | 277.1816 | 822.4844 | 19.6945 | 0
15 | 0 | 557.4658 | 246.59 | 609.5693 | 23.8618 | 0
16 | 0 | 388.2764 | 334.5662 | 512.5359 | 40.7505 | 0
17 | 0 | 282.9354 | 465.1786 | 544.4663 | 58.6908 | 0
18 | 0 | 222.1984 | 605.6031 | 645.0793 | 69.8517 | 0
19 | 0 | 189.7086 | 746.9323 | 770.6473 | 75.7491 | 0
20 | 0 | 176.0316 | 888.7917 | 906.0561 | 78.7971 | 0
21 | 0 | 176.9491 | 1033.7061 | 1048.7417 | 80.2863 | 0
22 | 0 | 192.7322 | 1185.5785 | 1201.142 | 80.7665 | 0
23 | 0 | 231.1494 | 1348.7081 | 1368.3726 | 80.2748 | 0
24 | 0 | 319.8807 | 1521.3154 | 1554.5817 | 78.1256 | 0
25 | 0 | 526.0936 | 1586.7087 | 1671.6516 | 71.6564 | 0
26 | 0 | 416.9913 | 1472.7006 | 1530.5975 | 74.1907 | 0
27 | 0 | 295.8507 | 1705.3226 | 1730.7954 | 80.1579 | 0
28 | 0 | 304.6347 | 1955.4527 | 1979.0396 | 81.1452 | 0
29 | 0 | 351.5714 | 2191.8206 | 2219.8378 | 80.8873 | 0
30 | 0 | 414.0584 | 2450.2611 | 2484.9998 | 80.4085 | 0
31 | 0 | 501.4856 | 2730.5311 | 2776.2002 | 79.5931 | 0
32 | 0 | 615.7724 | 3042.202 | 3103.8958 | 78.5574 | 0
33 | 0 | 765.7689 | 3395.1523 | 3480.4398 | 77.2897 | 0
34 | 0 | 965.3607 | 3800.0395 | 3920.7424 | 75.7461 | 0
35 | 0 | 1236.2118 | 4269.1681 | 4444.549 | 73.8507 | 0
36 | 0 | 1612.38 | 4816.017 | 5078.7586 | 71.4897 | 0
37 | 0 | 2148.6922 | 5452.4815 | 5860.5829 | 68.4918 | 0
38 | 0 | 2934.8999 | 6179.6899 | 6841.2137 | 64.5957 | 0
39 | 0 | 4117.1828 | 6961.2303 | 8087.64 | 59.398 | 0
40 | 0 | 5917.8264 | 7650.0509 | 9671.812 | 52.2756 | 0
41 | 0 | 8583.8272 | 7820.2474 | 11611.992 | 42.3349 | 0
42 | 0 | 12016.4085 | 6554.5406 | 13687.8075 | 28.611 | 0
43 | 0 | 14887.3072 | 2914.1429 | 15169.8433 | 11.0754 | 0
44 | 0 | 15018.9665 | -2076.754 | 15161.8687 | -7.8727 | 0
45 | 0 | 12525.1239 | -5719.3904 | 13769.1741 | -24.543 | 0
46 | 0 | 9483.0839 | -7199.9642 | 11906.6521 | -37.2073 | 0
47 | 0 | 7041.2145 | -7364.4614 | 10188.9152 | -46.2854 | 0
48 | 0 | 5313.0364 | -6993.6048 | 8782.8734 | -52.7761 | 0
49 | 0 | 4119.5038 | -6467.8149 | 7668.3076 | -57.506 | 0
50 | 0 | 3285.7152 | -5935.9249 | 6784.6244 | -61.0341 | 0

## PQ18a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.8294 | 29.6485 | 34.092 | 60.4195 | 289.8307
2 | 0.39228 | 14.3852 | 51.9657 | 53.92 | 74.5268 | 2.4157
3 | 0.19792 | 18.4212 | 73.2807 | 75.5606 | 75.8895 | 0.85404
4 | 0.25493 | 104.3013 | -56.3338 | 118.5422 | -28.3738 | 0.95867
5 | 0.70783 | 72.404 | 53.6108 | 90.0914 | 36.5177 | 2.1511
6 | 0.10775 | 132.2255 | 93.9262 | 162.1904 | 35.388 | 0.28438
7 | 0.49893 | 221.9653 | 192.1511 | 293.5824 | 40.8821 | 1.1678
8 | 0.19891 | 128.337 | 156.9346 | 202.7286 | 50.7246 | 0.63165
9 | 0.12905 | 116.2187 | -4.1574 | 116.293 | -2.0487 | 0.20098
10 | 0.27337 | 320.2249 | 330.6827 | 460.3206 | 45.9205 | 0.50696
11 | 0.5436 | 554.2634 | 151.2712 | 574.5353 | 15.2656 | 0.86487
12 | 0.12528 | 420.7954 | 313.9391 | 525.0015 | 36.7252 | 0.15268
13 | 0.53188 | 517.8527 | 161.2243 | 542.3695 | 17.2931 | 0.8025
14 | 0.24247 | 360.8602 | 127.3666 | 382.6778 | 19.4406 | 0.59512
15 | 0.24832 | 300.2118 | 164.5867 | 342.3681 | 28.7331 | 0.48127
16 | 0.3642 | 148.7343 | 266.3376 | 305.0534 | 60.8191 | 1.3181
17 | 0.72403 | 241.545 | 77.1808 | 253.5761 | 17.7202 | 3.1429
18 | 0.1185 | 100.4599 | 29.5312 | 104.7105 | 16.3812 | 0.64126
19 | 0.47323 | 139.9122 | 61.8442 | 152.971 | 23.8465 | 1.3693
20 | 0.16568 | 289.4087 | 28.212 | 290.7805 | 5.5677 | 0.39451
21 | 0.10983 | 59.8199 | -74.7241 | 95.7189 | -51.3212 | 0.19077
22 | 0.12892 | 252.1384 | 15.6087 | 252.6211 | 3.5424 | 0.19094
23 | 0.44173 | 113.456 | -14.3483 | 114.3597 | -7.2077 | 0.43476
24 | 0.11591 | 123.1914 | 51.5805 | 133.554 | 22.7192 | 0.099867
25 | 0.39265 | 152.2631 | 88.1988 | 175.9633 | 30.0817 | 0.30512
26 | 0.12461 | 290.8971 | 161.2145 | 332.5827 | 28.9951 | 0.11719
27 | 0.11439 | 562.2271 | -80.9012 | 568.0179 | -8.1883 | 0.080637
28 | 0.23808 | 1582.4565 | 9.5332 | 1582.4852 | 0.34516 | 0.1521
29 | 0.45807 | 500.8748 | -470.6678 | 687.3163 | -43.2191 | 0.28432
30 | 0.13303 | 366.8793 | -185.9571 | 411.3155 | -26.8787 | 0.09891
31 | 0.36242 | 112.2645 | -116.1707 | 161.5517 | -45.9797 | 0.30161
32 | 0.14216 | 164.3717 | 107.0565 | 196.161 | 33.0765 | 0.24285
33 | 0.11045 | 204.2797 | 86.6736 | 221.9065 | 22.991 | 0.08586
34 | 0.15442 | 96.8096 | 295.9751 | 311.4055 | 71.8878 | 0.20116
35 | 0.37811 | 393.5148 | 719.1897 | 819.8095 | 61.3141 | 0.17336
36 | 0.15665 | 1462.045 | 527.6812 | 1554.3562 | 19.8455 | 0.046937
37 | 0.41411 | 1262.5837 | 324.6723 | 1303.6601 | 14.4211 | 0.15236
38 | 0.19628 | 699.7538 | -574.6827 | 905.4919 | -39.395 | 0.13177
39 | 0.12909 | 1022.8118 | 273.0533 | 1058.6321 | 14.9473 | 0.048275
40 | 0.22132 | 687.0059 | 630.1375 | 932.2287 | 42.5278 | 0.18489
41 | 0.36506 | 1064.8698 | -27.953 | 1065.2366 | -1.5037 | 0.19428
42 | 0.12701 | 641.3459 | 201.5577 | 672.2723 | 17.4465 | 0.074376
43 | 0.38306 | 1218.4699 | -81.8831 | 1221.2181 | -3.8446 | 0.22622
44 | 0.14368 | 199.3354 | -376.5535 | 426.06 | -62.1047 | 0.17946
45 | 0.10796 | 160.4637 | 17.3026 | 161.3939 | 6.1543 | 0.10649
46 | 0.16168 | 207.6707 | 240.6946 | 317.9009 | 49.2125 | 0.28605
47 | 0.41346 | 908.1752 | -264.4018 | 945.8808 | -16.2321 | 0.38667
48 | 0.17206 | 575.5253 | 91.0832 | 582.6882 | 8.9931 | 0.23086
49 | 0.37222 | 565.0203 | -202.7974 | 600.3122 | -19.7441 | 0.51246
50 | 0.31427 | 390.2659 | 115.3703 | 406.9616 | 16.4687 | 0.81347

## PQ18a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 29.867 | 92.058 | 96.7818 | 72.025 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 258.8016 | -41.1202 | 262.048 | -9.0281 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ18a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5048 | 168.7295 | 168.7481 | 89.1495 | 0
2 | 0 | 3.1321 | 217.9388 | 217.9613 | 89.1766 | 0
3 | 0 | 4.1829 | 332.5177 | 332.544 | 89.2793 | 0
4 | 0 | 5.7053 | 454.5787 | 454.6145 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.8539 | 588.0822 | 588.1346 | 89.2349 | 0
6 | 0 | 10.9588 | 738.8342 | 738.9154 | 89.1502 | 0
7 | 0 | 15.6803 | 916.0724 | 916.2066 | 89.0194 | 0
8 | 0 | 23.5318 | 1135.9053 | 1136.149 | 88.8132 | 0
9 | 0 | 38.3719 | 1429.7595 | 1430.2743 | 88.4627 | 0
10 | 0 | 72.3998 | 1869.0972 | 1870.4989 | 87.7817 | 0
11 | 0 | 177.487 | 2659.5778 | 2665.4936 | 86.182 | 0
12 | 0 | 767.8431 | 4707.9718 | 4770.1762 | 80.7369 | 0
13 | 0 | 17825.5033 | 4962.1364 | 18503.2799 | 15.5558 | 0
14 | 0 | 1473.6434 | -3676.3011 | 3960.6584 | -68.1566 | 0
15 | 0 | 500.1894 | -1469.6606 | 1552.447 | -71.2043 | 0
16 | 0 | 305.9057 | -626.1747 | 696.9024 | -63.9631 | 0
17 | 0 | 239.5842 | -147.2804 | 281.2332 | -31.5804 | 0
18 | 0 | 214.2016 | 188.3529 | 285.2352 | 41.326 | 0
19 | 0 | 207.4746 | 457.0676 | 501.9527 | 65.5855 | 0
20 | 0 | 211.7929 | 692.9263 | 724.571 | 73.0042 | 0
21 | 0 | 224.3861 | 914.2991 | 941.4308 | 76.2111 | 0
22 | 0 | 244.6164 | 1132.8561 | 1158.9651 | 77.8153 | 0
23 | 0 | 273.3462 | 1356.6507 | 1383.9144 | 78.6082 | 0
24 | 0 | 309.4697 | 1592.6453 | 1622.4335 | 79.0038 | 0
25 | 0 | 355.9967 | 1852.2115 | 1886.1127 | 79.1204 | 0
26 | 0 | 418.0561 | 2143.4146 | 2183.8034 | 78.9635 | 0
27 | 0 | 500.9422 | 2477.9459 | 2528.0742 | 78.5711 | 0
28 | 0 | 613.8814 | 2872.2763 | 2937.1451 | 77.9359 | 0
29 | 0 | 772.4675 | 3350.1209 | 3438.025 | 77.0157 | 0
30 | 0 | 1004.6075 | 3947.097 | 4072.9364 | 75.7204 | 0
31 | 0 | 1367.1623 | 4726.8846 | 4920.6271 | 73.8685 | 0
32 | 0 | 1961.5908 | 5756.9932 | 6082.007 | 71.1844 | 0
33 | 0 | 3062.2104 | 7203.6168 | 7827.4662 | 66.97 | 0
34 | 0 | 5381.7788 | 9213.0552 | 10669.7671 | 59.7088 | 0
35 | 0 | 11038.2481 | 11148.4072 | 15688.5278 | 45.2845 | 0
36 | 0 | 22148.2093 | 5351.7651 | 22785.6219 | 13.5842 | 0
37 | 0 | 18080.3773 | -10838.6574 | 21080.2405 | -30.9415 | 0
38 | 0 | 7761.0781 | -11796.7381 | 14120.8132 | -56.6591 | 0
39 | 0 | 3625.8094 | -9157.5139 | 9849.1906 | -68.3995 | 0
40 | 0 | 1967.5118 | -7116.1087 | 7383.096 | -74.5446 | 0
41 | 0 | 1191.2702 | -5698.3054 | 5821.4954 | -78.192 | 0
42 | 0 | 781.1215 | -4680.7766 | 4745.5053 | -80.5259 | 0
43 | 0 | 545.7319 | -3914.9575 | 3952.8111 | -82.0643 | 0
44 | 0 | 404.0719 | -3312.4994 | 3337.0535 | -83.0452 | 0
45 | 0 | 317.5773 | -2819.4144 | 2837.2438 | -83.5733 | 0
46 | 0 | 266.8444 | -2401.3084 | 2416.0894 | -83.659 | 0
47 | 0 | 241.5886 | -2035.0115 | 2049.3016 | -83.2298 | 0
48 | 0 | 236.6044 | -1704.2775 | 1720.623 | -82.0962 | 0
49 | 0 | 249.8681 | -1396.8398 | 1419.0121 | -79.8581 | 0
50 | 0 | 281.6631 | -1103.1537 | 1138.5439 | -75.6769 | 0

## PQ18b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 289.8295
2 | 0.396 | 14.6369 | 52.3827 | 54.3892 | 74.3884 | 2.361
3 | 0.20297 | 30.2385 | 76.521 | 82.2789 | 68.4377 | 0.81015
4 | 0.25128 | 98.5474 | -59.2468 | 114.986 | -31.0143 | 0.84592
5 | 0.75221 | 70.2132 | 176.1842 | 189.6596 | 68.2716 | 1.586
6 | 0.13126 | 207.648 | 166.0469 | 265.8746 | 38.6478 | 0.295
7 | 0.40372 | 179.2911 | 99.3019 | 204.954 | 28.9802 | 1.2602
8 | 0.15565 | 133.0188 | 39.6356 | 138.7984 | 16.5925 | 0.66169
9 | 0.11789 | 84.9515 | -1.1079 | 84.9587 | -0.74717 | 0.27981
10 | 0.17112 | 246.926 | 231.5031 | 338.4762 | 43.1536 | 0.35039
11 | 0.33654 | 380.0619 | 142.7985 | 406.0031 | 20.5924 | 0.61032
12 | 0.0912 | 98.8659 | -159.2024 | 187.403 | -58.1594 | 0.21592
13 | 0.33087 | 351.9164 | 64.5315 | 357.7841 | 10.391 | 0.64447
14 | 0.15809 | 262.8027 | -30.6288 | 264.5815 | -6.6476 | 0.45231
15 | 0.15333 | 64.1273 | 108.7803 | 126.2753 | 59.4802 | 0.4933
16 | 0.15919 | 160.3473 | 27.879 | 162.7529 | 9.8632 | 0.57758
17 | 0.51429 | 58.5706 | 80.4511 | 99.5133 | 53.9443 | 1.3903
18 | 0.1253 | 132.6322 | 34.43 | 137.0282 | 14.5522 | 0.30241
19 | 0.49805 | 159.4834 | 60.7776 | 170.6718 | 20.8614 | 0.90457
20 | 0.15165 | 187.0824 | -65.9462 | 198.3652 | -19.4175 | 0.29095
21 | 0.10824 | 58.8082 | -75.3519 | 95.584 | -52.0298 | 0.15558
22 | 0.12629 | 216.3135 | -1.7416 | 216.3205 | -0.46128 | 0.16983
23 | 0.44223 | 113.7396 | -14.2592 | 114.6299 | -7.1457 | 0.43435
24 | 0.11559 | 122.6967 | 51.6971 | 133.1431 | 22.8477 | 0.10385
25 | 0.38875 | 149.6824 | 86.5863 | 172.922 | 30.0479 | 0.35219
26 | 0.12036 | 269.9085 | 162.3939 | 314.9959 | 31.0338 | 0.14479
27 | 0.10825 | 500.3361 | -68.734 | 505.0352 | -7.8221 | 0.088884
28 | 0.17351 | 437.2077 | -967.4824 | 1061.684 | -65.6817 | 0.12362
29 | 0.43873 | 305.3742 | -568.035 | 644.9163 | -61.7376 | 0.25766
30 | 0.12098 | 70.8125 | -230.7314 | 241.3533 | -72.9385 | 0.068815
31 | 0.34708 | 26.5247 | -121.7561 | 124.6118 | -77.7101 | 0.19306
32 | 0.11377 | 60.9815 | -44.4801 | 75.4799 | -36.1071 | 0.090195
33 | 0.10006 | 88.128 | 18.2784 | 90.0035 | 11.7174 | 0.051523
34 | 0.11225 | 89.0425 | 282.6637 | 296.3567 | 72.5149 | 0.074743
35 | 0.28667 | 79.617 | 87.8872 | 118.5876 | 47.8266 | 0.11854
36 | 0.11747 | 113.995 | -273.3337 | 296.1523 | -67.3612 | 0.040204
37 | 0.2839 | 1070.573 | 269.4968 | 1103.9724 | 14.1296 | 0.087009
38 | 0.13967 | 166.0625 | -749.0116 | 767.1996 | -77.4992 | 0.057846
39 | 0.1101 | 268.6735 | -635.7322 | 690.1746 | -67.0901 | 0.025837
40 | 0.11576 | 528.4414 | 605.8124 | 803.9023 | 48.9023 | 0.046898
41 | 0.25948 | 82.324 | -250.7363 | 263.9052 | -71.8235 | 0.062098
42 | 0.10117 | 571.0392 | -39.7928 | 572.424 | -3.9862 | 0.01894
43 | 0.25278 | 1123.485 | -162.9771 | 1135.2445 | -8.254 | 0.049521
44 | 0.11084 | 224.9373 | -416.0192 | 472.9363 | -61.6004 | 0.041588
45 | 0.10087 | 101.1805 | -209.8702 | 232.9871 | -64.2608 | 0.02077
46 | 0.10849 | 175.4923 | 231.8036 | 290.7412 | 52.8716 | 0.047627
47 | 0.24253 | 962.487 | 110.8629 | 968.8508 | 6.5706 | 0.068691
48 | 0.10747 | 494.81 | 221.3269 | 542.0539 | 24.0988 | 0.03439
49 | 0.2265 | 660.4475 | 9.1498 | 660.5109 | 0.79372 | 0.080108
50 | 0.12006 | 320.4112 | 205.6331 | 380.7208 | 32.6915 | 0.084351

## PQ18b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ18b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3768 | 226.1227 | 226.1479 | 89.1444 | 0
3 | 0 | 5.7158 | 367.359 | 367.4035 | 89.1086 | 0
4 | 0 | 19.6279 | 578.2484 | 578.5815 | 88.0559 | 0
5 | 0 | 233.1262 | 1074.1345 | 1099.1418 | 77.7546 | 0
6 | 0 | 1021.3637 | 97.4885 | 1026.0057 | 5.4523 | 0
7 | 0 | 397.3789 | 230.1784 | 459.2298 | 30.0812 | 0
8 | 0 | 330.6851 | 428.3741 | 541.1626 | 52.3335 | 0
9 | 0 | 366.5427 | 577.7601 | 684.2224 | 57.6081 | 0
10 | 0 | 464.6846 | 695.047 | 836.0754 | 56.2347 | 0
11 | 0 | 625.8942 | 755.6932 | 981.2317 | 50.3671 | 0
12 | 0 | 819.1333 | 692.7246 | 1072.7752 | 40.2205 | 0
13 | 0 | 905.8116 | 476.9189 | 1023.6925 | 27.7673 | 0
14 | 0 | 774.3713 | 277.1816 | 822.4844 | 19.6945 | 0
15 | 0 | 557.4658 | 246.59 | 609.5693 | 23.8618 | 0
16 | 0 | 388.2764 | 334.5662 | 512.5359 | 40.7505 | 0
17 | 0 | 282.9354 | 465.1786 | 544.4663 | 58.6908 | 0
18 | 0 | 222.1984 | 605.6031 | 645.0793 | 69.8517 | 0
19 | 0 | 189.7086 | 746.9323 | 770.6473 | 75.7491 | 0
20 | 0 | 176.0316 | 888.7917 | 906.0561 | 78.7971 | 0
21 | 0 | 176.9491 | 1033.7061 | 1048.7417 | 80.2863 | 0
22 | 0 | 192.7322 | 1185.5785 | 1201.142 | 80.7665 | 0
23 | 0 | 231.1494 | 1348.7081 | 1368.3726 | 80.2748 | 0
24 | 0 | 319.8807 | 1521.3154 | 1554.5817 | 78.1256 | 0
25 | 0 | 526.0936 | 1586.7087 | 1671.6516 | 71.6564 | 0
26 | 0 | 416.9913 | 1472.7006 | 1530.5975 | 74.1907 | 0
27 | 0 | 295.8507 | 1705.3226 | 1730.7954 | 80.1579 | 0
28 | 0 | 304.6347 | 1955.4527 | 1979.0396 | 81.1452 | 0
29 | 0 | 351.5714 | 2191.8206 | 2219.8378 | 80.8873 | 0
30 | 0 | 414.0584 | 2450.2611 | 2484.9998 | 80.4085 | 0
31 | 0 | 501.4856 | 2730.5311 | 2776.2002 | 79.5931 | 0
32 | 0 | 615.7724 | 3042.202 | 3103.8958 | 78.5574 | 0
33 | 0 | 765.7689 | 3395.1523 | 3480.4398 | 77.2897 | 0
34 | 0 | 965.3607 | 3800.0395 | 3920.7424 | 75.7461 | 0
35 | 0 | 1236.2118 | 4269.1681 | 4444.549 | 73.8507 | 0
36 | 0 | 1612.38 | 4816.017 | 5078.7586 | 71.4897 | 0
37 | 0 | 2148.6922 | 5452.4815 | 5860.5829 | 68.4918 | 0
38 | 0 | 2934.8999 | 6179.6899 | 6841.2137 | 64.5957 | 0
39 | 0 | 4117.1828 | 6961.2303 | 8087.64 | 59.398 | 0
40 | 0 | 5917.8264 | 7650.0509 | 9671.812 | 52.2756 | 0
41 | 0 | 8583.8272 | 7820.2474 | 11611.992 | 42.3349 | 0
42 | 0 | 12016.4085 | 6554.5406 | 13687.8075 | 28.611 | 0
43 | 0 | 14887.3072 | 2914.1429 | 15169.8433 | 11.0754 | 0
44 | 0 | 15018.9665 | -2076.754 | 15161.8687 | -7.8727 | 0
45 | 0 | 12525.1239 | -5719.3904 | 13769.1741 | -24.543 | 0
46 | 0 | 9483.0839 | -7199.9642 | 11906.6521 | -37.2073 | 0
47 | 0 | 7041.2145 | -7364.4614 | 10188.9152 | -46.2854 | 0
48 | 0 | 5313.0364 | -6993.6048 | 8782.8734 | -52.7761 | 0
49 | 0 | 4119.5038 | -6467.8149 | 7668.3076 | -57.506 | 0
50 | 0 | 3285.7152 | -5935.9249 | 6784.6244 | -61.0341 | 0

## PQ19a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.017 | 16.6668 | 29.5432 | 33.9203 | 60.5706 | 336.083
2 | 0.39515 | 14.3958 | 51.9748 | 53.9316 | 74.5185 | 2.464
3 | 0.19932 | 28.9522 | 75.1536 | 80.5375 | 68.9313 | 0.86799
4 | 0.25924 | 104.2826 | -56.3233 | 118.5208 | -28.3736 | 1.0117
5 | 0.71172 | 72.3994 | 53.6018 | 90.0824 | 36.5149 | 2.2022
6 | 0.10514 | 132.1966 | 93.9059 | 162.1551 | 35.3881 | 0.26643
7 | 0.50375 | 221.8718 | 192.083 | 293.4672 | 40.884 | 1.1855
8 | 0.17113 | 162.0715 | 41.2623 | 167.2416 | 14.2837 | 0.53306
9 | 0.12937 | 116.2096 | -4.1639 | 116.2842 | -2.0521 | 0.20443
10 | 0.26312 | 320.8657 | 330.5791 | 460.6922 | 45.8543 | 0.48301
11 | 0.55391 | 555.3417 | 148.8731 | 574.9501 | 15.0067 | 0.88466
12 | 0.11705 | 425.2857 | 311.97 | 527.4402 | 36.2621 | 0.13231
13 | 0.55652 | 522.3795 | 150.9341 | 543.7475 | 16.1159 | 0.85955
14 | 0.25709 | 365.5429 | 115.623 | 383.3931 | 17.5524 | 0.65093
15 | 0.28889 | 312.237 | 140.9207 | 342.5647 | 24.2909 | 0.68609
16 | 0.42419 | 210.5406 | 219.5978 | 304.2212 | 46.2063 | 1.8227
17 | 0.48799 | 63.7971 | 53.7893 | 83.4468 | 40.1353 | 3.078
18 | 0.12896 | 118.5424 | 37.7103 | 124.396 | 17.6467 | 0.50818
19 | 0.4956 | 153.1155 | 61.6406 | 165.0573 | 21.9285 | 1.0911
20 | 0.16456 | 303.7176 | 9.6086 | 303.8696 | 1.812 | 0.33669
21 | 0.10855 | 58.3308 | -74.9876 | 95.0033 | -52.1217 | 0.16085
22 | 0.12562 | 219.7512 | -4.4982 | 219.7972 | -1.1726 | 0.15425
23 | 0.44217 | 113.4864 | -15.5137 | 114.5419 | -7.7841 | 0.38306
24 | 0.11649 | 124.2896 | 50.9279 | 134.3189 | 22.2815 | 0.089258
25 | 0.39343 | 154.0168 | 87.6354 | 177.2037 | 29.6398 | 0.26457
26 | 0.1225 | 296.1326 | 159.1212 | 336.1757 | 28.2505 | 0.099375
27 | 0.1168 | 560.2054 | -94.9864 | 568.2011 | -9.6233 | 0.080359
28 | 0.21791 | 1592.1186 | -89.2857 | 1594.6202 | -3.2098 | 0.12941
29 | 0.46912 | 484.4556 | -473.4951 | 677.4178 | -44.3445 | 0.29919
30 | 0.13553 | 372.8334 | -180.1081 | 414.0576 | -25.7842 | 0.10347
31 | 0.35469 | 111.4614 | -116.2133 | 161.0254 | -46.1957 | 0.23542
32 | 0.14177 | 165.4634 | 106.6613 | 196.8624 | 32.8067 | 0.23413
33 | 0.10674 | 205.3774 | 85.7144 | 222.5463 | 22.6532 | 0.060067
34 | 0.134 | 98.4384 | 298.3741 | 314.193 | 71.7414 | 0.11319
35 | 0.41533 | 411.0625 | 730.6403 | 838.3362 | 60.6376 | 0.21337
36 | 0.14357 | 1509.7095 | 464.6268 | 1579.5888 | 17.1062 | 0.036322
37 | 0.37867 | 1288.2542 | 270.4586 | 1316.3384 | 11.8566 | 0.12557
38 | 0.2364 | 787.0278 | 290.5145 | 838.9347 | 20.2605 | 0.20624
39 | 0.13582 | 1043.4199 | 226.5058 | 1067.7219 | 12.2478 | 0.060922
40 | 0.21712 | 733.9333 | 620.1717 | 960.8699 | 40.1977 | 0.182
41 | 0.41806 | 1047.8841 | -99.7641 | 1052.6225 | -5.4385 | 0.27862
42 | 0.13636 | 656.415 | 166.5461 | 677.2136 | 14.2367 | 0.10233
43 | 0.35851 | 1149.3616 | -224.2573 | 1171.0352 | -11.0405 | 0.23973
44 | 0.164 | 182.41 | -356.6958 | 400.6311 | -62.9153 | 0.26072
45 | 0.11263 | 159.5359 | 11.6261 | 159.959 | 4.168 | 0.17751
46 | 0.22114 | 240.6398 | 225.1879 | 329.5711 | 43.1001 | 0.57872
47 | 0.42113 | 557.3309 | -293.3961 | 629.8404 | -27.7637 | 0.53149
48 | 0.14937 | 358.1192 | 8.1402 | 358.2117 | 1.3021 | 0.32919
49 | 0.34234 | 339.1259 | -0.29172 | 339.126 | -0.049286 | 0.6384
50 | 0.41506 | 297.0192 | -354.0114 | 462.1087 | -50.003 | 0.98061

## PQ19a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 219.2873 | -41.1129 | 223.108 | -10.6188 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 349.3946 | -207.1445 | 406.184 | -30.6623 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | 359.0986 | 838.3042 | 25.3637 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ19a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5215 | 164.0906 | 164.1099 | 89.1196 | 0
2 | 0 | 3.2103 | 218.1539 | 218.1775 | 89.1569 | 0
3 | 0 | 4.3495 | 332.7489 | 332.7773 | 89.2511 | 0
4 | 0 | 5.9883 | 454.7174 | 454.7569 | 89.2455 | 0
5 | 0 | 8.2759 | 587.9937 | 588.0519 | 89.1936 | 0
6 | 0 | 11.5396 | 738.3877 | 738.4779 | 89.1046 | 0
7 | 0 | 16.4376 | 915.239 | 915.3866 | 88.9711 | 0
8 | 0 | 24.4985 | 1135.0656 | 1135.3299 | 88.7636 | 0
9 | 0 | 39.7228 | 1430.7563 | 1431.3076 | 88.4097 | 0
10 | 0 | 75.2718 | 1879.4753 | 1880.982 | 87.7066 | 0
11 | 0 | 191.3726 | 2715.6448 | 2722.3795 | 85.969 | 0
12 | 0 | 964.396 | 5099.8253 | 5190.2098 | 79.2916 | 0
13 | 0 | 14797.4137 | -5842.9487 | 15909.227 | -21.5472 | 0
14 | 0 | 1019.3431 | -2775.2858 | 2956.5642 | -69.8321 | 0
15 | 0 | 406.5117 | -1076.3728 | 1150.5782 | -69.31 | 0
16 | 0 | 268.2448 | -365.201 | 453.1302 | -53.7022 | 0
17 | 0 | 220.8745 | 61.4944 | 229.2751 | 15.5579 | 0
18 | 0 | 204.9873 | 373.1525 | 425.7495 | 61.2183 | 0
19 | 0 | 204.5097 | 631.2292 | 663.5319 | 72.0484 | 0
20 | 0 | 213.9223 | 864.2689 | 890.3502 | 76.0977 | 0
21 | 0 | 231.4291 | 1088.3594 | 1112.693 | 77.9954 | 0
22 | 0 | 257.0362 | 1314.3065 | 1339.2047 | 78.9344 | 0
23 | 0 | 292.2419 | 1550.0105 | 1577.3198 | 79.3227 | 0
24 | 0 | 336.3413 | 1802.8242 | 1833.9304 | 79.4322 | 0
25 | 0 | 393.3595 | 2085.7262 | 2122.4951 | 79.3197 | 0
26 | 0 | 470.1837 | 2408.6088 | 2454.072 | 78.9542 | 0
27 | 0 | 574.6364 | 2786.367 | 2845.0041 | 78.3472 | 0
28 | 0 | 720.6102 | 3240.8114 | 3319.9604 | 77.4639 | 0
29 | 0 | 932.7434 | 3804.6105 | 3917.2786 | 76.225 | 0
30 | 0 | 1257.9256 | 4528.7785 | 4700.2353 | 74.4767 | 0
31 | 0 | 1793.4694 | 5496.1458 | 5781.3624 | 71.9278 | 0
32 | 0 | 2766.3378 | 6839.927 | 7378.1587 | 67.9796 | 0
33 | 0 | 4786.1936 | 8725.1772 | 9951.7016 | 61.253 | 0
34 | 0 | 9689.5592 | 10776.1426 | 14491.8186 | 48.0391 | 0
35 | 0 | 20331.5019 | 6810.7289 | 21441.9216 | 18.52 | 0
36 | 0 | 18576.4932 | -9547.1172 | 20886.2047 | -27.2002 | 0
37 | 0 | 7898.6525 | -11359.8114 | 13835.9686 | -55.1885 | 0
38 | 0 | 3578.2367 | -8712.1558 | 9418.3563 | -67.6712 | 0
39 | 0 | 1902.0193 | -6629.9108 | 6897.3469 | -73.9926 | 0
40 | 0 | 1141.8008 | -5185.6634 | 5309.8789 | -77.5825 | 0
41 | 0 | 753.3438 | -4144.8759 | 4212.781 | -79.6988 | 0
42 | 0 | 541.1085 | -3352.9141 | 3396.2967 | -80.8324 | 0
43 | 0 | 424.1521 | -2717.841 | 2750.7389 | -81.1298 | 0
44 | 0 | 366.0012 | -2183.6957 | 2214.1553 | -80.4853 | 0
45 | 0 | 349.4977 | -1714.0743 | 1749.3426 | -78.4754 | 0
46 | 0 | 367.9345 | -1283.8067 | 1335.4907 | -74.0079 | 0
47 | 0 | 421.0534 | -874.0006 | 970.1356 | -64.2774 | 0
48 | 0 | 514.2132 | -469.7255 | 696.4605 | -42.4112 | 0
49 | 0 | 659.2744 | -58.4816 | 661.8632 | -5.0692 | 0
50 | 0 | 876.9541 | 369.0621 | 951.4491 | 22.8236 | 0

## PQ19b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 336.0838
2 | 0.39846 | 14.6096 | 52.3291 | 54.3303 | 74.401 | 2.4203
3 | 0.20396 | 30.0589 | 76.3223 | 82.0283 | 68.5034 | 0.83698
4 | 0.25735 | 99.3393 | -58.8699 | 115.4728 | -30.6516 | 0.92955
5 | 0.75233 | 78.2549 | 51.2022 | 93.5173 | 33.1967 | 1.9554
6 | 0.12403 | 197.8342 | 174.9076 | 264.0664 | 41.4803 | 0.26197
7 | 0.42377 | 182.5282 | 109.0874 | 212.642 | 30.8645 | 1.2822
8 | 0.14032 | 136.0158 | 40.4195 | 141.8945 | 16.5502 | 0.52167
9 | 0.11895 | 85.6366 | -1.4695 | 85.6492 | -0.98311 | 0.27061
10 | 0.16723 | 251.3285 | 239.6866 | 347.2977 | 43.6418 | 0.33551
11 | 0.3461 | 389.7054 | 146.7106 | 416.4064 | 20.6296 | 0.6197
12 | 0.088434 | 97.9604 | -160.6067 | 188.1243 | -58.6193 | 0.19118
13 | 0.33892 | 355.0601 | 68.7165 | 361.6485 | 10.9533 | 0.65885
14 | 0.15934 | 266.3541 | -25.2105 | 267.5445 | -5.4069 | 0.45565
15 | 0.15724 | 102.8664 | 143.4038 | 176.4827 | 54.3474 | 0.47073
16 | 0.15959 | 169.0812 | 33.0031 | 172.2721 | 11.0448 | 0.53024
17 | 0.52304 | 59.1817 | 83.8221 | 102.609 | 54.7764 | 1.1762
18 | 0.12781 | 137.1612 | 32.3685 | 140.9288 | 13.2782 | 0.26519
19 | 0.50657 | 164.8138 | 58.3236 | 174.8291 | 19.4876 | 0.782
20 | 0.15057 | 313.7843 | -5.0704 | 313.8252 | -0.92576 | 0.24092
21 | 0.10727 | 57.6551 | -75.3399 | 94.8695 | -52.5744 | 0.13514
22 | 0.12429 | 217.1809 | -6.6807 | 217.2836 | -1.7619 | 0.13961
23 | 0.44245 | 113.6849 | -15.4543 | 114.7305 | -7.7413 | 0.38198
24 | 0.11626 | 123.9256 | 51.0136 | 134.0147 | 22.3744 | 0.092252
25 | 0.39032 | 152.0861 | 86.3787 | 174.9041 | 29.5948 | 0.29808
26 | 0.11955 | 278.874 | 160.0634 | 321.5447 | 29.8542 | 0.12405
27 | 0.1093 | 496.9325 | -88.5453 | 504.7595 | -10.1031 | 0.081373
28 | 0.16134 | 377.6801 | -923.0319 | 997.3115 | -67.7469 | 0.099595
29 | 0.42505 | 282.6327 | -555.7153 | 623.4587 | -63.0424 | 0.21699
30 | 0.1196 | 68.6162 | -228.1063 | 238.203 | -73.2583 | 0.060128
31 | 0.34395 | 26.0873 | -121.0172 | 123.797 | -77.8351 | 0.15859
32 | 0.11341 | 60.7089 | -44.6009 | 75.3313 | -36.3036 | 0.080325
33 | 0.099816 | 88.3276 | 17.9282 | 90.1287 | 11.4737 | 0.040007
34 | 0.11006 | 62.7975 | 44.1898 | 76.7872 | 35.1336 | 0.051899
35 | 0.28879 | 185.5378 | 130.0165 | 226.5581 | 35.021 | 0.10895
36 | 0.11531 | 111.0288 | -271.0173 | 292.8784 | -67.7224 | 0.029827
37 | 0.27801 | 71.8253 | 92.0073 | 116.7228 | 52.0227 | 0.069137
38 | 0.14327 | 820.6798 | -517.3158 | 970.1191 | -32.2253 | 0.058207
39 | 0.10776 | 254.2432 | -624.7057 | 674.4603 | -67.8546 | 0.021052
40 | 0.11306 | 552.7459 | 612.0785 | 824.7231 | 47.9159 | 0.03624
41 | 0.26772 | 1012.2235 | 110.3777 | 1018.2238 | 6.2232 | 0.057441
42 | 0.10205 | 574.9422 | 260.1303 | 631.0518 | 24.3442 | 0.017853
43 | 0.24614 | 1138.9983 | 234.6875 | 1162.9254 | 11.6427 | 0.039951
44 | 0.11031 | 218.1487 | -412.6365 | 466.7523 | -62.1359 | 0.044545
45 | 0.10094 | 98.7518 | 60.1844 | 115.6463 | 31.3603 | 0.024029
46 | 0.11018 | 178.1157 | 232.8559 | 293.1673 | 52.587 | 0.054153
47 | 0.24191 | 971.5553 | 81.3586 | 974.9559 | 4.7868 | 0.072788
48 | 0.10601 | 502.3592 | 215.4643 | 546.6166 | 23.2147 | 0.032445
49 | 0.22576 | 661.4498 | -4.7522 | 661.4669 | -0.41164 | 0.08512
50 | 0.12101 | 324.6613 | 203.8431 | 383.3497 | 32.1232 | 0.0889

## PQ19b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ19b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.421 | 225.0881 | 225.1141 | 89.1293 | 0
3 | 0 | 5.6385 | 362.0811 | 362.125 | 89.1078 | 0
4 | 0 | 17.1825 | 557.0891 | 557.3541 | 88.2334 | 0
5 | 0 | 167.9424 | 974.1351 | 988.5059 | 80.2183 | 0
6 | 0 | 1060.6131 | 307.2056 | 1104.2081 | 16.1536 | 0
7 | 0 | 409.9811 | 282.7815 | 498.046 | 34.5957 | 0
8 | 0 | 331.4616 | 477.8716 | 581.5738 | 55.254 | 0
9 | 0 | 365.2086 | 630.8391 | 728.9276 | 59.9324 | 0
10 | 0 | 465.2251 | 753.5767 | 885.614 | 58.3106 | 0
11 | 0 | 632.9813 | 817.7505 | 1034.1089 | 52.2583 | 0
12 | 0 | 832.7918 | 747.9749 | 1119.3787 | 41.9287 | 0
13 | 0 | 906.2917 | 520.1892 | 1044.9696 | 29.8548 | 0
14 | 0 | 750.6868 | 334.3256 | 821.769 | 24.0063 | 0
15 | 0 | 530.0141 | 331.4172 | 625.1018 | 32.0177 | 0
16 | 0 | 369.5321 | 439.1384 | 573.9308 | 49.9196 | 0
17 | 0 | 273.6622 | 582.3534 | 643.4489 | 64.83 | 0
18 | 0 | 220.4083 | 732.7871 | 765.2168 | 73.2597 | 0
19 | 0 | 193.731 | 884.0348 | 905.0134 | 77.6394 | 0
20 | 0 | 184.9082 | 1036.8771 | 1053.2355 | 79.8886 | 0
21 | 0 | 190.3221 | 1194.4611 | 1209.5288 | 80.9468 | 0
22 | 0 | 210.7213 | 1361.1723 | 1377.3865 | 81.2 | 0
23 | 0 | 254.2603 | 1541.8282 | 1562.6524 | 80.6357 | 0
24 | 0 | 348.2822 | 1736.4161 | 1771.0001 | 78.6584 | 0
25 | 0 | 571.4971 | 1839.5231 | 1926.2539 | 72.7412 | 0
26 | 0 | 491.0104 | 1710.5783 | 1779.6543 | 73.9842 | 0
27 | 0 | 351.6485 | 1973.1028 | 2004.1934 | 79.8948 | 0
28 | 0 | 367.5992 | 2268.2554 | 2297.8493 | 80.7945 | 0
29 | 0 | 430.6652 | 2552.9549 | 2589.0252 | 80.4248 | 0
30 | 0 | 516.0058 | 2869.357 | 2915.3853 | 79.8053 | 0
31 | 0 | 636.3127 | 3219.3604 | 3281.6421 | 78.8195 | 0
32 | 0 | 797.8308 | 3616.9951 | 3703.9422 | 77.561 | 0
33 | 0 | 1017.0586 | 4077.1145 | 4202.0556 | 75.9931 | 0
34 | 0 | 1321.0056 | 4616.7662 | 4802.0397 | 74.0325 | 0
35 | 0 | 1754.1031 | 5255.1375 | 5540.1578 | 71.5416 | 0
36 | 0 | 2390.9801 | 6009.9858 | 6468.1307 | 68.3056 | 0
37 | 0 | 3359.8468 | 6883.3227 | 7659.5497 | 63.9823 | 0
38 | 0 | 4879.6577 | 7814.4706 | 9212.8719 | 58.0177 | 0
39 | 0 | 7288.2165 | 8541.1514 | 11228.0616 | 49.5257 | 0
40 | 0 | 10884.9621 | 8273.2793 | 13672.2181 | 37.2372 | 0
41 | 0 | 15010.4854 | 5493.4467 | 15984.1368 | 20.1013 | 0
42 | 0 | 16839.0153 | -170.8904 | 16839.8824 | -0.58144 | 0
43 | 0 | 14649.0404 | -5390.1523 | 15609.2321 | -20.2012 | 0
44 | 0 | 10931.5635 | -7727.5414 | 13387.0824 | -35.2566 | 0
45 | 0 | 7853.5092 | -8059.807 | 11253.3593 | -45.7427 | 0
46 | 0 | 5741.6547 | -7608.4084 | 9531.7615 | -52.9601 | 0
47 | 0 | 4341.5875 | -6956.6697 | 8200.2826 | -58.0321 | 0
48 | 0 | 3399.6677 | -6311.779 | 7169.1209 | -61.6921 | 0
49 | 0 | 2748.112 | -5733.8096 | 6358.3561 | -64.3924 | 0
50 | 0 | 2284.4037 | -5232.1361 | 5709.0935 | -66.4134 | 0

## PQ20a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0086 | 16.6668 | 29.5432 | 33.9203 | 60.5706 | 335.7185
2 | 0.39515 | 14.3958 | 51.9748 | 53.9316 | 74.5185 | 2.464
3 | 0.19932 | 28.9522 | 75.1536 | 80.5375 | 68.9313 | 0.86799
4 | 0.25924 | 104.2826 | -56.3233 | 118.5208 | -28.3736 | 1.0117
5 | 0.71172 | 72.3994 | 53.6018 | 90.0824 | 36.5149 | 2.2022
6 | 0.10514 | 132.1966 | 93.9059 | 162.1551 | 35.3881 | 0.26643
7 | 0.50375 | 221.8718 | 192.083 | 293.4672 | 40.884 | 1.1855
8 | 0.17113 | 162.0715 | 41.2623 | 167.2416 | 14.2837 | 0.53306
9 | 0.12937 | 116.2096 | -4.1639 | 116.2842 | -2.0521 | 0.20443
10 | 0.26312 | 320.8657 | 330.5791 | 460.6922 | 45.8543 | 0.48301
11 | 0.55391 | 555.3417 | 148.8731 | 574.9501 | 15.0067 | 0.88466
12 | 0.11705 | 425.2857 | 311.97 | 527.4402 | 36.2621 | 0.13231
13 | 0.55652 | 522.3795 | 150.9341 | 543.7475 | 16.1159 | 0.85955
14 | 0.25709 | 365.5429 | 115.623 | 383.3931 | 17.5524 | 0.65093
15 | 0.28889 | 312.237 | 140.9207 | 342.5647 | 24.2909 | 0.68609
16 | 0.42419 | 210.5406 | 219.5978 | 304.2212 | 46.2063 | 1.8227
17 | 0.48799 | 63.7971 | 53.7893 | 83.4468 | 40.1353 | 3.078
18 | 0.12896 | 118.5424 | 37.7103 | 124.396 | 17.6467 | 0.50818
19 | 0.4956 | 153.1155 | 61.6406 | 165.0573 | 21.9285 | 1.0911
20 | 0.16456 | 303.7176 | 9.6086 | 303.8696 | 1.812 | 0.33669
21 | 0.10855 | 58.3308 | -74.9876 | 95.0033 | -52.1217 | 0.16085
22 | 0.12562 | 219.7512 | -4.4982 | 219.7972 | -1.1726 | 0.15425
23 | 0.44217 | 113.4864 | -15.5137 | 114.5419 | -7.7841 | 0.38306
24 | 0.11649 | 124.2896 | 50.9279 | 134.3189 | 22.2815 | 0.089258
25 | 0.39343 | 154.0168 | 87.6354 | 177.2037 | 29.6398 | 0.26457
26 | 0.1225 | 296.1326 | 159.1212 | 336.1757 | 28.2505 | 0.099375
27 | 0.1168 | 560.2054 | -94.9864 | 568.2011 | -9.6233 | 0.080359
28 | 0.21791 | 1592.1186 | -89.2857 | 1594.6202 | -3.2098 | 0.12941
29 | 0.46912 | 484.4556 | -473.4951 | 677.4178 | -44.3445 | 0.29919
30 | 0.13553 | 372.8334 | -180.1081 | 414.0576 | -25.7842 | 0.10347
31 | 0.35469 | 111.4614 | -116.2133 | 161.0254 | -46.1957 | 0.23542
32 | 0.14177 | 165.4634 | 106.6613 | 196.8624 | 32.8067 | 0.23413
33 | 0.10674 | 205.3774 | 85.7144 | 222.5463 | 22.6532 | 0.060067
34 | 0.134 | 98.4384 | 298.3741 | 314.193 | 71.7414 | 0.11319
35 | 0.41533 | 411.0625 | 730.6403 | 838.3362 | 60.6376 | 0.21337
36 | 0.14357 | 1509.7095 | 464.6268 | 1579.5888 | 17.1062 | 0.036322
37 | 0.37867 | 1288.2542 | 270.4586 | 1316.3384 | 11.8566 | 0.12557
38 | 0.2364 | 787.0278 | 290.5145 | 838.9347 | 20.2605 | 0.20624
39 | 0.13582 | 1043.4199 | 226.5058 | 1067.7219 | 12.2478 | 0.060922
40 | 0.21712 | 733.9333 | 620.1717 | 960.8699 | 40.1977 | 0.182
41 | 0.41806 | 1047.8841 | -99.7641 | 1052.6225 | -5.4385 | 0.27862
42 | 0.13636 | 656.415 | 166.5461 | 677.2136 | 14.2367 | 0.10233
43 | 0.35851 | 1149.3616 | -224.2573 | 1171.0352 | -11.0405 | 0.23973
44 | 0.164 | 182.41 | -356.6958 | 400.6311 | -62.9153 | 0.26072
45 | 0.11263 | 159.5359 | 11.6261 | 159.959 | 4.168 | 0.17751
46 | 0.22114 | 240.6398 | 225.1879 | 329.5711 | 43.1001 | 0.57872
47 | 0.42113 | 557.3309 | -293.3961 | 629.8404 | -27.7637 | 0.53149
48 | 0.14937 | 358.1192 | 8.1402 | 358.2117 | 1.3021 | 0.32919
49 | 0.34234 | 339.1259 | -0.29172 | 339.126 | -0.049286 | 0.6384
50 | 0.41506 | 297.0192 | -354.0114 | 462.1087 | -50.003 | 0.98061

## PQ20a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 219.2873 | -41.1129 | 223.108 | -10.6188 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 349.3946 | -207.1445 | 406.184 | -30.6623 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | 359.0986 | 838.3042 | 25.3637 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ20a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5215 | 164.0906 | 164.1099 | 89.1196 | 0
2 | 0 | 3.2103 | 218.1539 | 218.1775 | 89.1569 | 0
3 | 0 | 4.3495 | 332.7489 | 332.7773 | 89.2511 | 0
4 | 0 | 5.9883 | 454.7174 | 454.7569 | 89.2455 | 0
5 | 0 | 8.2759 | 587.9937 | 588.0519 | 89.1936 | 0
6 | 0 | 11.5396 | 738.3877 | 738.4779 | 89.1046 | 0
7 | 0 | 16.4376 | 915.239 | 915.3866 | 88.9711 | 0
8 | 0 | 24.4985 | 1135.0656 | 1135.3299 | 88.7636 | 0
9 | 0 | 39.7228 | 1430.7563 | 1431.3076 | 88.4097 | 0
10 | 0 | 75.2718 | 1879.4753 | 1880.982 | 87.7066 | 0
11 | 0 | 191.3726 | 2715.6448 | 2722.3795 | 85.969 | 0
12 | 0 | 964.396 | 5099.8253 | 5190.2098 | 79.2916 | 0
13 | 0 | 14797.4137 | -5842.9487 | 15909.227 | -21.5472 | 0
14 | 0 | 1019.3431 | -2775.2858 | 2956.5642 | -69.8321 | 0
15 | 0 | 406.5117 | -1076.3728 | 1150.5782 | -69.31 | 0
16 | 0 | 268.2448 | -365.201 | 453.1302 | -53.7022 | 0
17 | 0 | 220.8745 | 61.4944 | 229.2751 | 15.5579 | 0
18 | 0 | 204.9873 | 373.1525 | 425.7495 | 61.2183 | 0
19 | 0 | 204.5097 | 631.2292 | 663.5319 | 72.0484 | 0
20 | 0 | 213.9223 | 864.2689 | 890.3502 | 76.0977 | 0
21 | 0 | 231.4291 | 1088.3594 | 1112.693 | 77.9954 | 0
22 | 0 | 257.0362 | 1314.3065 | 1339.2047 | 78.9344 | 0
23 | 0 | 292.2419 | 1550.0105 | 1577.3198 | 79.3227 | 0
24 | 0 | 336.3413 | 1802.8242 | 1833.9304 | 79.4322 | 0
25 | 0 | 393.3595 | 2085.7262 | 2122.4951 | 79.3197 | 0
26 | 0 | 470.1837 | 2408.6088 | 2454.072 | 78.9542 | 0
27 | 0 | 574.6364 | 2786.367 | 2845.0041 | 78.3472 | 0
28 | 0 | 720.6102 | 3240.8114 | 3319.9604 | 77.4639 | 0
29 | 0 | 932.7434 | 3804.6105 | 3917.2786 | 76.225 | 0
30 | 0 | 1257.9256 | 4528.7785 | 4700.2353 | 74.4767 | 0
31 | 0 | 1793.4694 | 5496.1458 | 5781.3624 | 71.9278 | 0
32 | 0 | 2766.3378 | 6839.927 | 7378.1587 | 67.9796 | 0
33 | 0 | 4786.1936 | 8725.1772 | 9951.7016 | 61.253 | 0
34 | 0 | 9689.5592 | 10776.1426 | 14491.8186 | 48.0391 | 0
35 | 0 | 20331.5019 | 6810.7289 | 21441.9216 | 18.52 | 0
36 | 0 | 18576.4932 | -9547.1172 | 20886.2047 | -27.2002 | 0
37 | 0 | 7898.6525 | -11359.8114 | 13835.9686 | -55.1885 | 0
38 | 0 | 3578.2367 | -8712.1558 | 9418.3563 | -67.6712 | 0
39 | 0 | 1902.0193 | -6629.9108 | 6897.3469 | -73.9926 | 0
40 | 0 | 1141.8008 | -5185.6634 | 5309.8789 | -77.5825 | 0
41 | 0 | 753.3438 | -4144.8759 | 4212.781 | -79.6988 | 0
42 | 0 | 541.1085 | -3352.9141 | 3396.2967 | -80.8324 | 0
43 | 0 | 424.1521 | -2717.841 | 2750.7389 | -81.1298 | 0
44 | 0 | 366.0012 | -2183.6957 | 2214.1553 | -80.4853 | 0
45 | 0 | 349.4977 | -1714.0743 | 1749.3426 | -78.4754 | 0
46 | 0 | 367.9345 | -1283.8067 | 1335.4907 | -74.0079 | 0
47 | 0 | 421.0534 | -874.0006 | 970.1356 | -64.2774 | 0
48 | 0 | 514.2132 | -469.7255 | 696.4605 | -42.4112 | 0
49 | 0 | 659.2744 | -58.4816 | 661.8632 | -5.0692 | 0
50 | 0 | 876.9541 | 369.0621 | 951.4491 | 22.8236 | 0

## PQ20b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 335.718
2 | 0.39846 | 14.6096 | 52.3291 | 54.3303 | 74.401 | 2.4203
3 | 0.20396 | 30.0589 | 76.3223 | 82.0283 | 68.5034 | 0.83698
4 | 0.25735 | 99.3393 | -58.8699 | 115.4728 | -30.6516 | 0.92955
5 | 0.75233 | 78.2549 | 51.2022 | 93.5173 | 33.1967 | 1.9554
6 | 0.12403 | 197.8342 | 174.9076 | 264.0664 | 41.4803 | 0.26197
7 | 0.42377 | 182.5282 | 109.0874 | 212.642 | 30.8645 | 1.2822
8 | 0.14032 | 136.0158 | 40.4195 | 141.8945 | 16.5502 | 0.52167
9 | 0.11895 | 85.6366 | -1.4695 | 85.6492 | -0.98311 | 0.27061
10 | 0.16723 | 251.3285 | 239.6866 | 347.2977 | 43.6418 | 0.33551
11 | 0.3461 | 389.7054 | 146.7106 | 416.4064 | 20.6296 | 0.6197
12 | 0.088434 | 97.9604 | -160.6067 | 188.1243 | -58.6193 | 0.19118
13 | 0.33892 | 355.0601 | 68.7165 | 361.6485 | 10.9533 | 0.65885
14 | 0.15934 | 266.3541 | -25.2105 | 267.5445 | -5.4069 | 0.45565
15 | 0.15724 | 102.8664 | 143.4038 | 176.4827 | 54.3474 | 0.47073
16 | 0.15959 | 169.0812 | 33.0031 | 172.2721 | 11.0448 | 0.53024
17 | 0.52304 | 59.1817 | 83.8221 | 102.609 | 54.7764 | 1.1762
18 | 0.12781 | 137.1612 | 32.3685 | 140.9288 | 13.2782 | 0.26519
19 | 0.50657 | 164.8138 | 58.3236 | 174.8291 | 19.4876 | 0.782
20 | 0.15057 | 313.7843 | -5.0704 | 313.8252 | -0.92576 | 0.24092
21 | 0.10727 | 57.6551 | -75.3399 | 94.8695 | -52.5744 | 0.13514
22 | 0.12429 | 217.1809 | -6.6807 | 217.2836 | -1.7619 | 0.13961
23 | 0.44245 | 113.6849 | -15.4543 | 114.7305 | -7.7413 | 0.38198
24 | 0.11626 | 123.9256 | 51.0136 | 134.0147 | 22.3744 | 0.092252
25 | 0.39032 | 152.0861 | 86.3787 | 174.9041 | 29.5948 | 0.29808
26 | 0.11955 | 278.874 | 160.0634 | 321.5447 | 29.8542 | 0.12405
27 | 0.1093 | 496.9325 | -88.5453 | 504.7595 | -10.1031 | 0.081373
28 | 0.16134 | 377.6801 | -923.0319 | 997.3115 | -67.7469 | 0.099595
29 | 0.42505 | 282.6327 | -555.7153 | 623.4587 | -63.0424 | 0.21699
30 | 0.1196 | 68.6162 | -228.1063 | 238.203 | -73.2583 | 0.060128
31 | 0.34395 | 26.0873 | -121.0172 | 123.797 | -77.8351 | 0.15859
32 | 0.11341 | 60.7089 | -44.6009 | 75.3313 | -36.3036 | 0.080325
33 | 0.099816 | 88.3276 | 17.9282 | 90.1287 | 11.4737 | 0.040007
34 | 0.11006 | 62.7975 | 44.1898 | 76.7872 | 35.1336 | 0.051899
35 | 0.28879 | 185.5378 | 130.0165 | 226.5581 | 35.021 | 0.10895
36 | 0.11531 | 111.0288 | -271.0173 | 292.8784 | -67.7224 | 0.029827
37 | 0.27801 | 71.8253 | 92.0073 | 116.7228 | 52.0227 | 0.069137
38 | 0.14327 | 820.6798 | -517.3158 | 970.1191 | -32.2253 | 0.058207
39 | 0.10776 | 254.2432 | -624.7057 | 674.4603 | -67.8546 | 0.021052
40 | 0.11306 | 552.7459 | 612.0785 | 824.7231 | 47.9159 | 0.03624
41 | 0.26772 | 1012.2235 | 110.3777 | 1018.2238 | 6.2232 | 0.057441
42 | 0.10205 | 574.9422 | 260.1303 | 631.0518 | 24.3442 | 0.017853
43 | 0.24614 | 1138.9983 | 234.6875 | 1162.9254 | 11.6427 | 0.039951
44 | 0.11031 | 218.1487 | -412.6365 | 466.7523 | -62.1359 | 0.044545
45 | 0.10094 | 98.7518 | 60.1844 | 115.6463 | 31.3603 | 0.024029
46 | 0.11018 | 178.1157 | 232.8559 | 293.1673 | 52.587 | 0.054153
47 | 0.24191 | 971.5553 | 81.3586 | 974.9559 | 4.7868 | 0.072788
48 | 0.10601 | 502.3592 | 215.4643 | 546.6166 | 23.2147 | 0.032445
49 | 0.22576 | 661.4498 | -4.7522 | 661.4669 | -0.41164 | 0.08512
50 | 0.12101 | 324.6613 | 203.8431 | 383.3497 | 32.1232 | 0.0889

## PQ20b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ20b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.421 | 225.0881 | 225.1141 | 89.1293 | 0
3 | 0 | 5.6385 | 362.0811 | 362.125 | 89.1078 | 0
4 | 0 | 17.1825 | 557.0891 | 557.3541 | 88.2334 | 0
5 | 0 | 167.9424 | 974.1351 | 988.5059 | 80.2183 | 0
6 | 0 | 1060.6131 | 307.2056 | 1104.2081 | 16.1536 | 0
7 | 0 | 409.9811 | 282.7815 | 498.046 | 34.5957 | 0
8 | 0 | 331.4616 | 477.8716 | 581.5738 | 55.254 | 0
9 | 0 | 365.2086 | 630.8391 | 728.9276 | 59.9324 | 0
10 | 0 | 465.2251 | 753.5767 | 885.614 | 58.3106 | 0
11 | 0 | 632.9813 | 817.7505 | 1034.1089 | 52.2583 | 0
12 | 0 | 832.7918 | 747.9749 | 1119.3787 | 41.9287 | 0
13 | 0 | 906.2917 | 520.1892 | 1044.9696 | 29.8548 | 0
14 | 0 | 750.6868 | 334.3256 | 821.769 | 24.0063 | 0
15 | 0 | 530.0141 | 331.4172 | 625.1018 | 32.0177 | 0
16 | 0 | 369.5321 | 439.1384 | 573.9308 | 49.9196 | 0
17 | 0 | 273.6622 | 582.3534 | 643.4489 | 64.83 | 0
18 | 0 | 220.4083 | 732.7871 | 765.2168 | 73.2597 | 0
19 | 0 | 193.731 | 884.0348 | 905.0134 | 77.6394 | 0
20 | 0 | 184.9082 | 1036.8771 | 1053.2355 | 79.8886 | 0
21 | 0 | 190.3221 | 1194.4611 | 1209.5288 | 80.9468 | 0
22 | 0 | 210.7213 | 1361.1723 | 1377.3865 | 81.2 | 0
23 | 0 | 254.2603 | 1541.8282 | 1562.6524 | 80.6357 | 0
24 | 0 | 348.2822 | 1736.4161 | 1771.0001 | 78.6584 | 0
25 | 0 | 571.4971 | 1839.5231 | 1926.2539 | 72.7412 | 0
26 | 0 | 491.0104 | 1710.5783 | 1779.6543 | 73.9842 | 0
27 | 0 | 351.6485 | 1973.1028 | 2004.1934 | 79.8948 | 0
28 | 0 | 367.5992 | 2268.2554 | 2297.8493 | 80.7945 | 0
29 | 0 | 430.6652 | 2552.9549 | 2589.0252 | 80.4248 | 0
30 | 0 | 516.0058 | 2869.357 | 2915.3853 | 79.8053 | 0
31 | 0 | 636.3127 | 3219.3604 | 3281.6421 | 78.8195 | 0
32 | 0 | 797.8308 | 3616.9951 | 3703.9422 | 77.561 | 0
33 | 0 | 1017.0586 | 4077.1145 | 4202.0556 | 75.9931 | 0
34 | 0 | 1321.0056 | 4616.7662 | 4802.0397 | 74.0325 | 0
35 | 0 | 1754.1031 | 5255.1375 | 5540.1578 | 71.5416 | 0
36 | 0 | 2390.9801 | 6009.9858 | 6468.1307 | 68.3056 | 0
37 | 0 | 3359.8468 | 6883.3227 | 7659.5497 | 63.9823 | 0
38 | 0 | 4879.6577 | 7814.4706 | 9212.8719 | 58.0177 | 0
39 | 0 | 7288.2165 | 8541.1514 | 11228.0616 | 49.5257 | 0
40 | 0 | 10884.9621 | 8273.2793 | 13672.2181 | 37.2372 | 0
41 | 0 | 15010.4854 | 5493.4467 | 15984.1368 | 20.1013 | 0
42 | 0 | 16839.0153 | -170.8904 | 16839.8824 | -0.58144 | 0
43 | 0 | 14649.0404 | -5390.1523 | 15609.2321 | -20.2012 | 0
44 | 0 | 10931.5635 | -7727.5414 | 13387.0824 | -35.2566 | 0
45 | 0 | 7853.5092 | -8059.807 | 11253.3593 | -45.7427 | 0
46 | 0 | 5741.6547 | -7608.4084 | 9531.7615 | -52.9601 | 0
47 | 0 | 4341.5875 | -6956.6697 | 8200.2826 | -58.0321 | 0
48 | 0 | 3399.6677 | -6311.779 | 7169.1209 | -61.6921 | 0
49 | 0 | 2748.112 | -5733.8096 | 6358.3561 | -64.3924 | 0
50 | 0 | 2284.4037 | -5232.1361 | 5709.0935 | -66.4134 | 0

## PQ21a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.017 | 16.6668 | 29.5432 | 33.9203 | 60.5706 | 336.083
2 | 0.39515 | 14.3958 | 51.9748 | 53.9316 | 74.5185 | 2.464
3 | 0.19932 | 28.9522 | 75.1536 | 80.5375 | 68.9313 | 0.86799
4 | 0.25924 | 104.2826 | -56.3233 | 118.5208 | -28.3736 | 1.0117
5 | 0.71172 | 72.3994 | 53.6018 | 90.0824 | 36.5149 | 2.2022
6 | 0.10514 | 132.1966 | 93.9059 | 162.1551 | 35.3881 | 0.26643
7 | 0.50375 | 221.8718 | 192.083 | 293.4672 | 40.884 | 1.1855
8 | 0.17113 | 162.0715 | 41.2623 | 167.2416 | 14.2837 | 0.53306
9 | 0.12937 | 116.2096 | -4.1639 | 116.2842 | -2.0521 | 0.20443
10 | 0.26312 | 320.8657 | 330.5791 | 460.6922 | 45.8543 | 0.48301
11 | 0.55391 | 555.3417 | 148.8731 | 574.9501 | 15.0067 | 0.88466
12 | 0.11705 | 425.2857 | 311.97 | 527.4402 | 36.2621 | 0.13231
13 | 0.55652 | 522.3795 | 150.9341 | 543.7475 | 16.1159 | 0.85955
14 | 0.25709 | 365.5429 | 115.623 | 383.3931 | 17.5524 | 0.65093
15 | 0.28889 | 312.237 | 140.9207 | 342.5647 | 24.2909 | 0.68609
16 | 0.42419 | 210.5406 | 219.5978 | 304.2212 | 46.2063 | 1.8227
17 | 0.48799 | 63.7971 | 53.7893 | 83.4468 | 40.1353 | 3.078
18 | 0.12896 | 118.5424 | 37.7103 | 124.396 | 17.6467 | 0.50818
19 | 0.4956 | 153.1155 | 61.6406 | 165.0573 | 21.9285 | 1.0911
20 | 0.16456 | 303.7176 | 9.6086 | 303.8696 | 1.812 | 0.33669
21 | 0.10855 | 58.3308 | -74.9876 | 95.0033 | -52.1217 | 0.16085
22 | 0.12562 | 219.7512 | -4.4982 | 219.7972 | -1.1726 | 0.15425
23 | 0.44217 | 113.4864 | -15.5137 | 114.5419 | -7.7841 | 0.38306
24 | 0.11649 | 124.2896 | 50.9279 | 134.3189 | 22.2815 | 0.089258
25 | 0.39343 | 154.0168 | 87.6354 | 177.2037 | 29.6398 | 0.26457
26 | 0.1225 | 296.1326 | 159.1212 | 336.1757 | 28.2505 | 0.099375
27 | 0.1168 | 560.2054 | -94.9864 | 568.2011 | -9.6233 | 0.080359
28 | 0.21791 | 1592.1186 | -89.2857 | 1594.6202 | -3.2098 | 0.12941
29 | 0.46912 | 484.4556 | -473.4951 | 677.4178 | -44.3445 | 0.29919
30 | 0.13553 | 372.8334 | -180.1081 | 414.0576 | -25.7842 | 0.10347
31 | 0.35469 | 111.4614 | -116.2133 | 161.0254 | -46.1957 | 0.23542
32 | 0.14177 | 165.4634 | 106.6613 | 196.8624 | 32.8067 | 0.23413
33 | 0.10674 | 205.3774 | 85.7144 | 222.5463 | 22.6532 | 0.060067
34 | 0.134 | 98.4384 | 298.3741 | 314.193 | 71.7414 | 0.11319
35 | 0.41533 | 411.0625 | 730.6403 | 838.3362 | 60.6376 | 0.21337
36 | 0.14357 | 1509.7095 | 464.6268 | 1579.5888 | 17.1062 | 0.036322
37 | 0.37867 | 1288.2542 | 270.4586 | 1316.3384 | 11.8566 | 0.12557
38 | 0.2364 | 787.0278 | 290.5145 | 838.9347 | 20.2605 | 0.20624
39 | 0.13582 | 1043.4199 | 226.5058 | 1067.7219 | 12.2478 | 0.060922
40 | 0.21712 | 733.9333 | 620.1717 | 960.8699 | 40.1977 | 0.182
41 | 0.41806 | 1047.8841 | -99.7641 | 1052.6225 | -5.4385 | 0.27862
42 | 0.13636 | 656.415 | 166.5461 | 677.2136 | 14.2367 | 0.10233
43 | 0.35851 | 1149.3616 | -224.2573 | 1171.0352 | -11.0405 | 0.23973
44 | 0.164 | 182.41 | -356.6958 | 400.6311 | -62.9153 | 0.26072
45 | 0.11263 | 159.5359 | 11.6261 | 159.959 | 4.168 | 0.17751
46 | 0.22114 | 240.6398 | 225.1879 | 329.5711 | 43.1001 | 0.57872
47 | 0.42113 | 557.3309 | -293.3961 | 629.8404 | -27.7637 | 0.53149
48 | 0.14937 | 358.1192 | 8.1402 | 358.2117 | 1.3021 | 0.32919
49 | 0.34234 | 339.1259 | -0.29172 | 339.126 | -0.049286 | 0.6384
50 | 0.41506 | 297.0192 | -354.0114 | 462.1087 | -50.003 | 0.98061

## PQ21a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 219.2873 | -41.1129 | 223.108 | -10.6188 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 349.3946 | -207.1445 | 406.184 | -30.6623 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | 359.0986 | 838.3042 | 25.3637 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ21a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5215 | 164.0906 | 164.1099 | 89.1196 | 0
2 | 0 | 3.2103 | 218.1539 | 218.1775 | 89.1569 | 0
3 | 0 | 4.3495 | 332.7489 | 332.7773 | 89.2511 | 0
4 | 0 | 5.9883 | 454.7174 | 454.7569 | 89.2455 | 0
5 | 0 | 8.2759 | 587.9937 | 588.0519 | 89.1936 | 0
6 | 0 | 11.5396 | 738.3877 | 738.4779 | 89.1046 | 0
7 | 0 | 16.4376 | 915.239 | 915.3866 | 88.9711 | 0
8 | 0 | 24.4985 | 1135.0656 | 1135.3299 | 88.7636 | 0
9 | 0 | 39.7228 | 1430.7563 | 1431.3076 | 88.4097 | 0
10 | 0 | 75.2718 | 1879.4753 | 1880.982 | 87.7066 | 0
11 | 0 | 191.3726 | 2715.6448 | 2722.3795 | 85.969 | 0
12 | 0 | 964.396 | 5099.8253 | 5190.2098 | 79.2916 | 0
13 | 0 | 14797.4137 | -5842.9487 | 15909.227 | -21.5472 | 0
14 | 0 | 1019.3431 | -2775.2858 | 2956.5642 | -69.8321 | 0
15 | 0 | 406.5117 | -1076.3728 | 1150.5782 | -69.31 | 0
16 | 0 | 268.2448 | -365.201 | 453.1302 | -53.7022 | 0
17 | 0 | 220.8745 | 61.4944 | 229.2751 | 15.5579 | 0
18 | 0 | 204.9873 | 373.1525 | 425.7495 | 61.2183 | 0
19 | 0 | 204.5097 | 631.2292 | 663.5319 | 72.0484 | 0
20 | 0 | 213.9223 | 864.2689 | 890.3502 | 76.0977 | 0
21 | 0 | 231.4291 | 1088.3594 | 1112.693 | 77.9954 | 0
22 | 0 | 257.0362 | 1314.3065 | 1339.2047 | 78.9344 | 0
23 | 0 | 292.2419 | 1550.0105 | 1577.3198 | 79.3227 | 0
24 | 0 | 336.3413 | 1802.8242 | 1833.9304 | 79.4322 | 0
25 | 0 | 393.3595 | 2085.7262 | 2122.4951 | 79.3197 | 0
26 | 0 | 470.1837 | 2408.6088 | 2454.072 | 78.9542 | 0
27 | 0 | 574.6364 | 2786.367 | 2845.0041 | 78.3472 | 0
28 | 0 | 720.6102 | 3240.8114 | 3319.9604 | 77.4639 | 0
29 | 0 | 932.7434 | 3804.6105 | 3917.2786 | 76.225 | 0
30 | 0 | 1257.9256 | 4528.7785 | 4700.2353 | 74.4767 | 0
31 | 0 | 1793.4694 | 5496.1458 | 5781.3624 | 71.9278 | 0
32 | 0 | 2766.3378 | 6839.927 | 7378.1587 | 67.9796 | 0
33 | 0 | 4786.1936 | 8725.1772 | 9951.7016 | 61.253 | 0
34 | 0 | 9689.5592 | 10776.1426 | 14491.8186 | 48.0391 | 0
35 | 0 | 20331.5019 | 6810.7289 | 21441.9216 | 18.52 | 0
36 | 0 | 18576.4932 | -9547.1172 | 20886.2047 | -27.2002 | 0
37 | 0 | 7898.6525 | -11359.8114 | 13835.9686 | -55.1885 | 0
38 | 0 | 3578.2367 | -8712.1558 | 9418.3563 | -67.6712 | 0
39 | 0 | 1902.0193 | -6629.9108 | 6897.3469 | -73.9926 | 0
40 | 0 | 1141.8008 | -5185.6634 | 5309.8789 | -77.5825 | 0
41 | 0 | 753.3438 | -4144.8759 | 4212.781 | -79.6988 | 0
42 | 0 | 541.1085 | -3352.9141 | 3396.2967 | -80.8324 | 0
43 | 0 | 424.1521 | -2717.841 | 2750.7389 | -81.1298 | 0
44 | 0 | 366.0012 | -2183.6957 | 2214.1553 | -80.4853 | 0
45 | 0 | 349.4977 | -1714.0743 | 1749.3426 | -78.4754 | 0
46 | 0 | 367.9345 | -1283.8067 | 1335.4907 | -74.0079 | 0
47 | 0 | 421.0534 | -874.0006 | 970.1356 | -64.2774 | 0
48 | 0 | 514.2132 | -469.7255 | 696.4605 | -42.4112 | 0
49 | 0 | 659.2744 | -58.4816 | 661.8632 | -5.0692 | 0
50 | 0 | 876.9541 | 369.0621 | 951.4491 | 22.8236 | 0

## PQ21b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 336.0838
2 | 0.39846 | 14.6096 | 52.3291 | 54.3303 | 74.401 | 2.4203
3 | 0.20396 | 30.0589 | 76.3223 | 82.0283 | 68.5034 | 0.83698
4 | 0.25735 | 99.3393 | -58.8699 | 115.4728 | -30.6516 | 0.92955
5 | 0.75233 | 78.2549 | 51.2022 | 93.5173 | 33.1967 | 1.9554
6 | 0.12403 | 197.8342 | 174.9076 | 264.0664 | 41.4803 | 0.26197
7 | 0.42377 | 182.5282 | 109.0874 | 212.642 | 30.8645 | 1.2822
8 | 0.14032 | 136.0158 | 40.4195 | 141.8945 | 16.5502 | 0.52167
9 | 0.11895 | 85.6366 | -1.4695 | 85.6492 | -0.98311 | 0.27061
10 | 0.16723 | 251.3285 | 239.6866 | 347.2977 | 43.6418 | 0.33551
11 | 0.3461 | 389.7054 | 146.7106 | 416.4064 | 20.6296 | 0.6197
12 | 0.088434 | 97.9604 | -160.6067 | 188.1243 | -58.6193 | 0.19118
13 | 0.33892 | 355.0601 | 68.7165 | 361.6485 | 10.9533 | 0.65885
14 | 0.15934 | 266.3541 | -25.2105 | 267.5445 | -5.4069 | 0.45565
15 | 0.15724 | 102.8664 | 143.4038 | 176.4827 | 54.3474 | 0.47073
16 | 0.15959 | 169.0812 | 33.0031 | 172.2721 | 11.0448 | 0.53024
17 | 0.52304 | 59.1817 | 83.8221 | 102.609 | 54.7764 | 1.1762
18 | 0.12781 | 137.1612 | 32.3685 | 140.9288 | 13.2782 | 0.26519
19 | 0.50657 | 164.8138 | 58.3236 | 174.8291 | 19.4876 | 0.782
20 | 0.15057 | 313.7843 | -5.0704 | 313.8252 | -0.92576 | 0.24092
21 | 0.10727 | 57.6551 | -75.3399 | 94.8695 | -52.5744 | 0.13514
22 | 0.12429 | 217.1809 | -6.6807 | 217.2836 | -1.7619 | 0.13961
23 | 0.44245 | 113.6849 | -15.4543 | 114.7305 | -7.7413 | 0.38198
24 | 0.11626 | 123.9256 | 51.0136 | 134.0147 | 22.3744 | 0.092252
25 | 0.39032 | 152.0861 | 86.3787 | 174.9041 | 29.5948 | 0.29808
26 | 0.11955 | 278.874 | 160.0634 | 321.5447 | 29.8542 | 0.12405
27 | 0.1093 | 496.9325 | -88.5453 | 504.7595 | -10.1031 | 0.081373
28 | 0.16134 | 377.6801 | -923.0319 | 997.3115 | -67.7469 | 0.099595
29 | 0.42505 | 282.6327 | -555.7153 | 623.4587 | -63.0424 | 0.21699
30 | 0.1196 | 68.6162 | -228.1063 | 238.203 | -73.2583 | 0.060128
31 | 0.34395 | 26.0873 | -121.0172 | 123.797 | -77.8351 | 0.15859
32 | 0.11341 | 60.7089 | -44.6009 | 75.3313 | -36.3036 | 0.080325
33 | 0.099816 | 88.3276 | 17.9282 | 90.1287 | 11.4737 | 0.040007
34 | 0.11006 | 62.7975 | 44.1898 | 76.7872 | 35.1336 | 0.051899
35 | 0.28879 | 185.5378 | 130.0165 | 226.5581 | 35.021 | 0.10895
36 | 0.11531 | 111.0288 | -271.0173 | 292.8784 | -67.7224 | 0.029827
37 | 0.27801 | 71.8253 | 92.0073 | 116.7228 | 52.0227 | 0.069137
38 | 0.14327 | 820.6798 | -517.3158 | 970.1191 | -32.2253 | 0.058207
39 | 0.10776 | 254.2432 | -624.7057 | 674.4603 | -67.8546 | 0.021052
40 | 0.11306 | 552.7459 | 612.0785 | 824.7231 | 47.9159 | 0.03624
41 | 0.26772 | 1012.2235 | 110.3777 | 1018.2238 | 6.2232 | 0.057441
42 | 0.10205 | 574.9422 | 260.1303 | 631.0518 | 24.3442 | 0.017853
43 | 0.24614 | 1138.9983 | 234.6875 | 1162.9254 | 11.6427 | 0.039951
44 | 0.11031 | 218.1487 | -412.6365 | 466.7523 | -62.1359 | 0.044545
45 | 0.10094 | 98.7518 | 60.1844 | 115.6463 | 31.3603 | 0.024029
46 | 0.11018 | 178.1157 | 232.8559 | 293.1673 | 52.587 | 0.054153
47 | 0.24191 | 971.5553 | 81.3586 | 974.9559 | 4.7868 | 0.072788
48 | 0.10601 | 502.3592 | 215.4643 | 546.6166 | 23.2147 | 0.032445
49 | 0.22576 | 661.4498 | -4.7522 | 661.4669 | -0.41164 | 0.08512
50 | 0.12101 | 324.6613 | 203.8431 | 383.3497 | 32.1232 | 0.0889

## PQ21b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ21b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.421 | 225.0881 | 225.1141 | 89.1293 | 0
3 | 0 | 5.6385 | 362.0811 | 362.125 | 89.1078 | 0
4 | 0 | 17.1825 | 557.0891 | 557.3541 | 88.2334 | 0
5 | 0 | 167.9424 | 974.1351 | 988.5059 | 80.2183 | 0
6 | 0 | 1060.6131 | 307.2056 | 1104.2081 | 16.1536 | 0
7 | 0 | 409.9811 | 282.7815 | 498.046 | 34.5957 | 0
8 | 0 | 331.4616 | 477.8716 | 581.5738 | 55.254 | 0
9 | 0 | 365.2086 | 630.8391 | 728.9276 | 59.9324 | 0
10 | 0 | 465.2251 | 753.5767 | 885.614 | 58.3106 | 0
11 | 0 | 632.9813 | 817.7505 | 1034.1089 | 52.2583 | 0
12 | 0 | 832.7918 | 747.9749 | 1119.3787 | 41.9287 | 0
13 | 0 | 906.2917 | 520.1892 | 1044.9696 | 29.8548 | 0
14 | 0 | 750.6868 | 334.3256 | 821.769 | 24.0063 | 0
15 | 0 | 530.0141 | 331.4172 | 625.1018 | 32.0177 | 0
16 | 0 | 369.5321 | 439.1384 | 573.9308 | 49.9196 | 0
17 | 0 | 273.6622 | 582.3534 | 643.4489 | 64.83 | 0
18 | 0 | 220.4083 | 732.7871 | 765.2168 | 73.2597 | 0
19 | 0 | 193.731 | 884.0348 | 905.0134 | 77.6394 | 0
20 | 0 | 184.9082 | 1036.8771 | 1053.2355 | 79.8886 | 0
21 | 0 | 190.3221 | 1194.4611 | 1209.5288 | 80.9468 | 0
22 | 0 | 210.7213 | 1361.1723 | 1377.3865 | 81.2 | 0
23 | 0 | 254.2603 | 1541.8282 | 1562.6524 | 80.6357 | 0
24 | 0 | 348.2822 | 1736.4161 | 1771.0001 | 78.6584 | 0
25 | 0 | 571.4971 | 1839.5231 | 1926.2539 | 72.7412 | 0
26 | 0 | 491.0104 | 1710.5783 | 1779.6543 | 73.9842 | 0
27 | 0 | 351.6485 | 1973.1028 | 2004.1934 | 79.8948 | 0
28 | 0 | 367.5992 | 2268.2554 | 2297.8493 | 80.7945 | 0
29 | 0 | 430.6652 | 2552.9549 | 2589.0252 | 80.4248 | 0
30 | 0 | 516.0058 | 2869.357 | 2915.3853 | 79.8053 | 0
31 | 0 | 636.3127 | 3219.3604 | 3281.6421 | 78.8195 | 0
32 | 0 | 797.8308 | 3616.9951 | 3703.9422 | 77.561 | 0
33 | 0 | 1017.0586 | 4077.1145 | 4202.0556 | 75.9931 | 0
34 | 0 | 1321.0056 | 4616.7662 | 4802.0397 | 74.0325 | 0
35 | 0 | 1754.1031 | 5255.1375 | 5540.1578 | 71.5416 | 0
36 | 0 | 2390.9801 | 6009.9858 | 6468.1307 | 68.3056 | 0
37 | 0 | 3359.8468 | 6883.3227 | 7659.5497 | 63.9823 | 0
38 | 0 | 4879.6577 | 7814.4706 | 9212.8719 | 58.0177 | 0
39 | 0 | 7288.2165 | 8541.1514 | 11228.0616 | 49.5257 | 0
40 | 0 | 10884.9621 | 8273.2793 | 13672.2181 | 37.2372 | 0
41 | 0 | 15010.4854 | 5493.4467 | 15984.1368 | 20.1013 | 0
42 | 0 | 16839.0153 | -170.8904 | 16839.8824 | -0.58144 | 0
43 | 0 | 14649.0404 | -5390.1523 | 15609.2321 | -20.2012 | 0
44 | 0 | 10931.5635 | -7727.5414 | 13387.0824 | -35.2566 | 0
45 | 0 | 7853.5092 | -8059.807 | 11253.3593 | -45.7427 | 0
46 | 0 | 5741.6547 | -7608.4084 | 9531.7615 | -52.9601 | 0
47 | 0 | 4341.5875 | -6956.6697 | 8200.2826 | -58.0321 | 0
48 | 0 | 3399.6677 | -6311.779 | 7169.1209 | -61.6921 | 0
49 | 0 | 2748.112 | -5733.8096 | 6358.3561 | -64.3924 | 0
50 | 0 | 2284.4037 | -5232.1361 | 5709.0935 | -66.4134 | 0

## PQ22a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0086 | 16.6668 | 29.5432 | 33.9203 | 60.5706 | 335.7185
2 | 0.39515 | 14.3958 | 51.9748 | 53.9316 | 74.5185 | 2.464
3 | 0.19932 | 28.9522 | 75.1536 | 80.5375 | 68.9313 | 0.86799
4 | 0.25924 | 104.2826 | -56.3233 | 118.5208 | -28.3736 | 1.0117
5 | 0.71172 | 72.3994 | 53.6018 | 90.0824 | 36.5149 | 2.2022
6 | 0.10514 | 132.1966 | 93.9059 | 162.1551 | 35.3881 | 0.26643
7 | 0.50375 | 221.8718 | 192.083 | 293.4672 | 40.884 | 1.1855
8 | 0.17113 | 162.0715 | 41.2623 | 167.2416 | 14.2837 | 0.53306
9 | 0.12937 | 116.2096 | -4.1639 | 116.2842 | -2.0521 | 0.20443
10 | 0.26312 | 320.8657 | 330.5791 | 460.6922 | 45.8543 | 0.48301
11 | 0.55391 | 555.3417 | 148.8731 | 574.9501 | 15.0067 | 0.88466
12 | 0.11705 | 425.2857 | 311.97 | 527.4402 | 36.2621 | 0.13231
13 | 0.55652 | 522.3795 | 150.9341 | 543.7475 | 16.1159 | 0.85955
14 | 0.25709 | 365.5429 | 115.623 | 383.3931 | 17.5524 | 0.65093
15 | 0.28889 | 312.237 | 140.9207 | 342.5647 | 24.2909 | 0.68609
16 | 0.42419 | 210.5406 | 219.5978 | 304.2212 | 46.2063 | 1.8227
17 | 0.48799 | 63.7971 | 53.7893 | 83.4468 | 40.1353 | 3.078
18 | 0.12896 | 118.5424 | 37.7103 | 124.396 | 17.6467 | 0.50818
19 | 0.4956 | 153.1155 | 61.6406 | 165.0573 | 21.9285 | 1.0911
20 | 0.16456 | 303.7176 | 9.6086 | 303.8696 | 1.812 | 0.33669
21 | 0.10855 | 58.3308 | -74.9876 | 95.0033 | -52.1217 | 0.16085
22 | 0.12562 | 219.7512 | -4.4982 | 219.7972 | -1.1726 | 0.15425
23 | 0.44217 | 113.4864 | -15.5137 | 114.5419 | -7.7841 | 0.38306
24 | 0.11649 | 124.2896 | 50.9279 | 134.3189 | 22.2815 | 0.089258
25 | 0.39343 | 154.0168 | 87.6354 | 177.2037 | 29.6398 | 0.26457
26 | 0.1225 | 296.1326 | 159.1212 | 336.1757 | 28.2505 | 0.099375
27 | 0.1168 | 560.2054 | -94.9864 | 568.2011 | -9.6233 | 0.080359
28 | 0.21791 | 1592.1186 | -89.2857 | 1594.6202 | -3.2098 | 0.12941
29 | 0.46912 | 484.4556 | -473.4951 | 677.4178 | -44.3445 | 0.29919
30 | 0.13553 | 372.8334 | -180.1081 | 414.0576 | -25.7842 | 0.10347
31 | 0.35469 | 111.4614 | -116.2133 | 161.0254 | -46.1957 | 0.23542
32 | 0.14177 | 165.4634 | 106.6613 | 196.8624 | 32.8067 | 0.23413
33 | 0.10674 | 205.3774 | 85.7144 | 222.5463 | 22.6532 | 0.060067
34 | 0.134 | 98.4384 | 298.3741 | 314.193 | 71.7414 | 0.11319
35 | 0.41533 | 411.0625 | 730.6403 | 838.3362 | 60.6376 | 0.21337
36 | 0.14357 | 1509.7095 | 464.6268 | 1579.5888 | 17.1062 | 0.036322
37 | 0.37867 | 1288.2542 | 270.4586 | 1316.3384 | 11.8566 | 0.12557
38 | 0.2364 | 787.0278 | 290.5145 | 838.9347 | 20.2605 | 0.20624
39 | 0.13582 | 1043.4199 | 226.5058 | 1067.7219 | 12.2478 | 0.060922
40 | 0.21712 | 733.9333 | 620.1717 | 960.8699 | 40.1977 | 0.182
41 | 0.41806 | 1047.8841 | -99.7641 | 1052.6225 | -5.4385 | 0.27862
42 | 0.13636 | 656.415 | 166.5461 | 677.2136 | 14.2367 | 0.10233
43 | 0.35851 | 1149.3616 | -224.2573 | 1171.0352 | -11.0405 | 0.23973
44 | 0.164 | 182.41 | -356.6958 | 400.6311 | -62.9153 | 0.26072
45 | 0.11263 | 159.5359 | 11.6261 | 159.959 | 4.168 | 0.17751
46 | 0.22114 | 240.6398 | 225.1879 | 329.5711 | 43.1001 | 0.57872
47 | 0.42113 | 557.3309 | -293.3961 | 629.8404 | -27.7637 | 0.53149
48 | 0.14937 | 358.1192 | 8.1402 | 358.2117 | 1.3021 | 0.32919
49 | 0.34234 | 339.1259 | -0.29172 | 339.126 | -0.049286 | 0.6384
50 | 0.41506 | 297.0192 | -354.0114 | 462.1087 | -50.003 | 0.98061

## PQ22a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 219.2873 | -41.1129 | 223.108 | -10.6188 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 349.3946 | -207.1445 | 406.184 | -30.6623 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | 359.0986 | 838.3042 | 25.3637 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ22a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5215 | 164.0906 | 164.1099 | 89.1196 | 0
2 | 0 | 3.2103 | 218.1539 | 218.1775 | 89.1569 | 0
3 | 0 | 4.3495 | 332.7489 | 332.7773 | 89.2511 | 0
4 | 0 | 5.9883 | 454.7174 | 454.7569 | 89.2455 | 0
5 | 0 | 8.2759 | 587.9937 | 588.0519 | 89.1936 | 0
6 | 0 | 11.5396 | 738.3877 | 738.4779 | 89.1046 | 0
7 | 0 | 16.4376 | 915.239 | 915.3866 | 88.9711 | 0
8 | 0 | 24.4985 | 1135.0656 | 1135.3299 | 88.7636 | 0
9 | 0 | 39.7228 | 1430.7563 | 1431.3076 | 88.4097 | 0
10 | 0 | 75.2718 | 1879.4753 | 1880.982 | 87.7066 | 0
11 | 0 | 191.3726 | 2715.6448 | 2722.3795 | 85.969 | 0
12 | 0 | 964.396 | 5099.8253 | 5190.2098 | 79.2916 | 0
13 | 0 | 14797.4137 | -5842.9487 | 15909.227 | -21.5472 | 0
14 | 0 | 1019.3431 | -2775.2858 | 2956.5642 | -69.8321 | 0
15 | 0 | 406.5117 | -1076.3728 | 1150.5782 | -69.31 | 0
16 | 0 | 268.2448 | -365.201 | 453.1302 | -53.7022 | 0
17 | 0 | 220.8745 | 61.4944 | 229.2751 | 15.5579 | 0
18 | 0 | 204.9873 | 373.1525 | 425.7495 | 61.2183 | 0
19 | 0 | 204.5097 | 631.2292 | 663.5319 | 72.0484 | 0
20 | 0 | 213.9223 | 864.2689 | 890.3502 | 76.0977 | 0
21 | 0 | 231.4291 | 1088.3594 | 1112.693 | 77.9954 | 0
22 | 0 | 257.0362 | 1314.3065 | 1339.2047 | 78.9344 | 0
23 | 0 | 292.2419 | 1550.0105 | 1577.3198 | 79.3227 | 0
24 | 0 | 336.3413 | 1802.8242 | 1833.9304 | 79.4322 | 0
25 | 0 | 393.3595 | 2085.7262 | 2122.4951 | 79.3197 | 0
26 | 0 | 470.1837 | 2408.6088 | 2454.072 | 78.9542 | 0
27 | 0 | 574.6364 | 2786.367 | 2845.0041 | 78.3472 | 0
28 | 0 | 720.6102 | 3240.8114 | 3319.9604 | 77.4639 | 0
29 | 0 | 932.7434 | 3804.6105 | 3917.2786 | 76.225 | 0
30 | 0 | 1257.9256 | 4528.7785 | 4700.2353 | 74.4767 | 0
31 | 0 | 1793.4694 | 5496.1458 | 5781.3624 | 71.9278 | 0
32 | 0 | 2766.3378 | 6839.927 | 7378.1587 | 67.9796 | 0
33 | 0 | 4786.1936 | 8725.1772 | 9951.7016 | 61.253 | 0
34 | 0 | 9689.5592 | 10776.1426 | 14491.8186 | 48.0391 | 0
35 | 0 | 20331.5019 | 6810.7289 | 21441.9216 | 18.52 | 0
36 | 0 | 18576.4932 | -9547.1172 | 20886.2047 | -27.2002 | 0
37 | 0 | 7898.6525 | -11359.8114 | 13835.9686 | -55.1885 | 0
38 | 0 | 3578.2367 | -8712.1558 | 9418.3563 | -67.6712 | 0
39 | 0 | 1902.0193 | -6629.9108 | 6897.3469 | -73.9926 | 0
40 | 0 | 1141.8008 | -5185.6634 | 5309.8789 | -77.5825 | 0
41 | 0 | 753.3438 | -4144.8759 | 4212.781 | -79.6988 | 0
42 | 0 | 541.1085 | -3352.9141 | 3396.2967 | -80.8324 | 0
43 | 0 | 424.1521 | -2717.841 | 2750.7389 | -81.1298 | 0
44 | 0 | 366.0012 | -2183.6957 | 2214.1553 | -80.4853 | 0
45 | 0 | 349.4977 | -1714.0743 | 1749.3426 | -78.4754 | 0
46 | 0 | 367.9345 | -1283.8067 | 1335.4907 | -74.0079 | 0
47 | 0 | 421.0534 | -874.0006 | 970.1356 | -64.2774 | 0
48 | 0 | 514.2132 | -469.7255 | 696.4605 | -42.4112 | 0
49 | 0 | 659.2744 | -58.4816 | 661.8632 | -5.0692 | 0
50 | 0 | 876.9541 | 369.0621 | 951.4491 | 22.8236 | 0

## PQ22b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 335.7179
2 | 0.39846 | 14.6096 | 52.3291 | 54.3303 | 74.401 | 2.4203
3 | 0.20396 | 30.0589 | 76.3223 | 82.0283 | 68.5034 | 0.83698
4 | 0.25735 | 99.3393 | -58.8699 | 115.4728 | -30.6516 | 0.92955
5 | 0.75233 | 78.2549 | 51.2022 | 93.5173 | 33.1967 | 1.9554
6 | 0.12403 | 197.8342 | 174.9076 | 264.0664 | 41.4803 | 0.26197
7 | 0.42377 | 182.5282 | 109.0874 | 212.642 | 30.8645 | 1.2822
8 | 0.14032 | 136.0158 | 40.4195 | 141.8945 | 16.5502 | 0.52167
9 | 0.11895 | 85.6366 | -1.4695 | 85.6492 | -0.98311 | 0.27061
10 | 0.16723 | 251.3285 | 239.6866 | 347.2977 | 43.6418 | 0.33551
11 | 0.3461 | 389.7054 | 146.7106 | 416.4064 | 20.6296 | 0.6197
12 | 0.088434 | 97.9604 | -160.6067 | 188.1243 | -58.6193 | 0.19118
13 | 0.33892 | 355.0601 | 68.7165 | 361.6485 | 10.9533 | 0.65885
14 | 0.15934 | 266.3541 | -25.2105 | 267.5445 | -5.4069 | 0.45565
15 | 0.15724 | 102.8664 | 143.4038 | 176.4827 | 54.3474 | 0.47073
16 | 0.15959 | 169.0812 | 33.0031 | 172.2721 | 11.0448 | 0.53024
17 | 0.52304 | 59.1817 | 83.8221 | 102.609 | 54.7764 | 1.1762
18 | 0.12781 | 137.1612 | 32.3685 | 140.9288 | 13.2782 | 0.26519
19 | 0.50657 | 164.8138 | 58.3236 | 174.8291 | 19.4876 | 0.782
20 | 0.15057 | 313.7843 | -5.0704 | 313.8252 | -0.92576 | 0.24092
21 | 0.10727 | 57.6551 | -75.3399 | 94.8695 | -52.5744 | 0.13514
22 | 0.12429 | 217.1809 | -6.6807 | 217.2836 | -1.7619 | 0.13961
23 | 0.44245 | 113.6849 | -15.4543 | 114.7305 | -7.7413 | 0.38198
24 | 0.11626 | 123.9256 | 51.0136 | 134.0147 | 22.3744 | 0.092252
25 | 0.39032 | 152.0861 | 86.3787 | 174.9041 | 29.5948 | 0.29808
26 | 0.11955 | 278.874 | 160.0634 | 321.5447 | 29.8542 | 0.12405
27 | 0.1093 | 496.9325 | -88.5453 | 504.7595 | -10.1031 | 0.081373
28 | 0.16134 | 377.6801 | -923.0319 | 997.3115 | -67.7469 | 0.099595
29 | 0.42505 | 282.6327 | -555.7153 | 623.4587 | -63.0424 | 0.21699
30 | 0.1196 | 68.6162 | -228.1063 | 238.203 | -73.2583 | 0.060128
31 | 0.34395 | 26.0873 | -121.0172 | 123.797 | -77.8351 | 0.15859
32 | 0.11341 | 60.7089 | -44.6009 | 75.3313 | -36.3036 | 0.080325
33 | 0.099816 | 88.3276 | 17.9282 | 90.1287 | 11.4737 | 0.040007
34 | 0.11006 | 62.7975 | 44.1898 | 76.7872 | 35.1336 | 0.051899
35 | 0.28879 | 185.5378 | 130.0165 | 226.5581 | 35.021 | 0.10895
36 | 0.11531 | 111.0288 | -271.0173 | 292.8784 | -67.7224 | 0.029827
37 | 0.27801 | 71.8253 | 92.0073 | 116.7228 | 52.0227 | 0.069137
38 | 0.14327 | 820.6798 | -517.3158 | 970.1191 | -32.2253 | 0.058207
39 | 0.10776 | 254.2432 | -624.7057 | 674.4603 | -67.8546 | 0.021052
40 | 0.11306 | 552.7459 | 612.0785 | 824.7231 | 47.9159 | 0.03624
41 | 0.26772 | 1012.2235 | 110.3777 | 1018.2238 | 6.2232 | 0.057441
42 | 0.10205 | 574.9422 | 260.1303 | 631.0518 | 24.3442 | 0.017853
43 | 0.24614 | 1138.9983 | 234.6875 | 1162.9254 | 11.6427 | 0.039951
44 | 0.11031 | 218.1487 | -412.6365 | 466.7523 | -62.1359 | 0.044545
45 | 0.10094 | 98.7518 | 60.1844 | 115.6463 | 31.3603 | 0.024029
46 | 0.11018 | 178.1157 | 232.8559 | 293.1673 | 52.587 | 0.054153
47 | 0.24191 | 971.5553 | 81.3586 | 974.9559 | 4.7868 | 0.072788
48 | 0.10601 | 502.3592 | 215.4643 | 546.6166 | 23.2147 | 0.032445
49 | 0.22576 | 661.4498 | -4.7522 | 661.4669 | -0.41164 | 0.08512
50 | 0.12101 | 324.6613 | 203.8431 | 383.3497 | 32.1232 | 0.0889

## PQ22b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ22b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.421 | 225.0881 | 225.1141 | 89.1293 | 0
3 | 0 | 5.6385 | 362.0811 | 362.125 | 89.1078 | 0
4 | 0 | 17.1825 | 557.0891 | 557.3541 | 88.2334 | 0
5 | 0 | 167.9424 | 974.1351 | 988.5059 | 80.2183 | 0
6 | 0 | 1060.6131 | 307.2056 | 1104.2081 | 16.1536 | 0
7 | 0 | 409.9811 | 282.7815 | 498.046 | 34.5957 | 0
8 | 0 | 331.4616 | 477.8716 | 581.5738 | 55.254 | 0
9 | 0 | 365.2086 | 630.8391 | 728.9276 | 59.9324 | 0
10 | 0 | 465.2251 | 753.5767 | 885.614 | 58.3106 | 0
11 | 0 | 632.9813 | 817.7505 | 1034.1089 | 52.2583 | 0
12 | 0 | 832.7918 | 747.9749 | 1119.3787 | 41.9287 | 0
13 | 0 | 906.2917 | 520.1892 | 1044.9696 | 29.8548 | 0
14 | 0 | 750.6868 | 334.3256 | 821.769 | 24.0063 | 0
15 | 0 | 530.0141 | 331.4172 | 625.1018 | 32.0177 | 0
16 | 0 | 369.5321 | 439.1384 | 573.9308 | 49.9196 | 0
17 | 0 | 273.6622 | 582.3534 | 643.4489 | 64.83 | 0
18 | 0 | 220.4083 | 732.7871 | 765.2168 | 73.2597 | 0
19 | 0 | 193.731 | 884.0348 | 905.0134 | 77.6394 | 0
20 | 0 | 184.9082 | 1036.8771 | 1053.2355 | 79.8886 | 0
21 | 0 | 190.3221 | 1194.4611 | 1209.5288 | 80.9468 | 0
22 | 0 | 210.7213 | 1361.1723 | 1377.3865 | 81.2 | 0
23 | 0 | 254.2603 | 1541.8282 | 1562.6524 | 80.6357 | 0
24 | 0 | 348.2822 | 1736.4161 | 1771.0001 | 78.6584 | 0
25 | 0 | 571.4971 | 1839.5231 | 1926.2539 | 72.7412 | 0
26 | 0 | 491.0104 | 1710.5783 | 1779.6543 | 73.9842 | 0
27 | 0 | 351.6485 | 1973.1028 | 2004.1934 | 79.8948 | 0
28 | 0 | 367.5992 | 2268.2554 | 2297.8493 | 80.7945 | 0
29 | 0 | 430.6652 | 2552.9549 | 2589.0252 | 80.4248 | 0
30 | 0 | 516.0058 | 2869.357 | 2915.3853 | 79.8053 | 0
31 | 0 | 636.3127 | 3219.3604 | 3281.6421 | 78.8195 | 0
32 | 0 | 797.8308 | 3616.9951 | 3703.9422 | 77.561 | 0
33 | 0 | 1017.0586 | 4077.1145 | 4202.0556 | 75.9931 | 0
34 | 0 | 1321.0056 | 4616.7662 | 4802.0397 | 74.0325 | 0
35 | 0 | 1754.1031 | 5255.1375 | 5540.1578 | 71.5416 | 0
36 | 0 | 2390.9801 | 6009.9858 | 6468.1307 | 68.3056 | 0
37 | 0 | 3359.8468 | 6883.3227 | 7659.5497 | 63.9823 | 0
38 | 0 | 4879.6577 | 7814.4706 | 9212.8719 | 58.0177 | 0
39 | 0 | 7288.2165 | 8541.1514 | 11228.0616 | 49.5257 | 0
40 | 0 | 10884.9621 | 8273.2793 | 13672.2181 | 37.2372 | 0
41 | 0 | 15010.4854 | 5493.4467 | 15984.1368 | 20.1013 | 0
42 | 0 | 16839.0153 | -170.8904 | 16839.8824 | -0.58144 | 0
43 | 0 | 14649.0404 | -5390.1523 | 15609.2321 | -20.2012 | 0
44 | 0 | 10931.5635 | -7727.5414 | 13387.0824 | -35.2566 | 0
45 | 0 | 7853.5092 | -8059.807 | 11253.3593 | -45.7427 | 0
46 | 0 | 5741.6547 | -7608.4084 | 9531.7615 | -52.9601 | 0
47 | 0 | 4341.5875 | -6956.6697 | 8200.2826 | -58.0321 | 0
48 | 0 | 3399.6677 | -6311.779 | 7169.1209 | -61.6921 | 0
49 | 0 | 2748.112 | -5733.8096 | 6358.3561 | -64.3924 | 0
50 | 0 | 2284.4037 | -5232.1361 | 5709.0935 | -66.4134 | 0

## PQ23a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0153 | 16.6668 | 29.5432 | 33.9203 | 60.5706 | 290.1806
2 | 0.39267 | 14.3958 | 51.9748 | 53.9316 | 74.5185 | 2.4194
3 | 0.19814 | 18.4342 | 73.2875 | 75.5704 | 75.8811 | 0.85624
4 | 0.25551 | 104.2826 | -56.3233 | 118.5208 | -28.3736 | 0.96594
5 | 0.70883 | 72.3994 | 53.6018 | 90.0824 | 36.5149 | 2.1649
6 | 0.10781 | 132.1966 | 93.9059 | 162.1551 | 35.3881 | 0.28503
7 | 0.50375 | 221.8718 | 192.083 | 293.4672 | 40.884 | 1.1855
8 | 0.19899 | 128.3184 | 156.8983 | 202.6887 | 50.7222 | 0.63222
9 | 0.12937 | 116.2096 | -4.1639 | 116.2842 | -2.0521 | 0.20443
10 | 0.28153 | 320.8657 | 330.5791 | 460.6922 | 45.8543 | 0.52533
11 | 0.56638 | 555.3417 | 148.8731 | 574.9501 | 15.0067 | 0.91089
12 | 0.12977 | 425.2857 | 311.97 | 527.4402 | 36.2621 | 0.16074
13 | 0.57162 | 522.3795 | 150.9341 | 543.7475 | 16.1159 | 0.89388
14 | 0.27009 | 365.5429 | 115.623 | 383.3931 | 17.5524 | 0.69411
15 | 0.27313 | 312.237 | 140.9207 | 342.5647 | 24.2909 | 0.6241
16 | 0.44771 | 210.5406 | 219.5978 | 304.2212 | 46.2063 | 1.95
17 | 0.50645 | 63.7971 | 53.7893 | 83.4468 | 40.1353 | 3.2708
18 | 0.12896 | 118.5424 | 37.7103 | 124.396 | 17.6467 | 0.50818
19 | 0.49921 | 153.1155 | 61.6406 | 165.0573 | 21.9285 | 1.115
20 | 0.16456 | 303.7176 | 9.6086 | 303.8696 | 1.812 | 0.33669
21 | 0.10855 | 58.3308 | -74.9876 | 95.0033 | -52.1217 | 0.16085
22 | 0.12856 | 255.3151 | 8.746 | 255.4649 | 1.9619 | 0.16706
23 | 0.44217 | 113.4864 | -15.5137 | 114.5419 | -7.7841 | 0.38306
24 | 0.11649 | 124.2896 | 50.9279 | 134.3189 | 22.2815 | 0.089258
25 | 0.39489 | 154.0168 | 87.6354 | 177.2037 | 29.6398 | 0.27448
26 | 0.12498 | 296.1326 | 159.1212 | 336.1757 | 28.2505 | 0.10801
27 | 0.11418 | 560.2054 | -94.9864 | 568.2011 | -9.6233 | 0.074435
28 | 0.2353 | 1592.1186 | -89.2857 | 1594.6202 | -3.2098 | 0.14377
29 | 0.45217 | 484.4556 | -473.4951 | 677.4178 | -44.3445 | 0.2643
30 | 0.13265 | 362.7189 | -189.675 | 409.3184 | -27.6062 | 0.094586
31 | 0.36101 | 111.4536 | -116.2138 | 161.0204 | -46.1978 | 0.28588
32 | 0.14346 | 165.4634 | 106.6613 | 196.8624 | 32.8067 | 0.24479
33 | 0.11092 | 205.3774 | 85.7144 | 222.5463 | 22.6532 | 0.083513
34 | 0.15655 | 98.4384 | 298.3741 | 314.193 | 71.7414 | 0.20255
35 | 0.39658 | 411.0625 | 730.6403 | 838.3362 | 60.6376 | 0.18577
36 | 0.16286 | 1509.7095 | 464.6268 | 1579.5888 | 17.1062 | 0.051017
37 | 0.43147 | 1288.2542 | 270.4586 | 1316.3384 | 11.8566 | 0.17483
38 | 0.21174 | 787.0278 | 290.5145 | 838.9347 | 20.2605 | 0.16887
39 | 0.13582 | 1043.4199 | 226.5058 | 1067.7219 | 12.2478 | 0.060922
40 | 0.25198 | 733.9333 | 620.1717 | 960.8699 | 40.1977 | 0.23251
41 | 0.39653 | 1047.8841 | -99.7641 | 1052.6225 | -5.4385 | 0.25361
42 | 0.13636 | 656.415 | 166.5461 | 677.2136 | 14.2367 | 0.10233
43 | 0.42233 | 1149.3616 | -224.2573 | 1171.0352 | -11.0405 | 0.30508
44 | 0.164 | 182.41 | -356.6958 | 400.6311 | -62.9153 | 0.26072
45 | 0.11263 | 159.5359 | 11.6261 | 159.959 | 4.168 | 0.17751
46 | 0.22114 | 240.6398 | 225.1879 | 329.5711 | 43.1001 | 0.57872
47 | 0.46688 | 557.3309 | -293.3961 | 629.8404 | -27.7637 | 0.5882
48 | 0.18705 | 372.9859 | -17.3525 | 373.3894 | -2.6637 | 0.39956
49 | 0.38045 | 339.1259 | -0.29172 | 339.126 | -0.049286 | 0.70858
50 | 0.45296 | 297.0192 | -354.0114 | 462.1087 | -50.003 | 1.0821

## PQ23a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 29.867 | 92.058 | 96.7818 | 72.025 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 258.8016 | -41.1202 | 262.048 | -9.0281 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | 359.0986 | 838.3042 | 25.3637 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ23a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5215 | 164.0906 | 164.1099 | 89.1196 | 0
2 | 0 | 3.2103 | 218.1539 | 218.1775 | 89.1569 | 0
3 | 0 | 4.3495 | 332.7489 | 332.7773 | 89.2511 | 0
4 | 0 | 5.9883 | 454.7174 | 454.7569 | 89.2455 | 0
5 | 0 | 8.2759 | 587.9937 | 588.0519 | 89.1936 | 0
6 | 0 | 11.5396 | 738.3877 | 738.4779 | 89.1046 | 0
7 | 0 | 16.4376 | 915.239 | 915.3866 | 88.9711 | 0
8 | 0 | 24.4985 | 1135.0656 | 1135.3299 | 88.7636 | 0
9 | 0 | 39.7228 | 1430.7563 | 1431.3076 | 88.4097 | 0
10 | 0 | 75.2718 | 1879.4753 | 1880.982 | 87.7066 | 0
11 | 0 | 191.3726 | 2715.6448 | 2722.3795 | 85.969 | 0
12 | 0 | 964.396 | 5099.8253 | 5190.2098 | 79.2916 | 0
13 | 0 | 14797.4137 | -5842.9487 | 15909.227 | -21.5472 | 0
14 | 0 | 1019.3431 | -2775.2858 | 2956.5642 | -69.8321 | 0
15 | 0 | 406.5117 | -1076.3728 | 1150.5782 | -69.31 | 0
16 | 0 | 268.2448 | -365.201 | 453.1302 | -53.7022 | 0
17 | 0 | 220.8745 | 61.4944 | 229.2751 | 15.5579 | 0
18 | 0 | 204.9873 | 373.1525 | 425.7495 | 61.2183 | 0
19 | 0 | 204.5097 | 631.2292 | 663.5319 | 72.0484 | 0
20 | 0 | 213.9223 | 864.2689 | 890.3502 | 76.0977 | 0
21 | 0 | 231.4291 | 1088.3594 | 1112.693 | 77.9954 | 0
22 | 0 | 257.0362 | 1314.3065 | 1339.2047 | 78.9344 | 0
23 | 0 | 292.2419 | 1550.0105 | 1577.3198 | 79.3227 | 0
24 | 0 | 336.3413 | 1802.8242 | 1833.9304 | 79.4322 | 0
25 | 0 | 393.3595 | 2085.7262 | 2122.4951 | 79.3197 | 0
26 | 0 | 470.1837 | 2408.6088 | 2454.072 | 78.9542 | 0
27 | 0 | 574.6364 | 2786.367 | 2845.0041 | 78.3472 | 0
28 | 0 | 720.6102 | 3240.8114 | 3319.9604 | 77.4639 | 0
29 | 0 | 932.7434 | 3804.6105 | 3917.2786 | 76.225 | 0
30 | 0 | 1257.9256 | 4528.7785 | 4700.2353 | 74.4767 | 0
31 | 0 | 1798.4738 | 5504.8692 | 5791.2083 | 71.9075 | 0
32 | 0 | 2766.3378 | 6839.927 | 7378.1587 | 67.9796 | 0
33 | 0 | 4786.1936 | 8725.1772 | 9951.7016 | 61.253 | 0
34 | 0 | 9689.5592 | 10776.1426 | 14491.8186 | 48.0391 | 0
35 | 0 | 20331.5019 | 6810.7289 | 21441.9216 | 18.52 | 0
36 | 0 | 18576.4932 | -9547.1172 | 20886.2047 | -27.2002 | 0
37 | 0 | 7898.6525 | -11359.8114 | 13835.9686 | -55.1885 | 0
38 | 0 | 3578.2367 | -8712.1558 | 9418.3563 | -67.6712 | 0
39 | 0 | 1902.0193 | -6629.9108 | 6897.3469 | -73.9926 | 0
40 | 0 | 1141.8008 | -5185.6634 | 5309.8789 | -77.5825 | 0
41 | 0 | 753.3438 | -4144.8759 | 4212.781 | -79.6988 | 0
42 | 0 | 541.1085 | -3352.9141 | 3396.2967 | -80.8324 | 0
43 | 0 | 424.1521 | -2717.841 | 2750.7389 | -81.1298 | 0
44 | 0 | 366.0012 | -2183.6957 | 2214.1553 | -80.4853 | 0
45 | 0 | 349.4977 | -1714.0743 | 1749.3426 | -78.4754 | 0
46 | 0 | 367.9345 | -1283.8067 | 1335.4907 | -74.0079 | 0
47 | 0 | 421.0534 | -874.0006 | 970.1356 | -64.2774 | 0
48 | 0 | 514.2132 | -469.7255 | 696.4605 | -42.4112 | 0
49 | 0 | 659.2744 | -58.4816 | 661.8632 | -5.0692 | 0
50 | 0 | 876.9541 | 369.0621 | 951.4491 | 22.8236 | 0

## PQ23b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0153 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 290.1838
2 | 0.39589 | 14.6096 | 52.3291 | 54.3303 | 74.401 | 2.3741
3 | 0.2026 | 30.0589 | 76.3223 | 82.0283 | 68.5034 | 0.82025
4 | 0.25313 | 99.3393 | -58.8699 | 115.4728 | -30.6516 | 0.87781
5 | 0.7483 | 78.2549 | 51.2022 | 93.5173 | 33.1967 | 1.904
6 | 0.13139 | 197.8342 | 174.9076 | 264.0664 | 41.4803 | 0.28995
7 | 0.42377 | 182.5282 | 109.0874 | 212.642 | 30.8645 | 1.2822
8 | 0.15839 | 136.0158 | 40.4195 | 141.8945 | 16.5502 | 0.65491
9 | 0.11895 | 85.6366 | -1.4695 | 85.6492 | -0.98311 | 0.27061
10 | 0.17806 | 251.3285 | 239.6866 | 347.2977 | 43.6418 | 0.36041
11 | 0.35333 | 389.7054 | 146.7106 | 416.4064 | 20.6296 | 0.63493
12 | 0.09347 | 347.2413 | -41.2881 | 349.6873 | -6.7808 | 0.17256
13 | 0.34742 | 355.0601 | 68.7165 | 361.6485 | 10.9533 | 0.67923
14 | 0.16685 | 266.3541 | -25.2105 | 267.5445 | -5.4069 | 0.48181
15 | 0.15278 | 60.4686 | 109.2574 | 124.8744 | 61.0376 | 0.49106
16 | 0.16435 | 169.0812 | 33.0031 | 172.2721 | 11.0448 | 0.55794
17 | 0.52713 | 59.1817 | 83.8221 | 102.609 | 54.7764 | 1.219
18 | 0.12781 | 137.1612 | 32.3685 | 140.9288 | 13.2782 | 0.26519
19 | 0.50819 | 164.8138 | 58.3236 | 174.8291 | 19.4876 | 0.79278
20 | 0.15057 | 313.7843 | -5.0704 | 313.8252 | -0.92576 | 0.24092
21 | 0.10727 | 57.6551 | -75.3399 | 94.8695 | -52.5744 | 0.13514
22 | 0.12614 | 257.4985 | 7.8745 | 257.6189 | 1.7516 | 0.14837
23 | 0.44245 | 113.6849 | -15.4543 | 114.7305 | -7.7413 | 0.38198
24 | 0.11626 | 123.9256 | 51.0136 | 134.0147 | 22.3744 | 0.092252
25 | 0.39237 | 152.0861 | 86.3787 | 174.9041 | 29.5948 | 0.31206
26 | 0.12242 | 278.874 | 160.0634 | 321.5447 | 29.8542 | 0.134
27 | 0.10826 | 496.9325 | -88.5453 | 504.7595 | -10.1031 | 0.078676
28 | 0.16277 | 377.6801 | -923.0319 | 997.3115 | -67.7469 | 0.10213
29 | 0.42418 | 282.6327 | -555.7153 | 623.4587 | -63.0424 | 0.21487
30 | 0.11941 | 68.6162 | -228.1063 | 238.203 | -73.2583 | 0.059043
31 | 0.34473 | 26.0873 | -121.0171 | 123.7969 | -77.8351 | 0.16681
32 | 0.11363 | 152.8759 | 30.1414 | 155.819 | 11.1535 | 0.080419
33 | 0.10017 | 88.3276 | 17.9282 | 90.1287 | 11.4737 | 0.044974
34 | 0.11345 | 91.0486 | 286.3689 | 300.4946 | 72.3624 | 0.068223
35 | 0.28803 | 80.241 | 88.0241 | 119.1086 | 47.6483 | 0.10406
36 | 0.11614 | 111.0288 | -271.0173 | 292.8784 | -67.7224 | 0.033512
37 | 0.28826 | 1098.7699 | 226.1412 | 1121.8 | 11.6298 | 0.075094
38 | 0.13728 | 548.1196 | -674.1456 | 868.8541 | -50.8869 | 0.051221
39 | 0.10776 | 254.2432 | -624.7057 | 674.4603 | -67.8546 | 0.021052
40 | 0.11922 | 552.7459 | 612.0785 | 824.7231 | 47.9159 | 0.045162
41 | 0.2637 | 1012.2235 | 110.3777 | 1018.2238 | 6.2232 | 0.052729
42 | 0.10205 | 574.9422 | 260.1303 | 631.0518 | 24.3442 | 0.017853
43 | 0.25637 | 1138.9983 | 234.6875 | 1162.9254 | 11.6427 | 0.050426
44 | 0.11031 | 218.1487 | -412.6365 | 466.7523 | -62.1359 | 0.044545
45 | 0.10094 | 98.7518 | 60.1844 | 115.6463 | 31.3603 | 0.024029
46 | 0.11018 | 178.1157 | 232.8559 | 293.1673 | 52.587 | 0.054153
47 | 0.24712 | 971.5553 | 81.3586 | 974.9559 | 4.7868 | 0.07925
48 | 0.10907 | 502.3592 | 215.4643 | 546.6166 | 23.2147 | 0.039538
49 | 0.22964 | 661.4498 | -4.7522 | 661.4669 | -0.41164 | 0.09228
50 | 0.12337 | 324.6613 | 203.8431 | 383.3497 | 32.1232 | 0.096824

## PQ23b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 258.8016 | -41.1202 | 262.048 | -9.0281 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ23b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.421 | 225.0881 | 225.1141 | 89.1293 | 0
3 | 0 | 5.6385 | 362.0811 | 362.125 | 89.1078 | 0
4 | 0 | 17.1825 | 557.0891 | 557.3541 | 88.2334 | 0
5 | 0 | 167.9424 | 974.1351 | 988.5059 | 80.2183 | 0
6 | 0 | 1060.6131 | 307.2056 | 1104.2081 | 16.1536 | 0
7 | 0 | 409.9811 | 282.7815 | 498.046 | 34.5957 | 0
8 | 0 | 331.4616 | 477.8716 | 581.5738 | 55.254 | 0
9 | 0 | 365.2086 | 630.8391 | 728.9276 | 59.9324 | 0
10 | 0 | 465.2251 | 753.5767 | 885.614 | 58.3106 | 0
11 | 0 | 632.9813 | 817.7505 | 1034.1089 | 52.2583 | 0
12 | 0 | 832.7918 | 747.9749 | 1119.3787 | 41.9287 | 0
13 | 0 | 906.2917 | 520.1892 | 1044.9696 | 29.8548 | 0
14 | 0 | 750.6868 | 334.3256 | 821.769 | 24.0063 | 0
15 | 0 | 530.0141 | 331.4172 | 625.1018 | 32.0177 | 0
16 | 0 | 369.5321 | 439.1384 | 573.9308 | 49.9196 | 0
17 | 0 | 273.6622 | 582.3534 | 643.4489 | 64.83 | 0
18 | 0 | 220.4083 | 732.7871 | 765.2168 | 73.2597 | 0
19 | 0 | 193.731 | 884.0348 | 905.0134 | 77.6394 | 0
20 | 0 | 184.9082 | 1036.8771 | 1053.2355 | 79.8886 | 0
21 | 0 | 190.3221 | 1194.4611 | 1209.5288 | 80.9468 | 0
22 | 0 | 210.7213 | 1361.1723 | 1377.3865 | 81.2 | 0
23 | 0 | 254.2603 | 1541.8282 | 1562.6524 | 80.6357 | 0
24 | 0 | 348.2822 | 1736.4161 | 1771.0001 | 78.6584 | 0
25 | 0 | 571.4971 | 1839.5231 | 1926.2539 | 72.7412 | 0
26 | 0 | 491.0104 | 1710.5783 | 1779.6543 | 73.9842 | 0
27 | 0 | 351.6485 | 1973.1028 | 2004.1934 | 79.8948 | 0
28 | 0 | 367.5992 | 2268.2554 | 2297.8493 | 80.7945 | 0
29 | 0 | 430.6652 | 2552.9549 | 2589.0252 | 80.4248 | 0
30 | 0 | 516.0058 | 2869.357 | 2915.3853 | 79.8053 | 0
31 | 0 | 636.3479 | 3219.4354 | 3281.7226 | 78.8191 | 0
32 | 0 | 797.8308 | 3616.9951 | 3703.9422 | 77.561 | 0
33 | 0 | 1017.0586 | 4077.1145 | 4202.0556 | 75.9931 | 0
34 | 0 | 1321.0056 | 4616.7662 | 4802.0397 | 74.0325 | 0
35 | 0 | 1754.1031 | 5255.1375 | 5540.1578 | 71.5416 | 0
36 | 0 | 2390.9801 | 6009.9858 | 6468.1307 | 68.3056 | 0
37 | 0 | 3359.8468 | 6883.3227 | 7659.5497 | 63.9823 | 0
38 | 0 | 4879.6577 | 7814.4706 | 9212.8719 | 58.0177 | 0
39 | 0 | 7288.2165 | 8541.1514 | 11228.0616 | 49.5257 | 0
40 | 0 | 10884.9621 | 8273.2793 | 13672.2181 | 37.2372 | 0
41 | 0 | 15010.4854 | 5493.4467 | 15984.1368 | 20.1013 | 0
42 | 0 | 16839.0153 | -170.8904 | 16839.8824 | -0.58144 | 0
43 | 0 | 14649.0404 | -5390.1523 | 15609.2321 | -20.2012 | 0
44 | 0 | 10931.5635 | -7727.5414 | 13387.0824 | -35.2566 | 0
45 | 0 | 7853.5092 | -8059.807 | 11253.3593 | -45.7427 | 0
46 | 0 | 5741.6547 | -7608.4084 | 9531.7615 | -52.9601 | 0
47 | 0 | 4341.5875 | -6956.6697 | 8200.2826 | -58.0321 | 0
48 | 0 | 3399.6677 | -6311.779 | 7169.1209 | -61.6921 | 0
49 | 0 | 2748.112 | -5733.8096 | 6358.3561 | -64.3924 | 0
50 | 0 | 2284.4037 | -5232.1361 | 5709.0935 | -66.4134 | 0

## PQ24a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.008 | 16.6668 | 29.5432 | 33.9203 | 60.5706 | 289.8357
2 | 0.39267 | 14.3958 | 51.9748 | 53.9316 | 74.5185 | 2.4194
3 | 0.19814 | 18.4342 | 73.2875 | 75.5704 | 75.8811 | 0.85624
4 | 0.25551 | 104.2826 | -56.3233 | 118.5208 | -28.3736 | 0.96594
5 | 0.70883 | 72.3994 | 53.6018 | 90.0824 | 36.5149 | 2.1649
6 | 0.10781 | 132.1966 | 93.9059 | 162.1551 | 35.3881 | 0.28503
7 | 0.50375 | 221.8718 | 192.083 | 293.4672 | 40.884 | 1.1855
8 | 0.19899 | 128.3184 | 156.8983 | 202.6887 | 50.7222 | 0.63222
9 | 0.12937 | 116.2096 | -4.1639 | 116.2842 | -2.0521 | 0.20443
10 | 0.28153 | 320.8657 | 330.5791 | 460.6922 | 45.8543 | 0.52533
11 | 0.56638 | 555.3417 | 148.8731 | 574.9501 | 15.0067 | 0.91089
12 | 0.12977 | 425.2857 | 311.97 | 527.4402 | 36.2621 | 0.16074
13 | 0.57162 | 522.3795 | 150.9341 | 543.7475 | 16.1159 | 0.89388
14 | 0.27009 | 365.5429 | 115.623 | 383.3931 | 17.5524 | 0.69411
15 | 0.27313 | 312.237 | 140.9207 | 342.5647 | 24.2909 | 0.6241
16 | 0.44771 | 210.5406 | 219.5978 | 304.2212 | 46.2063 | 1.95
17 | 0.50645 | 63.7971 | 53.7893 | 83.4468 | 40.1353 | 3.2708
18 | 0.12896 | 118.5424 | 37.7103 | 124.396 | 17.6467 | 0.50818
19 | 0.49921 | 153.1155 | 61.6406 | 165.0573 | 21.9285 | 1.115
20 | 0.16456 | 303.7176 | 9.6086 | 303.8696 | 1.812 | 0.33669
21 | 0.10855 | 58.3308 | -74.9876 | 95.0033 | -52.1217 | 0.16085
22 | 0.12856 | 255.3151 | 8.746 | 255.4649 | 1.9619 | 0.16706
23 | 0.44217 | 113.4864 | -15.5137 | 114.5419 | -7.7841 | 0.38306
24 | 0.11649 | 124.2896 | 50.9279 | 134.3189 | 22.2815 | 0.089258
25 | 0.39489 | 154.0168 | 87.6354 | 177.2037 | 29.6398 | 0.27448
26 | 0.12498 | 296.1326 | 159.1212 | 336.1757 | 28.2505 | 0.10801
27 | 0.11418 | 560.2054 | -94.9864 | 568.2011 | -9.6233 | 0.074435
28 | 0.2353 | 1592.1186 | -89.2857 | 1594.6202 | -3.2098 | 0.14377
29 | 0.45217 | 484.4556 | -473.4951 | 677.4178 | -44.3445 | 0.2643
30 | 0.13265 | 362.7189 | -189.675 | 409.3184 | -27.6062 | 0.094586
31 | 0.36101 | 111.4536 | -116.2138 | 161.0204 | -46.1978 | 0.28588
32 | 0.14346 | 165.4634 | 106.6613 | 196.8624 | 32.8067 | 0.24479
33 | 0.11092 | 205.3774 | 85.7144 | 222.5463 | 22.6532 | 0.083513
34 | 0.15655 | 98.4384 | 298.3741 | 314.193 | 71.7414 | 0.20255
35 | 0.39658 | 411.0625 | 730.6403 | 838.3362 | 60.6376 | 0.18577
36 | 0.16286 | 1509.7095 | 464.6268 | 1579.5888 | 17.1062 | 0.051017
37 | 0.43147 | 1288.2542 | 270.4586 | 1316.3384 | 11.8566 | 0.17483
38 | 0.21174 | 787.0278 | 290.5145 | 838.9347 | 20.2605 | 0.16887
39 | 0.13582 | 1043.4199 | 226.5058 | 1067.7219 | 12.2478 | 0.060922
40 | 0.25198 | 733.9333 | 620.1717 | 960.8699 | 40.1977 | 0.23251
41 | 0.39653 | 1047.8841 | -99.7641 | 1052.6225 | -5.4385 | 0.25361
42 | 0.13636 | 656.415 | 166.5461 | 677.2136 | 14.2367 | 0.10233
43 | 0.42233 | 1149.3616 | -224.2573 | 1171.0352 | -11.0405 | 0.30508
44 | 0.164 | 182.41 | -356.6958 | 400.6311 | -62.9153 | 0.26072
45 | 0.11263 | 159.5359 | 11.6261 | 159.959 | 4.168 | 0.17751
46 | 0.22114 | 240.6398 | 225.1879 | 329.5711 | 43.1001 | 0.57872
47 | 0.46688 | 557.3309 | -293.3961 | 629.8404 | -27.7637 | 0.5882
48 | 0.18705 | 372.9859 | -17.3525 | 373.3894 | -2.6637 | 0.39956
49 | 0.38045 | 339.1259 | -0.29172 | 339.126 | -0.049286 | 0.70858
50 | 0.45296 | 297.0192 | -354.0114 | 462.1087 | -50.003 | 1.0821

## PQ24a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 29.867 | 92.058 | 96.7818 | 72.025 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 258.8016 | -41.1202 | 262.048 | -9.0281 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | 359.0986 | 838.3042 | 25.3637 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ24a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5215 | 164.0906 | 164.1099 | 89.1196 | 0
2 | 0 | 3.2103 | 218.1539 | 218.1775 | 89.1569 | 0
3 | 0 | 4.3495 | 332.7489 | 332.7773 | 89.2511 | 0
4 | 0 | 5.9883 | 454.7174 | 454.7569 | 89.2455 | 0
5 | 0 | 8.2759 | 587.9937 | 588.0519 | 89.1936 | 0
6 | 0 | 11.5396 | 738.3877 | 738.4779 | 89.1046 | 0
7 | 0 | 16.4376 | 915.239 | 915.3866 | 88.9711 | 0
8 | 0 | 24.4985 | 1135.0656 | 1135.3299 | 88.7636 | 0
9 | 0 | 39.7228 | 1430.7563 | 1431.3076 | 88.4097 | 0
10 | 0 | 75.2718 | 1879.4753 | 1880.982 | 87.7066 | 0
11 | 0 | 191.3726 | 2715.6448 | 2722.3795 | 85.969 | 0
12 | 0 | 964.396 | 5099.8253 | 5190.2098 | 79.2916 | 0
13 | 0 | 14797.4137 | -5842.9487 | 15909.227 | -21.5472 | 0
14 | 0 | 1019.3431 | -2775.2858 | 2956.5642 | -69.8321 | 0
15 | 0 | 406.5117 | -1076.3728 | 1150.5782 | -69.31 | 0
16 | 0 | 268.2448 | -365.201 | 453.1302 | -53.7022 | 0
17 | 0 | 220.8745 | 61.4944 | 229.2751 | 15.5579 | 0
18 | 0 | 204.9873 | 373.1525 | 425.7495 | 61.2183 | 0
19 | 0 | 204.5097 | 631.2292 | 663.5319 | 72.0484 | 0
20 | 0 | 213.9223 | 864.2689 | 890.3502 | 76.0977 | 0
21 | 0 | 231.4291 | 1088.3594 | 1112.693 | 77.9954 | 0
22 | 0 | 257.0362 | 1314.3065 | 1339.2047 | 78.9344 | 0
23 | 0 | 292.2419 | 1550.0105 | 1577.3198 | 79.3227 | 0
24 | 0 | 336.3413 | 1802.8242 | 1833.9304 | 79.4322 | 0
25 | 0 | 393.3595 | 2085.7262 | 2122.4951 | 79.3197 | 0
26 | 0 | 470.1837 | 2408.6088 | 2454.072 | 78.9542 | 0
27 | 0 | 574.6364 | 2786.367 | 2845.0041 | 78.3472 | 0
28 | 0 | 720.6102 | 3240.8114 | 3319.9604 | 77.4639 | 0
29 | 0 | 932.7434 | 3804.6105 | 3917.2786 | 76.225 | 0
30 | 0 | 1257.9256 | 4528.7785 | 4700.2353 | 74.4767 | 0
31 | 0 | 1798.4738 | 5504.8692 | 5791.2083 | 71.9075 | 0
32 | 0 | 2766.3378 | 6839.927 | 7378.1587 | 67.9796 | 0
33 | 0 | 4786.1936 | 8725.1772 | 9951.7016 | 61.253 | 0
34 | 0 | 9689.5592 | 10776.1426 | 14491.8186 | 48.0391 | 0
35 | 0 | 20331.5019 | 6810.7289 | 21441.9216 | 18.52 | 0
36 | 0 | 18576.4932 | -9547.1172 | 20886.2047 | -27.2002 | 0
37 | 0 | 7898.6525 | -11359.8114 | 13835.9686 | -55.1885 | 0
38 | 0 | 3578.2367 | -8712.1558 | 9418.3563 | -67.6712 | 0
39 | 0 | 1902.0193 | -6629.9108 | 6897.3469 | -73.9926 | 0
40 | 0 | 1141.8008 | -5185.6634 | 5309.8789 | -77.5825 | 0
41 | 0 | 753.3438 | -4144.8759 | 4212.781 | -79.6988 | 0
42 | 0 | 541.1085 | -3352.9141 | 3396.2967 | -80.8324 | 0
43 | 0 | 424.1521 | -2717.841 | 2750.7389 | -81.1298 | 0
44 | 0 | 366.0012 | -2183.6957 | 2214.1553 | -80.4853 | 0
45 | 0 | 349.4977 | -1714.0743 | 1749.3426 | -78.4754 | 0
46 | 0 | 367.9345 | -1283.8067 | 1335.4907 | -74.0079 | 0
47 | 0 | 421.0534 | -874.0006 | 970.1356 | -64.2774 | 0
48 | 0 | 514.2132 | -469.7255 | 696.4605 | -42.4112 | 0
49 | 0 | 659.2744 | -58.4816 | 661.8632 | -5.0692 | 0
50 | 0 | 876.9541 | 369.0621 | 951.4491 | 22.8236 | 0

## PQ24b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0081 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 289.836
2 | 0.39589 | 14.6096 | 52.3291 | 54.3303 | 74.401 | 2.3741
3 | 0.2026 | 30.0589 | 76.3223 | 82.0283 | 68.5034 | 0.82025
4 | 0.25313 | 99.3393 | -58.8699 | 115.4728 | -30.6516 | 0.87781
5 | 0.7483 | 78.2549 | 51.2022 | 93.5173 | 33.1967 | 1.904
6 | 0.13139 | 197.8342 | 174.9076 | 264.0664 | 41.4803 | 0.28995
7 | 0.42377 | 182.5282 | 109.0874 | 212.642 | 30.8645 | 1.2822
8 | 0.15839 | 136.0158 | 40.4195 | 141.8945 | 16.5502 | 0.65491
9 | 0.11895 | 85.6366 | -1.4695 | 85.6492 | -0.98311 | 0.27061
10 | 0.17806 | 251.3285 | 239.6866 | 347.2977 | 43.6418 | 0.36041
11 | 0.35333 | 389.7054 | 146.7106 | 416.4064 | 20.6296 | 0.63493
12 | 0.09347 | 347.2413 | -41.2881 | 349.6873 | -6.7808 | 0.17256
13 | 0.34742 | 355.0601 | 68.7165 | 361.6485 | 10.9533 | 0.67923
14 | 0.16685 | 266.3541 | -25.2105 | 267.5445 | -5.4069 | 0.48181
15 | 0.15278 | 60.4686 | 109.2574 | 124.8744 | 61.0376 | 0.49106
16 | 0.16435 | 169.0812 | 33.0031 | 172.2721 | 11.0448 | 0.55794
17 | 0.52713 | 59.1817 | 83.8221 | 102.609 | 54.7764 | 1.219
18 | 0.12781 | 137.1612 | 32.3685 | 140.9288 | 13.2782 | 0.26519
19 | 0.50819 | 164.8138 | 58.3236 | 174.8291 | 19.4876 | 0.79278
20 | 0.15057 | 313.7843 | -5.0704 | 313.8252 | -0.92576 | 0.24092
21 | 0.10727 | 57.6551 | -75.3399 | 94.8695 | -52.5744 | 0.13514
22 | 0.12614 | 257.4985 | 7.8745 | 257.6189 | 1.7516 | 0.14837
23 | 0.44245 | 113.6849 | -15.4543 | 114.7305 | -7.7413 | 0.38198
24 | 0.11626 | 123.9256 | 51.0136 | 134.0147 | 22.3744 | 0.092252
25 | 0.39237 | 152.0861 | 86.3787 | 174.9041 | 29.5948 | 0.31206
26 | 0.12242 | 278.874 | 160.0634 | 321.5447 | 29.8542 | 0.134
27 | 0.10826 | 496.9325 | -88.5453 | 504.7595 | -10.1031 | 0.078676
28 | 0.16277 | 377.6801 | -923.0319 | 997.3115 | -67.7469 | 0.10213
29 | 0.42418 | 282.6327 | -555.7153 | 623.4587 | -63.0424 | 0.21487
30 | 0.11941 | 68.6162 | -228.1063 | 238.203 | -73.2583 | 0.059043
31 | 0.34473 | 26.0873 | -121.0171 | 123.7969 | -77.8351 | 0.16681
32 | 0.11363 | 152.8759 | 30.1414 | 155.819 | 11.1535 | 0.080419
33 | 0.10017 | 88.3276 | 17.9282 | 90.1287 | 11.4737 | 0.044974
34 | 0.11345 | 91.0486 | 286.3689 | 300.4946 | 72.3624 | 0.068223
35 | 0.28803 | 80.241 | 88.0241 | 119.1086 | 47.6483 | 0.10406
36 | 0.11614 | 111.0288 | -271.0173 | 292.8784 | -67.7224 | 0.033512
37 | 0.28826 | 1098.7699 | 226.1412 | 1121.8 | 11.6298 | 0.075094
38 | 0.13728 | 548.1196 | -674.1456 | 868.8541 | -50.8869 | 0.051221
39 | 0.10776 | 254.2432 | -624.7057 | 674.4603 | -67.8546 | 0.021052
40 | 0.11922 | 552.7459 | 612.0785 | 824.7231 | 47.9159 | 0.045162
41 | 0.2637 | 1012.2235 | 110.3777 | 1018.2238 | 6.2232 | 0.052729
42 | 0.10205 | 574.9422 | 260.1303 | 631.0518 | 24.3442 | 0.017853
43 | 0.25637 | 1138.9983 | 234.6875 | 1162.9254 | 11.6427 | 0.050426
44 | 0.11031 | 218.1487 | -412.6365 | 466.7523 | -62.1359 | 0.044545
45 | 0.10094 | 98.7518 | 60.1844 | 115.6463 | 31.3603 | 0.024029
46 | 0.11018 | 178.1157 | 232.8559 | 293.1673 | 52.587 | 0.054153
47 | 0.24712 | 971.5553 | 81.3586 | 974.9559 | 4.7868 | 0.07925
48 | 0.10907 | 502.3592 | 215.4643 | 546.6166 | 23.2147 | 0.039538
49 | 0.22964 | 661.4498 | -4.7522 | 661.4669 | -0.41164 | 0.09228
50 | 0.12337 | 324.6613 | 203.8431 | 383.3497 | 32.1232 | 0.096824

## PQ24b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 258.8016 | -41.1202 | 262.048 | -9.0281 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 156.4556 | 24.5226 | 158.3658 | 8.908 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ24b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.421 | 225.0881 | 225.1141 | 89.1293 | 0
3 | 0 | 5.6385 | 362.0811 | 362.125 | 89.1078 | 0
4 | 0 | 17.1825 | 557.0891 | 557.3541 | 88.2334 | 0
5 | 0 | 167.9424 | 974.1351 | 988.5059 | 80.2183 | 0
6 | 0 | 1060.6131 | 307.2056 | 1104.2081 | 16.1536 | 0
7 | 0 | 409.9811 | 282.7815 | 498.046 | 34.5957 | 0
8 | 0 | 331.4616 | 477.8716 | 581.5738 | 55.254 | 0
9 | 0 | 365.2086 | 630.8391 | 728.9276 | 59.9324 | 0
10 | 0 | 465.2251 | 753.5767 | 885.614 | 58.3106 | 0
11 | 0 | 632.9813 | 817.7505 | 1034.1089 | 52.2583 | 0
12 | 0 | 832.7918 | 747.9749 | 1119.3787 | 41.9287 | 0
13 | 0 | 906.2917 | 520.1892 | 1044.9696 | 29.8548 | 0
14 | 0 | 750.6868 | 334.3256 | 821.769 | 24.0063 | 0
15 | 0 | 530.0141 | 331.4172 | 625.1018 | 32.0177 | 0
16 | 0 | 369.5321 | 439.1384 | 573.9308 | 49.9196 | 0
17 | 0 | 273.6622 | 582.3534 | 643.4489 | 64.83 | 0
18 | 0 | 220.4083 | 732.7871 | 765.2168 | 73.2597 | 0
19 | 0 | 193.731 | 884.0348 | 905.0134 | 77.6394 | 0
20 | 0 | 184.9082 | 1036.8771 | 1053.2355 | 79.8886 | 0
21 | 0 | 190.3221 | 1194.4611 | 1209.5288 | 80.9468 | 0
22 | 0 | 210.7213 | 1361.1723 | 1377.3865 | 81.2 | 0
23 | 0 | 254.2603 | 1541.8282 | 1562.6524 | 80.6357 | 0
24 | 0 | 348.2822 | 1736.4161 | 1771.0001 | 78.6584 | 0
25 | 0 | 571.4971 | 1839.5231 | 1926.2539 | 72.7412 | 0
26 | 0 | 491.0104 | 1710.5783 | 1779.6543 | 73.9842 | 0
27 | 0 | 351.6485 | 1973.1028 | 2004.1934 | 79.8948 | 0
28 | 0 | 367.5992 | 2268.2554 | 2297.8493 | 80.7945 | 0
29 | 0 | 430.6652 | 2552.9549 | 2589.0252 | 80.4248 | 0
30 | 0 | 516.0058 | 2869.357 | 2915.3853 | 79.8053 | 0
31 | 0 | 636.3479 | 3219.4354 | 3281.7226 | 78.8191 | 0
32 | 0 | 797.8308 | 3616.9951 | 3703.9422 | 77.561 | 0
33 | 0 | 1017.0586 | 4077.1145 | 4202.0556 | 75.9931 | 0
34 | 0 | 1321.0056 | 4616.7662 | 4802.0397 | 74.0325 | 0
35 | 0 | 1754.1031 | 5255.1375 | 5540.1578 | 71.5416 | 0
36 | 0 | 2390.9801 | 6009.9858 | 6468.1307 | 68.3056 | 0
37 | 0 | 3359.8468 | 6883.3227 | 7659.5497 | 63.9823 | 0
38 | 0 | 4879.6577 | 7814.4706 | 9212.8719 | 58.0177 | 0
39 | 0 | 7288.2165 | 8541.1514 | 11228.0616 | 49.5257 | 0
40 | 0 | 10884.9621 | 8273.2793 | 13672.2181 | 37.2372 | 0
41 | 0 | 15010.4854 | 5493.4467 | 15984.1368 | 20.1013 | 0
42 | 0 | 16839.0153 | -170.8904 | 16839.8824 | -0.58144 | 0
43 | 0 | 14649.0404 | -5390.1523 | 15609.2321 | -20.2012 | 0
44 | 0 | 10931.5635 | -7727.5414 | 13387.0824 | -35.2566 | 0
45 | 0 | 7853.5092 | -8059.807 | 11253.3593 | -45.7427 | 0
46 | 0 | 5741.6547 | -7608.4084 | 9531.7615 | -52.9601 | 0
47 | 0 | 4341.5875 | -6956.6697 | 8200.2826 | -58.0321 | 0
48 | 0 | 3399.6677 | -6311.779 | 7169.1209 | -61.6921 | 0
49 | 0 | 2748.112 | -5733.8096 | 6358.3561 | -64.3924 | 0
50 | 0 | 2284.4037 | -5232.1361 | 5709.0935 | -66.4134 | 0

## PQ25a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0156 | 16.3017 | 29.3149 | 33.5427 | 60.922 | 336.0564
2 | 0.38746 | 13.766 | 50.88 | 52.7093 | 74.8606 | 2.6415
3 | 0.19628 | 17.6882 | 71.8534 | 73.9985 | 76.1704 | 0.93544
4 | 0.2651 | 106.7208 | -54.6245 | 119.8881 | -27.1054 | 1.1201
5 | 0.7112 | 71.1687 | 53.9553 | 89.3094 | 37.1669 | 2.3857
6 | 0.10533 | 129.1328 | 94.9019 | 160.2549 | 36.3128 | 0.28701
7 | 0.51285 | 213.7237 | 193.0358 | 287.9942 | 42.0884 | 1.2629
8 | 0.17485 | 161.0307 | 43.0794 | 166.6934 | 14.9772 | 0.57401
9 | 0.13002 | 116.2464 | -3.4037 | 116.2962 | -1.6772 | 0.22009
10 | 0.27137 | 312.6247 | 329.9601 | 454.5414 | 46.5453 | 0.50731
11 | 0.57105 | 550.7799 | 155.3953 | 572.2816 | 15.7557 | 0.92725
12 | 0.11841 | 422.3187 | 312.2696 | 525.2289 | 36.4798 | 0.13678
13 | 0.56062 | 521.9145 | 150.9084 | 543.2937 | 16.1269 | 0.86945
14 | 0.25302 | 366.0159 | 116.4549 | 384.0955 | 17.6495 | 0.63664
15 | 0.28037 | 312.1211 | 149.4955 | 346.0758 | 25.5928 | 0.63513
16 | 0.39639 | 183.7789 | 264.4232 | 322.016 | 55.2 | 1.5431
17 | 0.581 | 88.4939 | 45.3066 | 99.4176 | 27.1113 | 3.7201
18 | 0.11774 | 97.3297 | 32.884 | 102.7347 | 18.6681 | 0.67845
19 | 0.46161 | 135.4553 | 64.2816 | 149.9342 | 25.3871 | 1.4438
20 | 0.1676 | 188.5528 | -48.1989 | 194.6158 | -14.3392 | 0.48847
21 | 0.11112 | 61.1059 | -74.7525 | 96.5498 | -50.736 | 0.21608
22 | 0.12582 | 213.0418 | 4.577 | 213.0909 | 1.2308 | 0.19757
23 | 0.44182 | 113.5524 | -13.0099 | 114.2953 | -6.536 | 0.49536
24 | 0.11529 | 121.8705 | 52.4946 | 132.6955 | 23.3035 | 0.11355
25 | 0.38811 | 149.9433 | 89.0506 | 174.3932 | 30.7059 | 0.33447
26 | 0.12167 | 283.635 | 164.1418 | 327.7062 | 30.0583 | 0.12141
27 | 0.11944 | 564.106 | -60.3073 | 567.3205 | -6.1022 | 0.10052
28 | 0.23007 | 1469.3962 | -48.117 | 1470.1838 | -1.8755 | 0.16327
29 | 0.49981 | 524.474 | -464.3751 | 700.5121 | -41.522 | 0.38319
30 | 0.14065 | 371.9962 | -180.3732 | 413.4194 | -25.8678 | 0.12782
31 | 0.36028 | 113.2683 | -116.0042 | 162.1317 | -45.6837 | 0.29177
32 | 0.14565 | 163.1511 | 107.2968 | 195.2713 | 33.331 | 0.27227
33 | 0.10724 | 203.1499 | 87.3024 | 221.1145 | 23.2553 | 0.073
34 | 0.13547 | 96.2274 | 294.1347 | 309.4753 | 71.8843 | 0.13128
35 | 0.41822 | 389.0508 | 711.3897 | 810.8242 | 61.3263 | 0.24109
36 | 0.14427 | 1444.0123 | 526.0516 | 1536.8481 | 20.0166 | 0.03924
37 | 0.38433 | 1256.5613 | 313.1683 | 1294.9984 | 13.9945 | 0.12873
38 | 0.25018 | 687.4356 | -571.4555 | 893.9402 | -39.7363 | 0.20641
39 | 0.13768 | 1029.0434 | 243.5444 | 1057.4706 | 13.3152 | 0.062018
40 | 0.22271 | 721.1603 | 618.002 | 949.7361 | 40.5951 | 0.18999
41 | 0.42724 | 1045.0037 | -90.2902 | 1048.897 | -4.9382 | 0.28788
42 | 0.13733 | 654.4184 | 167.0354 | 675.3993 | 14.3186 | 0.10432
43 | 0.35995 | 1146.9368 | -224.3166 | 1168.6667 | -11.0662 | 0.24173
44 | 0.16276 | 181.934 | -356.87 | 400.5698 | -62.9873 | 0.25764
45 | 0.11213 | 159.8888 | 11.7496 | 160.3199 | 4.2029 | 0.17129
46 | 0.21085 | 239.0664 | 230.7139 | 332.2374 | 43.9814 | 0.52647
47 | 0.41068 | 606.5549 | -348.5168 | 699.5518 | -29.881 | 0.50307
48 | 0.15914 | 430.436 | -21.9762 | 430.9966 | -2.9227 | 0.32744
49 | 0.33815 | 314.7922 | -124.454 | 338.501 | -21.5715 | 0.66634
50 | 0.37236 | 209.6027 | -208.6521 | 295.7516 | -44.8698 | 0.98852

## PQ25a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 29.867 | 92.058 | 96.7818 | 72.025 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1133.601 | -778.5333 | 1375.1964 | -34.4805 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ25a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3195 | 154.4967 | 154.5141 | 89.1399 | 0
2 | 0 | 2.8863 | 198.876 | 198.8969 | 89.1685 | 0
3 | 0 | 3.836 | 303.5494 | 303.5737 | 89.276 | 0
4 | 0 | 5.2114 | 415.2307 | 415.2634 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.155 | 537.68 | 537.7276 | 89.2376 | 0
6 | 0 | 9.9738 | 676.4683 | 676.5418 | 89.1553 | 0
7 | 0 | 14.2937 | 840.5728 | 840.6944 | 89.0258 | 0
8 | 0 | 21.5799 | 1045.8984 | 1046.121 | 88.818 | 0
9 | 0 | 35.676 | 1324.1381 | 1324.6186 | 88.4567 | 0
10 | 0 | 69.2316 | 1749.6321 | 1751.0013 | 87.734 | 0
11 | 0 | 180.0332 | 2547.8268 | 2554.1796 | 85.9581 | 0
12 | 0 | 916.8595 | 4829.3355 | 4915.5989 | 79.2502 | 0
13 | 0 | 14670.1372 | -5471.4781 | 15657.2666 | -20.4539 | 0
14 | 0 | 994.7585 | -2827.3609 | 2997.2511 | -70.6165 | 0
15 | 0 | 388.2724 | -1177.9762 | 1240.3158 | -71.7573 | 0
16 | 0 | 250.3882 | -498.7828 | 558.1026 | -63.3434 | 0
17 | 0 | 201.3671 | -99.3847 | 224.5574 | -26.2686 | 0
18 | 0 | 182.6339 | 185.7084 | 260.4664 | 45.4782 | 0
19 | 0 | 178.2434 | 416.1017 | 452.6713 | 66.8114 | 0
20 | 0 | 182.564 | 619.0988 | 645.4556 | 73.5699 | 0
21 | 0 | 193.52 | 809.6733 | 832.4787 | 76.5579 | 0
22 | 0 | 210.6691 | 997.4207 | 1019.4261 | 78.0736 | 0
23 | 0 | 234.7908 | 1188.861 | 1211.8239 | 78.8283 | 0
24 | 0 | 264.5159 | 1389.5418 | 1414.4946 | 79.222 | 0
25 | 0 | 302.2959 | 1609.3535 | 1637.4986 | 79.3617 | 0
26 | 0 | 352.4231 | 1854.6076 | 1887.7954 | 79.2406 | 0
27 | 0 | 418.8419 | 2134.7066 | 2175.4082 | 78.8992 | 0
28 | 0 | 508.5519 | 2463.0031 | 2514.9571 | 78.3337 | 0
29 | 0 | 633.3801 | 2858.7653 | 2928.0897 | 77.5075 | 0
30 | 0 | 814.4587 | 3351.0833 | 3448.6377 | 76.3395 | 0
31 | 0 | 1092.1232 | 3986.2345 | 4133.1342 | 74.6784 | 0
32 | 0 | 1551.126 | 4840.6882 | 5083.1342 | 72.2327 | 0
33 | 0 | 2392.4065 | 6042.4553 | 6498.8364 | 68.3998 | 0
34 | 0 | 4173.8114 | 7766.8336 | 8817.2788 | 61.7469 | 0
35 | 0 | 8672.7935 | 9720.3016 | 13026.9571 | 48.2595 | 0
36 | 0 | 18774.1569 | 5615.1219 | 19595.8812 | 16.6513 | 0
37 | 0 | 15491.6447 | -9441.8211 | 18142.1895 | -31.3614 | 0
38 | 0 | 6118.692 | -9819.7774 | 11570.0656 | -58.073 | 0
39 | 0 | 2727.5525 | -7296.0662 | 7789.2313 | -69.5023 | 0
40 | 0 | 1449.7067 | -5482.2009 | 5670.6416 | -75.1878 | 0
41 | 0 | 877.6139 | -4251.9474 | 4341.5738 | -78.3378 | 0
42 | 0 | 589.1379 | -3373.5505 | 3424.606 | -80.0941 | 0
43 | 0 | 434.1725 | -2708.9811 | 2743.5533 | -80.8946 | 0
44 | 0 | 351.1113 | -2179.6142 | 2207.7131 | -80.8489 | 0
45 | 0 | 311.5598 | -1738.3392 | 1766.0387 | -79.8389 | 0
46 | 0 | 302.023 | -1355.3999 | 1388.6421 | -77.438 | 0
47 | 0 | 316.1601 | -1010.7149 | 1059.0099 | -72.6299 | 0
48 | 0 | 351.8268 | -690.0919 | 774.6024 | -62.9863 | 0
49 | 0 | 409.8444 | -382.6797 | 560.7283 | -43.0369 | 0
50 | 0 | 493.5825 | -79.9986 | 500.0235 | -9.2063 | 0

## PQ25b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 336.0578
2 | 0.3912 | 14.0066 | 51.289 | 53.1672 | 74.7255 | 2.5903
3 | 0.20142 | 28.9899 | 75.1281 | 80.5272 | 68.8998 | 0.89372
4 | 0.26188 | 100.912 | -57.8905 | 116.338 | -29.8417 | 1.0078
5 | 0.75379 | 77.7675 | 51.2491 | 93.1357 | 33.3851 | 2.052
6 | 0.12494 | 200.2825 | 172.4491 | 264.2949 | 40.7294 | 0.26718
7 | 0.42613 | 180.6751 | 96.0142 | 204.6026 | 27.987 | 1.3392
8 | 0.14018 | 130.8512 | 39.2279 | 136.6048 | 16.6882 | 0.56758
9 | 0.11786 | 84.4124 | -0.67929 | 84.4152 | -0.46107 | 0.30112
10 | 0.17072 | 241.582 | 224.7962 | 329.9927 | 42.9387 | 0.35542
11 | 0.34989 | 370.2026 | 139.021 | 395.4451 | 20.5825 | 0.64958
12 | 0.088791 | 99.8559 | -156.9529 | 186.0253 | -57.5349 | 0.20698
13 | 0.34088 | 342.1745 | 56.7818 | 346.8538 | 9.422 | 0.68425
14 | 0.15997 | 251.8365 | -32.0486 | 253.8675 | -7.2524 | 0.47081
15 | 0.16167 | 112.3595 | 132.7772 | 173.938 | 49.7612 | 0.53881
16 | 0.1553 | 151.7053 | 28.4035 | 154.3414 | 10.6046 | 0.61475
17 | 0.49774 | 56.912 | 78.0312 | 96.5807 | 53.8949 | 1.5185
18 | 0.12433 | 129.1492 | 37.0677 | 134.3635 | 16.0143 | 0.34316
19 | 0.48908 | 154.8978 | 63.6208 | 167.4543 | 22.3293 | 1.0035
20 | 0.15449 | 189.756 | -60.3656 | 199.1265 | -17.647 | 0.33465
21 | 0.10947 | 60.0421 | -75.4336 | 96.412 | -51.4816 | 0.17922
22 | 0.12446 | 215.407 | 3.6509 | 215.438 | 0.97101 | 0.17914
23 | 0.44234 | 113.8436 | -12.8996 | 114.5721 | -6.4646 | 0.4957
24 | 0.11496 | 121.3398 | 52.5846 | 132.244 | 23.4303 | 0.11775
25 | 0.3834 | 147.3733 | 87.0938 | 171.1847 | 30.582 | 0.37694
26 | 0.1173 | 259.8725 | 162.8988 | 306.7079 | 32.0812 | 0.15454
27 | 0.11048 | 501.5269 | -43.8462 | 503.4399 | -4.9964 | 0.10806
28 | 0.18828 | 526.8859 | -1022.244 | 1150.0398 | -62.7325 | 0.15375
29 | 0.45959 | 336.1536 | -582.5924 | 672.6166 | -60.0152 | 0.31886
30 | 0.12349 | 73.61 | -233.9802 | 245.2858 | -72.5365 | 0.08418
31 | 0.34953 | 27.0696 | -122.661 | 125.6124 | -77.5551 | 0.22061
32 | 0.11442 | 61.31 | -44.3298 | 75.6574 | -35.8686 | 0.10578
33 | 0.099653 | 87.8829 | 18.6927 | 89.8489 | 12.0079 | 0.055557
34 | 0.10975 | 62.2049 | 44.3201 | 76.3788 | 35.4693 | 0.070351
35 | 0.28674 | 78.8954 | 87.713 | 117.9748 | 48.0295 | 0.15301
36 | 0.11844 | 117.6008 | -275.9569 | 299.9703 | -66.9184 | 0.045642
37 | 0.27594 | 70.7115 | 91.5469 | 115.676 | 52.3173 | 0.10313
38 | 0.15617 | 615.7593 | -674.0415 | 912.9576 | -47.5873 | 0.084187
39 | 0.114 | 286.1404 | -647.0007 | 707.4505 | -66.1423 | 0.034275
40 | 0.11499 | 428.6675 | -293.443 | 519.4849 | -34.3935 | 0.053025
41 | 0.26749 | 978.2025 | 178.0685 | 994.2779 | 10.317 | 0.07969
42 | 0.10196 | 569.5861 | -28.1436 | 570.281 | -2.8287 | 0.024787
43 | 0.24616 | 1122.5383 | -119.5005 | 1128.8812 | -6.0766 | 0.049674
44 | 0.11545 | 231.9217 | -417.8908 | 477.9335 | -60.9705 | 0.052613
45 | 0.10197 | 102.7422 | -210.3852 | 234.1322 | -63.9713 | 0.024602
46 | 0.11004 | 173.6343 | 230.3116 | 288.4307 | 52.987 | 0.0575
47 | 0.2426 | 946.2493 | 129.6539 | 955.0905 | 7.802 | 0.070626
48 | 0.10504 | 487.5387 | 222.6889 | 535.9891 | 24.5491 | 0.03031
49 | 0.22743 | 653.9439 | 17.4261 | 654.176 | 1.5264 | 0.083311
50 | 0.12248 | 317.1693 | 204.6247 | 377.4489 | 32.8285 | 0.094425

## PQ25b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ25b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0967 | 205.8054 | 205.8287 | 89.1379 | 0
3 | 0 | 5.1221 | 332.8353 | 332.8747 | 89.1183 | 0
4 | 0 | 16.3682 | 517.3129 | 517.5717 | 88.1877 | 0
5 | 0 | 166.0594 | 922.1032 | 936.9365 | 79.7912 | 0
6 | 0 | 1052.4585 | 248.4069 | 1081.3763 | 13.2802 | 0
7 | 0 | 404.5928 | 213.8221 | 457.6191 | 27.8559 | 0
8 | 0 | 325.2698 | 396.545 | 512.8824 | 50.6394 | 0
9 | 0 | 356.8081 | 536.5568 | 644.3642 | 56.3763 | 0
10 | 0 | 452.9091 | 645.8018 | 788.7881 | 54.9575 | 0
11 | 0 | 614.2147 | 696.8997 | 928.9396 | 48.6086 | 0
12 | 0 | 805.3193 | 617.2412 | 1014.6555 | 37.4685 | 0
13 | 0 | 872.712 | 384.743 | 953.7576 | 23.7907 | 0
14 | 0 | 718.1439 | 193.6283 | 743.7894 | 15.0895 | 0
15 | 0 | 501.5213 | 179.5007 | 532.6764 | 19.6929 | 0
16 | 0 | 343.9619 | 271.1425 | 437.9818 | 38.2484 | 0
17 | 0 | 249.1397 | 395.2644 | 467.2307 | 57.7763 | 0
18 | 0 | 195.3278 | 524.2828 | 559.4867 | 69.5665 | 0
19 | 0 | 166.7112 | 651.791 | 672.7735 | 75.6528 | 0
20 | 0 | 154.5959 | 778.2283 | 793.4351 | 78.7644 | 0
21 | 0 | 155.1391 | 906.1737 | 919.3579 | 80.285 | 0
22 | 0 | 168.4741 | 1039.2044 | 1052.7722 | 80.7914 | 0
23 | 0 | 201.1423 | 1181.1425 | 1198.1468 | 80.3355 | 0
24 | 0 | 275.9328 | 1331.6544 | 1359.942 | 78.2934 | 0
25 | 0 | 460.1951 | 1401.1544 | 1474.7926 | 71.8178 | 0
26 | 0 | 385.0243 | 1264.6822 | 1321.9927 | 73.0675 | 0
27 | 0 | 253.8222 | 1457.8724 | 1479.8032 | 80.1235 | 0
28 | 0 | 252.4614 | 1672.1919 | 1691.1424 | 81.4145 | 0
29 | 0 | 286.5215 | 1868.8711 | 1890.7072 | 81.2837 | 0
30 | 0 | 332.2685 | 2080.1092 | 2106.4797 | 80.9245 | 0
31 | 0 | 396.5886 | 2305.0637 | 2338.9316 | 80.2378 | 0
32 | 0 | 479.3591 | 2551.1742 | 2595.8188 | 79.3583 | 0
33 | 0 | 585.6014 | 2825.2655 | 2885.3169 | 78.2899 | 0
34 | 0 | 723.3133 | 3134.5189 | 3216.8915 | 77.006 | 0
35 | 0 | 904.5891 | 3487.0326 | 3602.4544 | 75.4572 | 0
36 | 0 | 1147.6722 | 3891.9262 | 4057.6152 | 73.57 | 0
37 | 0 | 1480.6405 | 4358.6467 | 4603.2702 | 71.2373 | 0
38 | 0 | 1947.4954 | 4894.348 | 5267.5783 | 68.302 | 0
39 | 0 | 2617.8912 | 5496.3608 | 6087.9665 | 64.5318 | 0
40 | 0 | 3600.9714 | 6131.8076 | 7110.9816 | 59.5759 | 0
41 | 0 | 5054.827 | 6687.5073 | 8382.9607 | 52.9158 | 0
42 | 0 | 7148.229 | 6863.2974 | 9909.6937 | 43.835 | 0
43 | 0 | 9835.7112 | 6043.5769 | 11544.091 | 31.5687 | 0
44 | 0 | 12325.3589 | 3527.8374 | 12820.3007 | 15.9725 | 0
45 | 0 | 13087.5008 | -314.817 | 13091.2866 | -1.378 | 0
46 | 0 | 11665.5265 | -3683.1343 | 12233.1511 | -17.5224 | 0
47 | 0 | 9313.8672 | -5476.4611 | 10804.617 | -30.4551 | 0
48 | 0 | 7160.4296 | -6013.7764 | 9350.7892 | -40.0256 | 0
49 | 0 | 5527.8064 | -5916.1616 | 8096.7655 | -46.9436 | 0
50 | 0 | 4359.3474 | -5571.1137 | 7073.9817 | -51.9571 | 0

## PQ26a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.3017 | 29.3149 | 33.5427 | 60.922 | 335.7165
2 | 0.38746 | 13.766 | 50.88 | 52.7093 | 74.8606 | 2.6415
3 | 0.19628 | 17.6882 | 71.8534 | 73.9985 | 76.1704 | 0.93544
4 | 0.2651 | 106.7208 | -54.6245 | 119.8881 | -27.1054 | 1.1201
5 | 0.7112 | 71.1687 | 53.9553 | 89.3094 | 37.1669 | 2.3857
6 | 0.10533 | 129.1328 | 94.9019 | 160.2549 | 36.3128 | 0.28701
7 | 0.51285 | 213.7237 | 193.0358 | 287.9942 | 42.0884 | 1.2629
8 | 0.17485 | 161.0307 | 43.0794 | 166.6934 | 14.9772 | 0.57401
9 | 0.13002 | 116.2464 | -3.4037 | 116.2962 | -1.6772 | 0.22009
10 | 0.27137 | 312.6247 | 329.9601 | 454.5414 | 46.5453 | 0.50731
11 | 0.57105 | 550.7799 | 155.3953 | 572.2816 | 15.7557 | 0.92725
12 | 0.11841 | 422.3187 | 312.2696 | 525.2289 | 36.4798 | 0.13678
13 | 0.56062 | 521.9145 | 150.9084 | 543.2937 | 16.1269 | 0.86945
14 | 0.25302 | 366.0159 | 116.4549 | 384.0955 | 17.6495 | 0.63664
15 | 0.28037 | 312.1211 | 149.4955 | 346.0758 | 25.5928 | 0.63513
16 | 0.39639 | 183.7789 | 264.4232 | 322.016 | 55.2 | 1.5431
17 | 0.581 | 88.4939 | 45.3066 | 99.4176 | 27.1113 | 3.7201
18 | 0.11774 | 97.3297 | 32.884 | 102.7347 | 18.6681 | 0.67845
19 | 0.46161 | 135.4553 | 64.2816 | 149.9342 | 25.3871 | 1.4438
20 | 0.1676 | 188.5528 | -48.1989 | 194.6158 | -14.3392 | 0.48847
21 | 0.11112 | 61.1059 | -74.7525 | 96.5498 | -50.736 | 0.21608
22 | 0.12582 | 213.0418 | 4.577 | 213.0909 | 1.2308 | 0.19757
23 | 0.44182 | 113.5524 | -13.0099 | 114.2953 | -6.536 | 0.49536
24 | 0.11529 | 121.8705 | 52.4946 | 132.6955 | 23.3035 | 0.11355
25 | 0.38811 | 149.9433 | 89.0506 | 174.3932 | 30.7059 | 0.33447
26 | 0.12167 | 283.635 | 164.1418 | 327.7062 | 30.0583 | 0.12141
27 | 0.11944 | 564.106 | -60.3073 | 567.3205 | -6.1022 | 0.10052
28 | 0.23007 | 1469.3962 | -48.117 | 1470.1838 | -1.8755 | 0.16327
29 | 0.49981 | 524.474 | -464.3751 | 700.5121 | -41.522 | 0.38319
30 | 0.14065 | 371.9962 | -180.3732 | 413.4194 | -25.8678 | 0.12782
31 | 0.36028 | 113.2683 | -116.0042 | 162.1317 | -45.6837 | 0.29177
32 | 0.14565 | 163.1511 | 107.2968 | 195.2713 | 33.331 | 0.27227
33 | 0.10724 | 203.1499 | 87.3024 | 221.1145 | 23.2553 | 0.073
34 | 0.13547 | 96.2274 | 294.1347 | 309.4753 | 71.8843 | 0.13128
35 | 0.41822 | 389.0508 | 711.3897 | 810.8242 | 61.3263 | 0.24109
36 | 0.14427 | 1444.0123 | 526.0516 | 1536.8481 | 20.0166 | 0.03924
37 | 0.38433 | 1256.5613 | 313.1683 | 1294.9984 | 13.9945 | 0.12873
38 | 0.25018 | 687.4356 | -571.4555 | 893.9402 | -39.7363 | 0.20641
39 | 0.13768 | 1029.0434 | 243.5444 | 1057.4706 | 13.3152 | 0.062018
40 | 0.22271 | 721.1603 | 618.002 | 949.7361 | 40.5951 | 0.18999
41 | 0.42724 | 1045.0037 | -90.2902 | 1048.897 | -4.9382 | 0.28788
42 | 0.13733 | 654.4184 | 167.0354 | 675.3993 | 14.3186 | 0.10432
43 | 0.35995 | 1146.9368 | -224.3166 | 1168.6667 | -11.0662 | 0.24173
44 | 0.16276 | 181.934 | -356.87 | 400.5698 | -62.9873 | 0.25764
45 | 0.11213 | 159.8888 | 11.7496 | 160.3199 | 4.2029 | 0.17129
46 | 0.21085 | 239.0664 | 230.7139 | 332.2374 | 43.9814 | 0.52647
47 | 0.41068 | 606.5549 | -348.5168 | 699.5518 | -29.881 | 0.50307
48 | 0.15914 | 430.436 | -21.9762 | 430.9966 | -2.9227 | 0.32744
49 | 0.33815 | 314.7922 | -124.454 | 338.501 | -21.5715 | 0.66634
50 | 0.37236 | 209.6027 | -208.6521 | 295.7516 | -44.8698 | 0.98852

## PQ26a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 29.867 | 92.058 | 96.7818 | 72.025 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1133.601 | -778.5333 | 1375.1964 | -34.4805 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ26a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3195 | 154.4967 | 154.5141 | 89.1399 | 0
2 | 0 | 2.8863 | 198.876 | 198.8969 | 89.1685 | 0
3 | 0 | 3.836 | 303.5494 | 303.5737 | 89.276 | 0
4 | 0 | 5.2114 | 415.2307 | 415.2634 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.155 | 537.68 | 537.7276 | 89.2376 | 0
6 | 0 | 9.9738 | 676.4683 | 676.5418 | 89.1553 | 0
7 | 0 | 14.2937 | 840.5728 | 840.6944 | 89.0258 | 0
8 | 0 | 21.5799 | 1045.8984 | 1046.121 | 88.818 | 0
9 | 0 | 35.676 | 1324.1381 | 1324.6186 | 88.4567 | 0
10 | 0 | 69.2316 | 1749.6321 | 1751.0013 | 87.734 | 0
11 | 0 | 180.0332 | 2547.8268 | 2554.1796 | 85.9581 | 0
12 | 0 | 916.8595 | 4829.3355 | 4915.5989 | 79.2502 | 0
13 | 0 | 14670.1372 | -5471.4781 | 15657.2666 | -20.4539 | 0
14 | 0 | 994.7585 | -2827.3609 | 2997.2511 | -70.6165 | 0
15 | 0 | 388.2724 | -1177.9762 | 1240.3158 | -71.7573 | 0
16 | 0 | 250.3882 | -498.7828 | 558.1026 | -63.3434 | 0
17 | 0 | 201.3671 | -99.3847 | 224.5574 | -26.2686 | 0
18 | 0 | 182.6339 | 185.7084 | 260.4664 | 45.4782 | 0
19 | 0 | 178.2434 | 416.1017 | 452.6713 | 66.8114 | 0
20 | 0 | 182.564 | 619.0988 | 645.4556 | 73.5699 | 0
21 | 0 | 193.52 | 809.6733 | 832.4787 | 76.5579 | 0
22 | 0 | 210.6691 | 997.4207 | 1019.4261 | 78.0736 | 0
23 | 0 | 234.7908 | 1188.861 | 1211.8239 | 78.8283 | 0
24 | 0 | 264.5159 | 1389.5418 | 1414.4946 | 79.222 | 0
25 | 0 | 302.2959 | 1609.3535 | 1637.4986 | 79.3617 | 0
26 | 0 | 352.4231 | 1854.6076 | 1887.7954 | 79.2406 | 0
27 | 0 | 418.8419 | 2134.7066 | 2175.4082 | 78.8992 | 0
28 | 0 | 508.5519 | 2463.0031 | 2514.9571 | 78.3337 | 0
29 | 0 | 633.3801 | 2858.7653 | 2928.0897 | 77.5075 | 0
30 | 0 | 814.4587 | 3351.0833 | 3448.6377 | 76.3395 | 0
31 | 0 | 1092.1232 | 3986.2345 | 4133.1342 | 74.6784 | 0
32 | 0 | 1551.126 | 4840.6882 | 5083.1342 | 72.2327 | 0
33 | 0 | 2392.4065 | 6042.4553 | 6498.8364 | 68.3998 | 0
34 | 0 | 4173.8114 | 7766.8336 | 8817.2788 | 61.7469 | 0
35 | 0 | 8672.7935 | 9720.3016 | 13026.9571 | 48.2595 | 0
36 | 0 | 18774.1569 | 5615.1219 | 19595.8812 | 16.6513 | 0
37 | 0 | 15491.6447 | -9441.8211 | 18142.1895 | -31.3614 | 0
38 | 0 | 6118.692 | -9819.7774 | 11570.0656 | -58.073 | 0
39 | 0 | 2727.5525 | -7296.0662 | 7789.2313 | -69.5023 | 0
40 | 0 | 1449.7067 | -5482.2009 | 5670.6416 | -75.1878 | 0
41 | 0 | 877.6139 | -4251.9474 | 4341.5738 | -78.3378 | 0
42 | 0 | 589.1379 | -3373.5505 | 3424.606 | -80.0941 | 0
43 | 0 | 434.1725 | -2708.9811 | 2743.5533 | -80.8946 | 0
44 | 0 | 351.1113 | -2179.6142 | 2207.7131 | -80.8489 | 0
45 | 0 | 311.5598 | -1738.3392 | 1766.0387 | -79.8389 | 0
46 | 0 | 302.023 | -1355.3999 | 1388.6421 | -77.438 | 0
47 | 0 | 316.1601 | -1010.7149 | 1059.0099 | -72.6299 | 0
48 | 0 | 351.8268 | -690.0919 | 774.6024 | -62.9863 | 0
49 | 0 | 409.8444 | -382.6797 | 560.7283 | -43.0369 | 0
50 | 0 | 493.5825 | -79.9986 | 500.0235 | -9.2063 | 0

## PQ26b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 335.7145
2 | 0.3912 | 14.0066 | 51.289 | 53.1672 | 74.7255 | 2.5903
3 | 0.20142 | 28.9899 | 75.1281 | 80.5272 | 68.8998 | 0.89372
4 | 0.26188 | 100.912 | -57.8905 | 116.338 | -29.8417 | 1.0078
5 | 0.75379 | 77.7675 | 51.2491 | 93.1357 | 33.3851 | 2.052
6 | 0.12494 | 200.2825 | 172.4491 | 264.2949 | 40.7294 | 0.26718
7 | 0.42613 | 180.6751 | 96.0142 | 204.6026 | 27.987 | 1.3392
8 | 0.14018 | 130.8512 | 39.2279 | 136.6048 | 16.6882 | 0.56758
9 | 0.11786 | 84.4124 | -0.67929 | 84.4152 | -0.46107 | 0.30112
10 | 0.17072 | 241.582 | 224.7962 | 329.9927 | 42.9387 | 0.35542
11 | 0.34989 | 370.2026 | 139.021 | 395.4451 | 20.5825 | 0.64958
12 | 0.088791 | 99.8559 | -156.9529 | 186.0253 | -57.5349 | 0.20698
13 | 0.34088 | 342.1745 | 56.7818 | 346.8538 | 9.422 | 0.68425
14 | 0.15997 | 251.8365 | -32.0486 | 253.8675 | -7.2524 | 0.47081
15 | 0.16167 | 112.3595 | 132.7772 | 173.938 | 49.7612 | 0.53881
16 | 0.1553 | 151.7053 | 28.4035 | 154.3414 | 10.6046 | 0.61475
17 | 0.49774 | 56.912 | 78.0312 | 96.5807 | 53.8949 | 1.5185
18 | 0.12433 | 129.1492 | 37.0677 | 134.3635 | 16.0143 | 0.34316
19 | 0.48908 | 154.8978 | 63.6208 | 167.4543 | 22.3293 | 1.0035
20 | 0.15449 | 189.756 | -60.3656 | 199.1265 | -17.647 | 0.33465
21 | 0.10947 | 60.0421 | -75.4336 | 96.412 | -51.4816 | 0.17922
22 | 0.12446 | 215.407 | 3.6509 | 215.438 | 0.97101 | 0.17914
23 | 0.44234 | 113.8436 | -12.8996 | 114.5721 | -6.4646 | 0.4957
24 | 0.11496 | 121.3398 | 52.5846 | 132.244 | 23.4303 | 0.11775
25 | 0.3834 | 147.3733 | 87.0938 | 171.1847 | 30.582 | 0.37694
26 | 0.1173 | 259.8725 | 162.8988 | 306.7079 | 32.0812 | 0.15454
27 | 0.11048 | 501.5269 | -43.8462 | 503.4399 | -4.9964 | 0.10806
28 | 0.18828 | 526.8859 | -1022.244 | 1150.0398 | -62.7325 | 0.15375
29 | 0.45959 | 336.1536 | -582.5924 | 672.6166 | -60.0152 | 0.31886
30 | 0.12349 | 73.61 | -233.9802 | 245.2858 | -72.5365 | 0.08418
31 | 0.34953 | 27.0696 | -122.661 | 125.6124 | -77.5551 | 0.22061
32 | 0.11442 | 61.31 | -44.3298 | 75.6574 | -35.8686 | 0.10578
33 | 0.099653 | 87.8829 | 18.6927 | 89.8489 | 12.0079 | 0.055557
34 | 0.10975 | 62.2049 | 44.3201 | 76.3788 | 35.4693 | 0.070351
35 | 0.28674 | 78.8954 | 87.713 | 117.9748 | 48.0295 | 0.15301
36 | 0.11844 | 117.6008 | -275.9569 | 299.9703 | -66.9184 | 0.045642
37 | 0.27594 | 70.7115 | 91.5469 | 115.676 | 52.3173 | 0.10313
38 | 0.15617 | 615.7593 | -674.0415 | 912.9576 | -47.5873 | 0.084187
39 | 0.114 | 286.1404 | -647.0007 | 707.4505 | -66.1423 | 0.034275
40 | 0.11499 | 428.6675 | -293.443 | 519.4849 | -34.3935 | 0.053025
41 | 0.26749 | 978.2025 | 178.0685 | 994.2779 | 10.317 | 0.07969
42 | 0.10196 | 569.5861 | -28.1436 | 570.281 | -2.8287 | 0.024787
43 | 0.24616 | 1122.5383 | -119.5005 | 1128.8812 | -6.0766 | 0.049674
44 | 0.11545 | 231.9217 | -417.8908 | 477.9335 | -60.9705 | 0.052613
45 | 0.10197 | 102.7422 | -210.3852 | 234.1322 | -63.9713 | 0.024602
46 | 0.11004 | 173.6343 | 230.3116 | 288.4307 | 52.987 | 0.0575
47 | 0.2426 | 946.2493 | 129.6539 | 955.0905 | 7.802 | 0.070626
48 | 0.10504 | 487.5387 | 222.6889 | 535.9891 | 24.5491 | 0.03031
49 | 0.22743 | 653.9439 | 17.4261 | 654.176 | 1.5264 | 0.083311
50 | 0.12248 | 317.1693 | 204.6247 | 377.4489 | 32.8285 | 0.094425

## PQ26b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ26b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0967 | 205.8054 | 205.8287 | 89.1379 | 0
3 | 0 | 5.1221 | 332.8353 | 332.8747 | 89.1183 | 0
4 | 0 | 16.3682 | 517.3129 | 517.5717 | 88.1877 | 0
5 | 0 | 166.0594 | 922.1032 | 936.9365 | 79.7912 | 0
6 | 0 | 1052.4585 | 248.4069 | 1081.3763 | 13.2802 | 0
7 | 0 | 404.5928 | 213.8221 | 457.6191 | 27.8559 | 0
8 | 0 | 325.2698 | 396.545 | 512.8824 | 50.6394 | 0
9 | 0 | 356.8081 | 536.5568 | 644.3642 | 56.3763 | 0
10 | 0 | 452.9091 | 645.8018 | 788.7881 | 54.9575 | 0
11 | 0 | 614.2147 | 696.8997 | 928.9396 | 48.6086 | 0
12 | 0 | 805.3193 | 617.2412 | 1014.6555 | 37.4685 | 0
13 | 0 | 872.712 | 384.743 | 953.7576 | 23.7907 | 0
14 | 0 | 718.1439 | 193.6283 | 743.7894 | 15.0895 | 0
15 | 0 | 501.5213 | 179.5007 | 532.6764 | 19.6929 | 0
16 | 0 | 343.9619 | 271.1425 | 437.9818 | 38.2484 | 0
17 | 0 | 249.1397 | 395.2644 | 467.2307 | 57.7763 | 0
18 | 0 | 195.3278 | 524.2828 | 559.4867 | 69.5665 | 0
19 | 0 | 166.7112 | 651.791 | 672.7735 | 75.6528 | 0
20 | 0 | 154.5959 | 778.2283 | 793.4351 | 78.7644 | 0
21 | 0 | 155.1391 | 906.1737 | 919.3579 | 80.285 | 0
22 | 0 | 168.4741 | 1039.2044 | 1052.7722 | 80.7914 | 0
23 | 0 | 201.1423 | 1181.1425 | 1198.1468 | 80.3355 | 0
24 | 0 | 275.9328 | 1331.6544 | 1359.942 | 78.2934 | 0
25 | 0 | 460.1951 | 1401.1544 | 1474.7926 | 71.8178 | 0
26 | 0 | 385.0243 | 1264.6822 | 1321.9927 | 73.0675 | 0
27 | 0 | 253.8222 | 1457.8724 | 1479.8032 | 80.1235 | 0
28 | 0 | 252.4614 | 1672.1919 | 1691.1424 | 81.4145 | 0
29 | 0 | 286.5215 | 1868.8711 | 1890.7072 | 81.2837 | 0
30 | 0 | 332.2685 | 2080.1092 | 2106.4797 | 80.9245 | 0
31 | 0 | 396.5886 | 2305.0637 | 2338.9316 | 80.2378 | 0
32 | 0 | 479.3591 | 2551.1742 | 2595.8188 | 79.3583 | 0
33 | 0 | 585.6014 | 2825.2655 | 2885.3169 | 78.2899 | 0
34 | 0 | 723.3133 | 3134.5189 | 3216.8915 | 77.006 | 0
35 | 0 | 904.5891 | 3487.0326 | 3602.4544 | 75.4572 | 0
36 | 0 | 1147.6722 | 3891.9262 | 4057.6152 | 73.57 | 0
37 | 0 | 1480.6405 | 4358.6467 | 4603.2702 | 71.2373 | 0
38 | 0 | 1947.4954 | 4894.348 | 5267.5783 | 68.302 | 0
39 | 0 | 2617.8912 | 5496.3608 | 6087.9665 | 64.5318 | 0
40 | 0 | 3600.9714 | 6131.8076 | 7110.9816 | 59.5759 | 0
41 | 0 | 5054.827 | 6687.5073 | 8382.9607 | 52.9158 | 0
42 | 0 | 7148.229 | 6863.2974 | 9909.6937 | 43.835 | 0
43 | 0 | 9835.7112 | 6043.5769 | 11544.091 | 31.5687 | 0
44 | 0 | 12325.3589 | 3527.8374 | 12820.3007 | 15.9725 | 0
45 | 0 | 13087.5008 | -314.817 | 13091.2866 | -1.378 | 0
46 | 0 | 11665.5265 | -3683.1343 | 12233.1511 | -17.5224 | 0
47 | 0 | 9313.8672 | -5476.4611 | 10804.617 | -30.4551 | 0
48 | 0 | 7160.4296 | -6013.7764 | 9350.7892 | -40.0256 | 0
49 | 0 | 5527.8064 | -5916.1616 | 8096.7655 | -46.9436 | 0
50 | 0 | 4359.3474 | -5571.1137 | 7073.9817 | -51.9571 | 0

## PQ27a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0156 | 16.3017 | 29.3149 | 33.5427 | 60.922 | 336.0563
2 | 0.38746 | 13.766 | 50.88 | 52.7093 | 74.8606 | 2.6415
3 | 0.19628 | 17.6882 | 71.8534 | 73.9985 | 76.1704 | 0.93544
4 | 0.2651 | 106.7208 | -54.6245 | 119.8881 | -27.1054 | 1.1201
5 | 0.7112 | 71.1687 | 53.9553 | 89.3094 | 37.1669 | 2.3857
6 | 0.10533 | 129.1328 | 94.9019 | 160.2549 | 36.3128 | 0.28701
7 | 0.51285 | 213.7237 | 193.0358 | 287.9942 | 42.0884 | 1.2629
8 | 0.17485 | 161.0307 | 43.0794 | 166.6934 | 14.9772 | 0.57401
9 | 0.13002 | 116.2464 | -3.4037 | 116.2962 | -1.6772 | 0.22009
10 | 0.27137 | 312.6247 | 329.9601 | 454.5414 | 46.5453 | 0.50731
11 | 0.57105 | 550.7799 | 155.3953 | 572.2816 | 15.7557 | 0.92725
12 | 0.11841 | 422.3187 | 312.2696 | 525.2289 | 36.4798 | 0.13678
13 | 0.56062 | 521.9145 | 150.9084 | 543.2937 | 16.1269 | 0.86945
14 | 0.25302 | 366.0159 | 116.4549 | 384.0955 | 17.6495 | 0.63664
15 | 0.28037 | 312.1211 | 149.4955 | 346.0758 | 25.5928 | 0.63513
16 | 0.39639 | 183.7789 | 264.4232 | 322.016 | 55.2 | 1.5431
17 | 0.581 | 88.4939 | 45.3066 | 99.4176 | 27.1113 | 3.7201
18 | 0.11774 | 97.3297 | 32.884 | 102.7347 | 18.6681 | 0.67845
19 | 0.46161 | 135.4553 | 64.2816 | 149.9342 | 25.3871 | 1.4438
20 | 0.1676 | 188.5528 | -48.1989 | 194.6158 | -14.3392 | 0.48847
21 | 0.11112 | 61.1059 | -74.7525 | 96.5498 | -50.736 | 0.21608
22 | 0.12582 | 213.0418 | 4.577 | 213.0909 | 1.2308 | 0.19757
23 | 0.44182 | 113.5524 | -13.0099 | 114.2953 | -6.536 | 0.49536
24 | 0.11529 | 121.8705 | 52.4946 | 132.6955 | 23.3035 | 0.11355
25 | 0.38811 | 149.9433 | 89.0506 | 174.3932 | 30.7059 | 0.33447
26 | 0.12167 | 283.635 | 164.1418 | 327.7062 | 30.0583 | 0.12141
27 | 0.11944 | 564.106 | -60.3073 | 567.3205 | -6.1022 | 0.10052
28 | 0.23007 | 1469.3962 | -48.117 | 1470.1838 | -1.8755 | 0.16327
29 | 0.49981 | 524.474 | -464.3751 | 700.5121 | -41.522 | 0.38319
30 | 0.14065 | 371.9962 | -180.3732 | 413.4194 | -25.8678 | 0.12782
31 | 0.36028 | 113.2683 | -116.0042 | 162.1317 | -45.6837 | 0.29177
32 | 0.14565 | 163.1511 | 107.2968 | 195.2713 | 33.331 | 0.27227
33 | 0.10724 | 203.1499 | 87.3024 | 221.1145 | 23.2553 | 0.073
34 | 0.13547 | 96.2274 | 294.1347 | 309.4753 | 71.8843 | 0.13128
35 | 0.41822 | 389.0508 | 711.3897 | 810.8242 | 61.3263 | 0.24109
36 | 0.14427 | 1444.0123 | 526.0516 | 1536.8481 | 20.0166 | 0.03924
37 | 0.38433 | 1256.5613 | 313.1683 | 1294.9984 | 13.9945 | 0.12873
38 | 0.25018 | 687.4356 | -571.4555 | 893.9402 | -39.7363 | 0.20641
39 | 0.13768 | 1029.0434 | 243.5444 | 1057.4706 | 13.3152 | 0.062018
40 | 0.22271 | 721.1603 | 618.002 | 949.7361 | 40.5951 | 0.18999
41 | 0.42724 | 1045.0037 | -90.2902 | 1048.897 | -4.9382 | 0.28788
42 | 0.13733 | 654.4184 | 167.0354 | 675.3993 | 14.3186 | 0.10432
43 | 0.35995 | 1146.9368 | -224.3166 | 1168.6667 | -11.0662 | 0.24173
44 | 0.16276 | 181.934 | -356.87 | 400.5698 | -62.9873 | 0.25764
45 | 0.11213 | 159.8888 | 11.7496 | 160.3199 | 4.2029 | 0.17129
46 | 0.21085 | 239.0664 | 230.7139 | 332.2374 | 43.9814 | 0.52647
47 | 0.41068 | 606.5549 | -348.5168 | 699.5518 | -29.881 | 0.50307
48 | 0.15914 | 430.436 | -21.9762 | 430.9966 | -2.9227 | 0.32744
49 | 0.33815 | 314.7922 | -124.454 | 338.501 | -21.5715 | 0.66634
50 | 0.37236 | 209.6027 | -208.6521 | 295.7516 | -44.8698 | 0.98852

## PQ27a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 29.867 | 92.058 | 96.7818 | 72.025 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1133.601 | -778.5333 | 1375.1964 | -34.4805 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ27a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3195 | 154.4967 | 154.5141 | 89.1399 | 0
2 | 0 | 2.8863 | 198.876 | 198.8969 | 89.1685 | 0
3 | 0 | 3.836 | 303.5494 | 303.5737 | 89.276 | 0
4 | 0 | 5.2114 | 415.2307 | 415.2634 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.155 | 537.68 | 537.7276 | 89.2376 | 0
6 | 0 | 9.9738 | 676.4683 | 676.5418 | 89.1553 | 0
7 | 0 | 14.2937 | 840.5728 | 840.6944 | 89.0258 | 0
8 | 0 | 21.5799 | 1045.8984 | 1046.121 | 88.818 | 0
9 | 0 | 35.676 | 1324.1381 | 1324.6186 | 88.4567 | 0
10 | 0 | 69.2316 | 1749.6321 | 1751.0013 | 87.734 | 0
11 | 0 | 180.0332 | 2547.8268 | 2554.1796 | 85.9581 | 0
12 | 0 | 916.8595 | 4829.3355 | 4915.5989 | 79.2502 | 0
13 | 0 | 14670.1372 | -5471.4781 | 15657.2666 | -20.4539 | 0
14 | 0 | 994.7585 | -2827.3609 | 2997.2511 | -70.6165 | 0
15 | 0 | 388.2724 | -1177.9762 | 1240.3158 | -71.7573 | 0
16 | 0 | 250.3882 | -498.7828 | 558.1026 | -63.3434 | 0
17 | 0 | 201.3671 | -99.3847 | 224.5574 | -26.2686 | 0
18 | 0 | 182.6339 | 185.7084 | 260.4664 | 45.4782 | 0
19 | 0 | 178.2434 | 416.1017 | 452.6713 | 66.8114 | 0
20 | 0 | 182.564 | 619.0988 | 645.4556 | 73.5699 | 0
21 | 0 | 193.52 | 809.6733 | 832.4787 | 76.5579 | 0
22 | 0 | 210.6691 | 997.4207 | 1019.4261 | 78.0736 | 0
23 | 0 | 234.7908 | 1188.861 | 1211.8239 | 78.8283 | 0
24 | 0 | 264.5159 | 1389.5418 | 1414.4946 | 79.222 | 0
25 | 0 | 302.2959 | 1609.3535 | 1637.4986 | 79.3617 | 0
26 | 0 | 352.4231 | 1854.6076 | 1887.7954 | 79.2406 | 0
27 | 0 | 418.8419 | 2134.7066 | 2175.4082 | 78.8992 | 0
28 | 0 | 508.5519 | 2463.0031 | 2514.9571 | 78.3337 | 0
29 | 0 | 633.3801 | 2858.7653 | 2928.0897 | 77.5075 | 0
30 | 0 | 814.4587 | 3351.0833 | 3448.6377 | 76.3395 | 0
31 | 0 | 1092.1232 | 3986.2345 | 4133.1342 | 74.6784 | 0
32 | 0 | 1551.126 | 4840.6882 | 5083.1342 | 72.2327 | 0
33 | 0 | 2392.4065 | 6042.4553 | 6498.8364 | 68.3998 | 0
34 | 0 | 4173.8114 | 7766.8336 | 8817.2788 | 61.7469 | 0
35 | 0 | 8672.7935 | 9720.3016 | 13026.9571 | 48.2595 | 0
36 | 0 | 18774.1569 | 5615.1219 | 19595.8812 | 16.6513 | 0
37 | 0 | 15491.6447 | -9441.8211 | 18142.1895 | -31.3614 | 0
38 | 0 | 6118.692 | -9819.7774 | 11570.0656 | -58.073 | 0
39 | 0 | 2727.5525 | -7296.0662 | 7789.2313 | -69.5023 | 0
40 | 0 | 1449.7067 | -5482.2009 | 5670.6416 | -75.1878 | 0
41 | 0 | 877.6139 | -4251.9474 | 4341.5738 | -78.3378 | 0
42 | 0 | 589.1379 | -3373.5505 | 3424.606 | -80.0941 | 0
43 | 0 | 434.1725 | -2708.9811 | 2743.5533 | -80.8946 | 0
44 | 0 | 351.1113 | -2179.6142 | 2207.7131 | -80.8489 | 0
45 | 0 | 311.5598 | -1738.3392 | 1766.0387 | -79.8389 | 0
46 | 0 | 302.023 | -1355.3999 | 1388.6421 | -77.438 | 0
47 | 0 | 316.1601 | -1010.7149 | 1059.0099 | -72.6299 | 0
48 | 0 | 351.8268 | -690.0919 | 774.6024 | -62.9863 | 0
49 | 0 | 409.8444 | -382.6797 | 560.7283 | -43.0369 | 0
50 | 0 | 493.5825 | -79.9986 | 500.0235 | -9.2063 | 0

## PQ27b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 336.0578
2 | 0.3912 | 14.0066 | 51.289 | 53.1672 | 74.7255 | 2.5903
3 | 0.20142 | 28.9899 | 75.1281 | 80.5272 | 68.8998 | 0.89372
4 | 0.26188 | 100.912 | -57.8905 | 116.338 | -29.8417 | 1.0078
5 | 0.75379 | 77.7675 | 51.2491 | 93.1357 | 33.3851 | 2.052
6 | 0.12494 | 200.2825 | 172.4491 | 264.2949 | 40.7294 | 0.26718
7 | 0.42613 | 180.6751 | 96.0142 | 204.6026 | 27.987 | 1.3392
8 | 0.14018 | 130.8512 | 39.2279 | 136.6048 | 16.6882 | 0.56758
9 | 0.11786 | 84.4124 | -0.67929 | 84.4152 | -0.46107 | 0.30112
10 | 0.17072 | 241.582 | 224.7962 | 329.9927 | 42.9387 | 0.35542
11 | 0.34989 | 370.2026 | 139.021 | 395.4451 | 20.5825 | 0.64958
12 | 0.088791 | 99.8559 | -156.9529 | 186.0253 | -57.5349 | 0.20698
13 | 0.34088 | 342.1745 | 56.7818 | 346.8538 | 9.422 | 0.68425
14 | 0.15997 | 251.8365 | -32.0486 | 253.8675 | -7.2524 | 0.47081
15 | 0.16167 | 112.3595 | 132.7772 | 173.938 | 49.7612 | 0.53881
16 | 0.1553 | 151.7053 | 28.4035 | 154.3414 | 10.6046 | 0.61475
17 | 0.49774 | 56.912 | 78.0312 | 96.5807 | 53.8949 | 1.5185
18 | 0.12433 | 129.1492 | 37.0677 | 134.3635 | 16.0143 | 0.34316
19 | 0.48908 | 154.8978 | 63.6208 | 167.4543 | 22.3293 | 1.0035
20 | 0.15449 | 189.756 | -60.3656 | 199.1265 | -17.647 | 0.33465
21 | 0.10947 | 60.0421 | -75.4336 | 96.412 | -51.4816 | 0.17922
22 | 0.12446 | 215.407 | 3.6509 | 215.438 | 0.97101 | 0.17914
23 | 0.44234 | 113.8436 | -12.8996 | 114.5721 | -6.4646 | 0.4957
24 | 0.11496 | 121.3398 | 52.5846 | 132.244 | 23.4303 | 0.11775
25 | 0.3834 | 147.3733 | 87.0938 | 171.1847 | 30.582 | 0.37694
26 | 0.1173 | 259.8725 | 162.8988 | 306.7079 | 32.0812 | 0.15454
27 | 0.11048 | 501.5269 | -43.8462 | 503.4399 | -4.9964 | 0.10806
28 | 0.18828 | 526.8859 | -1022.244 | 1150.0398 | -62.7325 | 0.15375
29 | 0.45959 | 336.1536 | -582.5924 | 672.6166 | -60.0152 | 0.31886
30 | 0.12349 | 73.61 | -233.9802 | 245.2858 | -72.5365 | 0.08418
31 | 0.34953 | 27.0696 | -122.661 | 125.6124 | -77.5551 | 0.22061
32 | 0.11442 | 61.31 | -44.3298 | 75.6574 | -35.8686 | 0.10578
33 | 0.099653 | 87.8829 | 18.6927 | 89.8489 | 12.0079 | 0.055557
34 | 0.10975 | 62.2049 | 44.3201 | 76.3788 | 35.4693 | 0.070351
35 | 0.28674 | 78.8954 | 87.713 | 117.9748 | 48.0295 | 0.15301
36 | 0.11844 | 117.6008 | -275.9569 | 299.9703 | -66.9184 | 0.045642
37 | 0.27594 | 70.7115 | 91.5469 | 115.676 | 52.3173 | 0.10313
38 | 0.15617 | 615.7593 | -674.0415 | 912.9576 | -47.5873 | 0.084187
39 | 0.114 | 286.1404 | -647.0007 | 707.4505 | -66.1423 | 0.034275
40 | 0.11499 | 428.6675 | -293.443 | 519.4849 | -34.3935 | 0.053025
41 | 0.26749 | 978.2025 | 178.0685 | 994.2779 | 10.317 | 0.07969
42 | 0.10196 | 569.5861 | -28.1436 | 570.281 | -2.8287 | 0.024787
43 | 0.24616 | 1122.5383 | -119.5005 | 1128.8812 | -6.0766 | 0.049674
44 | 0.11545 | 231.9217 | -417.8908 | 477.9335 | -60.9705 | 0.052613
45 | 0.10197 | 102.7422 | -210.3852 | 234.1322 | -63.9713 | 0.024602
46 | 0.11004 | 173.6343 | 230.3116 | 288.4307 | 52.987 | 0.0575
47 | 0.2426 | 946.2493 | 129.6539 | 955.0905 | 7.802 | 0.070626
48 | 0.10504 | 487.5387 | 222.6889 | 535.9891 | 24.5491 | 0.03031
49 | 0.22743 | 653.9439 | 17.4261 | 654.176 | 1.5264 | 0.083311
50 | 0.12248 | 317.1693 | 204.6247 | 377.4489 | 32.8285 | 0.094425

## PQ27b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ27b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0967 | 205.8054 | 205.8287 | 89.1379 | 0
3 | 0 | 5.1221 | 332.8353 | 332.8747 | 89.1183 | 0
4 | 0 | 16.3682 | 517.3129 | 517.5717 | 88.1877 | 0
5 | 0 | 166.0594 | 922.1032 | 936.9365 | 79.7912 | 0
6 | 0 | 1052.4585 | 248.4069 | 1081.3763 | 13.2802 | 0
7 | 0 | 404.5928 | 213.8221 | 457.6191 | 27.8559 | 0
8 | 0 | 325.2698 | 396.545 | 512.8824 | 50.6394 | 0
9 | 0 | 356.8081 | 536.5568 | 644.3642 | 56.3763 | 0
10 | 0 | 452.9091 | 645.8018 | 788.7881 | 54.9575 | 0
11 | 0 | 614.2147 | 696.8997 | 928.9396 | 48.6086 | 0
12 | 0 | 805.3193 | 617.2412 | 1014.6555 | 37.4685 | 0
13 | 0 | 872.712 | 384.743 | 953.7576 | 23.7907 | 0
14 | 0 | 718.1439 | 193.6283 | 743.7894 | 15.0895 | 0
15 | 0 | 501.5213 | 179.5007 | 532.6764 | 19.6929 | 0
16 | 0 | 343.9619 | 271.1425 | 437.9818 | 38.2484 | 0
17 | 0 | 249.1397 | 395.2644 | 467.2307 | 57.7763 | 0
18 | 0 | 195.3278 | 524.2828 | 559.4867 | 69.5665 | 0
19 | 0 | 166.7112 | 651.791 | 672.7735 | 75.6528 | 0
20 | 0 | 154.5959 | 778.2283 | 793.4351 | 78.7644 | 0
21 | 0 | 155.1391 | 906.1737 | 919.3579 | 80.285 | 0
22 | 0 | 168.4741 | 1039.2044 | 1052.7722 | 80.7914 | 0
23 | 0 | 201.1423 | 1181.1425 | 1198.1468 | 80.3355 | 0
24 | 0 | 275.9328 | 1331.6544 | 1359.942 | 78.2934 | 0
25 | 0 | 460.1951 | 1401.1544 | 1474.7926 | 71.8178 | 0
26 | 0 | 385.0243 | 1264.6822 | 1321.9927 | 73.0675 | 0
27 | 0 | 253.8222 | 1457.8724 | 1479.8032 | 80.1235 | 0
28 | 0 | 252.4614 | 1672.1919 | 1691.1424 | 81.4145 | 0
29 | 0 | 286.5215 | 1868.8711 | 1890.7072 | 81.2837 | 0
30 | 0 | 332.2685 | 2080.1092 | 2106.4797 | 80.9245 | 0
31 | 0 | 396.5886 | 2305.0637 | 2338.9316 | 80.2378 | 0
32 | 0 | 479.3591 | 2551.1742 | 2595.8188 | 79.3583 | 0
33 | 0 | 585.6014 | 2825.2655 | 2885.3169 | 78.2899 | 0
34 | 0 | 723.3133 | 3134.5189 | 3216.8915 | 77.006 | 0
35 | 0 | 904.5891 | 3487.0326 | 3602.4544 | 75.4572 | 0
36 | 0 | 1147.6722 | 3891.9262 | 4057.6152 | 73.57 | 0
37 | 0 | 1480.6405 | 4358.6467 | 4603.2702 | 71.2373 | 0
38 | 0 | 1947.4954 | 4894.348 | 5267.5783 | 68.302 | 0
39 | 0 | 2617.8912 | 5496.3608 | 6087.9665 | 64.5318 | 0
40 | 0 | 3600.9714 | 6131.8076 | 7110.9816 | 59.5759 | 0
41 | 0 | 5054.827 | 6687.5073 | 8382.9607 | 52.9158 | 0
42 | 0 | 7148.229 | 6863.2974 | 9909.6937 | 43.835 | 0
43 | 0 | 9835.7112 | 6043.5769 | 11544.091 | 31.5687 | 0
44 | 0 | 12325.3589 | 3527.8374 | 12820.3007 | 15.9725 | 0
45 | 0 | 13087.5008 | -314.817 | 13091.2866 | -1.378 | 0
46 | 0 | 11665.5265 | -3683.1343 | 12233.1511 | -17.5224 | 0
47 | 0 | 9313.8672 | -5476.4611 | 10804.617 | -30.4551 | 0
48 | 0 | 7160.4296 | -6013.7764 | 9350.7892 | -40.0256 | 0
49 | 0 | 5527.8064 | -5916.1616 | 8096.7655 | -46.9436 | 0
50 | 0 | 4359.3474 | -5571.1137 | 7073.9817 | -51.9571 | 0

## PQ28a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.3017 | 29.3149 | 33.5427 | 60.922 | 335.7165
2 | 0.38746 | 13.766 | 50.88 | 52.7093 | 74.8606 | 2.6415
3 | 0.19628 | 17.6882 | 71.8534 | 73.9985 | 76.1704 | 0.93544
4 | 0.2651 | 106.7208 | -54.6245 | 119.8881 | -27.1054 | 1.1201
5 | 0.7112 | 71.1687 | 53.9553 | 89.3094 | 37.1669 | 2.3857
6 | 0.10533 | 129.1328 | 94.9019 | 160.2549 | 36.3128 | 0.28701
7 | 0.51285 | 213.7237 | 193.0358 | 287.9942 | 42.0884 | 1.2629
8 | 0.17485 | 161.0307 | 43.0794 | 166.6934 | 14.9772 | 0.57401
9 | 0.13002 | 116.2464 | -3.4037 | 116.2962 | -1.6772 | 0.22009
10 | 0.27137 | 312.6247 | 329.9601 | 454.5414 | 46.5453 | 0.50731
11 | 0.57105 | 550.7799 | 155.3953 | 572.2816 | 15.7557 | 0.92725
12 | 0.11841 | 422.3187 | 312.2696 | 525.2289 | 36.4798 | 0.13678
13 | 0.56062 | 521.9145 | 150.9084 | 543.2937 | 16.1269 | 0.86945
14 | 0.25302 | 366.0159 | 116.4549 | 384.0955 | 17.6495 | 0.63664
15 | 0.28037 | 312.1211 | 149.4955 | 346.0758 | 25.5928 | 0.63513
16 | 0.39639 | 183.7789 | 264.4232 | 322.016 | 55.2 | 1.5431
17 | 0.581 | 88.4939 | 45.3066 | 99.4176 | 27.1113 | 3.7201
18 | 0.11774 | 97.3297 | 32.884 | 102.7347 | 18.6681 | 0.67845
19 | 0.46161 | 135.4553 | 64.2816 | 149.9342 | 25.3871 | 1.4438
20 | 0.1676 | 188.5528 | -48.1989 | 194.6158 | -14.3392 | 0.48847
21 | 0.11112 | 61.1059 | -74.7525 | 96.5498 | -50.736 | 0.21608
22 | 0.12582 | 213.0418 | 4.577 | 213.0909 | 1.2308 | 0.19757
23 | 0.44182 | 113.5524 | -13.0099 | 114.2953 | -6.536 | 0.49536
24 | 0.11529 | 121.8705 | 52.4946 | 132.6955 | 23.3035 | 0.11355
25 | 0.38811 | 149.9433 | 89.0506 | 174.3932 | 30.7059 | 0.33447
26 | 0.12167 | 283.635 | 164.1418 | 327.7062 | 30.0583 | 0.12141
27 | 0.11944 | 564.106 | -60.3073 | 567.3205 | -6.1022 | 0.10052
28 | 0.23007 | 1469.3962 | -48.117 | 1470.1838 | -1.8755 | 0.16327
29 | 0.49981 | 524.474 | -464.3751 | 700.5121 | -41.522 | 0.38319
30 | 0.14065 | 371.9962 | -180.3732 | 413.4194 | -25.8678 | 0.12782
31 | 0.36028 | 113.2683 | -116.0042 | 162.1317 | -45.6837 | 0.29177
32 | 0.14565 | 163.1511 | 107.2968 | 195.2713 | 33.331 | 0.27227
33 | 0.10724 | 203.1499 | 87.3024 | 221.1145 | 23.2553 | 0.073
34 | 0.13547 | 96.2274 | 294.1347 | 309.4753 | 71.8843 | 0.13128
35 | 0.41822 | 389.0508 | 711.3897 | 810.8242 | 61.3263 | 0.24109
36 | 0.14427 | 1444.0123 | 526.0516 | 1536.8481 | 20.0166 | 0.03924
37 | 0.38433 | 1256.5613 | 313.1683 | 1294.9984 | 13.9945 | 0.12873
38 | 0.25018 | 687.4356 | -571.4555 | 893.9402 | -39.7363 | 0.20641
39 | 0.13768 | 1029.0434 | 243.5444 | 1057.4706 | 13.3152 | 0.062018
40 | 0.22271 | 721.1603 | 618.002 | 949.7361 | 40.5951 | 0.18999
41 | 0.42724 | 1045.0037 | -90.2902 | 1048.897 | -4.9382 | 0.28788
42 | 0.13733 | 654.4184 | 167.0354 | 675.3993 | 14.3186 | 0.10432
43 | 0.35995 | 1146.9368 | -224.3166 | 1168.6667 | -11.0662 | 0.24173
44 | 0.16276 | 181.934 | -356.87 | 400.5698 | -62.9873 | 0.25764
45 | 0.11213 | 159.8888 | 11.7496 | 160.3199 | 4.2029 | 0.17129
46 | 0.21085 | 239.0664 | 230.7139 | 332.2374 | 43.9814 | 0.52647
47 | 0.41068 | 606.5549 | -348.5168 | 699.5518 | -29.881 | 0.50307
48 | 0.15914 | 430.436 | -21.9762 | 430.9966 | -2.9227 | 0.32744
49 | 0.33815 | 314.7922 | -124.454 | 338.501 | -21.5715 | 0.66634
50 | 0.37236 | 209.6027 | -208.6521 | 295.7516 | -44.8698 | 0.98852

## PQ28a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 29.867 | 92.058 | 96.7818 | 72.025 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1133.601 | -778.5333 | 1375.1964 | -34.4805 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ28a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3195 | 154.4967 | 154.5141 | 89.1399 | 0
2 | 0 | 2.8863 | 198.876 | 198.8969 | 89.1685 | 0
3 | 0 | 3.836 | 303.5494 | 303.5737 | 89.276 | 0
4 | 0 | 5.2114 | 415.2307 | 415.2634 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.155 | 537.68 | 537.7276 | 89.2376 | 0
6 | 0 | 9.9738 | 676.4683 | 676.5418 | 89.1553 | 0
7 | 0 | 14.2937 | 840.5728 | 840.6944 | 89.0258 | 0
8 | 0 | 21.5799 | 1045.8984 | 1046.121 | 88.818 | 0
9 | 0 | 35.676 | 1324.1381 | 1324.6186 | 88.4567 | 0
10 | 0 | 69.2316 | 1749.6321 | 1751.0013 | 87.734 | 0
11 | 0 | 180.0332 | 2547.8268 | 2554.1796 | 85.9581 | 0
12 | 0 | 916.8595 | 4829.3355 | 4915.5989 | 79.2502 | 0
13 | 0 | 14670.1372 | -5471.4781 | 15657.2666 | -20.4539 | 0
14 | 0 | 994.7585 | -2827.3609 | 2997.2511 | -70.6165 | 0
15 | 0 | 388.2724 | -1177.9762 | 1240.3158 | -71.7573 | 0
16 | 0 | 250.3882 | -498.7828 | 558.1026 | -63.3434 | 0
17 | 0 | 201.3671 | -99.3847 | 224.5574 | -26.2686 | 0
18 | 0 | 182.6339 | 185.7084 | 260.4664 | 45.4782 | 0
19 | 0 | 178.2434 | 416.1017 | 452.6713 | 66.8114 | 0
20 | 0 | 182.564 | 619.0988 | 645.4556 | 73.5699 | 0
21 | 0 | 193.52 | 809.6733 | 832.4787 | 76.5579 | 0
22 | 0 | 210.6691 | 997.4207 | 1019.4261 | 78.0736 | 0
23 | 0 | 234.7908 | 1188.861 | 1211.8239 | 78.8283 | 0
24 | 0 | 264.5159 | 1389.5418 | 1414.4946 | 79.222 | 0
25 | 0 | 302.2959 | 1609.3535 | 1637.4986 | 79.3617 | 0
26 | 0 | 352.4231 | 1854.6076 | 1887.7954 | 79.2406 | 0
27 | 0 | 418.8419 | 2134.7066 | 2175.4082 | 78.8992 | 0
28 | 0 | 508.5519 | 2463.0031 | 2514.9571 | 78.3337 | 0
29 | 0 | 633.3801 | 2858.7653 | 2928.0897 | 77.5075 | 0
30 | 0 | 814.4587 | 3351.0833 | 3448.6377 | 76.3395 | 0
31 | 0 | 1092.1232 | 3986.2345 | 4133.1342 | 74.6784 | 0
32 | 0 | 1551.126 | 4840.6882 | 5083.1342 | 72.2327 | 0
33 | 0 | 2392.4065 | 6042.4553 | 6498.8364 | 68.3998 | 0
34 | 0 | 4173.8114 | 7766.8336 | 8817.2788 | 61.7469 | 0
35 | 0 | 8672.7935 | 9720.3016 | 13026.9571 | 48.2595 | 0
36 | 0 | 18774.1569 | 5615.1219 | 19595.8812 | 16.6513 | 0
37 | 0 | 15491.6447 | -9441.8211 | 18142.1895 | -31.3614 | 0
38 | 0 | 6118.692 | -9819.7774 | 11570.0656 | -58.073 | 0
39 | 0 | 2727.5525 | -7296.0662 | 7789.2313 | -69.5023 | 0
40 | 0 | 1449.7067 | -5482.2009 | 5670.6416 | -75.1878 | 0
41 | 0 | 877.6139 | -4251.9474 | 4341.5738 | -78.3378 | 0
42 | 0 | 589.1379 | -3373.5505 | 3424.606 | -80.0941 | 0
43 | 0 | 434.1725 | -2708.9811 | 2743.5533 | -80.8946 | 0
44 | 0 | 351.1113 | -2179.6142 | 2207.7131 | -80.8489 | 0
45 | 0 | 311.5598 | -1738.3392 | 1766.0387 | -79.8389 | 0
46 | 0 | 302.023 | -1355.3999 | 1388.6421 | -77.438 | 0
47 | 0 | 316.1601 | -1010.7149 | 1059.0099 | -72.6299 | 0
48 | 0 | 351.8268 | -690.0919 | 774.6024 | -62.9863 | 0
49 | 0 | 409.8444 | -382.6797 | 560.7283 | -43.0369 | 0
50 | 0 | 493.5825 | -79.9986 | 500.0235 | -9.2063 | 0

## PQ28b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 335.7145
2 | 0.3912 | 14.0066 | 51.289 | 53.1672 | 74.7255 | 2.5903
3 | 0.20142 | 28.9899 | 75.1281 | 80.5272 | 68.8998 | 0.89372
4 | 0.26188 | 100.912 | -57.8905 | 116.338 | -29.8417 | 1.0078
5 | 0.75379 | 77.7675 | 51.2491 | 93.1357 | 33.3851 | 2.052
6 | 0.12494 | 200.2825 | 172.4491 | 264.2949 | 40.7294 | 0.26718
7 | 0.42613 | 180.6751 | 96.0142 | 204.6026 | 27.987 | 1.3392
8 | 0.14018 | 130.8512 | 39.2279 | 136.6048 | 16.6882 | 0.56758
9 | 0.11786 | 84.4124 | -0.67929 | 84.4152 | -0.46107 | 0.30112
10 | 0.17072 | 241.582 | 224.7962 | 329.9927 | 42.9387 | 0.35542
11 | 0.34989 | 370.2026 | 139.021 | 395.4451 | 20.5825 | 0.64958
12 | 0.088791 | 99.8559 | -156.9529 | 186.0253 | -57.5349 | 0.20698
13 | 0.34088 | 342.1745 | 56.7818 | 346.8538 | 9.422 | 0.68425
14 | 0.15997 | 251.8365 | -32.0486 | 253.8675 | -7.2524 | 0.47081
15 | 0.16167 | 112.3595 | 132.7772 | 173.938 | 49.7612 | 0.53881
16 | 0.1553 | 151.7053 | 28.4035 | 154.3414 | 10.6046 | 0.61475
17 | 0.49774 | 56.912 | 78.0312 | 96.5807 | 53.8949 | 1.5185
18 | 0.12433 | 129.1492 | 37.0677 | 134.3635 | 16.0143 | 0.34316
19 | 0.48908 | 154.8978 | 63.6208 | 167.4543 | 22.3293 | 1.0035
20 | 0.15449 | 189.756 | -60.3656 | 199.1265 | -17.647 | 0.33465
21 | 0.10947 | 60.0421 | -75.4336 | 96.412 | -51.4816 | 0.17922
22 | 0.12446 | 215.407 | 3.6509 | 215.438 | 0.97101 | 0.17914
23 | 0.44234 | 113.8436 | -12.8996 | 114.5721 | -6.4646 | 0.4957
24 | 0.11496 | 121.3398 | 52.5846 | 132.244 | 23.4303 | 0.11775
25 | 0.3834 | 147.3733 | 87.0938 | 171.1847 | 30.582 | 0.37694
26 | 0.1173 | 259.8725 | 162.8988 | 306.7079 | 32.0812 | 0.15454
27 | 0.11048 | 501.5269 | -43.8462 | 503.4399 | -4.9964 | 0.10806
28 | 0.18828 | 526.8859 | -1022.244 | 1150.0398 | -62.7325 | 0.15375
29 | 0.45959 | 336.1536 | -582.5924 | 672.6166 | -60.0152 | 0.31886
30 | 0.12349 | 73.61 | -233.9802 | 245.2858 | -72.5365 | 0.08418
31 | 0.34953 | 27.0696 | -122.661 | 125.6124 | -77.5551 | 0.22061
32 | 0.11442 | 61.31 | -44.3298 | 75.6574 | -35.8686 | 0.10578
33 | 0.099653 | 87.8829 | 18.6927 | 89.8489 | 12.0079 | 0.055557
34 | 0.10975 | 62.2049 | 44.3201 | 76.3788 | 35.4693 | 0.070351
35 | 0.28674 | 78.8954 | 87.713 | 117.9748 | 48.0295 | 0.15301
36 | 0.11844 | 117.6008 | -275.9569 | 299.9703 | -66.9184 | 0.045642
37 | 0.27594 | 70.7115 | 91.5469 | 115.676 | 52.3173 | 0.10313
38 | 0.15617 | 615.7593 | -674.0415 | 912.9576 | -47.5873 | 0.084187
39 | 0.114 | 286.1404 | -647.0007 | 707.4505 | -66.1423 | 0.034275
40 | 0.11499 | 428.6675 | -293.443 | 519.4849 | -34.3935 | 0.053025
41 | 0.26749 | 978.2025 | 178.0685 | 994.2779 | 10.317 | 0.07969
42 | 0.10196 | 569.5861 | -28.1436 | 570.281 | -2.8287 | 0.024787
43 | 0.24616 | 1122.5383 | -119.5005 | 1128.8812 | -6.0766 | 0.049674
44 | 0.11545 | 231.9217 | -417.8908 | 477.9335 | -60.9705 | 0.052613
45 | 0.10197 | 102.7422 | -210.3852 | 234.1322 | -63.9713 | 0.024602
46 | 0.11004 | 173.6343 | 230.3116 | 288.4307 | 52.987 | 0.0575
47 | 0.2426 | 946.2493 | 129.6539 | 955.0905 | 7.802 | 0.070626
48 | 0.10504 | 487.5387 | 222.6889 | 535.9891 | 24.5491 | 0.03031
49 | 0.22743 | 653.9439 | 17.4261 | 654.176 | 1.5264 | 0.083311
50 | 0.12248 | 317.1693 | 204.6247 | 377.4489 | 32.8285 | 0.094425

## PQ28b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ28b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0967 | 205.8054 | 205.8287 | 89.1379 | 0
3 | 0 | 5.1221 | 332.8353 | 332.8747 | 89.1183 | 0
4 | 0 | 16.3682 | 517.3129 | 517.5717 | 88.1877 | 0
5 | 0 | 166.0594 | 922.1032 | 936.9365 | 79.7912 | 0
6 | 0 | 1052.4585 | 248.4069 | 1081.3763 | 13.2802 | 0
7 | 0 | 404.5928 | 213.8221 | 457.6191 | 27.8559 | 0
8 | 0 | 325.2698 | 396.545 | 512.8824 | 50.6394 | 0
9 | 0 | 356.8081 | 536.5568 | 644.3642 | 56.3763 | 0
10 | 0 | 452.9091 | 645.8018 | 788.7881 | 54.9575 | 0
11 | 0 | 614.2147 | 696.8997 | 928.9396 | 48.6086 | 0
12 | 0 | 805.3193 | 617.2412 | 1014.6555 | 37.4685 | 0
13 | 0 | 872.712 | 384.743 | 953.7576 | 23.7907 | 0
14 | 0 | 718.1439 | 193.6283 | 743.7894 | 15.0895 | 0
15 | 0 | 501.5213 | 179.5007 | 532.6764 | 19.6929 | 0
16 | 0 | 343.9619 | 271.1425 | 437.9818 | 38.2484 | 0
17 | 0 | 249.1397 | 395.2644 | 467.2307 | 57.7763 | 0
18 | 0 | 195.3278 | 524.2828 | 559.4867 | 69.5665 | 0
19 | 0 | 166.7112 | 651.791 | 672.7735 | 75.6528 | 0
20 | 0 | 154.5959 | 778.2283 | 793.4351 | 78.7644 | 0
21 | 0 | 155.1391 | 906.1737 | 919.3579 | 80.285 | 0
22 | 0 | 168.4741 | 1039.2044 | 1052.7722 | 80.7914 | 0
23 | 0 | 201.1423 | 1181.1425 | 1198.1468 | 80.3355 | 0
24 | 0 | 275.9328 | 1331.6544 | 1359.942 | 78.2934 | 0
25 | 0 | 460.1951 | 1401.1544 | 1474.7926 | 71.8178 | 0
26 | 0 | 385.0243 | 1264.6822 | 1321.9927 | 73.0675 | 0
27 | 0 | 253.8222 | 1457.8724 | 1479.8032 | 80.1235 | 0
28 | 0 | 252.4614 | 1672.1919 | 1691.1424 | 81.4145 | 0
29 | 0 | 286.5215 | 1868.8711 | 1890.7072 | 81.2837 | 0
30 | 0 | 332.2685 | 2080.1092 | 2106.4797 | 80.9245 | 0
31 | 0 | 396.5886 | 2305.0637 | 2338.9316 | 80.2378 | 0
32 | 0 | 479.3591 | 2551.1742 | 2595.8188 | 79.3583 | 0
33 | 0 | 585.6014 | 2825.2655 | 2885.3169 | 78.2899 | 0
34 | 0 | 723.3133 | 3134.5189 | 3216.8915 | 77.006 | 0
35 | 0 | 904.5891 | 3487.0326 | 3602.4544 | 75.4572 | 0
36 | 0 | 1147.6722 | 3891.9262 | 4057.6152 | 73.57 | 0
37 | 0 | 1480.6405 | 4358.6467 | 4603.2702 | 71.2373 | 0
38 | 0 | 1947.4954 | 4894.348 | 5267.5783 | 68.302 | 0
39 | 0 | 2617.8912 | 5496.3608 | 6087.9665 | 64.5318 | 0
40 | 0 | 3600.9714 | 6131.8076 | 7110.9816 | 59.5759 | 0
41 | 0 | 5054.827 | 6687.5073 | 8382.9607 | 52.9158 | 0
42 | 0 | 7148.229 | 6863.2974 | 9909.6937 | 43.835 | 0
43 | 0 | 9835.7112 | 6043.5769 | 11544.091 | 31.5687 | 0
44 | 0 | 12325.3589 | 3527.8374 | 12820.3007 | 15.9725 | 0
45 | 0 | 13087.5008 | -314.817 | 13091.2866 | -1.378 | 0
46 | 0 | 11665.5265 | -3683.1343 | 12233.1511 | -17.5224 | 0
47 | 0 | 9313.8672 | -5476.4611 | 10804.617 | -30.4551 | 0
48 | 0 | 7160.4296 | -6013.7764 | 9350.7892 | -40.0256 | 0
49 | 0 | 5527.8064 | -5916.1616 | 8096.7655 | -46.9436 | 0
50 | 0 | 4359.3474 | -5571.1137 | 7073.9817 | -51.9571 | 0

## PQ29a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0143 | 16.3017 | 29.3149 | 33.5427 | 60.922 | 290.1589
2 | 0.38481 | 13.766 | 50.88 | 52.7093 | 74.8606 | 2.5937
3 | 0.19502 | 17.6882 | 71.8534 | 73.9985 | 76.1704 | 0.91897
4 | 0.26098 | 106.7208 | -54.6245 | 119.8881 | -27.1054 | 1.0695
5 | 0.70808 | 71.1687 | 53.9553 | 89.3094 | 37.1669 | 2.3453
6 | 0.1082 | 129.1328 | 94.9019 | 160.2549 | 36.3128 | 0.30701
7 | 0.51285 | 213.7237 | 193.0358 | 287.9942 | 42.0884 | 1.2629
8 | 0.20404 | 125.3414 | 156.2369 | 200.3008 | 51.2616 | 0.67472
9 | 0.13002 | 116.2464 | -3.4037 | 116.2962 | -1.6772 | 0.22009
10 | 0.29068 | 312.6247 | 329.9601 | 454.5414 | 46.5453 | 0.55171
11 | 0.5841 | 550.7799 | 155.3953 | 572.2816 | 15.7557 | 0.95471
12 | 0.13153 | 422.3187 | 312.2696 | 525.2289 | 36.4798 | 0.16609
13 | 0.5759 | 521.9145 | 150.9084 | 543.2937 | 16.1269 | 0.90418
14 | 0.26573 | 366.0159 | 116.4549 | 384.0955 | 17.6495 | 0.67884
15 | 0.26585 | 312.1211 | 149.4955 | 346.0758 | 25.5928 | 0.57799
16 | 0.41619 | 183.7789 | 264.4232 | 322.016 | 55.2 | 1.6503
17 | 0.62349 | 201.0852 | 46.4968 | 206.391 | 13.0196 | 3.1391
18 | 0.11774 | 97.3297 | 32.884 | 102.7347 | 18.6681 | 0.67845
19 | 0.46625 | 135.4553 | 64.2816 | 149.9342 | 25.3871 | 1.4746
20 | 0.1676 | 188.5528 | -48.1989 | 194.6158 | -14.3392 | 0.48847
21 | 0.11112 | 61.1059 | -74.7525 | 96.5498 | -50.736 | 0.21608
22 | 0.129 | 249.729 | 22.6966 | 250.7582 | 5.1931 | 0.21176
23 | 0.44182 | 113.5524 | -13.0099 | 114.2953 | -6.536 | 0.49536
24 | 0.11529 | 121.8705 | 52.4946 | 132.6955 | 23.3035 | 0.11355
25 | 0.38984 | 149.9433 | 89.0506 | 174.3932 | 30.7059 | 0.34618
26 | 0.12455 | 283.635 | 164.1418 | 327.7062 | 30.0583 | 0.13143
27 | 0.11635 | 564.106 | -60.3073 | 567.3205 | -6.1022 | 0.093524
28 | 0.24974 | 1546.0381 | 145.324 | 1552.8531 | 5.3699 | 0.17062
29 | 0.47966 | 270.4022 | -542.1294 | 605.8231 | -63.491 | 0.35083
30 | 0.13727 | 371.9962 | -180.3732 | 413.4194 | -25.8678 | 0.11712
31 | 0.36762 | 113.2578 | -116.0052 | 162.1251 | -45.6866 | 0.35039
32 | 0.14758 | 163.1511 | 107.2968 | 195.2713 | 33.331 | 0.28441
33 | 0.11199 | 203.1499 | 87.3024 | 221.1145 | 23.2553 | 0.099599
34 | 0.16068 | 96.2274 | 294.1347 | 309.4753 | 71.8843 | 0.23118
35 | 0.39776 | 389.0508 | 711.3897 | 810.8242 | 61.3263 | 0.21099
36 | 0.16529 | 1444.0123 | 526.0516 | 1536.8481 | 20.0166 | 0.055251
37 | 0.44204 | 1256.5613 | 313.1683 | 1294.9984 | 13.9945 | 0.18257
38 | 0.22124 | 687.4356 | -571.4555 | 893.9402 | -39.7363 | 0.16828
39 | 0.13768 | 1029.0434 | 243.5444 | 1057.4706 | 13.3152 | 0.062018
40 | 0.2598 | 721.1603 | 618.002 | 949.7361 | 40.5951 | 0.24372
41 | 0.4045 | 1045.0037 | -90.2902 | 1048.897 | -4.9382 | 0.26146
42 | 0.13733 | 654.4184 | 167.0354 | 675.3993 | 14.3186 | 0.10432
43 | 0.42469 | 1146.9368 | -224.3166 | 1168.6667 | -11.0662 | 0.30802
44 | 0.16276 | 181.934 | -356.87 | 400.5698 | -62.9873 | 0.25764
45 | 0.11213 | 159.8888 | 11.7496 | 160.3199 | 4.2029 | 0.17129
46 | 0.21085 | 239.0664 | 230.7139 | 332.2374 | 43.9814 | 0.52647
47 | 0.45236 | 606.5549 | -348.5168 | 699.5518 | -29.881 | 0.55475
48 | 0.19378 | 430.436 | -21.9762 | 430.9966 | -2.9227 | 0.41609
49 | 0.37563 | 314.7922 | -124.454 | 338.501 | -21.5715 | 0.73535
50 | 0.40935 | 209.6027 | -208.6521 | 295.7516 | -44.8698 | 1.0876

## PQ29a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 29.867 | 92.058 | 96.7818 | 72.025 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 258.8016 | -41.1202 | 262.048 | -9.0281 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ29a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3195 | 154.4967 | 154.5141 | 89.1399 | 0
2 | 0 | 2.8863 | 198.876 | 198.8969 | 89.1685 | 0
3 | 0 | 3.836 | 303.5494 | 303.5737 | 89.276 | 0
4 | 0 | 5.2114 | 415.2307 | 415.2634 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.155 | 537.68 | 537.7276 | 89.2376 | 0
6 | 0 | 9.9738 | 676.4683 | 676.5418 | 89.1553 | 0
7 | 0 | 14.2937 | 840.5728 | 840.6944 | 89.0258 | 0
8 | 0 | 21.5799 | 1045.8984 | 1046.121 | 88.818 | 0
9 | 0 | 35.676 | 1324.1381 | 1324.6186 | 88.4567 | 0
10 | 0 | 69.2316 | 1749.6321 | 1751.0013 | 87.734 | 0
11 | 0 | 180.0332 | 2547.8268 | 2554.1796 | 85.9581 | 0
12 | 0 | 916.8595 | 4829.3355 | 4915.5989 | 79.2502 | 0
13 | 0 | 14670.1372 | -5471.4781 | 15657.2666 | -20.4539 | 0
14 | 0 | 994.7585 | -2827.3609 | 2997.2511 | -70.6165 | 0
15 | 0 | 388.2724 | -1177.9762 | 1240.3158 | -71.7573 | 0
16 | 0 | 250.3882 | -498.7828 | 558.1026 | -63.3434 | 0
17 | 0 | 201.3671 | -99.3847 | 224.5574 | -26.2686 | 0
18 | 0 | 182.6339 | 185.7084 | 260.4664 | 45.4782 | 0
19 | 0 | 178.2434 | 416.1017 | 452.6713 | 66.8114 | 0
20 | 0 | 182.564 | 619.0988 | 645.4556 | 73.5699 | 0
21 | 0 | 193.52 | 809.6733 | 832.4787 | 76.5579 | 0
22 | 0 | 210.6691 | 997.4207 | 1019.4261 | 78.0736 | 0
23 | 0 | 234.7908 | 1188.861 | 1211.8239 | 78.8283 | 0
24 | 0 | 264.5159 | 1389.5418 | 1414.4946 | 79.222 | 0
25 | 0 | 302.2959 | 1609.3535 | 1637.4986 | 79.3617 | 0
26 | 0 | 352.4231 | 1854.6076 | 1887.7954 | 79.2406 | 0
27 | 0 | 418.8419 | 2134.7066 | 2175.4082 | 78.8992 | 0
28 | 0 | 508.5519 | 2463.0031 | 2514.9571 | 78.3337 | 0
29 | 0 | 633.3801 | 2858.7653 | 2928.0897 | 77.5075 | 0
30 | 0 | 814.4587 | 3351.0833 | 3448.6377 | 76.3395 | 0
31 | 0 | 1094.8992 | 3992.4998 | 4139.9105 | 74.6643 | 0
32 | 0 | 1551.126 | 4840.6882 | 5083.1342 | 72.2327 | 0
33 | 0 | 2392.4065 | 6042.4553 | 6498.8364 | 68.3998 | 0
34 | 0 | 4173.8114 | 7766.8336 | 8817.2788 | 61.7469 | 0
35 | 0 | 8672.7935 | 9720.3016 | 13026.9571 | 48.2595 | 0
36 | 0 | 18774.1569 | 5615.1219 | 19595.8812 | 16.6513 | 0
37 | 0 | 15491.6447 | -9441.8211 | 18142.1895 | -31.3614 | 0
38 | 0 | 6118.692 | -9819.7774 | 11570.0656 | -58.073 | 0
39 | 0 | 2727.5525 | -7296.0662 | 7789.2313 | -69.5023 | 0
40 | 0 | 1449.7067 | -5482.2009 | 5670.6416 | -75.1878 | 0
41 | 0 | 877.6139 | -4251.9474 | 4341.5738 | -78.3378 | 0
42 | 0 | 589.1379 | -3373.5505 | 3424.606 | -80.0941 | 0
43 | 0 | 434.1725 | -2708.9811 | 2743.5533 | -80.8946 | 0
44 | 0 | 351.1113 | -2179.6142 | 2207.7131 | -80.8489 | 0
45 | 0 | 311.5598 | -1738.3392 | 1766.0387 | -79.8389 | 0
46 | 0 | 302.023 | -1355.3999 | 1388.6421 | -77.438 | 0
47 | 0 | 316.1601 | -1010.7149 | 1059.0099 | -72.6299 | 0
48 | 0 | 351.8268 | -690.0919 | 774.6024 | -62.9863 | 0
49 | 0 | 409.8444 | -382.6797 | 560.7283 | -43.0369 | 0
50 | 0 | 493.5825 | -79.9986 | 500.0235 | -9.2063 | 0

## PQ29b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0144 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 290.1615
2 | 0.38845 | 14.0066 | 51.289 | 53.1672 | 74.7255 | 2.5408
3 | 0.19996 | 28.9899 | 75.1281 | 80.5272 | 68.8998 | 0.87587
4 | 0.25731 | 100.912 | -57.8905 | 116.338 | -29.8417 | 0.95179
5 | 0.74956 | 77.7675 | 51.2491 | 93.1357 | 33.3851 | 1.9981
6 | 0.13244 | 200.2825 | 172.4491 | 264.2949 | 40.7294 | 0.29568
7 | 0.42613 | 180.6751 | 96.0142 | 204.6026 | 27.987 | 1.3392
8 | 0.15979 | 130.8512 | 39.2279 | 136.6048 | 16.6882 | 0.71219
9 | 0.11786 | 84.4124 | -0.67929 | 84.4152 | -0.46107 | 0.30112
10 | 0.18217 | 241.582 | 224.7962 | 329.9927 | 42.9387 | 0.38174
11 | 0.35745 | 370.2026 | 139.021 | 395.4451 | 20.5825 | 0.66549
12 | 0.092831 | 333.8625 | -37.8258 | 335.9985 | -6.4639 | 0.18141
13 | 0.34968 | 342.1745 | 56.7818 | 346.8538 | 9.422 | 0.70534
14 | 0.1677 | 251.8365 | -32.0486 | 253.8675 | -7.2524 | 0.49776
15 | 0.15653 | 66.4818 | 105.2667 | 124.5026 | 57.7253 | 0.56898
16 | 0.1608 | 66.5398 | 142.9372 | 157.6661 | 65.0372 | 0.63808
17 | 0.50292 | 56.912 | 78.0312 | 96.5807 | 53.8949 | 1.5725
18 | 0.12433 | 129.1492 | 37.0677 | 134.3635 | 16.0143 | 0.34316
19 | 0.4911 | 154.8978 | 63.6208 | 167.4543 | 22.3293 | 1.0169
20 | 0.15449 | 189.756 | -60.3656 | 199.1265 | -17.647 | 0.33465
21 | 0.10947 | 60.0421 | -75.4336 | 96.412 | -51.4816 | 0.17922
22 | 0.12664 | 215.407 | 3.6509 | 215.438 | 0.97101 | 0.19179
23 | 0.44234 | 113.8436 | -12.8996 | 114.5721 | -6.4646 | 0.4957
24 | 0.11496 | 121.3398 | 52.5846 | 132.244 | 23.4303 | 0.11775
25 | 0.38584 | 147.3733 | 87.0938 | 171.1847 | 30.582 | 0.39354
26 | 0.1207 | 259.8725 | 162.8988 | 306.7079 | 32.0812 | 0.16634
27 | 0.10919 | 501.5269 | -43.8462 | 503.4399 | -4.9964 | 0.10473
28 | 0.19031 | 526.8859 | -1022.244 | 1150.0398 | -62.7325 | 0.15733
29 | 0.45845 | 336.1536 | -582.5924 | 672.6166 | -60.0152 | 0.31607
30 | 0.12325 | 73.61 | -233.9802 | 245.2858 | -72.5365 | 0.082823
31 | 0.35048 | 27.0695 | -122.6608 | 125.6123 | -77.5551 | 0.23071
32 | 0.11457 | 61.31 | -44.3298 | 75.6574 | -35.8686 | 0.10832
33 | 0.10008 | 87.8829 | 18.6927 | 89.8489 | 12.0079 | 0.061519
34 | 0.11211 | 86.7991 | 278.3617 | 291.5807 | 72.6814 | 0.08725
35 | 0.28602 | 78.8954 | 87.713 | 117.9748 | 48.0295 | 0.14547
36 | 0.11945 | 117.6008 | -275.9569 | 299.9703 | -66.9184 | 0.050159
37 | 0.28354 | 1034.2747 | 313.025 | 1080.6058 | 16.8385 | 0.10569
38 | 0.14949 | 181.8797 | -771.3183 | 792.4722 | -76.7318 | 0.076047
39 | 0.114 | 286.1404 | -647.0007 | 707.4505 | -66.1423 | 0.034275
40 | 0.1196 | 428.6675 | -293.443 | 519.4849 | -34.3935 | 0.064389
41 | 0.26361 | 84.3486 | -252.4843 | 266.2011 | -71.5268 | 0.082497
42 | 0.10196 | 569.5861 | -28.1436 | 570.281 | -2.8287 | 0.024787
43 | 0.25792 | 1122.5383 | -119.5005 | 1128.8812 | -6.0766 | 0.0619
44 | 0.11545 | 231.9217 | -417.8908 | 477.9335 | -60.9705 | 0.052613
45 | 0.10197 | 102.7422 | -210.3852 | 234.1322 | -63.9713 | 0.024602
46 | 0.11004 | 173.6343 | 230.3116 | 288.4307 | 52.987 | 0.0575
47 | 0.24861 | 946.2493 | 129.6539 | 955.0905 | 7.802 | 0.078074
48 | 0.10857 | 487.5387 | 222.6889 | 535.9891 | 24.5491 | 0.03848
49 | 0.23194 | 653.9439 | 17.4261 | 654.176 | 1.5264 | 0.091615
50 | 0.12546 | 189.4389 | -431.532 | 471.2822 | -66.2989 | 0.097225

## PQ29b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 194.3115 | -464.7353 | 503.722 | -67.3096 | 0

## PQ29b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0967 | 205.8054 | 205.8287 | 89.1379 | 0
3 | 0 | 5.1221 | 332.8353 | 332.8747 | 89.1183 | 0
4 | 0 | 16.3682 | 517.3129 | 517.5717 | 88.1877 | 0
5 | 0 | 166.0594 | 922.1032 | 936.9365 | 79.7912 | 0
6 | 0 | 1052.4585 | 248.4069 | 1081.3763 | 13.2802 | 0
7 | 0 | 404.5928 | 213.8221 | 457.6191 | 27.8559 | 0
8 | 0 | 325.2698 | 396.545 | 512.8824 | 50.6394 | 0
9 | 0 | 356.8081 | 536.5568 | 644.3642 | 56.3763 | 0
10 | 0 | 452.9091 | 645.8018 | 788.7881 | 54.9575 | 0
11 | 0 | 614.2147 | 696.8997 | 928.9396 | 48.6086 | 0
12 | 0 | 805.3193 | 617.2412 | 1014.6555 | 37.4685 | 0
13 | 0 | 872.712 | 384.743 | 953.7576 | 23.7907 | 0
14 | 0 | 718.1439 | 193.6283 | 743.7894 | 15.0895 | 0
15 | 0 | 501.5213 | 179.5007 | 532.6764 | 19.6929 | 0
16 | 0 | 343.9619 | 271.1425 | 437.9818 | 38.2484 | 0
17 | 0 | 249.1397 | 395.2644 | 467.2307 | 57.7763 | 0
18 | 0 | 195.3278 | 524.2828 | 559.4867 | 69.5665 | 0
19 | 0 | 166.7112 | 651.791 | 672.7735 | 75.6528 | 0
20 | 0 | 154.5959 | 778.2283 | 793.4351 | 78.7644 | 0
21 | 0 | 155.1391 | 906.1737 | 919.3579 | 80.285 | 0
22 | 0 | 168.4741 | 1039.2044 | 1052.7722 | 80.7914 | 0
23 | 0 | 201.1423 | 1181.1425 | 1198.1468 | 80.3355 | 0
24 | 0 | 275.9328 | 1331.6544 | 1359.942 | 78.2934 | 0
25 | 0 | 460.1951 | 1401.1544 | 1474.7926 | 71.8178 | 0
26 | 0 | 385.0243 | 1264.6822 | 1321.9927 | 73.0675 | 0
27 | 0 | 253.8222 | 1457.8724 | 1479.8032 | 80.1235 | 0
28 | 0 | 252.4614 | 1672.1919 | 1691.1424 | 81.4145 | 0
29 | 0 | 286.5215 | 1868.8711 | 1890.7072 | 81.2837 | 0
30 | 0 | 332.2685 | 2080.1092 | 2106.4797 | 80.9245 | 0
31 | 0 | 396.6119 | 2305.1208 | 2338.9919 | 80.2375 | 0
32 | 0 | 479.3591 | 2551.1742 | 2595.8188 | 79.3583 | 0
33 | 0 | 585.6014 | 2825.2655 | 2885.3169 | 78.2899 | 0
34 | 0 | 723.3133 | 3134.5189 | 3216.8915 | 77.006 | 0
35 | 0 | 904.5891 | 3487.0326 | 3602.4544 | 75.4572 | 0
36 | 0 | 1147.6722 | 3891.9262 | 4057.6152 | 73.57 | 0
37 | 0 | 1480.6405 | 4358.6467 | 4603.2702 | 71.2373 | 0
38 | 0 | 1947.4954 | 4894.348 | 5267.5783 | 68.302 | 0
39 | 0 | 2617.8912 | 5496.3608 | 6087.9665 | 64.5318 | 0
40 | 0 | 3600.9714 | 6131.8076 | 7110.9816 | 59.5759 | 0
41 | 0 | 5054.827 | 6687.5073 | 8382.9607 | 52.9158 | 0
42 | 0 | 7148.229 | 6863.2974 | 9909.6937 | 43.835 | 0
43 | 0 | 9835.7112 | 6043.5769 | 11544.091 | 31.5687 | 0
44 | 0 | 12325.3589 | 3527.8374 | 12820.3007 | 15.9725 | 0
45 | 0 | 13087.5008 | -314.817 | 13091.2866 | -1.378 | 0
46 | 0 | 11665.5265 | -3683.1343 | 12233.1511 | -17.5224 | 0
47 | 0 | 9313.8672 | -5476.4611 | 10804.617 | -30.4551 | 0
48 | 0 | 7160.4296 | -6013.7764 | 9350.7892 | -40.0256 | 0
49 | 0 | 5527.8064 | -5916.1616 | 8096.7655 | -46.9436 | 0
50 | 0 | 4359.3474 | -5571.1137 | 7073.9817 | -51.9571 | 0

## PQ30a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.3017 | 29.3149 | 33.5427 | 60.922 | 289.8285
2 | 0.38481 | 13.766 | 50.88 | 52.7093 | 74.8606 | 2.5937
3 | 0.19502 | 17.6882 | 71.8534 | 73.9985 | 76.1704 | 0.91897
4 | 0.26098 | 106.7208 | -54.6245 | 119.8881 | -27.1054 | 1.0695
5 | 0.70808 | 71.1687 | 53.9553 | 89.3094 | 37.1669 | 2.3453
6 | 0.1082 | 129.1328 | 94.9019 | 160.2549 | 36.3128 | 0.30701
7 | 0.51285 | 213.7237 | 193.0358 | 287.9942 | 42.0884 | 1.2629
8 | 0.20404 | 125.3414 | 156.2369 | 200.3008 | 51.2616 | 0.67472
9 | 0.13002 | 116.2464 | -3.4037 | 116.2962 | -1.6772 | 0.22009
10 | 0.29068 | 312.6247 | 329.9601 | 454.5414 | 46.5453 | 0.55171
11 | 0.5841 | 550.7799 | 155.3953 | 572.2816 | 15.7557 | 0.95471
12 | 0.13153 | 422.3187 | 312.2696 | 525.2289 | 36.4798 | 0.16609
13 | 0.5759 | 521.9145 | 150.9084 | 543.2937 | 16.1269 | 0.90418
14 | 0.26573 | 366.0159 | 116.4549 | 384.0955 | 17.6495 | 0.67884
15 | 0.26585 | 312.1211 | 149.4955 | 346.0758 | 25.5928 | 0.57799
16 | 0.41619 | 183.7789 | 264.4232 | 322.016 | 55.2 | 1.6503
17 | 0.62349 | 201.0852 | 46.4968 | 206.391 | 13.0196 | 3.1391
18 | 0.11774 | 97.3297 | 32.884 | 102.7347 | 18.6681 | 0.67845
19 | 0.46625 | 135.4553 | 64.2816 | 149.9342 | 25.3871 | 1.4746
20 | 0.1676 | 188.5528 | -48.1989 | 194.6158 | -14.3392 | 0.48847
21 | 0.11112 | 61.1059 | -74.7525 | 96.5498 | -50.736 | 0.21608
22 | 0.129 | 249.729 | 22.6966 | 250.7582 | 5.1931 | 0.21176
23 | 0.44182 | 113.5524 | -13.0099 | 114.2953 | -6.536 | 0.49536
24 | 0.11529 | 121.8705 | 52.4946 | 132.6955 | 23.3035 | 0.11355
25 | 0.38984 | 149.9433 | 89.0506 | 174.3932 | 30.7059 | 0.34618
26 | 0.12455 | 283.635 | 164.1418 | 327.7062 | 30.0583 | 0.13143
27 | 0.11635 | 564.106 | -60.3073 | 567.3205 | -6.1022 | 0.093524
28 | 0.24974 | 1546.0381 | 145.324 | 1552.8531 | 5.3699 | 0.17062
29 | 0.47966 | 270.4022 | -542.1294 | 605.8231 | -63.491 | 0.35083
30 | 0.13727 | 371.9962 | -180.3732 | 413.4194 | -25.8678 | 0.11712
31 | 0.36762 | 113.2578 | -116.0052 | 162.1251 | -45.6866 | 0.35039
32 | 0.14758 | 163.1511 | 107.2968 | 195.2713 | 33.331 | 0.28441
33 | 0.11199 | 203.1499 | 87.3024 | 221.1145 | 23.2553 | 0.099599
34 | 0.16068 | 96.2274 | 294.1347 | 309.4753 | 71.8843 | 0.23118
35 | 0.39776 | 389.0508 | 711.3897 | 810.8242 | 61.3263 | 0.21099
36 | 0.16529 | 1444.0123 | 526.0516 | 1536.8481 | 20.0166 | 0.055251
37 | 0.44204 | 1256.5613 | 313.1683 | 1294.9984 | 13.9945 | 0.18257
38 | 0.22124 | 687.4356 | -571.4555 | 893.9402 | -39.7363 | 0.16828
39 | 0.13768 | 1029.0434 | 243.5444 | 1057.4706 | 13.3152 | 0.062018
40 | 0.2598 | 721.1603 | 618.002 | 949.7361 | 40.5951 | 0.24372
41 | 0.4045 | 1045.0037 | -90.2902 | 1048.897 | -4.9382 | 0.26146
42 | 0.13733 | 654.4184 | 167.0354 | 675.3993 | 14.3186 | 0.10432
43 | 0.42469 | 1146.9368 | -224.3166 | 1168.6667 | -11.0662 | 0.30802
44 | 0.16276 | 181.934 | -356.87 | 400.5698 | -62.9873 | 0.25764
45 | 0.11213 | 159.8888 | 11.7496 | 160.3199 | 4.2029 | 0.17129
46 | 0.21085 | 239.0664 | 230.7139 | 332.2374 | 43.9814 | 0.52647
47 | 0.45236 | 606.5549 | -348.5168 | 699.5518 | -29.881 | 0.55475
48 | 0.19378 | 430.436 | -21.9762 | 430.9966 | -2.9227 | 0.41609
49 | 0.37563 | 314.7922 | -124.454 | 338.501 | -21.5715 | 0.73535
50 | 0.40935 | 209.6027 | -208.6521 | 295.7516 | -44.8698 | 1.0876

## PQ30a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 29.867 | 92.058 | 96.7818 | 72.025 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 258.8016 | -41.1202 | 262.048 | -9.0281 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 159.0076 | 26.3546 | 161.1769 | 9.4109 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ30a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3195 | 154.4967 | 154.5141 | 89.1399 | 0
2 | 0 | 2.8863 | 198.876 | 198.8969 | 89.1685 | 0
3 | 0 | 3.836 | 303.5494 | 303.5737 | 89.276 | 0
4 | 0 | 5.2114 | 415.2307 | 415.2634 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.155 | 537.68 | 537.7276 | 89.2376 | 0
6 | 0 | 9.9738 | 676.4683 | 676.5418 | 89.1553 | 0
7 | 0 | 14.2937 | 840.5728 | 840.6944 | 89.0258 | 0
8 | 0 | 21.5799 | 1045.8984 | 1046.121 | 88.818 | 0
9 | 0 | 35.676 | 1324.1381 | 1324.6186 | 88.4567 | 0
10 | 0 | 69.2316 | 1749.6321 | 1751.0013 | 87.734 | 0
11 | 0 | 180.0332 | 2547.8268 | 2554.1796 | 85.9581 | 0
12 | 0 | 916.8595 | 4829.3355 | 4915.5989 | 79.2502 | 0
13 | 0 | 14670.1372 | -5471.4781 | 15657.2666 | -20.4539 | 0
14 | 0 | 994.7585 | -2827.3609 | 2997.2511 | -70.6165 | 0
15 | 0 | 388.2724 | -1177.9762 | 1240.3158 | -71.7573 | 0
16 | 0 | 250.3882 | -498.7828 | 558.1026 | -63.3434 | 0
17 | 0 | 201.3671 | -99.3847 | 224.5574 | -26.2686 | 0
18 | 0 | 182.6339 | 185.7084 | 260.4664 | 45.4782 | 0
19 | 0 | 178.2434 | 416.1017 | 452.6713 | 66.8114 | 0
20 | 0 | 182.564 | 619.0988 | 645.4556 | 73.5699 | 0
21 | 0 | 193.52 | 809.6733 | 832.4787 | 76.5579 | 0
22 | 0 | 210.6691 | 997.4207 | 1019.4261 | 78.0736 | 0
23 | 0 | 234.7908 | 1188.861 | 1211.8239 | 78.8283 | 0
24 | 0 | 264.5159 | 1389.5418 | 1414.4946 | 79.222 | 0
25 | 0 | 302.2959 | 1609.3535 | 1637.4986 | 79.3617 | 0
26 | 0 | 352.4231 | 1854.6076 | 1887.7954 | 79.2406 | 0
27 | 0 | 418.8419 | 2134.7066 | 2175.4082 | 78.8992 | 0
28 | 0 | 508.5519 | 2463.0031 | 2514.9571 | 78.3337 | 0
29 | 0 | 633.3801 | 2858.7653 | 2928.0897 | 77.5075 | 0
30 | 0 | 814.4587 | 3351.0833 | 3448.6377 | 76.3395 | 0
31 | 0 | 1094.8992 | 3992.4998 | 4139.9105 | 74.6643 | 0
32 | 0 | 1551.126 | 4840.6882 | 5083.1342 | 72.2327 | 0
33 | 0 | 2392.4065 | 6042.4553 | 6498.8364 | 68.3998 | 0
34 | 0 | 4173.8114 | 7766.8336 | 8817.2788 | 61.7469 | 0
35 | 0 | 8672.7935 | 9720.3016 | 13026.9571 | 48.2595 | 0
36 | 0 | 18774.1569 | 5615.1219 | 19595.8812 | 16.6513 | 0
37 | 0 | 15491.6447 | -9441.8211 | 18142.1895 | -31.3614 | 0
38 | 0 | 6118.692 | -9819.7774 | 11570.0656 | -58.073 | 0
39 | 0 | 2727.5525 | -7296.0662 | 7789.2313 | -69.5023 | 0
40 | 0 | 1449.7067 | -5482.2009 | 5670.6416 | -75.1878 | 0
41 | 0 | 877.6139 | -4251.9474 | 4341.5738 | -78.3378 | 0
42 | 0 | 589.1379 | -3373.5505 | 3424.606 | -80.0941 | 0
43 | 0 | 434.1725 | -2708.9811 | 2743.5533 | -80.8946 | 0
44 | 0 | 351.1113 | -2179.6142 | 2207.7131 | -80.8489 | 0
45 | 0 | 311.5598 | -1738.3392 | 1766.0387 | -79.8389 | 0
46 | 0 | 302.023 | -1355.3999 | 1388.6421 | -77.438 | 0
47 | 0 | 316.1601 | -1010.7149 | 1059.0099 | -72.6299 | 0
48 | 0 | 351.8268 | -690.0919 | 774.6024 | -62.9863 | 0
49 | 0 | 409.8444 | -382.6797 | 560.7283 | -43.0369 | 0
50 | 0 | 493.5825 | -79.9986 | 500.0235 | -9.2063 | 0

## PQ30b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 289.8277
2 | 0.38845 | 14.0066 | 51.289 | 53.1672 | 74.7255 | 2.5408
3 | 0.19996 | 28.9899 | 75.1281 | 80.5272 | 68.8998 | 0.87587
4 | 0.25731 | 100.912 | -57.8905 | 116.338 | -29.8417 | 0.95179
5 | 0.74956 | 77.7675 | 51.2491 | 93.1357 | 33.3851 | 1.9981
6 | 0.13244 | 200.2825 | 172.4491 | 264.2949 | 40.7294 | 0.29568
7 | 0.42613 | 180.6751 | 96.0142 | 204.6026 | 27.987 | 1.3392
8 | 0.15979 | 130.8512 | 39.2279 | 136.6048 | 16.6882 | 0.71219
9 | 0.11786 | 84.4124 | -0.67929 | 84.4152 | -0.46107 | 0.30112
10 | 0.18217 | 241.582 | 224.7962 | 329.9927 | 42.9387 | 0.38174
11 | 0.35745 | 370.2026 | 139.021 | 395.4451 | 20.5825 | 0.66549
12 | 0.092831 | 333.8625 | -37.8258 | 335.9985 | -6.4639 | 0.18141
13 | 0.34968 | 342.1745 | 56.7818 | 346.8538 | 9.422 | 0.70534
14 | 0.1677 | 251.8365 | -32.0486 | 253.8675 | -7.2524 | 0.49776
15 | 0.15653 | 66.4818 | 105.2667 | 124.5026 | 57.7253 | 0.56898
16 | 0.1608 | 66.5398 | 142.9372 | 157.6661 | 65.0372 | 0.63808
17 | 0.50292 | 56.912 | 78.0312 | 96.5807 | 53.8949 | 1.5725
18 | 0.12433 | 129.1492 | 37.0677 | 134.3635 | 16.0143 | 0.34316
19 | 0.4911 | 154.8978 | 63.6208 | 167.4543 | 22.3293 | 1.0169
20 | 0.15449 | 189.756 | -60.3656 | 199.1265 | -17.647 | 0.33465
21 | 0.10947 | 60.0421 | -75.4336 | 96.412 | -51.4816 | 0.17922
22 | 0.12664 | 215.407 | 3.6509 | 215.438 | 0.97101 | 0.19179
23 | 0.44234 | 113.8436 | -12.8996 | 114.5721 | -6.4646 | 0.4957
24 | 0.11496 | 121.3398 | 52.5846 | 132.244 | 23.4303 | 0.11775
25 | 0.38584 | 147.3733 | 87.0938 | 171.1847 | 30.582 | 0.39354
26 | 0.1207 | 259.8725 | 162.8988 | 306.7079 | 32.0812 | 0.16634
27 | 0.10919 | 501.5269 | -43.8462 | 503.4399 | -4.9964 | 0.10473
28 | 0.19031 | 526.8859 | -1022.244 | 1150.0398 | -62.7325 | 0.15733
29 | 0.45845 | 336.1536 | -582.5924 | 672.6166 | -60.0152 | 0.31607
30 | 0.12325 | 73.61 | -233.9802 | 245.2858 | -72.5365 | 0.082823
31 | 0.35048 | 27.0695 | -122.6608 | 125.6123 | -77.5551 | 0.23071
32 | 0.11457 | 61.31 | -44.3298 | 75.6574 | -35.8686 | 0.10832
33 | 0.10008 | 87.8829 | 18.6927 | 89.8489 | 12.0079 | 0.061519
34 | 0.11211 | 86.7991 | 278.3617 | 291.5807 | 72.6814 | 0.08725
35 | 0.28602 | 78.8954 | 87.713 | 117.9748 | 48.0295 | 0.14547
36 | 0.11945 | 117.6008 | -275.9569 | 299.9703 | -66.9184 | 0.050159
37 | 0.28354 | 1034.2747 | 313.025 | 1080.6058 | 16.8385 | 0.10569
38 | 0.14949 | 181.8797 | -771.3183 | 792.4722 | -76.7318 | 0.076047
39 | 0.114 | 286.1404 | -647.0007 | 707.4505 | -66.1423 | 0.034275
40 | 0.1196 | 428.6675 | -293.443 | 519.4849 | -34.3935 | 0.064389
41 | 0.26361 | 84.3486 | -252.4843 | 266.2011 | -71.5268 | 0.082497
42 | 0.10196 | 569.5861 | -28.1436 | 570.281 | -2.8287 | 0.024787
43 | 0.25792 | 1122.5383 | -119.5005 | 1128.8812 | -6.0766 | 0.0619
44 | 0.11545 | 231.9217 | -417.8908 | 477.9335 | -60.9705 | 0.052613
45 | 0.10197 | 102.7422 | -210.3852 | 234.1322 | -63.9713 | 0.024602
46 | 0.11004 | 173.6343 | 230.3116 | 288.4307 | 52.987 | 0.0575
47 | 0.24861 | 946.2493 | 129.6539 | 955.0905 | 7.802 | 0.078074
48 | 0.10857 | 487.5387 | 222.6889 | 535.9891 | 24.5491 | 0.03848
49 | 0.23194 | 653.9439 | 17.4261 | 654.176 | 1.5264 | 0.091615
50 | 0.12546 | 189.4389 | -431.532 | 471.2822 | -66.2989 | 0.097225

## PQ30b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 45.1158 | 221.4051 | 225.955 | 78.4825 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | -321.2047 | 515.5175 | -38.5408 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 194.3115 | -464.7353 | 503.722 | -67.3096 | 0

## PQ30b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0967 | 205.8054 | 205.8287 | 89.1379 | 0
3 | 0 | 5.1221 | 332.8353 | 332.8747 | 89.1183 | 0
4 | 0 | 16.3682 | 517.3129 | 517.5717 | 88.1877 | 0
5 | 0 | 166.0594 | 922.1032 | 936.9365 | 79.7912 | 0
6 | 0 | 1052.4585 | 248.4069 | 1081.3763 | 13.2802 | 0
7 | 0 | 404.5928 | 213.8221 | 457.6191 | 27.8559 | 0
8 | 0 | 325.2698 | 396.545 | 512.8824 | 50.6394 | 0
9 | 0 | 356.8081 | 536.5568 | 644.3642 | 56.3763 | 0
10 | 0 | 452.9091 | 645.8018 | 788.7881 | 54.9575 | 0
11 | 0 | 614.2147 | 696.8997 | 928.9396 | 48.6086 | 0
12 | 0 | 805.3193 | 617.2412 | 1014.6555 | 37.4685 | 0
13 | 0 | 872.712 | 384.743 | 953.7576 | 23.7907 | 0
14 | 0 | 718.1439 | 193.6283 | 743.7894 | 15.0895 | 0
15 | 0 | 501.5213 | 179.5007 | 532.6764 | 19.6929 | 0
16 | 0 | 343.9619 | 271.1425 | 437.9818 | 38.2484 | 0
17 | 0 | 249.1397 | 395.2644 | 467.2307 | 57.7763 | 0
18 | 0 | 195.3278 | 524.2828 | 559.4867 | 69.5665 | 0
19 | 0 | 166.7112 | 651.791 | 672.7735 | 75.6528 | 0
20 | 0 | 154.5959 | 778.2283 | 793.4351 | 78.7644 | 0
21 | 0 | 155.1391 | 906.1737 | 919.3579 | 80.285 | 0
22 | 0 | 168.4741 | 1039.2044 | 1052.7722 | 80.7914 | 0
23 | 0 | 201.1423 | 1181.1425 | 1198.1468 | 80.3355 | 0
24 | 0 | 275.9328 | 1331.6544 | 1359.942 | 78.2934 | 0
25 | 0 | 460.1951 | 1401.1544 | 1474.7926 | 71.8178 | 0
26 | 0 | 385.0243 | 1264.6822 | 1321.9927 | 73.0675 | 0
27 | 0 | 253.8222 | 1457.8724 | 1479.8032 | 80.1235 | 0
28 | 0 | 252.4614 | 1672.1919 | 1691.1424 | 81.4145 | 0
29 | 0 | 286.5215 | 1868.8711 | 1890.7072 | 81.2837 | 0
30 | 0 | 332.2685 | 2080.1092 | 2106.4797 | 80.9245 | 0
31 | 0 | 396.6119 | 2305.1208 | 2338.9919 | 80.2375 | 0
32 | 0 | 479.3591 | 2551.1742 | 2595.8188 | 79.3583 | 0
33 | 0 | 585.6014 | 2825.2655 | 2885.3169 | 78.2899 | 0
34 | 0 | 723.3133 | 3134.5189 | 3216.8915 | 77.006 | 0
35 | 0 | 904.5891 | 3487.0326 | 3602.4544 | 75.4572 | 0
36 | 0 | 1147.6722 | 3891.9262 | 4057.6152 | 73.57 | 0
37 | 0 | 1480.6405 | 4358.6467 | 4603.2702 | 71.2373 | 0
38 | 0 | 1947.4954 | 4894.348 | 5267.5783 | 68.302 | 0
39 | 0 | 2617.8912 | 5496.3608 | 6087.9665 | 64.5318 | 0
40 | 0 | 3600.9714 | 6131.8076 | 7110.9816 | 59.5759 | 0
41 | 0 | 5054.827 | 6687.5073 | 8382.9607 | 52.9158 | 0
42 | 0 | 7148.229 | 6863.2974 | 9909.6937 | 43.835 | 0
43 | 0 | 9835.7112 | 6043.5769 | 11544.091 | 31.5687 | 0
44 | 0 | 12325.3589 | 3527.8374 | 12820.3007 | 15.9725 | 0
45 | 0 | 13087.5008 | -314.817 | 13091.2866 | -1.378 | 0
46 | 0 | 11665.5265 | -3683.1343 | 12233.1511 | -17.5224 | 0
47 | 0 | 9313.8672 | -5476.4611 | 10804.617 | -30.4551 | 0
48 | 0 | 7160.4296 | -6013.7764 | 9350.7892 | -40.0256 | 0
49 | 0 | 5527.8064 | -5916.1616 | 8096.7655 | -46.9436 | 0
50 | 0 | 4359.3474 | -5571.1137 | 7073.9817 | -51.9571 | 0

## PQ31a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0186 | 19.4721 | 31.1245 | 36.7137 | 57.969 | 336.0937
2 | 0.42723 | 17.0936 | 56.3663 | 58.9012 | 73.1296 | 1.7541
3 | 0.21301 | 34.2289 | 80.7696 | 87.7231 | 67.0335 | 0.61367
4 | 0.23855 | 94.6258 | -61.7628 | 112.9986 | -33.1327 | 0.62951
5 | 0.71877 | 77.7497 | 51.7764 | 93.412 | 33.6611 | 1.4601
6 | 0.10567 | 146.7777 | 87.8217 | 171.0448 | 30.8934 | 0.17688
7 | 0.4783 | 267.6736 | 180.7075 | 322.9619 | 34.0234 | 0.83992
8 | 0.16051 | 147.7037 | 160.0483 | 217.7885 | 47.297 | 0.32679
9 | 0.12773 | 204.6194 | 197.0434 | 284.069 | 43.9194 | 0.10437
10 | 0.2273 | 409.4622 | 323.6753 | 521.9435 | 38.326 | 0.3446
11 | 0.46886 | 561.932 | 370.0036 | 672.8078 | 33.3629 | 0.54849
12 | 0.10775 | 510.8362 | 275.2285 | 580.2623 | 28.3149 | 0.091701
13 | 0.42615 | 560.4791 | 81.4396 | 566.3649 | 8.2674 | 0.60003
14 | 0.18098 | 385.3593 | 97.383 | 397.4736 | 14.1821 | 0.40497
15 | 0.23338 | 322.3434 | 159.6557 | 359.7155 | 26.3491 | 0.42879
16 | 0.28045 | 128.4496 | 287.4839 | 314.875 | 65.9246 | 0.80986
17 | 1.1032 | 435.6918 | 232.2581 | 493.7319 | 28.0611 | 3.4789
18 | 0.11123 | 145.1303 | 25.5066 | 147.3546 | 9.9679 | 0.61244
19 | 0.37991 | 111.1227 | 46.3062 | 120.3848 | 22.6221 | 1.7563
20 | 0.15931 | 177.923 | -33.7855 | 181.1024 | -10.7518 | 0.5395
21 | 0.11039 | 61.8548 | -73.2403 | 95.8654 | -49.8174 | 0.22885
22 | 0.12334 | 209.2703 | 2.1829 | 209.2817 | 0.59764 | 0.18874
23 | 0.43863 | 112.616 | -14.2188 | 113.5101 | -7.1961 | 0.43874
24 | 0.11568 | 123.3245 | 50.3496 | 133.2067 | 22.2087 | 0.094104
25 | 0.39257 | 154.1626 | 85.9455 | 176.5014 | 29.1396 | 0.25812
26 | 0.12444 | 300.4033 | 151.5897 | 336.4841 | 26.7765 | 0.097607
27 | 0.11629 | 540.6192 | -121.3105 | 554.0626 | -12.6472 | 0.07255
28 | 0.22148 | 1449.631 | -370.5395 | 1496.2384 | -14.3383 | 0.11971
29 | 0.44711 | 417.478 | -462.8512 | 623.313 | -47.9505 | 0.24591
30 | 0.13509 | 345.4742 | -195.4664 | 396.9377 | -29.5008 | 0.096708
31 | 0.35025 | 105.8595 | -115.3758 | 156.5817 | -47.463 | 0.239
32 | 0.15652 | 174.3527 | 101.1237 | 201.5561 | 30.1135 | 0.3143
33 | 0.11214 | 214.646 | 73.009 | 226.7227 | 18.7851 | 0.097432
34 | 0.16392 | 127.9528 | 326.9113 | 351.0598 | 68.6247 | 0.2227
35 | 0.70711 | 307.5578 | 1072.3517 | 1115.585 | 73.9967 | 0.71153
36 | 0.14737 | 968.3022 | -140.0747 | 978.3813 | -8.2313 | 0.13178
37 | 0.38134 | 184.3391 | 258.756 | 317.7036 | 54.5337 | 0.58014
38 | 0.35937 | 452.906 | 370.8016 | 585.3355 | 39.3078 | 0.82409
39 | 0.18814 | 513.2961 | 264.8541 | 577.599 | 27.2931 | 0.42742
40 | 0.21844 | 391.9554 | -40.1506 | 394.0064 | -5.8488 | 0.42457
41 | 0.30601 | 138.0516 | -134.9582 | 193.0595 | -44.3508 | 1.1962
42 | 0.1121 | 60.6727 | -82.0855 | 102.0745 | -53.5304 | 0.39845
43 | 0.28465 | 203.1117 | -149.5399 | 252.2232 | -36.3622 | 0.63763
44 | 0.23799 | 305.039 | -480.8691 | 569.4593 | -57.611 | 0.48146
45 | 0.12123 | 147.3227 | -209.7784 | 256.3415 | -54.9205 | 0.17581
46 | 0.11793 | 118.9852 | -80.5248 | 143.6723 | -34.0887 | 0.23435
47 | 0.24294 | 582.3881 | 88.7049 | 589.1048 | 8.6603 | 0.2253
48 | 0.10598 | 109.1182 | -110.5205 | 155.3112 | -45.3658 | 0.091587
49 | 0.23117 | 603.5463 | 46.4584 | 605.3317 | 4.4017 | 0.16718
50 | 0.156 | 160.6154 | -488.8427 | 514.5527 | -71.8114 | 0.16672

## PQ31a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 576.9702 | 371.7113 | 686.341 | 32.7915 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 169.7687 | 218.7365 | 276.8882 | 52.1838 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 349.3946 | -207.1445 | 406.184 | -30.6623 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 926.0829 | 460.0271 | 1034.0476 | 26.4157 | 0
37 | 0.28 | 117.3834 | 243.8611 | 270.642 | 64.296 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | 657.5381 | 771.325 | 58.4823 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 110.7924 | -90.3408 | 142.956 | -39.194 | 0
47 | 0.22 | 705.1355 | -83.5443 | 710.0674 | -6.7569 | 0
48 | 0.1 | 100.5869 | -115.5308 | 153.1832 | -48.9555 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | -70.9335 | 690.627 | -5.8952 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ31a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.4249 | 285.0636 | 285.0979 | 89.1107 | 0
2 | 0 | 5.1463 | 337.6887 | 337.7279 | 89.1269 | 0
3 | 0 | 6.4641 | 522.3488 | 522.3888 | 89.291 | 0
4 | 0 | 8.499 | 729.1281 | 729.1776 | 89.3322 | 0
5 | 0 | 11.7024 | 972.0044 | 972.0748 | 89.3102 | 0
6 | 0 | 17.1122 | 1274.5901 | 1274.7049 | 89.2308 | 0
7 | 0 | 27.3609 | 1681.8493 | 1682.0719 | 89.068 | 0
8 | 0 | 50.5785 | 2293.5608 | 2294.1185 | 88.7367 | 0
9 | 0 | 119.7598 | 3387.9652 | 3390.0812 | 87.9755 | 0
10 | 0 | 474.0978 | 6145.9646 | 6164.2234 | 85.589 | 0
11 | 0 | 15404.6737 | 26336.3691 | 30510.7901 | 59.6758 | 0
12 | 0 | 1763.1752 | -8347.4336 | 8531.6138 | -78.0731 | 0
13 | 0 | 488.3602 | -3507.3459 | 3541.1822 | -82.0731 | 0
14 | 0 | 284.3085 | -2010.2746 | 2030.2796 | -81.9502 | 0
15 | 0 | 219.1654 | -1243.3095 | 1262.4786 | -80.0028 | 0
16 | 0 | 195.4152 | -747.8018 | 772.9131 | -75.355 | 0
17 | 0 | 190.1573 | -378.4632 | 423.5495 | -63.3229 | 0
18 | 0 | 196.0862 | -73.6331 | 209.4555 | -20.5819 | 0
19 | 0 | 210.9198 | 198.6962 | 289.7711 | 43.2907 | 0
20 | 0 | 234.6544 | 458.4274 | 514.9936 | 62.8935 | 0
21 | 0 | 269.0165 | 720.6253 | 769.2013 | 69.5289 | 0
22 | 0 | 317.7326 | 999.3166 | 1048.6122 | 72.3619 | 0
23 | 0 | 387.9084 | 1309.7948 | 1366.029 | 73.5028 | 0
24 | 0 | 489.2966 | 1672.4793 | 1742.5838 | 73.6928 | 0
25 | 0 | 646.042 | 2123.7244 | 2219.8143 | 73.0801 | 0
26 | 0 | 911.4568 | 2716.8599 | 2865.6729 | 71.4543 | 0
27 | 0 | 1412.7189 | 3547.7454 | 3818.6742 | 68.2875 | 0
28 | 0 | 2529.6503 | 4769.8868 | 5399.162 | 62.0613 | 0
29 | 0 | 5623.104 | 6245.3657 | 8403.8022 | 48.0013 | 0
30 | 0 | 12835.4963 | 2560.1062 | 13088.3196 | 11.2799 | 0
31 | 0 | 8249.6229 | -6747.6148 | 10657.7007 | -39.2808 | 0
32 | 0 | 3019.2866 | -5673.7478 | 6427.0915 | -61.9803 | 0
33 | 0 | 1395.6715 | -4014.3048 | 4250.0049 | -70.8287 | 0
34 | 0 | 798.9134 | -2919.9009 | 3027.2238 | -74.6978 | 0
35 | 0 | 537.1205 | -2175.7737 | 2241.0912 | -76.133 | 0
36 | 0 | 411.3987 | -1630.6155 | 1681.7121 | -75.84 | 0
37 | 0 | 351.5773 | -1203.2357 | 1253.5481 | -73.712 | 0
38 | 0 | 328.8769 | -848.4971 | 910.004 | -68.8137 | 0
39 | 0 | 330.3921 | -539.3981 | 632.5419 | -58.5117 | 0
40 | 0 | 350.3715 | -258.7084 | 435.5344 | -36.4415 | 0
41 | 0 | 386.6885 | 5.5712 | 386.7286 | 0.82544 | 0
42 | 0 | 439.5316 | 262.2485 | 511.8225 | 30.8226 | 0
43 | 0 | 510.856 | 518.4373 | 727.84 | 45.422 | 0
44 | 0 | 604.4804 | 780.0972 | 986.8881 | 52.2287 | 0
45 | 0 | 726.2877 | 1052.5787 | 1278.8338 | 55.394 | 0
46 | 0 | 885.0544 | 1340.5748 | 1606.3817 | 56.567 | 0
47 | 0 | 1093.6031 | 1647.8236 | 1977.6982 | 56.4292 | 0
48 | 0 | 1370.5177 | 1975.8748 | 2404.6622 | 55.2538 | 0
49 | 0 | 1742.679 | 2321.5193 | 2902.8231 | 53.1058 | 0
50 | 0 | 2248.1537 | 2670.7409 | 3490.9958 | 49.9103 | 0

## PQ31b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0187 | 19.6121 | 31.1926 | 36.8457 | 57.8407 | 336.0939
2 | 0.43187 | 17.4481 | 56.8896 | 59.5051 | 72.9492 | 1.6802
3 | 0.21899 | 36.0238 | 82.4034 | 89.9335 | 66.3868 | 0.55525
4 | 0.23301 | 88.7027 | -63.6064 | 109.151 | -35.6433 | 0.50581
5 | 0.80403 | 90.8189 | 196.172 | 216.1748 | 65.158 | 0.95996
6 | 0.12554 | 178.9293 | 190.1301 | 261.0846 | 46.7384 | 0.25887
7 | 0.38117 | 112.5661 | 117.708 | 162.8689 | 46.2792 | 1.3831
8 | 0.12531 | 134.3794 | 29.476 | 137.5742 | 12.3718 | 0.41658
9 | 0.11523 | 83.8635 | -3.9344 | 83.9557 | -2.686 | 0.22624
10 | 0.14034 | 289.4908 | 212.008 | 358.8207 | 36.2171 | 0.26094
11 | 0.27716 | 370.1523 | 229.9386 | 435.7574 | 31.8485 | 0.42313
12 | 0.078206 | 89.1243 | -151.7717 | 176.005 | -59.5774 | 0.13958
13 | 0.27009 | 362.4726 | 82.385 | 371.7172 | 12.805 | 0.47389
14 | 0.12132 | 258.4255 | 75.3493 | 269.1863 | 16.2551 | 0.31424
15 | 0.15853 | 75.4757 | 110.7936 | 134.059 | 55.7362 | 0.49415
16 | 0.15119 | 87.8696 | 146.3556 | 170.7075 | 59.0201 | 0.55432
17 | 0.4864 | 60.9199 | 73.0002 | 95.0803 | 50.1544 | 1.5761
18 | 0.117 | 123.1937 | 33.827 | 127.7535 | 15.3541 | 0.34234
19 | 0.47167 | 150.385 | 60.7515 | 162.1924 | 21.9974 | 1.0147
20 | 0.14962 | 186.7337 | -58.1414 | 195.5759 | -17.2945 | 0.31865
21 | 0.10857 | 59.8394 | -74.8891 | 95.86 | -51.3738 | 0.17123
22 | 0.1229 | 213.9052 | 0.68277 | 213.9063 | 0.18288 | 0.16556
23 | 0.44 | 113.1658 | -13.9226 | 114.019 | -7.0137 | 0.4465
24 | 0.11474 | 121.9523 | 50.5796 | 132.0252 | 22.5262 | 0.1049
25 | 0.37773 | 146.5723 | 84.0473 | 168.9597 | 29.8308 | 0.37442
26 | 0.11268 | 188.6489 | 135.8365 | 232.465 | 35.7558 | 0.13245
27 | 0.10773 | 499.0683 | -61.2613 | 502.8142 | -6.9981 | 0.092161
28 | 0.17296 | 453.7918 | -970.8174 | 1071.6405 | -64.9471 | 0.12384
29 | 0.43798 | 306.1555 | -566.9182 | 644.3038 | -61.6294 | 0.25693
30 | 0.1206 | 70.6492 | -230.2344 | 240.8302 | -72.941 | 0.066723
31 | 0.34512 | 26.4466 | -121.521 | 124.3655 | -77.7222 | 0.17244
32 | 0.11317 | 60.8591 | -44.5107 | 75.3991 | -36.1807 | 0.078941
33 | 0.099634 | 41.5456 | 16.5167 | 44.7083 | 21.6807 | 0.041812
34 | 0.1098 | 62.7033 | 44.1774 | 76.703 | 35.1665 | 0.051784
35 | 0.28791 | 80.1439 | 87.9021 | 118.953 | 47.6433 | 0.1102
36 | 0.11514 | 111.645 | -270.5698 | 292.6989 | -67.5775 | 0.030009
37 | 0.27783 | 71.9187 | 91.8915 | 116.6891 | 51.9516 | 0.06826
38 | 0.14028 | 542.287 | -664.3133 | 857.5472 | -50.7748 | 0.057547
39 | 0.10629 | 253.4267 | -615.4729 | 665.6065 | -67.6201 | 0.02051
40 | 0.1137 | 568.2186 | 602.8282 | 828.4167 | 46.6929 | 0.037064
41 | 0.26483 | 1000.5493 | 140.8648 | 1010.4166 | 8.0139 | 0.06184
42 | 0.10192 | 517.7751 | 249.9972 | 574.9692 | 25.7726 | 0.02181
43 | 0.24286 | 1044.1332 | 189.9728 | 1061.2746 | 10.3118 | 0.052418
44 | 0.10893 | 70.9965 | -409.4667 | 415.5761 | -80.1634 | 0.053695
45 | 0.10104 | 79.18 | 60.0874 | 99.3981 | 37.1938 | 0.033385
46 | 0.11216 | 183.6544 | 230.3858 | 294.6295 | 51.4395 | 0.069696
47 | 0.23658 | 930.3593 | 21.6747 | 930.6117 | 1.3346 | 0.096654
48 | 0.10561 | 445.8794 | 202.2915 | 489.6226 | 24.4034 | 0.04637
49 | 0.22038 | 628.2527 | -31.4557 | 629.0397 | -2.8663 | 0.1152
50 | 0.12445 | 327.3772 | 187.4049 | 377.222 | 29.7887 | 0.11897

## PQ31b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 576.9702 | 371.7113 | 686.341 | 32.7915 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | 219.0815 | 223.422 | 78.6877 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 524.9081 | 278.9369 | 594.4193 | 27.9862 | 0
43 | 0.24 | 1106.158 | 301.0402 | 1146.3903 | 15.2243 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ31b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.7079 | 294.7258 | 294.7634 | 89.0848 | 0
2 | 0 | 5.9129 | 359.5789 | 359.6275 | 89.0579 | 0
3 | 0 | 11.4841 | 622.2421 | 622.3481 | 88.9427 | 0
4 | 0 | 66.565 | 1146.1496 | 1148.0809 | 86.6762 | 0
5 | 0 | 2645.145 | 2710.2227 | 3787.0964 | 45.6962 | 0
6 | 0 | 846.3922 | -497.9767 | 982.0186 | -30.4705 | 0
7 | 0 | 493.8008 | 74.9704 | 499.4595 | 8.6329 | 0
8 | 0 | 494.0073 | 359.0786 | 610.7214 | 36.0122 | 0
9 | 0 | 600.161 | 546.1261 | 811.4475 | 42.3011 | 0
10 | 0 | 790.2011 | 646.7047 | 1021.0998 | 39.2971 | 0
11 | 0 | 1030.7692 | 600.1538 | 1192.7572 | 30.2096 | 0
12 | 0 | 1182.7455 | 360.2597 | 1236.3956 | 16.9405 | 0
13 | 0 | 1087.8431 | 74.5007 | 1090.3912 | 3.9178 | 0
14 | 0 | 833.6062 | -44.7681 | 834.8075 | -3.0741 | 0
15 | 0 | 595.8367 | 2.2962 | 595.8411 | 0.2208 | 0
16 | 0 | 430.0914 | 127.4643 | 448.5819 | 16.508 | 0
17 | 0 | 324.8878 | 277.679 | 427.3848 | 40.5202 | 0
18 | 0 | 260.6233 | 433.5447 | 505.8513 | 58.988 | 0
19 | 0 | 223.7953 | 590.6224 | 631.6005 | 69.2476 | 0
20 | 0 | 207.0946 | 750.2238 | 778.2827 | 74.5682 | 0
21 | 0 | 208.4932 | 916.3005 | 939.7212 | 77.1813 | 0
22 | 0 | 232.8704 | 1094.771 | 1119.2642 | 77.9915 | 0
23 | 0 | 302.7217 | 1290.397 | 1325.43 | 76.7974 | 0
24 | 0 | 492.3114 | 1460.0829 | 1540.848 | 71.3669 | 0
25 | 0 | 659.8386 | 1283.3895 | 1443.0785 | 62.7906 | 0
26 | 0 | 382.0823 | 1338.8837 | 1392.3348 | 74.0726 | 0
27 | 0 | 301.8708 | 1620.3857 | 1648.2645 | 79.447 | 0
28 | 0 | 315.4249 | 1899.823 | 1925.8297 | 80.5733 | 0
29 | 0 | 366.7153 | 2186.2353 | 2216.7781 | 80.478 | 0
30 | 0 | 447.1406 | 2496.3366 | 2536.0661 | 79.8449 | 0
31 | 0 | 561.3889 | 2844.3617 | 2899.2328 | 78.8351 | 0
32 | 0 | 722.0519 | 3244.8519 | 3324.2176 | 77.4548 | 0
33 | 0 | 951.4146 | 3714.472 | 3834.3829 | 75.6333 | 0
34 | 0 | 1287.5817 | 4272.4483 | 4462.2507 | 73.2288 | 0
35 | 0 | 1797.1277 | 4937.6496 | 5254.5268 | 70.0003 | 0
36 | 0 | 2598.6149 | 5714.9682 | 6278.03 | 65.5486 | 0
37 | 0 | 3901.2323 | 6546.4159 | 7620.707 | 59.2078 | 0
38 | 0 | 6028.2079 | 7158.1134 | 9358.3053 | 49.8976 | 0
39 | 0 | 9192.9153 | 6714.5073 | 11383.9492 | 36.1444 | 0
40 | 0 | 12407.3776 | 3841.9103 | 12988.5832 | 17.205 | 0
41 | 0 | 12963.326 | -934.6016 | 12996.9727 | -4.1237 | 0
42 | 0 | 10601.8159 | -4368.6674 | 11466.6366 | -22.395 | 0
43 | 0 | 7807.0056 | -5524.2057 | 9563.7955 | -35.2831 | 0
44 | 0 | 5735.1027 | -5483.9241 | 7935.0379 | -43.7174 | 0
45 | 0 | 4366.1142 | -5046.9127 | 6673.401 | -49.1367 | 0
46 | 0 | 3472.3598 | -4533.4644 | 5710.48 | -52.5501 | 0
47 | 0 | 2880.2064 | -4047.176 | 4967.4161 | -54.5621 | 0
48 | 0 | 2482.187 | -3614.5467 | 4384.7691 | -55.5218 | 0
49 | 0 | 2214.1516 | -3236.9886 | 3921.806 | -55.6273 | 0
50 | 0 | 2037.5748 | -2909.0324 | 3551.6448 | -54.9914 | 0

## PQ32a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.01 | 19.4721 | 31.1245 | 36.7137 | 57.969 | 335.6907
2 | 0.42723 | 17.0936 | 56.3663 | 58.9012 | 73.1296 | 1.7541
3 | 0.21301 | 34.2289 | 80.7696 | 87.7231 | 67.0335 | 0.61367
4 | 0.23855 | 94.6258 | -61.7628 | 112.9986 | -33.1327 | 0.62951
5 | 0.71877 | 77.7497 | 51.7764 | 93.412 | 33.6611 | 1.4601
6 | 0.10567 | 146.7777 | 87.8217 | 171.0448 | 30.8934 | 0.17688
7 | 0.4783 | 267.6736 | 180.7075 | 322.9619 | 34.0234 | 0.83992
8 | 0.16051 | 147.7037 | 160.0483 | 217.7885 | 47.297 | 0.32679
9 | 0.12773 | 204.6194 | 197.0434 | 284.069 | 43.9194 | 0.10437
10 | 0.2273 | 409.4622 | 323.6753 | 521.9435 | 38.326 | 0.3446
11 | 0.46886 | 561.932 | 370.0036 | 672.8078 | 33.3629 | 0.54849
12 | 0.10775 | 510.8362 | 275.2285 | 580.2623 | 28.3149 | 0.091701
13 | 0.42615 | 560.4791 | 81.4396 | 566.3649 | 8.2674 | 0.60003
14 | 0.18098 | 385.3593 | 97.383 | 397.4736 | 14.1821 | 0.40497
15 | 0.23338 | 322.3434 | 159.6557 | 359.7155 | 26.3491 | 0.42879
16 | 0.28045 | 128.4496 | 287.4839 | 314.875 | 65.9246 | 0.80986
17 | 1.1032 | 435.6918 | 232.2581 | 493.7319 | 28.0611 | 3.4789
18 | 0.11123 | 145.1303 | 25.5066 | 147.3546 | 9.9679 | 0.61244
19 | 0.37991 | 111.1227 | 46.3062 | 120.3848 | 22.6221 | 1.7563
20 | 0.15931 | 177.923 | -33.7855 | 181.1024 | -10.7518 | 0.5395
21 | 0.11039 | 61.8548 | -73.2403 | 95.8654 | -49.8174 | 0.22885
22 | 0.12334 | 209.2703 | 2.1829 | 209.2817 | 0.59764 | 0.18874
23 | 0.43863 | 112.616 | -14.2188 | 113.5101 | -7.1961 | 0.43874
24 | 0.11568 | 123.3245 | 50.3496 | 133.2067 | 22.2087 | 0.094104
25 | 0.39257 | 154.1626 | 85.9455 | 176.5014 | 29.1396 | 0.25812
26 | 0.12444 | 300.4033 | 151.5897 | 336.4841 | 26.7765 | 0.097607
27 | 0.11629 | 540.6192 | -121.3105 | 554.0626 | -12.6472 | 0.07255
28 | 0.22148 | 1449.631 | -370.5395 | 1496.2384 | -14.3383 | 0.11971
29 | 0.44711 | 417.478 | -462.8512 | 623.313 | -47.9505 | 0.24591
30 | 0.13509 | 345.4742 | -195.4664 | 396.9377 | -29.5008 | 0.096708
31 | 0.35025 | 105.8595 | -115.3758 | 156.5817 | -47.463 | 0.239
32 | 0.15652 | 174.3527 | 101.1237 | 201.5561 | 30.1135 | 0.3143
33 | 0.11214 | 214.646 | 73.009 | 226.7227 | 18.7851 | 0.097432
34 | 0.16392 | 127.9528 | 326.9113 | 351.0598 | 68.6247 | 0.2227
35 | 0.70711 | 307.5578 | 1072.3517 | 1115.585 | 73.9967 | 0.71153
36 | 0.14737 | 968.3022 | -140.0747 | 978.3813 | -8.2313 | 0.13178
37 | 0.38134 | 184.3391 | 258.756 | 317.7036 | 54.5337 | 0.58014
38 | 0.35937 | 452.906 | 370.8016 | 585.3355 | 39.3078 | 0.82409
39 | 0.18814 | 513.2961 | 264.8541 | 577.599 | 27.2931 | 0.42742
40 | 0.21844 | 391.9554 | -40.1506 | 394.0064 | -5.8488 | 0.42457
41 | 0.30601 | 138.0516 | -134.9582 | 193.0595 | -44.3508 | 1.1962
42 | 0.1121 | 60.6727 | -82.0855 | 102.0745 | -53.5304 | 0.39845
43 | 0.28465 | 203.1117 | -149.5399 | 252.2232 | -36.3622 | 0.63763
44 | 0.23799 | 305.039 | -480.8691 | 569.4593 | -57.611 | 0.48146
45 | 0.12123 | 147.3227 | -209.7784 | 256.3415 | -54.9205 | 0.17581
46 | 0.11793 | 118.9852 | -80.5248 | 143.6723 | -34.0887 | 0.23435
47 | 0.24294 | 582.3881 | 88.7049 | 589.1048 | 8.6603 | 0.2253
48 | 0.10598 | 109.1182 | -110.5205 | 155.3112 | -45.3658 | 0.091587
49 | 0.23117 | 603.5463 | 46.4584 | 605.3317 | 4.4017 | 0.16718
50 | 0.156 | 160.6154 | -488.8427 | 514.5527 | -71.8114 | 0.16672

## PQ32a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 576.9702 | 371.7113 | 686.341 | 32.7915 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 169.7687 | 218.7365 | 276.8882 | 52.1838 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 349.3946 | -207.1445 | 406.184 | -30.6623 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 763.3384 | 767.7988 | 83.8211 | 0
36 | 0.11 | 926.0829 | 460.0271 | 1034.0476 | 26.4157 | 0
37 | 0.28 | 117.3834 | 243.8611 | 270.642 | 64.296 | 0
38 | 0.11 | 174.6758 | 397.9659 | 434.613 | 66.3023 | 0
39 | 0.1 | 139.8682 | 420.3075 | 442.969 | 71.5938 | 0
40 | 0.1 | 403.2194 | 657.5381 | 771.325 | 58.4823 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 110.7924 | -90.3408 | 142.956 | -39.194 | 0
47 | 0.22 | 705.1355 | -83.5443 | 710.0674 | -6.7569 | 0
48 | 0.1 | 100.5869 | -115.5308 | 153.1832 | -48.9555 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | -70.9335 | 690.627 | -5.8952 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ32a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.4249 | 285.0636 | 285.0979 | 89.1107 | 0
2 | 0 | 5.1463 | 337.6887 | 337.7279 | 89.1269 | 0
3 | 0 | 6.4641 | 522.3488 | 522.3888 | 89.291 | 0
4 | 0 | 8.499 | 729.1281 | 729.1776 | 89.3322 | 0
5 | 0 | 11.7024 | 972.0044 | 972.0748 | 89.3102 | 0
6 | 0 | 17.1122 | 1274.5901 | 1274.7049 | 89.2308 | 0
7 | 0 | 27.3609 | 1681.8493 | 1682.0719 | 89.068 | 0
8 | 0 | 50.5785 | 2293.5608 | 2294.1185 | 88.7367 | 0
9 | 0 | 119.7598 | 3387.9652 | 3390.0812 | 87.9755 | 0
10 | 0 | 474.0978 | 6145.9646 | 6164.2234 | 85.589 | 0
11 | 0 | 15404.6737 | 26336.3691 | 30510.7901 | 59.6758 | 0
12 | 0 | 1763.1752 | -8347.4336 | 8531.6138 | -78.0731 | 0
13 | 0 | 488.3602 | -3507.3459 | 3541.1822 | -82.0731 | 0
14 | 0 | 284.3085 | -2010.2746 | 2030.2796 | -81.9502 | 0
15 | 0 | 219.1654 | -1243.3095 | 1262.4786 | -80.0028 | 0
16 | 0 | 195.4152 | -747.8018 | 772.9131 | -75.355 | 0
17 | 0 | 190.1573 | -378.4632 | 423.5495 | -63.3229 | 0
18 | 0 | 196.0862 | -73.6331 | 209.4555 | -20.5819 | 0
19 | 0 | 210.9198 | 198.6962 | 289.7711 | 43.2907 | 0
20 | 0 | 234.6544 | 458.4274 | 514.9936 | 62.8935 | 0
21 | 0 | 269.0165 | 720.6253 | 769.2013 | 69.5289 | 0
22 | 0 | 317.7326 | 999.3166 | 1048.6122 | 72.3619 | 0
23 | 0 | 387.9084 | 1309.7948 | 1366.029 | 73.5028 | 0
24 | 0 | 489.2966 | 1672.4793 | 1742.5838 | 73.6928 | 0
25 | 0 | 646.042 | 2123.7244 | 2219.8143 | 73.0801 | 0
26 | 0 | 911.4568 | 2716.8599 | 2865.6729 | 71.4543 | 0
27 | 0 | 1412.7189 | 3547.7454 | 3818.6742 | 68.2875 | 0
28 | 0 | 2529.6503 | 4769.8868 | 5399.162 | 62.0613 | 0
29 | 0 | 5623.104 | 6245.3657 | 8403.8022 | 48.0013 | 0
30 | 0 | 12835.4963 | 2560.1062 | 13088.3196 | 11.2799 | 0
31 | 0 | 8249.6229 | -6747.6148 | 10657.7007 | -39.2808 | 0
32 | 0 | 3019.2866 | -5673.7478 | 6427.0915 | -61.9803 | 0
33 | 0 | 1395.6715 | -4014.3048 | 4250.0049 | -70.8287 | 0
34 | 0 | 798.9134 | -2919.9009 | 3027.2238 | -74.6978 | 0
35 | 0 | 537.1205 | -2175.7737 | 2241.0912 | -76.133 | 0
36 | 0 | 411.3987 | -1630.6155 | 1681.7121 | -75.84 | 0
37 | 0 | 351.5773 | -1203.2357 | 1253.5481 | -73.712 | 0
38 | 0 | 328.8769 | -848.4971 | 910.004 | -68.8137 | 0
39 | 0 | 330.3921 | -539.3981 | 632.5419 | -58.5117 | 0
40 | 0 | 350.3715 | -258.7084 | 435.5344 | -36.4415 | 0
41 | 0 | 386.6885 | 5.5712 | 386.7286 | 0.82544 | 0
42 | 0 | 439.5316 | 262.2485 | 511.8225 | 30.8226 | 0
43 | 0 | 510.856 | 518.4373 | 727.84 | 45.422 | 0
44 | 0 | 604.4804 | 780.0972 | 986.8881 | 52.2287 | 0
45 | 0 | 726.2877 | 1052.5787 | 1278.8338 | 55.394 | 0
46 | 0 | 885.0544 | 1340.5748 | 1606.3817 | 56.567 | 0
47 | 0 | 1093.6031 | 1647.8236 | 1977.6982 | 56.4292 | 0
48 | 0 | 1370.5177 | 1975.8748 | 2404.6622 | 55.2538 | 0
49 | 0 | 1742.679 | 2321.5193 | 2902.8231 | 53.1058 | 0
50 | 0 | 2248.1537 | 2670.7409 | 3490.9958 | 49.9103 | 0

## PQ32b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.01 | 19.6121 | 31.1926 | 36.8457 | 57.8407 | 335.6891
2 | 0.43187 | 17.4481 | 56.8896 | 59.5051 | 72.9492 | 1.6802
3 | 0.21899 | 36.0238 | 82.4034 | 89.9335 | 66.3868 | 0.55525
4 | 0.23301 | 88.7027 | -63.6064 | 109.151 | -35.6433 | 0.50581
5 | 0.80403 | 90.8189 | 196.172 | 216.1748 | 65.158 | 0.95996
6 | 0.12554 | 178.9293 | 190.1301 | 261.0846 | 46.7384 | 0.25887
7 | 0.38117 | 112.5661 | 117.708 | 162.8689 | 46.2792 | 1.3831
8 | 0.12531 | 134.3794 | 29.476 | 137.5742 | 12.3718 | 0.41658
9 | 0.11523 | 83.8635 | -3.9344 | 83.9557 | -2.686 | 0.22624
10 | 0.14034 | 289.4908 | 212.008 | 358.8207 | 36.2171 | 0.26094
11 | 0.27716 | 370.1523 | 229.9386 | 435.7574 | 31.8485 | 0.42313
12 | 0.078206 | 89.1243 | -151.7717 | 176.005 | -59.5774 | 0.13958
13 | 0.27009 | 362.4726 | 82.385 | 371.7172 | 12.805 | 0.47389
14 | 0.12132 | 258.4255 | 75.3493 | 269.1863 | 16.2551 | 0.31424
15 | 0.15853 | 75.4757 | 110.7936 | 134.059 | 55.7362 | 0.49415
16 | 0.15119 | 87.8696 | 146.3556 | 170.7075 | 59.0201 | 0.55432
17 | 0.4864 | 60.9199 | 73.0002 | 95.0803 | 50.1544 | 1.5761
18 | 0.117 | 123.1937 | 33.827 | 127.7535 | 15.3541 | 0.34234
19 | 0.47167 | 150.385 | 60.7515 | 162.1924 | 21.9974 | 1.0147
20 | 0.14962 | 186.7337 | -58.1414 | 195.5759 | -17.2945 | 0.31865
21 | 0.10857 | 59.8394 | -74.8891 | 95.86 | -51.3738 | 0.17123
22 | 0.1229 | 213.9052 | 0.68277 | 213.9063 | 0.18288 | 0.16556
23 | 0.44 | 113.1658 | -13.9226 | 114.019 | -7.0137 | 0.4465
24 | 0.11474 | 121.9523 | 50.5796 | 132.0252 | 22.5262 | 0.1049
25 | 0.37773 | 146.5723 | 84.0473 | 168.9597 | 29.8308 | 0.37442
26 | 0.11268 | 188.6489 | 135.8365 | 232.465 | 35.7558 | 0.13245
27 | 0.10773 | 499.0683 | -61.2613 | 502.8142 | -6.9981 | 0.092161
28 | 0.17296 | 453.7918 | -970.8174 | 1071.6405 | -64.9471 | 0.12384
29 | 0.43798 | 306.1555 | -566.9182 | 644.3038 | -61.6294 | 0.25693
30 | 0.1206 | 70.6492 | -230.2344 | 240.8302 | -72.941 | 0.066723
31 | 0.34512 | 26.4466 | -121.521 | 124.3655 | -77.7222 | 0.17244
32 | 0.11317 | 60.8591 | -44.5107 | 75.3991 | -36.1807 | 0.078941
33 | 0.099634 | 41.5456 | 16.5167 | 44.7083 | 21.6807 | 0.041812
34 | 0.1098 | 62.7033 | 44.1774 | 76.703 | 35.1665 | 0.051784
35 | 0.28791 | 80.1439 | 87.9021 | 118.953 | 47.6433 | 0.1102
36 | 0.11514 | 111.645 | -270.5698 | 292.6989 | -67.5775 | 0.030009
37 | 0.27783 | 71.9187 | 91.8915 | 116.6891 | 51.9516 | 0.06826
38 | 0.14028 | 542.287 | -664.3133 | 857.5472 | -50.7748 | 0.057547
39 | 0.10629 | 253.4267 | -615.4729 | 665.6065 | -67.6201 | 0.02051
40 | 0.1137 | 568.2186 | 602.8282 | 828.4167 | 46.6929 | 0.037064
41 | 0.26483 | 1000.5493 | 140.8648 | 1010.4166 | 8.0139 | 0.06184
42 | 0.10192 | 517.7751 | 249.9972 | 574.9692 | 25.7726 | 0.02181
43 | 0.24286 | 1044.1332 | 189.9728 | 1061.2746 | 10.3118 | 0.052418
44 | 0.10893 | 70.9965 | -409.4667 | 415.5761 | -80.1634 | 0.053695
45 | 0.10104 | 79.18 | 60.0874 | 99.3981 | 37.1938 | 0.033385
46 | 0.11216 | 183.6544 | 230.3858 | 294.6295 | 51.4395 | 0.069696
47 | 0.23658 | 930.3593 | 21.6747 | 930.6117 | 1.3346 | 0.096654
48 | 0.10561 | 445.8794 | 202.2915 | 489.6226 | 24.4034 | 0.04637
49 | 0.22038 | 628.2527 | -31.4557 | 629.0397 | -2.8663 | 0.1152
50 | 0.12445 | 327.3772 | 187.4049 | 377.222 | 29.7887 | 0.11897

## PQ32b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 91.7804 | 209.1755 | 228.4251 | 66.3095 | 0
6 | 0.1 | 124.9817 | 236.4518 | 267.4507 | 62.1403 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 576.9702 | 371.7113 | 686.341 | 32.7915 | 0
12 | 0.07 | 68.3063 | -166.7619 | 180.209 | -67.7258 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 43.8257 | 219.0815 | 223.422 | 78.6877 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 232.4088 | 128.628 | 265.6295 | 28.9626 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 41.9867 | 16.2323 | 45.0152 | 21.1368 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 524.9081 | 278.9369 | 594.4193 | 27.9862 | 0
43 | 0.24 | 1106.158 | 301.0402 | 1146.3903 | 15.2243 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ32b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.7079 | 294.7258 | 294.7634 | 89.0848 | 0
2 | 0 | 5.9129 | 359.5789 | 359.6275 | 89.0579 | 0
3 | 0 | 11.4841 | 622.2421 | 622.3481 | 88.9427 | 0
4 | 0 | 66.565 | 1146.1496 | 1148.0809 | 86.6762 | 0
5 | 0 | 2645.145 | 2710.2227 | 3787.0964 | 45.6962 | 0
6 | 0 | 846.3922 | -497.9767 | 982.0186 | -30.4705 | 0
7 | 0 | 493.8008 | 74.9704 | 499.4595 | 8.6329 | 0
8 | 0 | 494.0073 | 359.0786 | 610.7214 | 36.0122 | 0
9 | 0 | 600.161 | 546.1261 | 811.4475 | 42.3011 | 0
10 | 0 | 790.2011 | 646.7047 | 1021.0998 | 39.2971 | 0
11 | 0 | 1030.7692 | 600.1538 | 1192.7572 | 30.2096 | 0
12 | 0 | 1182.7455 | 360.2597 | 1236.3956 | 16.9405 | 0
13 | 0 | 1087.8431 | 74.5007 | 1090.3912 | 3.9178 | 0
14 | 0 | 833.6062 | -44.7681 | 834.8075 | -3.0741 | 0
15 | 0 | 595.8367 | 2.2962 | 595.8411 | 0.2208 | 0
16 | 0 | 430.0914 | 127.4643 | 448.5819 | 16.508 | 0
17 | 0 | 324.8878 | 277.679 | 427.3848 | 40.5202 | 0
18 | 0 | 260.6233 | 433.5447 | 505.8513 | 58.988 | 0
19 | 0 | 223.7953 | 590.6224 | 631.6005 | 69.2476 | 0
20 | 0 | 207.0946 | 750.2238 | 778.2827 | 74.5682 | 0
21 | 0 | 208.4932 | 916.3005 | 939.7212 | 77.1813 | 0
22 | 0 | 232.8704 | 1094.771 | 1119.2642 | 77.9915 | 0
23 | 0 | 302.7217 | 1290.397 | 1325.43 | 76.7974 | 0
24 | 0 | 492.3114 | 1460.0829 | 1540.848 | 71.3669 | 0
25 | 0 | 659.8386 | 1283.3895 | 1443.0785 | 62.7906 | 0
26 | 0 | 382.0823 | 1338.8837 | 1392.3348 | 74.0726 | 0
27 | 0 | 301.8708 | 1620.3857 | 1648.2645 | 79.447 | 0
28 | 0 | 315.4249 | 1899.823 | 1925.8297 | 80.5733 | 0
29 | 0 | 366.7153 | 2186.2353 | 2216.7781 | 80.478 | 0
30 | 0 | 447.1406 | 2496.3366 | 2536.0661 | 79.8449 | 0
31 | 0 | 561.3889 | 2844.3617 | 2899.2328 | 78.8351 | 0
32 | 0 | 722.0519 | 3244.8519 | 3324.2176 | 77.4548 | 0
33 | 0 | 951.4146 | 3714.472 | 3834.3829 | 75.6333 | 0
34 | 0 | 1287.5817 | 4272.4483 | 4462.2507 | 73.2288 | 0
35 | 0 | 1797.1277 | 4937.6496 | 5254.5268 | 70.0003 | 0
36 | 0 | 2598.6149 | 5714.9682 | 6278.03 | 65.5486 | 0
37 | 0 | 3901.2323 | 6546.4159 | 7620.707 | 59.2078 | 0
38 | 0 | 6028.2079 | 7158.1134 | 9358.3053 | 49.8976 | 0
39 | 0 | 9192.9153 | 6714.5073 | 11383.9492 | 36.1444 | 0
40 | 0 | 12407.3776 | 3841.9103 | 12988.5832 | 17.205 | 0
41 | 0 | 12963.326 | -934.6016 | 12996.9727 | -4.1237 | 0
42 | 0 | 10601.8159 | -4368.6674 | 11466.6366 | -22.395 | 0
43 | 0 | 7807.0056 | -5524.2057 | 9563.7955 | -35.2831 | 0
44 | 0 | 5735.1027 | -5483.9241 | 7935.0379 | -43.7174 | 0
45 | 0 | 4366.1142 | -5046.9127 | 6673.401 | -49.1367 | 0
46 | 0 | 3472.3598 | -4533.4644 | 5710.48 | -52.5501 | 0
47 | 0 | 2880.2064 | -4047.176 | 4967.4161 | -54.5621 | 0
48 | 0 | 2482.187 | -3614.5467 | 4384.7691 | -55.5218 | 0
49 | 0 | 2214.1516 | -3236.9886 | 3921.806 | -55.6273 | 0
50 | 0 | 2037.5748 | -2909.0324 | 3551.6448 | -54.9914 | 0

## PQ33a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.018 | 19.0361 | 30.9155 | 36.3062 | 58.3776 | 290.3204
2 | 0.41962 | 16.5361 | 55.5432 | 57.9525 | 73.4209 | 1.8645
3 | 0.20862 | 33.056 | 79.6247 | 86.2136 | 67.4544 | 0.64919
4 | 0.2396 | 96.8176 | -60.7461 | 114.2967 | -32.1053 | 0.66849
5 | 0.70815 | 76.3341 | 52.336 | 92.5524 | 34.4352 | 1.5443
6 | 0.10283 | 142.2534 | 90.057 | 168.3636 | 32.3368 | 0.18639
7 | 0.44386 | 250.3607 | 186.5763 | 312.2358 | 36.6946 | 0.81446
8 | 0.15087 | 165.4074 | 34.9686 | 169.0633 | 11.9371 | 0.33805
9 | 0.12561 | 116.0607 | -6.7748 | 116.2583 | -3.3407 | 0.13393
10 | 0.18883 | 351.034 | 331.8773 | 483.0812 | 43.3932 | 0.29277
11 | 0.38036 | 569.481 | 128.9496 | 583.8978 | 12.7585 | 0.49914
12 | 0.093542 | 441.5389 | -113.1292 | 455.8012 | -14.3709 | 0.0811
13 | 0.35217 | 509.7457 | 183.8284 | 541.8797 | 19.8307 | 0.40428
14 | 0.14239 | 345.2007 | 155.0491 | 378.4227 | 24.1875 | 0.24687
15 | 0.19206 | 260.2919 | 199.742 | 328.0986 | 37.5018 | 0.18896
16 | 0.20103 | 222.5111 | 219.6848 | 312.6861 | 44.6338 | 0.29633
17 | 0.77969 | 139.9481 | 353.0661 | 379.7909 | 68.3777 | 0.85176
18 | 0.2102 | 437.489 | 270.2716 | 514.2405 | 31.7069 | 0.40845
19 | 0.44131 | 143.4411 | 28.1773 | 146.1824 | 11.1136 | 1.5364
20 | 0.14616 | 148.7741 | -32.1554 | 152.2094 | -12.1961 | 0.58778
21 | 0.10961 | 62.3713 | -71.1219 | 94.5966 | -48.7504 | 0.25157
22 | 0.1221 | 206.8461 | 2.7315 | 206.8641 | 0.75657 | 0.19211
23 | 0.43825 | 112.6119 | -14.0126 | 113.4803 | -7.093 | 0.44457
24 | 0.11551 | 123.1339 | 50.8601 | 133.2243 | 22.4429 | 0.095835
25 | 0.39087 | 153.2009 | 87.1881 | 176.2733 | 29.6446 | 0.2697
26 | 0.11999 | 295.2875 | 157.9516 | 334.8782 | 28.1427 | 0.092367
27 | 0.113 | 557.9489 | -96.4413 | 566.2225 | -9.8067 | 0.071713
28 | 0.19023 | 1588.5272 | -111.7504 | 1592.4531 | -4.024 | 0.10537
29 | 0.44222 | 480.7637 | -474.8503 | 675.7341 | -44.6455 | 0.24129
30 | 0.12773 | 362.4948 | -190.8178 | 409.6509 | -27.7624 | 0.077856
31 | 0.34729 | 111.4537 | -116.3734 | 161.1356 | -46.237 | 0.17372
32 | 0.1278 | 165.3483 | 107.0124 | 196.9562 | 32.9107 | 0.14613
33 | 0.10303 | 205.4277 | 78.332 | 219.8555 | 20.8724 | 0.040237
34 | 0.12077 | 96.4461 | 296.9679 | 312.2368 | 72.0078 | 0.065433
35 | 0.3399 | 388.1279 | 722.6945 | 820.3235 | 61.7617 | 0.11593
36 | 0.12092 | 1470.998 | 218.9026 | 1487.1965 | 8.4642 | 0.019324
37 | 0.314 | 1251.1158 | 370.2186 | 1304.7424 | 16.4841 | 0.053778
38 | 0.1615 | 733.578 | -573.6808 | 931.2606 | -38.0265 | 0.077799
39 | 0.1111 | 996.8751 | 327.5022 | 1049.2939 | 18.1868 | 0.021399
40 | 0.13506 | 628.8229 | 638.0995 | 895.8734 | 45.4195 | 0.056338
41 | 0.29799 | 1068.6747 | 73.0643 | 1071.1694 | 3.9112 | 0.087978
42 | 0.10919 | 613.4433 | 241.3639 | 659.2186 | 21.4775 | 0.029157
43 | 0.26936 | 1225.0408 | 120.069 | 1230.9108 | 5.5978 | 0.068053
44 | 0.11162 | 224.9861 | -395.292 | 454.8346 | -60.353 | 0.062224
45 | 0.10222 | 115.0578 | 55.758 | 127.8564 | 25.8552 | 0.036044
46 | 0.11538 | 184.3817 | 238.0513 | 301.1063 | 52.2406 | 0.07374
47 | 0.25898 | 1018.8683 | 5.6648 | 1018.8841 | 0.31855 | 0.10128
48 | 0.11103 | 528.5182 | 207.8965 | 567.937 | 21.4726 | 0.04382
49 | 0.23452 | 679.5918 | -38.88 | 680.703 | -3.2744 | 0.10712
50 | 0.12557 | 337.304 | 205.6006 | 395.026 | 31.364 | 0.10195

## PQ33a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 422.8738 | -148.6047 | 448.225 | -19.3623 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 190.1114 | 227.6938 | 296.6257 | 50.14 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 177.3629 | 92.0458 | 199.825 | 27.4279 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 75.824 | 223.483 | 19.8332 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 183.4818 | 1574.5074 | 6.692 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 113.3516 | 57.5659 | 127.1315 | 26.9239 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ33a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.3199 | 258.3625 | 258.3839 | 89.2638 | 0
2 | 0 | 3.9465 | 307.4686 | 307.4939 | 89.2646 | 0
3 | 0 | 5.0646 | 469.2393 | 469.2667 | 89.3816 | 0
4 | 0 | 6.7467 | 641.6145 | 641.65 | 89.3975 | 0
5 | 0 | 9.2389 | 829.9653 | 830.0168 | 89.3622 | 0
6 | 0 | 13.0171 | 1041.8808 | 1041.9622 | 89.2842 | 0
7 | 0 | 18.9925 | 1288.878 | 1289.0179 | 89.1558 | 0
8 | 0 | 29.1117 | 1589.8472 | 1590.1137 | 88.951 | 0
9 | 0 | 47.8138 | 1978.7108 | 1979.2884 | 88.6158 | 0
10 | 0 | 87.1268 | 2523.8845 | 2525.3879 | 88.0229 | 0
11 | 0 | 186.5005 | 3387.8282 | 3392.9577 | 86.849 | 0
12 | 0 | 531.2004 | 5068.8056 | 5096.564 | 84.0174 | 0
13 | 0 | 2967.6188 | 9927.7708 | 10361.8239 | 73.3575 | 0
14 | 0 | 19359.5542 | -10265.1428 | 21912.6789 | -27.9342 | 0
15 | 0 | 2200.1566 | -5418.6385 | 5848.276 | -67.9011 | 0
16 | 0 | 889.1012 | -2632.9918 | 2779.055 | -71.3413 | 0
17 | 0 | 556.0837 | -1407.05 | 1512.9504 | -68.4355 | 0
18 | 0 | 427.4684 | -678.326 | 801.7826 | -57.7816 | 0
19 | 0 | 370.4648 | -160.9666 | 403.9237 | -23.4849 | 0
20 | 0 | 347.2169 | 252.9348 | 429.576 | 36.072 | 0
21 | 0 | 343.9583 | 614.1669 | 703.9235 | 60.7494 | 0
22 | 0 | 355.1722 | 951.0122 | 1015.1707 | 69.521 | 0
23 | 0 | 379.0992 | 1281.9117 | 1336.7924 | 73.5255 | 0
24 | 0 | 416.0515 | 1620.9741 | 1673.5161 | 75.6048 | 0
25 | 0 | 468.0487 | 1980.926 | 2035.4698 | 76.7061 | 0
26 | 0 | 538.993 | 2374.9368 | 2435.3313 | 77.2133 | 0
27 | 0 | 635.2652 | 2818.4518 | 2889.1577 | 77.2981 | 0
28 | 0 | 767.3326 | 3331.1135 | 3418.3499 | 77.028 | 0
29 | 0 | 952.2399 | 3939.6192 | 4053.068 | 76.4117 | 0
30 | 0 | 1219.3064 | 4681.9164 | 4838.0832 | 75.4028 | 0
31 | 0 | 1621.4647 | 5614.2695 | 5843.7291 | 73.8907 | 0
32 | 0 | 2261.3813 | 6821.6265 | 7186.6844 | 71.6595 | 0
33 | 0 | 3355.4711 | 8430.3233 | 9073.5625 | 68.2963 | 0
34 | 0 | 5408.9599 | 10592.6502 | 11893.7414 | 62.9496 | 0
35 | 0 | 9704.5314 | 13212.8923 | 16393.8541 | 53.7037 | 0
36 | 0 | 19062.5272 | 13875.827 | 23577.9244 | 36.0513 | 0
37 | 0 | 30444.3864 | 1905.1132 | 30503.9361 | 3.5807 | 0
38 | 0 | 22833.3467 | -14389.0716 | 26989.0182 | -32.2182 | 0
39 | 0 | 11790.9686 | -15881.5232 | 19780.0333 | -53.4086 | 0
40 | 0 | 6436.9869 | -13418.396 | 14882.478 | -64.3723 | 0
41 | 0 | 3923.3193 | -11145.5468 | 11815.9066 | -70.6075 | 0
42 | 0 | 2611.8781 | -9438.2253 | 9792.9569 | -74.5314 | 0
43 | 0 | 1855.8566 | -8168.5938 | 8376.7613 | -77.2 | 0
44 | 0 | 1384.5075 | -7203.4124 | 7335.2581 | -79.1203 | 0
45 | 0 | 1071.9947 | -6450.2038 | 6538.6774 | -80.5639 | 0
46 | 0 | 854.6062 | -5847.9865 | 5910.1013 | -81.6858 | 0
47 | 0 | 697.4207 | -5356.1553 | 5401.3697 | -82.5813 | 0
48 | 0 | 580.1304 | -4947.1587 | 4981.0571 | -83.3117 | 0
49 | 0 | 490.2663 | -4601.6683 | 4627.7113 | -83.9186 | 0
50 | 0 | 419.8887 | -4305.9005 | 4326.3247 | -84.4304 | 0

## PQ33b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0181 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 290.3212
2 | 0.42166 | 16.6882 | 55.7753 | 58.2183 | 73.3426 | 1.8319
3 | 0.21115 | 33.7969 | 80.3337 | 87.1535 | 67.1832 | 0.62439
4 | 0.2373 | 94.263 | -61.7385 | 112.6817 | -33.2232 | 0.61377
5 | 0.72176 | 79.6046 | 51.5943 | 94.8623 | 32.9486 | 1.3419
6 | 0.10683 | 179.0859 | 221.4383 | 284.7924 | 51.0362 | 0.13959
7 | 0.43214 | 254.6502 | 139.5496 | 290.3804 | 28.723 | 0.81905
8 | 0.13845 | 139.9551 | 133.0072 | 193.076 | 43.5419 | 0.32781
9 | 0.11941 | 86.8597 | -5.8358 | 87.0555 | -3.8437 | 0.16679
10 | 0.15742 | 320.6389 | 262.4979 | 414.3844 | 39.3062 | 0.26053
11 | 0.31306 | 477.8441 | 109.4805 | 490.2254 | 12.9045 | 0.44392
12 | 0.082466 | 371.1 | -103.4036 | 385.237 | -15.57 | 0.088699
13 | 0.30484 | 445.0373 | 136.6204 | 465.5355 | 17.0658 | 0.40518
14 | 0.13074 | 316.0977 | 118.9996 | 337.7554 | 20.6296 | 0.26071
15 | 0.17927 | 134.1249 | 190.7969 | 233.223 | 54.8939 | 0.27631
16 | 0.19616 | 105.2813 | 221.6327 | 245.3674 | 64.5911 | 0.43866
17 | 0.64628 | 201.6213 | 233.2369 | 308.3028 | 49.1583 | 1.3808
18 | 0.10966 | 112.307 | 6.9554 | 112.5221 | 3.5439 | 0.40136
19 | 0.41681 | 131.2838 | 44.8373 | 138.7293 | 18.8565 | 1.284
20 | 0.15019 | 177.9089 | -44.3785 | 183.3603 | -14.0063 | 0.42002
21 | 0.10917 | 61.0501 | -73.6659 | 95.6754 | -50.35 | 0.20148
22 | 0.12229 | 210.9477 | 2.2047 | 210.9592 | 0.59879 | 0.17678
23 | 0.43919 | 112.9652 | -13.8476 | 113.8107 | -6.9886 | 0.44885
24 | 0.11519 | 122.6759 | 50.8713 | 132.8054 | 22.5228 | 0.099256
25 | 0.38819 | 152.2287 | 85.137 | 174.4187 | 29.217 | 0.28388
26 | 0.1207 | 279.8225 | 136.7948 | 311.4699 | 26.0523 | 0.13273
27 | 0.10815 | 471.3333 | -45.6945 | 473.5431 | -5.5374 | 0.11297
28 | 0.17468 | 465.8515 | -954.0867 | 1061.7434 | -63.9752 | 0.12904
29 | 0.43701 | 298.3656 | -560.5195 | 634.9836 | -61.9735 | 0.25346
30 | 0.12101 | 69.5556 | -228.7407 | 239.0822 | -73.0865 | 0.068833
31 | 0.34518 | 26.1921 | -121.0689 | 123.8697 | -77.7927 | 0.1725
32 | 0.11487 | 164.9937 | 51.1789 | 172.749 | 17.2332 | 0.089585
33 | 0.099963 | 88.3372 | 17.8656 | 90.1257 | 11.4335 | 0.041247
34 | 0.11035 | 75.1078 | 55.0468 | 93.12 | 36.2378 | 0.05372
35 | 0.29008 | 186.1928 | 129.7744 | 226.9563 | 34.8761 | 0.10882
36 | 0.11494 | 110.0806 | -270.1423 | 291.7098 | -67.8295 | 0.028043
37 | 0.27965 | 1108.1653 | 208.2468 | 1127.5625 | 10.6429 | 0.060128
38 | 0.14151 | 807.805 | -525.5765 | 963.7321 | -33.049 | 0.054694
39 | 0.10648 | 248.2286 | -620.4362 | 668.2503 | -68.1943 | 0.018526
40 | 0.11265 | 563.1932 | 615.7274 | 834.4499 | 47.5515 | 0.032732
41 | 0.26548 | 1019.4681 | 159.8829 | 1031.9291 | 8.9131 | 0.050629
42 | 0.10192 | 580.5875 | 258.1035 | 635.3733 | 23.9678 | 0.01592
43 | 0.24491 | 1153.9453 | 222.1337 | 1175.1311 | 10.8961 | 0.036398
44 | 0.10722 | 215.183 | -412.6154 | 465.3549 | -62.4575 | 0.037308
45 | 0.10082 | 98.9224 | 60.2302 | 115.8159 | 31.3357 | 0.021294
46 | 0.10815 | 178.5548 | 233.8906 | 294.2561 | 52.6415 | 0.043835
47 | 0.23536 | 983.6873 | 77.2542 | 986.7162 | 4.4905 | 0.061879
48 | 0.10481 | 506.096 | 217.5128 | 550.8583 | 23.2573 | 0.027784
49 | 0.21973 | 668.255 | -5.8713 | 668.2808 | -0.50338 | 0.069616
50 | 0.11446 | 325.8115 | 206.1865 | 385.5723 | 32.3273 | 0.064293

## PQ33b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 76.8482 | 55.0148 | 94.5107 | 35.5985 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ33b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1573 | 315.4433 | 315.4707 | 89.2449 | 0
3 | 0 | 6.3192 | 501.3251 | 501.3649 | 89.2778 | 0
4 | 0 | 16.0887 | 742.6014 | 742.7757 | 88.7589 | 0
5 | 0 | 90.609 | 1134.774 | 1138.3857 | 85.4348 | 0
6 | 0 | 852.3279 | 1677.2425 | 1881.3839 | 63.0616 | 0
7 | 0 | 1154.6862 | 694.2684 | 1347.334 | 31.0169 | 0
8 | 0 | 793.926 | 768.937 | 1105.2523 | 44.084 | 0
9 | 0 | 782.3502 | 1018.0136 | 1283.9094 | 52.4575 | 0
10 | 0 | 955.5874 | 1274.1226 | 1592.6506 | 53.1302 | 0
11 | 0 | 1337.9238 | 1487.662 | 2000.7944 | 48.0335 | 0
12 | 0 | 2002.8927 | 1463.5436 | 2480.6328 | 36.1562 | 0
13 | 0 | 2686.1229 | 753.4622 | 2789.796 | 15.6689 | 0
14 | 0 | 2439.5472 | -371.1926 | 2467.6252 | -8.6516 | 0
15 | 0 | 1566.8303 | -748.8797 | 1736.5995 | -25.5459 | 0
16 | 0 | 940.3224 | -566.5054 | 1097.7862 | -31.0672 | 0
17 | 0 | 602.5379 | -263.0901 | 657.4712 | -23.5878 | 0
18 | 0 | 424.996 | 31.0554 | 426.1292 | 4.1793 | 0
19 | 0 | 331.3351 | 298.5419 | 445.9935 | 42.0197 | 0
20 | 0 | 285.274 | 546.0748 | 616.0998 | 62.4171 | 0
21 | 0 | 270.6524 | 783.9203 | 829.3273 | 70.9525 | 0
22 | 0 | 282.4952 | 1022.6692 | 1060.9693 | 74.5581 | 0
23 | 0 | 326.5596 | 1274.2747 | 1315.4532 | 75.6261 | 0
24 | 0 | 432.5709 | 1553.0925 | 1612.2078 | 74.4363 | 0
25 | 0 | 727.3483 | 1836.4582 | 1975.2505 | 68.3934 | 0
26 | 0 | 1227.7069 | 1442.6443 | 1894.3302 | 49.6018 | 0
27 | 0 | 519.226 | 1379.4254 | 1473.9098 | 69.3733 | 0
28 | 0 | 379.1885 | 1879.4789 | 1917.3483 | 78.5936 | 0
29 | 0 | 422.1661 | 2301.3838 | 2339.7845 | 79.6052 | 0
30 | 0 | 519.5376 | 2709.3089 | 2758.6725 | 79.1447 | 0
31 | 0 | 658.8829 | 3142.3001 | 3210.6349 | 78.1577 | 0
32 | 0 | 849.7974 | 3625.3014 | 3723.569 | 76.8076 | 0
33 | 0 | 1113.8148 | 4180.6433 | 4326.4722 | 75.0817 | 0
34 | 0 | 1487.7016 | 4832.2531 | 5056.0781 | 72.888 | 0
35 | 0 | 2033.9518 | 5605.8961 | 5963.4747 | 70.058 | 0
36 | 0 | 2861.2735 | 6522.6817 | 7122.6584 | 66.3146 | 0
37 | 0 | 4162.6335 | 7571.652 | 8640.4532 | 61.1995 | 0
38 | 0 | 6271.8901 | 8615.8181 | 10656.8723 | 53.9472 | 0
39 | 0 | 9660.6609 | 9112.1322 | 13280.0347 | 43.3263 | 0
40 | 0 | 14392.778 | 7578.0796 | 16265.8952 | 27.7677 | 0
41 | 0 | 18219.313 | 2235.2436 | 18355.9167 | 6.9944 | 0
42 | 0 | 17334.5927 | -4665.9856 | 17951.5884 | -15.0653 | 0
43 | 0 | 13130.1433 | -8533.8027 | 15659.7079 | -33.0214 | 0
44 | 0 | 9186.951 | -9374.491 | 13125.5914 | -45.5789 | 0
45 | 0 | 6471.7741 | -8939.8357 | 11036.5086 | -54.0983 | 0
46 | 0 | 4714.7581 | -8172.8856 | 9435.3062 | -60.0203 | 0
47 | 0 | 3562.6943 | -7401.0269 | 8213.8901 | -64.2948 | 0
48 | 0 | 2781.7678 | -6714.149 | 7267.6013 | -67.4951 | 0
49 | 0 | 2233.0899 | -6124.9574 | 6519.34 | -69.9687 | 0
50 | 0 | 1834.6523 | -5623.9232 | 5915.6116 | -71.9325 | 0

## PQ34a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0097 | 19.0361 | 30.9155 | 36.3062 | 58.3776 | 289.8748
2 | 0.41962 | 16.5361 | 55.5432 | 57.9525 | 73.4209 | 1.8645
3 | 0.20862 | 33.056 | 79.6247 | 86.2136 | 67.4544 | 0.64919
4 | 0.2396 | 96.8176 | -60.7461 | 114.2967 | -32.1053 | 0.66849
5 | 0.70815 | 76.3341 | 52.336 | 92.5524 | 34.4352 | 1.5443
6 | 0.10283 | 142.2534 | 90.057 | 168.3636 | 32.3368 | 0.18639
7 | 0.44386 | 250.3607 | 186.5763 | 312.2358 | 36.6946 | 0.81446
8 | 0.15087 | 165.4074 | 34.9686 | 169.0633 | 11.9371 | 0.33805
9 | 0.12561 | 116.0607 | -6.7748 | 116.2583 | -3.3407 | 0.13393
10 | 0.18883 | 351.034 | 331.8773 | 483.0812 | 43.3932 | 0.29277
11 | 0.38036 | 569.481 | 128.9496 | 583.8978 | 12.7585 | 0.49914
12 | 0.093542 | 441.5389 | -113.1292 | 455.8012 | -14.3709 | 0.0811
13 | 0.35217 | 509.7457 | 183.8284 | 541.8797 | 19.8307 | 0.40428
14 | 0.14239 | 345.2007 | 155.0491 | 378.4227 | 24.1875 | 0.24686
15 | 0.19206 | 260.2919 | 199.742 | 328.0986 | 37.5018 | 0.18896
16 | 0.20103 | 222.5111 | 219.6848 | 312.6861 | 44.6338 | 0.29633
17 | 0.77969 | 139.9481 | 353.0661 | 379.7909 | 68.3777 | 0.85176
18 | 0.2102 | 437.489 | 270.2716 | 514.2405 | 31.7069 | 0.40845
19 | 0.44131 | 143.4411 | 28.1773 | 146.1824 | 11.1136 | 1.5364
20 | 0.14616 | 148.7741 | -32.1554 | 152.2094 | -12.1961 | 0.58778
21 | 0.10961 | 62.3713 | -71.1219 | 94.5966 | -48.7504 | 0.25157
22 | 0.1221 | 206.8461 | 2.7315 | 206.8641 | 0.75657 | 0.19211
23 | 0.43825 | 112.6119 | -14.0126 | 113.4803 | -7.093 | 0.44457
24 | 0.11551 | 123.1339 | 50.8601 | 133.2243 | 22.4429 | 0.095835
25 | 0.39087 | 153.2009 | 87.1881 | 176.2733 | 29.6446 | 0.2697
26 | 0.11999 | 295.2875 | 157.9516 | 334.8782 | 28.1427 | 0.092367
27 | 0.113 | 557.9489 | -96.4413 | 566.2225 | -9.8067 | 0.071713
28 | 0.19023 | 1588.5272 | -111.7504 | 1592.4531 | -4.024 | 0.10537
29 | 0.44222 | 480.7637 | -474.8503 | 675.7341 | -44.6455 | 0.24129
30 | 0.12773 | 362.4948 | -190.8178 | 409.6509 | -27.7624 | 0.077856
31 | 0.34729 | 111.4537 | -116.3734 | 161.1356 | -46.237 | 0.17372
32 | 0.1278 | 165.3483 | 107.0124 | 196.9562 | 32.9107 | 0.14613
33 | 0.10303 | 205.4277 | 78.332 | 219.8555 | 20.8724 | 0.040237
34 | 0.12077 | 96.4461 | 296.9679 | 312.2368 | 72.0078 | 0.065433
35 | 0.3399 | 388.1279 | 722.6945 | 820.3235 | 61.7617 | 0.11593
36 | 0.12092 | 1470.998 | 218.9026 | 1487.1965 | 8.4642 | 0.019324
37 | 0.314 | 1251.1158 | 370.2186 | 1304.7424 | 16.4841 | 0.053778
38 | 0.1615 | 733.578 | -573.6808 | 931.2606 | -38.0265 | 0.077799
39 | 0.1111 | 996.8751 | 327.5022 | 1049.2939 | 18.1868 | 0.021399
40 | 0.13506 | 628.8229 | 638.0995 | 895.8734 | 45.4195 | 0.056338
41 | 0.29799 | 1068.6747 | 73.0643 | 1071.1694 | 3.9112 | 0.087978
42 | 0.10919 | 613.4433 | 241.3639 | 659.2186 | 21.4775 | 0.029157
43 | 0.26936 | 1225.0408 | 120.069 | 1230.9108 | 5.5978 | 0.068053
44 | 0.11162 | 224.9861 | -395.292 | 454.8346 | -60.353 | 0.062224
45 | 0.10222 | 115.0578 | 55.758 | 127.8564 | 25.8552 | 0.036044
46 | 0.11538 | 184.3817 | 238.0513 | 301.1063 | 52.2406 | 0.07374
47 | 0.25898 | 1018.8683 | 5.6648 | 1018.8841 | 0.31855 | 0.10128
48 | 0.11103 | 528.5182 | 207.8965 | 567.937 | 21.4726 | 0.04382
49 | 0.23452 | 679.5918 | -38.88 | 680.703 | -3.2744 | 0.10712
50 | 0.12557 | 337.304 | 205.6006 | 395.026 | 31.364 | 0.10195

## PQ34a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 422.8738 | -148.6047 | 448.225 | -19.3623 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 190.1114 | 227.6938 | 296.6257 | 50.14 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 177.3629 | 92.0458 | 199.825 | 27.4279 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 378.6369 | -487.0378 | 616.9049 | -52.1375 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 75.824 | 223.483 | 19.8332 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 183.4818 | 1574.5074 | 6.692 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 113.3516 | 57.5659 | 127.1315 | 26.9239 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ34a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.3199 | 258.3625 | 258.3839 | 89.2638 | 0
2 | 0 | 3.9465 | 307.4686 | 307.4939 | 89.2646 | 0
3 | 0 | 5.0646 | 469.2393 | 469.2667 | 89.3816 | 0
4 | 0 | 6.7467 | 641.6145 | 641.65 | 89.3975 | 0
5 | 0 | 9.2389 | 829.9653 | 830.0168 | 89.3622 | 0
6 | 0 | 13.0171 | 1041.8808 | 1041.9622 | 89.2842 | 0
7 | 0 | 18.9925 | 1288.878 | 1289.0179 | 89.1558 | 0
8 | 0 | 29.1117 | 1589.8472 | 1590.1137 | 88.951 | 0
9 | 0 | 47.8138 | 1978.7108 | 1979.2884 | 88.6158 | 0
10 | 0 | 87.1268 | 2523.8845 | 2525.3879 | 88.0229 | 0
11 | 0 | 186.5005 | 3387.8282 | 3392.9577 | 86.849 | 0
12 | 0 | 531.2004 | 5068.8056 | 5096.564 | 84.0174 | 0
13 | 0 | 2967.6188 | 9927.7708 | 10361.8239 | 73.3575 | 0
14 | 0 | 19359.5542 | -10265.1428 | 21912.6789 | -27.9342 | 0
15 | 0 | 2200.1566 | -5418.6385 | 5848.276 | -67.9011 | 0
16 | 0 | 889.1012 | -2632.9918 | 2779.055 | -71.3413 | 0
17 | 0 | 556.0837 | -1407.05 | 1512.9504 | -68.4355 | 0
18 | 0 | 427.4684 | -678.326 | 801.7826 | -57.7816 | 0
19 | 0 | 370.4648 | -160.9666 | 403.9237 | -23.4849 | 0
20 | 0 | 347.2169 | 252.9348 | 429.576 | 36.072 | 0
21 | 0 | 343.9583 | 614.1669 | 703.9235 | 60.7494 | 0
22 | 0 | 355.1722 | 951.0122 | 1015.1707 | 69.521 | 0
23 | 0 | 379.0992 | 1281.9117 | 1336.7924 | 73.5255 | 0
24 | 0 | 416.0515 | 1620.9741 | 1673.5161 | 75.6048 | 0
25 | 0 | 468.0487 | 1980.926 | 2035.4698 | 76.7061 | 0
26 | 0 | 538.993 | 2374.9368 | 2435.3313 | 77.2133 | 0
27 | 0 | 635.2652 | 2818.4518 | 2889.1577 | 77.2981 | 0
28 | 0 | 767.3326 | 3331.1135 | 3418.3499 | 77.028 | 0
29 | 0 | 952.2399 | 3939.6192 | 4053.068 | 76.4117 | 0
30 | 0 | 1219.3064 | 4681.9164 | 4838.0832 | 75.4028 | 0
31 | 0 | 1621.4647 | 5614.2695 | 5843.7291 | 73.8907 | 0
32 | 0 | 2261.3813 | 6821.6265 | 7186.6844 | 71.6595 | 0
33 | 0 | 3355.4711 | 8430.3233 | 9073.5625 | 68.2963 | 0
34 | 0 | 5408.9599 | 10592.6502 | 11893.7414 | 62.9496 | 0
35 | 0 | 9704.5314 | 13212.8923 | 16393.8541 | 53.7037 | 0
36 | 0 | 19062.5272 | 13875.827 | 23577.9244 | 36.0513 | 0
37 | 0 | 30444.3864 | 1905.1132 | 30503.9361 | 3.5807 | 0
38 | 0 | 22833.3467 | -14389.0716 | 26989.0182 | -32.2182 | 0
39 | 0 | 11790.9686 | -15881.5232 | 19780.0333 | -53.4086 | 0
40 | 0 | 6436.9869 | -13418.396 | 14882.478 | -64.3723 | 0
41 | 0 | 3923.3193 | -11145.5468 | 11815.9066 | -70.6075 | 0
42 | 0 | 2611.8781 | -9438.2253 | 9792.9569 | -74.5314 | 0
43 | 0 | 1855.8566 | -8168.5938 | 8376.7613 | -77.2 | 0
44 | 0 | 1384.5075 | -7203.4124 | 7335.2581 | -79.1203 | 0
45 | 0 | 1071.9947 | -6450.2038 | 6538.6774 | -80.5639 | 0
46 | 0 | 854.6062 | -5847.9865 | 5910.1013 | -81.6858 | 0
47 | 0 | 697.4207 | -5356.1553 | 5401.3697 | -82.5813 | 0
48 | 0 | 580.1304 | -4947.1587 | 4981.0571 | -83.3117 | 0
49 | 0 | 490.2663 | -4601.6683 | 4627.7113 | -83.9186 | 0
50 | 0 | 419.8887 | -4305.9005 | 4326.3247 | -84.4304 | 0

## PQ34b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0098 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 289.8741
2 | 0.42166 | 16.6882 | 55.7753 | 58.2183 | 73.3426 | 1.8319
3 | 0.21115 | 33.7969 | 80.3337 | 87.1535 | 67.1832 | 0.62439
4 | 0.2373 | 94.263 | -61.7385 | 112.6817 | -33.2232 | 0.61377
5 | 0.72176 | 79.6046 | 51.5943 | 94.8623 | 32.9486 | 1.3419
6 | 0.10683 | 179.0859 | 221.4383 | 284.7924 | 51.0362 | 0.13959
7 | 0.43214 | 254.6502 | 139.5496 | 290.3804 | 28.723 | 0.81905
8 | 0.13845 | 139.9551 | 133.0072 | 193.076 | 43.5419 | 0.32781
9 | 0.11941 | 86.8597 | -5.8358 | 87.0555 | -3.8437 | 0.16679
10 | 0.15742 | 320.6389 | 262.4979 | 414.3844 | 39.3062 | 0.26053
11 | 0.31306 | 477.8441 | 109.4805 | 490.2254 | 12.9045 | 0.44392
12 | 0.082466 | 371.1 | -103.4036 | 385.237 | -15.57 | 0.088699
13 | 0.30484 | 445.0373 | 136.6204 | 465.5355 | 17.0658 | 0.40518
14 | 0.13074 | 316.0977 | 118.9996 | 337.7554 | 20.6296 | 0.26071
15 | 0.17927 | 134.1249 | 190.7969 | 233.223 | 54.8939 | 0.27631
16 | 0.19616 | 105.2813 | 221.6327 | 245.3674 | 64.5911 | 0.43866
17 | 0.64628 | 201.6213 | 233.2369 | 308.3028 | 49.1583 | 1.3808
18 | 0.10966 | 112.307 | 6.9554 | 112.5221 | 3.5439 | 0.40136
19 | 0.41681 | 131.2838 | 44.8373 | 138.7293 | 18.8565 | 1.284
20 | 0.15019 | 177.9089 | -44.3785 | 183.3603 | -14.0063 | 0.42002
21 | 0.10917 | 61.0501 | -73.6659 | 95.6754 | -50.35 | 0.20148
22 | 0.12229 | 210.9477 | 2.2047 | 210.9592 | 0.59879 | 0.17678
23 | 0.43919 | 112.9652 | -13.8476 | 113.8107 | -6.9886 | 0.44885
24 | 0.11519 | 122.6759 | 50.8713 | 132.8054 | 22.5228 | 0.099256
25 | 0.38819 | 152.2287 | 85.137 | 174.4187 | 29.217 | 0.28388
26 | 0.1207 | 279.8225 | 136.7948 | 311.4699 | 26.0523 | 0.13273
27 | 0.10815 | 471.3333 | -45.6945 | 473.5431 | -5.5374 | 0.11297
28 | 0.17468 | 465.8515 | -954.0867 | 1061.7434 | -63.9752 | 0.12904
29 | 0.43701 | 298.3656 | -560.5195 | 634.9836 | -61.9735 | 0.25346
30 | 0.12101 | 69.5556 | -228.7407 | 239.0822 | -73.0865 | 0.068833
31 | 0.34518 | 26.1921 | -121.0689 | 123.8697 | -77.7927 | 0.1725
32 | 0.11487 | 164.9937 | 51.1789 | 172.749 | 17.2332 | 0.089585
33 | 0.099963 | 88.3372 | 17.8656 | 90.1257 | 11.4335 | 0.041247
34 | 0.11035 | 75.1078 | 55.0468 | 93.12 | 36.2378 | 0.05372
35 | 0.29008 | 186.1928 | 129.7744 | 226.9563 | 34.8761 | 0.10882
36 | 0.11494 | 110.0806 | -270.1423 | 291.7098 | -67.8295 | 0.028043
37 | 0.27965 | 1108.1653 | 208.2468 | 1127.5625 | 10.6429 | 0.060128
38 | 0.14151 | 807.805 | -525.5765 | 963.7321 | -33.049 | 0.054694
39 | 0.10648 | 248.2286 | -620.4362 | 668.2503 | -68.1943 | 0.018526
40 | 0.11265 | 563.1932 | 615.7274 | 834.4499 | 47.5515 | 0.032732
41 | 0.26548 | 1019.4681 | 159.8829 | 1031.9291 | 8.9131 | 0.050629
42 | 0.10192 | 580.5875 | 258.1035 | 635.3733 | 23.9678 | 0.01592
43 | 0.24491 | 1153.9453 | 222.1337 | 1175.1311 | 10.8961 | 0.036398
44 | 0.10722 | 215.183 | -412.6154 | 465.3549 | -62.4575 | 0.037308
45 | 0.10082 | 98.9224 | 60.2302 | 115.8159 | 31.3357 | 0.021294
46 | 0.10815 | 178.5548 | 233.8906 | 294.2561 | 52.6415 | 0.043835
47 | 0.23536 | 983.6873 | 77.2542 | 986.7162 | 4.4905 | 0.061879
48 | 0.10481 | 506.096 | 217.5128 | 550.8583 | 23.2573 | 0.027784
49 | 0.21973 | 668.255 | -5.8713 | 668.2808 | -0.50338 | 0.069616
50 | 0.11446 | 325.8115 | 206.1865 | 385.5723 | 32.3273 | 0.064293

## PQ34b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 76.8482 | 55.0148 | 94.5107 | 35.5985 | 0
35 | 0.29 | 195.1018 | 129.5252 | 234.1826 | 33.5796 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ34b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1573 | 315.4433 | 315.4707 | 89.2449 | 0
3 | 0 | 6.3192 | 501.3251 | 501.3649 | 89.2778 | 0
4 | 0 | 16.0887 | 742.6014 | 742.7757 | 88.7589 | 0
5 | 0 | 90.609 | 1134.774 | 1138.3857 | 85.4348 | 0
6 | 0 | 852.3279 | 1677.2425 | 1881.3839 | 63.0616 | 0
7 | 0 | 1154.6862 | 694.2684 | 1347.334 | 31.0169 | 0
8 | 0 | 793.926 | 768.937 | 1105.2523 | 44.084 | 0
9 | 0 | 782.3502 | 1018.0136 | 1283.9094 | 52.4575 | 0
10 | 0 | 955.5874 | 1274.1226 | 1592.6506 | 53.1302 | 0
11 | 0 | 1337.9238 | 1487.662 | 2000.7944 | 48.0335 | 0
12 | 0 | 2002.8927 | 1463.5436 | 2480.6328 | 36.1562 | 0
13 | 0 | 2686.1229 | 753.4622 | 2789.796 | 15.6689 | 0
14 | 0 | 2439.5472 | -371.1926 | 2467.6252 | -8.6516 | 0
15 | 0 | 1566.8303 | -748.8797 | 1736.5995 | -25.5459 | 0
16 | 0 | 940.3224 | -566.5054 | 1097.7862 | -31.0672 | 0
17 | 0 | 602.5379 | -263.0901 | 657.4712 | -23.5878 | 0
18 | 0 | 424.996 | 31.0554 | 426.1292 | 4.1793 | 0
19 | 0 | 331.3351 | 298.5419 | 445.9935 | 42.0197 | 0
20 | 0 | 285.274 | 546.0748 | 616.0998 | 62.4171 | 0
21 | 0 | 270.6524 | 783.9203 | 829.3273 | 70.9525 | 0
22 | 0 | 282.4952 | 1022.6692 | 1060.9693 | 74.5581 | 0
23 | 0 | 326.5596 | 1274.2747 | 1315.4532 | 75.6261 | 0
24 | 0 | 432.5709 | 1553.0925 | 1612.2078 | 74.4363 | 0
25 | 0 | 727.3483 | 1836.4582 | 1975.2505 | 68.3934 | 0
26 | 0 | 1227.7069 | 1442.6443 | 1894.3302 | 49.6018 | 0
27 | 0 | 519.226 | 1379.4254 | 1473.9098 | 69.3733 | 0
28 | 0 | 379.1885 | 1879.4789 | 1917.3483 | 78.5936 | 0
29 | 0 | 422.1661 | 2301.3838 | 2339.7845 | 79.6052 | 0
30 | 0 | 519.5376 | 2709.3089 | 2758.6725 | 79.1447 | 0
31 | 0 | 658.8829 | 3142.3001 | 3210.6349 | 78.1577 | 0
32 | 0 | 849.7974 | 3625.3014 | 3723.569 | 76.8076 | 0
33 | 0 | 1113.8148 | 4180.6433 | 4326.4722 | 75.0817 | 0
34 | 0 | 1487.7016 | 4832.2531 | 5056.0781 | 72.888 | 0
35 | 0 | 2033.9518 | 5605.8961 | 5963.4747 | 70.058 | 0
36 | 0 | 2861.2735 | 6522.6817 | 7122.6584 | 66.3146 | 0
37 | 0 | 4162.6335 | 7571.652 | 8640.4532 | 61.1995 | 0
38 | 0 | 6271.8901 | 8615.8181 | 10656.8723 | 53.9472 | 0
39 | 0 | 9660.6609 | 9112.1322 | 13280.0347 | 43.3263 | 0
40 | 0 | 14392.778 | 7578.0796 | 16265.8952 | 27.7677 | 0
41 | 0 | 18219.313 | 2235.2436 | 18355.9167 | 6.9944 | 0
42 | 0 | 17334.5927 | -4665.9856 | 17951.5884 | -15.0653 | 0
43 | 0 | 13130.1433 | -8533.8027 | 15659.7079 | -33.0214 | 0
44 | 0 | 9186.951 | -9374.491 | 13125.5914 | -45.5789 | 0
45 | 0 | 6471.7741 | -8939.8357 | 11036.5086 | -54.0983 | 0
46 | 0 | 4714.7581 | -8172.8856 | 9435.3062 | -60.0203 | 0
47 | 0 | 3562.6943 | -7401.0269 | 8213.8901 | -64.2948 | 0
48 | 0 | 2781.7678 | -6714.149 | 7267.6013 | -67.4951 | 0
49 | 0 | 2233.0899 | -6124.9574 | 6519.34 | -69.9687 | 0
50 | 0 | 1834.6523 | -5623.9232 | 5915.6116 | -71.9325 | 0

## PQ35a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0165 | 19.0361 | 30.9155 | 36.3062 | 58.3776 | 290.222
2 | 0.41607 | 16.5361 | 55.5432 | 57.9525 | 73.4209 | 1.8006
3 | 0.20689 | 20.9454 | 77.9936 | 80.7571 | 74.9678 | 0.62902
4 | 0.23488 | 96.8176 | -60.7461 | 114.2967 | -32.1053 | 0.6106
5 | 0.70429 | 76.3341 | 52.336 | 92.5524 | 34.4352 | 1.4945
6 | 0.10638 | 142.2534 | 90.057 | 168.3636 | 32.3368 | 0.21106
7 | 0.44386 | 250.3607 | 186.5763 | 312.2358 | 36.6946 | 0.81446
8 | 0.18633 | 138.8905 | 159.0089 | 211.1265 | 48.8636 | 0.51019
9 | 0.12561 | 116.0607 | -6.7748 | 116.2583 | -3.3407 | 0.13393
10 | 0.21086 | 351.034 | 331.8773 | 483.0812 | 43.3932 | 0.34341
11 | 0.39411 | 569.481 | 128.9496 | 583.8978 | 12.7585 | 0.52807
12 | 0.10472 | 441.5389 | -113.1292 | 455.8012 | -14.3709 | 0.11278
13 | 0.36616 | 509.7457 | 183.8284 | 541.8797 | 19.8307 | 0.43609
14 | 0.15283 | 345.2007 | 155.0491 | 378.4227 | 24.1875 | 0.28156
15 | 0.18216 | 260.2919 | 199.742 | 328.0986 | 37.5018 | 0.15
16 | 0.21172 | 222.5111 | 219.6848 | 312.6861 | 44.6338 | 0.34211
17 | 0.81091 | 139.9481 | 353.0661 | 379.7909 | 68.3777 | 0.97656
18 | 0.2102 | 437.489 | 270.2716 | 514.2405 | 31.7069 | 0.40845
19 | 0.45288 | 143.4411 | 28.1773 | 146.1824 | 11.1136 | 1.6099
20 | 0.14616 | 148.7741 | -32.1554 | 152.2094 | -12.1961 | 0.58778
21 | 0.10961 | 62.3713 | -71.1219 | 94.5966 | -48.7504 | 0.25157
22 | 0.1287 | 241.6058 | 19.0294 | 242.354 | 4.5034 | 0.22472
23 | 0.43825 | 112.6119 | -14.0126 | 113.4803 | -7.093 | 0.44457
24 | 0.11551 | 123.1339 | 50.8601 | 133.2243 | 22.4429 | 0.095835
25 | 0.39337 | 153.2009 | 87.1881 | 176.2733 | 29.6446 | 0.28674
26 | 0.12402 | 295.2875 | 157.9516 | 334.8782 | 28.1427 | 0.10639
27 | 0.10911 | 483.4466 | -124.9383 | 499.3298 | -14.4901 | 0.063273
28 | 0.21568 | 1588.5272 | -111.7504 | 1592.4531 | -4.024 | 0.12638
29 | 0.4207 | 241.3446 | -525.8929 | 578.6281 | -65.3485 | 0.1964
30 | 0.12392 | 362.4948 | -190.8178 | 409.6509 | -27.7624 | 0.065775
31 | 0.35522 | 111.4416 | -116.3753 | 161.1287 | -46.2406 | 0.23697
32 | 0.12982 | 165.3483 | 107.0124 | 196.9562 | 32.9107 | 0.15884
33 | 0.10772 | 205.135 | 86.4783 | 222.6182 | 22.8587 | 0.066646
34 | 0.14462 | 96.4461 | 296.9679 | 312.2368 | 72.0078 | 0.15991
35 | 0.32154 | 388.1279 | 722.6945 | 820.3235 | 61.7617 | 0.088907
36 | 0.13869 | 1453.9235 | 567.8063 | 1560.8643 | 21.3323 | 0.032756
37 | 0.35967 | 1251.1158 | 370.2186 | 1304.7424 | 16.4841 | 0.096382
38 | 0.13939 | 733.578 | -573.6808 | 931.2606 | -38.0265 | 0.048679
39 | 0.1111 | 996.8751 | 327.5022 | 1049.2939 | 18.1868 | 0.021399
40 | 0.15697 | 628.8229 | 638.0995 | 895.8734 | 45.4195 | 0.088081
41 | 0.28473 | 1068.6747 | 73.0643 | 1071.1694 | 3.9112 | 0.072566
42 | 0.10919 | 613.4433 | 241.3639 | 659.2186 | 21.4775 | 0.029157
43 | 0.30055 | 1225.0408 | 120.069 | 1230.9108 | 5.5978 | 0.099994
44 | 0.11162 | 224.9861 | -395.292 | 454.8346 | -60.353 | 0.062224
45 | 0.10222 | 115.0578 | 55.758 | 127.8564 | 25.8552 | 0.036044
46 | 0.11538 | 184.3817 | 238.0513 | 301.1063 | 52.2406 | 0.07374
47 | 0.27238 | 1018.8683 | 5.6648 | 1018.8841 | 0.31855 | 0.11789
48 | 0.11856 | 528.5182 | 207.8965 | 567.937 | 21.4726 | 0.061249
49 | 0.24361 | 679.5918 | -38.88 | 680.703 | -3.2744 | 0.12386
50 | 0.13088 | 337.304 | 205.6006 | 395.026 | 31.364 | 0.11978

## PQ35a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 29.867 | 92.058 | 96.7818 | 72.025 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 422.8738 | -148.6047 | 448.225 | -19.3623 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 190.1114 | 227.6938 | 296.6257 | 50.14 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 177.3629 | 92.0458 | 199.825 | 27.4279 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 258.8016 | -41.1202 | 262.048 | -9.0281 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 113.3516 | 57.5659 | 127.1315 | 26.9239 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ35a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.3199 | 258.3625 | 258.3839 | 89.2638 | 0
2 | 0 | 3.9465 | 307.4686 | 307.4939 | 89.2646 | 0
3 | 0 | 5.0646 | 469.2393 | 469.2667 | 89.3816 | 0
4 | 0 | 6.7467 | 641.6145 | 641.65 | 89.3975 | 0
5 | 0 | 9.2389 | 829.9653 | 830.0168 | 89.3622 | 0
6 | 0 | 13.0171 | 1041.8808 | 1041.9622 | 89.2842 | 0
7 | 0 | 18.9925 | 1288.878 | 1289.0179 | 89.1558 | 0
8 | 0 | 29.1117 | 1589.8472 | 1590.1137 | 88.951 | 0
9 | 0 | 47.8138 | 1978.7108 | 1979.2884 | 88.6158 | 0
10 | 0 | 87.1268 | 2523.8845 | 2525.3879 | 88.0229 | 0
11 | 0 | 186.5005 | 3387.8282 | 3392.9577 | 86.849 | 0
12 | 0 | 531.2004 | 5068.8056 | 5096.564 | 84.0174 | 0
13 | 0 | 2967.6188 | 9927.7708 | 10361.8239 | 73.3575 | 0
14 | 0 | 19359.5542 | -10265.1428 | 21912.6789 | -27.9342 | 0
15 | 0 | 2200.1566 | -5418.6385 | 5848.276 | -67.9011 | 0
16 | 0 | 889.1012 | -2632.9918 | 2779.055 | -71.3413 | 0
17 | 0 | 556.0837 | -1407.05 | 1512.9504 | -68.4355 | 0
18 | 0 | 427.4684 | -678.326 | 801.7826 | -57.7816 | 0
19 | 0 | 370.4648 | -160.9666 | 403.9237 | -23.4849 | 0
20 | 0 | 347.2169 | 252.9348 | 429.576 | 36.072 | 0
21 | 0 | 343.9583 | 614.1669 | 703.9235 | 60.7494 | 0
22 | 0 | 355.1722 | 951.0122 | 1015.1707 | 69.521 | 0
23 | 0 | 379.0992 | 1281.9117 | 1336.7924 | 73.5255 | 0
24 | 0 | 416.0515 | 1620.9741 | 1673.5161 | 75.6048 | 0
25 | 0 | 468.0487 | 1980.926 | 2035.4698 | 76.7061 | 0
26 | 0 | 538.993 | 2374.9368 | 2435.3313 | 77.2133 | 0
27 | 0 | 635.2652 | 2818.4518 | 2889.1577 | 77.2981 | 0
28 | 0 | 767.3326 | 3331.1135 | 3418.3499 | 77.028 | 0
29 | 0 | 952.2399 | 3939.6192 | 4053.068 | 76.4117 | 0
30 | 0 | 1219.3064 | 4681.9164 | 4838.0832 | 75.4028 | 0
31 | 0 | 1627.1565 | 5629.4789 | 5859.9207 | 73.8785 | 0
32 | 0 | 2261.3813 | 6821.6265 | 7186.6844 | 71.6595 | 0
33 | 0 | 3355.4711 | 8430.3233 | 9073.5625 | 68.2963 | 0
34 | 0 | 5408.9599 | 10592.6502 | 11893.7414 | 62.9496 | 0
35 | 0 | 9704.5314 | 13212.8923 | 16393.8541 | 53.7037 | 0
36 | 0 | 19062.5272 | 13875.827 | 23577.9244 | 36.0513 | 0
37 | 0 | 30444.3864 | 1905.1132 | 30503.9361 | 3.5807 | 0
38 | 0 | 22833.3467 | -14389.0716 | 26989.0182 | -32.2182 | 0
39 | 0 | 11790.9686 | -15881.5232 | 19780.0333 | -53.4086 | 0
40 | 0 | 6436.9869 | -13418.396 | 14882.478 | -64.3723 | 0
41 | 0 | 3923.3193 | -11145.5468 | 11815.9066 | -70.6075 | 0
42 | 0 | 2611.8781 | -9438.2253 | 9792.9569 | -74.5314 | 0
43 | 0 | 1855.8566 | -8168.5938 | 8376.7613 | -77.2 | 0
44 | 0 | 1384.5075 | -7203.4124 | 7335.2581 | -79.1203 | 0
45 | 0 | 1071.9947 | -6450.2038 | 6538.6774 | -80.5639 | 0
46 | 0 | 854.6062 | -5847.9865 | 5910.1013 | -81.6858 | 0
47 | 0 | 697.4207 | -5356.1553 | 5401.3697 | -82.5813 | 0
48 | 0 | 580.1304 | -4947.1587 | 4981.0571 | -83.3117 | 0
49 | 0 | 490.2663 | -4601.6683 | 4627.7113 | -83.9186 | 0
50 | 0 | 419.8887 | -4305.9005 | 4326.3247 | -84.4304 | 0

## PQ35b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 290.2236
2 | 0.41805 | 16.6882 | 55.7753 | 58.2183 | 73.3426 | 1.7671
3 | 0.20931 | 33.7969 | 80.3337 | 87.1535 | 67.1832 | 0.60184
4 | 0.23238 | 94.263 | -61.7385 | 112.6817 | -33.2232 | 0.55335
5 | 0.71738 | 78.7767 | 50.7797 | 93.7248 | 32.806 | 1.2869
6 | 0.11402 | 179.0859 | 221.4383 | 284.7924 | 51.0362 | 0.16693
7 | 0.43214 | 254.6502 | 139.5496 | 290.3804 | 28.723 | 0.81905
8 | 0.17349 | 139.9551 | 133.0072 | 193.076 | 43.5419 | 0.51802
9 | 0.11941 | 86.8597 | -5.8358 | 87.0555 | -3.8437 | 0.16679
10 | 0.1754 | 320.6389 | 262.4979 | 414.3844 | 39.3062 | 0.30187
11 | 0.32419 | 477.8441 | 109.4805 | 490.2254 | 12.9045 | 0.46733
12 | 0.092158 | 394.641 | -81.4892 | 402.9665 | -11.667 | 0.11504
13 | 0.31705 | 445.0373 | 136.6204 | 465.5355 | 17.0658 | 0.43294
14 | 0.14058 | 316.0977 | 118.9996 | 337.7554 | 20.6296 | 0.29341
15 | 0.17145 | 134.1249 | 190.7969 | 233.223 | 54.8939 | 0.23429
16 | 0.2061 | 105.2813 | 221.6327 | 245.3674 | 64.5911 | 0.49251
17 | 0.67829 | 201.6213 | 233.2369 | 308.3028 | 49.1583 | 1.5088
18 | 0.10966 | 112.307 | 6.9554 | 112.5221 | 3.5439 | 0.40136
19 | 0.42322 | 131.2838 | 44.8373 | 138.7293 | 18.8565 | 1.3265
20 | 0.15019 | 177.9089 | -44.3785 | 183.3603 | -14.0063 | 0.42002
21 | 0.10917 | 61.0501 | -73.6659 | 95.6754 | -50.35 | 0.20148
22 | 0.12724 | 210.9477 | 2.2047 | 210.9592 | 0.59879 | 0.20547
23 | 0.43919 | 112.9652 | -13.8476 | 113.8107 | -6.9886 | 0.44885
24 | 0.11519 | 122.6759 | 50.8713 | 132.8054 | 22.5228 | 0.099256
25 | 0.39153 | 152.2287 | 85.137 | 174.4187 | 29.217 | 0.30659
26 | 0.1309 | 399.8567 | 301.3507 | 500.6972 | 37.0034 | 0.13841
27 | 0.10435 | 471.3333 | -45.6945 | 473.5431 | -5.5374 | 0.10311
28 | 0.17869 | 465.8515 | -954.0867 | 1061.7434 | -63.9752 | 0.13614
29 | 0.43361 | 298.3656 | -560.5195 | 634.9836 | -61.9735 | 0.24512
30 | 0.12039 | 69.5556 | -228.7407 | 239.0822 | -73.0865 | 0.065267
31 | 0.34738 | 26.1917 | -121.0681 | 123.8688 | -77.7928 | 0.19585
32 | 0.1156 | 164.9937 | 51.1789 | 172.749 | 17.2332 | 0.094876
33 | 0.10154 | 192.4656 | 56.8518 | 200.6867 | 16.4565 | 0.052632
34 | 0.12099 | 91.7019 | 287.1476 | 301.4348 | 72.2889 | 0.095521
35 | 0.28804 | 80.4332 | 88.041 | 119.2506 | 47.5856 | 0.096043
36 | 0.11854 | 970.942 | -126.8152 | 979.1887 | -7.4413 | 0.033865
37 | 0.30105 | 1157.0447 | 258.1825 | 1185.5002 | 12.5789 | 0.081612
38 | 0.12974 | 149.1922 | -721.768 | 737.026 | -78.3212 | 0.039901
39 | 0.10648 | 248.2286 | -620.4362 | 668.2503 | -68.1943 | 0.018526
40 | 0.12429 | 563.1932 | 615.7274 | 834.4499 | 47.5515 | 0.049598
41 | 0.2581 | 1019.4681 | 159.8829 | 1031.9291 | 8.9131 | 0.042053
42 | 0.10192 | 580.5875 | 258.1035 | 635.3733 | 23.9678 | 0.01592
43 | 0.26244 | 1153.9453 | 222.1337 | 1175.1311 | 10.8961 | 0.054353
44 | 0.10722 | 215.183 | -412.6154 | 465.3549 | -62.4575 | 0.037308
45 | 0.10082 | 98.9224 | 60.2302 | 115.8159 | 31.3357 | 0.021294
46 | 0.10815 | 178.5548 | 233.8906 | 294.2561 | 52.6415 | 0.043835
47 | 0.24319 | 983.6873 | 77.2542 | 986.7162 | 4.4905 | 0.071584
48 | 0.10923 | 506.096 | 217.5128 | 550.8583 | 23.2573 | 0.038023
49 | 0.22516 | 668.255 | -5.8713 | 668.2808 | -0.50338 | 0.079609
50 | 0.11762 | 325.8115 | 206.1865 | 385.5723 | 32.3273 | 0.074902

## PQ35b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 422.8738 | -148.6047 | 448.225 | -19.3623 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 566.9826 | 362.0556 | 672.721 | 32.5609 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 199.2648 | 50.172 | 205.484 | 14.1325 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 1288.088 | 138.0983 | 1295.4697 | 6.1194 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ35b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1573 | 315.4433 | 315.4707 | 89.2449 | 0
3 | 0 | 6.3192 | 501.3251 | 501.3649 | 89.2778 | 0
4 | 0 | 16.0887 | 742.6014 | 742.7757 | 88.7589 | 0
5 | 0 | 90.609 | 1134.774 | 1138.3857 | 85.4348 | 0
6 | 0 | 852.3279 | 1677.2425 | 1881.3839 | 63.0616 | 0
7 | 0 | 1154.6862 | 694.2684 | 1347.334 | 31.0169 | 0
8 | 0 | 793.926 | 768.937 | 1105.2523 | 44.084 | 0
9 | 0 | 782.3502 | 1018.0136 | 1283.9094 | 52.4575 | 0
10 | 0 | 955.5874 | 1274.1226 | 1592.6506 | 53.1302 | 0
11 | 0 | 1337.9238 | 1487.662 | 2000.7944 | 48.0335 | 0
12 | 0 | 2002.8927 | 1463.5436 | 2480.6328 | 36.1562 | 0
13 | 0 | 2686.1229 | 753.4622 | 2789.796 | 15.6689 | 0
14 | 0 | 2439.5472 | -371.1926 | 2467.6252 | -8.6516 | 0
15 | 0 | 1566.8303 | -748.8797 | 1736.5995 | -25.5459 | 0
16 | 0 | 940.3224 | -566.5054 | 1097.7862 | -31.0672 | 0
17 | 0 | 602.5379 | -263.0901 | 657.4712 | -23.5878 | 0
18 | 0 | 424.996 | 31.0554 | 426.1292 | 4.1793 | 0
19 | 0 | 331.3351 | 298.5419 | 445.9935 | 42.0197 | 0
20 | 0 | 285.274 | 546.0748 | 616.0998 | 62.4171 | 0
21 | 0 | 270.6524 | 783.9203 | 829.3273 | 70.9525 | 0
22 | 0 | 282.4952 | 1022.6692 | 1060.9693 | 74.5581 | 0
23 | 0 | 326.5596 | 1274.2747 | 1315.4532 | 75.6261 | 0
24 | 0 | 432.5709 | 1553.0925 | 1612.2078 | 74.4363 | 0
25 | 0 | 727.3483 | 1836.4582 | 1975.2505 | 68.3934 | 0
26 | 0 | 1227.7069 | 1442.6443 | 1894.3302 | 49.6018 | 0
27 | 0 | 519.226 | 1379.4254 | 1473.9098 | 69.3733 | 0
28 | 0 | 379.1885 | 1879.4789 | 1917.3483 | 78.5936 | 0
29 | 0 | 422.1661 | 2301.3838 | 2339.7845 | 79.6052 | 0
30 | 0 | 519.5376 | 2709.3089 | 2758.6725 | 79.1447 | 0
31 | 0 | 659.1123 | 3142.8978 | 3211.2669 | 78.1559 | 0
32 | 0 | 849.7974 | 3625.3014 | 3723.569 | 76.8076 | 0
33 | 0 | 1113.8148 | 4180.6433 | 4326.4722 | 75.0817 | 0
34 | 0 | 1487.7016 | 4832.2531 | 5056.0781 | 72.888 | 0
35 | 0 | 2033.9518 | 5605.8961 | 5963.4747 | 70.058 | 0
36 | 0 | 2861.2735 | 6522.6817 | 7122.6584 | 66.3146 | 0
37 | 0 | 4162.6335 | 7571.652 | 8640.4532 | 61.1995 | 0
38 | 0 | 6271.8901 | 8615.8181 | 10656.8723 | 53.9472 | 0
39 | 0 | 9660.6609 | 9112.1322 | 13280.0347 | 43.3263 | 0
40 | 0 | 14392.778 | 7578.0796 | 16265.8952 | 27.7677 | 0
41 | 0 | 18219.313 | 2235.2436 | 18355.9167 | 6.9944 | 0
42 | 0 | 17334.5927 | -4665.9856 | 17951.5884 | -15.0653 | 0
43 | 0 | 13130.1433 | -8533.8027 | 15659.7079 | -33.0214 | 0
44 | 0 | 9186.951 | -9374.491 | 13125.5914 | -45.5789 | 0
45 | 0 | 6471.7741 | -8939.8357 | 11036.5086 | -54.0983 | 0
46 | 0 | 4714.7581 | -8172.8856 | 9435.3062 | -60.0203 | 0
47 | 0 | 3562.6943 | -7401.0269 | 8213.8901 | -64.2948 | 0
48 | 0 | 2781.7678 | -6714.149 | 7267.6013 | -67.4951 | 0
49 | 0 | 2233.0899 | -6124.9574 | 6519.34 | -69.9687 | 0
50 | 0 | 1834.6523 | -5623.9232 | 5915.6116 | -71.9325 | 0

## PQ36a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0091 | 19.0361 | 30.9155 | 36.3062 | 58.3776 | 289.823
2 | 0.41607 | 16.5361 | 55.5432 | 57.9525 | 73.4209 | 1.8006
3 | 0.20689 | 20.9454 | 77.9936 | 80.7571 | 74.9678 | 0.62902
4 | 0.23488 | 96.8176 | -60.7461 | 114.2967 | -32.1053 | 0.6106
5 | 0.70429 | 76.3341 | 52.336 | 92.5524 | 34.4352 | 1.4945
6 | 0.10638 | 142.2534 | 90.057 | 168.3636 | 32.3368 | 0.21106
7 | 0.44386 | 250.3607 | 186.5763 | 312.2358 | 36.6946 | 0.81446
8 | 0.18633 | 138.8905 | 159.0089 | 211.1265 | 48.8636 | 0.51019
9 | 0.12561 | 116.0607 | -6.7748 | 116.2583 | -3.3407 | 0.13393
10 | 0.21086 | 351.034 | 331.8773 | 483.0812 | 43.3932 | 0.34341
11 | 0.39411 | 569.481 | 128.9496 | 583.8978 | 12.7585 | 0.52807
12 | 0.10472 | 441.5389 | -113.1292 | 455.8012 | -14.3709 | 0.11278
13 | 0.36616 | 509.7457 | 183.8284 | 541.8797 | 19.8307 | 0.43609
14 | 0.15283 | 345.2007 | 155.0491 | 378.4227 | 24.1875 | 0.28156
15 | 0.18216 | 260.2919 | 199.742 | 328.0986 | 37.5018 | 0.15
16 | 0.21172 | 222.5111 | 219.6848 | 312.6861 | 44.6338 | 0.34211
17 | 0.81091 | 139.9481 | 353.0661 | 379.7909 | 68.3777 | 0.97656
18 | 0.2102 | 437.489 | 270.2716 | 514.2405 | 31.7069 | 0.40845
19 | 0.45288 | 143.4411 | 28.1773 | 146.1824 | 11.1136 | 1.6099
20 | 0.14616 | 148.7741 | -32.1554 | 152.2094 | -12.1961 | 0.58778
21 | 0.10961 | 62.3713 | -71.1219 | 94.5966 | -48.7504 | 0.25157
22 | 0.1287 | 241.6058 | 19.0294 | 242.354 | 4.5034 | 0.22472
23 | 0.43825 | 112.6119 | -14.0126 | 113.4803 | -7.093 | 0.44457
24 | 0.11551 | 123.1339 | 50.8601 | 133.2243 | 22.4429 | 0.095835
25 | 0.39337 | 153.2009 | 87.1881 | 176.2733 | 29.6446 | 0.28674
26 | 0.12402 | 295.2875 | 157.9516 | 334.8782 | 28.1427 | 0.10639
27 | 0.10911 | 483.4466 | -124.9383 | 499.3298 | -14.4901 | 0.063273
28 | 0.21568 | 1588.5272 | -111.7504 | 1592.4531 | -4.024 | 0.12638
29 | 0.4207 | 241.3446 | -525.8929 | 578.6281 | -65.3485 | 0.1964
30 | 0.12392 | 362.4948 | -190.8178 | 409.6509 | -27.7624 | 0.065775
31 | 0.35522 | 111.4416 | -116.3753 | 161.1287 | -46.2406 | 0.23697
32 | 0.12982 | 165.3483 | 107.0124 | 196.9562 | 32.9107 | 0.15884
33 | 0.10772 | 205.135 | 86.4783 | 222.6182 | 22.8587 | 0.066646
34 | 0.14462 | 96.4461 | 296.9679 | 312.2368 | 72.0078 | 0.15991
35 | 0.32154 | 388.1279 | 722.6945 | 820.3235 | 61.7617 | 0.088907
36 | 0.13869 | 1453.9235 | 567.8063 | 1560.8643 | 21.3323 | 0.032756
37 | 0.35967 | 1251.1158 | 370.2186 | 1304.7424 | 16.4841 | 0.096382
38 | 0.13939 | 733.578 | -573.6808 | 931.2606 | -38.0265 | 0.048679
39 | 0.1111 | 996.8751 | 327.5022 | 1049.2939 | 18.1868 | 0.021399
40 | 0.15697 | 628.8229 | 638.0995 | 895.8734 | 45.4195 | 0.088081
41 | 0.28473 | 1068.6747 | 73.0643 | 1071.1694 | 3.9112 | 0.072566
42 | 0.10919 | 613.4433 | 241.3639 | 659.2186 | 21.4775 | 0.029157
43 | 0.30055 | 1225.0408 | 120.069 | 1230.9108 | 5.5978 | 0.099994
44 | 0.11162 | 224.9861 | -395.292 | 454.8346 | -60.353 | 0.062224
45 | 0.10222 | 115.0578 | 55.758 | 127.8564 | 25.8552 | 0.036044
46 | 0.11538 | 184.3817 | 238.0513 | 301.1063 | 52.2406 | 0.07374
47 | 0.27238 | 1018.8683 | 5.6648 | 1018.8841 | 0.31855 | 0.11789
48 | 0.11856 | 528.5182 | 207.8965 | 567.937 | 21.4726 | 0.061249
49 | 0.24361 | 679.5918 | -38.88 | 680.703 | -3.2744 | 0.12386
50 | 0.13088 | 337.304 | 205.6006 | 395.026 | 31.364 | 0.11978

## PQ36a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 29.867 | 92.058 | 96.7818 | 72.025 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 115.0375 | -13.5008 | 115.827 | -6.6936 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 422.8738 | -148.6047 | 448.225 | -19.3623 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 190.1114 | 227.6938 | 296.6257 | 50.14 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 186.9029 | 392.3875 | 434.627 | 64.5305 | 0
19 | 0.54 | 177.3629 | 92.0458 | 199.825 | 27.4279 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 258.8016 | -41.1202 | 262.048 | -9.0281 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | -596.8133 | 964.359 | -38.2337 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 247.8077 | -414.6952 | 483.095 | -59.1389 | 0
45 | 0.1 | 113.3516 | 57.5659 | 127.1315 | 26.9239 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ36a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.3199 | 258.3625 | 258.3839 | 89.2638 | 0
2 | 0 | 3.9465 | 307.4686 | 307.4939 | 89.2646 | 0
3 | 0 | 5.0646 | 469.2393 | 469.2667 | 89.3816 | 0
4 | 0 | 6.7467 | 641.6145 | 641.65 | 89.3975 | 0
5 | 0 | 9.2389 | 829.9653 | 830.0168 | 89.3622 | 0
6 | 0 | 13.0171 | 1041.8808 | 1041.9622 | 89.2842 | 0
7 | 0 | 18.9925 | 1288.878 | 1289.0179 | 89.1558 | 0
8 | 0 | 29.1117 | 1589.8472 | 1590.1137 | 88.951 | 0
9 | 0 | 47.8138 | 1978.7108 | 1979.2884 | 88.6158 | 0
10 | 0 | 87.1268 | 2523.8845 | 2525.3879 | 88.0229 | 0
11 | 0 | 186.5005 | 3387.8282 | 3392.9577 | 86.849 | 0
12 | 0 | 531.2004 | 5068.8056 | 5096.564 | 84.0174 | 0
13 | 0 | 2967.6188 | 9927.7708 | 10361.8239 | 73.3575 | 0
14 | 0 | 19359.5542 | -10265.1428 | 21912.6789 | -27.9342 | 0
15 | 0 | 2200.1566 | -5418.6385 | 5848.276 | -67.9011 | 0
16 | 0 | 889.1012 | -2632.9918 | 2779.055 | -71.3413 | 0
17 | 0 | 556.0837 | -1407.05 | 1512.9504 | -68.4355 | 0
18 | 0 | 427.4684 | -678.326 | 801.7826 | -57.7816 | 0
19 | 0 | 370.4648 | -160.9666 | 403.9237 | -23.4849 | 0
20 | 0 | 347.2169 | 252.9348 | 429.576 | 36.072 | 0
21 | 0 | 343.9583 | 614.1669 | 703.9235 | 60.7494 | 0
22 | 0 | 355.1722 | 951.0122 | 1015.1707 | 69.521 | 0
23 | 0 | 379.0992 | 1281.9117 | 1336.7924 | 73.5255 | 0
24 | 0 | 416.0515 | 1620.9741 | 1673.5161 | 75.6048 | 0
25 | 0 | 468.0487 | 1980.926 | 2035.4698 | 76.7061 | 0
26 | 0 | 538.993 | 2374.9368 | 2435.3313 | 77.2133 | 0
27 | 0 | 635.2652 | 2818.4518 | 2889.1577 | 77.2981 | 0
28 | 0 | 767.3326 | 3331.1135 | 3418.3499 | 77.028 | 0
29 | 0 | 952.2399 | 3939.6192 | 4053.068 | 76.4117 | 0
30 | 0 | 1219.3064 | 4681.9164 | 4838.0832 | 75.4028 | 0
31 | 0 | 1627.1565 | 5629.4789 | 5859.9207 | 73.8785 | 0
32 | 0 | 2261.3813 | 6821.6265 | 7186.6844 | 71.6595 | 0
33 | 0 | 3355.4711 | 8430.3233 | 9073.5625 | 68.2963 | 0
34 | 0 | 5408.9599 | 10592.6502 | 11893.7414 | 62.9496 | 0
35 | 0 | 9704.5314 | 13212.8923 | 16393.8541 | 53.7037 | 0
36 | 0 | 19062.5272 | 13875.827 | 23577.9244 | 36.0513 | 0
37 | 0 | 30444.3864 | 1905.1132 | 30503.9361 | 3.5807 | 0
38 | 0 | 22833.3467 | -14389.0716 | 26989.0182 | -32.2182 | 0
39 | 0 | 11790.9686 | -15881.5232 | 19780.0333 | -53.4086 | 0
40 | 0 | 6436.9869 | -13418.396 | 14882.478 | -64.3723 | 0
41 | 0 | 3923.3193 | -11145.5468 | 11815.9066 | -70.6075 | 0
42 | 0 | 2611.8781 | -9438.2253 | 9792.9569 | -74.5314 | 0
43 | 0 | 1855.8566 | -8168.5938 | 8376.7613 | -77.2 | 0
44 | 0 | 1384.5075 | -7203.4124 | 7335.2581 | -79.1203 | 0
45 | 0 | 1071.9947 | -6450.2038 | 6538.6774 | -80.5639 | 0
46 | 0 | 854.6062 | -5847.9865 | 5910.1013 | -81.6858 | 0
47 | 0 | 697.4207 | -5356.1553 | 5401.3697 | -82.5813 | 0
48 | 0 | 580.1304 | -4947.1587 | 4981.0571 | -83.3117 | 0
49 | 0 | 490.2663 | -4601.6683 | 4627.7113 | -83.9186 | 0
50 | 0 | 419.8887 | -4305.9005 | 4326.3247 | -84.4304 | 0

## PQ36b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0091 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 289.8227
2 | 0.41805 | 16.6882 | 55.7753 | 58.2183 | 73.3426 | 1.7671
3 | 0.20931 | 33.7969 | 80.3337 | 87.1535 | 67.1832 | 0.60184
4 | 0.23238 | 94.263 | -61.7385 | 112.6817 | -33.2232 | 0.55335
5 | 0.71738 | 78.7767 | 50.7797 | 93.7248 | 32.806 | 1.2869
6 | 0.11402 | 179.0859 | 221.4383 | 284.7924 | 51.0362 | 0.16693
7 | 0.43214 | 254.6502 | 139.5496 | 290.3804 | 28.723 | 0.81905
8 | 0.17349 | 139.9551 | 133.0072 | 193.076 | 43.5419 | 0.51802
9 | 0.11941 | 86.8597 | -5.8358 | 87.0555 | -3.8437 | 0.16679
10 | 0.1754 | 320.6389 | 262.4979 | 414.3844 | 39.3062 | 0.30187
11 | 0.32419 | 477.8441 | 109.4805 | 490.2254 | 12.9045 | 0.46733
12 | 0.092158 | 394.641 | -81.4892 | 402.9665 | -11.667 | 0.11504
13 | 0.31705 | 445.0373 | 136.6204 | 465.5355 | 17.0658 | 0.43294
14 | 0.14058 | 316.0977 | 118.9996 | 337.7554 | 20.6296 | 0.29341
15 | 0.17145 | 134.1249 | 190.7969 | 233.223 | 54.8939 | 0.23429
16 | 0.2061 | 105.2813 | 221.6327 | 245.3674 | 64.5911 | 0.49251
17 | 0.67829 | 201.6213 | 233.2369 | 308.3028 | 49.1583 | 1.5088
18 | 0.10966 | 112.307 | 6.9554 | 112.5221 | 3.5439 | 0.40136
19 | 0.42322 | 131.2838 | 44.8373 | 138.7293 | 18.8565 | 1.3265
20 | 0.15019 | 177.9089 | -44.3785 | 183.3603 | -14.0063 | 0.42002
21 | 0.10917 | 61.0501 | -73.6659 | 95.6754 | -50.35 | 0.20148
22 | 0.12724 | 210.9477 | 2.2047 | 210.9592 | 0.59879 | 0.20547
23 | 0.43919 | 112.9652 | -13.8476 | 113.8107 | -6.9886 | 0.44885
24 | 0.11519 | 122.6759 | 50.8713 | 132.8054 | 22.5228 | 0.099256
25 | 0.39153 | 152.2287 | 85.137 | 174.4187 | 29.217 | 0.30659
26 | 0.1309 | 399.8567 | 301.3507 | 500.6972 | 37.0034 | 0.13841
27 | 0.10435 | 471.3333 | -45.6945 | 473.5431 | -5.5374 | 0.10311
28 | 0.17869 | 465.8515 | -954.0867 | 1061.7434 | -63.9752 | 0.13614
29 | 0.43361 | 298.3656 | -560.5195 | 634.9836 | -61.9735 | 0.24512
30 | 0.12039 | 69.5556 | -228.7407 | 239.0822 | -73.0865 | 0.065267
31 | 0.34738 | 26.1917 | -121.0681 | 123.8688 | -77.7928 | 0.19585
32 | 0.1156 | 164.9937 | 51.1789 | 172.749 | 17.2332 | 0.094876
33 | 0.10154 | 192.4656 | 56.8518 | 200.6867 | 16.4565 | 0.052632
34 | 0.12099 | 91.7019 | 287.1476 | 301.4348 | 72.2889 | 0.095521
35 | 0.28804 | 80.4332 | 88.041 | 119.2506 | 47.5856 | 0.096043
36 | 0.11854 | 970.942 | -126.8152 | 979.1887 | -7.4413 | 0.033865
37 | 0.30105 | 1157.0447 | 258.1825 | 1185.5002 | 12.5789 | 0.081612
38 | 0.12974 | 149.1922 | -721.768 | 737.026 | -78.3212 | 0.039901
39 | 0.10648 | 248.2286 | -620.4362 | 668.2503 | -68.1943 | 0.018526
40 | 0.12429 | 563.1932 | 615.7274 | 834.4499 | 47.5515 | 0.049598
41 | 0.2581 | 1019.4681 | 159.8829 | 1031.9291 | 8.9131 | 0.042053
42 | 0.10192 | 580.5875 | 258.1035 | 635.3733 | 23.9678 | 0.01592
43 | 0.26244 | 1153.9453 | 222.1337 | 1175.1311 | 10.8961 | 0.054353
44 | 0.10722 | 215.183 | -412.6154 | 465.3549 | -62.4575 | 0.037308
45 | 0.10082 | 98.9224 | 60.2302 | 115.8159 | 31.3357 | 0.021294
46 | 0.10815 | 178.5548 | 233.8906 | 294.2561 | 52.6415 | 0.043835
47 | 0.24319 | 983.6873 | 77.2542 | 986.7162 | 4.4905 | 0.071584
48 | 0.10923 | 506.096 | 217.5128 | 550.8583 | 23.2573 | 0.038023
49 | 0.22516 | 668.255 | -5.8713 | 668.2808 | -0.50338 | 0.079609
50 | 0.11762 | 325.8115 | 206.1865 | 385.5723 | 32.3273 | 0.074902

## PQ36b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 422.8738 | -148.6047 | 448.225 | -19.3623 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 108.7554 | 209.8812 | 236.385 | 62.6079 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 309.1026 | 317.7 | 76.6403 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 566.9826 | 362.0556 | 672.721 | 32.5609 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 45.4122 | 176.757 | 14.8873 | 0
33 | 0.1 | 199.2648 | 50.172 | 205.484 | 14.1325 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 1288.088 | 138.0983 | 1295.4697 | 6.1194 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | 301.0402 | 1240.4068 | 14.0456 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ36b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1573 | 315.4433 | 315.4707 | 89.2449 | 0
3 | 0 | 6.3192 | 501.3251 | 501.3649 | 89.2778 | 0
4 | 0 | 16.0887 | 742.6014 | 742.7757 | 88.7589 | 0
5 | 0 | 90.609 | 1134.774 | 1138.3857 | 85.4348 | 0
6 | 0 | 852.3279 | 1677.2425 | 1881.3839 | 63.0616 | 0
7 | 0 | 1154.6862 | 694.2684 | 1347.334 | 31.0169 | 0
8 | 0 | 793.926 | 768.937 | 1105.2523 | 44.084 | 0
9 | 0 | 782.3502 | 1018.0136 | 1283.9094 | 52.4575 | 0
10 | 0 | 955.5874 | 1274.1226 | 1592.6506 | 53.1302 | 0
11 | 0 | 1337.9238 | 1487.662 | 2000.7944 | 48.0335 | 0
12 | 0 | 2002.8927 | 1463.5436 | 2480.6328 | 36.1562 | 0
13 | 0 | 2686.1229 | 753.4622 | 2789.796 | 15.6689 | 0
14 | 0 | 2439.5472 | -371.1926 | 2467.6252 | -8.6516 | 0
15 | 0 | 1566.8303 | -748.8797 | 1736.5995 | -25.5459 | 0
16 | 0 | 940.3224 | -566.5054 | 1097.7862 | -31.0672 | 0
17 | 0 | 602.5379 | -263.0901 | 657.4712 | -23.5878 | 0
18 | 0 | 424.996 | 31.0554 | 426.1292 | 4.1793 | 0
19 | 0 | 331.3351 | 298.5419 | 445.9935 | 42.0197 | 0
20 | 0 | 285.274 | 546.0748 | 616.0998 | 62.4171 | 0
21 | 0 | 270.6524 | 783.9203 | 829.3273 | 70.9525 | 0
22 | 0 | 282.4952 | 1022.6692 | 1060.9693 | 74.5581 | 0
23 | 0 | 326.5596 | 1274.2747 | 1315.4532 | 75.6261 | 0
24 | 0 | 432.5709 | 1553.0925 | 1612.2078 | 74.4363 | 0
25 | 0 | 727.3483 | 1836.4582 | 1975.2505 | 68.3934 | 0
26 | 0 | 1227.7069 | 1442.6443 | 1894.3302 | 49.6018 | 0
27 | 0 | 519.226 | 1379.4254 | 1473.9098 | 69.3733 | 0
28 | 0 | 379.1885 | 1879.4789 | 1917.3483 | 78.5936 | 0
29 | 0 | 422.1661 | 2301.3838 | 2339.7845 | 79.6052 | 0
30 | 0 | 519.5376 | 2709.3089 | 2758.6725 | 79.1447 | 0
31 | 0 | 659.1123 | 3142.8978 | 3211.2669 | 78.1559 | 0
32 | 0 | 849.7974 | 3625.3014 | 3723.569 | 76.8076 | 0
33 | 0 | 1113.8148 | 4180.6433 | 4326.4722 | 75.0817 | 0
34 | 0 | 1487.7016 | 4832.2531 | 5056.0781 | 72.888 | 0
35 | 0 | 2033.9518 | 5605.8961 | 5963.4747 | 70.058 | 0
36 | 0 | 2861.2735 | 6522.6817 | 7122.6584 | 66.3146 | 0
37 | 0 | 4162.6335 | 7571.652 | 8640.4532 | 61.1995 | 0
38 | 0 | 6271.8901 | 8615.8181 | 10656.8723 | 53.9472 | 0
39 | 0 | 9660.6609 | 9112.1322 | 13280.0347 | 43.3263 | 0
40 | 0 | 14392.778 | 7578.0796 | 16265.8952 | 27.7677 | 0
41 | 0 | 18219.313 | 2235.2436 | 18355.9167 | 6.9944 | 0
42 | 0 | 17334.5927 | -4665.9856 | 17951.5884 | -15.0653 | 0
43 | 0 | 13130.1433 | -8533.8027 | 15659.7079 | -33.0214 | 0
44 | 0 | 9186.951 | -9374.491 | 13125.5914 | -45.5789 | 0
45 | 0 | 6471.7741 | -8939.8357 | 11036.5086 | -54.0983 | 0
46 | 0 | 4714.7581 | -8172.8856 | 9435.3062 | -60.0203 | 0
47 | 0 | 3562.6943 | -7401.0269 | 8213.8901 | -64.2948 | 0
48 | 0 | 2781.7678 | -6714.149 | 7267.6013 | -67.4951 | 0
49 | 0 | 2233.0899 | -6124.9574 | 6519.34 | -69.9687 | 0
50 | 0 | 1834.6523 | -5623.9232 | 5915.6116 | -71.9325 | 0

## PQ37a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0149 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 123.8775
2 | 0.39321 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5815
3 | 0.20318 | 28.3661 | 74.4897 | 79.7078 | 69.1529 | 0.96397
4 | 0.2661 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.113
5 | 0.70213 | 71.8092 | 53.7749 | 89.7123 | 36.828 | 2.1697
6 | 0.11961 | 130.7241 | 94.3976 | 161.2442 | 35.8336 | 0.37636
7 | 0.42242 | 217.9284 | 192.5858 | 290.8299 | 41.4674 | 0.91824
8 | 0.18328 | 126.876 | 156.5846 | 201.5348 | 50.9831 | 0.55422
9 | 0.14003 | 172.7928 | 195.0229 | 260.5596 | 48.4586 | 0.24878
10 | 0.25731 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.47227
11 | 0.48231 | 553.1358 | 152.0755 | 573.6603 | 15.3727 | 0.73722
12 | 0.14478 | 423.8256 | 312.1224 | 526.354 | 36.3694 | 0.19499
13 | 0.47878 | 522.1482 | 150.9221 | 543.5221 | 16.1215 | 0.68311
14 | 0.2144 | 365.7858 | 116.0416 | 383.7511 | 17.6011 | 0.50875
15 | 0.26858 | 312.3208 | 145.3847 | 344.5011 | 24.9619 | 0.59698
16 | 0.39075 | 199.6496 | 246.1816 | 316.9627 | 50.9585 | 1.5679
17 | 0.51714 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.4812
18 | 0.13144 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.64544
19 | 0.48611 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.2785
20 | 0.16157 | 295.8855 | 24.3422 | 296.8851 | 4.7031 | 0.36072
21 | 0.1161 | 263.2519 | -1.3082 | 263.2551 | -0.28472 | 0.21432
22 | 0.12578 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.17386
23 | 0.44146 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.42679
24 | 0.11731 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.11263
25 | 0.39299 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.31
26 | 0.11958 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.10071
27 | 0.12916 | 562.5805 | -79.147 | 568.1206 | -8.0081 | 0.11474
28 | 0.22416 | 1579.7213 | 21.8924 | 1579.873 | 0.79397 | 0.1414
29 | 0.44746 | 255.7938 | -534.0107 | 592.1131 | -64.4053 | 0.26701
30 | 0.13477 | 367.0686 | -185.4737 | 411.2662 | -26.8067 | 0.10487
31 | 0.35179 | 112.2975 | -116.1224 | 161.5399 | -45.9593 | 0.21757
32 | 0.12704 | 164.3845 | 106.9657 | 196.1222 | 33.0522 | 0.14749
33 | 0.10926 | 204.3393 | 86.466 | 221.8804 | 22.9356 | 0.078896
34 | 0.13119 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.10774
35 | 0.3559 | 400.4608 | 721.5168 | 825.2002 | 60.9686 | 0.13642
36 | 0.18584 | 1479.1018 | 494.9132 | 1559.7055 | 18.5004 | 0.069161
37 | 0.38145 | 1273.5522 | 291.1907 | 1306.4177 | 12.879 | 0.12664
38 | 0.17377 | 780.256 | 295.6072 | 834.3759 | 20.7497 | 0.11081
39 | 0.17467 | 1036.6099 | 234.7886 | 1062.8668 | 12.762 | 0.10665
40 | 0.23881 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.21336
41 | 0.32876 | 1046.529 | -95.1437 | 1050.845 | -5.1947 | 0.17419
42 | 0.11968 | 655.4373 | 166.7942 | 676.3271 | 14.2775 | 0.069939
43 | 0.29108 | 1089.919 | -158.2525 | 1101.348 | -8.2614 | 0.17365
44 | 0.12177 | 182.3116 | -356.648 | 400.5438 | -62.9248 | 0.14979
45 | 0.10687 | 104.3008 | 56.2295 | 118.4923 | 28.3295 | 0.12474
46 | 0.16298 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.32067
47 | 0.28128 | 504.7979 | -137.4799 | 523.1841 | -15.2348 | 0.42617
48 | 0.11552 | 392.882 | -13.7053 | 393.121 | -1.9979 | 0.23213
49 | 0.22412 | 65.5749 | 43.434 | 78.6548 | 33.5188 | 0.86463
50 | 0.2421 | 281.2555 | -263.1385 | 385.1578 | -43.0939 | 0.58579

## PQ37a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | 359.0986 | 838.3042 | 25.3637 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1106.158 | 301.0402 | 1146.3903 | 15.2243 | 0
44 | 0.1 | 247.9881 | -414.4778 | 483.001 | -59.1073 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 622.2339 | 175.1607 | 646.418 | 15.7221 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ37a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1389.8702 | 4677.995 | 4880.1 | 73.4529 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ37b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 123.8892
2 | 0.39679 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5577 | 2.5353
3 | 0.20857 | 29.5397 | 75.7464 | 81.3026 | 68.6951 | 0.93598
4 | 0.26408 | 100.0978 | -58.4056 | 115.8913 | -30.2629 | 1.0229
5 | 0.7402 | 78.0171 | 51.2264 | 93.3317 | 33.2891 | 1.8389
6 | 0.16302 | 199.0241 | 173.667 | 264.1416 | 41.1077 | 0.41114
7 | 0.34884 | 92.6287 | 119.4424 | 151.1508 | 52.2061 | 1.2832
8 | 0.14764 | 133.5147 | 39.9555 | 139.365 | 16.6603 | 0.59829
9 | 0.12289 | 101.0282 | 0.98241 | 101.0329 | 0.55714 | 0.3389
10 | 0.16314 | 246.4157 | 232.5621 | 338.83 | 43.3433 | 0.33193
11 | 0.30168 | 380.0471 | 143.2629 | 406.1527 | 20.6545 | 0.53698
12 | 0.10101 | 340.7758 | -39.3114 | 343.0357 | -6.5805 | 0.20055
13 | 0.29448 | 348.4846 | 63.1131 | 354.1536 | 10.2654 | 0.56295
14 | 0.13567 | 258.9879 | -28.1214 | 260.5102 | -6.197 | 0.3799
15 | 0.15404 | 63.1097 | 107.1597 | 124.3625 | 59.5049 | 0.52699
16 | 0.15238 | 160.7656 | 31.7228 | 163.8655 | 11.1624 | 0.54078
17 | 0.51167 | 58.021 | 81.3244 | 99.9004 | 54.494 | 1.3295
18 | 0.12873 | 133.7574 | 34.6706 | 138.1777 | 14.5315 | 0.31935
19 | 0.50113 | 160.5092 | 60.8986 | 171.6737 | 20.7772 | 0.89461
20 | 0.15056 | 187.1637 | -66.7715 | 198.7176 | -19.6341 | 0.27926
21 | 0.11092 | 230.7348 | -25.824 | 232.1754 | -6.386 | 0.17474
22 | 0.12442 | 216.5395 | -2.0244 | 216.549 | -0.53564 | 0.1574
23 | 0.44194 | 113.7776 | -14.3089 | 114.6738 | -7.168 | 0.42742
24 | 0.11709 | 122.7643 | 51.7483 | 133.2253 | 22.8567 | 0.11663
25 | 0.39 | 149.9395 | 86.7589 | 173.2309 | 30.0548 | 0.35313
26 | 0.11567 | 231.8891 | 145.1088 | 273.5491 | 32.037 | 0.12979
27 | 0.11446 | 500.0649 | -68.6598 | 504.7564 | -7.8179 | 0.10512
28 | 0.17267 | 437.2512 | -967.3922 | 1061.6197 | -65.6775 | 0.12214
29 | 0.43815 | 305.3711 | -568.0394 | 644.9188 | -61.7381 | 0.25624
30 | 0.12112 | 70.8142 | -230.7331 | 241.3553 | -72.9383 | 0.069605
31 | 0.34577 | 26.5256 | -121.7563 | 124.6123 | -77.7097 | 0.17908
32 | 0.11263 | 60.9812 | -44.4797 | 75.4794 | -36.107 | 0.07078
33 | 0.099942 | 88.1276 | 18.2768 | 90.0028 | 11.7165 | 0.049842
34 | 0.10972 | 62.5278 | 44.2503 | 76.6017 | 35.2866 | 0.057094
35 | 0.28575 | 74.4264 | 87.7667 | 115.0751 | 49.702 | 0.10847
36 | 0.11903 | 976.0094 | -71.7957 | 978.6465 | -4.2071 | 0.042107
37 | 0.27706 | 71.3144 | 91.7987 | 116.2443 | 52.1579 | 0.084582
38 | 0.13352 | 165.9582 | -748.0821 | 766.2695 | -77.4918 | 0.046797
39 | 0.11608 | 268.2402 | -634.881 | 689.2218 | -67.0957 | 0.03751
40 | 0.11535 | 530.0075 | 605.4884 | 804.6888 | 48.8031 | 0.046037
41 | 0.25671 | 82.2661 | -250.5366 | 263.6974 | -71.8219 | 0.049239
42 | 0.10047 | 43.8563 | -92.1518 | 102.0555 | -64.5496 | 0.014987
43 | 0.24058 | 140.8543 | -203.8194 | 247.7545 | -55.3527 | 0.032255
44 | 0.10544 | 71.3571 | -423.259 | 429.2319 | -80.4305 | 0.02753
45 | 0.1002 | 78.5136 | 60.5698 | 99.1619 | 37.6486 | 0.01641
46 | 0.10493 | 176.0303 | 231.6952 | 290.9799 | 52.7743 | 0.032468
47 | 0.2243 | 781.8666 | 133.0488 | 793.1061 | 9.6574 | 0.049251
48 | 0.10217 | 437.1556 | 226.3048 | 492.2589 | 27.3695 | 0.023036
49 | 0.21293 | 658.2324 | 5.603 | 658.2563 | 0.4877 | 0.058717
50 | 0.11062 | 321.1866 | 204.2564 | 380.633 | 32.454 | 0.054149

## PQ37b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ37b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2588 | 215.445 | 215.4697 | 89.1334 | 0
3 | 0 | 5.3801 | 347.4524 | 347.494 | 89.1129 | 0
4 | 0 | 16.7748 | 537.1868 | 537.4487 | 88.2114 | 0
5 | 0 | 166.999 | 948.0895 | 962.685 | 80.0102 | 0
6 | 0 | 1056.5255 | 277.7599 | 1092.427 | 14.7297 | 0
7 | 0 | 407.2772 | 248.2273 | 476.9607 | 31.3615 | 0
8 | 0 | 328.3506 | 437.0917 | 546.6839 | 53.0855 | 0
9 | 0 | 360.9823 | 583.5246 | 686.1553 | 58.2581 | 0
10 | 0 | 459.02 | 699.4418 | 836.6111 | 56.7245 | 0
11 | 0 | 623.5119 | 756.988 | 980.713 | 50.5226 | 0
12 | 0 | 818.9085 | 682.1801 | 1065.824 | 39.7955 | 0
13 | 0 | 889.2966 | 451.9615 | 997.5558 | 26.9408 | 0
14 | 0 | 734.1871 | 263.3781 | 779.9992 | 19.7347 | 0
15 | 0 | 515.533 | 254.7076 | 575.022 | 26.2924 | 0
16 | 0 | 356.4971 | 354.1727 | 502.5221 | 44.8126 | 0
17 | 0 | 261.1176 | 487.5597 | 553.0795 | 61.8283 | 0
18 | 0 | 207.5289 | 626.9317 | 660.3875 | 71.6843 | 0
19 | 0 | 179.7979 | 765.8685 | 786.6905 | 76.7883 | 0
20 | 0 | 169.2079 | 904.9588 | 920.642 | 79.4092 | 0
21 | 0 | 172.0129 | 1047.0365 | 1061.072 | 80.6705 | 0
22 | 0 | 188.6258 | 1196.043 | 1210.8256 | 81.0378 | 0
23 | 0 | 226.3339 | 1356.2466 | 1375.0025 | 80.5256 | 0
24 | 0 | 310.047 | 1527.4373 | 1558.5871 | 78.5257 | 0
25 | 0 | 512.4539 | 1612.5696 | 1692.0371 | 72.3704 | 0
26 | 0 | 434.5291 | 1479.1475 | 1541.6526 | 73.6288 | 0
27 | 0 | 298.9655 | 1704.2225 | 1730.247 | 80.0501 | 0
28 | 0 | 304.9824 | 1955.4398 | 1979.0804 | 81.1352 | 0
29 | 0 | 351.5105 | 2191.8418 | 2219.8492 | 80.8889 | 0
30 | 0 | 414.024 | 2450.0181 | 2484.7544 | 80.4083 | 0
31 | 0 | 501.6919 | 2730.1231 | 2775.8363 | 79.5874 | 0
32 | 0 | 616.6436 | 3042.226 | 3104.0922 | 78.5417 | 0
33 | 0 | 767.9704 | 3396.3014 | 3482.0456 | 77.2586 | 0
34 | 0 | 970.1946 | 3803.4149 | 3925.206 | 75.6899 | 0
35 | 0 | 1246.0927 | 4276.2633 | 4454.1189 | 73.754 | 0
36 | 0 | 1631.7822 | 4828.6421 | 5096.9106 | 71.3279 | 0
37 | 0 | 2185.9321 | 5472.1883 | 5892.6347 | 68.2252 | 0
38 | 0 | 3005.3568 | 6205.5451 | 6894.9952 | 64.159 | 0
39 | 0 | 4248.1898 | 6982.5569 | 8173.3235 | 58.6837 | 0
40 | 0 | 6150.8017 | 7625.5311 | 9796.9937 | 51.1101 | 0
41 | 0 | 8945.9527 | 7632.561 | 11759.5092 | 40.4703 | 0
42 | 0 | 12383.2673 | 5994.3949 | 13757.837 | 25.8303 | 0
43 | 0 | 14824.6551 | 1967.153 | 14954.6009 | 7.5587 | 0
44 | 0 | 14284.3299 | -2864.4619 | 14568.707 | -11.3392 | 0
45 | 0 | 11542.0319 | -5944.152 | 12982.7364 | -27.2485 | 0
46 | 0 | 8646.5269 | -7002.962 | 11126.7203 | -39.0046 | 0
47 | 0 | 6435.7766 | -6978.3694 | 9492.99 | -47.3163 | 0
48 | 0 | 4898.2831 | -6549.1853 | 8178.3254 | -53.2064 | 0
49 | 0 | 3842.153 | -6020.0382 | 7141.6385 | -57.4529 | 0
50 | 0 | 3105.7309 | -5504.4121 | 6320.1358 | -60.5672 | 0

## PQ38a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0082 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 123.0693
2 | 0.39321 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5815
3 | 0.20318 | 28.3661 | 74.4897 | 79.7078 | 69.1529 | 0.96397
4 | 0.2661 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.113
5 | 0.70213 | 71.8092 | 53.7749 | 89.7123 | 36.828 | 2.1697
6 | 0.11961 | 130.7241 | 94.3976 | 161.2442 | 35.8336 | 0.37636
7 | 0.42242 | 217.9284 | 192.5858 | 290.8299 | 41.4674 | 0.91824
8 | 0.18328 | 126.876 | 156.5846 | 201.5348 | 50.9831 | 0.55422
9 | 0.14003 | 172.7928 | 195.0229 | 260.5596 | 48.4586 | 0.24878
10 | 0.25731 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.47227
11 | 0.48231 | 553.1358 | 152.0755 | 573.6603 | 15.3727 | 0.73722
12 | 0.14478 | 423.8256 | 312.1224 | 526.354 | 36.3694 | 0.19499
13 | 0.47878 | 522.1482 | 150.9221 | 543.5221 | 16.1215 | 0.68311
14 | 0.2144 | 365.7858 | 116.0416 | 383.7511 | 17.6011 | 0.50875
15 | 0.26858 | 312.3208 | 145.3847 | 344.5011 | 24.9619 | 0.59698
16 | 0.39075 | 199.6496 | 246.1816 | 316.9627 | 50.9585 | 1.5679
17 | 0.51714 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.4812
18 | 0.13144 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.64544
19 | 0.48611 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.2785
20 | 0.16157 | 295.8855 | 24.3422 | 296.8851 | 4.7031 | 0.36072
21 | 0.1161 | 263.2519 | -1.3082 | 263.2551 | -0.28472 | 0.21432
22 | 0.12578 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.17386
23 | 0.44146 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.42679
24 | 0.11731 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.11263
25 | 0.39299 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.31
26 | 0.11958 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.10071
27 | 0.12916 | 562.5805 | -79.147 | 568.1206 | -8.0081 | 0.11474
28 | 0.22416 | 1579.7213 | 21.8924 | 1579.873 | 0.79397 | 0.1414
29 | 0.44746 | 255.7938 | -534.0107 | 592.1131 | -64.4053 | 0.26701
30 | 0.13477 | 367.0686 | -185.4737 | 411.2662 | -26.8067 | 0.10487
31 | 0.35179 | 112.2975 | -116.1224 | 161.5399 | -45.9593 | 0.21757
32 | 0.12704 | 164.3845 | 106.9657 | 196.1222 | 33.0522 | 0.14749
33 | 0.10926 | 204.3393 | 86.466 | 221.8804 | 22.9356 | 0.078896
34 | 0.13119 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.10774
35 | 0.3559 | 400.4608 | 721.5168 | 825.2002 | 60.9686 | 0.13642
36 | 0.18584 | 1479.1018 | 494.9132 | 1559.7055 | 18.5004 | 0.069161
37 | 0.38145 | 1273.5522 | 291.1907 | 1306.4177 | 12.879 | 0.12664
38 | 0.17377 | 780.256 | 295.6072 | 834.3759 | 20.7497 | 0.11081
39 | 0.17467 | 1036.6099 | 234.7886 | 1062.8668 | 12.762 | 0.10665
40 | 0.23881 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.21336
41 | 0.32876 | 1046.529 | -95.1437 | 1050.845 | -5.1947 | 0.17419
42 | 0.11968 | 655.4373 | 166.7942 | 676.3271 | 14.2775 | 0.069939
43 | 0.29108 | 1089.919 | -158.2525 | 1101.348 | -8.2614 | 0.17365
44 | 0.12177 | 182.3116 | -356.648 | 400.5438 | -62.9248 | 0.14979
45 | 0.10687 | 104.3008 | 56.2295 | 118.4923 | 28.3295 | 0.12474
46 | 0.16298 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.32067
47 | 0.28128 | 504.7979 | -137.4799 | 523.1841 | -15.2348 | 0.42617
48 | 0.11552 | 392.882 | -13.7053 | 393.121 | -1.9979 | 0.23213
49 | 0.22412 | 65.5749 | 43.434 | 78.6548 | 33.5188 | 0.86463
50 | 0.2421 | 281.2555 | -263.1385 | 385.1578 | -43.0939 | 0.58579

## PQ38a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 86.1929 | 47.5145 | 98.4218 | 28.8661 | 0
6 | 0.1 | 166.9864 | 73.9593 | 182.632 | 23.8888 | 0
7 | 0.34 | 326.4539 | 145.3214 | 357.338 | 23.9963 | 0
8 | 0.12 | 169.8991 | 160.8185 | 233.9408 | 43.4272 | 0
9 | 0.12 | 229.8472 | 195.4188 | 301.6923 | 40.3716 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.9901 | 30.5986 | 603.766 | 2.905 | 0
12 | 0.07 | 481.954 | 300.9019 | 568.1739 | 31.9781 | 0
13 | 0.19 | 533.3305 | 166.5788 | 558.7396 | 17.3455 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | 161.487 | 382.4419 | 24.9769 | 0
15 | 0.15 | 245.2851 | 209.8812 | 322.8233 | 40.5524 | 0
16 | 0.14 | 53.294 | 228.452 | 234.586 | 76.8687 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 299.2674 | -97.7469 | 314.826 | -18.0881 | 0
21 | 0.1 | 258.5588 | -74.2148 | 268.9991 | -16.0152 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 523.8008 | -200.955 | 561.026 | -20.9892 | 0
28 | 0.11 | 1326.363 | -778.5333 | 1537.9704 | -30.4116 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 338.2805 | -214.57 | 400.592 | -32.3868 | 0
31 | 0.33 | 107.1728 | -117.3058 | 158.892 | -47.5846 | 0
32 | 0.11 | 170.8238 | 106.3554 | 201.2268 | 31.9065 | 0
33 | 0.1 | 210.227 | 84.2539 | 226.482 | 21.8397 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 402.7266 | 763.3384 | 863.061 | 62.1845 | 0
36 | 0.11 | 1563.78 | 578.5465 | 1667.3704 | 20.3028 | 0
37 | 0.28 | 1301.568 | 399.2984 | 1361.4398 | 17.0551 | 0
38 | 0.11 | 757.4973 | 359.0986 | 838.3042 | 25.3637 | 0
39 | 0.1 | 994.1992 | 383.976 | 1065.7719 | 21.1174 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1079.816 | 171.5544 | 1093.3589 | 9.0273 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | 278.9369 | 653.1641 | 25.2808 | 0
43 | 0.24 | 1106.158 | 301.0402 | 1146.3903 | 15.2243 | 0
44 | 0.1 | 247.9881 | -414.4778 | 483.001 | -59.1073 | 0
45 | 0.1 | 98.3632 | 61.3104 | 115.9064 | 31.9355 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 622.2339 | 175.1607 | 646.418 | 15.7221 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 63.8884 | 55.0251 | 84.3178 | 40.7373 | 0
50 | 0.1 | 94.9876 | -464.7353 | 474.3433 | -78.4484 | 0

## PQ38a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1389.8702 | 4677.995 | 4880.1 | 73.4529 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ38b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0082 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 123.0668
2 | 0.39679 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5577 | 2.5353
3 | 0.20857 | 29.5397 | 75.7464 | 81.3026 | 68.6951 | 0.93598
4 | 0.26408 | 100.0978 | -58.4056 | 115.8913 | -30.2629 | 1.0229
5 | 0.7402 | 78.0171 | 51.2264 | 93.3317 | 33.2891 | 1.8389
6 | 0.16302 | 199.0241 | 173.667 | 264.1416 | 41.1077 | 0.41114
7 | 0.34884 | 92.6287 | 119.4424 | 151.1508 | 52.2061 | 1.2832
8 | 0.14764 | 133.5147 | 39.9555 | 139.365 | 16.6603 | 0.59829
9 | 0.12289 | 101.0282 | 0.98241 | 101.0329 | 0.55714 | 0.3389
10 | 0.16314 | 246.4157 | 232.5621 | 338.83 | 43.3433 | 0.33193
11 | 0.30168 | 380.0471 | 143.2629 | 406.1527 | 20.6545 | 0.53698
12 | 0.10101 | 340.7758 | -39.3114 | 343.0357 | -6.5805 | 0.20055
13 | 0.29448 | 348.4846 | 63.1131 | 354.1536 | 10.2654 | 0.56295
14 | 0.13567 | 258.9879 | -28.1214 | 260.5102 | -6.197 | 0.3799
15 | 0.15404 | 63.1097 | 107.1597 | 124.3625 | 59.5049 | 0.52699
16 | 0.15238 | 160.7656 | 31.7228 | 163.8655 | 11.1624 | 0.54078
17 | 0.51167 | 58.021 | 81.3244 | 99.9004 | 54.494 | 1.3295
18 | 0.12873 | 133.7574 | 34.6706 | 138.1777 | 14.5315 | 0.31935
19 | 0.50113 | 160.5092 | 60.8986 | 171.6737 | 20.7772 | 0.89461
20 | 0.15056 | 187.1637 | -66.7715 | 198.7176 | -19.6341 | 0.27926
21 | 0.11092 | 230.7348 | -25.824 | 232.1754 | -6.386 | 0.17474
22 | 0.12442 | 216.5395 | -2.0244 | 216.549 | -0.53564 | 0.1574
23 | 0.44194 | 113.7776 | -14.3089 | 114.6738 | -7.168 | 0.42742
24 | 0.11709 | 122.7643 | 51.7483 | 133.2253 | 22.8567 | 0.11663
25 | 0.39 | 149.9395 | 86.7589 | 173.2309 | 30.0548 | 0.35313
26 | 0.11567 | 231.8891 | 145.1088 | 273.5491 | 32.037 | 0.12979
27 | 0.11446 | 500.0649 | -68.6598 | 504.7564 | -7.8179 | 0.10512
28 | 0.17267 | 437.2512 | -967.3922 | 1061.6197 | -65.6775 | 0.12214
29 | 0.43815 | 305.3711 | -568.0394 | 644.9188 | -61.7381 | 0.25624
30 | 0.12112 | 70.8142 | -230.7331 | 241.3553 | -72.9383 | 0.069605
31 | 0.34577 | 26.5256 | -121.7563 | 124.6123 | -77.7097 | 0.17908
32 | 0.11263 | 60.9812 | -44.4797 | 75.4794 | -36.107 | 0.07078
33 | 0.099942 | 88.1276 | 18.2768 | 90.0028 | 11.7165 | 0.049842
34 | 0.10972 | 62.5278 | 44.2503 | 76.6017 | 35.2866 | 0.057094
35 | 0.28575 | 74.4264 | 87.7667 | 115.0751 | 49.702 | 0.10847
36 | 0.11903 | 976.0094 | -71.7957 | 978.6465 | -4.2071 | 0.042107
37 | 0.27706 | 71.3144 | 91.7987 | 116.2443 | 52.1579 | 0.084582
38 | 0.13352 | 165.9582 | -748.0821 | 766.2695 | -77.4918 | 0.046797
39 | 0.11608 | 268.2402 | -634.881 | 689.2218 | -67.0957 | 0.03751
40 | 0.11535 | 530.0075 | 605.4884 | 804.6888 | 48.8031 | 0.046037
41 | 0.25671 | 82.2661 | -250.5366 | 263.6974 | -71.8219 | 0.049239
42 | 0.10047 | 43.8563 | -92.1518 | 102.0555 | -64.5496 | 0.014987
43 | 0.24058 | 140.8543 | -203.8194 | 247.7545 | -55.3527 | 0.032255
44 | 0.10544 | 71.3571 | -423.259 | 429.2319 | -80.4305 | 0.02753
45 | 0.1002 | 78.5136 | 60.5698 | 99.1619 | 37.6486 | 0.01641
46 | 0.10493 | 176.0303 | 231.6952 | 290.9799 | 52.7743 | 0.032468
47 | 0.2243 | 781.8666 | 133.0488 | 793.1061 | 9.6574 | 0.049251
48 | 0.10217 | 437.1556 | 226.3048 | 492.2589 | 27.3695 | 0.023036
49 | 0.21293 | 658.2324 | 5.603 | 658.2563 | 0.4877 | 0.058717
50 | 0.11062 | 321.1866 | 204.2564 | 380.633 | 32.454 | 0.054149

## PQ38b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 101.8032 | 186.012 | 212.048 | 61.3084 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 107.8319 | -13.5008 | 108.6738 | -7.1364 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 216.9862 | -74.0729 | 229.2811 | -18.8484 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 284.8396 | 128.628 | 312.536 | 24.303 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 64.0372 | 44.0956 | 77.7508 | 34.551 | 0
35 | 0.29 | 77.1851 | 89.0549 | 117.8487 | 49.0841 | 0
36 | 0.11 | 973.3309 | -265.4919 | 1008.89 | -15.2572 | 0
37 | 0.28 | 73.2109 | 93.165 | 118.4887 | 51.839 | 0
38 | 0.11 | 108.573 | -694.9954 | 703.425 | -81.121 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 76.429 | -249.9959 | 261.418 | -73.0005 | 0
42 | 0.1 | 43.1683 | -92.4675 | 102.0477 | -64.9746 | 0
43 | 0.24 | 138.8422 | -207.4322 | 249.6102 | -56.2041 | 0
44 | 0.1 | 60.1708 | -429.4303 | 433.6253 | -82.0238 | 0
45 | 0.1 | 78.3434 | 61.3104 | 99.4819 | 38.0462 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 804.6036 | 198.4451 | 828.7143 | 13.8548 | 0
48 | 0.1 | 426.2675 | 254.1204 | 496.2672 | 30.8014 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ38b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2588 | 215.445 | 215.4697 | 89.1334 | 0
3 | 0 | 5.3801 | 347.4524 | 347.494 | 89.1129 | 0
4 | 0 | 16.7748 | 537.1868 | 537.4487 | 88.2114 | 0
5 | 0 | 166.999 | 948.0895 | 962.685 | 80.0102 | 0
6 | 0 | 1056.5255 | 277.7599 | 1092.427 | 14.7297 | 0
7 | 0 | 407.2772 | 248.2273 | 476.9607 | 31.3615 | 0
8 | 0 | 328.3506 | 437.0917 | 546.6839 | 53.0855 | 0
9 | 0 | 360.9823 | 583.5246 | 686.1553 | 58.2581 | 0
10 | 0 | 459.02 | 699.4418 | 836.6111 | 56.7245 | 0
11 | 0 | 623.5119 | 756.988 | 980.713 | 50.5226 | 0
12 | 0 | 818.9085 | 682.1801 | 1065.824 | 39.7955 | 0
13 | 0 | 889.2966 | 451.9615 | 997.5558 | 26.9408 | 0
14 | 0 | 734.1871 | 263.3781 | 779.9992 | 19.7347 | 0
15 | 0 | 515.533 | 254.7076 | 575.022 | 26.2924 | 0
16 | 0 | 356.4971 | 354.1727 | 502.5221 | 44.8126 | 0
17 | 0 | 261.1176 | 487.5597 | 553.0795 | 61.8283 | 0
18 | 0 | 207.5289 | 626.9317 | 660.3875 | 71.6843 | 0
19 | 0 | 179.7979 | 765.8685 | 786.6905 | 76.7883 | 0
20 | 0 | 169.2079 | 904.9588 | 920.642 | 79.4092 | 0
21 | 0 | 172.0129 | 1047.0365 | 1061.072 | 80.6705 | 0
22 | 0 | 188.6258 | 1196.043 | 1210.8256 | 81.0378 | 0
23 | 0 | 226.3339 | 1356.2466 | 1375.0025 | 80.5256 | 0
24 | 0 | 310.047 | 1527.4373 | 1558.5871 | 78.5257 | 0
25 | 0 | 512.4539 | 1612.5696 | 1692.0371 | 72.3704 | 0
26 | 0 | 434.5291 | 1479.1475 | 1541.6526 | 73.6288 | 0
27 | 0 | 298.9655 | 1704.2225 | 1730.247 | 80.0501 | 0
28 | 0 | 304.9824 | 1955.4398 | 1979.0804 | 81.1352 | 0
29 | 0 | 351.5105 | 2191.8418 | 2219.8492 | 80.8889 | 0
30 | 0 | 414.024 | 2450.0181 | 2484.7544 | 80.4083 | 0
31 | 0 | 501.6919 | 2730.1231 | 2775.8363 | 79.5874 | 0
32 | 0 | 616.6436 | 3042.226 | 3104.0922 | 78.5417 | 0
33 | 0 | 767.9704 | 3396.3014 | 3482.0456 | 77.2586 | 0
34 | 0 | 970.1946 | 3803.4149 | 3925.206 | 75.6899 | 0
35 | 0 | 1246.0927 | 4276.2633 | 4454.1189 | 73.754 | 0
36 | 0 | 1631.7822 | 4828.6421 | 5096.9106 | 71.3279 | 0
37 | 0 | 2185.9321 | 5472.1883 | 5892.6347 | 68.2252 | 0
38 | 0 | 3005.3568 | 6205.5451 | 6894.9952 | 64.159 | 0
39 | 0 | 4248.1898 | 6982.5569 | 8173.3235 | 58.6837 | 0
40 | 0 | 6150.8017 | 7625.5311 | 9796.9937 | 51.1101 | 0
41 | 0 | 8945.9527 | 7632.561 | 11759.5092 | 40.4703 | 0
42 | 0 | 12383.2673 | 5994.3949 | 13757.837 | 25.8303 | 0
43 | 0 | 14824.6551 | 1967.153 | 14954.6009 | 7.5587 | 0
44 | 0 | 14284.3299 | -2864.4619 | 14568.707 | -11.3392 | 0
45 | 0 | 11542.0319 | -5944.152 | 12982.7364 | -27.2485 | 0
46 | 0 | 8646.5269 | -7002.962 | 11126.7203 | -39.0046 | 0
47 | 0 | 6435.7766 | -6978.3694 | 9492.99 | -47.3163 | 0
48 | 0 | 4898.2831 | -6549.1853 | 8178.3254 | -53.2064 | 0
49 | 0 | 3842.153 | -6020.0382 | 7141.6385 | -57.4529 | 0
50 | 0 | 3105.7309 | -5504.4121 | 6320.1358 | -60.5672 | 0

## POC LF_THD
Case name | POC MW | POC MVar | THD % | No. of active BESS Inv | No. of active PV Inv | BESS kW | BESS kVar | PV kW | PV kVar