## PQ01a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0163 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 336.0699
2 | 0.39144 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5497
3 | 0.19784 | 28.3661 | 74.4897 | 79.7078 | 69.1529 | 0.89842
4 | 0.26204 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0632
5 | 0.71126 | 72.4548 | 54.6199 | 90.736 | 37.0108 | 2.287
6 | 0.096895 | 114.1516 | 210.6395 | 239.582 | 61.5455 | 0.22449
7 | 0.50359 | 207.3502 | 207.9976 | 293.6957 | 45.0893 | 1.1927
8 | 0.17293 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.5528
9 | 0.12769 | 90.5293 | -5.4455 | 90.6929 | -3.4423 | 0.21205
10 | 0.26715 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.49487
11 | 0.5622 | 553.1477 | 151.1174 | 573.4186 | 15.2801 | 0.90583
12 | 0.11412 | 406.5803 | -136.0399 | 428.7358 | -18.5 | 0.14737
13 | 0.53796 | 514.3296 | 6.9623 | 514.3767 | 0.77554 | 0.86185
14 | 0.22748 | 310.5489 | -132.6777 | 337.704 | -23.1339 | 0.59438
15 | 0.22453 | 76.3439 | 146.4369 | 165.1428 | 62.465 | 0.67962
16 | 0.22829 | 159.8825 | -54.9324 | 169.0561 | -18.9617 | 0.97051
17 | 0.51714 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.4812
18 | 0.12454 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.58814
19 | 0.48167 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.249
20 | 0.16412 | 187.3852 | -57.4812 | 196.0033 | -17.0536 | 0.41868
21 | 0.10969 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.18495
22 | 0.12578 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.17386
23 | 0.44208 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.43362
24 | 0.11596 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.10032
25 | 0.39103 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.29664
26 | 0.12213 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.1096
27 | 0.11741 | 489.2516 | -112.2534 | 501.9641 | -12.9222 | 0.090793
28 | 0.20528 | 322.3375 | -859.8557 | 918.2882 | -69.4503 | 0.17602
29 | 0.47941 | 255.7938 | -534.0107 | 592.1131 | -64.4053 | 0.34527
30 | 0.12966 | 65.741 | -223.5495 | 233.0156 | -73.6125 | 0.11744
31 | 0.35378 | 25.4418 | -119.6059 | 122.2819 | -77.9914 | 0.26284
32 | 0.12431 | 60.1238 | -44.7982 | 74.9783 | -36.6897 | 0.25945
33 | 0.10302 | 88.7314 | 17.0628 | 90.357 | 10.885 | 0.067027
34 | 0.1347 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.12165
35 | 0.30837 | 82.1835 | 88.3244 | 120.6454 | 47.0626 | 0.23465
36 | 0.11678 | 101.9089 | -262.7926 | 281.8606 | -68.8041 | 0.039603
37 | 0.36677 | 1162.5268 | 23.7434 | 1162.7692 | 1.17 | 0.12556
38 | 0.22453 | 430.0887 | -647.7259 | 777.5122 | -56.4159 | 0.19803
39 | 0.1127 | 196.5982 | -568.441 | 601.4782 | -70.9218 | 0.056534
40 | 0.21984 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.18587
41 | 0.4151 | 1016.5143 | -152.9091 | 1027.9506 | -8.5546 | 0.27904
42 | 0.12211 | 542.8611 | -140.0617 | 560.6384 | -14.4672 | 0.094298
43 | 0.31092 | 868.2509 | -501.1562 | 1002.5054 | -29.9936 | 0.20956
44 | 0.16267 | 160.7736 | -364.3545 | 398.2491 | -66.1902 | 0.25844
45 | 0.10541 | 83.0167 | -191.556 | 208.7714 | -66.569 | 0.15521
46 | 0.21592 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.55201
47 | 0.41626 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.51813
48 | 0.15354 | 406.8222 | -46.3704 | 409.4564 | -6.5026 | 0.31381
49 | 0.33884 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.66324
50 | 0.28103 | 219.8156 | 111.9052 | 246.661 | 26.98 | 0.84834

## PQ01a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ01a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1389.8702 | 4677.995 | 4880.1 | 73.4529 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ01b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 336.0707
2 | 0.39496 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5577 | 2.5024
3 | 0.20273 | 29.5397 | 75.7464 | 81.3026 | 68.6951 | 0.86443
4 | 0.25953 | 100.0978 | -58.4056 | 115.8913 | -30.2629 | 0.96716
5 | 0.75305 | 78.0171 | 51.2264 | 93.3317 | 33.2891 | 2.0026
6 | 0.12448 | 199.0241 | 173.667 | 264.1416 | 41.1077 | 0.2646
7 | 0.42484 | 181.4 | 102.7188 | 208.4637 | 29.521 | 1.3109
8 | 0.1403 | 133.5147 | 39.9555 | 139.365 | 16.6603 | 0.54416
9 | 0.11846 | 85.0697 | -1.0726 | 85.0764 | -0.72236 | 0.28527
10 | 0.16895 | 246.4157 | 232.5621 | 338.83 | 43.3433 | 0.34529
11 | 0.34806 | 380.0471 | 143.2629 | 406.1527 | 20.6545 | 0.63463
12 | 0.086063 | 340.7758 | -39.3114 | 343.0357 | -6.5805 | 0.1556
13 | 0.33998 | 348.4846 | 63.1131 | 354.1536 | 10.2654 | 0.67189
14 | 0.15981 | 258.9879 | -28.1214 | 260.5102 | -6.197 | 0.46403
15 | 0.15845 | 63.1097 | 107.1597 | 124.3625 | 59.5049 | 0.56427
16 | 0.15782 | 160.7656 | 31.7228 | 163.8655 | 11.1624 | 0.57241
17 | 0.51167 | 58.021 | 81.3244 | 99.9004 | 54.494 | 1.3295
18 | 0.12641 | 133.7574 | 34.6706 | 138.1777 | 14.5315 | 0.30012
19 | 0.49916 | 160.5092 | 60.8986 | 171.6737 | 20.7772 | 0.88157
20 | 0.15213 | 187.1637 | -66.7715 | 198.7176 | -19.6341 | 0.28981
21 | 0.10825 | 58.7026 | -75.4016 | 95.5584 | -52.0981 | 0.15452
22 | 0.12442 | 216.5395 | -2.0244 | 216.549 | -0.53564 | 0.1574
23 | 0.44245 | 113.7776 | -14.3089 | 114.6738 | -7.168 | 0.43309
24 | 0.11568 | 122.7643 | 51.7483 | 133.2253 | 22.8567 | 0.10385
25 | 0.38722 | 149.9395 | 86.7589 | 173.2309 | 30.0548 | 0.33422
26 | 0.11858 | 270.2316 | 161.678 | 314.9046 | 30.8918 | 0.13807
27 | 0.10995 | 500.0649 | -68.6598 | 504.7564 | -7.8179 | 0.093423
28 | 0.17267 | 437.2512 | -967.3922 | 1061.6197 | -65.6775 | 0.12214
29 | 0.44012 | 305.3711 | -568.0394 | 644.9188 | -61.7381 | 0.26105
30 | 0.12133 | 70.8142 | -230.7331 | 241.3553 | -72.9383 | 0.070811
31 | 0.34646 | 26.5256 | -121.7563 | 124.6123 | -77.7097 | 0.18641
32 | 0.11387 | 60.9812 | -44.4797 | 75.4794 | -36.107 | 0.091826
33 | 0.099743 | 88.1276 | 18.2768 | 90.0028 | 11.7165 | 0.047067
34 | 0.10768 | 89.0721 | 282.6797 | 296.3809 | 72.5104 | 0.056584
35 | 0.28777 | 79.6253 | 87.8848 | 118.5914 | 47.8228 | 0.12984
36 | 0.11672 | 113.9613 | -273.263 | 296.074 | -67.362 | 0.036902
37 | 0.27537 | 1070.8146 | 268.0298 | 1103.8496 | 14.0527 | 0.07787
38 | 0.14891 | 578.1343 | -675.1126 | 888.8286 | -49.4248 | 0.070597
39 | 0.11055 | 268.2402 | -634.881 | 689.2218 | -67.0957 | 0.026796
40 | 0.11191 | 530.0075 | 605.4884 | 804.6888 | 48.8031 | 0.04105
41 | 0.26781 | 997.7514 | 142.3658 | 1007.8571 | 8.1205 | 0.066773
42 | 0.10176 | 570.4695 | -40.808 | 571.9272 | -4.0916 | 0.020341
43 | 0.2449 | 1120.0884 | -167.1474 | 1132.4912 | -8.4874 | 0.042116
44 | 0.11264 | 224.3447 | -415.1065 | 471.8516 | -61.611 | 0.047257
45 | 0.10111 | 101.0457 | -209.5956 | 232.6813 | -64.2614 | 0.0233
46 | 0.11012 | 176.0303 | 231.6952 | 290.9799 | 52.7743 | 0.055145
47 | 0.24235 | 960.5524 | 104.1882 | 966.1864 | 6.1905 | 0.071001
48 | 0.10557 | 495.5341 | 218.9495 | 541.7499 | 23.838 | 0.031176
49 | 0.22659 | 658.2324 | 5.603 | 658.2563 | 0.4877 | 0.08387
50 | 0.1217 | 321.1866 | 204.2564 | 380.633 | 32.454 | 0.091299

## PQ01b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ01b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2588 | 215.445 | 215.4697 | 89.1334 | 0
3 | 0 | 5.3801 | 347.4524 | 347.494 | 89.1129 | 0
4 | 0 | 16.7748 | 537.1868 | 537.4487 | 88.2114 | 0
5 | 0 | 166.999 | 948.0895 | 962.685 | 80.0102 | 0
6 | 0 | 1056.5255 | 277.7599 | 1092.427 | 14.7297 | 0
7 | 0 | 407.2772 | 248.2273 | 476.9607 | 31.3615 | 0
8 | 0 | 328.3506 | 437.0917 | 546.6839 | 53.0855 | 0
9 | 0 | 360.9823 | 583.5246 | 686.1553 | 58.2581 | 0
10 | 0 | 459.02 | 699.4418 | 836.6111 | 56.7245 | 0
11 | 0 | 623.5119 | 756.988 | 980.713 | 50.5226 | 0
12 | 0 | 818.9085 | 682.1801 | 1065.824 | 39.7955 | 0
13 | 0 | 889.2966 | 451.9615 | 997.5558 | 26.9408 | 0
14 | 0 | 734.1871 | 263.3781 | 779.9992 | 19.7347 | 0
15 | 0 | 515.533 | 254.7076 | 575.022 | 26.2924 | 0
16 | 0 | 356.4971 | 354.1727 | 502.5221 | 44.8126 | 0
17 | 0 | 261.1176 | 487.5597 | 553.0795 | 61.8283 | 0
18 | 0 | 207.5289 | 626.9317 | 660.3875 | 71.6843 | 0
19 | 0 | 179.7979 | 765.8685 | 786.6905 | 76.7883 | 0
20 | 0 | 169.2079 | 904.9588 | 920.642 | 79.4092 | 0
21 | 0 | 172.0129 | 1047.0365 | 1061.072 | 80.6705 | 0
22 | 0 | 188.6258 | 1196.043 | 1210.8256 | 81.0378 | 0
23 | 0 | 226.3339 | 1356.2466 | 1375.0025 | 80.5256 | 0
24 | 0 | 310.047 | 1527.4373 | 1558.5871 | 78.5257 | 0
25 | 0 | 512.4539 | 1612.5696 | 1692.0371 | 72.3704 | 0
26 | 0 | 434.5291 | 1479.1475 | 1541.6526 | 73.6288 | 0
27 | 0 | 298.9655 | 1704.2225 | 1730.247 | 80.0501 | 0
28 | 0 | 304.9824 | 1955.4398 | 1979.0804 | 81.1352 | 0
29 | 0 | 351.5105 | 2191.8418 | 2219.8492 | 80.8889 | 0
30 | 0 | 414.024 | 2450.0181 | 2484.7544 | 80.4083 | 0
31 | 0 | 501.6919 | 2730.1231 | 2775.8363 | 79.5874 | 0
32 | 0 | 616.6436 | 3042.226 | 3104.0922 | 78.5417 | 0
33 | 0 | 767.9704 | 3396.3014 | 3482.0456 | 77.2586 | 0
34 | 0 | 970.1946 | 3803.4149 | 3925.206 | 75.6899 | 0
35 | 0 | 1246.0927 | 4276.2633 | 4454.1189 | 73.754 | 0
36 | 0 | 1631.7822 | 4828.6421 | 5096.9106 | 71.3279 | 0
37 | 0 | 2185.9321 | 5472.1883 | 5892.6347 | 68.2252 | 0
38 | 0 | 3005.3568 | 6205.5451 | 6894.9952 | 64.159 | 0
39 | 0 | 4248.1898 | 6982.5569 | 8173.3235 | 58.6837 | 0
40 | 0 | 6150.8017 | 7625.5311 | 9796.9937 | 51.1101 | 0
41 | 0 | 8945.9527 | 7632.561 | 11759.5092 | 40.4703 | 0
42 | 0 | 12383.2673 | 5994.3949 | 13757.837 | 25.8303 | 0
43 | 0 | 14824.6551 | 1967.153 | 14954.6009 | 7.5587 | 0
44 | 0 | 14284.3299 | -2864.4619 | 14568.707 | -11.3392 | 0
45 | 0 | 11542.0319 | -5944.152 | 12982.7364 | -27.2485 | 0
46 | 0 | 8646.5269 | -7002.962 | 11126.7203 | -39.0046 | 0
47 | 0 | 6435.7766 | -6978.3694 | 9492.99 | -47.3163 | 0
48 | 0 | 4898.2831 | -6549.1853 | 8178.3254 | -53.2064 | 0
49 | 0 | 3842.153 | -6020.0382 | 7141.6385 | -57.4529 | 0
50 | 0 | 3105.7309 | -5504.4121 | 6320.1358 | -60.5672 | 0

## PQ02a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 335.7172
2 | 0.39144 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5497
3 | 0.19784 | 28.3661 | 74.4897 | 79.7078 | 69.1529 | 0.89842
4 | 0.26204 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0632
5 | 0.71126 | 72.4548 | 54.6199 | 90.736 | 37.0108 | 2.287
6 | 0.096895 | 114.1516 | 210.6395 | 239.582 | 61.5455 | 0.22449
7 | 0.50359 | 207.3502 | 207.9976 | 293.6957 | 45.0893 | 1.1927
8 | 0.17293 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.5528
9 | 0.12769 | 90.5293 | -5.4455 | 90.6929 | -3.4423 | 0.21205
10 | 0.26715 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.49487
11 | 0.5622 | 553.1477 | 151.1174 | 573.4186 | 15.2801 | 0.90583
12 | 0.11412 | 406.5803 | -136.0399 | 428.7358 | -18.5 | 0.14737
13 | 0.53796 | 514.3296 | 6.9623 | 514.3767 | 0.77554 | 0.86185
14 | 0.22748 | 310.5489 | -132.6777 | 337.704 | -23.1339 | 0.59438
15 | 0.22453 | 76.3439 | 146.4369 | 165.1428 | 62.465 | 0.67962
16 | 0.22829 | 159.8825 | -54.9324 | 169.0561 | -18.9617 | 0.97051
17 | 0.51714 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.4812
18 | 0.12454 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.58814
19 | 0.48167 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.249
20 | 0.16412 | 187.3852 | -57.4812 | 196.0033 | -17.0536 | 0.41868
21 | 0.10969 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.18495
22 | 0.12578 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.17386
23 | 0.44208 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.43362
24 | 0.11596 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.10032
25 | 0.39103 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.29664
26 | 0.12213 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.1096
27 | 0.11741 | 489.2516 | -112.2534 | 501.9641 | -12.9222 | 0.090793
28 | 0.20528 | 322.3375 | -859.8557 | 918.2882 | -69.4503 | 0.17602
29 | 0.47941 | 255.7938 | -534.0107 | 592.1131 | -64.4053 | 0.34527
30 | 0.12966 | 65.741 | -223.5495 | 233.0156 | -73.6125 | 0.11744
31 | 0.35378 | 25.4418 | -119.6059 | 122.2819 | -77.9914 | 0.26284
32 | 0.12431 | 60.1238 | -44.7982 | 74.9783 | -36.6897 | 0.25945
33 | 0.10302 | 88.7314 | 17.0628 | 90.357 | 10.885 | 0.067027
34 | 0.1347 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.12165
35 | 0.30837 | 82.1835 | 88.3244 | 120.6454 | 47.0626 | 0.23465
36 | 0.11678 | 101.9089 | -262.7926 | 281.8606 | -68.8041 | 0.039603
37 | 0.36677 | 1162.5268 | 23.7434 | 1162.7692 | 1.17 | 0.12556
38 | 0.22453 | 430.0887 | -647.7259 | 777.5122 | -56.4159 | 0.19803
39 | 0.1127 | 196.5982 | -568.441 | 601.4782 | -70.9218 | 0.056534
40 | 0.21984 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.18587
41 | 0.4151 | 1016.5143 | -152.9091 | 1027.9506 | -8.5546 | 0.27904
42 | 0.12211 | 542.8611 | -140.0617 | 560.6384 | -14.4672 | 0.094298
43 | 0.31092 | 868.2509 | -501.1562 | 1002.5054 | -29.9936 | 0.20956
44 | 0.16267 | 160.7736 | -364.3545 | 398.2491 | -66.1902 | 0.25844
45 | 0.10541 | 83.0167 | -191.556 | 208.7714 | -66.569 | 0.15521
46 | 0.21592 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.55201
47 | 0.41626 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.51813
48 | 0.15354 | 406.8222 | -46.3704 | 409.4564 | -6.5026 | 0.31381
49 | 0.33884 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.66324
50 | 0.28103 | 219.8156 | 111.9052 | 246.661 | 26.98 | 0.84834

## PQ02a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ02a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1389.8702 | 4677.995 | 4880.1 | 73.4529 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ02b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 335.7157
2 | 0.39496 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5577 | 2.5024
3 | 0.20273 | 29.5397 | 75.7464 | 81.3026 | 68.6951 | 0.86443
4 | 0.25953 | 100.0978 | -58.4056 | 115.8913 | -30.2629 | 0.96716
5 | 0.75305 | 78.0171 | 51.2264 | 93.3317 | 33.2891 | 2.0026
6 | 0.12448 | 199.0241 | 173.667 | 264.1416 | 41.1077 | 0.2646
7 | 0.42484 | 181.4 | 102.7188 | 208.4637 | 29.521 | 1.3109
8 | 0.1403 | 133.5147 | 39.9555 | 139.365 | 16.6603 | 0.54416
9 | 0.11846 | 85.0697 | -1.0726 | 85.0764 | -0.72236 | 0.28527
10 | 0.16895 | 246.4157 | 232.5621 | 338.83 | 43.3433 | 0.34529
11 | 0.34806 | 380.0471 | 143.2629 | 406.1527 | 20.6545 | 0.63463
12 | 0.086063 | 340.7758 | -39.3114 | 343.0357 | -6.5805 | 0.1556
13 | 0.33998 | 348.4846 | 63.1131 | 354.1536 | 10.2654 | 0.67189
14 | 0.15981 | 258.9879 | -28.1214 | 260.5102 | -6.197 | 0.46403
15 | 0.15845 | 63.1097 | 107.1597 | 124.3625 | 59.5049 | 0.56427
16 | 0.15782 | 160.7656 | 31.7228 | 163.8655 | 11.1624 | 0.57241
17 | 0.51167 | 58.021 | 81.3244 | 99.9004 | 54.494 | 1.3295
18 | 0.12641 | 133.7574 | 34.6706 | 138.1777 | 14.5315 | 0.30012
19 | 0.49916 | 160.5092 | 60.8986 | 171.6737 | 20.7772 | 0.88157
20 | 0.15213 | 187.1637 | -66.7715 | 198.7176 | -19.6341 | 0.28981
21 | 0.10825 | 58.7026 | -75.4016 | 95.5584 | -52.0981 | 0.15452
22 | 0.12442 | 216.5395 | -2.0244 | 216.549 | -0.53564 | 0.1574
23 | 0.44245 | 113.7776 | -14.3089 | 114.6738 | -7.168 | 0.43309
24 | 0.11568 | 122.7643 | 51.7483 | 133.2253 | 22.8567 | 0.10385
25 | 0.38722 | 149.9395 | 86.7589 | 173.2309 | 30.0548 | 0.33422
26 | 0.11858 | 270.2316 | 161.678 | 314.9046 | 30.8918 | 0.13807
27 | 0.10995 | 500.0649 | -68.6598 | 504.7564 | -7.8179 | 0.093423
28 | 0.17267 | 437.2512 | -967.3922 | 1061.6197 | -65.6775 | 0.12214
29 | 0.44012 | 305.3711 | -568.0394 | 644.9188 | -61.7381 | 0.26105
30 | 0.12133 | 70.8142 | -230.7331 | 241.3553 | -72.9383 | 0.070811
31 | 0.34646 | 26.5256 | -121.7563 | 124.6123 | -77.7097 | 0.18641
32 | 0.11387 | 60.9812 | -44.4797 | 75.4794 | -36.107 | 0.091826
33 | 0.099743 | 88.1276 | 18.2768 | 90.0028 | 11.7165 | 0.047067
34 | 0.10768 | 89.0721 | 282.6797 | 296.3809 | 72.5104 | 0.056584
35 | 0.28777 | 79.6253 | 87.8848 | 118.5914 | 47.8228 | 0.12984
36 | 0.11672 | 113.9613 | -273.263 | 296.074 | -67.362 | 0.036902
37 | 0.27537 | 1070.8146 | 268.0298 | 1103.8496 | 14.0527 | 0.07787
38 | 0.14891 | 578.1343 | -675.1126 | 888.8286 | -49.4248 | 0.070597
39 | 0.11055 | 268.2402 | -634.881 | 689.2218 | -67.0957 | 0.026796
40 | 0.11191 | 530.0075 | 605.4884 | 804.6888 | 48.8031 | 0.04105
41 | 0.26781 | 997.7514 | 142.3658 | 1007.8571 | 8.1205 | 0.066773
42 | 0.10176 | 570.4695 | -40.808 | 571.9272 | -4.0916 | 0.020341
43 | 0.2449 | 1120.0884 | -167.1474 | 1132.4912 | -8.4874 | 0.042116
44 | 0.11264 | 224.3447 | -415.1065 | 471.8516 | -61.611 | 0.047257
45 | 0.10111 | 101.0457 | -209.5956 | 232.6813 | -64.2614 | 0.0233
46 | 0.11012 | 176.0303 | 231.6952 | 290.9799 | 52.7743 | 0.055145
47 | 0.24235 | 960.5524 | 104.1882 | 966.1864 | 6.1905 | 0.071001
48 | 0.10557 | 495.5341 | 218.9495 | 541.7499 | 23.838 | 0.031176
49 | 0.22659 | 658.2324 | 5.603 | 658.2563 | 0.4877 | 0.08387
50 | 0.1217 | 321.1866 | 204.2564 | 380.633 | 32.454 | 0.091299

## PQ02b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ02b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2588 | 215.445 | 215.4697 | 89.1334 | 0
3 | 0 | 5.3801 | 347.4524 | 347.494 | 89.1129 | 0
4 | 0 | 16.7748 | 537.1868 | 537.4487 | 88.2114 | 0
5 | 0 | 166.999 | 948.0895 | 962.685 | 80.0102 | 0
6 | 0 | 1056.5255 | 277.7599 | 1092.427 | 14.7297 | 0
7 | 0 | 407.2772 | 248.2273 | 476.9607 | 31.3615 | 0
8 | 0 | 328.3506 | 437.0917 | 546.6839 | 53.0855 | 0
9 | 0 | 360.9823 | 583.5246 | 686.1553 | 58.2581 | 0
10 | 0 | 459.02 | 699.4418 | 836.6111 | 56.7245 | 0
11 | 0 | 623.5119 | 756.988 | 980.713 | 50.5226 | 0
12 | 0 | 818.9085 | 682.1801 | 1065.824 | 39.7955 | 0
13 | 0 | 889.2966 | 451.9615 | 997.5558 | 26.9408 | 0
14 | 0 | 734.1871 | 263.3781 | 779.9992 | 19.7347 | 0
15 | 0 | 515.533 | 254.7076 | 575.022 | 26.2924 | 0
16 | 0 | 356.4971 | 354.1727 | 502.5221 | 44.8126 | 0
17 | 0 | 261.1176 | 487.5597 | 553.0795 | 61.8283 | 0
18 | 0 | 207.5289 | 626.9317 | 660.3875 | 71.6843 | 0
19 | 0 | 179.7979 | 765.8685 | 786.6905 | 76.7883 | 0
20 | 0 | 169.2079 | 904.9588 | 920.642 | 79.4092 | 0
21 | 0 | 172.0129 | 1047.0365 | 1061.072 | 80.6705 | 0
22 | 0 | 188.6258 | 1196.043 | 1210.8256 | 81.0378 | 0
23 | 0 | 226.3339 | 1356.2466 | 1375.0025 | 80.5256 | 0
24 | 0 | 310.047 | 1527.4373 | 1558.5871 | 78.5257 | 0
25 | 0 | 512.4539 | 1612.5696 | 1692.0371 | 72.3704 | 0
26 | 0 | 434.5291 | 1479.1475 | 1541.6526 | 73.6288 | 0
27 | 0 | 298.9655 | 1704.2225 | 1730.247 | 80.0501 | 0
28 | 0 | 304.9824 | 1955.4398 | 1979.0804 | 81.1352 | 0
29 | 0 | 351.5105 | 2191.8418 | 2219.8492 | 80.8889 | 0
30 | 0 | 414.024 | 2450.0181 | 2484.7544 | 80.4083 | 0
31 | 0 | 501.6919 | 2730.1231 | 2775.8363 | 79.5874 | 0
32 | 0 | 616.6436 | 3042.226 | 3104.0922 | 78.5417 | 0
33 | 0 | 767.9704 | 3396.3014 | 3482.0456 | 77.2586 | 0
34 | 0 | 970.1946 | 3803.4149 | 3925.206 | 75.6899 | 0
35 | 0 | 1246.0927 | 4276.2633 | 4454.1189 | 73.754 | 0
36 | 0 | 1631.7822 | 4828.6421 | 5096.9106 | 71.3279 | 0
37 | 0 | 2185.9321 | 5472.1883 | 5892.6347 | 68.2252 | 0
38 | 0 | 3005.3568 | 6205.5451 | 6894.9952 | 64.159 | 0
39 | 0 | 4248.1898 | 6982.5569 | 8173.3235 | 58.6837 | 0
40 | 0 | 6150.8017 | 7625.5311 | 9796.9937 | 51.1101 | 0
41 | 0 | 8945.9527 | 7632.561 | 11759.5092 | 40.4703 | 0
42 | 0 | 12383.2673 | 5994.3949 | 13757.837 | 25.8303 | 0
43 | 0 | 14824.6551 | 1967.153 | 14954.6009 | 7.5587 | 0
44 | 0 | 14284.3299 | -2864.4619 | 14568.707 | -11.3392 | 0
45 | 0 | 11542.0319 | -5944.152 | 12982.7364 | -27.2485 | 0
46 | 0 | 8646.5269 | -7002.962 | 11126.7203 | -39.0046 | 0
47 | 0 | 6435.7766 | -6978.3694 | 9492.99 | -47.3163 | 0
48 | 0 | 4898.2831 | -6549.1853 | 8178.3254 | -53.2064 | 0
49 | 0 | 3842.153 | -6020.0382 | 7141.6385 | -57.4529 | 0
50 | 0 | 3105.7309 | -5504.4121 | 6320.1358 | -60.5672 | 0

## PQ03a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0163 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 336.0699
2 | 0.39144 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5497
3 | 0.19784 | 28.3661 | 74.4897 | 79.7078 | 69.1529 | 0.89842
4 | 0.26204 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0632
5 | 0.71126 | 72.4548 | 54.6199 | 90.736 | 37.0108 | 2.287
6 | 0.096895 | 114.1516 | 210.6395 | 239.582 | 61.5455 | 0.22449
7 | 0.50359 | 207.3502 | 207.9976 | 293.6957 | 45.0893 | 1.1927
8 | 0.17293 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.5528
9 | 0.12769 | 90.5293 | -5.4455 | 90.6929 | -3.4423 | 0.21205
10 | 0.26715 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.49487
11 | 0.5622 | 553.1477 | 151.1174 | 573.4186 | 15.2801 | 0.90583
12 | 0.11412 | 406.5803 | -136.0399 | 428.7358 | -18.5 | 0.14737
13 | 0.53796 | 514.3296 | 6.9623 | 514.3767 | 0.77554 | 0.86185
14 | 0.22748 | 310.5489 | -132.6777 | 337.704 | -23.1339 | 0.59438
15 | 0.22453 | 76.3439 | 146.4369 | 165.1428 | 62.465 | 0.67962
16 | 0.22829 | 159.8825 | -54.9324 | 169.0561 | -18.9617 | 0.97051
17 | 0.51714 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.4812
18 | 0.12454 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.58814
19 | 0.48167 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.249
20 | 0.16412 | 187.3852 | -57.4812 | 196.0033 | -17.0536 | 0.41868
21 | 0.10969 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.18495
22 | 0.12578 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.17386
23 | 0.44208 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.43362
24 | 0.11596 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.10032
25 | 0.39103 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.29664
26 | 0.12213 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.1096
27 | 0.11741 | 489.2516 | -112.2534 | 501.9641 | -12.9222 | 0.090793
28 | 0.20528 | 322.3375 | -859.8557 | 918.2882 | -69.4503 | 0.17602
29 | 0.47941 | 255.7938 | -534.0107 | 592.1131 | -64.4053 | 0.34527
30 | 0.12966 | 65.741 | -223.5495 | 233.0156 | -73.6125 | 0.11744
31 | 0.35378 | 25.4418 | -119.6059 | 122.2819 | -77.9914 | 0.26284
32 | 0.12431 | 60.1238 | -44.7982 | 74.9783 | -36.6897 | 0.25945
33 | 0.10302 | 88.7314 | 17.0628 | 90.357 | 10.885 | 0.067027
34 | 0.1347 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.12165
35 | 0.30837 | 82.1835 | 88.3244 | 120.6454 | 47.0626 | 0.23465
36 | 0.11678 | 101.9089 | -262.7926 | 281.8606 | -68.8041 | 0.039603
37 | 0.36677 | 1162.5268 | 23.7434 | 1162.7692 | 1.17 | 0.12556
38 | 0.22453 | 430.0887 | -647.7259 | 777.5122 | -56.4159 | 0.19803
39 | 0.1127 | 196.5982 | -568.441 | 601.4782 | -70.9218 | 0.056534
40 | 0.21984 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.18587
41 | 0.4151 | 1016.5143 | -152.9091 | 1027.9506 | -8.5546 | 0.27904
42 | 0.12211 | 542.8611 | -140.0617 | 560.6384 | -14.4672 | 0.094298
43 | 0.31092 | 868.2509 | -501.1562 | 1002.5054 | -29.9936 | 0.20956
44 | 0.16267 | 160.7736 | -364.3545 | 398.2491 | -66.1902 | 0.25844
45 | 0.10541 | 83.0167 | -191.556 | 208.7714 | -66.569 | 0.15521
46 | 0.21592 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.55201
47 | 0.41626 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.51813
48 | 0.15354 | 406.8222 | -46.3704 | 409.4564 | -6.5026 | 0.31381
49 | 0.33884 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.66324
50 | 0.28103 | 219.8156 | 111.9052 | 246.661 | 26.98 | 0.84834

## PQ03a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ03a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1389.8702 | 4677.995 | 4880.1 | 73.4529 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ03b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 336.0707
2 | 0.39496 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5577 | 2.5024
3 | 0.20273 | 29.5397 | 75.7464 | 81.3026 | 68.6951 | 0.86443
4 | 0.25953 | 100.0978 | -58.4056 | 115.8913 | -30.2629 | 0.96716
5 | 0.75305 | 78.0171 | 51.2264 | 93.3317 | 33.2891 | 2.0026
6 | 0.12448 | 199.0241 | 173.667 | 264.1416 | 41.1077 | 0.2646
7 | 0.42484 | 181.4 | 102.7188 | 208.4637 | 29.521 | 1.3109
8 | 0.1403 | 133.5147 | 39.9555 | 139.365 | 16.6603 | 0.54416
9 | 0.11846 | 85.0697 | -1.0726 | 85.0764 | -0.72236 | 0.28527
10 | 0.16895 | 246.4157 | 232.5621 | 338.83 | 43.3433 | 0.34529
11 | 0.34806 | 380.0471 | 143.2629 | 406.1527 | 20.6545 | 0.63463
12 | 0.086063 | 340.7758 | -39.3114 | 343.0357 | -6.5805 | 0.1556
13 | 0.33998 | 348.4846 | 63.1131 | 354.1536 | 10.2654 | 0.67189
14 | 0.15981 | 258.9879 | -28.1214 | 260.5102 | -6.197 | 0.46403
15 | 0.15845 | 63.1097 | 107.1597 | 124.3625 | 59.5049 | 0.56427
16 | 0.15782 | 160.7656 | 31.7228 | 163.8655 | 11.1624 | 0.57241
17 | 0.51167 | 58.021 | 81.3244 | 99.9004 | 54.494 | 1.3295
18 | 0.12641 | 133.7574 | 34.6706 | 138.1777 | 14.5315 | 0.30012
19 | 0.49916 | 160.5092 | 60.8986 | 171.6737 | 20.7772 | 0.88157
20 | 0.15213 | 187.1637 | -66.7715 | 198.7176 | -19.6341 | 0.28981
21 | 0.10825 | 58.7026 | -75.4016 | 95.5584 | -52.0981 | 0.15452
22 | 0.12442 | 216.5395 | -2.0244 | 216.549 | -0.53564 | 0.1574
23 | 0.44245 | 113.7776 | -14.3089 | 114.6738 | -7.168 | 0.43309
24 | 0.11568 | 122.7643 | 51.7483 | 133.2253 | 22.8567 | 0.10385
25 | 0.38722 | 149.9395 | 86.7589 | 173.2309 | 30.0548 | 0.33422
26 | 0.11858 | 270.2316 | 161.678 | 314.9046 | 30.8918 | 0.13807
27 | 0.10995 | 500.0649 | -68.6598 | 504.7564 | -7.8179 | 0.093423
28 | 0.17267 | 437.2512 | -967.3922 | 1061.6197 | -65.6775 | 0.12214
29 | 0.44012 | 305.3711 | -568.0394 | 644.9188 | -61.7381 | 0.26105
30 | 0.12133 | 70.8142 | -230.7331 | 241.3553 | -72.9383 | 0.070811
31 | 0.34646 | 26.5256 | -121.7563 | 124.6123 | -77.7097 | 0.18641
32 | 0.11387 | 60.9812 | -44.4797 | 75.4794 | -36.107 | 0.091826
33 | 0.099743 | 88.1276 | 18.2768 | 90.0028 | 11.7165 | 0.047067
34 | 0.10768 | 89.0721 | 282.6797 | 296.3809 | 72.5104 | 0.056584
35 | 0.28777 | 79.6253 | 87.8848 | 118.5914 | 47.8228 | 0.12984
36 | 0.11672 | 113.9613 | -273.263 | 296.074 | -67.362 | 0.036902
37 | 0.27537 | 1070.8146 | 268.0298 | 1103.8496 | 14.0527 | 0.07787
38 | 0.14891 | 578.1343 | -675.1126 | 888.8286 | -49.4248 | 0.070597
39 | 0.11055 | 268.2402 | -634.881 | 689.2218 | -67.0957 | 0.026796
40 | 0.11191 | 530.0075 | 605.4884 | 804.6888 | 48.8031 | 0.04105
41 | 0.26781 | 997.7514 | 142.3658 | 1007.8571 | 8.1205 | 0.066773
42 | 0.10176 | 570.4695 | -40.808 | 571.9272 | -4.0916 | 0.020341
43 | 0.2449 | 1120.0884 | -167.1474 | 1132.4912 | -8.4874 | 0.042116
44 | 0.11264 | 224.3447 | -415.1065 | 471.8516 | -61.611 | 0.047257
45 | 0.10111 | 101.0457 | -209.5956 | 232.6813 | -64.2614 | 0.0233
46 | 0.11012 | 176.0303 | 231.6952 | 290.9799 | 52.7743 | 0.055145
47 | 0.24235 | 960.5524 | 104.1882 | 966.1864 | 6.1905 | 0.071001
48 | 0.10557 | 495.5341 | 218.9495 | 541.7499 | 23.838 | 0.031176
49 | 0.22659 | 658.2324 | 5.603 | 658.2563 | 0.4877 | 0.08387
50 | 0.1217 | 321.1866 | 204.2564 | 380.633 | 32.454 | 0.091299

## PQ03b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ03b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2588 | 215.445 | 215.4697 | 89.1334 | 0
3 | 0 | 5.3801 | 347.4524 | 347.494 | 89.1129 | 0
4 | 0 | 16.7748 | 537.1868 | 537.4487 | 88.2114 | 0
5 | 0 | 166.999 | 948.0895 | 962.685 | 80.0102 | 0
6 | 0 | 1056.5255 | 277.7599 | 1092.427 | 14.7297 | 0
7 | 0 | 407.2772 | 248.2273 | 476.9607 | 31.3615 | 0
8 | 0 | 328.3506 | 437.0917 | 546.6839 | 53.0855 | 0
9 | 0 | 360.9823 | 583.5246 | 686.1553 | 58.2581 | 0
10 | 0 | 459.02 | 699.4418 | 836.6111 | 56.7245 | 0
11 | 0 | 623.5119 | 756.988 | 980.713 | 50.5226 | 0
12 | 0 | 818.9085 | 682.1801 | 1065.824 | 39.7955 | 0
13 | 0 | 889.2966 | 451.9615 | 997.5558 | 26.9408 | 0
14 | 0 | 734.1871 | 263.3781 | 779.9992 | 19.7347 | 0
15 | 0 | 515.533 | 254.7076 | 575.022 | 26.2924 | 0
16 | 0 | 356.4971 | 354.1727 | 502.5221 | 44.8126 | 0
17 | 0 | 261.1176 | 487.5597 | 553.0795 | 61.8283 | 0
18 | 0 | 207.5289 | 626.9317 | 660.3875 | 71.6843 | 0
19 | 0 | 179.7979 | 765.8685 | 786.6905 | 76.7883 | 0
20 | 0 | 169.2079 | 904.9588 | 920.642 | 79.4092 | 0
21 | 0 | 172.0129 | 1047.0365 | 1061.072 | 80.6705 | 0
22 | 0 | 188.6258 | 1196.043 | 1210.8256 | 81.0378 | 0
23 | 0 | 226.3339 | 1356.2466 | 1375.0025 | 80.5256 | 0
24 | 0 | 310.047 | 1527.4373 | 1558.5871 | 78.5257 | 0
25 | 0 | 512.4539 | 1612.5696 | 1692.0371 | 72.3704 | 0
26 | 0 | 434.5291 | 1479.1475 | 1541.6526 | 73.6288 | 0
27 | 0 | 298.9655 | 1704.2225 | 1730.247 | 80.0501 | 0
28 | 0 | 304.9824 | 1955.4398 | 1979.0804 | 81.1352 | 0
29 | 0 | 351.5105 | 2191.8418 | 2219.8492 | 80.8889 | 0
30 | 0 | 414.024 | 2450.0181 | 2484.7544 | 80.4083 | 0
31 | 0 | 501.6919 | 2730.1231 | 2775.8363 | 79.5874 | 0
32 | 0 | 616.6436 | 3042.226 | 3104.0922 | 78.5417 | 0
33 | 0 | 767.9704 | 3396.3014 | 3482.0456 | 77.2586 | 0
34 | 0 | 970.1946 | 3803.4149 | 3925.206 | 75.6899 | 0
35 | 0 | 1246.0927 | 4276.2633 | 4454.1189 | 73.754 | 0
36 | 0 | 1631.7822 | 4828.6421 | 5096.9106 | 71.3279 | 0
37 | 0 | 2185.9321 | 5472.1883 | 5892.6347 | 68.2252 | 0
38 | 0 | 3005.3568 | 6205.5451 | 6894.9952 | 64.159 | 0
39 | 0 | 4248.1898 | 6982.5569 | 8173.3235 | 58.6837 | 0
40 | 0 | 6150.8017 | 7625.5311 | 9796.9937 | 51.1101 | 0
41 | 0 | 8945.9527 | 7632.561 | 11759.5092 | 40.4703 | 0
42 | 0 | 12383.2673 | 5994.3949 | 13757.837 | 25.8303 | 0
43 | 0 | 14824.6551 | 1967.153 | 14954.6009 | 7.5587 | 0
44 | 0 | 14284.3299 | -2864.4619 | 14568.707 | -11.3392 | 0
45 | 0 | 11542.0319 | -5944.152 | 12982.7364 | -27.2485 | 0
46 | 0 | 8646.5269 | -7002.962 | 11126.7203 | -39.0046 | 0
47 | 0 | 6435.7766 | -6978.3694 | 9492.99 | -47.3163 | 0
48 | 0 | 4898.2831 | -6549.1853 | 8178.3254 | -53.2064 | 0
49 | 0 | 3842.153 | -6020.0382 | 7141.6385 | -57.4529 | 0
50 | 0 | 3105.7309 | -5504.4121 | 6320.1358 | -60.5672 | 0

## PQ04a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 335.7171
2 | 0.39144 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5497
3 | 0.19784 | 28.3661 | 74.4897 | 79.7078 | 69.1529 | 0.89842
4 | 0.26204 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0632
5 | 0.71126 | 72.4548 | 54.6199 | 90.736 | 37.0108 | 2.287
6 | 0.096895 | 114.1516 | 210.6395 | 239.582 | 61.5455 | 0.22449
7 | 0.50359 | 207.3502 | 207.9976 | 293.6957 | 45.0893 | 1.1927
8 | 0.17293 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.5528
9 | 0.12769 | 90.5293 | -5.4455 | 90.6929 | -3.4423 | 0.21205
10 | 0.26715 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.49487
11 | 0.5622 | 553.1477 | 151.1174 | 573.4186 | 15.2801 | 0.90583
12 | 0.11412 | 406.5803 | -136.0399 | 428.7358 | -18.5 | 0.14737
13 | 0.53796 | 514.3296 | 6.9623 | 514.3767 | 0.77554 | 0.86185
14 | 0.22748 | 310.5489 | -132.6777 | 337.704 | -23.1339 | 0.59438
15 | 0.22453 | 76.3439 | 146.4369 | 165.1428 | 62.465 | 0.67962
16 | 0.22829 | 159.8825 | -54.9324 | 169.0561 | -18.9617 | 0.97051
17 | 0.51714 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.4812
18 | 0.12454 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.58814
19 | 0.48167 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.249
20 | 0.16412 | 187.3852 | -57.4812 | 196.0033 | -17.0536 | 0.41868
21 | 0.10969 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.18495
22 | 0.12578 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.17386
23 | 0.44208 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.43362
24 | 0.11596 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.10032
25 | 0.39103 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.29664
26 | 0.12213 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.1096
27 | 0.11741 | 489.2516 | -112.2534 | 501.9641 | -12.9222 | 0.090793
28 | 0.20528 | 322.3375 | -859.8557 | 918.2882 | -69.4503 | 0.17602
29 | 0.47941 | 255.7938 | -534.0107 | 592.1131 | -64.4053 | 0.34527
30 | 0.12966 | 65.741 | -223.5495 | 233.0156 | -73.6125 | 0.11744
31 | 0.35378 | 25.4418 | -119.6059 | 122.2819 | -77.9914 | 0.26284
32 | 0.12431 | 60.1238 | -44.7982 | 74.9783 | -36.6897 | 0.25945
33 | 0.10302 | 88.7314 | 17.0628 | 90.357 | 10.885 | 0.067027
34 | 0.1347 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.12165
35 | 0.30837 | 82.1835 | 88.3244 | 120.6454 | 47.0626 | 0.23465
36 | 0.11678 | 101.9089 | -262.7926 | 281.8606 | -68.8041 | 0.039603
37 | 0.36677 | 1162.5268 | 23.7434 | 1162.7692 | 1.17 | 0.12556
38 | 0.22453 | 430.0887 | -647.7259 | 777.5122 | -56.4159 | 0.19803
39 | 0.1127 | 196.5982 | -568.441 | 601.4782 | -70.9218 | 0.056534
40 | 0.21984 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.18587
41 | 0.4151 | 1016.5143 | -152.9091 | 1027.9506 | -8.5546 | 0.27904
42 | 0.12211 | 542.8611 | -140.0617 | 560.6384 | -14.4672 | 0.094298
43 | 0.31092 | 868.2509 | -501.1562 | 1002.5054 | -29.9936 | 0.20956
44 | 0.16267 | 160.7736 | -364.3545 | 398.2491 | -66.1902 | 0.25844
45 | 0.10541 | 83.0167 | -191.556 | 208.7714 | -66.569 | 0.15521
46 | 0.21592 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.55201
47 | 0.41626 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.51813
48 | 0.15354 | 406.8222 | -46.3704 | 409.4564 | -6.5026 | 0.31381
49 | 0.33884 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.66324
50 | 0.28103 | 219.8156 | 111.9052 | 246.661 | 26.98 | 0.84834

## PQ04a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ04a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1389.8702 | 4677.995 | 4880.1 | 73.4529 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ04b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 335.7157
2 | 0.39496 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5577 | 2.5024
3 | 0.20273 | 29.5397 | 75.7464 | 81.3026 | 68.6951 | 0.86443
4 | 0.25953 | 100.0978 | -58.4056 | 115.8913 | -30.2629 | 0.96716
5 | 0.75305 | 78.0171 | 51.2264 | 93.3317 | 33.2891 | 2.0026
6 | 0.12448 | 199.0241 | 173.667 | 264.1416 | 41.1077 | 0.2646
7 | 0.42484 | 181.4 | 102.7188 | 208.4637 | 29.521 | 1.3109
8 | 0.1403 | 133.5147 | 39.9555 | 139.365 | 16.6603 | 0.54416
9 | 0.11846 | 85.0697 | -1.0726 | 85.0764 | -0.72236 | 0.28527
10 | 0.16895 | 246.4157 | 232.5621 | 338.83 | 43.3433 | 0.34529
11 | 0.34806 | 380.0471 | 143.2629 | 406.1527 | 20.6545 | 0.63463
12 | 0.086063 | 340.7758 | -39.3114 | 343.0357 | -6.5805 | 0.1556
13 | 0.33998 | 348.4846 | 63.1131 | 354.1536 | 10.2654 | 0.67189
14 | 0.15981 | 258.9879 | -28.1214 | 260.5102 | -6.197 | 0.46403
15 | 0.15845 | 63.1097 | 107.1597 | 124.3625 | 59.5049 | 0.56427
16 | 0.15782 | 160.7656 | 31.7228 | 163.8655 | 11.1624 | 0.57241
17 | 0.51167 | 58.021 | 81.3244 | 99.9004 | 54.494 | 1.3295
18 | 0.12641 | 133.7574 | 34.6706 | 138.1777 | 14.5315 | 0.30012
19 | 0.49916 | 160.5092 | 60.8986 | 171.6737 | 20.7772 | 0.88157
20 | 0.15213 | 187.1637 | -66.7715 | 198.7176 | -19.6341 | 0.28981
21 | 0.10825 | 58.7026 | -75.4016 | 95.5584 | -52.0981 | 0.15452
22 | 0.12442 | 216.5395 | -2.0244 | 216.549 | -0.53564 | 0.1574
23 | 0.44245 | 113.7776 | -14.3089 | 114.6738 | -7.168 | 0.43309
24 | 0.11568 | 122.7643 | 51.7483 | 133.2253 | 22.8567 | 0.10385
25 | 0.38722 | 149.9395 | 86.7589 | 173.2309 | 30.0548 | 0.33422
26 | 0.11858 | 270.2316 | 161.678 | 314.9046 | 30.8918 | 0.13807
27 | 0.10995 | 500.0649 | -68.6598 | 504.7564 | -7.8179 | 0.093423
28 | 0.17267 | 437.2512 | -967.3922 | 1061.6197 | -65.6775 | 0.12214
29 | 0.44012 | 305.3711 | -568.0394 | 644.9188 | -61.7381 | 0.26105
30 | 0.12133 | 70.8142 | -230.7331 | 241.3553 | -72.9383 | 0.070811
31 | 0.34646 | 26.5256 | -121.7563 | 124.6123 | -77.7097 | 0.18641
32 | 0.11387 | 60.9812 | -44.4797 | 75.4794 | -36.107 | 0.091826
33 | 0.099743 | 88.1276 | 18.2768 | 90.0028 | 11.7165 | 0.047067
34 | 0.10768 | 89.0721 | 282.6797 | 296.3809 | 72.5104 | 0.056584
35 | 0.28777 | 79.6253 | 87.8848 | 118.5914 | 47.8228 | 0.12984
36 | 0.11672 | 113.9613 | -273.263 | 296.074 | -67.362 | 0.036902
37 | 0.27537 | 1070.8146 | 268.0298 | 1103.8496 | 14.0527 | 0.07787
38 | 0.14891 | 578.1343 | -675.1126 | 888.8286 | -49.4248 | 0.070597
39 | 0.11055 | 268.2402 | -634.881 | 689.2218 | -67.0957 | 0.026796
40 | 0.11191 | 530.0075 | 605.4884 | 804.6888 | 48.8031 | 0.04105
41 | 0.26781 | 997.7514 | 142.3658 | 1007.8571 | 8.1205 | 0.066773
42 | 0.10176 | 570.4695 | -40.808 | 571.9272 | -4.0916 | 0.020341
43 | 0.2449 | 1120.0884 | -167.1474 | 1132.4912 | -8.4874 | 0.042116
44 | 0.11264 | 224.3447 | -415.1065 | 471.8516 | -61.611 | 0.047257
45 | 0.10111 | 101.0457 | -209.5956 | 232.6813 | -64.2614 | 0.0233
46 | 0.11012 | 176.0303 | 231.6952 | 290.9799 | 52.7743 | 0.055145
47 | 0.24235 | 960.5524 | 104.1882 | 966.1864 | 6.1905 | 0.071001
48 | 0.10557 | 495.5341 | 218.9495 | 541.7499 | 23.838 | 0.031176
49 | 0.22659 | 658.2324 | 5.603 | 658.2563 | 0.4877 | 0.08387
50 | 0.1217 | 321.1866 | 204.2564 | 380.633 | 32.454 | 0.091299

## PQ04b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ04b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2588 | 215.445 | 215.4697 | 89.1334 | 0
3 | 0 | 5.3801 | 347.4524 | 347.494 | 89.1129 | 0
4 | 0 | 16.7748 | 537.1868 | 537.4487 | 88.2114 | 0
5 | 0 | 166.999 | 948.0895 | 962.685 | 80.0102 | 0
6 | 0 | 1056.5255 | 277.7599 | 1092.427 | 14.7297 | 0
7 | 0 | 407.2772 | 248.2273 | 476.9607 | 31.3615 | 0
8 | 0 | 328.3506 | 437.0917 | 546.6839 | 53.0855 | 0
9 | 0 | 360.9823 | 583.5246 | 686.1553 | 58.2581 | 0
10 | 0 | 459.02 | 699.4418 | 836.6111 | 56.7245 | 0
11 | 0 | 623.5119 | 756.988 | 980.713 | 50.5226 | 0
12 | 0 | 818.9085 | 682.1801 | 1065.824 | 39.7955 | 0
13 | 0 | 889.2966 | 451.9615 | 997.5558 | 26.9408 | 0
14 | 0 | 734.1871 | 263.3781 | 779.9992 | 19.7347 | 0
15 | 0 | 515.533 | 254.7076 | 575.022 | 26.2924 | 0
16 | 0 | 356.4971 | 354.1727 | 502.5221 | 44.8126 | 0
17 | 0 | 261.1176 | 487.5597 | 553.0795 | 61.8283 | 0
18 | 0 | 207.5289 | 626.9317 | 660.3875 | 71.6843 | 0
19 | 0 | 179.7979 | 765.8685 | 786.6905 | 76.7883 | 0
20 | 0 | 169.2079 | 904.9588 | 920.642 | 79.4092 | 0
21 | 0 | 172.0129 | 1047.0365 | 1061.072 | 80.6705 | 0
22 | 0 | 188.6258 | 1196.043 | 1210.8256 | 81.0378 | 0
23 | 0 | 226.3339 | 1356.2466 | 1375.0025 | 80.5256 | 0
24 | 0 | 310.047 | 1527.4373 | 1558.5871 | 78.5257 | 0
25 | 0 | 512.4539 | 1612.5696 | 1692.0371 | 72.3704 | 0
26 | 0 | 434.5291 | 1479.1475 | 1541.6526 | 73.6288 | 0
27 | 0 | 298.9655 | 1704.2225 | 1730.247 | 80.0501 | 0
28 | 0 | 304.9824 | 1955.4398 | 1979.0804 | 81.1352 | 0
29 | 0 | 351.5105 | 2191.8418 | 2219.8492 | 80.8889 | 0
30 | 0 | 414.024 | 2450.0181 | 2484.7544 | 80.4083 | 0
31 | 0 | 501.6919 | 2730.1231 | 2775.8363 | 79.5874 | 0
32 | 0 | 616.6436 | 3042.226 | 3104.0922 | 78.5417 | 0
33 | 0 | 767.9704 | 3396.3014 | 3482.0456 | 77.2586 | 0
34 | 0 | 970.1946 | 3803.4149 | 3925.206 | 75.6899 | 0
35 | 0 | 1246.0927 | 4276.2633 | 4454.1189 | 73.754 | 0
36 | 0 | 1631.7822 | 4828.6421 | 5096.9106 | 71.3279 | 0
37 | 0 | 2185.9321 | 5472.1883 | 5892.6347 | 68.2252 | 0
38 | 0 | 3005.3568 | 6205.5451 | 6894.9952 | 64.159 | 0
39 | 0 | 4248.1898 | 6982.5569 | 8173.3235 | 58.6837 | 0
40 | 0 | 6150.8017 | 7625.5311 | 9796.9937 | 51.1101 | 0
41 | 0 | 8945.9527 | 7632.561 | 11759.5092 | 40.4703 | 0
42 | 0 | 12383.2673 | 5994.3949 | 13757.837 | 25.8303 | 0
43 | 0 | 14824.6551 | 1967.153 | 14954.6009 | 7.5587 | 0
44 | 0 | 14284.3299 | -2864.4619 | 14568.707 | -11.3392 | 0
45 | 0 | 11542.0319 | -5944.152 | 12982.7364 | -27.2485 | 0
46 | 0 | 8646.5269 | -7002.962 | 11126.7203 | -39.0046 | 0
47 | 0 | 6435.7766 | -6978.3694 | 9492.99 | -47.3163 | 0
48 | 0 | 4898.2831 | -6549.1853 | 8178.3254 | -53.2064 | 0
49 | 0 | 3842.153 | -6020.0382 | 7141.6385 | -57.4529 | 0
50 | 0 | 3105.7309 | -5504.4121 | 6320.1358 | -60.5672 | 0

## PQ05a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0148 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 290.1697
2 | 0.38888 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5036
3 | 0.19654 | 28.3661 | 74.4897 | 79.7078 | 69.1529 | 0.8826
4 | 0.25812 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0152
5 | 0.70822 | 72.4548 | 54.6199 | 90.736 | 37.0108 | 2.2483
6 | 0.10101 | 114.1516 | 210.6395 | 239.582 | 61.5455 | 0.24015
7 | 0.50359 | 207.3502 | 207.9976 | 293.6957 | 45.0893 | 1.1927
8 | 0.19758 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.73465
9 | 0.12769 | 90.5293 | -5.4455 | 90.6929 | -3.4423 | 0.21205
10 | 0.286 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.53821
11 | 0.57495 | 553.1477 | 151.1174 | 573.4186 | 15.2801 | 0.93268
12 | 0.12463 | 406.5803 | -136.0399 | 428.7358 | -18.5 | 0.17899
13 | 0.55233 | 514.3296 | 6.9623 | 514.3767 | 0.77554 | 0.89628
14 | 0.23879 | 310.5489 | -132.6777 | 337.704 | -23.1339 | 0.6338
15 | 0.21728 | 76.3439 | 146.4369 | 165.1428 | 62.465 | 0.61834
16 | 0.23991 | 159.8825 | -54.9324 | 169.0561 | -18.9617 | 1.0381
17 | 0.53783 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.6972
18 | 0.12454 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.58814
19 | 0.48575 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.276
20 | 0.16412 | 187.3852 | -57.4812 | 196.0033 | -17.0536 | 0.41868
21 | 0.10969 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.18495
22 | 0.12855 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.18996
23 | 0.44208 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.43362
24 | 0.11596 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.10032
25 | 0.39261 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.30738
26 | 0.1248 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.11887
27 | 0.1149 | 489.2516 | -112.2534 | 501.9641 | -12.9222 | 0.084294
28 | 0.21609 | 322.3375 | -859.8557 | 918.2882 | -69.4503 | 0.19515
29 | 0.46346 | 255.7938 | -534.0107 | 592.1131 | -64.4053 | 0.30619
30 | 0.1279 | 65.741 | -223.5495 | 233.0156 | -73.6125 | 0.10736
31 | 0.35891 | 25.4392 | -119.6014 | 122.277 | -77.9922 | 0.31737
32 | 0.125 | 60.1238 | -44.7982 | 74.9783 | -36.6897 | 0.27115
33 | 0.10483 | 88.7314 | 17.0628 | 90.357 | 10.885 | 0.092301
34 | 0.1585 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.21598
35 | 0.30551 | 82.1835 | 88.3244 | 120.6454 | 47.0626 | 0.20475
36 | 0.12042 | 101.9089 | -262.7926 | 281.8606 | -68.8041 | 0.055897
37 | 0.41586 | 1162.5268 | 23.7434 | 1162.7692 | 1.17 | 0.17658
38 | 0.20057 | 430.0887 | -647.7259 | 777.5122 | -56.4159 | 0.16179
39 | 0.1127 | 196.5982 | -568.441 | 601.4782 | -70.9218 | 0.056534
40 | 0.25578 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.23794
41 | 0.39346 | 1016.5143 | -152.9091 | 1027.9506 | -8.5546 | 0.25371
42 | 0.12211 | 542.8611 | -140.0617 | 560.6384 | -14.4672 | 0.094298
43 | 0.366 | 868.2509 | -501.1562 | 1002.5054 | -29.9936 | 0.26685
44 | 0.16267 | 160.7736 | -364.3545 | 398.2491 | -66.1902 | 0.25844
45 | 0.10541 | 83.0167 | -191.556 | 208.7714 | -66.569 | 0.15521
46 | 0.21592 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.55201
47 | 0.46001 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.57237
48 | 0.19136 | 406.8222 | -46.3704 | 409.4564 | -6.5026 | 0.40135
49 | 0.37727 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.734
50 | 0.30679 | 219.8156 | 111.9052 | 246.661 | 26.98 | 0.93473

## PQ05a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ05a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1393.5539 | 4685.3559 | 4888.2055 | 73.4361 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ05b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0149 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 290.1726
2 | 0.3923 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5577 | 2.4546
3 | 0.20132 | 29.5397 | 75.7464 | 81.3026 | 68.6951 | 0.84716
4 | 0.25514 | 100.0978 | -58.4056 | 115.8913 | -30.2629 | 0.91334
5 | 0.74892 | 78.0171 | 51.2264 | 93.3317 | 33.2891 | 1.95
6 | 0.13191 | 199.0241 | 173.667 | 264.1416 | 41.1077 | 0.29284
7 | 0.42484 | 181.4 | 102.7188 | 208.4637 | 29.521 | 1.3109
8 | 0.15912 | 133.5147 | 39.9555 | 139.365 | 16.6603 | 0.68297
9 | 0.11846 | 85.0697 | -1.0726 | 85.0764 | -0.72236 | 0.28527
10 | 0.18008 | 246.4157 | 232.5621 | 338.83 | 43.3433 | 0.37088
11 | 0.35546 | 380.0471 | 143.2629 | 406.1527 | 20.6545 | 0.6502
12 | 0.093197 | 340.7758 | -39.3114 | 343.0357 | -6.5805 | 0.17705
13 | 0.34864 | 348.4846 | 63.1131 | 354.1536 | 10.2654 | 0.69263
14 | 0.16745 | 258.9879 | -28.1214 | 260.5102 | -6.197 | 0.49064
15 | 0.15429 | 63.1097 | 107.1597 | 124.3625 | 59.5049 | 0.52904
16 | 0.16293 | 160.7656 | 31.7228 | 163.8655 | 11.1624 | 0.60214
17 | 0.51625 | 58.021 | 81.3244 | 99.9004 | 54.494 | 1.3773
18 | 0.12641 | 133.7574 | 34.6706 | 138.1777 | 14.5315 | 0.30012
19 | 0.50096 | 160.5092 | 60.8986 | 171.6737 | 20.7772 | 0.89353
20 | 0.15213 | 187.1637 | -66.7715 | 198.7176 | -19.6341 | 0.28981
21 | 0.10825 | 58.7026 | -75.4016 | 95.5584 | -52.0981 | 0.15452
22 | 0.12637 | 216.5395 | -2.0244 | 216.549 | -0.53564 | 0.16873
23 | 0.44245 | 113.7776 | -14.3089 | 114.6738 | -7.168 | 0.43309
24 | 0.11568 | 122.7643 | 51.7483 | 133.2253 | 22.8567 | 0.10385
25 | 0.38945 | 149.9395 | 86.7589 | 173.2309 | 30.0548 | 0.3494
26 | 0.12169 | 270.2316 | 161.678 | 314.9046 | 30.8918 | 0.14887
27 | 0.1088 | 500.0649 | -68.6598 | 504.7564 | -7.8179 | 0.09044
28 | 0.17434 | 437.2512 | -967.3922 | 1061.6197 | -65.6775 | 0.12511
29 | 0.43914 | 305.3711 | -568.0394 | 644.9188 | -61.7381 | 0.25865
30 | 0.12112 | 70.8142 | -230.7331 | 241.3553 | -72.9383 | 0.069606
31 | 0.34731 | 26.5255 | -121.7562 | 124.6121 | -77.7097 | 0.19547
32 | 0.114 | 60.9812 | -44.4797 | 75.4794 | -36.107 | 0.094122
33 | 0.10013 | 88.1276 | 18.2768 | 90.0028 | 11.7165 | 0.052486
34 | 0.11283 | 89.0721 | 282.6797 | 296.3809 | 72.5104 | 0.076996
35 | 0.28711 | 79.6253 | 87.8848 | 118.5914 | 47.8228 | 0.12294
36 | 0.11763 | 113.9613 | -273.263 | 296.074 | -67.362 | 0.040961
37 | 0.28637 | 1070.8146 | 268.0298 | 1103.8496 | 14.0527 | 0.089304
38 | 0.14255 | 578.1343 | -675.1126 | 888.8286 | -49.4248 | 0.060991
39 | 0.11055 | 268.2402 | -634.881 | 689.2218 | -67.0957 | 0.026796
40 | 0.11844 | 530.0075 | 605.4884 | 804.6888 | 48.8031 | 0.050508
41 | 0.26348 | 997.7514 | 142.3658 | 1007.8571 | 8.1205 | 0.061709
42 | 0.10176 | 570.4695 | -40.808 | 571.9272 | -4.0916 | 0.020341
43 | 0.2557 | 1120.0884 | -167.1474 | 1132.4912 | -8.4874 | 0.053349
44 | 0.11264 | 224.3447 | -415.1065 | 471.8516 | -61.611 | 0.047257
45 | 0.10111 | 101.0457 | -209.5956 | 232.6813 | -64.2614 | 0.0233
46 | 0.11012 | 176.0303 | 231.6952 | 290.9799 | 52.7743 | 0.055145
47 | 0.24793 | 960.5524 | 104.1882 | 966.1864 | 6.1905 | 0.077924
48 | 0.10885 | 495.5341 | 218.9495 | 541.7499 | 23.838 | 0.03877
49 | 0.23077 | 658.2324 | 5.603 | 658.2563 | 0.4877 | 0.091561
50 | 0.12423 | 321.1866 | 204.2564 | 380.633 | 32.454 | 0.099787

## PQ05b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ05b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2588 | 215.445 | 215.4697 | 89.1334 | 0
3 | 0 | 5.3801 | 347.4524 | 347.494 | 89.1129 | 0
4 | 0 | 16.7748 | 537.1868 | 537.4487 | 88.2114 | 0
5 | 0 | 166.999 | 948.0895 | 962.685 | 80.0102 | 0
6 | 0 | 1056.5255 | 277.7599 | 1092.427 | 14.7297 | 0
7 | 0 | 407.2772 | 248.2273 | 476.9607 | 31.3615 | 0
8 | 0 | 328.3506 | 437.0917 | 546.6839 | 53.0855 | 0
9 | 0 | 360.9823 | 583.5246 | 686.1553 | 58.2581 | 0
10 | 0 | 459.02 | 699.4418 | 836.6111 | 56.7245 | 0
11 | 0 | 623.5119 | 756.988 | 980.713 | 50.5226 | 0
12 | 0 | 818.9085 | 682.1801 | 1065.824 | 39.7955 | 0
13 | 0 | 889.2966 | 451.9615 | 997.5558 | 26.9408 | 0
14 | 0 | 734.1871 | 263.3781 | 779.9992 | 19.7347 | 0
15 | 0 | 515.533 | 254.7076 | 575.022 | 26.2924 | 0
16 | 0 | 356.4971 | 354.1727 | 502.5221 | 44.8126 | 0
17 | 0 | 261.1176 | 487.5597 | 553.0795 | 61.8283 | 0
18 | 0 | 207.5289 | 626.9317 | 660.3875 | 71.6843 | 0
19 | 0 | 179.7979 | 765.8685 | 786.6905 | 76.7883 | 0
20 | 0 | 169.2079 | 904.9588 | 920.642 | 79.4092 | 0
21 | 0 | 172.0129 | 1047.0365 | 1061.072 | 80.6705 | 0
22 | 0 | 188.6258 | 1196.043 | 1210.8256 | 81.0378 | 0
23 | 0 | 226.3339 | 1356.2466 | 1375.0025 | 80.5256 | 0
24 | 0 | 310.047 | 1527.4373 | 1558.5871 | 78.5257 | 0
25 | 0 | 512.4539 | 1612.5696 | 1692.0371 | 72.3704 | 0
26 | 0 | 434.5291 | 1479.1475 | 1541.6526 | 73.6288 | 0
27 | 0 | 298.9655 | 1704.2225 | 1730.247 | 80.0501 | 0
28 | 0 | 304.9824 | 1955.4398 | 1979.0804 | 81.1352 | 0
29 | 0 | 351.5105 | 2191.8418 | 2219.8492 | 80.8889 | 0
30 | 0 | 414.024 | 2450.0181 | 2484.7544 | 80.4083 | 0
31 | 0 | 501.7204 | 2730.1883 | 2775.9056 | 79.5871 | 0
32 | 0 | 616.6436 | 3042.226 | 3104.0922 | 78.5417 | 0
33 | 0 | 767.9704 | 3396.3014 | 3482.0456 | 77.2586 | 0
34 | 0 | 970.1946 | 3803.4149 | 3925.206 | 75.6899 | 0
35 | 0 | 1246.0927 | 4276.2633 | 4454.1189 | 73.754 | 0
36 | 0 | 1631.7822 | 4828.6421 | 5096.9106 | 71.3279 | 0
37 | 0 | 2185.9321 | 5472.1883 | 5892.6347 | 68.2252 | 0
38 | 0 | 3005.3568 | 6205.5451 | 6894.9952 | 64.159 | 0
39 | 0 | 4248.1898 | 6982.5569 | 8173.3235 | 58.6837 | 0
40 | 0 | 6150.8017 | 7625.5311 | 9796.9937 | 51.1101 | 0
41 | 0 | 8945.9527 | 7632.561 | 11759.5092 | 40.4703 | 0
42 | 0 | 12383.2673 | 5994.3949 | 13757.837 | 25.8303 | 0
43 | 0 | 14824.6551 | 1967.153 | 14954.6009 | 7.5587 | 0
44 | 0 | 14284.3299 | -2864.4619 | 14568.707 | -11.3392 | 0
45 | 0 | 11542.0319 | -5944.152 | 12982.7364 | -27.2485 | 0
46 | 0 | 8646.5269 | -7002.962 | 11126.7203 | -39.0046 | 0
47 | 0 | 6435.7766 | -6978.3694 | 9492.99 | -47.3163 | 0
48 | 0 | 4898.2831 | -6549.1853 | 8178.3254 | -53.2064 | 0
49 | 0 | 3842.153 | -6020.0382 | 7141.6385 | -57.4529 | 0
50 | 0 | 3105.7309 | -5504.4121 | 6320.1358 | -60.5672 | 0

## PQ06a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0081 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 289.8322
2 | 0.38888 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5036
3 | 0.19654 | 28.3661 | 74.4897 | 79.7078 | 69.1529 | 0.8826
4 | 0.25812 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0152
5 | 0.70822 | 72.4548 | 54.6199 | 90.736 | 37.0108 | 2.2483
6 | 0.10101 | 114.1516 | 210.6395 | 239.582 | 61.5455 | 0.24015
7 | 0.50359 | 207.3502 | 207.9976 | 293.6957 | 45.0893 | 1.1927
8 | 0.19758 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.73465
9 | 0.12769 | 90.5293 | -5.4455 | 90.6929 | -3.4423 | 0.21205
10 | 0.286 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.53821
11 | 0.57495 | 553.1477 | 151.1174 | 573.4186 | 15.2801 | 0.93268
12 | 0.12463 | 406.5803 | -136.0399 | 428.7358 | -18.5 | 0.17899
13 | 0.55233 | 514.3296 | 6.9623 | 514.3767 | 0.77554 | 0.89628
14 | 0.23879 | 310.5489 | -132.6777 | 337.704 | -23.1339 | 0.6338
15 | 0.21728 | 76.3439 | 146.4369 | 165.1428 | 62.465 | 0.61834
16 | 0.23991 | 159.8825 | -54.9324 | 169.0561 | -18.9617 | 1.0381
17 | 0.53783 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.6972
18 | 0.12454 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.58814
19 | 0.48575 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.276
20 | 0.16412 | 187.3852 | -57.4812 | 196.0033 | -17.0536 | 0.41868
21 | 0.10969 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.18495
22 | 0.12855 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.18996
23 | 0.44208 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.43362
24 | 0.11596 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.10032
25 | 0.39261 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.30738
26 | 0.1248 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.11887
27 | 0.1149 | 489.2516 | -112.2534 | 501.9641 | -12.9222 | 0.084294
28 | 0.21609 | 322.3375 | -859.8557 | 918.2882 | -69.4503 | 0.19515
29 | 0.46346 | 255.7938 | -534.0107 | 592.1131 | -64.4053 | 0.30619
30 | 0.1279 | 65.741 | -223.5495 | 233.0156 | -73.6125 | 0.10736
31 | 0.35891 | 25.4392 | -119.6014 | 122.277 | -77.9922 | 0.31737
32 | 0.125 | 60.1238 | -44.7982 | 74.9783 | -36.6897 | 0.27115
33 | 0.10483 | 88.7314 | 17.0628 | 90.357 | 10.885 | 0.092301
34 | 0.1585 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.21598
35 | 0.30551 | 82.1835 | 88.3244 | 120.6454 | 47.0626 | 0.20475
36 | 0.12042 | 101.9089 | -262.7926 | 281.8606 | -68.8041 | 0.055897
37 | 0.41586 | 1162.5268 | 23.7434 | 1162.7692 | 1.17 | 0.17658
38 | 0.20057 | 430.0887 | -647.7259 | 777.5122 | -56.4159 | 0.16179
39 | 0.1127 | 196.5982 | -568.441 | 601.4782 | -70.9218 | 0.056534
40 | 0.25578 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.23794
41 | 0.39346 | 1016.5143 | -152.9091 | 1027.9506 | -8.5546 | 0.25371
42 | 0.12211 | 542.8611 | -140.0617 | 560.6384 | -14.4672 | 0.094298
43 | 0.366 | 868.2509 | -501.1562 | 1002.5054 | -29.9936 | 0.26685
44 | 0.16267 | 160.7736 | -364.3545 | 398.2491 | -66.1902 | 0.25844
45 | 0.10541 | 83.0167 | -191.556 | 208.7714 | -66.569 | 0.15521
46 | 0.21592 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.55201
47 | 0.46001 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.57237
48 | 0.19136 | 406.8222 | -46.3704 | 409.4564 | -6.5026 | 0.40135
49 | 0.37727 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.734
50 | 0.30679 | 219.8156 | 111.9052 | 246.661 | 26.98 | 0.93473

## PQ06a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ06a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1393.5539 | 4685.3559 | 4888.2055 | 73.4361 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ06b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0082 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 289.8311
2 | 0.3923 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5577 | 2.4546
3 | 0.20132 | 29.5397 | 75.7464 | 81.3026 | 68.6951 | 0.84716
4 | 0.25514 | 100.0978 | -58.4056 | 115.8913 | -30.2629 | 0.91334
5 | 0.74892 | 78.0171 | 51.2264 | 93.3317 | 33.2891 | 1.95
6 | 0.13191 | 199.0241 | 173.667 | 264.1416 | 41.1077 | 0.29284
7 | 0.42484 | 181.4 | 102.7188 | 208.4637 | 29.521 | 1.3109
8 | 0.15912 | 133.5147 | 39.9555 | 139.365 | 16.6603 | 0.68297
9 | 0.11846 | 85.0697 | -1.0726 | 85.0764 | -0.72236 | 0.28527
10 | 0.18008 | 246.4157 | 232.5621 | 338.83 | 43.3433 | 0.37088
11 | 0.35546 | 380.0471 | 143.2629 | 406.1527 | 20.6545 | 0.6502
12 | 0.093197 | 340.7758 | -39.3114 | 343.0357 | -6.5805 | 0.17705
13 | 0.34864 | 348.4846 | 63.1131 | 354.1536 | 10.2654 | 0.69263
14 | 0.16745 | 258.9879 | -28.1214 | 260.5102 | -6.197 | 0.49064
15 | 0.15429 | 63.1097 | 107.1597 | 124.3625 | 59.5049 | 0.52904
16 | 0.16293 | 160.7656 | 31.7228 | 163.8655 | 11.1624 | 0.60214
17 | 0.51625 | 58.021 | 81.3244 | 99.9004 | 54.494 | 1.3773
18 | 0.12641 | 133.7574 | 34.6706 | 138.1777 | 14.5315 | 0.30012
19 | 0.50096 | 160.5092 | 60.8986 | 171.6737 | 20.7772 | 0.89353
20 | 0.15213 | 187.1637 | -66.7715 | 198.7176 | -19.6341 | 0.28981
21 | 0.10825 | 58.7026 | -75.4016 | 95.5584 | -52.0981 | 0.15452
22 | 0.12637 | 216.5395 | -2.0244 | 216.549 | -0.53564 | 0.16873
23 | 0.44245 | 113.7776 | -14.3089 | 114.6738 | -7.168 | 0.43309
24 | 0.11568 | 122.7643 | 51.7483 | 133.2253 | 22.8567 | 0.10385
25 | 0.38945 | 149.9395 | 86.7589 | 173.2309 | 30.0548 | 0.3494
26 | 0.12169 | 270.2316 | 161.678 | 314.9046 | 30.8918 | 0.14887
27 | 0.1088 | 500.0649 | -68.6598 | 504.7564 | -7.8179 | 0.09044
28 | 0.17434 | 437.2512 | -967.3922 | 1061.6197 | -65.6775 | 0.12511
29 | 0.43914 | 305.3711 | -568.0394 | 644.9188 | -61.7381 | 0.25865
30 | 0.12112 | 70.8142 | -230.7331 | 241.3553 | -72.9383 | 0.069606
31 | 0.34731 | 26.5255 | -121.7562 | 124.6121 | -77.7097 | 0.19547
32 | 0.114 | 60.9812 | -44.4797 | 75.4794 | -36.107 | 0.094122
33 | 0.10013 | 88.1276 | 18.2768 | 90.0028 | 11.7165 | 0.052486
34 | 0.11283 | 89.0721 | 282.6797 | 296.3809 | 72.5104 | 0.076996
35 | 0.28711 | 79.6253 | 87.8848 | 118.5914 | 47.8228 | 0.12294
36 | 0.11763 | 113.9613 | -273.263 | 296.074 | -67.362 | 0.040961
37 | 0.28637 | 1070.8146 | 268.0298 | 1103.8496 | 14.0527 | 0.089304
38 | 0.14255 | 578.1343 | -675.1126 | 888.8286 | -49.4248 | 0.060991
39 | 0.11055 | 268.2402 | -634.881 | 689.2218 | -67.0957 | 0.026796
40 | 0.11844 | 530.0075 | 605.4884 | 804.6888 | 48.8031 | 0.050508
41 | 0.26348 | 997.7514 | 142.3658 | 1007.8571 | 8.1205 | 0.061709
42 | 0.10176 | 570.4695 | -40.808 | 571.9272 | -4.0916 | 0.020341
43 | 0.2557 | 1120.0884 | -167.1474 | 1132.4912 | -8.4874 | 0.053349
44 | 0.11264 | 224.3447 | -415.1065 | 471.8516 | -61.611 | 0.047257
45 | 0.10111 | 101.0457 | -209.5956 | 232.6813 | -64.2614 | 0.0233
46 | 0.11012 | 176.0303 | 231.6952 | 290.9799 | 52.7743 | 0.055145
47 | 0.24793 | 960.5524 | 104.1882 | 966.1864 | 6.1905 | 0.077924
48 | 0.10885 | 495.5341 | 218.9495 | 541.7499 | 23.838 | 0.03877
49 | 0.23077 | 658.2324 | 5.603 | 658.2563 | 0.4877 | 0.091561
50 | 0.12423 | 321.1866 | 204.2564 | 380.633 | 32.454 | 0.099787

## PQ06b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ06b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2588 | 215.445 | 215.4697 | 89.1334 | 0
3 | 0 | 5.3801 | 347.4524 | 347.494 | 89.1129 | 0
4 | 0 | 16.7748 | 537.1868 | 537.4487 | 88.2114 | 0
5 | 0 | 166.999 | 948.0895 | 962.685 | 80.0102 | 0
6 | 0 | 1056.5255 | 277.7599 | 1092.427 | 14.7297 | 0
7 | 0 | 407.2772 | 248.2273 | 476.9607 | 31.3615 | 0
8 | 0 | 328.3506 | 437.0917 | 546.6839 | 53.0855 | 0
9 | 0 | 360.9823 | 583.5246 | 686.1553 | 58.2581 | 0
10 | 0 | 459.02 | 699.4418 | 836.6111 | 56.7245 | 0
11 | 0 | 623.5119 | 756.988 | 980.713 | 50.5226 | 0
12 | 0 | 818.9085 | 682.1801 | 1065.824 | 39.7955 | 0
13 | 0 | 889.2966 | 451.9615 | 997.5558 | 26.9408 | 0
14 | 0 | 734.1871 | 263.3781 | 779.9992 | 19.7347 | 0
15 | 0 | 515.533 | 254.7076 | 575.022 | 26.2924 | 0
16 | 0 | 356.4971 | 354.1727 | 502.5221 | 44.8126 | 0
17 | 0 | 261.1176 | 487.5597 | 553.0795 | 61.8283 | 0
18 | 0 | 207.5289 | 626.9317 | 660.3875 | 71.6843 | 0
19 | 0 | 179.7979 | 765.8685 | 786.6905 | 76.7883 | 0
20 | 0 | 169.2079 | 904.9588 | 920.642 | 79.4092 | 0
21 | 0 | 172.0129 | 1047.0365 | 1061.072 | 80.6705 | 0
22 | 0 | 188.6258 | 1196.043 | 1210.8256 | 81.0378 | 0
23 | 0 | 226.3339 | 1356.2466 | 1375.0025 | 80.5256 | 0
24 | 0 | 310.047 | 1527.4373 | 1558.5871 | 78.5257 | 0
25 | 0 | 512.4539 | 1612.5696 | 1692.0371 | 72.3704 | 0
26 | 0 | 434.5291 | 1479.1475 | 1541.6526 | 73.6288 | 0
27 | 0 | 298.9655 | 1704.2225 | 1730.247 | 80.0501 | 0
28 | 0 | 304.9824 | 1955.4398 | 1979.0804 | 81.1352 | 0
29 | 0 | 351.5105 | 2191.8418 | 2219.8492 | 80.8889 | 0
30 | 0 | 414.024 | 2450.0181 | 2484.7544 | 80.4083 | 0
31 | 0 | 501.7204 | 2730.1883 | 2775.9056 | 79.5871 | 0
32 | 0 | 616.6436 | 3042.226 | 3104.0922 | 78.5417 | 0
33 | 0 | 767.9704 | 3396.3014 | 3482.0456 | 77.2586 | 0
34 | 0 | 970.1946 | 3803.4149 | 3925.206 | 75.6899 | 0
35 | 0 | 1246.0927 | 4276.2633 | 4454.1189 | 73.754 | 0
36 | 0 | 1631.7822 | 4828.6421 | 5096.9106 | 71.3279 | 0
37 | 0 | 2185.9321 | 5472.1883 | 5892.6347 | 68.2252 | 0
38 | 0 | 3005.3568 | 6205.5451 | 6894.9952 | 64.159 | 0
39 | 0 | 4248.1898 | 6982.5569 | 8173.3235 | 58.6837 | 0
40 | 0 | 6150.8017 | 7625.5311 | 9796.9937 | 51.1101 | 0
41 | 0 | 8945.9527 | 7632.561 | 11759.5092 | 40.4703 | 0
42 | 0 | 12383.2673 | 5994.3949 | 13757.837 | 25.8303 | 0
43 | 0 | 14824.6551 | 1967.153 | 14954.6009 | 7.5587 | 0
44 | 0 | 14284.3299 | -2864.4619 | 14568.707 | -11.3392 | 0
45 | 0 | 11542.0319 | -5944.152 | 12982.7364 | -27.2485 | 0
46 | 0 | 8646.5269 | -7002.962 | 11126.7203 | -39.0046 | 0
47 | 0 | 6435.7766 | -6978.3694 | 9492.99 | -47.3163 | 0
48 | 0 | 4898.2831 | -6549.1853 | 8178.3254 | -53.2064 | 0
49 | 0 | 3842.153 | -6020.0382 | 7141.6385 | -57.4529 | 0
50 | 0 | 3105.7309 | -5504.4121 | 6320.1358 | -60.5672 | 0

## PQ07a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0163 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 336.0699
2 | 0.39144 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5497
3 | 0.19784 | 28.3661 | 74.4897 | 79.7078 | 69.1529 | 0.89842
4 | 0.26204 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0632
5 | 0.71126 | 72.4548 | 54.6199 | 90.736 | 37.0108 | 2.287
6 | 0.096895 | 114.1516 | 210.6395 | 239.582 | 61.5455 | 0.22449
7 | 0.50359 | 207.3502 | 207.9976 | 293.6957 | 45.0893 | 1.1927
8 | 0.17293 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.5528
9 | 0.12769 | 90.5293 | -5.4455 | 90.6929 | -3.4423 | 0.21205
10 | 0.26715 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.49487
11 | 0.5622 | 553.1477 | 151.1174 | 573.4186 | 15.2801 | 0.90583
12 | 0.11412 | 406.5803 | -136.0399 | 428.7358 | -18.5 | 0.14737
13 | 0.53796 | 514.3296 | 6.9623 | 514.3767 | 0.77554 | 0.86185
14 | 0.22748 | 310.5489 | -132.6777 | 337.704 | -23.1339 | 0.59438
15 | 0.22453 | 76.3439 | 146.4369 | 165.1428 | 62.465 | 0.67962
16 | 0.22829 | 159.8825 | -54.9324 | 169.0561 | -18.9617 | 0.97051
17 | 0.51714 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.4812
18 | 0.12454 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.58814
19 | 0.48167 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.249
20 | 0.16412 | 187.3852 | -57.4812 | 196.0033 | -17.0536 | 0.41868
21 | 0.10969 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.18495
22 | 0.12578 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.17386
23 | 0.44208 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.43362
24 | 0.11596 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.10032
25 | 0.39103 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.29664
26 | 0.12213 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.1096
27 | 0.11741 | 489.2516 | -112.2534 | 501.9641 | -12.9222 | 0.090793
28 | 0.20528 | 322.3375 | -859.8557 | 918.2882 | -69.4503 | 0.17602
29 | 0.47941 | 255.7938 | -534.0107 | 592.1131 | -64.4053 | 0.34527
30 | 0.12966 | 65.741 | -223.5495 | 233.0156 | -73.6125 | 0.11744
31 | 0.35378 | 25.4418 | -119.6059 | 122.2819 | -77.9914 | 0.26284
32 | 0.12431 | 60.1238 | -44.7982 | 74.9783 | -36.6897 | 0.25945
33 | 0.10302 | 88.7314 | 17.0628 | 90.357 | 10.885 | 0.067027
34 | 0.1347 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.12165
35 | 0.30837 | 82.1835 | 88.3244 | 120.6454 | 47.0626 | 0.23465
36 | 0.11678 | 101.9089 | -262.7926 | 281.8606 | -68.8041 | 0.039603
37 | 0.36677 | 1162.5268 | 23.7434 | 1162.7692 | 1.17 | 0.12556
38 | 0.22453 | 430.0887 | -647.7259 | 777.5122 | -56.4159 | 0.19803
39 | 0.1127 | 196.5982 | -568.441 | 601.4782 | -70.9218 | 0.056534
40 | 0.21984 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.18587
41 | 0.4151 | 1016.5143 | -152.9091 | 1027.9506 | -8.5546 | 0.27904
42 | 0.12211 | 542.8611 | -140.0617 | 560.6384 | -14.4672 | 0.094298
43 | 0.31092 | 868.2509 | -501.1562 | 1002.5054 | -29.9936 | 0.20956
44 | 0.16267 | 160.7736 | -364.3545 | 398.2491 | -66.1902 | 0.25844
45 | 0.10541 | 83.0167 | -191.556 | 208.7714 | -66.569 | 0.15521
46 | 0.21592 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.55201
47 | 0.41626 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.51813
48 | 0.15354 | 406.8222 | -46.3704 | 409.4564 | -6.5026 | 0.31381
49 | 0.33884 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.66324
50 | 0.28103 | 219.8156 | 111.9052 | 246.661 | 26.98 | 0.84834

## PQ07a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ07a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1389.8702 | 4677.995 | 4880.1 | 73.4529 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ07b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 336.0707
2 | 0.39496 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5577 | 2.5024
3 | 0.20273 | 29.5397 | 75.7464 | 81.3026 | 68.6951 | 0.86443
4 | 0.25953 | 100.0978 | -58.4056 | 115.8913 | -30.2629 | 0.96716
5 | 0.75305 | 78.0171 | 51.2264 | 93.3317 | 33.2891 | 2.0026
6 | 0.12448 | 199.0241 | 173.667 | 264.1416 | 41.1077 | 0.2646
7 | 0.42484 | 181.4 | 102.7188 | 208.4637 | 29.521 | 1.3109
8 | 0.1403 | 133.5147 | 39.9555 | 139.365 | 16.6603 | 0.54416
9 | 0.11846 | 85.0697 | -1.0726 | 85.0764 | -0.72236 | 0.28527
10 | 0.16895 | 246.4157 | 232.5621 | 338.83 | 43.3433 | 0.34529
11 | 0.34806 | 380.0471 | 143.2629 | 406.1527 | 20.6545 | 0.63463
12 | 0.086063 | 340.7758 | -39.3114 | 343.0357 | -6.5805 | 0.1556
13 | 0.33998 | 348.4846 | 63.1131 | 354.1536 | 10.2654 | 0.67189
14 | 0.15981 | 258.9879 | -28.1214 | 260.5102 | -6.197 | 0.46403
15 | 0.15845 | 63.1097 | 107.1597 | 124.3625 | 59.5049 | 0.56427
16 | 0.15782 | 160.7656 | 31.7228 | 163.8655 | 11.1624 | 0.57241
17 | 0.51167 | 58.021 | 81.3244 | 99.9004 | 54.494 | 1.3295
18 | 0.12641 | 133.7574 | 34.6706 | 138.1777 | 14.5315 | 0.30012
19 | 0.49916 | 160.5092 | 60.8986 | 171.6737 | 20.7772 | 0.88157
20 | 0.15213 | 187.1637 | -66.7715 | 198.7176 | -19.6341 | 0.28981
21 | 0.10825 | 58.7026 | -75.4016 | 95.5584 | -52.0981 | 0.15452
22 | 0.12442 | 216.5395 | -2.0244 | 216.549 | -0.53564 | 0.1574
23 | 0.44245 | 113.7776 | -14.3089 | 114.6738 | -7.168 | 0.43309
24 | 0.11568 | 122.7643 | 51.7483 | 133.2253 | 22.8567 | 0.10385
25 | 0.38722 | 149.9395 | 86.7589 | 173.2309 | 30.0548 | 0.33422
26 | 0.11858 | 270.2316 | 161.678 | 314.9046 | 30.8918 | 0.13807
27 | 0.10995 | 500.0649 | -68.6598 | 504.7564 | -7.8179 | 0.093423
28 | 0.17267 | 437.2512 | -967.3922 | 1061.6197 | -65.6775 | 0.12214
29 | 0.44012 | 305.3711 | -568.0394 | 644.9188 | -61.7381 | 0.26105
30 | 0.12133 | 70.8142 | -230.7331 | 241.3553 | -72.9383 | 0.070811
31 | 0.34646 | 26.5256 | -121.7563 | 124.6123 | -77.7097 | 0.18641
32 | 0.11387 | 60.9812 | -44.4797 | 75.4794 | -36.107 | 0.091826
33 | 0.099743 | 88.1276 | 18.2768 | 90.0028 | 11.7165 | 0.047067
34 | 0.10768 | 89.0721 | 282.6797 | 296.3809 | 72.5104 | 0.056584
35 | 0.28777 | 79.6253 | 87.8848 | 118.5914 | 47.8228 | 0.12984
36 | 0.11672 | 113.9613 | -273.263 | 296.074 | -67.362 | 0.036902
37 | 0.27537 | 1070.8146 | 268.0298 | 1103.8496 | 14.0527 | 0.07787
38 | 0.14891 | 578.1343 | -675.1126 | 888.8286 | -49.4248 | 0.070597
39 | 0.11055 | 268.2402 | -634.881 | 689.2218 | -67.0957 | 0.026796
40 | 0.11191 | 530.0075 | 605.4884 | 804.6888 | 48.8031 | 0.04105
41 | 0.26781 | 997.7514 | 142.3658 | 1007.8571 | 8.1205 | 0.066773
42 | 0.10176 | 570.4695 | -40.808 | 571.9272 | -4.0916 | 0.020341
43 | 0.2449 | 1120.0884 | -167.1474 | 1132.4912 | -8.4874 | 0.042116
44 | 0.11264 | 224.3447 | -415.1065 | 471.8516 | -61.611 | 0.047257
45 | 0.10111 | 101.0457 | -209.5956 | 232.6813 | -64.2614 | 0.0233
46 | 0.11012 | 176.0303 | 231.6952 | 290.9799 | 52.7743 | 0.055145
47 | 0.24235 | 960.5524 | 104.1882 | 966.1864 | 6.1905 | 0.071001
48 | 0.10557 | 495.5341 | 218.9495 | 541.7499 | 23.838 | 0.031176
49 | 0.22659 | 658.2324 | 5.603 | 658.2563 | 0.4877 | 0.08387
50 | 0.1217 | 321.1866 | 204.2564 | 380.633 | 32.454 | 0.091299

## PQ07b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ07b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2588 | 215.445 | 215.4697 | 89.1334 | 0
3 | 0 | 5.3801 | 347.4524 | 347.494 | 89.1129 | 0
4 | 0 | 16.7748 | 537.1868 | 537.4487 | 88.2114 | 0
5 | 0 | 166.999 | 948.0895 | 962.685 | 80.0102 | 0
6 | 0 | 1056.5255 | 277.7599 | 1092.427 | 14.7297 | 0
7 | 0 | 407.2772 | 248.2273 | 476.9607 | 31.3615 | 0
8 | 0 | 328.3506 | 437.0917 | 546.6839 | 53.0855 | 0
9 | 0 | 360.9823 | 583.5246 | 686.1553 | 58.2581 | 0
10 | 0 | 459.02 | 699.4418 | 836.6111 | 56.7245 | 0
11 | 0 | 623.5119 | 756.988 | 980.713 | 50.5226 | 0
12 | 0 | 818.9085 | 682.1801 | 1065.824 | 39.7955 | 0
13 | 0 | 889.2966 | 451.9615 | 997.5558 | 26.9408 | 0
14 | 0 | 734.1871 | 263.3781 | 779.9992 | 19.7347 | 0
15 | 0 | 515.533 | 254.7076 | 575.022 | 26.2924 | 0
16 | 0 | 356.4971 | 354.1727 | 502.5221 | 44.8126 | 0
17 | 0 | 261.1176 | 487.5597 | 553.0795 | 61.8283 | 0
18 | 0 | 207.5289 | 626.9317 | 660.3875 | 71.6843 | 0
19 | 0 | 179.7979 | 765.8685 | 786.6905 | 76.7883 | 0
20 | 0 | 169.2079 | 904.9588 | 920.642 | 79.4092 | 0
21 | 0 | 172.0129 | 1047.0365 | 1061.072 | 80.6705 | 0
22 | 0 | 188.6258 | 1196.043 | 1210.8256 | 81.0378 | 0
23 | 0 | 226.3339 | 1356.2466 | 1375.0025 | 80.5256 | 0
24 | 0 | 310.047 | 1527.4373 | 1558.5871 | 78.5257 | 0
25 | 0 | 512.4539 | 1612.5696 | 1692.0371 | 72.3704 | 0
26 | 0 | 434.5291 | 1479.1475 | 1541.6526 | 73.6288 | 0
27 | 0 | 298.9655 | 1704.2225 | 1730.247 | 80.0501 | 0
28 | 0 | 304.9824 | 1955.4398 | 1979.0804 | 81.1352 | 0
29 | 0 | 351.5105 | 2191.8418 | 2219.8492 | 80.8889 | 0
30 | 0 | 414.024 | 2450.0181 | 2484.7544 | 80.4083 | 0
31 | 0 | 501.6919 | 2730.1231 | 2775.8363 | 79.5874 | 0
32 | 0 | 616.6436 | 3042.226 | 3104.0922 | 78.5417 | 0
33 | 0 | 767.9704 | 3396.3014 | 3482.0456 | 77.2586 | 0
34 | 0 | 970.1946 | 3803.4149 | 3925.206 | 75.6899 | 0
35 | 0 | 1246.0927 | 4276.2633 | 4454.1189 | 73.754 | 0
36 | 0 | 1631.7822 | 4828.6421 | 5096.9106 | 71.3279 | 0
37 | 0 | 2185.9321 | 5472.1883 | 5892.6347 | 68.2252 | 0
38 | 0 | 3005.3568 | 6205.5451 | 6894.9952 | 64.159 | 0
39 | 0 | 4248.1898 | 6982.5569 | 8173.3235 | 58.6837 | 0
40 | 0 | 6150.8017 | 7625.5311 | 9796.9937 | 51.1101 | 0
41 | 0 | 8945.9527 | 7632.561 | 11759.5092 | 40.4703 | 0
42 | 0 | 12383.2673 | 5994.3949 | 13757.837 | 25.8303 | 0
43 | 0 | 14824.6551 | 1967.153 | 14954.6009 | 7.5587 | 0
44 | 0 | 14284.3299 | -2864.4619 | 14568.707 | -11.3392 | 0
45 | 0 | 11542.0319 | -5944.152 | 12982.7364 | -27.2485 | 0
46 | 0 | 8646.5269 | -7002.962 | 11126.7203 | -39.0046 | 0
47 | 0 | 6435.7766 | -6978.3694 | 9492.99 | -47.3163 | 0
48 | 0 | 4898.2831 | -6549.1853 | 8178.3254 | -53.2064 | 0
49 | 0 | 3842.153 | -6020.0382 | 7141.6385 | -57.4529 | 0
50 | 0 | 3105.7309 | -5504.4121 | 6320.1358 | -60.5672 | 0

## PQ08a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 335.7172
2 | 0.39144 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5497
3 | 0.19784 | 28.3661 | 74.4897 | 79.7078 | 69.1529 | 0.89842
4 | 0.26204 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0632
5 | 0.71126 | 72.4548 | 54.6199 | 90.736 | 37.0108 | 2.287
6 | 0.096895 | 114.1516 | 210.6395 | 239.582 | 61.5455 | 0.22449
7 | 0.50359 | 207.3502 | 207.9976 | 293.6957 | 45.0893 | 1.1927
8 | 0.17293 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.5528
9 | 0.12769 | 90.5293 | -5.4455 | 90.6929 | -3.4423 | 0.21205
10 | 0.26715 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.49487
11 | 0.5622 | 553.1477 | 151.1174 | 573.4186 | 15.2801 | 0.90583
12 | 0.11412 | 406.5803 | -136.0399 | 428.7358 | -18.5 | 0.14737
13 | 0.53796 | 514.3296 | 6.9623 | 514.3767 | 0.77554 | 0.86185
14 | 0.22748 | 310.5489 | -132.6777 | 337.704 | -23.1339 | 0.59438
15 | 0.22453 | 76.3439 | 146.4369 | 165.1428 | 62.465 | 0.67962
16 | 0.22829 | 159.8825 | -54.9324 | 169.0561 | -18.9617 | 0.97051
17 | 0.51714 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.4812
18 | 0.12454 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.58814
19 | 0.48167 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.249
20 | 0.16412 | 187.3852 | -57.4812 | 196.0033 | -17.0536 | 0.41868
21 | 0.10969 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.18495
22 | 0.12578 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.17386
23 | 0.44208 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.43362
24 | 0.11596 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.10032
25 | 0.39103 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.29664
26 | 0.12213 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.1096
27 | 0.11741 | 489.2516 | -112.2534 | 501.9641 | -12.9222 | 0.090793
28 | 0.20528 | 322.3375 | -859.8557 | 918.2882 | -69.4503 | 0.17602
29 | 0.47941 | 255.7938 | -534.0107 | 592.1131 | -64.4053 | 0.34527
30 | 0.12966 | 65.741 | -223.5495 | 233.0156 | -73.6125 | 0.11744
31 | 0.35378 | 25.4418 | -119.6059 | 122.2819 | -77.9914 | 0.26284
32 | 0.12431 | 60.1238 | -44.7982 | 74.9783 | -36.6897 | 0.25945
33 | 0.10302 | 88.7314 | 17.0628 | 90.357 | 10.885 | 0.067027
34 | 0.1347 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.12165
35 | 0.30837 | 82.1835 | 88.3244 | 120.6454 | 47.0626 | 0.23465
36 | 0.11678 | 101.9089 | -262.7926 | 281.8606 | -68.8041 | 0.039603
37 | 0.36677 | 1162.5268 | 23.7434 | 1162.7692 | 1.17 | 0.12556
38 | 0.22453 | 430.0887 | -647.7259 | 777.5122 | -56.4159 | 0.19803
39 | 0.1127 | 196.5982 | -568.441 | 601.4782 | -70.9218 | 0.056534
40 | 0.21984 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.18587
41 | 0.4151 | 1016.5143 | -152.9091 | 1027.9506 | -8.5546 | 0.27904
42 | 0.12211 | 542.8611 | -140.0617 | 560.6384 | -14.4672 | 0.094298
43 | 0.31092 | 868.2509 | -501.1562 | 1002.5054 | -29.9936 | 0.20956
44 | 0.16267 | 160.7736 | -364.3545 | 398.2491 | -66.1902 | 0.25844
45 | 0.10541 | 83.0167 | -191.556 | 208.7714 | -66.569 | 0.15521
46 | 0.21592 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.55201
47 | 0.41626 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.51813
48 | 0.15354 | 406.8222 | -46.3704 | 409.4564 | -6.5026 | 0.31381
49 | 0.33884 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.66324
50 | 0.28103 | 219.8156 | 111.9052 | 246.661 | 26.98 | 0.84834

## PQ08a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ08a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1389.8702 | 4677.995 | 4880.1 | 73.4529 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ08b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 335.7157
2 | 0.39496 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5577 | 2.5024
3 | 0.20273 | 29.5397 | 75.7464 | 81.3026 | 68.6951 | 0.86443
4 | 0.25953 | 100.0978 | -58.4056 | 115.8913 | -30.2629 | 0.96716
5 | 0.75305 | 78.0171 | 51.2264 | 93.3317 | 33.2891 | 2.0026
6 | 0.12448 | 199.0241 | 173.667 | 264.1416 | 41.1077 | 0.2646
7 | 0.42484 | 181.4 | 102.7188 | 208.4637 | 29.521 | 1.3109
8 | 0.1403 | 133.5147 | 39.9555 | 139.365 | 16.6603 | 0.54416
9 | 0.11846 | 85.0697 | -1.0726 | 85.0764 | -0.72236 | 0.28527
10 | 0.16895 | 246.4157 | 232.5621 | 338.83 | 43.3433 | 0.34529
11 | 0.34806 | 380.0471 | 143.2629 | 406.1527 | 20.6545 | 0.63463
12 | 0.086063 | 340.7758 | -39.3114 | 343.0357 | -6.5805 | 0.1556
13 | 0.33998 | 348.4846 | 63.1131 | 354.1536 | 10.2654 | 0.67189
14 | 0.15981 | 258.9879 | -28.1214 | 260.5102 | -6.197 | 0.46403
15 | 0.15845 | 63.1097 | 107.1597 | 124.3625 | 59.5049 | 0.56427
16 | 0.15782 | 160.7656 | 31.7228 | 163.8655 | 11.1624 | 0.57241
17 | 0.51167 | 58.021 | 81.3244 | 99.9004 | 54.494 | 1.3295
18 | 0.12641 | 133.7574 | 34.6706 | 138.1777 | 14.5315 | 0.30012
19 | 0.49916 | 160.5092 | 60.8986 | 171.6737 | 20.7772 | 0.88157
20 | 0.15213 | 187.1637 | -66.7715 | 198.7176 | -19.6341 | 0.28981
21 | 0.10825 | 58.7026 | -75.4016 | 95.5584 | -52.0981 | 0.15452
22 | 0.12442 | 216.5395 | -2.0244 | 216.549 | -0.53564 | 0.1574
23 | 0.44245 | 113.7776 | -14.3089 | 114.6738 | -7.168 | 0.43309
24 | 0.11568 | 122.7643 | 51.7483 | 133.2253 | 22.8567 | 0.10385
25 | 0.38722 | 149.9395 | 86.7589 | 173.2309 | 30.0548 | 0.33422
26 | 0.11858 | 270.2316 | 161.678 | 314.9046 | 30.8918 | 0.13807
27 | 0.10995 | 500.0649 | -68.6598 | 504.7564 | -7.8179 | 0.093423
28 | 0.17267 | 437.2512 | -967.3922 | 1061.6197 | -65.6775 | 0.12214
29 | 0.44012 | 305.3711 | -568.0394 | 644.9188 | -61.7381 | 0.26105
30 | 0.12133 | 70.8142 | -230.7331 | 241.3553 | -72.9383 | 0.070811
31 | 0.34646 | 26.5256 | -121.7563 | 124.6123 | -77.7097 | 0.18641
32 | 0.11387 | 60.9812 | -44.4797 | 75.4794 | -36.107 | 0.091826
33 | 0.099743 | 88.1276 | 18.2768 | 90.0028 | 11.7165 | 0.047067
34 | 0.10768 | 89.0721 | 282.6797 | 296.3809 | 72.5104 | 0.056584
35 | 0.28777 | 79.6253 | 87.8848 | 118.5914 | 47.8228 | 0.12984
36 | 0.11672 | 113.9613 | -273.263 | 296.074 | -67.362 | 0.036902
37 | 0.27537 | 1070.8146 | 268.0298 | 1103.8496 | 14.0527 | 0.07787
38 | 0.14891 | 578.1343 | -675.1126 | 888.8286 | -49.4248 | 0.070597
39 | 0.11055 | 268.2402 | -634.881 | 689.2218 | -67.0957 | 0.026796
40 | 0.11191 | 530.0075 | 605.4884 | 804.6888 | 48.8031 | 0.04105
41 | 0.26781 | 997.7514 | 142.3658 | 1007.8571 | 8.1205 | 0.066773
42 | 0.10176 | 570.4695 | -40.808 | 571.9272 | -4.0916 | 0.020341
43 | 0.2449 | 1120.0884 | -167.1474 | 1132.4912 | -8.4874 | 0.042116
44 | 0.11264 | 224.3447 | -415.1065 | 471.8516 | -61.611 | 0.047257
45 | 0.10111 | 101.0457 | -209.5956 | 232.6813 | -64.2614 | 0.0233
46 | 0.11012 | 176.0303 | 231.6952 | 290.9799 | 52.7743 | 0.055145
47 | 0.24235 | 960.5524 | 104.1882 | 966.1864 | 6.1905 | 0.071001
48 | 0.10557 | 495.5341 | 218.9495 | 541.7499 | 23.838 | 0.031176
49 | 0.22659 | 658.2324 | 5.603 | 658.2563 | 0.4877 | 0.08387
50 | 0.1217 | 321.1866 | 204.2564 | 380.633 | 32.454 | 0.091299

## PQ08b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ08b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2588 | 215.445 | 215.4697 | 89.1334 | 0
3 | 0 | 5.3801 | 347.4524 | 347.494 | 89.1129 | 0
4 | 0 | 16.7748 | 537.1868 | 537.4487 | 88.2114 | 0
5 | 0 | 166.999 | 948.0895 | 962.685 | 80.0102 | 0
6 | 0 | 1056.5255 | 277.7599 | 1092.427 | 14.7297 | 0
7 | 0 | 407.2772 | 248.2273 | 476.9607 | 31.3615 | 0
8 | 0 | 328.3506 | 437.0917 | 546.6839 | 53.0855 | 0
9 | 0 | 360.9823 | 583.5246 | 686.1553 | 58.2581 | 0
10 | 0 | 459.02 | 699.4418 | 836.6111 | 56.7245 | 0
11 | 0 | 623.5119 | 756.988 | 980.713 | 50.5226 | 0
12 | 0 | 818.9085 | 682.1801 | 1065.824 | 39.7955 | 0
13 | 0 | 889.2966 | 451.9615 | 997.5558 | 26.9408 | 0
14 | 0 | 734.1871 | 263.3781 | 779.9992 | 19.7347 | 0
15 | 0 | 515.533 | 254.7076 | 575.022 | 26.2924 | 0
16 | 0 | 356.4971 | 354.1727 | 502.5221 | 44.8126 | 0
17 | 0 | 261.1176 | 487.5597 | 553.0795 | 61.8283 | 0
18 | 0 | 207.5289 | 626.9317 | 660.3875 | 71.6843 | 0
19 | 0 | 179.7979 | 765.8685 | 786.6905 | 76.7883 | 0
20 | 0 | 169.2079 | 904.9588 | 920.642 | 79.4092 | 0
21 | 0 | 172.0129 | 1047.0365 | 1061.072 | 80.6705 | 0
22 | 0 | 188.6258 | 1196.043 | 1210.8256 | 81.0378 | 0
23 | 0 | 226.3339 | 1356.2466 | 1375.0025 | 80.5256 | 0
24 | 0 | 310.047 | 1527.4373 | 1558.5871 | 78.5257 | 0
25 | 0 | 512.4539 | 1612.5696 | 1692.0371 | 72.3704 | 0
26 | 0 | 434.5291 | 1479.1475 | 1541.6526 | 73.6288 | 0
27 | 0 | 298.9655 | 1704.2225 | 1730.247 | 80.0501 | 0
28 | 0 | 304.9824 | 1955.4398 | 1979.0804 | 81.1352 | 0
29 | 0 | 351.5105 | 2191.8418 | 2219.8492 | 80.8889 | 0
30 | 0 | 414.024 | 2450.0181 | 2484.7544 | 80.4083 | 0
31 | 0 | 501.6919 | 2730.1231 | 2775.8363 | 79.5874 | 0
32 | 0 | 616.6436 | 3042.226 | 3104.0922 | 78.5417 | 0
33 | 0 | 767.9704 | 3396.3014 | 3482.0456 | 77.2586 | 0
34 | 0 | 970.1946 | 3803.4149 | 3925.206 | 75.6899 | 0
35 | 0 | 1246.0927 | 4276.2633 | 4454.1189 | 73.754 | 0
36 | 0 | 1631.7822 | 4828.6421 | 5096.9106 | 71.3279 | 0
37 | 0 | 2185.9321 | 5472.1883 | 5892.6347 | 68.2252 | 0
38 | 0 | 3005.3568 | 6205.5451 | 6894.9952 | 64.159 | 0
39 | 0 | 4248.1898 | 6982.5569 | 8173.3235 | 58.6837 | 0
40 | 0 | 6150.8017 | 7625.5311 | 9796.9937 | 51.1101 | 0
41 | 0 | 8945.9527 | 7632.561 | 11759.5092 | 40.4703 | 0
42 | 0 | 12383.2673 | 5994.3949 | 13757.837 | 25.8303 | 0
43 | 0 | 14824.6551 | 1967.153 | 14954.6009 | 7.5587 | 0
44 | 0 | 14284.3299 | -2864.4619 | 14568.707 | -11.3392 | 0
45 | 0 | 11542.0319 | -5944.152 | 12982.7364 | -27.2485 | 0
46 | 0 | 8646.5269 | -7002.962 | 11126.7203 | -39.0046 | 0
47 | 0 | 6435.7766 | -6978.3694 | 9492.99 | -47.3163 | 0
48 | 0 | 4898.2831 | -6549.1853 | 8178.3254 | -53.2064 | 0
49 | 0 | 3842.153 | -6020.0382 | 7141.6385 | -57.4529 | 0
50 | 0 | 3105.7309 | -5504.4121 | 6320.1358 | -60.5672 | 0

## PQ09a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0163 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 336.0699
2 | 0.39144 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5497
3 | 0.19784 | 28.3661 | 74.4897 | 79.7078 | 69.1529 | 0.89842
4 | 0.26204 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0632
5 | 0.71126 | 72.4548 | 54.6199 | 90.736 | 37.0108 | 2.287
6 | 0.096895 | 114.1516 | 210.6395 | 239.582 | 61.5455 | 0.22449
7 | 0.50359 | 207.3502 | 207.9976 | 293.6957 | 45.0893 | 1.1927
8 | 0.17293 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.5528
9 | 0.12769 | 90.5293 | -5.4455 | 90.6929 | -3.4423 | 0.21205
10 | 0.26715 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.49487
11 | 0.5622 | 553.1477 | 151.1174 | 573.4186 | 15.2801 | 0.90583
12 | 0.11412 | 406.5803 | -136.0399 | 428.7358 | -18.5 | 0.14737
13 | 0.53796 | 514.3296 | 6.9623 | 514.3767 | 0.77554 | 0.86185
14 | 0.22748 | 310.5489 | -132.6777 | 337.704 | -23.1339 | 0.59438
15 | 0.22453 | 76.3439 | 146.4369 | 165.1428 | 62.465 | 0.67962
16 | 0.22829 | 159.8825 | -54.9324 | 169.0561 | -18.9617 | 0.97051
17 | 0.51714 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.4812
18 | 0.12454 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.58814
19 | 0.48167 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.249
20 | 0.16412 | 187.3852 | -57.4812 | 196.0033 | -17.0536 | 0.41868
21 | 0.10969 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.18495
22 | 0.12578 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.17386
23 | 0.44208 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.43362
24 | 0.11596 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.10032
25 | 0.39103 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.29664
26 | 0.12213 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.1096
27 | 0.11741 | 489.2516 | -112.2534 | 501.9641 | -12.9222 | 0.090793
28 | 0.20528 | 322.3375 | -859.8557 | 918.2882 | -69.4503 | 0.17602
29 | 0.47941 | 255.7938 | -534.0107 | 592.1131 | -64.4053 | 0.34527
30 | 0.12966 | 65.741 | -223.5495 | 233.0156 | -73.6125 | 0.11744
31 | 0.35378 | 25.4418 | -119.6059 | 122.2819 | -77.9914 | 0.26284
32 | 0.12431 | 60.1238 | -44.7982 | 74.9783 | -36.6897 | 0.25945
33 | 0.10302 | 88.7314 | 17.0628 | 90.357 | 10.885 | 0.067027
34 | 0.1347 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.12165
35 | 0.30837 | 82.1835 | 88.3244 | 120.6454 | 47.0626 | 0.23465
36 | 0.11678 | 101.9089 | -262.7926 | 281.8606 | -68.8041 | 0.039603
37 | 0.36677 | 1162.5268 | 23.7434 | 1162.7692 | 1.17 | 0.12556
38 | 0.22453 | 430.0887 | -647.7259 | 777.5122 | -56.4159 | 0.19803
39 | 0.1127 | 196.5982 | -568.441 | 601.4782 | -70.9218 | 0.056534
40 | 0.21984 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.18587
41 | 0.4151 | 1016.5143 | -152.9091 | 1027.9506 | -8.5546 | 0.27904
42 | 0.12211 | 542.8611 | -140.0617 | 560.6384 | -14.4672 | 0.094298
43 | 0.31092 | 868.2509 | -501.1562 | 1002.5054 | -29.9936 | 0.20956
44 | 0.16267 | 160.7736 | -364.3545 | 398.2491 | -66.1902 | 0.25844
45 | 0.10541 | 83.0167 | -191.556 | 208.7714 | -66.569 | 0.15521
46 | 0.21592 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.55201
47 | 0.41626 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.51813
48 | 0.15354 | 406.8222 | -46.3704 | 409.4564 | -6.5026 | 0.31381
49 | 0.33884 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.66324
50 | 0.28103 | 219.8156 | 111.9052 | 246.661 | 26.98 | 0.84834

## PQ09a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ09a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1389.8702 | 4677.995 | 4880.1 | 73.4529 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ09b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0164 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 336.0707
2 | 0.39496 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5577 | 2.5024
3 | 0.20273 | 29.5397 | 75.7464 | 81.3026 | 68.6951 | 0.86443
4 | 0.25953 | 100.0978 | -58.4056 | 115.8913 | -30.2629 | 0.96716
5 | 0.75305 | 78.0171 | 51.2264 | 93.3317 | 33.2891 | 2.0026
6 | 0.12448 | 199.0241 | 173.667 | 264.1416 | 41.1077 | 0.2646
7 | 0.42484 | 181.4 | 102.7188 | 208.4637 | 29.521 | 1.3109
8 | 0.1403 | 133.5147 | 39.9555 | 139.365 | 16.6603 | 0.54416
9 | 0.11846 | 85.0697 | -1.0726 | 85.0764 | -0.72236 | 0.28527
10 | 0.16895 | 246.4157 | 232.5621 | 338.83 | 43.3433 | 0.34529
11 | 0.34806 | 380.0471 | 143.2629 | 406.1527 | 20.6545 | 0.63463
12 | 0.086063 | 340.7758 | -39.3114 | 343.0357 | -6.5805 | 0.1556
13 | 0.33998 | 348.4846 | 63.1131 | 354.1536 | 10.2654 | 0.67189
14 | 0.15981 | 258.9879 | -28.1214 | 260.5102 | -6.197 | 0.46403
15 | 0.15845 | 63.1097 | 107.1597 | 124.3625 | 59.5049 | 0.56427
16 | 0.15782 | 160.7656 | 31.7228 | 163.8655 | 11.1624 | 0.57241
17 | 0.51167 | 58.021 | 81.3244 | 99.9004 | 54.494 | 1.3295
18 | 0.12641 | 133.7574 | 34.6706 | 138.1777 | 14.5315 | 0.30012
19 | 0.49916 | 160.5092 | 60.8986 | 171.6737 | 20.7772 | 0.88157
20 | 0.15213 | 187.1637 | -66.7715 | 198.7176 | -19.6341 | 0.28981
21 | 0.10825 | 58.7026 | -75.4016 | 95.5584 | -52.0981 | 0.15452
22 | 0.12442 | 216.5395 | -2.0244 | 216.549 | -0.53564 | 0.1574
23 | 0.44245 | 113.7776 | -14.3089 | 114.6738 | -7.168 | 0.43309
24 | 0.11568 | 122.7643 | 51.7483 | 133.2253 | 22.8567 | 0.10385
25 | 0.38722 | 149.9395 | 86.7589 | 173.2309 | 30.0548 | 0.33422
26 | 0.11858 | 270.2316 | 161.678 | 314.9046 | 30.8918 | 0.13807
27 | 0.10995 | 500.0649 | -68.6598 | 504.7564 | -7.8179 | 0.093423
28 | 0.17267 | 437.2512 | -967.3922 | 1061.6197 | -65.6775 | 0.12214
29 | 0.44012 | 305.3711 | -568.0394 | 644.9188 | -61.7381 | 0.26105
30 | 0.12133 | 70.8142 | -230.7331 | 241.3553 | -72.9383 | 0.070811
31 | 0.34646 | 26.5256 | -121.7563 | 124.6123 | -77.7097 | 0.18641
32 | 0.11387 | 60.9812 | -44.4797 | 75.4794 | -36.107 | 0.091826
33 | 0.099743 | 88.1276 | 18.2768 | 90.0028 | 11.7165 | 0.047067
34 | 0.10768 | 89.0721 | 282.6797 | 296.3809 | 72.5104 | 0.056584
35 | 0.28777 | 79.6253 | 87.8848 | 118.5914 | 47.8228 | 0.12984
36 | 0.11672 | 113.9613 | -273.263 | 296.074 | -67.362 | 0.036902
37 | 0.27537 | 1070.8146 | 268.0298 | 1103.8496 | 14.0527 | 0.07787
38 | 0.14891 | 578.1343 | -675.1126 | 888.8286 | -49.4248 | 0.070597
39 | 0.11055 | 268.2402 | -634.881 | 689.2218 | -67.0957 | 0.026796
40 | 0.11191 | 530.0075 | 605.4884 | 804.6888 | 48.8031 | 0.04105
41 | 0.26781 | 997.7514 | 142.3658 | 1007.8571 | 8.1205 | 0.066773
42 | 0.10176 | 570.4695 | -40.808 | 571.9272 | -4.0916 | 0.020341
43 | 0.2449 | 1120.0884 | -167.1474 | 1132.4912 | -8.4874 | 0.042116
44 | 0.11264 | 224.3447 | -415.1065 | 471.8516 | -61.611 | 0.047257
45 | 0.10111 | 101.0457 | -209.5956 | 232.6813 | -64.2614 | 0.0233
46 | 0.11012 | 176.0303 | 231.6952 | 290.9799 | 52.7743 | 0.055145
47 | 0.24235 | 960.5524 | 104.1882 | 966.1864 | 6.1905 | 0.071001
48 | 0.10557 | 495.5341 | 218.9495 | 541.7499 | 23.838 | 0.031176
49 | 0.22659 | 658.2324 | 5.603 | 658.2563 | 0.4877 | 0.08387
50 | 0.1217 | 321.1866 | 204.2564 | 380.633 | 32.454 | 0.091299

## PQ09b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ09b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2588 | 215.445 | 215.4697 | 89.1334 | 0
3 | 0 | 5.3801 | 347.4524 | 347.494 | 89.1129 | 0
4 | 0 | 16.7748 | 537.1868 | 537.4487 | 88.2114 | 0
5 | 0 | 166.999 | 948.0895 | 962.685 | 80.0102 | 0
6 | 0 | 1056.5255 | 277.7599 | 1092.427 | 14.7297 | 0
7 | 0 | 407.2772 | 248.2273 | 476.9607 | 31.3615 | 0
8 | 0 | 328.3506 | 437.0917 | 546.6839 | 53.0855 | 0
9 | 0 | 360.9823 | 583.5246 | 686.1553 | 58.2581 | 0
10 | 0 | 459.02 | 699.4418 | 836.6111 | 56.7245 | 0
11 | 0 | 623.5119 | 756.988 | 980.713 | 50.5226 | 0
12 | 0 | 818.9085 | 682.1801 | 1065.824 | 39.7955 | 0
13 | 0 | 889.2966 | 451.9615 | 997.5558 | 26.9408 | 0
14 | 0 | 734.1871 | 263.3781 | 779.9992 | 19.7347 | 0
15 | 0 | 515.533 | 254.7076 | 575.022 | 26.2924 | 0
16 | 0 | 356.4971 | 354.1727 | 502.5221 | 44.8126 | 0
17 | 0 | 261.1176 | 487.5597 | 553.0795 | 61.8283 | 0
18 | 0 | 207.5289 | 626.9317 | 660.3875 | 71.6843 | 0
19 | 0 | 179.7979 | 765.8685 | 786.6905 | 76.7883 | 0
20 | 0 | 169.2079 | 904.9588 | 920.642 | 79.4092 | 0
21 | 0 | 172.0129 | 1047.0365 | 1061.072 | 80.6705 | 0
22 | 0 | 188.6258 | 1196.043 | 1210.8256 | 81.0378 | 0
23 | 0 | 226.3339 | 1356.2466 | 1375.0025 | 80.5256 | 0
24 | 0 | 310.047 | 1527.4373 | 1558.5871 | 78.5257 | 0
25 | 0 | 512.4539 | 1612.5696 | 1692.0371 | 72.3704 | 0
26 | 0 | 434.5291 | 1479.1475 | 1541.6526 | 73.6288 | 0
27 | 0 | 298.9655 | 1704.2225 | 1730.247 | 80.0501 | 0
28 | 0 | 304.9824 | 1955.4398 | 1979.0804 | 81.1352 | 0
29 | 0 | 351.5105 | 2191.8418 | 2219.8492 | 80.8889 | 0
30 | 0 | 414.024 | 2450.0181 | 2484.7544 | 80.4083 | 0
31 | 0 | 501.6919 | 2730.1231 | 2775.8363 | 79.5874 | 0
32 | 0 | 616.6436 | 3042.226 | 3104.0922 | 78.5417 | 0
33 | 0 | 767.9704 | 3396.3014 | 3482.0456 | 77.2586 | 0
34 | 0 | 970.1946 | 3803.4149 | 3925.206 | 75.6899 | 0
35 | 0 | 1246.0927 | 4276.2633 | 4454.1189 | 73.754 | 0
36 | 0 | 1631.7822 | 4828.6421 | 5096.9106 | 71.3279 | 0
37 | 0 | 2185.9321 | 5472.1883 | 5892.6347 | 68.2252 | 0
38 | 0 | 3005.3568 | 6205.5451 | 6894.9952 | 64.159 | 0
39 | 0 | 4248.1898 | 6982.5569 | 8173.3235 | 58.6837 | 0
40 | 0 | 6150.8017 | 7625.5311 | 9796.9937 | 51.1101 | 0
41 | 0 | 8945.9527 | 7632.561 | 11759.5092 | 40.4703 | 0
42 | 0 | 12383.2673 | 5994.3949 | 13757.837 | 25.8303 | 0
43 | 0 | 14824.6551 | 1967.153 | 14954.6009 | 7.5587 | 0
44 | 0 | 14284.3299 | -2864.4619 | 14568.707 | -11.3392 | 0
45 | 0 | 11542.0319 | -5944.152 | 12982.7364 | -27.2485 | 0
46 | 0 | 8646.5269 | -7002.962 | 11126.7203 | -39.0046 | 0
47 | 0 | 6435.7766 | -6978.3694 | 9492.99 | -47.3163 | 0
48 | 0 | 4898.2831 | -6549.1853 | 8178.3254 | -53.2064 | 0
49 | 0 | 3842.153 | -6020.0382 | 7141.6385 | -57.4529 | 0
50 | 0 | 3105.7309 | -5504.4121 | 6320.1358 | -60.5672 | 0

## PQ10a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 335.7171
2 | 0.39144 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5497
3 | 0.19784 | 28.3661 | 74.4897 | 79.7078 | 69.1529 | 0.89842
4 | 0.26204 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0632
5 | 0.71126 | 72.4548 | 54.6199 | 90.736 | 37.0108 | 2.287
6 | 0.096895 | 114.1516 | 210.6395 | 239.582 | 61.5455 | 0.22449
7 | 0.50359 | 207.3502 | 207.9976 | 293.6957 | 45.0893 | 1.1927
8 | 0.17293 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.5528
9 | 0.12769 | 90.5293 | -5.4455 | 90.6929 | -3.4423 | 0.21205
10 | 0.26715 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.49487
11 | 0.5622 | 553.1477 | 151.1174 | 573.4186 | 15.2801 | 0.90583
12 | 0.11412 | 406.5803 | -136.0399 | 428.7358 | -18.5 | 0.14737
13 | 0.53796 | 514.3296 | 6.9623 | 514.3767 | 0.77554 | 0.86185
14 | 0.22748 | 310.5489 | -132.6777 | 337.704 | -23.1339 | 0.59438
15 | 0.22453 | 76.3439 | 146.4369 | 165.1428 | 62.465 | 0.67962
16 | 0.22829 | 159.8825 | -54.9324 | 169.0561 | -18.9617 | 0.97051
17 | 0.51714 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.4812
18 | 0.12454 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.58814
19 | 0.48167 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.249
20 | 0.16412 | 187.3852 | -57.4812 | 196.0033 | -17.0536 | 0.41868
21 | 0.10969 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.18495
22 | 0.12578 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.17386
23 | 0.44208 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.43362
24 | 0.11596 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.10032
25 | 0.39103 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.29664
26 | 0.12213 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.1096
27 | 0.11741 | 489.2516 | -112.2534 | 501.9641 | -12.9222 | 0.090793
28 | 0.20528 | 322.3375 | -859.8557 | 918.2882 | -69.4503 | 0.17602
29 | 0.47941 | 255.7938 | -534.0107 | 592.1131 | -64.4053 | 0.34527
30 | 0.12966 | 65.741 | -223.5495 | 233.0156 | -73.6125 | 0.11744
31 | 0.35378 | 25.4418 | -119.6059 | 122.2819 | -77.9914 | 0.26284
32 | 0.12431 | 60.1238 | -44.7982 | 74.9783 | -36.6897 | 0.25945
33 | 0.10302 | 88.7314 | 17.0628 | 90.357 | 10.885 | 0.067027
34 | 0.1347 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.12165
35 | 0.30837 | 82.1835 | 88.3244 | 120.6454 | 47.0626 | 0.23465
36 | 0.11678 | 101.9089 | -262.7926 | 281.8606 | -68.8041 | 0.039603
37 | 0.36677 | 1162.5268 | 23.7434 | 1162.7692 | 1.17 | 0.12556
38 | 0.22453 | 430.0887 | -647.7259 | 777.5122 | -56.4159 | 0.19803
39 | 0.1127 | 196.5982 | -568.441 | 601.4782 | -70.9218 | 0.056534
40 | 0.21984 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.18587
41 | 0.4151 | 1016.5143 | -152.9091 | 1027.9506 | -8.5546 | 0.27904
42 | 0.12211 | 542.8611 | -140.0617 | 560.6384 | -14.4672 | 0.094298
43 | 0.31092 | 868.2509 | -501.1562 | 1002.5054 | -29.9936 | 0.20956
44 | 0.16267 | 160.7736 | -364.3545 | 398.2491 | -66.1902 | 0.25844
45 | 0.10541 | 83.0167 | -191.556 | 208.7714 | -66.569 | 0.15521
46 | 0.21592 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.55201
47 | 0.41626 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.51813
48 | 0.15354 | 406.8222 | -46.3704 | 409.4564 | -6.5026 | 0.31381
49 | 0.33884 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.66324
50 | 0.28103 | 219.8156 | 111.9052 | 246.661 | 26.98 | 0.84834

## PQ10a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ10a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1389.8702 | 4677.995 | 4880.1 | 73.4529 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ10b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 335.7157
2 | 0.39496 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5577 | 2.5024
3 | 0.20273 | 29.5397 | 75.7464 | 81.3026 | 68.6951 | 0.86443
4 | 0.25953 | 100.0978 | -58.4056 | 115.8913 | -30.2629 | 0.96716
5 | 0.75305 | 78.0171 | 51.2264 | 93.3317 | 33.2891 | 2.0026
6 | 0.12448 | 199.0241 | 173.667 | 264.1416 | 41.1077 | 0.2646
7 | 0.42484 | 181.4 | 102.7188 | 208.4637 | 29.521 | 1.3109
8 | 0.1403 | 133.5147 | 39.9555 | 139.365 | 16.6603 | 0.54416
9 | 0.11846 | 85.0697 | -1.0726 | 85.0764 | -0.72236 | 0.28527
10 | 0.16895 | 246.4157 | 232.5621 | 338.83 | 43.3433 | 0.34529
11 | 0.34806 | 380.0471 | 143.2629 | 406.1527 | 20.6545 | 0.63463
12 | 0.086063 | 340.7758 | -39.3114 | 343.0357 | -6.5805 | 0.1556
13 | 0.33998 | 348.4846 | 63.1131 | 354.1536 | 10.2654 | 0.67189
14 | 0.15981 | 258.9879 | -28.1214 | 260.5102 | -6.197 | 0.46403
15 | 0.15845 | 63.1097 | 107.1597 | 124.3625 | 59.5049 | 0.56427
16 | 0.15782 | 160.7656 | 31.7228 | 163.8655 | 11.1624 | 0.57241
17 | 0.51167 | 58.021 | 81.3244 | 99.9004 | 54.494 | 1.3295
18 | 0.12641 | 133.7574 | 34.6706 | 138.1777 | 14.5315 | 0.30012
19 | 0.49916 | 160.5092 | 60.8986 | 171.6737 | 20.7772 | 0.88157
20 | 0.15213 | 187.1637 | -66.7715 | 198.7176 | -19.6341 | 0.28981
21 | 0.10825 | 58.7026 | -75.4016 | 95.5584 | -52.0981 | 0.15452
22 | 0.12442 | 216.5395 | -2.0244 | 216.549 | -0.53564 | 0.1574
23 | 0.44245 | 113.7776 | -14.3089 | 114.6738 | -7.168 | 0.43309
24 | 0.11568 | 122.7643 | 51.7483 | 133.2253 | 22.8567 | 0.10385
25 | 0.38722 | 149.9395 | 86.7589 | 173.2309 | 30.0548 | 0.33422
26 | 0.11858 | 270.2316 | 161.678 | 314.9046 | 30.8918 | 0.13807
27 | 0.10995 | 500.0649 | -68.6598 | 504.7564 | -7.8179 | 0.093423
28 | 0.17267 | 437.2512 | -967.3922 | 1061.6197 | -65.6775 | 0.12214
29 | 0.44012 | 305.3711 | -568.0394 | 644.9188 | -61.7381 | 0.26105
30 | 0.12133 | 70.8142 | -230.7331 | 241.3553 | -72.9383 | 0.070811
31 | 0.34646 | 26.5256 | -121.7563 | 124.6123 | -77.7097 | 0.18641
32 | 0.11387 | 60.9812 | -44.4797 | 75.4794 | -36.107 | 0.091826
33 | 0.099743 | 88.1276 | 18.2768 | 90.0028 | 11.7165 | 0.047067
34 | 0.10768 | 89.0721 | 282.6797 | 296.3809 | 72.5104 | 0.056584
35 | 0.28777 | 79.6253 | 87.8848 | 118.5914 | 47.8228 | 0.12984
36 | 0.11672 | 113.9613 | -273.263 | 296.074 | -67.362 | 0.036902
37 | 0.27537 | 1070.8146 | 268.0298 | 1103.8496 | 14.0527 | 0.07787
38 | 0.14891 | 578.1343 | -675.1126 | 888.8286 | -49.4248 | 0.070597
39 | 0.11055 | 268.2402 | -634.881 | 689.2218 | -67.0957 | 0.026796
40 | 0.11191 | 530.0075 | 605.4884 | 804.6888 | 48.8031 | 0.04105
41 | 0.26781 | 997.7514 | 142.3658 | 1007.8571 | 8.1205 | 0.066773
42 | 0.10176 | 570.4695 | -40.808 | 571.9272 | -4.0916 | 0.020341
43 | 0.2449 | 1120.0884 | -167.1474 | 1132.4912 | -8.4874 | 0.042116
44 | 0.11264 | 224.3447 | -415.1065 | 471.8516 | -61.611 | 0.047257
45 | 0.10111 | 101.0457 | -209.5956 | 232.6813 | -64.2614 | 0.0233
46 | 0.11012 | 176.0303 | 231.6952 | 290.9799 | 52.7743 | 0.055145
47 | 0.24235 | 960.5524 | 104.1882 | 966.1864 | 6.1905 | 0.071001
48 | 0.10557 | 495.5341 | 218.9495 | 541.7499 | 23.838 | 0.031176
49 | 0.22659 | 658.2324 | 5.603 | 658.2563 | 0.4877 | 0.08387
50 | 0.1217 | 321.1866 | 204.2564 | 380.633 | 32.454 | 0.091299

## PQ10b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ10b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2588 | 215.445 | 215.4697 | 89.1334 | 0
3 | 0 | 5.3801 | 347.4524 | 347.494 | 89.1129 | 0
4 | 0 | 16.7748 | 537.1868 | 537.4487 | 88.2114 | 0
5 | 0 | 166.999 | 948.0895 | 962.685 | 80.0102 | 0
6 | 0 | 1056.5255 | 277.7599 | 1092.427 | 14.7297 | 0
7 | 0 | 407.2772 | 248.2273 | 476.9607 | 31.3615 | 0
8 | 0 | 328.3506 | 437.0917 | 546.6839 | 53.0855 | 0
9 | 0 | 360.9823 | 583.5246 | 686.1553 | 58.2581 | 0
10 | 0 | 459.02 | 699.4418 | 836.6111 | 56.7245 | 0
11 | 0 | 623.5119 | 756.988 | 980.713 | 50.5226 | 0
12 | 0 | 818.9085 | 682.1801 | 1065.824 | 39.7955 | 0
13 | 0 | 889.2966 | 451.9615 | 997.5558 | 26.9408 | 0
14 | 0 | 734.1871 | 263.3781 | 779.9992 | 19.7347 | 0
15 | 0 | 515.533 | 254.7076 | 575.022 | 26.2924 | 0
16 | 0 | 356.4971 | 354.1727 | 502.5221 | 44.8126 | 0
17 | 0 | 261.1176 | 487.5597 | 553.0795 | 61.8283 | 0
18 | 0 | 207.5289 | 626.9317 | 660.3875 | 71.6843 | 0
19 | 0 | 179.7979 | 765.8685 | 786.6905 | 76.7883 | 0
20 | 0 | 169.2079 | 904.9588 | 920.642 | 79.4092 | 0
21 | 0 | 172.0129 | 1047.0365 | 1061.072 | 80.6705 | 0
22 | 0 | 188.6258 | 1196.043 | 1210.8256 | 81.0378 | 0
23 | 0 | 226.3339 | 1356.2466 | 1375.0025 | 80.5256 | 0
24 | 0 | 310.047 | 1527.4373 | 1558.5871 | 78.5257 | 0
25 | 0 | 512.4539 | 1612.5696 | 1692.0371 | 72.3704 | 0
26 | 0 | 434.5291 | 1479.1475 | 1541.6526 | 73.6288 | 0
27 | 0 | 298.9655 | 1704.2225 | 1730.247 | 80.0501 | 0
28 | 0 | 304.9824 | 1955.4398 | 1979.0804 | 81.1352 | 0
29 | 0 | 351.5105 | 2191.8418 | 2219.8492 | 80.8889 | 0
30 | 0 | 414.024 | 2450.0181 | 2484.7544 | 80.4083 | 0
31 | 0 | 501.6919 | 2730.1231 | 2775.8363 | 79.5874 | 0
32 | 0 | 616.6436 | 3042.226 | 3104.0922 | 78.5417 | 0
33 | 0 | 767.9704 | 3396.3014 | 3482.0456 | 77.2586 | 0
34 | 0 | 970.1946 | 3803.4149 | 3925.206 | 75.6899 | 0
35 | 0 | 1246.0927 | 4276.2633 | 4454.1189 | 73.754 | 0
36 | 0 | 1631.7822 | 4828.6421 | 5096.9106 | 71.3279 | 0
37 | 0 | 2185.9321 | 5472.1883 | 5892.6347 | 68.2252 | 0
38 | 0 | 3005.3568 | 6205.5451 | 6894.9952 | 64.159 | 0
39 | 0 | 4248.1898 | 6982.5569 | 8173.3235 | 58.6837 | 0
40 | 0 | 6150.8017 | 7625.5311 | 9796.9937 | 51.1101 | 0
41 | 0 | 8945.9527 | 7632.561 | 11759.5092 | 40.4703 | 0
42 | 0 | 12383.2673 | 5994.3949 | 13757.837 | 25.8303 | 0
43 | 0 | 14824.6551 | 1967.153 | 14954.6009 | 7.5587 | 0
44 | 0 | 14284.3299 | -2864.4619 | 14568.707 | -11.3392 | 0
45 | 0 | 11542.0319 | -5944.152 | 12982.7364 | -27.2485 | 0
46 | 0 | 8646.5269 | -7002.962 | 11126.7203 | -39.0046 | 0
47 | 0 | 6435.7766 | -6978.3694 | 9492.99 | -47.3163 | 0
48 | 0 | 4898.2831 | -6549.1853 | 8178.3254 | -53.2064 | 0
49 | 0 | 3842.153 | -6020.0382 | 7141.6385 | -57.4529 | 0
50 | 0 | 3105.7309 | -5504.4121 | 6320.1358 | -60.5672 | 0

## PQ11a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0148 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 290.1697
2 | 0.38888 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5036
3 | 0.19654 | 28.3661 | 74.4897 | 79.7078 | 69.1529 | 0.8826
4 | 0.25812 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0152
5 | 0.70822 | 72.4548 | 54.6199 | 90.736 | 37.0108 | 2.2483
6 | 0.10101 | 114.1516 | 210.6395 | 239.582 | 61.5455 | 0.24015
7 | 0.50359 | 207.3502 | 207.9976 | 293.6957 | 45.0893 | 1.1927
8 | 0.19758 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.73465
9 | 0.12769 | 90.5293 | -5.4455 | 90.6929 | -3.4423 | 0.21205
10 | 0.286 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.53821
11 | 0.57495 | 553.1477 | 151.1174 | 573.4186 | 15.2801 | 0.93268
12 | 0.12463 | 406.5803 | -136.0399 | 428.7358 | -18.5 | 0.17899
13 | 0.55233 | 514.3296 | 6.9623 | 514.3767 | 0.77554 | 0.89628
14 | 0.23879 | 310.5489 | -132.6777 | 337.704 | -23.1339 | 0.6338
15 | 0.21728 | 76.3439 | 146.4369 | 165.1428 | 62.465 | 0.61834
16 | 0.23991 | 159.8825 | -54.9324 | 169.0561 | -18.9617 | 1.0381
17 | 0.53783 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.6972
18 | 0.12454 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.58814
19 | 0.48575 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.276
20 | 0.16412 | 187.3852 | -57.4812 | 196.0033 | -17.0536 | 0.41868
21 | 0.10969 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.18495
22 | 0.12855 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.18996
23 | 0.44208 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.43362
24 | 0.11596 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.10032
25 | 0.39261 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.30738
26 | 0.1248 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.11887
27 | 0.1149 | 489.2516 | -112.2534 | 501.9641 | -12.9222 | 0.084294
28 | 0.21609 | 322.3375 | -859.8557 | 918.2882 | -69.4503 | 0.19515
29 | 0.46346 | 255.7938 | -534.0107 | 592.1131 | -64.4053 | 0.30619
30 | 0.1279 | 65.741 | -223.5495 | 233.0156 | -73.6125 | 0.10736
31 | 0.35891 | 25.4392 | -119.6014 | 122.277 | -77.9922 | 0.31737
32 | 0.125 | 60.1238 | -44.7982 | 74.9783 | -36.6897 | 0.27115
33 | 0.10483 | 88.7314 | 17.0628 | 90.357 | 10.885 | 0.092301
34 | 0.1585 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.21598
35 | 0.30551 | 82.1835 | 88.3244 | 120.6454 | 47.0626 | 0.20475
36 | 0.12042 | 101.9089 | -262.7926 | 281.8606 | -68.8041 | 0.055897
37 | 0.41586 | 1162.5268 | 23.7434 | 1162.7692 | 1.17 | 0.17658
38 | 0.20057 | 430.0887 | -647.7259 | 777.5122 | -56.4159 | 0.16179
39 | 0.1127 | 196.5982 | -568.441 | 601.4782 | -70.9218 | 0.056534
40 | 0.25578 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.23794
41 | 0.39346 | 1016.5143 | -152.9091 | 1027.9506 | -8.5546 | 0.25371
42 | 0.12211 | 542.8611 | -140.0617 | 560.6384 | -14.4672 | 0.094298
43 | 0.366 | 868.2509 | -501.1562 | 1002.5054 | -29.9936 | 0.26685
44 | 0.16267 | 160.7736 | -364.3545 | 398.2491 | -66.1902 | 0.25844
45 | 0.10541 | 83.0167 | -191.556 | 208.7714 | -66.569 | 0.15521
46 | 0.21592 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.55201
47 | 0.46001 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.57237
48 | 0.19136 | 406.8222 | -46.3704 | 409.4564 | -6.5026 | 0.40135
49 | 0.37727 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.734
50 | 0.30679 | 219.8156 | 111.9052 | 246.661 | 26.98 | 0.93473

## PQ11a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ11a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1393.5539 | 4685.3559 | 4888.2055 | 73.4361 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ11b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0149 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 290.1726
2 | 0.3923 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5577 | 2.4546
3 | 0.20132 | 29.5397 | 75.7464 | 81.3026 | 68.6951 | 0.84716
4 | 0.25514 | 100.0978 | -58.4056 | 115.8913 | -30.2629 | 0.91334
5 | 0.74892 | 78.0171 | 51.2264 | 93.3317 | 33.2891 | 1.95
6 | 0.13191 | 199.0241 | 173.667 | 264.1416 | 41.1077 | 0.29284
7 | 0.42484 | 181.4 | 102.7188 | 208.4637 | 29.521 | 1.3109
8 | 0.15912 | 133.5147 | 39.9555 | 139.365 | 16.6603 | 0.68297
9 | 0.11846 | 85.0697 | -1.0726 | 85.0764 | -0.72236 | 0.28527
10 | 0.18008 | 246.4157 | 232.5621 | 338.83 | 43.3433 | 0.37088
11 | 0.35546 | 380.0471 | 143.2629 | 406.1527 | 20.6545 | 0.6502
12 | 0.093197 | 340.7758 | -39.3114 | 343.0357 | -6.5805 | 0.17705
13 | 0.34864 | 348.4846 | 63.1131 | 354.1536 | 10.2654 | 0.69263
14 | 0.16745 | 258.9879 | -28.1214 | 260.5102 | -6.197 | 0.49064
15 | 0.15429 | 63.1097 | 107.1597 | 124.3625 | 59.5049 | 0.52904
16 | 0.16293 | 160.7656 | 31.7228 | 163.8655 | 11.1624 | 0.60214
17 | 0.51625 | 58.021 | 81.3244 | 99.9004 | 54.494 | 1.3773
18 | 0.12641 | 133.7574 | 34.6706 | 138.1777 | 14.5315 | 0.30012
19 | 0.50096 | 160.5092 | 60.8986 | 171.6737 | 20.7772 | 0.89353
20 | 0.15213 | 187.1637 | -66.7715 | 198.7176 | -19.6341 | 0.28981
21 | 0.10825 | 58.7026 | -75.4016 | 95.5584 | -52.0981 | 0.15452
22 | 0.12637 | 216.5395 | -2.0244 | 216.549 | -0.53564 | 0.16873
23 | 0.44245 | 113.7776 | -14.3089 | 114.6738 | -7.168 | 0.43309
24 | 0.11568 | 122.7643 | 51.7483 | 133.2253 | 22.8567 | 0.10385
25 | 0.38945 | 149.9395 | 86.7589 | 173.2309 | 30.0548 | 0.3494
26 | 0.12169 | 270.2316 | 161.678 | 314.9046 | 30.8918 | 0.14887
27 | 0.1088 | 500.0649 | -68.6598 | 504.7564 | -7.8179 | 0.09044
28 | 0.17434 | 437.2512 | -967.3922 | 1061.6197 | -65.6775 | 0.12511
29 | 0.43914 | 305.3711 | -568.0394 | 644.9188 | -61.7381 | 0.25865
30 | 0.12112 | 70.8142 | -230.7331 | 241.3553 | -72.9383 | 0.069606
31 | 0.34731 | 26.5255 | -121.7562 | 124.6121 | -77.7097 | 0.19547
32 | 0.114 | 60.9812 | -44.4797 | 75.4794 | -36.107 | 0.094122
33 | 0.10013 | 88.1276 | 18.2768 | 90.0028 | 11.7165 | 0.052486
34 | 0.11283 | 89.0721 | 282.6797 | 296.3809 | 72.5104 | 0.076996
35 | 0.28711 | 79.6253 | 87.8848 | 118.5914 | 47.8228 | 0.12294
36 | 0.11763 | 113.9613 | -273.263 | 296.074 | -67.362 | 0.040961
37 | 0.28637 | 1070.8146 | 268.0298 | 1103.8496 | 14.0527 | 0.089304
38 | 0.14255 | 578.1343 | -675.1126 | 888.8286 | -49.4248 | 0.060991
39 | 0.11055 | 268.2402 | -634.881 | 689.2218 | -67.0957 | 0.026796
40 | 0.11844 | 530.0075 | 605.4884 | 804.6888 | 48.8031 | 0.050508
41 | 0.26348 | 997.7514 | 142.3658 | 1007.8571 | 8.1205 | 0.061709
42 | 0.10176 | 570.4695 | -40.808 | 571.9272 | -4.0916 | 0.020341
43 | 0.2557 | 1120.0884 | -167.1474 | 1132.4912 | -8.4874 | 0.053349
44 | 0.11264 | 224.3447 | -415.1065 | 471.8516 | -61.611 | 0.047257
45 | 0.10111 | 101.0457 | -209.5956 | 232.6813 | -64.2614 | 0.0233
46 | 0.11012 | 176.0303 | 231.6952 | 290.9799 | 52.7743 | 0.055145
47 | 0.24793 | 960.5524 | 104.1882 | 966.1864 | 6.1905 | 0.077924
48 | 0.10885 | 495.5341 | 218.9495 | 541.7499 | 23.838 | 0.03877
49 | 0.23077 | 658.2324 | 5.603 | 658.2563 | 0.4877 | 0.091561
50 | 0.12423 | 321.1866 | 204.2564 | 380.633 | 32.454 | 0.099787

## PQ11b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ11b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2588 | 215.445 | 215.4697 | 89.1334 | 0
3 | 0 | 5.3801 | 347.4524 | 347.494 | 89.1129 | 0
4 | 0 | 16.7748 | 537.1868 | 537.4487 | 88.2114 | 0
5 | 0 | 166.999 | 948.0895 | 962.685 | 80.0102 | 0
6 | 0 | 1056.5255 | 277.7599 | 1092.427 | 14.7297 | 0
7 | 0 | 407.2772 | 248.2273 | 476.9607 | 31.3615 | 0
8 | 0 | 328.3506 | 437.0917 | 546.6839 | 53.0855 | 0
9 | 0 | 360.9823 | 583.5246 | 686.1553 | 58.2581 | 0
10 | 0 | 459.02 | 699.4418 | 836.6111 | 56.7245 | 0
11 | 0 | 623.5119 | 756.988 | 980.713 | 50.5226 | 0
12 | 0 | 818.9085 | 682.1801 | 1065.824 | 39.7955 | 0
13 | 0 | 889.2966 | 451.9615 | 997.5558 | 26.9408 | 0
14 | 0 | 734.1871 | 263.3781 | 779.9992 | 19.7347 | 0
15 | 0 | 515.533 | 254.7076 | 575.022 | 26.2924 | 0
16 | 0 | 356.4971 | 354.1727 | 502.5221 | 44.8126 | 0
17 | 0 | 261.1176 | 487.5597 | 553.0795 | 61.8283 | 0
18 | 0 | 207.5289 | 626.9317 | 660.3875 | 71.6843 | 0
19 | 0 | 179.7979 | 765.8685 | 786.6905 | 76.7883 | 0
20 | 0 | 169.2079 | 904.9588 | 920.642 | 79.4092 | 0
21 | 0 | 172.0129 | 1047.0365 | 1061.072 | 80.6705 | 0
22 | 0 | 188.6258 | 1196.043 | 1210.8256 | 81.0378 | 0
23 | 0 | 226.3339 | 1356.2466 | 1375.0025 | 80.5256 | 0
24 | 0 | 310.047 | 1527.4373 | 1558.5871 | 78.5257 | 0
25 | 0 | 512.4539 | 1612.5696 | 1692.0371 | 72.3704 | 0
26 | 0 | 434.5291 | 1479.1475 | 1541.6526 | 73.6288 | 0
27 | 0 | 298.9655 | 1704.2225 | 1730.247 | 80.0501 | 0
28 | 0 | 304.9824 | 1955.4398 | 1979.0804 | 81.1352 | 0
29 | 0 | 351.5105 | 2191.8418 | 2219.8492 | 80.8889 | 0
30 | 0 | 414.024 | 2450.0181 | 2484.7544 | 80.4083 | 0
31 | 0 | 501.7204 | 2730.1883 | 2775.9056 | 79.5871 | 0
32 | 0 | 616.6436 | 3042.226 | 3104.0922 | 78.5417 | 0
33 | 0 | 767.9704 | 3396.3014 | 3482.0456 | 77.2586 | 0
34 | 0 | 970.1946 | 3803.4149 | 3925.206 | 75.6899 | 0
35 | 0 | 1246.0927 | 4276.2633 | 4454.1189 | 73.754 | 0
36 | 0 | 1631.7822 | 4828.6421 | 5096.9106 | 71.3279 | 0
37 | 0 | 2185.9321 | 5472.1883 | 5892.6347 | 68.2252 | 0
38 | 0 | 3005.3568 | 6205.5451 | 6894.9952 | 64.159 | 0
39 | 0 | 4248.1898 | 6982.5569 | 8173.3235 | 58.6837 | 0
40 | 0 | 6150.8017 | 7625.5311 | 9796.9937 | 51.1101 | 0
41 | 0 | 8945.9527 | 7632.561 | 11759.5092 | 40.4703 | 0
42 | 0 | 12383.2673 | 5994.3949 | 13757.837 | 25.8303 | 0
43 | 0 | 14824.6551 | 1967.153 | 14954.6009 | 7.5587 | 0
44 | 0 | 14284.3299 | -2864.4619 | 14568.707 | -11.3392 | 0
45 | 0 | 11542.0319 | -5944.152 | 12982.7364 | -27.2485 | 0
46 | 0 | 8646.5269 | -7002.962 | 11126.7203 | -39.0046 | 0
47 | 0 | 6435.7766 | -6978.3694 | 9492.99 | -47.3163 | 0
48 | 0 | 4898.2831 | -6549.1853 | 8178.3254 | -53.2064 | 0
49 | 0 | 3842.153 | -6020.0382 | 7141.6385 | -57.4529 | 0
50 | 0 | 3105.7309 | -5504.4121 | 6320.1358 | -60.5672 | 0

## PQ12a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0081 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 289.8322
2 | 0.38888 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5036
3 | 0.19654 | 28.3661 | 74.4897 | 79.7078 | 69.1529 | 0.8826
4 | 0.25812 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.0152
5 | 0.70822 | 72.4548 | 54.6199 | 90.736 | 37.0108 | 2.2483
6 | 0.10101 | 114.1516 | 210.6395 | 239.582 | 61.5455 | 0.24015
7 | 0.50359 | 207.3502 | 207.9976 | 293.6957 | 45.0893 | 1.1927
8 | 0.19758 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.73465
9 | 0.12769 | 90.5293 | -5.4455 | 90.6929 | -3.4423 | 0.21205
10 | 0.286 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.53821
11 | 0.57495 | 553.1477 | 151.1174 | 573.4186 | 15.2801 | 0.93268
12 | 0.12463 | 406.5803 | -136.0399 | 428.7358 | -18.5 | 0.17899
13 | 0.55233 | 514.3296 | 6.9623 | 514.3767 | 0.77554 | 0.89628
14 | 0.23879 | 310.5489 | -132.6777 | 337.704 | -23.1339 | 0.6338
15 | 0.21728 | 76.3439 | 146.4369 | 165.1428 | 62.465 | 0.61834
16 | 0.23991 | 159.8825 | -54.9324 | 169.0561 | -18.9617 | 1.0381
17 | 0.53783 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.6972
18 | 0.12454 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.58814
19 | 0.48575 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.276
20 | 0.16412 | 187.3852 | -57.4812 | 196.0033 | -17.0536 | 0.41868
21 | 0.10969 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.18495
22 | 0.12855 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.18996
23 | 0.44208 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.43362
24 | 0.11596 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.10032
25 | 0.39261 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.30738
26 | 0.1248 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.11887
27 | 0.1149 | 489.2516 | -112.2534 | 501.9641 | -12.9222 | 0.084294
28 | 0.21609 | 322.3375 | -859.8557 | 918.2882 | -69.4503 | 0.19515
29 | 0.46346 | 255.7938 | -534.0107 | 592.1131 | -64.4053 | 0.30619
30 | 0.1279 | 65.741 | -223.5495 | 233.0156 | -73.6125 | 0.10736
31 | 0.35891 | 25.4392 | -119.6014 | 122.277 | -77.9922 | 0.31737
32 | 0.125 | 60.1238 | -44.7982 | 74.9783 | -36.6897 | 0.27115
33 | 0.10483 | 88.7314 | 17.0628 | 90.357 | 10.885 | 0.092301
34 | 0.1585 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.21598
35 | 0.30551 | 82.1835 | 88.3244 | 120.6454 | 47.0626 | 0.20475
36 | 0.12042 | 101.9089 | -262.7926 | 281.8606 | -68.8041 | 0.055897
37 | 0.41586 | 1162.5268 | 23.7434 | 1162.7692 | 1.17 | 0.17658
38 | 0.20057 | 430.0887 | -647.7259 | 777.5122 | -56.4159 | 0.16179
39 | 0.1127 | 196.5982 | -568.441 | 601.4782 | -70.9218 | 0.056534
40 | 0.25578 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.23794
41 | 0.39346 | 1016.5143 | -152.9091 | 1027.9506 | -8.5546 | 0.25371
42 | 0.12211 | 542.8611 | -140.0617 | 560.6384 | -14.4672 | 0.094298
43 | 0.366 | 868.2509 | -501.1562 | 1002.5054 | -29.9936 | 0.26685
44 | 0.16267 | 160.7736 | -364.3545 | 398.2491 | -66.1902 | 0.25844
45 | 0.10541 | 83.0167 | -191.556 | 208.7714 | -66.569 | 0.15521
46 | 0.21592 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.55201
47 | 0.46001 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.57237
48 | 0.19136 | 406.8222 | -46.3704 | 409.4564 | -6.5026 | 0.40135
49 | 0.37727 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.734
50 | 0.30679 | 219.8156 | 111.9052 | 246.661 | 26.98 | 0.93473

## PQ12a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ12a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1393.5539 | 4685.3559 | 4888.2055 | 73.4361 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ12b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0082 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 289.8311
2 | 0.3923 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5577 | 2.4546
3 | 0.20132 | 29.5397 | 75.7464 | 81.3026 | 68.6951 | 0.84716
4 | 0.25514 | 100.0978 | -58.4056 | 115.8913 | -30.2629 | 0.91334
5 | 0.74892 | 78.0171 | 51.2264 | 93.3317 | 33.2891 | 1.95
6 | 0.13191 | 199.0241 | 173.667 | 264.1416 | 41.1077 | 0.29284
7 | 0.42484 | 181.4 | 102.7188 | 208.4637 | 29.521 | 1.3109
8 | 0.15912 | 133.5147 | 39.9555 | 139.365 | 16.6603 | 0.68297
9 | 0.11846 | 85.0697 | -1.0726 | 85.0764 | -0.72236 | 0.28527
10 | 0.18008 | 246.4157 | 232.5621 | 338.83 | 43.3433 | 0.37088
11 | 0.35546 | 380.0471 | 143.2629 | 406.1527 | 20.6545 | 0.6502
12 | 0.093197 | 340.7758 | -39.3114 | 343.0357 | -6.5805 | 0.17705
13 | 0.34864 | 348.4846 | 63.1131 | 354.1536 | 10.2654 | 0.69263
14 | 0.16745 | 258.9879 | -28.1214 | 260.5102 | -6.197 | 0.49064
15 | 0.15429 | 63.1097 | 107.1597 | 124.3625 | 59.5049 | 0.52904
16 | 0.16293 | 160.7656 | 31.7228 | 163.8655 | 11.1624 | 0.60214
17 | 0.51625 | 58.021 | 81.3244 | 99.9004 | 54.494 | 1.3773
18 | 0.12641 | 133.7574 | 34.6706 | 138.1777 | 14.5315 | 0.30012
19 | 0.50096 | 160.5092 | 60.8986 | 171.6737 | 20.7772 | 0.89353
20 | 0.15213 | 187.1637 | -66.7715 | 198.7176 | -19.6341 | 0.28981
21 | 0.10825 | 58.7026 | -75.4016 | 95.5584 | -52.0981 | 0.15452
22 | 0.12637 | 216.5395 | -2.0244 | 216.549 | -0.53564 | 0.16873
23 | 0.44245 | 113.7776 | -14.3089 | 114.6738 | -7.168 | 0.43309
24 | 0.11568 | 122.7643 | 51.7483 | 133.2253 | 22.8567 | 0.10385
25 | 0.38945 | 149.9395 | 86.7589 | 173.2309 | 30.0548 | 0.3494
26 | 0.12169 | 270.2316 | 161.678 | 314.9046 | 30.8918 | 0.14887
27 | 0.1088 | 500.0649 | -68.6598 | 504.7564 | -7.8179 | 0.09044
28 | 0.17434 | 437.2512 | -967.3922 | 1061.6197 | -65.6775 | 0.12511
29 | 0.43914 | 305.3711 | -568.0394 | 644.9188 | -61.7381 | 0.25865
30 | 0.12112 | 70.8142 | -230.7331 | 241.3553 | -72.9383 | 0.069606
31 | 0.34731 | 26.5255 | -121.7562 | 124.6121 | -77.7097 | 0.19547
32 | 0.114 | 60.9812 | -44.4797 | 75.4794 | -36.107 | 0.094122
33 | 0.10013 | 88.1276 | 18.2768 | 90.0028 | 11.7165 | 0.052486
34 | 0.11283 | 89.0721 | 282.6797 | 296.3809 | 72.5104 | 0.076996
35 | 0.28711 | 79.6253 | 87.8848 | 118.5914 | 47.8228 | 0.12294
36 | 0.11763 | 113.9613 | -273.263 | 296.074 | -67.362 | 0.040961
37 | 0.28637 | 1070.8146 | 268.0298 | 1103.8496 | 14.0527 | 0.089304
38 | 0.14255 | 578.1343 | -675.1126 | 888.8286 | -49.4248 | 0.060991
39 | 0.11055 | 268.2402 | -634.881 | 689.2218 | -67.0957 | 0.026796
40 | 0.11844 | 530.0075 | 605.4884 | 804.6888 | 48.8031 | 0.050508
41 | 0.26348 | 997.7514 | 142.3658 | 1007.8571 | 8.1205 | 0.061709
42 | 0.10176 | 570.4695 | -40.808 | 571.9272 | -4.0916 | 0.020341
43 | 0.2557 | 1120.0884 | -167.1474 | 1132.4912 | -8.4874 | 0.053349
44 | 0.11264 | 224.3447 | -415.1065 | 471.8516 | -61.611 | 0.047257
45 | 0.10111 | 101.0457 | -209.5956 | 232.6813 | -64.2614 | 0.0233
46 | 0.11012 | 176.0303 | 231.6952 | 290.9799 | 52.7743 | 0.055145
47 | 0.24793 | 960.5524 | 104.1882 | 966.1864 | 6.1905 | 0.077924
48 | 0.10885 | 495.5341 | 218.9495 | 541.7499 | 23.838 | 0.03877
49 | 0.23077 | 658.2324 | 5.603 | 658.2563 | 0.4877 | 0.091561
50 | 0.12423 | 321.1866 | 204.2564 | 380.633 | 32.454 | 0.099787

## PQ12b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ12b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2588 | 215.445 | 215.4697 | 89.1334 | 0
3 | 0 | 5.3801 | 347.4524 | 347.494 | 89.1129 | 0
4 | 0 | 16.7748 | 537.1868 | 537.4487 | 88.2114 | 0
5 | 0 | 166.999 | 948.0895 | 962.685 | 80.0102 | 0
6 | 0 | 1056.5255 | 277.7599 | 1092.427 | 14.7297 | 0
7 | 0 | 407.2772 | 248.2273 | 476.9607 | 31.3615 | 0
8 | 0 | 328.3506 | 437.0917 | 546.6839 | 53.0855 | 0
9 | 0 | 360.9823 | 583.5246 | 686.1553 | 58.2581 | 0
10 | 0 | 459.02 | 699.4418 | 836.6111 | 56.7245 | 0
11 | 0 | 623.5119 | 756.988 | 980.713 | 50.5226 | 0
12 | 0 | 818.9085 | 682.1801 | 1065.824 | 39.7955 | 0
13 | 0 | 889.2966 | 451.9615 | 997.5558 | 26.9408 | 0
14 | 0 | 734.1871 | 263.3781 | 779.9992 | 19.7347 | 0
15 | 0 | 515.533 | 254.7076 | 575.022 | 26.2924 | 0
16 | 0 | 356.4971 | 354.1727 | 502.5221 | 44.8126 | 0
17 | 0 | 261.1176 | 487.5597 | 553.0795 | 61.8283 | 0
18 | 0 | 207.5289 | 626.9317 | 660.3875 | 71.6843 | 0
19 | 0 | 179.7979 | 765.8685 | 786.6905 | 76.7883 | 0
20 | 0 | 169.2079 | 904.9588 | 920.642 | 79.4092 | 0
21 | 0 | 172.0129 | 1047.0365 | 1061.072 | 80.6705 | 0
22 | 0 | 188.6258 | 1196.043 | 1210.8256 | 81.0378 | 0
23 | 0 | 226.3339 | 1356.2466 | 1375.0025 | 80.5256 | 0
24 | 0 | 310.047 | 1527.4373 | 1558.5871 | 78.5257 | 0
25 | 0 | 512.4539 | 1612.5696 | 1692.0371 | 72.3704 | 0
26 | 0 | 434.5291 | 1479.1475 | 1541.6526 | 73.6288 | 0
27 | 0 | 298.9655 | 1704.2225 | 1730.247 | 80.0501 | 0
28 | 0 | 304.9824 | 1955.4398 | 1979.0804 | 81.1352 | 0
29 | 0 | 351.5105 | 2191.8418 | 2219.8492 | 80.8889 | 0
30 | 0 | 414.024 | 2450.0181 | 2484.7544 | 80.4083 | 0
31 | 0 | 501.7204 | 2730.1883 | 2775.9056 | 79.5871 | 0
32 | 0 | 616.6436 | 3042.226 | 3104.0922 | 78.5417 | 0
33 | 0 | 767.9704 | 3396.3014 | 3482.0456 | 77.2586 | 0
34 | 0 | 970.1946 | 3803.4149 | 3925.206 | 75.6899 | 0
35 | 0 | 1246.0927 | 4276.2633 | 4454.1189 | 73.754 | 0
36 | 0 | 1631.7822 | 4828.6421 | 5096.9106 | 71.3279 | 0
37 | 0 | 2185.9321 | 5472.1883 | 5892.6347 | 68.2252 | 0
38 | 0 | 3005.3568 | 6205.5451 | 6894.9952 | 64.159 | 0
39 | 0 | 4248.1898 | 6982.5569 | 8173.3235 | 58.6837 | 0
40 | 0 | 6150.8017 | 7625.5311 | 9796.9937 | 51.1101 | 0
41 | 0 | 8945.9527 | 7632.561 | 11759.5092 | 40.4703 | 0
42 | 0 | 12383.2673 | 5994.3949 | 13757.837 | 25.8303 | 0
43 | 0 | 14824.6551 | 1967.153 | 14954.6009 | 7.5587 | 0
44 | 0 | 14284.3299 | -2864.4619 | 14568.707 | -11.3392 | 0
45 | 0 | 11542.0319 | -5944.152 | 12982.7364 | -27.2485 | 0
46 | 0 | 8646.5269 | -7002.962 | 11126.7203 | -39.0046 | 0
47 | 0 | 6435.7766 | -6978.3694 | 9492.99 | -47.3163 | 0
48 | 0 | 4898.2831 | -6549.1853 | 8178.3254 | -53.2064 | 0
49 | 0 | 3842.153 | -6020.0382 | 7141.6385 | -57.4529 | 0
50 | 0 | 3105.7309 | -5504.4121 | 6320.1358 | -60.5672 | 0

## PQ13a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 16.8294 | 29.6485 | 34.092 | 60.4195 | 336.0733
2 | 0.39497 | 14.3852 | 51.9657 | 53.92 | 74.5268 | 2.464
3 | 0.19919 | 28.936 | 75.1497 | 80.5281 | 68.9411 | 0.86708
4 | 0.25896 | 104.3013 | -56.3338 | 118.5422 | -28.3738 | 1.0081
5 | 0.71074 | 73.0643 | 54.4559 | 91.1254 | 36.6977 | 2.1883
6 | 0.096695 | 117.0503 | 212.5989 | 242.6913 | 61.1642 | 0.21631
7 | 0.49452 | 211.4932 | 208.0792 | 296.6923 | 44.5338 | 1.1396
8 | 0.1696 | 162.0989 | 41.2575 | 167.2669 | 14.2797 | 0.52158
9 | 0.1272 | 90.5114 | -5.664 | 90.6885 | -3.5808 | 0.20103
10 | 0.2542 | 320.2249 | 330.6827 | 460.3206 | 45.9205 | 0.46289
11 | 0.5307 | 554.2717 | 150.3102 | 574.2911 | 15.1728 | 0.83824
12 | 0.11043 | 408.4062 | -134.5493 | 429.999 | -18.2344 | 0.13676
13 | 0.50136 | 515.7504 | 16.9116 | 516.0276 | 1.8781 | 0.77066
14 | 0.20976 | 318.8631 | -127.578 | 343.4383 | -21.8065 | 0.52227
15 | 0.21004 | 71.3744 | 145.1223 | 161.7244 | 63.811 | 0.54298
16 | 0.21792 | 177.1938 | -51.4159 | 184.5027 | -16.181 | 0.79516
17 | 0.6148 | 93.0615 | 54.6618 | 107.9276 | 30.4288 | 3.2655
18 | 0.1185 | 100.4599 | 29.5312 | 104.7105 | 16.3812 | 0.64126
19 | 0.46837 | 139.9122 | 61.8442 | 152.971 | 23.8465 | 1.3371
20 | 0.16461 | 186.491 | -54.2764 | 194.2288 | -16.2271 | 0.44073
21 | 0.10983 | 59.8199 | -74.7241 | 95.7189 | -51.3212 | 0.19077
22 | 0.12553 | 214.0778 | -0.71356 | 214.0789 | -0.19098 | 0.17582
23 | 0.44173 | 113.456 | -14.3483 | 114.3597 | -7.2077 | 0.43476
24 | 0.11591 | 123.1914 | 51.5805 | 133.554 | 22.7192 | 0.099867
25 | 0.39098 | 152.2631 | 88.1988 | 175.9633 | 30.0817 | 0.29375
26 | 0.1218 | 290.8971 | 161.2145 | 332.5827 | 28.9951 | 0.10744
27 | 0.11673 | 488.7466 | -113.5556 | 501.765 | -13.0801 | 0.088413
28 | 0.20117 | 318.9728 | -857.2551 | 914.6747 | -69.5905 | 0.16859
29 | 0.47376 | 254.4125 | -533.511 | 591.0666 | -64.5052 | 0.33078
30 | 0.12862 | 65.59 | -223.4793 | 232.9056 | -73.6433 | 0.11133
31 | 0.35245 | 25.4113 | -119.6054 | 122.2751 | -78.0053 | 0.2484
32 | 0.12309 | 60.1338 | -44.807 | 74.9917 | -36.6906 | 0.23845
33 | 0.10266 | 88.7364 | 17.0983 | 90.3687 | 10.9064 | 0.062229
34 | 0.13136 | 96.8096 | 295.9751 | 311.4055 | 71.8878 | 0.1098
35 | 0.3056 | 82.0282 | 88.3506 | 120.5589 | 47.1251 | 0.20969
36 | 0.11624 | 102.5457 | -263.8282 | 283.0564 | -68.7597 | 0.034867
37 | 0.35231 | 1165.1924 | 51.6718 | 1166.3376 | 2.5392 | 0.10454
38 | 0.20736 | 444.6878 | -656.3387 | 792.7974 | -55.8813 | 0.16591
39 | 0.11104 | 203.3854 | -579.9525 | 614.5816 | -70.6746 | 0.045571
40 | 0.1912 | 687.0059 | 630.1375 | 932.2287 | 42.5278 | 0.14125
41 | 0.37842 | 1041.6909 | -90.9499 | 1045.6538 | -4.9898 | 0.21354
42 | 0.1167 | 558.4306 | -118.7336 | 570.9137 | -12.0035 | 0.069551
43 | 0.29651 | 978.1567 | -452.7097 | 1077.8389 | -24.8356 | 0.15614
44 | 0.14316 | 175.354 | -385.7489 | 423.7348 | -65.5544 | 0.17901
45 | 0.10327 | 87.907 | -200.293 | 218.7348 | -66.3037 | 0.098545
46 | 0.16168 | 207.6707 | 240.6946 | 317.9009 | 49.2125 | 0.28605
47 | 0.38204 | 908.1752 | -264.4018 | 945.8808 | -16.2321 | 0.34772
48 | 0.14935 | 575.5253 | 91.0832 | 582.6882 | 8.9931 | 0.1783
49 | 0.34399 | 565.0203 | -202.7974 | 600.3122 | -19.7441 | 0.46049
50 | 0.2903 | 390.2659 | 115.3703 | 406.9616 | 16.4687 | 0.73309

## PQ13a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ13a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5048 | 168.7295 | 168.7481 | 89.1495 | 0
2 | 0 | 3.1321 | 217.9388 | 217.9613 | 89.1766 | 0
3 | 0 | 4.1829 | 332.5177 | 332.544 | 89.2793 | 0
4 | 0 | 5.7053 | 454.5787 | 454.6145 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.8539 | 588.0822 | 588.1346 | 89.2349 | 0
6 | 0 | 10.9588 | 738.8342 | 738.9154 | 89.1502 | 0
7 | 0 | 15.6803 | 916.0724 | 916.2066 | 89.0194 | 0
8 | 0 | 23.5318 | 1135.9053 | 1136.149 | 88.8132 | 0
9 | 0 | 38.3719 | 1429.7595 | 1430.2743 | 88.4627 | 0
10 | 0 | 72.3998 | 1869.0972 | 1870.4989 | 87.7817 | 0
11 | 0 | 177.487 | 2659.5778 | 2665.4936 | 86.182 | 0
12 | 0 | 767.8431 | 4707.9718 | 4770.1762 | 80.7369 | 0
13 | 0 | 17825.5033 | 4962.1364 | 18503.2799 | 15.5558 | 0
14 | 0 | 1473.6434 | -3676.3011 | 3960.6584 | -68.1566 | 0
15 | 0 | 500.1894 | -1469.6606 | 1552.447 | -71.2043 | 0
16 | 0 | 305.9057 | -626.1747 | 696.9024 | -63.9631 | 0
17 | 0 | 239.5842 | -147.2804 | 281.2332 | -31.5804 | 0
18 | 0 | 214.2016 | 188.3529 | 285.2352 | 41.326 | 0
19 | 0 | 207.4746 | 457.0676 | 501.9527 | 65.5855 | 0
20 | 0 | 211.7929 | 692.9263 | 724.571 | 73.0042 | 0
21 | 0 | 224.3861 | 914.2991 | 941.4308 | 76.2111 | 0
22 | 0 | 244.6164 | 1132.8561 | 1158.9651 | 77.8153 | 0
23 | 0 | 273.3462 | 1356.6507 | 1383.9144 | 78.6082 | 0
24 | 0 | 309.4697 | 1592.6453 | 1622.4335 | 79.0038 | 0
25 | 0 | 355.9967 | 1852.2115 | 1886.1127 | 79.1204 | 0
26 | 0 | 418.0561 | 2143.4146 | 2183.8034 | 78.9635 | 0
27 | 0 | 500.9422 | 2477.9459 | 2528.0742 | 78.5711 | 0
28 | 0 | 613.8814 | 2872.2763 | 2937.1451 | 77.9359 | 0
29 | 0 | 772.4675 | 3350.1209 | 3438.025 | 77.0157 | 0
30 | 0 | 1004.6075 | 3947.097 | 4072.9364 | 75.7204 | 0
31 | 0 | 1363.6539 | 4719.2286 | 4912.2979 | 73.883 | 0
32 | 0 | 1961.5908 | 5756.9932 | 6082.007 | 71.1844 | 0
33 | 0 | 3062.2104 | 7203.6168 | 7827.4662 | 66.97 | 0
34 | 0 | 5381.7788 | 9213.0552 | 10669.7671 | 59.7088 | 0
35 | 0 | 11038.2481 | 11148.4072 | 15688.5278 | 45.2845 | 0
36 | 0 | 22148.2093 | 5351.7651 | 22785.6219 | 13.5842 | 0
37 | 0 | 18080.3773 | -10838.6574 | 21080.2405 | -30.9415 | 0
38 | 0 | 7761.0781 | -11796.7381 | 14120.8132 | -56.6591 | 0
39 | 0 | 3625.8094 | -9157.5139 | 9849.1906 | -68.3995 | 0
40 | 0 | 1967.5118 | -7116.1087 | 7383.096 | -74.5446 | 0
41 | 0 | 1191.2702 | -5698.3054 | 5821.4954 | -78.192 | 0
42 | 0 | 781.1215 | -4680.7766 | 4745.5053 | -80.5259 | 0
43 | 0 | 545.7319 | -3914.9575 | 3952.8111 | -82.0643 | 0
44 | 0 | 404.0719 | -3312.4994 | 3337.0535 | -83.0452 | 0
45 | 0 | 317.5773 | -2819.4144 | 2837.2438 | -83.5733 | 0
46 | 0 | 266.8444 | -2401.3084 | 2416.0894 | -83.659 | 0
47 | 0 | 241.5886 | -2035.0115 | 2049.3016 | -83.2298 | 0
48 | 0 | 236.6044 | -1704.2775 | 1720.623 | -82.0962 | 0
49 | 0 | 249.8681 | -1396.8398 | 1419.0121 | -79.8581 | 0
50 | 0 | 281.6631 | -1103.1537 | 1138.5439 | -75.6769 | 0

## PQ13b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 336.0742
2 | 0.39879 | 14.6369 | 52.3827 | 54.3892 | 74.3884 | 2.4111
3 | 0.20445 | 30.2385 | 76.521 | 82.2789 | 68.4377 | 0.8283
4 | 0.2558 | 98.5474 | -59.2468 | 114.986 | -31.0143 | 0.90144
5 | 0.75345 | 79.0428 | 50.6459 | 93.8764 | 32.6493 | 1.8539
6 | 0.12343 | 207.648 | 166.0469 | 265.8746 | 38.6478 | 0.26521
7 | 0.40372 | 179.2911 | 99.3019 | 204.954 | 28.9802 | 1.2602
8 | 0.13664 | 133.0188 | 39.6356 | 138.7984 | 16.5925 | 0.52148
9 | 0.11789 | 84.9515 | -1.1079 | 84.9587 | -0.74717 | 0.27981
10 | 0.15991 | 246.926 | 231.5031 | 338.4762 | 43.1536 | 0.32462
11 | 0.32913 | 380.0619 | 142.7985 | 406.0031 | 20.5924 | 0.59472
12 | 0.083703 | 341.8615 | -39.3947 | 344.1238 | -6.5735 | 0.14773
13 | 0.32225 | 351.9164 | 64.5315 | 357.7841 | 10.391 | 0.62381
14 | 0.15051 | 262.8027 | -30.6288 | 264.5815 | -6.6476 | 0.42589
15 | 0.15752 | 64.1273 | 108.7803 | 126.2753 | 59.4802 | 0.52865
16 | 0.15393 | 160.3473 | 27.879 | 162.7529 | 9.8632 | 0.54699
17 | 0.50938 | 58.5706 | 80.4511 | 99.5133 | 53.9443 | 1.339
18 | 0.1253 | 132.6322 | 34.43 | 137.0282 | 14.5522 | 0.30241
19 | 0.4961 | 159.4834 | 60.7776 | 170.6718 | 20.8614 | 0.89165
20 | 0.15165 | 187.0824 | -65.9462 | 198.3652 | -19.4175 | 0.29095
21 | 0.10824 | 58.8082 | -75.3519 | 95.584 | -52.0298 | 0.15558
22 | 0.12418 | 216.3135 | -1.7416 | 216.3205 | -0.46128 | 0.15758
23 | 0.44223 | 113.7396 | -14.2592 | 114.6299 | -7.1457 | 0.43435
24 | 0.11559 | 122.6967 | 51.6971 | 133.1431 | 22.8477 | 0.10385
25 | 0.38638 | 149.6824 | 86.5863 | 172.922 | 30.0479 | 0.33609
26 | 0.11728 | 269.9085 | 162.3939 | 314.9959 | 31.0338 | 0.13408
27 | 0.10939 | 500.3361 | -68.734 | 505.0352 | -7.8221 | 0.091836
28 | 0.17183 | 437.2077 | -967.4824 | 1061.684 | -65.6817 | 0.12066
29 | 0.43972 | 305.3742 | -568.035 | 644.9163 | -61.7376 | 0.26007
30 | 0.12119 | 70.8125 | -230.7314 | 241.3533 | -72.9385 | 0.070023
31 | 0.34623 | 26.5248 | -121.7562 | 124.6119 | -77.7101 | 0.18399
32 | 0.11364 | 60.9815 | -44.4801 | 75.4799 | -36.1071 | 0.087901
33 | 0.099675 | 88.128 | 18.2784 | 90.0035 | 11.7174 | 0.046124
34 | 0.10713 | 89.0425 | 282.6637 | 296.3567 | 72.5149 | 0.054469
35 | 0.28732 | 79.617 | 87.8872 | 118.5876 | 47.8266 | 0.12537
36 | 0.11657 | 113.995 | -273.3337 | 296.1523 | -67.3612 | 0.036201
37 | 0.2731 | 1070.573 | 269.4968 | 1103.9724 | 14.1296 | 0.075784
38 | 0.14562 | 579.2515 | -675.6922 | 889.9956 | -49.3945 | 0.065595
39 | 0.1101 | 268.6735 | -635.7322 | 690.1746 | -67.0901 | 0.025837
40 | 0.10945 | 528.4414 | 605.8124 | 803.9023 | 48.9023 | 0.037762
41 | 0.26362 | 997.9522 | 145.3951 | 1008.4882 | 8.2893 | 0.062035
42 | 0.10117 | 571.0392 | -39.7928 | 572.424 | -3.9862 | 0.01894
43 | 0.2425 | 1123.485 | -162.9771 | 1135.2445 | -8.254 | 0.038833
44 | 0.11084 | 224.9373 | -416.0192 | 472.9363 | -61.6004 | 0.041588
45 | 0.10087 | 101.1805 | -209.8702 | 232.9871 | -64.2608 | 0.02077
46 | 0.10849 | 175.4923 | 231.8036 | 290.7412 | 52.8716 | 0.047627
47 | 0.23737 | 962.487 | 110.8629 | 968.8508 | 6.5706 | 0.062301
48 | 0.10447 | 494.81 | 221.3269 | 542.0539 | 24.0988 | 0.027458
49 | 0.22271 | 660.4475 | 9.1498 | 660.5109 | 0.79372 | 0.073133
50 | 0.1178 | 320.4112 | 205.6331 | 380.7208 | 32.6915 | 0.076754

## PQ13b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ13b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3768 | 226.1227 | 226.1479 | 89.1444 | 0
3 | 0 | 5.7158 | 367.359 | 367.4035 | 89.1086 | 0
4 | 0 | 19.6279 | 578.2484 | 578.5815 | 88.0559 | 0
5 | 0 | 233.1262 | 1074.1345 | 1099.1418 | 77.7546 | 0
6 | 0 | 1021.3637 | 97.4885 | 1026.0057 | 5.4523 | 0
7 | 0 | 397.3789 | 230.1784 | 459.2298 | 30.0812 | 0
8 | 0 | 330.6851 | 428.3741 | 541.1626 | 52.3335 | 0
9 | 0 | 366.5427 | 577.7601 | 684.2224 | 57.6081 | 0
10 | 0 | 464.6846 | 695.047 | 836.0754 | 56.2347 | 0
11 | 0 | 625.8942 | 755.6932 | 981.2317 | 50.3671 | 0
12 | 0 | 819.1333 | 692.7246 | 1072.7752 | 40.2205 | 0
13 | 0 | 905.8116 | 476.9189 | 1023.6925 | 27.7673 | 0
14 | 0 | 774.3713 | 277.1816 | 822.4844 | 19.6945 | 0
15 | 0 | 557.4658 | 246.59 | 609.5693 | 23.8618 | 0
16 | 0 | 388.2764 | 334.5662 | 512.5359 | 40.7505 | 0
17 | 0 | 282.9354 | 465.1786 | 544.4663 | 58.6908 | 0
18 | 0 | 222.1984 | 605.6031 | 645.0793 | 69.8517 | 0
19 | 0 | 189.7086 | 746.9323 | 770.6473 | 75.7491 | 0
20 | 0 | 176.0316 | 888.7917 | 906.0561 | 78.7971 | 0
21 | 0 | 176.9491 | 1033.7061 | 1048.7417 | 80.2863 | 0
22 | 0 | 192.7322 | 1185.5785 | 1201.142 | 80.7665 | 0
23 | 0 | 231.1494 | 1348.7081 | 1368.3726 | 80.2748 | 0
24 | 0 | 319.8807 | 1521.3154 | 1554.5817 | 78.1256 | 0
25 | 0 | 526.0936 | 1586.7087 | 1671.6516 | 71.6564 | 0
26 | 0 | 416.9913 | 1472.7006 | 1530.5975 | 74.1907 | 0
27 | 0 | 295.8507 | 1705.3226 | 1730.7954 | 80.1579 | 0
28 | 0 | 304.6347 | 1955.4527 | 1979.0396 | 81.1452 | 0
29 | 0 | 351.5714 | 2191.8206 | 2219.8378 | 80.8873 | 0
30 | 0 | 414.0584 | 2450.2611 | 2484.9998 | 80.4085 | 0
31 | 0 | 501.4573 | 2730.4656 | 2776.1308 | 79.5934 | 0
32 | 0 | 615.7724 | 3042.202 | 3103.8958 | 78.5574 | 0
33 | 0 | 765.7689 | 3395.1523 | 3480.4398 | 77.2897 | 0
34 | 0 | 965.3607 | 3800.0395 | 3920.7424 | 75.7461 | 0
35 | 0 | 1236.2118 | 4269.1681 | 4444.549 | 73.8507 | 0
36 | 0 | 1612.38 | 4816.017 | 5078.7586 | 71.4897 | 0
37 | 0 | 2148.6922 | 5452.4815 | 5860.5829 | 68.4918 | 0
38 | 0 | 2934.8999 | 6179.6899 | 6841.2137 | 64.5957 | 0
39 | 0 | 4117.1828 | 6961.2303 | 8087.64 | 59.398 | 0
40 | 0 | 5917.8264 | 7650.0509 | 9671.812 | 52.2756 | 0
41 | 0 | 8583.8272 | 7820.2474 | 11611.992 | 42.3349 | 0
42 | 0 | 12016.4085 | 6554.5406 | 13687.8075 | 28.611 | 0
43 | 0 | 14887.3072 | 2914.1429 | 15169.8433 | 11.0754 | 0
44 | 0 | 15018.9665 | -2076.754 | 15161.8687 | -7.8727 | 0
45 | 0 | 12525.1239 | -5719.3904 | 13769.1741 | -24.543 | 0
46 | 0 | 9483.0839 | -7199.9642 | 11906.6521 | -37.2073 | 0
47 | 0 | 7041.2145 | -7364.4614 | 10188.9152 | -46.2854 | 0
48 | 0 | 5313.0364 | -6993.6048 | 8782.8734 | -52.7761 | 0
49 | 0 | 4119.5038 | -6467.8149 | 7668.3076 | -57.506 | 0
50 | 0 | 3285.7152 | -5935.9249 | 6784.6244 | -61.0341 | 0

## PQ14a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.8294 | 29.6485 | 34.092 | 60.4195 | 335.7143
2 | 0.39497 | 14.3852 | 51.9657 | 53.92 | 74.5268 | 2.464
3 | 0.19919 | 28.936 | 75.1497 | 80.5281 | 68.9411 | 0.86708
4 | 0.25896 | 104.3013 | -56.3338 | 118.5422 | -28.3738 | 1.0081
5 | 0.71074 | 73.0643 | 54.4559 | 91.1254 | 36.6977 | 2.1883
6 | 0.096695 | 117.0503 | 212.5989 | 242.6913 | 61.1642 | 0.21631
7 | 0.49452 | 211.4932 | 208.0792 | 296.6923 | 44.5338 | 1.1396
8 | 0.1696 | 162.0989 | 41.2575 | 167.2669 | 14.2797 | 0.52158
9 | 0.1272 | 90.5114 | -5.664 | 90.6885 | -3.5808 | 0.20103
10 | 0.2542 | 320.2249 | 330.6827 | 460.3206 | 45.9205 | 0.46289
11 | 0.5307 | 554.2717 | 150.3102 | 574.2911 | 15.1728 | 0.83824
12 | 0.11043 | 408.4062 | -134.5493 | 429.999 | -18.2344 | 0.13676
13 | 0.50136 | 515.7504 | 16.9116 | 516.0276 | 1.8781 | 0.77066
14 | 0.20976 | 318.8631 | -127.578 | 343.4383 | -21.8065 | 0.52227
15 | 0.21004 | 71.3744 | 145.1223 | 161.7244 | 63.811 | 0.54298
16 | 0.21792 | 177.1938 | -51.4159 | 184.5027 | -16.181 | 0.79516
17 | 0.6148 | 93.0615 | 54.6618 | 107.9276 | 30.4288 | 3.2655
18 | 0.1185 | 100.4599 | 29.5312 | 104.7105 | 16.3812 | 0.64126
19 | 0.46837 | 139.9122 | 61.8442 | 152.971 | 23.8465 | 1.3371
20 | 0.16461 | 186.491 | -54.2764 | 194.2288 | -16.2271 | 0.44073
21 | 0.10983 | 59.8199 | -74.7241 | 95.7189 | -51.3212 | 0.19077
22 | 0.12553 | 214.0778 | -0.71356 | 214.0789 | -0.19098 | 0.17582
23 | 0.44173 | 113.456 | -14.3483 | 114.3597 | -7.2077 | 0.43476
24 | 0.11591 | 123.1914 | 51.5805 | 133.554 | 22.7192 | 0.099867
25 | 0.39098 | 152.2631 | 88.1988 | 175.9633 | 30.0817 | 0.29375
26 | 0.1218 | 290.8971 | 161.2145 | 332.5827 | 28.9951 | 0.10744
27 | 0.11673 | 488.7466 | -113.5556 | 501.765 | -13.0801 | 0.088413
28 | 0.20117 | 318.9728 | -857.2551 | 914.6747 | -69.5905 | 0.16859
29 | 0.47376 | 254.4125 | -533.511 | 591.0666 | -64.5052 | 0.33078
30 | 0.12862 | 65.59 | -223.4793 | 232.9056 | -73.6433 | 0.11133
31 | 0.35245 | 25.4113 | -119.6054 | 122.2751 | -78.0053 | 0.2484
32 | 0.12309 | 60.1338 | -44.807 | 74.9917 | -36.6906 | 0.23845
33 | 0.10266 | 88.7364 | 17.0983 | 90.3687 | 10.9064 | 0.062229
34 | 0.13136 | 96.8096 | 295.9751 | 311.4055 | 71.8878 | 0.1098
35 | 0.3056 | 82.0282 | 88.3506 | 120.5589 | 47.1251 | 0.20969
36 | 0.11624 | 102.5457 | -263.8282 | 283.0564 | -68.7597 | 0.034867
37 | 0.35231 | 1165.1924 | 51.6718 | 1166.3376 | 2.5392 | 0.10454
38 | 0.20736 | 444.6878 | -656.3387 | 792.7974 | -55.8813 | 0.16591
39 | 0.11104 | 203.3854 | -579.9525 | 614.5816 | -70.6746 | 0.045571
40 | 0.1912 | 687.0059 | 630.1375 | 932.2287 | 42.5278 | 0.14125
41 | 0.37842 | 1041.6909 | -90.9499 | 1045.6538 | -4.9898 | 0.21354
42 | 0.1167 | 558.4306 | -118.7336 | 570.9137 | -12.0035 | 0.069551
43 | 0.29651 | 978.1567 | -452.7097 | 1077.8389 | -24.8356 | 0.15614
44 | 0.14316 | 175.354 | -385.7489 | 423.7348 | -65.5544 | 0.17901
45 | 0.10327 | 87.907 | -200.293 | 218.7348 | -66.3037 | 0.098545
46 | 0.16168 | 207.6707 | 240.6946 | 317.9009 | 49.2125 | 0.28605
47 | 0.38204 | 908.1752 | -264.4018 | 945.8808 | -16.2321 | 0.34772
48 | 0.14935 | 575.5253 | 91.0832 | 582.6882 | 8.9931 | 0.1783
49 | 0.34399 | 565.0203 | -202.7974 | 600.3122 | -19.7441 | 0.46049
50 | 0.2903 | 390.2659 | 115.3703 | 406.9616 | 16.4687 | 0.73309

## PQ14a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ14a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5048 | 168.7295 | 168.7481 | 89.1495 | 0
2 | 0 | 3.1321 | 217.9388 | 217.9613 | 89.1766 | 0
3 | 0 | 4.1829 | 332.5177 | 332.544 | 89.2793 | 0
4 | 0 | 5.7053 | 454.5787 | 454.6145 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.8539 | 588.0822 | 588.1346 | 89.2349 | 0
6 | 0 | 10.9588 | 738.8342 | 738.9154 | 89.1502 | 0
7 | 0 | 15.6803 | 916.0724 | 916.2066 | 89.0194 | 0
8 | 0 | 23.5318 | 1135.9053 | 1136.149 | 88.8132 | 0
9 | 0 | 38.3719 | 1429.7595 | 1430.2743 | 88.4627 | 0
10 | 0 | 72.3998 | 1869.0972 | 1870.4989 | 87.7817 | 0
11 | 0 | 177.487 | 2659.5778 | 2665.4936 | 86.182 | 0
12 | 0 | 767.8431 | 4707.9718 | 4770.1762 | 80.7369 | 0
13 | 0 | 17825.5033 | 4962.1364 | 18503.2799 | 15.5558 | 0
14 | 0 | 1473.6434 | -3676.3011 | 3960.6584 | -68.1566 | 0
15 | 0 | 500.1894 | -1469.6606 | 1552.447 | -71.2043 | 0
16 | 0 | 305.9057 | -626.1747 | 696.9024 | -63.9631 | 0
17 | 0 | 239.5842 | -147.2804 | 281.2332 | -31.5804 | 0
18 | 0 | 214.2016 | 188.3529 | 285.2352 | 41.326 | 0
19 | 0 | 207.4746 | 457.0676 | 501.9527 | 65.5855 | 0
20 | 0 | 211.7929 | 692.9263 | 724.571 | 73.0042 | 0
21 | 0 | 224.3861 | 914.2991 | 941.4308 | 76.2111 | 0
22 | 0 | 244.6164 | 1132.8561 | 1158.9651 | 77.8153 | 0
23 | 0 | 273.3462 | 1356.6507 | 1383.9144 | 78.6082 | 0
24 | 0 | 309.4697 | 1592.6453 | 1622.4335 | 79.0038 | 0
25 | 0 | 355.9967 | 1852.2115 | 1886.1127 | 79.1204 | 0
26 | 0 | 418.0561 | 2143.4146 | 2183.8034 | 78.9635 | 0
27 | 0 | 500.9422 | 2477.9459 | 2528.0742 | 78.5711 | 0
28 | 0 | 613.8814 | 2872.2763 | 2937.1451 | 77.9359 | 0
29 | 0 | 772.4675 | 3350.1209 | 3438.025 | 77.0157 | 0
30 | 0 | 1004.6075 | 3947.097 | 4072.9364 | 75.7204 | 0
31 | 0 | 1363.6539 | 4719.2286 | 4912.2979 | 73.883 | 0
32 | 0 | 1961.5908 | 5756.9932 | 6082.007 | 71.1844 | 0
33 | 0 | 3062.2104 | 7203.6168 | 7827.4662 | 66.97 | 0
34 | 0 | 5381.7788 | 9213.0552 | 10669.7671 | 59.7088 | 0
35 | 0 | 11038.2481 | 11148.4072 | 15688.5278 | 45.2845 | 0
36 | 0 | 22148.2093 | 5351.7651 | 22785.6219 | 13.5842 | 0
37 | 0 | 18080.3773 | -10838.6574 | 21080.2405 | -30.9415 | 0
38 | 0 | 7761.0781 | -11796.7381 | 14120.8132 | -56.6591 | 0
39 | 0 | 3625.8094 | -9157.5139 | 9849.1906 | -68.3995 | 0
40 | 0 | 1967.5118 | -7116.1087 | 7383.096 | -74.5446 | 0
41 | 0 | 1191.2702 | -5698.3054 | 5821.4954 | -78.192 | 0
42 | 0 | 781.1215 | -4680.7766 | 4745.5053 | -80.5259 | 0
43 | 0 | 545.7319 | -3914.9575 | 3952.8111 | -82.0643 | 0
44 | 0 | 404.0719 | -3312.4994 | 3337.0535 | -83.0452 | 0
45 | 0 | 317.5773 | -2819.4144 | 2837.2438 | -83.5733 | 0
46 | 0 | 266.8444 | -2401.3084 | 2416.0894 | -83.659 | 0
47 | 0 | 241.5886 | -2035.0115 | 2049.3016 | -83.2298 | 0
48 | 0 | 236.6044 | -1704.2775 | 1720.623 | -82.0962 | 0
49 | 0 | 249.8681 | -1396.8398 | 1419.0121 | -79.8581 | 0
50 | 0 | 281.6631 | -1103.1537 | 1138.5439 | -75.6769 | 0

## PQ14b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 335.7128
2 | 0.39879 | 14.6369 | 52.3827 | 54.3892 | 74.3884 | 2.4111
3 | 0.20445 | 30.2385 | 76.521 | 82.2789 | 68.4377 | 0.8283
4 | 0.2558 | 98.5474 | -59.2468 | 114.986 | -31.0143 | 0.90144
5 | 0.75345 | 79.0428 | 50.6459 | 93.8764 | 32.6493 | 1.8539
6 | 0.12343 | 207.648 | 166.0469 | 265.8746 | 38.6478 | 0.26521
7 | 0.40372 | 179.2911 | 99.3019 | 204.954 | 28.9802 | 1.2602
8 | 0.13664 | 133.0188 | 39.6356 | 138.7984 | 16.5925 | 0.52148
9 | 0.11789 | 84.9515 | -1.1079 | 84.9587 | -0.74717 | 0.27981
10 | 0.15991 | 246.926 | 231.5031 | 338.4762 | 43.1536 | 0.32462
11 | 0.32913 | 380.0619 | 142.7985 | 406.0031 | 20.5924 | 0.59472
12 | 0.083703 | 341.8615 | -39.3947 | 344.1238 | -6.5735 | 0.14773
13 | 0.32225 | 351.9164 | 64.5315 | 357.7841 | 10.391 | 0.62381
14 | 0.15051 | 262.8027 | -30.6288 | 264.5815 | -6.6476 | 0.42589
15 | 0.15752 | 64.1273 | 108.7803 | 126.2753 | 59.4802 | 0.52865
16 | 0.15393 | 160.3473 | 27.879 | 162.7529 | 9.8632 | 0.54699
17 | 0.50938 | 58.5706 | 80.4511 | 99.5133 | 53.9443 | 1.339
18 | 0.1253 | 132.6322 | 34.43 | 137.0282 | 14.5522 | 0.30241
19 | 0.4961 | 159.4834 | 60.7776 | 170.6718 | 20.8614 | 0.89165
20 | 0.15165 | 187.0824 | -65.9462 | 198.3652 | -19.4175 | 0.29095
21 | 0.10824 | 58.8082 | -75.3519 | 95.584 | -52.0298 | 0.15558
22 | 0.12418 | 216.3135 | -1.7416 | 216.3205 | -0.46128 | 0.15758
23 | 0.44223 | 113.7396 | -14.2592 | 114.6299 | -7.1457 | 0.43435
24 | 0.11559 | 122.6967 | 51.6971 | 133.1431 | 22.8477 | 0.10385
25 | 0.38638 | 149.6824 | 86.5863 | 172.922 | 30.0479 | 0.33609
26 | 0.11728 | 269.9085 | 162.3939 | 314.9959 | 31.0338 | 0.13408
27 | 0.10939 | 500.3361 | -68.734 | 505.0352 | -7.8221 | 0.091836
28 | 0.17183 | 437.2077 | -967.4824 | 1061.684 | -65.6817 | 0.12066
29 | 0.43972 | 305.3742 | -568.035 | 644.9163 | -61.7376 | 0.26007
30 | 0.12119 | 70.8125 | -230.7314 | 241.3533 | -72.9385 | 0.070023
31 | 0.34623 | 26.5248 | -121.7562 | 124.6119 | -77.7101 | 0.18399
32 | 0.11364 | 60.9815 | -44.4801 | 75.4799 | -36.1071 | 0.087901
33 | 0.099675 | 88.128 | 18.2784 | 90.0035 | 11.7174 | 0.046124
34 | 0.10713 | 89.0425 | 282.6637 | 296.3567 | 72.5149 | 0.054469
35 | 0.28732 | 79.617 | 87.8872 | 118.5876 | 47.8266 | 0.12537
36 | 0.11657 | 113.995 | -273.3337 | 296.1523 | -67.3612 | 0.036201
37 | 0.2731 | 1070.573 | 269.4968 | 1103.9724 | 14.1296 | 0.075784
38 | 0.14562 | 579.2515 | -675.6922 | 889.9956 | -49.3945 | 0.065595
39 | 0.1101 | 268.6735 | -635.7322 | 690.1746 | -67.0901 | 0.025837
40 | 0.10945 | 528.4414 | 605.8124 | 803.9023 | 48.9023 | 0.037762
41 | 0.26362 | 997.9522 | 145.3951 | 1008.4882 | 8.2893 | 0.062035
42 | 0.10117 | 571.0392 | -39.7928 | 572.424 | -3.9862 | 0.01894
43 | 0.2425 | 1123.485 | -162.9771 | 1135.2445 | -8.254 | 0.038833
44 | 0.11084 | 224.9373 | -416.0192 | 472.9363 | -61.6004 | 0.041588
45 | 0.10087 | 101.1805 | -209.8702 | 232.9871 | -64.2608 | 0.02077
46 | 0.10849 | 175.4923 | 231.8036 | 290.7412 | 52.8716 | 0.047627
47 | 0.23737 | 962.487 | 110.8629 | 968.8508 | 6.5706 | 0.062301
48 | 0.10447 | 494.81 | 221.3269 | 542.0539 | 24.0988 | 0.027458
49 | 0.22271 | 660.4475 | 9.1498 | 660.5109 | 0.79372 | 0.073133
50 | 0.1178 | 320.4112 | 205.6331 | 380.7208 | 32.6915 | 0.076754

## PQ14b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ14b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3768 | 226.1227 | 226.1479 | 89.1444 | 0
3 | 0 | 5.7158 | 367.359 | 367.4035 | 89.1086 | 0
4 | 0 | 19.6279 | 578.2484 | 578.5815 | 88.0559 | 0
5 | 0 | 233.1262 | 1074.1345 | 1099.1418 | 77.7546 | 0
6 | 0 | 1021.3637 | 97.4885 | 1026.0057 | 5.4523 | 0
7 | 0 | 397.3789 | 230.1784 | 459.2298 | 30.0812 | 0
8 | 0 | 330.6851 | 428.3741 | 541.1626 | 52.3335 | 0
9 | 0 | 366.5427 | 577.7601 | 684.2224 | 57.6081 | 0
10 | 0 | 464.6846 | 695.047 | 836.0754 | 56.2347 | 0
11 | 0 | 625.8942 | 755.6932 | 981.2317 | 50.3671 | 0
12 | 0 | 819.1333 | 692.7246 | 1072.7752 | 40.2205 | 0
13 | 0 | 905.8116 | 476.9189 | 1023.6925 | 27.7673 | 0
14 | 0 | 774.3713 | 277.1816 | 822.4844 | 19.6945 | 0
15 | 0 | 557.4658 | 246.59 | 609.5693 | 23.8618 | 0
16 | 0 | 388.2764 | 334.5662 | 512.5359 | 40.7505 | 0
17 | 0 | 282.9354 | 465.1786 | 544.4663 | 58.6908 | 0
18 | 0 | 222.1984 | 605.6031 | 645.0793 | 69.8517 | 0
19 | 0 | 189.7086 | 746.9323 | 770.6473 | 75.7491 | 0
20 | 0 | 176.0316 | 888.7917 | 906.0561 | 78.7971 | 0
21 | 0 | 176.9491 | 1033.7061 | 1048.7417 | 80.2863 | 0
22 | 0 | 192.7322 | 1185.5785 | 1201.142 | 80.7665 | 0
23 | 0 | 231.1494 | 1348.7081 | 1368.3726 | 80.2748 | 0
24 | 0 | 319.8807 | 1521.3154 | 1554.5817 | 78.1256 | 0
25 | 0 | 526.0936 | 1586.7087 | 1671.6516 | 71.6564 | 0
26 | 0 | 416.9913 | 1472.7006 | 1530.5975 | 74.1907 | 0
27 | 0 | 295.8507 | 1705.3226 | 1730.7954 | 80.1579 | 0
28 | 0 | 304.6347 | 1955.4527 | 1979.0396 | 81.1452 | 0
29 | 0 | 351.5714 | 2191.8206 | 2219.8378 | 80.8873 | 0
30 | 0 | 414.0584 | 2450.2611 | 2484.9998 | 80.4085 | 0
31 | 0 | 501.4573 | 2730.4656 | 2776.1308 | 79.5934 | 0
32 | 0 | 615.7724 | 3042.202 | 3103.8958 | 78.5574 | 0
33 | 0 | 765.7689 | 3395.1523 | 3480.4398 | 77.2897 | 0
34 | 0 | 965.3607 | 3800.0395 | 3920.7424 | 75.7461 | 0
35 | 0 | 1236.2118 | 4269.1681 | 4444.549 | 73.8507 | 0
36 | 0 | 1612.38 | 4816.017 | 5078.7586 | 71.4897 | 0
37 | 0 | 2148.6922 | 5452.4815 | 5860.5829 | 68.4918 | 0
38 | 0 | 2934.8999 | 6179.6899 | 6841.2137 | 64.5957 | 0
39 | 0 | 4117.1828 | 6961.2303 | 8087.64 | 59.398 | 0
40 | 0 | 5917.8264 | 7650.0509 | 9671.812 | 52.2756 | 0
41 | 0 | 8583.8272 | 7820.2474 | 11611.992 | 42.3349 | 0
42 | 0 | 12016.4085 | 6554.5406 | 13687.8075 | 28.611 | 0
43 | 0 | 14887.3072 | 2914.1429 | 15169.8433 | 11.0754 | 0
44 | 0 | 15018.9665 | -2076.754 | 15161.8687 | -7.8727 | 0
45 | 0 | 12525.1239 | -5719.3904 | 13769.1741 | -24.543 | 0
46 | 0 | 9483.0839 | -7199.9642 | 11906.6521 | -37.2073 | 0
47 | 0 | 7041.2145 | -7364.4614 | 10188.9152 | -46.2854 | 0
48 | 0 | 5313.0364 | -6993.6048 | 8782.8734 | -52.7761 | 0
49 | 0 | 4119.5038 | -6467.8149 | 7668.3076 | -57.506 | 0
50 | 0 | 3285.7152 | -5935.9249 | 6784.6244 | -61.0341 | 0

## PQ15a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 16.8294 | 29.6485 | 34.092 | 60.4195 | 336.0733
2 | 0.39497 | 14.3852 | 51.9657 | 53.92 | 74.5268 | 2.464
3 | 0.19919 | 28.936 | 75.1497 | 80.5281 | 68.9411 | 0.86708
4 | 0.25896 | 104.3013 | -56.3338 | 118.5422 | -28.3738 | 1.0081
5 | 0.71074 | 73.0643 | 54.4559 | 91.1254 | 36.6977 | 2.1883
6 | 0.096695 | 117.0503 | 212.5989 | 242.6913 | 61.1642 | 0.21631
7 | 0.49452 | 211.4932 | 208.0792 | 296.6923 | 44.5338 | 1.1396
8 | 0.1696 | 162.0989 | 41.2575 | 167.2669 | 14.2797 | 0.52158
9 | 0.1272 | 90.5114 | -5.664 | 90.6885 | -3.5808 | 0.20103
10 | 0.2542 | 320.2249 | 330.6827 | 460.3206 | 45.9205 | 0.46289
11 | 0.5307 | 554.2717 | 150.3102 | 574.2911 | 15.1728 | 0.83824
12 | 0.11043 | 408.4062 | -134.5493 | 429.999 | -18.2344 | 0.13676
13 | 0.50136 | 515.7504 | 16.9116 | 516.0276 | 1.8781 | 0.77066
14 | 0.20976 | 318.8631 | -127.578 | 343.4383 | -21.8065 | 0.52227
15 | 0.21004 | 71.3744 | 145.1223 | 161.7244 | 63.811 | 0.54298
16 | 0.21792 | 177.1938 | -51.4159 | 184.5027 | -16.181 | 0.79516
17 | 0.6148 | 93.0615 | 54.6618 | 107.9276 | 30.4288 | 3.2655
18 | 0.1185 | 100.4599 | 29.5312 | 104.7105 | 16.3812 | 0.64126
19 | 0.46837 | 139.9122 | 61.8442 | 152.971 | 23.8465 | 1.3371
20 | 0.16461 | 186.491 | -54.2764 | 194.2288 | -16.2271 | 0.44073
21 | 0.10983 | 59.8199 | -74.7241 | 95.7189 | -51.3212 | 0.19077
22 | 0.12553 | 214.0778 | -0.71356 | 214.0789 | -0.19098 | 0.17582
23 | 0.44173 | 113.456 | -14.3483 | 114.3597 | -7.2077 | 0.43476
24 | 0.11591 | 123.1914 | 51.5805 | 133.554 | 22.7192 | 0.099867
25 | 0.39098 | 152.2631 | 88.1988 | 175.9633 | 30.0817 | 0.29375
26 | 0.1218 | 290.8971 | 161.2145 | 332.5827 | 28.9951 | 0.10744
27 | 0.11673 | 488.7466 | -113.5556 | 501.765 | -13.0801 | 0.088413
28 | 0.20117 | 318.9728 | -857.2551 | 914.6747 | -69.5905 | 0.16859
29 | 0.47376 | 254.4125 | -533.511 | 591.0666 | -64.5052 | 0.33078
30 | 0.12862 | 65.59 | -223.4793 | 232.9056 | -73.6433 | 0.11133
31 | 0.35245 | 25.4113 | -119.6054 | 122.2751 | -78.0053 | 0.2484
32 | 0.12309 | 60.1338 | -44.807 | 74.9917 | -36.6906 | 0.23845
33 | 0.10266 | 88.7364 | 17.0983 | 90.3687 | 10.9064 | 0.062229
34 | 0.13136 | 96.8096 | 295.9751 | 311.4055 | 71.8878 | 0.1098
35 | 0.3056 | 82.0282 | 88.3506 | 120.5589 | 47.1251 | 0.20969
36 | 0.11624 | 102.5457 | -263.8282 | 283.0564 | -68.7597 | 0.034867
37 | 0.35231 | 1165.1924 | 51.6718 | 1166.3376 | 2.5392 | 0.10454
38 | 0.20736 | 444.6878 | -656.3387 | 792.7974 | -55.8813 | 0.16591
39 | 0.11104 | 203.3854 | -579.9525 | 614.5816 | -70.6746 | 0.045571
40 | 0.1912 | 687.0059 | 630.1375 | 932.2287 | 42.5278 | 0.14125
41 | 0.37842 | 1041.6909 | -90.9499 | 1045.6538 | -4.9898 | 0.21354
42 | 0.1167 | 558.4306 | -118.7336 | 570.9137 | -12.0035 | 0.069551
43 | 0.29651 | 978.1567 | -452.7097 | 1077.8389 | -24.8356 | 0.15614
44 | 0.14316 | 175.354 | -385.7489 | 423.7348 | -65.5544 | 0.17901
45 | 0.10327 | 87.907 | -200.293 | 218.7348 | -66.3037 | 0.098545
46 | 0.16168 | 207.6707 | 240.6946 | 317.9009 | 49.2125 | 0.28605
47 | 0.38204 | 908.1752 | -264.4018 | 945.8808 | -16.2321 | 0.34772
48 | 0.14935 | 575.5253 | 91.0832 | 582.6882 | 8.9931 | 0.1783
49 | 0.34399 | 565.0203 | -202.7974 | 600.3122 | -19.7441 | 0.46049
50 | 0.2903 | 390.2659 | 115.3703 | 406.9616 | 16.4687 | 0.73309

## PQ15a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ15a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5048 | 168.7295 | 168.7481 | 89.1495 | 0
2 | 0 | 3.1321 | 217.9388 | 217.9613 | 89.1766 | 0
3 | 0 | 4.1829 | 332.5177 | 332.544 | 89.2793 | 0
4 | 0 | 5.7053 | 454.5787 | 454.6145 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.8539 | 588.0822 | 588.1346 | 89.2349 | 0
6 | 0 | 10.9588 | 738.8342 | 738.9154 | 89.1502 | 0
7 | 0 | 15.6803 | 916.0724 | 916.2066 | 89.0194 | 0
8 | 0 | 23.5318 | 1135.9053 | 1136.149 | 88.8132 | 0
9 | 0 | 38.3719 | 1429.7595 | 1430.2743 | 88.4627 | 0
10 | 0 | 72.3998 | 1869.0972 | 1870.4989 | 87.7817 | 0
11 | 0 | 177.487 | 2659.5778 | 2665.4936 | 86.182 | 0
12 | 0 | 767.8431 | 4707.9718 | 4770.1762 | 80.7369 | 0
13 | 0 | 17825.5033 | 4962.1364 | 18503.2799 | 15.5558 | 0
14 | 0 | 1473.6434 | -3676.3011 | 3960.6584 | -68.1566 | 0
15 | 0 | 500.1894 | -1469.6606 | 1552.447 | -71.2043 | 0
16 | 0 | 305.9057 | -626.1747 | 696.9024 | -63.9631 | 0
17 | 0 | 239.5842 | -147.2804 | 281.2332 | -31.5804 | 0
18 | 0 | 214.2016 | 188.3529 | 285.2352 | 41.326 | 0
19 | 0 | 207.4746 | 457.0676 | 501.9527 | 65.5855 | 0
20 | 0 | 211.7929 | 692.9263 | 724.571 | 73.0042 | 0
21 | 0 | 224.3861 | 914.2991 | 941.4308 | 76.2111 | 0
22 | 0 | 244.6164 | 1132.8561 | 1158.9651 | 77.8153 | 0
23 | 0 | 273.3462 | 1356.6507 | 1383.9144 | 78.6082 | 0
24 | 0 | 309.4697 | 1592.6453 | 1622.4335 | 79.0038 | 0
25 | 0 | 355.9967 | 1852.2115 | 1886.1127 | 79.1204 | 0
26 | 0 | 418.0561 | 2143.4146 | 2183.8034 | 78.9635 | 0
27 | 0 | 500.9422 | 2477.9459 | 2528.0742 | 78.5711 | 0
28 | 0 | 613.8814 | 2872.2763 | 2937.1451 | 77.9359 | 0
29 | 0 | 772.4675 | 3350.1209 | 3438.025 | 77.0157 | 0
30 | 0 | 1004.6075 | 3947.097 | 4072.9364 | 75.7204 | 0
31 | 0 | 1363.6539 | 4719.2286 | 4912.2979 | 73.883 | 0
32 | 0 | 1961.5908 | 5756.9932 | 6082.007 | 71.1844 | 0
33 | 0 | 3062.2104 | 7203.6168 | 7827.4662 | 66.97 | 0
34 | 0 | 5381.7788 | 9213.0552 | 10669.7671 | 59.7088 | 0
35 | 0 | 11038.2481 | 11148.4072 | 15688.5278 | 45.2845 | 0
36 | 0 | 22148.2093 | 5351.7651 | 22785.6219 | 13.5842 | 0
37 | 0 | 18080.3773 | -10838.6574 | 21080.2405 | -30.9415 | 0
38 | 0 | 7761.0781 | -11796.7381 | 14120.8132 | -56.6591 | 0
39 | 0 | 3625.8094 | -9157.5139 | 9849.1906 | -68.3995 | 0
40 | 0 | 1967.5118 | -7116.1087 | 7383.096 | -74.5446 | 0
41 | 0 | 1191.2702 | -5698.3054 | 5821.4954 | -78.192 | 0
42 | 0 | 781.1215 | -4680.7766 | 4745.5053 | -80.5259 | 0
43 | 0 | 545.7319 | -3914.9575 | 3952.8111 | -82.0643 | 0
44 | 0 | 404.0719 | -3312.4994 | 3337.0535 | -83.0452 | 0
45 | 0 | 317.5773 | -2819.4144 | 2837.2438 | -83.5733 | 0
46 | 0 | 266.8444 | -2401.3084 | 2416.0894 | -83.659 | 0
47 | 0 | 241.5886 | -2035.0115 | 2049.3016 | -83.2298 | 0
48 | 0 | 236.6044 | -1704.2775 | 1720.623 | -82.0962 | 0
49 | 0 | 249.8681 | -1396.8398 | 1419.0121 | -79.8581 | 0
50 | 0 | 281.6631 | -1103.1537 | 1138.5439 | -75.6769 | 0

## PQ15b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0167 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 336.0741
2 | 0.39879 | 14.6369 | 52.3827 | 54.3892 | 74.3884 | 2.4111
3 | 0.20445 | 30.2385 | 76.521 | 82.2789 | 68.4377 | 0.8283
4 | 0.2558 | 98.5474 | -59.2468 | 114.986 | -31.0143 | 0.90144
5 | 0.75345 | 79.0428 | 50.6459 | 93.8764 | 32.6493 | 1.8539
6 | 0.12343 | 207.648 | 166.0469 | 265.8746 | 38.6478 | 0.26521
7 | 0.40372 | 179.2911 | 99.3019 | 204.954 | 28.9802 | 1.2602
8 | 0.13664 | 133.0188 | 39.6356 | 138.7984 | 16.5925 | 0.52148
9 | 0.11789 | 84.9515 | -1.1079 | 84.9587 | -0.74717 | 0.27981
10 | 0.15991 | 246.926 | 231.5031 | 338.4762 | 43.1536 | 0.32462
11 | 0.32913 | 380.0619 | 142.7985 | 406.0031 | 20.5924 | 0.59472
12 | 0.083703 | 341.8615 | -39.3947 | 344.1238 | -6.5735 | 0.14773
13 | 0.32225 | 351.9164 | 64.5315 | 357.7841 | 10.391 | 0.62381
14 | 0.15051 | 262.8027 | -30.6288 | 264.5815 | -6.6476 | 0.42589
15 | 0.15752 | 64.1273 | 108.7803 | 126.2753 | 59.4802 | 0.52865
16 | 0.15393 | 160.3473 | 27.879 | 162.7529 | 9.8632 | 0.54699
17 | 0.50938 | 58.5706 | 80.4511 | 99.5133 | 53.9443 | 1.339
18 | 0.1253 | 132.6322 | 34.43 | 137.0282 | 14.5522 | 0.30241
19 | 0.4961 | 159.4834 | 60.7776 | 170.6718 | 20.8614 | 0.89165
20 | 0.15165 | 187.0824 | -65.9462 | 198.3652 | -19.4175 | 0.29095
21 | 0.10824 | 58.8082 | -75.3519 | 95.584 | -52.0298 | 0.15558
22 | 0.12418 | 216.3135 | -1.7416 | 216.3205 | -0.46128 | 0.15758
23 | 0.44223 | 113.7396 | -14.2592 | 114.6299 | -7.1457 | 0.43435
24 | 0.11559 | 122.6967 | 51.6971 | 133.1431 | 22.8477 | 0.10385
25 | 0.38638 | 149.6824 | 86.5863 | 172.922 | 30.0479 | 0.33609
26 | 0.11728 | 269.9085 | 162.3939 | 314.9959 | 31.0338 | 0.13408
27 | 0.10939 | 500.3361 | -68.734 | 505.0352 | -7.8221 | 0.091836
28 | 0.17183 | 437.2077 | -967.4824 | 1061.684 | -65.6817 | 0.12066
29 | 0.43972 | 305.3742 | -568.035 | 644.9163 | -61.7376 | 0.26007
30 | 0.12119 | 70.8125 | -230.7314 | 241.3533 | -72.9385 | 0.070023
31 | 0.34623 | 26.5248 | -121.7562 | 124.6119 | -77.7101 | 0.18399
32 | 0.11364 | 60.9815 | -44.4801 | 75.4799 | -36.1071 | 0.087901
33 | 0.099675 | 88.128 | 18.2784 | 90.0035 | 11.7174 | 0.046124
34 | 0.10713 | 89.0425 | 282.6637 | 296.3567 | 72.5149 | 0.054469
35 | 0.28732 | 79.617 | 87.8872 | 118.5876 | 47.8266 | 0.12537
36 | 0.11657 | 113.995 | -273.3337 | 296.1523 | -67.3612 | 0.036201
37 | 0.2731 | 1070.573 | 269.4968 | 1103.9724 | 14.1296 | 0.075784
38 | 0.14562 | 579.2515 | -675.6922 | 889.9956 | -49.3945 | 0.065595
39 | 0.1101 | 268.6735 | -635.7322 | 690.1746 | -67.0901 | 0.025837
40 | 0.10945 | 528.4414 | 605.8124 | 803.9023 | 48.9023 | 0.037762
41 | 0.26362 | 997.9522 | 145.3951 | 1008.4882 | 8.2893 | 0.062035
42 | 0.10117 | 571.0392 | -39.7928 | 572.424 | -3.9862 | 0.01894
43 | 0.2425 | 1123.485 | -162.9771 | 1135.2445 | -8.254 | 0.038833
44 | 0.11084 | 224.9373 | -416.0192 | 472.9363 | -61.6004 | 0.041588
45 | 0.10087 | 101.1805 | -209.8702 | 232.9871 | -64.2608 | 0.02077
46 | 0.10849 | 175.4923 | 231.8036 | 290.7412 | 52.8716 | 0.047627
47 | 0.23737 | 962.487 | 110.8629 | 968.8508 | 6.5706 | 0.062301
48 | 0.10447 | 494.81 | 221.3269 | 542.0539 | 24.0988 | 0.027458
49 | 0.22271 | 660.4475 | 9.1498 | 660.5109 | 0.79372 | 0.073133
50 | 0.1178 | 320.4112 | 205.6331 | 380.7208 | 32.6915 | 0.076754

## PQ15b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ15b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3768 | 226.1227 | 226.1479 | 89.1444 | 0
3 | 0 | 5.7158 | 367.359 | 367.4035 | 89.1086 | 0
4 | 0 | 19.6279 | 578.2484 | 578.5815 | 88.0559 | 0
5 | 0 | 233.1262 | 1074.1345 | 1099.1418 | 77.7546 | 0
6 | 0 | 1021.3637 | 97.4885 | 1026.0057 | 5.4523 | 0
7 | 0 | 397.3789 | 230.1784 | 459.2298 | 30.0812 | 0
8 | 0 | 330.6851 | 428.3741 | 541.1626 | 52.3335 | 0
9 | 0 | 366.5427 | 577.7601 | 684.2224 | 57.6081 | 0
10 | 0 | 464.6846 | 695.047 | 836.0754 | 56.2347 | 0
11 | 0 | 625.8942 | 755.6932 | 981.2317 | 50.3671 | 0
12 | 0 | 819.1333 | 692.7246 | 1072.7752 | 40.2205 | 0
13 | 0 | 905.8116 | 476.9189 | 1023.6925 | 27.7673 | 0
14 | 0 | 774.3713 | 277.1816 | 822.4844 | 19.6945 | 0
15 | 0 | 557.4658 | 246.59 | 609.5693 | 23.8618 | 0
16 | 0 | 388.2764 | 334.5662 | 512.5359 | 40.7505 | 0
17 | 0 | 282.9354 | 465.1786 | 544.4663 | 58.6908 | 0
18 | 0 | 222.1984 | 605.6031 | 645.0793 | 69.8517 | 0
19 | 0 | 189.7086 | 746.9323 | 770.6473 | 75.7491 | 0
20 | 0 | 176.0316 | 888.7917 | 906.0561 | 78.7971 | 0
21 | 0 | 176.9491 | 1033.7061 | 1048.7417 | 80.2863 | 0
22 | 0 | 192.7322 | 1185.5785 | 1201.142 | 80.7665 | 0
23 | 0 | 231.1494 | 1348.7081 | 1368.3726 | 80.2748 | 0
24 | 0 | 319.8807 | 1521.3154 | 1554.5817 | 78.1256 | 0
25 | 0 | 526.0936 | 1586.7087 | 1671.6516 | 71.6564 | 0
26 | 0 | 416.9913 | 1472.7006 | 1530.5975 | 74.1907 | 0
27 | 0 | 295.8507 | 1705.3226 | 1730.7954 | 80.1579 | 0
28 | 0 | 304.6347 | 1955.4527 | 1979.0396 | 81.1452 | 0
29 | 0 | 351.5714 | 2191.8206 | 2219.8378 | 80.8873 | 0
30 | 0 | 414.0584 | 2450.2611 | 2484.9998 | 80.4085 | 0
31 | 0 | 501.4573 | 2730.4656 | 2776.1308 | 79.5934 | 0
32 | 0 | 615.7724 | 3042.202 | 3103.8958 | 78.5574 | 0
33 | 0 | 765.7689 | 3395.1523 | 3480.4398 | 77.2897 | 0
34 | 0 | 965.3607 | 3800.0395 | 3920.7424 | 75.7461 | 0
35 | 0 | 1236.2118 | 4269.1681 | 4444.549 | 73.8507 | 0
36 | 0 | 1612.38 | 4816.017 | 5078.7586 | 71.4897 | 0
37 | 0 | 2148.6922 | 5452.4815 | 5860.5829 | 68.4918 | 0
38 | 0 | 2934.8999 | 6179.6899 | 6841.2137 | 64.5957 | 0
39 | 0 | 4117.1828 | 6961.2303 | 8087.64 | 59.398 | 0
40 | 0 | 5917.8264 | 7650.0509 | 9671.812 | 52.2756 | 0
41 | 0 | 8583.8272 | 7820.2474 | 11611.992 | 42.3349 | 0
42 | 0 | 12016.4085 | 6554.5406 | 13687.8075 | 28.611 | 0
43 | 0 | 14887.3072 | 2914.1429 | 15169.8433 | 11.0754 | 0
44 | 0 | 15018.9665 | -2076.754 | 15161.8687 | -7.8727 | 0
45 | 0 | 12525.1239 | -5719.3904 | 13769.1741 | -24.543 | 0
46 | 0 | 9483.0839 | -7199.9642 | 11906.6521 | -37.2073 | 0
47 | 0 | 7041.2145 | -7364.4614 | 10188.9152 | -46.2854 | 0
48 | 0 | 5313.0364 | -6993.6048 | 8782.8734 | -52.7761 | 0
49 | 0 | 4119.5038 | -6467.8149 | 7668.3076 | -57.506 | 0
50 | 0 | 3285.7152 | -5935.9249 | 6784.6244 | -61.0341 | 0

## PQ16a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.8294 | 29.6485 | 34.092 | 60.4195 | 335.7143
2 | 0.39497 | 14.3852 | 51.9657 | 53.92 | 74.5268 | 2.464
3 | 0.19919 | 28.936 | 75.1497 | 80.5281 | 68.9411 | 0.86708
4 | 0.25896 | 104.3013 | -56.3338 | 118.5422 | -28.3738 | 1.0081
5 | 0.71074 | 73.0643 | 54.4559 | 91.1254 | 36.6977 | 2.1883
6 | 0.096695 | 117.0503 | 212.5989 | 242.6913 | 61.1642 | 0.21631
7 | 0.49452 | 211.4932 | 208.0792 | 296.6923 | 44.5338 | 1.1396
8 | 0.1696 | 162.0989 | 41.2575 | 167.2669 | 14.2797 | 0.52158
9 | 0.1272 | 90.5114 | -5.664 | 90.6885 | -3.5808 | 0.20103
10 | 0.2542 | 320.2249 | 330.6827 | 460.3206 | 45.9205 | 0.46289
11 | 0.5307 | 554.2717 | 150.3102 | 574.2911 | 15.1728 | 0.83824
12 | 0.11043 | 408.4062 | -134.5493 | 429.999 | -18.2344 | 0.13676
13 | 0.50136 | 515.7504 | 16.9116 | 516.0276 | 1.8781 | 0.77066
14 | 0.20976 | 318.8631 | -127.578 | 343.4383 | -21.8065 | 0.52227
15 | 0.21004 | 71.3744 | 145.1223 | 161.7244 | 63.811 | 0.54298
16 | 0.21792 | 177.1938 | -51.4159 | 184.5027 | -16.181 | 0.79516
17 | 0.6148 | 93.0615 | 54.6618 | 107.9276 | 30.4288 | 3.2655
18 | 0.1185 | 100.4599 | 29.5312 | 104.7105 | 16.3812 | 0.64126
19 | 0.46837 | 139.9122 | 61.8442 | 152.971 | 23.8465 | 1.3371
20 | 0.16461 | 186.491 | -54.2764 | 194.2288 | -16.2271 | 0.44073
21 | 0.10983 | 59.8199 | -74.7241 | 95.7189 | -51.3212 | 0.19077
22 | 0.12553 | 214.0778 | -0.71356 | 214.0789 | -0.19098 | 0.17582
23 | 0.44173 | 113.456 | -14.3483 | 114.3597 | -7.2077 | 0.43476
24 | 0.11591 | 123.1914 | 51.5805 | 133.554 | 22.7192 | 0.099867
25 | 0.39098 | 152.2631 | 88.1988 | 175.9633 | 30.0817 | 0.29375
26 | 0.1218 | 290.8971 | 161.2145 | 332.5827 | 28.9951 | 0.10744
27 | 0.11673 | 488.7466 | -113.5556 | 501.765 | -13.0801 | 0.088413
28 | 0.20117 | 318.9728 | -857.2551 | 914.6747 | -69.5905 | 0.16859
29 | 0.47376 | 254.4125 | -533.511 | 591.0666 | -64.5052 | 0.33078
30 | 0.12862 | 65.59 | -223.4793 | 232.9056 | -73.6433 | 0.11133
31 | 0.35245 | 25.4113 | -119.6054 | 122.2751 | -78.0053 | 0.2484
32 | 0.12309 | 60.1338 | -44.807 | 74.9917 | -36.6906 | 0.23845
33 | 0.10266 | 88.7364 | 17.0983 | 90.3687 | 10.9064 | 0.062229
34 | 0.13136 | 96.8096 | 295.9751 | 311.4055 | 71.8878 | 0.1098
35 | 0.3056 | 82.0282 | 88.3506 | 120.5589 | 47.1251 | 0.20969
36 | 0.11624 | 102.5457 | -263.8282 | 283.0564 | -68.7597 | 0.034867
37 | 0.35231 | 1165.1924 | 51.6718 | 1166.3376 | 2.5392 | 0.10454
38 | 0.20736 | 444.6878 | -656.3387 | 792.7974 | -55.8813 | 0.16591
39 | 0.11104 | 203.3854 | -579.9525 | 614.5816 | -70.6746 | 0.045571
40 | 0.1912 | 687.0059 | 630.1375 | 932.2287 | 42.5278 | 0.14125
41 | 0.37842 | 1041.6909 | -90.9499 | 1045.6538 | -4.9898 | 0.21354
42 | 0.1167 | 558.4306 | -118.7336 | 570.9137 | -12.0035 | 0.069551
43 | 0.29651 | 978.1567 | -452.7097 | 1077.8389 | -24.8356 | 0.15614
44 | 0.14316 | 175.354 | -385.7489 | 423.7348 | -65.5544 | 0.17901
45 | 0.10327 | 87.907 | -200.293 | 218.7348 | -66.3037 | 0.098545
46 | 0.16168 | 207.6707 | 240.6946 | 317.9009 | 49.2125 | 0.28605
47 | 0.38204 | 908.1752 | -264.4018 | 945.8808 | -16.2321 | 0.34772
48 | 0.14935 | 575.5253 | 91.0832 | 582.6882 | 8.9931 | 0.1783
49 | 0.34399 | 565.0203 | -202.7974 | 600.3122 | -19.7441 | 0.46049
50 | 0.2903 | 390.2659 | 115.3703 | 406.9616 | 16.4687 | 0.73309

## PQ16a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ16a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5048 | 168.7295 | 168.7481 | 89.1495 | 0
2 | 0 | 3.1321 | 217.9388 | 217.9613 | 89.1766 | 0
3 | 0 | 4.1829 | 332.5177 | 332.544 | 89.2793 | 0
4 | 0 | 5.7053 | 454.5787 | 454.6145 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.8539 | 588.0822 | 588.1346 | 89.2349 | 0
6 | 0 | 10.9588 | 738.8342 | 738.9154 | 89.1502 | 0
7 | 0 | 15.6803 | 916.0724 | 916.2066 | 89.0194 | 0
8 | 0 | 23.5318 | 1135.9053 | 1136.149 | 88.8132 | 0
9 | 0 | 38.3719 | 1429.7595 | 1430.2743 | 88.4627 | 0
10 | 0 | 72.3998 | 1869.0972 | 1870.4989 | 87.7817 | 0
11 | 0 | 177.487 | 2659.5778 | 2665.4936 | 86.182 | 0
12 | 0 | 767.8431 | 4707.9718 | 4770.1762 | 80.7369 | 0
13 | 0 | 17825.5033 | 4962.1364 | 18503.2799 | 15.5558 | 0
14 | 0 | 1473.6434 | -3676.3011 | 3960.6584 | -68.1566 | 0
15 | 0 | 500.1894 | -1469.6606 | 1552.447 | -71.2043 | 0
16 | 0 | 305.9057 | -626.1747 | 696.9024 | -63.9631 | 0
17 | 0 | 239.5842 | -147.2804 | 281.2332 | -31.5804 | 0
18 | 0 | 214.2016 | 188.3529 | 285.2352 | 41.326 | 0
19 | 0 | 207.4746 | 457.0676 | 501.9527 | 65.5855 | 0
20 | 0 | 211.7929 | 692.9263 | 724.571 | 73.0042 | 0
21 | 0 | 224.3861 | 914.2991 | 941.4308 | 76.2111 | 0
22 | 0 | 244.6164 | 1132.8561 | 1158.9651 | 77.8153 | 0
23 | 0 | 273.3462 | 1356.6507 | 1383.9144 | 78.6082 | 0
24 | 0 | 309.4697 | 1592.6453 | 1622.4335 | 79.0038 | 0
25 | 0 | 355.9967 | 1852.2115 | 1886.1127 | 79.1204 | 0
26 | 0 | 418.0561 | 2143.4146 | 2183.8034 | 78.9635 | 0
27 | 0 | 500.9422 | 2477.9459 | 2528.0742 | 78.5711 | 0
28 | 0 | 613.8814 | 2872.2763 | 2937.1451 | 77.9359 | 0
29 | 0 | 772.4675 | 3350.1209 | 3438.025 | 77.0157 | 0
30 | 0 | 1004.6075 | 3947.097 | 4072.9364 | 75.7204 | 0
31 | 0 | 1363.6539 | 4719.2286 | 4912.2979 | 73.883 | 0
32 | 0 | 1961.5908 | 5756.9932 | 6082.007 | 71.1844 | 0
33 | 0 | 3062.2104 | 7203.6168 | 7827.4662 | 66.97 | 0
34 | 0 | 5381.7788 | 9213.0552 | 10669.7671 | 59.7088 | 0
35 | 0 | 11038.2481 | 11148.4072 | 15688.5278 | 45.2845 | 0
36 | 0 | 22148.2093 | 5351.7651 | 22785.6219 | 13.5842 | 0
37 | 0 | 18080.3773 | -10838.6574 | 21080.2405 | -30.9415 | 0
38 | 0 | 7761.0781 | -11796.7381 | 14120.8132 | -56.6591 | 0
39 | 0 | 3625.8094 | -9157.5139 | 9849.1906 | -68.3995 | 0
40 | 0 | 1967.5118 | -7116.1087 | 7383.096 | -74.5446 | 0
41 | 0 | 1191.2702 | -5698.3054 | 5821.4954 | -78.192 | 0
42 | 0 | 781.1215 | -4680.7766 | 4745.5053 | -80.5259 | 0
43 | 0 | 545.7319 | -3914.9575 | 3952.8111 | -82.0643 | 0
44 | 0 | 404.0719 | -3312.4994 | 3337.0535 | -83.0452 | 0
45 | 0 | 317.5773 | -2819.4144 | 2837.2438 | -83.5733 | 0
46 | 0 | 266.8444 | -2401.3084 | 2416.0894 | -83.659 | 0
47 | 0 | 241.5886 | -2035.0115 | 2049.3016 | -83.2298 | 0
48 | 0 | 236.6044 | -1704.2775 | 1720.623 | -82.0962 | 0
49 | 0 | 249.8681 | -1396.8398 | 1419.0121 | -79.8581 | 0
50 | 0 | 281.6631 | -1103.1537 | 1138.5439 | -75.6769 | 0

## PQ16b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0089 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 335.7128
2 | 0.39879 | 14.6369 | 52.3827 | 54.3892 | 74.3884 | 2.4111
3 | 0.20445 | 30.2385 | 76.521 | 82.2789 | 68.4377 | 0.8283
4 | 0.2558 | 98.5474 | -59.2468 | 114.986 | -31.0143 | 0.90144
5 | 0.75345 | 79.0428 | 50.6459 | 93.8764 | 32.6493 | 1.8539
6 | 0.12343 | 207.648 | 166.0469 | 265.8746 | 38.6478 | 0.26521
7 | 0.40372 | 179.2911 | 99.3019 | 204.954 | 28.9802 | 1.2602
8 | 0.13664 | 133.0188 | 39.6356 | 138.7984 | 16.5925 | 0.52148
9 | 0.11789 | 84.9515 | -1.1079 | 84.9587 | -0.74717 | 0.27981
10 | 0.15991 | 246.926 | 231.5031 | 338.4762 | 43.1536 | 0.32462
11 | 0.32913 | 380.0619 | 142.7985 | 406.0031 | 20.5924 | 0.59472
12 | 0.083703 | 341.8615 | -39.3947 | 344.1238 | -6.5735 | 0.14773
13 | 0.32225 | 351.9164 | 64.5315 | 357.7841 | 10.391 | 0.62381
14 | 0.15051 | 262.8027 | -30.6288 | 264.5815 | -6.6476 | 0.42589
15 | 0.15752 | 64.1273 | 108.7803 | 126.2753 | 59.4802 | 0.52865
16 | 0.15393 | 160.3473 | 27.879 | 162.7529 | 9.8632 | 0.54699
17 | 0.50938 | 58.5706 | 80.4511 | 99.5133 | 53.9443 | 1.339
18 | 0.1253 | 132.6322 | 34.43 | 137.0282 | 14.5522 | 0.30241
19 | 0.4961 | 159.4834 | 60.7776 | 170.6718 | 20.8614 | 0.89165
20 | 0.15165 | 187.0824 | -65.9462 | 198.3652 | -19.4175 | 0.29095
21 | 0.10824 | 58.8082 | -75.3519 | 95.584 | -52.0298 | 0.15558
22 | 0.12418 | 216.3135 | -1.7416 | 216.3205 | -0.46128 | 0.15758
23 | 0.44223 | 113.7396 | -14.2592 | 114.6299 | -7.1457 | 0.43435
24 | 0.11559 | 122.6967 | 51.6971 | 133.1431 | 22.8477 | 0.10385
25 | 0.38638 | 149.6824 | 86.5863 | 172.922 | 30.0479 | 0.33609
26 | 0.11728 | 269.9085 | 162.3939 | 314.9959 | 31.0338 | 0.13408
27 | 0.10939 | 500.3361 | -68.734 | 505.0352 | -7.8221 | 0.091836
28 | 0.17183 | 437.2077 | -967.4824 | 1061.684 | -65.6817 | 0.12066
29 | 0.43972 | 305.3742 | -568.035 | 644.9163 | -61.7376 | 0.26007
30 | 0.12119 | 70.8125 | -230.7314 | 241.3533 | -72.9385 | 0.070023
31 | 0.34623 | 26.5248 | -121.7562 | 124.6119 | -77.7101 | 0.18399
32 | 0.11364 | 60.9815 | -44.4801 | 75.4799 | -36.1071 | 0.087901
33 | 0.099675 | 88.128 | 18.2784 | 90.0035 | 11.7174 | 0.046124
34 | 0.10713 | 89.0425 | 282.6637 | 296.3567 | 72.5149 | 0.054469
35 | 0.28732 | 79.617 | 87.8872 | 118.5876 | 47.8266 | 0.12537
36 | 0.11657 | 113.995 | -273.3337 | 296.1523 | -67.3612 | 0.036201
37 | 0.2731 | 1070.573 | 269.4968 | 1103.9724 | 14.1296 | 0.075784
38 | 0.14562 | 579.2515 | -675.6922 | 889.9956 | -49.3945 | 0.065595
39 | 0.1101 | 268.6735 | -635.7322 | 690.1746 | -67.0901 | 0.025837
40 | 0.10945 | 528.4414 | 605.8124 | 803.9023 | 48.9023 | 0.037762
41 | 0.26362 | 997.9522 | 145.3951 | 1008.4882 | 8.2893 | 0.062035
42 | 0.10117 | 571.0392 | -39.7928 | 572.424 | -3.9862 | 0.01894
43 | 0.2425 | 1123.485 | -162.9771 | 1135.2445 | -8.254 | 0.038833
44 | 0.11084 | 224.9373 | -416.0192 | 472.9363 | -61.6004 | 0.041588
45 | 0.10087 | 101.1805 | -209.8702 | 232.9871 | -64.2608 | 0.02077
46 | 0.10849 | 175.4923 | 231.8036 | 290.7412 | 52.8716 | 0.047627
47 | 0.23737 | 962.487 | 110.8629 | 968.8508 | 6.5706 | 0.062301
48 | 0.10447 | 494.81 | 221.3269 | 542.0539 | 24.0988 | 0.027458
49 | 0.22271 | 660.4475 | 9.1498 | 660.5109 | 0.79372 | 0.073133
50 | 0.1178 | 320.4112 | 205.6331 | 380.7208 | 32.6915 | 0.076754

## PQ16b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ16b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3768 | 226.1227 | 226.1479 | 89.1444 | 0
3 | 0 | 5.7158 | 367.359 | 367.4035 | 89.1086 | 0
4 | 0 | 19.6279 | 578.2484 | 578.5815 | 88.0559 | 0
5 | 0 | 233.1262 | 1074.1345 | 1099.1418 | 77.7546 | 0
6 | 0 | 1021.3637 | 97.4885 | 1026.0057 | 5.4523 | 0
7 | 0 | 397.3789 | 230.1784 | 459.2298 | 30.0812 | 0
8 | 0 | 330.6851 | 428.3741 | 541.1626 | 52.3335 | 0
9 | 0 | 366.5427 | 577.7601 | 684.2224 | 57.6081 | 0
10 | 0 | 464.6846 | 695.047 | 836.0754 | 56.2347 | 0
11 | 0 | 625.8942 | 755.6932 | 981.2317 | 50.3671 | 0
12 | 0 | 819.1333 | 692.7246 | 1072.7752 | 40.2205 | 0
13 | 0 | 905.8116 | 476.9189 | 1023.6925 | 27.7673 | 0
14 | 0 | 774.3713 | 277.1816 | 822.4844 | 19.6945 | 0
15 | 0 | 557.4658 | 246.59 | 609.5693 | 23.8618 | 0
16 | 0 | 388.2764 | 334.5662 | 512.5359 | 40.7505 | 0
17 | 0 | 282.9354 | 465.1786 | 544.4663 | 58.6908 | 0
18 | 0 | 222.1984 | 605.6031 | 645.0793 | 69.8517 | 0
19 | 0 | 189.7086 | 746.9323 | 770.6473 | 75.7491 | 0
20 | 0 | 176.0316 | 888.7917 | 906.0561 | 78.7971 | 0
21 | 0 | 176.9491 | 1033.7061 | 1048.7417 | 80.2863 | 0
22 | 0 | 192.7322 | 1185.5785 | 1201.142 | 80.7665 | 0
23 | 0 | 231.1494 | 1348.7081 | 1368.3726 | 80.2748 | 0
24 | 0 | 319.8807 | 1521.3154 | 1554.5817 | 78.1256 | 0
25 | 0 | 526.0936 | 1586.7087 | 1671.6516 | 71.6564 | 0
26 | 0 | 416.9913 | 1472.7006 | 1530.5975 | 74.1907 | 0
27 | 0 | 295.8507 | 1705.3226 | 1730.7954 | 80.1579 | 0
28 | 0 | 304.6347 | 1955.4527 | 1979.0396 | 81.1452 | 0
29 | 0 | 351.5714 | 2191.8206 | 2219.8378 | 80.8873 | 0
30 | 0 | 414.0584 | 2450.2611 | 2484.9998 | 80.4085 | 0
31 | 0 | 501.4573 | 2730.4656 | 2776.1308 | 79.5934 | 0
32 | 0 | 615.7724 | 3042.202 | 3103.8958 | 78.5574 | 0
33 | 0 | 765.7689 | 3395.1523 | 3480.4398 | 77.2897 | 0
34 | 0 | 965.3607 | 3800.0395 | 3920.7424 | 75.7461 | 0
35 | 0 | 1236.2118 | 4269.1681 | 4444.549 | 73.8507 | 0
36 | 0 | 1612.38 | 4816.017 | 5078.7586 | 71.4897 | 0
37 | 0 | 2148.6922 | 5452.4815 | 5860.5829 | 68.4918 | 0
38 | 0 | 2934.8999 | 6179.6899 | 6841.2137 | 64.5957 | 0
39 | 0 | 4117.1828 | 6961.2303 | 8087.64 | 59.398 | 0
40 | 0 | 5917.8264 | 7650.0509 | 9671.812 | 52.2756 | 0
41 | 0 | 8583.8272 | 7820.2474 | 11611.992 | 42.3349 | 0
42 | 0 | 12016.4085 | 6554.5406 | 13687.8075 | 28.611 | 0
43 | 0 | 14887.3072 | 2914.1429 | 15169.8433 | 11.0754 | 0
44 | 0 | 15018.9665 | -2076.754 | 15161.8687 | -7.8727 | 0
45 | 0 | 12525.1239 | -5719.3904 | 13769.1741 | -24.543 | 0
46 | 0 | 9483.0839 | -7199.9642 | 11906.6521 | -37.2073 | 0
47 | 0 | 7041.2145 | -7364.4614 | 10188.9152 | -46.2854 | 0
48 | 0 | 5313.0364 | -6993.6048 | 8782.8734 | -52.7761 | 0
49 | 0 | 4119.5038 | -6467.8149 | 7668.3076 | -57.506 | 0
50 | 0 | 3285.7152 | -5935.9249 | 6784.6244 | -61.0341 | 0

## PQ17a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.015 | 16.8294 | 29.6485 | 34.092 | 60.4195 | 290.1765
2 | 0.39228 | 14.3852 | 51.9657 | 53.92 | 74.5268 | 2.4157
3 | 0.19784 | 28.936 | 75.1497 | 80.5281 | 68.9411 | 0.85051
4 | 0.25493 | 104.3013 | -56.3338 | 118.5422 | -28.3738 | 0.95867
5 | 0.70758 | 73.0643 | 54.4559 | 91.1254 | 36.6977 | 2.1481
6 | 0.10099 | 117.0503 | 212.5989 | 242.6913 | 61.1642 | 0.23264
7 | 0.49452 | 211.4932 | 208.0792 | 296.6923 | 44.5338 | 1.1396
8 | 0.19486 | 162.0989 | 41.2575 | 167.2669 | 14.2797 | 0.70787
9 | 0.1272 | 90.5114 | -5.664 | 90.6885 | -3.5808 | 0.20103
10 | 0.27337 | 320.2249 | 330.6827 | 460.3206 | 45.9205 | 0.50696
11 | 0.5435 | 554.2717 | 150.3102 | 574.2911 | 15.1728 | 0.86519
12 | 0.12089 | 408.4062 | -134.5493 | 429.999 | -18.2344 | 0.16821
13 | 0.51543 | 515.7504 | 16.9116 | 516.0276 | 1.8781 | 0.80434
14 | 0.2207 | 318.8631 | -127.578 | 343.4383 | -21.8065 | 0.56039
15 | 0.20358 | 71.3744 | 145.1223 | 161.7244 | 63.811 | 0.48837
16 | 0.22849 | 177.1938 | -51.4159 | 184.5027 | -16.181 | 0.85664
17 | 0.63663 | 93.0615 | 54.6618 | 107.9276 | 30.4288 | 3.4934
18 | 0.1185 | 100.4599 | 29.5312 | 104.7105 | 16.3812 | 0.64126
19 | 0.47323 | 139.9122 | 61.8442 | 152.971 | 23.8465 | 1.3693
20 | 0.16461 | 186.491 | -54.2764 | 194.2288 | -16.2271 | 0.44073
21 | 0.10983 | 59.8199 | -74.7241 | 95.7189 | -51.3212 | 0.19077
22 | 0.12863 | 214.0778 | -0.71356 | 214.0789 | -0.19098 | 0.19379
23 | 0.44173 | 113.456 | -14.3483 | 114.3597 | -7.2077 | 0.43476
24 | 0.11591 | 123.1914 | 51.5805 | 133.554 | 22.7192 | 0.099867
25 | 0.39265 | 152.2631 | 88.1988 | 175.9633 | 30.0817 | 0.30512
26 | 0.12461 | 290.8971 | 161.2145 | 332.5827 | 28.9951 | 0.11719
27 | 0.11413 | 488.7466 | -113.5556 | 501.765 | -13.0801 | 0.081644
28 | 0.2123 | 318.9728 | -857.2551 | 914.6747 | -69.5905 | 0.18829
29 | 0.45745 | 254.4125 | -533.511 | 591.0666 | -64.5052 | 0.29083
30 | 0.12683 | 65.59 | -223.4793 | 232.9056 | -73.6433 | 0.10111
31 | 0.35761 | 25.4086 | -119.601 | 122.2702 | -78.0061 | 0.30316
32 | 0.12378 | 60.1338 | -44.807 | 74.9917 | -36.6906 | 0.25008
33 | 0.10444 | 88.7364 | 17.0983 | 90.3687 | 10.9064 | 0.087069
34 | 0.15442 | 96.8096 | 295.9751 | 311.4055 | 71.8878 | 0.20116
35 | 0.30287 | 82.0282 | 88.3506 | 120.5589 | 47.1251 | 0.18111
36 | 0.11968 | 102.5457 | -263.8282 | 283.0564 | -68.7597 | 0.05027
37 | 0.39783 | 1165.1924 | 51.6718 | 1166.3376 | 2.5392 | 0.15185
38 | 0.18524 | 444.6878 | -656.3387 | 792.7974 | -55.8813 | 0.13246
39 | 0.11104 | 203.3854 | -579.9525 | 614.5816 | -70.6746 | 0.045571
40 | 0.22132 | 687.0059 | 630.1375 | 932.2287 | 42.5278 | 0.18489
41 | 0.36014 | 1041.6909 | -90.9499 | 1045.6538 | -4.9898 | 0.19214
42 | 0.1167 | 558.4306 | -118.7336 | 570.9137 | -12.0035 | 0.069551
43 | 0.34139 | 978.1567 | -452.7097 | 1077.8389 | -24.8356 | 0.20282
44 | 0.14316 | 175.354 | -385.7489 | 423.7348 | -65.5544 | 0.17901
45 | 0.10327 | 87.907 | -200.293 | 218.7348 | -66.3037 | 0.098545
46 | 0.16168 | 207.6707 | 240.6946 | 317.9009 | 49.2125 | 0.28605
47 | 0.41346 | 908.1752 | -264.4018 | 945.8808 | -16.2321 | 0.38667
48 | 0.17206 | 575.5253 | 91.0832 | 582.6882 | 8.9931 | 0.23086
49 | 0.37222 | 565.0203 | -202.7974 | 600.3122 | -19.7441 | 0.51246
50 | 0.31427 | 390.2659 | 115.3703 | 406.9616 | 16.4687 | 0.81347

## PQ17a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ17a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5048 | 168.7295 | 168.7481 | 89.1495 | 0
2 | 0 | 3.1321 | 217.9388 | 217.9613 | 89.1766 | 0
3 | 0 | 4.1829 | 332.5177 | 332.544 | 89.2793 | 0
4 | 0 | 5.7053 | 454.5787 | 454.6145 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.8539 | 588.0822 | 588.1346 | 89.2349 | 0
6 | 0 | 10.9588 | 738.8342 | 738.9154 | 89.1502 | 0
7 | 0 | 15.6803 | 916.0724 | 916.2066 | 89.0194 | 0
8 | 0 | 23.5318 | 1135.9053 | 1136.149 | 88.8132 | 0
9 | 0 | 38.3719 | 1429.7595 | 1430.2743 | 88.4627 | 0
10 | 0 | 72.3998 | 1869.0972 | 1870.4989 | 87.7817 | 0
11 | 0 | 177.487 | 2659.5778 | 2665.4936 | 86.182 | 0
12 | 0 | 767.8431 | 4707.9718 | 4770.1762 | 80.7369 | 0
13 | 0 | 17825.5033 | 4962.1364 | 18503.2799 | 15.5558 | 0
14 | 0 | 1473.6434 | -3676.3011 | 3960.6584 | -68.1566 | 0
15 | 0 | 500.1894 | -1469.6606 | 1552.447 | -71.2043 | 0
16 | 0 | 305.9057 | -626.1747 | 696.9024 | -63.9631 | 0
17 | 0 | 239.5842 | -147.2804 | 281.2332 | -31.5804 | 0
18 | 0 | 214.2016 | 188.3529 | 285.2352 | 41.326 | 0
19 | 0 | 207.4746 | 457.0676 | 501.9527 | 65.5855 | 0
20 | 0 | 211.7929 | 692.9263 | 724.571 | 73.0042 | 0
21 | 0 | 224.3861 | 914.2991 | 941.4308 | 76.2111 | 0
22 | 0 | 244.6164 | 1132.8561 | 1158.9651 | 77.8153 | 0
23 | 0 | 273.3462 | 1356.6507 | 1383.9144 | 78.6082 | 0
24 | 0 | 309.4697 | 1592.6453 | 1622.4335 | 79.0038 | 0
25 | 0 | 355.9967 | 1852.2115 | 1886.1127 | 79.1204 | 0
26 | 0 | 418.0561 | 2143.4146 | 2183.8034 | 78.9635 | 0
27 | 0 | 500.9422 | 2477.9459 | 2528.0742 | 78.5711 | 0
28 | 0 | 613.8814 | 2872.2763 | 2937.1451 | 77.9359 | 0
29 | 0 | 772.4675 | 3350.1209 | 3438.025 | 77.0157 | 0
30 | 0 | 1004.6075 | 3947.097 | 4072.9364 | 75.7204 | 0
31 | 0 | 1367.1623 | 4726.8846 | 4920.6271 | 73.8685 | 0
32 | 0 | 1961.5908 | 5756.9932 | 6082.007 | 71.1844 | 0
33 | 0 | 3062.2104 | 7203.6168 | 7827.4662 | 66.97 | 0
34 | 0 | 5381.7788 | 9213.0552 | 10669.7671 | 59.7088 | 0
35 | 0 | 11038.2481 | 11148.4072 | 15688.5278 | 45.2845 | 0
36 | 0 | 22148.2093 | 5351.7651 | 22785.6219 | 13.5842 | 0
37 | 0 | 18080.3773 | -10838.6574 | 21080.2405 | -30.9415 | 0
38 | 0 | 7761.0781 | -11796.7381 | 14120.8132 | -56.6591 | 0
39 | 0 | 3625.8094 | -9157.5139 | 9849.1906 | -68.3995 | 0
40 | 0 | 1967.5118 | -7116.1087 | 7383.096 | -74.5446 | 0
41 | 0 | 1191.2702 | -5698.3054 | 5821.4954 | -78.192 | 0
42 | 0 | 781.1215 | -4680.7766 | 4745.5053 | -80.5259 | 0
43 | 0 | 545.7319 | -3914.9575 | 3952.8111 | -82.0643 | 0
44 | 0 | 404.0719 | -3312.4994 | 3337.0535 | -83.0452 | 0
45 | 0 | 317.5773 | -2819.4144 | 2837.2438 | -83.5733 | 0
46 | 0 | 266.8444 | -2401.3084 | 2416.0894 | -83.659 | 0
47 | 0 | 241.5886 | -2035.0115 | 2049.3016 | -83.2298 | 0
48 | 0 | 236.6044 | -1704.2775 | 1720.623 | -82.0962 | 0
49 | 0 | 249.8681 | -1396.8398 | 1419.0121 | -79.8581 | 0
50 | 0 | 281.6631 | -1103.1537 | 1138.5439 | -75.6769 | 0

## PQ17b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0151 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 290.1796
2 | 0.396 | 14.6369 | 52.3827 | 54.3892 | 74.3884 | 2.361
3 | 0.20297 | 30.2385 | 76.521 | 82.2789 | 68.4377 | 0.81015
4 | 0.25128 | 98.5474 | -59.2468 | 114.986 | -31.0143 | 0.84592
5 | 0.74911 | 79.0428 | 50.6459 | 93.8764 | 32.6493 | 1.7987
6 | 0.13126 | 207.648 | 166.0469 | 265.8746 | 38.6478 | 0.295
7 | 0.40372 | 179.2911 | 99.3019 | 204.954 | 28.9802 | 1.2602
8 | 0.15565 | 133.0188 | 39.6356 | 138.7984 | 16.5925 | 0.66169
9 | 0.11789 | 84.9515 | -1.1079 | 84.9587 | -0.74717 | 0.27981
10 | 0.17112 | 246.926 | 231.5031 | 338.4762 | 43.1536 | 0.35039
11 | 0.33654 | 380.0619 | 142.7985 | 406.0031 | 20.5924 | 0.61032
12 | 0.090824 | 341.8615 | -39.3947 | 344.1238 | -6.5735 | 0.16915
13 | 0.33087 | 351.9164 | 64.5315 | 357.7841 | 10.391 | 0.64447
14 | 0.15809 | 262.8027 | -30.6288 | 264.5815 | -6.6476 | 0.45231
15 | 0.15333 | 64.1273 | 108.7803 | 126.2753 | 59.4802 | 0.4933
16 | 0.15919 | 160.3473 | 27.879 | 162.7529 | 9.8632 | 0.57758
17 | 0.51429 | 58.5706 | 80.4511 | 99.5133 | 53.9443 | 1.3903
18 | 0.1253 | 132.6322 | 34.43 | 137.0282 | 14.5522 | 0.30241
19 | 0.49805 | 159.4834 | 60.7776 | 170.6718 | 20.8614 | 0.90457
20 | 0.15165 | 187.0824 | -65.9462 | 198.3652 | -19.4175 | 0.29095
21 | 0.10824 | 58.8082 | -75.3519 | 95.584 | -52.0298 | 0.15558
22 | 0.12629 | 216.3135 | -1.7416 | 216.3205 | -0.46128 | 0.16983
23 | 0.44223 | 113.7396 | -14.2592 | 114.6299 | -7.1457 | 0.43435
24 | 0.11559 | 122.6967 | 51.6971 | 133.1431 | 22.8477 | 0.10385
25 | 0.38875 | 149.6824 | 86.5863 | 172.922 | 30.0479 | 0.35219
26 | 0.12036 | 269.9085 | 162.3939 | 314.9959 | 31.0338 | 0.14479
27 | 0.10825 | 500.3361 | -68.734 | 505.0352 | -7.8221 | 0.088884
28 | 0.17351 | 437.2077 | -967.4824 | 1061.684 | -65.6817 | 0.12362
29 | 0.43873 | 305.3742 | -568.035 | 644.9163 | -61.7376 | 0.25766
30 | 0.12098 | 70.8125 | -230.7314 | 241.3533 | -72.9385 | 0.068815
31 | 0.34708 | 26.5247 | -121.7561 | 124.6118 | -77.7101 | 0.19306
32 | 0.11377 | 60.9815 | -44.4801 | 75.4799 | -36.1071 | 0.090195
33 | 0.10006 | 88.128 | 18.2784 | 90.0035 | 11.7174 | 0.051523
34 | 0.11225 | 89.0425 | 282.6637 | 296.3567 | 72.5149 | 0.074743
35 | 0.28667 | 79.617 | 87.8872 | 118.5876 | 47.8266 | 0.11854
36 | 0.11747 | 113.995 | -273.3337 | 296.1523 | -67.3612 | 0.040204
37 | 0.2839 | 1070.573 | 269.4968 | 1103.9724 | 14.1296 | 0.087009
38 | 0.13941 | 579.2515 | -675.6922 | 889.9956 | -49.3945 | 0.056197
39 | 0.1101 | 268.6735 | -635.7322 | 690.1746 | -67.0901 | 0.025837
40 | 0.11576 | 528.4414 | 605.8124 | 803.9023 | 48.9023 | 0.046898
41 | 0.25945 | 997.9522 | 145.3951 | 1008.4882 | 8.2893 | 0.057164
42 | 0.10117 | 571.0392 | -39.7928 | 572.424 | -3.9862 | 0.01894
43 | 0.25278 | 1123.485 | -162.9771 | 1135.2445 | -8.254 | 0.049521
44 | 0.11084 | 224.9373 | -416.0192 | 472.9363 | -61.6004 | 0.041588
45 | 0.10087 | 101.1805 | -209.8702 | 232.9871 | -64.2608 | 0.02077
46 | 0.10849 | 175.4923 | 231.8036 | 290.7412 | 52.8716 | 0.047627
47 | 0.24253 | 962.487 | 110.8629 | 968.8508 | 6.5706 | 0.068691
48 | 0.10747 | 494.81 | 221.3269 | 542.0539 | 24.0988 | 0.03439
49 | 0.2265 | 660.4475 | 9.1498 | 660.5109 | 0.79372 | 0.080108
50 | 0.12006 | 320.4112 | 205.6331 | 380.7208 | 32.6915 | 0.084351

## PQ17b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ17b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3768 | 226.1227 | 226.1479 | 89.1444 | 0
3 | 0 | 5.7158 | 367.359 | 367.4035 | 89.1086 | 0
4 | 0 | 19.6279 | 578.2484 | 578.5815 | 88.0559 | 0
5 | 0 | 233.1262 | 1074.1345 | 1099.1418 | 77.7546 | 0
6 | 0 | 1021.3637 | 97.4885 | 1026.0057 | 5.4523 | 0
7 | 0 | 397.3789 | 230.1784 | 459.2298 | 30.0812 | 0
8 | 0 | 330.6851 | 428.3741 | 541.1626 | 52.3335 | 0
9 | 0 | 366.5427 | 577.7601 | 684.2224 | 57.6081 | 0
10 | 0 | 464.6846 | 695.047 | 836.0754 | 56.2347 | 0
11 | 0 | 625.8942 | 755.6932 | 981.2317 | 50.3671 | 0
12 | 0 | 819.1333 | 692.7246 | 1072.7752 | 40.2205 | 0
13 | 0 | 905.8116 | 476.9189 | 1023.6925 | 27.7673 | 0
14 | 0 | 774.3713 | 277.1816 | 822.4844 | 19.6945 | 0
15 | 0 | 557.4658 | 246.59 | 609.5693 | 23.8618 | 0
16 | 0 | 388.2764 | 334.5662 | 512.5359 | 40.7505 | 0
17 | 0 | 282.9354 | 465.1786 | 544.4663 | 58.6908 | 0
18 | 0 | 222.1984 | 605.6031 | 645.0793 | 69.8517 | 0
19 | 0 | 189.7086 | 746.9323 | 770.6473 | 75.7491 | 0
20 | 0 | 176.0316 | 888.7917 | 906.0561 | 78.7971 | 0
21 | 0 | 176.9491 | 1033.7061 | 1048.7417 | 80.2863 | 0
22 | 0 | 192.7322 | 1185.5785 | 1201.142 | 80.7665 | 0
23 | 0 | 231.1494 | 1348.7081 | 1368.3726 | 80.2748 | 0
24 | 0 | 319.8807 | 1521.3154 | 1554.5817 | 78.1256 | 0
25 | 0 | 526.0936 | 1586.7087 | 1671.6516 | 71.6564 | 0
26 | 0 | 416.9913 | 1472.7006 | 1530.5975 | 74.1907 | 0
27 | 0 | 295.8507 | 1705.3226 | 1730.7954 | 80.1579 | 0
28 | 0 | 304.6347 | 1955.4527 | 1979.0396 | 81.1452 | 0
29 | 0 | 351.5714 | 2191.8206 | 2219.8378 | 80.8873 | 0
30 | 0 | 414.0584 | 2450.2611 | 2484.9998 | 80.4085 | 0
31 | 0 | 501.4856 | 2730.5311 | 2776.2002 | 79.5931 | 0
32 | 0 | 615.7724 | 3042.202 | 3103.8958 | 78.5574 | 0
33 | 0 | 765.7689 | 3395.1523 | 3480.4398 | 77.2897 | 0
34 | 0 | 965.3607 | 3800.0395 | 3920.7424 | 75.7461 | 0
35 | 0 | 1236.2118 | 4269.1681 | 4444.549 | 73.8507 | 0
36 | 0 | 1612.38 | 4816.017 | 5078.7586 | 71.4897 | 0
37 | 0 | 2148.6922 | 5452.4815 | 5860.5829 | 68.4918 | 0
38 | 0 | 2934.8999 | 6179.6899 | 6841.2137 | 64.5957 | 0
39 | 0 | 4117.1828 | 6961.2303 | 8087.64 | 59.398 | 0
40 | 0 | 5917.8264 | 7650.0509 | 9671.812 | 52.2756 | 0
41 | 0 | 8583.8272 | 7820.2474 | 11611.992 | 42.3349 | 0
42 | 0 | 12016.4085 | 6554.5406 | 13687.8075 | 28.611 | 0
43 | 0 | 14887.3072 | 2914.1429 | 15169.8433 | 11.0754 | 0
44 | 0 | 15018.9665 | -2076.754 | 15161.8687 | -7.8727 | 0
45 | 0 | 12525.1239 | -5719.3904 | 13769.1741 | -24.543 | 0
46 | 0 | 9483.0839 | -7199.9642 | 11906.6521 | -37.2073 | 0
47 | 0 | 7041.2145 | -7364.4614 | 10188.9152 | -46.2854 | 0
48 | 0 | 5313.0364 | -6993.6048 | 8782.8734 | -52.7761 | 0
49 | 0 | 4119.5038 | -6467.8149 | 7668.3076 | -57.506 | 0
50 | 0 | 3285.7152 | -5935.9249 | 6784.6244 | -61.0341 | 0

## PQ18a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.8294 | 29.6485 | 34.092 | 60.4195 | 289.8307
2 | 0.39228 | 14.3852 | 51.9657 | 53.92 | 74.5268 | 2.4157
3 | 0.19784 | 28.936 | 75.1497 | 80.5281 | 68.9411 | 0.85051
4 | 0.25493 | 104.3013 | -56.3338 | 118.5422 | -28.3738 | 0.95867
5 | 0.70758 | 73.0643 | 54.4559 | 91.1254 | 36.6977 | 2.1481
6 | 0.10099 | 117.0503 | 212.5989 | 242.6913 | 61.1642 | 0.23264
7 | 0.49452 | 211.4932 | 208.0792 | 296.6923 | 44.5338 | 1.1396
8 | 0.19486 | 162.0989 | 41.2575 | 167.2669 | 14.2797 | 0.70787
9 | 0.1272 | 90.5114 | -5.664 | 90.6885 | -3.5808 | 0.20103
10 | 0.27337 | 320.2249 | 330.6827 | 460.3206 | 45.9205 | 0.50696
11 | 0.5435 | 554.2717 | 150.3102 | 574.2911 | 15.1728 | 0.86519
12 | 0.12089 | 408.4062 | -134.5493 | 429.999 | -18.2344 | 0.16821
13 | 0.51543 | 515.7504 | 16.9116 | 516.0276 | 1.8781 | 0.80434
14 | 0.2207 | 318.8631 | -127.578 | 343.4383 | -21.8065 | 0.56039
15 | 0.20358 | 71.3744 | 145.1223 | 161.7244 | 63.811 | 0.48837
16 | 0.22849 | 177.1938 | -51.4159 | 184.5027 | -16.181 | 0.85664
17 | 0.63663 | 93.0615 | 54.6618 | 107.9276 | 30.4288 | 3.4934
18 | 0.1185 | 100.4599 | 29.5312 | 104.7105 | 16.3812 | 0.64126
19 | 0.47323 | 139.9122 | 61.8442 | 152.971 | 23.8465 | 1.3693
20 | 0.16461 | 186.491 | -54.2764 | 194.2288 | -16.2271 | 0.44073
21 | 0.10983 | 59.8199 | -74.7241 | 95.7189 | -51.3212 | 0.19077
22 | 0.12863 | 214.0778 | -0.71356 | 214.0789 | -0.19098 | 0.19379
23 | 0.44173 | 113.456 | -14.3483 | 114.3597 | -7.2077 | 0.43476
24 | 0.11591 | 123.1914 | 51.5805 | 133.554 | 22.7192 | 0.099867
25 | 0.39265 | 152.2631 | 88.1988 | 175.9633 | 30.0817 | 0.30512
26 | 0.12461 | 290.8971 | 161.2145 | 332.5827 | 28.9951 | 0.11719
27 | 0.11413 | 488.7466 | -113.5556 | 501.765 | -13.0801 | 0.081644
28 | 0.2123 | 318.9728 | -857.2551 | 914.6747 | -69.5905 | 0.18829
29 | 0.45745 | 254.4125 | -533.511 | 591.0666 | -64.5052 | 0.29083
30 | 0.12683 | 65.59 | -223.4793 | 232.9056 | -73.6433 | 0.10111
31 | 0.35761 | 25.4086 | -119.601 | 122.2702 | -78.0061 | 0.30316
32 | 0.12378 | 60.1338 | -44.807 | 74.9917 | -36.6906 | 0.25008
33 | 0.10444 | 88.7364 | 17.0983 | 90.3687 | 10.9064 | 0.087069
34 | 0.15442 | 96.8096 | 295.9751 | 311.4055 | 71.8878 | 0.20116
35 | 0.30287 | 82.0282 | 88.3506 | 120.5589 | 47.1251 | 0.18111
36 | 0.11968 | 102.5457 | -263.8282 | 283.0564 | -68.7597 | 0.05027
37 | 0.39783 | 1165.1924 | 51.6718 | 1166.3376 | 2.5392 | 0.15185
38 | 0.18524 | 444.6878 | -656.3387 | 792.7974 | -55.8813 | 0.13246
39 | 0.11104 | 203.3854 | -579.9525 | 614.5816 | -70.6746 | 0.045571
40 | 0.22132 | 687.0059 | 630.1375 | 932.2287 | 42.5278 | 0.18489
41 | 0.36014 | 1041.6909 | -90.9499 | 1045.6538 | -4.9898 | 0.19214
42 | 0.1167 | 558.4306 | -118.7336 | 570.9137 | -12.0035 | 0.069551
43 | 0.34139 | 978.1567 | -452.7097 | 1077.8389 | -24.8356 | 0.20282
44 | 0.14316 | 175.354 | -385.7489 | 423.7348 | -65.5544 | 0.17901
45 | 0.10327 | 87.907 | -200.293 | 218.7348 | -66.3037 | 0.098545
46 | 0.16168 | 207.6707 | 240.6946 | 317.9009 | 49.2125 | 0.28605
47 | 0.41346 | 908.1752 | -264.4018 | 945.8808 | -16.2321 | 0.38667
48 | 0.17206 | 575.5253 | 91.0832 | 582.6882 | 8.9931 | 0.23086
49 | 0.37222 | 565.0203 | -202.7974 | 600.3122 | -19.7441 | 0.51246
50 | 0.31427 | 390.2659 | 115.3703 | 406.9616 | 16.4687 | 0.81347

## PQ18a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ18a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5048 | 168.7295 | 168.7481 | 89.1495 | 0
2 | 0 | 3.1321 | 217.9388 | 217.9613 | 89.1766 | 0
3 | 0 | 4.1829 | 332.5177 | 332.544 | 89.2793 | 0
4 | 0 | 5.7053 | 454.5787 | 454.6145 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.8539 | 588.0822 | 588.1346 | 89.2349 | 0
6 | 0 | 10.9588 | 738.8342 | 738.9154 | 89.1502 | 0
7 | 0 | 15.6803 | 916.0724 | 916.2066 | 89.0194 | 0
8 | 0 | 23.5318 | 1135.9053 | 1136.149 | 88.8132 | 0
9 | 0 | 38.3719 | 1429.7595 | 1430.2743 | 88.4627 | 0
10 | 0 | 72.3998 | 1869.0972 | 1870.4989 | 87.7817 | 0
11 | 0 | 177.487 | 2659.5778 | 2665.4936 | 86.182 | 0
12 | 0 | 767.8431 | 4707.9718 | 4770.1762 | 80.7369 | 0
13 | 0 | 17825.5033 | 4962.1364 | 18503.2799 | 15.5558 | 0
14 | 0 | 1473.6434 | -3676.3011 | 3960.6584 | -68.1566 | 0
15 | 0 | 500.1894 | -1469.6606 | 1552.447 | -71.2043 | 0
16 | 0 | 305.9057 | -626.1747 | 696.9024 | -63.9631 | 0
17 | 0 | 239.5842 | -147.2804 | 281.2332 | -31.5804 | 0
18 | 0 | 214.2016 | 188.3529 | 285.2352 | 41.326 | 0
19 | 0 | 207.4746 | 457.0676 | 501.9527 | 65.5855 | 0
20 | 0 | 211.7929 | 692.9263 | 724.571 | 73.0042 | 0
21 | 0 | 224.3861 | 914.2991 | 941.4308 | 76.2111 | 0
22 | 0 | 244.6164 | 1132.8561 | 1158.9651 | 77.8153 | 0
23 | 0 | 273.3462 | 1356.6507 | 1383.9144 | 78.6082 | 0
24 | 0 | 309.4697 | 1592.6453 | 1622.4335 | 79.0038 | 0
25 | 0 | 355.9967 | 1852.2115 | 1886.1127 | 79.1204 | 0
26 | 0 | 418.0561 | 2143.4146 | 2183.8034 | 78.9635 | 0
27 | 0 | 500.9422 | 2477.9459 | 2528.0742 | 78.5711 | 0
28 | 0 | 613.8814 | 2872.2763 | 2937.1451 | 77.9359 | 0
29 | 0 | 772.4675 | 3350.1209 | 3438.025 | 77.0157 | 0
30 | 0 | 1004.6075 | 3947.097 | 4072.9364 | 75.7204 | 0
31 | 0 | 1367.1623 | 4726.8846 | 4920.6271 | 73.8685 | 0
32 | 0 | 1961.5908 | 5756.9932 | 6082.007 | 71.1844 | 0
33 | 0 | 3062.2104 | 7203.6168 | 7827.4662 | 66.97 | 0
34 | 0 | 5381.7788 | 9213.0552 | 10669.7671 | 59.7088 | 0
35 | 0 | 11038.2481 | 11148.4072 | 15688.5278 | 45.2845 | 0
36 | 0 | 22148.2093 | 5351.7651 | 22785.6219 | 13.5842 | 0
37 | 0 | 18080.3773 | -10838.6574 | 21080.2405 | -30.9415 | 0
38 | 0 | 7761.0781 | -11796.7381 | 14120.8132 | -56.6591 | 0
39 | 0 | 3625.8094 | -9157.5139 | 9849.1906 | -68.3995 | 0
40 | 0 | 1967.5118 | -7116.1087 | 7383.096 | -74.5446 | 0
41 | 0 | 1191.2702 | -5698.3054 | 5821.4954 | -78.192 | 0
42 | 0 | 781.1215 | -4680.7766 | 4745.5053 | -80.5259 | 0
43 | 0 | 545.7319 | -3914.9575 | 3952.8111 | -82.0643 | 0
44 | 0 | 404.0719 | -3312.4994 | 3337.0535 | -83.0452 | 0
45 | 0 | 317.5773 | -2819.4144 | 2837.2438 | -83.5733 | 0
46 | 0 | 266.8444 | -2401.3084 | 2416.0894 | -83.659 | 0
47 | 0 | 241.5886 | -2035.0115 | 2049.3016 | -83.2298 | 0
48 | 0 | 236.6044 | -1704.2775 | 1720.623 | -82.0962 | 0
49 | 0 | 249.8681 | -1396.8398 | 1419.0121 | -79.8581 | 0
50 | 0 | 281.6631 | -1103.1537 | 1138.5439 | -75.6769 | 0

## PQ18b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.9574 | 29.7255 | 34.2222 | 60.2967 | 289.8295
2 | 0.396 | 14.6369 | 52.3827 | 54.3892 | 74.3884 | 2.361
3 | 0.20297 | 30.2385 | 76.521 | 82.2789 | 68.4377 | 0.81015
4 | 0.25128 | 98.5474 | -59.2468 | 114.986 | -31.0143 | 0.84592
5 | 0.74911 | 79.0428 | 50.6459 | 93.8764 | 32.6493 | 1.7987
6 | 0.13126 | 207.648 | 166.0469 | 265.8746 | 38.6478 | 0.295
7 | 0.40372 | 179.2911 | 99.3019 | 204.954 | 28.9802 | 1.2602
8 | 0.15565 | 133.0188 | 39.6356 | 138.7984 | 16.5925 | 0.66169
9 | 0.11789 | 84.9515 | -1.1079 | 84.9587 | -0.74717 | 0.27981
10 | 0.17112 | 246.926 | 231.5031 | 338.4762 | 43.1536 | 0.35039
11 | 0.33654 | 380.0619 | 142.7985 | 406.0031 | 20.5924 | 0.61032
12 | 0.090824 | 341.8615 | -39.3947 | 344.1238 | -6.5735 | 0.16915
13 | 0.33087 | 351.9164 | 64.5315 | 357.7841 | 10.391 | 0.64447
14 | 0.15809 | 262.8027 | -30.6288 | 264.5815 | -6.6476 | 0.45231
15 | 0.15333 | 64.1273 | 108.7803 | 126.2753 | 59.4802 | 0.4933
16 | 0.15919 | 160.3473 | 27.879 | 162.7529 | 9.8632 | 0.57758
17 | 0.51429 | 58.5706 | 80.4511 | 99.5133 | 53.9443 | 1.3903
18 | 0.1253 | 132.6322 | 34.43 | 137.0282 | 14.5522 | 0.30241
19 | 0.49805 | 159.4834 | 60.7776 | 170.6718 | 20.8614 | 0.90457
20 | 0.15165 | 187.0824 | -65.9462 | 198.3652 | -19.4175 | 0.29095
21 | 0.10824 | 58.8082 | -75.3519 | 95.584 | -52.0298 | 0.15558
22 | 0.12629 | 216.3135 | -1.7416 | 216.3205 | -0.46128 | 0.16983
23 | 0.44223 | 113.7396 | -14.2592 | 114.6299 | -7.1457 | 0.43435
24 | 0.11559 | 122.6967 | 51.6971 | 133.1431 | 22.8477 | 0.10385
25 | 0.38875 | 149.6824 | 86.5863 | 172.922 | 30.0479 | 0.35219
26 | 0.12036 | 269.9085 | 162.3939 | 314.9959 | 31.0338 | 0.14479
27 | 0.10825 | 500.3361 | -68.734 | 505.0352 | -7.8221 | 0.088884
28 | 0.17351 | 437.2077 | -967.4824 | 1061.684 | -65.6817 | 0.12362
29 | 0.43873 | 305.3742 | -568.035 | 644.9163 | -61.7376 | 0.25766
30 | 0.12098 | 70.8125 | -230.7314 | 241.3533 | -72.9385 | 0.068815
31 | 0.34708 | 26.5247 | -121.7561 | 124.6118 | -77.7101 | 0.19306
32 | 0.11377 | 60.9815 | -44.4801 | 75.4799 | -36.1071 | 0.090195
33 | 0.10006 | 88.128 | 18.2784 | 90.0035 | 11.7174 | 0.051523
34 | 0.11225 | 89.0425 | 282.6637 | 296.3567 | 72.5149 | 0.074743
35 | 0.28667 | 79.617 | 87.8872 | 118.5876 | 47.8266 | 0.11854
36 | 0.11747 | 113.995 | -273.3337 | 296.1523 | -67.3612 | 0.040204
37 | 0.2839 | 1070.573 | 269.4968 | 1103.9724 | 14.1296 | 0.087009
38 | 0.13941 | 579.2515 | -675.6922 | 889.9956 | -49.3945 | 0.056197
39 | 0.1101 | 268.6735 | -635.7322 | 690.1746 | -67.0901 | 0.025837
40 | 0.11576 | 528.4414 | 605.8124 | 803.9023 | 48.9023 | 0.046898
41 | 0.25945 | 997.9522 | 145.3951 | 1008.4882 | 8.2893 | 0.057164
42 | 0.10117 | 571.0392 | -39.7928 | 572.424 | -3.9862 | 0.01894
43 | 0.25278 | 1123.485 | -162.9771 | 1135.2445 | -8.254 | 0.049521
44 | 0.11084 | 224.9373 | -416.0192 | 472.9363 | -61.6004 | 0.041588
45 | 0.10087 | 101.1805 | -209.8702 | 232.9871 | -64.2608 | 0.02077
46 | 0.10849 | 175.4923 | 231.8036 | 290.7412 | 52.8716 | 0.047627
47 | 0.24253 | 962.487 | 110.8629 | 968.8508 | 6.5706 | 0.068691
48 | 0.10747 | 494.81 | 221.3269 | 542.0539 | 24.0988 | 0.03439
49 | 0.2265 | 660.4475 | 9.1498 | 660.5109 | 0.79372 | 0.080108
50 | 0.12006 | 320.4112 | 205.6331 | 380.7208 | 32.6915 | 0.084351

## PQ18b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ18b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5973 | 172.4559 | 172.4754 | 89.1372 | 0
2 | 0 | 3.3768 | 226.1227 | 226.1479 | 89.1444 | 0
3 | 0 | 5.7158 | 367.359 | 367.4035 | 89.1086 | 0
4 | 0 | 19.6279 | 578.2484 | 578.5815 | 88.0559 | 0
5 | 0 | 233.1262 | 1074.1345 | 1099.1418 | 77.7546 | 0
6 | 0 | 1021.3637 | 97.4885 | 1026.0057 | 5.4523 | 0
7 | 0 | 397.3789 | 230.1784 | 459.2298 | 30.0812 | 0
8 | 0 | 330.6851 | 428.3741 | 541.1626 | 52.3335 | 0
9 | 0 | 366.5427 | 577.7601 | 684.2224 | 57.6081 | 0
10 | 0 | 464.6846 | 695.047 | 836.0754 | 56.2347 | 0
11 | 0 | 625.8942 | 755.6932 | 981.2317 | 50.3671 | 0
12 | 0 | 819.1333 | 692.7246 | 1072.7752 | 40.2205 | 0
13 | 0 | 905.8116 | 476.9189 | 1023.6925 | 27.7673 | 0
14 | 0 | 774.3713 | 277.1816 | 822.4844 | 19.6945 | 0
15 | 0 | 557.4658 | 246.59 | 609.5693 | 23.8618 | 0
16 | 0 | 388.2764 | 334.5662 | 512.5359 | 40.7505 | 0
17 | 0 | 282.9354 | 465.1786 | 544.4663 | 58.6908 | 0
18 | 0 | 222.1984 | 605.6031 | 645.0793 | 69.8517 | 0
19 | 0 | 189.7086 | 746.9323 | 770.6473 | 75.7491 | 0
20 | 0 | 176.0316 | 888.7917 | 906.0561 | 78.7971 | 0
21 | 0 | 176.9491 | 1033.7061 | 1048.7417 | 80.2863 | 0
22 | 0 | 192.7322 | 1185.5785 | 1201.142 | 80.7665 | 0
23 | 0 | 231.1494 | 1348.7081 | 1368.3726 | 80.2748 | 0
24 | 0 | 319.8807 | 1521.3154 | 1554.5817 | 78.1256 | 0
25 | 0 | 526.0936 | 1586.7087 | 1671.6516 | 71.6564 | 0
26 | 0 | 416.9913 | 1472.7006 | 1530.5975 | 74.1907 | 0
27 | 0 | 295.8507 | 1705.3226 | 1730.7954 | 80.1579 | 0
28 | 0 | 304.6347 | 1955.4527 | 1979.0396 | 81.1452 | 0
29 | 0 | 351.5714 | 2191.8206 | 2219.8378 | 80.8873 | 0
30 | 0 | 414.0584 | 2450.2611 | 2484.9998 | 80.4085 | 0
31 | 0 | 501.4856 | 2730.5311 | 2776.2002 | 79.5931 | 0
32 | 0 | 615.7724 | 3042.202 | 3103.8958 | 78.5574 | 0
33 | 0 | 765.7689 | 3395.1523 | 3480.4398 | 77.2897 | 0
34 | 0 | 965.3607 | 3800.0395 | 3920.7424 | 75.7461 | 0
35 | 0 | 1236.2118 | 4269.1681 | 4444.549 | 73.8507 | 0
36 | 0 | 1612.38 | 4816.017 | 5078.7586 | 71.4897 | 0
37 | 0 | 2148.6922 | 5452.4815 | 5860.5829 | 68.4918 | 0
38 | 0 | 2934.8999 | 6179.6899 | 6841.2137 | 64.5957 | 0
39 | 0 | 4117.1828 | 6961.2303 | 8087.64 | 59.398 | 0
40 | 0 | 5917.8264 | 7650.0509 | 9671.812 | 52.2756 | 0
41 | 0 | 8583.8272 | 7820.2474 | 11611.992 | 42.3349 | 0
42 | 0 | 12016.4085 | 6554.5406 | 13687.8075 | 28.611 | 0
43 | 0 | 14887.3072 | 2914.1429 | 15169.8433 | 11.0754 | 0
44 | 0 | 15018.9665 | -2076.754 | 15161.8687 | -7.8727 | 0
45 | 0 | 12525.1239 | -5719.3904 | 13769.1741 | -24.543 | 0
46 | 0 | 9483.0839 | -7199.9642 | 11906.6521 | -37.2073 | 0
47 | 0 | 7041.2145 | -7364.4614 | 10188.9152 | -46.2854 | 0
48 | 0 | 5313.0364 | -6993.6048 | 8782.8734 | -52.7761 | 0
49 | 0 | 4119.5038 | -6467.8149 | 7668.3076 | -57.506 | 0
50 | 0 | 3285.7152 | -5935.9249 | 6784.6244 | -61.0341 | 0

## PQ19a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.017 | 16.6668 | 29.5432 | 33.9203 | 60.5706 | 336.083
2 | 0.39515 | 14.3958 | 51.9748 | 53.9316 | 74.5185 | 2.464
3 | 0.19932 | 28.9522 | 75.1536 | 80.5375 | 68.9313 | 0.86799
4 | 0.25924 | 104.2826 | -56.3233 | 118.5208 | -28.3736 | 1.0117
5 | 0.71151 | 73.0597 | 54.4467 | 91.1162 | 36.6948 | 2.1991
6 | 0.097093 | 117.0455 | 212.52 | 242.6199 | 61.1562 | 0.21794
7 | 0.49938 | 211.4072 | 207.9981 | 296.5742 | 44.5343 | 1.1569
8 | 0.17113 | 162.0715 | 41.2623 | 167.2416 | 14.2837 | 0.53306
9 | 0.12744 | 90.5057 | -5.6676 | 90.683 | -3.5833 | 0.20448
10 | 0.26312 | 320.8657 | 330.5791 | 460.6922 | 45.8543 | 0.48301
11 | 0.55381 | 555.3414 | 147.9107 | 574.7013 | 14.914 | 0.88499
12 | 0.11334 | 406.1586 | -136.9153 | 428.6148 | -18.6289 | 0.14462
13 | 0.536 | 514.5131 | 6.8658 | 514.5589 | 0.76452 | 0.85689
14 | 0.22924 | 310.2004 | -132.54 | 337.3295 | -23.1357 | 0.60093
15 | 0.22767 | 77.3382 | 146.1564 | 165.3569 | 62.1146 | 0.71145
16 | 0.23161 | 152.3991 | -51.8135 | 160.9662 | -18.7773 | 1.0363
17 | 0.48799 | 63.7971 | 53.7893 | 83.4468 | 40.1353 | 3.078
18 | 0.12896 | 118.5424 | 37.7103 | 124.396 | 17.6467 | 0.50818
19 | 0.4956 | 153.1155 | 61.6406 | 165.0573 | 21.9285 | 1.0911
20 | 0.16092 | 185.5778 | -64.3688 | 196.4242 | -19.1294 | 0.364
21 | 0.10855 | 58.3308 | -74.9876 | 95.0033 | -52.1217 | 0.16085
22 | 0.12562 | 215.7131 | -5.874 | 215.7931 | -1.5598 | 0.15443
23 | 0.44217 | 113.4864 | -15.5137 | 114.5419 | -7.7841 | 0.38306
24 | 0.11649 | 124.2896 | 50.9279 | 134.3189 | 22.2815 | 0.089258
25 | 0.39343 | 154.0168 | 87.6354 | 177.2037 | 29.6398 | 0.26457
26 | 0.1225 | 296.1326 | 159.1212 | 336.1757 | 28.2505 | 0.099375
27 | 0.11603 | 485.3624 | -124.109 | 500.9787 | -14.3434 | 0.081209
28 | 0.19356 | 295.1476 | -836.0301 | 886.5994 | -70.5552 | 0.1541
29 | 0.46456 | 244.0333 | -526.944 | 580.7084 | -65.1507 | 0.30506
30 | 0.12771 | 64.4712 | -222.0884 | 231.257 | -73.8122 | 0.10578
31 | 0.35137 | 25.1844 | -119.1987 | 121.8302 | -78.07 | 0.23655
32 | 0.12329 | 59.9759 | -44.8668 | 74.9008 | -36.7995 | 0.23995
33 | 0.10287 | 88.8379 | 16.8794 | 90.4272 | 10.7581 | 0.060778
34 | 0.134 | 98.4384 | 298.3741 | 314.193 | 71.7414 | 0.11319
35 | 0.30784 | 82.4706 | 88.3915 | 120.8903 | 46.9847 | 0.21857
36 | 0.1159 | 100.8202 | -261.9403 | 280.6732 | -68.9484 | 0.037957
37 | 0.36297 | 1166.6883 | 4.1304 | 1166.6956 | 0.20284 | 0.12398
38 | 0.21746 | 422.9569 | -646.3178 | 772.4113 | -56.7989 | 0.18952
39 | 0.11131 | 193.9029 | -566.3649 | 598.6381 | -71.1007 | 0.05554
40 | 0.21712 | 733.9333 | 620.1717 | 960.8699 | 40.1977 | 0.182
41 | 0.4106 | 1017.2846 | -157.4505 | 1029.3972 | -8.7982 | 0.27453
42 | 0.12165 | 543.078 | -140.7195 | 561.0131 | -14.5267 | 0.093346
43 | 0.31026 | 868.956 | -501.6897 | 1003.3828 | -29.9999 | 0.20866
44 | 0.16329 | 161.0199 | -364.2989 | 398.2978 | -66.1546 | 0.25997
45 | 0.10582 | 83.1978 | -191.2841 | 208.5941 | -66.4937 | 0.15806
46 | 0.22114 | 240.6398 | 225.1879 | 329.5711 | 43.1001 | 0.57872
47 | 0.42113 | 557.3309 | -293.3961 | 629.8404 | -27.7637 | 0.53149
48 | 0.1485 | 372.9859 | -17.3525 | 373.3894 | -2.6637 | 0.31033
49 | 0.34234 | 339.1259 | -0.29172 | 339.126 | -0.049286 | 0.6384
50 | 0.25911 | 230.5183 | 145.0296 | 272.3459 | 32.1759 | 0.72379

## PQ19a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ19a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5215 | 164.0906 | 164.1099 | 89.1196 | 0
2 | 0 | 3.2103 | 218.1539 | 218.1775 | 89.1569 | 0
3 | 0 | 4.3495 | 332.7489 | 332.7773 | 89.2511 | 0
4 | 0 | 5.9883 | 454.7174 | 454.7569 | 89.2455 | 0
5 | 0 | 8.2759 | 587.9937 | 588.0519 | 89.1936 | 0
6 | 0 | 11.5396 | 738.3877 | 738.4779 | 89.1046 | 0
7 | 0 | 16.4376 | 915.239 | 915.3866 | 88.9711 | 0
8 | 0 | 24.4985 | 1135.0656 | 1135.3299 | 88.7636 | 0
9 | 0 | 39.7228 | 1430.7563 | 1431.3076 | 88.4097 | 0
10 | 0 | 75.2718 | 1879.4753 | 1880.982 | 87.7066 | 0
11 | 0 | 191.3726 | 2715.6448 | 2722.3795 | 85.969 | 0
12 | 0 | 964.396 | 5099.8253 | 5190.2098 | 79.2916 | 0
13 | 0 | 14797.4137 | -5842.9487 | 15909.227 | -21.5472 | 0
14 | 0 | 1019.3431 | -2775.2858 | 2956.5642 | -69.8321 | 0
15 | 0 | 406.5117 | -1076.3728 | 1150.5782 | -69.31 | 0
16 | 0 | 268.2448 | -365.201 | 453.1302 | -53.7022 | 0
17 | 0 | 220.8745 | 61.4944 | 229.2751 | 15.5579 | 0
18 | 0 | 204.9873 | 373.1525 | 425.7495 | 61.2183 | 0
19 | 0 | 204.5097 | 631.2292 | 663.5319 | 72.0484 | 0
20 | 0 | 213.9223 | 864.2689 | 890.3502 | 76.0977 | 0
21 | 0 | 231.4291 | 1088.3594 | 1112.693 | 77.9954 | 0
22 | 0 | 257.0362 | 1314.3065 | 1339.2047 | 78.9344 | 0
23 | 0 | 292.2419 | 1550.0105 | 1577.3198 | 79.3227 | 0
24 | 0 | 336.3413 | 1802.8242 | 1833.9304 | 79.4322 | 0
25 | 0 | 393.3595 | 2085.7262 | 2122.4951 | 79.3197 | 0
26 | 0 | 470.1837 | 2408.6088 | 2454.072 | 78.9542 | 0
27 | 0 | 574.6364 | 2786.367 | 2845.0041 | 78.3472 | 0
28 | 0 | 720.6102 | 3240.8114 | 3319.9604 | 77.4639 | 0
29 | 0 | 932.7434 | 3804.6105 | 3917.2786 | 76.225 | 0
30 | 0 | 1257.9256 | 4528.7785 | 4700.2353 | 74.4767 | 0
31 | 0 | 1793.4694 | 5496.1458 | 5781.3624 | 71.9278 | 0
32 | 0 | 2766.3378 | 6839.927 | 7378.1587 | 67.9796 | 0
33 | 0 | 4786.1936 | 8725.1772 | 9951.7016 | 61.253 | 0
34 | 0 | 9689.5592 | 10776.1426 | 14491.8186 | 48.0391 | 0
35 | 0 | 20331.5019 | 6810.7289 | 21441.9216 | 18.52 | 0
36 | 0 | 18576.4932 | -9547.1172 | 20886.2047 | -27.2002 | 0
37 | 0 | 7898.6525 | -11359.8114 | 13835.9686 | -55.1885 | 0
38 | 0 | 3578.2367 | -8712.1558 | 9418.3563 | -67.6712 | 0
39 | 0 | 1902.0193 | -6629.9108 | 6897.3469 | -73.9926 | 0
40 | 0 | 1141.8008 | -5185.6634 | 5309.8789 | -77.5825 | 0
41 | 0 | 753.3438 | -4144.8759 | 4212.781 | -79.6988 | 0
42 | 0 | 541.1085 | -3352.9141 | 3396.2967 | -80.8324 | 0
43 | 0 | 424.1521 | -2717.841 | 2750.7389 | -81.1298 | 0
44 | 0 | 366.0012 | -2183.6957 | 2214.1553 | -80.4853 | 0
45 | 0 | 349.4977 | -1714.0743 | 1749.3426 | -78.4754 | 0
46 | 0 | 367.9345 | -1283.8067 | 1335.4907 | -74.0079 | 0
47 | 0 | 421.0534 | -874.0006 | 970.1356 | -64.2774 | 0
48 | 0 | 514.2132 | -469.7255 | 696.4605 | -42.4112 | 0
49 | 0 | 659.2744 | -58.4816 | 661.8632 | -5.0692 | 0
50 | 0 | 876.9541 | 369.0621 | 951.4491 | 22.8236 | 0

## PQ19b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 336.0838
2 | 0.39846 | 14.6096 | 52.3291 | 54.3303 | 74.401 | 2.4203
3 | 0.20396 | 30.0589 | 76.3223 | 82.0283 | 68.5034 | 0.83698
4 | 0.25735 | 99.3393 | -58.8699 | 115.4728 | -30.6516 | 0.92955
5 | 0.75233 | 78.2549 | 51.2022 | 93.5173 | 33.1967 | 1.9554
6 | 0.12403 | 197.8342 | 174.9076 | 264.0664 | 41.4803 | 0.26197
7 | 0.42377 | 182.5282 | 109.0874 | 212.642 | 30.8645 | 1.2822
8 | 0.14032 | 136.0158 | 40.4195 | 141.8945 | 16.5502 | 0.52167
9 | 0.11895 | 85.6366 | -1.4695 | 85.6492 | -0.98311 | 0.27061
10 | 0.16723 | 251.3285 | 239.6866 | 347.2977 | 43.6418 | 0.33551
11 | 0.3461 | 389.7054 | 146.7106 | 416.4064 | 20.6296 | 0.6197
12 | 0.086498 | 347.2413 | -41.2881 | 349.6873 | -6.7808 | 0.1516
13 | 0.33892 | 355.0601 | 68.7165 | 361.6485 | 10.9533 | 0.65885
14 | 0.15934 | 266.3541 | -25.2105 | 267.5445 | -5.4069 | 0.45565
15 | 0.15667 | 60.4686 | 109.2574 | 124.8744 | 61.0376 | 0.52394
16 | 0.15959 | 169.0812 | 33.0031 | 172.2721 | 11.0448 | 0.53024
17 | 0.52304 | 59.1817 | 83.8221 | 102.609 | 54.7764 | 1.1762
18 | 0.12781 | 137.1612 | 32.3685 | 140.9288 | 13.2782 | 0.26519
19 | 0.50657 | 164.8138 | 58.3236 | 174.8291 | 19.4876 | 0.782
20 | 0.15006 | 184.7234 | -71.5815 | 198.1076 | -21.1817 | 0.25436
21 | 0.10727 | 57.6551 | -75.3399 | 94.8695 | -52.5744 | 0.13514
22 | 0.12429 | 217.1809 | -6.6807 | 217.2836 | -1.7619 | 0.13961
23 | 0.44245 | 113.6849 | -15.4543 | 114.7305 | -7.7413 | 0.38198
24 | 0.11626 | 123.9256 | 51.0136 | 134.0147 | 22.3744 | 0.092252
25 | 0.39032 | 152.0861 | 86.3787 | 174.9041 | 29.5948 | 0.29808
26 | 0.11955 | 278.874 | 160.0634 | 321.5447 | 29.8542 | 0.12405
27 | 0.1093 | 496.9325 | -88.5453 | 504.7595 | -10.1031 | 0.081373
28 | 0.16134 | 377.6801 | -923.0319 | 997.3115 | -67.7469 | 0.099595
29 | 0.42505 | 282.6327 | -555.7153 | 623.4587 | -63.0424 | 0.21699
30 | 0.1196 | 68.6162 | -228.1063 | 238.203 | -73.2583 | 0.060128
31 | 0.34395 | 26.0873 | -121.0172 | 123.797 | -77.8351 | 0.15859
32 | 0.11341 | 60.7089 | -44.6009 | 75.3313 | -36.3036 | 0.080325
33 | 0.099816 | 88.3276 | 17.9282 | 90.1287 | 11.4737 | 0.040007
34 | 0.10867 | 91.0486 | 286.3689 | 300.4946 | 72.3624 | 0.049263
35 | 0.28864 | 80.241 | 88.0241 | 119.1086 | 47.6483 | 0.11041
36 | 0.11531 | 111.0288 | -271.0173 | 292.8784 | -67.7224 | 0.029827
37 | 0.27799 | 1098.7699 | 226.1412 | 1121.8 | 11.6298 | 0.064421
38 | 0.14299 | 548.1196 | -674.1456 | 868.8541 | -50.8869 | 0.059853
39 | 0.10776 | 254.2432 | -624.7057 | 674.4603 | -67.8546 | 0.021052
40 | 0.11306 | 552.7459 | 612.0785 | 824.7231 | 47.9159 | 0.03624
41 | 0.26772 | 1012.2235 | 110.3777 | 1018.2238 | 6.2232 | 0.057441
42 | 0.10154 | 570.7236 | -51.5659 | 573.0484 | -5.1628 | 0.017852
43 | 0.24344 | 1114.6328 | -207.2575 | 1133.738 | -10.5334 | 0.039565
44 | 0.11031 | 218.1487 | -412.6365 | 466.7523 | -62.1359 | 0.044545
45 | 0.10039 | 99.6362 | -208.9101 | 231.4537 | -64.502 | 0.023615
46 | 0.11018 | 178.1157 | 232.8559 | 293.1673 | 52.587 | 0.054153
47 | 0.24191 | 971.5553 | 81.3586 | 974.9559 | 4.7868 | 0.072788
48 | 0.10601 | 502.3592 | 215.4643 | 546.6166 | 23.2147 | 0.032445
49 | 0.22576 | 661.4498 | -4.7522 | 661.4669 | -0.41164 | 0.08512
50 | 0.12101 | 324.6613 | 203.8431 | 383.3497 | 32.1232 | 0.0889

## PQ19b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ19b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.421 | 225.0881 | 225.1141 | 89.1293 | 0
3 | 0 | 5.6385 | 362.0811 | 362.125 | 89.1078 | 0
4 | 0 | 17.1825 | 557.0891 | 557.3541 | 88.2334 | 0
5 | 0 | 167.9424 | 974.1351 | 988.5059 | 80.2183 | 0
6 | 0 | 1060.6131 | 307.2056 | 1104.2081 | 16.1536 | 0
7 | 0 | 409.9811 | 282.7815 | 498.046 | 34.5957 | 0
8 | 0 | 331.4616 | 477.8716 | 581.5738 | 55.254 | 0
9 | 0 | 365.2086 | 630.8391 | 728.9276 | 59.9324 | 0
10 | 0 | 465.2251 | 753.5767 | 885.614 | 58.3106 | 0
11 | 0 | 632.9813 | 817.7505 | 1034.1089 | 52.2583 | 0
12 | 0 | 832.7918 | 747.9749 | 1119.3787 | 41.9287 | 0
13 | 0 | 906.2917 | 520.1892 | 1044.9696 | 29.8548 | 0
14 | 0 | 750.6868 | 334.3256 | 821.769 | 24.0063 | 0
15 | 0 | 530.0141 | 331.4172 | 625.1018 | 32.0177 | 0
16 | 0 | 369.5321 | 439.1384 | 573.9308 | 49.9196 | 0
17 | 0 | 273.6622 | 582.3534 | 643.4489 | 64.83 | 0
18 | 0 | 220.4083 | 732.7871 | 765.2168 | 73.2597 | 0
19 | 0 | 193.731 | 884.0348 | 905.0134 | 77.6394 | 0
20 | 0 | 184.9082 | 1036.8771 | 1053.2355 | 79.8886 | 0
21 | 0 | 190.3221 | 1194.4611 | 1209.5288 | 80.9468 | 0
22 | 0 | 210.7213 | 1361.1723 | 1377.3865 | 81.2 | 0
23 | 0 | 254.2603 | 1541.8282 | 1562.6524 | 80.6357 | 0
24 | 0 | 348.2822 | 1736.4161 | 1771.0001 | 78.6584 | 0
25 | 0 | 571.4971 | 1839.5231 | 1926.2539 | 72.7412 | 0
26 | 0 | 491.0104 | 1710.5783 | 1779.6543 | 73.9842 | 0
27 | 0 | 351.6485 | 1973.1028 | 2004.1934 | 79.8948 | 0
28 | 0 | 367.5992 | 2268.2554 | 2297.8493 | 80.7945 | 0
29 | 0 | 430.6652 | 2552.9549 | 2589.0252 | 80.4248 | 0
30 | 0 | 516.0058 | 2869.357 | 2915.3853 | 79.8053 | 0
31 | 0 | 636.3127 | 3219.3604 | 3281.6421 | 78.8195 | 0
32 | 0 | 797.8308 | 3616.9951 | 3703.9422 | 77.561 | 0
33 | 0 | 1017.0586 | 4077.1145 | 4202.0556 | 75.9931 | 0
34 | 0 | 1321.0056 | 4616.7662 | 4802.0397 | 74.0325 | 0
35 | 0 | 1754.1031 | 5255.1375 | 5540.1578 | 71.5416 | 0
36 | 0 | 2390.9801 | 6009.9858 | 6468.1307 | 68.3056 | 0
37 | 0 | 3359.8468 | 6883.3227 | 7659.5497 | 63.9823 | 0
38 | 0 | 4879.6577 | 7814.4706 | 9212.8719 | 58.0177 | 0
39 | 0 | 7288.2165 | 8541.1514 | 11228.0616 | 49.5257 | 0
40 | 0 | 10884.9621 | 8273.2793 | 13672.2181 | 37.2372 | 0
41 | 0 | 15010.4854 | 5493.4467 | 15984.1368 | 20.1013 | 0
42 | 0 | 16839.0153 | -170.8904 | 16839.8824 | -0.58144 | 0
43 | 0 | 14649.0404 | -5390.1523 | 15609.2321 | -20.2012 | 0
44 | 0 | 10931.5635 | -7727.5414 | 13387.0824 | -35.2566 | 0
45 | 0 | 7853.5092 | -8059.807 | 11253.3593 | -45.7427 | 0
46 | 0 | 5741.6547 | -7608.4084 | 9531.7615 | -52.9601 | 0
47 | 0 | 4341.5875 | -6956.6697 | 8200.2826 | -58.0321 | 0
48 | 0 | 3399.6677 | -6311.779 | 7169.1209 | -61.6921 | 0
49 | 0 | 2748.112 | -5733.8096 | 6358.3561 | -64.3924 | 0
50 | 0 | 2284.4037 | -5232.1361 | 5709.0935 | -66.4134 | 0

## PQ20a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0086 | 16.6668 | 29.5432 | 33.9203 | 60.5706 | 335.7185
2 | 0.39515 | 14.3958 | 51.9748 | 53.9316 | 74.5185 | 2.464
3 | 0.19932 | 28.9522 | 75.1536 | 80.5375 | 68.9313 | 0.86799
4 | 0.25924 | 104.2826 | -56.3233 | 118.5208 | -28.3736 | 1.0117
5 | 0.71151 | 73.0597 | 54.4467 | 91.1162 | 36.6948 | 2.1991
6 | 0.097093 | 117.0455 | 212.52 | 242.6199 | 61.1562 | 0.21794
7 | 0.49938 | 211.4072 | 207.9981 | 296.5742 | 44.5343 | 1.1569
8 | 0.17113 | 162.0715 | 41.2623 | 167.2416 | 14.2837 | 0.53306
9 | 0.12744 | 90.5057 | -5.6676 | 90.683 | -3.5833 | 0.20448
10 | 0.26312 | 320.8657 | 330.5791 | 460.6922 | 45.8543 | 0.48301
11 | 0.55381 | 555.3414 | 147.9107 | 574.7013 | 14.914 | 0.88499
12 | 0.11334 | 406.1586 | -136.9153 | 428.6148 | -18.6289 | 0.14462
13 | 0.536 | 514.5131 | 6.8658 | 514.5589 | 0.76452 | 0.85689
14 | 0.22924 | 310.2004 | -132.54 | 337.3295 | -23.1357 | 0.60093
15 | 0.22767 | 77.3382 | 146.1564 | 165.3569 | 62.1146 | 0.71145
16 | 0.23161 | 152.3991 | -51.8135 | 160.9662 | -18.7773 | 1.0363
17 | 0.48799 | 63.7971 | 53.7893 | 83.4468 | 40.1353 | 3.078
18 | 0.12896 | 118.5424 | 37.7103 | 124.396 | 17.6467 | 0.50818
19 | 0.4956 | 153.1155 | 61.6406 | 165.0573 | 21.9285 | 1.0911
20 | 0.16092 | 185.5778 | -64.3688 | 196.4242 | -19.1294 | 0.364
21 | 0.10855 | 58.3308 | -74.9876 | 95.0033 | -52.1217 | 0.16085
22 | 0.12562 | 215.7131 | -5.874 | 215.7931 | -1.5598 | 0.15443
23 | 0.44217 | 113.4864 | -15.5137 | 114.5419 | -7.7841 | 0.38306
24 | 0.11649 | 124.2896 | 50.9279 | 134.3189 | 22.2815 | 0.089258
25 | 0.39343 | 154.0168 | 87.6354 | 177.2037 | 29.6398 | 0.26457
26 | 0.1225 | 296.1326 | 159.1212 | 336.1757 | 28.2505 | 0.099375
27 | 0.11603 | 485.3624 | -124.109 | 500.9787 | -14.3434 | 0.081209
28 | 0.19356 | 295.1476 | -836.0301 | 886.5994 | -70.5552 | 0.1541
29 | 0.46456 | 244.0333 | -526.944 | 580.7084 | -65.1507 | 0.30506
30 | 0.12771 | 64.4712 | -222.0884 | 231.257 | -73.8122 | 0.10578
31 | 0.35137 | 25.1844 | -119.1987 | 121.8302 | -78.07 | 0.23655
32 | 0.12329 | 59.9759 | -44.8668 | 74.9008 | -36.7995 | 0.23995
33 | 0.10287 | 88.8379 | 16.8794 | 90.4272 | 10.7581 | 0.060778
34 | 0.134 | 98.4384 | 298.3741 | 314.193 | 71.7414 | 0.11319
35 | 0.30784 | 82.4706 | 88.3915 | 120.8903 | 46.9847 | 0.21857
36 | 0.1159 | 100.8202 | -261.9403 | 280.6732 | -68.9484 | 0.037957
37 | 0.36297 | 1166.6883 | 4.1304 | 1166.6956 | 0.20284 | 0.12398
38 | 0.21746 | 422.9569 | -646.3178 | 772.4113 | -56.7989 | 0.18952
39 | 0.11131 | 193.9029 | -566.3649 | 598.6381 | -71.1007 | 0.05554
40 | 0.21712 | 733.9333 | 620.1717 | 960.8699 | 40.1977 | 0.182
41 | 0.4106 | 1017.2846 | -157.4505 | 1029.3972 | -8.7982 | 0.27453
42 | 0.12165 | 543.078 | -140.7195 | 561.0131 | -14.5267 | 0.093346
43 | 0.31026 | 868.956 | -501.6897 | 1003.3828 | -29.9999 | 0.20866
44 | 0.16329 | 161.0199 | -364.2989 | 398.2978 | -66.1546 | 0.25997
45 | 0.10582 | 83.1978 | -191.2841 | 208.5941 | -66.4937 | 0.15806
46 | 0.22114 | 240.6398 | 225.1879 | 329.5711 | 43.1001 | 0.57872
47 | 0.42113 | 557.3309 | -293.3961 | 629.8404 | -27.7637 | 0.53149
48 | 0.1485 | 372.9859 | -17.3525 | 373.3894 | -2.6637 | 0.31033
49 | 0.34234 | 339.1259 | -0.29172 | 339.126 | -0.049286 | 0.6384
50 | 0.25911 | 230.5183 | 145.0296 | 272.3459 | 32.1759 | 0.72379

## PQ20a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ20a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5215 | 164.0906 | 164.1099 | 89.1196 | 0
2 | 0 | 3.2103 | 218.1539 | 218.1775 | 89.1569 | 0
3 | 0 | 4.3495 | 332.7489 | 332.7773 | 89.2511 | 0
4 | 0 | 5.9883 | 454.7174 | 454.7569 | 89.2455 | 0
5 | 0 | 8.2759 | 587.9937 | 588.0519 | 89.1936 | 0
6 | 0 | 11.5396 | 738.3877 | 738.4779 | 89.1046 | 0
7 | 0 | 16.4376 | 915.239 | 915.3866 | 88.9711 | 0
8 | 0 | 24.4985 | 1135.0656 | 1135.3299 | 88.7636 | 0
9 | 0 | 39.7228 | 1430.7563 | 1431.3076 | 88.4097 | 0
10 | 0 | 75.2718 | 1879.4753 | 1880.982 | 87.7066 | 0
11 | 0 | 191.3726 | 2715.6448 | 2722.3795 | 85.969 | 0
12 | 0 | 964.396 | 5099.8253 | 5190.2098 | 79.2916 | 0
13 | 0 | 14797.4137 | -5842.9487 | 15909.227 | -21.5472 | 0
14 | 0 | 1019.3431 | -2775.2858 | 2956.5642 | -69.8321 | 0
15 | 0 | 406.5117 | -1076.3728 | 1150.5782 | -69.31 | 0
16 | 0 | 268.2448 | -365.201 | 453.1302 | -53.7022 | 0
17 | 0 | 220.8745 | 61.4944 | 229.2751 | 15.5579 | 0
18 | 0 | 204.9873 | 373.1525 | 425.7495 | 61.2183 | 0
19 | 0 | 204.5097 | 631.2292 | 663.5319 | 72.0484 | 0
20 | 0 | 213.9223 | 864.2689 | 890.3502 | 76.0977 | 0
21 | 0 | 231.4291 | 1088.3594 | 1112.693 | 77.9954 | 0
22 | 0 | 257.0362 | 1314.3065 | 1339.2047 | 78.9344 | 0
23 | 0 | 292.2419 | 1550.0105 | 1577.3198 | 79.3227 | 0
24 | 0 | 336.3413 | 1802.8242 | 1833.9304 | 79.4322 | 0
25 | 0 | 393.3595 | 2085.7262 | 2122.4951 | 79.3197 | 0
26 | 0 | 470.1837 | 2408.6088 | 2454.072 | 78.9542 | 0
27 | 0 | 574.6364 | 2786.367 | 2845.0041 | 78.3472 | 0
28 | 0 | 720.6102 | 3240.8114 | 3319.9604 | 77.4639 | 0
29 | 0 | 932.7434 | 3804.6105 | 3917.2786 | 76.225 | 0
30 | 0 | 1257.9256 | 4528.7785 | 4700.2353 | 74.4767 | 0
31 | 0 | 1793.4694 | 5496.1458 | 5781.3624 | 71.9278 | 0
32 | 0 | 2766.3378 | 6839.927 | 7378.1587 | 67.9796 | 0
33 | 0 | 4786.1936 | 8725.1772 | 9951.7016 | 61.253 | 0
34 | 0 | 9689.5592 | 10776.1426 | 14491.8186 | 48.0391 | 0
35 | 0 | 20331.5019 | 6810.7289 | 21441.9216 | 18.52 | 0
36 | 0 | 18576.4932 | -9547.1172 | 20886.2047 | -27.2002 | 0
37 | 0 | 7898.6525 | -11359.8114 | 13835.9686 | -55.1885 | 0
38 | 0 | 3578.2367 | -8712.1558 | 9418.3563 | -67.6712 | 0
39 | 0 | 1902.0193 | -6629.9108 | 6897.3469 | -73.9926 | 0
40 | 0 | 1141.8008 | -5185.6634 | 5309.8789 | -77.5825 | 0
41 | 0 | 753.3438 | -4144.8759 | 4212.781 | -79.6988 | 0
42 | 0 | 541.1085 | -3352.9141 | 3396.2967 | -80.8324 | 0
43 | 0 | 424.1521 | -2717.841 | 2750.7389 | -81.1298 | 0
44 | 0 | 366.0012 | -2183.6957 | 2214.1553 | -80.4853 | 0
45 | 0 | 349.4977 | -1714.0743 | 1749.3426 | -78.4754 | 0
46 | 0 | 367.9345 | -1283.8067 | 1335.4907 | -74.0079 | 0
47 | 0 | 421.0534 | -874.0006 | 970.1356 | -64.2774 | 0
48 | 0 | 514.2132 | -469.7255 | 696.4605 | -42.4112 | 0
49 | 0 | 659.2744 | -58.4816 | 661.8632 | -5.0692 | 0
50 | 0 | 876.9541 | 369.0621 | 951.4491 | 22.8236 | 0

## PQ20b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 335.718
2 | 0.39846 | 14.6096 | 52.3291 | 54.3303 | 74.401 | 2.4203
3 | 0.20396 | 30.0589 | 76.3223 | 82.0283 | 68.5034 | 0.83698
4 | 0.25735 | 99.3393 | -58.8699 | 115.4728 | -30.6516 | 0.92955
5 | 0.75233 | 78.2549 | 51.2022 | 93.5173 | 33.1967 | 1.9554
6 | 0.12403 | 197.8342 | 174.9076 | 264.0664 | 41.4803 | 0.26197
7 | 0.42377 | 182.5282 | 109.0874 | 212.642 | 30.8645 | 1.2822
8 | 0.14032 | 136.0158 | 40.4195 | 141.8945 | 16.5502 | 0.52167
9 | 0.11895 | 85.6366 | -1.4695 | 85.6492 | -0.98311 | 0.27061
10 | 0.16723 | 251.3285 | 239.6866 | 347.2977 | 43.6418 | 0.33551
11 | 0.3461 | 389.7054 | 146.7106 | 416.4064 | 20.6296 | 0.6197
12 | 0.086498 | 347.2413 | -41.2881 | 349.6873 | -6.7808 | 0.1516
13 | 0.33892 | 355.0601 | 68.7165 | 361.6485 | 10.9533 | 0.65885
14 | 0.15934 | 266.3541 | -25.2105 | 267.5445 | -5.4069 | 0.45565
15 | 0.15667 | 60.4686 | 109.2574 | 124.8744 | 61.0376 | 0.52394
16 | 0.15959 | 169.0812 | 33.0031 | 172.2721 | 11.0448 | 0.53024
17 | 0.52304 | 59.1817 | 83.8221 | 102.609 | 54.7764 | 1.1762
18 | 0.12781 | 137.1612 | 32.3685 | 140.9288 | 13.2782 | 0.26519
19 | 0.50657 | 164.8138 | 58.3236 | 174.8291 | 19.4876 | 0.782
20 | 0.15006 | 184.7234 | -71.5815 | 198.1076 | -21.1817 | 0.25436
21 | 0.10727 | 57.6551 | -75.3399 | 94.8695 | -52.5744 | 0.13514
22 | 0.12429 | 217.1809 | -6.6807 | 217.2836 | -1.7619 | 0.13961
23 | 0.44245 | 113.6849 | -15.4543 | 114.7305 | -7.7413 | 0.38198
24 | 0.11626 | 123.9256 | 51.0136 | 134.0147 | 22.3744 | 0.092252
25 | 0.39032 | 152.0861 | 86.3787 | 174.9041 | 29.5948 | 0.29808
26 | 0.11955 | 278.874 | 160.0634 | 321.5447 | 29.8542 | 0.12405
27 | 0.1093 | 496.9325 | -88.5453 | 504.7595 | -10.1031 | 0.081373
28 | 0.16134 | 377.6801 | -923.0319 | 997.3115 | -67.7469 | 0.099595
29 | 0.42505 | 282.6327 | -555.7153 | 623.4587 | -63.0424 | 0.21699
30 | 0.1196 | 68.6162 | -228.1063 | 238.203 | -73.2583 | 0.060128
31 | 0.34395 | 26.0873 | -121.0172 | 123.797 | -77.8351 | 0.15859
32 | 0.11341 | 60.7089 | -44.6009 | 75.3313 | -36.3036 | 0.080325
33 | 0.099816 | 88.3276 | 17.9282 | 90.1287 | 11.4737 | 0.040007
34 | 0.10867 | 91.0486 | 286.3689 | 300.4946 | 72.3624 | 0.049263
35 | 0.28864 | 80.241 | 88.0241 | 119.1086 | 47.6483 | 0.11041
36 | 0.11531 | 111.0288 | -271.0173 | 292.8784 | -67.7224 | 0.029827
37 | 0.27799 | 1098.7699 | 226.1412 | 1121.8 | 11.6298 | 0.064421
38 | 0.14299 | 548.1196 | -674.1456 | 868.8541 | -50.8869 | 0.059853
39 | 0.10776 | 254.2432 | -624.7057 | 674.4603 | -67.8546 | 0.021052
40 | 0.11306 | 552.7459 | 612.0785 | 824.7231 | 47.9159 | 0.03624
41 | 0.26772 | 1012.2235 | 110.3777 | 1018.2238 | 6.2232 | 0.057441
42 | 0.10154 | 570.7236 | -51.5659 | 573.0484 | -5.1628 | 0.017852
43 | 0.24344 | 1114.6328 | -207.2575 | 1133.738 | -10.5334 | 0.039565
44 | 0.11031 | 218.1487 | -412.6365 | 466.7523 | -62.1359 | 0.044545
45 | 0.10039 | 99.6362 | -208.9101 | 231.4537 | -64.502 | 0.023615
46 | 0.11018 | 178.1157 | 232.8559 | 293.1673 | 52.587 | 0.054153
47 | 0.24191 | 971.5553 | 81.3586 | 974.9559 | 4.7868 | 0.072788
48 | 0.10601 | 502.3592 | 215.4643 | 546.6166 | 23.2147 | 0.032445
49 | 0.22576 | 661.4498 | -4.7522 | 661.4669 | -0.41164 | 0.08512
50 | 0.12101 | 324.6613 | 203.8431 | 383.3497 | 32.1232 | 0.0889

## PQ20b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ20b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.421 | 225.0881 | 225.1141 | 89.1293 | 0
3 | 0 | 5.6385 | 362.0811 | 362.125 | 89.1078 | 0
4 | 0 | 17.1825 | 557.0891 | 557.3541 | 88.2334 | 0
5 | 0 | 167.9424 | 974.1351 | 988.5059 | 80.2183 | 0
6 | 0 | 1060.6131 | 307.2056 | 1104.2081 | 16.1536 | 0
7 | 0 | 409.9811 | 282.7815 | 498.046 | 34.5957 | 0
8 | 0 | 331.4616 | 477.8716 | 581.5738 | 55.254 | 0
9 | 0 | 365.2086 | 630.8391 | 728.9276 | 59.9324 | 0
10 | 0 | 465.2251 | 753.5767 | 885.614 | 58.3106 | 0
11 | 0 | 632.9813 | 817.7505 | 1034.1089 | 52.2583 | 0
12 | 0 | 832.7918 | 747.9749 | 1119.3787 | 41.9287 | 0
13 | 0 | 906.2917 | 520.1892 | 1044.9696 | 29.8548 | 0
14 | 0 | 750.6868 | 334.3256 | 821.769 | 24.0063 | 0
15 | 0 | 530.0141 | 331.4172 | 625.1018 | 32.0177 | 0
16 | 0 | 369.5321 | 439.1384 | 573.9308 | 49.9196 | 0
17 | 0 | 273.6622 | 582.3534 | 643.4489 | 64.83 | 0
18 | 0 | 220.4083 | 732.7871 | 765.2168 | 73.2597 | 0
19 | 0 | 193.731 | 884.0348 | 905.0134 | 77.6394 | 0
20 | 0 | 184.9082 | 1036.8771 | 1053.2355 | 79.8886 | 0
21 | 0 | 190.3221 | 1194.4611 | 1209.5288 | 80.9468 | 0
22 | 0 | 210.7213 | 1361.1723 | 1377.3865 | 81.2 | 0
23 | 0 | 254.2603 | 1541.8282 | 1562.6524 | 80.6357 | 0
24 | 0 | 348.2822 | 1736.4161 | 1771.0001 | 78.6584 | 0
25 | 0 | 571.4971 | 1839.5231 | 1926.2539 | 72.7412 | 0
26 | 0 | 491.0104 | 1710.5783 | 1779.6543 | 73.9842 | 0
27 | 0 | 351.6485 | 1973.1028 | 2004.1934 | 79.8948 | 0
28 | 0 | 367.5992 | 2268.2554 | 2297.8493 | 80.7945 | 0
29 | 0 | 430.6652 | 2552.9549 | 2589.0252 | 80.4248 | 0
30 | 0 | 516.0058 | 2869.357 | 2915.3853 | 79.8053 | 0
31 | 0 | 636.3127 | 3219.3604 | 3281.6421 | 78.8195 | 0
32 | 0 | 797.8308 | 3616.9951 | 3703.9422 | 77.561 | 0
33 | 0 | 1017.0586 | 4077.1145 | 4202.0556 | 75.9931 | 0
34 | 0 | 1321.0056 | 4616.7662 | 4802.0397 | 74.0325 | 0
35 | 0 | 1754.1031 | 5255.1375 | 5540.1578 | 71.5416 | 0
36 | 0 | 2390.9801 | 6009.9858 | 6468.1307 | 68.3056 | 0
37 | 0 | 3359.8468 | 6883.3227 | 7659.5497 | 63.9823 | 0
38 | 0 | 4879.6577 | 7814.4706 | 9212.8719 | 58.0177 | 0
39 | 0 | 7288.2165 | 8541.1514 | 11228.0616 | 49.5257 | 0
40 | 0 | 10884.9621 | 8273.2793 | 13672.2181 | 37.2372 | 0
41 | 0 | 15010.4854 | 5493.4467 | 15984.1368 | 20.1013 | 0
42 | 0 | 16839.0153 | -170.8904 | 16839.8824 | -0.58144 | 0
43 | 0 | 14649.0404 | -5390.1523 | 15609.2321 | -20.2012 | 0
44 | 0 | 10931.5635 | -7727.5414 | 13387.0824 | -35.2566 | 0
45 | 0 | 7853.5092 | -8059.807 | 11253.3593 | -45.7427 | 0
46 | 0 | 5741.6547 | -7608.4084 | 9531.7615 | -52.9601 | 0
47 | 0 | 4341.5875 | -6956.6697 | 8200.2826 | -58.0321 | 0
48 | 0 | 3399.6677 | -6311.779 | 7169.1209 | -61.6921 | 0
49 | 0 | 2748.112 | -5733.8096 | 6358.3561 | -64.3924 | 0
50 | 0 | 2284.4037 | -5232.1361 | 5709.0935 | -66.4134 | 0

## PQ21a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.017 | 16.6668 | 29.5432 | 33.9203 | 60.5706 | 336.083
2 | 0.39515 | 14.3958 | 51.9748 | 53.9316 | 74.5185 | 2.464
3 | 0.19932 | 28.9522 | 75.1536 | 80.5375 | 68.9313 | 0.86799
4 | 0.25924 | 104.2826 | -56.3233 | 118.5208 | -28.3736 | 1.0117
5 | 0.71151 | 73.0597 | 54.4467 | 91.1162 | 36.6948 | 2.1991
6 | 0.097093 | 117.0455 | 212.52 | 242.6199 | 61.1562 | 0.21794
7 | 0.49938 | 211.4072 | 207.9981 | 296.5742 | 44.5343 | 1.1569
8 | 0.17113 | 162.0715 | 41.2623 | 167.2416 | 14.2837 | 0.53306
9 | 0.12744 | 90.5057 | -5.6676 | 90.683 | -3.5833 | 0.20448
10 | 0.26312 | 320.8657 | 330.5791 | 460.6922 | 45.8543 | 0.48301
11 | 0.55381 | 555.3414 | 147.9107 | 574.7013 | 14.914 | 0.88499
12 | 0.11334 | 406.1586 | -136.9153 | 428.6148 | -18.6289 | 0.14462
13 | 0.536 | 514.5131 | 6.8658 | 514.5589 | 0.76452 | 0.85689
14 | 0.22924 | 310.2004 | -132.54 | 337.3295 | -23.1357 | 0.60093
15 | 0.22767 | 77.3382 | 146.1564 | 165.3569 | 62.1146 | 0.71145
16 | 0.23161 | 152.3991 | -51.8135 | 160.9662 | -18.7773 | 1.0363
17 | 0.48799 | 63.7971 | 53.7893 | 83.4468 | 40.1353 | 3.078
18 | 0.12896 | 118.5424 | 37.7103 | 124.396 | 17.6467 | 0.50818
19 | 0.4956 | 153.1155 | 61.6406 | 165.0573 | 21.9285 | 1.0911
20 | 0.16092 | 185.5778 | -64.3688 | 196.4242 | -19.1294 | 0.364
21 | 0.10855 | 58.3308 | -74.9876 | 95.0033 | -52.1217 | 0.16085
22 | 0.12562 | 215.7131 | -5.874 | 215.7931 | -1.5598 | 0.15443
23 | 0.44217 | 113.4864 | -15.5137 | 114.5419 | -7.7841 | 0.38306
24 | 0.11649 | 124.2896 | 50.9279 | 134.3189 | 22.2815 | 0.089258
25 | 0.39343 | 154.0168 | 87.6354 | 177.2037 | 29.6398 | 0.26457
26 | 0.1225 | 296.1326 | 159.1212 | 336.1757 | 28.2505 | 0.099375
27 | 0.11603 | 485.3624 | -124.109 | 500.9787 | -14.3434 | 0.081209
28 | 0.19356 | 295.1476 | -836.0301 | 886.5994 | -70.5552 | 0.1541
29 | 0.46456 | 244.0333 | -526.944 | 580.7084 | -65.1507 | 0.30506
30 | 0.12771 | 64.4712 | -222.0884 | 231.257 | -73.8122 | 0.10578
31 | 0.35137 | 25.1844 | -119.1987 | 121.8302 | -78.07 | 0.23655
32 | 0.12329 | 59.9759 | -44.8668 | 74.9008 | -36.7995 | 0.23995
33 | 0.10287 | 88.8379 | 16.8794 | 90.4272 | 10.7581 | 0.060778
34 | 0.134 | 98.4384 | 298.3741 | 314.193 | 71.7414 | 0.11319
35 | 0.30784 | 82.4706 | 88.3915 | 120.8903 | 46.9847 | 0.21857
36 | 0.1159 | 100.8202 | -261.9403 | 280.6732 | -68.9484 | 0.037957
37 | 0.36297 | 1166.6883 | 4.1304 | 1166.6956 | 0.20284 | 0.12398
38 | 0.21746 | 422.9569 | -646.3178 | 772.4113 | -56.7989 | 0.18952
39 | 0.11131 | 193.9029 | -566.3649 | 598.6381 | -71.1007 | 0.05554
40 | 0.21712 | 733.9333 | 620.1717 | 960.8699 | 40.1977 | 0.182
41 | 0.4106 | 1017.2846 | -157.4505 | 1029.3972 | -8.7982 | 0.27453
42 | 0.12165 | 543.078 | -140.7195 | 561.0131 | -14.5267 | 0.093346
43 | 0.31026 | 868.956 | -501.6897 | 1003.3828 | -29.9999 | 0.20866
44 | 0.16329 | 161.0199 | -364.2989 | 398.2978 | -66.1546 | 0.25997
45 | 0.10582 | 83.1978 | -191.2841 | 208.5941 | -66.4937 | 0.15806
46 | 0.22114 | 240.6398 | 225.1879 | 329.5711 | 43.1001 | 0.57872
47 | 0.42113 | 557.3309 | -293.3961 | 629.8404 | -27.7637 | 0.53149
48 | 0.1485 | 372.9859 | -17.3525 | 373.3894 | -2.6637 | 0.31033
49 | 0.34234 | 339.1259 | -0.29172 | 339.126 | -0.049286 | 0.6384
50 | 0.25911 | 230.5183 | 145.0296 | 272.3459 | 32.1759 | 0.72379

## PQ21a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ21a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5215 | 164.0906 | 164.1099 | 89.1196 | 0
2 | 0 | 3.2103 | 218.1539 | 218.1775 | 89.1569 | 0
3 | 0 | 4.3495 | 332.7489 | 332.7773 | 89.2511 | 0
4 | 0 | 5.9883 | 454.7174 | 454.7569 | 89.2455 | 0
5 | 0 | 8.2759 | 587.9937 | 588.0519 | 89.1936 | 0
6 | 0 | 11.5396 | 738.3877 | 738.4779 | 89.1046 | 0
7 | 0 | 16.4376 | 915.239 | 915.3866 | 88.9711 | 0
8 | 0 | 24.4985 | 1135.0656 | 1135.3299 | 88.7636 | 0
9 | 0 | 39.7228 | 1430.7563 | 1431.3076 | 88.4097 | 0
10 | 0 | 75.2718 | 1879.4753 | 1880.982 | 87.7066 | 0
11 | 0 | 191.3726 | 2715.6448 | 2722.3795 | 85.969 | 0
12 | 0 | 964.396 | 5099.8253 | 5190.2098 | 79.2916 | 0
13 | 0 | 14797.4137 | -5842.9487 | 15909.227 | -21.5472 | 0
14 | 0 | 1019.3431 | -2775.2858 | 2956.5642 | -69.8321 | 0
15 | 0 | 406.5117 | -1076.3728 | 1150.5782 | -69.31 | 0
16 | 0 | 268.2448 | -365.201 | 453.1302 | -53.7022 | 0
17 | 0 | 220.8745 | 61.4944 | 229.2751 | 15.5579 | 0
18 | 0 | 204.9873 | 373.1525 | 425.7495 | 61.2183 | 0
19 | 0 | 204.5097 | 631.2292 | 663.5319 | 72.0484 | 0
20 | 0 | 213.9223 | 864.2689 | 890.3502 | 76.0977 | 0
21 | 0 | 231.4291 | 1088.3594 | 1112.693 | 77.9954 | 0
22 | 0 | 257.0362 | 1314.3065 | 1339.2047 | 78.9344 | 0
23 | 0 | 292.2419 | 1550.0105 | 1577.3198 | 79.3227 | 0
24 | 0 | 336.3413 | 1802.8242 | 1833.9304 | 79.4322 | 0
25 | 0 | 393.3595 | 2085.7262 | 2122.4951 | 79.3197 | 0
26 | 0 | 470.1837 | 2408.6088 | 2454.072 | 78.9542 | 0
27 | 0 | 574.6364 | 2786.367 | 2845.0041 | 78.3472 | 0
28 | 0 | 720.6102 | 3240.8114 | 3319.9604 | 77.4639 | 0
29 | 0 | 932.7434 | 3804.6105 | 3917.2786 | 76.225 | 0
30 | 0 | 1257.9256 | 4528.7785 | 4700.2353 | 74.4767 | 0
31 | 0 | 1793.4694 | 5496.1458 | 5781.3624 | 71.9278 | 0
32 | 0 | 2766.3378 | 6839.927 | 7378.1587 | 67.9796 | 0
33 | 0 | 4786.1936 | 8725.1772 | 9951.7016 | 61.253 | 0
34 | 0 | 9689.5592 | 10776.1426 | 14491.8186 | 48.0391 | 0
35 | 0 | 20331.5019 | 6810.7289 | 21441.9216 | 18.52 | 0
36 | 0 | 18576.4932 | -9547.1172 | 20886.2047 | -27.2002 | 0
37 | 0 | 7898.6525 | -11359.8114 | 13835.9686 | -55.1885 | 0
38 | 0 | 3578.2367 | -8712.1558 | 9418.3563 | -67.6712 | 0
39 | 0 | 1902.0193 | -6629.9108 | 6897.3469 | -73.9926 | 0
40 | 0 | 1141.8008 | -5185.6634 | 5309.8789 | -77.5825 | 0
41 | 0 | 753.3438 | -4144.8759 | 4212.781 | -79.6988 | 0
42 | 0 | 541.1085 | -3352.9141 | 3396.2967 | -80.8324 | 0
43 | 0 | 424.1521 | -2717.841 | 2750.7389 | -81.1298 | 0
44 | 0 | 366.0012 | -2183.6957 | 2214.1553 | -80.4853 | 0
45 | 0 | 349.4977 | -1714.0743 | 1749.3426 | -78.4754 | 0
46 | 0 | 367.9345 | -1283.8067 | 1335.4907 | -74.0079 | 0
47 | 0 | 421.0534 | -874.0006 | 970.1356 | -64.2774 | 0
48 | 0 | 514.2132 | -469.7255 | 696.4605 | -42.4112 | 0
49 | 0 | 659.2744 | -58.4816 | 661.8632 | -5.0692 | 0
50 | 0 | 876.9541 | 369.0621 | 951.4491 | 22.8236 | 0

## PQ21b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0171 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 336.0838
2 | 0.39846 | 14.6096 | 52.3291 | 54.3303 | 74.401 | 2.4203
3 | 0.20396 | 30.0589 | 76.3223 | 82.0283 | 68.5034 | 0.83698
4 | 0.25735 | 99.3393 | -58.8699 | 115.4728 | -30.6516 | 0.92955
5 | 0.75233 | 78.2549 | 51.2022 | 93.5173 | 33.1967 | 1.9554
6 | 0.12403 | 197.8342 | 174.9076 | 264.0664 | 41.4803 | 0.26197
7 | 0.42377 | 182.5282 | 109.0874 | 212.642 | 30.8645 | 1.2822
8 | 0.14032 | 136.0158 | 40.4195 | 141.8945 | 16.5502 | 0.52167
9 | 0.11895 | 85.6366 | -1.4695 | 85.6492 | -0.98311 | 0.27061
10 | 0.16723 | 251.3285 | 239.6866 | 347.2977 | 43.6418 | 0.33551
11 | 0.3461 | 389.7054 | 146.7106 | 416.4064 | 20.6296 | 0.6197
12 | 0.086498 | 347.2413 | -41.2881 | 349.6873 | -6.7808 | 0.1516
13 | 0.33892 | 355.0601 | 68.7165 | 361.6485 | 10.9533 | 0.65885
14 | 0.15934 | 266.3541 | -25.2105 | 267.5445 | -5.4069 | 0.45565
15 | 0.15667 | 60.4686 | 109.2574 | 124.8744 | 61.0376 | 0.52394
16 | 0.15959 | 169.0812 | 33.0031 | 172.2721 | 11.0448 | 0.53024
17 | 0.52304 | 59.1817 | 83.8221 | 102.609 | 54.7764 | 1.1762
18 | 0.12781 | 137.1612 | 32.3685 | 140.9288 | 13.2782 | 0.26519
19 | 0.50657 | 164.8138 | 58.3236 | 174.8291 | 19.4876 | 0.782
20 | 0.15006 | 184.7234 | -71.5815 | 198.1076 | -21.1817 | 0.25436
21 | 0.10727 | 57.6551 | -75.3399 | 94.8695 | -52.5744 | 0.13514
22 | 0.12429 | 217.1809 | -6.6807 | 217.2836 | -1.7619 | 0.13961
23 | 0.44245 | 113.6849 | -15.4543 | 114.7305 | -7.7413 | 0.38198
24 | 0.11626 | 123.9256 | 51.0136 | 134.0147 | 22.3744 | 0.092252
25 | 0.39032 | 152.0861 | 86.3787 | 174.9041 | 29.5948 | 0.29808
26 | 0.11955 | 278.874 | 160.0634 | 321.5447 | 29.8542 | 0.12405
27 | 0.1093 | 496.9325 | -88.5453 | 504.7595 | -10.1031 | 0.081373
28 | 0.16134 | 377.6801 | -923.0319 | 997.3115 | -67.7469 | 0.099595
29 | 0.42505 | 282.6327 | -555.7153 | 623.4587 | -63.0424 | 0.21699
30 | 0.1196 | 68.6162 | -228.1063 | 238.203 | -73.2583 | 0.060128
31 | 0.34395 | 26.0873 | -121.0172 | 123.797 | -77.8351 | 0.15859
32 | 0.11341 | 60.7089 | -44.6009 | 75.3313 | -36.3036 | 0.080325
33 | 0.099816 | 88.3276 | 17.9282 | 90.1287 | 11.4737 | 0.040007
34 | 0.10867 | 91.0486 | 286.3689 | 300.4946 | 72.3624 | 0.049263
35 | 0.28864 | 80.241 | 88.0241 | 119.1086 | 47.6483 | 0.11041
36 | 0.11531 | 111.0288 | -271.0173 | 292.8784 | -67.7224 | 0.029827
37 | 0.27799 | 1098.7699 | 226.1412 | 1121.8 | 11.6298 | 0.064421
38 | 0.14299 | 548.1196 | -674.1456 | 868.8541 | -50.8869 | 0.059853
39 | 0.10776 | 254.2432 | -624.7057 | 674.4603 | -67.8546 | 0.021052
40 | 0.11306 | 552.7459 | 612.0785 | 824.7231 | 47.9159 | 0.03624
41 | 0.26772 | 1012.2235 | 110.3777 | 1018.2238 | 6.2232 | 0.057441
42 | 0.10154 | 570.7236 | -51.5659 | 573.0484 | -5.1628 | 0.017852
43 | 0.24344 | 1114.6328 | -207.2575 | 1133.738 | -10.5334 | 0.039565
44 | 0.11031 | 218.1487 | -412.6365 | 466.7523 | -62.1359 | 0.044545
45 | 0.10039 | 99.6362 | -208.9101 | 231.4537 | -64.502 | 0.023615
46 | 0.11018 | 178.1157 | 232.8559 | 293.1673 | 52.587 | 0.054153
47 | 0.24191 | 971.5553 | 81.3586 | 974.9559 | 4.7868 | 0.072788
48 | 0.10601 | 502.3592 | 215.4643 | 546.6166 | 23.2147 | 0.032445
49 | 0.22576 | 661.4498 | -4.7522 | 661.4669 | -0.41164 | 0.08512
50 | 0.12101 | 324.6613 | 203.8431 | 383.3497 | 32.1232 | 0.0889

## PQ21b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ21b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.421 | 225.0881 | 225.1141 | 89.1293 | 0
3 | 0 | 5.6385 | 362.0811 | 362.125 | 89.1078 | 0
4 | 0 | 17.1825 | 557.0891 | 557.3541 | 88.2334 | 0
5 | 0 | 167.9424 | 974.1351 | 988.5059 | 80.2183 | 0
6 | 0 | 1060.6131 | 307.2056 | 1104.2081 | 16.1536 | 0
7 | 0 | 409.9811 | 282.7815 | 498.046 | 34.5957 | 0
8 | 0 | 331.4616 | 477.8716 | 581.5738 | 55.254 | 0
9 | 0 | 365.2086 | 630.8391 | 728.9276 | 59.9324 | 0
10 | 0 | 465.2251 | 753.5767 | 885.614 | 58.3106 | 0
11 | 0 | 632.9813 | 817.7505 | 1034.1089 | 52.2583 | 0
12 | 0 | 832.7918 | 747.9749 | 1119.3787 | 41.9287 | 0
13 | 0 | 906.2917 | 520.1892 | 1044.9696 | 29.8548 | 0
14 | 0 | 750.6868 | 334.3256 | 821.769 | 24.0063 | 0
15 | 0 | 530.0141 | 331.4172 | 625.1018 | 32.0177 | 0
16 | 0 | 369.5321 | 439.1384 | 573.9308 | 49.9196 | 0
17 | 0 | 273.6622 | 582.3534 | 643.4489 | 64.83 | 0
18 | 0 | 220.4083 | 732.7871 | 765.2168 | 73.2597 | 0
19 | 0 | 193.731 | 884.0348 | 905.0134 | 77.6394 | 0
20 | 0 | 184.9082 | 1036.8771 | 1053.2355 | 79.8886 | 0
21 | 0 | 190.3221 | 1194.4611 | 1209.5288 | 80.9468 | 0
22 | 0 | 210.7213 | 1361.1723 | 1377.3865 | 81.2 | 0
23 | 0 | 254.2603 | 1541.8282 | 1562.6524 | 80.6357 | 0
24 | 0 | 348.2822 | 1736.4161 | 1771.0001 | 78.6584 | 0
25 | 0 | 571.4971 | 1839.5231 | 1926.2539 | 72.7412 | 0
26 | 0 | 491.0104 | 1710.5783 | 1779.6543 | 73.9842 | 0
27 | 0 | 351.6485 | 1973.1028 | 2004.1934 | 79.8948 | 0
28 | 0 | 367.5992 | 2268.2554 | 2297.8493 | 80.7945 | 0
29 | 0 | 430.6652 | 2552.9549 | 2589.0252 | 80.4248 | 0
30 | 0 | 516.0058 | 2869.357 | 2915.3853 | 79.8053 | 0
31 | 0 | 636.3127 | 3219.3604 | 3281.6421 | 78.8195 | 0
32 | 0 | 797.8308 | 3616.9951 | 3703.9422 | 77.561 | 0
33 | 0 | 1017.0586 | 4077.1145 | 4202.0556 | 75.9931 | 0
34 | 0 | 1321.0056 | 4616.7662 | 4802.0397 | 74.0325 | 0
35 | 0 | 1754.1031 | 5255.1375 | 5540.1578 | 71.5416 | 0
36 | 0 | 2390.9801 | 6009.9858 | 6468.1307 | 68.3056 | 0
37 | 0 | 3359.8468 | 6883.3227 | 7659.5497 | 63.9823 | 0
38 | 0 | 4879.6577 | 7814.4706 | 9212.8719 | 58.0177 | 0
39 | 0 | 7288.2165 | 8541.1514 | 11228.0616 | 49.5257 | 0
40 | 0 | 10884.9621 | 8273.2793 | 13672.2181 | 37.2372 | 0
41 | 0 | 15010.4854 | 5493.4467 | 15984.1368 | 20.1013 | 0
42 | 0 | 16839.0153 | -170.8904 | 16839.8824 | -0.58144 | 0
43 | 0 | 14649.0404 | -5390.1523 | 15609.2321 | -20.2012 | 0
44 | 0 | 10931.5635 | -7727.5414 | 13387.0824 | -35.2566 | 0
45 | 0 | 7853.5092 | -8059.807 | 11253.3593 | -45.7427 | 0
46 | 0 | 5741.6547 | -7608.4084 | 9531.7615 | -52.9601 | 0
47 | 0 | 4341.5875 | -6956.6697 | 8200.2826 | -58.0321 | 0
48 | 0 | 3399.6677 | -6311.779 | 7169.1209 | -61.6921 | 0
49 | 0 | 2748.112 | -5733.8096 | 6358.3561 | -64.3924 | 0
50 | 0 | 2284.4037 | -5232.1361 | 5709.0935 | -66.4134 | 0

## PQ22a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0086 | 16.6668 | 29.5432 | 33.9203 | 60.5706 | 335.7185
2 | 0.39515 | 14.3958 | 51.9748 | 53.9316 | 74.5185 | 2.464
3 | 0.19932 | 28.9522 | 75.1536 | 80.5375 | 68.9313 | 0.86799
4 | 0.25924 | 104.2826 | -56.3233 | 118.5208 | -28.3736 | 1.0117
5 | 0.71151 | 73.0597 | 54.4467 | 91.1162 | 36.6948 | 2.1991
6 | 0.097093 | 117.0455 | 212.52 | 242.6199 | 61.1562 | 0.21794
7 | 0.49938 | 211.4072 | 207.9981 | 296.5742 | 44.5343 | 1.1569
8 | 0.17113 | 162.0715 | 41.2623 | 167.2416 | 14.2837 | 0.53306
9 | 0.12744 | 90.5057 | -5.6676 | 90.683 | -3.5833 | 0.20448
10 | 0.26312 | 320.8657 | 330.5791 | 460.6922 | 45.8543 | 0.48301
11 | 0.55381 | 555.3414 | 147.9107 | 574.7013 | 14.914 | 0.88499
12 | 0.11334 | 406.1586 | -136.9153 | 428.6148 | -18.6289 | 0.14462
13 | 0.536 | 514.5131 | 6.8658 | 514.5589 | 0.76452 | 0.85689
14 | 0.22924 | 310.2004 | -132.54 | 337.3295 | -23.1357 | 0.60093
15 | 0.22767 | 77.3382 | 146.1564 | 165.3569 | 62.1146 | 0.71145
16 | 0.23161 | 152.3991 | -51.8135 | 160.9662 | -18.7773 | 1.0363
17 | 0.48799 | 63.7971 | 53.7893 | 83.4468 | 40.1353 | 3.078
18 | 0.12896 | 118.5424 | 37.7103 | 124.396 | 17.6467 | 0.50818
19 | 0.4956 | 153.1155 | 61.6406 | 165.0573 | 21.9285 | 1.0911
20 | 0.16092 | 185.5778 | -64.3688 | 196.4242 | -19.1294 | 0.364
21 | 0.10855 | 58.3308 | -74.9876 | 95.0033 | -52.1217 | 0.16085
22 | 0.12562 | 215.7131 | -5.874 | 215.7931 | -1.5598 | 0.15443
23 | 0.44217 | 113.4864 | -15.5137 | 114.5419 | -7.7841 | 0.38306
24 | 0.11649 | 124.2896 | 50.9279 | 134.3189 | 22.2815 | 0.089258
25 | 0.39343 | 154.0168 | 87.6354 | 177.2037 | 29.6398 | 0.26457
26 | 0.1225 | 296.1326 | 159.1212 | 336.1757 | 28.2505 | 0.099375
27 | 0.11603 | 485.3624 | -124.109 | 500.9787 | -14.3434 | 0.081209
28 | 0.19356 | 295.1476 | -836.0301 | 886.5994 | -70.5552 | 0.1541
29 | 0.46456 | 244.0333 | -526.944 | 580.7084 | -65.1507 | 0.30506
30 | 0.12771 | 64.4712 | -222.0884 | 231.257 | -73.8122 | 0.10578
31 | 0.35137 | 25.1844 | -119.1987 | 121.8302 | -78.07 | 0.23655
32 | 0.12329 | 59.9759 | -44.8668 | 74.9008 | -36.7995 | 0.23995
33 | 0.10287 | 88.8379 | 16.8794 | 90.4272 | 10.7581 | 0.060778
34 | 0.134 | 98.4384 | 298.3741 | 314.193 | 71.7414 | 0.11319
35 | 0.30784 | 82.4706 | 88.3915 | 120.8903 | 46.9847 | 0.21857
36 | 0.1159 | 100.8202 | -261.9403 | 280.6732 | -68.9484 | 0.037957
37 | 0.36297 | 1166.6883 | 4.1304 | 1166.6956 | 0.20284 | 0.12398
38 | 0.21746 | 422.9569 | -646.3178 | 772.4113 | -56.7989 | 0.18952
39 | 0.11131 | 193.9029 | -566.3649 | 598.6381 | -71.1007 | 0.05554
40 | 0.21712 | 733.9333 | 620.1717 | 960.8699 | 40.1977 | 0.182
41 | 0.4106 | 1017.2846 | -157.4505 | 1029.3972 | -8.7982 | 0.27453
42 | 0.12165 | 543.078 | -140.7195 | 561.0131 | -14.5267 | 0.093346
43 | 0.31026 | 868.956 | -501.6897 | 1003.3828 | -29.9999 | 0.20866
44 | 0.16329 | 161.0199 | -364.2989 | 398.2978 | -66.1546 | 0.25997
45 | 0.10582 | 83.1978 | -191.2841 | 208.5941 | -66.4937 | 0.15806
46 | 0.22114 | 240.6398 | 225.1879 | 329.5711 | 43.1001 | 0.57872
47 | 0.42113 | 557.3309 | -293.3961 | 629.8404 | -27.7637 | 0.53149
48 | 0.1485 | 372.9859 | -17.3525 | 373.3894 | -2.6637 | 0.31033
49 | 0.34234 | 339.1259 | -0.29172 | 339.126 | -0.049286 | 0.6384
50 | 0.25911 | 230.5183 | 145.0296 | 272.3459 | 32.1759 | 0.72379

## PQ22a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ22a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5215 | 164.0906 | 164.1099 | 89.1196 | 0
2 | 0 | 3.2103 | 218.1539 | 218.1775 | 89.1569 | 0
3 | 0 | 4.3495 | 332.7489 | 332.7773 | 89.2511 | 0
4 | 0 | 5.9883 | 454.7174 | 454.7569 | 89.2455 | 0
5 | 0 | 8.2759 | 587.9937 | 588.0519 | 89.1936 | 0
6 | 0 | 11.5396 | 738.3877 | 738.4779 | 89.1046 | 0
7 | 0 | 16.4376 | 915.239 | 915.3866 | 88.9711 | 0
8 | 0 | 24.4985 | 1135.0656 | 1135.3299 | 88.7636 | 0
9 | 0 | 39.7228 | 1430.7563 | 1431.3076 | 88.4097 | 0
10 | 0 | 75.2718 | 1879.4753 | 1880.982 | 87.7066 | 0
11 | 0 | 191.3726 | 2715.6448 | 2722.3795 | 85.969 | 0
12 | 0 | 964.396 | 5099.8253 | 5190.2098 | 79.2916 | 0
13 | 0 | 14797.4137 | -5842.9487 | 15909.227 | -21.5472 | 0
14 | 0 | 1019.3431 | -2775.2858 | 2956.5642 | -69.8321 | 0
15 | 0 | 406.5117 | -1076.3728 | 1150.5782 | -69.31 | 0
16 | 0 | 268.2448 | -365.201 | 453.1302 | -53.7022 | 0
17 | 0 | 220.8745 | 61.4944 | 229.2751 | 15.5579 | 0
18 | 0 | 204.9873 | 373.1525 | 425.7495 | 61.2183 | 0
19 | 0 | 204.5097 | 631.2292 | 663.5319 | 72.0484 | 0
20 | 0 | 213.9223 | 864.2689 | 890.3502 | 76.0977 | 0
21 | 0 | 231.4291 | 1088.3594 | 1112.693 | 77.9954 | 0
22 | 0 | 257.0362 | 1314.3065 | 1339.2047 | 78.9344 | 0
23 | 0 | 292.2419 | 1550.0105 | 1577.3198 | 79.3227 | 0
24 | 0 | 336.3413 | 1802.8242 | 1833.9304 | 79.4322 | 0
25 | 0 | 393.3595 | 2085.7262 | 2122.4951 | 79.3197 | 0
26 | 0 | 470.1837 | 2408.6088 | 2454.072 | 78.9542 | 0
27 | 0 | 574.6364 | 2786.367 | 2845.0041 | 78.3472 | 0
28 | 0 | 720.6102 | 3240.8114 | 3319.9604 | 77.4639 | 0
29 | 0 | 932.7434 | 3804.6105 | 3917.2786 | 76.225 | 0
30 | 0 | 1257.9256 | 4528.7785 | 4700.2353 | 74.4767 | 0
31 | 0 | 1793.4694 | 5496.1458 | 5781.3624 | 71.9278 | 0
32 | 0 | 2766.3378 | 6839.927 | 7378.1587 | 67.9796 | 0
33 | 0 | 4786.1936 | 8725.1772 | 9951.7016 | 61.253 | 0
34 | 0 | 9689.5592 | 10776.1426 | 14491.8186 | 48.0391 | 0
35 | 0 | 20331.5019 | 6810.7289 | 21441.9216 | 18.52 | 0
36 | 0 | 18576.4932 | -9547.1172 | 20886.2047 | -27.2002 | 0
37 | 0 | 7898.6525 | -11359.8114 | 13835.9686 | -55.1885 | 0
38 | 0 | 3578.2367 | -8712.1558 | 9418.3563 | -67.6712 | 0
39 | 0 | 1902.0193 | -6629.9108 | 6897.3469 | -73.9926 | 0
40 | 0 | 1141.8008 | -5185.6634 | 5309.8789 | -77.5825 | 0
41 | 0 | 753.3438 | -4144.8759 | 4212.781 | -79.6988 | 0
42 | 0 | 541.1085 | -3352.9141 | 3396.2967 | -80.8324 | 0
43 | 0 | 424.1521 | -2717.841 | 2750.7389 | -81.1298 | 0
44 | 0 | 366.0012 | -2183.6957 | 2214.1553 | -80.4853 | 0
45 | 0 | 349.4977 | -1714.0743 | 1749.3426 | -78.4754 | 0
46 | 0 | 367.9345 | -1283.8067 | 1335.4907 | -74.0079 | 0
47 | 0 | 421.0534 | -874.0006 | 970.1356 | -64.2774 | 0
48 | 0 | 514.2132 | -469.7255 | 696.4605 | -42.4112 | 0
49 | 0 | 659.2744 | -58.4816 | 661.8632 | -5.0692 | 0
50 | 0 | 876.9541 | 369.0621 | 951.4491 | 22.8236 | 0

## PQ22b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0087 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 335.7179
2 | 0.39846 | 14.6096 | 52.3291 | 54.3303 | 74.401 | 2.4203
3 | 0.20396 | 30.0589 | 76.3223 | 82.0283 | 68.5034 | 0.83698
4 | 0.25735 | 99.3393 | -58.8699 | 115.4728 | -30.6516 | 0.92955
5 | 0.75233 | 78.2549 | 51.2022 | 93.5173 | 33.1967 | 1.9554
6 | 0.12403 | 197.8342 | 174.9076 | 264.0664 | 41.4803 | 0.26197
7 | 0.42377 | 182.5282 | 109.0874 | 212.642 | 30.8645 | 1.2822
8 | 0.14032 | 136.0158 | 40.4195 | 141.8945 | 16.5502 | 0.52167
9 | 0.11895 | 85.6366 | -1.4695 | 85.6492 | -0.98311 | 0.27061
10 | 0.16723 | 251.3285 | 239.6866 | 347.2977 | 43.6418 | 0.33551
11 | 0.3461 | 389.7054 | 146.7106 | 416.4064 | 20.6296 | 0.6197
12 | 0.086498 | 347.2413 | -41.2881 | 349.6873 | -6.7808 | 0.1516
13 | 0.33892 | 355.0601 | 68.7165 | 361.6485 | 10.9533 | 0.65885
14 | 0.15934 | 266.3541 | -25.2105 | 267.5445 | -5.4069 | 0.45565
15 | 0.15667 | 60.4686 | 109.2574 | 124.8744 | 61.0376 | 0.52394
16 | 0.15959 | 169.0812 | 33.0031 | 172.2721 | 11.0448 | 0.53024
17 | 0.52304 | 59.1817 | 83.8221 | 102.609 | 54.7764 | 1.1762
18 | 0.12781 | 137.1612 | 32.3685 | 140.9288 | 13.2782 | 0.26519
19 | 0.50657 | 164.8138 | 58.3236 | 174.8291 | 19.4876 | 0.782
20 | 0.15006 | 184.7234 | -71.5815 | 198.1076 | -21.1817 | 0.25436
21 | 0.10727 | 57.6551 | -75.3399 | 94.8695 | -52.5744 | 0.13514
22 | 0.12429 | 217.1809 | -6.6807 | 217.2836 | -1.7619 | 0.13961
23 | 0.44245 | 113.6849 | -15.4543 | 114.7305 | -7.7413 | 0.38198
24 | 0.11626 | 123.9256 | 51.0136 | 134.0147 | 22.3744 | 0.092252
25 | 0.39032 | 152.0861 | 86.3787 | 174.9041 | 29.5948 | 0.29808
26 | 0.11955 | 278.874 | 160.0634 | 321.5447 | 29.8542 | 0.12405
27 | 0.1093 | 496.9325 | -88.5453 | 504.7595 | -10.1031 | 0.081373
28 | 0.16134 | 377.6801 | -923.0319 | 997.3115 | -67.7469 | 0.099595
29 | 0.42505 | 282.6327 | -555.7153 | 623.4587 | -63.0424 | 0.21699
30 | 0.1196 | 68.6162 | -228.1063 | 238.203 | -73.2583 | 0.060128
31 | 0.34395 | 26.0873 | -121.0172 | 123.797 | -77.8351 | 0.15859
32 | 0.11341 | 60.7089 | -44.6009 | 75.3313 | -36.3036 | 0.080325
33 | 0.099816 | 88.3276 | 17.9282 | 90.1287 | 11.4737 | 0.040007
34 | 0.10867 | 91.0486 | 286.3689 | 300.4946 | 72.3624 | 0.049263
35 | 0.28864 | 80.241 | 88.0241 | 119.1086 | 47.6483 | 0.11041
36 | 0.11531 | 111.0288 | -271.0173 | 292.8784 | -67.7224 | 0.029827
37 | 0.27799 | 1098.7699 | 226.1412 | 1121.8 | 11.6298 | 0.064421
38 | 0.14299 | 548.1196 | -674.1456 | 868.8541 | -50.8869 | 0.059853
39 | 0.10776 | 254.2432 | -624.7057 | 674.4603 | -67.8546 | 0.021052
40 | 0.11306 | 552.7459 | 612.0785 | 824.7231 | 47.9159 | 0.03624
41 | 0.26772 | 1012.2235 | 110.3777 | 1018.2238 | 6.2232 | 0.057441
42 | 0.10154 | 570.7236 | -51.5659 | 573.0484 | -5.1628 | 0.017852
43 | 0.24344 | 1114.6328 | -207.2575 | 1133.738 | -10.5334 | 0.039565
44 | 0.11031 | 218.1487 | -412.6365 | 466.7523 | -62.1359 | 0.044545
45 | 0.10039 | 99.6362 | -208.9101 | 231.4537 | -64.502 | 0.023615
46 | 0.11018 | 178.1157 | 232.8559 | 293.1673 | 52.587 | 0.054153
47 | 0.24191 | 971.5553 | 81.3586 | 974.9559 | 4.7868 | 0.072788
48 | 0.10601 | 502.3592 | 215.4643 | 546.6166 | 23.2147 | 0.032445
49 | 0.22576 | 661.4498 | -4.7522 | 661.4669 | -0.41164 | 0.08512
50 | 0.12101 | 324.6613 | 203.8431 | 383.3497 | 32.1232 | 0.0889

## PQ22b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ22b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.421 | 225.0881 | 225.1141 | 89.1293 | 0
3 | 0 | 5.6385 | 362.0811 | 362.125 | 89.1078 | 0
4 | 0 | 17.1825 | 557.0891 | 557.3541 | 88.2334 | 0
5 | 0 | 167.9424 | 974.1351 | 988.5059 | 80.2183 | 0
6 | 0 | 1060.6131 | 307.2056 | 1104.2081 | 16.1536 | 0
7 | 0 | 409.9811 | 282.7815 | 498.046 | 34.5957 | 0
8 | 0 | 331.4616 | 477.8716 | 581.5738 | 55.254 | 0
9 | 0 | 365.2086 | 630.8391 | 728.9276 | 59.9324 | 0
10 | 0 | 465.2251 | 753.5767 | 885.614 | 58.3106 | 0
11 | 0 | 632.9813 | 817.7505 | 1034.1089 | 52.2583 | 0
12 | 0 | 832.7918 | 747.9749 | 1119.3787 | 41.9287 | 0
13 | 0 | 906.2917 | 520.1892 | 1044.9696 | 29.8548 | 0
14 | 0 | 750.6868 | 334.3256 | 821.769 | 24.0063 | 0
15 | 0 | 530.0141 | 331.4172 | 625.1018 | 32.0177 | 0
16 | 0 | 369.5321 | 439.1384 | 573.9308 | 49.9196 | 0
17 | 0 | 273.6622 | 582.3534 | 643.4489 | 64.83 | 0
18 | 0 | 220.4083 | 732.7871 | 765.2168 | 73.2597 | 0
19 | 0 | 193.731 | 884.0348 | 905.0134 | 77.6394 | 0
20 | 0 | 184.9082 | 1036.8771 | 1053.2355 | 79.8886 | 0
21 | 0 | 190.3221 | 1194.4611 | 1209.5288 | 80.9468 | 0
22 | 0 | 210.7213 | 1361.1723 | 1377.3865 | 81.2 | 0
23 | 0 | 254.2603 | 1541.8282 | 1562.6524 | 80.6357 | 0
24 | 0 | 348.2822 | 1736.4161 | 1771.0001 | 78.6584 | 0
25 | 0 | 571.4971 | 1839.5231 | 1926.2539 | 72.7412 | 0
26 | 0 | 491.0104 | 1710.5783 | 1779.6543 | 73.9842 | 0
27 | 0 | 351.6485 | 1973.1028 | 2004.1934 | 79.8948 | 0
28 | 0 | 367.5992 | 2268.2554 | 2297.8493 | 80.7945 | 0
29 | 0 | 430.6652 | 2552.9549 | 2589.0252 | 80.4248 | 0
30 | 0 | 516.0058 | 2869.357 | 2915.3853 | 79.8053 | 0
31 | 0 | 636.3127 | 3219.3604 | 3281.6421 | 78.8195 | 0
32 | 0 | 797.8308 | 3616.9951 | 3703.9422 | 77.561 | 0
33 | 0 | 1017.0586 | 4077.1145 | 4202.0556 | 75.9931 | 0
34 | 0 | 1321.0056 | 4616.7662 | 4802.0397 | 74.0325 | 0
35 | 0 | 1754.1031 | 5255.1375 | 5540.1578 | 71.5416 | 0
36 | 0 | 2390.9801 | 6009.9858 | 6468.1307 | 68.3056 | 0
37 | 0 | 3359.8468 | 6883.3227 | 7659.5497 | 63.9823 | 0
38 | 0 | 4879.6577 | 7814.4706 | 9212.8719 | 58.0177 | 0
39 | 0 | 7288.2165 | 8541.1514 | 11228.0616 | 49.5257 | 0
40 | 0 | 10884.9621 | 8273.2793 | 13672.2181 | 37.2372 | 0
41 | 0 | 15010.4854 | 5493.4467 | 15984.1368 | 20.1013 | 0
42 | 0 | 16839.0153 | -170.8904 | 16839.8824 | -0.58144 | 0
43 | 0 | 14649.0404 | -5390.1523 | 15609.2321 | -20.2012 | 0
44 | 0 | 10931.5635 | -7727.5414 | 13387.0824 | -35.2566 | 0
45 | 0 | 7853.5092 | -8059.807 | 11253.3593 | -45.7427 | 0
46 | 0 | 5741.6547 | -7608.4084 | 9531.7615 | -52.9601 | 0
47 | 0 | 4341.5875 | -6956.6697 | 8200.2826 | -58.0321 | 0
48 | 0 | 3399.6677 | -6311.779 | 7169.1209 | -61.6921 | 0
49 | 0 | 2748.112 | -5733.8096 | 6358.3561 | -64.3924 | 0
50 | 0 | 2284.4037 | -5232.1361 | 5709.0935 | -66.4134 | 0

## PQ23a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0153 | 16.6668 | 29.5432 | 33.9203 | 60.5706 | 290.1806
2 | 0.39267 | 14.3958 | 51.9748 | 53.9316 | 74.5185 | 2.4194
3 | 0.19807 | 28.9522 | 75.1536 | 80.5375 | 68.9313 | 0.85269
4 | 0.25551 | 104.2826 | -56.3233 | 118.5208 | -28.3736 | 0.96594
5 | 0.70859 | 73.0597 | 54.4467 | 91.1162 | 36.6948 | 2.1618
6 | 0.1011 | 117.0455 | 212.52 | 242.6199 | 61.1562 | 0.23316
7 | 0.49938 | 211.4072 | 207.9981 | 296.5742 | 44.5343 | 1.1569
8 | 0.19492 | 162.0715 | 41.2623 | 167.2416 | 14.2837 | 0.70854
9 | 0.12744 | 90.5057 | -5.6676 | 90.683 | -3.5833 | 0.20448
10 | 0.28153 | 320.8657 | 330.5791 | 460.6922 | 45.8543 | 0.52533
11 | 0.56627 | 555.3414 | 147.9107 | 574.7013 | 14.914 | 0.91123
12 | 0.12368 | 406.1586 | -136.9153 | 428.6148 | -18.6289 | 0.17569
13 | 0.55029 | 514.5131 | 6.8658 | 514.5589 | 0.76452 | 0.89111
14 | 0.24068 | 310.2004 | -132.54 | 337.3295 | -23.1357 | 0.64079
15 | 0.22007 | 77.3382 | 146.1564 | 165.3569 | 62.1146 | 0.64717
16 | 0.24405 | 152.3991 | -51.8135 | 160.9662 | -18.7773 | 1.1087
17 | 0.50645 | 63.7971 | 53.7893 | 83.4468 | 40.1353 | 3.2708
18 | 0.12896 | 118.5424 | 37.7103 | 124.396 | 17.6467 | 0.50818
19 | 0.49921 | 153.1155 | 61.6406 | 165.0573 | 21.9285 | 1.115
20 | 0.16092 | 185.5778 | -64.3688 | 196.4242 | -19.1294 | 0.364
21 | 0.10855 | 58.3308 | -74.9876 | 95.0033 | -52.1217 | 0.16085
22 | 0.12813 | 215.7131 | -5.874 | 215.7931 | -1.5598 | 0.16901
23 | 0.44217 | 113.4864 | -15.5137 | 114.5419 | -7.7841 | 0.38306
24 | 0.11649 | 124.2896 | 50.9279 | 134.3189 | 22.2815 | 0.089258
25 | 0.39489 | 154.0168 | 87.6354 | 177.2037 | 29.6398 | 0.27448
26 | 0.12498 | 296.1326 | 159.1212 | 336.1757 | 28.2505 | 0.10801
27 | 0.11373 | 485.3624 | -124.109 | 500.9787 | -14.3434 | 0.075222
28 | 0.20323 | 295.1476 | -836.0301 | 886.5994 | -70.5552 | 0.1712
29 | 0.45003 | 244.0333 | -526.944 | 580.7084 | -65.1507 | 0.26949
30 | 0.12608 | 64.4712 | -222.0884 | 231.257 | -73.8122 | 0.096474
31 | 0.35614 | 25.1822 | -119.1949 | 121.8259 | -78.0706 | 0.28726
32 | 0.12393 | 59.9759 | -44.8668 | 74.9008 | -36.7995 | 0.25088
33 | 0.10457 | 88.8379 | 16.8794 | 90.4272 | 10.7581 | 0.0845
34 | 0.15655 | 98.4384 | 298.3741 | 314.193 | 71.7414 | 0.20255
35 | 0.30513 | 82.4706 | 88.3915 | 120.8903 | 46.9847 | 0.1903
36 | 0.11932 | 100.8202 | -261.9403 | 280.6732 | -68.9484 | 0.053314
37 | 0.40977 | 1166.6883 | 4.1304 | 1166.6956 | 0.20284 | 0.17261
38 | 0.19475 | 422.9569 | -646.3178 | 772.4113 | -56.7989 | 0.15517
39 | 0.11131 | 193.9029 | -566.3649 | 598.6381 | -71.1007 | 0.05554
40 | 0.25198 | 733.9333 | 620.1717 | 960.8699 | 40.1977 | 0.23251
41 | 0.38955 | 1017.2846 | -157.4505 | 1029.3972 | -8.7982 | 0.24988
42 | 0.12165 | 543.078 | -140.7195 | 561.0131 | -14.5267 | 0.093346
43 | 0.36494 | 868.956 | -501.6897 | 1003.3828 | -29.9999 | 0.26554
44 | 0.16329 | 161.0199 | -364.2989 | 398.2978 | -66.1546 | 0.25997
45 | 0.10582 | 83.1978 | -191.2841 | 208.5941 | -66.4937 | 0.15806
46 | 0.22114 | 240.6398 | 225.1879 | 329.5711 | 43.1001 | 0.57872
47 | 0.46688 | 557.3309 | -293.3961 | 629.8404 | -27.7637 | 0.5882
48 | 0.18705 | 372.9859 | -17.3525 | 373.3894 | -2.6637 | 0.39956
49 | 0.38045 | 339.1259 | -0.29172 | 339.126 | -0.049286 | 0.70858
50 | 0.28144 | 230.5183 | 145.0296 | 272.3459 | 32.1759 | 0.7987

## PQ23a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ23a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5215 | 164.0906 | 164.1099 | 89.1196 | 0
2 | 0 | 3.2103 | 218.1539 | 218.1775 | 89.1569 | 0
3 | 0 | 4.3495 | 332.7489 | 332.7773 | 89.2511 | 0
4 | 0 | 5.9883 | 454.7174 | 454.7569 | 89.2455 | 0
5 | 0 | 8.2759 | 587.9937 | 588.0519 | 89.1936 | 0
6 | 0 | 11.5396 | 738.3877 | 738.4779 | 89.1046 | 0
7 | 0 | 16.4376 | 915.239 | 915.3866 | 88.9711 | 0
8 | 0 | 24.4985 | 1135.0656 | 1135.3299 | 88.7636 | 0
9 | 0 | 39.7228 | 1430.7563 | 1431.3076 | 88.4097 | 0
10 | 0 | 75.2718 | 1879.4753 | 1880.982 | 87.7066 | 0
11 | 0 | 191.3726 | 2715.6448 | 2722.3795 | 85.969 | 0
12 | 0 | 964.396 | 5099.8253 | 5190.2098 | 79.2916 | 0
13 | 0 | 14797.4137 | -5842.9487 | 15909.227 | -21.5472 | 0
14 | 0 | 1019.3431 | -2775.2858 | 2956.5642 | -69.8321 | 0
15 | 0 | 406.5117 | -1076.3728 | 1150.5782 | -69.31 | 0
16 | 0 | 268.2448 | -365.201 | 453.1302 | -53.7022 | 0
17 | 0 | 220.8745 | 61.4944 | 229.2751 | 15.5579 | 0
18 | 0 | 204.9873 | 373.1525 | 425.7495 | 61.2183 | 0
19 | 0 | 204.5097 | 631.2292 | 663.5319 | 72.0484 | 0
20 | 0 | 213.9223 | 864.2689 | 890.3502 | 76.0977 | 0
21 | 0 | 231.4291 | 1088.3594 | 1112.693 | 77.9954 | 0
22 | 0 | 257.0362 | 1314.3065 | 1339.2047 | 78.9344 | 0
23 | 0 | 292.2419 | 1550.0105 | 1577.3198 | 79.3227 | 0
24 | 0 | 336.3413 | 1802.8242 | 1833.9304 | 79.4322 | 0
25 | 0 | 393.3595 | 2085.7262 | 2122.4951 | 79.3197 | 0
26 | 0 | 470.1837 | 2408.6088 | 2454.072 | 78.9542 | 0
27 | 0 | 574.6364 | 2786.367 | 2845.0041 | 78.3472 | 0
28 | 0 | 720.6102 | 3240.8114 | 3319.9604 | 77.4639 | 0
29 | 0 | 932.7434 | 3804.6105 | 3917.2786 | 76.225 | 0
30 | 0 | 1257.9256 | 4528.7785 | 4700.2353 | 74.4767 | 0
31 | 0 | 1798.4738 | 5504.8692 | 5791.2083 | 71.9075 | 0
32 | 0 | 2766.3378 | 6839.927 | 7378.1587 | 67.9796 | 0
33 | 0 | 4786.1936 | 8725.1772 | 9951.7016 | 61.253 | 0
34 | 0 | 9689.5592 | 10776.1426 | 14491.8186 | 48.0391 | 0
35 | 0 | 20331.5019 | 6810.7289 | 21441.9216 | 18.52 | 0
36 | 0 | 18576.4932 | -9547.1172 | 20886.2047 | -27.2002 | 0
37 | 0 | 7898.6525 | -11359.8114 | 13835.9686 | -55.1885 | 0
38 | 0 | 3578.2367 | -8712.1558 | 9418.3563 | -67.6712 | 0
39 | 0 | 1902.0193 | -6629.9108 | 6897.3469 | -73.9926 | 0
40 | 0 | 1141.8008 | -5185.6634 | 5309.8789 | -77.5825 | 0
41 | 0 | 753.3438 | -4144.8759 | 4212.781 | -79.6988 | 0
42 | 0 | 541.1085 | -3352.9141 | 3396.2967 | -80.8324 | 0
43 | 0 | 424.1521 | -2717.841 | 2750.7389 | -81.1298 | 0
44 | 0 | 366.0012 | -2183.6957 | 2214.1553 | -80.4853 | 0
45 | 0 | 349.4977 | -1714.0743 | 1749.3426 | -78.4754 | 0
46 | 0 | 367.9345 | -1283.8067 | 1335.4907 | -74.0079 | 0
47 | 0 | 421.0534 | -874.0006 | 970.1356 | -64.2774 | 0
48 | 0 | 514.2132 | -469.7255 | 696.4605 | -42.4112 | 0
49 | 0 | 659.2744 | -58.4816 | 661.8632 | -5.0692 | 0
50 | 0 | 876.9541 | 369.0621 | 951.4491 | 22.8236 | 0

## PQ23b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0153 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 290.1838
2 | 0.39589 | 14.6096 | 52.3291 | 54.3303 | 74.401 | 2.3741
3 | 0.2026 | 30.0589 | 76.3223 | 82.0283 | 68.5034 | 0.82025
4 | 0.25313 | 99.3393 | -58.8699 | 115.4728 | -30.6516 | 0.87781
5 | 0.7483 | 78.2549 | 51.2022 | 93.5173 | 33.1967 | 1.904
6 | 0.13139 | 197.8342 | 174.9076 | 264.0664 | 41.4803 | 0.28995
7 | 0.42377 | 182.5282 | 109.0874 | 212.642 | 30.8645 | 1.2822
8 | 0.15839 | 136.0158 | 40.4195 | 141.8945 | 16.5502 | 0.65491
9 | 0.11895 | 85.6366 | -1.4695 | 85.6492 | -0.98311 | 0.27061
10 | 0.17806 | 251.3285 | 239.6866 | 347.2977 | 43.6418 | 0.36041
11 | 0.35333 | 389.7054 | 146.7106 | 416.4064 | 20.6296 | 0.63493
12 | 0.09347 | 347.2413 | -41.2881 | 349.6873 | -6.7808 | 0.17256
13 | 0.34742 | 355.0601 | 68.7165 | 361.6485 | 10.9533 | 0.67923
14 | 0.16685 | 266.3541 | -25.2105 | 267.5445 | -5.4069 | 0.48181
15 | 0.15278 | 60.4686 | 109.2574 | 124.8744 | 61.0376 | 0.49106
16 | 0.16435 | 169.0812 | 33.0031 | 172.2721 | 11.0448 | 0.55794
17 | 0.52713 | 59.1817 | 83.8221 | 102.609 | 54.7764 | 1.219
18 | 0.12781 | 137.1612 | 32.3685 | 140.9288 | 13.2782 | 0.26519
19 | 0.50819 | 164.8138 | 58.3236 | 174.8291 | 19.4876 | 0.79278
20 | 0.15006 | 184.7234 | -71.5815 | 198.1076 | -21.1817 | 0.25436
21 | 0.10727 | 57.6551 | -75.3399 | 94.8695 | -52.5744 | 0.13514
22 | 0.12606 | 217.1809 | -6.6807 | 217.2836 | -1.7619 | 0.14988
23 | 0.44245 | 113.6849 | -15.4543 | 114.7305 | -7.7413 | 0.38198
24 | 0.11626 | 123.9256 | 51.0136 | 134.0147 | 22.3744 | 0.092252
25 | 0.39237 | 152.0861 | 86.3787 | 174.9041 | 29.5948 | 0.31206
26 | 0.12242 | 278.874 | 160.0634 | 321.5447 | 29.8542 | 0.134
27 | 0.10826 | 496.9325 | -88.5453 | 504.7595 | -10.1031 | 0.078676
28 | 0.16277 | 377.6801 | -923.0319 | 997.3115 | -67.7469 | 0.10213
29 | 0.42418 | 282.6327 | -555.7153 | 623.4587 | -63.0424 | 0.21487
30 | 0.11941 | 68.6162 | -228.1063 | 238.203 | -73.2583 | 0.059043
31 | 0.34473 | 26.0873 | -121.0171 | 123.7969 | -77.8351 | 0.16681
32 | 0.11353 | 60.7089 | -44.6009 | 75.3313 | -36.3036 | 0.08242
33 | 0.10017 | 88.3276 | 17.9282 | 90.1287 | 11.4737 | 0.044974
34 | 0.11345 | 91.0486 | 286.3689 | 300.4946 | 72.3624 | 0.068223
35 | 0.28803 | 80.241 | 88.0241 | 119.1086 | 47.6483 | 0.10406
36 | 0.11614 | 111.0288 | -271.0173 | 292.8784 | -67.7224 | 0.033512
37 | 0.28826 | 1098.7699 | 226.1412 | 1121.8 | 11.6298 | 0.075094
38 | 0.13728 | 548.1196 | -674.1456 | 868.8541 | -50.8869 | 0.051221
39 | 0.10776 | 254.2432 | -624.7057 | 674.4603 | -67.8546 | 0.021052
40 | 0.11922 | 552.7459 | 612.0785 | 824.7231 | 47.9159 | 0.045162
41 | 0.2637 | 1012.2235 | 110.3777 | 1018.2238 | 6.2232 | 0.052729
42 | 0.10154 | 570.7236 | -51.5659 | 573.0484 | -5.1628 | 0.017852
43 | 0.25341 | 1114.6328 | -207.2575 | 1133.738 | -10.5334 | 0.049939
44 | 0.11031 | 218.1487 | -412.6365 | 466.7523 | -62.1359 | 0.044545
45 | 0.10039 | 99.6362 | -208.9101 | 231.4537 | -64.502 | 0.023615
46 | 0.11018 | 178.1157 | 232.8559 | 293.1673 | 52.587 | 0.054153
47 | 0.24712 | 971.5553 | 81.3586 | 974.9559 | 4.7868 | 0.07925
48 | 0.10907 | 502.3592 | 215.4643 | 546.6166 | 23.2147 | 0.039538
49 | 0.22964 | 661.4498 | -4.7522 | 661.4669 | -0.41164 | 0.09228
50 | 0.12337 | 324.6613 | 203.8431 | 383.3497 | 32.1232 | 0.096824

## PQ23b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ23b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.421 | 225.0881 | 225.1141 | 89.1293 | 0
3 | 0 | 5.6385 | 362.0811 | 362.125 | 89.1078 | 0
4 | 0 | 17.1825 | 557.0891 | 557.3541 | 88.2334 | 0
5 | 0 | 167.9424 | 974.1351 | 988.5059 | 80.2183 | 0
6 | 0 | 1060.6131 | 307.2056 | 1104.2081 | 16.1536 | 0
7 | 0 | 409.9811 | 282.7815 | 498.046 | 34.5957 | 0
8 | 0 | 331.4616 | 477.8716 | 581.5738 | 55.254 | 0
9 | 0 | 365.2086 | 630.8391 | 728.9276 | 59.9324 | 0
10 | 0 | 465.2251 | 753.5767 | 885.614 | 58.3106 | 0
11 | 0 | 632.9813 | 817.7505 | 1034.1089 | 52.2583 | 0
12 | 0 | 832.7918 | 747.9749 | 1119.3787 | 41.9287 | 0
13 | 0 | 906.2917 | 520.1892 | 1044.9696 | 29.8548 | 0
14 | 0 | 750.6868 | 334.3256 | 821.769 | 24.0063 | 0
15 | 0 | 530.0141 | 331.4172 | 625.1018 | 32.0177 | 0
16 | 0 | 369.5321 | 439.1384 | 573.9308 | 49.9196 | 0
17 | 0 | 273.6622 | 582.3534 | 643.4489 | 64.83 | 0
18 | 0 | 220.4083 | 732.7871 | 765.2168 | 73.2597 | 0
19 | 0 | 193.731 | 884.0348 | 905.0134 | 77.6394 | 0
20 | 0 | 184.9082 | 1036.8771 | 1053.2355 | 79.8886 | 0
21 | 0 | 190.3221 | 1194.4611 | 1209.5288 | 80.9468 | 0
22 | 0 | 210.7213 | 1361.1723 | 1377.3865 | 81.2 | 0
23 | 0 | 254.2603 | 1541.8282 | 1562.6524 | 80.6357 | 0
24 | 0 | 348.2822 | 1736.4161 | 1771.0001 | 78.6584 | 0
25 | 0 | 571.4971 | 1839.5231 | 1926.2539 | 72.7412 | 0
26 | 0 | 491.0104 | 1710.5783 | 1779.6543 | 73.9842 | 0
27 | 0 | 351.6485 | 1973.1028 | 2004.1934 | 79.8948 | 0
28 | 0 | 367.5992 | 2268.2554 | 2297.8493 | 80.7945 | 0
29 | 0 | 430.6652 | 2552.9549 | 2589.0252 | 80.4248 | 0
30 | 0 | 516.0058 | 2869.357 | 2915.3853 | 79.8053 | 0
31 | 0 | 636.3479 | 3219.4354 | 3281.7226 | 78.8191 | 0
32 | 0 | 797.8308 | 3616.9951 | 3703.9422 | 77.561 | 0
33 | 0 | 1017.0586 | 4077.1145 | 4202.0556 | 75.9931 | 0
34 | 0 | 1321.0056 | 4616.7662 | 4802.0397 | 74.0325 | 0
35 | 0 | 1754.1031 | 5255.1375 | 5540.1578 | 71.5416 | 0
36 | 0 | 2390.9801 | 6009.9858 | 6468.1307 | 68.3056 | 0
37 | 0 | 3359.8468 | 6883.3227 | 7659.5497 | 63.9823 | 0
38 | 0 | 4879.6577 | 7814.4706 | 9212.8719 | 58.0177 | 0
39 | 0 | 7288.2165 | 8541.1514 | 11228.0616 | 49.5257 | 0
40 | 0 | 10884.9621 | 8273.2793 | 13672.2181 | 37.2372 | 0
41 | 0 | 15010.4854 | 5493.4467 | 15984.1368 | 20.1013 | 0
42 | 0 | 16839.0153 | -170.8904 | 16839.8824 | -0.58144 | 0
43 | 0 | 14649.0404 | -5390.1523 | 15609.2321 | -20.2012 | 0
44 | 0 | 10931.5635 | -7727.5414 | 13387.0824 | -35.2566 | 0
45 | 0 | 7853.5092 | -8059.807 | 11253.3593 | -45.7427 | 0
46 | 0 | 5741.6547 | -7608.4084 | 9531.7615 | -52.9601 | 0
47 | 0 | 4341.5875 | -6956.6697 | 8200.2826 | -58.0321 | 0
48 | 0 | 3399.6677 | -6311.779 | 7169.1209 | -61.6921 | 0
49 | 0 | 2748.112 | -5733.8096 | 6358.3561 | -64.3924 | 0
50 | 0 | 2284.4037 | -5232.1361 | 5709.0935 | -66.4134 | 0

## PQ24a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.008 | 16.6668 | 29.5432 | 33.9203 | 60.5706 | 289.8357
2 | 0.39267 | 14.3958 | 51.9748 | 53.9316 | 74.5185 | 2.4194
3 | 0.19807 | 28.9522 | 75.1536 | 80.5375 | 68.9313 | 0.85269
4 | 0.25551 | 104.2826 | -56.3233 | 118.5208 | -28.3736 | 0.96594
5 | 0.70859 | 73.0597 | 54.4467 | 91.1162 | 36.6948 | 2.1618
6 | 0.1011 | 117.0455 | 212.52 | 242.6199 | 61.1562 | 0.23316
7 | 0.49938 | 211.4072 | 207.9981 | 296.5742 | 44.5343 | 1.1569
8 | 0.19492 | 162.0715 | 41.2623 | 167.2416 | 14.2837 | 0.70854
9 | 0.12744 | 90.5057 | -5.6676 | 90.683 | -3.5833 | 0.20448
10 | 0.28153 | 320.8657 | 330.5791 | 460.6922 | 45.8543 | 0.52533
11 | 0.56627 | 555.3414 | 147.9107 | 574.7013 | 14.914 | 0.91123
12 | 0.12368 | 406.1586 | -136.9153 | 428.6148 | -18.6289 | 0.17569
13 | 0.55029 | 514.5131 | 6.8658 | 514.5589 | 0.76452 | 0.89111
14 | 0.24068 | 310.2004 | -132.54 | 337.3295 | -23.1357 | 0.64079
15 | 0.22007 | 77.3382 | 146.1564 | 165.3569 | 62.1146 | 0.64717
16 | 0.24405 | 152.3991 | -51.8135 | 160.9662 | -18.7773 | 1.1087
17 | 0.50645 | 63.7971 | 53.7893 | 83.4468 | 40.1353 | 3.2708
18 | 0.12896 | 118.5424 | 37.7103 | 124.396 | 17.6467 | 0.50818
19 | 0.49921 | 153.1155 | 61.6406 | 165.0573 | 21.9285 | 1.115
20 | 0.16092 | 185.5778 | -64.3688 | 196.4242 | -19.1294 | 0.364
21 | 0.10855 | 58.3308 | -74.9876 | 95.0033 | -52.1217 | 0.16085
22 | 0.12813 | 215.7131 | -5.874 | 215.7931 | -1.5598 | 0.16901
23 | 0.44217 | 113.4864 | -15.5137 | 114.5419 | -7.7841 | 0.38306
24 | 0.11649 | 124.2896 | 50.9279 | 134.3189 | 22.2815 | 0.089258
25 | 0.39489 | 154.0168 | 87.6354 | 177.2037 | 29.6398 | 0.27448
26 | 0.12498 | 296.1326 | 159.1212 | 336.1757 | 28.2505 | 0.10801
27 | 0.11373 | 485.3624 | -124.109 | 500.9787 | -14.3434 | 0.075222
28 | 0.20323 | 295.1476 | -836.0301 | 886.5994 | -70.5552 | 0.1712
29 | 0.45003 | 244.0333 | -526.944 | 580.7084 | -65.1507 | 0.26949
30 | 0.12608 | 64.4712 | -222.0884 | 231.257 | -73.8122 | 0.096474
31 | 0.35614 | 25.1822 | -119.1949 | 121.8259 | -78.0706 | 0.28726
32 | 0.12393 | 59.9759 | -44.8668 | 74.9008 | -36.7995 | 0.25088
33 | 0.10457 | 88.8379 | 16.8794 | 90.4272 | 10.7581 | 0.0845
34 | 0.15655 | 98.4384 | 298.3741 | 314.193 | 71.7414 | 0.20255
35 | 0.30513 | 82.4706 | 88.3915 | 120.8903 | 46.9847 | 0.1903
36 | 0.11932 | 100.8202 | -261.9403 | 280.6732 | -68.9484 | 0.053314
37 | 0.40977 | 1166.6883 | 4.1304 | 1166.6956 | 0.20284 | 0.17261
38 | 0.19475 | 422.9569 | -646.3178 | 772.4113 | -56.7989 | 0.15517
39 | 0.11131 | 193.9029 | -566.3649 | 598.6381 | -71.1007 | 0.05554
40 | 0.25198 | 733.9333 | 620.1717 | 960.8699 | 40.1977 | 0.23251
41 | 0.38955 | 1017.2846 | -157.4505 | 1029.3972 | -8.7982 | 0.24988
42 | 0.12165 | 543.078 | -140.7195 | 561.0131 | -14.5267 | 0.093346
43 | 0.36494 | 868.956 | -501.6897 | 1003.3828 | -29.9999 | 0.26554
44 | 0.16329 | 161.0199 | -364.2989 | 398.2978 | -66.1546 | 0.25997
45 | 0.10582 | 83.1978 | -191.2841 | 208.5941 | -66.4937 | 0.15806
46 | 0.22114 | 240.6398 | 225.1879 | 329.5711 | 43.1001 | 0.57872
47 | 0.46688 | 557.3309 | -293.3961 | 629.8404 | -27.7637 | 0.5882
48 | 0.18705 | 372.9859 | -17.3525 | 373.3894 | -2.6637 | 0.39956
49 | 0.38045 | 339.1259 | -0.29172 | 339.126 | -0.049286 | 0.70858
50 | 0.28144 | 230.5183 | 145.0296 | 272.3459 | 32.1759 | 0.7987

## PQ24a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ24a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5215 | 164.0906 | 164.1099 | 89.1196 | 0
2 | 0 | 3.2103 | 218.1539 | 218.1775 | 89.1569 | 0
3 | 0 | 4.3495 | 332.7489 | 332.7773 | 89.2511 | 0
4 | 0 | 5.9883 | 454.7174 | 454.7569 | 89.2455 | 0
5 | 0 | 8.2759 | 587.9937 | 588.0519 | 89.1936 | 0
6 | 0 | 11.5396 | 738.3877 | 738.4779 | 89.1046 | 0
7 | 0 | 16.4376 | 915.239 | 915.3866 | 88.9711 | 0
8 | 0 | 24.4985 | 1135.0656 | 1135.3299 | 88.7636 | 0
9 | 0 | 39.7228 | 1430.7563 | 1431.3076 | 88.4097 | 0
10 | 0 | 75.2718 | 1879.4753 | 1880.982 | 87.7066 | 0
11 | 0 | 191.3726 | 2715.6448 | 2722.3795 | 85.969 | 0
12 | 0 | 964.396 | 5099.8253 | 5190.2098 | 79.2916 | 0
13 | 0 | 14797.4137 | -5842.9487 | 15909.227 | -21.5472 | 0
14 | 0 | 1019.3431 | -2775.2858 | 2956.5642 | -69.8321 | 0
15 | 0 | 406.5117 | -1076.3728 | 1150.5782 | -69.31 | 0
16 | 0 | 268.2448 | -365.201 | 453.1302 | -53.7022 | 0
17 | 0 | 220.8745 | 61.4944 | 229.2751 | 15.5579 | 0
18 | 0 | 204.9873 | 373.1525 | 425.7495 | 61.2183 | 0
19 | 0 | 204.5097 | 631.2292 | 663.5319 | 72.0484 | 0
20 | 0 | 213.9223 | 864.2689 | 890.3502 | 76.0977 | 0
21 | 0 | 231.4291 | 1088.3594 | 1112.693 | 77.9954 | 0
22 | 0 | 257.0362 | 1314.3065 | 1339.2047 | 78.9344 | 0
23 | 0 | 292.2419 | 1550.0105 | 1577.3198 | 79.3227 | 0
24 | 0 | 336.3413 | 1802.8242 | 1833.9304 | 79.4322 | 0
25 | 0 | 393.3595 | 2085.7262 | 2122.4951 | 79.3197 | 0
26 | 0 | 470.1837 | 2408.6088 | 2454.072 | 78.9542 | 0
27 | 0 | 574.6364 | 2786.367 | 2845.0041 | 78.3472 | 0
28 | 0 | 720.6102 | 3240.8114 | 3319.9604 | 77.4639 | 0
29 | 0 | 932.7434 | 3804.6105 | 3917.2786 | 76.225 | 0
30 | 0 | 1257.9256 | 4528.7785 | 4700.2353 | 74.4767 | 0
31 | 0 | 1798.4738 | 5504.8692 | 5791.2083 | 71.9075 | 0
32 | 0 | 2766.3378 | 6839.927 | 7378.1587 | 67.9796 | 0
33 | 0 | 4786.1936 | 8725.1772 | 9951.7016 | 61.253 | 0
34 | 0 | 9689.5592 | 10776.1426 | 14491.8186 | 48.0391 | 0
35 | 0 | 20331.5019 | 6810.7289 | 21441.9216 | 18.52 | 0
36 | 0 | 18576.4932 | -9547.1172 | 20886.2047 | -27.2002 | 0
37 | 0 | 7898.6525 | -11359.8114 | 13835.9686 | -55.1885 | 0
38 | 0 | 3578.2367 | -8712.1558 | 9418.3563 | -67.6712 | 0
39 | 0 | 1902.0193 | -6629.9108 | 6897.3469 | -73.9926 | 0
40 | 0 | 1141.8008 | -5185.6634 | 5309.8789 | -77.5825 | 0
41 | 0 | 753.3438 | -4144.8759 | 4212.781 | -79.6988 | 0
42 | 0 | 541.1085 | -3352.9141 | 3396.2967 | -80.8324 | 0
43 | 0 | 424.1521 | -2717.841 | 2750.7389 | -81.1298 | 0
44 | 0 | 366.0012 | -2183.6957 | 2214.1553 | -80.4853 | 0
45 | 0 | 349.4977 | -1714.0743 | 1749.3426 | -78.4754 | 0
46 | 0 | 367.9345 | -1283.8067 | 1335.4907 | -74.0079 | 0
47 | 0 | 421.0534 | -874.0006 | 970.1356 | -64.2774 | 0
48 | 0 | 514.2132 | -469.7255 | 696.4605 | -42.4112 | 0
49 | 0 | 659.2744 | -58.4816 | 661.8632 | -5.0692 | 0
50 | 0 | 876.9541 | 369.0621 | 951.4491 | 22.8236 | 0

## PQ24b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0081 | 16.7803 | 29.6124 | 34.0363 | 60.4613 | 289.836
2 | 0.39589 | 14.6096 | 52.3291 | 54.3303 | 74.401 | 2.3741
3 | 0.2026 | 30.0589 | 76.3223 | 82.0283 | 68.5034 | 0.82025
4 | 0.25313 | 99.3393 | -58.8699 | 115.4728 | -30.6516 | 0.87781
5 | 0.7483 | 78.2549 | 51.2022 | 93.5173 | 33.1967 | 1.904
6 | 0.13139 | 197.8342 | 174.9076 | 264.0664 | 41.4803 | 0.28995
7 | 0.42377 | 182.5282 | 109.0874 | 212.642 | 30.8645 | 1.2822
8 | 0.15839 | 136.0158 | 40.4195 | 141.8945 | 16.5502 | 0.65491
9 | 0.11895 | 85.6366 | -1.4695 | 85.6492 | -0.98311 | 0.27061
10 | 0.17806 | 251.3285 | 239.6866 | 347.2977 | 43.6418 | 0.36041
11 | 0.35333 | 389.7054 | 146.7106 | 416.4064 | 20.6296 | 0.63493
12 | 0.09347 | 347.2413 | -41.2881 | 349.6873 | -6.7808 | 0.17256
13 | 0.34742 | 355.0601 | 68.7165 | 361.6485 | 10.9533 | 0.67923
14 | 0.16685 | 266.3541 | -25.2105 | 267.5445 | -5.4069 | 0.48181
15 | 0.15278 | 60.4686 | 109.2574 | 124.8744 | 61.0376 | 0.49106
16 | 0.16435 | 169.0812 | 33.0031 | 172.2721 | 11.0448 | 0.55794
17 | 0.52713 | 59.1817 | 83.8221 | 102.609 | 54.7764 | 1.219
18 | 0.12781 | 137.1612 | 32.3685 | 140.9288 | 13.2782 | 0.26519
19 | 0.50819 | 164.8138 | 58.3236 | 174.8291 | 19.4876 | 0.79278
20 | 0.15006 | 184.7234 | -71.5815 | 198.1076 | -21.1817 | 0.25436
21 | 0.10727 | 57.6551 | -75.3399 | 94.8695 | -52.5744 | 0.13514
22 | 0.12606 | 217.1809 | -6.6807 | 217.2836 | -1.7619 | 0.14988
23 | 0.44245 | 113.6849 | -15.4543 | 114.7305 | -7.7413 | 0.38198
24 | 0.11626 | 123.9256 | 51.0136 | 134.0147 | 22.3744 | 0.092252
25 | 0.39237 | 152.0861 | 86.3787 | 174.9041 | 29.5948 | 0.31206
26 | 0.12242 | 278.874 | 160.0634 | 321.5447 | 29.8542 | 0.134
27 | 0.10826 | 496.9325 | -88.5453 | 504.7595 | -10.1031 | 0.078676
28 | 0.16277 | 377.6801 | -923.0319 | 997.3115 | -67.7469 | 0.10213
29 | 0.42418 | 282.6327 | -555.7153 | 623.4587 | -63.0424 | 0.21487
30 | 0.11941 | 68.6162 | -228.1063 | 238.203 | -73.2583 | 0.059043
31 | 0.34473 | 26.0873 | -121.0171 | 123.7969 | -77.8351 | 0.16681
32 | 0.11353 | 60.7089 | -44.6009 | 75.3313 | -36.3036 | 0.08242
33 | 0.10017 | 88.3276 | 17.9282 | 90.1287 | 11.4737 | 0.044974
34 | 0.11345 | 91.0486 | 286.3689 | 300.4946 | 72.3624 | 0.068223
35 | 0.28803 | 80.241 | 88.0241 | 119.1086 | 47.6483 | 0.10406
36 | 0.11614 | 111.0288 | -271.0173 | 292.8784 | -67.7224 | 0.033512
37 | 0.28826 | 1098.7699 | 226.1412 | 1121.8 | 11.6298 | 0.075094
38 | 0.13728 | 548.1196 | -674.1456 | 868.8541 | -50.8869 | 0.051221
39 | 0.10776 | 254.2432 | -624.7057 | 674.4603 | -67.8546 | 0.021052
40 | 0.11922 | 552.7459 | 612.0785 | 824.7231 | 47.9159 | 0.045162
41 | 0.2637 | 1012.2235 | 110.3777 | 1018.2238 | 6.2232 | 0.052729
42 | 0.10154 | 570.7236 | -51.5659 | 573.0484 | -5.1628 | 0.017852
43 | 0.25341 | 1114.6328 | -207.2575 | 1133.738 | -10.5334 | 0.049939
44 | 0.11031 | 218.1487 | -412.6365 | 466.7523 | -62.1359 | 0.044545
45 | 0.10039 | 99.6362 | -208.9101 | 231.4537 | -64.502 | 0.023615
46 | 0.11018 | 178.1157 | 232.8559 | 293.1673 | 52.587 | 0.054153
47 | 0.24712 | 971.5553 | 81.3586 | 974.9559 | 4.7868 | 0.07925
48 | 0.10907 | 502.3592 | 215.4643 | 546.6166 | 23.2147 | 0.039538
49 | 0.22964 | 661.4498 | -4.7522 | 661.4669 | -0.41164 | 0.09228
50 | 0.12337 | 324.6613 | 203.8431 | 383.3497 | 32.1232 | 0.096824

## PQ24b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ24b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.6016 | 167.2502 | 167.2704 | 89.1088 | 0
2 | 0 | 3.421 | 225.0881 | 225.1141 | 89.1293 | 0
3 | 0 | 5.6385 | 362.0811 | 362.125 | 89.1078 | 0
4 | 0 | 17.1825 | 557.0891 | 557.3541 | 88.2334 | 0
5 | 0 | 167.9424 | 974.1351 | 988.5059 | 80.2183 | 0
6 | 0 | 1060.6131 | 307.2056 | 1104.2081 | 16.1536 | 0
7 | 0 | 409.9811 | 282.7815 | 498.046 | 34.5957 | 0
8 | 0 | 331.4616 | 477.8716 | 581.5738 | 55.254 | 0
9 | 0 | 365.2086 | 630.8391 | 728.9276 | 59.9324 | 0
10 | 0 | 465.2251 | 753.5767 | 885.614 | 58.3106 | 0
11 | 0 | 632.9813 | 817.7505 | 1034.1089 | 52.2583 | 0
12 | 0 | 832.7918 | 747.9749 | 1119.3787 | 41.9287 | 0
13 | 0 | 906.2917 | 520.1892 | 1044.9696 | 29.8548 | 0
14 | 0 | 750.6868 | 334.3256 | 821.769 | 24.0063 | 0
15 | 0 | 530.0141 | 331.4172 | 625.1018 | 32.0177 | 0
16 | 0 | 369.5321 | 439.1384 | 573.9308 | 49.9196 | 0
17 | 0 | 273.6622 | 582.3534 | 643.4489 | 64.83 | 0
18 | 0 | 220.4083 | 732.7871 | 765.2168 | 73.2597 | 0
19 | 0 | 193.731 | 884.0348 | 905.0134 | 77.6394 | 0
20 | 0 | 184.9082 | 1036.8771 | 1053.2355 | 79.8886 | 0
21 | 0 | 190.3221 | 1194.4611 | 1209.5288 | 80.9468 | 0
22 | 0 | 210.7213 | 1361.1723 | 1377.3865 | 81.2 | 0
23 | 0 | 254.2603 | 1541.8282 | 1562.6524 | 80.6357 | 0
24 | 0 | 348.2822 | 1736.4161 | 1771.0001 | 78.6584 | 0
25 | 0 | 571.4971 | 1839.5231 | 1926.2539 | 72.7412 | 0
26 | 0 | 491.0104 | 1710.5783 | 1779.6543 | 73.9842 | 0
27 | 0 | 351.6485 | 1973.1028 | 2004.1934 | 79.8948 | 0
28 | 0 | 367.5992 | 2268.2554 | 2297.8493 | 80.7945 | 0
29 | 0 | 430.6652 | 2552.9549 | 2589.0252 | 80.4248 | 0
30 | 0 | 516.0058 | 2869.357 | 2915.3853 | 79.8053 | 0
31 | 0 | 636.3479 | 3219.4354 | 3281.7226 | 78.8191 | 0
32 | 0 | 797.8308 | 3616.9951 | 3703.9422 | 77.561 | 0
33 | 0 | 1017.0586 | 4077.1145 | 4202.0556 | 75.9931 | 0
34 | 0 | 1321.0056 | 4616.7662 | 4802.0397 | 74.0325 | 0
35 | 0 | 1754.1031 | 5255.1375 | 5540.1578 | 71.5416 | 0
36 | 0 | 2390.9801 | 6009.9858 | 6468.1307 | 68.3056 | 0
37 | 0 | 3359.8468 | 6883.3227 | 7659.5497 | 63.9823 | 0
38 | 0 | 4879.6577 | 7814.4706 | 9212.8719 | 58.0177 | 0
39 | 0 | 7288.2165 | 8541.1514 | 11228.0616 | 49.5257 | 0
40 | 0 | 10884.9621 | 8273.2793 | 13672.2181 | 37.2372 | 0
41 | 0 | 15010.4854 | 5493.4467 | 15984.1368 | 20.1013 | 0
42 | 0 | 16839.0153 | -170.8904 | 16839.8824 | -0.58144 | 0
43 | 0 | 14649.0404 | -5390.1523 | 15609.2321 | -20.2012 | 0
44 | 0 | 10931.5635 | -7727.5414 | 13387.0824 | -35.2566 | 0
45 | 0 | 7853.5092 | -8059.807 | 11253.3593 | -45.7427 | 0
46 | 0 | 5741.6547 | -7608.4084 | 9531.7615 | -52.9601 | 0
47 | 0 | 4341.5875 | -6956.6697 | 8200.2826 | -58.0321 | 0
48 | 0 | 3399.6677 | -6311.779 | 7169.1209 | -61.6921 | 0
49 | 0 | 2748.112 | -5733.8096 | 6358.3561 | -64.3924 | 0
50 | 0 | 2284.4037 | -5232.1361 | 5709.0935 | -66.4134 | 0

## PQ25a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0156 | 16.3017 | 29.3149 | 33.5427 | 60.922 | 336.0564
2 | 0.38746 | 13.766 | 50.88 | 52.7093 | 74.8606 | 2.6415
3 | 0.19624 | 27.7432 | 73.7732 | 78.8173 | 69.3907 | 0.93103
4 | 0.2651 | 106.7208 | -54.6245 | 119.8881 | -27.1054 | 1.1201
5 | 0.71097 | 71.7985 | 54.8002 | 90.3221 | 37.3527 | 2.382
6 | 0.096681 | 111.1109 | 208.6059 | 236.3516 | 61.9587 | 0.23142
7 | 0.50801 | 203.0419 | 207.9146 | 290.6106 | 45.6793 | 1.2306
8 | 0.17485 | 161.0307 | 43.0794 | 166.6934 | 14.9772 | 0.57401
9 | 0.12797 | 90.5534 | -5.2072 | 90.703 | -3.2911 | 0.22017
10 | 0.27137 | 312.6247 | 329.9601 | 454.5414 | 46.5453 | 0.50731
11 | 0.57095 | 550.8045 | 154.4421 | 572.0472 | 15.6632 | 0.92761
12 | 0.11492 | 407.0106 | -135.1295 | 428.8561 | -18.3664 | 0.15022
13 | 0.53994 | 514.1433 | 7.0586 | 514.1917 | 0.78655 | 0.86687
14 | 0.22575 | 310.8919 | -132.8067 | 338.0701 | -23.1312 | 0.58794
15 | 0.22158 | 75.4262 | 146.6408 | 164.9019 | 62.7805 | 0.65014
16 | 0.22457 | 166.7582 | -56.4961 | 176.0685 | -18.7159 | 0.90665
17 | 0.581 | 88.4939 | 45.3066 | 99.4176 | 27.1113 | 3.7201
18 | 0.11774 | 97.3297 | 32.884 | 102.7347 | 18.6681 | 0.67845
19 | 0.46161 | 135.4553 | 64.2816 | 149.9342 | 25.3871 | 1.4438
20 | 0.1676 | 188.5528 | -48.1989 | 194.6158 | -14.3392 | 0.48847
21 | 0.11112 | 61.1059 | -74.7525 | 96.5498 | -50.736 | 0.21608
22 | 0.12582 | 213.0418 | 4.577 | 213.0909 | 1.2308 | 0.19757
23 | 0.44182 | 113.5524 | -13.0099 | 114.2953 | -6.536 | 0.49536
24 | 0.11529 | 121.8705 | 52.4946 | 132.6955 | 23.3035 | 0.11355
25 | 0.38811 | 149.9433 | 89.0506 | 174.3932 | 30.7059 | 0.33447
26 | 0.12167 | 283.635 | 164.1418 | 327.7062 | 30.0583 | 0.12141
27 | 0.11892 | 493.0006 | -97.9401 | 502.6349 | -11.2362 | 0.10207
28 | 0.22001 | 358.2957 | -888.34 | 957.8746 | -68.0342 | 0.20372
29 | 0.49736 | 270.4022 | -542.1294 | 605.8231 | -63.491 | 0.39417
30 | 0.13196 | 67.2603 | -225.2562 | 235.0836 | -73.3747 | 0.13121
31 | 0.35657 | 25.7446 | -120.0778 | 122.8066 | -77.899 | 0.2935
32 | 0.12549 | 60.2934 | -44.7178 | 75.0665 | -36.5632 | 0.28193
33 | 0.10318 | 88.6083 | 17.2709 | 90.2757 | 11.0294 | 0.074217
34 | 0.13547 | 96.2274 | 294.1347 | 309.4753 | 71.8843 | 0.13128
35 | 0.30896 | 81.8615 | 88.247 | 120.3696 | 47.1497 | 0.25425
36 | 0.11778 | 103.1475 | -263.7447 | 283.1972 | -68.6401 | 0.042527
37 | 0.3708 | 1157.0884 | 45.1729 | 1157.9699 | 2.2357 | 0.12823
38 | 0.2324 | 438.0788 | -649.1472 | 783.138 | -55.9864 | 0.2076
39 | 0.11423 | 199.5927 | -570.6885 | 604.5846 | -70.7232 | 0.057654
40 | 0.22271 | 721.1603 | 618.002 | 949.7361 | 40.5951 | 0.18999
41 | 0.41983 | 1015.6079 | -148.1245 | 1026.3529 | -8.298 | 0.28381
42 | 0.12259 | 542.6241 | -139.3818 | 560.2395 | -14.4059 | 0.095289
43 | 0.31157 | 867.5238 | -500.6307 | 1001.613 | -29.9884 | 0.21046
44 | 0.16205 | 160.533 | -364.4169 | 398.2092 | -66.2255 | 0.25688
45 | 0.10502 | 82.8591 | -191.8217 | 208.9526 | -66.6376 | 0.15244
46 | 0.21085 | 239.0664 | 230.7139 | 332.2374 | 43.9814 | 0.52647
47 | 0.41068 | 606.5549 | -348.5168 | 699.5518 | -29.881 | 0.50307
48 | 0.15745 | 445.6077 | -61.9785 | 449.8973 | -7.9183 | 0.30911
49 | 0.33815 | 314.7922 | -124.454 | 338.501 | -21.5715 | 0.66634
50 | 0.3057 | 223.2296 | 66.6253 | 232.9601 | 16.6183 | 0.97517

## PQ25a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ25a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3195 | 154.4967 | 154.5141 | 89.1399 | 0
2 | 0 | 2.8863 | 198.876 | 198.8969 | 89.1685 | 0
3 | 0 | 3.836 | 303.5494 | 303.5737 | 89.276 | 0
4 | 0 | 5.2114 | 415.2307 | 415.2634 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.155 | 537.68 | 537.7276 | 89.2376 | 0
6 | 0 | 9.9738 | 676.4683 | 676.5418 | 89.1553 | 0
7 | 0 | 14.2937 | 840.5728 | 840.6944 | 89.0258 | 0
8 | 0 | 21.5799 | 1045.8984 | 1046.121 | 88.818 | 0
9 | 0 | 35.676 | 1324.1381 | 1324.6186 | 88.4567 | 0
10 | 0 | 69.2316 | 1749.6321 | 1751.0013 | 87.734 | 0
11 | 0 | 180.0332 | 2547.8268 | 2554.1796 | 85.9581 | 0
12 | 0 | 916.8595 | 4829.3355 | 4915.5989 | 79.2502 | 0
13 | 0 | 14670.1372 | -5471.4781 | 15657.2666 | -20.4539 | 0
14 | 0 | 994.7585 | -2827.3609 | 2997.2511 | -70.6165 | 0
15 | 0 | 388.2724 | -1177.9762 | 1240.3158 | -71.7573 | 0
16 | 0 | 250.3882 | -498.7828 | 558.1026 | -63.3434 | 0
17 | 0 | 201.3671 | -99.3847 | 224.5574 | -26.2686 | 0
18 | 0 | 182.6339 | 185.7084 | 260.4664 | 45.4782 | 0
19 | 0 | 178.2434 | 416.1017 | 452.6713 | 66.8114 | 0
20 | 0 | 182.564 | 619.0988 | 645.4556 | 73.5699 | 0
21 | 0 | 193.52 | 809.6733 | 832.4787 | 76.5579 | 0
22 | 0 | 210.6691 | 997.4207 | 1019.4261 | 78.0736 | 0
23 | 0 | 234.7908 | 1188.861 | 1211.8239 | 78.8283 | 0
24 | 0 | 264.5159 | 1389.5418 | 1414.4946 | 79.222 | 0
25 | 0 | 302.2959 | 1609.3535 | 1637.4986 | 79.3617 | 0
26 | 0 | 352.4231 | 1854.6076 | 1887.7954 | 79.2406 | 0
27 | 0 | 418.8419 | 2134.7066 | 2175.4082 | 78.8992 | 0
28 | 0 | 508.5519 | 2463.0031 | 2514.9571 | 78.3337 | 0
29 | 0 | 633.3801 | 2858.7653 | 2928.0897 | 77.5075 | 0
30 | 0 | 814.4587 | 3351.0833 | 3448.6377 | 76.3395 | 0
31 | 0 | 1092.1232 | 3986.2345 | 4133.1342 | 74.6784 | 0
32 | 0 | 1551.126 | 4840.6882 | 5083.1342 | 72.2327 | 0
33 | 0 | 2392.4065 | 6042.4553 | 6498.8364 | 68.3998 | 0
34 | 0 | 4173.8114 | 7766.8336 | 8817.2788 | 61.7469 | 0
35 | 0 | 8672.7935 | 9720.3016 | 13026.9571 | 48.2595 | 0
36 | 0 | 18774.1569 | 5615.1219 | 19595.8812 | 16.6513 | 0
37 | 0 | 15491.6447 | -9441.8211 | 18142.1895 | -31.3614 | 0
38 | 0 | 6118.692 | -9819.7774 | 11570.0656 | -58.073 | 0
39 | 0 | 2727.5525 | -7296.0662 | 7789.2313 | -69.5023 | 0
40 | 0 | 1449.7067 | -5482.2009 | 5670.6416 | -75.1878 | 0
41 | 0 | 877.6139 | -4251.9474 | 4341.5738 | -78.3378 | 0
42 | 0 | 589.1379 | -3373.5505 | 3424.606 | -80.0941 | 0
43 | 0 | 434.1725 | -2708.9811 | 2743.5533 | -80.8946 | 0
44 | 0 | 351.1113 | -2179.6142 | 2207.7131 | -80.8489 | 0
45 | 0 | 311.5598 | -1738.3392 | 1766.0387 | -79.8389 | 0
46 | 0 | 302.023 | -1355.3999 | 1388.6421 | -77.438 | 0
47 | 0 | 316.1601 | -1010.7149 | 1059.0099 | -72.6299 | 0
48 | 0 | 351.8268 | -690.0919 | 774.6024 | -62.9863 | 0
49 | 0 | 409.8444 | -382.6797 | 560.7283 | -43.0369 | 0
50 | 0 | 493.5825 | -79.9986 | 500.0235 | -9.2063 | 0

## PQ25b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 336.0578
2 | 0.3912 | 14.0066 | 51.289 | 53.1672 | 74.7255 | 2.5903
3 | 0.20142 | 28.9899 | 75.1281 | 80.5272 | 68.8998 | 0.89372
4 | 0.26188 | 100.912 | -57.8905 | 116.338 | -29.8417 | 1.0078
5 | 0.75379 | 77.7675 | 51.2491 | 93.1357 | 33.3851 | 2.052
6 | 0.12494 | 200.2825 | 172.4491 | 264.2949 | 40.7294 | 0.26718
7 | 0.42613 | 180.6751 | 96.0142 | 204.6026 | 27.987 | 1.3392
8 | 0.14018 | 130.8512 | 39.2279 | 136.6048 | 16.6882 | 0.56758
9 | 0.11786 | 84.4124 | -0.67929 | 84.4152 | -0.46107 | 0.30112
10 | 0.17072 | 241.582 | 224.7962 | 329.9927 | 42.9387 | 0.35542
11 | 0.34989 | 370.2026 | 139.021 | 395.4451 | 20.5825 | 0.64958
12 | 0.08554 | 333.8625 | -37.8258 | 335.9985 | -6.4639 | 0.15949
13 | 0.34088 | 342.1745 | 56.7818 | 346.8538 | 9.422 | 0.68425
14 | 0.15997 | 251.8365 | -32.0486 | 253.8675 | -7.2524 | 0.47081
15 | 0.16099 | 66.4818 | 105.2667 | 124.5026 | 57.7253 | 0.60668
16 | 0.1553 | 151.7053 | 28.4035 | 154.3414 | 10.6046 | 0.61475
17 | 0.49774 | 56.912 | 78.0312 | 96.5807 | 53.8949 | 1.5185
18 | 0.12433 | 129.1492 | 37.0677 | 134.3635 | 16.0143 | 0.34316
19 | 0.48908 | 154.8978 | 63.6208 | 167.4543 | 22.3293 | 1.0035
20 | 0.15449 | 189.756 | -60.3656 | 199.1265 | -17.647 | 0.33465
21 | 0.10947 | 60.0421 | -75.4336 | 96.412 | -51.4816 | 0.17922
22 | 0.12446 | 215.407 | 3.6509 | 215.438 | 0.97101 | 0.17914
23 | 0.44234 | 113.8436 | -12.8996 | 114.5721 | -6.4646 | 0.4957
24 | 0.11496 | 121.3398 | 52.5846 | 132.244 | 23.4303 | 0.11775
25 | 0.3834 | 147.3733 | 87.0938 | 171.1847 | 30.582 | 0.37694
26 | 0.1173 | 259.8725 | 162.8988 | 306.7079 | 32.0812 | 0.15454
27 | 0.11048 | 501.5269 | -43.8462 | 503.4399 | -4.9964 | 0.10806
28 | 0.18828 | 526.8859 | -1022.244 | 1150.0398 | -62.7325 | 0.15375
29 | 0.45959 | 336.1536 | -582.5924 | 672.6166 | -60.0152 | 0.31886
30 | 0.12349 | 73.61 | -233.9802 | 245.2858 | -72.5365 | 0.08418
31 | 0.34953 | 27.0696 | -122.661 | 125.6124 | -77.5551 | 0.22061
32 | 0.11442 | 61.31 | -44.3298 | 75.6574 | -35.8686 | 0.10578
33 | 0.099653 | 87.8829 | 18.6927 | 89.8489 | 12.0079 | 0.055557
34 | 0.10653 | 86.7991 | 278.3617 | 291.5807 | 72.6814 | 0.065144
35 | 0.28674 | 78.8954 | 87.713 | 117.9748 | 48.0295 | 0.15301
36 | 0.11844 | 117.6008 | -275.9569 | 299.9703 | -66.9184 | 0.045642
37 | 0.27172 | 1034.2747 | 313.025 | 1080.6058 | 16.8385 | 0.093405
38 | 0.15617 | 615.7593 | -674.0415 | 912.9576 | -47.5873 | 0.084187
39 | 0.114 | 286.1404 | -647.0007 | 707.4505 | -66.1423 | 0.034275
40 | 0.11058 | 504.6672 | 597.1197 | 781.819 | 49.7965 | 0.046929
41 | 0.26749 | 978.2025 | 178.0685 | 994.2779 | 10.317 | 0.07969
42 | 0.10196 | 569.5861 | -28.1436 | 570.281 | -2.8287 | 0.024787
43 | 0.24616 | 1122.5383 | -119.5005 | 1128.8812 | -6.0766 | 0.049674
44 | 0.11545 | 231.9217 | -417.8908 | 477.9335 | -60.9705 | 0.052613
45 | 0.10197 | 102.7422 | -210.3852 | 234.1322 | -63.9713 | 0.024602
46 | 0.11004 | 173.6343 | 230.3116 | 288.4307 | 52.987 | 0.0575
47 | 0.2426 | 946.2493 | 129.6539 | 955.0905 | 7.802 | 0.070626
48 | 0.10504 | 487.5387 | 222.6889 | 535.9891 | 24.5491 | 0.03031
49 | 0.22743 | 653.9439 | 17.4261 | 654.176 | 1.5264 | 0.083311
50 | 0.12248 | 317.1693 | 204.6247 | 377.4489 | 32.8285 | 0.094425

## PQ25b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ25b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0967 | 205.8054 | 205.8287 | 89.1379 | 0
3 | 0 | 5.1221 | 332.8353 | 332.8747 | 89.1183 | 0
4 | 0 | 16.3682 | 517.3129 | 517.5717 | 88.1877 | 0
5 | 0 | 166.0594 | 922.1032 | 936.9365 | 79.7912 | 0
6 | 0 | 1052.4585 | 248.4069 | 1081.3763 | 13.2802 | 0
7 | 0 | 404.5928 | 213.8221 | 457.6191 | 27.8559 | 0
8 | 0 | 325.2698 | 396.545 | 512.8824 | 50.6394 | 0
9 | 0 | 356.8081 | 536.5568 | 644.3642 | 56.3763 | 0
10 | 0 | 452.9091 | 645.8018 | 788.7881 | 54.9575 | 0
11 | 0 | 614.2147 | 696.8997 | 928.9396 | 48.6086 | 0
12 | 0 | 805.3193 | 617.2412 | 1014.6555 | 37.4685 | 0
13 | 0 | 872.712 | 384.743 | 953.7576 | 23.7907 | 0
14 | 0 | 718.1439 | 193.6283 | 743.7894 | 15.0895 | 0
15 | 0 | 501.5213 | 179.5007 | 532.6764 | 19.6929 | 0
16 | 0 | 343.9619 | 271.1425 | 437.9818 | 38.2484 | 0
17 | 0 | 249.1397 | 395.2644 | 467.2307 | 57.7763 | 0
18 | 0 | 195.3278 | 524.2828 | 559.4867 | 69.5665 | 0
19 | 0 | 166.7112 | 651.791 | 672.7735 | 75.6528 | 0
20 | 0 | 154.5959 | 778.2283 | 793.4351 | 78.7644 | 0
21 | 0 | 155.1391 | 906.1737 | 919.3579 | 80.285 | 0
22 | 0 | 168.4741 | 1039.2044 | 1052.7722 | 80.7914 | 0
23 | 0 | 201.1423 | 1181.1425 | 1198.1468 | 80.3355 | 0
24 | 0 | 275.9328 | 1331.6544 | 1359.942 | 78.2934 | 0
25 | 0 | 460.1951 | 1401.1544 | 1474.7926 | 71.8178 | 0
26 | 0 | 385.0243 | 1264.6822 | 1321.9927 | 73.0675 | 0
27 | 0 | 253.8222 | 1457.8724 | 1479.8032 | 80.1235 | 0
28 | 0 | 252.4614 | 1672.1919 | 1691.1424 | 81.4145 | 0
29 | 0 | 286.5215 | 1868.8711 | 1890.7072 | 81.2837 | 0
30 | 0 | 332.2685 | 2080.1092 | 2106.4797 | 80.9245 | 0
31 | 0 | 396.5886 | 2305.0637 | 2338.9316 | 80.2378 | 0
32 | 0 | 479.3591 | 2551.1742 | 2595.8188 | 79.3583 | 0
33 | 0 | 585.6014 | 2825.2655 | 2885.3169 | 78.2899 | 0
34 | 0 | 723.3133 | 3134.5189 | 3216.8915 | 77.006 | 0
35 | 0 | 904.5891 | 3487.0326 | 3602.4544 | 75.4572 | 0
36 | 0 | 1147.6722 | 3891.9262 | 4057.6152 | 73.57 | 0
37 | 0 | 1480.6405 | 4358.6467 | 4603.2702 | 71.2373 | 0
38 | 0 | 1947.4954 | 4894.348 | 5267.5783 | 68.302 | 0
39 | 0 | 2617.8912 | 5496.3608 | 6087.9665 | 64.5318 | 0
40 | 0 | 3600.9714 | 6131.8076 | 7110.9816 | 59.5759 | 0
41 | 0 | 5054.827 | 6687.5073 | 8382.9607 | 52.9158 | 0
42 | 0 | 7148.229 | 6863.2974 | 9909.6937 | 43.835 | 0
43 | 0 | 9835.7112 | 6043.5769 | 11544.091 | 31.5687 | 0
44 | 0 | 12325.3589 | 3527.8374 | 12820.3007 | 15.9725 | 0
45 | 0 | 13087.5008 | -314.817 | 13091.2866 | -1.378 | 0
46 | 0 | 11665.5265 | -3683.1343 | 12233.1511 | -17.5224 | 0
47 | 0 | 9313.8672 | -5476.4611 | 10804.617 | -30.4551 | 0
48 | 0 | 7160.4296 | -6013.7764 | 9350.7892 | -40.0256 | 0
49 | 0 | 5527.8064 | -5916.1616 | 8096.7655 | -46.9436 | 0
50 | 0 | 4359.3474 | -5571.1137 | 7073.9817 | -51.9571 | 0

## PQ26a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.3017 | 29.3149 | 33.5427 | 60.922 | 335.7165
2 | 0.38746 | 13.766 | 50.88 | 52.7093 | 74.8606 | 2.6415
3 | 0.19624 | 27.7432 | 73.7732 | 78.8173 | 69.3907 | 0.93103
4 | 0.2651 | 106.7208 | -54.6245 | 119.8881 | -27.1054 | 1.1201
5 | 0.71097 | 71.7985 | 54.8002 | 90.3221 | 37.3527 | 2.382
6 | 0.096681 | 111.1109 | 208.6059 | 236.3516 | 61.9587 | 0.23142
7 | 0.50801 | 203.0419 | 207.9146 | 290.6106 | 45.6793 | 1.2306
8 | 0.17485 | 161.0307 | 43.0794 | 166.6934 | 14.9772 | 0.57401
9 | 0.12797 | 90.5534 | -5.2072 | 90.703 | -3.2911 | 0.22017
10 | 0.27137 | 312.6247 | 329.9601 | 454.5414 | 46.5453 | 0.50731
11 | 0.57095 | 550.8045 | 154.4421 | 572.0472 | 15.6632 | 0.92761
12 | 0.11492 | 407.0106 | -135.1295 | 428.8561 | -18.3664 | 0.15022
13 | 0.53994 | 514.1433 | 7.0586 | 514.1917 | 0.78655 | 0.86687
14 | 0.22575 | 310.8919 | -132.8067 | 338.0701 | -23.1312 | 0.58794
15 | 0.22158 | 75.4262 | 146.6408 | 164.9019 | 62.7805 | 0.65014
16 | 0.22457 | 166.7582 | -56.4961 | 176.0685 | -18.7159 | 0.90665
17 | 0.581 | 88.4939 | 45.3066 | 99.4176 | 27.1113 | 3.7201
18 | 0.11774 | 97.3297 | 32.884 | 102.7347 | 18.6681 | 0.67845
19 | 0.46161 | 135.4553 | 64.2816 | 149.9342 | 25.3871 | 1.4438
20 | 0.1676 | 188.5528 | -48.1989 | 194.6158 | -14.3392 | 0.48847
21 | 0.11112 | 61.1059 | -74.7525 | 96.5498 | -50.736 | 0.21608
22 | 0.12582 | 213.0418 | 4.577 | 213.0909 | 1.2308 | 0.19757
23 | 0.44182 | 113.5524 | -13.0099 | 114.2953 | -6.536 | 0.49536
24 | 0.11529 | 121.8705 | 52.4946 | 132.6955 | 23.3035 | 0.11355
25 | 0.38811 | 149.9433 | 89.0506 | 174.3932 | 30.7059 | 0.33447
26 | 0.12167 | 283.635 | 164.1418 | 327.7062 | 30.0583 | 0.12141
27 | 0.11892 | 493.0006 | -97.9401 | 502.6349 | -11.2362 | 0.10207
28 | 0.22001 | 358.2957 | -888.34 | 957.8746 | -68.0342 | 0.20372
29 | 0.49736 | 270.4022 | -542.1294 | 605.8231 | -63.491 | 0.39417
30 | 0.13196 | 67.2603 | -225.2562 | 235.0836 | -73.3747 | 0.13121
31 | 0.35657 | 25.7446 | -120.0778 | 122.8066 | -77.899 | 0.2935
32 | 0.12549 | 60.2934 | -44.7178 | 75.0665 | -36.5632 | 0.28193
33 | 0.10318 | 88.6083 | 17.2709 | 90.2757 | 11.0294 | 0.074217
34 | 0.13547 | 96.2274 | 294.1347 | 309.4753 | 71.8843 | 0.13128
35 | 0.30896 | 81.8615 | 88.247 | 120.3696 | 47.1497 | 0.25425
36 | 0.11778 | 103.1475 | -263.7447 | 283.1972 | -68.6401 | 0.042527
37 | 0.3708 | 1157.0884 | 45.1729 | 1157.9699 | 2.2357 | 0.12823
38 | 0.2324 | 438.0788 | -649.1472 | 783.138 | -55.9864 | 0.2076
39 | 0.11423 | 199.5927 | -570.6885 | 604.5846 | -70.7232 | 0.057654
40 | 0.22271 | 721.1603 | 618.002 | 949.7361 | 40.5951 | 0.18999
41 | 0.41983 | 1015.6079 | -148.1245 | 1026.3529 | -8.298 | 0.28381
42 | 0.12259 | 542.6241 | -139.3818 | 560.2395 | -14.4059 | 0.095289
43 | 0.31157 | 867.5238 | -500.6307 | 1001.613 | -29.9884 | 0.21046
44 | 0.16205 | 160.533 | -364.4169 | 398.2092 | -66.2255 | 0.25688
45 | 0.10502 | 82.8591 | -191.8217 | 208.9526 | -66.6376 | 0.15244
46 | 0.21085 | 239.0664 | 230.7139 | 332.2374 | 43.9814 | 0.52647
47 | 0.41068 | 606.5549 | -348.5168 | 699.5518 | -29.881 | 0.50307
48 | 0.15745 | 445.6077 | -61.9785 | 449.8973 | -7.9183 | 0.30911
49 | 0.33815 | 314.7922 | -124.454 | 338.501 | -21.5715 | 0.66634
50 | 0.3057 | 223.2296 | 66.6253 | 232.9601 | 16.6183 | 0.97517

## PQ26a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ26a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3195 | 154.4967 | 154.5141 | 89.1399 | 0
2 | 0 | 2.8863 | 198.876 | 198.8969 | 89.1685 | 0
3 | 0 | 3.836 | 303.5494 | 303.5737 | 89.276 | 0
4 | 0 | 5.2114 | 415.2307 | 415.2634 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.155 | 537.68 | 537.7276 | 89.2376 | 0
6 | 0 | 9.9738 | 676.4683 | 676.5418 | 89.1553 | 0
7 | 0 | 14.2937 | 840.5728 | 840.6944 | 89.0258 | 0
8 | 0 | 21.5799 | 1045.8984 | 1046.121 | 88.818 | 0
9 | 0 | 35.676 | 1324.1381 | 1324.6186 | 88.4567 | 0
10 | 0 | 69.2316 | 1749.6321 | 1751.0013 | 87.734 | 0
11 | 0 | 180.0332 | 2547.8268 | 2554.1796 | 85.9581 | 0
12 | 0 | 916.8595 | 4829.3355 | 4915.5989 | 79.2502 | 0
13 | 0 | 14670.1372 | -5471.4781 | 15657.2666 | -20.4539 | 0
14 | 0 | 994.7585 | -2827.3609 | 2997.2511 | -70.6165 | 0
15 | 0 | 388.2724 | -1177.9762 | 1240.3158 | -71.7573 | 0
16 | 0 | 250.3882 | -498.7828 | 558.1026 | -63.3434 | 0
17 | 0 | 201.3671 | -99.3847 | 224.5574 | -26.2686 | 0
18 | 0 | 182.6339 | 185.7084 | 260.4664 | 45.4782 | 0
19 | 0 | 178.2434 | 416.1017 | 452.6713 | 66.8114 | 0
20 | 0 | 182.564 | 619.0988 | 645.4556 | 73.5699 | 0
21 | 0 | 193.52 | 809.6733 | 832.4787 | 76.5579 | 0
22 | 0 | 210.6691 | 997.4207 | 1019.4261 | 78.0736 | 0
23 | 0 | 234.7908 | 1188.861 | 1211.8239 | 78.8283 | 0
24 | 0 | 264.5159 | 1389.5418 | 1414.4946 | 79.222 | 0
25 | 0 | 302.2959 | 1609.3535 | 1637.4986 | 79.3617 | 0
26 | 0 | 352.4231 | 1854.6076 | 1887.7954 | 79.2406 | 0
27 | 0 | 418.8419 | 2134.7066 | 2175.4082 | 78.8992 | 0
28 | 0 | 508.5519 | 2463.0031 | 2514.9571 | 78.3337 | 0
29 | 0 | 633.3801 | 2858.7653 | 2928.0897 | 77.5075 | 0
30 | 0 | 814.4587 | 3351.0833 | 3448.6377 | 76.3395 | 0
31 | 0 | 1092.1232 | 3986.2345 | 4133.1342 | 74.6784 | 0
32 | 0 | 1551.126 | 4840.6882 | 5083.1342 | 72.2327 | 0
33 | 0 | 2392.4065 | 6042.4553 | 6498.8364 | 68.3998 | 0
34 | 0 | 4173.8114 | 7766.8336 | 8817.2788 | 61.7469 | 0
35 | 0 | 8672.7935 | 9720.3016 | 13026.9571 | 48.2595 | 0
36 | 0 | 18774.1569 | 5615.1219 | 19595.8812 | 16.6513 | 0
37 | 0 | 15491.6447 | -9441.8211 | 18142.1895 | -31.3614 | 0
38 | 0 | 6118.692 | -9819.7774 | 11570.0656 | -58.073 | 0
39 | 0 | 2727.5525 | -7296.0662 | 7789.2313 | -69.5023 | 0
40 | 0 | 1449.7067 | -5482.2009 | 5670.6416 | -75.1878 | 0
41 | 0 | 877.6139 | -4251.9474 | 4341.5738 | -78.3378 | 0
42 | 0 | 589.1379 | -3373.5505 | 3424.606 | -80.0941 | 0
43 | 0 | 434.1725 | -2708.9811 | 2743.5533 | -80.8946 | 0
44 | 0 | 351.1113 | -2179.6142 | 2207.7131 | -80.8489 | 0
45 | 0 | 311.5598 | -1738.3392 | 1766.0387 | -79.8389 | 0
46 | 0 | 302.023 | -1355.3999 | 1388.6421 | -77.438 | 0
47 | 0 | 316.1601 | -1010.7149 | 1059.0099 | -72.6299 | 0
48 | 0 | 351.8268 | -690.0919 | 774.6024 | -62.9863 | 0
49 | 0 | 409.8444 | -382.6797 | 560.7283 | -43.0369 | 0
50 | 0 | 493.5825 | -79.9986 | 500.0235 | -9.2063 | 0

## PQ26b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 335.7145
2 | 0.3912 | 14.0066 | 51.289 | 53.1672 | 74.7255 | 2.5903
3 | 0.20142 | 28.9899 | 75.1281 | 80.5272 | 68.8998 | 0.89372
4 | 0.26188 | 100.912 | -57.8905 | 116.338 | -29.8417 | 1.0078
5 | 0.75379 | 77.7675 | 51.2491 | 93.1357 | 33.3851 | 2.052
6 | 0.12494 | 200.2825 | 172.4491 | 264.2949 | 40.7294 | 0.26718
7 | 0.42613 | 180.6751 | 96.0142 | 204.6026 | 27.987 | 1.3392
8 | 0.14018 | 130.8512 | 39.2279 | 136.6048 | 16.6882 | 0.56758
9 | 0.11786 | 84.4124 | -0.67929 | 84.4152 | -0.46107 | 0.30112
10 | 0.17072 | 241.582 | 224.7962 | 329.9927 | 42.9387 | 0.35542
11 | 0.34989 | 370.2026 | 139.021 | 395.4451 | 20.5825 | 0.64958
12 | 0.08554 | 333.8625 | -37.8258 | 335.9985 | -6.4639 | 0.15949
13 | 0.34088 | 342.1745 | 56.7818 | 346.8538 | 9.422 | 0.68425
14 | 0.15997 | 251.8365 | -32.0486 | 253.8675 | -7.2524 | 0.47081
15 | 0.16099 | 66.4818 | 105.2667 | 124.5026 | 57.7253 | 0.60668
16 | 0.1553 | 151.7053 | 28.4035 | 154.3414 | 10.6046 | 0.61475
17 | 0.49774 | 56.912 | 78.0312 | 96.5807 | 53.8949 | 1.5185
18 | 0.12433 | 129.1492 | 37.0677 | 134.3635 | 16.0143 | 0.34316
19 | 0.48908 | 154.8978 | 63.6208 | 167.4543 | 22.3293 | 1.0035
20 | 0.15449 | 189.756 | -60.3656 | 199.1265 | -17.647 | 0.33465
21 | 0.10947 | 60.0421 | -75.4336 | 96.412 | -51.4816 | 0.17922
22 | 0.12446 | 215.407 | 3.6509 | 215.438 | 0.97101 | 0.17914
23 | 0.44234 | 113.8436 | -12.8996 | 114.5721 | -6.4646 | 0.4957
24 | 0.11496 | 121.3398 | 52.5846 | 132.244 | 23.4303 | 0.11775
25 | 0.3834 | 147.3733 | 87.0938 | 171.1847 | 30.582 | 0.37694
26 | 0.1173 | 259.8725 | 162.8988 | 306.7079 | 32.0812 | 0.15454
27 | 0.11048 | 501.5269 | -43.8462 | 503.4399 | -4.9964 | 0.10806
28 | 0.18828 | 526.8859 | -1022.244 | 1150.0398 | -62.7325 | 0.15375
29 | 0.45959 | 336.1536 | -582.5924 | 672.6166 | -60.0152 | 0.31886
30 | 0.12349 | 73.61 | -233.9802 | 245.2858 | -72.5365 | 0.08418
31 | 0.34953 | 27.0696 | -122.661 | 125.6124 | -77.5551 | 0.22061
32 | 0.11442 | 61.31 | -44.3298 | 75.6574 | -35.8686 | 0.10578
33 | 0.099653 | 87.8829 | 18.6927 | 89.8489 | 12.0079 | 0.055557
34 | 0.10653 | 86.7991 | 278.3617 | 291.5807 | 72.6814 | 0.065144
35 | 0.28674 | 78.8954 | 87.713 | 117.9748 | 48.0295 | 0.15301
36 | 0.11844 | 117.6008 | -275.9569 | 299.9703 | -66.9184 | 0.045642
37 | 0.27172 | 1034.2747 | 313.025 | 1080.6058 | 16.8385 | 0.093405
38 | 0.15617 | 615.7593 | -674.0415 | 912.9576 | -47.5873 | 0.084187
39 | 0.114 | 286.1404 | -647.0007 | 707.4505 | -66.1423 | 0.034275
40 | 0.11058 | 504.6672 | 597.1197 | 781.819 | 49.7965 | 0.046929
41 | 0.26749 | 978.2025 | 178.0685 | 994.2779 | 10.317 | 0.07969
42 | 0.10196 | 569.5861 | -28.1436 | 570.281 | -2.8287 | 0.024787
43 | 0.24616 | 1122.5383 | -119.5005 | 1128.8812 | -6.0766 | 0.049674
44 | 0.11545 | 231.9217 | -417.8908 | 477.9335 | -60.9705 | 0.052613
45 | 0.10197 | 102.7422 | -210.3852 | 234.1322 | -63.9713 | 0.024602
46 | 0.11004 | 173.6343 | 230.3116 | 288.4307 | 52.987 | 0.0575
47 | 0.2426 | 946.2493 | 129.6539 | 955.0905 | 7.802 | 0.070626
48 | 0.10504 | 487.5387 | 222.6889 | 535.9891 | 24.5491 | 0.03031
49 | 0.22743 | 653.9439 | 17.4261 | 654.176 | 1.5264 | 0.083311
50 | 0.12248 | 317.1693 | 204.6247 | 377.4489 | 32.8285 | 0.094425

## PQ26b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ26b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0967 | 205.8054 | 205.8287 | 89.1379 | 0
3 | 0 | 5.1221 | 332.8353 | 332.8747 | 89.1183 | 0
4 | 0 | 16.3682 | 517.3129 | 517.5717 | 88.1877 | 0
5 | 0 | 166.0594 | 922.1032 | 936.9365 | 79.7912 | 0
6 | 0 | 1052.4585 | 248.4069 | 1081.3763 | 13.2802 | 0
7 | 0 | 404.5928 | 213.8221 | 457.6191 | 27.8559 | 0
8 | 0 | 325.2698 | 396.545 | 512.8824 | 50.6394 | 0
9 | 0 | 356.8081 | 536.5568 | 644.3642 | 56.3763 | 0
10 | 0 | 452.9091 | 645.8018 | 788.7881 | 54.9575 | 0
11 | 0 | 614.2147 | 696.8997 | 928.9396 | 48.6086 | 0
12 | 0 | 805.3193 | 617.2412 | 1014.6555 | 37.4685 | 0
13 | 0 | 872.712 | 384.743 | 953.7576 | 23.7907 | 0
14 | 0 | 718.1439 | 193.6283 | 743.7894 | 15.0895 | 0
15 | 0 | 501.5213 | 179.5007 | 532.6764 | 19.6929 | 0
16 | 0 | 343.9619 | 271.1425 | 437.9818 | 38.2484 | 0
17 | 0 | 249.1397 | 395.2644 | 467.2307 | 57.7763 | 0
18 | 0 | 195.3278 | 524.2828 | 559.4867 | 69.5665 | 0
19 | 0 | 166.7112 | 651.791 | 672.7735 | 75.6528 | 0
20 | 0 | 154.5959 | 778.2283 | 793.4351 | 78.7644 | 0
21 | 0 | 155.1391 | 906.1737 | 919.3579 | 80.285 | 0
22 | 0 | 168.4741 | 1039.2044 | 1052.7722 | 80.7914 | 0
23 | 0 | 201.1423 | 1181.1425 | 1198.1468 | 80.3355 | 0
24 | 0 | 275.9328 | 1331.6544 | 1359.942 | 78.2934 | 0
25 | 0 | 460.1951 | 1401.1544 | 1474.7926 | 71.8178 | 0
26 | 0 | 385.0243 | 1264.6822 | 1321.9927 | 73.0675 | 0
27 | 0 | 253.8222 | 1457.8724 | 1479.8032 | 80.1235 | 0
28 | 0 | 252.4614 | 1672.1919 | 1691.1424 | 81.4145 | 0
29 | 0 | 286.5215 | 1868.8711 | 1890.7072 | 81.2837 | 0
30 | 0 | 332.2685 | 2080.1092 | 2106.4797 | 80.9245 | 0
31 | 0 | 396.5886 | 2305.0637 | 2338.9316 | 80.2378 | 0
32 | 0 | 479.3591 | 2551.1742 | 2595.8188 | 79.3583 | 0
33 | 0 | 585.6014 | 2825.2655 | 2885.3169 | 78.2899 | 0
34 | 0 | 723.3133 | 3134.5189 | 3216.8915 | 77.006 | 0
35 | 0 | 904.5891 | 3487.0326 | 3602.4544 | 75.4572 | 0
36 | 0 | 1147.6722 | 3891.9262 | 4057.6152 | 73.57 | 0
37 | 0 | 1480.6405 | 4358.6467 | 4603.2702 | 71.2373 | 0
38 | 0 | 1947.4954 | 4894.348 | 5267.5783 | 68.302 | 0
39 | 0 | 2617.8912 | 5496.3608 | 6087.9665 | 64.5318 | 0
40 | 0 | 3600.9714 | 6131.8076 | 7110.9816 | 59.5759 | 0
41 | 0 | 5054.827 | 6687.5073 | 8382.9607 | 52.9158 | 0
42 | 0 | 7148.229 | 6863.2974 | 9909.6937 | 43.835 | 0
43 | 0 | 9835.7112 | 6043.5769 | 11544.091 | 31.5687 | 0
44 | 0 | 12325.3589 | 3527.8374 | 12820.3007 | 15.9725 | 0
45 | 0 | 13087.5008 | -314.817 | 13091.2866 | -1.378 | 0
46 | 0 | 11665.5265 | -3683.1343 | 12233.1511 | -17.5224 | 0
47 | 0 | 9313.8672 | -5476.4611 | 10804.617 | -30.4551 | 0
48 | 0 | 7160.4296 | -6013.7764 | 9350.7892 | -40.0256 | 0
49 | 0 | 5527.8064 | -5916.1616 | 8096.7655 | -46.9436 | 0
50 | 0 | 4359.3474 | -5571.1137 | 7073.9817 | -51.9571 | 0

## PQ27a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0156 | 16.3017 | 29.3149 | 33.5427 | 60.922 | 336.0563
2 | 0.38746 | 13.766 | 50.88 | 52.7093 | 74.8606 | 2.6415
3 | 0.19624 | 27.7432 | 73.7732 | 78.8173 | 69.3907 | 0.93103
4 | 0.2651 | 106.7208 | -54.6245 | 119.8881 | -27.1054 | 1.1201
5 | 0.71097 | 71.7985 | 54.8002 | 90.3221 | 37.3527 | 2.382
6 | 0.096681 | 111.1109 | 208.6059 | 236.3516 | 61.9587 | 0.23142
7 | 0.50801 | 203.0419 | 207.9146 | 290.6106 | 45.6793 | 1.2306
8 | 0.17485 | 161.0307 | 43.0794 | 166.6934 | 14.9772 | 0.57401
9 | 0.12797 | 90.5534 | -5.2072 | 90.703 | -3.2911 | 0.22017
10 | 0.27137 | 312.6247 | 329.9601 | 454.5414 | 46.5453 | 0.50731
11 | 0.57095 | 550.8045 | 154.4421 | 572.0472 | 15.6632 | 0.92761
12 | 0.11492 | 407.0106 | -135.1295 | 428.8561 | -18.3664 | 0.15022
13 | 0.53994 | 514.1433 | 7.0586 | 514.1917 | 0.78655 | 0.86687
14 | 0.22575 | 310.8919 | -132.8067 | 338.0701 | -23.1312 | 0.58794
15 | 0.22158 | 75.4262 | 146.6408 | 164.9019 | 62.7805 | 0.65014
16 | 0.22457 | 166.7582 | -56.4961 | 176.0685 | -18.7159 | 0.90665
17 | 0.581 | 88.4939 | 45.3066 | 99.4176 | 27.1113 | 3.7201
18 | 0.11774 | 97.3297 | 32.884 | 102.7347 | 18.6681 | 0.67845
19 | 0.46161 | 135.4553 | 64.2816 | 149.9342 | 25.3871 | 1.4438
20 | 0.1676 | 188.5528 | -48.1989 | 194.6158 | -14.3392 | 0.48847
21 | 0.11112 | 61.1059 | -74.7525 | 96.5498 | -50.736 | 0.21608
22 | 0.12582 | 213.0418 | 4.577 | 213.0909 | 1.2308 | 0.19757
23 | 0.44182 | 113.5524 | -13.0099 | 114.2953 | -6.536 | 0.49536
24 | 0.11529 | 121.8705 | 52.4946 | 132.6955 | 23.3035 | 0.11355
25 | 0.38811 | 149.9433 | 89.0506 | 174.3932 | 30.7059 | 0.33447
26 | 0.12167 | 283.635 | 164.1418 | 327.7062 | 30.0583 | 0.12141
27 | 0.11892 | 493.0006 | -97.9401 | 502.6349 | -11.2362 | 0.10207
28 | 0.22001 | 358.2957 | -888.34 | 957.8746 | -68.0342 | 0.20372
29 | 0.49736 | 270.4022 | -542.1294 | 605.8231 | -63.491 | 0.39417
30 | 0.13196 | 67.2603 | -225.2562 | 235.0836 | -73.3747 | 0.13121
31 | 0.35657 | 25.7446 | -120.0778 | 122.8066 | -77.899 | 0.2935
32 | 0.12549 | 60.2934 | -44.7178 | 75.0665 | -36.5632 | 0.28193
33 | 0.10318 | 88.6083 | 17.2709 | 90.2757 | 11.0294 | 0.074217
34 | 0.13547 | 96.2274 | 294.1347 | 309.4753 | 71.8843 | 0.13128
35 | 0.30896 | 81.8615 | 88.247 | 120.3696 | 47.1497 | 0.25425
36 | 0.11778 | 103.1475 | -263.7447 | 283.1972 | -68.6401 | 0.042527
37 | 0.3708 | 1157.0884 | 45.1729 | 1157.9699 | 2.2357 | 0.12823
38 | 0.2324 | 438.0788 | -649.1472 | 783.138 | -55.9864 | 0.2076
39 | 0.11423 | 199.5927 | -570.6885 | 604.5846 | -70.7232 | 0.057654
40 | 0.22271 | 721.1603 | 618.002 | 949.7361 | 40.5951 | 0.18999
41 | 0.41983 | 1015.6079 | -148.1245 | 1026.3529 | -8.298 | 0.28381
42 | 0.12259 | 542.6241 | -139.3818 | 560.2395 | -14.4059 | 0.095289
43 | 0.31157 | 867.5238 | -500.6307 | 1001.613 | -29.9884 | 0.21046
44 | 0.16205 | 160.533 | -364.4169 | 398.2092 | -66.2255 | 0.25688
45 | 0.10502 | 82.8591 | -191.8217 | 208.9526 | -66.6376 | 0.15244
46 | 0.21085 | 239.0664 | 230.7139 | 332.2374 | 43.9814 | 0.52647
47 | 0.41068 | 606.5549 | -348.5168 | 699.5518 | -29.881 | 0.50307
48 | 0.15745 | 445.6077 | -61.9785 | 449.8973 | -7.9183 | 0.30911
49 | 0.33815 | 314.7922 | -124.454 | 338.501 | -21.5715 | 0.66634
50 | 0.3057 | 223.2296 | 66.6253 | 232.9601 | 16.6183 | 0.97517

## PQ27a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ27a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3195 | 154.4967 | 154.5141 | 89.1399 | 0
2 | 0 | 2.8863 | 198.876 | 198.8969 | 89.1685 | 0
3 | 0 | 3.836 | 303.5494 | 303.5737 | 89.276 | 0
4 | 0 | 5.2114 | 415.2307 | 415.2634 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.155 | 537.68 | 537.7276 | 89.2376 | 0
6 | 0 | 9.9738 | 676.4683 | 676.5418 | 89.1553 | 0
7 | 0 | 14.2937 | 840.5728 | 840.6944 | 89.0258 | 0
8 | 0 | 21.5799 | 1045.8984 | 1046.121 | 88.818 | 0
9 | 0 | 35.676 | 1324.1381 | 1324.6186 | 88.4567 | 0
10 | 0 | 69.2316 | 1749.6321 | 1751.0013 | 87.734 | 0
11 | 0 | 180.0332 | 2547.8268 | 2554.1796 | 85.9581 | 0
12 | 0 | 916.8595 | 4829.3355 | 4915.5989 | 79.2502 | 0
13 | 0 | 14670.1372 | -5471.4781 | 15657.2666 | -20.4539 | 0
14 | 0 | 994.7585 | -2827.3609 | 2997.2511 | -70.6165 | 0
15 | 0 | 388.2724 | -1177.9762 | 1240.3158 | -71.7573 | 0
16 | 0 | 250.3882 | -498.7828 | 558.1026 | -63.3434 | 0
17 | 0 | 201.3671 | -99.3847 | 224.5574 | -26.2686 | 0
18 | 0 | 182.6339 | 185.7084 | 260.4664 | 45.4782 | 0
19 | 0 | 178.2434 | 416.1017 | 452.6713 | 66.8114 | 0
20 | 0 | 182.564 | 619.0988 | 645.4556 | 73.5699 | 0
21 | 0 | 193.52 | 809.6733 | 832.4787 | 76.5579 | 0
22 | 0 | 210.6691 | 997.4207 | 1019.4261 | 78.0736 | 0
23 | 0 | 234.7908 | 1188.861 | 1211.8239 | 78.8283 | 0
24 | 0 | 264.5159 | 1389.5418 | 1414.4946 | 79.222 | 0
25 | 0 | 302.2959 | 1609.3535 | 1637.4986 | 79.3617 | 0
26 | 0 | 352.4231 | 1854.6076 | 1887.7954 | 79.2406 | 0
27 | 0 | 418.8419 | 2134.7066 | 2175.4082 | 78.8992 | 0
28 | 0 | 508.5519 | 2463.0031 | 2514.9571 | 78.3337 | 0
29 | 0 | 633.3801 | 2858.7653 | 2928.0897 | 77.5075 | 0
30 | 0 | 814.4587 | 3351.0833 | 3448.6377 | 76.3395 | 0
31 | 0 | 1092.1232 | 3986.2345 | 4133.1342 | 74.6784 | 0
32 | 0 | 1551.126 | 4840.6882 | 5083.1342 | 72.2327 | 0
33 | 0 | 2392.4065 | 6042.4553 | 6498.8364 | 68.3998 | 0
34 | 0 | 4173.8114 | 7766.8336 | 8817.2788 | 61.7469 | 0
35 | 0 | 8672.7935 | 9720.3016 | 13026.9571 | 48.2595 | 0
36 | 0 | 18774.1569 | 5615.1219 | 19595.8812 | 16.6513 | 0
37 | 0 | 15491.6447 | -9441.8211 | 18142.1895 | -31.3614 | 0
38 | 0 | 6118.692 | -9819.7774 | 11570.0656 | -58.073 | 0
39 | 0 | 2727.5525 | -7296.0662 | 7789.2313 | -69.5023 | 0
40 | 0 | 1449.7067 | -5482.2009 | 5670.6416 | -75.1878 | 0
41 | 0 | 877.6139 | -4251.9474 | 4341.5738 | -78.3378 | 0
42 | 0 | 589.1379 | -3373.5505 | 3424.606 | -80.0941 | 0
43 | 0 | 434.1725 | -2708.9811 | 2743.5533 | -80.8946 | 0
44 | 0 | 351.1113 | -2179.6142 | 2207.7131 | -80.8489 | 0
45 | 0 | 311.5598 | -1738.3392 | 1766.0387 | -79.8389 | 0
46 | 0 | 302.023 | -1355.3999 | 1388.6421 | -77.438 | 0
47 | 0 | 316.1601 | -1010.7149 | 1059.0099 | -72.6299 | 0
48 | 0 | 351.8268 | -690.0919 | 774.6024 | -62.9863 | 0
49 | 0 | 409.8444 | -382.6797 | 560.7283 | -43.0369 | 0
50 | 0 | 493.5825 | -79.9986 | 500.0235 | -9.2063 | 0

## PQ27b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0157 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 336.0578
2 | 0.3912 | 14.0066 | 51.289 | 53.1672 | 74.7255 | 2.5903
3 | 0.20142 | 28.9899 | 75.1281 | 80.5272 | 68.8998 | 0.89372
4 | 0.26188 | 100.912 | -57.8905 | 116.338 | -29.8417 | 1.0078
5 | 0.75379 | 77.7675 | 51.2491 | 93.1357 | 33.3851 | 2.052
6 | 0.12494 | 200.2825 | 172.4491 | 264.2949 | 40.7294 | 0.26718
7 | 0.42613 | 180.6751 | 96.0142 | 204.6026 | 27.987 | 1.3392
8 | 0.14018 | 130.8512 | 39.2279 | 136.6048 | 16.6882 | 0.56758
9 | 0.11786 | 84.4124 | -0.67929 | 84.4152 | -0.46107 | 0.30112
10 | 0.17072 | 241.582 | 224.7962 | 329.9927 | 42.9387 | 0.35542
11 | 0.34989 | 370.2026 | 139.021 | 395.4451 | 20.5825 | 0.64958
12 | 0.08554 | 333.8625 | -37.8258 | 335.9985 | -6.4639 | 0.15949
13 | 0.34088 | 342.1745 | 56.7818 | 346.8538 | 9.422 | 0.68425
14 | 0.15997 | 251.8365 | -32.0486 | 253.8675 | -7.2524 | 0.47081
15 | 0.16099 | 66.4818 | 105.2667 | 124.5026 | 57.7253 | 0.60668
16 | 0.1553 | 151.7053 | 28.4035 | 154.3414 | 10.6046 | 0.61475
17 | 0.49774 | 56.912 | 78.0312 | 96.5807 | 53.8949 | 1.5185
18 | 0.12433 | 129.1492 | 37.0677 | 134.3635 | 16.0143 | 0.34316
19 | 0.48908 | 154.8978 | 63.6208 | 167.4543 | 22.3293 | 1.0035
20 | 0.15449 | 189.756 | -60.3656 | 199.1265 | -17.647 | 0.33465
21 | 0.10947 | 60.0421 | -75.4336 | 96.412 | -51.4816 | 0.17922
22 | 0.12446 | 215.407 | 3.6509 | 215.438 | 0.97101 | 0.17914
23 | 0.44234 | 113.8436 | -12.8996 | 114.5721 | -6.4646 | 0.4957
24 | 0.11496 | 121.3398 | 52.5846 | 132.244 | 23.4303 | 0.11775
25 | 0.3834 | 147.3733 | 87.0938 | 171.1847 | 30.582 | 0.37694
26 | 0.1173 | 259.8725 | 162.8988 | 306.7079 | 32.0812 | 0.15454
27 | 0.11048 | 501.5269 | -43.8462 | 503.4399 | -4.9964 | 0.10806
28 | 0.18828 | 526.8859 | -1022.244 | 1150.0398 | -62.7325 | 0.15375
29 | 0.45959 | 336.1536 | -582.5924 | 672.6166 | -60.0152 | 0.31886
30 | 0.12349 | 73.61 | -233.9802 | 245.2858 | -72.5365 | 0.08418
31 | 0.34953 | 27.0696 | -122.661 | 125.6124 | -77.5551 | 0.22061
32 | 0.11442 | 61.31 | -44.3298 | 75.6574 | -35.8686 | 0.10578
33 | 0.099653 | 87.8829 | 18.6927 | 89.8489 | 12.0079 | 0.055557
34 | 0.10653 | 86.7991 | 278.3617 | 291.5807 | 72.6814 | 0.065144
35 | 0.28674 | 78.8954 | 87.713 | 117.9748 | 48.0295 | 0.15301
36 | 0.11844 | 117.6008 | -275.9569 | 299.9703 | -66.9184 | 0.045642
37 | 0.27172 | 1034.2747 | 313.025 | 1080.6058 | 16.8385 | 0.093405
38 | 0.15617 | 615.7593 | -674.0415 | 912.9576 | -47.5873 | 0.084187
39 | 0.114 | 286.1404 | -647.0007 | 707.4505 | -66.1423 | 0.034275
40 | 0.11058 | 504.6672 | 597.1197 | 781.819 | 49.7965 | 0.046929
41 | 0.26749 | 978.2025 | 178.0685 | 994.2779 | 10.317 | 0.07969
42 | 0.10196 | 569.5861 | -28.1436 | 570.281 | -2.8287 | 0.024787
43 | 0.24616 | 1122.5383 | -119.5005 | 1128.8812 | -6.0766 | 0.049674
44 | 0.11545 | 231.9217 | -417.8908 | 477.9335 | -60.9705 | 0.052613
45 | 0.10197 | 102.7422 | -210.3852 | 234.1322 | -63.9713 | 0.024602
46 | 0.11004 | 173.6343 | 230.3116 | 288.4307 | 52.987 | 0.0575
47 | 0.2426 | 946.2493 | 129.6539 | 955.0905 | 7.802 | 0.070626
48 | 0.10504 | 487.5387 | 222.6889 | 535.9891 | 24.5491 | 0.03031
49 | 0.22743 | 653.9439 | 17.4261 | 654.176 | 1.5264 | 0.083311
50 | 0.12248 | 317.1693 | 204.6247 | 377.4489 | 32.8285 | 0.094425

## PQ27b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ27b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0967 | 205.8054 | 205.8287 | 89.1379 | 0
3 | 0 | 5.1221 | 332.8353 | 332.8747 | 89.1183 | 0
4 | 0 | 16.3682 | 517.3129 | 517.5717 | 88.1877 | 0
5 | 0 | 166.0594 | 922.1032 | 936.9365 | 79.7912 | 0
6 | 0 | 1052.4585 | 248.4069 | 1081.3763 | 13.2802 | 0
7 | 0 | 404.5928 | 213.8221 | 457.6191 | 27.8559 | 0
8 | 0 | 325.2698 | 396.545 | 512.8824 | 50.6394 | 0
9 | 0 | 356.8081 | 536.5568 | 644.3642 | 56.3763 | 0
10 | 0 | 452.9091 | 645.8018 | 788.7881 | 54.9575 | 0
11 | 0 | 614.2147 | 696.8997 | 928.9396 | 48.6086 | 0
12 | 0 | 805.3193 | 617.2412 | 1014.6555 | 37.4685 | 0
13 | 0 | 872.712 | 384.743 | 953.7576 | 23.7907 | 0
14 | 0 | 718.1439 | 193.6283 | 743.7894 | 15.0895 | 0
15 | 0 | 501.5213 | 179.5007 | 532.6764 | 19.6929 | 0
16 | 0 | 343.9619 | 271.1425 | 437.9818 | 38.2484 | 0
17 | 0 | 249.1397 | 395.2644 | 467.2307 | 57.7763 | 0
18 | 0 | 195.3278 | 524.2828 | 559.4867 | 69.5665 | 0
19 | 0 | 166.7112 | 651.791 | 672.7735 | 75.6528 | 0
20 | 0 | 154.5959 | 778.2283 | 793.4351 | 78.7644 | 0
21 | 0 | 155.1391 | 906.1737 | 919.3579 | 80.285 | 0
22 | 0 | 168.4741 | 1039.2044 | 1052.7722 | 80.7914 | 0
23 | 0 | 201.1423 | 1181.1425 | 1198.1468 | 80.3355 | 0
24 | 0 | 275.9328 | 1331.6544 | 1359.942 | 78.2934 | 0
25 | 0 | 460.1951 | 1401.1544 | 1474.7926 | 71.8178 | 0
26 | 0 | 385.0243 | 1264.6822 | 1321.9927 | 73.0675 | 0
27 | 0 | 253.8222 | 1457.8724 | 1479.8032 | 80.1235 | 0
28 | 0 | 252.4614 | 1672.1919 | 1691.1424 | 81.4145 | 0
29 | 0 | 286.5215 | 1868.8711 | 1890.7072 | 81.2837 | 0
30 | 0 | 332.2685 | 2080.1092 | 2106.4797 | 80.9245 | 0
31 | 0 | 396.5886 | 2305.0637 | 2338.9316 | 80.2378 | 0
32 | 0 | 479.3591 | 2551.1742 | 2595.8188 | 79.3583 | 0
33 | 0 | 585.6014 | 2825.2655 | 2885.3169 | 78.2899 | 0
34 | 0 | 723.3133 | 3134.5189 | 3216.8915 | 77.006 | 0
35 | 0 | 904.5891 | 3487.0326 | 3602.4544 | 75.4572 | 0
36 | 0 | 1147.6722 | 3891.9262 | 4057.6152 | 73.57 | 0
37 | 0 | 1480.6405 | 4358.6467 | 4603.2702 | 71.2373 | 0
38 | 0 | 1947.4954 | 4894.348 | 5267.5783 | 68.302 | 0
39 | 0 | 2617.8912 | 5496.3608 | 6087.9665 | 64.5318 | 0
40 | 0 | 3600.9714 | 6131.8076 | 7110.9816 | 59.5759 | 0
41 | 0 | 5054.827 | 6687.5073 | 8382.9607 | 52.9158 | 0
42 | 0 | 7148.229 | 6863.2974 | 9909.6937 | 43.835 | 0
43 | 0 | 9835.7112 | 6043.5769 | 11544.091 | 31.5687 | 0
44 | 0 | 12325.3589 | 3527.8374 | 12820.3007 | 15.9725 | 0
45 | 0 | 13087.5008 | -314.817 | 13091.2866 | -1.378 | 0
46 | 0 | 11665.5265 | -3683.1343 | 12233.1511 | -17.5224 | 0
47 | 0 | 9313.8672 | -5476.4611 | 10804.617 | -30.4551 | 0
48 | 0 | 7160.4296 | -6013.7764 | 9350.7892 | -40.0256 | 0
49 | 0 | 5527.8064 | -5916.1616 | 8096.7655 | -46.9436 | 0
50 | 0 | 4359.3474 | -5571.1137 | 7073.9817 | -51.9571 | 0

## PQ28a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.3017 | 29.3149 | 33.5427 | 60.922 | 335.7165
2 | 0.38746 | 13.766 | 50.88 | 52.7093 | 74.8606 | 2.6415
3 | 0.19624 | 27.7432 | 73.7732 | 78.8173 | 69.3907 | 0.93103
4 | 0.2651 | 106.7208 | -54.6245 | 119.8881 | -27.1054 | 1.1201
5 | 0.71097 | 71.7985 | 54.8002 | 90.3221 | 37.3527 | 2.382
6 | 0.096681 | 111.1109 | 208.6059 | 236.3516 | 61.9587 | 0.23142
7 | 0.50801 | 203.0419 | 207.9146 | 290.6106 | 45.6793 | 1.2306
8 | 0.17485 | 161.0307 | 43.0794 | 166.6934 | 14.9772 | 0.57401
9 | 0.12797 | 90.5534 | -5.2072 | 90.703 | -3.2911 | 0.22017
10 | 0.27137 | 312.6247 | 329.9601 | 454.5414 | 46.5453 | 0.50731
11 | 0.57095 | 550.8045 | 154.4421 | 572.0472 | 15.6632 | 0.92761
12 | 0.11492 | 407.0106 | -135.1295 | 428.8561 | -18.3664 | 0.15022
13 | 0.53994 | 514.1433 | 7.0586 | 514.1917 | 0.78655 | 0.86687
14 | 0.22575 | 310.8919 | -132.8067 | 338.0701 | -23.1312 | 0.58794
15 | 0.22158 | 75.4262 | 146.6408 | 164.9019 | 62.7805 | 0.65014
16 | 0.22457 | 166.7582 | -56.4961 | 176.0685 | -18.7159 | 0.90665
17 | 0.581 | 88.4939 | 45.3066 | 99.4176 | 27.1113 | 3.7201
18 | 0.11774 | 97.3297 | 32.884 | 102.7347 | 18.6681 | 0.67845
19 | 0.46161 | 135.4553 | 64.2816 | 149.9342 | 25.3871 | 1.4438
20 | 0.1676 | 188.5528 | -48.1989 | 194.6158 | -14.3392 | 0.48847
21 | 0.11112 | 61.1059 | -74.7525 | 96.5498 | -50.736 | 0.21608
22 | 0.12582 | 213.0418 | 4.577 | 213.0909 | 1.2308 | 0.19757
23 | 0.44182 | 113.5524 | -13.0099 | 114.2953 | -6.536 | 0.49536
24 | 0.11529 | 121.8705 | 52.4946 | 132.6955 | 23.3035 | 0.11355
25 | 0.38811 | 149.9433 | 89.0506 | 174.3932 | 30.7059 | 0.33447
26 | 0.12167 | 283.635 | 164.1418 | 327.7062 | 30.0583 | 0.12141
27 | 0.11892 | 493.0006 | -97.9401 | 502.6349 | -11.2362 | 0.10207
28 | 0.22001 | 358.2957 | -888.34 | 957.8746 | -68.0342 | 0.20372
29 | 0.49736 | 270.4022 | -542.1294 | 605.8231 | -63.491 | 0.39417
30 | 0.13196 | 67.2603 | -225.2562 | 235.0836 | -73.3747 | 0.13121
31 | 0.35657 | 25.7446 | -120.0778 | 122.8066 | -77.899 | 0.2935
32 | 0.12549 | 60.2934 | -44.7178 | 75.0665 | -36.5632 | 0.28193
33 | 0.10318 | 88.6083 | 17.2709 | 90.2757 | 11.0294 | 0.074217
34 | 0.13547 | 96.2274 | 294.1347 | 309.4753 | 71.8843 | 0.13128
35 | 0.30896 | 81.8615 | 88.247 | 120.3696 | 47.1497 | 0.25425
36 | 0.11778 | 103.1475 | -263.7447 | 283.1972 | -68.6401 | 0.042527
37 | 0.3708 | 1157.0884 | 45.1729 | 1157.9699 | 2.2357 | 0.12823
38 | 0.2324 | 438.0788 | -649.1472 | 783.138 | -55.9864 | 0.2076
39 | 0.11423 | 199.5927 | -570.6885 | 604.5846 | -70.7232 | 0.057654
40 | 0.22271 | 721.1603 | 618.002 | 949.7361 | 40.5951 | 0.18999
41 | 0.41983 | 1015.6079 | -148.1245 | 1026.3529 | -8.298 | 0.28381
42 | 0.12259 | 542.6241 | -139.3818 | 560.2395 | -14.4059 | 0.095289
43 | 0.31157 | 867.5238 | -500.6307 | 1001.613 | -29.9884 | 0.21046
44 | 0.16205 | 160.533 | -364.4169 | 398.2092 | -66.2255 | 0.25688
45 | 0.10502 | 82.8591 | -191.8217 | 208.9526 | -66.6376 | 0.15244
46 | 0.21085 | 239.0664 | 230.7139 | 332.2374 | 43.9814 | 0.52647
47 | 0.41068 | 606.5549 | -348.5168 | 699.5518 | -29.881 | 0.50307
48 | 0.15745 | 445.6077 | -61.9785 | 449.8973 | -7.9183 | 0.30911
49 | 0.33815 | 314.7922 | -124.454 | 338.501 | -21.5715 | 0.66634
50 | 0.3057 | 223.2296 | 66.6253 | 232.9601 | 16.6183 | 0.97517

## PQ28a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ28a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3195 | 154.4967 | 154.5141 | 89.1399 | 0
2 | 0 | 2.8863 | 198.876 | 198.8969 | 89.1685 | 0
3 | 0 | 3.836 | 303.5494 | 303.5737 | 89.276 | 0
4 | 0 | 5.2114 | 415.2307 | 415.2634 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.155 | 537.68 | 537.7276 | 89.2376 | 0
6 | 0 | 9.9738 | 676.4683 | 676.5418 | 89.1553 | 0
7 | 0 | 14.2937 | 840.5728 | 840.6944 | 89.0258 | 0
8 | 0 | 21.5799 | 1045.8984 | 1046.121 | 88.818 | 0
9 | 0 | 35.676 | 1324.1381 | 1324.6186 | 88.4567 | 0
10 | 0 | 69.2316 | 1749.6321 | 1751.0013 | 87.734 | 0
11 | 0 | 180.0332 | 2547.8268 | 2554.1796 | 85.9581 | 0
12 | 0 | 916.8595 | 4829.3355 | 4915.5989 | 79.2502 | 0
13 | 0 | 14670.1372 | -5471.4781 | 15657.2666 | -20.4539 | 0
14 | 0 | 994.7585 | -2827.3609 | 2997.2511 | -70.6165 | 0
15 | 0 | 388.2724 | -1177.9762 | 1240.3158 | -71.7573 | 0
16 | 0 | 250.3882 | -498.7828 | 558.1026 | -63.3434 | 0
17 | 0 | 201.3671 | -99.3847 | 224.5574 | -26.2686 | 0
18 | 0 | 182.6339 | 185.7084 | 260.4664 | 45.4782 | 0
19 | 0 | 178.2434 | 416.1017 | 452.6713 | 66.8114 | 0
20 | 0 | 182.564 | 619.0988 | 645.4556 | 73.5699 | 0
21 | 0 | 193.52 | 809.6733 | 832.4787 | 76.5579 | 0
22 | 0 | 210.6691 | 997.4207 | 1019.4261 | 78.0736 | 0
23 | 0 | 234.7908 | 1188.861 | 1211.8239 | 78.8283 | 0
24 | 0 | 264.5159 | 1389.5418 | 1414.4946 | 79.222 | 0
25 | 0 | 302.2959 | 1609.3535 | 1637.4986 | 79.3617 | 0
26 | 0 | 352.4231 | 1854.6076 | 1887.7954 | 79.2406 | 0
27 | 0 | 418.8419 | 2134.7066 | 2175.4082 | 78.8992 | 0
28 | 0 | 508.5519 | 2463.0031 | 2514.9571 | 78.3337 | 0
29 | 0 | 633.3801 | 2858.7653 | 2928.0897 | 77.5075 | 0
30 | 0 | 814.4587 | 3351.0833 | 3448.6377 | 76.3395 | 0
31 | 0 | 1092.1232 | 3986.2345 | 4133.1342 | 74.6784 | 0
32 | 0 | 1551.126 | 4840.6882 | 5083.1342 | 72.2327 | 0
33 | 0 | 2392.4065 | 6042.4553 | 6498.8364 | 68.3998 | 0
34 | 0 | 4173.8114 | 7766.8336 | 8817.2788 | 61.7469 | 0
35 | 0 | 8672.7935 | 9720.3016 | 13026.9571 | 48.2595 | 0
36 | 0 | 18774.1569 | 5615.1219 | 19595.8812 | 16.6513 | 0
37 | 0 | 15491.6447 | -9441.8211 | 18142.1895 | -31.3614 | 0
38 | 0 | 6118.692 | -9819.7774 | 11570.0656 | -58.073 | 0
39 | 0 | 2727.5525 | -7296.0662 | 7789.2313 | -69.5023 | 0
40 | 0 | 1449.7067 | -5482.2009 | 5670.6416 | -75.1878 | 0
41 | 0 | 877.6139 | -4251.9474 | 4341.5738 | -78.3378 | 0
42 | 0 | 589.1379 | -3373.5505 | 3424.606 | -80.0941 | 0
43 | 0 | 434.1725 | -2708.9811 | 2743.5533 | -80.8946 | 0
44 | 0 | 351.1113 | -2179.6142 | 2207.7131 | -80.8489 | 0
45 | 0 | 311.5598 | -1738.3392 | 1766.0387 | -79.8389 | 0
46 | 0 | 302.023 | -1355.3999 | 1388.6421 | -77.438 | 0
47 | 0 | 316.1601 | -1010.7149 | 1059.0099 | -72.6299 | 0
48 | 0 | 351.8268 | -690.0919 | 774.6024 | -62.9863 | 0
49 | 0 | 409.8444 | -382.6797 | 560.7283 | -43.0369 | 0
50 | 0 | 493.5825 | -79.9986 | 500.0235 | -9.2063 | 0

## PQ28b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0088 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 335.7145
2 | 0.3912 | 14.0066 | 51.289 | 53.1672 | 74.7255 | 2.5903
3 | 0.20142 | 28.9899 | 75.1281 | 80.5272 | 68.8998 | 0.89372
4 | 0.26188 | 100.912 | -57.8905 | 116.338 | -29.8417 | 1.0078
5 | 0.75379 | 77.7675 | 51.2491 | 93.1357 | 33.3851 | 2.052
6 | 0.12494 | 200.2825 | 172.4491 | 264.2949 | 40.7294 | 0.26718
7 | 0.42613 | 180.6751 | 96.0142 | 204.6026 | 27.987 | 1.3392
8 | 0.14018 | 130.8512 | 39.2279 | 136.6048 | 16.6882 | 0.56758
9 | 0.11786 | 84.4124 | -0.67929 | 84.4152 | -0.46107 | 0.30112
10 | 0.17072 | 241.582 | 224.7962 | 329.9927 | 42.9387 | 0.35542
11 | 0.34989 | 370.2026 | 139.021 | 395.4451 | 20.5825 | 0.64958
12 | 0.08554 | 333.8625 | -37.8258 | 335.9985 | -6.4639 | 0.15949
13 | 0.34088 | 342.1745 | 56.7818 | 346.8538 | 9.422 | 0.68425
14 | 0.15997 | 251.8365 | -32.0486 | 253.8675 | -7.2524 | 0.47081
15 | 0.16099 | 66.4818 | 105.2667 | 124.5026 | 57.7253 | 0.60668
16 | 0.1553 | 151.7053 | 28.4035 | 154.3414 | 10.6046 | 0.61475
17 | 0.49774 | 56.912 | 78.0312 | 96.5807 | 53.8949 | 1.5185
18 | 0.12433 | 129.1492 | 37.0677 | 134.3635 | 16.0143 | 0.34316
19 | 0.48908 | 154.8978 | 63.6208 | 167.4543 | 22.3293 | 1.0035
20 | 0.15449 | 189.756 | -60.3656 | 199.1265 | -17.647 | 0.33465
21 | 0.10947 | 60.0421 | -75.4336 | 96.412 | -51.4816 | 0.17922
22 | 0.12446 | 215.407 | 3.6509 | 215.438 | 0.97101 | 0.17914
23 | 0.44234 | 113.8436 | -12.8996 | 114.5721 | -6.4646 | 0.4957
24 | 0.11496 | 121.3398 | 52.5846 | 132.244 | 23.4303 | 0.11775
25 | 0.3834 | 147.3733 | 87.0938 | 171.1847 | 30.582 | 0.37694
26 | 0.1173 | 259.8725 | 162.8988 | 306.7079 | 32.0812 | 0.15454
27 | 0.11048 | 501.5269 | -43.8462 | 503.4399 | -4.9964 | 0.10806
28 | 0.18828 | 526.8859 | -1022.244 | 1150.0398 | -62.7325 | 0.15375
29 | 0.45959 | 336.1536 | -582.5924 | 672.6166 | -60.0152 | 0.31886
30 | 0.12349 | 73.61 | -233.9802 | 245.2858 | -72.5365 | 0.08418
31 | 0.34953 | 27.0696 | -122.661 | 125.6124 | -77.5551 | 0.22061
32 | 0.11442 | 61.31 | -44.3298 | 75.6574 | -35.8686 | 0.10578
33 | 0.099653 | 87.8829 | 18.6927 | 89.8489 | 12.0079 | 0.055557
34 | 0.10653 | 86.7991 | 278.3617 | 291.5807 | 72.6814 | 0.065144
35 | 0.28674 | 78.8954 | 87.713 | 117.9748 | 48.0295 | 0.15301
36 | 0.11844 | 117.6008 | -275.9569 | 299.9703 | -66.9184 | 0.045642
37 | 0.27172 | 1034.2747 | 313.025 | 1080.6058 | 16.8385 | 0.093405
38 | 0.15617 | 615.7593 | -674.0415 | 912.9576 | -47.5873 | 0.084187
39 | 0.114 | 286.1404 | -647.0007 | 707.4505 | -66.1423 | 0.034275
40 | 0.11058 | 504.6672 | 597.1197 | 781.819 | 49.7965 | 0.046929
41 | 0.26749 | 978.2025 | 178.0685 | 994.2779 | 10.317 | 0.07969
42 | 0.10196 | 569.5861 | -28.1436 | 570.281 | -2.8287 | 0.024787
43 | 0.24616 | 1122.5383 | -119.5005 | 1128.8812 | -6.0766 | 0.049674
44 | 0.11545 | 231.9217 | -417.8908 | 477.9335 | -60.9705 | 0.052613
45 | 0.10197 | 102.7422 | -210.3852 | 234.1322 | -63.9713 | 0.024602
46 | 0.11004 | 173.6343 | 230.3116 | 288.4307 | 52.987 | 0.0575
47 | 0.2426 | 946.2493 | 129.6539 | 955.0905 | 7.802 | 0.070626
48 | 0.10504 | 487.5387 | 222.6889 | 535.9891 | 24.5491 | 0.03031
49 | 0.22743 | 653.9439 | 17.4261 | 654.176 | 1.5264 | 0.083311
50 | 0.12248 | 317.1693 | 204.6247 | 377.4489 | 32.8285 | 0.094425

## PQ28b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ28b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0967 | 205.8054 | 205.8287 | 89.1379 | 0
3 | 0 | 5.1221 | 332.8353 | 332.8747 | 89.1183 | 0
4 | 0 | 16.3682 | 517.3129 | 517.5717 | 88.1877 | 0
5 | 0 | 166.0594 | 922.1032 | 936.9365 | 79.7912 | 0
6 | 0 | 1052.4585 | 248.4069 | 1081.3763 | 13.2802 | 0
7 | 0 | 404.5928 | 213.8221 | 457.6191 | 27.8559 | 0
8 | 0 | 325.2698 | 396.545 | 512.8824 | 50.6394 | 0
9 | 0 | 356.8081 | 536.5568 | 644.3642 | 56.3763 | 0
10 | 0 | 452.9091 | 645.8018 | 788.7881 | 54.9575 | 0
11 | 0 | 614.2147 | 696.8997 | 928.9396 | 48.6086 | 0
12 | 0 | 805.3193 | 617.2412 | 1014.6555 | 37.4685 | 0
13 | 0 | 872.712 | 384.743 | 953.7576 | 23.7907 | 0
14 | 0 | 718.1439 | 193.6283 | 743.7894 | 15.0895 | 0
15 | 0 | 501.5213 | 179.5007 | 532.6764 | 19.6929 | 0
16 | 0 | 343.9619 | 271.1425 | 437.9818 | 38.2484 | 0
17 | 0 | 249.1397 | 395.2644 | 467.2307 | 57.7763 | 0
18 | 0 | 195.3278 | 524.2828 | 559.4867 | 69.5665 | 0
19 | 0 | 166.7112 | 651.791 | 672.7735 | 75.6528 | 0
20 | 0 | 154.5959 | 778.2283 | 793.4351 | 78.7644 | 0
21 | 0 | 155.1391 | 906.1737 | 919.3579 | 80.285 | 0
22 | 0 | 168.4741 | 1039.2044 | 1052.7722 | 80.7914 | 0
23 | 0 | 201.1423 | 1181.1425 | 1198.1468 | 80.3355 | 0
24 | 0 | 275.9328 | 1331.6544 | 1359.942 | 78.2934 | 0
25 | 0 | 460.1951 | 1401.1544 | 1474.7926 | 71.8178 | 0
26 | 0 | 385.0243 | 1264.6822 | 1321.9927 | 73.0675 | 0
27 | 0 | 253.8222 | 1457.8724 | 1479.8032 | 80.1235 | 0
28 | 0 | 252.4614 | 1672.1919 | 1691.1424 | 81.4145 | 0
29 | 0 | 286.5215 | 1868.8711 | 1890.7072 | 81.2837 | 0
30 | 0 | 332.2685 | 2080.1092 | 2106.4797 | 80.9245 | 0
31 | 0 | 396.5886 | 2305.0637 | 2338.9316 | 80.2378 | 0
32 | 0 | 479.3591 | 2551.1742 | 2595.8188 | 79.3583 | 0
33 | 0 | 585.6014 | 2825.2655 | 2885.3169 | 78.2899 | 0
34 | 0 | 723.3133 | 3134.5189 | 3216.8915 | 77.006 | 0
35 | 0 | 904.5891 | 3487.0326 | 3602.4544 | 75.4572 | 0
36 | 0 | 1147.6722 | 3891.9262 | 4057.6152 | 73.57 | 0
37 | 0 | 1480.6405 | 4358.6467 | 4603.2702 | 71.2373 | 0
38 | 0 | 1947.4954 | 4894.348 | 5267.5783 | 68.302 | 0
39 | 0 | 2617.8912 | 5496.3608 | 6087.9665 | 64.5318 | 0
40 | 0 | 3600.9714 | 6131.8076 | 7110.9816 | 59.5759 | 0
41 | 0 | 5054.827 | 6687.5073 | 8382.9607 | 52.9158 | 0
42 | 0 | 7148.229 | 6863.2974 | 9909.6937 | 43.835 | 0
43 | 0 | 9835.7112 | 6043.5769 | 11544.091 | 31.5687 | 0
44 | 0 | 12325.3589 | 3527.8374 | 12820.3007 | 15.9725 | 0
45 | 0 | 13087.5008 | -314.817 | 13091.2866 | -1.378 | 0
46 | 0 | 11665.5265 | -3683.1343 | 12233.1511 | -17.5224 | 0
47 | 0 | 9313.8672 | -5476.4611 | 10804.617 | -30.4551 | 0
48 | 0 | 7160.4296 | -6013.7764 | 9350.7892 | -40.0256 | 0
49 | 0 | 5527.8064 | -5916.1616 | 8096.7655 | -46.9436 | 0
50 | 0 | 4359.3474 | -5571.1137 | 7073.9817 | -51.9571 | 0

## PQ29a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0143 | 16.3017 | 29.3149 | 33.5427 | 60.922 | 290.1589
2 | 0.38481 | 13.766 | 50.88 | 52.7093 | 74.8606 | 2.5937
3 | 0.19491 | 27.7432 | 73.7732 | 78.8173 | 69.3907 | 0.91464
4 | 0.26098 | 106.7208 | -54.6245 | 119.8881 | -27.1054 | 1.0695
5 | 0.7078 | 71.7985 | 54.8002 | 90.3221 | 37.3527 | 2.3417
6 | 0.10092 | 111.1109 | 208.6059 | 236.3516 | 61.9587 | 0.24755
7 | 0.50801 | 203.0419 | 207.9146 | 290.6106 | 45.6793 | 1.2306
8 | 0.20044 | 161.0307 | 43.0794 | 166.6934 | 14.9772 | 0.76269
9 | 0.12797 | 90.5534 | -5.2072 | 90.703 | -3.2911 | 0.22017
10 | 0.29068 | 312.6247 | 329.9601 | 454.5414 | 46.5453 | 0.55171
11 | 0.584 | 550.8045 | 154.4421 | 572.0472 | 15.6632 | 0.95508
12 | 0.12562 | 407.0106 | -135.1295 | 428.8561 | -18.3664 | 0.18241
13 | 0.55439 | 514.1433 | 7.0586 | 514.1917 | 0.78655 | 0.90149
14 | 0.23693 | 310.8919 | -132.8067 | 338.0701 | -23.1312 | 0.62692
15 | 0.21466 | 75.4262 | 146.6408 | 164.9019 | 62.7805 | 0.59164
16 | 0.2354 | 166.7582 | -56.4961 | 176.0685 | -18.7159 | 0.96962
17 | 0.6029 | 88.4939 | 45.3066 | 99.4176 | 27.1113 | 3.9488
18 | 0.11774 | 97.3297 | 32.884 | 102.7347 | 18.6681 | 0.67845
19 | 0.46625 | 135.4553 | 64.2816 | 149.9342 | 25.3871 | 1.4746
20 | 0.1676 | 188.5528 | -48.1989 | 194.6158 | -14.3392 | 0.48847
21 | 0.11112 | 61.1059 | -74.7525 | 96.5498 | -50.736 | 0.21608
22 | 0.12891 | 213.0418 | 4.577 | 213.0909 | 1.2308 | 0.21553
23 | 0.44182 | 113.5524 | -13.0099 | 114.2953 | -6.536 | 0.49536
24 | 0.11529 | 121.8705 | 52.4946 | 132.6955 | 23.3035 | 0.11355
25 | 0.38984 | 149.9433 | 89.0506 | 174.3932 | 30.7059 | 0.34618
26 | 0.12455 | 283.635 | 164.1418 | 327.7062 | 30.0583 | 0.13143
27 | 0.11618 | 493.0006 | -97.9401 | 502.6349 | -11.2362 | 0.094972
28 | 0.23227 | 358.2957 | -888.34 | 957.8746 | -68.0342 | 0.22542
29 | 0.47966 | 270.4022 | -542.1294 | 605.8231 | -63.491 | 0.35083
30 | 0.13004 | 67.2603 | -225.2562 | 235.0836 | -73.3747 | 0.12022
31 | 0.36213 | 25.7415 | -120.0726 | 122.8009 | -77.8999 | 0.35247
32 | 0.12623 | 60.2934 | -44.7178 | 75.0665 | -36.5632 | 0.29451
33 | 0.10512 | 88.6083 | 17.2709 | 90.2757 | 11.0294 | 0.10126
34 | 0.16068 | 96.2274 | 294.1347 | 309.4753 | 71.8843 | 0.23118
35 | 0.30592 | 81.8615 | 88.247 | 120.3696 | 47.1497 | 0.22251
36 | 0.12166 | 103.1475 | -263.7447 | 283.1972 | -68.6401 | 0.059878
37 | 0.42241 | 1157.0884 | 45.1729 | 1157.9699 | 2.2357 | 0.18186
38 | 0.20705 | 438.0788 | -649.1472 | 783.138 | -55.9864 | 0.16926
39 | 0.11423 | 199.5927 | -570.6885 | 604.5846 | -70.7232 | 0.057654
40 | 0.2598 | 721.1603 | 618.002 | 949.7361 | 40.5951 | 0.24372
41 | 0.39757 | 1015.6079 | -148.1245 | 1026.3529 | -8.298 | 0.25776
42 | 0.12259 | 542.6241 | -139.3818 | 560.2395 | -14.4059 | 0.095289
43 | 0.36705 | 867.5238 | -500.6307 | 1001.613 | -29.9884 | 0.26817
44 | 0.16205 | 160.533 | -364.4169 | 398.2092 | -66.2255 | 0.25688
45 | 0.10502 | 82.8591 | -191.8217 | 208.9526 | -66.6376 | 0.15244
46 | 0.21085 | 239.0664 | 230.7139 | 332.2374 | 43.9814 | 0.52647
47 | 0.45236 | 606.5549 | -348.5168 | 699.5518 | -29.881 | 0.55475
48 | 0.19361 | 445.6077 | -61.9785 | 449.8973 | -7.9183 | 0.39281
49 | 0.37563 | 314.7922 | -124.454 | 338.501 | -21.5715 | 0.73535
50 | 0.33484 | 223.2296 | 66.6253 | 232.9601 | 16.6183 | 1.0729

## PQ29a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ29a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3195 | 154.4967 | 154.5141 | 89.1399 | 0
2 | 0 | 2.8863 | 198.876 | 198.8969 | 89.1685 | 0
3 | 0 | 3.836 | 303.5494 | 303.5737 | 89.276 | 0
4 | 0 | 5.2114 | 415.2307 | 415.2634 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.155 | 537.68 | 537.7276 | 89.2376 | 0
6 | 0 | 9.9738 | 676.4683 | 676.5418 | 89.1553 | 0
7 | 0 | 14.2937 | 840.5728 | 840.6944 | 89.0258 | 0
8 | 0 | 21.5799 | 1045.8984 | 1046.121 | 88.818 | 0
9 | 0 | 35.676 | 1324.1381 | 1324.6186 | 88.4567 | 0
10 | 0 | 69.2316 | 1749.6321 | 1751.0013 | 87.734 | 0
11 | 0 | 180.0332 | 2547.8268 | 2554.1796 | 85.9581 | 0
12 | 0 | 916.8595 | 4829.3355 | 4915.5989 | 79.2502 | 0
13 | 0 | 14670.1372 | -5471.4781 | 15657.2666 | -20.4539 | 0
14 | 0 | 994.7585 | -2827.3609 | 2997.2511 | -70.6165 | 0
15 | 0 | 388.2724 | -1177.9762 | 1240.3158 | -71.7573 | 0
16 | 0 | 250.3882 | -498.7828 | 558.1026 | -63.3434 | 0
17 | 0 | 201.3671 | -99.3847 | 224.5574 | -26.2686 | 0
18 | 0 | 182.6339 | 185.7084 | 260.4664 | 45.4782 | 0
19 | 0 | 178.2434 | 416.1017 | 452.6713 | 66.8114 | 0
20 | 0 | 182.564 | 619.0988 | 645.4556 | 73.5699 | 0
21 | 0 | 193.52 | 809.6733 | 832.4787 | 76.5579 | 0
22 | 0 | 210.6691 | 997.4207 | 1019.4261 | 78.0736 | 0
23 | 0 | 234.7908 | 1188.861 | 1211.8239 | 78.8283 | 0
24 | 0 | 264.5159 | 1389.5418 | 1414.4946 | 79.222 | 0
25 | 0 | 302.2959 | 1609.3535 | 1637.4986 | 79.3617 | 0
26 | 0 | 352.4231 | 1854.6076 | 1887.7954 | 79.2406 | 0
27 | 0 | 418.8419 | 2134.7066 | 2175.4082 | 78.8992 | 0
28 | 0 | 508.5519 | 2463.0031 | 2514.9571 | 78.3337 | 0
29 | 0 | 633.3801 | 2858.7653 | 2928.0897 | 77.5075 | 0
30 | 0 | 814.4587 | 3351.0833 | 3448.6377 | 76.3395 | 0
31 | 0 | 1094.8992 | 3992.4998 | 4139.9105 | 74.6643 | 0
32 | 0 | 1551.126 | 4840.6882 | 5083.1342 | 72.2327 | 0
33 | 0 | 2392.4065 | 6042.4553 | 6498.8364 | 68.3998 | 0
34 | 0 | 4173.8114 | 7766.8336 | 8817.2788 | 61.7469 | 0
35 | 0 | 8672.7935 | 9720.3016 | 13026.9571 | 48.2595 | 0
36 | 0 | 18774.1569 | 5615.1219 | 19595.8812 | 16.6513 | 0
37 | 0 | 15491.6447 | -9441.8211 | 18142.1895 | -31.3614 | 0
38 | 0 | 6118.692 | -9819.7774 | 11570.0656 | -58.073 | 0
39 | 0 | 2727.5525 | -7296.0662 | 7789.2313 | -69.5023 | 0
40 | 0 | 1449.7067 | -5482.2009 | 5670.6416 | -75.1878 | 0
41 | 0 | 877.6139 | -4251.9474 | 4341.5738 | -78.3378 | 0
42 | 0 | 589.1379 | -3373.5505 | 3424.606 | -80.0941 | 0
43 | 0 | 434.1725 | -2708.9811 | 2743.5533 | -80.8946 | 0
44 | 0 | 351.1113 | -2179.6142 | 2207.7131 | -80.8489 | 0
45 | 0 | 311.5598 | -1738.3392 | 1766.0387 | -79.8389 | 0
46 | 0 | 302.023 | -1355.3999 | 1388.6421 | -77.438 | 0
47 | 0 | 316.1601 | -1010.7149 | 1059.0099 | -72.6299 | 0
48 | 0 | 351.8268 | -690.0919 | 774.6024 | -62.9863 | 0
49 | 0 | 409.8444 | -382.6797 | 560.7283 | -43.0369 | 0
50 | 0 | 493.5825 | -79.9986 | 500.0235 | -9.2063 | 0

## PQ29b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0144 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 290.1615
2 | 0.38845 | 14.0066 | 51.289 | 53.1672 | 74.7255 | 2.5408
3 | 0.19996 | 28.9899 | 75.1281 | 80.5272 | 68.8998 | 0.87587
4 | 0.25731 | 100.912 | -57.8905 | 116.338 | -29.8417 | 0.95179
5 | 0.74956 | 77.7675 | 51.2491 | 93.1357 | 33.3851 | 1.9981
6 | 0.13244 | 200.2825 | 172.4491 | 264.2949 | 40.7294 | 0.29568
7 | 0.42613 | 180.6751 | 96.0142 | 204.6026 | 27.987 | 1.3392
8 | 0.15979 | 130.8512 | 39.2279 | 136.6048 | 16.6882 | 0.71219
9 | 0.11786 | 84.4124 | -0.67929 | 84.4152 | -0.46107 | 0.30112
10 | 0.18217 | 241.582 | 224.7962 | 329.9927 | 42.9387 | 0.38174
11 | 0.35745 | 370.2026 | 139.021 | 395.4451 | 20.5825 | 0.66549
12 | 0.092831 | 333.8625 | -37.8258 | 335.9985 | -6.4639 | 0.18141
13 | 0.34968 | 342.1745 | 56.7818 | 346.8538 | 9.422 | 0.70534
14 | 0.1677 | 251.8365 | -32.0486 | 253.8675 | -7.2524 | 0.49776
15 | 0.15653 | 66.4818 | 105.2667 | 124.5026 | 57.7253 | 0.56898
16 | 0.16076 | 151.7053 | 28.4035 | 154.3414 | 10.6046 | 0.64651
17 | 0.50292 | 56.912 | 78.0312 | 96.5807 | 53.8949 | 1.5725
18 | 0.12433 | 129.1492 | 37.0677 | 134.3635 | 16.0143 | 0.34316
19 | 0.4911 | 154.8978 | 63.6208 | 167.4543 | 22.3293 | 1.0169
20 | 0.15449 | 189.756 | -60.3656 | 199.1265 | -17.647 | 0.33465
21 | 0.10947 | 60.0421 | -75.4336 | 96.412 | -51.4816 | 0.17922
22 | 0.12664 | 215.407 | 3.6509 | 215.438 | 0.97101 | 0.19179
23 | 0.44234 | 113.8436 | -12.8996 | 114.5721 | -6.4646 | 0.4957
24 | 0.11496 | 121.3398 | 52.5846 | 132.244 | 23.4303 | 0.11775
25 | 0.38584 | 147.3733 | 87.0938 | 171.1847 | 30.582 | 0.39354
26 | 0.1207 | 259.8725 | 162.8988 | 306.7079 | 32.0812 | 0.16634
27 | 0.10919 | 501.5269 | -43.8462 | 503.4399 | -4.9964 | 0.10473
28 | 0.19031 | 526.8859 | -1022.244 | 1150.0398 | -62.7325 | 0.15733
29 | 0.45845 | 336.1536 | -582.5924 | 672.6166 | -60.0152 | 0.31607
30 | 0.12325 | 73.61 | -233.9802 | 245.2858 | -72.5365 | 0.082823
31 | 0.35048 | 27.0695 | -122.6608 | 125.6123 | -77.5551 | 0.23071
32 | 0.11457 | 61.31 | -44.3298 | 75.6574 | -35.8686 | 0.10832
33 | 0.10008 | 87.8829 | 18.6927 | 89.8489 | 12.0079 | 0.061519
34 | 0.11211 | 86.7991 | 278.3617 | 291.5807 | 72.6814 | 0.08725
35 | 0.28602 | 78.8954 | 87.713 | 117.9748 | 48.0295 | 0.14547
36 | 0.11945 | 117.6008 | -275.9569 | 299.9703 | -66.9184 | 0.050159
37 | 0.28354 | 1034.2747 | 313.025 | 1080.6058 | 16.8385 | 0.10569
38 | 0.14901 | 615.7593 | -674.0415 | 912.9576 | -47.5873 | 0.073369
39 | 0.114 | 286.1404 | -647.0007 | 707.4505 | -66.1423 | 0.034275
40 | 0.11752 | 504.6672 | 597.1197 | 781.819 | 49.7965 | 0.056987
41 | 0.26282 | 978.2025 | 178.0685 | 994.2779 | 10.317 | 0.074227
42 | 0.10196 | 569.5861 | -28.1436 | 570.281 | -2.8287 | 0.024787
43 | 0.25792 | 1122.5383 | -119.5005 | 1128.8812 | -6.0766 | 0.0619
44 | 0.11545 | 231.9217 | -417.8908 | 477.9335 | -60.9705 | 0.052613
45 | 0.10197 | 102.7422 | -210.3852 | 234.1322 | -63.9713 | 0.024602
46 | 0.11004 | 173.6343 | 230.3116 | 288.4307 | 52.987 | 0.0575
47 | 0.24861 | 946.2493 | 129.6539 | 955.0905 | 7.802 | 0.078074
48 | 0.10857 | 487.5387 | 222.6889 | 535.9891 | 24.5491 | 0.03848
49 | 0.23194 | 653.9439 | 17.4261 | 654.176 | 1.5264 | 0.091615
50 | 0.1252 | 317.1693 | 204.6247 | 377.4489 | 32.8285 | 0.10356

## PQ29b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ29b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0967 | 205.8054 | 205.8287 | 89.1379 | 0
3 | 0 | 5.1221 | 332.8353 | 332.8747 | 89.1183 | 0
4 | 0 | 16.3682 | 517.3129 | 517.5717 | 88.1877 | 0
5 | 0 | 166.0594 | 922.1032 | 936.9365 | 79.7912 | 0
6 | 0 | 1052.4585 | 248.4069 | 1081.3763 | 13.2802 | 0
7 | 0 | 404.5928 | 213.8221 | 457.6191 | 27.8559 | 0
8 | 0 | 325.2698 | 396.545 | 512.8824 | 50.6394 | 0
9 | 0 | 356.8081 | 536.5568 | 644.3642 | 56.3763 | 0
10 | 0 | 452.9091 | 645.8018 | 788.7881 | 54.9575 | 0
11 | 0 | 614.2147 | 696.8997 | 928.9396 | 48.6086 | 0
12 | 0 | 805.3193 | 617.2412 | 1014.6555 | 37.4685 | 0
13 | 0 | 872.712 | 384.743 | 953.7576 | 23.7907 | 0
14 | 0 | 718.1439 | 193.6283 | 743.7894 | 15.0895 | 0
15 | 0 | 501.5213 | 179.5007 | 532.6764 | 19.6929 | 0
16 | 0 | 343.9619 | 271.1425 | 437.9818 | 38.2484 | 0
17 | 0 | 249.1397 | 395.2644 | 467.2307 | 57.7763 | 0
18 | 0 | 195.3278 | 524.2828 | 559.4867 | 69.5665 | 0
19 | 0 | 166.7112 | 651.791 | 672.7735 | 75.6528 | 0
20 | 0 | 154.5959 | 778.2283 | 793.4351 | 78.7644 | 0
21 | 0 | 155.1391 | 906.1737 | 919.3579 | 80.285 | 0
22 | 0 | 168.4741 | 1039.2044 | 1052.7722 | 80.7914 | 0
23 | 0 | 201.1423 | 1181.1425 | 1198.1468 | 80.3355 | 0
24 | 0 | 275.9328 | 1331.6544 | 1359.942 | 78.2934 | 0
25 | 0 | 460.1951 | 1401.1544 | 1474.7926 | 71.8178 | 0
26 | 0 | 385.0243 | 1264.6822 | 1321.9927 | 73.0675 | 0
27 | 0 | 253.8222 | 1457.8724 | 1479.8032 | 80.1235 | 0
28 | 0 | 252.4614 | 1672.1919 | 1691.1424 | 81.4145 | 0
29 | 0 | 286.5215 | 1868.8711 | 1890.7072 | 81.2837 | 0
30 | 0 | 332.2685 | 2080.1092 | 2106.4797 | 80.9245 | 0
31 | 0 | 396.6119 | 2305.1208 | 2338.9919 | 80.2375 | 0
32 | 0 | 479.3591 | 2551.1742 | 2595.8188 | 79.3583 | 0
33 | 0 | 585.6014 | 2825.2655 | 2885.3169 | 78.2899 | 0
34 | 0 | 723.3133 | 3134.5189 | 3216.8915 | 77.006 | 0
35 | 0 | 904.5891 | 3487.0326 | 3602.4544 | 75.4572 | 0
36 | 0 | 1147.6722 | 3891.9262 | 4057.6152 | 73.57 | 0
37 | 0 | 1480.6405 | 4358.6467 | 4603.2702 | 71.2373 | 0
38 | 0 | 1947.4954 | 4894.348 | 5267.5783 | 68.302 | 0
39 | 0 | 2617.8912 | 5496.3608 | 6087.9665 | 64.5318 | 0
40 | 0 | 3600.9714 | 6131.8076 | 7110.9816 | 59.5759 | 0
41 | 0 | 5054.827 | 6687.5073 | 8382.9607 | 52.9158 | 0
42 | 0 | 7148.229 | 6863.2974 | 9909.6937 | 43.835 | 0
43 | 0 | 9835.7112 | 6043.5769 | 11544.091 | 31.5687 | 0
44 | 0 | 12325.3589 | 3527.8374 | 12820.3007 | 15.9725 | 0
45 | 0 | 13087.5008 | -314.817 | 13091.2866 | -1.378 | 0
46 | 0 | 11665.5265 | -3683.1343 | 12233.1511 | -17.5224 | 0
47 | 0 | 9313.8672 | -5476.4611 | 10804.617 | -30.4551 | 0
48 | 0 | 7160.4296 | -6013.7764 | 9350.7892 | -40.0256 | 0
49 | 0 | 5527.8064 | -5916.1616 | 8096.7655 | -46.9436 | 0
50 | 0 | 4359.3474 | -5571.1137 | 7073.9817 | -51.9571 | 0

## PQ30a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.3017 | 29.3149 | 33.5427 | 60.922 | 289.8285
2 | 0.38481 | 13.766 | 50.88 | 52.7093 | 74.8606 | 2.5937
3 | 0.19491 | 27.7432 | 73.7732 | 78.8173 | 69.3907 | 0.91464
4 | 0.26098 | 106.7208 | -54.6245 | 119.8881 | -27.1054 | 1.0695
5 | 0.7078 | 71.7985 | 54.8002 | 90.3221 | 37.3527 | 2.3417
6 | 0.10092 | 111.1109 | 208.6059 | 236.3516 | 61.9587 | 0.24755
7 | 0.50801 | 203.0419 | 207.9146 | 290.6106 | 45.6793 | 1.2306
8 | 0.20044 | 161.0307 | 43.0794 | 166.6934 | 14.9772 | 0.76269
9 | 0.12797 | 90.5534 | -5.2072 | 90.703 | -3.2911 | 0.22017
10 | 0.29068 | 312.6247 | 329.9601 | 454.5414 | 46.5453 | 0.55171
11 | 0.584 | 550.8045 | 154.4421 | 572.0472 | 15.6632 | 0.95508
12 | 0.12562 | 407.0106 | -135.1295 | 428.8561 | -18.3664 | 0.18241
13 | 0.55439 | 514.1433 | 7.0586 | 514.1917 | 0.78655 | 0.90149
14 | 0.23693 | 310.8919 | -132.8067 | 338.0701 | -23.1312 | 0.62692
15 | 0.21466 | 75.4262 | 146.6408 | 164.9019 | 62.7805 | 0.59164
16 | 0.2354 | 166.7582 | -56.4961 | 176.0685 | -18.7159 | 0.96962
17 | 0.6029 | 88.4939 | 45.3066 | 99.4176 | 27.1113 | 3.9488
18 | 0.11774 | 97.3297 | 32.884 | 102.7347 | 18.6681 | 0.67845
19 | 0.46625 | 135.4553 | 64.2816 | 149.9342 | 25.3871 | 1.4746
20 | 0.1676 | 188.5528 | -48.1989 | 194.6158 | -14.3392 | 0.48847
21 | 0.11112 | 61.1059 | -74.7525 | 96.5498 | -50.736 | 0.21608
22 | 0.12891 | 213.0418 | 4.577 | 213.0909 | 1.2308 | 0.21553
23 | 0.44182 | 113.5524 | -13.0099 | 114.2953 | -6.536 | 0.49536
24 | 0.11529 | 121.8705 | 52.4946 | 132.6955 | 23.3035 | 0.11355
25 | 0.38984 | 149.9433 | 89.0506 | 174.3932 | 30.7059 | 0.34618
26 | 0.12455 | 283.635 | 164.1418 | 327.7062 | 30.0583 | 0.13143
27 | 0.11618 | 493.0006 | -97.9401 | 502.6349 | -11.2362 | 0.094972
28 | 0.23227 | 358.2957 | -888.34 | 957.8746 | -68.0342 | 0.22542
29 | 0.47966 | 270.4022 | -542.1294 | 605.8231 | -63.491 | 0.35083
30 | 0.13004 | 67.2603 | -225.2562 | 235.0836 | -73.3747 | 0.12022
31 | 0.36213 | 25.7415 | -120.0726 | 122.8009 | -77.8999 | 0.35247
32 | 0.12623 | 60.2934 | -44.7178 | 75.0665 | -36.5632 | 0.29451
33 | 0.10512 | 88.6083 | 17.2709 | 90.2757 | 11.0294 | 0.10126
34 | 0.16068 | 96.2274 | 294.1347 | 309.4753 | 71.8843 | 0.23118
35 | 0.30592 | 81.8615 | 88.247 | 120.3696 | 47.1497 | 0.22251
36 | 0.12166 | 103.1475 | -263.7447 | 283.1972 | -68.6401 | 0.059878
37 | 0.42241 | 1157.0884 | 45.1729 | 1157.9699 | 2.2357 | 0.18186
38 | 0.20705 | 438.0788 | -649.1472 | 783.138 | -55.9864 | 0.16926
39 | 0.11423 | 199.5927 | -570.6885 | 604.5846 | -70.7232 | 0.057654
40 | 0.2598 | 721.1603 | 618.002 | 949.7361 | 40.5951 | 0.24372
41 | 0.39757 | 1015.6079 | -148.1245 | 1026.3529 | -8.298 | 0.25776
42 | 0.12259 | 542.6241 | -139.3818 | 560.2395 | -14.4059 | 0.095289
43 | 0.36705 | 867.5238 | -500.6307 | 1001.613 | -29.9884 | 0.26817
44 | 0.16205 | 160.533 | -364.4169 | 398.2092 | -66.2255 | 0.25688
45 | 0.10502 | 82.8591 | -191.8217 | 208.9526 | -66.6376 | 0.15244
46 | 0.21085 | 239.0664 | 230.7139 | 332.2374 | 43.9814 | 0.52647
47 | 0.45236 | 606.5549 | -348.5168 | 699.5518 | -29.881 | 0.55475
48 | 0.19361 | 445.6077 | -61.9785 | 449.8973 | -7.9183 | 0.39281
49 | 0.37563 | 314.7922 | -124.454 | 338.501 | -21.5715 | 0.73535
50 | 0.33484 | 223.2296 | 66.6253 | 232.9601 | 16.6183 | 1.0729

## PQ30a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ30a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3195 | 154.4967 | 154.5141 | 89.1399 | 0
2 | 0 | 2.8863 | 198.876 | 198.8969 | 89.1685 | 0
3 | 0 | 3.836 | 303.5494 | 303.5737 | 89.276 | 0
4 | 0 | 5.2114 | 415.2307 | 415.2634 | 89.2809 | 0
5 | 0 | 7.155 | 537.68 | 537.7276 | 89.2376 | 0
6 | 0 | 9.9738 | 676.4683 | 676.5418 | 89.1553 | 0
7 | 0 | 14.2937 | 840.5728 | 840.6944 | 89.0258 | 0
8 | 0 | 21.5799 | 1045.8984 | 1046.121 | 88.818 | 0
9 | 0 | 35.676 | 1324.1381 | 1324.6186 | 88.4567 | 0
10 | 0 | 69.2316 | 1749.6321 | 1751.0013 | 87.734 | 0
11 | 0 | 180.0332 | 2547.8268 | 2554.1796 | 85.9581 | 0
12 | 0 | 916.8595 | 4829.3355 | 4915.5989 | 79.2502 | 0
13 | 0 | 14670.1372 | -5471.4781 | 15657.2666 | -20.4539 | 0
14 | 0 | 994.7585 | -2827.3609 | 2997.2511 | -70.6165 | 0
15 | 0 | 388.2724 | -1177.9762 | 1240.3158 | -71.7573 | 0
16 | 0 | 250.3882 | -498.7828 | 558.1026 | -63.3434 | 0
17 | 0 | 201.3671 | -99.3847 | 224.5574 | -26.2686 | 0
18 | 0 | 182.6339 | 185.7084 | 260.4664 | 45.4782 | 0
19 | 0 | 178.2434 | 416.1017 | 452.6713 | 66.8114 | 0
20 | 0 | 182.564 | 619.0988 | 645.4556 | 73.5699 | 0
21 | 0 | 193.52 | 809.6733 | 832.4787 | 76.5579 | 0
22 | 0 | 210.6691 | 997.4207 | 1019.4261 | 78.0736 | 0
23 | 0 | 234.7908 | 1188.861 | 1211.8239 | 78.8283 | 0
24 | 0 | 264.5159 | 1389.5418 | 1414.4946 | 79.222 | 0
25 | 0 | 302.2959 | 1609.3535 | 1637.4986 | 79.3617 | 0
26 | 0 | 352.4231 | 1854.6076 | 1887.7954 | 79.2406 | 0
27 | 0 | 418.8419 | 2134.7066 | 2175.4082 | 78.8992 | 0
28 | 0 | 508.5519 | 2463.0031 | 2514.9571 | 78.3337 | 0
29 | 0 | 633.3801 | 2858.7653 | 2928.0897 | 77.5075 | 0
30 | 0 | 814.4587 | 3351.0833 | 3448.6377 | 76.3395 | 0
31 | 0 | 1094.8992 | 3992.4998 | 4139.9105 | 74.6643 | 0
32 | 0 | 1551.126 | 4840.6882 | 5083.1342 | 72.2327 | 0
33 | 0 | 2392.4065 | 6042.4553 | 6498.8364 | 68.3998 | 0
34 | 0 | 4173.8114 | 7766.8336 | 8817.2788 | 61.7469 | 0
35 | 0 | 8672.7935 | 9720.3016 | 13026.9571 | 48.2595 | 0
36 | 0 | 18774.1569 | 5615.1219 | 19595.8812 | 16.6513 | 0
37 | 0 | 15491.6447 | -9441.8211 | 18142.1895 | -31.3614 | 0
38 | 0 | 6118.692 | -9819.7774 | 11570.0656 | -58.073 | 0
39 | 0 | 2727.5525 | -7296.0662 | 7789.2313 | -69.5023 | 0
40 | 0 | 1449.7067 | -5482.2009 | 5670.6416 | -75.1878 | 0
41 | 0 | 877.6139 | -4251.9474 | 4341.5738 | -78.3378 | 0
42 | 0 | 589.1379 | -3373.5505 | 3424.606 | -80.0941 | 0
43 | 0 | 434.1725 | -2708.9811 | 2743.5533 | -80.8946 | 0
44 | 0 | 351.1113 | -2179.6142 | 2207.7131 | -80.8489 | 0
45 | 0 | 311.5598 | -1738.3392 | 1766.0387 | -79.8389 | 0
46 | 0 | 302.023 | -1355.3999 | 1388.6421 | -77.438 | 0
47 | 0 | 316.1601 | -1010.7149 | 1059.0099 | -72.6299 | 0
48 | 0 | 351.8268 | -690.0919 | 774.6024 | -62.9863 | 0
49 | 0 | 409.8444 | -382.6797 | 560.7283 | -43.0369 | 0
50 | 0 | 493.5825 | -79.9986 | 500.0235 | -9.2063 | 0

## PQ30b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0083 | 16.426 | 29.3925 | 33.671 | 60.8015 | 289.8277
2 | 0.38845 | 14.0066 | 51.289 | 53.1672 | 74.7255 | 2.5408
3 | 0.19996 | 28.9899 | 75.1281 | 80.5272 | 68.8998 | 0.87587
4 | 0.25731 | 100.912 | -57.8905 | 116.338 | -29.8417 | 0.95179
5 | 0.74956 | 77.7675 | 51.2491 | 93.1357 | 33.3851 | 1.9981
6 | 0.13244 | 200.2825 | 172.4491 | 264.2949 | 40.7294 | 0.29568
7 | 0.42613 | 180.6751 | 96.0142 | 204.6026 | 27.987 | 1.3392
8 | 0.15979 | 130.8512 | 39.2279 | 136.6048 | 16.6882 | 0.71219
9 | 0.11786 | 84.4124 | -0.67929 | 84.4152 | -0.46107 | 0.30112
10 | 0.18217 | 241.582 | 224.7962 | 329.9927 | 42.9387 | 0.38174
11 | 0.35745 | 370.2026 | 139.021 | 395.4451 | 20.5825 | 0.66549
12 | 0.092831 | 333.8625 | -37.8258 | 335.9985 | -6.4639 | 0.18141
13 | 0.34968 | 342.1745 | 56.7818 | 346.8538 | 9.422 | 0.70534
14 | 0.1677 | 251.8365 | -32.0486 | 253.8675 | -7.2524 | 0.49776
15 | 0.15653 | 66.4818 | 105.2667 | 124.5026 | 57.7253 | 0.56898
16 | 0.16076 | 151.7053 | 28.4035 | 154.3414 | 10.6046 | 0.64651
17 | 0.50292 | 56.912 | 78.0312 | 96.5807 | 53.8949 | 1.5725
18 | 0.12433 | 129.1492 | 37.0677 | 134.3635 | 16.0143 | 0.34316
19 | 0.4911 | 154.8978 | 63.6208 | 167.4543 | 22.3293 | 1.0169
20 | 0.15449 | 189.756 | -60.3656 | 199.1265 | -17.647 | 0.33465
21 | 0.10947 | 60.0421 | -75.4336 | 96.412 | -51.4816 | 0.17922
22 | 0.12664 | 215.407 | 3.6509 | 215.438 | 0.97101 | 0.19179
23 | 0.44234 | 113.8436 | -12.8996 | 114.5721 | -6.4646 | 0.4957
24 | 0.11496 | 121.3398 | 52.5846 | 132.244 | 23.4303 | 0.11775
25 | 0.38584 | 147.3733 | 87.0938 | 171.1847 | 30.582 | 0.39354
26 | 0.1207 | 259.8725 | 162.8988 | 306.7079 | 32.0812 | 0.16634
27 | 0.10919 | 501.5269 | -43.8462 | 503.4399 | -4.9964 | 0.10473
28 | 0.19031 | 526.8859 | -1022.244 | 1150.0398 | -62.7325 | 0.15733
29 | 0.45845 | 336.1536 | -582.5924 | 672.6166 | -60.0152 | 0.31607
30 | 0.12325 | 73.61 | -233.9802 | 245.2858 | -72.5365 | 0.082823
31 | 0.35048 | 27.0695 | -122.6608 | 125.6123 | -77.5551 | 0.23071
32 | 0.11457 | 61.31 | -44.3298 | 75.6574 | -35.8686 | 0.10832
33 | 0.10008 | 87.8829 | 18.6927 | 89.8489 | 12.0079 | 0.061519
34 | 0.11211 | 86.7991 | 278.3617 | 291.5807 | 72.6814 | 0.08725
35 | 0.28602 | 78.8954 | 87.713 | 117.9748 | 48.0295 | 0.14547
36 | 0.11945 | 117.6008 | -275.9569 | 299.9703 | -66.9184 | 0.050159
37 | 0.28354 | 1034.2747 | 313.025 | 1080.6058 | 16.8385 | 0.10569
38 | 0.14901 | 615.7593 | -674.0415 | 912.9576 | -47.5873 | 0.073369
39 | 0.114 | 286.1404 | -647.0007 | 707.4505 | -66.1423 | 0.034275
40 | 0.11752 | 504.6672 | 597.1197 | 781.819 | 49.7965 | 0.056987
41 | 0.26282 | 978.2025 | 178.0685 | 994.2779 | 10.317 | 0.074227
42 | 0.10196 | 569.5861 | -28.1436 | 570.281 | -2.8287 | 0.024787
43 | 0.25792 | 1122.5383 | -119.5005 | 1128.8812 | -6.0766 | 0.0619
44 | 0.11545 | 231.9217 | -417.8908 | 477.9335 | -60.9705 | 0.052613
45 | 0.10197 | 102.7422 | -210.3852 | 234.1322 | -63.9713 | 0.024602
46 | 0.11004 | 173.6343 | 230.3116 | 288.4307 | 52.987 | 0.0575
47 | 0.24861 | 946.2493 | 129.6539 | 955.0905 | 7.802 | 0.078074
48 | 0.10857 | 487.5387 | 222.6889 | 535.9891 | 24.5491 | 0.03848
49 | 0.23194 | 653.9439 | 17.4261 | 654.176 | 1.5264 | 0.091615
50 | 0.1252 | 317.1693 | 204.6247 | 377.4489 | 32.8285 | 0.10356

## PQ30b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ30b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.3996 | 157.6557 | 157.674 | 89.128 | 0
2 | 0 | 3.0967 | 205.8054 | 205.8287 | 89.1379 | 0
3 | 0 | 5.1221 | 332.8353 | 332.8747 | 89.1183 | 0
4 | 0 | 16.3682 | 517.3129 | 517.5717 | 88.1877 | 0
5 | 0 | 166.0594 | 922.1032 | 936.9365 | 79.7912 | 0
6 | 0 | 1052.4585 | 248.4069 | 1081.3763 | 13.2802 | 0
7 | 0 | 404.5928 | 213.8221 | 457.6191 | 27.8559 | 0
8 | 0 | 325.2698 | 396.545 | 512.8824 | 50.6394 | 0
9 | 0 | 356.8081 | 536.5568 | 644.3642 | 56.3763 | 0
10 | 0 | 452.9091 | 645.8018 | 788.7881 | 54.9575 | 0
11 | 0 | 614.2147 | 696.8997 | 928.9396 | 48.6086 | 0
12 | 0 | 805.3193 | 617.2412 | 1014.6555 | 37.4685 | 0
13 | 0 | 872.712 | 384.743 | 953.7576 | 23.7907 | 0
14 | 0 | 718.1439 | 193.6283 | 743.7894 | 15.0895 | 0
15 | 0 | 501.5213 | 179.5007 | 532.6764 | 19.6929 | 0
16 | 0 | 343.9619 | 271.1425 | 437.9818 | 38.2484 | 0
17 | 0 | 249.1397 | 395.2644 | 467.2307 | 57.7763 | 0
18 | 0 | 195.3278 | 524.2828 | 559.4867 | 69.5665 | 0
19 | 0 | 166.7112 | 651.791 | 672.7735 | 75.6528 | 0
20 | 0 | 154.5959 | 778.2283 | 793.4351 | 78.7644 | 0
21 | 0 | 155.1391 | 906.1737 | 919.3579 | 80.285 | 0
22 | 0 | 168.4741 | 1039.2044 | 1052.7722 | 80.7914 | 0
23 | 0 | 201.1423 | 1181.1425 | 1198.1468 | 80.3355 | 0
24 | 0 | 275.9328 | 1331.6544 | 1359.942 | 78.2934 | 0
25 | 0 | 460.1951 | 1401.1544 | 1474.7926 | 71.8178 | 0
26 | 0 | 385.0243 | 1264.6822 | 1321.9927 | 73.0675 | 0
27 | 0 | 253.8222 | 1457.8724 | 1479.8032 | 80.1235 | 0
28 | 0 | 252.4614 | 1672.1919 | 1691.1424 | 81.4145 | 0
29 | 0 | 286.5215 | 1868.8711 | 1890.7072 | 81.2837 | 0
30 | 0 | 332.2685 | 2080.1092 | 2106.4797 | 80.9245 | 0
31 | 0 | 396.6119 | 2305.1208 | 2338.9919 | 80.2375 | 0
32 | 0 | 479.3591 | 2551.1742 | 2595.8188 | 79.3583 | 0
33 | 0 | 585.6014 | 2825.2655 | 2885.3169 | 78.2899 | 0
34 | 0 | 723.3133 | 3134.5189 | 3216.8915 | 77.006 | 0
35 | 0 | 904.5891 | 3487.0326 | 3602.4544 | 75.4572 | 0
36 | 0 | 1147.6722 | 3891.9262 | 4057.6152 | 73.57 | 0
37 | 0 | 1480.6405 | 4358.6467 | 4603.2702 | 71.2373 | 0
38 | 0 | 1947.4954 | 4894.348 | 5267.5783 | 68.302 | 0
39 | 0 | 2617.8912 | 5496.3608 | 6087.9665 | 64.5318 | 0
40 | 0 | 3600.9714 | 6131.8076 | 7110.9816 | 59.5759 | 0
41 | 0 | 5054.827 | 6687.5073 | 8382.9607 | 52.9158 | 0
42 | 0 | 7148.229 | 6863.2974 | 9909.6937 | 43.835 | 0
43 | 0 | 9835.7112 | 6043.5769 | 11544.091 | 31.5687 | 0
44 | 0 | 12325.3589 | 3527.8374 | 12820.3007 | 15.9725 | 0
45 | 0 | 13087.5008 | -314.817 | 13091.2866 | -1.378 | 0
46 | 0 | 11665.5265 | -3683.1343 | 12233.1511 | -17.5224 | 0
47 | 0 | 9313.8672 | -5476.4611 | 10804.617 | -30.4551 | 0
48 | 0 | 7160.4296 | -6013.7764 | 9350.7892 | -40.0256 | 0
49 | 0 | 5527.8064 | -5916.1616 | 8096.7655 | -46.9436 | 0
50 | 0 | 4359.3474 | -5571.1137 | 7073.9817 | -51.9571 | 0

## PQ31a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0186 | 19.4721 | 31.1245 | 36.7137 | 57.969 | 336.0937
2 | 0.42723 | 17.0936 | 56.3663 | 58.9012 | 73.1296 | 1.7541
3 | 0.21301 | 34.2289 | 80.7696 | 87.7231 | 67.0335 | 0.61367
4 | 0.23855 | 94.6258 | -61.7628 | 112.9986 | -33.1327 | 0.62951
5 | 0.71875 | 78.5473 | 52.6098 | 94.5382 | 33.8136 | 1.4589
6 | 0.10189 | 150.3098 | 231.0992 | 275.6808 | 56.9595 | 0.15586
7 | 0.47711 | 259.7543 | 202.6028 | 329.424 | 37.9535 | 0.82728
8 | 0.1567 | 167.5414 | 29.8423 | 170.1784 | 10.0996 | 0.34684
9 | 0.12494 | 90.0455 | -8.9482 | 90.489 | -5.6751 | 0.11108
10 | 0.2273 | 409.4622 | 323.6753 | 521.9435 | 38.326 | 0.3446
11 | 0.4374 | 595.4714 | 39.0677 | 596.7516 | 3.7537 | 0.55346
12 | 0.093649 | 370.3855 | -176.71 | 410.3802 | -25.5057 | 0.087233
13 | 0.39774 | 512.4578 | -61.4499 | 516.1289 | -6.8378 | 0.57604
14 | 0.15516 | 299.0629 | -149.0578 | 334.151 | -26.4924 | 0.35722
15 | 0.19706 | 73.8662 | 149.4142 | 166.6758 | 63.6935 | 0.42681
16 | 0.18269 | 187.09 | -56.208 | 195.3509 | -16.722 | 0.53992
17 | 0.70527 | 107.5007 | 79.3769 | 133.6304 | 36.4416 | 2.4589
18 | 0.10254 | 89.6629 | -10.5977 | 90.287 | -6.7408 | 0.67959
19 | 0.37991 | 111.1227 | 46.3062 | 120.3848 | 22.6221 | 1.7563
20 | 0.15931 | 177.923 | -33.7855 | 181.1024 | -10.7518 | 0.5395
21 | 0.11039 | 61.8548 | -73.2403 | 95.8654 | -49.8174 | 0.22885
22 | 0.12334 | 209.2703 | 2.1829 | 209.2817 | 0.59764 | 0.18874
23 | 0.43863 | 112.616 | -14.2188 | 113.5101 | -7.1961 | 0.43874
24 | 0.11568 | 123.3245 | 50.3496 | 133.2067 | 22.2087 | 0.094104
25 | 0.39257 | 154.1626 | 85.9455 | 176.5014 | 29.1396 | 0.25812
26 | 0.12444 | 300.4033 | 151.5897 | 336.4841 | 26.7765 | 0.097607
27 | 0.1152 | 467.1414 | -141.937 | 488.2286 | -16.901 | 0.073274
28 | 0.18255 | 250.699 | -754.2076 | 794.7824 | -71.6132 | 0.13619
29 | 0.43981 | 211.1185 | -489.6594 | 533.2329 | -66.6765 | 0.25022
30 | 0.12528 | 60.103 | -213.333 | 221.6379 | -74.2657 | 0.098845
31 | 0.34613 | 24.1368 | -116.1263 | 118.6082 | -78.2583 | 0.24044
32 | 0.12585 | 58.54 | -45.1388 | 73.9218 | -37.6349 | 0.3105
33 | 0.10446 | 89.4808 | 14.4071 | 90.6332 | 9.1466 | 0.096989
34 | 0.16392 | 127.9528 | 326.9113 | 351.0598 | 68.6247 | 0.2227
35 | 0.3306 | 89.2669 | 87.6148 | 125.0797 | 44.4648 | 0.50417
36 | 0.10495 | 81.5061 | -228.701 | 242.7909 | -70.3846 | 0.11928
37 | 0.31456 | 659.8727 | -446.4406 | 796.7065 | -34.0805 | 0.32217
38 | 0.2162 | 205.9495 | -388.3718 | 439.5997 | -62.0635 | 0.32024
39 | 0.081766 | 139.0828 | -292.3662 | 323.7623 | -64.5589 | 0.16192
40 | 0.20328 | 370.2629 | -72.3322 | 377.2619 | -11.0537 | 0.35769
41 | 0.2451 | 285.1154 | 9.9468 | 285.2889 | 1.9981 | 0.42581
42 | 0.082871 | 280.1904 | 70.5115 | 288.9265 | 14.1255 | 0.19403
43 | 0.18549 | 460.9863 | 218.4779 | 510.1382 | 25.3579 | 0.26363
44 | 0.20992 | 441.0637 | -296.6767 | 531.5583 | -33.9263 | 0.40459
45 | 0.12123 | 147.3227 | -209.7784 | 256.3415 | -54.9205 | 0.17581
46 | 0.11455 | 142.5069 | 200.6912 | 246.1406 | 54.6222 | 0.19748
47 | 0.23 | 650.0853 | 320.7184 | 724.8939 | 26.2593 | 0.19213
48 | 0.096295 | 382.9743 | 245.1527 | 454.7187 | 32.6245 | 0.074854
49 | 0.22487 | 571.2044 | 140.6633 | 588.2692 | 13.8342 | 0.16266
50 | 0.12209 | 272.7042 | 207.3516 | 342.5818 | 37.2477 | 0.13902

## PQ31a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ31a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.4249 | 285.0636 | 285.0979 | 89.1107 | 0
2 | 0 | 5.1463 | 337.6887 | 337.7279 | 89.1269 | 0
3 | 0 | 6.4641 | 522.3488 | 522.3888 | 89.291 | 0
4 | 0 | 8.499 | 729.1281 | 729.1776 | 89.3322 | 0
5 | 0 | 11.7024 | 972.0044 | 972.0748 | 89.3102 | 0
6 | 0 | 17.1122 | 1274.5901 | 1274.7049 | 89.2308 | 0
7 | 0 | 27.3609 | 1681.8493 | 1682.0719 | 89.068 | 0
8 | 0 | 50.5785 | 2293.5608 | 2294.1185 | 88.7367 | 0
9 | 0 | 119.7598 | 3387.9652 | 3390.0812 | 87.9755 | 0
10 | 0 | 474.0978 | 6145.9646 | 6164.2234 | 85.589 | 0
11 | 0 | 15404.6737 | 26336.3691 | 30510.7901 | 59.6758 | 0
12 | 0 | 1763.1752 | -8347.4336 | 8531.6138 | -78.0731 | 0
13 | 0 | 488.3602 | -3507.3459 | 3541.1822 | -82.0731 | 0
14 | 0 | 284.3085 | -2010.2746 | 2030.2796 | -81.9502 | 0
15 | 0 | 219.1654 | -1243.3095 | 1262.4786 | -80.0028 | 0
16 | 0 | 195.4152 | -747.8018 | 772.9131 | -75.355 | 0
17 | 0 | 190.1573 | -378.4632 | 423.5495 | -63.3229 | 0
18 | 0 | 196.0862 | -73.6331 | 209.4555 | -20.5819 | 0
19 | 0 | 210.9198 | 198.6962 | 289.7711 | 43.2907 | 0
20 | 0 | 234.6544 | 458.4274 | 514.9936 | 62.8935 | 0
21 | 0 | 269.0165 | 720.6253 | 769.2013 | 69.5289 | 0
22 | 0 | 317.7326 | 999.3166 | 1048.6122 | 72.3619 | 0
23 | 0 | 387.9084 | 1309.7948 | 1366.029 | 73.5028 | 0
24 | 0 | 489.2966 | 1672.4793 | 1742.5838 | 73.6928 | 0
25 | 0 | 646.042 | 2123.7244 | 2219.8143 | 73.0801 | 0
26 | 0 | 911.4568 | 2716.8599 | 2865.6729 | 71.4543 | 0
27 | 0 | 1412.7189 | 3547.7454 | 3818.6742 | 68.2875 | 0
28 | 0 | 2529.6503 | 4769.8868 | 5399.162 | 62.0613 | 0
29 | 0 | 5623.104 | 6245.3657 | 8403.8022 | 48.0013 | 0
30 | 0 | 12835.4963 | 2560.1062 | 13088.3196 | 11.2799 | 0
31 | 0 | 8249.6229 | -6747.6148 | 10657.7007 | -39.2808 | 0
32 | 0 | 3019.2866 | -5673.7478 | 6427.0915 | -61.9803 | 0
33 | 0 | 1395.6715 | -4014.3048 | 4250.0049 | -70.8287 | 0
34 | 0 | 798.9134 | -2919.9009 | 3027.2238 | -74.6978 | 0
35 | 0 | 537.1205 | -2175.7737 | 2241.0912 | -76.133 | 0
36 | 0 | 411.3987 | -1630.6155 | 1681.7121 | -75.84 | 0
37 | 0 | 351.5773 | -1203.2357 | 1253.5481 | -73.712 | 0
38 | 0 | 328.8769 | -848.4971 | 910.004 | -68.8137 | 0
39 | 0 | 330.3921 | -539.3981 | 632.5419 | -58.5117 | 0
40 | 0 | 350.3715 | -258.7084 | 435.5344 | -36.4415 | 0
41 | 0 | 386.6885 | 5.5712 | 386.7286 | 0.82544 | 0
42 | 0 | 439.5316 | 262.2485 | 511.8225 | 30.8226 | 0
43 | 0 | 510.856 | 518.4373 | 727.84 | 45.422 | 0
44 | 0 | 604.4804 | 780.0972 | 986.8881 | 52.2287 | 0
45 | 0 | 726.2877 | 1052.5787 | 1278.8338 | 55.394 | 0
46 | 0 | 885.0544 | 1340.5748 | 1606.3817 | 56.567 | 0
47 | 0 | 1093.6031 | 1647.8236 | 1977.6982 | 56.4292 | 0
48 | 0 | 1370.5177 | 1975.8748 | 2404.6622 | 55.2538 | 0
49 | 0 | 1742.679 | 2321.5193 | 2902.8231 | 53.1058 | 0
50 | 0 | 2248.1537 | 2670.7409 | 3490.9958 | 49.9103 | 0

## PQ31b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0187 | 19.6121 | 31.1926 | 36.8457 | 57.8407 | 336.0939
2 | 0.43187 | 17.4481 | 56.8896 | 59.5051 | 72.9492 | 1.6802
3 | 0.21899 | 36.0238 | 82.4034 | 89.9335 | 66.3868 | 0.55525
4 | 0.23301 | 88.7027 | -63.6064 | 109.151 | -35.6433 | 0.50581
5 | 0.75195 | 84.7243 | 47.7181 | 97.2379 | 29.3889 | 0.98939
6 | 0.12184 | 255.8135 | 156.4588 | 299.8665 | 31.4505 | 0.23805
7 | 0.35697 | 202.8183 | 73.1184 | 215.5958 | 19.8248 | 1.0491
8 | 0.12531 | 134.3794 | 29.476 | 137.5742 | 12.3718 | 0.41658
9 | 0.11523 | 83.8635 | -3.9344 | 83.9557 | -2.686 | 0.22624
10 | 0.14034 | 289.4908 | 212.008 | 358.8207 | 36.2171 | 0.26094
11 | 0.27629 | 402.1651 | 85.0357 | 411.057 | 11.939 | 0.4541
12 | 0.073129 | 321.0862 | -76.1047 | 329.9822 | -13.3343 | 0.11164
13 | 0.26581 | 356.6094 | 14.2246 | 356.893 | 2.2842 | 0.47931
14 | 0.11747 | 248.5139 | -59.5238 | 255.5431 | -13.4697 | 0.313
15 | 0.15853 | 75.4757 | 110.7936 | 134.059 | 55.7362 | 0.49415
16 | 0.13388 | 148.4099 | 9.1161 | 148.6896 | 3.515 | 0.49414
17 | 0.4864 | 60.9199 | 73.0002 | 95.0803 | 50.1544 | 1.5761
18 | 0.117 | 123.1937 | 33.827 | 127.7535 | 15.3541 | 0.34234
19 | 0.47167 | 150.385 | 60.7515 | 162.1924 | 21.9974 | 1.0147
20 | 0.14962 | 186.7337 | -58.1414 | 195.5759 | -17.2945 | 0.31865
21 | 0.10857 | 59.8394 | -74.8891 | 95.86 | -51.3738 | 0.17123
22 | 0.1229 | 213.9052 | 0.68277 | 213.9063 | 0.18288 | 0.16556
23 | 0.44 | 113.1658 | -13.9226 | 114.019 | -7.0137 | 0.4465
24 | 0.11474 | 121.9523 | 50.5796 | 132.0252 | 22.5262 | 0.1049
25 | 0.37773 | 146.5723 | 84.0473 | 168.9597 | 29.8308 | 0.37442
26 | 0.11204 | 263.664 | 163.5003 | 310.2436 | 31.8034 | 0.12841
27 | 0.10773 | 499.0683 | -61.2613 | 502.8142 | -6.9981 | 0.092161
28 | 0.17296 | 453.7918 | -970.8174 | 1071.6405 | -64.9471 | 0.12384
29 | 0.43798 | 306.1555 | -566.9182 | 644.3038 | -61.6294 | 0.25693
30 | 0.1206 | 70.6492 | -230.2344 | 240.8302 | -72.941 | 0.066723
31 | 0.34512 | 26.4466 | -121.521 | 124.3655 | -77.7222 | 0.17244
32 | 0.11317 | 60.8591 | -44.5107 | 75.3991 | -36.1807 | 0.078941
33 | 0.099631 | 88.2054 | 18.0679 | 90.0369 | 11.5763 | 0.041676
34 | 0.10762 | 90.8435 | 284.9326 | 299.0638 | 72.3164 | 0.048974
35 | 0.28791 | 80.1439 | 87.9021 | 118.953 | 47.6433 | 0.1102
36 | 0.11514 | 111.645 | -270.5698 | 292.6989 | -67.5775 | 0.030009
37 | 0.2743 | 1089.619 | 216.0629 | 1110.8343 | 11.2158 | 0.063
38 | 0.14028 | 542.287 | -664.3133 | 857.5472 | -50.7748 | 0.057547
39 | 0.10629 | 253.4267 | -615.4729 | 665.6065 | -67.6201 | 0.02051
40 | 0.1137 | 568.2186 | 602.8282 | 828.4167 | 46.6929 | 0.037064
41 | 0.26449 | 999.3499 | 79.8309 | 1002.5334 | 4.5672 | 0.061819
42 | 0.10038 | 561.9015 | -60.5755 | 565.1572 | -6.153 | 0.021483
43 | 0.23625 | 1067.2228 | -238.6026 | 1093.5702 | -12.6026 | 0.05071
44 | 0.10892 | 213.9955 | -402.097 | 455.4954 | -61.9781 | 0.052982
45 | 0.099288 | 98.7863 | -205.7813 | 228.2645 | -64.3564 | 0.032312
46 | 0.11216 | 183.6544 | 230.3858 | 294.6295 | 51.4395 | 0.069696
47 | 0.23658 | 930.3593 | 21.6747 | 930.6117 | 1.3346 | 0.096654
48 | 0.10541 | 502.2773 | 188.88 | 536.6173 | 20.6086 | 0.045961
49 | 0.22038 | 628.2527 | -31.4557 | 629.0397 | -2.8663 | 0.1152
50 | 0.12445 | 327.3772 | 187.4049 | 377.222 | 29.7887 | 0.11897

## PQ31b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ31b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.7079 | 294.7258 | 294.7634 | 89.0848 | 0
2 | 0 | 5.9129 | 359.5789 | 359.6275 | 89.0579 | 0
3 | 0 | 11.4841 | 622.2421 | 622.3481 | 88.9427 | 0
4 | 0 | 66.565 | 1146.1496 | 1148.0809 | 86.6762 | 0
5 | 0 | 2645.145 | 2710.2227 | 3787.0964 | 45.6962 | 0
6 | 0 | 846.3922 | -497.9767 | 982.0186 | -30.4705 | 0
7 | 0 | 493.8008 | 74.9704 | 499.4595 | 8.6329 | 0
8 | 0 | 494.0073 | 359.0786 | 610.7214 | 36.0122 | 0
9 | 0 | 600.161 | 546.1261 | 811.4475 | 42.3011 | 0
10 | 0 | 790.2011 | 646.7047 | 1021.0998 | 39.2971 | 0
11 | 0 | 1030.7692 | 600.1538 | 1192.7572 | 30.2096 | 0
12 | 0 | 1182.7455 | 360.2597 | 1236.3956 | 16.9405 | 0
13 | 0 | 1087.8431 | 74.5007 | 1090.3912 | 3.9178 | 0
14 | 0 | 833.6062 | -44.7681 | 834.8075 | -3.0741 | 0
15 | 0 | 595.8367 | 2.2962 | 595.8411 | 0.2208 | 0
16 | 0 | 430.0914 | 127.4643 | 448.5819 | 16.508 | 0
17 | 0 | 324.8878 | 277.679 | 427.3848 | 40.5202 | 0
18 | 0 | 260.6233 | 433.5447 | 505.8513 | 58.988 | 0
19 | 0 | 223.7953 | 590.6224 | 631.6005 | 69.2476 | 0
20 | 0 | 207.0946 | 750.2238 | 778.2827 | 74.5682 | 0
21 | 0 | 208.4932 | 916.3005 | 939.7212 | 77.1813 | 0
22 | 0 | 232.8704 | 1094.771 | 1119.2642 | 77.9915 | 0
23 | 0 | 302.7217 | 1290.397 | 1325.43 | 76.7974 | 0
24 | 0 | 492.3114 | 1460.0829 | 1540.848 | 71.3669 | 0
25 | 0 | 659.8386 | 1283.3895 | 1443.0785 | 62.7906 | 0
26 | 0 | 382.0823 | 1338.8837 | 1392.3348 | 74.0726 | 0
27 | 0 | 301.8708 | 1620.3857 | 1648.2645 | 79.447 | 0
28 | 0 | 315.4249 | 1899.823 | 1925.8297 | 80.5733 | 0
29 | 0 | 366.7153 | 2186.2353 | 2216.7781 | 80.478 | 0
30 | 0 | 447.1406 | 2496.3366 | 2536.0661 | 79.8449 | 0
31 | 0 | 561.3889 | 2844.3617 | 2899.2328 | 78.8351 | 0
32 | 0 | 722.0519 | 3244.8519 | 3324.2176 | 77.4548 | 0
33 | 0 | 951.4146 | 3714.472 | 3834.3829 | 75.6333 | 0
34 | 0 | 1287.5817 | 4272.4483 | 4462.2507 | 73.2288 | 0
35 | 0 | 1797.1277 | 4937.6496 | 5254.5268 | 70.0003 | 0
36 | 0 | 2598.6149 | 5714.9682 | 6278.03 | 65.5486 | 0
37 | 0 | 3901.2323 | 6546.4159 | 7620.707 | 59.2078 | 0
38 | 0 | 6028.2079 | 7158.1134 | 9358.3053 | 49.8976 | 0
39 | 0 | 9192.9153 | 6714.5073 | 11383.9492 | 36.1444 | 0
40 | 0 | 12407.3776 | 3841.9103 | 12988.5832 | 17.205 | 0
41 | 0 | 12963.326 | -934.6016 | 12996.9727 | -4.1237 | 0
42 | 0 | 10601.8159 | -4368.6674 | 11466.6366 | -22.395 | 0
43 | 0 | 7807.0056 | -5524.2057 | 9563.7955 | -35.2831 | 0
44 | 0 | 5735.1027 | -5483.9241 | 7935.0379 | -43.7174 | 0
45 | 0 | 4366.1142 | -5046.9127 | 6673.401 | -49.1367 | 0
46 | 0 | 3472.3598 | -4533.4644 | 5710.48 | -52.5501 | 0
47 | 0 | 2880.2064 | -4047.176 | 4967.4161 | -54.5621 | 0
48 | 0 | 2482.187 | -3614.5467 | 4384.7691 | -55.5218 | 0
49 | 0 | 2214.1516 | -3236.9886 | 3921.806 | -55.6273 | 0
50 | 0 | 2037.5748 | -2909.0324 | 3551.6448 | -54.9914 | 0

## PQ32a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.01 | 19.4721 | 31.1245 | 36.7137 | 57.969 | 335.6907
2 | 0.42723 | 17.0936 | 56.3663 | 58.9012 | 73.1296 | 1.7541
3 | 0.21301 | 34.2289 | 80.7696 | 87.7231 | 67.0335 | 0.61367
4 | 0.23855 | 94.6258 | -61.7628 | 112.9986 | -33.1327 | 0.62951
5 | 0.71875 | 78.5473 | 52.6098 | 94.5382 | 33.8136 | 1.4589
6 | 0.10189 | 150.3098 | 231.0992 | 275.6808 | 56.9595 | 0.15586
7 | 0.47711 | 259.7543 | 202.6028 | 329.424 | 37.9535 | 0.82728
8 | 0.1567 | 167.5414 | 29.8423 | 170.1784 | 10.0996 | 0.34684
9 | 0.12494 | 90.0455 | -8.9482 | 90.489 | -5.6751 | 0.11108
10 | 0.2273 | 409.4622 | 323.6753 | 521.9435 | 38.326 | 0.3446
11 | 0.4374 | 595.4714 | 39.0677 | 596.7516 | 3.7537 | 0.55346
12 | 0.093649 | 370.3855 | -176.71 | 410.3802 | -25.5057 | 0.087233
13 | 0.39774 | 512.4578 | -61.4499 | 516.1289 | -6.8378 | 0.57604
14 | 0.15516 | 299.0629 | -149.0578 | 334.151 | -26.4924 | 0.35722
15 | 0.19706 | 73.8662 | 149.4142 | 166.6758 | 63.6935 | 0.42681
16 | 0.18269 | 187.09 | -56.208 | 195.3509 | -16.722 | 0.53992
17 | 0.70527 | 107.5007 | 79.3769 | 133.6304 | 36.4416 | 2.4589
18 | 0.10254 | 89.6629 | -10.5977 | 90.287 | -6.7408 | 0.67959
19 | 0.37991 | 111.1227 | 46.3062 | 120.3848 | 22.6221 | 1.7563
20 | 0.15931 | 177.923 | -33.7855 | 181.1024 | -10.7518 | 0.5395
21 | 0.11039 | 61.8548 | -73.2403 | 95.8654 | -49.8174 | 0.22885
22 | 0.12334 | 209.2703 | 2.1829 | 209.2817 | 0.59764 | 0.18874
23 | 0.43863 | 112.616 | -14.2188 | 113.5101 | -7.1961 | 0.43874
24 | 0.11568 | 123.3245 | 50.3496 | 133.2067 | 22.2087 | 0.094104
25 | 0.39257 | 154.1626 | 85.9455 | 176.5014 | 29.1396 | 0.25812
26 | 0.12444 | 300.4033 | 151.5897 | 336.4841 | 26.7765 | 0.097607
27 | 0.1152 | 467.1414 | -141.937 | 488.2286 | -16.901 | 0.073274
28 | 0.18255 | 250.699 | -754.2076 | 794.7824 | -71.6132 | 0.13619
29 | 0.43981 | 211.1185 | -489.6594 | 533.2329 | -66.6765 | 0.25022
30 | 0.12528 | 60.103 | -213.333 | 221.6379 | -74.2657 | 0.098845
31 | 0.34613 | 24.1368 | -116.1263 | 118.6082 | -78.2583 | 0.24044
32 | 0.12585 | 58.54 | -45.1388 | 73.9218 | -37.6349 | 0.3105
33 | 0.10446 | 89.4808 | 14.4071 | 90.6332 | 9.1466 | 0.096989
34 | 0.16392 | 127.9528 | 326.9113 | 351.0598 | 68.6247 | 0.2227
35 | 0.3306 | 89.2669 | 87.6148 | 125.0797 | 44.4648 | 0.50417
36 | 0.10495 | 81.5061 | -228.701 | 242.7909 | -70.3846 | 0.11928
37 | 0.31456 | 659.8727 | -446.4406 | 796.7065 | -34.0805 | 0.32217
38 | 0.2162 | 205.9495 | -388.3718 | 439.5997 | -62.0635 | 0.32024
39 | 0.081766 | 139.0828 | -292.3662 | 323.7623 | -64.5589 | 0.16192
40 | 0.20328 | 370.2629 | -72.3322 | 377.2619 | -11.0537 | 0.35769
41 | 0.2451 | 285.1154 | 9.9468 | 285.2889 | 1.9981 | 0.42581
42 | 0.082871 | 280.1904 | 70.5115 | 288.9265 | 14.1255 | 0.19403
43 | 0.18549 | 460.9863 | 218.4779 | 510.1382 | 25.3579 | 0.26363
44 | 0.20992 | 441.0637 | -296.6767 | 531.5583 | -33.9263 | 0.40459
45 | 0.12123 | 147.3227 | -209.7784 | 256.3415 | -54.9205 | 0.17581
46 | 0.11455 | 142.5069 | 200.6912 | 246.1406 | 54.6222 | 0.19748
47 | 0.23 | 650.0853 | 320.7184 | 724.8939 | 26.2593 | 0.19213
48 | 0.096295 | 382.9743 | 245.1527 | 454.7187 | 32.6245 | 0.074854
49 | 0.22487 | 571.2044 | 140.6633 | 588.2692 | 13.8342 | 0.16266
50 | 0.12209 | 272.7042 | 207.3516 | 342.5818 | 37.2477 | 0.13902

## PQ32a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ32a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.4249 | 285.0636 | 285.0979 | 89.1107 | 0
2 | 0 | 5.1463 | 337.6887 | 337.7279 | 89.1269 | 0
3 | 0 | 6.4641 | 522.3488 | 522.3888 | 89.291 | 0
4 | 0 | 8.499 | 729.1281 | 729.1776 | 89.3322 | 0
5 | 0 | 11.7024 | 972.0044 | 972.0748 | 89.3102 | 0
6 | 0 | 17.1122 | 1274.5901 | 1274.7049 | 89.2308 | 0
7 | 0 | 27.3609 | 1681.8493 | 1682.0719 | 89.068 | 0
8 | 0 | 50.5785 | 2293.5608 | 2294.1185 | 88.7367 | 0
9 | 0 | 119.7598 | 3387.9652 | 3390.0812 | 87.9755 | 0
10 | 0 | 474.0978 | 6145.9646 | 6164.2234 | 85.589 | 0
11 | 0 | 15404.6737 | 26336.3691 | 30510.7901 | 59.6758 | 0
12 | 0 | 1763.1752 | -8347.4336 | 8531.6138 | -78.0731 | 0
13 | 0 | 488.3602 | -3507.3459 | 3541.1822 | -82.0731 | 0
14 | 0 | 284.3085 | -2010.2746 | 2030.2796 | -81.9502 | 0
15 | 0 | 219.1654 | -1243.3095 | 1262.4786 | -80.0028 | 0
16 | 0 | 195.4152 | -747.8018 | 772.9131 | -75.355 | 0
17 | 0 | 190.1573 | -378.4632 | 423.5495 | -63.3229 | 0
18 | 0 | 196.0862 | -73.6331 | 209.4555 | -20.5819 | 0
19 | 0 | 210.9198 | 198.6962 | 289.7711 | 43.2907 | 0
20 | 0 | 234.6544 | 458.4274 | 514.9936 | 62.8935 | 0
21 | 0 | 269.0165 | 720.6253 | 769.2013 | 69.5289 | 0
22 | 0 | 317.7326 | 999.3166 | 1048.6122 | 72.3619 | 0
23 | 0 | 387.9084 | 1309.7948 | 1366.029 | 73.5028 | 0
24 | 0 | 489.2966 | 1672.4793 | 1742.5838 | 73.6928 | 0
25 | 0 | 646.042 | 2123.7244 | 2219.8143 | 73.0801 | 0
26 | 0 | 911.4568 | 2716.8599 | 2865.6729 | 71.4543 | 0
27 | 0 | 1412.7189 | 3547.7454 | 3818.6742 | 68.2875 | 0
28 | 0 | 2529.6503 | 4769.8868 | 5399.162 | 62.0613 | 0
29 | 0 | 5623.104 | 6245.3657 | 8403.8022 | 48.0013 | 0
30 | 0 | 12835.4963 | 2560.1062 | 13088.3196 | 11.2799 | 0
31 | 0 | 8249.6229 | -6747.6148 | 10657.7007 | -39.2808 | 0
32 | 0 | 3019.2866 | -5673.7478 | 6427.0915 | -61.9803 | 0
33 | 0 | 1395.6715 | -4014.3048 | 4250.0049 | -70.8287 | 0
34 | 0 | 798.9134 | -2919.9009 | 3027.2238 | -74.6978 | 0
35 | 0 | 537.1205 | -2175.7737 | 2241.0912 | -76.133 | 0
36 | 0 | 411.3987 | -1630.6155 | 1681.7121 | -75.84 | 0
37 | 0 | 351.5773 | -1203.2357 | 1253.5481 | -73.712 | 0
38 | 0 | 328.8769 | -848.4971 | 910.004 | -68.8137 | 0
39 | 0 | 330.3921 | -539.3981 | 632.5419 | -58.5117 | 0
40 | 0 | 350.3715 | -258.7084 | 435.5344 | -36.4415 | 0
41 | 0 | 386.6885 | 5.5712 | 386.7286 | 0.82544 | 0
42 | 0 | 439.5316 | 262.2485 | 511.8225 | 30.8226 | 0
43 | 0 | 510.856 | 518.4373 | 727.84 | 45.422 | 0
44 | 0 | 604.4804 | 780.0972 | 986.8881 | 52.2287 | 0
45 | 0 | 726.2877 | 1052.5787 | 1278.8338 | 55.394 | 0
46 | 0 | 885.0544 | 1340.5748 | 1606.3817 | 56.567 | 0
47 | 0 | 1093.6031 | 1647.8236 | 1977.6982 | 56.4292 | 0
48 | 0 | 1370.5177 | 1975.8748 | 2404.6622 | 55.2538 | 0
49 | 0 | 1742.679 | 2321.5193 | 2902.8231 | 53.1058 | 0
50 | 0 | 2248.1537 | 2670.7409 | 3490.9958 | 49.9103 | 0

## PQ32b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.01 | 19.6121 | 31.1926 | 36.8457 | 57.8407 | 335.6891
2 | 0.43187 | 17.4481 | 56.8896 | 59.5051 | 72.9492 | 1.6802
3 | 0.21899 | 36.0238 | 82.4034 | 89.9335 | 66.3868 | 0.55525
4 | 0.23301 | 88.7027 | -63.6064 | 109.151 | -35.6433 | 0.50581
5 | 0.75195 | 84.7243 | 47.7181 | 97.2379 | 29.3889 | 0.98939
6 | 0.12184 | 255.8135 | 156.4588 | 299.8665 | 31.4505 | 0.23805
7 | 0.35697 | 202.8183 | 73.1184 | 215.5958 | 19.8248 | 1.0491
8 | 0.12531 | 134.3794 | 29.476 | 137.5742 | 12.3718 | 0.41658
9 | 0.11523 | 83.8635 | -3.9344 | 83.9557 | -2.686 | 0.22624
10 | 0.14034 | 289.4908 | 212.008 | 358.8207 | 36.2171 | 0.26094
11 | 0.27629 | 402.1651 | 85.0357 | 411.057 | 11.939 | 0.4541
12 | 0.073129 | 321.0862 | -76.1047 | 329.9822 | -13.3343 | 0.11164
13 | 0.26581 | 356.6094 | 14.2246 | 356.893 | 2.2842 | 0.47931
14 | 0.11747 | 248.5139 | -59.5238 | 255.5431 | -13.4697 | 0.313
15 | 0.15853 | 75.4757 | 110.7936 | 134.059 | 55.7362 | 0.49415
16 | 0.13388 | 148.4099 | 9.1161 | 148.6896 | 3.515 | 0.49414
17 | 0.4864 | 60.9199 | 73.0002 | 95.0803 | 50.1544 | 1.5761
18 | 0.117 | 123.1937 | 33.827 | 127.7535 | 15.3541 | 0.34234
19 | 0.47167 | 150.385 | 60.7515 | 162.1924 | 21.9974 | 1.0147
20 | 0.14962 | 186.7337 | -58.1414 | 195.5759 | -17.2945 | 0.31865
21 | 0.10857 | 59.8394 | -74.8891 | 95.86 | -51.3738 | 0.17123
22 | 0.1229 | 213.9052 | 0.68277 | 213.9063 | 0.18288 | 0.16556
23 | 0.44 | 113.1658 | -13.9226 | 114.019 | -7.0137 | 0.4465
24 | 0.11474 | 121.9523 | 50.5796 | 132.0252 | 22.5262 | 0.1049
25 | 0.37773 | 146.5723 | 84.0473 | 168.9597 | 29.8308 | 0.37442
26 | 0.11204 | 263.664 | 163.5003 | 310.2436 | 31.8034 | 0.12841
27 | 0.10773 | 499.0683 | -61.2613 | 502.8142 | -6.9981 | 0.092161
28 | 0.17296 | 453.7918 | -970.8174 | 1071.6405 | -64.9471 | 0.12384
29 | 0.43798 | 306.1555 | -566.9182 | 644.3038 | -61.6294 | 0.25693
30 | 0.1206 | 70.6492 | -230.2344 | 240.8302 | -72.941 | 0.066723
31 | 0.34512 | 26.4466 | -121.521 | 124.3655 | -77.7222 | 0.17244
32 | 0.11317 | 60.8591 | -44.5107 | 75.3991 | -36.1807 | 0.078941
33 | 0.099631 | 88.2054 | 18.0679 | 90.0369 | 11.5763 | 0.041676
34 | 0.10762 | 90.8435 | 284.9326 | 299.0638 | 72.3164 | 0.048974
35 | 0.28791 | 80.1439 | 87.9021 | 118.953 | 47.6433 | 0.1102
36 | 0.11514 | 111.645 | -270.5698 | 292.6989 | -67.5775 | 0.030009
37 | 0.2743 | 1089.619 | 216.0629 | 1110.8343 | 11.2158 | 0.063
38 | 0.14028 | 542.287 | -664.3133 | 857.5472 | -50.7748 | 0.057547
39 | 0.10629 | 253.4267 | -615.4729 | 665.6065 | -67.6201 | 0.02051
40 | 0.1137 | 568.2186 | 602.8282 | 828.4167 | 46.6929 | 0.037064
41 | 0.26449 | 999.3499 | 79.8309 | 1002.5334 | 4.5672 | 0.061819
42 | 0.10038 | 561.9015 | -60.5755 | 565.1572 | -6.153 | 0.021483
43 | 0.23625 | 1067.2228 | -238.6026 | 1093.5702 | -12.6026 | 0.05071
44 | 0.10892 | 213.9955 | -402.097 | 455.4954 | -61.9781 | 0.052982
45 | 0.099288 | 98.7863 | -205.7813 | 228.2645 | -64.3564 | 0.032312
46 | 0.11216 | 183.6544 | 230.3858 | 294.6295 | 51.4395 | 0.069696
47 | 0.23658 | 930.3593 | 21.6747 | 930.6117 | 1.3346 | 0.096654
48 | 0.10541 | 502.2773 | 188.88 | 536.6173 | 20.6086 | 0.045961
49 | 0.22038 | 628.2527 | -31.4557 | 629.0397 | -2.8663 | 0.1152
50 | 0.12445 | 327.3772 | 187.4049 | 377.222 | 29.7887 | 0.11897

## PQ32b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ32b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 4.7079 | 294.7258 | 294.7634 | 89.0848 | 0
2 | 0 | 5.9129 | 359.5789 | 359.6275 | 89.0579 | 0
3 | 0 | 11.4841 | 622.2421 | 622.3481 | 88.9427 | 0
4 | 0 | 66.565 | 1146.1496 | 1148.0809 | 86.6762 | 0
5 | 0 | 2645.145 | 2710.2227 | 3787.0964 | 45.6962 | 0
6 | 0 | 846.3922 | -497.9767 | 982.0186 | -30.4705 | 0
7 | 0 | 493.8008 | 74.9704 | 499.4595 | 8.6329 | 0
8 | 0 | 494.0073 | 359.0786 | 610.7214 | 36.0122 | 0
9 | 0 | 600.161 | 546.1261 | 811.4475 | 42.3011 | 0
10 | 0 | 790.2011 | 646.7047 | 1021.0998 | 39.2971 | 0
11 | 0 | 1030.7692 | 600.1538 | 1192.7572 | 30.2096 | 0
12 | 0 | 1182.7455 | 360.2597 | 1236.3956 | 16.9405 | 0
13 | 0 | 1087.8431 | 74.5007 | 1090.3912 | 3.9178 | 0
14 | 0 | 833.6062 | -44.7681 | 834.8075 | -3.0741 | 0
15 | 0 | 595.8367 | 2.2962 | 595.8411 | 0.2208 | 0
16 | 0 | 430.0914 | 127.4643 | 448.5819 | 16.508 | 0
17 | 0 | 324.8878 | 277.679 | 427.3848 | 40.5202 | 0
18 | 0 | 260.6233 | 433.5447 | 505.8513 | 58.988 | 0
19 | 0 | 223.7953 | 590.6224 | 631.6005 | 69.2476 | 0
20 | 0 | 207.0946 | 750.2238 | 778.2827 | 74.5682 | 0
21 | 0 | 208.4932 | 916.3005 | 939.7212 | 77.1813 | 0
22 | 0 | 232.8704 | 1094.771 | 1119.2642 | 77.9915 | 0
23 | 0 | 302.7217 | 1290.397 | 1325.43 | 76.7974 | 0
24 | 0 | 492.3114 | 1460.0829 | 1540.848 | 71.3669 | 0
25 | 0 | 659.8386 | 1283.3895 | 1443.0785 | 62.7906 | 0
26 | 0 | 382.0823 | 1338.8837 | 1392.3348 | 74.0726 | 0
27 | 0 | 301.8708 | 1620.3857 | 1648.2645 | 79.447 | 0
28 | 0 | 315.4249 | 1899.823 | 1925.8297 | 80.5733 | 0
29 | 0 | 366.7153 | 2186.2353 | 2216.7781 | 80.478 | 0
30 | 0 | 447.1406 | 2496.3366 | 2536.0661 | 79.8449 | 0
31 | 0 | 561.3889 | 2844.3617 | 2899.2328 | 78.8351 | 0
32 | 0 | 722.0519 | 3244.8519 | 3324.2176 | 77.4548 | 0
33 | 0 | 951.4146 | 3714.472 | 3834.3829 | 75.6333 | 0
34 | 0 | 1287.5817 | 4272.4483 | 4462.2507 | 73.2288 | 0
35 | 0 | 1797.1277 | 4937.6496 | 5254.5268 | 70.0003 | 0
36 | 0 | 2598.6149 | 5714.9682 | 6278.03 | 65.5486 | 0
37 | 0 | 3901.2323 | 6546.4159 | 7620.707 | 59.2078 | 0
38 | 0 | 6028.2079 | 7158.1134 | 9358.3053 | 49.8976 | 0
39 | 0 | 9192.9153 | 6714.5073 | 11383.9492 | 36.1444 | 0
40 | 0 | 12407.3776 | 3841.9103 | 12988.5832 | 17.205 | 0
41 | 0 | 12963.326 | -934.6016 | 12996.9727 | -4.1237 | 0
42 | 0 | 10601.8159 | -4368.6674 | 11466.6366 | -22.395 | 0
43 | 0 | 7807.0056 | -5524.2057 | 9563.7955 | -35.2831 | 0
44 | 0 | 5735.1027 | -5483.9241 | 7935.0379 | -43.7174 | 0
45 | 0 | 4366.1142 | -5046.9127 | 6673.401 | -49.1367 | 0
46 | 0 | 3472.3598 | -4533.4644 | 5710.48 | -52.5501 | 0
47 | 0 | 2880.2064 | -4047.176 | 4967.4161 | -54.5621 | 0
48 | 0 | 2482.187 | -3614.5467 | 4384.7691 | -55.5218 | 0
49 | 0 | 2214.1516 | -3236.9886 | 3921.806 | -55.6273 | 0
50 | 0 | 2037.5748 | -2909.0324 | 3551.6448 | -54.9914 | 0

## PQ33a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.018 | 19.0361 | 30.9155 | 36.3062 | 58.3776 | 290.3204
2 | 0.41962 | 16.5361 | 55.5432 | 57.9525 | 73.4209 | 1.8645
3 | 0.20862 | 33.056 | 79.6247 | 86.2136 | 67.4544 | 0.64919
4 | 0.2396 | 96.8176 | -60.7461 | 114.2967 | -32.1053 | 0.66849
5 | 0.70797 | 77.0945 | 53.175 | 93.6544 | 34.5955 | 1.5427
6 | 0.09601 | 138.7948 | 225.526 | 264.8131 | 58.3907 | 0.16028
7 | 0.44067 | 241.1515 | 206.2043 | 317.2921 | 40.5332 | 0.79921
8 | 0.15087 | 165.4074 | 34.9686 | 169.0633 | 11.9371 | 0.33805
9 | 0.12446 | 90.3384 | -7.2486 | 90.6287 | -4.5875 | 0.13391
10 | 0.18883 | 351.034 | 331.8773 | 483.0812 | 43.3932 | 0.29277
11 | 0.38031 | 569.4028 | 127.9601 | 583.6038 | 12.6655 | 0.49929
12 | 0.092705 | 409.0718 | -137.7758 | 431.6502 | -18.6136 | 0.081496
13 | 0.34839 | 520.0527 | 38.4738 | 521.474 | 4.2311 | 0.40985
14 | 0.13817 | 340.7712 | -111.7127 | 358.615 | -18.1503 | 0.24546
15 | 0.17126 | 60.576 | 140.5623 | 153.0595 | 66.6861 | 0.18937
16 | 0.17194 | 210.1779 | -25.184 | 211.6813 | -6.8327 | 0.27259
17 | 0.64539 | 83.4402 | 95.2612 | 126.6371 | 48.7846 | 0.74169
18 | 0.13284 | 137.7731 | -12.9614 | 138.3815 | -5.3744 | 0.31245
19 | 0.42224 | 134.5957 | -2.8593 | 134.6261 | -1.217 | 1.4764
20 | 0.14616 | 148.7741 | -32.1554 | 152.2094 | -12.1961 | 0.58778
21 | 0.10961 | 62.3713 | -71.1219 | 94.5966 | -48.7504 | 0.25157
22 | 0.1221 | 206.8461 | 2.7315 | 206.8641 | 0.75657 | 0.19211
23 | 0.43825 | 112.6119 | -14.0126 | 113.4803 | -7.093 | 0.44457
24 | 0.11551 | 123.1339 | 50.8601 | 133.2243 | 22.4429 | 0.095835
25 | 0.39087 | 153.2009 | 87.1881 | 176.2733 | 29.6446 | 0.2697
26 | 0.11999 | 295.2875 | 157.9516 | 334.8782 | 28.1427 | 0.092367
27 | 0.11266 | 483.4466 | -124.9383 | 499.3298 | -14.4901 | 0.072485
28 | 0.17697 | 290.9507 | -830.4411 | 879.9345 | -70.6917 | 0.1247
29 | 0.44085 | 241.3446 | -525.8929 | 578.6281 | -65.3485 | 0.24576
30 | 0.12315 | 64.1102 | -222.0022 | 231.0738 | -73.8922 | 0.079283
31 | 0.34564 | 25.1003 | -119.2353 | 121.8486 | -78.1122 | 0.17447
32 | 0.11803 | 60.0217 | -44.8945 | 74.9541 | -36.7954 | 0.1498
33 | 0.10138 | 88.8524 | 17.011 | 90.4661 | 10.8383 | 0.040683
34 | 0.12077 | 96.4461 | 296.9679 | 312.2368 | 72.0078 | 0.065433
35 | 0.29733 | 81.9625 | 88.473 | 120.604 | 47.1876 | 0.12108
36 | 0.1136 | 102.8445 | -265.1533 | 284.3998 | -68.8003 | 0.020523
37 | 0.31034 | 1171.6938 | 88.9532 | 1175.0655 | 4.3415 | 0.053953
38 | 0.15541 | 466.7431 | -670.0688 | 816.6035 | -55.1405 | 0.078324
39 | 0.10459 | 214.4265 | -598.0501 | 635.3288 | -70.2751 | 0.021068
40 | 0.13506 | 628.8229 | 638.0995 | 895.8734 | 45.4195 | 0.056338
41 | 0.29599 | 1057.4262 | 5.7368 | 1057.4417 | 0.31084 | 0.087504
42 | 0.10501 | 573.4271 | -85.667 | 579.7909 | -8.4968 | 0.028237
43 | 0.25452 | 1096.6842 | -336.2202 | 1147.066 | -17.0444 | 0.064422
44 | 0.11145 | 198.2572 | -407.3259 | 453.0125 | -64.0465 | 0.062158
45 | 0.099584 | 94.8531 | -207.45 | 228.1065 | -65.4285 | 0.034634
46 | 0.11538 | 184.3817 | 238.0513 | 301.1063 | 52.2406 | 0.07374
47 | 0.25898 | 1018.8683 | 5.6648 | 1018.8841 | 0.31855 | 0.10128
48 | 0.11103 | 528.5182 | 207.8965 | 567.937 | 21.4726 | 0.04382
49 | 0.23452 | 679.5918 | -38.88 | 680.703 | -3.2744 | 0.10712
50 | 0.12557 | 337.304 | 205.6006 | 395.026 | 31.364 | 0.10195

## PQ33a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ33a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.3199 | 258.3625 | 258.3839 | 89.2638 | 0
2 | 0 | 3.9465 | 307.4686 | 307.4939 | 89.2646 | 0
3 | 0 | 5.0646 | 469.2393 | 469.2667 | 89.3816 | 0
4 | 0 | 6.7467 | 641.6145 | 641.65 | 89.3975 | 0
5 | 0 | 9.2389 | 829.9653 | 830.0168 | 89.3622 | 0
6 | 0 | 13.0171 | 1041.8808 | 1041.9622 | 89.2842 | 0
7 | 0 | 18.9925 | 1288.878 | 1289.0179 | 89.1558 | 0
8 | 0 | 29.1117 | 1589.8472 | 1590.1137 | 88.951 | 0
9 | 0 | 47.8138 | 1978.7108 | 1979.2884 | 88.6158 | 0
10 | 0 | 87.1268 | 2523.8845 | 2525.3879 | 88.0229 | 0
11 | 0 | 186.5005 | 3387.8282 | 3392.9577 | 86.849 | 0
12 | 0 | 531.2004 | 5068.8056 | 5096.564 | 84.0174 | 0
13 | 0 | 2967.6188 | 9927.7708 | 10361.8239 | 73.3575 | 0
14 | 0 | 19359.5542 | -10265.1428 | 21912.6789 | -27.9342 | 0
15 | 0 | 2200.1566 | -5418.6385 | 5848.276 | -67.9011 | 0
16 | 0 | 889.1012 | -2632.9918 | 2779.055 | -71.3413 | 0
17 | 0 | 556.0837 | -1407.05 | 1512.9504 | -68.4355 | 0
18 | 0 | 427.4684 | -678.326 | 801.7826 | -57.7816 | 0
19 | 0 | 370.4648 | -160.9666 | 403.9237 | -23.4849 | 0
20 | 0 | 347.2169 | 252.9348 | 429.576 | 36.072 | 0
21 | 0 | 343.9583 | 614.1669 | 703.9235 | 60.7494 | 0
22 | 0 | 355.1722 | 951.0122 | 1015.1707 | 69.521 | 0
23 | 0 | 379.0992 | 1281.9117 | 1336.7924 | 73.5255 | 0
24 | 0 | 416.0515 | 1620.9741 | 1673.5161 | 75.6048 | 0
25 | 0 | 468.0487 | 1980.926 | 2035.4698 | 76.7061 | 0
26 | 0 | 538.993 | 2374.9368 | 2435.3313 | 77.2133 | 0
27 | 0 | 635.2652 | 2818.4518 | 2889.1577 | 77.2981 | 0
28 | 0 | 767.3326 | 3331.1135 | 3418.3499 | 77.028 | 0
29 | 0 | 952.2399 | 3939.6192 | 4053.068 | 76.4117 | 0
30 | 0 | 1219.3064 | 4681.9164 | 4838.0832 | 75.4028 | 0
31 | 0 | 1621.4647 | 5614.2695 | 5843.7291 | 73.8907 | 0
32 | 0 | 2261.3813 | 6821.6265 | 7186.6844 | 71.6595 | 0
33 | 0 | 3355.4711 | 8430.3233 | 9073.5625 | 68.2963 | 0
34 | 0 | 5408.9599 | 10592.6502 | 11893.7414 | 62.9496 | 0
35 | 0 | 9704.5314 | 13212.8923 | 16393.8541 | 53.7037 | 0
36 | 0 | 19062.5272 | 13875.827 | 23577.9244 | 36.0513 | 0
37 | 0 | 30444.3864 | 1905.1132 | 30503.9361 | 3.5807 | 0
38 | 0 | 22833.3467 | -14389.0716 | 26989.0182 | -32.2182 | 0
39 | 0 | 11790.9686 | -15881.5232 | 19780.0333 | -53.4086 | 0
40 | 0 | 6436.9869 | -13418.396 | 14882.478 | -64.3723 | 0
41 | 0 | 3923.3193 | -11145.5468 | 11815.9066 | -70.6075 | 0
42 | 0 | 2611.8781 | -9438.2253 | 9792.9569 | -74.5314 | 0
43 | 0 | 1855.8566 | -8168.5938 | 8376.7613 | -77.2 | 0
44 | 0 | 1384.5075 | -7203.4124 | 7335.2581 | -79.1203 | 0
45 | 0 | 1071.9947 | -6450.2038 | 6538.6774 | -80.5639 | 0
46 | 0 | 854.6062 | -5847.9865 | 5910.1013 | -81.6858 | 0
47 | 0 | 697.4207 | -5356.1553 | 5401.3697 | -82.5813 | 0
48 | 0 | 580.1304 | -4947.1587 | 4981.0571 | -83.3117 | 0
49 | 0 | 490.2663 | -4601.6683 | 4627.7113 | -83.9186 | 0
50 | 0 | 419.8887 | -4305.9005 | 4326.3247 | -84.4304 | 0

## PQ33b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0181 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 290.3212
2 | 0.42166 | 16.6882 | 55.7753 | 58.2183 | 73.3426 | 1.8319
3 | 0.21115 | 33.7969 | 80.3337 | 87.1535 | 67.1832 | 0.62439
4 | 0.2373 | 94.263 | -61.7385 | 112.6817 | -33.2232 | 0.61377
5 | 0.72176 | 79.6046 | 51.5943 | 94.8623 | 32.9486 | 1.3419
6 | 0.10683 | 179.0859 | 221.4383 | 284.7924 | 51.0362 | 0.13959
7 | 0.43214 | 254.6502 | 139.5496 | 290.3804 | 28.723 | 0.81905
8 | 0.13772 | 150.1807 | 28.6109 | 152.8818 | 10.7862 | 0.35256
9 | 0.11941 | 86.8597 | -5.8358 | 87.0555 | -3.8437 | 0.16679
10 | 0.15742 | 320.6389 | 262.4979 | 414.3844 | 39.3062 | 0.26053
11 | 0.31305 | 477.7928 | 108.7826 | 490.02 | 12.8263 | 0.44409
12 | 0.082466 | 371.1 | -103.4036 | 385.237 | -15.57 | 0.088699
13 | 0.30116 | 446.5402 | 29.2017 | 447.494 | 3.7416 | 0.41029
14 | 0.12598 | 304.4959 | -91.8759 | 318.0549 | -16.7902 | 0.2576
15 | 0.17036 | 68.8364 | 133.7841 | 150.4548 | 62.7727 | 0.28039
16 | 0.15629 | 183.659 | -23.7024 | 185.1822 | -7.3537 | 0.35575
17 | 0.59061 | 83.9031 | 78.5183 | 114.9124 | 43.1012 | 1.344
18 | 0.10966 | 112.307 | 6.9554 | 112.5221 | 3.5439 | 0.40136
19 | 0.41681 | 131.2838 | 44.8373 | 138.7293 | 18.8565 | 1.284
20 | 0.15019 | 177.9089 | -44.3785 | 183.3603 | -14.0063 | 0.42002
21 | 0.10917 | 61.0501 | -73.6659 | 95.6754 | -50.35 | 0.20148
22 | 0.12229 | 210.9477 | 2.2047 | 210.9592 | 0.59879 | 0.17678
23 | 0.43919 | 112.9652 | -13.8476 | 113.8107 | -6.9886 | 0.44885
24 | 0.11519 | 122.6759 | 50.8713 | 132.8054 | 22.5228 | 0.099256
25 | 0.38819 | 152.2287 | 85.137 | 174.4187 | 29.217 | 0.28388
26 | 0.1207 | 279.8225 | 136.7948 | 311.4699 | 26.0523 | 0.13273
27 | 0.10815 | 471.3333 | -45.6945 | 473.5431 | -5.5374 | 0.11297
28 | 0.17468 | 465.8515 | -954.0867 | 1061.7434 | -63.9752 | 0.12904
29 | 0.43701 | 298.3656 | -560.5195 | 634.9836 | -61.9735 | 0.25346
30 | 0.12101 | 69.5556 | -228.7407 | 239.0822 | -73.0865 | 0.068833
31 | 0.34518 | 26.1921 | -121.0689 | 123.8697 | -77.7927 | 0.1725
32 | 0.1141 | 60.6918 | -44.5876 | 75.3097 | -36.3031 | 0.092406
33 | 0.099963 | 88.3372 | 17.8656 | 90.1257 | 11.4335 | 0.041247
34 | 0.10982 | 91.7019 | 287.1476 | 301.4348 | 72.2889 | 0.051272
35 | 0.28939 | 80.4332 | 88.041 | 119.2506 | 47.5856 | 0.11021
36 | 0.11494 | 110.0806 | -270.1423 | 291.7098 | -67.8295 | 0.028043
37 | 0.27965 | 1108.1653 | 208.2468 | 1127.5625 | 10.6429 | 0.060128
38 | 0.14088 | 535.9233 | -673.206 | 860.4767 | -51.4775 | 0.056067
39 | 0.10648 | 248.2286 | -620.4362 | 668.2503 | -68.1943 | 0.018526
40 | 0.11265 | 563.1932 | 615.7274 | 834.4499 | 47.5515 | 0.032732
41 | 0.26537 | 1020.1258 | 96.1657 | 1024.6485 | 5.3853 | 0.05065
42 | 0.10105 | 571.6752 | -56.3976 | 574.4503 | -5.6342 | 0.01585
43 | 0.24086 | 1116.3928 | -225.6171 | 1138.9627 | -11.4253 | 0.035836
44 | 0.10722 | 215.183 | -412.6154 | 465.3549 | -62.4575 | 0.037308
45 | 0.099726 | 98.9314 | -208.9491 | 231.1865 | -64.6638 | 0.020872
46 | 0.10815 | 178.5548 | 233.8906 | 294.2561 | 52.6415 | 0.043835
47 | 0.23536 | 983.6873 | 77.2542 | 986.7162 | 4.4905 | 0.061879
48 | 0.10481 | 506.096 | 217.5128 | 550.8583 | 23.2573 | 0.027784
49 | 0.21973 | 668.255 | -5.8713 | 668.2808 | -0.50338 | 0.069616
50 | 0.11446 | 325.8115 | 206.1865 | 385.5723 | 32.3273 | 0.064293

## PQ33b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ33b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1573 | 315.4433 | 315.4707 | 89.2449 | 0
3 | 0 | 6.3192 | 501.3251 | 501.3649 | 89.2778 | 0
4 | 0 | 16.0887 | 742.6014 | 742.7757 | 88.7589 | 0
5 | 0 | 90.609 | 1134.774 | 1138.3857 | 85.4348 | 0
6 | 0 | 852.3279 | 1677.2425 | 1881.3839 | 63.0616 | 0
7 | 0 | 1154.6862 | 694.2684 | 1347.334 | 31.0169 | 0
8 | 0 | 793.926 | 768.937 | 1105.2523 | 44.084 | 0
9 | 0 | 782.3502 | 1018.0136 | 1283.9094 | 52.4575 | 0
10 | 0 | 955.5874 | 1274.1226 | 1592.6506 | 53.1302 | 0
11 | 0 | 1337.9238 | 1487.662 | 2000.7944 | 48.0335 | 0
12 | 0 | 2002.8927 | 1463.5436 | 2480.6328 | 36.1562 | 0
13 | 0 | 2686.1229 | 753.4622 | 2789.796 | 15.6689 | 0
14 | 0 | 2439.5472 | -371.1926 | 2467.6252 | -8.6516 | 0
15 | 0 | 1566.8303 | -748.8797 | 1736.5995 | -25.5459 | 0
16 | 0 | 940.3224 | -566.5054 | 1097.7862 | -31.0672 | 0
17 | 0 | 602.5379 | -263.0901 | 657.4712 | -23.5878 | 0
18 | 0 | 424.996 | 31.0554 | 426.1292 | 4.1793 | 0
19 | 0 | 331.3351 | 298.5419 | 445.9935 | 42.0197 | 0
20 | 0 | 285.274 | 546.0748 | 616.0998 | 62.4171 | 0
21 | 0 | 270.6524 | 783.9203 | 829.3273 | 70.9525 | 0
22 | 0 | 282.4952 | 1022.6692 | 1060.9693 | 74.5581 | 0
23 | 0 | 326.5596 | 1274.2747 | 1315.4532 | 75.6261 | 0
24 | 0 | 432.5709 | 1553.0925 | 1612.2078 | 74.4363 | 0
25 | 0 | 727.3483 | 1836.4582 | 1975.2505 | 68.3934 | 0
26 | 0 | 1227.7069 | 1442.6443 | 1894.3302 | 49.6018 | 0
27 | 0 | 519.226 | 1379.4254 | 1473.9098 | 69.3733 | 0
28 | 0 | 379.1885 | 1879.4789 | 1917.3483 | 78.5936 | 0
29 | 0 | 422.1661 | 2301.3838 | 2339.7845 | 79.6052 | 0
30 | 0 | 519.5376 | 2709.3089 | 2758.6725 | 79.1447 | 0
31 | 0 | 658.8829 | 3142.3001 | 3210.6349 | 78.1577 | 0
32 | 0 | 849.7974 | 3625.3014 | 3723.569 | 76.8076 | 0
33 | 0 | 1113.8148 | 4180.6433 | 4326.4722 | 75.0817 | 0
34 | 0 | 1487.7016 | 4832.2531 | 5056.0781 | 72.888 | 0
35 | 0 | 2033.9518 | 5605.8961 | 5963.4747 | 70.058 | 0
36 | 0 | 2861.2735 | 6522.6817 | 7122.6584 | 66.3146 | 0
37 | 0 | 4162.6335 | 7571.652 | 8640.4532 | 61.1995 | 0
38 | 0 | 6271.8901 | 8615.8181 | 10656.8723 | 53.9472 | 0
39 | 0 | 9660.6609 | 9112.1322 | 13280.0347 | 43.3263 | 0
40 | 0 | 14392.778 | 7578.0796 | 16265.8952 | 27.7677 | 0
41 | 0 | 18219.313 | 2235.2436 | 18355.9167 | 6.9944 | 0
42 | 0 | 17334.5927 | -4665.9856 | 17951.5884 | -15.0653 | 0
43 | 0 | 13130.1433 | -8533.8027 | 15659.7079 | -33.0214 | 0
44 | 0 | 9186.951 | -9374.491 | 13125.5914 | -45.5789 | 0
45 | 0 | 6471.7741 | -8939.8357 | 11036.5086 | -54.0983 | 0
46 | 0 | 4714.7581 | -8172.8856 | 9435.3062 | -60.0203 | 0
47 | 0 | 3562.6943 | -7401.0269 | 8213.8901 | -64.2948 | 0
48 | 0 | 2781.7678 | -6714.149 | 7267.6013 | -67.4951 | 0
49 | 0 | 2233.0899 | -6124.9574 | 6519.34 | -69.9687 | 0
50 | 0 | 1834.6523 | -5623.9232 | 5915.6116 | -71.9325 | 0

## PQ34a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0097 | 19.0361 | 30.9155 | 36.3062 | 58.3776 | 289.8748
2 | 0.41962 | 16.5361 | 55.5432 | 57.9525 | 73.4209 | 1.8645
3 | 0.20862 | 33.056 | 79.6247 | 86.2136 | 67.4544 | 0.64919
4 | 0.2396 | 96.8176 | -60.7461 | 114.2967 | -32.1053 | 0.66849
5 | 0.70797 | 77.0945 | 53.175 | 93.6544 | 34.5955 | 1.5427
6 | 0.09601 | 138.7948 | 225.526 | 264.8131 | 58.3907 | 0.16028
7 | 0.44067 | 241.1515 | 206.2043 | 317.2921 | 40.5332 | 0.79921
8 | 0.15087 | 165.4074 | 34.9686 | 169.0633 | 11.9371 | 0.33805
9 | 0.12446 | 90.3384 | -7.2486 | 90.6287 | -4.5875 | 0.13391
10 | 0.18883 | 351.034 | 331.8773 | 483.0812 | 43.3932 | 0.29277
11 | 0.38031 | 569.4028 | 127.9601 | 583.6038 | 12.6655 | 0.49929
12 | 0.092705 | 409.0718 | -137.7758 | 431.6502 | -18.6136 | 0.081496
13 | 0.34839 | 520.0527 | 38.4738 | 521.474 | 4.2311 | 0.40985
14 | 0.13817 | 340.7712 | -111.7127 | 358.615 | -18.1503 | 0.24546
15 | 0.17126 | 60.576 | 140.5623 | 153.0595 | 66.6861 | 0.18937
16 | 0.17194 | 210.1779 | -25.184 | 211.6813 | -6.8327 | 0.27259
17 | 0.64539 | 83.4402 | 95.2612 | 126.6371 | 48.7846 | 0.74169
18 | 0.13284 | 137.7731 | -12.9614 | 138.3815 | -5.3744 | 0.31245
19 | 0.42224 | 134.5957 | -2.8593 | 134.6261 | -1.217 | 1.4764
20 | 0.14616 | 148.7741 | -32.1554 | 152.2094 | -12.1961 | 0.58778
21 | 0.10961 | 62.3713 | -71.1219 | 94.5966 | -48.7504 | 0.25157
22 | 0.1221 | 206.8461 | 2.7315 | 206.8641 | 0.75657 | 0.19211
23 | 0.43825 | 112.6119 | -14.0126 | 113.4803 | -7.093 | 0.44457
24 | 0.11551 | 123.1339 | 50.8601 | 133.2243 | 22.4429 | 0.095835
25 | 0.39087 | 153.2009 | 87.1881 | 176.2733 | 29.6446 | 0.2697
26 | 0.11999 | 295.2875 | 157.9516 | 334.8782 | 28.1427 | 0.092367
27 | 0.11266 | 483.4466 | -124.9383 | 499.3298 | -14.4901 | 0.072485
28 | 0.17697 | 290.9507 | -830.4411 | 879.9345 | -70.6917 | 0.1247
29 | 0.44085 | 241.3446 | -525.8929 | 578.6281 | -65.3485 | 0.24576
30 | 0.12315 | 64.1102 | -222.0022 | 231.0738 | -73.8922 | 0.079283
31 | 0.34564 | 25.1003 | -119.2353 | 121.8486 | -78.1122 | 0.17447
32 | 0.11803 | 60.0217 | -44.8945 | 74.9541 | -36.7954 | 0.1498
33 | 0.10138 | 88.8524 | 17.011 | 90.4661 | 10.8383 | 0.040683
34 | 0.12077 | 96.4461 | 296.9679 | 312.2368 | 72.0078 | 0.065433
35 | 0.29733 | 81.9625 | 88.473 | 120.604 | 47.1876 | 0.12108
36 | 0.1136 | 102.8445 | -265.1533 | 284.3998 | -68.8003 | 0.020523
37 | 0.31034 | 1171.6938 | 88.9532 | 1175.0655 | 4.3415 | 0.053953
38 | 0.15541 | 466.7431 | -670.0688 | 816.6035 | -55.1405 | 0.078324
39 | 0.10459 | 214.4265 | -598.0501 | 635.3288 | -70.2751 | 0.021068
40 | 0.13506 | 628.8229 | 638.0995 | 895.8734 | 45.4195 | 0.056338
41 | 0.29599 | 1057.4262 | 5.7368 | 1057.4417 | 0.31084 | 0.087504
42 | 0.10501 | 573.4271 | -85.667 | 579.7909 | -8.4968 | 0.028237
43 | 0.25452 | 1096.6842 | -336.2202 | 1147.066 | -17.0444 | 0.064422
44 | 0.11145 | 198.2572 | -407.3259 | 453.0125 | -64.0465 | 0.062158
45 | 0.099584 | 94.8531 | -207.45 | 228.1065 | -65.4285 | 0.034634
46 | 0.11538 | 184.3817 | 238.0513 | 301.1063 | 52.2406 | 0.07374
47 | 0.25898 | 1018.8683 | 5.6648 | 1018.8841 | 0.31855 | 0.10128
48 | 0.11103 | 528.5182 | 207.8965 | 567.937 | 21.4726 | 0.04382
49 | 0.23452 | 679.5918 | -38.88 | 680.703 | -3.2744 | 0.10712
50 | 0.12557 | 337.304 | 205.6006 | 395.026 | 31.364 | 0.10195

## PQ34a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ34a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.3199 | 258.3625 | 258.3839 | 89.2638 | 0
2 | 0 | 3.9465 | 307.4686 | 307.4939 | 89.2646 | 0
3 | 0 | 5.0646 | 469.2393 | 469.2667 | 89.3816 | 0
4 | 0 | 6.7467 | 641.6145 | 641.65 | 89.3975 | 0
5 | 0 | 9.2389 | 829.9653 | 830.0168 | 89.3622 | 0
6 | 0 | 13.0171 | 1041.8808 | 1041.9622 | 89.2842 | 0
7 | 0 | 18.9925 | 1288.878 | 1289.0179 | 89.1558 | 0
8 | 0 | 29.1117 | 1589.8472 | 1590.1137 | 88.951 | 0
9 | 0 | 47.8138 | 1978.7108 | 1979.2884 | 88.6158 | 0
10 | 0 | 87.1268 | 2523.8845 | 2525.3879 | 88.0229 | 0
11 | 0 | 186.5005 | 3387.8282 | 3392.9577 | 86.849 | 0
12 | 0 | 531.2004 | 5068.8056 | 5096.564 | 84.0174 | 0
13 | 0 | 2967.6188 | 9927.7708 | 10361.8239 | 73.3575 | 0
14 | 0 | 19359.5542 | -10265.1428 | 21912.6789 | -27.9342 | 0
15 | 0 | 2200.1566 | -5418.6385 | 5848.276 | -67.9011 | 0
16 | 0 | 889.1012 | -2632.9918 | 2779.055 | -71.3413 | 0
17 | 0 | 556.0837 | -1407.05 | 1512.9504 | -68.4355 | 0
18 | 0 | 427.4684 | -678.326 | 801.7826 | -57.7816 | 0
19 | 0 | 370.4648 | -160.9666 | 403.9237 | -23.4849 | 0
20 | 0 | 347.2169 | 252.9348 | 429.576 | 36.072 | 0
21 | 0 | 343.9583 | 614.1669 | 703.9235 | 60.7494 | 0
22 | 0 | 355.1722 | 951.0122 | 1015.1707 | 69.521 | 0
23 | 0 | 379.0992 | 1281.9117 | 1336.7924 | 73.5255 | 0
24 | 0 | 416.0515 | 1620.9741 | 1673.5161 | 75.6048 | 0
25 | 0 | 468.0487 | 1980.926 | 2035.4698 | 76.7061 | 0
26 | 0 | 538.993 | 2374.9368 | 2435.3313 | 77.2133 | 0
27 | 0 | 635.2652 | 2818.4518 | 2889.1577 | 77.2981 | 0
28 | 0 | 767.3326 | 3331.1135 | 3418.3499 | 77.028 | 0
29 | 0 | 952.2399 | 3939.6192 | 4053.068 | 76.4117 | 0
30 | 0 | 1219.3064 | 4681.9164 | 4838.0832 | 75.4028 | 0
31 | 0 | 1621.4647 | 5614.2695 | 5843.7291 | 73.8907 | 0
32 | 0 | 2261.3813 | 6821.6265 | 7186.6844 | 71.6595 | 0
33 | 0 | 3355.4711 | 8430.3233 | 9073.5625 | 68.2963 | 0
34 | 0 | 5408.9599 | 10592.6502 | 11893.7414 | 62.9496 | 0
35 | 0 | 9704.5314 | 13212.8923 | 16393.8541 | 53.7037 | 0
36 | 0 | 19062.5272 | 13875.827 | 23577.9244 | 36.0513 | 0
37 | 0 | 30444.3864 | 1905.1132 | 30503.9361 | 3.5807 | 0
38 | 0 | 22833.3467 | -14389.0716 | 26989.0182 | -32.2182 | 0
39 | 0 | 11790.9686 | -15881.5232 | 19780.0333 | -53.4086 | 0
40 | 0 | 6436.9869 | -13418.396 | 14882.478 | -64.3723 | 0
41 | 0 | 3923.3193 | -11145.5468 | 11815.9066 | -70.6075 | 0
42 | 0 | 2611.8781 | -9438.2253 | 9792.9569 | -74.5314 | 0
43 | 0 | 1855.8566 | -8168.5938 | 8376.7613 | -77.2 | 0
44 | 0 | 1384.5075 | -7203.4124 | 7335.2581 | -79.1203 | 0
45 | 0 | 1071.9947 | -6450.2038 | 6538.6774 | -80.5639 | 0
46 | 0 | 854.6062 | -5847.9865 | 5910.1013 | -81.6858 | 0
47 | 0 | 697.4207 | -5356.1553 | 5401.3697 | -82.5813 | 0
48 | 0 | 580.1304 | -4947.1587 | 4981.0571 | -83.3117 | 0
49 | 0 | 490.2663 | -4601.6683 | 4627.7113 | -83.9186 | 0
50 | 0 | 419.8887 | -4305.9005 | 4326.3247 | -84.4304 | 0

## PQ34b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0098 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 289.8741
2 | 0.42166 | 16.6882 | 55.7753 | 58.2183 | 73.3426 | 1.8319
3 | 0.21115 | 33.7969 | 80.3337 | 87.1535 | 67.1832 | 0.62439
4 | 0.2373 | 94.263 | -61.7385 | 112.6817 | -33.2232 | 0.61377
5 | 0.72176 | 79.6046 | 51.5943 | 94.8623 | 32.9486 | 1.3419
6 | 0.10683 | 179.0859 | 221.4383 | 284.7924 | 51.0362 | 0.13959
7 | 0.43214 | 254.6502 | 139.5496 | 290.3804 | 28.723 | 0.81905
8 | 0.13772 | 150.1807 | 28.6109 | 152.8818 | 10.7862 | 0.35256
9 | 0.11941 | 86.8597 | -5.8358 | 87.0555 | -3.8437 | 0.16679
10 | 0.15742 | 320.6389 | 262.4979 | 414.3844 | 39.3062 | 0.26053
11 | 0.31305 | 477.7928 | 108.7826 | 490.02 | 12.8263 | 0.44409
12 | 0.082466 | 371.1 | -103.4036 | 385.237 | -15.57 | 0.088699
13 | 0.30116 | 446.5402 | 29.2017 | 447.494 | 3.7416 | 0.41029
14 | 0.12598 | 304.4959 | -91.8759 | 318.0549 | -16.7902 | 0.2576
15 | 0.17036 | 68.8364 | 133.7841 | 150.4548 | 62.7727 | 0.28039
16 | 0.15629 | 183.659 | -23.7024 | 185.1822 | -7.3537 | 0.35575
17 | 0.59061 | 83.9031 | 78.5183 | 114.9124 | 43.1012 | 1.344
18 | 0.10966 | 112.307 | 6.9554 | 112.5221 | 3.5439 | 0.40136
19 | 0.41681 | 131.2838 | 44.8373 | 138.7293 | 18.8565 | 1.284
20 | 0.15019 | 177.9089 | -44.3785 | 183.3603 | -14.0063 | 0.42002
21 | 0.10917 | 61.0501 | -73.6659 | 95.6754 | -50.35 | 0.20148
22 | 0.12229 | 210.9477 | 2.2047 | 210.9592 | 0.59879 | 0.17678
23 | 0.43919 | 112.9652 | -13.8476 | 113.8107 | -6.9886 | 0.44885
24 | 0.11519 | 122.6759 | 50.8713 | 132.8054 | 22.5228 | 0.099256
25 | 0.38819 | 152.2287 | 85.137 | 174.4187 | 29.217 | 0.28388
26 | 0.1207 | 279.8225 | 136.7948 | 311.4699 | 26.0523 | 0.13273
27 | 0.10815 | 471.3333 | -45.6945 | 473.5431 | -5.5374 | 0.11297
28 | 0.17468 | 465.8515 | -954.0867 | 1061.7434 | -63.9752 | 0.12904
29 | 0.43701 | 298.3656 | -560.5195 | 634.9836 | -61.9735 | 0.25346
30 | 0.12101 | 69.5556 | -228.7407 | 239.0822 | -73.0865 | 0.068833
31 | 0.34518 | 26.1921 | -121.0689 | 123.8697 | -77.7927 | 0.1725
32 | 0.1141 | 60.6918 | -44.5876 | 75.3097 | -36.3031 | 0.092406
33 | 0.099963 | 88.3372 | 17.8656 | 90.1257 | 11.4335 | 0.041247
34 | 0.10982 | 91.7019 | 287.1476 | 301.4348 | 72.2889 | 0.051272
35 | 0.28939 | 80.4332 | 88.041 | 119.2506 | 47.5856 | 0.11021
36 | 0.11494 | 110.0806 | -270.1423 | 291.7098 | -67.8295 | 0.028043
37 | 0.27965 | 1108.1653 | 208.2468 | 1127.5625 | 10.6429 | 0.060128
38 | 0.14088 | 535.9233 | -673.206 | 860.4767 | -51.4775 | 0.056067
39 | 0.10648 | 248.2286 | -620.4362 | 668.2503 | -68.1943 | 0.018526
40 | 0.11265 | 563.1932 | 615.7274 | 834.4499 | 47.5515 | 0.032732
41 | 0.26537 | 1020.1258 | 96.1657 | 1024.6485 | 5.3853 | 0.05065
42 | 0.10105 | 571.6752 | -56.3976 | 574.4503 | -5.6342 | 0.01585
43 | 0.24086 | 1116.3928 | -225.6171 | 1138.9627 | -11.4253 | 0.035836
44 | 0.10722 | 215.183 | -412.6154 | 465.3549 | -62.4575 | 0.037308
45 | 0.099726 | 98.9314 | -208.9491 | 231.1865 | -64.6638 | 0.020872
46 | 0.10815 | 178.5548 | 233.8906 | 294.2561 | 52.6415 | 0.043835
47 | 0.23536 | 983.6873 | 77.2542 | 986.7162 | 4.4905 | 0.061879
48 | 0.10481 | 506.096 | 217.5128 | 550.8583 | 23.2573 | 0.027784
49 | 0.21973 | 668.255 | -5.8713 | 668.2808 | -0.50338 | 0.069616
50 | 0.11446 | 325.8115 | 206.1865 | 385.5723 | 32.3273 | 0.064293

## PQ34b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ34b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1573 | 315.4433 | 315.4707 | 89.2449 | 0
3 | 0 | 6.3192 | 501.3251 | 501.3649 | 89.2778 | 0
4 | 0 | 16.0887 | 742.6014 | 742.7757 | 88.7589 | 0
5 | 0 | 90.609 | 1134.774 | 1138.3857 | 85.4348 | 0
6 | 0 | 852.3279 | 1677.2425 | 1881.3839 | 63.0616 | 0
7 | 0 | 1154.6862 | 694.2684 | 1347.334 | 31.0169 | 0
8 | 0 | 793.926 | 768.937 | 1105.2523 | 44.084 | 0
9 | 0 | 782.3502 | 1018.0136 | 1283.9094 | 52.4575 | 0
10 | 0 | 955.5874 | 1274.1226 | 1592.6506 | 53.1302 | 0
11 | 0 | 1337.9238 | 1487.662 | 2000.7944 | 48.0335 | 0
12 | 0 | 2002.8927 | 1463.5436 | 2480.6328 | 36.1562 | 0
13 | 0 | 2686.1229 | 753.4622 | 2789.796 | 15.6689 | 0
14 | 0 | 2439.5472 | -371.1926 | 2467.6252 | -8.6516 | 0
15 | 0 | 1566.8303 | -748.8797 | 1736.5995 | -25.5459 | 0
16 | 0 | 940.3224 | -566.5054 | 1097.7862 | -31.0672 | 0
17 | 0 | 602.5379 | -263.0901 | 657.4712 | -23.5878 | 0
18 | 0 | 424.996 | 31.0554 | 426.1292 | 4.1793 | 0
19 | 0 | 331.3351 | 298.5419 | 445.9935 | 42.0197 | 0
20 | 0 | 285.274 | 546.0748 | 616.0998 | 62.4171 | 0
21 | 0 | 270.6524 | 783.9203 | 829.3273 | 70.9525 | 0
22 | 0 | 282.4952 | 1022.6692 | 1060.9693 | 74.5581 | 0
23 | 0 | 326.5596 | 1274.2747 | 1315.4532 | 75.6261 | 0
24 | 0 | 432.5709 | 1553.0925 | 1612.2078 | 74.4363 | 0
25 | 0 | 727.3483 | 1836.4582 | 1975.2505 | 68.3934 | 0
26 | 0 | 1227.7069 | 1442.6443 | 1894.3302 | 49.6018 | 0
27 | 0 | 519.226 | 1379.4254 | 1473.9098 | 69.3733 | 0
28 | 0 | 379.1885 | 1879.4789 | 1917.3483 | 78.5936 | 0
29 | 0 | 422.1661 | 2301.3838 | 2339.7845 | 79.6052 | 0
30 | 0 | 519.5376 | 2709.3089 | 2758.6725 | 79.1447 | 0
31 | 0 | 658.8829 | 3142.3001 | 3210.6349 | 78.1577 | 0
32 | 0 | 849.7974 | 3625.3014 | 3723.569 | 76.8076 | 0
33 | 0 | 1113.8148 | 4180.6433 | 4326.4722 | 75.0817 | 0
34 | 0 | 1487.7016 | 4832.2531 | 5056.0781 | 72.888 | 0
35 | 0 | 2033.9518 | 5605.8961 | 5963.4747 | 70.058 | 0
36 | 0 | 2861.2735 | 6522.6817 | 7122.6584 | 66.3146 | 0
37 | 0 | 4162.6335 | 7571.652 | 8640.4532 | 61.1995 | 0
38 | 0 | 6271.8901 | 8615.8181 | 10656.8723 | 53.9472 | 0
39 | 0 | 9660.6609 | 9112.1322 | 13280.0347 | 43.3263 | 0
40 | 0 | 14392.778 | 7578.0796 | 16265.8952 | 27.7677 | 0
41 | 0 | 18219.313 | 2235.2436 | 18355.9167 | 6.9944 | 0
42 | 0 | 17334.5927 | -4665.9856 | 17951.5884 | -15.0653 | 0
43 | 0 | 13130.1433 | -8533.8027 | 15659.7079 | -33.0214 | 0
44 | 0 | 9186.951 | -9374.491 | 13125.5914 | -45.5789 | 0
45 | 0 | 6471.7741 | -8939.8357 | 11036.5086 | -54.0983 | 0
46 | 0 | 4714.7581 | -8172.8856 | 9435.3062 | -60.0203 | 0
47 | 0 | 3562.6943 | -7401.0269 | 8213.8901 | -64.2948 | 0
48 | 0 | 2781.7678 | -6714.149 | 7267.6013 | -67.4951 | 0
49 | 0 | 2233.0899 | -6124.9574 | 6519.34 | -69.9687 | 0
50 | 0 | 1834.6523 | -5623.9232 | 5915.6116 | -71.9325 | 0

## PQ35a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0165 | 19.0361 | 30.9155 | 36.3062 | 58.3776 | 290.222
2 | 0.41607 | 16.5361 | 55.5432 | 57.9525 | 73.4209 | 1.8006
3 | 0.20685 | 33.056 | 79.6247 | 86.2136 | 67.4544 | 0.6275
4 | 0.23488 | 96.8176 | -60.7461 | 114.2967 | -32.1053 | 0.6106
5 | 0.70407 | 77.0945 | 53.175 | 93.6544 | 34.5955 | 1.493
6 | 0.10159 | 138.7948 | 225.526 | 264.8131 | 58.3907 | 0.18149
7 | 0.44067 | 241.1515 | 206.2043 | 317.2921 | 40.5332 | 0.79921
8 | 0.18028 | 165.4074 | 34.9686 | 169.0633 | 11.9371 | 0.55491
9 | 0.12446 | 90.3384 | -7.2486 | 90.6287 | -4.5875 | 0.13391
10 | 0.21086 | 351.034 | 331.8773 | 483.0812 | 43.3932 | 0.34341
11 | 0.39405 | 569.4028 | 127.9601 | 583.6038 | 12.6655 | 0.52823
12 | 0.10329 | 409.0718 | -137.7758 | 431.6502 | -18.6136 | 0.11333
13 | 0.36185 | 520.0527 | 38.4738 | 521.474 | 4.2311 | 0.4421
14 | 0.14806 | 340.7712 | -111.7127 | 358.615 | -18.1503 | 0.27996
15 | 0.16664 | 60.576 | 140.5623 | 153.0595 | 66.6861 | 0.15033
16 | 0.17918 | 210.1779 | -25.184 | 211.6813 | -6.8327 | 0.31469
17 | 0.6558 | 83.4402 | 95.2612 | 126.6371 | 48.7846 | 0.85036
18 | 0.13284 | 137.7731 | -12.9614 | 138.3815 | -5.3744 | 0.31245
19 | 0.43289 | 134.5957 | -2.8593 | 134.6261 | -1.217 | 1.5471
20 | 0.14616 | 148.7741 | -32.1554 | 152.2094 | -12.1961 | 0.58778
21 | 0.10961 | 62.3713 | -71.1219 | 94.5966 | -48.7504 | 0.25157
22 | 0.12857 | 206.8461 | 2.7315 | 206.8641 | 0.75657 | 0.22973
23 | 0.43825 | 112.6119 | -14.0126 | 113.4803 | -7.093 | 0.44457
24 | 0.11551 | 123.1339 | 50.8601 | 133.2243 | 22.4429 | 0.095835
25 | 0.39337 | 153.2009 | 87.1881 | 176.2733 | 29.6446 | 0.28674
26 | 0.12402 | 295.2875 | 157.9516 | 334.8782 | 28.1427 | 0.10639
27 | 0.10911 | 483.4466 | -124.9383 | 499.3298 | -14.4901 | 0.063273
28 | 0.19103 | 290.9507 | -830.4411 | 879.9345 | -70.6917 | 0.14957
29 | 0.4207 | 241.3446 | -525.8929 | 578.6281 | -65.3485 | 0.1964
30 | 0.121 | 64.1102 | -222.0022 | 231.0738 | -73.8922 | 0.066981
31 | 0.35163 | 25.0962 | -119.2296 | 121.8422 | -78.1135 | 0.23799
32 | 0.1188 | 60.0217 | -44.8945 | 74.9541 | -36.7954 | 0.16283
33 | 0.1033 | 88.8524 | 17.011 | 90.4661 | 10.8383 | 0.067441
34 | 0.14462 | 96.4461 | 296.9679 | 312.2368 | 72.0078 | 0.15991
35 | 0.29463 | 81.9625 | 88.473 | 120.604 | 47.1876 | 0.092856
36 | 0.11686 | 102.8445 | -265.1533 | 284.3998 | -68.8003 | 0.035102
37 | 0.35147 | 1171.6938 | 88.9532 | 1175.0655 | 4.3415 | 0.096696
38 | 0.13602 | 466.7431 | -670.0688 | 816.6035 | -55.1405 | 0.049008
39 | 0.10459 | 214.4265 | -598.0501 | 635.3288 | -70.2751 | 0.021068
40 | 0.15697 | 628.8229 | 638.0995 | 895.8734 | 45.4195 | 0.088081
41 | 0.2829 | 1057.4262 | 5.7368 | 1057.4417 | 0.31084 | 0.072175
42 | 0.10501 | 573.4271 | -85.667 | 579.7909 | -8.4968 | 0.028237
43 | 0.28359 | 1096.6842 | -336.2202 | 1147.066 | -17.0444 | 0.094658
44 | 0.11145 | 198.2572 | -407.3259 | 453.0125 | -64.0465 | 0.062158
45 | 0.099584 | 94.8531 | -207.45 | 228.1065 | -65.4285 | 0.034634
46 | 0.11538 | 184.3817 | 238.0513 | 301.1063 | 52.2406 | 0.07374
47 | 0.27238 | 1018.8683 | 5.6648 | 1018.8841 | 0.31855 | 0.11789
48 | 0.11856 | 528.5182 | 207.8965 | 567.937 | 21.4726 | 0.061249
49 | 0.24361 | 679.5918 | -38.88 | 680.703 | -3.2744 | 0.12386
50 | 0.13088 | 337.304 | 205.6006 | 395.026 | 31.364 | 0.11978

## PQ35a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ35a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.3199 | 258.3625 | 258.3839 | 89.2638 | 0
2 | 0 | 3.9465 | 307.4686 | 307.4939 | 89.2646 | 0
3 | 0 | 5.0646 | 469.2393 | 469.2667 | 89.3816 | 0
4 | 0 | 6.7467 | 641.6145 | 641.65 | 89.3975 | 0
5 | 0 | 9.2389 | 829.9653 | 830.0168 | 89.3622 | 0
6 | 0 | 13.0171 | 1041.8808 | 1041.9622 | 89.2842 | 0
7 | 0 | 18.9925 | 1288.878 | 1289.0179 | 89.1558 | 0
8 | 0 | 29.1117 | 1589.8472 | 1590.1137 | 88.951 | 0
9 | 0 | 47.8138 | 1978.7108 | 1979.2884 | 88.6158 | 0
10 | 0 | 87.1268 | 2523.8845 | 2525.3879 | 88.0229 | 0
11 | 0 | 186.5005 | 3387.8282 | 3392.9577 | 86.849 | 0
12 | 0 | 531.2004 | 5068.8056 | 5096.564 | 84.0174 | 0
13 | 0 | 2967.6188 | 9927.7708 | 10361.8239 | 73.3575 | 0
14 | 0 | 19359.5542 | -10265.1428 | 21912.6789 | -27.9342 | 0
15 | 0 | 2200.1566 | -5418.6385 | 5848.276 | -67.9011 | 0
16 | 0 | 889.1012 | -2632.9918 | 2779.055 | -71.3413 | 0
17 | 0 | 556.0837 | -1407.05 | 1512.9504 | -68.4355 | 0
18 | 0 | 427.4684 | -678.326 | 801.7826 | -57.7816 | 0
19 | 0 | 370.4648 | -160.9666 | 403.9237 | -23.4849 | 0
20 | 0 | 347.2169 | 252.9348 | 429.576 | 36.072 | 0
21 | 0 | 343.9583 | 614.1669 | 703.9235 | 60.7494 | 0
22 | 0 | 355.1722 | 951.0122 | 1015.1707 | 69.521 | 0
23 | 0 | 379.0992 | 1281.9117 | 1336.7924 | 73.5255 | 0
24 | 0 | 416.0515 | 1620.9741 | 1673.5161 | 75.6048 | 0
25 | 0 | 468.0487 | 1980.926 | 2035.4698 | 76.7061 | 0
26 | 0 | 538.993 | 2374.9368 | 2435.3313 | 77.2133 | 0
27 | 0 | 635.2652 | 2818.4518 | 2889.1577 | 77.2981 | 0
28 | 0 | 767.3326 | 3331.1135 | 3418.3499 | 77.028 | 0
29 | 0 | 952.2399 | 3939.6192 | 4053.068 | 76.4117 | 0
30 | 0 | 1219.3064 | 4681.9164 | 4838.0832 | 75.4028 | 0
31 | 0 | 1627.1565 | 5629.4789 | 5859.9207 | 73.8785 | 0
32 | 0 | 2261.3813 | 6821.6265 | 7186.6844 | 71.6595 | 0
33 | 0 | 3355.4711 | 8430.3233 | 9073.5625 | 68.2963 | 0
34 | 0 | 5408.9599 | 10592.6502 | 11893.7414 | 62.9496 | 0
35 | 0 | 9704.5314 | 13212.8923 | 16393.8541 | 53.7037 | 0
36 | 0 | 19062.5272 | 13875.827 | 23577.9244 | 36.0513 | 0
37 | 0 | 30444.3864 | 1905.1132 | 30503.9361 | 3.5807 | 0
38 | 0 | 22833.3467 | -14389.0716 | 26989.0182 | -32.2182 | 0
39 | 0 | 11790.9686 | -15881.5232 | 19780.0333 | -53.4086 | 0
40 | 0 | 6436.9869 | -13418.396 | 14882.478 | -64.3723 | 0
41 | 0 | 3923.3193 | -11145.5468 | 11815.9066 | -70.6075 | 0
42 | 0 | 2611.8781 | -9438.2253 | 9792.9569 | -74.5314 | 0
43 | 0 | 1855.8566 | -8168.5938 | 8376.7613 | -77.2 | 0
44 | 0 | 1384.5075 | -7203.4124 | 7335.2581 | -79.1203 | 0
45 | 0 | 1071.9947 | -6450.2038 | 6538.6774 | -80.5639 | 0
46 | 0 | 854.6062 | -5847.9865 | 5910.1013 | -81.6858 | 0
47 | 0 | 697.4207 | -5356.1553 | 5401.3697 | -82.5813 | 0
48 | 0 | 580.1304 | -4947.1587 | 4981.0571 | -83.3117 | 0
49 | 0 | 490.2663 | -4601.6683 | 4627.7113 | -83.9186 | 0
50 | 0 | 419.8887 | -4305.9005 | 4326.3247 | -84.4304 | 0

## PQ35b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0166 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 290.2236
2 | 0.41805 | 16.6882 | 55.7753 | 58.2183 | 73.3426 | 1.7671
3 | 0.20931 | 33.7969 | 80.3337 | 87.1535 | 67.1832 | 0.60184
4 | 0.23238 | 94.263 | -61.7385 | 112.6817 | -33.2232 | 0.55335
5 | 0.71737 | 79.6046 | 51.5943 | 94.8623 | 32.9486 | 1.2859
6 | 0.11402 | 179.0859 | 221.4383 | 284.7924 | 51.0362 | 0.16693
7 | 0.43214 | 254.6502 | 139.5496 | 290.3804 | 28.723 | 0.81905
8 | 0.16547 | 150.1807 | 28.6109 | 152.8818 | 10.7862 | 0.55714
9 | 0.11941 | 86.8597 | -5.8358 | 87.0555 | -3.8437 | 0.16679
10 | 0.1754 | 320.6389 | 262.4979 | 414.3844 | 39.3062 | 0.30187
11 | 0.32417 | 477.7928 | 108.7826 | 490.02 | 12.8263 | 0.4675
12 | 0.09178 | 371.1 | -103.4036 | 385.237 | -15.57 | 0.1167
13 | 0.31289 | 446.5402 | 29.2017 | 447.494 | 3.7416 | 0.4384
14 | 0.13525 | 304.4959 | -91.8759 | 318.0549 | -16.7902 | 0.28991
15 | 0.16531 | 68.8364 | 133.7841 | 150.4548 | 62.7727 | 0.23775
16 | 0.16379 | 183.659 | -23.7024 | 185.1822 | -7.3537 | 0.39942
17 | 0.60254 | 83.9031 | 78.5183 | 114.9124 | 43.1012 | 1.4686
18 | 0.10966 | 112.307 | 6.9554 | 112.5221 | 3.5439 | 0.40136
19 | 0.42322 | 131.2838 | 44.8373 | 138.7293 | 18.8565 | 1.3265
20 | 0.15019 | 177.9089 | -44.3785 | 183.3603 | -14.0063 | 0.42002
21 | 0.10917 | 61.0501 | -73.6659 | 95.6754 | -50.35 | 0.20148
22 | 0.12724 | 210.9477 | 2.2047 | 210.9592 | 0.59879 | 0.20547
23 | 0.43919 | 112.9652 | -13.8476 | 113.8107 | -6.9886 | 0.44885
24 | 0.11519 | 122.6759 | 50.8713 | 132.8054 | 22.5228 | 0.099256
25 | 0.39153 | 152.2287 | 85.137 | 174.4187 | 29.217 | 0.30659
26 | 0.12809 | 279.8225 | 136.7948 | 311.4699 | 26.0523 | 0.1584
27 | 0.10435 | 471.3333 | -45.6945 | 473.5431 | -5.5374 | 0.10311
28 | 0.17869 | 465.8515 | -954.0867 | 1061.7434 | -63.9752 | 0.13614
29 | 0.43361 | 298.3656 | -560.5195 | 634.9836 | -61.9735 | 0.24512
30 | 0.12039 | 69.5556 | -228.7407 | 239.0822 | -73.0865 | 0.065267
31 | 0.34738 | 26.1917 | -121.0681 | 123.8688 | -77.7928 | 0.19585
32 | 0.11442 | 60.6918 | -44.5876 | 75.3097 | -36.3031 | 0.097864
33 | 0.10083 | 88.3372 | 17.8656 | 90.1257 | 11.4335 | 0.053401
34 | 0.12099 | 91.7019 | 287.1476 | 301.4348 | 72.2889 | 0.095521
35 | 0.28804 | 80.4332 | 88.041 | 119.2506 | 47.5856 | 0.096043
36 | 0.11669 | 110.0806 | -270.1423 | 291.7098 | -67.8295 | 0.035902
37 | 0.30096 | 1108.1653 | 208.2468 | 1127.5625 | 10.6429 | 0.082281
38 | 0.1296 | 535.9233 | -673.206 | 860.4767 | -51.4775 | 0.039012
39 | 0.10648 | 248.2286 | -620.4362 | 668.2503 | -68.1943 | 0.018526
40 | 0.12429 | 563.1932 | 615.7274 | 834.4499 | 47.5515 | 0.049598
41 | 0.25804 | 1020.1258 | 96.1657 | 1024.6485 | 5.3853 | 0.042071
42 | 0.10105 | 571.6752 | -56.3976 | 574.4503 | -5.6342 | 0.01585
43 | 0.25785 | 1116.3928 | -225.6171 | 1138.9627 | -11.4253 | 0.053515
44 | 0.10722 | 215.183 | -412.6154 | 465.3549 | -62.4575 | 0.037308
45 | 0.099726 | 98.9314 | -208.9491 | 231.1865 | -64.6638 | 0.020872
46 | 0.10815 | 178.5548 | 233.8906 | 294.2561 | 52.6415 | 0.043835
47 | 0.24319 | 983.6873 | 77.2542 | 986.7162 | 4.4905 | 0.071584
48 | 0.10923 | 506.096 | 217.5128 | 550.8583 | 23.2573 | 0.038023
49 | 0.22516 | 668.255 | -5.8713 | 668.2808 | -0.50338 | 0.079609
50 | 0.11762 | 325.8115 | 206.1865 | 385.5723 | 32.3273 | 0.074902

## PQ35b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ35b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1573 | 315.4433 | 315.4707 | 89.2449 | 0
3 | 0 | 6.3192 | 501.3251 | 501.3649 | 89.2778 | 0
4 | 0 | 16.0887 | 742.6014 | 742.7757 | 88.7589 | 0
5 | 0 | 90.609 | 1134.774 | 1138.3857 | 85.4348 | 0
6 | 0 | 852.3279 | 1677.2425 | 1881.3839 | 63.0616 | 0
7 | 0 | 1154.6862 | 694.2684 | 1347.334 | 31.0169 | 0
8 | 0 | 793.926 | 768.937 | 1105.2523 | 44.084 | 0
9 | 0 | 782.3502 | 1018.0136 | 1283.9094 | 52.4575 | 0
10 | 0 | 955.5874 | 1274.1226 | 1592.6506 | 53.1302 | 0
11 | 0 | 1337.9238 | 1487.662 | 2000.7944 | 48.0335 | 0
12 | 0 | 2002.8927 | 1463.5436 | 2480.6328 | 36.1562 | 0
13 | 0 | 2686.1229 | 753.4622 | 2789.796 | 15.6689 | 0
14 | 0 | 2439.5472 | -371.1926 | 2467.6252 | -8.6516 | 0
15 | 0 | 1566.8303 | -748.8797 | 1736.5995 | -25.5459 | 0
16 | 0 | 940.3224 | -566.5054 | 1097.7862 | -31.0672 | 0
17 | 0 | 602.5379 | -263.0901 | 657.4712 | -23.5878 | 0
18 | 0 | 424.996 | 31.0554 | 426.1292 | 4.1793 | 0
19 | 0 | 331.3351 | 298.5419 | 445.9935 | 42.0197 | 0
20 | 0 | 285.274 | 546.0748 | 616.0998 | 62.4171 | 0
21 | 0 | 270.6524 | 783.9203 | 829.3273 | 70.9525 | 0
22 | 0 | 282.4952 | 1022.6692 | 1060.9693 | 74.5581 | 0
23 | 0 | 326.5596 | 1274.2747 | 1315.4532 | 75.6261 | 0
24 | 0 | 432.5709 | 1553.0925 | 1612.2078 | 74.4363 | 0
25 | 0 | 727.3483 | 1836.4582 | 1975.2505 | 68.3934 | 0
26 | 0 | 1227.7069 | 1442.6443 | 1894.3302 | 49.6018 | 0
27 | 0 | 519.226 | 1379.4254 | 1473.9098 | 69.3733 | 0
28 | 0 | 379.1885 | 1879.4789 | 1917.3483 | 78.5936 | 0
29 | 0 | 422.1661 | 2301.3838 | 2339.7845 | 79.6052 | 0
30 | 0 | 519.5376 | 2709.3089 | 2758.6725 | 79.1447 | 0
31 | 0 | 659.1123 | 3142.8978 | 3211.2669 | 78.1559 | 0
32 | 0 | 849.7974 | 3625.3014 | 3723.569 | 76.8076 | 0
33 | 0 | 1113.8148 | 4180.6433 | 4326.4722 | 75.0817 | 0
34 | 0 | 1487.7016 | 4832.2531 | 5056.0781 | 72.888 | 0
35 | 0 | 2033.9518 | 5605.8961 | 5963.4747 | 70.058 | 0
36 | 0 | 2861.2735 | 6522.6817 | 7122.6584 | 66.3146 | 0
37 | 0 | 4162.6335 | 7571.652 | 8640.4532 | 61.1995 | 0
38 | 0 | 6271.8901 | 8615.8181 | 10656.8723 | 53.9472 | 0
39 | 0 | 9660.6609 | 9112.1322 | 13280.0347 | 43.3263 | 0
40 | 0 | 14392.778 | 7578.0796 | 16265.8952 | 27.7677 | 0
41 | 0 | 18219.313 | 2235.2436 | 18355.9167 | 6.9944 | 0
42 | 0 | 17334.5927 | -4665.9856 | 17951.5884 | -15.0653 | 0
43 | 0 | 13130.1433 | -8533.8027 | 15659.7079 | -33.0214 | 0
44 | 0 | 9186.951 | -9374.491 | 13125.5914 | -45.5789 | 0
45 | 0 | 6471.7741 | -8939.8357 | 11036.5086 | -54.0983 | 0
46 | 0 | 4714.7581 | -8172.8856 | 9435.3062 | -60.0203 | 0
47 | 0 | 3562.6943 | -7401.0269 | 8213.8901 | -64.2948 | 0
48 | 0 | 2781.7678 | -6714.149 | 7267.6013 | -67.4951 | 0
49 | 0 | 2233.0899 | -6124.9574 | 6519.34 | -69.9687 | 0
50 | 0 | 1834.6523 | -5623.9232 | 5915.6116 | -71.9325 | 0

## PQ36a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0091 | 19.0361 | 30.9155 | 36.3062 | 58.3776 | 289.823
2 | 0.41607 | 16.5361 | 55.5432 | 57.9525 | 73.4209 | 1.8006
3 | 0.20685 | 33.056 | 79.6247 | 86.2136 | 67.4544 | 0.6275
4 | 0.23488 | 96.8176 | -60.7461 | 114.2967 | -32.1053 | 0.6106
5 | 0.70407 | 77.0945 | 53.175 | 93.6544 | 34.5955 | 1.493
6 | 0.10159 | 138.7948 | 225.526 | 264.8131 | 58.3907 | 0.18149
7 | 0.44067 | 241.1515 | 206.2043 | 317.2921 | 40.5332 | 0.79921
8 | 0.18028 | 165.4074 | 34.9686 | 169.0633 | 11.9371 | 0.55491
9 | 0.12446 | 90.3384 | -7.2486 | 90.6287 | -4.5875 | 0.13391
10 | 0.21086 | 351.034 | 331.8773 | 483.0812 | 43.3932 | 0.34341
11 | 0.39405 | 569.4028 | 127.9601 | 583.6038 | 12.6655 | 0.52823
12 | 0.10329 | 409.0718 | -137.7758 | 431.6502 | -18.6136 | 0.11333
13 | 0.36185 | 520.0527 | 38.4738 | 521.474 | 4.2311 | 0.4421
14 | 0.14806 | 340.7712 | -111.7127 | 358.615 | -18.1503 | 0.27996
15 | 0.16664 | 60.576 | 140.5623 | 153.0595 | 66.6861 | 0.15033
16 | 0.17918 | 210.1779 | -25.184 | 211.6813 | -6.8327 | 0.31469
17 | 0.6558 | 83.4402 | 95.2612 | 126.6371 | 48.7846 | 0.85036
18 | 0.13284 | 137.7731 | -12.9614 | 138.3815 | -5.3744 | 0.31245
19 | 0.43289 | 134.5957 | -2.8593 | 134.6261 | -1.217 | 1.5471
20 | 0.14616 | 148.7741 | -32.1554 | 152.2094 | -12.1961 | 0.58778
21 | 0.10961 | 62.3713 | -71.1219 | 94.5966 | -48.7504 | 0.25157
22 | 0.12857 | 206.8461 | 2.7315 | 206.8641 | 0.75657 | 0.22973
23 | 0.43825 | 112.6119 | -14.0126 | 113.4803 | -7.093 | 0.44457
24 | 0.11551 | 123.1339 | 50.8601 | 133.2243 | 22.4429 | 0.095835
25 | 0.39337 | 153.2009 | 87.1881 | 176.2733 | 29.6446 | 0.28674
26 | 0.12402 | 295.2875 | 157.9516 | 334.8782 | 28.1427 | 0.10639
27 | 0.10911 | 483.4466 | -124.9383 | 499.3298 | -14.4901 | 0.063273
28 | 0.19103 | 290.9507 | -830.4411 | 879.9345 | -70.6917 | 0.14957
29 | 0.4207 | 241.3446 | -525.8929 | 578.6281 | -65.3485 | 0.1964
30 | 0.121 | 64.1102 | -222.0022 | 231.0738 | -73.8922 | 0.066981
31 | 0.35163 | 25.0962 | -119.2296 | 121.8422 | -78.1135 | 0.23799
32 | 0.1188 | 60.0217 | -44.8945 | 74.9541 | -36.7954 | 0.16283
33 | 0.1033 | 88.8524 | 17.011 | 90.4661 | 10.8383 | 0.067441
34 | 0.14462 | 96.4461 | 296.9679 | 312.2368 | 72.0078 | 0.15991
35 | 0.29463 | 81.9625 | 88.473 | 120.604 | 47.1876 | 0.092856
36 | 0.11686 | 102.8445 | -265.1533 | 284.3998 | -68.8003 | 0.035102
37 | 0.35147 | 1171.6938 | 88.9532 | 1175.0655 | 4.3415 | 0.096696
38 | 0.13602 | 466.7431 | -670.0688 | 816.6035 | -55.1405 | 0.049008
39 | 0.10459 | 214.4265 | -598.0501 | 635.3288 | -70.2751 | 0.021068
40 | 0.15697 | 628.8229 | 638.0995 | 895.8734 | 45.4195 | 0.088081
41 | 0.2829 | 1057.4262 | 5.7368 | 1057.4417 | 0.31084 | 0.072175
42 | 0.10501 | 573.4271 | -85.667 | 579.7909 | -8.4968 | 0.028237
43 | 0.28359 | 1096.6842 | -336.2202 | 1147.066 | -17.0444 | 0.094658
44 | 0.11145 | 198.2572 | -407.3259 | 453.0125 | -64.0465 | 0.062158
45 | 0.099584 | 94.8531 | -207.45 | 228.1065 | -65.4285 | 0.034634
46 | 0.11538 | 184.3817 | 238.0513 | 301.1063 | 52.2406 | 0.07374
47 | 0.27238 | 1018.8683 | 5.6648 | 1018.8841 | 0.31855 | 0.11789
48 | 0.11856 | 528.5182 | 207.8965 | 567.937 | 21.4726 | 0.061249
49 | 0.24361 | 679.5918 | -38.88 | 680.703 | -3.2744 | 0.12386
50 | 0.13088 | 337.304 | 205.6006 | 395.026 | 31.364 | 0.11978

## PQ36a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ36a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.3199 | 258.3625 | 258.3839 | 89.2638 | 0
2 | 0 | 3.9465 | 307.4686 | 307.4939 | 89.2646 | 0
3 | 0 | 5.0646 | 469.2393 | 469.2667 | 89.3816 | 0
4 | 0 | 6.7467 | 641.6145 | 641.65 | 89.3975 | 0
5 | 0 | 9.2389 | 829.9653 | 830.0168 | 89.3622 | 0
6 | 0 | 13.0171 | 1041.8808 | 1041.9622 | 89.2842 | 0
7 | 0 | 18.9925 | 1288.878 | 1289.0179 | 89.1558 | 0
8 | 0 | 29.1117 | 1589.8472 | 1590.1137 | 88.951 | 0
9 | 0 | 47.8138 | 1978.7108 | 1979.2884 | 88.6158 | 0
10 | 0 | 87.1268 | 2523.8845 | 2525.3879 | 88.0229 | 0
11 | 0 | 186.5005 | 3387.8282 | 3392.9577 | 86.849 | 0
12 | 0 | 531.2004 | 5068.8056 | 5096.564 | 84.0174 | 0
13 | 0 | 2967.6188 | 9927.7708 | 10361.8239 | 73.3575 | 0
14 | 0 | 19359.5542 | -10265.1428 | 21912.6789 | -27.9342 | 0
15 | 0 | 2200.1566 | -5418.6385 | 5848.276 | -67.9011 | 0
16 | 0 | 889.1012 | -2632.9918 | 2779.055 | -71.3413 | 0
17 | 0 | 556.0837 | -1407.05 | 1512.9504 | -68.4355 | 0
18 | 0 | 427.4684 | -678.326 | 801.7826 | -57.7816 | 0
19 | 0 | 370.4648 | -160.9666 | 403.9237 | -23.4849 | 0
20 | 0 | 347.2169 | 252.9348 | 429.576 | 36.072 | 0
21 | 0 | 343.9583 | 614.1669 | 703.9235 | 60.7494 | 0
22 | 0 | 355.1722 | 951.0122 | 1015.1707 | 69.521 | 0
23 | 0 | 379.0992 | 1281.9117 | 1336.7924 | 73.5255 | 0
24 | 0 | 416.0515 | 1620.9741 | 1673.5161 | 75.6048 | 0
25 | 0 | 468.0487 | 1980.926 | 2035.4698 | 76.7061 | 0
26 | 0 | 538.993 | 2374.9368 | 2435.3313 | 77.2133 | 0
27 | 0 | 635.2652 | 2818.4518 | 2889.1577 | 77.2981 | 0
28 | 0 | 767.3326 | 3331.1135 | 3418.3499 | 77.028 | 0
29 | 0 | 952.2399 | 3939.6192 | 4053.068 | 76.4117 | 0
30 | 0 | 1219.3064 | 4681.9164 | 4838.0832 | 75.4028 | 0
31 | 0 | 1627.1565 | 5629.4789 | 5859.9207 | 73.8785 | 0
32 | 0 | 2261.3813 | 6821.6265 | 7186.6844 | 71.6595 | 0
33 | 0 | 3355.4711 | 8430.3233 | 9073.5625 | 68.2963 | 0
34 | 0 | 5408.9599 | 10592.6502 | 11893.7414 | 62.9496 | 0
35 | 0 | 9704.5314 | 13212.8923 | 16393.8541 | 53.7037 | 0
36 | 0 | 19062.5272 | 13875.827 | 23577.9244 | 36.0513 | 0
37 | 0 | 30444.3864 | 1905.1132 | 30503.9361 | 3.5807 | 0
38 | 0 | 22833.3467 | -14389.0716 | 26989.0182 | -32.2182 | 0
39 | 0 | 11790.9686 | -15881.5232 | 19780.0333 | -53.4086 | 0
40 | 0 | 6436.9869 | -13418.396 | 14882.478 | -64.3723 | 0
41 | 0 | 3923.3193 | -11145.5468 | 11815.9066 | -70.6075 | 0
42 | 0 | 2611.8781 | -9438.2253 | 9792.9569 | -74.5314 | 0
43 | 0 | 1855.8566 | -8168.5938 | 8376.7613 | -77.2 | 0
44 | 0 | 1384.5075 | -7203.4124 | 7335.2581 | -79.1203 | 0
45 | 0 | 1071.9947 | -6450.2038 | 6538.6774 | -80.5639 | 0
46 | 0 | 854.6062 | -5847.9865 | 5910.1013 | -81.6858 | 0
47 | 0 | 697.4207 | -5356.1553 | 5401.3697 | -82.5813 | 0
48 | 0 | 580.1304 | -4947.1587 | 4981.0571 | -83.3117 | 0
49 | 0 | 490.2663 | -4601.6683 | 4627.7113 | -83.9186 | 0
50 | 0 | 419.8887 | -4305.9005 | 4326.3247 | -84.4304 | 0

## PQ36b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0091 | 19.1008 | 30.9484 | 36.3681 | 58.3179 | 289.8227
2 | 0.41805 | 16.6882 | 55.7753 | 58.2183 | 73.3426 | 1.7671
3 | 0.20931 | 33.7969 | 80.3337 | 87.1535 | 67.1832 | 0.60184
4 | 0.23238 | 94.263 | -61.7385 | 112.6817 | -33.2232 | 0.55335
5 | 0.71737 | 79.6046 | 51.5943 | 94.8623 | 32.9486 | 1.2859
6 | 0.11402 | 179.0859 | 221.4383 | 284.7924 | 51.0362 | 0.16693
7 | 0.43214 | 254.6502 | 139.5496 | 290.3804 | 28.723 | 0.81905
8 | 0.16547 | 150.1807 | 28.6109 | 152.8818 | 10.7862 | 0.55714
9 | 0.11941 | 86.8597 | -5.8358 | 87.0555 | -3.8437 | 0.16679
10 | 0.1754 | 320.6389 | 262.4979 | 414.3844 | 39.3062 | 0.30187
11 | 0.32417 | 477.7928 | 108.7826 | 490.02 | 12.8263 | 0.4675
12 | 0.09178 | 371.1 | -103.4036 | 385.237 | -15.57 | 0.1167
13 | 0.31289 | 446.5402 | 29.2017 | 447.494 | 3.7416 | 0.4384
14 | 0.13525 | 304.4959 | -91.8759 | 318.0549 | -16.7902 | 0.28991
15 | 0.16531 | 68.8364 | 133.7841 | 150.4548 | 62.7727 | 0.23775
16 | 0.16379 | 183.659 | -23.7024 | 185.1822 | -7.3537 | 0.39942
17 | 0.60254 | 83.9031 | 78.5183 | 114.9124 | 43.1012 | 1.4686
18 | 0.10966 | 112.307 | 6.9554 | 112.5221 | 3.5439 | 0.40136
19 | 0.42322 | 131.2838 | 44.8373 | 138.7293 | 18.8565 | 1.3265
20 | 0.15019 | 177.9089 | -44.3785 | 183.3603 | -14.0063 | 0.42002
21 | 0.10917 | 61.0501 | -73.6659 | 95.6754 | -50.35 | 0.20148
22 | 0.12724 | 210.9477 | 2.2047 | 210.9592 | 0.59879 | 0.20547
23 | 0.43919 | 112.9652 | -13.8476 | 113.8107 | -6.9886 | 0.44885
24 | 0.11519 | 122.6759 | 50.8713 | 132.8054 | 22.5228 | 0.099256
25 | 0.39153 | 152.2287 | 85.137 | 174.4187 | 29.217 | 0.30659
26 | 0.12809 | 279.8225 | 136.7948 | 311.4699 | 26.0523 | 0.1584
27 | 0.10435 | 471.3333 | -45.6945 | 473.5431 | -5.5374 | 0.10311
28 | 0.17869 | 465.8515 | -954.0867 | 1061.7434 | -63.9752 | 0.13614
29 | 0.43361 | 298.3656 | -560.5195 | 634.9836 | -61.9735 | 0.24512
30 | 0.12039 | 69.5556 | -228.7407 | 239.0822 | -73.0865 | 0.065267
31 | 0.34738 | 26.1917 | -121.0681 | 123.8688 | -77.7928 | 0.19585
32 | 0.11442 | 60.6918 | -44.5876 | 75.3097 | -36.3031 | 0.097864
33 | 0.10083 | 88.3372 | 17.8656 | 90.1257 | 11.4335 | 0.053401
34 | 0.12099 | 91.7019 | 287.1476 | 301.4348 | 72.2889 | 0.095521
35 | 0.28804 | 80.4332 | 88.041 | 119.2506 | 47.5856 | 0.096043
36 | 0.11669 | 110.0806 | -270.1423 | 291.7098 | -67.8295 | 0.035902
37 | 0.30096 | 1108.1653 | 208.2468 | 1127.5625 | 10.6429 | 0.082281
38 | 0.1296 | 535.9233 | -673.206 | 860.4767 | -51.4775 | 0.039012
39 | 0.10648 | 248.2286 | -620.4362 | 668.2503 | -68.1943 | 0.018526
40 | 0.12429 | 563.1932 | 615.7274 | 834.4499 | 47.5515 | 0.049598
41 | 0.25804 | 1020.1258 | 96.1657 | 1024.6485 | 5.3853 | 0.042071
42 | 0.10105 | 571.6752 | -56.3976 | 574.4503 | -5.6342 | 0.01585
43 | 0.25785 | 1116.3928 | -225.6171 | 1138.9627 | -11.4253 | 0.053515
44 | 0.10722 | 215.183 | -412.6154 | 465.3549 | -62.4575 | 0.037308
45 | 0.099726 | 98.9314 | -208.9491 | 231.1865 | -64.6638 | 0.020872
46 | 0.10815 | 178.5548 | 233.8906 | 294.2561 | 52.6415 | 0.043835
47 | 0.24319 | 983.6873 | 77.2542 | 986.7162 | 4.4905 | 0.071584
48 | 0.10923 | 506.096 | 217.5128 | 550.8583 | 23.2573 | 0.038023
49 | 0.22516 | 668.255 | -5.8713 | 668.2808 | -0.50338 | 0.079609
50 | 0.11762 | 325.8115 | 206.1865 | 385.5723 | 32.3273 | 0.074902

## PQ36b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ36b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 3.4014 | 262.0829 | 262.105 | 89.2564 | 0
2 | 0 | 4.1573 | 315.4433 | 315.4707 | 89.2449 | 0
3 | 0 | 6.3192 | 501.3251 | 501.3649 | 89.2778 | 0
4 | 0 | 16.0887 | 742.6014 | 742.7757 | 88.7589 | 0
5 | 0 | 90.609 | 1134.774 | 1138.3857 | 85.4348 | 0
6 | 0 | 852.3279 | 1677.2425 | 1881.3839 | 63.0616 | 0
7 | 0 | 1154.6862 | 694.2684 | 1347.334 | 31.0169 | 0
8 | 0 | 793.926 | 768.937 | 1105.2523 | 44.084 | 0
9 | 0 | 782.3502 | 1018.0136 | 1283.9094 | 52.4575 | 0
10 | 0 | 955.5874 | 1274.1226 | 1592.6506 | 53.1302 | 0
11 | 0 | 1337.9238 | 1487.662 | 2000.7944 | 48.0335 | 0
12 | 0 | 2002.8927 | 1463.5436 | 2480.6328 | 36.1562 | 0
13 | 0 | 2686.1229 | 753.4622 | 2789.796 | 15.6689 | 0
14 | 0 | 2439.5472 | -371.1926 | 2467.6252 | -8.6516 | 0
15 | 0 | 1566.8303 | -748.8797 | 1736.5995 | -25.5459 | 0
16 | 0 | 940.3224 | -566.5054 | 1097.7862 | -31.0672 | 0
17 | 0 | 602.5379 | -263.0901 | 657.4712 | -23.5878 | 0
18 | 0 | 424.996 | 31.0554 | 426.1292 | 4.1793 | 0
19 | 0 | 331.3351 | 298.5419 | 445.9935 | 42.0197 | 0
20 | 0 | 285.274 | 546.0748 | 616.0998 | 62.4171 | 0
21 | 0 | 270.6524 | 783.9203 | 829.3273 | 70.9525 | 0
22 | 0 | 282.4952 | 1022.6692 | 1060.9693 | 74.5581 | 0
23 | 0 | 326.5596 | 1274.2747 | 1315.4532 | 75.6261 | 0
24 | 0 | 432.5709 | 1553.0925 | 1612.2078 | 74.4363 | 0
25 | 0 | 727.3483 | 1836.4582 | 1975.2505 | 68.3934 | 0
26 | 0 | 1227.7069 | 1442.6443 | 1894.3302 | 49.6018 | 0
27 | 0 | 519.226 | 1379.4254 | 1473.9098 | 69.3733 | 0
28 | 0 | 379.1885 | 1879.4789 | 1917.3483 | 78.5936 | 0
29 | 0 | 422.1661 | 2301.3838 | 2339.7845 | 79.6052 | 0
30 | 0 | 519.5376 | 2709.3089 | 2758.6725 | 79.1447 | 0
31 | 0 | 659.1123 | 3142.8978 | 3211.2669 | 78.1559 | 0
32 | 0 | 849.7974 | 3625.3014 | 3723.569 | 76.8076 | 0
33 | 0 | 1113.8148 | 4180.6433 | 4326.4722 | 75.0817 | 0
34 | 0 | 1487.7016 | 4832.2531 | 5056.0781 | 72.888 | 0
35 | 0 | 2033.9518 | 5605.8961 | 5963.4747 | 70.058 | 0
36 | 0 | 2861.2735 | 6522.6817 | 7122.6584 | 66.3146 | 0
37 | 0 | 4162.6335 | 7571.652 | 8640.4532 | 61.1995 | 0
38 | 0 | 6271.8901 | 8615.8181 | 10656.8723 | 53.9472 | 0
39 | 0 | 9660.6609 | 9112.1322 | 13280.0347 | 43.3263 | 0
40 | 0 | 14392.778 | 7578.0796 | 16265.8952 | 27.7677 | 0
41 | 0 | 18219.313 | 2235.2436 | 18355.9167 | 6.9944 | 0
42 | 0 | 17334.5927 | -4665.9856 | 17951.5884 | -15.0653 | 0
43 | 0 | 13130.1433 | -8533.8027 | 15659.7079 | -33.0214 | 0
44 | 0 | 9186.951 | -9374.491 | 13125.5914 | -45.5789 | 0
45 | 0 | 6471.7741 | -8939.8357 | 11036.5086 | -54.0983 | 0
46 | 0 | 4714.7581 | -8172.8856 | 9435.3062 | -60.0203 | 0
47 | 0 | 3562.6943 | -7401.0269 | 8213.8901 | -64.2948 | 0
48 | 0 | 2781.7678 | -6714.149 | 7267.6013 | -67.4951 | 0
49 | 0 | 2233.0899 | -6124.9574 | 6519.34 | -69.9687 | 0
50 | 0 | 1834.6523 | -5623.9232 | 5915.6116 | -71.9325 | 0

## PQ37a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0149 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 123.8775
2 | 0.39321 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5815
3 | 0.20318 | 28.3661 | 74.4897 | 79.7078 | 69.1529 | 0.96397
4 | 0.2661 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.113
5 | 0.7018 | 72.4548 | 54.6199 | 90.736 | 37.0108 | 2.1665
6 | 0.11826 | 114.1516 | 210.6395 | 239.582 | 61.5455 | 0.30573
7 | 0.41698 | 207.3502 | 207.9976 | 293.6957 | 45.0893 | 0.89543
8 | 0.18254 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.62372
9 | 0.13319 | 90.5293 | -5.4455 | 90.6929 | -3.4423 | 0.28929
10 | 0.25731 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.47227
11 | 0.48224 | 553.1477 | 151.1174 | 573.4186 | 15.2801 | 0.7375
12 | 0.13615 | 406.5803 | -136.0399 | 428.7358 | -18.5 | 0.21363
13 | 0.46246 | 514.3296 | 6.9623 | 514.3767 | 0.77554 | 0.68104
14 | 0.19172 | 310.5489 | -132.6777 | 337.704 | -23.1339 | 0.46975
15 | 0.21686 | 76.3439 | 146.4369 | 165.1428 | 62.465 | 0.61478
16 | 0.21594 | 159.8825 | -54.9324 | 169.0561 | -18.9617 | 0.89862
17 | 0.51714 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.4812
18 | 0.13144 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.64544
19 | 0.48611 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.2785
20 | 0.16109 | 187.3852 | -57.4812 | 196.0033 | -17.0536 | 0.3983
21 | 0.11311 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.23319
22 | 0.12578 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.17386
23 | 0.44146 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.42679
24 | 0.11731 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.11263
25 | 0.39299 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.31
26 | 0.11958 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.10071
27 | 0.1272 | 489.2516 | -112.2534 | 501.9641 | -12.9222 | 0.1162
28 | 0.20528 | 322.3375 | -859.8557 | 918.2882 | -69.4503 | 0.17602
29 | 0.44746 | 255.7938 | -534.0107 | 592.1131 | -64.4053 | 0.26701
30 | 0.12788 | 65.741 | -223.5495 | 233.0156 | -73.6125 | 0.10727
31 | 0.34962 | 25.4418 | -119.6059 | 122.2819 | -77.9914 | 0.21873
32 | 0.11799 | 60.1238 | -44.7982 | 74.9783 | -36.6897 | 0.15189
33 | 0.10394 | 88.7314 | 17.0628 | 90.357 | 10.885 | 0.080006
34 | 0.13119 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.10774
35 | 0.29947 | 82.1835 | 88.3244 | 120.6454 | 47.0626 | 0.14168
36 | 0.12435 | 101.9089 | -262.7926 | 281.8606 | -68.8041 | 0.073507
37 | 0.36677 | 1162.5268 | 23.7434 | 1162.7692 | 1.17 | 0.12556
38 | 0.16173 | 430.0887 | -647.7259 | 777.5122 | -56.4159 | 0.10306
39 | 0.13417 | 196.5982 | -568.441 | 601.4782 | -70.9218 | 0.09814
40 | 0.23881 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.21336
41 | 0.32337 | 1016.5143 | -152.9091 | 1027.9506 | -8.5546 | 0.17167
42 | 0.10789 | 542.8611 | -140.0617 | 560.6384 | -14.4672 | 0.06384
43 | 0.25212 | 868.2509 | -501.1562 | 1002.5054 | -29.9936 | 0.1484
44 | 0.1213 | 160.7736 | -364.3545 | 398.2491 | -66.1902 | 0.14935
45 | 0.096621 | 83.0167 | -191.556 | 208.7714 | -66.569 | 0.10792
46 | 0.16298 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.32067
47 | 0.27411 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.3419
48 | 0.11243 | 406.8222 | -46.3704 | 409.4564 | -6.5026 | 0.21865
49 | 0.21307 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.43164
50 | 0.16817 | 219.8156 | 111.9052 | 246.661 | 26.98 | 0.46984

## PQ37a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ37a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1389.8702 | 4677.995 | 4880.1 | 73.4529 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ37b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0152 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 123.8892
2 | 0.39679 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5577 | 2.5353
3 | 0.20857 | 29.5397 | 75.7464 | 81.3026 | 68.6951 | 0.93598
4 | 0.26408 | 100.0978 | -58.4056 | 115.8913 | -30.2629 | 1.0229
5 | 0.7402 | 78.0171 | 51.2264 | 93.3317 | 33.2891 | 1.8389
6 | 0.16302 | 199.0241 | 173.667 | 264.1416 | 41.1077 | 0.41114
7 | 0.33839 | 181.4 | 102.7188 | 208.4637 | 29.521 | 1.0141
8 | 0.14764 | 133.5147 | 39.9555 | 139.365 | 16.6603 | 0.59829
9 | 0.12259 | 85.0697 | -1.0726 | 85.0764 | -0.72236 | 0.34342
10 | 0.16314 | 246.4157 | 232.5621 | 338.83 | 43.3433 | 0.33193
11 | 0.30168 | 380.0471 | 143.2629 | 406.1527 | 20.6545 | 0.53698
12 | 0.10101 | 340.7758 | -39.3114 | 343.0357 | -6.5805 | 0.20055
13 | 0.29448 | 348.4846 | 63.1131 | 354.1536 | 10.2654 | 0.56295
14 | 0.13567 | 258.9879 | -28.1214 | 260.5102 | -6.197 | 0.3799
15 | 0.15404 | 63.1097 | 107.1597 | 124.3625 | 59.5049 | 0.52699
16 | 0.15238 | 160.7656 | 31.7228 | 163.8655 | 11.1624 | 0.54078
17 | 0.51167 | 58.021 | 81.3244 | 99.9004 | 54.494 | 1.3295
18 | 0.12873 | 133.7574 | 34.6706 | 138.1777 | 14.5315 | 0.31935
19 | 0.50113 | 160.5092 | 60.8986 | 171.6737 | 20.7772 | 0.89461
20 | 0.15056 | 187.1637 | -66.7715 | 198.7176 | -19.6341 | 0.27926
21 | 0.1103 | 58.7026 | -75.4016 | 95.5584 | -52.0981 | 0.18347
22 | 0.12442 | 216.5395 | -2.0244 | 216.549 | -0.53564 | 0.1574
23 | 0.44194 | 113.7776 | -14.3089 | 114.6738 | -7.168 | 0.42742
24 | 0.11709 | 122.7643 | 51.7483 | 133.2253 | 22.8567 | 0.11663
25 | 0.39 | 149.9395 | 86.7589 | 173.2309 | 30.0548 | 0.35313
26 | 0.1156 | 270.2316 | 161.678 | 314.9046 | 30.8918 | 0.1277
27 | 0.11446 | 500.0649 | -68.6598 | 504.7564 | -7.8179 | 0.10512
28 | 0.17267 | 437.2512 | -967.3922 | 1061.6197 | -65.6775 | 0.12214
29 | 0.43815 | 305.3711 | -568.0394 | 644.9188 | -61.7381 | 0.25624
30 | 0.12112 | 70.8142 | -230.7331 | 241.3553 | -72.9383 | 0.069605
31 | 0.34577 | 26.5256 | -121.7563 | 124.6123 | -77.7097 | 0.17908
32 | 0.11263 | 60.9812 | -44.4797 | 75.4794 | -36.107 | 0.07078
33 | 0.099942 | 88.1276 | 18.2768 | 90.0028 | 11.7165 | 0.049842
34 | 0.10692 | 89.0721 | 282.6797 | 296.3809 | 72.5104 | 0.053582
35 | 0.28573 | 79.6253 | 87.8848 | 118.5914 | 47.8228 | 0.10844
36 | 0.11861 | 113.9613 | -273.263 | 296.074 | -67.362 | 0.045332
37 | 0.27537 | 1070.8146 | 268.0298 | 1103.8496 | 14.0527 | 0.07787
38 | 0.13228 | 578.1343 | -675.1126 | 888.8286 | -49.4248 | 0.045459
39 | 0.11608 | 268.2402 | -634.881 | 689.2218 | -67.0957 | 0.03751
40 | 0.11535 | 530.0075 | 605.4884 | 804.6888 | 48.8031 | 0.046037
41 | 0.24949 | 997.7514 | 142.3658 | 1007.8571 | 8.1205 | 0.045334
42 | 0.09901 | 570.4695 | -40.808 | 571.9272 | -4.0916 | 0.014449
43 | 0.23339 | 1120.0884 | -167.1474 | 1132.4912 | -8.4874 | 0.030139
44 | 0.10505 | 224.3447 | -415.1065 | 471.8516 | -61.611 | 0.027244
45 | 0.099798 | 101.0457 | -209.5956 | 232.6813 | -64.2614 | 0.016229
46 | 0.10493 | 176.0303 | 231.6952 | 290.9799 | 52.7743 | 0.032468
47 | 0.22422 | 960.5524 | 104.1882 | 966.1864 | 6.1905 | 0.04853
48 | 0.10201 | 495.5341 | 218.9495 | 541.7499 | 23.838 | 0.022928
49 | 0.21293 | 658.2324 | 5.603 | 658.2563 | 0.4877 | 0.058717
50 | 0.11062 | 321.1866 | 204.2564 | 380.633 | 32.454 | 0.054149

## PQ37b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ37b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2588 | 215.445 | 215.4697 | 89.1334 | 0
3 | 0 | 5.3801 | 347.4524 | 347.494 | 89.1129 | 0
4 | 0 | 16.7748 | 537.1868 | 537.4487 | 88.2114 | 0
5 | 0 | 166.999 | 948.0895 | 962.685 | 80.0102 | 0
6 | 0 | 1056.5255 | 277.7599 | 1092.427 | 14.7297 | 0
7 | 0 | 407.2772 | 248.2273 | 476.9607 | 31.3615 | 0
8 | 0 | 328.3506 | 437.0917 | 546.6839 | 53.0855 | 0
9 | 0 | 360.9823 | 583.5246 | 686.1553 | 58.2581 | 0
10 | 0 | 459.02 | 699.4418 | 836.6111 | 56.7245 | 0
11 | 0 | 623.5119 | 756.988 | 980.713 | 50.5226 | 0
12 | 0 | 818.9085 | 682.1801 | 1065.824 | 39.7955 | 0
13 | 0 | 889.2966 | 451.9615 | 997.5558 | 26.9408 | 0
14 | 0 | 734.1871 | 263.3781 | 779.9992 | 19.7347 | 0
15 | 0 | 515.533 | 254.7076 | 575.022 | 26.2924 | 0
16 | 0 | 356.4971 | 354.1727 | 502.5221 | 44.8126 | 0
17 | 0 | 261.1176 | 487.5597 | 553.0795 | 61.8283 | 0
18 | 0 | 207.5289 | 626.9317 | 660.3875 | 71.6843 | 0
19 | 0 | 179.7979 | 765.8685 | 786.6905 | 76.7883 | 0
20 | 0 | 169.2079 | 904.9588 | 920.642 | 79.4092 | 0
21 | 0 | 172.0129 | 1047.0365 | 1061.072 | 80.6705 | 0
22 | 0 | 188.6258 | 1196.043 | 1210.8256 | 81.0378 | 0
23 | 0 | 226.3339 | 1356.2466 | 1375.0025 | 80.5256 | 0
24 | 0 | 310.047 | 1527.4373 | 1558.5871 | 78.5257 | 0
25 | 0 | 512.4539 | 1612.5696 | 1692.0371 | 72.3704 | 0
26 | 0 | 434.5291 | 1479.1475 | 1541.6526 | 73.6288 | 0
27 | 0 | 298.9655 | 1704.2225 | 1730.247 | 80.0501 | 0
28 | 0 | 304.9824 | 1955.4398 | 1979.0804 | 81.1352 | 0
29 | 0 | 351.5105 | 2191.8418 | 2219.8492 | 80.8889 | 0
30 | 0 | 414.024 | 2450.0181 | 2484.7544 | 80.4083 | 0
31 | 0 | 501.6919 | 2730.1231 | 2775.8363 | 79.5874 | 0
32 | 0 | 616.6436 | 3042.226 | 3104.0922 | 78.5417 | 0
33 | 0 | 767.9704 | 3396.3014 | 3482.0456 | 77.2586 | 0
34 | 0 | 970.1946 | 3803.4149 | 3925.206 | 75.6899 | 0
35 | 0 | 1246.0927 | 4276.2633 | 4454.1189 | 73.754 | 0
36 | 0 | 1631.7822 | 4828.6421 | 5096.9106 | 71.3279 | 0
37 | 0 | 2185.9321 | 5472.1883 | 5892.6347 | 68.2252 | 0
38 | 0 | 3005.3568 | 6205.5451 | 6894.9952 | 64.159 | 0
39 | 0 | 4248.1898 | 6982.5569 | 8173.3235 | 58.6837 | 0
40 | 0 | 6150.8017 | 7625.5311 | 9796.9937 | 51.1101 | 0
41 | 0 | 8945.9527 | 7632.561 | 11759.5092 | 40.4703 | 0
42 | 0 | 12383.2673 | 5994.3949 | 13757.837 | 25.8303 | 0
43 | 0 | 14824.6551 | 1967.153 | 14954.6009 | 7.5587 | 0
44 | 0 | 14284.3299 | -2864.4619 | 14568.707 | -11.3392 | 0
45 | 0 | 11542.0319 | -5944.152 | 12982.7364 | -27.2485 | 0
46 | 0 | 8646.5269 | -7002.962 | 11126.7203 | -39.0046 | 0
47 | 0 | 6435.7766 | -6978.3694 | 9492.99 | -47.3163 | 0
48 | 0 | 4898.2831 | -6549.1853 | 8178.3254 | -53.2064 | 0
49 | 0 | 3842.153 | -6020.0382 | 7141.6385 | -57.4529 | 0
50 | 0 | 3105.7309 | -5504.4121 | 6320.1358 | -60.5672 | 0

## PQ38a_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0082 | 16.4884 | 29.4324 | 33.7362 | 60.7419 | 123.0693
2 | 0.39321 | 14.0902 | 51.4472 | 53.3418 | 74.6836 | 2.5815
3 | 0.20318 | 28.3661 | 74.4897 | 79.7078 | 69.1529 | 0.96397
4 | 0.2661 | 105.4493 | -55.5298 | 119.1769 | -27.7714 | 1.113
5 | 0.7018 | 72.4548 | 54.6199 | 90.736 | 37.0108 | 2.1665
6 | 0.11826 | 114.1516 | 210.6395 | 239.582 | 61.5455 | 0.30573
7 | 0.41698 | 207.3502 | 207.9976 | 293.6957 | 45.0893 | 0.89543
8 | 0.18254 | 161.5751 | 42.1409 | 166.9801 | 14.6178 | 0.62372
9 | 0.13319 | 90.5293 | -5.4455 | 90.6929 | -3.4423 | 0.28929
10 | 0.25731 | 316.8422 | 330.3018 | 457.6988 | 46.1915 | 0.47227
11 | 0.48224 | 553.1477 | 151.1174 | 573.4186 | 15.2801 | 0.7375
12 | 0.13615 | 406.5803 | -136.0399 | 428.7358 | -18.5 | 0.21363
13 | 0.46246 | 514.3296 | 6.9623 | 514.3767 | 0.77554 | 0.68104
14 | 0.19172 | 310.5489 | -132.6777 | 337.704 | -23.1339 | 0.46975
15 | 0.21686 | 76.3439 | 146.4369 | 165.1428 | 62.465 | 0.61478
16 | 0.21594 | 159.8825 | -54.9324 | 169.0561 | -18.9617 | 0.89862
17 | 0.51714 | 73.9382 | 46.7726 | 87.4901 | 32.317 | 3.4812
18 | 0.13144 | 109.0411 | 37.1762 | 115.2043 | 18.8262 | 0.64544
19 | 0.48611 | 145.4998 | 63.469 | 158.7404 | 23.5675 | 1.2785
20 | 0.16109 | 187.3852 | -57.4812 | 196.0033 | -17.0536 | 0.3983
21 | 0.11311 | 59.5413 | -74.9221 | 95.6999 | -51.5255 | 0.23319
22 | 0.12578 | 214.6955 | -1.1459 | 214.6986 | -0.30582 | 0.17386
23 | 0.44146 | 113.5392 | -14.3887 | 114.4473 | -7.2225 | 0.42679
24 | 0.11731 | 123.2003 | 51.6588 | 133.5925 | 22.7487 | 0.11263
25 | 0.39299 | 152.1591 | 88.3128 | 175.9305 | 30.1308 | 0.31
26 | 0.11958 | 290.397 | 161.5676 | 332.3169 | 29.0902 | 0.10071
27 | 0.1272 | 489.2516 | -112.2534 | 501.9641 | -12.9222 | 0.1162
28 | 0.20528 | 322.3375 | -859.8557 | 918.2882 | -69.4503 | 0.17602
29 | 0.44746 | 255.7938 | -534.0107 | 592.1131 | -64.4053 | 0.26701
30 | 0.12788 | 65.741 | -223.5495 | 233.0156 | -73.6125 | 0.10727
31 | 0.34962 | 25.4418 | -119.6059 | 122.2819 | -77.9914 | 0.21873
32 | 0.11799 | 60.1238 | -44.7982 | 74.9783 | -36.6897 | 0.15189
33 | 0.10394 | 88.7314 | 17.0628 | 90.357 | 10.885 | 0.080006
34 | 0.13119 | 97.3884 | 296.3757 | 311.9664 | 71.8096 | 0.10774
35 | 0.29947 | 82.1835 | 88.3244 | 120.6454 | 47.0626 | 0.14168
36 | 0.12435 | 101.9089 | -262.7926 | 281.8606 | -68.8041 | 0.073507
37 | 0.36677 | 1162.5268 | 23.7434 | 1162.7692 | 1.17 | 0.12556
38 | 0.16173 | 430.0887 | -647.7259 | 777.5122 | -56.4159 | 0.10306
39 | 0.13417 | 196.5982 | -568.441 | 601.4782 | -70.9218 | 0.09814
40 | 0.23881 | 727.7364 | 619.1671 | 955.4937 | 40.3915 | 0.21336
41 | 0.32337 | 1016.5143 | -152.9091 | 1027.9506 | -8.5546 | 0.17167
42 | 0.10789 | 542.8611 | -140.0617 | 560.6384 | -14.4672 | 0.06384
43 | 0.25212 | 868.2509 | -501.1562 | 1002.5054 | -29.9936 | 0.1484
44 | 0.1213 | 160.7736 | -364.3545 | 398.2491 | -66.1902 | 0.14935
45 | 0.096621 | 83.0167 | -191.556 | 208.7714 | -66.569 | 0.10792
46 | 0.16298 | 239.9648 | 228.147 | 331.1105 | 43.5538 | 0.32067
47 | 0.27411 | 580.9583 | -324.1541 | 665.2732 | -29.16 | 0.3419
48 | 0.11243 | 406.8222 | -46.3704 | 409.4564 | -6.5026 | 0.21865
49 | 0.21307 | 315.4501 | -60.6793 | 321.2332 | -10.8883 | 0.43164
50 | 0.16817 | 219.8156 | 111.9052 | 246.661 | 26.98 | 0.46984

## PQ38a_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ38a_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.4205 | 159.2934 | 159.3118 | 89.1294 | 0
2 | 0 | 3.0483 | 208.5132 | 208.5355 | 89.1625 | 0
3 | 0 | 4.0926 | 318.1434 | 318.1697 | 89.263 | 0
4 | 0 | 5.5993 | 434.96 | 434.9961 | 89.2625 | 0
5 | 0 | 7.7142 | 562.8087 | 562.8615 | 89.2147 | 0
6 | 0 | 10.7542 | 707.3775 | 707.4592 | 89.129 | 0
7 | 0 | 15.3609 | 877.8217 | 877.9561 | 88.9975 | 0
8 | 0 | 23.0306 | 1090.3478 | 1090.591 | 88.79 | 0
9 | 0 | 37.6841 | 1377.238 | 1377.7534 | 88.4327 | 0
10 | 0 | 72.2229 | 1814.2246 | 1815.6616 | 87.7203 | 0
11 | 0 | 185.6356 | 2631.1788 | 2637.7192 | 85.9643 | 0
12 | 0 | 940.2575 | 4963.2992 | 5051.5763 | 79.2729 | 0
13 | 0 | 14736.0634 | -5656.0411 | 15784.2442 | -20.998 | 0
14 | 0 | 1006.9487 | -2801.4484 | 2976.921 | -70.2296 | 0
15 | 0 | 397.2687 | -1127.586 | 1195.5219 | -70.5917 | 0
16 | 0 | 259.1587 | -432.68 | 504.3562 | -59.08 | 0
17 | 0 | 210.9097 | -19.9426 | 211.8505 | -5.4016 | 0
18 | 0 | 193.5236 | 278.0637 | 338.7784 | 55.1633 | 0
19 | 0 | 190.9834 | 521.8442 | 555.6942 | 69.8985 | 0
20 | 0 | 197.7021 | 739.2936 | 765.2719 | 75.0283 | 0
21 | 0 | 211.7262 | 945.9044 | 969.3106 | 77.3832 | 0
22 | 0 | 232.8107 | 1151.8256 | 1175.1183 | 78.5731 | 0
23 | 0 | 262.0518 | 1364.1975 | 1389.1385 | 79.1264 | 0
24 | 0 | 298.3546 | 1589.3692 | 1617.1302 | 79.3682 | 0
25 | 0 | 344.8483 | 1838.6105 | 1870.6707 | 79.3771 | 0
26 | 0 | 406.9336 | 2119.7927 | 2158.4986 | 79.1332 | 0
27 | 0 | 490.1657 | 2444.6964 | 2493.3518 | 78.6624 | 0
28 | 0 | 604.3628 | 2830.3042 | 2894.1106 | 77.9465 | 0
29 | 0 | 766.4796 | 3301.5821 | 3389.3857 | 76.93 | 0
30 | 0 | 1007.6953 | 3896.8807 | 4025.0627 | 75.5015 | 0
31 | 0 | 1389.8702 | 4677.995 | 4880.1 | 73.4529 | 0
32 | 0 | 2049.445 | 5746.89 | 6101.3908 | 70.3728 | 0
33 | 0 | 3330.0736 | 7262.6961 | 7989.7525 | 65.3677 | 0
34 | 0 | 6242.62 | 9316.7295 | 11214.8006 | 56.1762 | 0
35 | 0 | 13712.4433 | 10055.9033 | 17004.4786 | 36.2541 | 0
36 | 0 | 21737.3627 | -2223.737 | 21850.811 | -5.8411 | 0
37 | 0 | 11155.3195 | -11366.6076 | 15926.1081 | -45.5375 | 0
38 | 0 | 4609.9491 | -9289.5382 | 10370.4942 | -63.607 | 0
39 | 0 | 2258.1493 | -6945.7151 | 7303.5742 | -71.9899 | 0
40 | 0 | 1281.3913 | -5327.4106 | 5479.3492 | -76.4757 | 0
41 | 0 | 811.8101 | -4197.0992 | 4274.8892 | -79.0529 | 0
42 | 0 | 564.4006 | -3363.3147 | 3410.3422 | -80.4739 | 0
43 | 0 | 429.1852 | -2713.5059 | 2747.2376 | -81.0122 | 0
44 | 0 | 358.517 | -2181.536 | 2210.7993 | -80.6673 | 0
45 | 0 | 329.8833 | -1726.2078 | 1757.4459 | -79.1811 | 0
46 | 0 | 333.0169 | -1320.4029 | 1361.7504 | -75.8447 | 0
47 | 0 | 364.1366 | -944.9211 | 1012.6556 | -68.9252 | 0
48 | 0 | 423.9442 | -585.463 | 722.8386 | -54.091 | 0
49 | 0 | 517.1599 | -230.4978 | 566.201 | -24.0225 | 0
50 | 0 | 652.9572 | 129.2233 | 665.6214 | 11.1945 | 0

## PQ38b_Zequiv
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100.0082 | 16.6071 | 29.5056 | 33.8582 | 60.6273 | 123.0668
2 | 0.39679 | 14.3168 | 51.8275 | 53.7686 | 74.5577 | 2.5353
3 | 0.20857 | 29.5397 | 75.7464 | 81.3026 | 68.6951 | 0.93598
4 | 0.26408 | 100.0978 | -58.4056 | 115.8913 | -30.2629 | 1.0229
5 | 0.7402 | 78.0171 | 51.2264 | 93.3317 | 33.2891 | 1.8389
6 | 0.16302 | 199.0241 | 173.667 | 264.1416 | 41.1077 | 0.41114
7 | 0.33839 | 181.4 | 102.7188 | 208.4637 | 29.521 | 1.0141
8 | 0.14764 | 133.5147 | 39.9555 | 139.365 | 16.6603 | 0.59829
9 | 0.12259 | 85.0697 | -1.0726 | 85.0764 | -0.72236 | 0.34342
10 | 0.16314 | 246.4157 | 232.5621 | 338.83 | 43.3433 | 0.33193
11 | 0.30168 | 380.0471 | 143.2629 | 406.1527 | 20.6545 | 0.53698
12 | 0.10101 | 340.7758 | -39.3114 | 343.0357 | -6.5805 | 0.20055
13 | 0.29448 | 348.4846 | 63.1131 | 354.1536 | 10.2654 | 0.56295
14 | 0.13567 | 258.9879 | -28.1214 | 260.5102 | -6.197 | 0.3799
15 | 0.15404 | 63.1097 | 107.1597 | 124.3625 | 59.5049 | 0.52699
16 | 0.15238 | 160.7656 | 31.7228 | 163.8655 | 11.1624 | 0.54078
17 | 0.51167 | 58.021 | 81.3244 | 99.9004 | 54.494 | 1.3295
18 | 0.12873 | 133.7574 | 34.6706 | 138.1777 | 14.5315 | 0.31935
19 | 0.50113 | 160.5092 | 60.8986 | 171.6737 | 20.7772 | 0.89461
20 | 0.15056 | 187.1637 | -66.7715 | 198.7176 | -19.6341 | 0.27926
21 | 0.1103 | 58.7026 | -75.4016 | 95.5584 | -52.0981 | 0.18347
22 | 0.12442 | 216.5395 | -2.0244 | 216.549 | -0.53564 | 0.1574
23 | 0.44194 | 113.7776 | -14.3089 | 114.6738 | -7.168 | 0.42742
24 | 0.11709 | 122.7643 | 51.7483 | 133.2253 | 22.8567 | 0.11663
25 | 0.39 | 149.9395 | 86.7589 | 173.2309 | 30.0548 | 0.35313
26 | 0.1156 | 270.2316 | 161.678 | 314.9046 | 30.8918 | 0.1277
27 | 0.11446 | 500.0649 | -68.6598 | 504.7564 | -7.8179 | 0.10512
28 | 0.17267 | 437.2512 | -967.3922 | 1061.6197 | -65.6775 | 0.12214
29 | 0.43815 | 305.3711 | -568.0394 | 644.9188 | -61.7381 | 0.25624
30 | 0.12112 | 70.8142 | -230.7331 | 241.3553 | -72.9383 | 0.069605
31 | 0.34577 | 26.5256 | -121.7563 | 124.6123 | -77.7097 | 0.17908
32 | 0.11263 | 60.9812 | -44.4797 | 75.4794 | -36.107 | 0.07078
33 | 0.099942 | 88.1276 | 18.2768 | 90.0028 | 11.7165 | 0.049842
34 | 0.10692 | 89.0721 | 282.6797 | 296.3809 | 72.5104 | 0.053582
35 | 0.28573 | 79.6253 | 87.8848 | 118.5914 | 47.8228 | 0.10844
36 | 0.11861 | 113.9613 | -273.263 | 296.074 | -67.362 | 0.045332
37 | 0.27537 | 1070.8146 | 268.0298 | 1103.8496 | 14.0527 | 0.07787
38 | 0.13228 | 578.1343 | -675.1126 | 888.8286 | -49.4248 | 0.045459
39 | 0.11608 | 268.2402 | -634.881 | 689.2218 | -67.0957 | 0.03751
40 | 0.11535 | 530.0075 | 605.4884 | 804.6888 | 48.8031 | 0.046037
41 | 0.24949 | 997.7514 | 142.3658 | 1007.8571 | 8.1205 | 0.045334
42 | 0.09901 | 570.4695 | -40.808 | 571.9272 | -4.0916 | 0.014449
43 | 0.23339 | 1120.0884 | -167.1474 | 1132.4912 | -8.4874 | 0.030139
44 | 0.10505 | 224.3447 | -415.1065 | 471.8516 | -61.611 | 0.027244
45 | 0.099798 | 101.0457 | -209.5956 | 232.6813 | -64.2614 | 0.016229
46 | 0.10493 | 176.0303 | 231.6952 | 290.9799 | 52.7743 | 0.032468
47 | 0.22422 | 960.5524 | 104.1882 | 966.1864 | 6.1905 | 0.04853
48 | 0.10201 | 495.5341 | 218.9495 | 541.7499 | 23.838 | 0.022928
49 | 0.21293 | 658.2324 | 5.603 | 658.2563 | 0.4877 | 0.058717
50 | 0.11062 | 321.1866 | 204.2564 | 380.633 | 32.454 | 0.054149

## PQ38b_Zext
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 100 | 24.3658 | 33.1562 | 41.1464 | 53.6886 | 0
2 | 0.5 | 24.3658 | 66.3125 | 70.6472 | 69.8247 | 0
3 | 0.24 | 47.4604 | 92.058 | 103.572 | 62.7267 | 0
4 | 0.2 | 79.3204 | -66.5943 | 103.569 | -40.0155 | 0
5 | 0.71 | 87.2218 | 48.279 | 99.692 | 28.9654 | 0
6 | 0.1 | 219.5287 | 251.7933 | 334.055 | 48.9161 | 0
7 | 0.34 | 326.4554 | 174.2604 | 370.0538 | 28.0931 | 0
8 | 0.12 | 171.3283 | 17.64 | 172.234 | 5.8785 | 0
9 | 0.12 | 89.5918 | -11.3155 | 90.3036 | -7.1984 | 0
10 | 0.09 | 455.1025 | 313.3798 | 552.5624 | 34.551 | 0
11 | 0.18 | 602.5549 | 29.631 | 603.283 | 2.8153 | 0
12 | 0.07 | 388.1021 | -166.7619 | 422.413 | -23.2525 | 0
13 | 0.19 | 530.2087 | 13.7888 | 530.3879 | 1.4897 | 0
14 | 0.07 | 346.6753 | -112.564 | 364.492 | -17.9884 | 0
15 | 0.15 | 56.9378 | 139.0685 | 150.273 | 67.7347 | 0
16 | 0.14 | 218.0505 | -10.5373 | 218.305 | -2.7667 | 0
17 | 0.6 | 73.4089 | 97.011 | 121.6553 | 52.885 | 0
18 | 0.13 | 152.6345 | 8.8435 | 152.8905 | 3.3159 | 0
19 | 0.54 | 189.0749 | 30.3957 | 191.5025 | 9.1327 | 0
20 | 0.13 | 160.8698 | -97.7469 | 188.238 | -31.2835 | 0
21 | 0.1 | 50.6959 | -74.2148 | 89.8772 | -55.6631 | 0
22 | 0.12 | 214.8968 | -41.1202 | 218.7956 | -10.8325 | 0
23 | 0.44 | 112.1761 | -23.7363 | 114.6599 | -11.9475 | 0
24 | 0.12 | 132.2868 | 44.5586 | 139.5896 | 18.6152 | 0
25 | 0.41 | 168.284 | 81.3162 | 186.9006 | 25.7902 | 0
26 | 0.12 | 339.9109 | 134.78 | 365.657 | 21.6291 | 0
27 | 0.1 | 446.3257 | -200.955 | 489.4789 | -24.2393 | 0
28 | 0.11 | 159.9078 | -700.0683 | 718.099 | -77.1334 | 0
29 | 0.35 | 178.3138 | -487.0378 | 518.6537 | -69.8914 | 0
30 | 0.11 | 56.5549 | -214.57 | 221.898 | -75.2342 | 0
31 | 0.33 | 23.5191 | -117.3058 | 119.6403 | -78.6629 | 0
32 | 0.11 | 59.3771 | -45.3323 | 74.7038 | -37.3604 | 0
33 | 0.1 | 89.4696 | 16.3467 | 90.9507 | 10.3541 | 0
34 | 0.11 | 97.7176 | 305.2863 | 320.544 | 72.2509 | 0
35 | 0.29 | 82.6409 | 89.0549 | 121.492 | 47.1394 | 0
36 | 0.11 | 99.4416 | -265.4919 | 283.5041 | -69.4663 | 0
37 | 0.28 | 1218.584 | 93.165 | 1222.1402 | 4.372 | 0
38 | 0.11 | 471.698 | -694.9954 | 839.9509 | -55.835 | 0
39 | 0.1 | 215.2742 | -619.0858 | 655.4466 | -70.8259 | 0
40 | 0.1 | 579.7625 | 657.5352 | 876.6283 | 48.5967 | 0
41 | 0.25 | 1080.578 | 100.0548 | 1085.2003 | 5.2901 | 0
42 | 0.1 | 590.6077 | -55.0381 | 593.1667 | -5.324 | 0
43 | 0.24 | 1203.322 | -207.4322 | 1221.07 | -9.7807 | 0
44 | 0.1 | 218.1641 | -429.4303 | 481.67 | -63.068 | 0
45 | 0.1 | 100.1733 | -213.7352 | 236.0454 | -64.8885 | 0
46 | 0.1 | 169.7253 | 235.9401 | 290.6448 | 54.2704 | 0
47 | 0.22 | 1005.158 | 198.4451 | 1024.56 | 11.1681 | 0
48 | 0.1 | 486.3521 | 254.1204 | 548.74 | 27.5872 | 0
49 | 0.21 | 686.9746 | 62.3149 | 689.7951 | 5.1831 | 0
50 | 0.1 | 306.8607 | 222.0068 | 378.7486 | 35.8849 | 0

## PQ38b_Zgen
h | HD in % | Network Resistance in Ohm | Network Reactance in Ohm | Network Impedance, Magnitude in Ohm | Network Impedance, Angle in deg | Current, Magnitude/Terminal i in A
1 | 0 | 2.5006 | 162.4527 | 162.472 | 89.1181 | 0
2 | 0 | 3.2588 | 215.445 | 215.4697 | 89.1334 | 0
3 | 0 | 5.3801 | 347.4524 | 347.494 | 89.1129 | 0
4 | 0 | 16.7748 | 537.1868 | 537.4487 | 88.2114 | 0
5 | 0 | 166.999 | 948.0895 | 962.685 | 80.0102 | 0
6 | 0 | 1056.5255 | 277.7599 | 1092.427 | 14.7297 | 0
7 | 0 | 407.2772 | 248.2273 | 476.9607 | 31.3615 | 0
8 | 0 | 328.3506 | 437.0917 | 546.6839 | 53.0855 | 0
9 | 0 | 360.9823 | 583.5246 | 686.1553 | 58.2581 | 0
10 | 0 | 459.02 | 699.4418 | 836.6111 | 56.7245 | 0
11 | 0 | 623.5119 | 756.988 | 980.713 | 50.5226 | 0
12 | 0 | 818.9085 | 682.1801 | 1065.824 | 39.7955 | 0
13 | 0 | 889.2966 | 451.9615 | 997.5558 | 26.9408 | 0
14 | 0 | 734.1871 | 263.3781 | 779.9992 | 19.7347 | 0
15 | 0 | 515.533 | 254.7076 | 575.022 | 26.2924 | 0
16 | 0 | 356.4971 | 354.1727 | 502.5221 | 44.8126 | 0
17 | 0 | 261.1176 | 487.5597 | 553.0795 | 61.8283 | 0
18 | 0 | 207.5289 | 626.9317 | 660.3875 | 71.6843 | 0
19 | 0 | 179.7979 | 765.8685 | 786.6905 | 76.7883 | 0
20 | 0 | 169.2079 | 904.9588 | 920.642 | 79.4092 | 0
21 | 0 | 172.0129 | 1047.0365 | 1061.072 | 80.6705 | 0
22 | 0 | 188.6258 | 1196.043 | 1210.8256 | 81.0378 | 0
23 | 0 | 226.3339 | 1356.2466 | 1375.0025 | 80.5256 | 0
24 | 0 | 310.047 | 1527.4373 | 1558.5871 | 78.5257 | 0
25 | 0 | 512.4539 | 1612.5696 | 1692.0371 | 72.3704 | 0
26 | 0 | 434.5291 | 1479.1475 | 1541.6526 | 73.6288 | 0
27 | 0 | 298.9655 | 1704.2225 | 1730.247 | 80.0501 | 0
28 | 0 | 304.9824 | 1955.4398 | 1979.0804 | 81.1352 | 0
29 | 0 | 351.5105 | 2191.8418 | 2219.8492 | 80.8889 | 0
30 | 0 | 414.024 | 2450.0181 | 2484.7544 | 80.4083 | 0
31 | 0 | 501.6919 | 2730.1231 | 2775.8363 | 79.5874 | 0
32 | 0 | 616.6436 | 3042.226 | 3104.0922 | 78.5417 | 0
33 | 0 | 767.9704 | 3396.3014 | 3482.0456 | 77.2586 | 0
34 | 0 | 970.1946 | 3803.4149 | 3925.206 | 75.6899 | 0
35 | 0 | 1246.0927 | 4276.2633 | 4454.1189 | 73.754 | 0
36 | 0 | 1631.7822 | 4828.6421 | 5096.9106 | 71.3279 | 0
37 | 0 | 2185.9321 | 5472.1883 | 5892.6347 | 68.2252 | 0
38 | 0 | 3005.3568 | 6205.5451 | 6894.9952 | 64.159 | 0
39 | 0 | 4248.1898 | 6982.5569 | 8173.3235 | 58.6837 | 0
40 | 0 | 6150.8017 | 7625.5311 | 9796.9937 | 51.1101 | 0
41 | 0 | 8945.9527 | 7632.561 | 11759.5092 | 40.4703 | 0
42 | 0 | 12383.2673 | 5994.3949 | 13757.837 | 25.8303 | 0
43 | 0 | 14824.6551 | 1967.153 | 14954.6009 | 7.5587 | 0
44 | 0 | 14284.3299 | -2864.4619 | 14568.707 | -11.3392 | 0
45 | 0 | 11542.0319 | -5944.152 | 12982.7364 | -27.2485 | 0
46 | 0 | 8646.5269 | -7002.962 | 11126.7203 | -39.0046 | 0
47 | 0 | 6435.7766 | -6978.3694 | 9492.99 | -47.3163 | 0
48 | 0 | 4898.2831 | -6549.1853 | 8178.3254 | -53.2064 | 0
49 | 0 | 3842.153 | -6020.0382 | 7141.6385 | -57.4529 | 0
50 | 0 | 3105.7309 | -5504.4121 | 6320.1358 | -60.5672 | 0

## POC LF_THD
Case name | POC MW | POC MVar | THD % | No. of active BESS Inv | No. of active PV Inv | BESS kW | BESS kVar | PV kW | PV kVar
PQ01a | 119 | 47 | 2.11 | 40 | 36 | 0 | 1701 | 3322 | 0
PQ02a | 119 | -47 | 2.11 | 40 | 36 | 0 | -661 | 3323 | 0
PQ03a | 119 | 47 | 2.11 | 40 | 36 | 1493 | 847 | 1659 | 941
PQ04a | 119 | -47 | 2.11 | 40 | 36 | 1493 | -335 | 1659 | -373
PQ05a | -100 | 47 | 2.17 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | 1766
PQ06a | -100 | -47 | 2.17 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | -863
PQ07a | 119 | 47 | 2.11 | 40 | 36 | 0 | 1701 | 3322 | 0
PQ08a | 119 | -47 | 2.11 | 40 | 36 | 0 | -661 | 3323 | 0
PQ09a | 119 | 47 | 2.11 | 40 | 36 | 1493 | 847 | 1659 | 941
PQ10a | 119 | -47 | 2.11 | 40 | 36 | 1493 | -335 | 1659 | -373
PQ11a | -100 | 47 | 2.17 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | 1766
PQ12a | -100 | -47 | 2.17 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | -863
PQ13a | 119 | 47 | 2.08 | 40 | 30 | 0 | 1703 | 3987 | 0
PQ14a | 119 | -47 | 2.08 | 40 | 30 | 0 | -659 | 3988 | 0
PQ15a | 119 | 47 | 2.08 | 40 | 30 | 1493 | 847 | 1991 | 1130
PQ16a | 119 | -47 | 2.08 | 40 | 30 | 1493 | -335 | 1990 | -447
PQ17a | -100 | 47 | 2.12 | 40 | 30 | -2491 | 0 | 0 | 2121
PQ18a | -100 | -47 | 2.12 | 40 | 30 | -2493 | 0 | 0 | -1035
PQ19a | 119 | 47 | 2.09 | 40 | 36 | 0 | 1742 | 3323 | 0
PQ20a | 119 | -47 | 2.09 | 40 | 36 | 0 | -621 | 3324 | 0
PQ21a | 119 | 47 | 2.09 | 40 | 36 | 1493 | 867 | 1659 | 964
PQ22a | 119 | -47 | 2.09 | 40 | 36 | 1493 | -315 | 1659 | -350
PQ23a | -100 | 47 | 2.15 | 40 | 36 | -2491 | 0 | 0 | 1801
PQ24a | -100 | -47 | 2.15 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | -830
PQ25a | 119 | 47 | 2.14 | 40 | 36 | 0 | 1660 | 3321 | 0
PQ26a | 119 | -47.01 | 2.14 | 40 | 36 | 0 | -701 | 3322 | 0
PQ27a | 119 | 47 | 2.14 | 40 | 36 | 1492 | 826 | 1658 | 918
PQ28a | 119 | -47.01 | 2.14 | 40 | 36 | 1492 | -355 | 1658 | -395
PQ29a | -100 | 47 | 2.19 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | 1731
PQ30a | -100 | -47 | 2.19 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | -896
PQ31a | 119 | 47 | 1.93 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3324 | 1837
PQ32a | 119 | -47 | 1.93 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3323 | -785
PQ33a | 100 | 47 | 1.86 | 40 | 0 | 2507 | 1578 | 0 | 0
PQ34a | 100 | -47 | 1.86 | 40 | 0 | 2507 | -788 | 0 | 0
PQ35a | -100 | 47 | 1.89 | 40 | 0 | -2493 | 1578 | 0 | 0
PQ36a | -100 | -47 | 1.89 | 40 | 0 | -2493 | -788 | 0 | 0
PQ37a | 0 | 47 | 1.95 | 40 | 36 | 0 | 0 | 3 | 1489
PQ38a | 0 | -47.01 | 1.95 | 40 | 36 | 0 | 0 | 2 | -1137
PQ01b | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1366 | 3322 | 0
PQ02b | 119 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | -940 | 3323 | 0
PQ03b | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 1493 | 679 | 1659 | 754
PQ04b | 119 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | 1493 | -475 | 1659 | -528
PQ05b | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | 1396
PQ06b | -100 | -47 | 1.83 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | -1168
PQ07b | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1366 | 3322 | 0
PQ08b | 119 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | -940 | 3323 | 0
PQ09b | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 1493 | 679 | 1659 | 754
PQ10b | 119 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | 1493 | -475 | 1659 | -528
PQ11b | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | 1396
PQ12b | -100 | -47 | 1.83 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | -1168
PQ13b | 119 | 47 | 1.8 | 40 | 30 | 0 | 1368 | 3987 | 0
PQ14b | 119 | -47 | 1.8 | 40 | 30 | 0 | -938 | 3988 | 0
PQ15b | 119 | 47 | 1.8 | 40 | 30 | 1493 | 679 | 1991 | 906
PQ16b | 119 | -47 | 1.8 | 40 | 30 | 1493 | -475 | 1991 | -633
PQ17b | -100 | 47 | 1.81 | 40 | 30 | -2492 | 0 | 0 | 1677
PQ18b | -100 | -47 | 1.81 | 40 | 30 | -2492 | 0 | 0 | -1401
PQ19b | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1403 | 3323 | 0
PQ20b | 119 | -47.01 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | -898 | 3324 | 0
PQ21b | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 1493 | 697 | 1659 | 775
PQ22b | 119 | -47.01 | 1.82 | 40 | 36 | 1493 | -454 | 1659 | -505
PQ23b | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2491 | 0 | 0 | 1427
PQ24b | -100 | -47.01 | 1.83 | 40 | 36 | -2492 | 0 | 0 | -1132
PQ25b | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | 1328 | 3321 | 0
PQ26b | 119 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | 0 | -982 | 3322 | 0
PQ27b | 119 | 47 | 1.82 | 40 | 36 | 1492 | 660 | 1658 | 733
PQ28b | 119 | -47 | 1.82 | 40 | 36 | 1492 | -496 | 1658 | -551
PQ29b | -100 | 47 | 1.83 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | 1366
PQ30b | -100 | -47 | 1.83 | 40 | 36 | -2493 | 0 | 0 | -1203
PQ31b | 119 | 47 | 1.75 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3323 | 1587
PQ32b | 119 | -47 | 1.75 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3323 | -991
PQ33b | 100 | 47 | 1.79 | 40 | 0 | 2507 | 1467 | 0 | 0
PQ34b | 100 | -47 | 1.79 | 40 | 0 | 2507 | -880 | 0 | 0
PQ35b | -100 | 47 | 1.81 | 40 | 0 | -2493 | 1468 | 0 | 0
PQ36b | -100 | -47 | 1.81 | 40 | 0 | -2493 | -880 | 0 | 0
PQ37b | 0 | 47 | 1.77 | 40 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1122
PQ38b | 0 | -47 | 1.77 | 40 | 36 | 0 | 0 | 3 | -1440