## S5251_35degC_SUMSF
V_POC = 90% | [7 empty] | V_POC = 100% | [7 empty] | V_POC = 110% | [7 empty] | Proposed Capability |  |  |  | Inverter transformer tap ratio = 1.0 |  | Summerville SF - Q Capability at POC - PV and BESS, 35°C
Vinv1_90 | Vinv2_90 | Pinv1_90 | Pinv2_90 | Qinv1_90 | Qinv2_90 | Pcp90 | Qcp90 | Vinv1_100 | Vinv2_100 | Pinv1_100 | Pinv2_100 | Qinv1_100 | Qinv2_100 | Pcp100 | Qcp100 | Vinv1_110 | Vinv2_110 | Pinv1_110 | Pinv2_110 | Qinv1_110 | Qinv2_110 | Pcp110 | Qcp110 | P | Q |  |  | P | Q | NER AAS
1.0346 | 1.0171 | 0 | -49.3 | 60.3 | 34.0541 | -50.537 | 85.4398 | 1.0664 | 1.0527 | 0 | -49.3 | 60.3 | 38.0541 | -50.5298 | 90.2648 | 1.1524 | 1.1427 | 0 | -49.3 | 60.3 | 42.0541 | -50.4591 | 98.0398 | -50 | 35.55 | 35.55 | 61.3498
1.035 | 1.0179 | 0 | -49 | 60.3 | 34.4033 | -50.2369 | 85.7695 | 1.0673 | 1.0543 | 0 | -49 | 60.3 | 38.9033 | -50.2351 | 90.9783 | 1.1528 | 1.1433 | 0 | -49 | 60.3 | 42.4033 | -50.1597 | 98.3636 | -50 | 35.55 | 35.55 | 61.3498 | 0 | 35.55
1.0386 | 1.0244 | 0 | -47 | 60.3 | 37.6099 | -48.2469 | 88.6218 | 1.0703 | 1.0597 | 0 | -47 | 60.3 | 41.6099 | -48.2423 | 93.4189 | 1.155 | 1.1475 | 0 | -47 | 60.3 | 44.6099 | -48.1637 | 100.4102 | -48.1637 | 35.55 | 35.55 | 59.8627 | 90 | 35.55
1.0321 | 1.02 | 0 | -45 | 60.3 | 40.1266 | -46.2676 | 90.3526 | 1.0716 | 1.062 | 0 | -45 | 60.3 | 42.6266 | -46.2336 | 94.5342 | 1.1558 | 1.1488 | 0 | -45 | 60.3 | 45.1266 | -46.1522 | 101.1047 | -46.1522 | 35.55 | 35.55 | 58.2566 | 90 | -35.55
1.0342 | 1.024 | 0 | -43 | 60.3 | 41.9772 | -44.2679 | 92.0939 | 1.0732 | 1.0649 | 0 | -43 | 60.3 | 43.9772 | -44.2297 | 95.8844 | 1.1559 | 1.149 | 0 | -43 | 60.3 | 44.9772 | -44.1349 | 101.262 | -44.1349 | 35.55 | 35.55 | 56.6718 | 0 | -35.55
1.0363 | 1.0276 | 0 | -41 | 60.3 | 43.6801 | -42.2682 | 93.6971 | 1.0742 | 1.0667 | 0 | -41 | 60.3 | 44.6801 | -42.2197 | 96.7231 | 1.1563 | 1.1498 | 0 | -41 | 60.3 | 45.1801 | -42.1218 | 101.6836 | -42.1218 | 35.55 | 35.55 | 55.1185
1.0371 | 1.0292 | 0 | -39 | 60.3 | 44.2498 | -40.2566 | 94.4338 | 1.0745 | 1.0673 | 0 | -39 | 60.3 | 44.7498 | -40.2037 | 97.066 | 1.1566 | 1.1503 | 0 | -39 | 60.3 | 45.2498 | -40.1081 | 101.9879 | -40.1081 | 35.55 | 35.55 | 53.5954
1.0384 | 1.0314 | 0 | -37 | 60.3 | 45.1981 | -38.2506 | 95.4336 | 1.0752 | 1.0686 | 0 | -37 | 60.3 | 45.1981 | -38.1928 | 97.6804 | 1.1568 | 1.1507 | 0 | -37 | 60.3 | 45.1981 | -38.0939 | 102.1844 | -38.0939 | 35.55 | 35.55 | 52.1052 | 0 | -35.55
1.0385 | 1.0317 | 0 | -35 | 60.3 | 45.0348 | -36.2325 | 95.5928 | 1.0753 | 1.0688 | 0 | -35 | 60.3 | 45.0348 | -36.1759 | 97.8177 | 1.1569 | 1.1508 | 0 | -35 | 60.3 | 45.0348 | -36.0793 | 102.2809 | -36.0793 | 35.55 | 35.55 | 50.651 | -50 | -35.55
1.039 | 1.0326 | 0 | -33 | 60.3 | 45.2677 | -34.2199 | 96.0296 | 1.0758 | 1.0696 | 0 | -33 | 60.3 | 45.2677 | -34.1643 | 98.2397 | 1.1573 | 1.1516 | 0 | -33 | 60.3 | 45.2677 | -34.0695 | 102.6757 | -34.0695 | 35.55 | 35.55 | 49.2395 | -50 | 35.55
1.0389 | 1.0324 | 0 | -31 | 60.3 | 44.9038 | -32.2011 | 96.0098 | 1.0757 | 1.0694 | 0 | -31 | 60.3 | 44.9038 | -32.1468 | 98.1971 | 1.1572 | 1.1514 | 0 | -31 | 60.3 | 44.9038 | -32.0543 | 102.5904 | -32.0543 | 35.55 | 35.55 | 47.8673 | 0 | 35.55
1.0392 | 1.033 | 0 | -29 | 60.3 | 44.9486 | -30.1881 | 96.2766 | 1.076 | 1.0699 | 0 | -29 | 60.3 | 44.9486 | -30.1347 | 98.4484 | 1.1574 | 1.1518 | 0 | -29 | 60.3 | 44.9486 | -30.044 | 102.813 | -30.044 | 35.55 | 35.55 | 46.5451
1.0394 | 1.0333 | 0 | -27 | 60.3 | 44.907 | -28.175 | 96.4642 | 1.0762 | 1.0703 | 0 | -27 | 60.3 | 44.907 | -28.1226 | 98.6202 | 1.1576 | 1.1521 | 0 | -27 | 60.3 | 44.907 | -28.0335 | 102.9557 | -28.0335 | 35.55 | 35.55 | 45.2734
1.04 | 1.0344 | 0 | -25 | 60.3 | 45.2833 | -26.1678 | 96.9443 | 1.0767 | 1.0714 | 0 | -25 | 60.3 | 45.2833 | -26.116 | 99.0921 | 1.1581 | 1.1531 | 0 | -25 | 60.3 | 45.2833 | -26.028 | 103.4128 | -26.028 | 35.55 | 35.55 | 44.0598
1.04 | 1.0345 | 0 | -23 | 60.3 | 45.0809 | -24.1546 | 96.9827 | 1.0767 | 1.0714 | 0 | -23 | 60.3 | 45.0809 | -24.1037 | 99.1145 | 1.1581 | 1.1531 | 0 | -23 | 60.3 | 45.0809 | -24.0174 | 103.4051 | -24.0174 | 35.55 | 35.55 | 42.9026
1.0314 | 1.0262 | 0 | -21 | 60.3 | 45.3029 | -22.16 | 96.814 | 1.0771 | 1.0722 | 0 | -21 | 60.3 | 45.3029 | -22.097 | 99.4416 | 1.1584 | 1.1538 | 0 | -21 | 60.3 | 45.3029 | -22.0117 | 103.7169 | -22.0117 | 35.55 | 35.55 | 41.8129
1.0312 | 1.0259 | 0 | -19 | 60.3 | 44.9519 | -20.1464 | 96.7171 | 1.077 | 1.0719 | 0 | -19 | 60.3 | 44.9519 | -20.0846 | 99.3242 | 1.1583 | 1.1535 | 0 | -19 | 60.3 | 44.9519 | -20.0009 | 103.5689 | -20.0009 | 35.55 | 35.55 | 40.7902
1.0315 | 1.0265 | 0 | -17 | 60.3 | 45.0303 | -18.1391 | 96.9189 | 1.0772 | 1.0724 | 0 | -17 | 60.3 | 45.0303 | -18.0779 | 99.5152 | 1.1585 | 1.154 | 0 | -17 | 60.3 | 45.0303 | -17.9953 | 103.7442 | -17.9953 | 35.55 | 35.55 | 39.8451
1.0317 | 1.0268 | 0 | -15 | 60.3 | 45.04 | -16.1319 | 97.0551 | 1.0774 | 1.0728 | 0 | -15 | 60.3 | 45.04 | -16.0713 | 99.6406 | 1.1586 | 1.1543 | 0 | -15 | 60.3 | 45.04 | -15.9896 | 103.8536 | -15.9896 | 35.55 | 35.55 | 38.9804
1.0318 | 1.0271 | 0 | -13 | 60.3 | 44.9826 | -14.1247 | 97.127 | 1.0775 | 1.073 | 0 | -13 | 60.3 | 44.9826 | -14.0648 | 99.7015 | 1.1587 | 1.1545 | 0 | -13 | 60.3 | 44.9826 | -13.9839 | 103.8985 | -13.9839 | 35.55 | 35.55 | 38.2015
1.0323 | 1.0281 | 0 | -11 | 60.3 | 45.3595 | -12.1238 | 97.5007 | 1.0779 | 1.0739 | 0 | -11 | 60.3 | 45.3595 | -12.0641 | 100.0742 | 1.1591 | 1.1554 | 0 | -11 | 60.3 | 45.3595 | -11.9835 | 104.2702 | -11.9835 | 35.55 | 35.55 | 37.5154
1.0322 | 1.0281 | 0 | -9 | 60.3 | 45.172 | -10.1168 | 97.447 | 1.0779 | 1.0739 | 0 | -9 | 60.3 | 45.172 | -10.0576 | 100.0096 | 1.1591 | 1.1553 | 0 | -9 | 60.3 | 45.172 | -9.9779 | 104.1894 | -9.9779 | 35.55 | 35.55 | 36.9237
1.0321 | 1.0279 | 0 | -7 | 60.3 | 44.9208 | -8.1098 | 97.3315 | 1.0778 | 1.0738 | 0 | -7 | 60.3 | 44.9208 | -8.0513 | 99.8833 | 1.1589 | 1.1552 | 0 | -7 | 60.3 | 44.9208 | -7.9724 | 104.0469 | -7.9724 | 35.55 | 35.55 | 36.433
1.0324 | 1.0285 | 0 | -5 | 60.3 | 45.1068 | -6.1093 | 97.5202 | 1.078 | 1.0743 | 0 | -5 | 60.3 | 45.1068 | -6.0508 | 100.071 | 1.1592 | 1.1557 | 0 | -5 | 60.3 | 45.1068 | -5.972 | 104.2335 | -5.972 | 35.55 | 35.55 | 36.0481 | Pmax | 90
1.0326 | 1.029 | 0 | -3 | 60.3 | 45.2305 | -4.1088 | 97.6481 | 1.0782 | 1.0748 | 0 | -3 | 60.3 | 45.2305 | -4.0504 | 100.198 | 1.1594 | 1.1562 | 0 | -3 | 60.3 | 45.2305 | -3.9718 | 104.3594 | -3.9718 | 35.55 | 35.55 | 35.7712 | Pmin | -50
1.0327 | 1.0294 | 0 | -1 | 60.3 | 45.2923 | -2.1085 | 97.7157 | 1.0784 | 1.0752 | 0 | -1 | 60.3 | 45.2923 | -2.0501 | 100.2647 | 1.1595 | 1.1565 | 0 | -1 | 60.3 | 45.2923 | -1.9716 | 104.4249 | -1.9716 | 35.55 | 35.55 | 35.6046 | Qlim | 35.55
1.0329 | 1.0295 | 1 | 0 | 60.295 | 45.3 | -0.10821 | 97.7255 | 1.0785 | 1.0753 | 1 | 0 | 60.295 | 45.3 | -0.049934 | 100.2736 | 1.1596 | 1.1566 | 1 | 0 | 60.295 | 45.3 | 0.028561 | 104.4328 | 0.028561 | 35.55 | 35.55 | 35.55
1.0331 | 1.0296 | 3 | 0 | 60.2553 | 45.3 | 1.8917 | 97.6905 | 1.0787 | 1.0753 | 3 | 0 | 60.2553 | 45.3 | 1.95 | 100.238 | 1.1598 | 1.1566 | 3 | 0 | 60.2553 | 45.3 | 2.0285 | 104.3965 | 1.8917 | 35.55 | 35.55 | 35.6003
1.0332 | 1.0295 | 5 | 0 | 60.1759 | 45.3 | 3.8913 | 97.6124 | 1.0788 | 1.0753 | 5 | 0 | 60.1759 | 45.3 | 3.9496 | 100.1599 | 1.1599 | 1.1566 | 5 | 0 | 60.1759 | 45.3 | 4.0282 | 104.3183 | 3.8913 | 35.55 | 35.55 | 35.7623
1.0333 | 1.0294 | 7 | 0 | 60.0567 | 45.3 | 5.8905 | 97.4913 | 1.0789 | 1.0752 | 7 | 0 | 60.0567 | 45.3 | 5.9489 | 100.039 | 1.16 | 1.1565 | 7 | 0 | 60.0567 | 45.3 | 6.0275 | 104.1979 | 5.8905 | 35.55 | 35.55 | 36.0347
1.0341 | 1.0298 | 9 | 0 | 60.3974 | 45.3 | 7.8807 | 97.6903 | 1.0797 | 1.0756 | 9 | 0 | 60.3974 | 45.3 | 7.9398 | 100.2485 | 1.1607 | 1.1569 | 9 | 0 | 60.3974 | 45.3 | 8.0195 | 104.4235 | 7.8807 | 35.55 | 35.55 | 36.413
1.034 | 1.0296 | 11 | 0 | 60.198 | 45.3 | 9.8791 | 97.4829 | 1.0796 | 1.0754 | 11 | 0 | 60.198 | 45.3 | 9.9384 | 100.0422 | 1.1606 | 1.1567 | 11 | 0 | 60.198 | 45.3 | 10.0184 | 104.2187 | 9.8791 | 35.55 | 35.55 | 36.8972
1.0346 | 1.0299 | 13 | 0 | 60.4582 | 45.3 | 11.8686 | 97.5953 | 1.0802 | 1.0756 | 13 | 0 | 60.4582 | 45.3 | 11.9286 | 100.1659 | 1.1612 | 1.1569 | 13 | 0 | 60.4582 | 45.3 | 12.0098 | 104.3596 | 11.8686 | 35.55 | 35.55 | 37.4789
1.0343 | 1.0296 | 15 | 0 | 60.1777 | 45.3 | 13.8663 | 97.3008 | 1.0799 | 1.0754 | 15 | 0 | 60.1777 | 45.3 | 13.9266 | 99.8732 | 1.161 | 1.1567 | 15 | 0 | 60.1777 | 45.3 | 14.0081 | 104.0694 | 13.8663 | 35.55 | 35.55 | 38.1586
1.0348 | 1.0297 | 17 | 0 | 60.3561 | 45.3 | 15.8551 | 97.326 | 1.0804 | 1.0755 | 17 | 0 | 60.3561 | 45.3 | 15.9162 | 99.9104 | 1.1614 | 1.1568 | 17 | 0 | 60.3561 | 45.3 | 15.9991 | 104.1247 | 15.8551 | 35.55 | 35.55 | 38.9254
1.0344 | 1.0293 | 19 | 0 | 59.9931 | 45.3 | 17.8521 | 96.943 | 1.08 | 1.0751 | 19 | 0 | 59.9931 | 45.3 | 17.9136 | 99.5299 | 1.161 | 1.1565 | 19 | 0 | 59.9931 | 45.3 | 17.9969 | 103.7479 | 17.8521 | 35.55 | 35.55 | 39.7806
1.0347 | 1.0294 | 21 | 0 | 60.0882 | 45.3 | 19.8401 | 96.8795 | 1.0803 | 1.0752 | 21 | 0 | 60.0882 | 45.3 | 19.9026 | 99.4792 | 1.1613 | 1.1566 | 21 | 0 | 60.0882 | 45.3 | 19.9873 | 103.7162 | 19.8401 | 35.55 | 35.55 | 40.7116
1.0349 | 1.0294 | 23 | 0 | 60.1409 | 45.3 | 21.8279 | 96.7712 | 1.0805 | 1.0752 | 23 | 0 | 60.1409 | 45.3 | 21.8913 | 99.3839 | 1.1615 | 1.1566 | 23 | 0 | 60.1409 | 45.3 | 21.9776 | 103.6405 | 21.8279 | 35.55 | 35.55 | 41.7164
1.035 | 1.0293 | 25 | 0 | 60.1506 | 45.3 | 23.8153 | 96.6175 | 1.0806 | 1.0751 | 25 | 0 | 60.1506 | 45.3 | 23.8798 | 99.2436 | 1.1617 | 1.1566 | 25 | 0 | 60.1506 | 45.3 | 23.9676 | 103.5202 | 23.8153 | 35.55 | 35.55 | 42.7898
1.0351 | 1.0292 | 27 | 0 | 60.1166 | 45.3 | 25.8024 | 96.4179 | 1.0807 | 1.075 | 27 | 0 | 60.1166 | 45.3 | 25.868 | 99.0578 | 1.1618 | 1.1565 | 27 | 0 | 60.1166 | 45.3 | 25.9574 | 103.3548 | 25.8024 | 35.55 | 35.55 | 43.9268
1.0351 | 1.029 | 29 | 0 | 60.0383 | 45.3 | 27.7892 | 96.1718 | 1.0807 | 1.0749 | 29 | 0 | 60.0383 | 45.3 | 27.8559 | 98.8258 | 1.1618 | 1.1564 | 29 | 0 | 60.0383 | 45.3 | 27.9469 | 103.1437 | 27.7892 | 35.55 | 35.55 | 45.1225
1.0357 | 1.0293 | 31 | 0 | 60.4148 | 45.3 | 29.7672 | 96.2444 | 1.0814 | 1.0752 | 31 | 0 | 60.4148 | 45.3 | 29.8357 | 98.9222 | 1.1624 | 1.1566 | 31 | 0 | 60.4148 | 45.3 | 29.9293 | 103.2761 | 29.7672 | 35.55 | 35.55 | 46.3669
1.0355 | 1.029 | 33 | 0 | 60.2452 | 45.3 | 31.7534 | 95.9036 | 1.0812 | 1.0749 | 33 | 0 | 60.2452 | 45.3 | 31.8231 | 98.5961 | 1.1623 | 1.1564 | 33 | 0 | 60.2452 | 45.3 | 31.9184 | 102.9717 | 31.7534 | 35.55 | 35.55 | 47.6664
1.0353 | 1.0287 | 35 | 0 | 60.0285 | 45.3 | 33.7393 | 95.514 | 1.0809 | 1.0746 | 35 | 0 | 60.0285 | 45.3 | 33.8102 | 98.2215 | 1.1621 | 1.1561 | 35 | 0 | 60.0285 | 45.3 | 33.9074 | 102.6193 | 33.7393 | 35.55 | 35.55 | 49.0117
1.0357 | 1.0288 | 37 | 0 | 60.2637 | 45.3 | 35.7166 | 95.4416 | 1.0814 | 1.0747 | 37 | 0 | 60.2637 | 45.3 | 35.7894 | 98.1739 | 1.1625 | 1.1563 | 37 | 0 | 60.2637 | 45.3 | 35.8893 | 102.6087 | 35.7166 | 35.55 | 35.55 | 50.3932
1.036 | 1.0288 | 39 | 0 | 60.4497 | 45.3 | 37.6937 | 95.3192 | 1.0817 | 1.0748 | 39 | 0 | 60.4497 | 45.3 | 37.7683 | 98.0765 | 1.1629 | 1.1563 | 39 | 0 | 60.4497 | 45.3 | 37.871 | 102.5486 | 37.6937 | 35.55 | 35.55 | 51.8133
1.0354 | 1.0283 | 41 | 0 | 60.085 | 45.3 | 39.6788 | 94.7782 | 1.0812 | 1.0743 | 41 | 0 | 60.085 | 45.3 | 39.7548 | 97.5514 | 1.1624 | 1.1559 | 41 | 0 | 60.085 | 45.3 | 39.8595 | 102.0468 | 39.6788 | 35.55 | 35.55 | 53.2749
1.0356 | 1.0282 | 43 | 0 | 60.1682 | 45.3 | 41.6555 | 94.5523 | 1.0813 | 1.0742 | 43 | 0 | 60.1682 | 45.3 | 41.7334 | 97.351 | 1.1626 | 1.1559 | 43 | 0 | 60.1682 | 45.3 | 41.8409 | 101.8842 | 41.6555 | 35.55 | 35.55 | 54.7629
1.0356 | 1.028 | 45 | 0 | 60.1978 | 45.3 | 43.6319 | 94.2728 | 1.0814 | 1.0741 | 45 | 0 | 60.1978 | 45.3 | 43.7119 | 97.0972 | 1.1626 | 1.1558 | 45 | 0 | 60.1978 | 45.3 | 43.8223 | 101.6686 | 43.6319 | 35.55 | 35.55 | 56.281
1.0447 | 1.037 | 47 | 0 | 60.172 | 45.3 | 45.6248 | 94.489 | 1.0814 | 1.0739 | 47 | 0 | 60.172 | 45.3 | 45.6902 | 96.7887 | 1.1626 | 1.1556 | 47 | 0 | 60.172 | 45.3 | 45.8036 | 101.3984 | 45.6248 | 35.55 | 35.55 | 57.8396
1.0445 | 1.0367 | 49 | 0 | 60.0888 | 45.3 | 47.6013 | 94.1035 | 1.0812 | 1.0736 | 49 | 0 | 60.0888 | 45.3 | 47.6684 | 96.4237 | 1.1625 | 1.1554 | 49 | 0 | 60.0888 | 45.3 | 47.7848 | 101.072 | 47.6013 | 35.55 | 35.55 | 59.4112
1.045 | 1.0368 | 51 | 0 | 60.4462 | 45.3 | 49.5698 | 94.0314 | 1.0818 | 1.0738 | 51 | 0 | 60.4462 | 45.3 | 49.6389 | 96.3796 | 1.1631 | 1.1556 | 51 | 0 | 60.4462 | 45.3 | 49.7592 | 101.0804 | 49.5698 | 35.55 | 35.55 | 60.9997
1.0446 | 1.0364 | 53 | 0 | 60.2417 | 45.3 | 51.5462 | 93.5276 | 1.0814 | 1.0734 | 53 | 0 | 60.2417 | 45.3 | 51.617 | 95.8968 | 1.1628 | 1.1553 | 53 | 0 | 60.2417 | 45.3 | 51.7404 | 100.6364 | 51.5462 | 35.55 | 35.55 | 62.6164
1.0449 | 1.0364 | 55 | 0 | 60.4727 | 45.3 | 53.5146 | 93.3342 | 1.0817 | 1.0734 | 55 | 0 | 60.4727 | 45.3 | 53.5876 | 95.7314 | 1.1631 | 1.1553 | 55 | 0 | 60.4727 | 45.3 | 53.7148 | 100.5237 | 53.5146 | 35.55 | 35.55 | 64.2465
1.0443 | 1.0358 | 57 | 0 | 60.1363 | 45.3 | 55.491 | 92.7035 | 1.0811 | 1.0729 | 57 | 0 | 60.1363 | 45.3 | 55.5657 | 95.1218 | 1.1626 | 1.1548 | 57 | 0 | 60.1363 | 45.3 | 55.6961 | 99.9531 | 55.491 | 35.55 | 35.55 | 65.9018
1.0444 | 1.0356 | 59 | 0 | 60.2291 | 45.3 | 57.4595 | 92.3791 | 1.0812 | 1.0727 | 59 | 0 | 60.2291 | 45.3 | 57.5363 | 94.8254 | 1.1628 | 1.1547 | 59 | 0 | 60.2291 | 45.3 | 57.6707 | 99.7093 | 57.4595 | 35.55 | 35.55 | 67.5677
1.0443 | 1.0354 | 61 | 0 | 60.2474 | 45.3 | 59.4281 | 91.9849 | 1.0812 | 1.0725 | 61 | 0 | 60.2474 | 45.3 | 59.5071 | 94.4594 | 1.1628 | 1.1546 | 61 | 0 | 60.2474 | 45.3 | 59.6455 | 99.3956 | 59.4281 | 35.55 | 35.55 | 69.2495
1.0441 | 1.0351 | 63 | 0 | 60.187 | 45.3 | 61.3968 | 91.5176 | 1.081 | 1.0722 | 63 | 0 | 60.187 | 45.3 | 61.4781 | 94.0201 | 1.1626 | 1.1543 | 63 | 0 | 60.187 | 45.3 | 61.6205 | 99.0085 | 61.3968 | 35.55 | 35.55 | 70.9463
1.0437 | 1.0346 | 65 | 0 | 60.0431 | 45.3 | 63.3658 | 90.9731 | 1.0807 | 1.0718 | 65 | 0 | 60.0431 | 45.3 | 63.4492 | 93.5037 | 1.1624 | 1.154 | 65 | 0 | 60.0431 | 45.3 | 63.5957 | 98.5439 | 63.3658 | 35.55 | 35.55 | 72.6569
1.044 | 1.0346 | 67 | 0 | 60.3103 | 45.3 | 65.3273 | 90.7238 | 1.081 | 1.0718 | 67 | 0 | 60.3103 | 45.3 | 65.4134 | 93.2888 | 1.1627 | 1.154 | 67 | 0 | 60.3103 | 45.3 | 65.5647 | 98.3935 | 65.3273 | 35.55 | 35.55 | 74.3738
1.0433 | 1.0339 | 69 | 0 | 59.9822 | 45.3 | 67.2969 | 90.0116 | 1.0803 | 1.0712 | 69 | 0 | 59.9822 | 45.3 | 67.3852 | 92.6043 | 1.1622 | 1.1535 | 69 | 0 | 59.9822 | 45.3 | 67.5406 | 97.7601 | 67.2969 | 35.55 | 35.55 | 76.1096
1.0433 | 1.0337 | 71 | 0 | 60.0517 | 45.3 | 69.2594 | 89.5847 | 1.0803 | 1.071 | 71 | 0 | 60.0517 | 45.3 | 69.3503 | 92.2115 | 1.1622 | 1.1534 | 71 | 0 | 60.0517 | 45.3 | 69.5105 | 97.4305 | 69.2594 | 35.55 | 35.55 | 77.8502
1.043 | 1.0333 | 73 | 0 | 60.01 | 45.3 | 71.2224 | 89.0595 | 1.0801 | 1.0706 | 73 | 0 | 60.01 | 45.3 | 71.3159 | 91.72 | 1.162 | 1.1531 | 73 | 0 | 60.01 | 45.3 | 71.481 | 97.0013 | 71.2224 | 35.55 | 35.55 | 79.6017
1.0434 | 1.0333 | 75 | 0 | 60.3472 | 45.3 | 73.1787 | 88.8074 | 1.0805 | 1.0707 | 75 | 0 | 60.3472 | 45.3 | 73.2752 | 91.5073 | 1.1624 | 1.1532 | 75 | 0 | 60.3472 | 45.3 | 73.4457 | 96.8623 | 73.1787 | 35.55 | 35.55 | 81.3567
1.0427 | 1.0326 | 77 | 0 | 60.0511 | 45.3 | 75.1433 | 88.0601 | 1.0798 | 1.07 | 77 | 0 | 60.0511 | 45.3 | 75.2424 | 90.7927 | 1.1619 | 1.1526 | 77 | 0 | 60.0511 | 45.3 | 75.4177 | 96.2077 | 75.1433 | 35.55 | 35.55 | 83.1283
1.0425 | 1.0323 | 79 | 0 | 60.107 | 45.3 | 77.1016 | 87.5657 | 1.0797 | 1.0698 | 79 | 0 | 60.107 | 45.3 | 77.2037 | 90.3364 | 1.1619 | 1.1524 | 79 | 0 | 60.107 | 45.3 | 77.3843 | 95.8222 | 77.1016 | 35.55 | 35.55 | 84.9026
1.0413 | 1.0313 | 81 | 0 | 59.497 | 45.3 | 79.0684 | 86.5475 | 1.0786 | 1.0688 | 81 | 0 | 59.497 | 45.3 | 79.173 | 89.3498 | 1.1608 | 1.1516 | 81 | 0 | 59.497 | 45.3 | 79.3584 | 94.8925 | 79.0684 | 35.55 | 35.55 | 86.6926
1.0364 | 1.0281 | 83 | 0 | 56.6982 | 45.3 | 81.0642 | 83.8244 | 1.0739 | 1.0657 | 83 | 0 | 56.6982 | 45.3 | 81.1703 | 86.6347 | 1.1565 | 1.1488 | 83 | 0 | 56.6982 | 45.3 | 81.358 | 92.1873 | 81.0642 | 35.55 | 35.55 | 88.5167
1.0407 | 1.0342 | 85 | 0 | 53.6815 | 45.3 | 83.0869 | 81.5836 | 1.0687 | 1.0624 | 85 | 0 | 53.6815 | 45.3 | 83.1672 | 83.7075 | 1.1518 | 1.1457 | 85 | 0 | 53.6815 | 45.3 | 83.3574 | 89.2712 | 83.0869 | 35.55 | 35.55 | 90.3727
1.0349 | 1.0305 | 87 | 0 | 50.4082 | 45.3 | 85.0819 | 78.3992 | 1.0631 | 1.0588 | 87 | 0 | 50.4082 | 45.3 | 85.1635 | 80.5304 | 1.1466 | 1.1423 | 87 | 0 | 50.4082 | 45.3 | 85.3566 | 86.1066 | 85.0819 | 35.55 | 35.55 | 92.2103
1.0385 | 1.0363 | 89 | 0 | 46.8248 | 45.3 | 87.1044 | 75.6201 | 1.057 | 1.0547 | 89 | 0 | 46.8248 | 45.3 | 87.1592 | 77.0515 | 1.1409 | 1.1386 | 89 | 0 | 46.8248 | 45.3 | 87.3555 | 82.6421 | 87.1044 | 35.55 | 35.55 | 94.0796
1.0279 | 1.0295 | 91.9 | 0 | 40.9129 | 45.3 | 89.995 | 69.869 | 1.0466 | 1.0481 | 91.9 | 0 | 40.9129 | 45.3 | 90.0514 | 71.3095 | 1.1313 | 1.1325 | 91.9 | 0 | 40.9129 | 45.3 | 90.2533 | 76.9256 | 89.995 | 35.55 | 35.55 | 96.7621
0.92327 | 0.88628 | 91.9 | 0 | -14.4129 | -40.8 | 90.0357 | -69.6131 | 0.98662 | 0.96488 | 91.9 | 0 | -34.9129 | -43.3 | 90.023 | -91.5213 | 0.98975 | 0.96799 | 91.9 | 0 | -35.4129 | -43.8 | 90.0248 | -92.3525 | 90 | -35.55 | -35.55 | 96.7667
0.9089 | 0.8768 | 89 | 0 | -20.8248 | -40.8 | 87.1214 | -76.8849 | 0.97498 | 0.95733 | 89 | 0 | -40.3248 | -43.3 | 87.0918 | -97.8911 | 0.97893 | 0.96171 | 89 | 0 | -40.8248 | -43.3 | 87.1028 | -98.0244 | 87.0918 | -35.55 | -35.55 | 94.068
0.89828 | 0.86976 | 87 | 0 | -25.4082 | -40.8 | 85.0968 | -82.2984 | 0.97024 | 0.9551 | 87 | 0 | -42.9082 | -42.8 | 85.099 | -100.0529 | 0.9711 | 0.95663 | 87 | 0 | -44.4082 | -43.3 | 85.0768 | -102.3232 | 85.0768 | -35.55 | -35.55 | 92.2055
0.88301 | 0.8595 | 85 | 0 | -31.6815 | -40.8 | 83.0208 | -90.317 | 0.98133 | 0.96761 | 85 | 0 | -45.6815 | -43.8 | 83.1318 | -103.1765 | 0.98027 | 0.96805 | 85 | 0 | -47.6815 | -43.8 | 83.1015 | -105.5798 | 83.0208 | -35.55 | -35.55 | 90.312
0.87182 | 0.85205 | 83 | 0 | -36.1982 | -40.8 | 80.9703 | -96.0514 | 0.97669 | 0.96544 | 83 | 0 | -48.1982 | -43.3 | 81.1343 | -105.3274 | 0.9756 | 0.96586 | 83 | 0 | -50.1982 | -43.3 | 81.1022 | -107.7549 | 80.9703 | -35.55 | -35.55 | 88.4307
0.86087 | 0.84477 | 81 | 0 | -40.497 | -40.8 | 78.9133 | -101.6485 | 0.97053 | 0.9615 | 81 | 0 | -50.997 | -43.3 | 79.1164 | -108.651 | 0.96941 | 0.9619 | 81 | 0 | -52.997 | -43.3 | 79.0822 | -111.1109 | 78.9133 | -35.55 | -35.55 | 86.5512
0.85152 | 0.8386 | 79 | 0 | -44.107 | -40.8 | 76.8662 | -106.3505 | 0.9671 | 0.95943 | 79 | 0 | -52.607 | -43.3 | 77.1257 | -110.2954 | 0.96715 | 0.96063 | 79 | 0 | -54.107 | -43.3 | 77.1035 | -112.0377 | 76.8662 | -35.55 | -35.55 | 84.6889
0.84239 | 0.83257 | 77 | 0 | -47.5511 | -40.8 | 74.8152 | -110.9317 | 0.96523 | 0.95841 | 77 | 0 | -53.5511 | -43.3 | 75.1506 | -110.9905 | 0.96408 | 0.95879 | 77 | 0 | -55.5511 | -43.3 | 75.1143 | -113.4788 | 74.8152 | -35.55 | -35.55 | 82.8319
0.83344 | 0.82667 | 75 | 0 | -50.8472 | -40.8 | 72.7604 | -115.4126 | 0.96128 | 0.95598 | 75 | 0 | -55.3472 | -43.3 | 73.1512 | -112.9611 | 0.96252 | 0.958 | 75 | 0 | -56.3472 | -43.3 | 73.1411 | -113.9845 | 72.7604 | -35.55 | -35.55 | 80.9807
0.82616 | 0.82193 | 73 | 0 | -53.51 | -40.8 | 70.7218 | -118.9598 | 0.95964 | 0.95585 | 73 | 0 | -56.51 | -42.8 | 71.1774 | -113.2905 | 0.96006 | 0.95658 | 73 | 0 | -57.51 | -43.3 | 71.1565 | -115.054 | 70.7218 | -35.55 | -35.55 | 79.1541
0.81908 | 0.81733 | 71 | 0 | -56.0517 | -40.8 | 68.6818 | -122.3985 | 0.95624 | 0.95379 | 71 | 0 | -58.0517 | -42.8 | 69.1811 | -114.9384 | 0.95787 | 0.95534 | 71 | 0 | -58.5517 | -43.3 | 69.1736 | -115.9651 | 68.6818 | -35.55 | -35.55 | 77.3368
0.81218 | 0.81285 | 69 | 0 | -58.4822 | -40.8 | 66.6402 | -125.7398 | 0.95306 | 0.95188 | 69 | 0 | -59.4822 | -42.8 | 67.1859 | -116.4493 | 0.97309 | 0.97095 | 69 | 0 | -59.4822 | -43.8 | 67.2396 | -116.0364 | 66.6402 | -35.55 | -35.55 | 75.5296
0.80705 | 0.80961 | 67 | 0 | -60.3103 | -40.8 | 64.6205 | -128.0938 | 0.95134 | 0.95096 | 67 | 0 | -60.3103 | -42.8 | 65.2064 | -117.0794 | 0.97139 | 0.97004 | 67 | 0 | -60.3103 | -43.8 | 65.2594 | -116.6748 | 64.6205 | -35.55 | -35.55 | 73.7538
0.80856 | 0.81101 | 65 | 0 | -60.0431 | -40.8 | 62.6953 | -126.7388 | 0.95228 | 0.95185 | 65 | 0 | -60.0431 | -42.8 | 63.2572 | -116.0814 | 0.97229 | 0.97088 | 65 | 0 | -60.0431 | -43.8 | 63.3078 | -115.7101 | 62.6953 | -35.55 | -35.55 | 72.0729
0.80873 | 0.81146 | 63 | 0 | -60.187 | -40.8 | 60.749 | -126.148 | 0.9522 | 0.95204 | 63 | 0 | -60.187 | -42.8 | 61.2948 | -115.72 | 0.97219 | 0.97105 | 63 | 0 | -60.187 | -43.8 | 61.3438 | -115.3713 | 60.749 | -35.55 | -35.55 | 70.3864
0.80913 | 0.81206 | 61 | 0 | -60.2474 | -40.8 | 58.8045 | -125.4378 | 0.9523 | 0.95236 | 61 | 0 | -60.2474 | -42.8 | 59.3335 | -115.2523 | 0.95516 | 0.95473 | 61 | 0 | -60.2474 | -43.3 | 59.3388 | -115.5479 | 58.8045 | -35.55 | -35.55 | 68.7151
0.80974 | 0.81282 | 59 | 0 | -60.2291 | -40.8 | 56.8614 | -124.6184 | 0.95258 | 0.95278 | 59 | 0 | -60.2291 | -42.8 | 57.373 | -114.6859 | 0.95543 | 0.95515 | 59 | 0 | -60.2291 | -43.3 | 57.378 | -114.9851 | 56.8614 | -35.55 | -35.55 | 67.0598
0.81055 | 0.8137 | 57 | 0 | -60.1363 | -40.8 | 54.9194 | -123.6986 | 0.95302 | 0.95331 | 57 | 0 | -60.1363 | -42.8 | 55.4132 | -114.028 | 0.95587 | 0.95568 | 57 | 0 | -60.1363 | -43.3 | 55.4179 | -114.3307 | 54.9194 | -35.55 | -35.55 | 65.4213
0.80998 | 0.81361 | 55 | 0 | -60.4727 | -40.8 | 52.9568 | -123.5573 | 0.9524 | 0.95312 | 55 | 0 | -60.4727 | -42.8 | 53.4402 | -114.0269 | 0.95524 | 0.95549 | 55 | 0 | -60.4727 | -43.3 | 53.4446 | -114.3323 | 52.9568 | -35.55 | -35.55 | 63.7826
0.81116 | 0.81474 | 53 | 0 | -60.2417 | -40.8 | 51.0166 | -122.4549 | 0.95314 | 0.95385 | 53 | 0 | -60.2417 | -42.8 | 51.4815 | -113.2015 | 0.95678 | 0.95749 | 53 | 0 | -60.2417 | -42.8 | 51.4954 | -112.7819 | 51.0166 | -35.55 | -35.55 | 62.1812
0.81094 | 0.81489 | 51 | 0 | -60.4462 | -40.8 | 49.0559 | -122.1375 | 0.9528 | 0.95384 | 51 | 0 | -60.4462 | -42.8 | 49.5095 | -113.0407 | 0.95644 | 0.95748 | 51 | 0 | -60.4462 | -42.8 | 49.5231 | -112.6242 | 49.0559 | -35.55 | -35.55 | 60.5828
0.81244 | 0.81623 | 49 | 0 | -60.0888 | -40.8 | 47.1168 | -120.8782 | 0.9538 | 0.95475 | 49 | 0 | -60.0888 | -42.8 | 47.5515 | -112.0676 | 0.95663 | 0.9571 | 49 | 0 | -60.0888 | -43.3 | 47.555 | -112.3827 | 47.1168 | -35.55 | -35.55 | 59.0237
0.81254 | 0.81658 | 47 | 0 | -60.172 | -40.8 | 45.1572 | -120.4068 | 0.95453 | 0.95618 | 47 | 0 | -60.172 | -42.3 | 45.5897 | -111.0394 | 0.95736 | 0.95853 | 47 | 0 | -60.172 | -42.8 | 45.593 | -111.3571 | 45.1572 | -35.55 | -35.55 | 57.4715
0.81278 | 0.81703 | 45 | 0 | -60.1978 | -40.8 | 43.198 | -119.8644 | 0.95457 | 0.95642 | 45 | 0 | -60.1978 | -42.3 | 43.6186 | -110.6708 | 0.95739 | 0.95877 | 45 | 0 | -60.1978 | -42.8 | 43.6215 | -110.9911 | 43.198 | -35.55 | -35.55 | 55.9453
0.81317 | 0.81758 | 43 | 0 | -60.1682 | -40.8 | 41.2392 | -119.2548 | 0.95473 | 0.95674 | 43 | 0 | -60.1682 | -42.3 | 41.6475 | -110.2394 | 0.95755 | 0.95908 | 43 | 0 | -60.1682 | -42.8 | 41.6503 | -110.5622 | 41.2392 | -35.55 | -35.55 | 54.447
0.81368 | 0.81821 | 41 | 0 | -60.085 | -40.8 | 39.2806 | -118.5818 | 0.95499 | 0.95712 | 41 | 0 | -60.085 | -42.3 | 39.6765 | -109.748 | 0.95781 | 0.95946 | 41 | 0 | -60.085 | -42.8 | 39.679 | -110.0733 | 39.2806 | -35.55 | -35.55 | 52.9789
0.81279 | 0.81786 | 39 | 0 | -60.4497 | -40.8 | 37.3021 | -118.6956 | 0.95416 | 0.95676 | 39 | 0 | -60.4497 | -42.3 | 37.6925 | -109.9301 | 0.95698 | 0.9591 | 39 | 0 | -60.4497 | -42.8 | 37.6949 | -110.2569 | 37.3021 | -35.55 | -35.55 | 51.5291
0.81356 | 0.81865 | 37 | 0 | -60.2637 | -40.8 | 35.3438 | -117.9021 | 0.95464 | 0.95728 | 37 | 0 | -60.2637 | -42.3 | 35.7216 | -109.3248 | 0.95745 | 0.95962 | 37 | 0 | -60.2637 | -42.8 | 35.7238 | -109.6541 | 35.3438 | -35.55 | -35.55 | 50.1297
0.81445 | 0.81952 | 35 | 0 | -60.0285 | -40.8 | 33.3853 | -117.0545 | 0.95521 | 0.95787 | 35 | 0 | -60.0285 | -42.3 | 33.7506 | -108.6669 | 0.95803 | 0.9602 | 35 | 0 | -60.0285 | -42.8 | 33.7525 | -108.9986 | 33.3853 | -35.55 | -35.55 | 48.7687
0.81392 | 0.81941 | 33 | 0 | -60.2452 | -40.8 | 31.4073 | -116.9946 | 0.95469 | 0.9577 | 33 | 0 | -60.2452 | -42.3 | 31.7667 | -108.6857 | 0.9567 | 0.95877 | 33 | 0 | -60.2452 | -43.3 | 31.7592 | -109.7378 | 31.4073 | -35.55 | -35.55 | 47.4365
0.81351 | 0.81937 | 31 | 0 | -60.4148 | -40.8 | 29.4292 | -116.8812 | 0.95426 | 0.9576 | 31 | 0 | -60.4148 | -42.3 | 29.7826 | -108.6539 | 0.95627 | 0.95867 | 31 | 0 | -60.4148 | -43.3 | 29.775 | -109.7072 | 29.4292 | -35.55 | -35.55 | 46.1506
0.81473 | 0.82045 | 29 | 0 | -60.0383 | -40.8 | 27.4705 | -115.8783 | 0.95512 | 0.95837 | 29 | 0 | -60.0383 | -42.3 | 27.8113 | -107.8458 | 0.95793 | 0.9607 | 29 | 0 | -60.0383 | -42.8 | 27.8127 | -108.1825 | 27.4705 | -35.55 | -35.55 | 44.927
0.81454 | 0.82055 | 27 | 0 | -60.1166 | -40.8 | 25.4923 | -115.664 | 0.95487 | 0.95838 | 27 | 0 | -60.1166 | -42.3 | 25.827 | -107.7171 | 0.95768 | 0.96071 | 27 | 0 | -60.1166 | -42.8 | 25.8282 | -108.0553 | 25.4923 | -35.55 | -35.55 | 43.7454
0.81445 | 0.82072 | 25 | 0 | -60.1506 | -40.8 | 23.514 | -115.4014 | 0.95471 | 0.95845 | 25 | 0 | -60.1506 | -42.3 | 23.8425 | -107.542 | 0.95672 | 0.95952 | 25 | 0 | -60.1506 | -43.3 | 23.8346 | -108.5976 | 23.514 | -35.55 | -35.55 | 42.6229
0.81447 | 0.82096 | 23 | 0 | -60.1409 | -40.8 | 21.5355 | -115.092 | 0.95543 | 0.95984 | 23 | 0 | -60.1409 | -41.8 | 21.8668 | -106.6083 | 0.95744 | 0.9609 | 23 | 0 | -60.1409 | -42.8 | 21.8589 | -107.6623 | 21.5355 | -35.55 | -35.55 | 41.5642
0.81459 | 0.82125 | 21 | 0 | -60.0882 | -40.8 | 19.5568 | -114.7371 | 0.95545 | 0.96002 | 21 | 0 | -60.0882 | -41.8 | 19.8819 | -106.3442 | 0.95746 | 0.96108 | 21 | 0 | -60.0882 | -42.8 | 19.8739 | -107.3989 | 19.5568 | -35.55 | -35.55 | 40.5743
0.8148 | 0.82161 | 19 | 0 | -59.9931 | -40.8 | 17.5778 | -114.3379 | 0.95554 | 0.96025 | 19 | 0 | -59.9931 | -41.8 | 17.8968 | -106.037 | 0.95755 | 0.96131 | 19 | 0 | -59.9931 | -42.8 | 17.8887 | -107.0922 | 17.5778 | -35.55 | -35.55 | 39.6583
0.8136 | 0.821 | 17 | 0 | -60.3561 | -40.8 | 15.5797 | -114.7249 | 0.95453 | 0.95973 | 17 | 0 | -60.3561 | -41.8 | 15.8989 | -106.4091 | 0.95654 | 0.9608 | 17 | 0 | -60.3561 | -42.8 | 15.8908 | -107.4655 | 15.5797 | -35.55 | -35.55 | 38.8141
0.81401 | 0.82148 | 15 | 0 | -60.1777 | -40.8 | 13.6003 | -114.2387 | 0.95479 | 0.96006 | 15 | 0 | -60.1777 | -41.8 | 13.9133 | -106.0172 | 0.9568 | 0.96113 | 15 | 0 | -60.1777 | -42.8 | 13.9051 | -107.0738 | 13.6003 | -35.55 | -35.55 | 38.0627
0.81299 | 0.82098 | 13 | 0 | -60.4582 | -40.8 | 11.6017 | -114.5399 | 0.95393 | 0.95965 | 13 | 0 | -60.4582 | -41.8 | 11.9149 | -106.306 | 0.95594 | 0.96071 | 13 | 0 | -60.4582 | -42.8 | 11.9067 | -107.3636 | 11.6017 | -35.55 | -35.55 | 37.3952
0.81359 | 0.82158 | 11 | 0 | -60.198 | -40.8 | 9.6216 | -113.9699 | 0.95435 | 0.96008 | 11 | 0 | -60.198 | -41.8 | 9.9288 | -105.8321 | 0.95636 | 0.96115 | 11 | 0 | -60.198 | -42.8 | 9.9204 | -106.8896 | 9.6216 | -35.55 | -35.55 | 36.829
0.81276 | 0.8212 | 9 | 0 | -60.3974 | -40.8 | 7.6224 | -114.1878 | 0.95365 | 0.95976 | 9 | 0 | -60.3974 | -41.8 | 7.9298 | -106.0395 | 0.95567 | 0.96083 | 9 | 0 | -60.3974 | -42.8 | 7.9215 | -107.0977 | 7.6224 | -35.55 | -35.55 | 36.358
0.81354 | 0.82192 | 7 | 0 | -60.0567 | -40.8 | 5.6417 | -113.5368 | 0.95423 | 0.9603 | 7 | 0 | -60.0567 | -41.8 | 5.943 | -105.4857 | 0.95624 | 0.96137 | 7 | 0 | -60.0567 | -42.8 | 5.9346 | -106.5436 | 5.6417 | -35.55 | -35.55 | 35.9949
0.8129 | 0.82166 | 5 | 0 | -60.1759 | -40.8 | 3.6419 | -113.6731 | 0.95369 | 0.96008 | 5 | 0 | -60.1759 | -41.8 | 3.9435 | -105.6133 | 0.9557 | 0.96115 | 5 | 0 | -60.1759 | -42.8 | 3.9351 | -106.6716 | 3.6419 | -35.55 | -35.55 | 35.7361
0.81235 | 0.82145 | 3 | 0 | -60.2553 | -40.8 | 1.6417 | -113.7695 | 0.95322 | 0.95991 | 3 | 0 | -60.2553 | -41.8 | 1.9437 | -105.7016 | 0.95524 | 0.96098 | 3 | 0 | -60.2553 | -42.8 | 1.9353 | -106.7601 | 1.6417 | -35.55 | -35.55 | 35.5879
0.81189 | 0.8213 | 1 | 0 | -60.295 | -40.8 | -0.35883 | -113.8262 | 0.95284 | 0.95979 | 1 | 0 | -60.295 | -41.8 | -0.056431 | -105.7506 | 0.95486 | 0.96086 | 1 | 0 | -60.295 | -42.8 | -0.064858 | -106.8092 | -0.056431 | -35.55 | -35.55 | 35.55
0.81166 | 0.82111 | 0 | -1 | -60.3 | -40.7923 | -2.3595 | -113.8379 | 0.95265 | 0.95963 | 0 | -1 | -60.3 | -41.7923 | -2.0568 | -105.7563 | 0.95467 | 0.9607 | 0 | -1 | -60.3 | -42.7923 | -2.0652 | -106.8149 | -2.0568 | -35.55 | -35.55 | 35.6094
0.81167 | 0.82097 | 0 | -3 | -60.3 | -40.7305 | -4.36 | -113.7811 | 0.95265 | 0.95951 | 0 | -3 | -60.3 | -41.7305 | -4.0571 | -105.697 | 0.95388 | 0.95932 | 0 | -3 | -60.3 | -43.2305 | -4.0744 | -107.4691 | -4.0571 | -35.55 | -35.55 | 35.7808
0.81177 | 0.82098 | 0 | -5 | -60.3 | -40.6068 | -6.3603 | -113.6526 | 0.95274 | 0.95952 | 0 | -5 | -60.3 | -41.6068 | -6.0574 | -105.5696 | 0.95397 | 0.95934 | 0 | -5 | -60.3 | -43.1068 | -6.0747 | -107.3407 | -6.0574 | -35.55 | -35.55 | 36.0624
0.81197 | 0.82116 | 0 | -7 | -60.3 | -40.4208 | -8.3606 | -113.4521 | 0.95212 | 0.95842 | 0 | -7 | -60.3 | -41.9208 | -8.0665 | -106.0842 | 0.95414 | 0.95949 | 0 | -7 | -60.3 | -42.9208 | -8.0749 | -107.1432 | -8.0665 | -35.55 | -35.55 | 36.4537
0.81125 | 0.81993 | 0 | -9 | -60.3 | -40.672 | -10.3741 | -113.9868 | 0.95237 | 0.9587 | 0 | -9 | -60.3 | -41.672 | -10.0668 | -105.8183 | 0.95359 | 0.95852 | 0 | -9 | -60.3 | -43.172 | -10.0841 | -107.5904 | -10.0668 | -35.55 | -35.55 | 36.9478
0.81165 | 0.82043 | 0 | -11 | -60.3 | -40.3595 | -12.3741 | -113.6388 | 0.95191 | 0.95787 | 0 | -11 | -60.3 | -41.8595 | -12.0758 | -106.1934 | 0.95393 | 0.95895 | 0 | -11 | -60.3 | -42.8595 | -12.0842 | -107.2517 | -12.0758 | -35.55 | -35.55 | 37.545
0.81113 | 0.81953 | 0 | -13 | -60.3 | -40.4826 | -14.3873 | -114.0241 | 0.95233 | 0.95844 | 0 | -13 | -60.3 | -41.4826 | -14.0761 | -105.785 | 0.95356 | 0.95825 | 0 | -13 | -60.3 | -42.9826 | -14.0933 | -107.5557 | -14.0761 | -35.55 | -35.55 | 38.2353
0.81071 | 0.8188 | 0 | -15 | -60.3 | -40.54 | -16.4004 | -114.3328 | 0.95205 | 0.95789 | 0 | -15 | -60.3 | -41.54 | -16.0851 | -106.0146 | 0.95327 | 0.95771 | 0 | -15 | -60.3 | -43.04 | -16.1023 | -107.7861 | -16.0851 | -35.55 | -35.55 | 39.0196
0.81041 | 0.81825 | 0 | -17 | -60.3 | -40.5303 | -18.4133 | -114.5621 | 0.95185 | 0.95749 | 0 | -17 | -60.3 | -41.5303 | -18.094 | -106.169 | 0.95308 | 0.95731 | 0 | -17 | -60.3 | -43.0303 | -18.1112 | -107.9406 | -18.094 | -35.55 | -35.55 | 39.8898
0.81021 | 0.81788 | 0 | -19 | -60.3 | -40.4519 | -20.4259 | -114.709 | 0.95174 | 0.95725 | 0 | -19 | -60.3 | -41.4519 | -20.1028 | -106.2456 | 0.95297 | 0.95706 | 0 | -19 | -60.3 | -42.9519 | -20.12 | -108.0168 | -20.1028 | -35.55 | -35.55 | 40.8402
0.80909 | 0.81611 | 0 | -21 | -60.3 | -40.8029 | -22.4519 | -115.5867 | 0.95173 | 0.95716 | 0 | -21 | -60.3 | -41.3029 | -22.1115 | -106.2416 | 0.95296 | 0.95698 | 0 | -21 | -60.3 | -42.8029 | -22.1286 | -108.0117 | -22.1115 | -35.55 | -35.55 | 41.8655
0.80913 | 0.81612 | 0 | -23 | -60.3 | -40.5809 | -24.4638 | -115.5582 | 0.95182 | 0.95723 | 0 | -23 | -60.3 | -41.0809 | -24.1199 | -106.1537 | 0.95225 | 0.95578 | 0 | -23 | -60.3 | -43.0809 | -24.1461 | -108.6404 | -24.1199 | -35.55 | -35.55 | 42.9601
0.81034 | 0.81792 | 0 | -25 | -60.3 | -39.7833 | -26.4615 | -114.6189 | 0.95201 | 0.95748 | 0 | -25 | -60.3 | -40.7833 | -26.1282 | -105.9782 | 0.95244 | 0.95603 | 0 | -25 | -60.3 | -42.7833 | -26.1542 | -108.4621 | -26.1282 | -35.55 | -35.55 | 44.119
0.81167 | 0.81992 | 0 | -27 | -60.3 | -38.907 | -28.459 | -113.586 | 0.95231 | 0.9579 | 0 | -27 | -60.3 | -40.407 | -28.1361 | -105.7111 | 0.95355 | 0.95772 | 0 | -27 | -60.3 | -41.907 | -28.1528 | -107.4741 | -28.1361 | -35.55 | -35.55 | 45.337
0.81313 | 0.82214 | 0 | -29 | -60.3 | -37.9486 | -30.4562 | -112.4555 | 0.95352 | 0.95976 | 0 | -29 | -60.3 | -39.4486 | -30.135 | -104.638 | 0.95476 | 0.9596 | 0 | -29 | -60.3 | -40.9486 | -30.1513 | -106.3928 | -30.135 | -35.55 | -35.55 | 46.6039
0.81473 | 0.82457 | 0 | -31 | -60.3 | -36.9038 | -32.4531 | -111.2225 | 0.95484 | 0.96181 | 0 | -31 | -60.3 | -38.4038 | -32.1338 | -103.4678 | 0.95529 | 0.9604 | 0 | -31 | -60.3 | -40.4038 | -32.1584 | -105.924 | -32.1338 | -35.55 | -35.55 | 47.9206
0.81747 | 0.82877 | 0 | -33 | -60.3 | -35.2677 | -34.4373 | -109.0907 | 0.95628 | 0.96406 | 0 | -33 | -60.3 | -37.2677 | -34.1325 | -102.1951 | 0.95753 | 0.96392 | 0 | -33 | -60.3 | -38.7677 | -34.1478 | -103.9313 | -34.1325 | -35.55 | -35.55 | 49.2832
0.82035 | 0.83318 | 0 | -35 | -60.3 | -33.5348 | -36.4219 | -106.8609 | 0.95785 | 0.96652 | 0 | -35 | -60.3 | -36.0348 | -36.131 | -100.8136 | 0.95911 | 0.96638 | 0 | -35 | -60.3 | -37.5348 | -36.1457 | -102.5395 | -36.131 | -35.55 | -35.55 | 50.6878
0.82336 | 0.83782 | 0 | -37 | -60.3 | -31.6981 | -38.4071 | -104.5263 | 0.96033 | 0.97042 | 0 | -37 | -60.3 | -34.1981 | -38.1215 | -98.6241 | 0.96082 | 0.96907 | 0 | -37 | -60.3 | -36.1981 | -38.1435 | -101.0306 | -38.1215 | -35.55 | -35.55 | 52.1254
0.82652 | 0.84269 | 0 | -39 | -60.3 | -29.7498 | -40.3929 | -102.0791 | 0.96217 | 0.97332 | 0 | -39 | -60.3 | -32.7498 | -40.1199 | -97.0059 | 0.96344 | 0.97322 | 0 | -39 | -60.3 | -34.2498 | -40.1333 | -98.7047 | -40.1199 | -35.55 | -35.55 | 53.6042
0.82984 | 0.84783 | 0 | -41 | -60.3 | -27.6801 | -42.3792 | -99.5092 | 0.96493 | 0.97769 | 0 | -41 | -60.3 | -30.6801 | -42.111 | -94.572 | 0.96545 | 0.97639 | 0 | -41 | -60.3 | -32.6801 | -42.1309 | -96.9383 | -42.111 | -35.55 | -35.55 | 55.1102
0.83427 | 0.85467 | 0 | -43 | -60.3 | -24.9772 | -44.3565 | -96.0689 | 0.94849 | 0.96279 | 0 | -43 | -60.3 | -28.9772 | -44.1429 | -93.7596 | 0.95134 | 0.96422 | 0 | -43 | -60.3 | -30.4772 | -44.1522 | -95.3501 | -44.1429 | -35.55 | -35.55 | 56.678
0.83977 | 0.86318 | 0 | -45 | -60.3 | -21.6266 | -46.3271 | -91.7849 | 0.95166 | 0.96781 | 0 | -45 | -60.3 | -26.6266 | -46.1337 | -91.0108 | 0.95452 | 0.96925 | 0 | -45 | -60.3 | -28.1266 | -46.1422 | -92.584 | -46.1337 | -35.55 | -35.55 | 58.242
0.84541 | 0.87193 | 0 | -47 | -60.3 | -18.1099 | -48.3011 | -87.3875 | 0.95428 | 0.97196 | 0 | -47 | -60.3 | -24.6099 | -48.1317 | -88.7584 | 0.95789 | 0.9746 | 0 | -47 | -60.3 | -25.6099 | -48.1327 | -89.6462 | -48.1317 | -35.55 | -35.55 | 59.8369
0.85294 | 0.88362 | 0 | -49 | -60.3 | -13.4033 | -50.2649 | -81.4875 | 0.95788 | 0.97769 | 0 | -49 | -60.3 | -21.9033 | -50.1232 | -85.6344 | 0.96224 | 0.98151 | 0 | -49 | -60.3 | -22.4033 | -50.1175 | -85.8516 | -50 | -35.55 | -85.8516 | 61.3498
0.8543 | 0.88572 | 0 | -49.3 | -60.3 | -12.5541 | -50.5584 | -80.4259 | 0.95834 | 0.9784 | 0 | -49.3 | -60.3 | -21.5541 | -50.4229 | -85.2458 | 0.96269 | 0.98222 | 0 | -49.3 | -60.3 | -22.0541 | -50.4172 | -85.4626 | -50 | -35.55 | -85.4626 | 61.3498
1.0346 | 1.0171 | 0 | -49.3 | 60.3 | 34.0541 | -50.537 | 85.4398 | 1.0664 | 1.0527 | 0 | -49.3 | 60.3 | 38.0541 | -50.5298 | 90.2648 | 1.1524 | 1.1427 | 0 | -49.3 | 60.3 | 42.0541 | -50.4591 | 98.0398 | -50 | -35.55
[24 empty] | 90 | -35.55
[24 empty] | 90 | -35.55

## S5251_50degC_SUMSF
V_POC = 90% | [7 empty] | V_POC = 100% | [7 empty] | V_POC = 110% | [7 empty] | Proposed Capability | [5 empty] | Summerville SF - Q Capability at POC - PV and BESS, 50°C
Vinv1_90 | Vinv2_90 | Pinv1_90 | Pinv2_90 | Qinv1_90 | Qinv2_90 | Pcp90 | Qcp90 | Vinv1_100 | Vinv2_100 | Pinv1_100 | Pinv2_100 | Qinv1_100 | Qinv2_100 | Pcp100 | Qcp100 | Vinv1_110 | Vinv2_110 | Pinv1_110 | Pinv2_110 | Qinv1_110 | Qinv2_110 | Pcp110 | Qcp110 | P | Q |  |  | P | Q | NER AAS
1.0321 | 1.0045 | 0 | -49.3 | 60.3 | 22.0541 | -50.4207 | 76.4259 | 1.0504 | 1.0233 | 0 | -49.3 | 60.3 | 22.0541 | -50.3929 | 77.5029 | 1.1336 | 1.1086 | 0 | -49.3 | 60.3 | 22.0541 | -50.2983 | 81.6971 | -50 | 35.55 | 35.55 | 61.3498
1.033 | 1.0062 | 0 | -49 | 60.3 | 22.9033 | -50.1235 | 77.1753 | 1.0513 | 1.025 | 0 | -49 | 60.3 | 22.9033 | -50.0957 | 78.2548 | 1.1345 | 1.1102 | 0 | -49 | 60.3 | 22.9033 | -50.001 | 82.4592 | -50 | 35.55 | 35.55 | 61.3498 | 0 | 35.55
1.0372 | 1.0139 | 0 | -47 | 60.3 | 26.6099 | -48.1303 | 80.5441 | 1.0554 | 1.0325 | 0 | -47 | 60.3 | 26.6099 | -48.1026 | 81.6305 | 1.1383 | 1.1172 | 0 | -47 | 60.3 | 26.6099 | -48.0086 | 85.8653 | -48.0086 | 35.55 | 35.55 | 59.738 | 90 | 35.55
1.0386 | 1.0164 | 0 | -45 | 60.3 | 27.6266 | -46.1175 | 81.7195 | 1.0568 | 1.035 | 0 | -45 | 60.3 | 27.6266 | -46.0905 | 82.7988 | 1.1396 | 1.1194 | 0 | -45 | 60.3 | 27.6266 | -45.9987 | 87.0068 | -45.9987 | 35.55 | 35.55 | 58.1351 | 90 | -35.55
1.0327 | 1.0133 | 0 | -43 | 60.3 | 30.9772 | -44.1405 | 84.1967 | 1.0605 | 1.0417 | 0 | -43 | 60.3 | 30.9772 | -44.1 | 85.8012 | 1.143 | 1.1256 | 0 | -43 | 60.3 | 30.9772 | -44.0083 | 90.0438 | -44.0083 | 35.55 | 35.55 | 56.5732 | 0 | -35.55
1.0357 | 1.0189 | 0 | -41 | 60.3 | 33.6801 | -42.1469 | 86.6327 | 1.0635 | 1.0472 | 0 | -41 | 60.3 | 33.6801 | -42.1065 | 88.2458 | 1.1458 | 1.1307 | 0 | -41 | 60.3 | 33.6801 | -42.015 | 92.5128 | -42.015 | 35.55 | 35.55 | 55.0369
1.0386 | 1.0242 | 0 | -39 | 60.3 | 36.2498 | -40.1544 | 88.9265 | 1.0663 | 1.0523 | 0 | -39 | 60.3 | 36.2498 | -40.114 | 90.5489 | 1.1484 | 1.1354 | 0 | -39 | 60.3 | 36.2498 | -40.0225 | 94.8418 | -40.0225 | 35.55 | 35.55 | 53.5314
1.032 | 1.0197 | 0 | -37 | 60.3 | 38.6981 | -38.1765 | 90.5716 | 1.069 | 1.0572 | 0 | -37 | 60.3 | 38.6981 | -38.1225 | 92.7234 | 1.1509 | 1.1399 | 0 | -37 | 60.3 | 38.6981 | -38.0309 | 97.0436 | -38.0309 | 35.55 | 35.55 | 52.0591 | 0 | -35.55
1.0346 | 1.0245 | 0 | -35 | 60.3 | 41.0348 | -36.1859 | 92.6143 | 1.0715 | 1.0618 | 0 | -35 | 60.3 | 41.0348 | -36.1318 | 94.78 | 1.1533 | 1.1442 | 0 | -35 | 60.3 | 41.0348 | -36.0398 | 99.1285 | -36.0398 | 35.55 | 35.55 | 50.6228 | -50 | -35.55
1.0366 | 1.0281 | 0 | -33 | 60.3 | 42.7677 | -34.1903 | 94.1756 | 1.0734 | 1.0653 | 0 | -33 | 60.3 | 42.7677 | -34.1363 | 96.3482 | 1.1551 | 1.1475 | 0 | -33 | 60.3 | 42.7677 | -34.0444 | 100.7117 | -34.0444 | 35.55 | 35.55 | 49.2222 | -50 | 35.55
1.0379 | 1.0306 | 0 | -31 | 60.3 | 43.9038 | -32.1891 | 95.2697 | 1.0748 | 1.0677 | 0 | -31 | 60.3 | 43.9038 | -32.1355 | 97.4419 | 1.1563 | 1.1497 | 0 | -31 | 60.3 | 43.9038 | -32.0442 | 101.8061 | -32.0442 | 35.55 | 35.55 | 47.8605 | 0 | 35.55
1.0387 | 1.0321 | 0 | -29 | 60.3 | 44.4486 | -30.1821 | 95.9072 | 1.0755 | 1.0691 | 0 | -29 | 60.3 | 44.4486 | -30.1291 | 98.0714 | 1.157 | 1.151 | 0 | -29 | 60.3 | 44.4486 | -30.0389 | 102.4214 | -30.0389 | 35.55 | 35.55 | 46.5418
1.0394 | 1.0333 | 0 | -27 | 60.3 | 44.907 | -28.175 | 96.4642 | 1.0762 | 1.0703 | 0 | -27 | 60.3 | 44.907 | -28.1226 | 98.6202 | 1.1576 | 1.1521 | 0 | -27 | 60.3 | 44.907 | -28.0335 | 102.9557 | -28.0335 | 35.55 | 35.55 | 45.2734
1.04 | 1.0344 | 0 | -25 | 60.3 | 45.2833 | -26.1678 | 96.9443 | 1.0767 | 1.0714 | 0 | -25 | 60.3 | 45.2833 | -26.116 | 99.0921 | 1.1581 | 1.1531 | 0 | -25 | 60.3 | 45.2833 | -26.028 | 103.4128 | -26.028 | 35.55 | 35.55 | 44.0598
1.04 | 1.0345 | 0 | -23 | 60.3 | 45.0809 | -24.1546 | 96.9827 | 1.0767 | 1.0714 | 0 | -23 | 60.3 | 45.0809 | -24.1037 | 99.1145 | 1.1581 | 1.1531 | 0 | -23 | 60.3 | 45.0809 | -24.0174 | 103.4051 | -24.0174 | 35.55 | 35.55 | 42.9026
1.0314 | 1.0262 | 0 | -21 | 60.3 | 45.3029 | -22.16 | 96.814 | 1.0771 | 1.0722 | 0 | -21 | 60.3 | 45.3029 | -22.097 | 99.4416 | 1.1584 | 1.1538 | 0 | -21 | 60.3 | 45.3029 | -22.0117 | 103.7169 | -22.0117 | 35.55 | 35.55 | 41.8129
1.0312 | 1.0259 | 0 | -19 | 60.3 | 44.9519 | -20.1464 | 96.7171 | 1.077 | 1.0719 | 0 | -19 | 60.3 | 44.9519 | -20.0846 | 99.3242 | 1.1583 | 1.1535 | 0 | -19 | 60.3 | 44.9519 | -20.0009 | 103.5689 | -20.0009 | 35.55 | 35.55 | 40.7902
1.0315 | 1.0265 | 0 | -17 | 60.3 | 45.0303 | -18.1391 | 96.9189 | 1.0772 | 1.0724 | 0 | -17 | 60.3 | 45.0303 | -18.0779 | 99.5152 | 1.1585 | 1.154 | 0 | -17 | 60.3 | 45.0303 | -17.9953 | 103.7442 | -17.9953 | 35.55 | 35.55 | 39.8451
1.0317 | 1.0268 | 0 | -15 | 60.3 | 45.04 | -16.1319 | 97.0551 | 1.0774 | 1.0728 | 0 | -15 | 60.3 | 45.04 | -16.0713 | 99.6406 | 1.1586 | 1.1543 | 0 | -15 | 60.3 | 45.04 | -15.9896 | 103.8536 | -15.9896 | 35.55 | 35.55 | 38.9804
1.0318 | 1.0271 | 0 | -13 | 60.3 | 44.9826 | -14.1247 | 97.127 | 1.0775 | 1.073 | 0 | -13 | 60.3 | 44.9826 | -14.0648 | 99.7015 | 1.1587 | 1.1545 | 0 | -13 | 60.3 | 44.9826 | -13.9839 | 103.8985 | -13.9839 | 35.55 | 35.55 | 38.2015
1.0323 | 1.0281 | 0 | -11 | 60.3 | 45.3595 | -12.1238 | 97.5007 | 1.0779 | 1.0739 | 0 | -11 | 60.3 | 45.3595 | -12.0641 | 100.0742 | 1.1591 | 1.1554 | 0 | -11 | 60.3 | 45.3595 | -11.9835 | 104.2702 | -11.9835 | 35.55 | 35.55 | 37.5154
1.0322 | 1.0281 | 0 | -9 | 60.3 | 45.172 | -10.1168 | 97.447 | 1.0779 | 1.0739 | 0 | -9 | 60.3 | 45.172 | -10.0576 | 100.0096 | 1.1591 | 1.1553 | 0 | -9 | 60.3 | 45.172 | -9.9779 | 104.1894 | -9.9779 | 35.55 | 35.55 | 36.9237
1.0321 | 1.0279 | 0 | -7 | 60.3 | 44.9208 | -8.1098 | 97.3315 | 1.0778 | 1.0738 | 0 | -7 | 60.3 | 44.9208 | -8.0513 | 99.8833 | 1.1589 | 1.1552 | 0 | -7 | 60.3 | 44.9208 | -7.9724 | 104.0469 | -7.9724 | 35.55 | 35.55 | 36.433 | Prated | 90
1.0324 | 1.0285 | 0 | -5 | 60.3 | 45.1068 | -6.1093 | 97.5202 | 1.078 | 1.0743 | 0 | -5 | 60.3 | 45.1068 | -6.0508 | 100.071 | 1.1592 | 1.1557 | 0 | -5 | 60.3 | 45.1068 | -5.972 | 104.2335 | -5.972 | 35.55 | 35.55 | 36.0481 | Pmax | 90
1.0326 | 1.029 | 0 | -3 | 60.3 | 45.2305 | -4.1088 | 97.6481 | 1.0782 | 1.0748 | 0 | -3 | 60.3 | 45.2305 | -4.0504 | 100.198 | 1.1594 | 1.1562 | 0 | -3 | 60.3 | 45.2305 | -3.9718 | 104.3594 | -3.9718 | 35.55 | 35.55 | 35.7712 | Pmin | -50
1.0327 | 1.0294 | 0 | -1 | 60.3 | 45.2923 | -2.1085 | 97.7157 | 1.0784 | 1.0752 | 0 | -1 | 60.3 | 45.2923 | -2.0501 | 100.2647 | 1.1595 | 1.1565 | 0 | -1 | 60.3 | 45.2923 | -1.9716 | 104.4249 | -1.9716 | 35.55 | 35.55 | 35.6046 | Qlim | 35.55
1.0329 | 1.0295 | 1 | 0 | 60.295 | 45.3 | -0.10821 | 97.7255 | 1.0785 | 1.0753 | 1 | 0 | 60.295 | 45.3 | -0.049934 | 100.2736 | 1.1596 | 1.1566 | 1 | 0 | 60.295 | 45.3 | 0.028561 | 104.4328 | 0.028561 | 35.55 | 35.55 | 35.55
1.0331 | 1.0296 | 3 | 0 | 60.2553 | 45.3 | 1.8917 | 97.6905 | 1.0787 | 1.0753 | 3 | 0 | 60.2553 | 45.3 | 1.95 | 100.238 | 1.1598 | 1.1566 | 3 | 0 | 60.2553 | 45.3 | 2.0285 | 104.3965 | 1.8917 | 35.55 | 35.55 | 35.6003
1.0332 | 1.0295 | 5 | 0 | 60.1759 | 45.3 | 3.8913 | 97.6124 | 1.0788 | 1.0753 | 5 | 0 | 60.1759 | 45.3 | 3.9496 | 100.1599 | 1.1599 | 1.1566 | 5 | 0 | 60.1759 | 45.3 | 4.0282 | 104.3183 | 3.8913 | 35.55 | 35.55 | 35.7623
1.0333 | 1.0294 | 7 | 0 | 60.0567 | 45.3 | 5.8905 | 97.4913 | 1.0789 | 1.0752 | 7 | 0 | 60.0567 | 45.3 | 5.9489 | 100.039 | 1.16 | 1.1565 | 7 | 0 | 60.0567 | 45.3 | 6.0275 | 104.1979 | 5.8905 | 35.55 | 35.55 | 36.0347
1.0341 | 1.0298 | 9 | 0 | 60.3974 | 45.3 | 7.8807 | 97.6903 | 1.0797 | 1.0756 | 9 | 0 | 60.3974 | 45.3 | 7.9398 | 100.2485 | 1.1607 | 1.1569 | 9 | 0 | 60.3974 | 45.3 | 8.0195 | 104.4235 | 7.8807 | 35.55 | 35.55 | 36.413
1.034 | 1.0296 | 11 | 0 | 60.198 | 45.3 | 9.8791 | 97.4829 | 1.0796 | 1.0754 | 11 | 0 | 60.198 | 45.3 | 9.9384 | 100.0422 | 1.1606 | 1.1567 | 11 | 0 | 60.198 | 45.3 | 10.0184 | 104.2187 | 9.8791 | 35.55 | 35.55 | 36.8972
1.0346 | 1.0299 | 13 | 0 | 60.4582 | 45.3 | 11.8686 | 97.5953 | 1.0802 | 1.0756 | 13 | 0 | 60.4582 | 45.3 | 11.9286 | 100.1659 | 1.1612 | 1.1569 | 13 | 0 | 60.4582 | 45.3 | 12.0098 | 104.3596 | 11.8686 | 35.55 | 35.55 | 37.4789
1.0343 | 1.0296 | 15 | 0 | 60.1777 | 45.3 | 13.8663 | 97.3008 | 1.0799 | 1.0754 | 15 | 0 | 60.1777 | 45.3 | 13.9266 | 99.8732 | 1.161 | 1.1567 | 15 | 0 | 60.1777 | 45.3 | 14.0081 | 104.0694 | 13.8663 | 35.55 | 35.55 | 38.1586
1.0348 | 1.0297 | 17 | 0 | 60.3561 | 45.3 | 15.8551 | 97.326 | 1.0804 | 1.0755 | 17 | 0 | 60.3561 | 45.3 | 15.9162 | 99.9104 | 1.1614 | 1.1568 | 17 | 0 | 60.3561 | 45.3 | 15.9991 | 104.1247 | 15.8551 | 35.55 | 35.55 | 38.9254
1.0344 | 1.0293 | 19 | 0 | 59.9931 | 45.3 | 17.8521 | 96.943 | 1.08 | 1.0751 | 19 | 0 | 59.9931 | 45.3 | 17.9136 | 99.5299 | 1.161 | 1.1565 | 19 | 0 | 59.9931 | 45.3 | 17.9969 | 103.7479 | 17.8521 | 35.55 | 35.55 | 39.7806
1.0347 | 1.0294 | 21 | 0 | 60.0882 | 45.3 | 19.8401 | 96.8795 | 1.0803 | 1.0752 | 21 | 0 | 60.0882 | 45.3 | 19.9026 | 99.4792 | 1.1613 | 1.1566 | 21 | 0 | 60.0882 | 45.3 | 19.9873 | 103.7162 | 19.8401 | 35.55 | 35.55 | 40.7116
1.0349 | 1.0294 | 23 | 0 | 60.1409 | 45.3 | 21.8279 | 96.7712 | 1.0805 | 1.0752 | 23 | 0 | 60.1409 | 45.3 | 21.8913 | 99.3839 | 1.1615 | 1.1566 | 23 | 0 | 60.1409 | 45.3 | 21.9776 | 103.6405 | 21.8279 | 35.55 | 35.55 | 41.7164
1.035 | 1.0293 | 25 | 0 | 60.1506 | 45.3 | 23.8153 | 96.6175 | 1.0806 | 1.0751 | 25 | 0 | 60.1506 | 45.3 | 23.8798 | 99.2436 | 1.1617 | 1.1566 | 25 | 0 | 60.1506 | 45.3 | 23.9676 | 103.5202 | 23.8153 | 35.55 | 35.55 | 42.7898
1.0351 | 1.0292 | 27 | 0 | 60.1166 | 45.3 | 25.8024 | 96.4179 | 1.0807 | 1.075 | 27 | 0 | 60.1166 | 45.3 | 25.868 | 99.0578 | 1.1618 | 1.1565 | 27 | 0 | 60.1166 | 45.3 | 25.9574 | 103.3548 | 25.8024 | 35.55 | 35.55 | 43.9268
1.0351 | 1.029 | 29 | 0 | 60.0383 | 45.3 | 27.7892 | 96.1718 | 1.0807 | 1.0749 | 29 | 0 | 60.0383 | 45.3 | 27.8559 | 98.8258 | 1.1618 | 1.1564 | 29 | 0 | 60.0383 | 45.3 | 27.9469 | 103.1437 | 27.7892 | 35.55 | 35.55 | 45.1225
1.0357 | 1.0293 | 31 | 0 | 60.4148 | 45.3 | 29.7672 | 96.2444 | 1.0814 | 1.0752 | 31 | 0 | 60.4148 | 45.3 | 29.8357 | 98.9222 | 1.1624 | 1.1566 | 31 | 0 | 60.4148 | 45.3 | 29.9293 | 103.2761 | 29.7672 | 35.55 | 35.55 | 46.3669
1.0355 | 1.029 | 33 | 0 | 60.2452 | 45.3 | 31.7534 | 95.9036 | 1.0812 | 1.0749 | 33 | 0 | 60.2452 | 45.3 | 31.8231 | 98.5961 | 1.1623 | 1.1564 | 33 | 0 | 60.2452 | 45.3 | 31.9184 | 102.9717 | 31.7534 | 35.55 | 35.55 | 47.6664
1.0353 | 1.0287 | 35 | 0 | 60.0285 | 45.3 | 33.7393 | 95.514 | 1.0809 | 1.0746 | 35 | 0 | 60.0285 | 45.3 | 33.8102 | 98.2215 | 1.1621 | 1.1561 | 35 | 0 | 60.0285 | 45.3 | 33.9074 | 102.6193 | 33.7393 | 35.55 | 35.55 | 49.0117
1.0357 | 1.0288 | 37 | 0 | 60.2637 | 45.3 | 35.7166 | 95.4416 | 1.0814 | 1.0747 | 37 | 0 | 60.2637 | 45.3 | 35.7894 | 98.1739 | 1.1625 | 1.1563 | 37 | 0 | 60.2637 | 45.3 | 35.8893 | 102.6087 | 35.7166 | 35.55 | 35.55 | 50.3932
1.036 | 1.0288 | 39 | 0 | 60.4497 | 45.3 | 37.6937 | 95.3192 | 1.0817 | 1.0748 | 39 | 0 | 60.4497 | 45.3 | 37.7683 | 98.0765 | 1.1629 | 1.1563 | 39 | 0 | 60.4497 | 45.3 | 37.871 | 102.5486 | 37.6937 | 35.55 | 35.55 | 51.8133
1.0354 | 1.0283 | 41 | 0 | 60.085 | 45.3 | 39.6788 | 94.7782 | 1.0812 | 1.0743 | 41 | 0 | 60.085 | 45.3 | 39.7548 | 97.5514 | 1.1624 | 1.1559 | 41 | 0 | 60.085 | 45.3 | 39.8595 | 102.0468 | 39.6788 | 35.55 | 35.55 | 53.2749
1.0356 | 1.0282 | 43 | 0 | 60.1682 | 45.3 | 41.6555 | 94.5523 | 1.0813 | 1.0742 | 43 | 0 | 60.1682 | 45.3 | 41.7334 | 97.351 | 1.1626 | 1.1559 | 43 | 0 | 60.1682 | 45.3 | 41.8409 | 101.8842 | 41.6555 | 35.55 | 35.55 | 54.7629
1.0356 | 1.028 | 45 | 0 | 60.1978 | 45.3 | 43.6319 | 94.2728 | 1.0814 | 1.0741 | 45 | 0 | 60.1978 | 45.3 | 43.7119 | 97.0972 | 1.1626 | 1.1558 | 45 | 0 | 60.1978 | 45.3 | 43.8223 | 101.6686 | 43.6319 | 35.55 | 35.55 | 56.281
1.0447 | 1.037 | 47 | 0 | 60.172 | 45.3 | 45.6248 | 94.489 | 1.0814 | 1.0739 | 47 | 0 | 60.172 | 45.3 | 45.6902 | 96.7887 | 1.1626 | 1.1556 | 47 | 0 | 60.172 | 45.3 | 45.8036 | 101.3984 | 45.6248 | 35.55 | 35.55 | 57.8396
1.0445 | 1.0367 | 49 | 0 | 60.0888 | 45.3 | 47.6013 | 94.1035 | 1.0812 | 1.0736 | 49 | 0 | 60.0888 | 45.3 | 47.6684 | 96.4237 | 1.1625 | 1.1554 | 49 | 0 | 60.0888 | 45.3 | 47.7848 | 101.072 | 47.6013 | 35.55 | 35.55 | 59.4112
1.045 | 1.0368 | 51 | 0 | 60.4462 | 45.3 | 49.5698 | 94.0314 | 1.0818 | 1.0738 | 51 | 0 | 60.4462 | 45.3 | 49.6389 | 96.3796 | 1.1631 | 1.1556 | 51 | 0 | 60.4462 | 45.3 | 49.7592 | 101.0804 | 49.5698 | 35.55 | 35.55 | 60.9997
1.0446 | 1.0364 | 53 | 0 | 60.2417 | 45.3 | 51.5462 | 93.5276 | 1.0814 | 1.0734 | 53 | 0 | 60.2417 | 45.3 | 51.617 | 95.8968 | 1.1628 | 1.1553 | 53 | 0 | 60.2417 | 45.3 | 51.7404 | 100.6364 | 51.5462 | 35.55 | 35.55 | 62.6164
1.0449 | 1.0364 | 55 | 0 | 60.4727 | 45.3 | 53.5146 | 93.3342 | 1.0817 | 1.0734 | 55 | 0 | 60.4727 | 45.3 | 53.5876 | 95.7314 | 1.1631 | 1.1553 | 55 | 0 | 60.4727 | 45.3 | 53.7148 | 100.5237 | 53.5146 | 35.55 | 35.55 | 64.2465
1.0443 | 1.0358 | 57 | 0 | 60.1363 | 45.3 | 55.491 | 92.7035 | 1.0811 | 1.0729 | 57 | 0 | 60.1363 | 45.3 | 55.5657 | 95.1218 | 1.1626 | 1.1548 | 57 | 0 | 60.1363 | 45.3 | 55.6961 | 99.9531 | 55.491 | 35.55 | 35.55 | 65.9018
1.0444 | 1.0356 | 59 | 0 | 60.2291 | 45.3 | 57.4595 | 92.3791 | 1.0812 | 1.0727 | 59 | 0 | 60.2291 | 45.3 | 57.5363 | 94.8254 | 1.1628 | 1.1547 | 59 | 0 | 60.2291 | 45.3 | 57.6707 | 99.7093 | 57.4595 | 35.55 | 35.55 | 67.5677
1.0443 | 1.0354 | 61 | 0 | 60.2474 | 45.3 | 59.4281 | 91.9849 | 1.0812 | 1.0725 | 61 | 0 | 60.2474 | 45.3 | 59.5071 | 94.4594 | 1.1628 | 1.1546 | 61 | 0 | 60.2474 | 45.3 | 59.6455 | 99.3956 | 59.4281 | 35.55 | 35.55 | 69.2495
1.0441 | 1.0351 | 63 | 0 | 60.187 | 45.3 | 61.3968 | 91.5176 | 1.081 | 1.0722 | 63 | 0 | 60.187 | 45.3 | 61.4781 | 94.0201 | 1.1626 | 1.1543 | 63 | 0 | 60.187 | 45.3 | 61.6205 | 99.0085 | 61.3968 | 35.55 | 35.55 | 70.9463
1.0437 | 1.0346 | 65 | 0 | 60.0431 | 45.3 | 63.3658 | 90.9731 | 1.0807 | 1.0718 | 65 | 0 | 60.0431 | 45.3 | 63.4492 | 93.5037 | 1.1624 | 1.154 | 65 | 0 | 60.0431 | 45.3 | 63.5957 | 98.5439 | 63.3658 | 35.55 | 35.55 | 72.6569
1.044 | 1.0346 | 67 | 0 | 60.3103 | 45.3 | 65.3273 | 90.7238 | 1.081 | 1.0718 | 67 | 0 | 60.3103 | 45.3 | 65.4134 | 93.2888 | 1.1627 | 1.154 | 67 | 0 | 60.3103 | 45.3 | 65.5647 | 98.3935 | 65.3273 | 35.55 | 35.55 | 74.3738
1.0409 | 1.0325 | 69 | 0 | 58.4822 | 45.3 | 67.3195 | 88.8763 | 1.0779 | 1.0698 | 69 | 0 | 58.4822 | 45.3 | 67.4067 | 91.4498 | 1.1599 | 1.1522 | 69 | 0 | 58.4822 | 45.3 | 67.56 | 96.5677 | 67.3195 | 35.55 | 35.55 | 76.1296
1.0367 | 1.0297 | 71 | 0 | 56.0517 | 45.3 | 69.3182 | 86.5414 | 1.0739 | 1.0671 | 71 | 0 | 56.0517 | 45.3 | 69.4063 | 89.118 | 1.1562 | 1.1497 | 71 | 0 | 56.0517 | 45.3 | 69.5611 | 94.2378 | 69.3182 | 35.55 | 35.55 | 77.9026
1.0418 | 1.0363 | 73 | 0 | 53.51 | 45.3 | 71.3382 | 84.7182 | 1.0697 | 1.0643 | 73 | 0 | 53.51 | 45.3 | 71.4048 | 86.6666 | 1.1522 | 1.1471 | 73 | 0 | 53.51 | 45.3 | 71.5613 | 91.7905 | 71.3382 | 35.55 | 35.55 | 79.7053
1.0372 | 1.0333 | 75 | 0 | 50.8472 | 45.3 | 73.3345 | 82.1321 | 1.0652 | 1.0614 | 75 | 0 | 50.8472 | 45.3 | 73.402 | 84.0846 | 1.1481 | 1.1444 | 75 | 0 | 50.8472 | 45.3 | 73.5605 | 89.215 | 73.3345 | 35.55 | 35.55 | 81.497
1.0314 | 1.0296 | 77 | 0 | 47.5511 | 45.3 | 75.3355 | 79.0049 | 1.0596 | 1.0577 | 77 | 0 | 47.5511 | 45.3 | 75.4038 | 80.9587 | 1.1429 | 1.1411 | 77 | 0 | 47.5511 | 45.3 | 75.5641 | 86.0874 | 75.3355 | 35.55 | 35.55 | 83.3021
1.0352 | 1.0356 | 79 | 0 | 44.107 | 45.3 | 77.3574 | 76.35 | 1.0537 | 1.0539 | 79 | 0 | 44.107 | 45.3 | 77.4032 | 77.6637 | 1.1374 | 1.1375 | 79 | 0 | 44.107 | 45.3 | 77.5658 | 82.795 | 77.3574 | 35.55 | 35.55 | 85.135
1.0288 | 1.0314 | 81 | 0 | 40.497 | 45.3 | 79.3535 | 72.8617 | 1.0474 | 1.0499 | 81 | 0 | 40.497 | 45.3 | 79.4001 | 74.1787 | 1.1317 | 1.1338 | 81 | 0 | 40.497 | 45.3 | 79.5655 | 79.3177 | 79.3535 | 35.55 | 35.55 | 86.9527
1.0315 | 1.0368 | 83 | 0 | 36.1982 | 45.3 | 81.3752 | 69.3951 | 1.0398 | 1.0451 | 83 | 0 | 36.1982 | 45.3 | 81.3984 | 70.0609 | 1.1247 | 1.1294 | 83 | 0 | 36.1982 | 45.3 | 81.567 | 75.2048 | 81.3752 | 35.55 | 35.55 | 88.8016
1.0233 | 1.0316 | 85 | 0 | 31.6815 | 45.3 | 83.3685 | 65.0117 | 1.0318 | 1.0399 | 85 | 0 | 31.6815 | 45.3 | 83.3921 | 65.6798 | 1.1173 | 1.1246 | 85 | 0 | 31.6815 | 45.3 | 83.5647 | 70.8377 | 83.3685 | 35.55 | 35.55 | 90.6317
1.0227 | 1.035 | 87 | 0 | 25.4082 | 45.3 | 85.3912 | 59.6866 | 1.0204 | 1.0328 | 87 | 0 | 25.4082 | 45.3 | 85.3899 | 59.6902 | 1.1069 | 1.118 | 87 | 0 | 25.4082 | 45.3 | 85.5675 | 64.8547 | 85.3899 | 35.55 | 35.55 | 92.4945
1.0191 | 1.0367 | 89 | 0 | 17.3248 | 45.3 | 87.4104 | 52.6022 | 1.0156 | 1.0333 | 89 | 0 | 17.3248 | 45.3 | 87.4062 | 52.5356 | 1.0932 | 1.1095 | 89 | 0 | 17.3248 | 45.3 | 87.5673 | 57.1099 | 87.4062 | 35.55 | 35.55 | 94.3591
0.99826 | 1.0282 | 90.5615 | 1.3385 | 0 | 45.3 | 90.3179 | 36.4253 | 1.0043 | 1.034 | 90.72 | 1.18 | 0 | 45.3 | 90.3323 | 36.8961 | 1.0628 | 1.0908 | 90.72 | 1.18 | 0 | 45.3 | 90.4582 | 40.2907 | 90 | 35.55 | 35.55 | 96.7667
0.9563 | 0.91019 | 86.6186 | 5.2814 | 0 | -40.8 | 90.3231 | -50.6217 | 1.0111 | 0.96445 | 90.72 | 1.18 | 0 | -43.3 | 90.3605 | -50.424 | 1.0055 | 0.95864 | 90.72 | 1.18 | 0 | -43.3 | 90.3494 | -50.6244 | 90 | -35.55 | -35.55 | 96.7667
0.95668 | 0.9103 | 86.702 | 2.298 | 0 | -40.8 | 87.4428 | -49.9012 | 0.99564 | 0.95971 | 89 | 0 | -15.3248 | -43.3 | 87.4084 | -67.2269 | 0.99998 | 0.96531 | 89 | 0 | -16.8248 | -43.3 | 87.4135 | -68.4582 | 87.4084 | -35.55 | -35.55 | 94.3612
0.95692 | 0.91035 | 86.729 | 0.27103 | 0 | -40.8 | 85.4555 | -49.4263 | 0.99542 | 0.96563 | 87 | 0 | -23.4082 | -43.3 | 85.3983 | -75.6886 | 0.99847 | 0.96988 | 87 | 0 | -24.9082 | -43.3 | 85.3968 | -77.0457 | 85.3968 | -35.55 | -35.55 | 92.5009
0.94164 | 0.90008 | 85 | 0 | -7.1815 | -40.8 | 83.4391 | -57.4754 | 0.98651 | 0.95982 | 85 | 0 | -27.6815 | -43.3 | 83.3846 | -80.5547 | 0.99067 | 0.96482 | 85 | 0 | -28.6815 | -43.3 | 83.3895 | -81.2747 | 83.3846 | -35.55 | -35.55 | 90.6465
0.92738 | 0.89056 | 83 | 0 | -13.6983 | -40.8 | 81.4174 | -64.9327 | 0.99003 | 0.96844 | 83 | 0 | -34.1982 | -43.3 | 81.3724 | -87.2966 | 0.9833 | 0.96006 | 83 | 0 | -32.1982 | -43.3 | 81.3808 | -85.2473 | 81.3724 | -35.55 | -35.55 | 88.799
0.91669 | 0.8835 | 81 | 0 | -18.497 | -40.8 | 79.405 | -70.3896 | 0.98417 | 0.9647 | 81 | 0 | -36.997 | -43.3 | 79.3701 | -90.3948 | 0.98693 | 0.96826 | 81 | 0 | -37.997 | -43.3 | 79.3689 | -91.2422 | 79.3689 | -35.55 | -35.55 | 86.9668
0.90739 | 0.87739 | 79 | 0 | -22.607 | -40.8 | 77.3942 | -75.076 | 0.9775 | 0.96042 | 79 | 0 | -40.107 | -43.3 | 77.3577 | -93.9777 | 0.98141 | 0.96476 | 79 | 0 | -40.607 | -43.3 | 77.3659 | -94.1458 | 77.3577 | -35.55 | -35.55 | 85.1353
0.89704 | 0.87055 | 77 | 0 | -27.0511 | -40.8 | 75.3686 | -80.3488 | 0.97226 | 0.95711 | 77 | 0 | -42.5511 | -43.3 | 75.355 | -96.6993 | 0.97619 | 0.96147 | 77 | 0 | -43.0511 | -43.3 | 75.363 | -96.869 | 75.355 | -35.55 | -35.55 | 83.3198
0.88551 | 0.86289 | 75 | 0 | -31.8472 | -40.8 | 73.3246 | -86.28 | 0.97931 | 0.96755 | 75 | 0 | -47.3472 | -43.8 | 73.3402 | -102.128 | 0.98284 | 0.97111 | 75 | 0 | -47.3472 | -43.8 | 73.3546 | -101.7106 | 73.3246 | -35.55 | -35.55 | 81.4881
0.87398 | 0.85522 | 73 | 0 | -36.51 | -40.8 | 71.2708 | -92.217 | 0.97541 | 0.96587 | 73 | 0 | -49.51 | -43.3 | 71.3455 | -103.8512 | 0.97818 | 0.96819 | 73 | 0 | -49.51 | -43.8 | 71.3505 | -104.1435 | 71.2708 | -35.55 | -35.55 | 79.6451
0.8651 | 0.84938 | 71 | 0 | -40.0517 | -40.8 | 69.2347 | -96.6726 | 0.97095 | 0.96308 | 71 | 0 | -51.5517 | -43.3 | 69.3415 | -106.1508 | 0.97453 | 0.96668 | 71 | 0 | -51.5517 | -43.3 | 69.3562 | -105.7276 | 69.2347 | -35.55 | -35.55 | 77.8283
0.8563 | 0.84359 | 69 | 0 | -43.4822 | -40.8 | 67.1933 | -101.0866 | 0.9667 | 0.96044 | 69 | 0 | -53.4822 | -43.3 | 67.3376 | -108.3287 | 0.96912 | 0.96325 | 69 | 0 | -53.9822 | -43.3 | 67.34 | -108.6253 | 67.1933 | -35.55 | -35.55 | 76.018
0.84897 | 0.83882 | 67 | 0 | -46.3103 | -40.8 | 65.1627 | -104.6848 | 0.96383 | 0.95874 | 67 | 0 | -54.8103 | -43.3 | 65.3469 | -109.664 | 0.96626 | 0.96155 | 67 | 0 | -55.3103 | -43.3 | 65.349 | -109.9635 | 65.1627 | -35.55 | -35.55 | 74.2292
0.84174 | 0.83412 | 65 | 0 | -49.0431 | -40.8 | 63.1289 | -108.2268 | 0.96116 | 0.95716 | 65 | 0 | -56.0431 | -43.3 | 63.3568 | -110.8849 | 0.96478 | 0.96079 | 65 | 0 | -56.0431 | -43.3 | 63.3717 | -110.4559 | 63.1289 | -35.55 | -35.55 | 72.4504
0.83461 | 0.82948 | 63 | 0 | -51.687 | -40.8 | 61.092 | -111.7194 | 0.95987 | 0.95653 | 63 | 0 | -56.687 | -43.3 | 61.3808 | -111.2638 | 0.9623 | 0.95934 | 63 | 0 | -57.187 | -43.3 | 61.3824 | -111.5691 | 61.092 | -35.55 | -35.55 | 70.6827
0.82756 | 0.8249 | 61 | 0 | -54.2474 | -40.8 | 59.052 | -115.169 | 0.95837 | 0.95648 | 61 | 0 | -57.7474 | -42.8 | 59.4022 | -111.546 | 0.9612 | 0.95883 | 61 | 0 | -57.7474 | -43.3 | 59.407 | -111.8466 | 59.052 | -35.55 | -35.55 | 68.9271
0.8221 | 0.82142 | 59 | 0 | -56.2291 | -40.8 | 57.0287 | -117.736 | 0.95743 | 0.95608 | 59 | 0 | -58.2291 | -42.8 | 57.4279 | -111.7231 | 0.95906 | 0.95762 | 59 | 0 | -58.7291 | -43.3 | 57.419 | -112.7625 | 57.0287 | -35.55 | -35.55 | 67.2018
0.81677 | 0.81803 | 57 | 0 | -58.1363 | -40.8 | 55.0042 | -120.2406 | 0.95545 | 0.95496 | 57 | 0 | -59.1363 | -42.8 | 55.4407 | -112.5459 | 0.95828 | 0.95732 | 57 | 0 | -59.1363 | -43.3 | 55.4451 | -112.8506 | 55.0042 | -35.55 | -35.55 | 65.4924
0.81155 | 0.8147 | 55 | 0 | -59.9727 | -40.8 | 52.9783 | -122.6866 | 0.95361 | 0.95395 | 55 | 0 | -59.9727 | -42.8 | 53.454 | -113.2847 | 0.95645 | 0.95631 | 55 | 0 | -59.9727 | -43.3 | 53.4583 | -113.591 | 52.9783 | -35.55 | -35.55 | 63.8005
0.81116 | 0.81474 | 53 | 0 | -60.2417 | -40.8 | 51.0166 | -122.4549 | 0.95314 | 0.95385 | 53 | 0 | -60.2417 | -42.8 | 51.4815 | -113.2015 | 0.95678 | 0.95749 | 53 | 0 | -60.2417 | -42.8 | 51.4954 | -112.7819 | 51.0166 | -35.55 | -35.55 | 62.1812
0.81094 | 0.81489 | 51 | 0 | -60.4462 | -40.8 | 49.0559 | -122.1375 | 0.9528 | 0.95384 | 51 | 0 | -60.4462 | -42.8 | 49.5095 | -113.0407 | 0.95644 | 0.95748 | 51 | 0 | -60.4462 | -42.8 | 49.5231 | -112.6242 | 49.0559 | -35.55 | -35.55 | 60.5828
0.81244 | 0.81623 | 49 | 0 | -60.0888 | -40.8 | 47.1168 | -120.8782 | 0.9538 | 0.95475 | 49 | 0 | -60.0888 | -42.8 | 47.5515 | -112.0676 | 0.95663 | 0.9571 | 49 | 0 | -60.0888 | -43.3 | 47.555 | -112.3827 | 47.1168 | -35.55 | -35.55 | 59.0237
0.81254 | 0.81658 | 47 | 0 | -60.172 | -40.8 | 45.1572 | -120.4068 | 0.95453 | 0.95618 | 47 | 0 | -60.172 | -42.3 | 45.5897 | -111.0394 | 0.95736 | 0.95853 | 47 | 0 | -60.172 | -42.8 | 45.593 | -111.3571 | 45.1572 | -35.55 | -35.55 | 57.4715
0.81278 | 0.81703 | 45 | 0 | -60.1978 | -40.8 | 43.198 | -119.8644 | 0.95457 | 0.95642 | 45 | 0 | -60.1978 | -42.3 | 43.6186 | -110.6708 | 0.95739 | 0.95877 | 45 | 0 | -60.1978 | -42.8 | 43.6215 | -110.9911 | 43.198 | -35.55 | -35.55 | 55.9453
0.81317 | 0.81758 | 43 | 0 | -60.1682 | -40.8 | 41.2392 | -119.2548 | 0.95473 | 0.95674 | 43 | 0 | -60.1682 | -42.3 | 41.6475 | -110.2394 | 0.95755 | 0.95908 | 43 | 0 | -60.1682 | -42.8 | 41.6503 | -110.5622 | 41.2392 | -35.55 | -35.55 | 54.447
0.81368 | 0.81821 | 41 | 0 | -60.085 | -40.8 | 39.2806 | -118.5818 | 0.95499 | 0.95712 | 41 | 0 | -60.085 | -42.3 | 39.6765 | -109.748 | 0.95781 | 0.95946 | 41 | 0 | -60.085 | -42.8 | 39.679 | -110.0733 | 39.2806 | -35.55 | -35.55 | 52.9789
0.81279 | 0.81786 | 39 | 0 | -60.4497 | -40.8 | 37.3021 | -118.6956 | 0.95416 | 0.95676 | 39 | 0 | -60.4497 | -42.3 | 37.6925 | -109.9301 | 0.95698 | 0.9591 | 39 | 0 | -60.4497 | -42.8 | 37.6949 | -110.2569 | 37.3021 | -35.55 | -35.55 | 51.5291
0.81356 | 0.81865 | 37 | 0 | -60.2637 | -40.8 | 35.3438 | -117.9021 | 0.95464 | 0.95728 | 37 | 0 | -60.2637 | -42.3 | 35.7216 | -109.3248 | 0.95745 | 0.95962 | 37 | 0 | -60.2637 | -42.8 | 35.7238 | -109.6541 | 35.3438 | -35.55 | -35.55 | 50.1297
0.81445 | 0.81952 | 35 | 0 | -60.0285 | -40.8 | 33.3853 | -117.0545 | 0.95521 | 0.95787 | 35 | 0 | -60.0285 | -42.3 | 33.7506 | -108.6669 | 0.95803 | 0.9602 | 35 | 0 | -60.0285 | -42.8 | 33.7525 | -108.9986 | 33.3853 | -35.55 | -35.55 | 48.7687
0.81392 | 0.81941 | 33 | 0 | -60.2452 | -40.8 | 31.4073 | -116.9946 | 0.95469 | 0.9577 | 33 | 0 | -60.2452 | -42.3 | 31.7667 | -108.6857 | 0.9567 | 0.95877 | 33 | 0 | -60.2452 | -43.3 | 31.7592 | -109.7378 | 31.4073 | -35.55 | -35.55 | 47.4365
0.81351 | 0.81937 | 31 | 0 | -60.4148 | -40.8 | 29.4292 | -116.8812 | 0.95426 | 0.9576 | 31 | 0 | -60.4148 | -42.3 | 29.7826 | -108.6539 | 0.95627 | 0.95867 | 31 | 0 | -60.4148 | -43.3 | 29.775 | -109.7072 | 29.4292 | -35.55 | -35.55 | 46.1506
0.81473 | 0.82045 | 29 | 0 | -60.0383 | -40.8 | 27.4705 | -115.8783 | 0.95512 | 0.95837 | 29 | 0 | -60.0383 | -42.3 | 27.8113 | -107.8458 | 0.95793 | 0.9607 | 29 | 0 | -60.0383 | -42.8 | 27.8127 | -108.1825 | 27.4705 | -35.55 | -35.55 | 44.927
0.81454 | 0.82055 | 27 | 0 | -60.1166 | -40.8 | 25.4923 | -115.664 | 0.95487 | 0.95838 | 27 | 0 | -60.1166 | -42.3 | 25.827 | -107.7171 | 0.95768 | 0.96071 | 27 | 0 | -60.1166 | -42.8 | 25.8282 | -108.0553 | 25.4923 | -35.55 | -35.55 | 43.7454
0.81445 | 0.82072 | 25 | 0 | -60.1506 | -40.8 | 23.514 | -115.4014 | 0.95471 | 0.95845 | 25 | 0 | -60.1506 | -42.3 | 23.8425 | -107.542 | 0.95672 | 0.95952 | 25 | 0 | -60.1506 | -43.3 | 23.8346 | -108.5976 | 23.514 | -35.55 | -35.55 | 42.6229
0.81447 | 0.82096 | 23 | 0 | -60.1409 | -40.8 | 21.5355 | -115.092 | 0.95543 | 0.95984 | 23 | 0 | -60.1409 | -41.8 | 21.8668 | -106.6083 | 0.95744 | 0.9609 | 23 | 0 | -60.1409 | -42.8 | 21.8589 | -107.6623 | 21.5355 | -35.55 | -35.55 | 41.5642
0.81459 | 0.82125 | 21 | 0 | -60.0882 | -40.8 | 19.5568 | -114.7371 | 0.95545 | 0.96002 | 21 | 0 | -60.0882 | -41.8 | 19.8819 | -106.3442 | 0.95746 | 0.96108 | 21 | 0 | -60.0882 | -42.8 | 19.8739 | -107.3989 | 19.5568 | -35.55 | -35.55 | 40.5743
0.8148 | 0.82161 | 19 | 0 | -59.9931 | -40.8 | 17.5778 | -114.3379 | 0.95554 | 0.96025 | 19 | 0 | -59.9931 | -41.8 | 17.8968 | -106.037 | 0.95755 | 0.96131 | 19 | 0 | -59.9931 | -42.8 | 17.8887 | -107.0922 | 17.5778 | -35.55 | -35.55 | 39.6583
0.8136 | 0.821 | 17 | 0 | -60.3561 | -40.8 | 15.5797 | -114.7249 | 0.95453 | 0.95973 | 17 | 0 | -60.3561 | -41.8 | 15.8989 | -106.4091 | 0.95654 | 0.9608 | 17 | 0 | -60.3561 | -42.8 | 15.8908 | -107.4655 | 15.5797 | -35.55 | -35.55 | 38.8141
0.81401 | 0.82148 | 15 | 0 | -60.1777 | -40.8 | 13.6003 | -114.2387 | 0.95479 | 0.96006 | 15 | 0 | -60.1777 | -41.8 | 13.9133 | -106.0172 | 0.9568 | 0.96113 | 15 | 0 | -60.1777 | -42.8 | 13.9051 | -107.0738 | 13.6003 | -35.55 | -35.55 | 38.0627
0.81299 | 0.82098 | 13 | 0 | -60.4582 | -40.8 | 11.6017 | -114.5399 | 0.95393 | 0.95965 | 13 | 0 | -60.4582 | -41.8 | 11.9149 | -106.306 | 0.95594 | 0.96071 | 13 | 0 | -60.4582 | -42.8 | 11.9067 | -107.3636 | 11.6017 | -35.55 | -35.55 | 37.3952
0.81359 | 0.82158 | 11 | 0 | -60.198 | -40.8 | 9.6216 | -113.9699 | 0.95435 | 0.96008 | 11 | 0 | -60.198 | -41.8 | 9.9288 | -105.8321 | 0.95636 | 0.96115 | 11 | 0 | -60.198 | -42.8 | 9.9204 | -106.8896 | 9.6216 | -35.55 | -35.55 | 36.829
0.81276 | 0.8212 | 9 | 0 | -60.3974 | -40.8 | 7.6224 | -114.1878 | 0.95365 | 0.95976 | 9 | 0 | -60.3974 | -41.8 | 7.9298 | -106.0395 | 0.95567 | 0.96083 | 9 | 0 | -60.3974 | -42.8 | 7.9215 | -107.0977 | 7.6224 | -35.55 | -35.55 | 36.358
0.81354 | 0.82192 | 7 | 0 | -60.0567 | -40.8 | 5.6417 | -113.5368 | 0.95423 | 0.9603 | 7 | 0 | -60.0567 | -41.8 | 5.943 | -105.4857 | 0.95624 | 0.96137 | 7 | 0 | -60.0567 | -42.8 | 5.9346 | -106.5436 | 5.6417 | -35.55 | -35.55 | 35.9949
0.8129 | 0.82166 | 5 | 0 | -60.1759 | -40.8 | 3.6419 | -113.6731 | 0.95369 | 0.96008 | 5 | 0 | -60.1759 | -41.8 | 3.9435 | -105.6133 | 0.9557 | 0.96115 | 5 | 0 | -60.1759 | -42.8 | 3.9351 | -106.6716 | 3.6419 | -35.55 | -35.55 | 35.7361
0.81235 | 0.82145 | 3 | 0 | -60.2553 | -40.8 | 1.6417 | -113.7695 | 0.95322 | 0.95991 | 3 | 0 | -60.2553 | -41.8 | 1.9437 | -105.7016 | 0.95524 | 0.96098 | 3 | 0 | -60.2553 | -42.8 | 1.9353 | -106.7601 | 1.6417 | -35.55 | -35.55 | 35.5879
0.81189 | 0.8213 | 1 | 0 | -60.295 | -40.8 | -0.35883 | -113.8262 | 0.95284 | 0.95979 | 1 | 0 | -60.295 | -41.8 | -0.056431 | -105.7506 | 0.95486 | 0.96086 | 1 | 0 | -60.295 | -42.8 | -0.064858 | -106.8092 | -0.056431 | -35.55 | -35.55 | 35.55
0.81166 | 0.82111 | 0 | -1 | -60.3 | -40.7923 | -2.3595 | -113.8379 | 0.95265 | 0.95963 | 0 | -1 | -60.3 | -41.7923 | -2.0568 | -105.7563 | 0.95467 | 0.9607 | 0 | -1 | -60.3 | -42.7923 | -2.0652 | -106.8149 | -2.0568 | -35.55 | -35.55 | 35.6094
0.81167 | 0.82097 | 0 | -3 | -60.3 | -40.7305 | -4.36 | -113.7811 | 0.95265 | 0.95951 | 0 | -3 | -60.3 | -41.7305 | -4.0571 | -105.697 | 0.95388 | 0.95932 | 0 | -3 | -60.3 | -43.2305 | -4.0744 | -107.4691 | -4.0571 | -35.55 | -35.55 | 35.7808
0.81177 | 0.82098 | 0 | -5 | -60.3 | -40.6068 | -6.3603 | -113.6526 | 0.95274 | 0.95952 | 0 | -5 | -60.3 | -41.6068 | -6.0574 | -105.5696 | 0.95397 | 0.95934 | 0 | -5 | -60.3 | -43.1068 | -6.0747 | -107.3407 | -6.0574 | -35.55 | -35.55 | 36.0624
0.81197 | 0.82116 | 0 | -7 | -60.3 | -40.4208 | -8.3606 | -113.4521 | 0.95212 | 0.95842 | 0 | -7 | -60.3 | -41.9208 | -8.0665 | -106.0842 | 0.95414 | 0.95949 | 0 | -7 | -60.3 | -42.9208 | -8.0749 | -107.1432 | -8.0665 | -35.55 | -35.55 | 36.4537
0.81125 | 0.81993 | 0 | -9 | -60.3 | -40.672 | -10.3741 | -113.9868 | 0.95237 | 0.9587 | 0 | -9 | -60.3 | -41.672 | -10.0668 | -105.8183 | 0.95359 | 0.95852 | 0 | -9 | -60.3 | -43.172 | -10.0841 | -107.5904 | -10.0668 | -35.55 | -35.55 | 36.9478
0.81165 | 0.82043 | 0 | -11 | -60.3 | -40.3595 | -12.3741 | -113.6388 | 0.95191 | 0.95787 | 0 | -11 | -60.3 | -41.8595 | -12.0758 | -106.1934 | 0.95393 | 0.95895 | 0 | -11 | -60.3 | -42.8595 | -12.0842 | -107.2517 | -12.0758 | -35.55 | -35.55 | 37.545
0.81113 | 0.81953 | 0 | -13 | -60.3 | -40.4826 | -14.3873 | -114.0241 | 0.95233 | 0.95844 | 0 | -13 | -60.3 | -41.4826 | -14.0761 | -105.785 | 0.95356 | 0.95825 | 0 | -13 | -60.3 | -42.9826 | -14.0933 | -107.5557 | -14.0761 | -35.55 | -35.55 | 38.2353
0.81174 | 0.82038 | 0 | -15 | -60.3 | -40.04 | -16.3871 | -113.5229 | 0.95205 | 0.95789 | 0 | -15 | -60.3 | -41.54 | -16.0851 | -106.0146 | 0.95407 | 0.95897 | 0 | -15 | -60.3 | -42.54 | -16.0933 | -107.0709 | -16.0851 | -35.55 | -35.55 | 39.0196
0.81246 | 0.82139 | 0 | -17 | -60.3 | -39.5303 | -18.3867 | -112.9436 | 0.95265 | 0.95875 | 0 | -17 | -60.3 | -41.0303 | -18.0851 | -105.4577 | 0.95467 | 0.95984 | 0 | -17 | -60.3 | -42.0303 | -18.0932 | -106.5113 | -18.0851 | -35.55 | -35.55 | 39.8858
0.81431 | 0.82414 | 0 | -19 | -60.3 | -38.4519 | -20.3732 | -111.4837 | 0.95413 | 0.96102 | 0 | -19 | -60.3 | -39.9519 | -20.0766 | -104.1172 | 0.95537 | 0.96085 | 0 | -19 | -60.3 | -41.4519 | -20.0931 | -105.875 | -20.0766 | -35.55 | -35.55 | 40.8273
0.81625 | 0.82705 | 0 | -21 | -60.3 | -37.3029 | -22.3602 | -109.952 | 0.9557 | 0.96343 | 0 | -21 | -60.3 | -38.8029 | -22.0683 | -102.7047 | 0.95694 | 0.96327 | 0 | -21 | -60.3 | -40.3029 | -22.0844 | -104.4527 | -22.0683 | -35.55 | -35.55 | 41.8427
0.81829 | 0.83012 | 0 | -23 | -60.3 | -36.0809 | -24.3476 | -108.3466 | 0.95657 | 0.96474 | 0 | -23 | -60.3 | -38.0809 | -24.0686 | -101.9169 | 0.9586 | 0.96583 | 0 | -23 | -60.3 | -39.0809 | -24.0759 | -102.9558 | -24.0686 | -35.55 | -35.55 | 42.9313
0.82044 | 0.83336 | 0 | -25 | -60.3 | -34.7833 | -26.3354 | -106.6656 | 0.95833 | 0.96746 | 0 | -25 | -60.3 | -36.7833 | -26.0607 | -100.3496 | 0.96036 | 0.96855 | 0 | -25 | -60.3 | -37.7833 | -26.0678 | -101.3823 | -26.0607 | -35.55 | -35.55 | 44.0791
0.82269 | 0.83678 | 0 | -27 | -60.3 | -33.407 | -28.3237 | -104.9062 | 0.9594 | 0.9691 | 0 | -27 | -60.3 | -35.907 | -28.0611 | -99.3946 | 0.96143 | 0.97019 | 0 | -27 | -60.3 | -36.907 | -28.0679 | -100.423 | -28.0611 | -35.55 | -35.55 | 45.2905
0.82504 | 0.84038 | 0 | -29 | -60.3 | -31.9486 | -30.3126 | -103.0656 | 0.96134 | 0.97214 | 0 | -29 | -60.3 | -34.4486 | -30.0538 | -97.6609 | 0.96338 | 0.97323 | 0 | -29 | -60.3 | -35.4486 | -30.0602 | -98.6823 | -30.0538 | -35.55 | -35.55 | 46.5514
0.82752 | 0.84416 | 0 | -31 | -60.3 | -30.4038 | -32.302 | -101.1397 | 0.96263 | 0.97413 | 0 | -31 | -60.3 | -33.4038 | -32.0543 | -96.524 | 0.96543 | 0.97644 | 0 | -31 | -60.3 | -33.9038 | -32.053 | -96.8548 | -32.053 | -35.55 | -35.55 | 47.8664
0.83105 | 0.84958 | 0 | -33 | -60.3 | -28.2677 | -34.282 | -98.3803 | 0.96479 | 0.97752 | 0 | -33 | -60.3 | -31.7677 | -34.0475 | -94.6075 | 0.95057 | 0.96303 | 0 | -33 | -60.3 | -32.2677 | -34.0746 | -95.8966 | -34.0475 | -35.55 | -35.55 | 49.2244
0.83376 | 0.85375 | 0 | -35 | -60.3 | -26.5348 | -36.2731 | -96.278 | 0.9485 | 0.96282 | 0 | -35 | -60.3 | -30.0348 | -36.0721 | -93.6305 | 0.95289 | 0.96668 | 0 | -35 | -60.3 | -30.5348 | -36.0677 | -93.8673 | -36.0677 | -35.55 | -35.55 | 50.6427
0.83751 | 0.85954 | 0 | -37 | -60.3 | -24.1981 | -38.2558 | -93.3502 | 0.95096 | 0.96667 | 0 | -37 | -60.3 | -28.1981 | -38.0659 | -91.4992 | 0.95533 | 0.97052 | 0 | -37 | -60.3 | -28.6981 | -38.0614 | -91.7344 | -38.0614 | -35.55 | -35.55 | 52.0814
0.84228 | 0.86691 | 0 | -39 | -60.3 | -21.2498 | -40.232 | -89.6233 | 0.95354 | 0.97075 | 0 | -39 | -60.3 | -26.2498 | -40.0602 | -89.2565 | 0.9579 | 0.97458 | 0 | -39 | -60.3 | -26.7498 | -40.0556 | -89.49 | -40.0556 | -35.55 | -35.55 | 53.5561
0.84715 | 0.87445 | 0 | -41 | -60.3 | -18.1801 | -42.2113 | -85.8233 | 0.95626 | 0.97505 | 0 | -41 | -60.3 | -24.1801 | -42.0551 | -86.8928 | 0.96136 | 0.98005 | 0 | -41 | -60.3 | -24.1801 | -42.0442 | -86.4632 | -42.0442 | -35.55 | -35.55 | 55.0592
0.85383 | 0.88481 | 0 | -43 | -60.3 | -13.9772 | -44.1803 | -80.5813 | 0.95989 | 0.98079 | 0 | -43 | -60.3 | -21.4772 | -44.0448 | -83.7413 | 0.96496 | 0.98575 | 0 | -43 | -60.3 | -21.4772 | -44.0342 | -83.3183 | -44.0342 | -35.55 | -35.55 | 56.5934
0.86222 | 0.89783 | 0 | -45 | -60.3 | -8.6266 | -46.1445 | -73.9892 | 0.96366 | 0.98677 | 0 | -45 | -60.3 | -18.6266 | -46.036 | -80.4578 | 0.95238 | 0.97576 | 0 | -45 | -60.3 | -18.6266 | -46.0518 | -80.9077 | -46.036 | -35.55 | -35.55 | 58.1645
0.87375 | 0.91577 | 0 | -47 | -60.3 | -1.1099 | -48.1018 | -64.8942 | 0.96544 | 0.9896 | 0 | -47 | -60.3 | -17.1099 | -48.0439 | -78.9409 | 0.95417 | 0.97861 | 0 | -47 | -60.3 | -17.1099 | -48.0598 | -79.3896 | -48.0439 | -35.55 | -35.55 | 59.7664
0.87546 | 0.91842 | 0 | -47.1213 | -60.3 | 0 | -48.216 | -63.5402 | 0.95555 | 0.98478 | 0 | -49 | -60.3 | -11.4033 | -50.0417 | -73.0675 | 0.9613 | 0.98992 | 0 | -49 | -60.3 | -11.9033 | -50.0339 | -73.2116 | -48.216 | -35.55 | -35.55 | 59.9048
0.87545 | 0.91841 | 0 | -47.1584 | -60.3 | 0 | -48.2537 | -63.5499 | 0.95671 | 0.98661 | 0 | -49.3 | -60.3 | -10.5541 | -50.338 | -72.07 | 0.96317 | 0.99288 | 0 | -49.3 | -60.3 | -10.5541 | -50.3258 | -71.5884 | -48.2537 | -35.55 | -35.55 | 59.9352
1.0321 | 1.0045 | 0 | -49.3 | 60.3 | 22.0541 | -50.4207 | 76.4259 | 1.0504 | 1.0233 | 0 | -49.3 | 60.3 | 22.0541 | -50.3929 | 77.5029 | 1.1336 | 1.1086 | 0 | -49.3 | 60.3 | 22.0541 | -50.2983 | 81.6971 | -50 | -35.55